## EVENTOS
domingo, 11 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | EGASA | CHARCANI I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 11/01/2026 11:26:00 | 11/01/2026 11:35:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHARCANI I POR FALLA |  | NO | 5.5
FALLA | ELECTRO PUNO | PUTINA - ANANEA | LINEA DE TRANSMISION | L-6025 | 11/01/2026 13:56:00 | 11/01/2026 13:56:53 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6024 (AZÁNGARO – PUTINA), L-6025 (PUTINA – ANANEA) Y L-6026 (PUTINA – HUANCANÉ) DE 60 KV | 11.2 | SI | 60
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | SAN GABÁN II - MAZUCO | LINEA DE TRANSMISION | L-1014 | 11/01/2026 00:47:41 | 11/01/2026 01:13:30 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1014 (SAN GABÁN - MAZUCO) DE 138 kV POR FALLA | 16.08 | SI | 138
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGII | 11/01/2026 02:26:00 | 11/01/2026 02:39:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. ÁNGEL II |  | NO | 6.6
FALLA | ISA PERU | AGUAYTÍA | TRANSFORMADOR 3D | T38-212 | 11/01/2026 22:46:18 | 12/01/2026 00:41:01 | DESCONEXION DEL AUTOTRANSFORMADOR T38-212 EN LA S.E. AGUAYTIA |  | NO | 220
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TRANSFORMADOR 2D | TR-TG8 | 11/01/2026 06:40:00 | 11/01/2026 11:42:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-TG8 DE 220/13.8 KV DE LA C.T. SANTA ROSA |  | NO | 13.8
FALLA | REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-2026 | 11/01/2026 00:28:27 | 11/01/2026 00:36:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2026 (SOCABAYA - MOQUEGUA) DE 220 kV POR FALLA | 225.15 | SI | 220
FALLA | REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-2025 | 11/01/2026 00:45:00 | 11/01/2026 00:45:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2025 (SOCABAYA - MOQUEGUA) DE 220 kV | 12.1 | SI | 220
FALLA | REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-2026 | 11/01/2026 00:58:00 | 11/01/2026 00:58:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2026 (SOCABAYA - MOQUEGUA) DE 220 kV | 7.32 | SI | 220
FALLA | REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-2025 | 11/01/2026 02:03:00 | 11/01/2026 02:03:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2025 (SOCABAYA - MOQUEGUA) DE 220 kV | 10.4 | SI | 220
FALLA | REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-2026 | 11/01/2026 02:12:00 | 11/01/2026 02:12:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2026 (SOCABAYA - MOQUEGUA) DE 220 kV | 44 | SI | 220
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 11/01/2026 05:06:13 | 11/01/2026 06:07:27 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 13.8
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | LINEA DE TRANSMISION | L-2060 | 11/01/2026 18:19:06 | 11/01/2026 18:19:06 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LINEAS L-2059 (SURIRAY - COTARUSE) Y L-2060 (COTARUSE - ABANCAY NUEVA) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | TRANSMANTARO | YARABAMBA | BARRA | BARRA A_220 kV | 11/01/2026 02:03:02 | 11/01/2026 10:24:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA A DE 220 kV DE LA S.E. YARABAMBA | 2.4 | SI | 220

## RESTRIC_OPE
domingo, 11 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
11/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.
11/01/2026 | 08:25 | 24:00 | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | CH | C.H. ANASHIRONI | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 11 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 14:00 | Se para la central para cambio de masas del molino secador de bagazo | 11 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CEMENTOS PACASMAYO | CEMENTOS PIURA | CPIURA | 11/01/2026 06:00 | 11/01/2026 18:00 | Corte de energia programado para Ejecutar trabajos preventivos en patio de llaves de Planta Piura y en la Linea de Transmision 2160, consiste: Limpieza, inspeccion, siliconado de Aisladores y a Equipos de Maniobra y Proteccion de patio de llaves de Planta Piura. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15145 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 09:35 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos 2.1 gr/lt, caudal 250 m3/seg | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI I | G2 | 11/01/2026 11:26 | 11/01/2026 11:35 | La unidad sale en forma intempestiva por aparente falla en electrovalvula de control del sistema principal de la valvula mariposa. Causa en investigacion | 0.83199 | F | F/S | N | OTROS | 112 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 11/01/2026 07:13 | 11/01/2026 12:46 | Inspeccion unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU - QUENCORO | L-1002 | 11/01/2026 07:36 | 11/01/2026 13:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1228 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicacion WECS - PLC | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 11/01/2026 07:03 | 11/01/2026 16:26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 11/01/2026 06:00 | 11/01/2026 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 11/01/2026 11:11 | 11/01/2026 22:16 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 11/01/2026 06:00 | 11/01/2026 14:00 | Hidrolavado de la linea 138 kV L-1112 sin restriccion del servicio electrico | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE | SE TNOE | 11/01/2026 07:00 | 11/01/2026 16:00 | Mantenimiento electromecanico de la SE Trujillo Noroeste y barra 138 kV, lo que involucra por seguridad la desconexion de las lineas L-1150 y L-1139. | 17 | P | F/S | S | PREV. | 13892 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 11/01/2026 07:00 | 11/01/2026 16:00 | Por seguridad por trabajos programados en la barra 138 kV de la SE Trujillo Noroeste | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18047 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 11/01/2026 07:00 | 11/01/2026 16:00 | Por seguridad por trabajos programados en la barra 138 kV de la SE Trujillo Noroeste | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12922 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 11/01/2026 07:14 | 11/01/2026 11:21 | Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 11/01/2026 12:21 | 11/01/2026 13:45 | Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 11/01/2026 00:28 | 11/01/2026 00:35 | APERTURA DEL LADO 60KV PARA REDUCIR FLUJO DE CARGA DURANTE ANILLADO DE L631 Y L6243 SET Z - LU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG8 | 11/01/2026 06:40 | 11/01/2026 11:42 | DESCONEXION DEL TRANSFORMADOR POR ACTUACION DEL RELE DE TENSION. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12331 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 11/01/2026 03:08 | 11/01/2026 03:18 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 11/01/2026 03:08 | 11/01/2026 03:18 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | HUARANGAL | TR1 220/60 | 11/01/2026 04:00 | 11/01/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13352 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | CL-2213 | 11/01/2026 08:15 | 11/01/2026 16:15 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20860 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MEDIO MUNDO - HUACHO | L-2213 | 11/01/2026 08:17 | 11/01/2026 17:28 | INSTALACION DE CABLE OPGW Y MUFAS. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS EN L-2279. (R0127268 ) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 18689 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MEDIO MUNDO - HUACHO | L-2213 | 11/01/2026 08:17 | 11/01/2026 17:28 | CAMBIAR HERRAJES CORROIDOS DE TORRES T-69 A T-93, REQUIERE L-2279 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0126347) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18689 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-1002 | 11/01/2026 07:37 | 11/01/2026 13:44 | A SOLICITUD DE EGEMSA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT31-211 | 11/01/2026 00:55 | 11/01/2026 09:42 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN BUJES DEL TRANSFORMADOR Y CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA. (R0123682) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6028 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT31-211_220 | 11/01/2026 00:55 | 11/01/2026 09:42 | REPARAR MECANISMO AVERIADO SA-2963, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0127149) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10969 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 11/01/2026 01:16 | 11/01/2026 09:47 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T31-211. (R0127149) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1139 | 11/01/2026 07:16 | 11/01/2026 15:49 | A SOLICITUD DE HIDRANDINA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14209 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL1042 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1042 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14672 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SINERSA | POECHOS | TR-60/10 | 11/01/2026 07:00 | 11/01/2026 14:28 | Mantenimiento de Equipos de Celda de 60 KV y Transformador de SE Poechos. | 10 | P | F/S | S | PREV. | 10808 | T
SINERSA | POECHOS - SULLANA | L-6668 | 11/01/2026 07:00 | 11/01/2026 14:28 | Reforzamiento de Protecciones contra Aves (95 estructuras) | 10 | P | F/S | S | PREV. | 10806 | T
SINERSA | POECHOS - SULLANA | L-6668 | 11/01/2026 07:00 | 11/01/2026 15:00 | Cambio de Estructuras de Concreto de E186 y E154. | 10 | P | F/S | S | CORR. | 10806 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 11/01/2026 08:10 | 11/01/2026 14:16 | CAMBIO DE SELLOS DEL INYECTOR INFERIOR | 22 | P | F/S | N | CORR. | 52 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Instalacion intercambiador de calor del sistema lubricacion TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Implementacion de upgrade CEMS | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Actualizacion de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Seguimiento al hardware del up grade unidad TG1 | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA A_220 kV | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 06:00 | CORREGIR UNIDAD DE BAHIA DEL 87B DE LA L-2002, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0127032) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17711 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 06:00 | EL RELE 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA L-2002 CON LA POSICIONES DE LOS SECCIONADORES INDETERMINADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 06:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A Y B 220KV (87B) HABILITADO CON LINKS CERRADOS PERO ALARMADO CON PERDIDA DE SELECTIVIDAD, ES DECIR ANTE UNA FALLA EN CUALQUIER BARRA SE TENDRA LA DESCONEXION DE AMBAS BARRAS A Y B 220KV DEBIDO A QUE EL RELE DE LA CL-2002 NO RECONOCE LAS POSICIONES DE SUS SECCIONADORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 11/01/2026 07:27 | 11/01/2026 15:09 | MP 6A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO CONTAMINADOS DE TORRES T-46 A T-116. (R0126070) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 11/01/2026 08:00 | 11/01/2026 15:15 | REORDENAMIENTO DE ANILLOS DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE 4 ODF EN LOS TABLEROS DE CONTROL D00+W00 Y D00+W01. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127070) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | IN-2786 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR ABIERTO POR PRECAUCION DEBIDO A POSIBLE FALLA EN SU MECANISMO DE APERTURA EN EL EVENTO DEL 03/01/25 EN LA SE COTARUSE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14374 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 11/01/2026 07:52 | 11/01/2026 17:30 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-5050. (R0124449) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 11/01/2026 08:55 | 11/01/2026 16:43 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, SE-5319, SE-5321, SL-5333 Y SE-5331. (R0124063) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 11/01/2026 08:55 | 11/01/2026 16:43 | MP 1A LUBRICACION DEL SECCIONADOR DE TIERRA ST-5036, REQUIERE L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0124049) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17404 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 11/01/2026 08:55 | 11/01/2026 16:43 | MP 1A LAVADO DE AISLAMIENTO EN LA CELDA DEL REACTOR, REQUIERE L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0124048) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17404 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 11/01/2026 09:00 | 11/01/2026 16:40 | REVISAR OPERATIVIDAD DE SECCIONADORES. (R0127168) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 11/01/2026 12:05 | 11/01/2026 16:30 | IDENTIFICAR PUNTOS FUGAS SF6. (R0127104) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17404 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 11/01/2026 12:08 | 11/01/2026 16:39 | INSPECCION Y PRUEBAS DEL REACTOR NEUTRO RN-09, DEBIDO A ANOMALIA TERMICA, REQUIERE L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0126420) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 11/01/2026 08:55 | 11/01/2026 16:43 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR R-34 (RN-09). (R0126420) (R0124049) (R0124048) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
domingo, 11 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 11 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
11/01/2026 | 00:30 | 199.8 | 604.9 | 209.9 |  |  | 89.9 | 233.9 |  |  |  | 11.3 | 202.6 |  | 0 |  | 460.6 | 9.3 |  |  |  |  | 164.3 | 6.9 | 5.1 | 0 | 6.9 | 13 | 71.4 |  |  |  |  | 109.7 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 453.3 | 81 | 0 | 41 | 18.4 | 18.8 | 89 | 177.6 | 178.3 | 183.8 | 106.6 | 16.7 | 44.5 | 0.2 | 30.9 | 66.7 |  |  | 29.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 124.8 | 170.1 | 168 | 171.9 | 256.4 | 73.8 | 36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 144.5 | 115.2 | 61.8 | 78.2 | 29.5 |  |  |  | 141.8 | 142.7 | 147 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 20 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7.5 | 26 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20 | 20 | 20.1 | 3.3 | 10 | 0 | 17.8 | 38.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 20.9 | 6.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.1 | 14.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 20.2 | 0 | 21.9 | 23.1 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 11.3 | 22.2 | 6752.1 | 24.4522 | 0 |  | 12.8 | 27 | 18 | 6.6 | 5.2 | 94.0523
11/01/2026 | 01:00 | 203.5 | 612.4 | 211 |  |  | 89.9 | 240.9 |  |  |  | 0 | 81.3 |  | 0 |  | 314.1 | 9.2 |  |  |  |  | 168.1 | 7.3 | 5 | 0 | 6.9 | 12.7 | 71.1 |  |  |  |  | 110.5 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 80.7 | 0 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 89.4 | 179.3 | 179.3 | 183.1 | 108.6 | 17.8 | 45.5 | 0.2 | 31.3 | 123.7 |  |  | 29.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.1 | 163.5 | 163.4 | 164.1 | 254 | 73 | 35.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 103.4 | 113 | 62.8 | 78.9 | 29.9 |  |  |  | 141.6 | 142.8 | 146.6 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 20 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.3 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 5.9 | 15.3 | 0 | 3.5 | 11.3 | 2 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 3.1 | 8.6 | 0 | 22.7 | 23.6 | 1 | 0 | 0 | 20.9 | 6.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.2 | 6.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7 | 19.8 | 0 | 24.9 | 23.9 | 14.3 | 17.6 | 7.8 | 11.3 | 23 | 6400.8 | 24.4542 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.8 | 5.2 | 94.6542
11/01/2026 | 01:30 | 197.8 | 609.6 | 210.1 |  |  | 89.1 | 240.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 534 | 9.1 |  |  |  |  | 164.5 | 7 | 4.7 | 0 | 6.9 | 12.7 | 70.9 |  |  |  |  | 110.2 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 454.6 | 81 | 0 | 41.6 | 18.2 | 18.8 | 87.1 | 176.6 | 176.6 | 183.3 | 107.5 | 16.9 | 44.8 | 0.2 | 31.3 | 127.5 |  |  | 29.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 126.5 | 169.4 | 166.5 | 171 | 255.6 | 73.1 | 35.8 |  |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 133.7 | 115.3 | 62.2 | 78.5 | 29.6 |  |  |  | 141.5 | 143 | 146.9 | [7 empty] | 6 | 1.6 | 20 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 5.7 | 13 | 0 | 3.5 | 11.3 | 2 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20 | 20.2 | 20 | 2.2 | 5.4 | 0 | 11.9 | 22.6 | 0.1 | 0 | 0 | 20.9 | 6.9 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 20 | 0 | 25.4 | 26 | 14.4 | 17.6 | 6.9 | 11.3 | 22.8 | 6553.2 | 24.4485 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.9 | 5.3 | 94.8485
11/01/2026 | 02:00 | 204.8 | 613.6 | 210.6 |  |  | 90.2 | 241.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 523.6 | 9.1 |  |  |  |  | 167.9 | 7.5 | 4.9 | 0 | 7 | 12.7 | 71.1 |  |  |  |  | 110.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 452.4 | 79.7 | 0 | 41.8 | 18 | 18.6 | 90.5 | 180.4 | 180.1 | 183.5 | 109.2 | 18.9 | 45.8 | 0.2 | 31.2 | 117.2 |  |  | 30 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.6 | 167.1 | 164.9 | 170 | 253.4 | 72.5 | 35.8 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 2 | 126.6 | 117.1 | 63 | 78.8 | 30.2 |  |  |  | 141.4 | 142.4 | 146.5 | [7 empty] | 6 | 1.9 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 19.7 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 7 | 16.7 | 0 | 3.4 | 11.3 | 2 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20 | 20.2 | 20 | 1.6 | 6 | 0 | 12.5 | 26.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 20.9 | 6.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7 | 20 | 0 | 26.2 | 28.3 | 14.2 | 17.6 | 7.8 | 11.3 | 17.8 | 6584.3 | 24.4505 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7 | 5.2 | 94.8505
11/01/2026 | 02:30 | 201.8 | 615.3 | 210.2 |  |  | 89.7 | 241.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 474.8 | 9.1 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 5.2 | 0 | 7 | 12.7 | 71.6 |  |  |  |  | 110.4 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 79.5 | 0 | 42 | 18 | 18.7 | 92.1 | 177.4 | 177.9 | 183.8 | 108.5 | 17.7 | 45.3 | 0.2 | 31.3 | 112.3 |  |  | 28.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 126.9 | 161.7 | 161.5 | 160.5 | 231.7 | 72.9 | 35.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 109 | 120.1 | 62.6 | 78.6 | 29.7 |  |  |  | 141.6 | 142.7 | 146.8 | [7 empty] | 6.4 | 1.9 | 20 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 6.5 | 14.4 | 0 | 3.4 | 11.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 10.9 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 0.3 | 6.6 | 0 | 14.1 | 31.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 20.9 | 6.9 | 8.3 | 0 | 10.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 20 | 0 | 25.8 | 30.8 | 14.3 | 17.6 | 8.6 | 11.3 | 21 | 6456.8 | 24.4487 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.2 | 5.3 | 95.1487
11/01/2026 | 03:00 | 201.9 | 617.2 | 212.1 |  |  | 90.1 | 243.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 463.7 | 9 |  |  |  |  | 166.6 | 7.6 | 5.2 | 0 | 7 | 12.7 | 71.3 |  |  |  |  | 110.6 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 455.6 | 80.9 | 0 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90.4 | 179.1 | 179.8 | 183 | 109.1 | 18.1 | 45.1 | 0.2 | 31.4 | 113.1 |  |  | 29.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.5 | 154.4 | 154.3 | 154.2 | 243 | 73 | 35.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 110 | 126 | 63 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 141.1 | 142.4 | 146.5 | [7 empty] | 6.5 | 2 | 20 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.6 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 5.4 | 14.1 | 0 | 3.2 | 10.9 | 2 |  | 0 | 19.8 | 11.2 | 19.7 | 20.2 | 20 | 0.8 | 5.8 | 0 | 18.9 | 34.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 20.9 | 7 | 8.3 | 20.4 | 10.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 20 | 0 | 25.6 | 30.9 | 14.5 | 17.6 | 7 | 11.3 | 21.4 | 6483.9 | 24.4461 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.2 | 5.3 | 95.1461
11/01/2026 | 03:30 | 205.3 | 613.5 | 208.9 |  |  | 90.9 | 242.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 459.9 | 8.9 |  |  |  |  | 169.8 | 7.5 | 5.1 | 0 | 7 | 12.7 | 71.1 |  |  |  |  | 110.6 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 451.4 | 80.3 | 0 | 41.8 | 18.4 | 18.7 | 92.3 | 179.4 | 179.2 | 182.8 | 109 | 19 | 45 | 0.2 | 31.1 | 111 |  |  | 29.2 |  |  | 46 |  |  |  | 127.1 | 160.5 | 160.5 | 159.6 | 245 | 72.8 | 35.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 69 | 108.3 | 62.8 | 78.8 | 30 |  |  |  | 141.2 | 142.1 | 146 | [7 empty] | 6.4 | 2 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.6 | 20.4 | 19.2 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 6.2 | 12.7 | 0 | 3.2 | 10.9 | 2 |  | 0 | 19.8 | 11.5 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 1.5 | 6.6 | 0 | 18.3 | 37.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 20.9 | 7.2 | 8.7 | 20.4 | 10.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7 | 19.8 | 0 | 26.5 | 31.9 | 14.3 | 17.6 | 7.2 | 11.1 | 21.2 | 6432.1 | 24.4466 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7 | 5.3 | 94.9466
11/01/2026 | 04:00 | 206.1 | 620.7 | 209.8 |  |  | 92 | 244.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 493.2 | 8.8 |  |  |  |  | 170.9 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.9 | 12.7 | 71.7 |  |  |  |  | 110.7 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 341.4 | 79.5 | 0 | 42.3 | 18.4 | 18.3 | 93.3 | 181.5 | 182 | 184.1 | 109.4 | 20.1 | 45.8 | 0.2 | 31.4 | 114.8 |  |  | 30.1 |  |  | 46 |  |  |  | 128.9 | 160.4 | 160.4 | 161.6 | 242.7 | 72.9 | 35.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 65.1 | 130.3 | 63.9 | 79.3 | 30.5 |  |  |  | 142 | 143.2 | 147.4 | [7 empty] | 6.4 | 2 | 20 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 6.7 | 10.2 | 0 | 3.2 | 11 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 0.9 | 10.1 | 0 | 19.2 | 31.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 20.9 | 7.4 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 19.8 | 0 | 26.3 | 32.1 | 14.5 | 17.6 | 6.6 | 11.2 | 21.6 | 6419 | 24.4417 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.4 | 5.3 | 95.3418
11/01/2026 | 04:30 | 206.2 | 620.3 | 210.4 |  |  | 92.5 | 244.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 489.7 | 8.8 |  |  |  |  | 173.3 | 8 | 5.2 | 0 | 6.9 | 12.7 | 71.7 |  |  |  |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 316.4 | 77.7 | 0 | 39 | 18.4 | 18.4 | 92 | 154 | 154.1 | 167.1 | 109.3 | 46.4 | 46 | 0.2 | 31 | 114.8 |  |  | 30.1 |  |  | 45.8 |  |  |  | 128.8 | 159.8 | 159.7 | 159.6 | 247.2 | 72.9 | 35.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 65.9 | 125.6 | 64.2 | 79.4 | 30.5 |  |  |  | 141.2 | 142.4 | 146.2 | [7 empty] | 6.4 | 2 | 20 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 3.6 | 4.5 | 20.7 | 19.2 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 6 | 11.4 | 0 | 3.3 | 10.7 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 0.8 | 12.4 | 0 | 22 | 50.3 | 2.4 | 0.9 | 0 | 20.9 | 7.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 20 | 0 | 26.2 | 31.9 | 14.5 | 17.6 | 6.2 | 11.2 | 21.7 | 6367.1 | 24.1238 | 0 |  | 13.1 | 27 | 18 | 7 | 5.3 | 94.5238
11/01/2026 | 05:00 | 199.7 | 608.5 | 210.2 |  |  | 89.3 | 241.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 475 | 8.6 |  |  |  |  | 166.5 | 7.1 | 5.1 | 0 | 7.1 | 13 | 70.4 |  |  |  |  | 110.4 | 221 |  |  |  | 6.5 | 381.9 | 78.9 | 0 | 41.6 | 18.2 | 18.3 | 90 | 139 | 139.2 | 165.6 | 107.9 | 44.3 | 44.4 | 0.2 | 31.2 | 109.3 |  |  | 28.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127 | 154.5 | 154.4 | 154 | 250.2 | 73.6 | 35.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 41.7 | 120.9 | 62.4 | 78.9 | 29.7 |  |  |  | 141.2 | 142.9 | 146.8 | [7 empty] | 6.2 | 1.9 | 20 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 4.6 | 20.2 | 19.4 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0.1 | 0 | 4.9 | 9.1 | 0 | 3.2 | 10.7 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 0.7 | 12.6 | 0 | 25.8 | 41.9 | 3.1 | 1.1 | 0 | 20.9 | 7.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 20 | 0 | 25.2 | 31.9 | 14.8 | 17.6 | 5.9 | 11.2 | 20.9 | 6286.9 | 24.4696 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.1 | 5.2 | 94.9696
11/01/2026 | 05:30 | 199.2 | 607.3 | 209.3 |  |  | 90.6 | 237.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 378.5 | 8.6 |  |  |  |  | 163.2 | 6.5 | 5 | 0 | 7 | 12.9 | 70.1 |  |  |  |  | 108.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 443.8 | 80.8 | 0 | 40.7 | 18.3 | 18.3 | 88.2 | 147.1 | 146.9 | 166.8 | 107.4 | 43.2 | 43.8 | 0.2 | 31 | 82.6 |  |  | 25.8 |  |  | 45.6 |  |  |  | 125.4 | 161.4 | 161.4 | 162.9 | 244.3 | 73.4 | 35.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 38.9 | 109.2 | 63.9 | 77.8 | 28.2 |  |  |  | 141.7 | 142.7 | 146.2 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 1.1 | 0 | 3.6 | 4.6 | 19.6 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0.8 | 0.2 | 5 | 7.9 | 1.7 | 3.2 | 10.6 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 0.5 | 17.9 | 0.3 | 27.3 | 48 | 2.9 | 1.4 | 0 | 20.9 | 8 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7 | 20 | 0 | 25 | 32 | 15 | 17.6 | 5.3 | 11.2 | 21.4 | 6245.4 | 24.4475 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7 | 5.2 | 94.8475
11/01/2026 | 06:00 | 201.8 | 619.1 | 212.1 |  |  | 89.8 | 241.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 221.7 | 8.6 |  |  |  |  | 166.9 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.9 | 13 | 71.3 |  |  |  |  | 110.6 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 449.6 | 80.5 | 0 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 90.5 | 147.3 | 146.9 | 164.6 | 108.9 | 44.6 | 45.1 | 0.2 | 31.3 | 85 |  |  | 27 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.2 | 159.3 | 159.3 | 159.4 | 233.2 | 73.7 | 36.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 44.7 | 124.6 | 65.8 | 78.9 | 29 |  |  |  | 143.3 | 143.8 | 147.8 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 11.6 | 5.8 | 0 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.5 | 20.5 | 0 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 4 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 7.9 | 3.3 | 10.3 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.3 | 20 | 20.2 | 20 | 0.5 | 13.4 | 2.5 | 27 | 52 | 1.9 | 1 | 0.5 | 20.9 | 8.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 19 | 0.3 | 17.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.9 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 7.2 | 20 | 0 | 25 | 34 | 15 | 17.6 | 6.7 | 11.2 | 22.4 | 6218.9 | 24.4247 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7 | 5.3 | 94.9247
11/01/2026 | 06:30 | 198.8 | 616.3 | 214.4 |  |  | 88.7 | 243 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 8.7 |  |  |  |  | 162.2 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.9 | 12.4 | 72.4 |  |  |  |  | 110.7 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 154.8 | 80.4 | 0 | 42.2 | 18.4 | 18.6 | 90.6 | 163.8 | 164 | 166.6 | 108.7 | 30.3 | 44.7 | 0.2 | 31.3 | 119.7 |  |  | 26.9 |  |  | 46.4 |  |  |  | 126.5 | 172.2 | 169.4 | 174.5 | 244.6 | 74.6 | 36.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 105.9 | 126.7 | 65.7 | 78.5 | 27.9 |  |  |  | 142.5 | 143.5 | 147.5 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 19.9 | 0 | 6.4 | 28 | 0 | 0 | 20.9 | 9.8 | 5.4 | 54.7 | 0 | 3.6 | 4.6 | 19.8 | 19.4 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 8.2 | 6.5 | 0.9 | 0.9 | 14.2 | 3.3 | 10.3 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.3 | 20.2 | 20 | 0.1 | 8.2 | 14 | 29.2 | 63.9 | 2.6 | 1 | 7.8 | 20.9 | 8.1 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 68.2 | 1.5 | 54.2 | 0.6 | 0 | 0 | 44.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 7.2 | 20 | 0 | 25 | 33.9 | 14.9 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 20.9 | 6067 | 24.3917 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.9 | 5.3 | 94.7917
11/01/2026 | 07:00 | 200.3 | 614.5 | 212.8 |  |  | 87.9 | 242.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.8 |  |  |  |  | 168.8 | 7.4 | 5.1 | 0 | 7.1 | 12.4 | 70.7 |  |  |  |  | 110.8 | 127.2 |  |  |  | 6.5 | 218.3 | 80.3 | 0 | 42.2 | 18.3 | 18.6 | 86.8 | 129.9 | 130.7 | 158.2 | 109 | 16.7 | 34.1 | 0.2 | 31 | 120 |  |  | 26.8 |  |  | 46.3 |  |  |  | 126.9 | 142 | 142 | 141.9 | 229 | 50.5 | 30.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 50.5 | 107.4 | 65.5 | 78.7 | 28 |  |  |  | 143.4 | 144.5 | 148.1 | [7 empty] | 6 | 1.6 | 19.9 | 0.1 | 4.6 | 51.7 | 0 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.4 | 117.6 | 0 | 3.6 | 4.6 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 10.2 | 9.4 | 0 | 0 | 16 | 3.3 | 10.2 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 0 | 4.7 | 24.5 | 40.2 | 78.2 | 4.2 | 2.1 | 21.3 | 20.9 | 8.1 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 177.6 | 3.1 | 95.3 | 0.6 | 0 | 0 | 80 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 25.2 | 34.1 | 14.3 | 17.6 | 7.3 | 11.2 | 20.8 | 6043 | 24.3565 | 3 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.1 | 0 | 92.6565
11/01/2026 | 07:30 | 199.5 | 597.9 | 204.1 |  |  | 88.6 | 160.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.8 |  |  |  |  | 82.4 | 7 | 5.1 | 0 | 6.9 | 12.4 | 48.5 |  |  |  |  | 110.2 | 65.7 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 79.7 | 0 | 41.6 | 18.2 | 18.6 | 49.7 | 138.9 | 139.4 | 170.2 | 108.6 | 17.3 | 40.6 | 0.2 | 31.1 | 116.7 |  |  | 26.3 |  |  | 46.4 |  |  |  | 126.8 | 162.8 | 162.7 | 163.9 | 254.5 | 38.7 | 28.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 50.6 | 117.8 | 65.1 | 78.7 | 28.7 |  |  |  | 143.1 | 143.9 | 148.1 | [7 empty] | 6 | 1.6 | 20 | 0.1 | 19.8 | 67 | 0 | 0 | 20.9 | 10 | 5.5 | 170.4 | 0 | 3.6 | 4.6 | 20 | 19.6 | 18.6 | 3.6 | 18.6 | 11.8 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 17.3 | 3.3 | 10.4 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.6 | 19.2 | 20.1 | 20 | 0 | 3.1 | 31.2 | 45.9 | 73.8 | 4 | 2.6 | 41.6 | 20.9 | 8.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 219.3 | 5.1 | 121.3 | 0.6 | 0 | 0 | 92.9 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 5.2 | 0 | 20.1 | 0 | 25 | 34 | 14.2 | 17.7 | 7.8 | 11.3 | 21.7 | 5981.1 | 24.4651 | 3.8 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.8 | 0 | 93.2651
11/01/2026 | 08:00 | 203.4 | 604.6 | 208.2 |  |  | 91.3 | 160.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 |  |  |  |  | 83.5 | 8 | 5.2 | 0 | 6.9 | 12.2 | 50.6 |  |  |  |  | 110.6 | 105.7 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 55.5 | 0 | 42.2 | 18.2 | 18.6 | 49.9 | 144.3 | 144.1 | 161 | 108.7 | 18.7 | 45.6 | 0.2 | 31 | 121.7 |  |  | 27.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.7 | 158.7 | 158.5 | 158.5 | 237.9 | 38.7 | 28.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 57.1 | 84.6 | 66.1 | 77 | 30.3 |  |  |  | 141.6 | 142.8 | 146.4 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 20 | 0.2 | 53.6 | 73.2 | 0 | 0.1 | 20.9 | 9.9 | 5.5 | 185.4 | 0 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 12.9 | 0.2 | 6.2 | 19.6 | 18.2 | 3.3 | 10.6 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.6 | 19.5 | 20.2 | 20 | 0 | 0.6 | 35.4 | 49 | 74.3 | 5.1 | 3.7 | 45.8 | 20.9 | 8.1 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 236.3 | 8 | 128.5 | 0.6 | 0 | 5.1 | 99.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.1 | 0 | 20 | 0 | 25 | 33.9 | 14.6 | 18 | 7.3 | 11.3 | 22.5 | 6096.4 | 24.4625 | 4 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.6 | 0 | 93.2625
11/01/2026 | 08:30 | 203.4 | 604.9 | 207.8 |  |  | 90.2 | 175.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 83.1 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.9 | 12.1 | 50.3 |  |  |  |  | 110.8 | 105.1 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 80.1 | 0 | 42.2 | 18.2 | 18.7 | 49.8 | 138.7 | 139.2 | 159.5 | 87 | 18.8 | 45.8 | 0.2 | 30.9 | 121.9 |  |  | 27.4 |  |  | 46 |  |  |  | 127.5 | 147.5 | 147.5 | 146.9 | 235 | 39 | 28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 66.5 | 109.5 | 66.1 | 77 | 30.3 |  |  |  | 142.4 | 143.2 | 147.6 | [7 empty] | 5.8 | 1.6 | 20 | 0.3 | 80.5 | 75.5 | 0 | 0.1 | 20.9 | 9.9 | 5.3 | 192.3 | 0 | 3.6 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 10.7 | 18.1 | 11.8 | 35.8 | 18.3 | 3.2 | 10.6 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 0.3 | 35.9 | 60.7 | 70.3 | 7.4 | 4.4 | 49 | 20.9 | 8 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 243.6 | 9.9 | 134.3 | 0.6 | 4.4 | 17.1 | 104.1 | 4.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 6.8 | 0 | 20 | 0 | 24.8 | 33.8 | 14.4 | 18 | 7.1 | 11.3 | 22.3 | 6221.4 | 24.4525 | 3.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.7 | 0 | 93.2525
11/01/2026 | 09:00 | 203.5 | 600.4 | 205.1 |  |  | 90.9 | 240.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.1 |  |  |  |  | 83.5 | 7.4 | 5.1 | 0 | 7 | 13.9 | 50.1 |  |  |  |  | 110.6 | 105.6 |  |  |  | 6.5 | 148.7 | 80.8 | 0 | 42 | 18.2 | 18.6 | 48.7 | 131.2 | 130.9 | 157.7 | 86.7 | 19 | 45.4 | 0.2 | 30.8 | 119.1 |  |  | 27.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.3 | 136.2 | 136 | 137.1 | 230.7 | 38.8 | 27.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 92.4 | 108.5 | 65.8 | 76.8 | 30.1 |  |  |  | 141.3 | 141.5 | 146.3 | [7 empty] | 5.8 | 1.6 | 20 | 0.4 | 77.3 | 77 | 0 | 0.2 | 20.9 | 9.9 | 5.1 | 190.9 | 0.4 | 3.6 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 12.1 | 16.8 | 16.4 | 42.7 | 18.7 | 3.2 | 10.3 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 39.3 | 47.2 | 70.3 | 3.9 | 2.6 | 46.7 | 20.9 | 7.9 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 232.5 | 11.7 | 136 | 0.6 | 20.6 | 32.2 | 105.7 | 3.8 | 2.2 | 1 | 1.2 | 10.3 | 0 | 20 | 0 | 24.8 | 33.7 | 14.3 | 18 | 7.2 | 11.3 | 21.9 | 6260.8 | 24.443 | 3.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.6 | 0 | 93.143
11/01/2026 | 09:30 | 197.9 | 599.2 | 203.9 |  |  | 88.3 | 236.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 |  |  |  |  | 80.5 | 6.6 | 5.4 | 0 | 6.9 | 13.9 | 69.7 |  |  |  |  | 110.8 | 191.8 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 81 | 0 | 41.4 | 18.3 | 18 | 46.7 | 141.7 | 141.7 | 164.7 | 85.3 | 16.8 | 44.4 | 0.2 | 30.9 | 114.9 |  |  | 25.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 124.4 | 163.9 | 162.2 | 170.6 | 244.2 | 38.9 | 27.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 110.7 | 112.2 | 63.7 | 75.4 | 29.1 |  |  |  | 142.1 | 142.4 | 146.9 | [7 empty] | 5.8 | 1.6 | 20 | 1 | 85.7 | 77.6 | 0.1 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 162.8 | 1.5 | 3.5 | 4.7 | 19.6 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 13.8 | 15.3 | 17.9 | 54.5 | 18.5 | 3.2 | 10.2 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 0 | 0 | 25.7 | 54.3 | 64.1 | 6.7 | 3.6 | 49.1 | 20.9 | 8 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 204 | 13.7 | 142.6 | 0.6 | 34.8 | 43.8 | 89.9 | 4.5 | 2.2 | 1 | 1 | 6.8 | 0 | 20.2 | 0 | 24.8 | 33.6 | 14.1 | 18 | 6.8 | 11.3 | 21.2 | 6455.3 | 24.4428 | 3.9 |  | 0 | 27 | 18 | 6.6 | 0 | 79.9428
11/01/2026 | 10:00 | 206.2 | 607.1 | 208.8 |  |  | 91.3 | 244.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.3 |  |  |  |  | 84.3 | 7.8 | 6.1 | 0 | 7 | 13.9 | 70.9 |  |  |  |  | 110.5 | 221 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 80.5 | 125.4 | 42.3 | 18.2 | 18 | 49.6 | 141 | 141.5 | 159.4 | 88.4 | 19.5 | 46.2 | 0.2 | 31 | 123.2 |  |  | 27.8 |  |  | 46.2 |  |  |  | 128.2 | 151.7 | 151.6 | 152.2 | 231.7 | 71.4 | 34.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 124.9 | 119.3 | 66.7 | 76.9 | 30.4 |  |  |  | 141 | 141.7 | 146.7 | [7 empty] | 5.8 | 1.7 | 20 | 1.1 | 92.3 | 78.7 | 1.2 | 0.3 | 21 | 10 | 5.4 | 203.2 | 1.7 | 3.5 | 4.6 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 13.1 | 17 | 18.1 | 61 | 19 | 3.2 | 10.3 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 20 | 0 | 0.1 | 11.1 | 41 | 72.4 | 7 | 3.1 | 32.9 | 20.9 | 7.9 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 252.4 | 14.9 | 124.4 | 0.6 | 46.6 | 42.3 | 55.6 | 4.5 | 2.2 | 1 | 1 | 9.7 | 0 | 20 | 0 | 24.9 | 33.5 | 14.5 | 18 | 8.9 | 11.4 | 22.4 | 6717.4 | 24.4409 | 3.9 |  | 0 | 27 | 18 | 6.6 | 0 | 79.9409
11/01/2026 | 10:30 | 203.7 | 603.6 | 207.1 |  |  | 90.1 | 240.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 68.3 | 9.3 |  |  |  |  | 82.9 | 7.2 | 5.9 | 0 | 6.9 | 13.9 | 70.2 |  |  |  |  | 110.4 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 81 | 150.1 | 41.7 | 18.3 | 17.9 | 47.3 | 152.8 | 152.7 | 172.3 | 87.8 | 22.5 | 45.8 | 0.2 | 31 | 118.7 |  |  | 27.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 126.9 | 167.5 | 165.1 | 172 | 248.8 | 72.7 | 35.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 160.8 | 124.4 | 65.8 | 76.7 | 30 |  |  |  | 140.1 | 141.2 | 146.6 | [7 empty] | 5.9 | 1.7 | 20 | 1.3 | 98.5 | 80.8 | 0.8 | 0.3 | 20.8 | 10 | 5.4 | 147.2 | 1.8 | 3.5 | 4.6 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 9.6 | 16.1 | 19.9 | 65.1 | 19.1 | 3.2 | 10.4 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 0 | 5 | 9.5 | 54.1 | 79.4 | 8.7 | 5.8 | 19.6 | 20.9 | 7.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 248.4 | 10.9 | 75.2 | 0.6 | 55.8 | 50.7 | 66.5 | 4.5 | 2.2 | 1 | 1.2 | 8.9 | 0 | 20.2 | 0 | 25 | 33.6 | 14.5 | 17.6 | 8.8 | 11.4 | 19.8 | 6716.1 | 24.4835 | 3.8 |  | 0 | 27 | 18 | 6.6 | 0 | 79.8835
11/01/2026 | 11:00 | 202.4 | 604 | 207.7 |  |  | 90.5 | 240.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 75.9 | 9.4 |  |  |  |  | 83.4 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.9 | 13.9 | 70.3 |  |  |  |  | 110.3 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 81 | 151.4 | 42.1 | 18.1 | 18 | 49.4 | 153.2 | 153.5 | 170.1 | 87 | 26.4 | 45.4 | 0.2 | 31.1 | 120.9 |  |  | 27.1 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.3 | 166.1 | 163.9 | 171 | 250.1 | 72.7 | 35.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 174.8 | 115.7 | 66.2 | 77.1 | 30.2 |  |  |  | 139.1 | 141 | 146.8 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 1.3 | 95.2 | 80.9 | 1.1 | 0.3 | 21 | 9.9 | 5.6 | 189.9 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 10 | 0.3 | 19 | 69.9 | 19.5 | 3.2 | 10.2 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 0.5 | 12 | 6.7 | 59.5 | 73.4 | 8.2 | 6.8 | 14.9 | 20.9 | 7.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 232 | 10.9 | 72.1 | 0.6 | 54.1 | 56.9 | 72.1 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 8.2 | 0 | 20.1 | 0 | 24.9 | 33.7 | 14.3 | 17.6 | 7.3 | 11.3 | 22.4 | 6755.3 | 24.464 | 3.7 |  | 1 | 27 | 18 | 6.6 | 0 | 80.764
11/01/2026 | 11:30 | 206.1 | 608.8 | 208.8 |  |  | 91 | 242 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 121.6 | 9.3 |  |  |  |  | 84.4 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.1 | 13.7 | 86 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 0 | 81.1 | 152.2 | 42.4 | 18.2 | 17.9 | 39.4 | 177.3 | 177.1 | 173.6 | 77.9 | 30.5 | 46.6 | 0.2 | 30.9 | 127.3 |  |  | 0 |  |  | 44.8 |  |  |  | 128.7 | 164.3 | 162.4 | 172.1 | 248.4 | 71.4 | 34.6 |  |  |  | 16.9 | 0 |  | 2 | 191.7 | 107.7 | 67 | 78.1 | 30.5 |  |  |  | 139.6 | 139.5 | 146.4 | [7 empty] | 6.1 | 1.7 | 20.2 | 0.7 | 99.2 | 80.7 | 2.3 | 0.3 | 21 | 9.9 | 5.5 | 141.3 | 1.7 | 3.5 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 7.6 | 0 | 22.2 | 68.8 | 19.4 | 3.2 | 6.4 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 1.3 | 24.2 | 7.4 | 50.3 | 90 | 6.8 | 4.8 | 11.6 | 20.9 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 174.4 | 14.6 | 82.9 | 0.6 | 50.4 | 60.8 | 90.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 6.3 | 0 | 20.2 | 0 | 25.3 | 34 | 14.3 | 17.6 | 7.9 | 11.3 | 24.1 | 6812.5 | 24.4621 | 3.6 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.6 | 0 | 92.8621
11/01/2026 | 12:00 | 203.5 | 609 | 207.5 |  |  | 90.1 | 241.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 147.8 | 9.5 |  |  |  |  | 83.8 | 7.7 | 4.9 | 0 | 6.9 | 13.6 | 86.3 |  |  |  |  | 111 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 80.8 | 151.3 | 42.3 | 18.2 | 18.8 | 48.8 | 181.8 | 181.9 | 186 | 70.5 | 29.9 | 46.3 | 0.2 | 31 | 134.4 |  |  | 0 |  |  | 45.3 |  |  |  | 128.3 | 164.6 | 163.1 | 173.5 | 246.8 | 72.1 | 34.6 |  |  |  | 16.8 | 0 |  | 2 | 186.8 | 102.8 | 63.8 | 78.2 | 30.4 |  |  |  | 139.6 | 140.1 | 147.5 | [7 empty] | 6.1 | 1.7 | 20 | 0.7 | 113.5 | 81 | 3.5 | 0.3 | 21 | 10 | 5.4 | 89.7 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 6.8 | 13.8 | 24.2 | 70.1 | 19.3 | 3.2 | 4 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.6 | 33 | 7.7 | 56.1 | 90 | 7.7 | 6 | 10.7 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 188.5 | 17.2 | 81.6 | 0.6 | 84.3 | 95 | 61.1 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | 0 | 20.2 | 0 | 25.3 | 34.7 | 14 | 17.6 | 8.7 | 11.3 | 22.2 | 6900.7 | 24.4568 | 3.7 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.7 | 0 | 93.0568
11/01/2026 | 12:30 | 205.8 | 607.8 | 204.5 |  |  | 89.8 | 244.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 207.4 | 9.4 |  |  |  |  | 84 | 8 | 4.9 | 0 | 6.9 | 13.5 | 86.6 |  |  |  |  | 111 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 81 | 150.8 | 42.2 | 18.2 | 18 | 49.4 | 183.3 | 183.8 | 184.6 | 66 | 24.9 | 46.3 | 0.2 | 30.8 | 115 |  |  | 0 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.9 | 159.4 | 159.8 | 159.5 | 236.9 | 71.3 | 34.5 |  |  |  | 26.8 | 0 |  | 2 | 113.7 | 102.7 | 64.1 | 78.1 | 30.4 |  |  |  | 138.5 | 139.8 | 146.1 | [7 empty] | 6.1 | 1.7 | 20 | 0.6 | 105.8 | 80.9 | 2.5 | 0.2 | 21 | 10 | 5.5 | 120.5 | 1.7 | 3.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 7 | 14.8 | 26.3 | 73.1 | 19.2 | 3.2 | 4.3 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.6 | 39 | 10 | 67.2 | 101.9 | 9.1 | 8.4 | 11.2 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 194.3 | 15.8 | 57.3 | 0.6 | 93.6 | 106.7 | 43.1 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 26.2 | 34.8 | 14.5 | 17.6 | 6.9 | 11.3 | 24 | 6885.4 | 24.453 | 3.7 |  | 13.2 | 27 | 18 | 6.8 | 0 | 93.153
11/01/2026 | 13:00 | 200.2 | 600.8 | 207 |  |  | 90.2 | 239.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 227.2 | 9.4 |  |  |  |  | 109.2 | 7.1 | 4.6 | 0 | 7.1 | 13.6 | 84.7 |  |  |  |  | 110.6 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 80.8 | 128.9 | 41.8 | 18 | 18.1 | 56.6 | 179.3 | 180 | 184.1 | 64.8 | 17.3 | 45.1 | 0.2 | 31.1 | 44 |  |  | 0 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.1 | 129.5 | 129.3 | 130.4 | 220.9 | 71.6 | 34.4 |  |  |  | 35.9 | 0 |  | 2 | 39.6 | 105.3 | 62.8 | 76.8 | 30 |  |  |  | 139.9 | 140.4 | 147.1 | [7 empty] | 6.1 | 1.7 | 20 | 0.7 | 90.8 | 80.7 | 2.7 | 0.3 | 20.9 | 9.9 | 5.5 | 221.5 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 9 | 14.6 | 25 | 72.1 | 16.8 | 3.4 | 4.2 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.6 | 44.3 | 10.3 | 92.6 | 106.9 | 6.8 | 6.9 | 16.6 | 20.9 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 253.1 | 17.7 | 33.6 | 0.6 | 90.1 | 111.3 | 29.2 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 9.7 | 0 | 20 | 0 | 26.4 | 34.9 | 14.3 | 17.6 | 8.4 | 11.3 | 23.2 | 6789.1 | 24.4568 | 3.7 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7 | 0 | 93.3568
11/01/2026 | 13:30 | 200.7 | 598.7 | 204.4 |  |  | 89.9 | 238.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 132 | 9.6 |  |  |  |  | 130.5 | 6.9 | 5.1 | 0 | 7.1 | 13.5 | 84.6 |  |  |  |  | 110.1 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 80.9 | 137.1 | 41.4 | 18 | 18.8 | 55.4 | 179.2 | 178.8 | 184.4 | 65.1 | 17.6 | 45.1 | 0.2 | 30.8 | 63.2 |  |  | 0 |  |  | 45.3 |  |  |  | 126.4 | 154 | 154.1 | 154.7 | 234.7 | 71 | 34.6 |  |  |  | 35.4 | 0 |  | 2 | 36.3 | 110 | 62.2 | 76.6 | 29.5 |  |  |  | 139.6 | 141.2 | 146.6 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 0.5 | 60.4 | 80.8 | 1.9 | 0.1 | 20.8 | 9.9 | 5.3 | 221.4 | 1.6 | 3.5 | 4.7 | 19.9 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 12.1 | 12.8 | 25.7 | 68.5 | 17.7 | 3.4 | 4.2 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 8.5 | 46.7 | 7.1 | 101 | 106.8 | 11.6 | 9 | 15.2 | 20.9 | 7.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 252.7 | 17.9 | 52.4 | 0.6 | 95.8 | 118.7 | 48.5 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 7.4 | 0 | 20 | 0 | 25.6 | 35 | 14.2 | 17.6 | 6.3 | 11.3 | 23 | 6849 | 24.4473 | 3.7 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.2 | 0 | 93.5473
11/01/2026 | 14:00 | 204.8 | 604.7 | 206.8 |  |  | 89.9 | 241.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 134.3 | 9.5 |  |  |  |  | 171.8 | 7.6 | 5.3 | 0 | 7.1 | 13.5 | 85.6 |  |  |  |  | 110.9 | 131.8 |  |  |  | 6.5 | 186.1 | 81 | 135 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 93.3 | 182 | 182.4 | 184.4 | 66 | 18.9 | 45.8 | 0.2 | 30.9 | 59 |  |  | 0 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.5 | 140.5 | 140.5 | 140.1 | 223.3 | 71.2 | 34.6 |  |  |  | 36.6 | 0 |  | 2 | 44.1 | 104.9 | 63.3 | 76.8 | 29.9 |  |  |  | 139 | 140.4 | 146.4 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 0.2 | 47.1 | 80.7 | 1.7 | 0.1 | 21 | 10 | 5.4 | 172.9 | 1.6 | 3.5 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 11 | 11.4 | 22 | 62.8 | 18.9 | 3.4 | 4.1 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9.1 | 52.2 | 5.6 | 101.2 | 111.5 | 14.3 | 12.3 | 10.4 | 20.9 | 7.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 213.9 | 15.3 | 57.3 | 0.6 | 108.7 | 131.3 | 39.8 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 7.2 | 0 | 20 | 0 | 26.4 | 34.8 | 14.2 | 17.6 | 6.4 | 11.3 | 20.1 | 6918.1 | 24.4558 | 3.7 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 93.8558
11/01/2026 | 14:30 | 202.8 | 605.6 | 209.3 |  |  | 89.9 | 242.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 79.8 | 9.5 |  |  |  |  | 170.5 | 7.6 | 5.5 | 0 | 7.1 | 13.6 | 85.9 |  |  |  |  | 110.8 | 131.3 |  |  |  | 6.5 | 165.7 | 80.4 | 142.8 | 42.2 | 18.2 | 18.9 | 96.1 | 180.3 | 180.7 | 184.5 | 87.8 | 18.5 | 45.8 | 0.2 | 30.8 | 87.2 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 127.1 | 154.9 | 154.7 | 154.2 | 233.7 | 71.3 | 34.7 |  |  |  | 36.2 | 0 |  | 2 | 47.3 | 111.5 | 63.1 | 76.7 | 29.7 |  |  |  | 138.8 | 139.6 | 146 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 0.1 | 33.6 | 58 | 0 | 0.1 | 20.9 | 9.9 | 5.4 | 138.6 | 1.6 | 3.5 | 4.9 | 20.8 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 8.9 | 11 | 20.7 | 55.3 | 18.4 | 3.4 | 4.1 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 8.7 | 60.5 | 6.2 | 106.7 | 107.2 | 13.3 | 10.5 | 8.5 | 20.9 | 7.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 237.6 | 16.7 | 48 | 0.6 | 111.2 | 139.2 | 57.9 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 7.9 | 0 | 20 | 0 | 26.3 | 34.7 | 14.1 | 17.6 | 6.3 | 11.3 | 24.2 | 6929 | 24.4545 | 3.6 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.6 | 0 | 93.8545
11/01/2026 | 15:00 | 202.5 | 606.5 | 205.5 |  |  | 90.2 | 240.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 79.9 | 9.5 |  |  |  |  | 170.6 | 7.4 | 5.4 | 0 | 7.1 | 13.2 | 86.7 |  |  |  |  | 111 | 91.1 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 58.1 | 126 | 42.1 | 18 | 18 | 90.5 | 180 | 180.7 | 186 | 87 | 17.8 | 45.2 | 0.2 | 30.9 | 101.3 |  |  | 0 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.2 | 162.4 | 162.4 | 163.3 | 227.7 | 72.2 | 34.8 |  |  |  | 36 | 0 |  | 2 | 41.1 | 108.5 | 63 | 76.9 | 29.8 |  |  |  | 139.7 | 140.2 | 146.8 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 0.1 | 26.3 | 77.5 | 0 | 0.1 | 21 | 9.9 | 5.3 | 221.1 | 1.6 | 3.5 | 4.9 | 20.9 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 5.8 | 14.2 | 16.4 | 36.5 | 18.4 | 3.3 | 4.1 | 2 |  | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 10 | 62.7 | 7.9 | 112.9 | 107.2 | 13 | 12.4 | 10.7 | 20.9 | 7.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 252.3 | 12.8 | 36.1 | 0.6 | 116.9 | 143.2 | 28.6 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 6.5 | 4.3 | 20 | 0 | 26.3 | 34.8 | 13.8 | 17.6 | 6.4 | 11.3 | 23.2 | 6918.2 | 24.4618 | 3.6 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.8 | 5.1 | 99.1618
11/01/2026 | 15:30 | 200.9 | 603.4 | 204.8 |  |  | 90.1 | 240.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 72.5 | 9.6 |  |  |  |  | 170.2 | 7.4 | 5.1 | 0 | 7 | 13.5 | 86.4 |  |  |  |  | 110.7 | 91.4 |  |  |  | 6.5 | 151.8 | 77.3 | 125.4 | 42 | 18.1 | 18.1 | 93.2 | 179 | 179.9 | 185.1 | 86.4 | 17.6 | 44.9 | 1.8 | 30.9 | 99.4 |  |  | 0 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127 | 157.9 | 158.3 | 157.2 | 237.1 | 71.9 | 34.8 |  |  |  | 35.9 | 0 |  | 2 | 44.5 | 108.3 | 62.9 | 72.7 | 29.5 |  |  |  | 140.4 | 140.7 | 146.3 | [7 empty] | 6.1 | 1.7 | 19.4 | 0.1 | 28.8 | 78.3 | 0.1 | 0.1 | 21 | 9.9 | 5.5 | 213.7 | 1.4 | 3.5 | 4.8 | 20.9 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 5.8 | 12.9 | 17.4 | 39.7 | 17.8 | 3.4 | 4.1 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.7 | 66.6 | 3.7 | 114.9 | 106.8 | 12.5 | 10.5 | 13 | 20.9 | 7.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 145.4 | 11.8 | 26.2 | 0.6 | 110.9 | 123.6 | 17.8 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 7.1 | 20 | 0 | 26.4 | 34.8 | 13.7 | 17.6 | 7.9 | 11.3 | 23.1 | 6761.2 | 24.4533 | 3.6 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.8 | 5.2 | 99.2533
11/01/2026 | 16:00 | 206.2 | 606.3 | 208.5 |  |  | 89.9 | 241.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80.2 | 9.7 |  |  |  |  | 169.8 | 10 | 5.1 | 0 | 7 | 13.4 | 86.9 |  |  |  |  | 110.8 | 131.1 |  |  |  | 6.5 | 202.7 | 81 | 132 | 42.1 | 17.8 | 18.9 | 93.2 | 182.6 | 183.5 | 185 | 88.4 | 23.1 | 45.7 | 1.8 | 30.9 | 137.8 |  |  | 0 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.8 | 166.2 | 163.9 | 170.8 | 249.8 | 72.1 | 34.9 |  |  |  | 36.6 | 0 |  | 2 | 54.4 | 120.4 | 63.2 | 75.1 | 30.1 |  |  |  | 140.1 | 140.7 | 145.8 | [7 empty] | 6.1 | 1.7 | 20 | 0.1 | 27.9 | 77.1 | 0.4 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 84.6 | 2 | 3.5 | 4.9 | 21 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 5.2 | 15.8 | 15.1 | 30.3 | 17.4 | 3.3 | 4.2 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.9 | 71.6 | 2.8 | 114.6 | 106.6 | 14.2 | 14.2 | 8.6 | 20.9 | 7.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 78.1 | 5.3 | 11 | 0.6 | 101.6 | 98.9 | 10.3 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 7.1 | 20.2 | 2.7 | 26.2 | 34.4 | 12 | 17.6 | 8 | 11.3 | 22.8 | 6745.3 | 24.4632 | 3.6 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.9 | 5.2 | 99.3632
11/01/2026 | 16:30 | 202.8 | 587.8 | 208.6 |  |  | 89.8 | 241.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 75.1 | 9.7 |  |  |  |  | 168.3 | 9.5 | 4.9 | 0 | 7 | 13.4 | 86 |  |  |  |  | 110.6 | 221 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 81 | 137.6 | 41.9 | 17.8 | 18.8 | 92.3 | 180 | 180.1 | 184.2 | 87.1 | 18.2 | 45.4 | 1.9 | 30.6 | 72 |  |  | 0 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.3 | 144.5 | 144.5 | 145.3 | 238.3 | 72.2 | 35.2 |  |  |  | 36.1 | 0 |  | 2 | 43 | 107.2 | 63.2 | 75.8 | 29.9 |  |  |  | 139.2 | 140.2 | 145.8 | [7 empty] | 6.1 | 1.7 | 20 | 0.1 | 30 | 49.2 | 0.1 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 138.5 | 2 | 3.5 | 4.9 | 20.9 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 2.4 | 13.7 | 11.5 | 27.6 | 0 | 3.3 | 4.3 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 12.1 | 74.6 | 1.8 | 108.8 | 111.3 | 15.4 | 10.5 | 5.7 | 20.9 | 7.2 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 150.1 | 7.8 | 31.2 | 0.6 | 95.6 | 107.9 | 31.1 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 7.6 | 20 | 3.9 | 26.4 | 34.4 | 11.3 | 17.2 | 9 | 11.3 | 23.4 | 6766.4 | 24.4487 | 3.7 |  | 13.2 | 27 | 18 | 7.8 | 5.3 | 99.4487
11/01/2026 | 17:00 | 202.2 | 629 | 214.5 |  |  | 90.2 | 241.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 90.1 | 9.7 |  |  |  |  | 166.5 | 9.8 | 6.5 | 0 | 6.9 | 13.4 | 86.9 |  |  |  |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 161.8 | 81 | 142.7 | 42.2 | 18.2 | 18.8 | 89.2 | 181.1 | 182 | 185.9 | 87.2 | 18.7 | 45.8 | 1.9 | 30.8 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.6 | 154.6 | 154.5 | 154.3 | 232.1 | 72.3 | 35 |  |  |  | 36.4 | 0 |  | 2 | 46.8 | 113.6 | 63.3 | 76 | 30 |  |  |  | 140.8 | 141.1 | 147.2 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 0.1 | 40.9 | 49.4 | 0.4 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.4 | 67.8 | 2 | 3.5 | 4.9 | 21 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 1.5 | 4.6 | 11.3 | 22.7 | 0 | 3.3 | 4.5 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.6 | 77.1 | 3.7 | 97.8 | 101.8 | 14.7 | 9 | 4.2 | 20.9 | 7.4 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 57.1 | 3.3 | 97.8 | 0.6 | 104.8 | 113.5 | 88.5 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 7.6 | 20 | 3.9 | 26.1 | 34.1 | 11 | 17.2 | 7.2 | 11.2 | 21 | 6767.2 | 24.4605 | 3.7 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8 | 5.2 | 99.5605
11/01/2026 | 17:30 | 202.7 | 627.2 | 213.6 |  |  | 90 | 242.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 156.1 | 9.8 |  |  |  |  | 171.2 | 9.8 | 6.5 | 0 | 7 | 13.4 | 86.3 |  |  |  |  | 110.7 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 165.1 | 81 | 143.8 | 42.1 | 18.2 | 18.8 | 91.2 | 181.2 | 180.8 | 184.4 | 87.5 | 18.6 | 45.7 | 1.9 | 31 | 91.6 |  |  | 0 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.4 | 154.1 | 154 | 153.4 | 239.6 | 72 | 34.9 |  |  |  | 36.3 | 0 |  | 2 | 46 | 117.4 | 63.3 | 76.8 | 30.1 |  |  |  | 140.3 | 140.8 | 145.9 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 0.1 | 53.6 | 22.2 | 0.5 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.4 | 37.3 | 2 | 3.5 | 4.9 | 21 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 1.3 | 4 | 15.3 | 41.5 | 0 | 3.4 | 5.1 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7.5 | 79.4 | 7 | 91.7 | 98.7 | 10.6 | 7.4 | 4.7 | 20.9 | 7.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 34.9 | 1.7 | 51.5 | 0.6 | 117.2 | 142.1 | 48.3 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 8.1 | 20 | 3.8 | 26.2 | 34.3 | 12.2 | 17.5 | 6.6 | 11.1 | 23.2 | 6750.7 | 24.4475 | 6.2 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8 | 5.2 | 102.0475
11/01/2026 | 18:00 | 204.4 | 626.2 | 215.1 |  |  | 90.2 | 242.6 |  |  |  | 0 | 117.2 |  | 0 |  | 143.5 | 9.7 |  |  |  |  | 168.2 | 9.5 | 6.4 | 0 | 7 | 13.4 | 86.6 |  |  |  |  | 111.1 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 205.1 | 81 | 144.9 | 42 | 18.2 | 18.8 | 91.2 | 181.3 | 181.9 | 184.9 | 86.6 | 18 | 45.5 | 1.9 | 31 | 94 |  |  | 0 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.5 | 162.6 | 162.5 | 163.3 | 242.5 | 73.3 | 35.1 |  |  |  | 36.7 | 0 |  | 2 | 70.2 | 112.6 | 63.1 | 77.2 | 29.9 |  |  |  | 140.6 | 141.4 | 156.5 | [7 empty] | 6.1 | 1.6 | 20 | 0.1 | 53.7 | 5.9 | 0.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.4 | 15 | 2 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0.4 | 0.7 | 15.3 | 38.5 | 0 | 3.3 | 6.1 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.1 | 80 | 1.1 | 69.6 | 99.7 | 12 | 5.5 | 8.2 | 20.9 | 7.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 21.2 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 118.1 | 140.7 | 12.7 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 8.2 | 20 | 4.8 | 26.1 | 34.1 | 12.3 | 17.6 | 7.7 | 11.2 | 22.5 | 6803 | 24.4535 | 7.8 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8.2 | 15.9 | 114.5535
11/01/2026 | 18:30 | 198.8 | 623.9 | 214.2 |  |  | 90 | 239.5 |  |  |  | 0 | 200.2 |  | 128 |  | 220.2 | 9.5 |  |  |  |  | 163 | 9.5 | 6.3 | 0 | 7 | 13.9 | 86.6 |  |  |  |  | 110 | 222 |  |  |  | 6.5 | 193.8 | 81 | 148 | 42 | 17.8 | 18.8 | 90.3 | 177 | 178.3 | 185.4 | 86.9 | 17.2 | 45 | 2 | 31 | 114.4 |  |  | 6.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 126 | 168.9 | 166.5 | 172.2 | 249.4 | 72.9 | 35.2 |  |  |  | 35.6 | 0 |  | 2 | 110.8 | 122.3 | 62.2 | 76.2 | 29.2 |  |  |  | 141 | 141.7 | 168.7 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 15.9 | 47.1 | 0 | 3.3 | 7.9 | 2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11 | 79.1 | 0 | 71.4 | 98.9 | 8.1 | 4.6 | 1.9 | 21.02 | 7.06 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 84.5 | 74.1 | 0.5 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 4.8 | 27.42 | 35.73 | 12.2 | 17.6 | 8.8 | 11.2 | 16.4 | 7016.13 | 24.4545 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8.3 | 15.9 | 114.7545
11/01/2026 | 19:00 | 202.5 | 626.6 | 213.6 |  |  | 90.1 | 242.5 |  |  |  | 0 | 198.3 |  | 207.9 |  | 216.9 | 9.8 |  |  |  |  | 165.3 | 10 | 6.5 | 16.8 | 6.9 | 13.6 | 131.5 |  |  |  |  | 110.9 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 294.6 | 81 | 151.7 | 42.1 | 18.2 | 18.8 | 92.7 | 180.4 | 180.6 | 184.4 | 87.5 | 18.1 | 45.5 | 2 | 31 | 103.1 |  |  | 87 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.3 | 163.4 | 163.5 | 163.6 | 245.6 | 73 | 35.2 |  |  |  | 36.4 | 0 |  | 2 | 106.9 | 111.5 | 63.2 | 78 | 30.3 |  |  |  | 140.9 | 142 | 168.1 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 4.8 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 15.7 | 57.7 | 0 | 3.3 | 15.8 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.2 | 20 | 11.5 | 74.5 | 0 | 63.9 | 99.4 | 5.7 | 4.5 | 0 | 20.99 | 7.17 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.8 | 103.6 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 4.8 | 27.12 | 35.38 | 12.4 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 23.3 | 7362.56 | 24.4678 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8.2 | 15.9 | 114.6678
11/01/2026 | 19:30 | 199.9 | 628.2 | 215.6 |  |  | 89.3 | 241 |  |  |  | 0 | 198.2 |  | 206.8 |  | 239.4 | 9.7 |  |  |  |  | 163.4 | 9.8 | 6.4 | 16.7 | 7 | 13.6 | 131.4 |  |  |  |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 305.1 | 81 | 149.4 | 42.2 | 18.2 | 18.8 | 90.6 | 179.5 | 180 | 185.2 | 85.8 | 14 | 45.3 | 2 | 31.1 | 108.4 |  |  | 86.3 |  |  | 46 |  |  |  | 126.9 | 169.9 | 167.2 | 200.4 | 262.5 | 73.3 | 35.4 |  |  |  | 36 | 0 |  | 2 | 168.9 | 112.7 | 62.8 | 77.8 | 30 |  |  |  | 142.1 | 142.9 | 169.3 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 19.2 | 63.2 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.8 | 68.6 | 0 | 68.7 | 100.5 | 6.3 | 2.7 | 0 | 20.89 | 7.26 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.5 | 96.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 6.2 | 27.15 | 35.72 | 12.9 | 17.6 | 7.5 | 11.3 | 23.2 | 7543.02 | 24.4772 | 7.8 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8.3 | 16 | 114.7772
11/01/2026 | 20:00 | 205 | 626.8 | 213.7 |  |  | 90.2 | 241.4 |  |  |  | 0 | 202 |  | 206.2 |  | 290 | 9.8 |  |  |  |  | 168.9 | 9.7 | 6.3 | 16.7 | 7 | 14.2 | 131.3 |  |  |  |  | 110.7 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 306.8 | 81 | 148.6 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 91.4 | 180.6 | 180.8 | 184.5 | 87.8 | 15.8 | 45.4 | 2 | 31.1 | 103.6 |  |  | 86.5 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.1 | 168.5 | 166 | 199.3 | 261.9 | 72.6 | 35.3 |  |  |  | 36.1 | 0 |  | 2 | 167.4 | 106.4 | 62.8 | 77.8 | 30 |  |  |  | 141.8 | 142.8 | 168.8 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.9 | 19.9 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.3 | 73.2 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.3 | 61.2 | 0 | 70.6 | 75.9 | 5.5 | 4.1 | 0 | 20.95 | 7.27 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108 | 107.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 6 | 27.12 | 35.73 | 12.8 | 17.6 | 8.4 | 11.2 | 22.4 | 7584.87 | 24.4766 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8.4 | 15.8 | 114.7766
11/01/2026 | 20:30 | 197.6 | 624.4 | 213.6 |  |  | 89.6 | 240.5 |  |  |  | 0 | 202.1 |  | 208.2 |  | 313.6 | 9.7 |  |  |  |  | 164.6 | 9.2 | 6.3 | 16.8 | 7.1 | 14.2 | 131.1 |  |  |  |  | 110.4 | 184.5 |  |  |  | 6.5 | 309.8 | 81 | 133.9 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90 | 177.7 | 178.3 | 184.6 | 107.9 | 14.2 | 44.9 | 2 | 31 | 136.5 |  |  | 85.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 126.5 | 170.3 | 167.7 | 201.2 | 263.6 | 73.8 | 35.8 |  |  |  | 25.5 | 0 |  | 2 | 196.9 | 113.1 | 62.4 | 77.7 | 29.7 |  |  |  | 141.6 | 142.5 | 168.3 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.7 | 78.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.8 | 56.4 | 0 | 42.5 | 75 | 2.8 | 1.2 | 0 | 21.03 | 7.26 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.1 | 90.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 5.8 | 27.11 | 35.68 | 15 | 17.6 | 6.9 | 11.3 | 22.9 | 7574.48 | 24.4743 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8.5 | 15.8 | 114.8743
11/01/2026 | 21:00 | 200.6 | 628.5 | 214.9 |  |  | 89.5 | 240.3 |  |  |  | 0 | 203 |  | 207.7 |  | 373.7 | 9.7 |  |  |  |  | 165.2 | 9.4 | 6.5 | 16.8 | 7 | 14.2 | 131.5 |  |  |  |  | 110.8 | 184.1 |  |  |  | 6.5 | 364.1 | 81 | 141.3 | 42.1 | 18.2 | 18.8 | 91.2 | 179.6 | 180.4 | 184.9 | 108.4 | 14.5 | 45.1 | 2 | 31.3 | 82.6 |  |  | 86 |  |  | 45.5 |  |  |  | 126.8 | 170 | 167.5 | 200.7 | 263.5 | 73.6 | 35.5 |  |  |  | 17 | 0 |  | 2 | 137.5 | 100 | 62.8 | 77.9 | 30 |  |  |  | 142 | 142.9 | 169.3 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.2 | 77.1 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.3 | 52 | 0 | 38.1 | 60.8 | 1.9 | 0.9 | 0 | 21.1 | 7.28 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.7 | 63.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 5.3 | 27.31 | 35.7 | 13.6 | 17.6 | 7.6 | 11.2 | 23.1 | 7505.29 | 24.4739 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 8.7 | 16 | 115.2739
11/01/2026 | 21:30 | 202.1 | 628.7 | 215.4 |  |  | 90.1 | 240.9 |  |  |  | 0 | 202.8 |  | 204.8 |  | 354.3 | 9.6 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 6.3 | 16.8 | 6.9 | 14.2 | 131.3 |  |  |  |  | 110.6 | 184.3 |  |  |  | 6.5 | 361.8 | 80.5 | 148.3 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 91 | 179.4 | 179.8 | 184.6 | 108.7 | 14.6 | 45.4 | 2 | 31.2 | 101.7 |  |  | 23.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.1 | 170.1 | 167.5 | 200.3 | 263.7 | 73.5 | 35.6 |  |  |  | 17 | 0 |  | 2 | 161.4 | 105.9 | 62.8 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 141.4 | 142.2 | 168.7 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.2 | 62.1 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.2 | 54.2 | 0 | 31.6 | 60.4 | 1.6 | 0.3 | 0 | 21.14 | 7.28 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.3 | 57 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 5.1 | 27.07 | 35.59 | 14 | 17.6 | 7.531 | 11.3 | 23.1 | 7426.311 | 24.4767 | 7.9 |  | 12.9 | 27 | 18 | 8.9 | 15.9 | 115.0767
11/01/2026 | 22:00 | 203 | 626.3 | 214.5 |  |  | 90.1 | 240.9 |  |  |  | 0 | 203 |  | 206.5 |  | 319.2 | 9.7 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 14.2 | 131.3 |  |  |  |  | 110.7 | 184.3 |  |  |  | 6.5 | 358.5 | 70.9 | 140.9 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90.5 | 180.4 | 180.6 | 184.8 | 108.6 | 15.1 | 45.3 | 2 | 31 | 78.4 |  |  | 23.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.2 | 169.8 | 167.2 | 200.6 | 263.9 | 73.3 | 35.9 |  |  |  | 16.9 | 0 |  | 2.1 | 126 | 99.2 | 63 | 77.9 | 30 |  |  |  | 141.9 | 142.5 | 168.6 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.9 | 5.3 | 0 | 2 | 3.6 | 4.9 | 20.8 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.9 | 72.1 | 0 | 3.3 | 13.5 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.2 | 52.8 | 0 | 24.1 | 33.4 | 2.4 | 1 | 0 | 21.14 | 7.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.7 | 75 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 5.2 | 27.1 | 35.6 | 14 | 17.6 | 8.438 | 11.3 | 22.8 | 7317.878 | 24.4814 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 9.2 | 15.9 | 115.6814
11/01/2026 | 22:30 | 205.3 | 627.7 | 215.4 |  |  | 90.5 | 241.5 |  |  |  | 0 | 202.5 |  | 207.1 |  | 185.8 | 9.7 |  |  |  |  | 169.2 | 7.6 | 5.3 | 16.9 | 7.1 | 14.2 | 83 |  |  |  |  | 110.8 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 378.9 | 69.1 | 151.8 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91 | 181.3 | 181.7 | 184.5 | 109 | 18.6 | 45.8 | 2 | 31.1 | 121.2 |  |  | 24 |  |  | 46 |  |  |  | 127.3 | 169.5 | 167.1 | 200.1 | 264 | 73.1 | 35.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 158.7 | 105.1 | 63 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 141.2 | 142 | 168.3 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.8 | 5.3 | 0 | 2 | 3.6 | 4.9 | 21 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 26.9 | 73 | 0 | 3.3 | 12.5 | 2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.2 | 20 | 3.5 | 41.6 | 0 | 13.4 | 25.9 | 0.8 | 0 | 0 | 21.1 | 7.32 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73 | 71.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 5 | 27.09 | 35.27 | 14 | 17.6 | 8.596 | 11.2 | 20.2 | 7208.376 | 24.4783 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 9.3 | 15.9 | 115.7783
11/01/2026 | 23:00 | 200.6 | 627.9 | 215.1 |  |  | 89.4 | 239.9 |  |  |  | 0 | 204 |  | 208.2 |  | 79 | 9.6 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 5.3 | 16.9 | 7 | 13.4 | 82.5 |  |  |  |  | 110.8 | 184.9 |  |  |  | 6.5 | 341 | 81 | 146 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 86.4 | 179.4 | 179.7 | 185.1 | 108.9 | 17.7 | 45.2 | 2 | 31.1 | 116.1 |  |  | 23.8 |  |  | 45.9 |  |  |  | 126.9 | 170.5 | 167.7 | 201.6 | 263.9 | 73.6 | 35.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 139.5 | 103 | 62.7 | 77.8 | 29.9 |  |  |  | 142 | 142.9 | 168.9 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.2 | 0 | 2 | 3.6 | 4.9 | 20.8 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.1 | 78.2 | 0 | 3.3 | 12.1 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 4.7 | 28.7 | 0 | 16.2 | 51.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 21.08 | 7.31 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.5 | 72.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.1 | 20 | 5.6 | 16.01 | 21.68 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.2 | 22.8 | 7049.37 | 24.4776 | 7.9 |  | 11.6 | 27 | 18 | 9.6 | 5.3 | 103.8776
11/01/2026 | 23:30 | 200.8 | 630.4 | 215.9 |  |  | 90.3 | 240.1 |  |  |  | 0 | 202.3 |  | 197.7 |  | 78.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 5.1 | 5 | 6.9 | 13.2 | 83 |  |  |  |  | 110.6 | 163.9 |  |  |  | 6.5 | 348 | 81 | 141.2 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 91.1 | 179.5 | 180.2 | 185.1 | 108.6 | 18 | 45.1 | 2 | 31.1 | 99.1 |  |  | 24.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 126.9 | 170.9 | 168.2 | 201.8 | 264.4 | 73.3 | 35.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 128 | 109.3 | 62.8 | 76.8 | 30 |  |  |  | 141.9 | 142.5 | 153.6 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 4.8 | 20.7 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 81.2 | 0 | 3.3 | 11.8 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 6.3 | 19.3 | 0 | 24.2 | 85.8 | 2.1 | 1.4 | 0 | 21.16 | 7.32 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.4 | 56.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 6.7 | 10.85 | 0 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.3 | 23.1 | 6957.32 | 24.4712 | 7.9 |  | 12.6 | 27 | 18 | 9.6 | 5.3 | 104.8712
12/01/2026 | 00:00 | 204.8 | 631 | 216.5 |  |  | 92.5 | 242.8 |  |  |  | 0 | 200.4 |  | 85.2 |  | 126.6 | 9.9 |  |  |  |  | 169.2 | 7.8 | 5.3 | 0 | 7 | 13.2 | 82.1 |  |  |  |  | 110.7 | 101 |  |  |  | 6.5 | 299 | 80.9 | 145.5 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 92.2 | 182.5 | 182.9 | 185.6 | 108.8 | 0 | 45.8 | 2 | 31.2 | 107 |  |  | 25.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 128.1 | 160.4 | 160.3 | 160.3 | 234.1 | 73.3 | 35.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 41.2 | 133.16 | 67.2 | 78.57 | 29.98 |  |  |  | 151.24 | 151.24 | 151.24 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.8 | 82.1 | 0 | 3.3 | 12.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.5 | 21 | 0 | 44.4 | 0 | 3 | 1.6 | 0 | 19.44 | 8.2 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.27 | 34.45 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.1 | 20 | 6.6 | 28.8621 | 33.1379 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.2 | 23.2 | 6604.08 | 24.4712 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18 | 9.9 | 5.3 | 105.7712
EJEC |  | 4856.8 | 14733.55 | 5050.9 | 0 | 0 | 2162.3 | 5675.15 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1409.95 | 0 | 1137.15 | 0 | 4990.55 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507.85 | 190.2 | 130.4 | 78.1 | 167.1 | 319.65 | 2009.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.05 | 4534.8 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5933.95 | 1898.3 | 2062 | 1005.9 | 437.4 | 446.05 | 1910.75 | 4069.95 | 4077.45 | 4283.5 | 2291.9 | 498.55 | 1081.05 | 20.6 | 745.05 | 2530.6 | 0 | 0 | 599.45 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 3051.6 | 3851.2 | 3826.8 | 4015.8 | 5887.75 | 1649.4 | 826.7 | 0 | 0 | 0 | 339.55 | 3.25 | 0 | 48.35 | 2347.7 | 2703.13 | 1530.55 | 1860.735 | 715.49 | 0 | 0 | 0 | 3390.67 | 3411.52 | 3641.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 41.7 | 479.7 | 5 | 1440.4 | 799.3 | 9.7 | 1.55 | 498.2 | 237.95 | 130.3 | 1759.95 | 28.9 | 85.1 | 114.35 | 489.9 | 478.25 | 446.15 | 83.5 | 446.4 | 101.05 | 125.6 | 372.05 | 1031.9 | 185.85 | 79.05 | 242.75 | 48 | 0 | 2.55 | 475.2 | 298.55 | 481.6 | 484.9 | 479.9 | 124.6 | 785.35 | 159.2 | 1256.55 | 1686.35 | 139.05 | 96.15 | 235.2 | 501.72 | 180.065 | 204.95 | 448.8 | 453.9 | 430.45 | 9.85 | 2194.5 | 124.25 | 890.9 | 14.4 | 1304.285 | 1405.325 | 717.05 | 105.9 | 52.8 | 28.3 | 27.4 | 69.15 | 120.2 | 480.4 | 43.1 | 609.406 | 776.809 | 333.75 | 423 | 180.3175 | 270.3 | 529.9 | 161629.8925 | 586.7563 | 93.25 | 0 | 289.4 | 648 | 432 | 181.55 | 137.25 | 2368.2063

## REACTIVA
domingo, 11 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
11/01/2026 | 00:30 | 44.3 | -12.5 | 17.7 |  |  | -20.2 | 7.2 |  |  |  | 11 | 6.8 |  | 0 |  | 46.7 | -0.2 |  |  |  |  | 13.2 | 0.3 | -0.1 | 0 | -3.5 | 3.1 | -1.2 |  |  |  |  | 3.7 | 12.1 |  |  |  | -1.3 | 41.9 | 11.1 | 0 | 3.8 | -0.4 | 2.6 | 0.7 | 15.5 | -28.8 | -32.6 | 4.2 | 0.4 | -10.4 | 0 | 2 | 6.6 |  |  | -3.2 |  |  | -5.6 |  |  |  | 10.3 | -24.4 | -11.3 | -22.7 | -13.5 | 19.8 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 14.1 | 11.6 | 1.4 | 0.6 | -4.9 |  |  |  | -7.5 | -4.6 | -43 | [7 empty] | -1 | 0.1 | 1.4 |  | -13.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | -6.4 | -7.1 | -0.5 | -0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.2 | -0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 3.8 |  | 45.6 | 2.9536 |  |  | 1.8 |  |  | -1.3 | 0.3 | 3.7536
11/01/2026 | 01:00 | 44 | -26 | 15.9 |  |  | -18.3 | 9.6 |  |  |  | 0 | -1.3 |  | 0 |  | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 0.2 | -0.2 | 0 | -3.4 | 3.5 | 7.3 |  |  |  |  | 1.8 | 9.4 |  |  |  | -1.3 | 39.9 | 10.5 | 0 | 3.8 | -0.2 | 2.6 | 1.7 | 6.5 | -37.5 | -46.7 | 6.7 | 3.1 | -8.4 | 0 | 2 | 13.8 |  |  | -6.1 |  |  | -3.2 |  |  |  | 8.9 | -18.7 | -19.6 | -21.4 | -16.4 | 16.1 | 6.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 14.3 | 10.4 | -0.4 | 0.6 | -5.1 |  |  |  | -14.2 | -11 | -52.6 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -11.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | -4.4 | 0.6 | 2.9 | 2.6 | 0.9 |  |  | 0 | -10.3 | -10.7 | -0.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.2 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 10.2 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 3.8 |  | -64.4 | 2.9197 |  |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 0.2 | 4.1197
11/01/2026 | 01:30 | 40 | -10 | 19.2 |  |  | -17.8 | 16.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 1.2 | 0 | 0 | -3.4 | 3.6 | 10.6 |  |  |  |  | -7.2 | -6.8 |  |  |  | -1.4 | 41.3 | 10.5 | 0 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0.9 | -3.5 | -47.2 | -46.3 | 6.2 | 2.1 | -8.4 | 0 | 1.8 | 11 |  |  | -3.6 |  |  | -1.8 |  |  |  | 8.4 | -4.4 | -5.8 | -6.7 | -2.3 | 8 | 3 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | -0.4 | 14.5 | 9.4 | 0.3 | 0.6 | -5 |  |  |  | -11.4 | -8 | -37.1 | [7 empty] | -1.1 | 0.1 | 1.4 |  | -14.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  | -4.5 | 0.5 | 3 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | -8.7 | -9.6 | -0.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 14 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3.8 |  | 38.3 | 2.9764 |  |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 0.1 | 4.5764
11/01/2026 | 02:00 | 46.6 | -11.3 | 19.1 |  |  | -15.9 | 13.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 49 | 0.3 |  |  |  |  | 10.1 | 0.8 | 0 | 0 | -3.4 | 3.2 | 3.7 |  |  |  |  | -5.1 | -7.3 |  |  |  | -1.4 | 38.5 | 9.9 | 0 | 3.9 | -0.3 | 2.6 | 1.1 | -13.2 | -41.4 | -44.4 | 8.6 | 5.2 | -7.2 | 0 | 2 | 19 |  |  | -5 |  |  | -0.9 |  |  |  | 8.2 | -5.6 | -6.9 | -7.4 | -3.9 | 8 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -0.4 | 14.7 | 8.4 | -0.6 | 0.6 | -5.1 |  |  |  | -13.7 | -10.5 | -40.8 | [7 empty] | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -15.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.6 | 4 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 1.1 |  |  | 0 | -8.1 | -8.6 | -0.7 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.1 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 13.9 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3 | 4.3 |  | 15.3 | 2.8213 |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.1 | 4.3213
11/01/2026 | 02:30 | 43.4 | -19.2 | 16.9 |  |  | -18.1 | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36.2 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.5 | 4.2 |  |  |  |  | -5.7 | -10.4 |  |  |  | -1.5 | 33.5 | 9.6 | 0 | 3.9 | -0.5 | 2.6 | 1.8 | -16.9 | -45 | -47.6 | 5.5 | 3 | -8.6 | 0 | 2 | 13.3 |  |  | -6.1 |  |  | -2.1 |  |  |  | 6.8 | -8.8 | -10 | -12.1 | -10.2 | 6.5 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 10.9 | 8.9 | 0.1 | 0.6 | -5.2 |  |  |  | -16.2 | -12.9 | -44.2 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -14.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.8 | 3.4 | 0 | -0.1 | 0.5 |  |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 1.1 |  |  | 0 | -9.5 | -9.9 | -0.8 | -1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 13.9 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 4.3 |  | -78.5 | 2.6989 |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.2 | 4.2989
11/01/2026 | 03:00 | 47 | -14.5 | 18.1 |  |  | -18.2 | 14.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 39.7 | -0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.5 | 4.3 |  |  |  |  | 0.9 | -8.9 |  |  |  | -1.5 | 35.9 | 9.9 | 0 | 3.7 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | -9.1 | -37.3 | -40.1 | 7.9 | 1.4 | -9.4 | 0 | 1.8 | 7.7 |  |  | -4.3 |  |  | -2.7 |  |  |  | 7.8 | -5.4 | -6.6 | -8 | -4.2 | 8.4 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 10.8 | 8.7 | 0.2 | 0.6 | -5 |  |  |  | -11.9 | -8.9 | -38.2 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -15.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | -8.5 | -9 | -0.7 | -0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 13.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 4.3 |  | 13.5 | 2.7544 |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.1 | 4.2544
11/01/2026 | 03:30 | 49.7 | -9.8 | 18.6 |  |  | -17.1 | 4.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.9 | 0.2 |  |  |  |  | 10.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.5 | 5 |  |  |  |  | 0.3 | -9.5 |  |  |  | -1.5 | 34.4 | 9.6 | 0 | 3.7 | -0.1 | 2.6 | 0.8 | -12.3 | -40.5 | -43.4 | 6.4 | 5.1 | -8.5 | 0 | 2 | 17.4 |  |  | -5.4 |  |  | -1.4 |  |  |  | 7.5 | -5.2 | -6 | -8.9 | -5.7 | 8.3 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 11 | 9.1 | -0.2 | 0.6 | -5.1 |  |  |  | -15.2 | -12.1 | -43.1 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -14.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 1 |  |  | 0 | -7.6 | -8.2 | -0.6 | -0.7 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 13.9 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 4.1 |  | -4.8 | 2.6466 |  |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 0.2 | 4.1466
11/01/2026 | 04:00 | 54.3 | -18 | 16.9 |  |  | -18.6 | 10.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 42 | 0.2 |  |  |  |  | 11.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.6 | 5.7 |  |  |  |  | 3.4 | -11.7 |  |  |  | -1.7 | 4.4 | 8.7 | 0 | 4.1 | -0.4 | 2.5 | 1.7 | -12.5 | -40.6 | -43.8 | 5.6 | 3.2 | -8.7 | 0 | 1.8 | 17 |  |  | -6.5 |  |  | -1.9 |  |  |  | -3.7 | -8.1 | -8.9 | -10.6 | -7.6 | 7.5 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 12.1 | 8.3 | -0.5 | 0.8 | -4.9 |  |  |  | -17.5 | -13.6 | -35 | [7 empty] | -1.7 | -0.1 | 1.4 |  | -14.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8 | 3.9 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | -4.5 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 0.9 |  |  | 0 | -9 | -9.8 | -0.8 | -0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0.9 | 1.5 | 2 | 4.2 |  | -52.7 | 2.2409 |  |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 0.1 | 3.6409
11/01/2026 | 04:30 | 54.9 | -25 | 15.6 |  |  | -18.1 | 12.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 1.1 | 1 | 0 | -3.4 | 3.4 | 3.2 |  |  |  |  | 5.8 | -13.3 |  |  |  | -1.8 | -14.1 | 7.1 | 0 | 3.8 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | -15.9 | -44.2 | -46.4 | 4.1 | -0.1 | -8.7 | 0 | 1.9 | 13.8 |  |  | -6.1 |  |  | -1.9 |  |  |  | -4.5 | -8.7 | -10 | -11.1 | -6.9 | 6.7 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 11.1 | 10.5 | 0.3 | 0.6 | -5.2 |  |  |  | -19.3 | -15.5 | -38 | [7 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.4 |  | -14.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.6 | 4.7 | 0 | 0.2 | 0.5 |  |  |  | -4.4 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 0.8 |  |  | 0 | -10.5 | -10.3 | -1 | -1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 4.1 |  | -108.2 | 2.0811 |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.1 | 3.5811
11/01/2026 | 05:00 | 50.6 | -35.1 | 14.3 |  |  | -18.9 | 8.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 37 | 0.2 |  |  |  |  | 7.9 | 1.2 | 1 | 0 | -3.4 | 3.2 | 2.7 |  |  |  |  | 4.9 | -12.3 |  |  |  | -1.7 | -0.9 | 7.9 | 0 | 3.9 | -0.8 | 2.5 | 1.5 | -18.8 | -46.9 | -48.3 | 3.8 | -0.2 | -9.6 | 0 | 1.8 | 13.7 |  |  | -6.5 |  |  | -2.3 |  |  |  | -0.1 | -10 | -11.1 | -13.4 | -9.3 | 6.1 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 8.7 | 10.3 | 0.1 | 0.6 | -5.1 |  |  |  | -20.3 | -16.8 | -39.4 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -14.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.6 | 4.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | -4.4 | 1 | 2.9 | 2.8 | 0.7 |  |  | 0 | -11.9 | -12.7 | -1.1 | -1.1 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 13.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 4.2 |  | -146.9 | 2.369 |  |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 0.2 | 3.869
11/01/2026 | 05:30 | 50 | -43.6 | 12.1 |  |  | -18.2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.6 | 0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.4 | 2.8 | 1.5 |  |  |  |  | 5.6 | -12 |  |  |  | -1.6 | 31 | 9.3 | 0 | 3.6 | -0.7 | 2.5 | 1.9 | -20.6 | -48.8 | -50.6 | 4.8 | -2.1 | -9.5 | 0 | 2 | 10.6 |  |  | -7.2 |  |  | -1.6 |  |  |  | 4.1 | -11.6 | -12.6 | -13.8 | -10.4 | 5.6 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 7.7 | 9.7 | 0.6 | 0.6 | -5.1 |  |  |  | -22.1 | -19.5 | -42.3 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -13.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.1 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 0.7 |  |  | 0.3 | -14 | -14.3 | -1.4 | -1.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 13.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 4.2 |  | -177.1 | 2.6367 |  |  | 1.6 |  |  | -0.3 | 0.1 | 4.0367
11/01/2026 | 06:00 | 52.1 | -59.2 | 10.9 |  |  | -19.1 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.5 | 3 | -0.7 |  |  |  |  | 6.3 | -14.7 |  |  |  | -1.7 | 29.6 | 9.4 | 0 | 0.3 | -0.8 | 2.6 | 1.6 | -22.7 | -50.7 | -52.8 | 5.3 | 1.2 | -8.6 | 0 | 2 | 9.2 |  |  | -9 |  |  | -2.6 |  |  |  | 2.3 | -13.5 | -14.5 | -16.3 | -14.7 | 4.5 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 8.7 | 7.9 | -0.9 | 0.8 | -5 |  |  |  | -24.8 | -21.6 | -45.8 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -8.5 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -2.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -8.9 | 1.4 | -0.7 | 0 | 0.5 |  |  |  | -4.7 | 0.9 | 2.8 | 2.7 | 0.7 |  |  | -0.2 | -14.1 | -14.8 | -1.3 | -1.4 | 1.5 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | -6.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 4.2 |  | -242.6 | 2.5304 |  |  | 1.6 |  |  | -0.3 | 0.2 | 4.0304
11/01/2026 | 06:30 | 49.6 | -88.3 | 5.5 |  |  | -22.4 | -2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.5 | -0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.4 | -0.5 |  |  |  |  | 6.2 | -19.1 |  |  |  | -1.7 | -19.3 | 6.4 | 0 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 0.1 | -35 | -40.4 | -47.4 | -0.4 | -5.8 | -12.6 | 0 | 2 | -1.7 |  |  | -8.6 |  |  | -3.9 |  |  |  | -14.9 | -6.2 | -7.6 | -10.1 | -23.4 | -0.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 9.5 | 10.5 | -5.7 | -3.8 | -9.2 |  |  |  | -31.5 | -28.4 | -44.8 | [7 empty] | -1.4 | 0.1 | 1.4 |  | -7.3 | 1.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 1.8 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -4.9 | 3.7 | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  |  |  | -4.6 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 0.7 |  |  | 0.3 | -15.5 | -16.2 | -1.5 | -1.5 | 1.4 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0 | 1.5 | -0.2 | 0 | 0 | -16.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 13.9 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 4.2 |  | -417.3 | 1.6784 |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 0.3 | 3.3784
11/01/2026 | 07:00 | 51.1 | -104.1 | 3.7 |  |  | -20.7 | -3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.4 | -1.4 |  |  |  |  | 6.5 | -39.5 |  |  |  | -1.5 | -25.6 | 4.7 | 0 | -2.7 | -1.7 | 2.6 | 1.3 | -43.5 | -48.8 | -54.8 | 1.4 | -1.1 | -9 | 0 | 2 | -12.9 |  |  | -9 |  |  | -3.7 |  |  |  | -13.7 | -20.4 | -21.4 | -24.2 | -37.5 | -7.3 | -3.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 9.1 | 6.9 | -13.2 | -3.7 | -9 |  |  |  | -33.4 | -29.7 | -47.2 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -6.8 | 2.4 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 8.4 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -3.7 | 4.5 | -2.8 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.8 | 0.7 | 3 | 1.9 | 0.8 |  |  | 1.3 | -19.3 | -19.9 | -2 | -1.8 | 0.8 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.2 | 0 | 0 | -20.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9 | 0 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 4 |  | -575.7 | 1.4195 |  |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 0 | 2.7195
11/01/2026 | 07:30 | 50.3 | -88 | 1.9 |  |  | -18.8 | -11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.3 |  |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | -3.4 | 3.5 | -1.4 |  |  |  |  | 6.9 | -44.7 |  |  |  | -1.2 | -36.5 | 5.1 | 0 | -2.8 | -1.6 | 2.6 | 0.6 | -32.9 | -38.2 | -43.7 | 0.3 | -1.7 | -10.1 | 0 | 2 | -12.2 |  |  | -9 |  |  | -2.6 |  |  |  | -15 | -7.8 | -8.7 | -10.1 | -32 | -1.7 | -2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 8.7 | 7.8 | -12.9 | -1 | -9.3 |  |  |  | -27.6 | -24 | -38.6 | [7 empty] | -1.7 | 0 | 1.4 |  | -9.1 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.5 |  | 0.2 | 1.1 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -3.7 | 5.9 | -3.3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.8 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 1.1 |  |  | 2.2 | -13.3 | -14.2 | -1.2 | -1 | -1.4 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | -2.5 | -0.2 | 0 | 0 | -21 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 14 | 0.1 | 4.2 | 2 | 2.1 | 3.8 |  | -464.6 | 1.5657 |  |  | 1.6 |  |  | -0.3 | 0 | 2.8657
11/01/2026 | 08:00 | 53.2 | -56.7 | 7.9 |  |  | -11.4 | 6.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.1 | 1 | 0 | -3.4 | 3.7 | 5.6 |  |  |  |  | 8.6 | -37.7 |  |  |  | -1.1 | -36.2 | 0.7 | 0 | -3.4 | -1.7 | 2.6 | 0.2 | -17.5 | -22.8 | -29.4 | -1.8 | -0.3 | -8.7 | 0 | 1.8 | -12.4 |  |  | -4.8 |  |  | -0.7 |  |  |  | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 5.4 | -20.5 | -28.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 1.8 | 2 | -8.7 | -3.8 | -2.4 |  |  |  | -16.7 | -13.4 | -23 | [7 empty] | -1.7 | 0 | 1.4 |  | -2.8 | 7.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 22.3 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -0.7 | -3.7 | 5.9 | -3.6 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 1.3 |  |  | 2.9 | -5 | -5.6 | -0.3 | -0.2 | -2.1 | 2.7 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | -3.1 | -0.2 | 0 | 0.2 | -14.3 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.5 | 0.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 3.9 |  | -206.5 | 1.1891 |  |  | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 2.7891
11/01/2026 | 08:30 | 53 | -26.4 | 15 |  |  | -11.5 | 5.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.1 | 6.4 |  |  |  |  | 8.6 | -28.3 |  |  |  | -0.9 | -32.4 | 6.6 | 0 | -0.9 | -1.7 | 2.6 | 0.6 | -2.8 | -8.1 | -14.5 | -3.9 | 1 | -7.9 | 0 | 2 | -14.2 |  |  | -0.7 |  |  | -1 |  |  |  | 5.6 | -38.1 | -39.1 | -7.2 | -26.8 | -11.9 | -3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 4.9 | 8.9 | -3.7 | -3.8 | -2.1 |  |  |  | -5.4 | -2.2 | -5.4 | [7 empty] | -1.4 | 0.1 | 1.4 |  | 0.2 | 7.7 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 24 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -2.1 | -0.4 | 10.6 | -3.7 | 0 | 0.2 |  |  |  | -4.7 | 1 | 3.1 | 2.8 | 1.3 |  |  | 3.1 | -2.2 | -2.4 | 0.1 | 0.2 | -2.7 | 2.7 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | -3.9 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 6.1 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15.1 | 0.1 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 3.9 |  | -104.3 | 2.0216 |  |  | 1.6 |  |  | 0.1 | 0 | 3.7216
11/01/2026 | 09:00 | 55.2 | -24.1 | 14.3 |  |  | -7.7 | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.7 | 8 |  |  |  |  | 10.3 | -21.3 |  |  |  | -0.8 | -29.5 | 7.6 | 0 | 0.8 | -1.5 | 2.6 | 0.4 | -3.4 | -8.8 | -14.7 | -3.2 | 2 | -7.4 | 0 | 2 | -13.4 |  |  | -0.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.6 | -41 | -42.1 | -9.9 | -27.7 | -12.7 | -3.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 6.5 | 10.6 | -2.6 | -3.8 | 2.1 |  |  |  | -4.4 | -1.3 | -3.9 | [7 empty] | -1.5 | 0.1 | 1.4 |  | -3.8 | 8.5 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 23.4 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | -0.9 | 10.1 | -3.8 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.9 | 1 | 3 | 2.6 | 1.5 |  |  | 3.7 | -5.1 | 0 | -0.2 | -0.1 | -2.5 | 2.7 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.4 | 1.1 | -3.8 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 15.4 | 0.1 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 |  | -55.3 | 2.1673 |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 0 | 4.2673
11/01/2026 | 09:30 | 44.7 | -14 | 16.8 |  |  | -9.4 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.8 | 9.1 |  |  |  |  | 9.8 | -3.2 |  |  |  | -0.6 | -26.9 | 8.4 | 0 | 0.9 | -1.7 | 2.5 | 0.2 | 5.2 | -0.2 | -6.3 | -5.2 | 2.3 | -6.6 | 0 | 2 | -14 |  |  | 0.7 |  |  | 1.2 |  |  |  | 12.3 | -27.8 | -29.2 | 4.2 | -17 | -7.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 7.9 | 21.5 | -2.5 | -3.6 | 2.1 |  |  |  | 5.4 | 8.8 | -12.1 | [7 empty] | -1.5 | 0.1 | 1.4 |  | -7.7 | 8.5 | -1.8 |  | 0 | 0 | -1 | 17.4 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.6 | 7.4 | -3.7 | 0 | 0.3 |  |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 1.6 |  |  | 1.5 | -4.7 | -4.9 | -0.2 | -0.1 | -3.2 | 2.7 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.7 | 1.6 | -4.6 | -0.2 | -2.6 | -3.6 | 16.7 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 15.8 | 0.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 4 |  | 50.1 | 2.2721 |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 2.7721
11/01/2026 | 10:00 | 50.3 | 2.8 | 21 |  |  | -6.4 | 21.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 2 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.8 | 10.6 |  |  |  |  | 4.3 | 6.2 |  |  |  | -0.6 | -26.3 | 8.7 | 10.1 | 2.2 | -1.5 | 2.5 | 0.3 | 10.3 | 4.9 | -1.7 | -2.2 | 2.3 | -5.7 | 0 | 2 | -12.9 |  |  | 2.7 |  |  | 1.6 |  |  |  | 12.9 | -23.7 | -24.9 | 8.7 | -15 | -3.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 20.4 | 22.3 | 2.8 | -3.7 | 2.1 |  |  |  | 10.6 | 14.3 | -3.8 | [7 empty] | -1.5 | 0.1 | 1.4 |  | -7.2 | 9.1 | -3.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 27.2 |  | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -1.7 | 12.3 | -3.9 | 0 | 0.2 |  |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3 | 1.5 |  |  | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 2.7 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 3.6 | 2 | -2.9 | -0.2 | -1.2 | -3.3 | 13.7 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 16.3 | 0.6 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 4 |  | 218.7 | 2.3809 |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 3.1809
11/01/2026 | 10:30 | 47.8 | -2 | 19.7 |  |  | -6.3 | 9.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 1.6 | 0 | -3.4 | 6.3 | 10.1 |  |  |  |  | 4.1 | 7.8 |  |  |  | -0.6 | 0 | 8.5 | 21.2 | 6 | -1.2 | 2.5 | 0.6 | 11.8 | 6.5 | 0.1 | -3.8 | 2 | -4.5 | 0 | 2 | -11.1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 4.8 | -20.7 | -22.2 | 12.3 | -11.1 | -3 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 20.3 | 22.9 | 2.7 | -3.7 | 2.1 |  |  |  | 11.5 | 14.9 | -2.6 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -6.8 | 9.4 | -2.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 13.9 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.5 | -1.9 | -1.8 | 11.7 | -3.9 | 0 | 0.2 |  |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | -2.9 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 16.3 | 0.3 | 4.7 | 3.9 | 2.9 | 4 |  | 248.7 | 2.2915 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 2.8916
11/01/2026 | 11:00 | 46.6 | -6.6 | 19.9 |  |  | -7.8 | 12.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.9 | 0.3 |  |  |  |  | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | -3.4 | 5.8 | 10.5 |  |  |  |  | 3.4 | 8.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 8.1 | 20.4 | 6.3 | -1.7 | 2.5 | 0.7 | 14.9 | 9.6 | 2.8 | -1.4 | 0.9 | -4.7 | 0 | 2 | -9.7 |  |  | 4.7 |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.3 | -22.2 | -23.6 | 11.2 | -9 | -2.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 33.6 | 22.1 | 1.8 | -3.6 | 2.1 |  |  |  | 14.6 | 18.3 | 2.1 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -6.5 | 9.2 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 23.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -0.4 | -1.7 | 11.7 | -4.1 | -0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -1.9 | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 2.1 | 1 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | -2.1 | -2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 4.1 |  | 277 | 2.1622 |  |  | 0.4 |  |  | 0.8 | 0 | 3.3622
11/01/2026 | 11:30 | 49.8 | 0.2 | 21 |  |  | -9.2 | 13.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.3 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 2 | 1.6 | 0 | -3.5 | 6.2 | 12.7 |  |  |  |  | 4.1 | 8.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 6.9 | 20.6 | 6.3 | -1.6 | 2.5 | -3.6 | 19 | 13.7 | 5.4 | -4.8 | 0.1 | -5.4 | 0 | 2.2 | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 2.3 |  |  |  | 1.4 | -21.6 | -22.9 | 11.9 | -8.4 | -2.3 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 0 |  | -0.4 | 37.4 | 22.8 | 8.4 | -3.6 | 4 |  |  |  | 15.7 | 19 | 3.9 | [7 empty] | -1.9 | -0.1 | 1.4 |  | -6.3 | 9.6 | -3.5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 13.3 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.2 | -1.7 | 12.5 | -4 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 1 | 3.4 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -1.7 | -2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | -0.2 | 0 | -1.4 | 12.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 17.1 | 0.1 | 4.6 | 2.5 | 3.6 | 4.3 |  | 333.7 | 1.8028 |  |  | 1.7 |  |  | 1 | 0 | 4.5028
11/01/2026 | 12:00 | 47 | 3.1 | 22.6 |  |  | -9.9 | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.2 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | -3.4 | 6.1 | 11.9 |  |  |  |  | 2.6 | 8.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 7.2 | 19.4 | 6.4 | -2.1 | 2.6 | 0 | 26.6 | 21.3 | -21 | -6.9 | -0.5 | -4.7 | 0 | 2.2 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 1.6 |  |  |  | 8.1 | -17.2 | -18.5 | 16.6 | -2.6 | -1.8 | 1.1 |  |  |  | 3.8 | 0 |  | -0.4 | 37.9 | 21.9 | 7.6 | -3.6 | 4 |  |  |  | 19.7 | 23.4 | 10.1 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -5.8 | 9.5 | -3.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5.1 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -1.7 | -1.7 | 12.6 | -4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.8 | 1.1 | 3.3 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 6.4 | 2.8 | 0.3 | -0.2 | 5.3 | 0.9 | 7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 17 | 0.6 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 4.1 |  | 369.3 | 1.9651 |  |  | 1.6 |  |  | 1 | 0 | 4.5651
11/01/2026 | 12:30 | 46.8 | 5.1 | 21 |  |  | -7.7 | 14.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 6 | 11.6 |  |  |  |  | 2.3 | 9.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 7.5 | 21.5 | 5.6 | -1.2 | 2.5 | 0.6 | 28.7 | 23.4 | -28.9 | -6 | -0.3 | -6.4 | 0 | 2 | -2.2 |  |  | 0 |  |  | 2.7 |  |  |  | 8.6 | -16.1 | -17 | 16.5 | -2.9 | -0.3 | 1.4 |  |  |  | -8.4 | 0 |  | -0.4 | 25.4 | 21.3 | 9.1 | -3.9 | 3.8 |  |  |  | 21.5 | 25 | 12 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 8.2 | -3.3 |  | 0 | 0 | -1 | 8.9 |  | 0.2 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -1.4 | -1.9 | 12.5 | -4 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 1 | 3.3 | 3 | 1.5 |  |  | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 3 | 2.3 | 1.5 | -0.2 | 7.9 | 0.9 | -13.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 15.8 | 0.3 | 4 | 3 | 3.6 | 3.9 |  | 340.8 | 2.0095 |  |  | 1.6 |  |  | 0.9 | 0 | 4.5095
11/01/2026 | 13:00 | 42.3 | 5 | 21.7 |  |  | -9.8 | 17.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 35.3 | -0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 6.1 | 8.9 |  |  |  |  | 0.8 | 9.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 7.8 | 21.1 | 6.3 | -1.3 | 2.5 | 0.5 | 30.4 | 25.2 | -31.9 | -5.2 | 0.4 | -7.1 | 0 | 2 | -1.5 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  |  |  | 7.1 | -21.8 | -23 | 11.6 | -5.8 | -1.9 | 1.3 |  |  |  | -5.5 | 0 |  | -0.4 | 21 | 21.4 | 8.7 | 2.2 | 3.9 |  |  |  | 22.2 | 25.9 | 13.6 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 9.3 | -3.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 33 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -1.4 | -1.4 | 13.5 | -3.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.3 | 3 | 1.5 |  |  | 0.1 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 1.1 | 2.9 | 2.1 | -0.2 | 8.1 | 4 | -11.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 13.8 | 0 | 3.6 | 3 | 3.2 | 4.1 |  | 351 | 2.0429 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 | 0 | 4.4429
11/01/2026 | 13:30 | 44.2 | 7 | 21.8 |  |  | -10.5 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19.5 | 0.2 |  |  |  |  | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.4 | 6.1 | 8.7 |  |  |  |  | 3 | 9.7 |  |  |  | -1.5 | 0 | 8.1 | 21.2 | 6 | -1.5 | 2.6 | 0.4 | 27 | 21.8 | -39.9 | -4.9 | 4.3 | -5.9 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 2.5 |  |  |  | 6.9 | -19.9 | -20.9 | 13.5 | -5.2 | -1.5 | 1.1 |  |  |  | -5.9 | 0 |  | -0.4 | 20.1 | 21.3 | 8 | 4.8 | 3.7 |  |  |  | 18.7 | 22.4 | 7.6 | [7 empty] | -1.6 | 0.2 | 1.4 |  | -4.8 | 9.2 | -3.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 32.7 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -1.8 | 12.8 | -3.4 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.3 | 3 | 1.6 |  |  | 0 | -3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 1.8 | 3 | 1.7 | -0.2 | 8.4 | 5 | -15.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 13.4 | 0.5 | 2 | 2.6 | 3.5 | 4.1 |  | 310.5 | 2.1936 |  |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 0 | 4.3936
11/01/2026 | 14:00 | 48.5 | 8.4 | 21.9 |  |  | -10.7 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.4 | 6.2 | 10.2 |  |  |  |  | 4.1 | -12.3 |  |  |  | -1.4 | -17.1 | 8.7 | 21.7 | 6 | -1 | 2.6 | -1.5 | 25.5 | 20.2 | -41.6 | -5.3 | 3.1 | -6.6 | 0 | 2.1 | -2 |  |  | 0 |  |  | 1.9 |  |  |  | 10.5 | -24.4 | -25.7 | 7.9 | -9 | -3.6 | 0.6 |  |  |  | -6.7 | 0 |  | -0.4 | 20.3 | 21.7 | 8.6 | 2.1 | 3.9 |  |  |  | 16.8 | 20.3 | 5.2 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -2.4 | 9.1 | -3.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 20.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -0.9 | -1.5 | 13.4 | -3.9 | -0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 3 | 1.5 |  |  | -0.1 | -2.2 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 11.7 | 2.1 | 1.5 | -0.2 | 11.2 | 4.3 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.1 |  | 269.8 | 2.3685 |  |  | 1.6 |  |  | 0.7 | 0 | 4.6685
11/01/2026 | 14:30 | 45.9 | 7.3 | 22.3 |  |  | -13.4 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.5 | 6 | 9.4 |  |  |  |  | 3 | -12.3 |  |  |  | -1.4 | -23.9 | 8.3 | 22 | 6.1 | 0.7 | 2.6 | -1.2 | 24 | 18.7 | -42.6 | -2.8 | 2.4 | -6.7 | 0 | 2.1 | -2.2 |  |  | 0 |  |  | 1.6 |  |  |  | 11.8 | -24.6 | -25.6 | 7.4 | -8.4 | -4.2 | 0.5 |  |  |  | -6.4 | 0 |  | -0.4 | 20.5 | 22.2 | 8.8 | 2.2 | 3.9 |  |  |  | 16.4 | 19.7 | 4.6 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -0.9 | 4.9 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 13.5 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.9 | -1.4 | 14 | -3.6 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 3 | 1.5 |  |  | -0.1 | -1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -0.2 | 11.2 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 12.8 | 0 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 4.1 |  | 237.2 | 2.2192 |  |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 0 | 4.4192
11/01/2026 | 15:00 | 44.7 | 4.1 | 20.9 |  |  | -13.2 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.4 | -0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.1 | 9 |  |  |  |  | 2.4 | -18.1 |  |  |  | -1.5 | -26.8 | 3.4 | 21.8 | 6.1 | 0.9 | 2.5 | 0 | 23.1 | 17.8 | -43.5 | -3 | 0.1 | -7.2 | 0 | 2.1 | -3.5 |  |  | 0 |  |  | -1.4 |  |  |  | 9.6 | -23.7 | -24.9 | 8.4 | -10.6 | -4.2 | 0.2 |  |  |  | -6.7 | 0 |  | -0.4 | 20.2 | 20.9 | 8.6 | 4.7 | 3.7 |  |  |  | 14.7 | 18.1 | 2.2 | [7 empty] | -1.7 | 0.1 | 1.4 |  | -1.5 | 8.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 32 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -1.4 | -1.3 | 14.4 | -3.6 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.2 | 3 | 1.3 |  |  | 0 | -0.8 | 1.7 | 0.5 | -0.3 | 1.3 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | 12.1 | 5.3 | -5.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0 | 11.2 | 0.5 | 2.9 | 1.9 | 3.5 | 4.1 |  | 206 | 1.6849 |  |  | 1.6 |  |  | -0.3 | 2 | 4.9849
11/01/2026 | 15:30 | 44.2 | -19.5 | 15.9 |  |  | -13.9 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.2 | -0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.1 | 9.1 |  |  |  |  | 2.5 | -23.3 |  |  |  | -1.5 | -27.8 | 7 | 22.6 | 5.9 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 10.4 | 5.2 | -41.4 | -4.6 | 0.7 | -7.6 | 0.4 | 2 | -3.3 |  |  | 0 |  |  | -1.7 |  |  |  | 9.7 | -42.5 | -43.7 | -12.6 | -7.1 | -12.6 | 0.6 |  |  |  | -8.2 | 0 |  | -0.3 | 19.9 | 21.2 | 9.4 | 2.1 | 4.1 |  |  |  | 6.4 | 9.6 | -10.8 | [7 empty] | -1.8 | 0 | 1.4 |  | -3.5 | 9.2 | -1.9 |  | 0 | 0 | -1 | 29.5 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -1.2 | -1.8 | 13.3 | -3.4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.3 | 3 | 1.3 |  |  | -0.1 | -5.1 | -5.2 | 0 | -0.1 | 1.2 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 12 | 1.1 | 2.1 | -0.2 | 8.9 | 3.1 | -1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 12.5 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 4 |  | 38.2 | 2.1028 |  |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 0.6 | 3.9028
11/01/2026 | 16:00 | 49 | -9.3 | 18.3 |  |  | -12.5 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.1 | 10.5 |  |  |  |  | 3.8 | -18.7 |  |  |  | -1.5 | -23.3 | 7.8 | 21.8 | 5.9 | 0.4 | 2.6 | 1 | 16.7 | 11.4 | -40.6 | -2.6 | 3.1 | -7.5 | 0.4 | 2.1 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | -1.7 |  |  |  | 9.9 | -32 | -33.4 | -0.2 | 5.6 | -7.9 | 2.8 |  |  |  | -6.6 | 0 |  | -0.4 | 19.8 | 20.6 | 8.9 | 2.1 | 4.1 |  |  |  | 7.2 | 10.6 | -9.5 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -2.3 | 8.8 | -2.1 |  | 0 | 0 | -1 | 4.8 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -1.6 | -1.1 | 15.3 | -3.3 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.3 | 3 | 1.2 |  |  | -0.1 | -4.6 | -2.8 | -0.1 | -0.4 | 1.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 8.8 | 3.1 | 5.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 12.6 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 3.4 |  | 129.7 | 2.021 |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 0.4 | 3.4209
11/01/2026 | 16:30 | 46.7 | -18.6 | 17.2 |  |  | -14.3 | 8.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1.1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.1 | 8.6 |  |  |  |  | 3.1 | 1.7 |  |  |  | -1.5 | -15.6 | 7.9 | 21.5 | 5.8 | -1.4 | 2.6 | 1.1 | 15.2 | 9.8 | -46.5 | -2.7 | 1.3 | -8 | 0.5 | 2 | -0.6 |  |  | 0 |  |  | -1.9 |  |  |  | 10.1 | -35.3 | -36.6 | -3.6 | 2.3 | -8.9 | 2.5 |  |  |  | -5.7 | 0 |  | -0.4 | 20.1 | 20.7 | 8.9 | 2.1 | 4.1 |  |  |  | 5.5 | 9 | -11.9 | [7 empty] | -1.9 | 0 | 1.4 |  | -1 | 3.5 | -0.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 12.6 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | -1.2 | -1.2 | 14.7 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.3 | 3 | 1.1 |  |  | -0.1 | -5.4 | -4.8 | -0.5 | -0.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 3.3 | 0.4 | 2 | -0.2 | 6.1 | 2.5 | 5.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 12.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 3.8 |  | 114.2 | 2.0661 |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 0.4 | 3.5661
11/01/2026 | 17:00 | 46 | -19.1 | 13 |  |  | -13 | 8.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.3 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.2 | 8.9 |  |  |  |  | 2.2 | 0.7 |  |  |  | -1.7 | -28.9 | 7 | 21 | 6.2 | -1.5 | 2.6 | 0.8 | 16 | 10.8 | -45.7 | -4.1 | -0.5 | -8.9 | 0.5 | 2.2 | -2.8 |  |  | 0 |  |  | -2.4 |  |  |  | 8 | -34.3 | -35.5 | -3.3 | 1.9 | -8.5 | 2.5 |  |  |  | -6.3 | 0 |  | -0.4 | 20.5 | 20.1 | 8.9 | 2.2 | 4 |  |  |  | 5.8 | 9.3 | -11.6 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -2.7 | 3.6 | -1.4 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 3.2 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 15.7 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.3 | 3 | 1.3 |  |  | -0.1 | -7.6 | -4.5 | -0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.4 | 0 | -0.7 | -0.2 | 9.3 | 2 | 14.1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 3.2 | 3.5 |  | 87 | 1.9221 |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 0.4 | 3.4221
11/01/2026 | 17:30 | 47.1 | -13.8 | 14.2 |  |  | -13.1 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25.1 | 0.2 |  |  |  |  | 11.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.3 | 9.8 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | -1.7 | -28.4 | 6.6 | 21.2 | 5.9 | -1.5 | 2.6 | 0.8 | 15.9 | 10.5 | -46.1 | -2.4 | 1.1 | -9 | 0.5 | 2.1 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | -2 |  |  |  | 6.2 | -34.5 | -35.5 | -3 | 2.9 | -8.3 | 2.6 |  |  |  | -5.1 | 0 |  | -0.4 | 20.2 | 20.3 | 9 | 2.2 | 4 |  |  |  | 3.9 | 7.4 | -14.3 | [7 empty] | -1.9 | -0.1 | 1.4 |  | -2.9 | 1.1 | -1.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.8 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.3 | 3 | 1.2 |  |  | 0 | -10.2 | -3.5 | -0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0.9 | 0 | 1.6 | -0.2 | 7.9 | 0.6 | 17.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 12.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 3 | 3.4 |  | 93.2 | 1.9005 |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 0.4 | 3.3005
11/01/2026 | 18:00 | 47.8 | -59.8 | 6.8 |  |  | -14.8 | 7.3 |  |  |  | 0 | -3.8 |  | 0 |  | 14.2 | -0.1 |  |  |  |  | 9 | 1.1 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.4 | 10.8 |  |  |  |  | 3 | -1.1 |  |  |  | -1.7 | -23.4 | 6.6 | 21.1 | 4.1 | -1.6 | 2.6 | 0.8 | 10.3 | 5.1 | -46.4 | -5.6 | -0.4 | -10.8 | 0.4 | 2 | -3.3 |  |  | 0 |  |  | -3 |  |  |  | 4.1 | -36.4 | -37.3 | -5.1 | -0.1 | -10.6 | 2 |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -0.4 | 22.7 | 19.9 | -0.5 | 2.1 | 0.8 |  |  |  | 2.3 | 5.6 | -16.3 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -17.5 | 0.1 | -0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 2.9 | 1.1 |  |  | 0.1 | -11.8 | -9.3 | -1.4 | -0.3 | 1.3 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.9 | -7.8 | 6.4 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 12.2 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 4 |  | -80.1 | 1.9923 |  |  | 1.8 |  |  | -0.8 | 0.7 | 3.6923
11/01/2026 | 18:30 | 42.7 | -49.1 | 8.5 |  |  | -13.8 | -2.1 |  |  |  | 0 | 1.5 |  | 7 |  | 23.1 | -0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 0.8 | 1 | 0 | -3.4 | 3.3 | 10.6 |  |  |  |  | 3.2 | -0.3 |  |  |  | -1.6 | -25.4 | 6.6 | 20.5 | 4 | -1.6 | 2.6 | 1.3 | 13.4 | 8 | -43.1 | -1.4 | -2.1 | -10.6 | 0.4 | 2.2 | -5.7 |  |  | 0.6 |  |  | -2.9 |  |  |  | 4.7 | -32.5 | -33.8 | -1.1 | 4.4 | -8.9 | 2.6 |  |  |  | -6.3 | 0 |  | -0.4 | 22.9 | 20.4 | -0.2 | 2.1 | 0.7 |  |  |  | 4.8 | 8.1 | -12 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -16.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 1 | 3.2 | 2.9 | 1.1 |  |  | 0 | -11.9 | -10.2 | -1 | -0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | -9 | -8.3 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 3.9 |  | -52.2 | 1.9242 |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 0.8 | 3.7242
11/01/2026 | 19:00 | 46.1 | -34 | 11.1 |  |  | -6.7 | 13.8 |  |  |  | 0 | 19.4 |  | 21.6 |  | 24.8 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 0.6 | 0.9 | 2 | -3.3 | 3.6 | 14.8 |  |  |  |  | 4.1 | 3.4 |  |  |  | -1.1 | -22.8 | 6.7 | 21 | 3.9 | -1.5 | 2.6 | 1.3 | 22.3 | 16.9 | -39.8 | 0.4 | 1.1 | -2.5 | 0.5 | 2.2 | 0.3 |  |  | 8.2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 13.9 | -26.6 | -27.8 | 5.4 | 11 | -5.2 | 4 |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -0.4 | 20.5 | 20.3 | -0.4 | 2.1 | 0.7 |  |  |  | 13.6 | 17.3 | 0.9 | [7 empty] | -1.7 | -0.1 | 1.4 |  | -17.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.7 | 1 | 3.3 | 3 | 1.3 |  |  | 0 | -9.5 | -9.5 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | -9.7 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 2.6 | 4.2 |  | 168.4 | 2.0822 |  |  | 2 |  |  | -0.3 | 0.4 | 4.1822
11/01/2026 | 19:30 | 45.6 | -24.2 | 12.5 |  |  | -5.3 | 11.5 |  |  |  | 0 | 15.2 |  | 24.3 |  | 33.5 | -0.2 |  |  |  |  | 15.6 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | -3.3 | 3.6 | 15.6 |  |  |  |  | 5.2 | 4.9 |  |  |  | -0.9 | -15.4 | 7.8 | 20.7 | 4.1 | -1.9 | 2.6 | 1.3 | 27.2 | 21.9 | -39.6 | -1.8 | -0.1 | -2.7 | 0.5 | 2.2 | -5 |  |  | 9.4 |  |  | -0.5 |  |  |  | 17.2 | -22.4 | -23.9 | 12.2 | 17.8 | -3.7 | 4.7 |  |  |  | -1.4 | 0 |  | -0.4 | 41.2 | 20.6 | -0.2 | 2.3 | 1 |  |  |  | 17.3 | 20.7 | 6.6 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -17 | 0 | 0 |  | 0.2 | -0.1 | -1 | -0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | -4.8 | 0.8 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -9 | -9.1 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | -9.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 1.1 | 2.7 | 4.2 |  | 272.1 | 2.3129 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.4 | 4.7129
11/01/2026 | 20:00 | 49.4 | -16.5 | 13.8 |  |  | -3.1 | 22.5 |  |  |  | 0 | 19.7 |  | 24.1 |  | 37 | 0.1 |  |  |  |  | 16.7 | 1.1 | 0.7 | 2 | -3.3 | 3.1 | 15.8 |  |  |  |  | 4.6 | 5 |  |  |  | -0.9 | -12.9 | 8.2 | 21 | 4.1 | -2.1 | 2.6 | 1.6 | 27.1 | 21.8 | -40 | 1 | 4.3 | -0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.7 |  |  | 9.4 |  |  | 1.3 |  |  |  | 17.9 | -23.1 | -24.6 | 12.2 | 17.2 | -3.6 | 4.7 |  |  |  | 0.9 | 0 |  | -0.4 | 40 | 20.6 | -0.5 | 2.2 | 0.9 |  |  |  | 17.2 | 20.5 | 6.4 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -16.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | -4.8 | 0.6 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -8.6 | -8.7 | -0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | -7.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.1 | 4.2 |  | 328.8 | 2.4581 |  |  | 2 |  |  | 0.1 | 0.4 | 4.9581
11/01/2026 | 20:30 | 43.6 | -16.9 | 13.6 |  |  | -5.1 | 12.7 |  |  |  | 0 | 16.9 |  | 24 |  | 40.7 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | -3.3 | 3.1 | 15.7 |  |  |  |  | 3.6 | -5.2 |  |  |  | -0.8 | -6.1 | 9.4 | 21.9 | 3.9 | -0.4 | 2.6 | 0.6 | 26.2 | 20.8 | -40.5 | 5 | 3.4 | -1 | 0.4 | 2.2 | -3.7 |  |  | 10.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 8.4 | -22.7 | -24.3 | 12.1 | 17.5 | -3.9 | 4.7 |  |  |  | -2 | 0 |  | -0.4 | 41.1 | 20.9 | 0.3 | 2.1 | 0.9 |  |  |  | 17.5 | 20.8 | 6.7 | [7 empty] | -1.3 | 0.2 | 1.4 |  | -16 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | -4.8 | 1.2 | 3.2 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -9.5 | -10 | -0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | -10.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 4.4 | 0.8 | 3 | 4.2 |  | 289 | 2.7744 |  |  | 2 |  |  | 0.1 | 0.4 | 5.2744
11/01/2026 | 21:00 | 45.7 | -13.5 | 14.6 |  |  | -6.6 | 22.8 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 24.4 |  | 54.7 | -0.1 |  |  |  |  | 11 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | -3.3 | 3 | 15.2 |  |  |  |  | 3.1 | -5.4 |  |  |  | -0.7 | 11.4 | 10.2 | 20.9 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 28.1 | 22.6 | -38.9 | 6 | 2.7 | -1.6 | 0.5 | 2.2 | -4.6 |  |  | 10.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | 11.5 | -23 | -24.5 | 12 | 17.1 | -3.9 | 4.6 |  |  |  | 2 | 0 |  | -0.4 | 41.2 | 20.5 | -0.5 | 4.4 | 0.7 |  |  |  | 17.5 | 21 | 6.9 | [7 empty] | -1 | 0.1 | 1.4 |  | -15.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.8 | 0.9 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -9.8 | -10.6 | -0.7 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -7.6 | -7.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | 2.4 | 4.2 |  | 339.4 | 2.92 |  |  | 1.9 |  |  | 0 | 0.7 | 5.52
11/01/2026 | 21:30 | 46.6 | -12.7 | 14.4 |  |  | -8.3 | 9.5 |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 22.9 |  | 49.4 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.2 | 1 | 2.1 | -3.3 | 2.8 | 14.6 |  |  |  |  | 3.7 | -5.6 |  |  |  | -0.8 | 10 | 10.1 | 21.2 | 3.9 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 24.8 | 19.4 | -42 | 6 | 3.8 | -0.9 | 0.5 | 2.2 | -1.8 |  |  | 5 |  |  | -0.5 |  |  |  | 11.5 | -23.8 | -25.4 | 11 | 16.2 | -4.4 | 4.5 |  |  |  | -2.1 | 0 |  | -0.4 | 40.5 | 20.6 | 0.1 | 2.1 | 0.9 |  |  |  | 15 | 18.1 | 3.2 | [7 empty] | -1 | 0.2 | 1.4 |  | -16.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 3 | 1.6 |  |  | 0 | -9.7 | -10.5 | -0.8 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | -5.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 4.7 | 0.3 | 0 | 4.1 |  | 283.5 | 2.8409 |  |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 0.4 | 4.8409
11/01/2026 | 22:00 | 47.3 | -22.5 | 12.8 |  |  | -8.3 | 18.4 |  |  |  | 0 | 11.5 |  | 21.3 |  | 40.6 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 1.2 | 1 | 2.2 | -3.4 | 2.6 | 13.8 |  |  |  |  | 3.2 | -7 |  |  |  | -0.9 | 8.3 | 8 | 21.6 | 4.1 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 23.1 | 10.3 | -43.8 | 5.7 | 3.8 | -0.1 | 0.4 | 2.2 | -1.8 |  |  | 1.8 |  |  | -0.7 |  |  |  | 10.4 | -25.6 | -27.1 | 9.2 | 14.5 | -4.9 | 4.2 |  |  |  | -2.1 | 0 |  | -0.4 | 40.2 | 20.9 | -0.2 | 2.2 | 0.9 |  |  |  | 12.1 | 15.4 | -1.2 | [7 empty] | -1.3 | 0.2 | 1.4 |  | -16.9 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  |  | 0 | -10.2 | -11 | -0.9 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -8.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 4.2 |  | 220.3 | 2.5664 |  |  | 1.9 |  |  | -0.4 | 0.4 | 4.4664
11/01/2026 | 22:30 | 48.4 | -26.6 | 12.3 |  |  | -11 | 13.7 |  |  |  | 0 | 12.9 |  | 19.2 |  | 20.9 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 1 | 0.9 | 2.2 | -3.4 | 2.7 | 10.1 |  |  |  |  | 2.8 | -7.8 |  |  |  | -1 | 16.6 | 8 | 21.2 | 3.9 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 18.7 | 5.9 | -43.5 | 6.9 | 3.3 | -0.5 | 0.5 | 2.2 | -0.5 |  |  | 0.7 |  |  | -1.1 |  |  |  | 8.5 | -27.3 | -28.8 | 7.3 | 12.6 | -5.8 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 40.7 | 20.5 | -0.4 | 4.4 | 0.8 |  |  |  | 7.8 | 10.9 | -7.7 | [7 empty] | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -17.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.6 | -0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 1.3 |  |  | 0 | -10.1 | -11.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | -8.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4.2 |  | 156.4 | 2.831 |  |  | 1.9 |  |  | -0.5 | 0.5 | 4.731
11/01/2026 | 23:00 | 45.5 | -44 | 9.4 |  |  | -13.8 | 12.6 |  |  |  | 0 | -2.2 |  | 16.4 |  | 6.7 | 0.3 |  |  |  |  | 8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 2.6 | 8.9 |  |  |  |  | 1.8 | -10 |  |  |  | -1.2 | 3.7 | 9.3 | 20.5 | 4.2 | -0.3 | 2.6 | 0.6 | 20.6 | 0.4 | -43.8 | 6.3 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 2 | -1.6 |  |  | -0.7 |  |  | -0.5 |  |  |  | 3 | -30.4 | -31.9 | 3.9 | 8.8 | -7.4 | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 40.7 | 19.6 | -0.7 | 2.2 | 0.9 |  |  |  | 2.6 | 6.2 | -14.9 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -18.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.9 | -1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.3 | 3 | 1.1 |  |  | 0 | -12 | -12.9 | -1.1 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -8.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4.2 |  | 21.8 | 2.6173 |  |  | 1.6 |  |  | -0.5 | 0.2 | 3.9173
11/01/2026 | 23:30 | 45.7 | -33.5 | 10.7 |  |  | -14.3 | 11.2 |  |  |  | 0 | -13.5 |  | 3.1 |  | 9.2 | -0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -3.4 | 2.6 | 9.4 |  |  |  |  | 1.9 | -12.4 |  |  |  | -1.5 | 5 | 9.1 | 21.7 | 4 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | 24.6 | 4.3 | -39.8 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | -3.5 |  |  | 0 |  |  | -0.2 |  |  |  | 6.3 | -28.4 | -29.3 | -8.6 | -1.7 | -3.2 | 4.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 16.3 | 10.7 | 0.2 | 2.1 | 0.9 |  |  |  | 6 | 9.1 | -33.4 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -18.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.6 | -0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 3 | 1.1 |  |  | 0 | -11 | -11.7 | -1.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.9 | -6.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.7 |  | -35 | 2.5494 |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 0.3 | 3.7494
12/01/2026 | 00:00 | 48.2 | -40.4 | 9.3 |  |  | -8.9 | 16.4 |  |  |  | 0 | -17.4 |  | -15.7 |  | 6.4 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.4 | 9.7 |  |  |  |  | 2.3 | -22 |  |  |  | -1.7 | -8.6 | 8.8 | 22.8 | 3.9 | -0.5 | 2.6 | 1.9 | 9.5 | -10.8 | -49.9 | 3.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 2 | -2.3 |  |  | 0.7 |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.9 | -38.8 | -40 | -23.2 | -16.2 | -7.7 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 15.8 | 11.7 | 0.6 | 2.1 | 0.9 |  |  |  | 8.4 | 11.9 | -30.7 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -19.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.4 | -3.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | -4.7 | 1.1 | 3.1 | 3 | 1.1 |  |  | 0 | -12.8 | 0 | -1.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -18.4 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3.8 |  | -159.3 | 2.5494 |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 0.2 | 4.1494
EJEC |  | 1141.75 | -562.7 | 361.3 | 0 | 0 | -306.05 | 214.15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 48.05 | 0 | 96.3 | 0 | 527.6 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.35 | 27.35 | 23.25 | 9.9 | -81.25 | 90.9 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | -178.75 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -84.35 | 190.65 | 302.6 | 88.3 | -20.1 | 61.8 | 17.3 | 169 | -149.4 | -884 | 14.6 | 31.2 | -152 | 4.1 | 48.95 | -3.75 | 0 | 0 | -17.65 | 0 | 0 | -17.2 | 0 | 0 | 0 | 146.75 | -517.35 | -539.2 | -26.85 | -126.65 | -56.4 | 44.75 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.65 | 0 | -9.2 | 494.2 | 386.15 | 34.45 | 10.55 | -10 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 103.8 | -381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | 0.7 | 33.6 | 0 | -245.75 | 79.95 | -20.55 | 0 | 0.9 | -1 | -22.2 | 194.65 | 0 | 4.6 | 34.05 | 4.85 | -16.8 | 3.25 | 13.85 | 0 | -4.85 | -13.15 | -109.15 | 151.35 | -35.7 | 0.95 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | -111.4 | 20.1 | 75.15 | 68.15 | 30.2 | 0 | 0 | 7.5 | -183.2 | -165.75 | -13.45 | -8.5 | 6.25 | 47.65 | -0.8 | 45.65 | 4.4 | 4.45 | 4.7 | -23.55 | 39.45 | 14.25 | 4.4 | -4.75 | -31.35 | -38.6 | -5.2 | 42.7 | 14.65 | 11.5 | 10.95 | 1.1 | 7.6 | 36.85 | 9.85 | 244.85 | 3.75 | 63.3 | 37.25 | 56.85 | 96.65 | 0 | 1421 | 54.7474 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2.55 | 6.1 | 96.2974

## DEMANDA_AREAS
domingo, 11 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6752.1 | 1029.5509 | 4132.2245 | 1590.3246 | 255.2607
01:00 | 0 | 6400.8 | 968.4246 | 3925.221 | 1507.1544 | 250.5526
01:30 | 0 | 6553.2 | 991.3899 | 3879.7568 | 1682.0533 | 246.7325
02:00 | 0 | 6584.3 | 971.7518 | 3892.3278 | 1720.2204 | 253.9774
02:30 | 0 | 6456.8 | 952.9543 | 3846.2813 | 1657.5644 | 254.5778
03:00 | 0 | 6483.9 | 946.0085 | 3799.9135 | 1737.978 | 254.3441
03:30 | 0 | 6432.1 | 946.1609 | 3770.9465 | 1714.9926 | 248.8573
04:00 | 0 | 6419 | 954.3555 | 3761.8952 | 1702.7493 | 244.5775
04:30 | 0 | 6367.1 | 960.447 | 3670.8025 | 1735.8505 | 254.5656
05:00 | 0 | 6286.9 | 946.9804 | 3616.3462 | 1723.5734 | 244.3845
05:30 | 0 | 6245.4 | 945.4513 | 3614.7529 | 1685.1958 | 245.1204
06:00 | 0 | 6218.9 | 922.126 | 3598.2444 | 1698.5296 | 241.3441
06:30 | 0 | 6067 | 915.567 | 3494.6139 | 1656.8191 | 225.8015
07:00 | 0 | 6043 | 909.4139 | 3431.2508 | 1702.3353 | 220.6148
07:30 | 0 | 5981.1 | 927.5855 | 3387.2901 | 1666.2244 | 212.5397
08:00 | 0 | 6096.4 | 915.9005 | 3521.6789 | 1658.8206 | 218.4759
08:30 | 0 | 6221.4 | 962.4061 | 3528.9011 | 1730.0928 | 228.0029
09:00 | 0 | 6260.8 | 967.2193 | 3609.0525 | 1684.5282 | 234.7474
09:30 | 0 | 6455.3 | 983.4016 | 3791.836 | 1680.0624 | 235.3367
10:00 | 0 | 6717.4 | 983.854 | 3986.3971 | 1747.1489 | 239.1658
10:30 | 0 | 6716.1 | 1021.88 | 3950.6476 | 1743.5724 | 238.4619
11:00 | 0 | 6755.3 | 1040.4741 | 3924.5982 | 1790.2277 | 247.2565
11:30 | 0 | 6812.5 | 1049.2749 | 4069.958 | 1693.2671 | 242.5769
12:00 | 0 | 6900.7 | 1053.8881 | 4178.4223 | 1668.3896 | 241.245
12:30 | 0 | 6885.4 | 1039.6862 | 4118.7133 | 1727.0005 | 240.8825
13:00 | 0 | 6789.1 | 1044.9527 | 4026.5568 | 1717.5905 | 231.2446
13:30 | 0 | 6849 | 1051.5204 | 4052.4754 | 1745.0042 | 239.5246
14:00 | 0 | 6918.1 | 1008.606 | 4154.4864 | 1755.0076 | 255.5691
14:30 | 0 | 6929 | 1046.9079 | 4131.4531 | 1750.639 | 243.5821
15:00 | 0 | 6918.2 | 993.6952 | 4146.5564 | 1777.9484 | 247.7983
15:30 | 0 | 6761.2 | 989.6789 | 3994.579 | 1776.9421 | 246.4484
16:00 | 0 | 6745.3 | 1024.5259 | 3988.4763 | 1732.2978 | 252.2417
16:30 | 0 | 6766.4 | 1021.6898 | 3858.3661 | 1886.3441 | 243.279
17:00 | 0 | 6767.2 | 1033.5482 | 3973.3449 | 1760.3069 | 243.5335
17:30 | 0 | 6750.7 | 1042.0348 | 3934.8951 | 1773.7701 | 247.0281
18:00 | 0 | 6803 | 1036.3194 | 3991.2731 | 1775.4075 | 244.6352
18:30 | 0 | 7016.13 | 1032.1411 | 4134.705 | 1849.2839 | 236.1744
19:00 | 0 | 7362.56 | 1116.6393 | 4353.8047 | 1892.116 | 237.9343
19:30 | 0 | 7543.02 | 1194.8256 | 4447.9939 | 1900.2005 | 236.9089
20:00 | 0 | 7584.87 | 1184.4058 | 4494.1973 | 1906.2669 | 243.346
20:30 | 0 | 7574.48 | 1171.7603 | 4513.8469 | 1888.8728 | 250.1385
21:00 | 0 | 7505.29 | 1124.603 | 4482.4163 | 1898.2707 | 255.3696
21:30 | 0 | 7426.311 | 1153.5208 | 4403.0536 | 1869.7366 | 252.8408
22:00 | 0 | 7317.878 | 1117.6243 | 4328.4607 | 1871.793 | 261.1231
22:30 | 0 | 7208.376 | 1065.7022 | 4291.2042 | 1851.4696 | 253.2979
23:00 | 0 | 7049.37 | 1022.3958 | 4227.6153 | 1799.3589 | 268.2603
23:30 | 0 | 6957.32 | 985.8085 | 4195.4719 | 1776.0396 | 262.1489
00:00 | 0 | 6604.08 | 1012.4723 | 3798.0075 | 1793.6002 | 260.1707
MÁXIMO | 0 | 7584.87 | 1194.8256 | 4513.8469 | 1906.2669 | 268.2603
MÍNIMO | 0 | 5981.1 | 909.4139 | 3387.2901 | 1507.1544 | 212.5397
PROMEDIO | 0 | 6734.5789 | 1016.2819 | 3967.194 | 1751.103 | 244.4167
ENERGÍA | 0 | 161629.8925 | 24390.7653 | 95212.6561 | 42026.4711 | 5866
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 11 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.3463 | 9.206 |  |  |  |  | 19.3935 | 26.4868 | 13.7974 | 10.42 | 31.362 |  |  | 51.413 |  | 38.7418 |  | 0.3 |  | 111.1922 |  | 9.2454 |  |  | 15.5 |  |  |  |  | 0.4321 |  | 5.3379 | 0 | 1.3491 | 50.4941 | 125.2269 | 27.6056 | 0.81 | 166.1181 |  | 35.3199 | 30.723 |  | 193.0547 |  |  | 0.2076 |  | 1.4 |  | 61.5681 |  | 12 |  |  |  | 18.1607 |  |  |  |  | 51.211 | 2.37 | 147.7402 |  | 4.826 | 128.5406 | 5.5699 |  | 37.7167 | 3.8582 |  |  | 91.7376 | 24.7344 | 0.4216 | 0.59 | 26.5981 | 395.5611 |  | 83.0969 | 17.0705 |  |  |  | 4.7855 |  |  | 16.1977 | 288.18 |  |  |  | 26.261
01:00 |  |  | 32.2454 | 8.651 |  |  |  |  | 19.0667 | 25.7057 | 13.5989 | 8.32 | 31.436 |  |  | 50.801 |  | 43.2502 |  | 0.3 |  | 132.0066 |  | 8.8562 |  |  | 15.83 |  |  |  |  | 0.4866 |  | 5.3343 | 0 | 1.1306 | 49.9524 | 124.973 | 27.3076 | 0.7 | 164.0831 |  | 34.7339 | 33.2559 |  | 195.0422 |  |  | 0.19864 |  | 1.6 |  | 62.0363 |  | 12 |  |  |  | 18.4134 |  |  |  |  | 51.103 | 2.42 | 142.9277 |  | 4.7459 | 127.906 | 5.9232 |  | 38.8162 | 3.9635 |  |  | 90.4447 | 24.6741 | 0.3938 | 0.59 | 26.9219 | 225.3241 |  | 116.7896 | 17.0842 |  |  |  | 4.7212 |  |  | 16.1101 | 270.91 |  |  |  | 26.582
01:30 |  |  | 32.3154 | 9.007 |  |  |  |  | 18.4592 | 25.6926 | 13.8576 | 6.55 | 31.562 |  |  | 50.706 |  | 52.5813 |  | 0.3 |  | 152.0203 |  | 9.0922 |  |  | 17.29 |  |  |  |  | 0.4586 |  | 5.3113 | 0 | 1.1503 | 51.292 | 123.8884 | 26.8067 | 0.64 | 166.1385 |  | 35.8097 | 34.6286 |  | 195.8452 |  |  | 0.22518 |  | 1.6 |  | 62.0953 |  | 12 |  |  |  | 18.1513 |  |  |  |  | 50.979 | 2.36 | 146.1879 |  | 4.865 | 128.7312 | 5.5488 |  | 38.7451 | 4.0073 |  |  | 90.6196 | 24.6669 | 0.3869 | 0.58 | 26.9989 | 347.5856 |  | 126.687 | 17.14 |  |  |  | 4.9922 |  |  | 15.8456 | 275.01 |  |  |  | 26.532
02:00 |  |  | 32.3915 | 9.708 |  |  |  |  | 18.2806 | 25.6397 | 14.4931 | 7.91 | 32.62 |  |  | 51.051 |  | 43.5736 |  | 0.3 |  | 149.3112 |  | 8.7389 |  |  | 16.7 |  |  |  |  | 0.4129 |  | 5.2736 | 0 | 1.1284 | 51.185 | 124.6548 | 27.1606 | 0.44 | 162.5509 |  | 36.2674 | 33.7906 |  | 193.0357 |  |  | 0.24931 |  | 1.6 |  | 62.7137 |  | 12 |  |  |  | 18.3424 |  |  |  |  | 51.178 | 2.43 | 149.3131 |  | 4.8109 | 128.076 | 5.6179 |  | 38.6052 | 3.7307 |  |  | 89.0995 | 24.8084 | 0.3802 | 0.61 | 27.8835 | 385.4276 |  | 128.2401 | 16.8069 |  |  |  | 4.879 |  |  | 15.7765 | 268.44 |  |  |  | 26.637
02:30 |  |  | 31.9342 | 9.014 |  |  |  |  | 18.63 | 25.3761 | 14.4378 | 9.41 | 33.024 |  |  | 50.923 |  | 46.8094 |  | 0.3 |  | 131.7822 |  | 8.893 |  |  | 17.11 |  |  |  |  | 0.4091 |  | 5.2218 | 0 | 1.0974 | 48.88 | 118.3378 | 26.3464 | 0.41 | 162.5782 |  | 36.2614 | 33.6115 |  | 195.1308 |  |  | 0.21177 |  | 2 |  | 61.6575 |  | 12 |  |  |  | 18.4949 |  |  |  |  | 51.291 | 1.87 | 144.4151 |  | 4.7615 | 128.7827 | 5.3446 |  | 36.2292 | 3.872 |  |  | 89.1498 | 24.815 | 0.3879 | 0.57 | 28.5646 | 361.903 |  | 123.883 | 16.9313 |  |  |  | 4.6206 |  |  | 16.474 | 267.22 |  |  |  | 26.293
03:00 |  |  | 30.5764 | 9.058 |  |  |  |  | 18.7384 | 25.1232 | 14.2913 | 8.37 | 32.636 |  |  | 50.888 |  | 50.7012 |  | 0.3 |  | 128.2503 |  | 8.6496 |  |  | 16.66 |  |  |  |  | 0.4421 |  | 4.8159 | 0 | 1.0867 | 50.5715 | 113.0133 | 26.6214 | 0.67 | 167.3397 |  | 37.0672 | 34.265 |  | 193.4615 |  |  | 0.25263 |  | 2.2 |  | 62.0647 |  | 12 |  |  |  | 18.5594 |  |  |  |  | 51.646 | 2.13 | 148.182 |  | 4.7836 | 127.2128 | 5.5153 |  | 36.1563 | 3.9659 |  |  | 88.9526 | 24.8232 | 0.3913 | 0.58 | 29.0402 | 396.8358 |  | 126.7287 | 16.9199 |  |  |  | 4.6337 |  |  | 15.9548 | 285.16 |  |  |  | 26.611
03:30 |  |  | 32.059 | 9.362 |  |  |  |  | 18.4959 | 25.3803 | 14.0212 | 8.67 | 32.736 |  |  | 50.922 |  | 47.04 |  | 0.3 |  | 121.8147 |  | 8.5759 |  |  | 16.36 |  |  |  |  | 0.537 |  | 5.0572 | 0 | 1.0851 | 50.2318 | 122.6773 | 25.9197 | 0.48 | 163.7092 |  | 37.4177 | 33.218 |  | 195.6113 |  |  | 0.23197 |  | 2.3 |  | 69.5255 |  | 12 |  |  |  | 18.3074 |  |  |  |  | 50.885 | 2.19 | 148.2726 |  | 4.7603 | 127.4741 | 5.44 |  | 36.2555 | 4.0274 |  |  | 88.5367 | 24.8234 | 0.3806 | 0.57 | 28.3369 | 407.0666 |  | 130.0001 | 16.9383 |  |  |  | 4.6355 |  |  | 15.9387 | 274.74 |  |  |  | 26.663
04:00 |  |  | 32.3482 | 9.375 |  |  |  |  | 18.3575 | 25.9135 | 13.7167 | 8.39 | 32.668 |  |  | 50.926 |  | 42.6557 |  | 0.3 |  | 78.2142 |  | 8.5843 |  |  | 16.35 |  |  |  |  | 0.5233 |  | 5.1905 | 0 | 1.0923 | 50.6773 | 122.3905 | 25.6709 | 0.18 | 164.4622 |  | 36.1633 | 32.6383 |  | 194.7249 |  |  | 0.27659 |  | 2.3 |  | 70.549 |  | 12 |  |  |  | 18.4572 |  |  |  |  | 48.978 | 2.14 | 144.6205 |  | 4.8074 | 130.2148 | 4.9874 |  | 35.5671 | 3.8866 |  |  | 87.8713 | 24.8569 | 0.3735 | 0.59 | 28.4333 | 405.5535 |  | 123.9226 | 17.3863 |  |  |  | 4.9518 |  |  | 16.3567 | 280.38 |  |  |  | 27.033
04:30 |  |  | 31.938 | 9.504 |  |  |  |  | 17.6966 | 26.2004 | 14.7145 | 9.45 | 33.056 |  |  | 51.063 |  | 40.0157 |  | 0.3 |  | 105.9389 |  | 8.2058 |  |  | 15.5 |  |  |  |  | 0.5353 |  | 5.2815 | 0 | 1.0752 | 49.478 | 123.4072 | 26.9414 | 1.65 | 165.8789 |  | 36.3682 | 32.9632 |  | 195.049 |  |  | 0.27448 |  | 1.7 |  | 69.739 |  | 12 |  |  |  | 18.3237 |  |  |  |  | 23.215 | 2.1 | 145.4229 |  | 4.7356 | 129.8385 | 4.9085 |  | 36.395 | 3.9037 |  |  | 87.9846 | 24.8883 | 0.3797 | 0.56 | 27.4846 | 411.8593 |  | 119.5062 | 17.2513 |  |  |  | 4.9323 |  |  | 16.226 | 285.28 |  |  |  | 17.974
05:00 |  |  | 32.1374 | 8.611 |  |  |  |  | 18.2002 | 26.0169 | 15.7814 | 11.57 | 33.324 |  |  | 51.17 |  | 39.0215 |  | 0.3 |  | 143.8807 |  | 8.5775 |  |  | 16 |  |  |  |  | 0.5105 |  | 5.0363 | 0 | 1.0696 | 49.2624 | 124.9386 | 27.3501 | 2.1 | 167.6376 |  | 36.1613 | 32.3521 |  | 194.533 |  |  | 0.60262 |  | 1.7 |  | 68.7641 |  | 12 |  |  |  | 18.5245 |  |  |  |  | 15.4 | 2.05 | 147.5617 |  | 4.7398 | 130.6441 | 4.8579 |  | 37.4093 | 4.3754 |  |  | 89.7722 | 24.8499 | 0.3777 | 0.51 | 27.3053 | 411.8161 |  | 120.9018 | 17.2144 |  |  |  | 4.9848 |  |  | 15.547 | 285.57 |  |  |  | 19.008
05:30 |  |  | 31.4557 | 7.682 |  |  |  |  | 18.9519 | 26.1394 | 15.7579 | 11.98 | 33.48 |  |  | 50.698 |  | 35.6389 |  | 0.3 |  | 157.3102 |  | 8.8742 |  |  | 15.61 |  |  |  |  | 0.5062 |  | 5.0887 | 0 | 1.0643 | 49.3244 | 122.8365 | 26.9046 | 1.93 | 165.4111 |  | 34.2191 | 32.3333 |  | 195.24 |  |  | 0.80965 |  | 1.6 |  | 70.0997 |  | 12 |  |  |  | 18.6354 |  |  |  |  | 15.197 | 2.01 | 146.7382 |  | 4.8448 | 130.4689 | 4.6734 |  | 37.0252 | 3.8589 |  |  | 88.6349 | 24.8632 | 0.3753 | 0.62 | 27.2879 | 402.8598 |  | 120.302 | 18.0094 |  |  |  | 5.0406 |  |  | 14.5268 | 275.32 |  |  |  | 18.783
06:00 |  |  | 32.1827 | 6.814 |  |  |  |  | 18.3306 | 25.7367 | 14.9293 | 9.12 | 33.732 |  |  | 50.784 |  | 45.1032 |  | 0.3 |  | 141.9429 |  | 8.44 |  |  | 16.47 |  |  |  |  | 0.4342 |  | 5.1021 | 0 | 1.1372 | 50.6341 | 125.9532 | 21.4631 | 1.54 | 167.1758 |  | 33.5945 | 31.7888 |  | 195.7882 |  |  | 0.28559 |  | 1.7 |  | 70.8561 |  | 12 |  |  |  | 18.6195 |  |  |  |  | 14.701 | 2.01 | 150.0899 |  | 4.7635 | 129.9094 | 4.6896 |  | 36.384 | 3.6509 |  |  | 88.3731 | 24.8374 | 0.3657 | 0.58 | 25.6512 | 409.6849 |  | 118.4802 | 18.0177 |  |  |  | 4.8439 |  |  | 13.5788 | 268.06 |  |  |  | 19.221
06:30 |  |  | 29.8467 | 7.08 |  |  |  |  | 18.5423 | 25.7829 | 13.9809 | 7.73 | 33.068 |  |  | 50.234 |  | 46.1759 |  | 0.3 |  | 142.9278 |  | 8.4918 |  |  | 16.52 |  |  |  |  | 0.374 |  | 5.0694 | 0 | 1.3802 | 50.1779 | 119.9037 | 20.7531 | 0.55 | 165.202 |  | 32.7266 | 31.8535 |  | 195.026 |  |  | 0.33484 |  | 1.6 |  | 70.8367 |  | 12 |  |  |  | 18.2482 |  |  |  |  | 14.443 | 2.08 | 148.9859 |  | 4.6999 | 127.1751 | 4.0977 |  | 33.8164 | 3.6076 |  |  | 87.7091 | 24.8512 | 0.3729 | 0.6 | 24.864 | 410.1596 |  | 119.258 | 17.5068 |  |  |  | 4.6415 |  |  | 12.2125 | 273.25 |  |  |  | 11.092
07:00 |  |  | 26.119 | 6.928 |  |  |  |  | 18.9007 | 26.0264 | 12.0615 | 9.13 | 33.358 |  |  | 50.081 |  | 40.9391 |  | 0.3 |  | 139.9579 |  | 8.4629 |  |  | 16.99 |  |  |  |  | 0.3446 |  | 4.9555 | 0 | 1.3854 | 43.8793 | 115.9251 | 20.4541 | 0.91 | 163.0185 |  | 30.0283 | 32.4615 |  | 192.8512 |  |  | 0.23106 |  | 2.3 |  | 69.3395 |  | 12 |  |  |  | 18.1237 |  |  |  |  | 14.198 | 2.14 | 148.1255 |  | 4.6812 | 125.6828 | 2.9461 |  | 32.6651 | 3.8025 |  |  | 86.3463 | 24.8485 | 0.3818 | 0.56 | 23.2292 | 413.3336 |  | 119.6969 | 16.9733 |  |  |  | 4.5901 |  |  | 12.415 | 280.41 |  |  |  | 10.575
07:30 |  |  | 25.9363 | 7.596 |  |  |  |  | 18.8276 | 26.4178 | 10.8166 | 8.31 | 32.422 |  |  | 50.092 |  | 53.4903 |  | 0.3 |  | 114.9709 |  | 8.6216 |  |  | 16.41 |  |  |  |  | 0.3749 |  | 4.7632 | 0 | 1.5529 | 47.287 | 118.3255 | 26.1229 | 0.73 | 160.6837 |  | 30.5239 | 33.064 |  | 193.0866 |  |  | 0.24991 |  | 2.3 |  | 69.5537 |  | 12 |  |  |  | 17.7156 |  |  |  |  | 13.915 | 2.04 | 145.7091 |  | 4.6447 | 130.523 | 3.0333 |  | 33.0862 | 3.7307 |  |  | 86.1691 | 24.913 | 0.3994 | 0.5 | 23.7921 | 409.0709 |  | 124.9458 | 16.7929 |  |  |  | 4.5508 |  |  | 12.685 | 274.54 |  |  |  | 10.675
08:00 |  |  | 22.8981 | 8.568 |  |  |  |  | 18.8695 | 27.0176 | 10.7131 | 11.87 | 32.31 |  |  | 49.857 |  | 51.7035 |  | 0.3 |  | 97.3844 |  | 8.6879 |  |  | 15.75 |  |  |  |  | 0.6197 |  | 4.832 | 0 | 1.6857 | 48.6875 | 117.7002 | 26.8454 | 0.73 | 141.1181 |  | 31.4347 | 32.2858 |  | 193.2414 |  |  | 0.23898 |  | 2.3 |  | 68.931 |  | 12 |  |  |  | 17.6771 |  |  |  |  | 13.607 | 2.3 | 146.7246 |  | 4.6054 | 130.5738 | 2.7532 |  | 34.1798 | 3.7307 |  |  | 86.5603 | 24.8555 | 0.4488 | 0.5 | 24.5788 | 405.9277 |  | 123.0115 | 14.7039 |  |  |  | 4.5722 |  |  | 13.0334 | 263.76 |  |  |  | 8.359
08:30 |  |  | 26.1633 | 9.083 |  |  |  |  | 18.5656 | 26.6323 | 10.9149 | 11.83 | 31.996 |  |  | 50.029 |  | 43.7513 |  | 0.3 |  | 115.4847 |  | 8.6253 |  |  | 15.23 |  |  |  |  | 0.663 |  | 5.1929 | 0 | 2.2148 | 49.2017 | 120.0788 | 25.9044 | 0.72 | 99.6389 |  | 31.6015 | 32.7235 |  | 191.624 |  |  | 0.23043 |  | 1.6 |  | 69.1455 |  | 12 |  |  |  | 17.8031 |  |  |  |  | 13.043 | 2.32 | 148.2693 |  | 4.7395 | 127.9077 | 3.5637 |  | 35.8665 | 3.872 |  |  | 87.5089 | 24.9024 | 0.5857 | 0.49 | 24.871 | 409.7179 |  | 121.1237 | 14.1969 |  |  |  | 4.5716 |  |  | 13.8471 | 280.42 |  |  |  | 9.567
09:00 |  |  | 25.9969 | 9.521 |  |  |  |  | 18.127 | 26.5697 | 10.9275 | 11.32 | 31.34 |  |  | 49.861 |  | 45.8392 |  | 0.3 |  | 137.921 |  | 8.58 |  |  | 15.63 |  |  |  |  | 0.6501 |  | 4.6838 | 0 | 2.3937 | 48.4864 | 125.8603 | 25.1474 | 0.63 | 98.6426 |  | 32.8082 | 34.0295 |  | 191.6391 |  |  | 0.28177 |  | 1.6 |  | 70.3829 |  | 12 |  |  |  | 17.9923 |  |  |  |  | 13.016 | 2.24 | 146.2074 |  | 4.998 | 129.1122 | 4.6365 |  | 37.1658 | 3.9659 |  |  | 86.6073 | 24.8375 | 0.6826 | 0.53 | 26.0959 | 410.5465 |  | 126.763 | 13.686 |  |  |  | 4.612 |  |  | 14.2688 | 274.31 |  |  |  | 9.902
09:30 |  |  | 23.6566 | 9.155 |  |  |  |  | 18.0862 | 26.9017 | 10.8828 | 11.47 | 32.178 |  |  | 49.453 |  | 32.0082 |  | 0.3 |  | 147.5495 |  | 8.5128 |  |  | 17.13 |  |  |  |  | 0.6443 |  | 4.0358 | 0 | 2.7466 | 47.7518 | 127.0845 | 23.126 | 0.44 | 98.0175 |  | 34.6625 | 34.2436 |  | 195.4595 |  |  | 0.36554 |  | 1.6 |  | 70.8838 |  | 12 |  |  |  | 17.7129 |  |  |  |  | 13.297 | 2.32 | 146.9858 |  | 5.1597 | 114.8926 | 4.0705 |  | 38.7855 | 4.0274 |  |  | 87.4933 | 24.8387 | 0.8026 | 0.49 | 27.3177 | 414.5181 |  | 126.6805 | 13.8997 |  |  |  | 4.663 |  |  | 14.1459 | 283.37 |  |  |  | 7.337
10:00 |  |  | 24.7968 | 9.968 |  |  |  |  | 18.3974 | 27.1888 | 11.0657 | 11.97 | 32.398 |  |  | 49.973 |  | 36.0938 |  | 0.3 |  | 144.0369 |  | 8.3208 |  |  | 17.33 |  |  |  |  | 0.6243 |  | 4.1829 | 0 | 3.0028 | 45.0591 | 128.1702 | 23.831 | 0.24 | 98.6302 |  | 33.8427 | 33.9753 |  | 194.9003 |  |  | 0.39882 |  | 1.6 |  | 69.9849 |  | 12 |  |  |  | 17.8224 |  |  |  |  | 18.074 | 2.37 | 145.8081 |  | 5.2542 | 126.4032 | 3.5253 |  | 38.1332 | 3.8866 |  |  | 88.159 | 24.8637 | 0.9889 | 0.54 | 27.2769 | 411.2307 |  | 120.7563 | 14.1658 |  |  |  | 4.9318 |  |  | 15.0234 | 283.9 |  |  |  | 7.961
10:30 |  |  | 23.6617 | 9.988 |  |  |  |  | 18.521 | 26.7906 | 10.9552 | 12.15 | 32.494 |  |  | 50.175 |  | 45.9002 |  | 0.3 |  | 141.0689 |  | 8.1773 |  |  | 16.91 |  |  |  |  | 0.6028 |  | 4.0119 | 0 | 3.4926 | 44.5825 | 126.8699 | 26.6712 | 0.58 | 101.9272 |  | 34.5824 | 33.6218 |  | 195.1648 |  |  | 0.70609 |  | 1.6 |  | 68.6863 |  | 12 |  |  |  | 17.5479 |  |  |  |  | 21.327 | 2.27 | 120.4914 |  | 5.2212 | 128.642 | 2.5783 |  | 37.4279 | 3.7307 |  |  | 87.9043 | 24.8734 | 1.1868 | 0.54 | 27.7359 | 412.0161 |  | 131.1808 | 14.037 |  |  |  | 4.8968 |  |  | 15.5216 | 285.06 |  |  |  | 11.243
11:00 |  |  | 24.2691 | 9.578 |  |  |  |  | 18.9183 | 27.1838 | 10.9171 | 12.52 | 32.938 |  |  | 50.149 |  | 44.018 |  | 0.3 |  | 135.7436 |  | 8.385 |  |  | 17.77 |  |  |  |  | 0.6511 |  | 4.3254 | 0 | 3.6258 | 44.2554 | 123.392 | 26.9519 | 1 | 97.03 |  | 35.5013 | 34.2068 |  | 194.8935 |  |  | 0.70828 |  | 1.7 |  | 68.0573 |  | 12 |  |  |  | 15.6189 |  |  |  |  | 21.555 | 2.29 | 100.1626 |  | 5.1517 | 130.7589 | 3.0258 |  | 34.8672 | 3.872 |  |  | 88.2724 | 24.8355 | 1.2905 | 0.54 | 28.5417 | 413.8128 |  | 130.6489 | 14.1146 |  |  |  | 4.9406 |  |  | 15.7315 | 281.43 |  |  |  | 11.28
11:30 |  |  | 25.1549 | 9.265 |  |  |  |  | 18.9222 | 27.1861 | 11.0924 | 13.11 | 31.212 |  |  | 50.761 |  | 32.2989 |  | 0.3 |  | 117.9615 |  | 8.3539 |  |  | 17.79 |  |  |  |  | 0.6537 |  | 4.6142 | 0 | 3.8302 | 44.6424 | 112.8621 | 27.1667 | 0.9 | 94.959 |  | 36.4394 | 34.0571 |  | 194.8069 |  |  | 0.76376 |  | 2.4 |  | 67.9299 |  | 12 |  |  |  | 12.6424 |  |  |  |  | 21.869 | 2.37 | 96.3948 |  | 5.1938 | 128.2194 | 3.4575 |  | 34.7468 | 3.9659 |  |  | 87.8683 | 24.8081 | 1.314 | 0.5 | 28.3078 | 416.9226 |  | 142.2457 | 13.6443 |  |  |  | 4.9062 |  |  | 15.9623 | 281.7 |  |  |  | 13.176
12:00 |  |  | 25.4618 | 9.264 |  |  |  |  | 19.0707 | 27.451 | 11.5008 | 13.08 | 31.402 |  |  | 50.762 |  | 36.8772 |  | 0.3 |  | 79.9543 |  | 7.9501 |  |  | 17.94 |  |  |  |  | 0.6129 |  | 4.5948 | 0 | 3.7977 | 45.0342 | 110.0206 | 26.5888 | 0.73 | 142.7019 |  | 36.344 | 33.5791 |  | 193.3436 |  |  | 0.39453 |  | 2.4 |  | 68.7533 |  | 12 |  |  |  | 11.9474 |  |  |  |  | 21.839 | 2.39 | 97.247 |  | 5.1761 | 127.6711 | 3.8475 |  | 34.097 | 3.9659 |  |  | 88.26 | 24.806 | 1.3371 | 0.55 | 28.1086 | 419.4554 |  | 133.9771 | 14.0315 |  |  |  | 4.8416 |  |  | 15.6078 | 275.04 |  |  |  | 13.146
12:30 |  |  | 25.6082 | 8.445 |  |  |  |  | 18.8191 | 27.301 | 11.5366 | 12.44 | 32.046 |  |  | 50.726 |  | 46.9582 |  | 0.3 |  | 102.8004 |  | 8.2332 |  |  | 17.02 |  |  |  |  | 0.6005 |  | 4.6325 | 0 | 3.7095 | 47.1747 | 106.9535 | 25.9566 | 0.78 | 159.1394 |  | 35.3366 | 32.3385 |  | 194.3885 |  |  | 0.17193 |  | 2.3 |  | 68.7118 |  | 12 |  |  |  | 11.8588 |  |  |  |  | 21.771 | 2.51 | 94.1175 |  | 5.1483 | 127.3942 | 4.8027 |  | 31.9298 | 3.872 |  |  | 87.8802 | 24.8178 | 1.3568 | 0.57 | 27.5631 | 423.1035 |  | 134.597 | 13.9871 |  |  |  | 4.5874 |  |  | 12.1516 | 273.59 |  |  |  | 12.693
13:00 |  |  | 25.5031 | 8.266 |  |  |  |  | 18.6946 | 27.2071 | 14.3103 | 12.95 | 31.73 |  |  | 50.671 |  | 41.6508 |  | 0.3 |  | 143.2254 |  | 8.5594 |  |  | 17.26 |  |  |  |  | 0.6216 |  | 4.6611 | 0 | 3.7231 | 46.0755 | 105.2288 | 26.0962 | 0.64 | 158.4281 |  | 33.0792 | 32.8785 |  | 194.5894 |  |  | 0.21075 |  | 1.6 |  | 68.7614 |  | 12 |  |  |  | 12.2764 |  |  |  |  | 21.87 | 2.51 | 93.6083 |  | 5.0973 | 127.6059 | 3.3518 |  | 32.3938 | 4.0073 |  |  | 87.5812 | 24.8387 | 1.3559 | 0.53 | 26.9072 | 419.6747 |  | 143.5244 | 13.8935 |  |  |  | 4.5775 |  |  | 12.5047 | 271.55 |  |  |  | 11.357
13:30 |  |  | 26.1619 | 8.954 |  |  |  |  | 19.2701 | 26.9705 | 14.5449 | 12.94 | 30.936 |  |  | 51.004 |  | 36.9489 |  | 0.3 |  | 145.1128 |  | 8.6049 |  |  | 17.25 |  |  |  |  | 0.6923 |  | 5.4663 | 0 | 3.7735 | 47.9952 | 101.5862 | 26.9538 | 0.45 | 159.9501 |  | 34.4554 | 33.8889 |  | 195.1363 |  |  | 0.19159 |  | 1.6 |  | 68.827 |  | 12 |  |  |  | 12.1246 |  |  |  |  | 21.921 | 2.46 | 96.7162 |  | 5.2369 | 126.3307 | 3.625 |  | 33.7314 | 3.7307 |  |  | 88.5051 | 24.8209 | 1.3644 | 0.58 | 27.2833 | 414.2327 |  | 151.8159 | 13.8036 |  |  |  | 4.5626 |  |  | 15.1222 | 264.25 |  |  |  | 7.063
14:00 |  |  | 26.5288 | 9.269 |  |  |  |  | 19.128 | 27.0544 | 15.0036 | 12.95 | 31.766 |  |  | 50.104 |  | 37.7601 |  | 0.3 |  | 139.4979 |  | 8.4447 |  |  | 16.94 |  |  |  |  | 0.8096 |  | 5.7647 | 0 | 3.943 | 47.3958 | 100.6559 | 27.523 | 0.73 | 162.3712 |  | 34.8336 | 33.9602 |  | 195.5577 |  |  | 0.22213 |  | 1.6 |  | 68.466 |  | 12 |  |  |  | 12.3188 |  |  |  |  | 21.946 | 2.27 | 99.7415 |  | 5.2624 | 129.5363 | 4.8739 |  | 35.1956 | 3.872 |  |  | 89.8415 | 24.9248 | 1.3844 | 0.57 | 28.9991 | 415.0312 |  | 150.981 | 13.7434 |  |  |  | 4.5548 |  |  | 16.7893 | 278.05 |  |  |  | 6.919
14:30 |  |  | 26.2638 | 9.862 |  |  |  |  | 18.9973 | 27.0528 | 14.8061 | 13.07 | 31.414 |  |  | 49.657 |  | 50.1877 |  | 0.2 |  | 134.2091 |  | 7.9605 |  |  | 16.7 |  |  |  |  | 0.7478 |  | 5.7565 | 0 | 3.9032 | 45.3294 | 103.2221 | 27.4517 | 0.86 | 161.1469 |  | 35.5809 | 33.5394 |  | 194.7433 |  |  | 0.26044 |  | 1.6 |  | 69.1915 |  | 12 |  |  |  | 12.3213 |  |  |  |  | 21.796 | 2.04 | 137.0961 |  | 5.2266 | 128.828 | 5.4909 |  | 34.2395 | 3.9659 |  |  | 90.6701 | 24.9187 | 1.3894 | 0.55 | 28.3057 | 423.6798 |  | 157.9732 | 13.9946 |  |  |  | 4.5786 |  |  | 16.9401 | 279.06 |  |  |  | 7.71
15:00 |  |  | 26.1809 | 9.639 |  |  |  |  | 18.7723 | 27.3823 | 14.5952 | 13.06 | 30.57 |  |  | 49.629 |  | 23.2002 |  | 0.2 |  | 88.388 |  | 8.1139 |  |  | 16 |  |  |  |  | 0.4853 |  | 6.22 | 0 | 3.992 | 45.8492 | 105.8756 | 26.5428 | 0.97 | 161.7484 |  | 35.5868 | 34.1071 |  | 192.7914 |  |  | 0.15575 |  | 1.7 |  | 67.9526 |  | 12 |  |  |  | 12.074 |  |  |  |  | 21.762 | 2 | 139.3684 |  | 4.9971 | 127.687 | 4.1663 |  | 34.0299 | 4.0274 |  |  | 89.7886 | 24.9042 | 1.3636 | 0.51 | 28.8849 | 421.0425 |  | 153.4692 | 13.6534 |  |  |  | 4.5671 |  |  | 17.06 | 276.9 |  |  |  | 8.235
15:30 |  |  | 26.3887 | 9.608 |  |  |  |  | 18.7348 | 27.3607 | 14.9261 | 12.45 | 31.62 |  |  | 50.68 |  | 31.9332 |  | 0.1 |  | 54.5831 |  | 8.0233 |  |  | 15.45 |  |  |  |  | 0.4956 |  | 6.1652 | 0 | 4.0451 | 43.8002 | 106.1047 | 26.7309 | 0.6 | 161.9743 |  | 34.6873 | 33.2095 |  | 194.4499 |  |  | 0.15105 |  | 1.7 |  | 66.7696 |  | 12 |  |  |  | 13.992 |  |  |  |  | 21.339 | 2.2 | 141.6102 |  | 5.2146 | 126.3321 | 3.8674 |  | 35.0529 | 3.8866 |  |  | 89.2063 | 24.8734 | 1.3631 | 0.55 | 29.5586 | 416.7274 |  | 151.8653 | 13.3682 |  |  |  | 4.5922 |  |  | 17.011 | 279.11 |  |  |  | 8.214
16:00 |  |  | 22.2619 | 8.816 |  |  |  |  | 18.5321 | 26.4951 | 14.4715 | 13.17 | 32.164 |  |  | 50.974 |  | 50.9181 |  | 0.1 |  | 45.5079 |  | 7.6876 |  |  | 14.52 |  |  |  |  | 0.3397 |  | 6.4606 | 0 | 4.0703 | 45.8355 | 107.2458 | 26.862 | 0.23 | 161.4871 |  | 34.885 | 31.6902 |  | 194.5582 |  |  | 0.11493 |  | 2.4 |  | 66.3431 |  | 12 |  |  |  | 14.6146 |  |  |  |  | 21.422 | 2.15 | 143.8209 |  | 5.2632 | 126.1084 | 3.0333 |  | 34.2818 | 3.9037 |  |  | 88.7199 | 24.9352 | 1.3522 | 0.56 | 30.0422 | 418.3762 |  | 155.8305 | 13.673 |  |  |  | 4.5301 |  |  | 17.2366 | 279.46 |  |  |  | 8.27
16:30 |  |  | 21.9744 | 7.729 |  |  |  |  | 18.7358 | 26.4171 | 13.9432 | 13.41 | 32.88 |  |  | 50.662 |  | 52.0508 |  | 0.2 |  | 39.687 |  | 7.8961 |  |  | 13.61 |  |  |  |  | 0.3202 |  | 6.2239 | 0 | 3.9901 | 45.5055 | 107.3456 | 26.9885 | 0.37 | 160.2252 |  | 35.1614 | 31.6968 |  | 194.0926 |  |  | 0.13857 |  | 2.4 |  | 66.9006 |  | 12 |  |  |  | 15.7975 |  |  |  |  | 21.413 | 2.17 | 144.344 |  | 5.1159 | 129.8892 | 1.7878 |  | 34.1959 | 4.3754 |  |  | 88.8043 | 24.9358 | 1.3463 | 0.59 | 29.3006 | 412.5047 |  | 157.3613 | 14.1512 |  |  |  | 4.5534 |  |  | 16.6373 | 283.05 |  |  |  | 7.813
17:00 |  |  | 22.0159 | 7.358 |  |  |  |  | 19.2844 | 25.9634 | 14.0683 | 11.01 | 32.772 |  |  | 50.87 |  | 52.7849 |  | 0.2 |  | 38.9945 |  | 7.6682 |  |  | 13.83 |  |  |  |  | 0.3094 |  | 5.8656 | 0 | 4.0207 | 45.0357 | 108.0869 | 26.9892 | 0.4 | 160.5853 |  | 35.3623 | 31.3795 |  | 194.498 |  |  | 1.6773 |  | 2.4 |  | 67.3799 |  | 12 |  |  |  | 16.4801 |  |  |  |  | 22.008 | 2.2 | 144.5539 |  | 5.0001 | 130.3116 | 3.8784 |  | 32.9716 | 3.8589 |  |  | 89.4309 | 24.8962 | 1.342 | 0.59 | 28.5948 | 416.0041 |  | 147.3113 | 17.0373 |  |  |  | 4.6465 |  |  | 16.1218 | 285.86 |  |  |  | 8.459
17:30 |  |  | 24.5751 | 7.403 |  |  |  |  | 19.0004 | 25.9863 | 14.6157 | 12.5 | 32.35 |  |  | 51.129 |  | 45.8821 |  | 0.3 |  | 36.6617 |  | 7.7984 |  |  | 15.53 |  |  |  |  | 0.3366 |  | 5.3595 | 0 | 3.9967 | 44.943 | 106.6123 | 26.9874 | 0.41 | 163.0206 |  | 34.2007 | 31.7563 |  | 193.059 |  |  | 1.6682 |  | 1.6 |  | 66.6351 |  | 12 |  |  |  | 17.7264 |  |  |  |  | 23.984 | 2.14 | 143.9141 |  | 5.0009 | 127.9936 | 5.6434 |  | 32.4365 | 3.6509 |  |  | 90.8968 | 24.9121 | 1.3446 | 0.56 | 28.704 | 386.9237 |  | 153.6906 | 16.4366 |  |  |  | 4.852 |  |  | 15.965 | 287.22 |  |  |  | 8.505
18:00 |  |  | 25.7914 | 7.443 |  |  |  |  | 18.9847 | 26.3151 | 15.3354 | 12.57 | 33.642 |  |  | 51.521 |  | 38.0702 |  | 0.3 |  | 24.1055 |  | 7.8349 |  |  | 16.14 |  |  |  |  | 0.3729 |  | 5.4162 | 0 | 4.0232 | 45.0267 | 105.9345 | 22.0663 | 0.46 | 162.1023 |  | 33.113 | 28.98 |  | 195.1981 |  |  | 1.7555 |  | 1.6 |  | 67.8185 |  | 12 |  |  |  | 17.807 |  |  |  |  | 21.758 | 2.18 | 143.6605 |  | 4.9984 | 126.0219 | 6.8127 |  | 31.869 | 3.6076 |  |  | 89.8662 | 24.9414 | 1.403 | 0.62 | 26.388 | 408.723 |  | 154.0538 | 17.4359 |  |  |  | 4.9127 |  |  | 14.7039 | 291.81 |  |  |  | 8.465
18:30 |  |  | 25.8823 | 6.879 |  |  |  |  | 19.1597 | 27.2543 | 15.4447 | 12.8 | 33.994 |  |  | 51.53 |  | 41.542 |  | 0.4 |  | 22.3401 |  | 7.7596 |  |  | 16.37 |  |  |  |  | 0.3832 |  | 4.2691 | 0 | 3.9918 | 45.3402 | 102.2485 | 21.8039 | 0.11 | 163.2559 |  | 32.979 | 28.8267 |  | 193.9261 |  |  | 1.9791 |  | 1.6 |  | 69.3996 |  | 12 |  |  |  | 18.0347 |  |  |  |  | 21.42 | 2.4 | 147.9641 |  | 4.8854 | 127.4695 | 7.5399 |  | 29.548 | 3.8025 |  |  | 88.1418 | 19.5092 | 1.3766 | 0.67 | 25.8373 | 414.7101 |  | 149.6632 | 17.4072 |  |  |  | 4.6138 |  |  | 12.8505 | 292.15 |  |  |  | 8.739
19:00 |  |  | 26.0179 | 7.034 |  |  |  |  | 19.2162 | 28.2131 | 15.1604 | 11.54 | 34.224 |  |  | 51.215 |  | 37.4482 |  | 0.5 |  | 30.3301 |  | 7.6919 |  |  | 16.18 |  |  |  |  | 0.3679 |  | 4.2895 | 0 | 3.9678 | 36.7502 | 111.2804 | 22.0566 | 0.35 | 161.7662 |  | 30.3608 | 29.0489 |  | 194.5739 |  |  | 2.0105 |  | 1.6 |  | 48.513 |  | 12 |  |  |  | 17.9604 |  |  |  |  | 21.563 | 2.42 | 145.9166 |  | 4.9069 | 120.9587 | 6.5443 |  | 29.1591 | 3.7407 |  |  | 89.4489 | 19.5686 | 1.3648 | 0.64 | 25.2209 | 414.0225 |  | 143.8841 | 17.1494 |  |  |  | 4.5931 |  |  | 13.0103 | 286.89 |  |  |  | 9.017
19:30 |  |  | 25.4682 | 7.994 |  |  |  |  | 19.136 | 29.3482 | 14.5122 | 12.53 | 34.002 |  |  | 51.404 |  | 46.6013 |  | 0.5 |  | 31.3686 |  | 7.4462 |  |  | 17.05 |  |  |  |  | 0.347 |  | 4.19 | 0 | 3.9285 | 29.1989 | 117.8787 | 27.6392 | 0.46 | 161.1604 |  | 30.4997 | 29.3947 |  | 192.833 |  |  | 0.1285 |  | 1.6 |  | 45.3618 |  | 12 |  |  |  | 17.6748 |  |  |  |  | 21.492 | 2.33 | 147.1238 |  | 4.9475 | 126.0897 | 6.508 |  | 31.4723 | 3.74 |  |  | 89.3615 | 19.4833 | 1.3532 | 0.67 | 25.5274 | 410.5608 |  | 153.9939 | 17.4368 |  |  |  | 4.6039 |  |  | 13.1215 | 280.58 |  |  |  | 9.15
20:00 |  |  | 25.6225 | 9.183 |  |  |  |  | 19.4796 | 29.1014 | 11.8818 | 12.82 | 33.974 |  |  | 51.245 |  | 48.6541 |  | 0.5 |  | 29.9222 |  | 6.9378 |  |  | 16.88 |  |  |  |  | 0.3421 |  | 4.127 | 0 | 3.9201 | 36.8582 | 118.912 | 27.836 | 0.37 | 158.8901 |  | 32.1006 | 29.5261 |  | 194.259 |  |  | 1.5873 |  | 1.6 |  | 45.2092 |  | 12 |  |  |  | 17.5543 |  |  |  |  | 21.63 | 2.23 | 144.2085 |  | 5.1768 | 129.6665 | 7.5356 |  | 32.7103 | 3.6949 |  |  | 90.4178 | 19.4515 | 1.3307 | 0.69 | 25.6703 | 412.4923 |  | 161.1466 | 17.4107 |  |  |  | 4.6629 |  |  | 13.2544 | 274.47 |  |  |  | 9.224
20:30 |  |  | 25.7775 | 9.087 |  |  |  |  | 19.0385 | 29.2648 | 11.4093 | 8.97 | 33.976 |  |  | 51.85 |  | 42.7677 |  | 0.5 |  | 32.0862 |  | 7.0629 |  |  | 17.31 |  |  |  |  | 0.3211 |  | 4.0911 | 0 | 3.9508 | 47.337 | 119.6595 | 27.1007 | 0.84 | 165.9696 |  | 32.8658 | 29.6008 |  | 194.3778 |  |  | 1.6666 |  | 2 |  | 47.1417 |  | 12 |  |  |  | 17.5762 |  |  |  |  | 21.469 | 2.31 | 142.9579 |  | 5.4802 | 130.2175 | 8.701 |  | 33.1519 | 4.0014 |  |  | 89.8838 | 18.4905 | 1.327 | 0.64 | 26.0173 | 411.1157 |  | 155.9225 | 17.5583 |  |  |  | 4.888 |  |  | 15.0882 | 278.55 |  |  |  | 9.173
21:00 |  |  | 25.9963 | 8.862 |  |  |  |  | 19.819 | 29.0255 | 11.6009 | 7.31 | 34.04 |  |  | 51.249 |  | 28.0692 |  | 0.5 |  | 32.6109 |  | 7.1303 |  |  | 16.72 |  |  |  |  | 0.3095 |  | 4.074 | 0 | 3.9183 | 47.4337 | 119.7924 | 27.1367 | 0.87 | 164.2217 |  | 33.5074 | 28.7323 |  | 194.8901 |  |  | 1.5976 |  | 2.4 |  | 47.9499 |  | 12 |  |  |  | 17.6684 |  |  |  |  | 21.629 | 2.43 | 145.9633 |  | 5.4628 | 130.0145 | 9.6611 |  | 33.5729 | 4.0848 |  |  | 89.4447 | 6.6546 | 1.3367 | 0.67 | 26.3392 | 413.7525 |  | 154.5681 | 17.0094 |  |  |  | 5.1513 |  |  | 15.4972 | 292.21 |  |  |  | 8.692
21:30 |  |  | 25.9224 | 8.879 |  |  |  |  | 19.8087 | 28.4519 | 11.4811 | 8.64 | 33.29 |  |  | 51.58 |  | 45.6836 |  | 0.5 |  | 32.9859 |  | 7.4459 |  |  | 17.25 |  |  |  |  | 0.3143 |  | 4.2365 | 0 | 3.8358 | 48.0748 | 118.2971 | 27.8499 | 0.94 | 166.588 |  | 35.103 | 29.7953 |  | 194.8355 |  |  | 1.7779 |  | 2.4 |  | 50.364 |  | 12 |  |  |  | 17.5488 |  |  |  |  | 22.614 | 2.39 | 145.409 |  | 5.5036 | 128.5447 | 9.6573 |  | 33.4054 | 4.1258 |  |  | 89.1454 | 6.6592 | 1.2821 | 0.65 | 27.3814 | 412.0781 |  | 157.132 | 17.1903 |  |  |  | 5.0031 |  |  | 14.9645 | 294.01 |  |  |  | 7.893
22:00 |  |  | 27.2618 | 8.845 |  |  |  |  | 19.6959 | 27.7011 | 11.5506 | 11.77 | 32.902 |  |  | 51.566 |  | 51.6383 |  | 0.5 |  | 34.5149 |  | 7.7311 |  |  | 17.02 |  |  |  |  | 0.2691 |  | 4.2329 | 0 | 3.5282 | 48.6144 | 119.0873 | 27.9875 | 1.03 | 167.1581 |  | 34.8081 | 30.007 |  | 193.583 |  |  | 1.7628 |  | 2.4 |  | 57.5567 |  | 12 |  |  |  | 17.6526 |  |  |  |  | 22.741 | 2.41 | 146.7901 |  | 5.4779 | 130.4014 | 10.0121 |  | 36.6694 | 3.9547 |  |  | 88.0936 | 6.6821 | 1.1838 | 0.64 | 28.3124 | 418.1042 |  | 154.8423 | 17.5526 |  |  |  | 5.2031 |  |  | 16.461 | 293.05 |  |  |  | 7.836
22:30 |  |  | 31.5065 | 8.822 |  |  |  |  | 19.3666 | 26.9464 | 11.7016 | 12.45 | 32.384 |  |  | 51.489 |  | 46.1632 |  | 0.5 |  | 122.6052 |  | 7.6928 |  |  | 17.38 |  |  |  |  | 0.2616 |  | 4.8773 | 0 | 2.62 | 45.1245 | 118.4317 | 27.7755 | 1.15 | 166.7216 |  | 34.2858 | 29.1428 |  | 191.7174 |  |  | 1.7254 |  | 1.7 |  | 64.0789 |  | 12 |  |  |  | 17.5346 |  |  |  |  | 24.246 | 2.42 | 147.8615 |  | 5.3866 | 129.3492 | 10.1707 |  | 38.4309 | 3.9615 |  |  | 88.2806 | 6.6577 | 0.8529 | 0.66 | 28.9637 | 420.7762 |  | 156.5045 | 17.8966 |  |  |  | 5.1688 |  |  | 15.9367 | 291.29 |  |  |  | 8.056
23:00 |  |  | 30.4426 | 9.965 |  |  |  |  | 19.169 | 26.4334 | 11.8066 | 11.85 | 32.078 |  |  | 46.938 |  | 44.4385 |  | 0.4 |  | 122.4009 |  | 7.6293 |  |  | 16.95 |  |  |  |  | 0.1623 |  | 4.4261 | 0 | 2.1118 | 46.2976 | 119.4048 | 27.3367 | 1.26 | 166.7774 |  | 35.1955 | 29.4367 |  | 193.3951 |  |  | 1.7376 |  | 1.6 |  | 67.4766 |  | 12 |  |  |  | 17.5704 |  |  |  |  | 25.458 | 2.52 | 146.4612 |  | 5.3797 | 130.153 | 9.9931 |  | 38.9097 | 3.9546 |  |  | 88.651 | 6.6576 | 0.649 | 0.53 | 28.9043 | 418.1064 |  | 150.7426 | 17.8627 |  |  |  | 5.2852 |  |  | 16.3271 | 283.92 |  |  |  | 8.088
23:30 |  |  | 31.1634 | 9.621 |  |  |  |  | 19.5612 | 26.7663 | 13.1713 | 12 | 31.428 |  |  | 45.497 |  | 42.0625 |  | 0.3 |  | 106.1297 |  | 7.4092 |  |  | 16.44 |  |  |  |  | 0.1322 |  | 4.5418 | 0 | 1.6746 | 45.8864 | 119.9801 | 26.7733 | 1.2 | 166.6538 |  | 34.3783 | 28.9475 |  | 193.0911 |  |  | 1.737 |  | 1.6 |  | 67.1284 |  | 12 |  |  |  | 17.6905 |  |  |  |  | 25.509 | 2.52 | 147.555 |  | 5.442 | 130.4289 | 9.9244 |  | 37.8206 | 3.8564 |  |  | 87.4038 | 6.6676 | 0.5378 | 0.63 | 28.8604 | 417.821 |  | 157.8778 | 17.8166 |  |  |  | 5.1707 |  |  | 16.5091 | 292.92 |  |  |  | 8.409
00:00 |  |  | 32.5343 | 9.385 |  |  |  |  | 19.4088 | 26.7503 | 14.3956 | 11.73 | 31.376 |  |  | 39.57 |  | 43.3036 |  | 0.3 |  | 100.7727 |  | 7.4053 |  |  | 15.58 |  |  |  |  | 0.127 |  | 5.2759 | 0 | 1.4672 | 46.2172 | 119.6889 | 26.723 | 0.83 | 166.0198 |  | 34.3184 | 29.5478 |  | 193.563 |  |  | 1.6944 |  | 1.6 |  | 59.6609 |  | 12 |  |  |  | 17.77 |  |  |  |  | 25.263 | 2.51 | 147.1734 |  | 5.4115 | 130.2805 | 9.8964 |  | 39.1586 | 3.8369 |  |  | 86.6306 | 6.6724 | 0.4763 | 0.6 | 28.9616 | 416.6216 |  | 155.2736 | 17.4285 |  |  |  | 5.1599 |  |  | 16.8856 | 293.05 |  |  |  | 12.958
MWh | 0 | 0 | 660.3706 | 209.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.0812 | 643.6612 | 317.7493 | 265.79 | 780.155 | 0 | 0 | 1207.766 | 0 | 1030.4727 | 0 | 7.7 | 0 | 2379.7333 | 0 | 196.0348 | 0 | 0 | 394.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9861 | 0 | 118.9679 | 0 | 65.34 | 1117.0638 | 2794.0017 | 625.4142 | 18.01 | 3676.0072 | 0 | 823.2818 | 768.5506 | 0 | 4660.3304 | 0 | 0 | 17.4264 | 0 | 44.65 | 0 | 1553.8757 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 401.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9955 | 54.465 | 3315.2597 | 0 | 120.9962 | 3076.4869 | 131.0445 | 0 | 843.2395 | 93.3854 | 0 | 0 | 2128.0646 | 518.874 | 21.921 | 13.88 | 655.877 | 9732.187 | 0 | 3311.4255 | 384.7099 | 0 | 0 | 0 | 114.8791 | 0 | 0 | 363.5684 | 6732.23 | 0 | 0 | 0 | 311.4245
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 11 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1195.2 | 3157.3 | 2061.3 | 46.7 |  | 0 |  | 45 |  | 74.1 | 9.1 | 0 | 163.4 | 6752.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 242.75
01:00 | 1143.6 | 3053.2 | 1907.8 | 45.9 |  | 0 |  | 48.8 |  | 74 | 9.1 | 0 | 118.4 | 6400.8 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1135.5 | 3292.6 | 1839.3 | 45.9 |  | 2 |  | 51.4 |  | 73 | 9.1 | 0 | 104.4 | 6553.2 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 479.7
02:00 | 1175.2 | 3282 | 1838 | 45.7 |  | 4.5 |  | 54.5 |  | 68.7 | 9.1 | 0 | 106.6 | 6584.3 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4534.8
02:30 | 1164 | 3211.9 | 1794.3 | 45.9 |  | 0 |  | 56.6 |  | 72.8 | 9.1 | 0 | 102.2 | 6456.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 446.05
03:00 | 1186 | 3215.8 | 1786.5 | 45.9 |  | 0 |  | 56.5 |  | 71.8 | 9.1 | 0 | 112.3 | 6483.9 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2062
03:30 | 1185.5 | 3145.5 | 1804.7 | 46 |  | 0 |  | 58.4 |  | 71.4 | 9.1 | 0 | 111.5 | 6432.1 |  | C.H. YANANGO | 1005.9
04:00 | 1203.7 | 3106.5 | 1813.6 | 46 |  | 0 |  | 58.4 |  | 71.5 | 9.1 | 0 | 110.2 | 6419 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167.1
04:30 | 1208.2 | 3099.3 | 1739.8 | 45.8 |  | 0 |  | 58.1 |  | 71.2 | 9.1 | 0 | 135.6 | 6367.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 319.65
05:00 | 1195.3 | 3083.2 | 1697.2 | 46.2 |  | 0 |  | 57.1 |  | 70.4 | 9.1 | 0.1 | 128.3 | 6286.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2009.75
05:30 | 1190.9 | 2995.8 | 1730.6 | 45.6 |  | 0 |  | 57 |  | 70.5 | 9.1 | 9.1 | 136.8 | 6245.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
06:00 | 1209.8 | 2895.4 | 1714.7 | 46.1 |  | 0 |  | 59 |  | 72.9 | 9.1 | 97.2 | 114.7 | 6218.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 481.6
06:30 | 1203.4 | 2461 | 1799.5 | 46.4 |  | 0 |  | 58.9 |  | 72.4 | 9.1 | 303.1 | 113.2 | 6067 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.9
07:00 | 1187.9 | 2335 | 1590.3 | 46.3 |  | 0 |  | 59.3 |  | 71.2 | 9.1 | 609.9 | 134 | 6043 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 298.55
07:30 | 1061.5 | 2092.2 | 1694.4 | 46.4 |  | 0 |  | 59 |  | 72.7 | 9.1 | 785.5 | 160.3 | 5981.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3507.85
08:00 | 1076.5 | 2104.8 | 1660.6 | 45.8 |  | 0 |  | 58.9 |  | 73.7 | 9.1 | 849.8 | 217.2 | 6096.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.2
08:30 | 1054.7 | 2174.2 | 1614.5 | 46 |  | 0 |  | 58.6 |  | 73.1 | 8.6 | 899 | 292.7 | 6221.4 |  | C.H. ARICOTA II |  | 130.4
09:00 | 1049.3 | 2258.8 | 1555.6 | 45.9 |  | 0 |  | 58.5 |  | 72.7 | 8.2 | 898.6 | 313.2 | 6260.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 79.05
09:30 | 1036.5 | 2360.7 | 1687 | 45.8 |  | 0 |  | 58.4 |  | 71.4 | 8.7 | 821.3 | 365.5 | 6455.3 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14733.55
10:00 | 1060.5 | 2584.1 | 1664.5 | 46.2 |  | 0 |  | 58.4 |  | 75.2 | 8.7 | 833.7 | 386.1 | 6717.4 |  | C.H. RESTITUCION | 5050.9
10:30 | 1051.3 | 2554.5 | 1766.9 | 45.2 |  | 0 |  | 58.6 |  | 72.1 | 8.9 | 713.7 | 444.9 | 6716.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 114.35
11:00 | 1054.5 | 2575.8 | 1762.6 | 45.6 |  | 0 |  | 58.6 |  | 72.9 | 8.9 | 719.5 | 456.9 | 6755.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.9
11:30 | 1035.9 | 2659.9 | 1806.7 | 44.8 |  | 0 |  | 59.3 |  | 75.2 | 8.8 | 638.4 | 483.5 | 6812.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.9
12:00 | 1030.8 | 2677.7 | 1831.6 | 45.3 |  | 0 |  | 60 |  | 73.8 | 8.8 | 583.2 | 589.5 | 6900.7 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5933.95
12:30 | 1023.6 | 2652.8 | 1797.5 | 45.1 |  | 0 |  | 61 |  | 74.3 | 8.7 | 581.3 | 641.1 | 6885.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1053.9 | 2486 | 1686.9 | 45.2 |  | 0 |  | 61.3 |  | 74.8 | 8.7 | 714.2 | 658.1 | 6789.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 599.45
13:30 | 1070.2 | 2416 | 1772.9 | 45.3 |  | 0 |  | 60.6 |  | 72.4 | 8.7 | 746.9 | 656 | 6849 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 478.25
14:00 | 1156.7 | 2530.6 | 1724.8 | 45.4 |  | 0 |  | 61.2 |  | 69.6 | 8.7 | 645.1 | 676 | 6918.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 446.15
14:30 | 1182.7 | 2499.1 | 1773.4 | 45 |  | 0 |  | 61 |  | 73.5 | 8.7 | 618.3 | 667.3 | 6929 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 339.55
15:00 | 1175 | 2410.4 | 1796.2 | 44.7 |  | 0 |  | 61.1 |  | 72.3 | 8.7 | 692.3 | 657.5 | 6918.2 |  | C.H. YUNCAN |  | 3051.6
15:30 | 1179.7 | 2412.4 | 1788.6 | 45.1 |  | 0 |  | 61.2 |  | 73.6 | 8.7 | 548.6 | 643.3 | 6761.2 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.72
16:00 | 1189.1 | 2603.4 | 1835.4 | 44.9 |  | 0 |  | 60.6 |  | 74.4 | 9 | 319.3 | 609.2 | 6745.3 |  | C.H. EL CARMEN | 180.065
16:30 | 1184.9 | 2600.3 | 1749.5 | 44.8 |  | 0 |  | 60.8 |  | 76.1 | 9 | 435.5 | 605.5 | 6766.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 448.8
17:00 | 1187.8 | 2625.4 | 1780.9 | 45.5 |  | 0 |  | 60.2 |  | 71.5 | 9 | 380.7 | 606.2 | 6767.2 |  | C.H. ÁNGEL II | 453.9
17:30 | 1195.1 | 2701.6 | 1781.4 | 45.4 |  | 0 |  | 60.5 |  | 74.4 | 9 | 216.6 | 666.7 | 6750.7 |  | C.H. ÁNGEL III | 430.45
18:00 | 1192.6 | 2753.7 | 1943.1 | 45.3 |  | 0 |  | 60.2 |  | 76.1 | 8.9 | 78.5 | 644.6 | 6803 |  | C.H. LA JOYA | 204.95
18:30 | 1183.98 | 2883.4 | 2185.4 | 45.6 |  | 0 |  | 63.15 |  | 71 | 8.9 | 2.8 | 571.9 | 7016.13 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.5
19:00 | 1200.76 | 3099.2 | 2263.7 | 45.7 |  | 0 |  | 62.5 |  | 77.1 | 8.9 | 0 | 604.7 | 7362.56 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 437.4
19:30 | 1200.35 | 3189.1 | 2329.4 | 46 |  | 0 |  | 62.87 |  | 78.7 | 9 | 0 | 627.6 | 7543.02 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
20:00 | 1205.72 | 3234.5 | 2327.8 | 45.6 |  | 0 |  | 62.85 |  | 78.4 | 9 | 0 | 621 | 7584.87 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4856.8
20:30 | 1219.39 | 3253.1 | 2332.5 | 45.9 |  | 0 |  | 62.79 |  | 79.5 | 9 | 0 | 572.3 | 7574.48 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1910.75
21:00 | 1223.78 | 3249.1 | 2337.4 | 45.5 |  | 0 |  | 63.01 |  | 78.4 | 9 | 0 | 499.1 | 7505.29 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.35
21:30 | 1225.92 | 3220.8 | 2331.2 | 45.8 |  | 0 |  | 62.66 |  | 78.631 | 9 | 0 | 452.3 | 7426.311 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4990.55
22:00 | 1219.74 | 3098.6 | 2335.8 | 45.9 |  | 0 |  | 62.7 |  | 79.338 | 9 | 0 | 466.8 | 7317.878 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 224.1
22:30 | 1224.12 | 3019.8 | 2335.2 | 46 |  | 0 |  | 62.36 |  | 76.596 | 9 | 0 | 435.3 | 7208.376 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1898.3
23:00 | 1212.99 | 2844.9 | 2340 | 45.9 |  | 0 |  | 37.69 |  | 79.49 | 9 | 0 | 479.4 | 7049.37 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 85.1
23:30 | 1219.68 | 2806.7 | 2302 | 45.9 |  | 0 |  | 10.85 |  | 80.99 | 9 | 0 | 482.2 | 6957.32 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.3
00:00 | 1227.82 | 2687.53 | 2114.12 | 45.1 |  | 0 |  | 62 |  | 80.89 | 9 | 0 | 377.62 | 6604.08 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5675.15
TOTAL MWh | 27725.625 | 66827.815 | 45563.56 | 1096 | 0 | 3.25 | 0 | 1386.215 | 0 | 1780.3675 | 214.4 | 7371.1 | 9661.56 | 161629.8925 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2162.3
% | 17.1538 | 41.3462 | 28.1901 | 0.67809 | 0 | 0.0020108 | 0 | 0.85765 | 0 | 1.1015 | 0.13265 | 4.5605 | 5.9776 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.95
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1860.735
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 715.49
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2347.7
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2703.13
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1530.55
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2654.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.4
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 120.2
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 20.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1081.05
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2530.6
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 745.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 498.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2291.9
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 146.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 41.7
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 498.2
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27725.625 | 66827.815

## GENERACION RER
domingo, 11 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 11.3 | 11.3 | 2 |  |  | 22.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20 | 10.4 | 3.2 | 4.7 | 20.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 10 | 3.3 | 25.4 | 1.6 | 56 |  |  | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 14.5 | 19.1 | 0.6 |  |  |  | 7.5 | 26 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 20.2 | 7.1 |  | 20.8 | 625.4
1:00 | 14.3 | 17.6 | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 2 |  |  | 23 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.5 | 3.5 | 5 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.7 | 8.6 | 3.1 | 20.4 | 1 | 46.3 |  |  | 20.9 | 6.9 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 6.6 | 11.2 | 0.6 |  |  |  | 5.9 | 15.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.8 | 7 |  | 20.8 | 518.4
1:30 | 14.4 | 17.6 | 6.9 | 11.3 | 11.3 | 2 |  |  | 22.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.7 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 5.4 | 2.2 | 32.6 | 0.1 | 34.5 |  |  | 20.9 | 6.9 |  |  | 2 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 4.4 | 6.5 | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 13 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 20 | 7.2 |  | 20.8 | 505.3
2:00 | 14.2 | 17.6 | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 2 |  |  | 17.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 19.7 | 18.6 | 6 | 1.6 | 32 | 0.5 | 39.2 |  |  | 20.9 | 6.9 |  | 20.4 | 10 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 2.1 | 1.5 | 0.6 |  |  |  | 7 | 16.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 20 | 7 |  | 20.9 | 531.3
2:30 | 14.3 | 17.6 | 8.6 | 11.3 | 11.2 | 2 |  |  | 21 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 10.9 | 3.4 | 4.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.6 | 6.6 | 0.3 | 27.9 | 0.8 | 45.7 |  |  | 20.9 | 6.9 |  | 10.2 | 10 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 6.5 | 14.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 20 | 7.1 |  | 20.8 | 520.7
3:00 | 14.5 | 17.6 | 7 | 11.3 | 10.9 | 2 |  |  | 21.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 11.2 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 5.8 | 0.8 | 31.5 | 1.2 | 53.5 |  |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 10.2 | 10 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.4 | 14.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 20 | 7.1 |  | 20.9 | 550.3
3:30 | 14.3 | 17.6 | 7.2 | 11.1 | 10.9 | 2 |  |  | 21.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 11.5 | 3.2 | 4.6 | 19.9 | 20.4 | 19.2 | 18.6 | 6.6 | 1.5 | 27 | 1.7 | 55.8 |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 10.2 | 9 | 8.7 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 6.2 | 12.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 19.8 | 7 |  | 20.8 | 547.7
4:00 | 14.5 | 17.6 | 6.6 | 11.2 | 11 | 2 |  |  | 21.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 12 | 3.2 | 4.6 | 19.9 | 20.8 | 20 | 18.6 | 10.1 | 0.9 | 29.5 | 2 | 50.8 |  |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 9 | 8.7 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 6.7 | 10.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 19.8 | 7.1 |  | 20.9 | 559.1
4:30 | 14.5 | 17.6 | 6.2 | 11.2 | 10.7 | 2 |  |  | 21.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 12.1 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.7 | 19.2 | 18.6 | 12.4 | 0.8 | 29.4 | 3.3 | 72.3 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 15.1 | 8.6 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 6 | 11.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 20 | 7.1 |  | 21 | 589.8
5:00 | 14.8 | 17.6 | 5.9 | 11.2 | 10.7 | 2 |  |  | 20.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 12.1 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.2 | 19.4 | 18.6 | 12.6 | 0.7 | 29.1 | 4.2 | 67.7 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 15.1 | 8.7 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  | 0.1 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.9 | 9.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 20 | 7.1 |  | 20.9 | 581.4
5:30 | 15 | 17.6 | 5.3 | 11.2 | 10.6 | 2 |  |  | 21.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 | 12.1 | 3.2 | 4.6 | 20 | 19.6 | 20 | 18.6 | 17.9 | 0.5 | 25.9 | 4.3 | 75.3 | 0.3 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 19 | 8.7 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 2.1 |  | 1.1 |  | 3.6 |  |  | 0.8 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 5 | 7.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 20 | 7 | 1.7 | 20.5 | 602.7
6:00 | 15 | 17.6 | 6.7 | 11.2 | 10.3 | 2 |  |  | 22.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 13.4 | 0.5 | 11.6 | 2.9 | 79 | 2.5 | 0.5 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 5.8 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 19 |  | 20.5 |  | 3.6 | 0.3 |  | 4 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 13.9 | 17.6 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 |  | 20 | 7.2 | 7.9 | 20.9 | 673.7
6:30 | 14.9 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 10.3 | 2 |  |  | 20.9 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.8 | 19.4 | 18.6 | 8.2 | 0.1 | 6.4 | 3.6 | 93.1 | 14 | 7.8 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 28 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 68.2 |  | 54.7 |  | 3.6 | 1.5 |  | 8.2 | 5.4 | 9.8 |  |  | 0.6 | 44.4 | 54.2 | 6.5 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.4 |  | 20 | 7.2 | 14.2 | 20.9 | 875.8
7:00 | 14.3 | 17.6 | 7.3 | 11.2 | 10.2 | 2 |  |  | 20.8 | 19.9 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.5 | 3.3 | 4.6 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.6 | 4.7 |  | 4.6 | 6.3 | 118.4 | 24.5 | 21.3 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 51.7 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 177.6 |  | 117.6 |  | 3.6 | 3.1 |  | 10.2 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 80 | 95.3 | 9.4 |  |  | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3 |  | 20 |  | 16 | 20.9 | 1195.8
7:30 | 14.2 | 17.7 | 7.8 | 11.3 | 10.4 | 2 |  |  | 21.7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.2 | 20.1 | 12.6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20 | 19.6 | 18.6 | 3.1 |  | 19.8 | 6.6 | 119.7 | 31.2 | 41.6 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 67 |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 219.3 |  | 170.4 |  | 3.6 | 5.1 |  | 11.8 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 92.9 | 121.3 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 5.2 |  | 20.1 |  | 17.3 | 20.9 | 1399.5
8:00 | 14.6 | 18 | 7.3 | 11.3 | 10.6 | 2 |  |  | 22.5 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 0.6 |  | 53.6 | 8.8 | 123.3 | 35.4 | 45.8 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 73.2 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 236.3 |  | 185.4 | 0.1 | 3.6 | 8 |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 5.1 |  | 0.6 | 99.4 | 128.5 | 0.2 | 6.2 | 19.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.1 |  | 20 |  | 18.2 | 20.9 | 1522.7
8:30 | 14.4 | 18 | 7.1 | 11.3 | 10.6 | 2 |  |  | 22.3 | 20 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 0.3 |  | 80.5 | 11.8 | 131 | 35.9 | 49 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 75.5 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 243.6 |  | 192.3 | 0.1 | 3.6 | 9.9 |  | 10.7 | 5.3 | 9.9 | 17.1 | 4.4 | 0.6 | 104.1 | 134.3 | 18.1 | 11.8 | 35.8 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1 | 6.8 |  | 20 |  | 18.3 | 20.9 | 1646.9
9:00 | 14.3 | 18 | 7.2 | 11.3 | 10.3 | 2 |  |  | 21.9 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 |  |  | 77.3 | 6.5 | 117.5 | 39.3 | 46.7 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 77 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 232.5 |  | 190.9 | 0.2 | 3.6 | 11.7 |  | 12.1 | 5.1 | 9.9 | 32.2 | 20.6 | 0.6 | 105.7 | 136 | 16.8 | 16.4 | 42.7 | 3.8 | 1.2 | 2.2 | 1 | 10.3 | 0.4 | 20 |  | 18.7 | 20.9 | 1665.6
9:30 | 14.1 | 18 | 6.8 | 11.3 | 10.2 | 2 |  |  | 21.2 | 20 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 | 12.8 | 3.2 | 4.7 | 20 | 19.6 | 20 | 18.5 |  |  | 85.7 | 10.3 | 118.4 | 25.7 | 49.1 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 77.6 |  | 0.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 204 |  | 162.8 | 0.2 | 3.5 | 13.7 |  | 13.8 | 5.5 | 9.9 | 43.8 | 34.8 | 0.6 | 89.9 | 142.6 | 15.3 | 17.9 | 54.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 1 | 6.8 | 1.5 | 20.2 |  | 18.5 | 20.5 | 1640.1
10:00 | 14.5 | 18 | 8.9 | 11.4 | 10.3 | 2 |  |  | 22.4 | 20 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.6 | 20 | 18.6 | 0.1 |  | 92.3 | 10.1 | 113.4 | 11.1 | 32.9 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 78.7 | 1 | 1.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.4 |  | 203.2 | 0.3 | 3.5 | 14.9 |  | 13.1 | 5.4 | 10 | 42.3 | 46.6 | 0.6 | 55.6 | 124.4 | 17 | 18.1 | 61 | 4.5 | 1 | 2.2 | 1 | 9.7 | 1.7 | 20 |  | 19 | 21 | 1678.8
10:30 | 14.5 | 17.6 | 8.8 | 11.4 | 10.4 | 2 |  |  | 19.8 | 20 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 4.6 | 20.1 | 20.1 | 20 | 18.5 | 5 |  | 98.5 | 14.5 | 133.5 | 9.5 | 19.6 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 80.8 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 248.4 |  | 147.2 | 0.3 | 3.5 | 10.9 |  | 9.6 | 5.4 | 10 | 50.7 | 55.8 | 0.6 | 66.5 | 75.2 | 16.1 | 19.9 | 65.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1 | 8.9 | 1.8 | 20.2 |  | 19.1 | 20.8 | 1613.8
11:00 | 14.3 | 17.6 | 7.3 | 11.3 | 10.2 | 2 |  |  | 22.4 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 12 | 0.5 | 95.2 | 15 | 132.9 | 6.7 | 14.9 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 80.9 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 232 |  | 189.9 | 0.3 | 3.5 | 10.9 |  | 10 | 5.6 | 9.9 | 56.9 | 54.1 | 0.6 | 72.1 | 72.1 | 0.3 | 19 | 69.9 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 8.2 | 1.7 | 20.1 |  | 19.5 | 21 | 1632.5
11:30 | 14.3 | 17.6 | 7.9 | 11.3 | 6.4 | 2 |  |  | 24.1 | 20.2 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.2 | 4.6 | 20.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 24.2 | 1.3 | 99.2 | 11.6 | 140.3 | 7.4 | 11.6 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 80.7 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 174.4 |  | 141.3 | 0.3 | 3.5 | 14.6 |  | 7.6 | 5.5 | 9.9 | 60.8 | 50.4 | 0.6 | 90.8 | 82.9 |  | 22.2 | 68.8 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 6.3 | 1.7 | 20.2 |  | 19.4 | 21 | 1576.8
12:00 | 14 | 17.6 | 8.7 | 11.3 | 4 | 2 |  |  | 22.2 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 33 | 3.6 | 113.5 | 13.7 | 146.1 | 7.7 | 10.7 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 81 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 188.5 |  | 89.7 | 0.3 | 3.5 | 17.2 |  | 6.8 | 5.4 | 10 | 95 | 84.3 | 0.6 | 61.1 | 81.6 | 13.8 | 24.2 | 70.1 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 1.7 | 20.2 |  | 19.3 | 21 | 1622.8
12:30 | 14.5 | 17.6 | 6.9 | 11.3 | 4.3 | 2 |  |  | 24 | 20 | 0.4 | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 39 | 5.6 | 105.8 | 17.5 | 169.1 | 10 | 11.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 80.9 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 194.3 |  | 120.5 | 0.2 | 3.5 | 15.8 |  | 7 | 5.5 | 10 | 106.7 | 93.6 | 0.6 | 43.1 | 57.3 | 14.8 | 26.3 | 73.1 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 6 | 1.7 | 20 |  | 19.2 | 21 | 1673.1
13:00 | 14.3 | 17.6 | 8.4 | 11.3 | 4.2 | 2 |  |  | 23.2 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 44.3 | 6.6 | 90.8 | 13.7 | 199.5 | 10.3 | 16.6 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.7 | 2 | 2.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253.1 |  | 221.5 | 0.3 | 3.5 | 17.7 |  | 9 | 5.5 | 9.9 | 111.3 | 90.1 | 0.6 | 29.2 | 33.6 | 14.6 | 25 | 72.1 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 9.7 | 1.6 | 20 |  | 16.8 | 20.9 | 1823.3
13:30 | 14.2 | 17.6 | 6.3 | 11.3 | 4.2 | 2 |  |  | 23 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 4.7 | 20 | 19.9 | 20 | 18.5 | 46.7 | 8.5 | 60.4 | 20.6 | 207.8 | 7.1 | 15.2 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.8 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.7 |  | 221.4 | 0.1 | 3.5 | 17.9 |  | 12.1 | 5.3 | 9.9 | 118.7 | 95.8 | 0.6 | 48.5 | 52.4 | 12.8 | 25.7 | 68.5 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 7.4 | 1.6 | 20 |  | 17.7 | 20.8 | 1850.7
14:00 | 14.2 | 17.6 | 6.4 | 11.3 | 4.1 | 2 |  |  | 20.1 | 20 | 0.4 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 52.2 | 9.1 | 47.1 | 26.6 | 212.7 | 5.6 | 10.4 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.7 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 213.9 |  | 172.9 | 0.1 | 3.5 | 15.3 |  | 11 | 5.4 | 10 | 131.3 | 108.7 | 0.6 | 39.8 | 57.3 | 11.4 | 22 | 62.8 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 7.2 | 1.6 | 20 |  | 18.9 | 21 | 1767
14:30 | 14.1 | 17.6 | 6.3 | 11.3 | 4.1 | 2 |  |  | 24.2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.8 | 20 | 18.6 | 60.5 | 8.7 | 33.6 | 23.8 | 213.9 | 6.2 | 8.5 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 58 | 0.4 |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 237.6 |  | 138.6 | 0.1 | 3.5 | 16.7 |  | 8.9 | 5.4 | 9.9 | 139.2 | 111.2 | 0.6 | 57.9 | 48 | 11 | 20.7 | 55.3 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 7.9 | 1.6 | 20 |  | 18.4 | 20.9 | 1735.9
15:00 | 13.8 | 17.6 | 6.4 | 11.3 | 4.1 | 2 |  |  | 23.2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.9 | 20 | 18.5 | 62.7 | 10 | 26.3 | 25.4 | 220.1 | 7.9 | 10.7 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 77.5 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.3 |  | 221.1 | 0.1 | 3.5 | 12.8 |  | 5.8 | 5.3 | 9.9 | 143.2 | 116.9 | 0.6 | 28.6 | 36.1 | 14.2 | 16.4 | 36.5 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 6.5 | 1.6 | 20 | 4.3 | 18.4 | 21 | 1803.1
15:30 | 13.7 | 17.6 | 7.9 | 11.3 | 4.1 | 2 |  |  | 23.1 | 19.4 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.9 | 20 | 18.5 | 66.6 | 10.7 | 28.8 | 23 | 221.7 | 3.7 | 13 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 78.3 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 145.4 |  | 213.7 | 0.1 | 3.5 | 11.8 |  | 5.8 | 5.5 | 9.9 | 123.6 | 110.9 | 0.6 | 17.8 | 26.2 | 12.9 | 17.4 | 39.7 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 20 | 7.1 | 17.8 | 21 | 1649.1
16:00 | 12 | 17.6 | 8 | 11.3 | 4.2 | 2 |  | 2.7 | 22.8 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 4.9 | 20 | 21 | 20 | 18.5 | 71.6 | 12.9 | 27.9 | 28.4 | 221.2 | 2.8 | 8.6 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 77.1 | 0.9 | 0.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 78.1 |  | 84.6 |  | 3.5 | 5.3 |  | 5.2 | 5.5 | 9.9 | 98.9 | 101.6 | 0.6 | 10.3 | 11 | 15.8 | 15.1 | 30.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 2 | 20.2 | 7.1 | 17.4 | 20.8 | 1388.5
16:30 | 11.3 | 17.2 | 9 | 11.3 | 4.3 | 2 |  | 3.9 | 23.4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 12.9 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.9 | 20 | 18.5 | 74.6 | 12.1 | 30 | 25.9 | 220.1 | 1.8 | 5.7 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 49.2 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 150.1 |  | 138.5 |  | 3.5 | 7.8 |  | 2.4 | 5.5 | 9.9 | 107.9 | 95.6 | 0.6 | 31.1 | 31.2 | 13.7 | 11.5 | 27.6 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 2 | 20 | 7.6 |  | 20.8 | 1502.8
17:00 | 11 | 17.2 | 7.2 | 11.2 | 4.5 | 2 |  | 3.9 | 21 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 4.9 | 20 | 21 | 20 | 18.6 | 77.1 | 10.6 | 40.9 | 23.7 | 199.6 | 3.7 | 4.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 49.4 | 1.6 | 0.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 57.1 |  | 67.8 |  | 3.5 | 3.3 |  | 1.5 | 5.4 | 9.9 | 113.5 | 104.8 | 0.6 | 88.5 | 97.8 | 4.6 | 11.3 | 22.7 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 2 | 20 | 7.6 |  | 20.8 | 1444.8
17:30 | 12.2 | 17.5 | 6.6 | 11.1 | 5.1 | 2 |  | 3.8 | 23.2 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 4.9 | 20 | 21 | 20 | 18.5 | 79.4 | 7.5 | 53.6 | 18 | 190.4 | 7 | 4.7 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 22.2 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 34.9 |  | 37.3 |  | 3.5 | 1.7 |  | 1.3 | 5.4 | 9.9 | 142.1 | 117.2 | 0.6 | 48.3 | 51.5 | 4 | 15.3 | 41.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.6 | 2 | 20 | 8.1 |  | 20.8 | 1345.2
18:00 | 12.3 | 17.6 | 7.7 | 11.2 | 6.1 | 2 |  | 4.8 | 22.5 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.9 | 20 | 18.6 | 80 | 11.1 | 53.7 | 17.5 | 169.3 | 1.1 | 8.2 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 21.2 |  | 15 |  | 3.5 | 0.6 |  | 0.4 | 5.4 | 9.9 | 140.7 | 118.1 | 0.6 | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 15.3 | 38.5 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.6 | 1187.3
18:30 | 12.2 | 17.6 | 8.8 | 11.2 | 7.9 | 2 |  | 4.8 | 16.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 79.1 | 11 | 77.2 | 12.7 | 170.3 |  | 1.9 | 21.02 | 7.06 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 74.1 | 84.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 15.9 | 47.1 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1034.18
19:00 | 12.4 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 15.8 | 2 |  | 4.8 | 23.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.7 | 20 | 18.7 | 74.5 | 11.5 | 75.4 | 10.2 | 163.3 |  |  | 20.99 | 7.17 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 103.6 | 92.8 | 0.6 |  |  |  | 15.7 | 57.7 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.5 | 1079.06
19:30 | 12.9 | 17.6 | 7.5 | 11.3 | 20.2 | 2 |  | 6.2 | 23.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 68.6 | 13.8 | 84.9 | 9 | 169.2 |  |  | 20.89 | 7.26 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 96.2 | 103.5 | 0.6 |  |  |  | 19.2 | 63.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.4 | 1107.75
20:00 | 12.8 | 17.6 | 8.4 | 11.2 | 20.2 | 2 |  | 6 | 22.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.9 | 20 | 19.9 | 20 | 18.6 | 61.2 | 11.3 | 79.2 | 9.6 | 146.5 |  |  | 20.95 | 7.27 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 107.7 | 108 | 0.6 |  |  |  | 24.3 | 73.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20 | 1099.82
20:30 | 15 | 17.6 | 6.9 | 11.3 | 20.2 | 2 |  | 5.8 | 22.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.8 | 20 | 19.8 | 20 | 18.7 | 56.4 | 12.8 | 88.5 | 4 | 117.5 |  |  | 21.03 | 7.26 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 90.5 | 96.1 | 0.6 |  |  |  | 27.7 | 78.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.1 | 1052.49
21:00 | 13.6 | 17.6 | 7.6 | 11.2 | 20.2 | 2 |  | 5.3 | 23.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 52 | 14.3 | 86.5 | 2.8 | 98.9 |  |  | 21.1 | 7.28 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 63.6 | 76.7 | 0.6 |  |  |  | 27.2 | 77.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 978.58
21:30 | 14 | 17.6 | 7.531 | 11.3 | 20.2 | 2 |  | 5.1 | 23.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.8 | 20 | 18.7 | 54.2 | 10.2 | 88.4 | 1.9 | 92 |  |  | 21.14 | 7.28 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 57 | 66.3 | 0.6 |  |  |  | 20.2 | 62.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 21 | 933.251
22:00 | 14 | 17.6 | 8.438 | 11.3 | 13.5 | 2 |  | 5.2 | 22.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.8 | 20 | 18.6 | 52.8 | 4.2 | 103.2 | 3.4 | 57.5 |  |  | 21.14 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 75 | 73.7 | 0.6 |  |  |  | 24.9 | 72.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 21 | 941.878
22:30 | 14 | 17.6 | 8.596 | 11.2 | 12.5 | 2 |  | 5 | 20.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.9 | 20 | 21 | 20 | 18.5 | 41.6 | 3.5 | 106.1 | 0.8 | 39.3 |  |  | 21.1 | 7.32 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.8 | 71.1 | 73 | 0.6 |  |  |  | 26.9 | 73 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 21 | 906.816
23:00 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.2 | 12.1 | 2 |  | 5.6 | 22.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.8 | 20 | 18.6 | 28.7 | 4.7 | 112.7 | 1.4 | 67.8 |  |  | 21.08 | 7.31 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.2 | 9.8 | 72.3 | 84.5 | 0.6 |  |  |  | 29.1 | 78.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.1 |  | 20.4 | 952.38
23:30 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.3 | 11.8 | 2 |  | 6.7 | 23.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.7 | 20 | 18.5 | 19.3 | 6.3 | 117.4 | 3.5 | 110 |  |  | 21.16 | 7.32 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 56.5 | 58.4 | 0.6 |  |  |  | 29.6 | 81.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.3 | 956.97
0:00 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.2 | 12.2 | 2 |  | 6.6 | 23.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 21 | 10.5 | 113.5 | 4.6 | 44.4 |  |  | 19.44 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 34.45 | 37.27 | 0.6 |  |  |  | 29.8 | 82.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.1 |  | 20.2 | 851.05
EJEC MWh | 333.75 | 423 | 180.3175 | 270.3 | 242.75 | 48 | 0 | 43.1 | 529.9 | 479.7 | 2.55 | 5 | 475.2 | 0 | 481.6 | 484.9 | 298.55 | 79.05 | 114.35 | 479.9 | 489.9 | 478.25 | 446.15 | 785.35 | 124.6 | 1440.4 | 235.2 | 2942.9 | 159.2 | 235.2 | 501.72 | 180.065 | 448.8 | 453.9 | 430.45 | 204.95 | 799.3 | 9.85 | 9.7 | 83.5 | 446.4 | 0 | 0 | 2194.5 | 0 | 1759.95 | 1.55 | 85.1 | 124.25 | 0 | 101.05 | 130.3 | 237.95 | 1405.325 | 1304.285 | 14.4 | 717.05 | 890.9 | 125.6 | 372.05 | 1031.9 | 105.9 | 27.4 | 52.8 | 28.3 | 69.15 | 28.9 | 480.4 | 120.2 | 185.85 | 498.2 | 27970.9625
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1994.7675 | 7.1316 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7371.1 | 26.3527 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8943.535 | 31.9744 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9661.56 | 34.5414 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 11 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 11.3 |  | 22.2 | 45 | 119.1
1:00 | 14.3 | 17.6 | 7.8 | 11.3 |  | 23 | 48.8 | 122.8
1:30 | 14.4 | 17.6 | 6.9 | 11.3 |  | 22.8 | 51.4 | 124.4
2:00 | 14.2 | 17.6 | 7.8 | 11.3 |  | 17.8 | 54.5 | 123.2
2:30 | 14.3 | 17.6 | 8.6 | 11.3 |  | 21 | 56.6 | 129.4
3:00 | 14.5 | 17.6 | 7 | 11.3 |  | 21.4 | 56.5 | 128.3
3:30 | 14.3 | 17.6 | 7.2 | 11.1 |  | 21.2 | 58.4 | 129.8
4:00 | 14.5 | 17.6 | 6.6 | 11.2 |  | 21.6 | 58.4 | 129.9
4:30 | 14.5 | 17.6 | 6.2 | 11.2 |  | 21.7 | 58.1 | 129.3
5:00 | 14.8 | 17.6 | 5.9 | 11.2 |  | 20.9 | 57.1 | 127.5
5:30 | 15 | 17.6 | 5.3 | 11.2 |  | 21.4 | 57 | 127.5
6:00 | 15 | 17.6 | 6.7 | 11.2 |  | 22.4 | 59 | 131.9
6:30 | 14.9 | 17.6 | 7.8 | 11.2 |  | 20.9 | 58.9 | 131.3
7:00 | 14.3 | 17.6 | 7.3 | 11.2 |  | 20.8 | 59.3 | 130.5
7:30 | 14.2 | 17.7 | 7.8 | 11.3 |  | 21.7 | 59 | 131.7
8:00 | 14.6 | 18 | 7.3 | 11.3 |  | 22.5 | 58.9 | 132.6
8:30 | 14.4 | 18 | 7.1 | 11.3 |  | 22.3 | 58.6 | 131.7
9:00 | 14.3 | 18 | 7.2 | 11.3 |  | 21.9 | 58.5 | 131.2
9:30 | 14.1 | 18 | 6.8 | 11.3 |  | 21.2 | 58.4 | 129.8
10:00 | 14.5 | 18 | 8.9 | 11.4 |  | 22.4 | 58.4 | 133.6
10:30 | 14.5 | 17.6 | 8.8 | 11.4 |  | 19.8 | 58.6 | 130.7
11:00 | 14.3 | 17.6 | 7.3 | 11.3 |  | 22.4 | 58.6 | 131.5
11:30 | 14.3 | 17.6 | 7.9 | 11.3 |  | 24.1 | 59.3 | 134.5
12:00 | 14 | 17.6 | 8.7 | 11.3 |  | 22.2 | 60 | 133.8
12:30 | 14.5 | 17.6 | 6.9 | 11.3 |  | 24 | 61 | 135.3
13:00 | 14.3 | 17.6 | 8.4 | 11.3 |  | 23.2 | 61.3 | 136.1
13:30 | 14.2 | 17.6 | 6.3 | 11.3 |  | 23 | 60.6 | 133
14:00 | 14.2 | 17.6 | 6.4 | 11.3 |  | 20.1 | 61.2 | 130.8
14:30 | 14.1 | 17.6 | 6.3 | 11.3 |  | 24.2 | 61 | 134.5
15:00 | 13.8 | 17.6 | 6.4 | 11.3 |  | 23.2 | 61.1 | 133.4
15:30 | 13.7 | 17.6 | 7.9 | 11.3 |  | 23.1 | 61.2 | 134.8
16:00 | 12 | 17.6 | 8 | 11.3 | 2.7 | 22.8 | 60.6 | 135
16:30 | 11.3 | 17.2 | 9 | 11.3 | 3.9 | 23.4 | 60.8 | 136.9
17:00 | 11 | 17.2 | 7.2 | 11.2 | 3.9 | 21 | 60.2 | 131.7
17:30 | 12.2 | 17.5 | 6.6 | 11.1 | 3.8 | 23.2 | 60.5 | 134.9
18:00 | 12.3 | 17.6 | 7.7 | 11.2 | 4.8 | 22.5 | 60.2 | 136.3
18:30 | 12.2 | 17.6 | 8.8 | 11.2 | 4.8 | 16.4 | 63.15 | 134.15
19:00 | 12.4 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 4.8 | 23.3 | 62.5 | 139.6
19:30 | 12.9 | 17.6 | 7.5 | 11.3 | 6.2 | 23.2 | 62.87 | 141.57
20:00 | 12.8 | 17.6 | 8.4 | 11.2 | 6 | 22.4 | 62.85 | 141.25
20:30 | 15 | 17.6 | 6.9 | 11.3 | 5.8 | 22.9 | 62.79 | 142.29
21:00 | 13.6 | 17.6 | 7.6 | 11.2 | 5.3 | 23.1 | 63.01 | 141.41
21:30 | 14 | 17.6 | 7.531 | 11.3 | 5.1 | 23.1 | 62.66 | 141.291
22:00 | 14 | 17.6 | 8.438 | 11.3 | 5.2 | 22.8 | 62.7 | 142.038
22:30 | 14 | 17.6 | 8.596 | 11.2 | 5 | 20.2 | 62.36 | 138.956
23:00 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.2 | 5.6 | 22.8 | 37.69 | 117.18
23:30 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.3 | 6.7 | 23.1 | 10.85 | 91.84
0:00 | 14 | 17.6 | 8.29 | 11.2 | 6.6 | 23.2 | 62 | 142.89
EJEC MWh | 333.75 | 423 | 180.3175 | 270.3 | 43.1 | 529.9 | 1386.215 | 3166.5825

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - domingo, 11 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 277.95 | 333.75 | 1973.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 453.35 | 423 | 4336.55
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 198.3 | 180.3175 | 1203.679
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 264.75 | 270.3 | 2202.1885
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 279.85 | 242.75 | 3469.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 67.55 | 48 | 670
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 |  |  | 37.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 |  | 43.1 | 1974.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 544.7 | 529.9 | 3049.31
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 479.45 | 479.7 | 3332.95
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 4327.35 | 4534.8 | 25982.485
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 449.75 | 446.05 | 4889.8
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 1670.4 | 2062 | 31730.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 573.75 | 1005.9 | 8337.4
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 2.6 | 2.55 | 30.1701
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 3.55 | 5 | 59.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 166.8 | 167.1 | 1834.6
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 317.85 | 319.65 | 3492.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 2020.2 | 2009.75 | 22140.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | [5 empty] | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 399.9 | 475.2 | 3856.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 475.65 | 481.6 | 5045.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 485.4 | 484.9 | 5243.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 214.15 | 298.55 | 2074.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 3990.85 | 3507.85 | 43357.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 191.7 | 190.2 | 2081.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 117.05 | 130.4 | 1422.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 438.65 | 78.1 | 2940
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 73.9 | 79.05 | 771.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 14560.545 | 14733.55 | 146999.645
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 4966.585 | 5050.9 | 49711.185
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 114.5 | 114.35 | 1163.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 479.9 | 479.9 | 4196.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 370.3 | 489.9 | 5101
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 8490.3 | 5933.95 | 78078.465
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 156 | 156 | 1714.53
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 728.25 | 599.45 | 12421.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 475.85 | 478.25 | 4736.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 451.35 | 446.15 | 4597.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 783.4 | 1096 | 8994.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 255.95 | 785.35 | 8132.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 192.1 | 124.6 | 3306.95
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 1802.9 | 1440.4 | 18706.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 900.5 | 1256.55 | 10941.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 1253.85 | 1686.35 | 15014.565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 93.9 | 139.05 | 1272.7454
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 68.4 | 96.15 | 825.6901
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 |  | 339.55 | 1754.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 2802.35 | 3051.6 | 32227.885
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 217.05 | 159.2 | 3640.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 293.65 | 235.2 | 4717.26
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 3913.65 | 3851.2 | 40752.49
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 3884.6 | 3826.8 | 40541.685
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 4050.95 | 4015.8 | 42467.13
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 5946.5 | 5887.75 | 63597.365
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 1745.9 | 1649.4 | 7250.32
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 851.15 | 826.7 | 2796.48
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 4265.1 | 4069.95 | 47250.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 4275.5 | 4077.45 | 47375.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 4390.65 | 4283.5 | 48412.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 427.95 | 501.72 | 5146.97
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 185.3 | 180.065 | 1611.865
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.8 | 5283.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 5319.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 482.4 | 430.45 | 5192.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 203.35 | 204.95 | 2082.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 16.85 | 609.406 | 1594.206
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 150.7 | 776.809 | 2089.609
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 779.6 | 799.3 | 8847
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 32.4 | 9.85 | 929.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 34.55 | 9.7 | 1017.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 82.65 | 83.5 | 761.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 441.05 | 437.4 | 4312.0622
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 4709.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 4855.1 | 4856.8 | 53430.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  |  | 3.25 | 60.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 2178.75 | 1910.75 | 23533.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 48.3 | 48.35 | 364.75
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 2123.65 | 2194.5 | 27534.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 6416.85 | 4990.55 | 51579.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 1680.2 | 1759.95 | 22594.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 627.5 |  | 14063.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 4660.9 | 5.65 | 32095.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 4810.6 | 1409.95 | 41397.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 4592.6 | 1137.15 | 37336.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 226.85 | 224.1 | 2586.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 21.75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 1207 | 1898.3 | 14295.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 84.9 | 85.1 | 743.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 124.45 | 124.25 | 1444.55
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [7 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 120.25 | 101.05 | 1495.9385
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 131 | 130.3 | 1387.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 5666.2 | 5675.15 | 52253.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 2162.1 | 2162.3 | 22137.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 237.75 | 237.95 | 2617.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 1128.35 | 1405.325 | 11617.8765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 1146.35 | 1304.285 | 11288.785
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 1742 | 1860.735 | 18084.725
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 14.4 | 152.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 535.3 | 715.49 | 7700.08
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 3341.1 | 2347.7 | 34645.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 2562.45 | 2703.13 | 21688.895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 1530.6 | 1530.55 | 16845.855
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 890.85 | 717.05 | 11406.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 1080.6 | 890.9 | 14475.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 |  |  | 12.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 |  |  | 5852.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 3321.75 | 3390.67 | 36807.08
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 3414.5 | 3411.52 | 37100.585
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 3820.45 | 3641.97 | 40825.37
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 123.4 | 125.6 | 1888.344
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 342.95 | 372.05 | 4294.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 997.25 | 1031.9 | 11949.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 105.9 | 105.9 | 1113.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 28.65 | 27.4 | 246.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 297.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 555.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 92.3 | 69.15 | 1308.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 2653.3 | 2654.05 | 25560.35
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 44.25 | 28.9 | 455.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 |  |  | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 |  |  |  | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 480.3 | 480.4 | 5130.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 170.8 | 120.2 | 1674.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 28 | 20.6 | 479.55
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 1061.05 | 1081.05 | 10328.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 2373.9 | 2530.6 | 20119.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 757.75 | 745.05 | 8405.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 290.1 | 498.55 | 2676.2
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 2565.3 | 2291.9 | 27974.4
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 148.55 | 185.85 | 1933.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 |  |  |  | 34583.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 |  |  |  | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [7 empty] | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 145.4 | 146.4 | 1447.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 40.1 | 41.7 | 381.35
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 368.7 | 498.2 | 4428
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 174907.08 | 161629.8925 | 1852069.6494
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 246.439 |  | 2500.828
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 181.564 | 93.25 | 1456.305
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 297.15 | 289.4 | 2496.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 619.8883 | 648 | 6965.2426
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 454.7173 | 432 | 4950.7176
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 159.15 | 181.55 | 1473.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 177.85 | 137.25 | 2605.85
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 581.15 | 586.7563 | 6139.1146
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 2717.9086 | 2368.2063 | 28588.0578
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 268503.8315
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 267800.2156
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 201654.2
[7 empty] | ELECTROPERU | 196710.83
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 143038.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 79792.995
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 78395.1
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 69983.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 53430.3
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 51209.45
[7 empty] | EGEMSA | 43357.15
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 40067.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 27534.3
[7 empty] | EGASA | 27487.1
[7 empty] | SAN GABAN | 26016.25
[7 empty] | CELEPSA | 25982.485
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 23533.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 18706.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 17878.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 16220
[7 empty] | LA VIRGEN | 14295.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 12421.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 11949.25
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11439.2
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8994.95
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8847
[7 empty] | SINERSA | 6804.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6758.835
[7 empty] | EGESUR | 6443.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5101
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4889.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4736.95
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4709.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4597.95
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4428
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4336.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4312.0622
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4294.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4196.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 3683.815
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3469.15
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3332.95
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3049.31
[7 empty] | PETRAMAS | 2212.75
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2202.1885
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1974.2
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1973.8
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1933.35
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1888.344
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1829.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1495.9385
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1444.55
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1308.5
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1203.679
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1163.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1017.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 929.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 771.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 761.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 743.85
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 670
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 364.75
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 60.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 59.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 37.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 30.1701
[7 empty] | KONDU SAC | 21.75

## G_AREAS
domingo, 11 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 450.3 | 151 | 0 | 13.3 | 3164.8 | 2085.2 | 0 | 150.1 | 737.4 | 0 | 0 | 0 | 614.6 | 5400.1 | 737.4 | 6752.1 | 00:30 | 4352.5 | 2236.2 | 0 | 163.4 | 6752.1 | 00:30 | 378.8 | 83.2 | 0 | 163.4 | 625.4
01:00 | 457.6 | 154.4 | 0 | 11.7 | 3055.9 | 1931.2 | 0 | 106.7 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 623.7 | 5093.8 | 683.3 | 6400.8 | 01:00 | 4196.8 | 2085.6 | 0 | 118.4 | 6400.8 | 01:00 | 316.9 | 83.1 | 0 | 118.4 | 518.4
01:30 | 456.9 | 155.9 | 0 | 7.6 | 3298.9 | 1862.8 | 0 | 96.8 | 672.3 | 2 | 0 | 0 | 620.4 | 5258.5 | 674.3 | 6553.2 | 01:30 | 4428.1 | 2020.7 | 0 | 104.4 | 6553.2 | 01:30 | 318.8 | 82.1 | 0 | 104.4 | 505.3
02:00 | 458.3 | 154.7 | 0 | 7.6 | 3283.1 | 1861.3 | 0 | 99 | 715.8 | 4.5 | 0 | 0 | 620.6 | 5243.4 | 720.3 | 6584.3 | 02:00 | 4457.2 | 2020.5 | 0 | 106.6 | 6584.3 | 02:00 | 346.9 | 77.8 | 0 | 106.6 | 531.3
02:30 | 458.9 | 161 | 0 | 6.9 | 3213 | 1817.7 | 0 | 95.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 626.8 | 5126 | 704 | 6456.8 | 02:30 | 4375.9 | 1978.7 | 0 | 102.2 | 6456.8 | 02:30 | 336.6 | 81.9 | 0 | 102.2 | 520.7
03:00 | 461.4 | 159.7 | 0 | 6.6 | 3218 | 1810.1 | 0 | 105.7 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 627.7 | 5133.8 | 722.4 | 6483.9 | 03:00 | 4401.8 | 1969.8 | 0 | 112.3 | 6483.9 | 03:00 | 357.1 | 80.9 | 0 | 112.3 | 550.3
03:30 | 460.4 | 161.5 | 0 | 8.1 | 3140.7 | 1828.1 | 0 | 103.4 | 729.9 | 0 | 0 | 0 | 630 | 5072.2 | 729.9 | 6432.1 | 03:30 | 4331 | 1989.6 | 0 | 111.5 | 6432.1 | 03:30 | 355.7 | 80.5 | 0 | 111.5 | 547.7
04:00 | 465 | 161.4 | 0 | 11 | 3101 | 1837.2 | 0 | 99.2 | 744.2 | 0 | 0 | 0 | 637.4 | 5037.4 | 744.2 | 6419 | 04:00 | 4310.2 | 1998.6 | 0 | 110.2 | 6419 | 04:00 | 368.3 | 80.6 | 0 | 110.2 | 559.1
04:30 | 464.7 | 160.6 | 0 | 13.2 | 3091.3 | 1763.4 | 0 | 122.4 | 751.5 | 0 | 0 | 0 | 638.5 | 4977.1 | 751.5 | 6367.1 | 04:30 | 4307.5 | 1924 | 0 | 135.6 | 6367.1 | 04:30 | 373.9 | 80.3 | 0 | 135.6 | 589.8
05:00 | 458.2 | 158.9 | 0 | 13.3 | 3086.2 | 1721.1 | 0 | 115 | 734.1 | 0 | 0.1 | 0 | 630.4 | 4922.3 | 734.2 | 6286.9 | 05:00 | 4278.5 | 1880 | 0.1 | 128.3 | 6286.9 | 05:00 | 373.5 | 79.5 | 0.1 | 128.3 | 581.4
05:30 | 456 | 158.1 | 0 | 18.4 | 3001.1 | 1754.7 | 0 | 118.4 | 729.6 | 0 | 9.1 | 0 | 632.5 | 4874.2 | 738.7 | 6245.4 | 05:30 | 4186.7 | 1912.8 | 9.1 | 136.8 | 6245.4 | 05:30 | 377.2 | 79.6 | 9.1 | 136.8 | 602.7
06:00 | 460.2 | 163 | 0 | 13.9 | 2902 | 1738.8 | 0 | 100.8 | 743 | 0 | 97.2 | 0 | 637.1 | 4741.6 | 840.2 | 6218.9 | 06:00 | 4105.2 | 1901.8 | 97.2 | 114.7 | 6218.9 | 06:00 | 379.8 | 82 | 97.2 | 114.7 | 673.7
06:30 | 459.9 | 162.8 | 0 | 8.3 | 2468.3 | 1823.5 | 0 | 104.9 | 736.2 | 0 | 303.1 | 0 | 631 | 4396.7 | 1039.3 | 6067 | 06:30 | 3664.4 | 1986.3 | 303.1 | 113.2 | 6067 | 06:30 | 378 | 81.5 | 303.1 | 113.2 | 875.8
07:00 | 451.3 | 162.5 | 0 | 4.7 | 2332.4 | 1613.7 | 0.2 | 129.3 | 739.2 | 0 | 609.7 | 0 | 618.5 | 4075.6 | 1348.9 | 6043 | 07:00 | 3522.9 | 1776.2 | 609.9 | 134 | 6043 | 07:00 | 371.6 | 80.3 | 609.9 | 134 | 1195.8
07:30 | 370.8 | 163.9 | 0 | 3.1 | 2191.2 | 1717.7 | 0.2 | 157.2 | 591.7 | 0 | 785.3 | 0 | 537.8 | 4066.3 | 1377 | 5981.1 | 07:30 | 3153.7 | 1881.6 | 785.5 | 160.3 | 5981.1 | 07:30 | 371.9 | 81.8 | 785.5 | 160.3 | 1399.5
08:00 | 373.8 | 163.8 | 0.1 | 0.6 | 2207.3 | 1684.3 | 0.3 | 216.6 | 600.2 | 0 | 849.4 | 0 | 538.3 | 4108.5 | 1449.6 | 6096.4 | 08:00 | 3181.3 | 1848.1 | 849.8 | 217.2 | 6096.4 | 08:00 | 372.9 | 82.8 | 849.8 | 217.2 | 1522.7
08:30 | 387 | 163.3 | 0.1 | 0.3 | 2242.6 | 1637.5 | 0.4 | 292.4 | 599.3 | 0 | 898.5 | 0 | 550.7 | 4172.9 | 1497.8 | 6221.4 | 08:30 | 3228.9 | 1800.8 | 899 | 292.7 | 6221.4 | 08:30 | 373.5 | 81.7 | 899 | 292.7 | 1646.9
09:00 | 452.8 | 162.8 | 0.2 | 0 | 2255.2 | 1578.1 | 0.7 | 313.2 | 600.1 | 0 | 897.7 | 0 | 615.8 | 4147.2 | 1497.8 | 6260.8 | 09:00 | 3308.1 | 1740.9 | 898.6 | 313.2 | 6260.8 | 09:00 | 372.9 | 80.9 | 898.6 | 313.2 | 1665.6
09:30 | 446.1 | 161.5 | 0.2 | 0.1 | 2341.3 | 1709.8 | 1.3 | 365.4 | 609.8 | 0 | 819.8 | 0 | 607.9 | 4417.8 | 1429.6 | 6455.3 | 09:30 | 3397.2 | 1871.3 | 821.3 | 365.5 | 6455.3 | 09:30 | 373.2 | 80.1 | 821.3 | 365.5 | 1640.1
10:00 | 457.3 | 165.3 | 0.3 | 2.3 | 2559.4 | 1687.7 | 1.4 | 383.8 | 627.9 | 0 | 832 | 0 | 625.2 | 4632.3 | 1459.9 | 6717.4 | 10:00 | 3644.6 | 1853 | 833.7 | 386.1 | 6717.4 | 10:00 | 375.1 | 83.9 | 833.7 | 386.1 | 1678.8
10:30 | 452.2 | 161.4 | 0.3 | 6.9 | 2533.7 | 1790.3 | 1.6 | 438 | 619.9 | 0 | 711.8 | 0 | 620.8 | 4763.6 | 1331.7 | 6716.1 | 10:30 | 3605.8 | 1951.7 | 713.7 | 444.9 | 6716.1 | 10:30 | 374.2 | 81 | 713.7 | 444.9 | 1613.8
11:00 | 453.2 | 162.8 | 0.3 | 13.9 | 2556.1 | 1785.8 | 1.7 | 443 | 621 | 0 | 717.5 | 0 | 630.2 | 4786.6 | 1338.5 | 6755.3 | 11:00 | 3630.3 | 1948.6 | 719.5 | 456.9 | 6755.3 | 11:00 | 374.3 | 81.8 | 719.5 | 456.9 | 1632.5
11:30 | 471.7 | 165 | 0.3 | 30.2 | 2593.8 | 1829.8 | 1.1 | 453.3 | 630.3 | 0 | 637 | 0 | 667.2 | 4878 | 1267.3 | 6812.5 | 11:30 | 3695.8 | 1994.8 | 638.4 | 483.5 | 6812.5 | 11:30 | 370.9 | 84 | 638.4 | 483.5 | 1576.8
12:00 | 470.1 | 165.1 | 0.3 | 42.6 | 2601.7 | 1854.4 | 1 | 546.9 | 636.7 | 0 | 581.9 | 0 | 678.1 | 5004 | 1218.6 | 6900.7 | 12:00 | 3708.5 | 2019.5 | 583.2 | 589.5 | 6900.7 | 12:00 | 367.5 | 82.6 | 583.2 | 589.5 | 1622.8
12:30 | 483.2 | 165.9 | 0.2 | 49 | 2552.9 | 1820.7 | 1 | 592.1 | 640.3 | 0 | 580.1 | 0 | 698.3 | 4966.7 | 1220.4 | 6885.4 | 12:30 | 3676.4 | 1986.6 | 581.3 | 641.1 | 6885.4 | 12:30 | 367.7 | 83 | 581.3 | 641.1 | 1673.1
13:00 | 487.3 | 167 | 0.3 | 55.6 | 2388.1 | 1709.9 | 1.1 | 602.5 | 664.5 | 0 | 712.8 | 0 | 710.2 | 4701.6 | 1377.3 | 6789.1 | 13:00 | 3539.9 | 1876.9 | 714.2 | 658.1 | 6789.1 | 13:00 | 367.5 | 83.5 | 714.2 | 658.1 | 1823.3
13:30 | 485.3 | 164.1 | 0.1 | 58.5 | 2316.2 | 1795.8 | 0.8 | 597.5 | 684.7 | 0 | 746 | 0 | 708 | 4710.3 | 1430.7 | 6849 | 13:30 | 3486.2 | 1959.9 | 746.9 | 656 | 6849 | 13:30 | 366.7 | 81.1 | 746.9 | 656 | 1850.7
14:00 | 489.5 | 162 | 0.1 | 64.8 | 2427.1 | 1747.7 | 0.6 | 611.2 | 770.7 | 0 | 644.4 | 0 | 716.4 | 4786.6 | 1415.1 | 6918.1 | 14:00 | 3687.3 | 1909.7 | 645.1 | 676 | 6918.1 | 14:00 | 367.6 | 78.3 | 645.1 | 676 | 1767
14:30 | 489.6 | 165.4 | 0.1 | 69.6 | 2421.4 | 1796.2 | 0.5 | 597.7 | 770.8 | 0 | 617.7 | 0 | 724.7 | 4815.8 | 1388.5 | 6929 | 14:30 | 3681.8 | 1961.6 | 618.3 | 667.3 | 6929 | 14:30 | 368.1 | 82.2 | 618.3 | 667.3 | 1735.9
15:00 | 492.4 | 164.3 | 0.1 | 72.7 | 2327.7 | 1818.7 | 0.3 | 584.8 | 765.3 | 0 | 691.9 | 0 | 729.5 | 4731.5 | 1457.2 | 6918.2 | 15:00 | 3585.4 | 1983 | 692.3 | 657.5 | 6918.2 | 15:00 | 372.3 | 81 | 692.3 | 657.5 | 1803.1
15:30 | 494.4 | 166.2 | 0.1 | 78.2 | 2330.8 | 1811 | 0.2 | 565.1 | 766.9 | 0 | 548.3 | 0 | 738.9 | 4707.1 | 1315.2 | 6761.2 | 15:30 | 3592.1 | 1977.2 | 548.6 | 643.3 | 6761.2 | 15:30 | 374.9 | 82.3 | 548.6 | 643.3 | 1649.1
16:00 | 497 | 167.9 | 0 | 85.8 | 2519.6 | 1856.4 | 0.2 | 523.4 | 775.9 | 0 | 319.1 | 0 | 750.7 | 4899.6 | 1095 | 6745.3 | 16:00 | 3792.5 | 2024.3 | 319.3 | 609.2 | 6745.3 | 16:00 | 376.6 | 83.4 | 319.3 | 609.2 | 1388.5
16:30 | 496.1 | 170.4 | 0 | 86.9 | 2520.6 | 1769.8 | 0.2 | 518.6 | 768.5 | 0 | 435.3 | 0 | 753.4 | 4809.2 | 1203.8 | 6766.4 | 16:30 | 3785.2 | 1940.2 | 435.5 | 605.5 | 6766.4 | 16:30 | 376.7 | 85.1 | 435.5 | 605.5 | 1502.8
17:00 | 497.1 | 166.2 | 0 | 89.7 | 2550.4 | 1800.9 | 0.1 | 516.5 | 765.7 | 0 | 380.6 | 0 | 753 | 4867.9 | 1146.3 | 6767.2 | 17:00 | 3813.2 | 1967.1 | 380.7 | 606.2 | 6767.2 | 17:00 | 377.4 | 80.5 | 380.7 | 606.2 | 1444.8
17:30 | 498.6 | 168.1 | 0 | 88.6 | 2626 | 1802.6 | 0.1 | 578.1 | 772.1 | 0 | 216.5 | 0 | 755.3 | 5006.8 | 988.6 | 6750.7 | 17:30 | 3896.7 | 1970.7 | 216.6 | 666.7 | 6750.7 | 17:30 | 378.5 | 83.4 | 216.6 | 666.7 | 1345.2
18:00 | 499.4 | 169.3 | 0 | 91.5 | 2675.8 | 1964.3 | 0.1 | 553.1 | 771.1 | 0 | 78.4 | 0 | 760.2 | 5193.3 | 849.5 | 6803 | 18:00 | 3946.3 | 2133.6 | 78.5 | 644.6 | 6803 | 18:00 | 379.2 | 85 | 78.5 | 644.6 | 1187.3
18:30 | 495.3 | 167.55 | 0 | 90.1 | 2813.48 | 2206.5 | 0 | 481.8 | 758.6 | 0 | 2.8 | 0 | 752.95 | 5501.78 | 761.4 | 7016.13 | 18:30 | 4067.38 | 2374.05 | 2.8 | 571.9 | 7016.13 | 18:30 | 379.58 | 79.9 | 2.8 | 571.9 | 1034.18
19:00 | 499.2 | 172.9 | 0 | 86 | 2987.66 | 2285 | 0 | 518.7 | 813.1 | 0 | 0 | 0 | 758.1 | 5791.36 | 813.1 | 7362.56 | 19:00 | 4299.96 | 2457.9 | 0 | 604.7 | 7362.56 | 19:00 | 388.36 | 86 | 0 | 604.7 | 1079.06
19:30 | 496.6 | 174.67 | 0 | 82.4 | 3086.75 | 2351.3 | 0 | 545.2 | 806.1 | 0 | 0 | 0 | 753.67 | 5983.25 | 806.1 | 7543.02 | 19:30 | 4389.45 | 2525.97 | 0 | 627.6 | 7543.02 | 19:30 | 392.45 | 87.7 | 0 | 627.6 | 1107.75
20:00 | 498 | 174.05 | 0 | 72.5 | 3124.42 | 2349.6 | 0 | 548.5 | 817.8 | 0 | 0 | 0 | 744.55 | 6022.52 | 817.8 | 7584.87 | 20:00 | 4440.22 | 2523.65 | 0 | 621 | 7584.87 | 20:00 | 391.42 | 87.4 | 0 | 621 | 1099.82
20:30 | 485.8 | 173.19 | 0 | 69.2 | 3182.59 | 2356.5 | 0 | 503.1 | 804.1 | 0 | 0 | 0 | 728.19 | 6042.19 | 804.1 | 7574.48 | 20:30 | 4472.49 | 2529.69 | 0 | 572.3 | 7574.48 | 20:30 | 391.69 | 88.5 | 0 | 572.3 | 1052.49
21:00 | 477.2 | 173.31 | 0 | 66.3 | 3185.68 | 2360 | 0 | 432.8 | 810 | 0 | 0 | 0 | 716.81 | 5978.48 | 810 | 7505.29 | 21:00 | 4472.88 | 2533.31 | 0 | 499.1 | 7505.29 | 21:00 | 392.08 | 87.4 | 0 | 499.1 | 978.58
21:30 | 478.3 | 173.091 | 0 | 64.4 | 3160.12 | 2354.2 | 0 | 387.9 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 715.791 | 5902.22 | 808.3 | 7426.311 | 21:30 | 4446.72 | 2527.291 | 0 | 452.3 | 7426.311 | 21:30 | 393.32 | 87.631 | 0 | 452.3 | 933.251
22:00 | 477.9 | 173.938 | 0 | 57 | 3030.84 | 2358.8 | 0 | 409.8 | 809.6 | 0 | 0 | 0 | 708.838 | 5799.44 | 809.6 | 7317.878 | 22:00 | 4318.34 | 2532.738 | 0 | 466.8 | 7317.878 | 22:00 | 386.74 | 88.338 | 0 | 466.8 | 941.878
22:30 | 461.9 | 170.956 | 0 | 45.1 | 3015.02 | 2358.2 | 0 | 390.2 | 767 | 0 | 0 | 0 | 677.956 | 5763.42 | 767 | 7208.376 | 22:30 | 4243.92 | 2529.156 | 0 | 435.3 | 7208.376 | 22:30 | 385.92 | 85.596 | 0 | 435.3 | 906.816
23:00 | 459 | 149.08 | 0 | 33.4 | 2846.19 | 2363 | 0 | 446 | 752.7 | 0 | 0 | 0 | 641.48 | 5655.19 | 752.7 | 7049.37 | 23:00 | 4057.89 | 2512.08 | 0 | 479.4 | 7049.37 | 23:00 | 384.49 | 88.49 | 0 | 479.4 | 952.38
23:30 | 460.6 | 123.74 | 0 | 25.6 | 2807.28 | 2325 | 0 | 456.6 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 609.94 | 5588.88 | 758.5 | 6957.32 | 23:30 | 4026.38 | 2448.74 | 0 | 482.2 | 6957.32 | 23:30 | 384.78 | 89.99 | 0 | 482.2 | 956.97
00:00 | 465.2 | 173.99 | 0 | 31.5 | 2683.95 | 2137.12 | 0 | 346.12 | 766.2 | 0 | 0 | 0 | 670.69 | 5167.19 | 766.2 | 6604.08 | 00:00 | 3915.35 | 2311.11 | 0 | 377.62 | 6604.08 | 00:00 | 383.54 | 89.89 | 0 | 377.62 | 851.05
TOTAL MWh | 11209.5 | 3928.8325 | 1.55 | 929.5 | 66009.79 | 46111.71 | 7.55 | 8732.06 | 17334.15 | 3.25 | 7362 | 0 | 16069.3825 | 120861.11 | 24699.4 | 161629.8925 | TOTAL MWh | 94553.44 | 50043.7925 | 7371.1 | 9661.56 | 161629.8925 | TOTAL MWh | 8943.535 | 1994.7675 | 7371.1 | 9661.56 | 27970.9625

## HOP
domingo, 11 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/01/2026 15:56:00 | 11/01/2026 19:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/01/2026 19:12:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/01/2026 18:30:00 | 11/01/2026 23:21:00 | 11/01/2026 18:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/01/2026 23:21:00 | 11/01/2026 23:31:00 |  | 11/01/2026 23:21:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/01/2026 06:45:00 | 11/01/2026 09:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/01/2026 09:28:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 23:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 11/01/2026 01:22:00 | 11/01/2026 02:22:00 | 11/01/2026 01:05:00 | 11/01/2026 02:21:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 00:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 01:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 11/01/2026 17:40:00 | 12/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 17:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 11/01/2026 18:09:00 | 11/01/2026 23:26:00 | 11/01/2026 17:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 11/01/2026 23:26:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 03:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 03:08:00 | 11/01/2026 03:18:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 03:18:00 | 11/01/2026 17:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/01/2026 17:48:00 | 11/01/2026 23:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/01/2026 23:21:00 | 11/01/2026 23:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 23:32:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 11 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 14:00 | Se para la central para cambio de masas del molino secador de bagazo | 11 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 11/01/2026 09:35 | Fuera de servicio por alta concentración de sólidos 2.1 gr/lt, caudal 250 m3/seg | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 11/01/2026 11:26 | 11/01/2026 11:35 | La unidad sale en forma intempestiva por aparente falla en electroválvula de control del sistema principal de la válvula mariposa. Causa en investigación | 0.83199 | F | F/S | N | OTROS | 112 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 11/01/2026 07:13 | 11/01/2026 12:46 | Inspeccion unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicación WECS - PLC | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 11/01/2026 07:03 | 11/01/2026 16:26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 11/01/2026 07:14 | 11/01/2026 11:21 | Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 11/01/2026 12:21 | 11/01/2026 13:45 | Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 11/01/2026 08:10 | 11/01/2026 14:16 | CAMBIO DE SELLOS DEL INYECTOR INFERIOR | 22 | P | F/S | N | CORR. | 52 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Instalación intercambiador de calor del sistema lubricación TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Implementación de upgrade CEMS | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Actualización de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 11/01/2026 00:00 | 12/01/2026 00:00 | Seguimiento al hardware del up grade unidad TG1 | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
11/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 11 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 11 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6846.1523 | [17 empty] | MIN | 3076.7169 | 678.9478 | 678.9478 | [7 empty] | 6752.1 | [84 empty] | 3076.7169 | 3039.3838 | 657.0362
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6495.4542 | [17 empty] | MIN | 3093.9963 | 696.2272 | 696.2272 | [7 empty] | 6400.8 | [84 empty] | 3093.9963 | 3056.6631 | 555.0067
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6648.0485 | [17 empty] | MIN | 3287.7478 | 907.3945 | 907.3945 | [7 empty] | 6553.2 | [84 empty] | 3287.7478 | 3250.4146 | 564.9424
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6679.1505 | [17 empty] | MIN | 3490.3978 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 6584.3 | [84 empty] | 3490.3978 | 3453.0646 | 656.937
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6551.9487 | [17 empty] | MIN | 3695.6606 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6456.8 | [84 empty] | 3695.6606 | 3658.3274 | 766.0685
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6579.0461 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6483.9 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6527.0466 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6432.1 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6514.3417 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6419 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6461.6238 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6367.1 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6381.8696 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6286.9 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6340.2475 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6245.4 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6313.8247 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6218.9 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6161.7917 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6067 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6135.6565 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6043 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6074.3651 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5981.1 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6189.6625 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6096.4 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6314.6525 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6221.4 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6353.943 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6260.8 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6535.2428 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6455.3 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6797.3409 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6717.4 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6795.9835 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6716.1 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6836.064 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6755.3 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6905.3621 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6812.5 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6993.7568 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6900.7 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6978.553 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6885.4 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6882.4568 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6789.1 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6942.5473 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6849 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7011.9558 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6918.1 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 766.0685
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7022.8545 | [17 empty] | MED | 3724.8217 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6929 | 11.7452 | [67 empty] | 11.7452 | [15 empty] | 3724.8217 | 3687.4885 | 754.3232
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7017.3618 | [17 empty] | MED | 3724.8217 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6918.2 | 11.7452 | [67 empty] | 11.7452 | [15 empty] | 3724.8217 | 3687.4885 | 754.3232
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6860.4533 | [17 empty] | MED | 3724.8217 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6761.2 | 11.7452 | [67 empty] | 11.7452 | [15 empty] | 3724.8217 | 3687.4885 | 754.3232
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6844.6632 | [17 empty] | MED | 3715.4542 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6745.3 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3715.4542 | 3678.1211 | 754.3232
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6865.8487 | [17 empty] | MED | 3715.4542 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6766.4 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3715.4542 | 3678.1211 | 754.3232
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6866.7605 | [17 empty] | MED | 3715.4542 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6767.2 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3715.4542 | 3678.1211 | 754.3232
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6852.7475 | [17 empty] | MED | 3715.4542 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6750.7 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3715.4542 | 3678.1211 | 754.3232
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6917.5535 | [17 empty] | MAX | 3510.1915 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 6803 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3510.1915 | 3472.8583 | 754.3232
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7130.8845 | [17 empty] | MAX | 3299.0242 | 898.8773 | 898.8773 | [7 empty] | 7016.13 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3299.0242 | 3261.691 | 754.3232
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7477.2278 | [17 empty] | MAX | 3281.7448 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7362.56 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3281.7448 | 3244.4116 | 754.3232
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7657.7972 | [17 empty] | MAX | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7543.02 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7699.6466 | [17 empty] | MAX | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7584.87 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7689.3543 | [17 empty] | MAX | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7574.48 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7620.5639 | [17 empty] | MAX | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7505.29 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7541.3877 | [17 empty] | MAX | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7426.311 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7433.5594 | [17 empty] | MAX | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7317.878 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7324.1543 | [17 empty] | MAX | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7208.376 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7153.2476 | [17 empty] | MIN | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 7049.37 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7062.1912 | [17 empty] | MIN | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 6957.32 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6709.8512 | [17 empty] | MIN | 3279.367 | 881.5979 | 881.5979 | [7 empty] | 6604.08 | [84 empty] | 3279.367 | 3242.0338 | 754.3232
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12118.3077 | 0 | 3589.8438 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 311.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 391.8562 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 25.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4459187.66 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 11 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 42.2 | 145 | 15 | 13.01 | 13.009 | -- | -- | 1.931 | 23.4 | 86.09 | 108.52 | 49.99 | 90.5 | 5.09 | 15.64 | 0 | 2.02 | -- | -- | 36.97 | 132.778 | 94.8 | 68.573 | 115.83 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.0452 | 14.1792 | 16 | 31.54 | 31.83 | 24.389 | -- | 16.7795 | -- | 11.1146 | 6.7562 | 42.989 | 10.579 | 20.467 | 5.973
00:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 42.2 | 145 | 15 | 13.01 | 13.009 | -- | -- | 1.931 | 23.4 | 86.09 | 108.52 | 49.99 | 90.5 | 5.09 | 15.64 | 0 | 2.02 | -- | -- | 36.97 | 132.778 | 94.8 | 68.573 | 115.83 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.0452 | 14.1792 | 16 | 31.54 | 31.83 | 24.389 | -- | 16.7795 | -- | 11.1146 | 6.7562 | 42.989 | 10.579 | 20.467 | 5.973
01:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 42.2 | 145 | 12.99 | 12.93 | 11.884 | -- | -- | 1.931 | 20.35 | 82.61 | 111.41 | 44.92 | 87.6445 | 5.07 | 19.54 | 11.107 | 1.98 | -- | -- | 34.26 | 130.067 | 97.688 | 68.801 | 138.285 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.3445 | 14.1792 | 16 | 32.79 | 33.08 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.1059 | 6.7562 | 42.989 | 10.537 | 20.508 | 5.793
01:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 42.2 | 145 | 12.99 | 12.93 | 11.884 | -- | -- | 1.931 | 20.35 | 82.61 | 111.41 | 44.92 | 87.6445 | 5.07 | 19.54 | 11.107 | 1.98 | -- | -- | 34.26 | 130.067 | 97.688 | 68.801 | 138.285 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.3445 | 14.1792 | 16 | 32.79 | 33.08 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.1059 | 6.7562 | 42.989 | 10.537 | 20.508 | 5.793
02:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 42.2 | 145 | 13.01 | 13.08 | 11.881 | -- | -- | 1.931 | 18.58 | 74.99 | 115.34 | 59.54 | 85.7675 | 5.04 | 18.86 | 9.568 | 1.97 | -- | -- | 31.48 | 127.283 | 96.459 | 69.316 | 135.69 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.3374 | 14.1792 | 16 | 32.42 | 32.71 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.104 | 6.7562 | 42.989 | 10.528 | 20.468 | 5.69
02:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 42.2 | 145 | 13.01 | 13.08 | 11.881 | -- | -- | 1.931 | 18.58 | 74.99 | 115.34 | 59.54 | 85.7675 | 5.04 | 18.86 | 9.568 | 1.97 | -- | -- | 31.48 | 127.283 | 96.459 | 69.316 | 135.69 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.3374 | 14.1792 | 16 | 32.42 | 32.71 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.104 | 6.7562 | 42.989 | 10.528 | 20.468 | 5.69
03:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.5 | 36 | 42.2 | 140 | 12.93 | 13.17 | 11.923 | -- | -- | 1.931 | 17.9 | 69.28 | 119.34 | 68.15 | 80.54 | 5.03 | 20 | 10.097 | 1.96 | -- | -- | 26.98 | 122.784 | 98.032 | 69.569 | 134.551 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.3302 | 14.1792 | 15.8 | 32.13 | 32.42 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.161 | 6.7562 | 42.989 | 10.803 | 20.645 | 5.675
03:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.5 | 36 | 42.2 | 140 | 12.93 | 13.17 | 11.923 | -- | -- | 1.931 | 17.9 | 69.28 | 119.34 | 68.15 | 80.54 | 5.03 | 20 | 10.097 | 1.96 | -- | -- | 26.98 | 122.784 | 98.032 | 69.569 | 134.551 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.3302 | 14.1792 | 15.8 | 32.13 | 32.42 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.161 | 6.7562 | 42.989 | 10.803 | 20.645 | 5.675
04:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 41.1 | 140 | 13.02 | 13.04 | 11.986 | -- | -- | 1.931 | 20.35 | 66.1 | 120.36 | 71.69 | 89.354 | 4.97 | 20 | 10.072 | 1.97 | -- | -- | 25.31 | 121.117 | 96.809 | 68.615 | 121.232 | 0 | 11.063 | 12.3 | 10.0884 | 14.1792 | 15.3 | 31.99 | 32.27 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.5569 | 6.7562 | 42.989 | 12.711 | 20.369 | 5.749
04:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 41.1 | 140 | 13.02 | 13.04 | 11.986 | -- | -- | 1.931 | 20.35 | 66.1 | 120.36 | 71.69 | 89.354 | 4.97 | 20 | 10.072 | 1.97 | -- | -- | 25.31 | 121.117 | 96.809 | 68.615 | 121.232 | 0 | 11.063 | 12.3 | 10.0884 | 14.1792 | 15.3 | 31.99 | 32.27 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.5569 | 6.7562 | 42.989 | 12.711 | 20.369 | 5.749
05:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 38.5 | 140 | 12.96 | 13.08 | 11.754 | -- | -- | 1.931 | 54.46 | 65.32 | 121.38 | 64.22 | 103.377 | 4.91 | 20 | 14.217 | 2.01 | -- | -- | 18.31 | 114.117 | 98.15 | 68.756 | 114.183 | 0 | 11.063 | 12.1 | 10.0718 | 14.1792 | 15.3 | 32.17 | 32.45 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.0057 | 6.7562 | 42.989 | 14.874 | 20.087 | 5.757
05:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 38.5 | 140 | 12.96 | 13.08 | 11.754 | -- | -- | 1.931 | 54.46 | 65.32 | 121.38 | 64.22 | 103.377 | 4.91 | 20 | 14.217 | 2.01 | -- | -- | 18.31 | 114.117 | 98.15 | 68.756 | 114.183 | 0 | 11.063 | 12.1 | 10.0718 | 14.1792 | 15.3 | 32.17 | 32.45 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.0057 | 6.7562 | 42.989 | 14.874 | 20.087 | 5.757
06:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 34.2 | 140 | 12.96 | 13.08 | 11.916 | 1.07 | 103.23 | 1.931 | 50.56 | 74.16 | 122.4 | 74.35 | 102.705 | 4.84 | 17.54 | 16.859 | 2.07 | -- | -- | 32.24 | 128.049 | 100.995 | 68.919 | 105.323 | 0 | 11.063 | 11.9 | 10.6057 | 14.1792 | 14.8 | 33.36 | 33.65 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3308 | 6.7562 | 42.989 | 16.441 | 20.034 | 5.819
06:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 34.2 | 140 | 12.96 | 13.08 | 11.916 | 1.07 | 103.23 | 1.931 | 50.56 | 74.16 | 122.4 | 74.35 | 102.705 | 4.84 | 17.54 | 16.859 | 2.07 | -- | -- | 32.24 | 128.049 | 100.995 | 68.919 | 105.323 | 0 | 11.063 | 11.9 | 10.6057 | 14.1792 | 14.8 | 33.36 | 33.65 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3308 | 6.7562 | 42.989 | 16.441 | 20.034 | 5.819
07:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 35.2 | 36 | 29.9 | 140 | 12.95 | 13.16 | 11.827 | -- | -- | 1.931 | 72.66 | 76.66 | 123.43 | 64.9 | 98.887 | 4.81 | 17.54 | 18.528 | 2.13 | -- | -- | 24.69 | 153.079 | 102.378 | 45.79 | 101.819 | 0 | 11.063 | 12.2 | 10.2871 | 14.1792 | 14.5 | 34.07 | 34.36 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3599 | 6.7562 | 42.989 | 16.581 | 20.034 | 5.887
07:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 35.2 | 36 | 29.9 | 140 | 12.95 | 13.16 | 11.827 | -- | -- | 1.931 | 72.66 | 76.66 | 123.43 | 64.9 | 98.887 | 4.81 | 17.54 | 18.528 | 2.13 | -- | -- | 24.69 | 153.079 | 102.378 | 45.79 | 101.819 | 0 | 11.063 | 12.2 | 10.2871 | 14.1792 | 14.5 | 34.07 | 34.36 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3599 | 6.7562 | 42.989 | 16.581 | 20.034 | 5.887
08:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 15.2 | 36 | 29.9 | 145 | 12.99 | 13.17 | 8.468 | -- | -- | 1.931 | 94.18 | 69.28 | 123.43 | 75.38 | 96.096 | 4.76 | 17.54 | 17.811 | 2.18 | -- | -- | 22.98 | 151.374 | 103.775 | 68.498 | 104.613 | 0 | 11.063 | 12.1 | 10.1728 | 14.1792 | 14 | 35.55 | 35.84 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3873 | 6.7562 | 42.989 | 16.713 | 20.225 | 5.85
08:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 15.2 | 36 | 29.9 | 145 | 12.99 | 13.17 | 8.468 | -- | -- | 1.931 | 94.18 | 69.28 | 123.43 | 75.38 | 96.096 | 4.76 | 17.54 | 17.811 | 2.18 | -- | -- | 22.98 | 151.374 | 103.775 | 68.498 | 104.613 | 0 | 11.063 | 12.1 | 10.1728 | 14.1792 | 14 | 35.55 | 35.84 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3873 | 6.7562 | 42.989 | 16.713 | 20.225 | 5.85
09:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 18.9 | 36 | 29.9 | 145 | 14.95 | 13.15 | 8.364 | -- | -- | 1.931 | 90.31 | 65.32 | 123.43 | 76.6 | 100.681 | 4.67 | 16.9 | 17.693 | 2.22 | -- | -- | 24.92 | 146.314 | 103.654 | 69.542 | 138.915 | 0 | 11.063 | 11.7 | 10.0195 | 14.1792 | 13.8 | 35.61 | 35.9 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.1296 | 6.7562 | 42.989 | 15.471 | 19.897 | 5.901
09:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 18.9 | 36 | 29.9 | 145 | 14.95 | 13.15 | 8.364 | -- | -- | 1.931 | 90.31 | 65.32 | 123.43 | 76.6 | 100.681 | 4.67 | 16.9 | 17.693 | 2.22 | -- | -- | 24.92 | 146.314 | 103.654 | 69.542 | 138.915 | 0 | 11.063 | 11.7 | 10.0195 | 14.1792 | 13.8 | 35.61 | 35.9 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.1296 | 6.7562 | 42.989 | 15.471 | 19.897 | 5.901
10:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 33.6 | 36 | 27.7 | 145 | 15 | 13.12 | 11.859 | -- | -- | 1.931 | 55.8 | 65.32 | 124.46 | 77.02 | 101.597 | 4.6 | 16.9 | 17.2 | 2.23 | -- | -- | 29.97 | 134.836 | 106.491 | 68.493 | 147.829 | 0 | 11.063 | 11.6 | 10.1116 | 14.1792 | 13.7 | 35.18 | 35.47 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.9094 | 6.7562 | 42.989 | 14.41 | 19.982 | 5.908
10:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 33.6 | 36 | 27.7 | 145 | 15 | 13.12 | 11.859 | -- | -- | 1.931 | 55.8 | 65.32 | 124.46 | 77.02 | 101.597 | 4.6 | 16.9 | 17.2 | 2.23 | -- | -- | 29.97 | 134.836 | 106.491 | 68.493 | 147.829 | 0 | 11.063 | 11.6 | 10.1116 | 14.1792 | 13.7 | 35.18 | 35.47 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.9094 | 6.7562 | 42.989 | 14.41 | 19.982 | 5.908
11:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 27.7 | 135 | 14.94 | 13.08 | 11.752 | -- | -- | 1.931 | 53.79 | 55.1 | 125.5 | 65.57 | 99.768 | 4.49 | 16.26 | 15.53 | 2.25 | -- | -- | 24.01 | 128.883 | 109.385 | 68.766 | 143.553 | 0 | 11.063 | 11.4 | 10.1704 | 14.1792 | 13.5 | 36.45 | 36.74 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.754 | 6.7562 | 42.989 | 13.661 | 20.034 | 5.856
11:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.7 | 36 | 27.7 | 135 | 14.94 | 13.08 | 11.752 | -- | -- | 1.931 | 53.79 | 55.1 | 125.5 | 65.57 | 99.768 | 4.49 | 16.26 | 15.53 | 2.25 | -- | -- | 24.01 | 128.883 | 109.385 | 68.766 | 143.553 | 0 | 11.063 | 11.4 | 10.1704 | 14.1792 | 13.5 | 36.45 | 36.74 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.754 | 6.7562 | 42.989 | 13.661 | 20.034 | 5.856
12:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.8 | 36 | 25.5 | 130 | 14.94 | 13.23 | 14.418 | -- | -- | 1.931 | 51.84 | 66.1 | 126.55 | 68.71 | 100.396 | 4.4 | 16.9 | 14.17 | 0.7 | -- | -- | 25.77 | 120.636 | 107.812 | 68.141 | 139.699 | 0 | 11.063 | 6.9 | 10.1616 | 14.1792 | 13.4 | 36.09 | 36.38 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.6852 | 6.7562 | 42.989 | 13.329 | 19.844 | 5.802
12:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.8 | 36 | 25.5 | 130 | 14.94 | 13.23 | 14.418 | -- | -- | 1.931 | 51.84 | 66.1 | 126.55 | 68.71 | 100.396 | 4.4 | 16.9 | 14.17 | 0.7 | -- | -- | 25.77 | 120.636 | 107.812 | 68.141 | 139.699 | 0 | 11.063 | 6.9 | 10.1616 | 14.1792 | 13.4 | 36.09 | 36.38 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.6852 | 6.7562 | 42.989 | 13.329 | 19.844 | 5.802
13:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 25.5 | 128 | 14.91 | 13.07 | 14.152 | -- | -- | 1.931 | 53.79 | 65.32 | 127.6 | 73.14 | 105.767 | 4.31 | 15.64 | 13.15 | 1.18 | -- | -- | 27.67 | 125.613 | 109.017 | 68.687 | 139.377 | 0 | 11.063 | 7 | 10.1009 | 14.1792 | 13.1 | 36.17 | 36.46 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.6644 | 6.7562 | 42.989 | 13.229 | 19.604 | 5.782
13:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 25.5 | 128 | 14.91 | 13.07 | 14.152 | -- | -- | 1.931 | 53.79 | 65.32 | 127.6 | 73.14 | 105.767 | 4.31 | 15.64 | 13.15 | 1.18 | -- | -- | 27.67 | 125.613 | 109.017 | 68.687 | 139.377 | 0 | 11.063 | 7 | 10.1009 | 14.1792 | 13.1 | 36.17 | 36.46 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.6644 | 6.7562 | 42.989 | 13.229 | 19.604 | 5.782
14:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 32.7 | 36 | 25.5 | 124 | 14.97 | 13.12 | 14.308 | -- | -- | 1.931 | 62.8 | 66.89 | 128.65 | 77.46 | 112.126 | 4.27 | 16.26 | 13.18 | 1.46 | -- | -- | 27.76 | 122.708 | 106.122 | 68.445 | 137.505 | 0 | 11.063 | 7 | 10.3502 | 14.1792 | 13.1 | 35.31 | 35.6 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.6364 | 6.7562 | 42.989 | 13.094 | 19.683 | 5.733
14:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 32.7 | 36 | 25.5 | 124 | 14.97 | 13.12 | 14.308 | -- | -- | 1.931 | 62.8 | 66.89 | 128.65 | 77.46 | 112.126 | 4.27 | 16.26 | 13.18 | 1.46 | -- | -- | 27.76 | 122.708 | 106.122 | 68.445 | 137.505 | 0 | 11.063 | 7 | 10.3502 | 14.1792 | 13.1 | 35.31 | 35.6 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.6364 | 6.7562 | 42.989 | 13.094 | 19.683 | 5.733
15:00 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 20.1 | 36 | 25.5 | 120 | 14.94 | 13.17 | 14.502 | -- | -- | 1.931 | 63.52 | 73.34 | 128.65 | 77.46 | 101.775 | 4.26 | 15.64 | 12.64 | 1.61 | -- | -- | 26.01 | 120.955 | 103.286 | 68.789 | 134.998 | 0 | 11.063 | 7 | 10.3076 | 14.1792 | 13 | 34.97 | 35.26 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.5766 | 6.7562 | 42.989 | 12.806 | 19.531 | 5.675
15:30 | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 20.1 | 36 | 25.5 | 120 | 14.94 | 13.17 | 14.502 | -- | -- | 1.931 | 63.52 | 73.34 | 128.65 | 77.46 | 101.775 | 4.26 | 15.64 | 12.64 | 1.61 | -- | -- | 26.01 | 120.955 | 103.286 | 68.789 | 134.998 | 0 | 11.063 | 7 | 10.3076 | 14.1792 | 13 | 34.97 | 35.26 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.5766 | 6.7562 | 42.989 | 12.806 | 19.531 | 5.675
16:00 | 1.1 | 33 | 33.9 | 2 | 18.3 | 35 | 25.5 | 120 | 14.97 | 13.19 | 14.523 | -- | -- | 1.931 | 54.46 | 102.52 | 129.71 | 70.48 | 119.354 | 4.25 | 15.64 | 12.75 | 3.73 | -- | -- | 21.47 | 119.164 | 97.782 | 68.646 | 132.504 | 0 | 11.063 | 7.3 | 10.294 | 14.1792 | 13 | 34.83 | 35.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.4864 | 6.7562 | 42.989 | 12.371 | 19.667 | 5.537
16:30 | 1.1 | 33 | 33.9 | 2 | 18.3 | 35 | 25.5 | 120 | 14.97 | 13.19 | 14.523 | -- | -- | 1.931 | 54.46 | 102.52 | 129.71 | 70.48 | 119.354 | 4.25 | 15.64 | 12.75 | 3.73 | -- | -- | 21.47 | 119.164 | 97.782 | 68.646 | 132.504 | 0 | 11.063 | 7.3 | 10.294 | 14.1792 | 13 | 34.83 | 35.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.4864 | 6.7562 | 42.989 | 12.371 | 19.667 | 5.537
17:00 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 37.8 | 34 | 24.4 | 120 | 14.93 | 13.03 | 14.518 | -- | -- | 1.931 | 51.84 | 95.07 | 129.71 | 74.59 | 116.553 | 4.32 | 15.02 | 13.96 | 5.77 | -- | -- | 26.95 | 127.643 | 97.782 | 69.009 | 129.332 | 0.7 | 11.063 | 7.7 | 10.3502 | 14.1792 | 13.2 | 34.99 | 35.28 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.4833 | 6.7562 | 42.989 | 12.356 | 19.719 | 5.814
17:30 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 37.8 | 34 | 24.4 | 120 | 14.93 | 13.03 | 14.518 | -- | -- | 1.931 | 51.84 | 95.07 | 129.71 | 74.59 | 116.553 | 4.32 | 15.02 | 13.96 | 5.77 | -- | -- | 26.95 | 127.643 | 97.782 | 69.009 | 129.332 | 0.7 | 11.063 | 7.7 | 10.3502 | 14.1792 | 13.2 | 34.99 | 35.28 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.4833 | 6.7562 | 42.989 | 12.356 | 19.719 | 5.814
18:00 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 39.7 | 34 | 24.4 | 126 | 14.95 | 13.07 | 14.487 | 1.07 | 109.91 | 1.931 | 52.48 | 85.22 | 128.65 | 93.51 | 118.547 | 4.35 | 15.64 | 16.53 | 7.06 | -- | -- | 25.59 | 126.287 | 96.559 | 68.974 | 121.396 | 0 | 11.063 | 9.6 | 10.3339 | 14.1792 | 13.4 | 35.15 | 35.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.4397 | 6.7562 | 42.989 | 12.146 | 19.719 | 5.867
18:30 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 39.7 | 34 | 24.4 | 126 | 14.95 | 13.07 | 14.487 | 1.07 | 109.91 | 1.931 | 52.48 | 85.22 | 128.65 | 93.51 | 118.547 | 4.35 | 15.64 | 16.53 | 7.06 | -- | -- | 25.59 | 126.287 | 96.559 | 68.974 | 121.396 | 0 | 11.063 | 9.6 | 10.3339 | 14.1792 | 13.4 | 35.15 | 35.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.4397 | 6.7562 | 42.989 | 12.146 | 19.719 | 5.867
19:00 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 39.7 | 34 | 24.4 | 135 | 14.97 | 13.13 | 21.971 | -- | -- | 1.931 | 55.12 | 80.03 | 125.5 | 99.23 | 122.566 | 4.34 | 15.02 | 15.32 | 6.95 | -- | -- | 29.41 | 129.1 | 96.802 | 68.695 | 130.194 | 0 | 11.063 | 18 | 10.4186 | 14.1792 | 13.4 | 35.11 | 35.4 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.735 | 6.7562 | 42.989 | 13.569 | 19.719 | 6.521
19:30 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 39.7 | 34 | 24.4 | 135 | 14.97 | 13.13 | 21.971 | -- | -- | 1.931 | 55.12 | 80.03 | 125.5 | 99.23 | 122.566 | 4.34 | 15.02 | 15.32 | 6.95 | -- | -- | 29.41 | 129.1 | 96.802 | 68.695 | 130.194 | 0 | 11.063 | 18 | 10.4186 | 14.1792 | 13.4 | 35.11 | 35.4 | 24.389 | -- | -- | -- | 11.735 | 6.7562 | 42.989 | 13.569 | 19.719 | 6.521
20:00 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 39.7 | 34 | 29.9 | 147 | 15.53 | 13.19 | 21.938 | -- | -- | 1.931 | 51.84 | 78.34 | 123.43 | 101.59 | 111.435 | 4.37 | 15.02 | 19.17 | 6.92 | -- | -- | 32.26 | 130.96 | 95.599 | 68.383 | 132.901 | 0 | 11.063 | 23.4 | 10.3881 | 14.1792 | 13.8 | 34.87 | 35.15 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.4118 | 6.7562 | 42.989 | 16.831 | 19.719 | 6.561
20:30 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 39.7 | 34 | 29.9 | 147 | 15.53 | 13.19 | 21.938 | -- | -- | 1.931 | 51.84 | 78.34 | 123.43 | 101.59 | 111.435 | 4.37 | 15.02 | 19.17 | 6.92 | -- | -- | 32.26 | 130.96 | 95.599 | 68.383 | 132.901 | 0 | 11.063 | 23.4 | 10.3881 | 14.1792 | 13.8 | 34.87 | 35.15 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.4118 | 6.7562 | 42.989 | 16.831 | 19.719 | 6.561
21:00 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 33.1 | 34 | 29.9 | 147 | 15.54 | 13.15 | 21.99 | -- | -- | 1.931 | 51.19 | 77.5 | 120.36 | 86.73 | 113.868 | 4.33 | 15.02 | 19.01 | 6.94 | -- | -- | 36.78 | 137.472 | 96.927 | 68.501 | 138.029 | 0 | 11.063 | 23 | 10.3216 | 14.1792 | 14 | 34.47 | 34.75 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3331 | 6.7562 | 42.989 | 16.452 | 20.1 | 6.465
21:30 | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 33.1 | 34 | 29.9 | 147 | 15.54 | 13.15 | 21.99 | -- | -- | 1.931 | 51.19 | 77.5 | 120.36 | 86.73 | 113.868 | 4.33 | 15.02 | 19.01 | 6.94 | -- | -- | 36.78 | 137.472 | 96.927 | 68.501 | 138.029 | 0 | 11.063 | 23 | 10.3216 | 14.1792 | 14 | 34.47 | 34.75 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.3331 | 6.7562 | 42.989 | 16.452 | 20.1 | 6.465
22:00 | 1.2 | 32 | 32.9 | 2 | 33 | 34 | 29.9 | 150 | 15.57 | 13.16 | 21.938 | -- | -- | 1.931 | 50.56 | 83.47 | 120.36 | 61.83 | 110.1 | 4.37 | 15.02 | 17.83 | 7.12 | -- | -- | 37.23 | 134.922 | 96.927 | 68.287 | 139.995 | 0 | 11.063 | 15.1 | 10.3337 | 14.1792 | 14 | 34.44 | 34.73 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.1449 | 6.7562 | 42.989 | 15.545 | 20.205 | 6.115
22:30 | 1.2 | 32 | 32.9 | 2 | 33 | 34 | 29.9 | 150 | 15.57 | 13.16 | 21.938 | -- | -- | 1.931 | 50.56 | 83.47 | 120.36 | 61.83 | 110.1 | 4.37 | 15.02 | 17.83 | 7.12 | -- | -- | 37.23 | 134.922 | 96.927 | 68.287 | 139.995 | 0 | 11.063 | 15.1 | 10.3337 | 14.1792 | 14 | 34.44 | 34.73 | 24.389 | -- | -- | -- | 12.1449 | 6.7562 | 42.989 | 15.545 | 20.205 | 6.115
23:00 | 1.2 | 32 | 32.9 | 2 | 33.2 | 34 | 29.9 | 150 | 13.57 | 13.16 | 13.788 | -- | -- | 1.931 | 46.23 | 89.64 | 121.38 | 79.25 | 113.022 | 4.46 | 15.02 | 17.27 | 5.34 | -- | -- | 38.68 | 136.373 | 99.623 | 69.104 | 119.2 | 0 | 11.063 | 13.1 | 10.2873 | 14.1792 | 14.2 | 34.04 | 34.33 | 24.389 | 15.5947 | 20.5627 | 17.9339 | 11.9346 | 6.7562 | 42.989 | 14.531 | 20.014 | 5.962
23:30 | 1.2 | 32 | 32.9 | 2 | 33.2 | 34 | 29.9 | 150 | 13.57 | 13.16 | 13.788 | -- | -- | 1.931 | 46.23 | 89.64 | 121.38 | 79.25 | 113.022 | 4.46 | 15.02 | 17.27 | 5.34 | -- | -- | 38.68 | 136.373 | 99.623 | 69.104 | 119.2 | 0 | 11.063 | 13.1 | 10.2873 | 14.1792 | 14.2 | 34.04 | 34.33 | 24.389 | 15.5947 | 20.5627 | 17.9339 | 11.9346 | 6.7562 | 42.989 | 14.531 | 20.014 | 5.962
MAX | 1.1 | 32 | 32.9 | 2 | 15.2 | 34 | 24.4 | 120 | 12.93 | 12.93 | 8.364 | 1.07 | 103.23 | 1.931 | 17.9 | 55.1 | 108.52 | 44.92 | 80.54 | 4.25 | 15.02 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 18.31 | 114.117 | 94.8 | 45.79 | 101.819 | 0 | 11.063 | 6.9 | 10.0195 | 14.1792 | 13 | 31.54 | 31.83 | 24.389 | 15.5947 | 16.7795 | 17.9339 | 11.104 | 6.7562 | 42.989 | 10.528 | 19.531 | 5.537
MIN | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 39.8 | 36 | 42.2 | 150 | 15.57 | 13.23 | 21.99 | 1.07 | 109.91 | 1.931 | 94.18 | 102.52 | 129.71 | 101.59 | 122.566 | 5.09 | 20 | 19.17 | 7.12 | 0 | 0 | 38.68 | 153.079 | 109.385 | 69.569 | 147.829 | 0.7 | 11.063 | 23.4 | 10.6057 | 14.1792 | 16 | 36.45 | 36.74 | 24.389 | 15.5947 | 20.5627 | 17.9339 | 12.4118 | 6.7562 | 42.989 | 16.831 | 20.645 | 6.561
PROM | 1.1083 | 33.375 | 34.275 | 2 | 34.4458 | 35.375 | 31.1667 | 137.5833 | 14.3121 | 13.1142 | 14.1315 | 1.07 | 106.57 | 1.931 | 50.7504 | 75.5696 | 122.8979 | 73.1796 | 103.4344 | 4.5963 | 16.7733 | 14.3192 | 3.3238 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.6542 | 130.1047 | 100.5356 | 67.8041 | 129.0397 | 0.029167 | 11.063 | 12.1167 | 10.2597 | 14.1792 | 14.1792 | 34.3208 | 34.6092 | 24.389 | 15.5947 | 18.6711 | 17.9339 | 11.7688 | 6.7562 | 42.989 | 13.732 | 20.0114 | 5.9038
INICIO | 1.1 | 34 | 34.9 | 2 | 39.6 | 36 | 42.2 | 145 | 15 | 13.01 | 13.009 | -- | -- | 1.931 | 23.4 | 86.09 | 108.52 | 49.99 | 90.5 | 5.09 | 15.64 | 0 | 2.02 | -- | -- | 36.97 | 132.778 | 94.8 | 68.573 | 115.83 | 0 | 11.063 | 12.6 | 10.0452 | 14.1792 | 16 | 31.54 | 31.83 | 24.389 | -- | 16.7795 | -- | 11.1146 | 6.7562 | 42.989 | 10.579 | 20.467 | 5.973
FINAL | 1.2 | 32 | 32.9 | 2 | 33.2 | 34 | 29.9 | 150 | 13.57 | 13.16 | 13.788 | -- | -- | 1.931 | 46.23 | 89.64 | 121.38 | 79.25 | 113.022 | 4.46 | 15.02 | 17.27 | 5.34 | -- | -- | 38.68 | 136.373 | 99.623 | 69.104 | 119.2 | 0 | 11.063 | 13.1 | 10.2873 | 14.1792 | 14.2 | 34.04 | 34.33 | 24.389 | 15.5947 | 20.5627 | 17.9339 | 11.9346 | 6.7562 | 42.989 | 14.531 | 20.014 | 5.962
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 11 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.48 | 2.6667 | -- | 0.168 | 0.19155 | 0.02618 | 3874.8145 | -- | -- | 0.50394 | 21.7429 | -- | 0.42273 | 0.22369 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.654 | 0.478 | -- | 250.78 | 0.117 | 0.048 | 23.71 | 0.107 | 0.4222 | 0.21242 | 1.93 | 0.263
00:30 | 2692.48 | 2.6667 | -- | 0.168 | 0.19155 | 0.02618 | 3874.8145 | -- | -- | 0.50394 | 21.7429 | -- | 0.42273 | 0.22369 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.654 | 0.478 | -- | 250.78 | 0.117 | 0.048 | 23.71 | 0.107 | 0.4222 | 0.21242 | 1.93 | 0.263
01:00 | 2692.51 | 2.3776 | -- | 0.155 | 0.20487 | 0.02625 | 3874.8005 | -- | -- | 0.51833 | 21.7076 | -- | 0.39462 | 0.2132 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.652 | 0.471 | -- | 250.781 | 0.112 | 0.052 | 23.71 | 0.112 | 0.43328 | 0.19234 | 1.76 | 0.263
01:30 | 2692.51 | 2.3776 | -- | 0.155 | 0.20487 | 0.02625 | 3874.8005 | -- | -- | 0.51833 | 21.7076 | -- | 0.39462 | 0.2132 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.652 | 0.471 | -- | 250.781 | 0.112 | 0.052 | 23.71 | 0.112 | 0.43328 | 0.19234 | 1.76 | 0.263
02:00 | 2692.58 | 2.0706 | -- | 0.138 | 0.22659 | 0.02946 | 3874.7846 | -- | -- | 0.53232 | 21.6678 | -- | 0.3876 | 0.20299 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.651 | 0.467 | -- | 250.782 | 0.108 | 0.049 | 23.71 | 0.118 | 0.44658 | 0.17456 | 1.47 | 0.263
02:30 | 2692.58 | 2.0706 | -- | 0.138 | 0.22659 | 0.02946 | 3874.7846 | -- | -- | 0.53232 | 21.6678 | -- | 0.3876 | 0.20299 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.651 | 0.467 | -- | 250.782 | 0.108 | 0.049 | 23.71 | 0.118 | 0.44658 | 0.17456 | 1.47 | 0.263
03:00 | 2692.72 | 1.7709 | -- | 0.1395 | 0.23193 | 0.03396 | 3874.7758 | -- | -- | 0.54625 | 21.6456 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.65 | 0.471 | -- | 250.783 | 0.103 | 0.045 | 23.71 | 0.123 | 0.45421 | 0.15649 | 1.12 | 0.263
03:30 | 2692.72 | 1.7709 | -- | 0.1395 | 0.23193 | 0.03396 | 3874.7758 | -- | -- | 0.54625 | 21.6456 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.65 | 0.471 | -- | 250.783 | 0.103 | 0.045 | 23.71 | 0.123 | 0.45421 | 0.15649 | 1.12 | 0.263
04:00 | 2692.83 | 1.6289 | 0.16254 | 0.152 | 0.22117 | 0.02784 | 3874.7438 | -- | -- | 0.55973 | 21.5652 | -- | 0.3876 | 0.22369 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.648 | 0.475 | -- | 250.785 | 0.098 | 0.042 | 23.71 | 0.127 | 0.4638 | 0.13585 | 0.79 | 0.263
04:30 | 2692.83 | 1.6289 | 0.16254 | 0.152 | 0.22117 | 0.02784 | 3874.7438 | -- | -- | 0.55973 | 21.5652 | -- | 0.3876 | 0.22369 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.648 | 0.475 | -- | 250.785 | 0.098 | 0.042 | 23.71 | 0.127 | 0.4638 | 0.13585 | 0.79 | 0.263
05:00 | 2692.94 | 1.612 | 0.51057 | 0.1665 | 0.20699 | 0.02225 | 3874.6886 | -- | -- | 0.57299 | 21.4269 | -- | 0.3876 | 0.2399 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.648 | 0.423 | -- | 250.786 | 0.093 | 0.038 | 23.71 | 0.131 | 0.47733 | 0.11716 | 0.42 | 0.263
05:30 | 2692.94 | 1.612 | 0.51057 | 0.1665 | 0.20699 | 0.02225 | 3874.6886 | -- | -- | 0.57299 | 21.4269 | -- | 0.3876 | 0.2399 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.648 | 0.423 | -- | 250.786 | 0.093 | 0.038 | 23.71 | 0.131 | 0.47733 | 0.11716 | 0.42 | 0.263
06:00 | 2693.08 | 1.4756 | 0.51519 | 0.186 | 0.19321 | 0.02302 | 3874.6517 | -- | -- | 0.58602 | 21.3345 | -- | 0.3876 | 0.24543 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.647 | 0.424 | 55.49 | 250.787 | 0.088 | 0.036 | 23.71 | 0.139 | 0.48705 | 0.09455 | 0.25 | 0.263
06:30 | 2693.08 | 1.4756 | 0.51519 | 0.186 | 0.19321 | 0.02302 | 3874.6517 | -- | -- | 0.58602 | 21.3345 | -- | 0.3876 | 0.24543 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.647 | 0.424 | 55.49 | 250.787 | 0.088 | 0.036 | 23.71 | 0.139 | 0.48705 | 0.09455 | 0.25 | 0.263
07:00 | 2693.2 | 1.515 | 0.48054 | 0.1995 | 0.18036 | 0.02597 | 3874.6392 | -- | -- | 0.59922 | 21.3032 | -- | 0.38082 | 0.23443 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.646 | 0.422 | -- | 250.788 | 0.084 | 0.034 | 23.71 | 0.14 | 0.48316 | 0.09138 | 0.63 | 0.263
07:30 | 2693.2 | 1.515 | 0.48054 | 0.1995 | 0.18036 | 0.02597 | 3874.6392 | -- | -- | 0.59922 | 21.3032 | -- | 0.38082 | 0.23443 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.646 | 0.422 | -- | 250.788 | 0.084 | 0.034 | 23.71 | 0.14 | 0.48316 | 0.09138 | 0.63 | 0.263
08:00 | 2693.35 | 1.6848 | 0.49209 | 0.218 | 0.16731 | 0.01455 | 3874.6252 | -- | -- | 0.61221 | 21.2681 | 24.3673 | 0.36726 | 0.23443 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.645 | 0.417 | -- | 250.789 | 0.072 | 0.03 | 23.71 | 0.142 | 0.40079 | 0.1598 | 1.1 | 0.263
08:30 | 2693.35 | 1.6848 | 0.49209 | 0.218 | 0.16731 | 0.01455 | 3874.6252 | -- | -- | 0.61221 | 21.2681 | 24.3673 | 0.36726 | 0.23443 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.645 | 0.417 | -- | 250.789 | 0.072 | 0.03 | 23.71 | 0.142 | 0.40079 | 0.1598 | 1.1 | 0.263
09:00 | 2693.49 | 1.8633 | 0.633 | 0.225 | 0.16013 | 0.01837 | 3874.6091 | -- | -- | 0.62526 | 21.2278 | -- | 0.36049 | 0.24543 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.644 | 0.419 | -- | 250.785 | 0.05 | 0.026 | 23.71 | 0.14 | 0.33376 | 0.21346 | 1.56 | 0.263
09:30 | 2693.49 | 1.8633 | 0.633 | 0.225 | 0.16013 | 0.01837 | 3874.6091 | -- | -- | 0.62526 | 21.2278 | -- | 0.36049 | 0.24543 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.644 | 0.419 | -- | 250.785 | 0.05 | 0.026 | 23.71 | 0.14 | 0.33376 | 0.21346 | 1.56 | 0.263
10:00 | 2693.64 | 2.0388 | 0.6355 | 0.223 | 0.17377 | 0.01927 | 3874.5981 | -- | -- | 0.63786 | 21.2003 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.641 | 0.418 | -- | 250.78 | 0.033 | 0.029 | 23.71 | 0.097 | 0.31674 | 0.2083 | 1.97 | 0.263
10:30 | 2693.64 | 2.0388 | 0.6355 | 0.223 | 0.17377 | 0.01927 | 3874.5981 | -- | -- | 0.63786 | 21.2003 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.641 | 0.418 | -- | 250.78 | 0.033 | 0.029 | 23.71 | 0.097 | 0.31674 | 0.2083 | 1.97 | 0.263
11:00 | 2693.78 | 2.3785 | 0.5406 | 0.205 | 0.20005 | 0.01828 | 3874.5737 | -- | -- | 0.64898 | 21.1394 | -- | 0.33447 | 0.26236 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.641 | 0.42 | -- | 250.775 | 0.023 | 0.031 | 23.71 | 0.12 | 0.33221 | 0.18095 | 2.3 | 0.263
11:30 | 2693.78 | 2.3785 | 0.5406 | 0.205 | 0.20005 | 0.01828 | 3874.5737 | -- | -- | 0.64898 | 21.1394 | -- | 0.33447 | 0.26236 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.641 | 0.42 | -- | 250.775 | 0.023 | 0.031 | 23.71 | 0.12 | 0.33221 | 0.18095 | 2.3 | 0.263
12:00 | 2693.92 | 2.7232 | 0.59835 | 0.171 | 0.2302 | 0.02278 | 3874.5429 | -- | -- | 0.66023 | 21.0626 | -- | 0.32164 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.639 | 0.417 | -- | 250.771 | 0.017 | 0.033 | 23.71 | 0.14 | 0.34943 | 0.15166 | 2.5 | 0.275
12:30 | 2693.92 | 2.7232 | 0.59835 | 0.171 | 0.2302 | 0.02278 | 3874.5429 | -- | -- | 0.66023 | 21.0626 | -- | 0.32164 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.639 | 0.417 | -- | 250.771 | 0.017 | 0.033 | 23.71 | 0.14 | 0.34943 | 0.15166 | 2.5 | 0.275
13:00 | 2694.09 | 3.0881 | 0.658 | 0.152 | 0.2452 | 0.02906 | 3874.539 | -- | -- | 0.67163 | 21.0527 | -- | 0.33447 | 0.27391 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.638 | 0.418 | -- | 250.766 | 0.016 | 0.033 | 23.71 | 0.143 | 0.36527 | 0.1216 | 2.61 | 0.29
13:30 | 2694.09 | 3.0881 | 0.658 | 0.152 | 0.2452 | 0.02906 | 3874.539 | -- | -- | 0.67163 | 21.0527 | -- | 0.33447 | 0.27391 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.638 | 0.418 | -- | 250.766 | 0.016 | 0.033 | 23.71 | 0.143 | 0.36527 | 0.1216 | 2.61 | 0.29
14:00 | 2694.27 | 3.4104 | 0.723 | 0.158 | 0.21857 | 0.02431 | 3874.5301 | -- | -- | 0.68289 | 21.0306 | -- | 0.35371 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.637 | 0.418 | -- | 250.761 | 0.015 | 0.034 | 23.71 | 0.144 | 0.36368 | 0.12224 | 2.77 | 0.304
14:30 | 2694.27 | 3.4104 | 0.723 | 0.158 | 0.21857 | 0.02431 | 3874.5301 | -- | -- | 0.68289 | 21.0306 | -- | 0.35371 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.637 | 0.418 | -- | 250.761 | 0.015 | 0.034 | 23.71 | 0.144 | 0.36368 | 0.12224 | 2.77 | 0.304
15:00 | 2694.43 | 3.5855 | 0.793 | 0.161 | 0.19074 | 0.01934 | 3874.5131 | -- | -- | 0.69401 | 20.9881 | -- | 0.35371 | 0.24543 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.637 | 0.419 | -- | 250.757 | 0.015 | 0.035 | 23.71 | 0.143 | 0.31367 | 0.17099 | 3.02 | 0.318
15:30 | 2694.43 | 3.5855 | 0.793 | 0.161 | 0.19074 | 0.01934 | 3874.5131 | -- | -- | 0.69401 | 20.9881 | -- | 0.35371 | 0.24543 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.637 | 0.419 | -- | 250.757 | 0.015 | 0.035 | 23.71 | 0.143 | 0.31367 | 0.17099 | 3.02 | 0.318
16:00 | 2694.58 | 3.7986 | 0.8884 | 0.164 | 0.15848 | 0.01748 | 3874.496 | -- | -- | 0.70505 | 20.9455 | -- | 0.34088 | 0.22369 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.635 | 0.42 | -- | 250.752 | 0.015 | 0.035 | 23.71 | 0.142 | 0.26212 | 0.2208 | 3.26 | 0.332
16:30 | 2694.58 | 3.7986 | 0.8884 | 0.164 | 0.15848 | 0.01748 | 3874.496 | -- | -- | 0.70505 | 20.9455 | -- | 0.34088 | 0.22369 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.635 | 0.42 | -- | 250.752 | 0.015 | 0.035 | 23.71 | 0.142 | 0.26212 | 0.2208 | 3.26 | 0.332
17:00 | 2694.74 | 3.9776 | 0.9235 | 0.165 | 0.14082 | 0.01713 | 3874.4783 | 46.67 | 1.3658 | 0.71081 | 20.9015 | -- | 0.36049 | 0.21842 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.635 | 0.417 | -- | 250.747 | 0.015 | 0.035 | 23.71 | 0.142 | 0.28937 | 0.19429 | 3.51 | 0.345
17:30 | 2694.74 | 3.9776 | 0.9235 | 0.165 | 0.14082 | 0.01713 | 3874.4783 | 46.67 | 1.3658 | 0.71081 | 20.9015 | -- | 0.36049 | 0.21842 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.635 | 0.417 | -- | 250.747 | 0.015 | 0.035 | 23.71 | 0.142 | 0.28937 | 0.19429 | 3.51 | 0.345
18:00 | 2694.88 | 4.1766 | 0.991 | 0.171 | 0.1265 | 0.01543 | 3874.4768 | -- | -- | 0.70479 | 20.8977 | 24.0147 | 0.36049 | 0.20806 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.634 | 0.418 | 55.49 | 250.743 | 0.015 | 0.036 | 23.71 | 0.142 | 0.32445 | 0.16064 | 3.71 | 0.359
18:30 | 2694.88 | 4.1766 | 0.991 | 0.171 | 0.1265 | 0.01543 | 3874.4768 | -- | -- | 0.70479 | 20.8977 | 24.0147 | 0.36049 | 0.20806 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.634 | 0.418 | 55.49 | 250.743 | 0.015 | 0.036 | 23.71 | 0.142 | 0.32445 | 0.16064 | 3.71 | 0.359
19:00 | 2695 | 4.3726 | 1.1071 | 0.1785 | 0.13123 | 0.01138 | 3874.478 | -- | -- | 0.69696 | 20.9007 | -- | 0.36049 | 0.19312 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.632 | 0.417 | -- | 250.738 | 0.015 | 0.037 | 23.71 | 0.142 | 0.37007 | 0.12819 | 3.81 | 0.352
19:30 | 2695 | 4.3726 | 1.1071 | 0.1785 | 0.13123 | 0.01138 | 3874.478 | -- | -- | 0.69696 | 20.9007 | -- | 0.36049 | 0.19312 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.632 | 0.417 | -- | 250.738 | 0.015 | 0.037 | 23.71 | 0.142 | 0.37007 | 0.12819 | 3.81 | 0.352
20:00 | 2695 | 4.4207 | 1.0126 | 0.201 | 0.15677 | 0.0119 | 3874.4737 | -- | -- | 0.68914 | 20.8901 | -- | 0.35371 | 0.18358 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.631 | 0.421 | -- | 250.733 | 0.042 | 0.038 | 23.71 | 0.141 | 0.41064 | 0.10232 | 3.85 | 0.316
20:30 | 2695 | 4.4207 | 1.0126 | 0.201 | 0.15677 | 0.0119 | 3874.4737 | -- | -- | 0.68914 | 20.8901 | -- | 0.35371 | 0.18358 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.631 | 0.421 | -- | 250.733 | 0.042 | 0.038 | 23.71 | 0.141 | 0.41064 | 0.10232 | 3.85 | 0.316
21:00 | 2695 | 4.4337 | 0.8755 | 0.2265 | 0.19497 | 0.01356 | 3874.4722 | -- | -- | 0.681 | 20.8863 | -- | 0.36726 | 0.17893 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.63 | 0.418 | -- | 250.729 | 0.069 | 0.043 | 23.71 | 0.14 | 0.42575 | 0.09564 | 3.78 | 0.28
21:30 | 2695 | 4.4337 | 0.8755 | 0.2265 | 0.19497 | 0.01356 | 3874.4722 | -- | -- | 0.681 | 20.8863 | -- | 0.36726 | 0.17893 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.63 | 0.418 | -- | 250.729 | 0.069 | 0.043 | 23.71 | 0.14 | 0.42575 | 0.09564 | 3.78 | 0.28
22:00 | 2695 | 4.4099 | 0.8755 | 0.2475 | 0.21851 | 0.01721 | 3874.4631 | -- | -- | 0.67325 | 20.8635 | -- | 0.38082 | 0.17893 | -- | -- | -- | 0.629 | 0.42 | -- | 250.724 | 0.097 | 0.048 | 23.71 | 0.137 | 0.44276 | 0.09728 | 3.7 | 0.263
22:30 | 2695 | 4.4099 | 0.8755 | 0.2475 | 0.21851 | 0.01721 | 3874.4631 | -- | -- | 0.67325 | 20.8635 | -- | 0.38082 | 0.17893 | -- | -- | -- | 0.629 | 0.42 | -- | 250.724 | 0.097 | 0.048 | 23.71 | 0.137 | 0.44276 | 0.09728 | 3.7 | 0.263
23:00 | 2695 | 4.3828 | 0.723 | 0.246 | 0.23587 | 0.02383 | 3874.4536 | -- | -- | 0.66548 | 20.8506 | -- | 0.39462 | 0.16991 | -- | -- | -- | 0.628 | 0.467 | -- | 250.72 | 0.117 | 0.053 | 23.71 | 0.134 | 0.46188 | 0.09839 | 3.83 | 0.263
23:30 | 2695 | 4.3828 | 0.723 | 0.246 | 0.23587 | 0.02383 | 3874.4536 | -- | -- | 0.66548 | 20.8506 | -- | 0.39462 | 0.16991 | -- | -- | -- | 0.628 | 0.467 | -- | 250.72 | 0.117 | 0.053 | 23.71 | 0.134 | 0.46188 | 0.09839 | 3.83 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 11 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.74
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.52
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.66
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.89
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.96
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
11/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.84
11/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 11 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.29
11/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.435

## STOCK_COMB
domingo, 11 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
11/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 525.887 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 399.35 | 399.345 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
11/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
11/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
11/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
11/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
11/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
11/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
11/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
11/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 567.33 | 565.9635 | 0 | m3
11/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
11/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 587.48 | 588.177 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
11/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
11/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
11/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6016.69 | 6016.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
11/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
11/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.7 | 7.7 | 0 | m3
11/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 11 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 11/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 987.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1226.25
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 552.35
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 514.38
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 729.26
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 253.6339
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 23.0249
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 649.8
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2588.56
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6385.3274
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6443.2834
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 6285.5892
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 287558.42
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1077601
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1066446
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1105336
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 489406
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1105301.249
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1108355
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 803925.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 332021.07
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 891474.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 368178.93
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 1.3665
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 5964.6342
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 387853.6814
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 314998.0648
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1928768
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22687.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21522.34
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23906.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17759.96
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13838.72
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11129.18
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13782.13
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 11 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
11/01/2026 00:00 | 862.3 | 75.78 | 75.78 | 4473.9 | 515.83 | 9065 | 23146 | 4033.3283 | 4402.5421 | 4402.5928 | 4404.7253 | 410.5751 | 6917.244
11/01/2026 01:00 | 869.1 | 78.35 | 78.35 | 4473.9 | 518.77 | 9351 | 23036 | 4050.5219 | 4413.5754 | 4413.0135 | 4415.7055 | 414.5012 | 6915.968
11/01/2026 02:00 | 866.8 | 81.05 | 81.05 | 4476.1 | 514.85 | 9670 | 22054 | 4119.4981 | 4452.2251 | 4451.0506 | 4454.2572 | 419.2116 | 6914.506
11/01/2026 03:00 | 865.1 | 83.39 | 83.39 | 4475.2 | 513.87 | 9989 | 21615 | 4204.8977 | 4495.8084 | 4494.6838 | 4497.9977 | 423.9227 | 6913.348
11/01/2026 04:00 | 864 | 85.7 | 85.7 | 4483 | 511.91 | 10166 | 21177 | 4159.7889 | 4459.1179 | 4458.0223 | 4461.1736 | 427.8488 | 6912.348
11/01/2026 05:00 | 865 | 87.99 | 87.99 | 4482.9 | 507 | 10204 | 20764 | 4155.434 | 4462.2971 | 4460.8742 | 4464.3902 | 432.56 | 6911.176
11/01/2026 06:00 | 865.2 | 89.29 | 89.29 | 4475.5 | 506.02 | 10231 | 20531 | 4121.1788 | 4445.9217 | 4444.5625 | 4447.9832 | 437.2704 | 6910.032
11/01/2026 07:00 | 866.4 | 90.42 | 90.42 | 4488.5 | 514.85 | 10253 | 20299 | 4080.0476 | 4422.686 | 4421.5855 | 4424.9134 | 442.3744 | 6908.86
11/01/2026 08:00 | 864.4 | 91.03 | 91.03 | 4481.6 | 513.87 | 10212 | 20100 | 4014.7968 | 4382.5192 | 4382.8007 | 4384.89 | 449.4408 | 6907.825
11/01/2026 09:00 | 861.9 | 91.04 | 91.04 | 4488.5 | 512.89 | 10170 | 20018 | 3950.6352 | 4355.1182 | 4359.3483 | 4358.7292 | 456.5071 | 6906.771
11/01/2026 10:00 | 857.7 | 90.37 | 90.37 | 4481.6 | 514.85 | 10128 | 19936 | 3961.9625 | 4353.3974 | 4359.5596 | 4357.2987 | 463.1813 | 6905.847
11/01/2026 11:00 | 854.8 | 89.89 | 89.89 | 4467.8 | 513.87 | 10087 | 19854 | 3917.511 | 4333.4049 | 4344.7197 | 4338.5429 | 470.2477 | 6905.454
11/01/2026 12:00 | 853.7 | 89.8 | 89.8 | 4467.8 | 520.73 | 10045 | 19772 | 3888.3881 | 4314.4569 | 4325.5695 | 4319.5492 | 476.9218 | 6904.102
11/01/2026 13:00 | 852.8 | 89.62 | 89.62 | 4474.7 | 514.85 | 10004 | 19702 | 3819.0987 | 4284.2552 | 4297.0665 | 4289.4127 | 483.2031 | 6902.861
11/01/2026 14:00 | 851.2 | 89.15 | 89.15 | 4467.8 | 517.79 | 9962 | 19644 | 3832.3731 | 4290.0314 | 4302.8274 | 4295.1534 | 488.6993 | 6901.696
11/01/2026 15:00 | 850.5 | 88.9 | 88.9 | 4467.8 | 514.85 | 9952 | 19587 | 3913.5055 | 4328.0865 | 4340.3656 | 4333.5873 | 491.0545 | 6901.179
11/01/2026 16:00 | 853.7 | 89.06 | 89.06 | 4467.8 | 514.85 | 9992 | 19529 | 3975.7828 | 4369.1086 | 4381.2092 | 4373.5893 | 493.0176 | 6900.014
11/01/2026 17:00 | 854.8 | 89.18 | 89.18 | 4467.8 | 516.81 | 10032 | 19469 | 4013.2832 | 4382.4955 | 4389.3704 | 4385.9947 | 494.9806 | 6897.677
11/01/2026 18:00 | 857.2 | 89.21 | 89.21 | 4467.8 | 512.89 | 10023 | 22643 | 3974.0871 | 4371.3806 | 4373.9265 | 4373.7824 | 497.3358 | 6896.642
11/01/2026 19:00 | 802 | 89 | 89 | 4467.8 | 514.85 | 9858 | 22838 | 3913.8164 | 4350.0767 | 4351.6789 | 4352.5642 | 500.4768 | 6895.725
11/01/2026 20:00 | 802 | 89 | 89 | 4467.8 | 514.85 | 9693 | 22744 | 3882.4387 | 4327.7908 | 4327.5955 | 4329.4663 | 502.047 | 6893.771
11/01/2026 21:00 | 801.9 | 88.93 | 88.93 | 4467.8 | 514.85 | 9629 | 22701 | 3878.7666 | 4328.4588 | 4327.9411 | 4330.1228 | 504.4022 | 6890.028
11/01/2026 22:00 | 802.1 | 89.02 | 89.02 | 4467.8 | 514.85 | 9586 | 22850 | 3930.6347 | 4358.1524 | 4357.6469 | 4360.1139 | 507.9353 | 6886.955
11/01/2026 23:00 | 801.9 | 89.75 | 89.75 | 4467.8 | 509.95 | 9638 | 22765 | 4008.559 | 4392.5064 | 4391.5958 | 4394.2253 | 510.6834 | 6884.173

## TEMP_AMB
domingo, 11 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
11/01/2026 00:00 | 23.4 | 22 | 22 | 25.81 | 25.81 | 21.2 | 36.34 | 21.7 | 21.4 | 27.24 | 22.433 | 23.67 | 27.72
11/01/2026 01:00 | 21.3 | 22.2 | 22.2 | 25.46 | 25.46 | 21.3 | 35.89 | 21.5 | 23.7 | 26.81 | 22.267 | 23.46 | 27.06
11/01/2026 02:00 | 21.8 | 22.3 | 22.3 | 25.15 | 25.15 | 21.2 | 34.56 | 21.4 | 24.6 | 26.82 | 22.2 | 23.26 | 26.76
11/01/2026 03:00 | 21.8 | 22.3 | 22.3 | 24.9 | 24.9 | 21 | 32.08 | 21.6 | 24.8 | 26.86 | 22.3 | 23.14 | 26.61
11/01/2026 04:00 | 21.9 | 22.5 | 22.5 | 24.64 | 24.64 | 20.9 | 31.57 | 21.4 | 24.9 | 26.86 | 22.4 | 22.98 | 26.51
11/01/2026 05:00 | 20.7 | 22.3 | 22.3 | 24.3 | 24.3 | 20.1 | 31.16 | 21.1 | 25 | 26.49 | 22.333 | 22.89 | 26.64
11/01/2026 06:00 | 20.7 | 21.9 | 21.9 | 24.15 | 24.15 | 20.5 | 30.78 | 20.8 | 25.1 | 26.24 | 21.667 | 22.78 | 26.77
11/01/2026 07:00 | 22.5 | 21.9 | 21.9 | 24.56 | 24.56 | 20.6 | 30.7 | 20.9 | 25.2 | 26.35 | 21.567 | 23.03 | 27.47
11/01/2026 08:00 | 24.4 | 22.1 | 22.1 | 25.61 | 25.61 | 21.2 | 31.37 | 22.4 | 25.5 | 26.95 | 21.967 | 23.96 | 28.07
11/01/2026 09:00 | 27.3 | 23 | 23 | 26.32 | 26.32 | 22.1 | 31.63 | 24.6 | 26.3 | 27.04 | 22.967 | 25.56 | 28.73
11/01/2026 10:00 | 29.6 | 23.6 | 23.6 | 26.49 | 26.49 | 21.4 | 31.96 | 25.4 | 27.3 | 27.62 | 24.738 | 26.83 | 31.1
11/01/2026 11:00 | 31.5 | 25.4 | 25.4 | 27.13 | 27.13 | 21.7 | 32.78 | 23.8 | 27.8 | 28.27 | 25.95 | 27.64 | 32.68
11/01/2026 12:00 | 32 | 25.9 | 25.9 | 27.72 | 27.72 | 22.3 | 33.91 | 25.5 | 28.3 | 29.02 | 26.663 | 28.41 | 33.62
11/01/2026 13:00 | 32.2 | 25.6 | 25.6 | 28.19 | 28.19 | 22.3 | 34.44 | 25.9 | 28.7 | 29.74 | 26.75 | 29.15 | 34.01
11/01/2026 14:00 | 32.8 | 24.7 | 24.7 | 28.64 | 28.64 | 22.5 | 34.51 | 25.4 | 29.1 | 30.29 | 26.45 | 29.55 | 35.22
11/01/2026 15:00 | 31.8 | 23.6 | 23.6 | 28.9 | 28.9 | 22.5 | 34.82 | 25.2 | 29.5 | 30.13 | 26.325 | 29.36 | 35.56
11/01/2026 16:00 | 29.2 | 23.8 | 23.8 | 28.91 | 28.91 | 22.3 | 34.06 | 24.6 | 29.4 | 30.25 | 24.7 | 28.53 | 29.59
11/01/2026 17:00 | 27.6 | 23.3 | 23.3 | 29.29 | 29.29 | 22.2 | 33.37 | 24 | 28.8 | 29.53 | 24.833 | 27.69 | 29.82
11/01/2026 18:00 | 25.6 | 22.4 | 22.4 | 28.93 | 28.93 | 21.8 | 33.07 | 23.5 | 26.4 | 29.47 | 24.133 | 27 | 30.38
11/01/2026 19:00 | 24.8 | 23.1 | 23.1 | 28.08 | 28.08 | 21.7 | 33.51 | 22.7 | 22.2 | 29.21 | 23.6 | 26.37 | 29.29
11/01/2026 20:00 | 24.8 | 23.2 | 23.2 | 27.23 | 27.23 | 21.5 | 33.59 | 22.3 | 22 | 28.76 | 22.9 | 25.83 | 27.59
11/01/2026 21:00 | 24.1 | 23.3 | 23.3 | 26.48 | 26.48 | 21.2 | 33.33 | 21.9 | 21.7 | 28.39 | 22.8 | 25.25 | 27.59
11/01/2026 22:00 | 24 | 23.1 | 23.1 | 25.94 | 25.94 | 21.2 | 33.12 | 21.4 | 21.9 | 27.99 | 22.879 | 24.81 | 27.59
11/01/2026 23:00 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 25.51 | 25.51 | 21.2 | 32.64 | 21.5 | 21.8 | 27.62 | 22.967 | 24.52 | 27.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 11 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
11/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1950 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00
11/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 11/01/2026 06:00 | 12/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 11 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
11/01/2026 | 00:30 | 19 | 51.03 | 11.7 | 26.17 | 0 | 66.92 |  |  | 4.6444 | 4.9 | 4.516 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.0837 | 1.8518 |  |  |  | 6.57 | 6.95 | 474.3304 | 458.1968 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 01:00 | 19 | 51.05 | 12.21 | 26.17 | 0 | 69.48 |  |  | 4.6267 | 4.62 | 5.156 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.9613 | 1.6489 |  |  |  | 5.74 | 6.13 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 01:30 | 24 | 51.05 | 10.91 | 26.2 | 0 | 72.96 |  |  | 4.0444 | 4.37 | 5.613 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.2977 | 1.5584 |  |  |  | 6.03 | 5.76 | 474.3304 | 458.1968 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 02:00 | 24 | 51.05 | 12.13 | 26.22 | 0 | 57.7 |  |  | 4.44 | 3.44 | 4.95 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.0337 | 2.4919 |  |  |  | 6.45 | 6.46 | 474.3304 | 458.1968 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 02:30 | 22 | 51.05 | 13.7 | 26.35 | 0 | 63.76 |  |  | 4.82 | 3.16 | 5.09 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.7974 | 2.28 |  |  |  | 6.52 | 6.16 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 03:00 | 22 | 51.06 | 10.21 | 26.33 | 0 | 65.02 |  |  | 4.56 | 3.78 | 5.369 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.6468 | 1.0653 |  |  |  | 5.79 | 6 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 03:30 | 21 | 51.05 | 11.21 | 26.69 | 0 | 65.83 |  |  | 4.82 | 3.58 | 5.386 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.1054 | 0.78671 |  |  |  | 6.11 | 5.75 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 04:00 | 21 | 51.04 | 10.53 | 26.78 | 0 | 67.16 |  |  | 5.0289 | 3.54 | 5.538 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.8454 | 1.017 |  |  |  | 6.19 | 5.19 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 04:30 | 21 | 51.05 | 9.44 | 26.82 | 0 | 66.56 |  |  | 5.4244 | 3.42 | 5.464 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.0163 | 1.8902 |  |  |  | 6.37 | 5.59 | 474.3304 | 458.1968 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 05:00 | 21 | 51.05 | 10.13 | 26.88 | 0 | 63.87 | 0 | 0 | 5.4244 | 3.54 | 5.813 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8484 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 5.35 | 7.4339 | 0.79593 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.19 | 474.3304 | 458.1968 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0 | 0 | 7.4285
11/01/2026 | 05:30 | 20 | 51.06 | 8.94 | 26.97 | 0 | 69.26 | 0 | 0 | 5.9867 | 3.31 | 6.207 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 12.61 | 12.61 | 2.05 | 1 | 1 | 41.4656 | 21.814 | 21.814 | 0 | 6 | 44.59 | 7.0466 | 0.9117 | 7.5586 | 7.0793 | 89.66 | 5.9 | 4.78 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0 | 10 | 131.3745
11/01/2026 | 06:00 | 20 | 51.05 | 11.49 | 26.98 | 0 | 72.36 | 9.39 | 4.576 | 5.5978 | 3.18 | 5.375 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 106.71 | 106.71 | 36.033 | 1 | 1 | 148.3451 | 196.676 | 196.676 | 0 | 43 | 330.31 | 6.334 | 1.828 | 109.3344 | 98.9441 | 345.05 | 5.8 | 3.86 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0 | 51 | 461.197
11/01/2026 | 06:30 | 21 | 51.04 | 11.07 | 25.47 | 0 | 64.95 | 31.96 | 23.789 | 4.6444 | 1.88 | 3.643 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 395.93 | 395.93 | 205.8 | 1 | 1 | 427.0929 | 610.869 | 610.869 | 3.4044 | 137 | 535.59 | 5.668 | 1.7787 | 353.6207 | 313.3358 | 655.57 | 3.64 | 2.82 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0 | 138 | 730.793
11/01/2026 | 07:00 | 21 | 51.03 | 11.1 | 25.51 | 0 | 64.68 | 138.14 | 46.635 | 3.8556 | 1.76 | 3.241 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 673.58 | 673.58 | 468.3 | 1 | 1 | 808.7038 | 855.084 | 855.084 | 14.2549 | 250 | 682.53 | 6.1527 | 2.0572 | 655.8877 | 625.1906 | 824.08 | 2.52 | 2.22 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0 | 254 | 866.939
11/01/2026 | 07:30 | 22 | 51.43 | 12.33 | 25.43 | 0 | 65.53 | 144.7 | 77.073 | 3.7556 | 2.16 | 4.459 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 901.48 | 901.48 | 748.667 | 1 | 1 | 946.6751 | 940.287 | 940.287 | 40.7588 | 375 | 802.09 | 6.9122 | 1.2175 | 915.1874 | 911.5733 | 932.08 | 5.59 | 4.87 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0 | 364 | 962.6885
11/01/2026 | 08:00 | 22 | 52.14 | 12.02 | 25.5 | 0 | 67.91 | 193.57 | 107.377 | 3.3133 | 1.55 | 6.747 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 983.82 | 983.82 | 880.767 | 1 | 1 | 980.3951 | 996.607 | 996.607 | 91.6479 | 545 | 897.39 | 6.884 | 2.1404 | 1003.3207 | 1010.355 | 1005 | 6.02 | 6.73 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 383.9818 | 231.858 | 292.8733 | 294.18 | 0 | 395 | 1017.925
11/01/2026 | 08:30 | 21 | 52.11 | 12.87 | 25.54 | 0 | 67.12 | 298.72 | 212.518 | 3.3133 | 1.91 | 8.15 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 1100.52 | 1100.52 | 978.842 | 1 | 1 | 1061.9704 | 996.773 | 996.773 | 178.6975 | 645 | 1006.48 | 6.6183 | 1.2109 | 1055.6138 | 1065.7408 | 1065.88 | 7.1 | 8.13 | 458.1968 | 442.0631 | 490.4641 | 0 | 358.1679 | 231.858 | 292.8733 | 237.7955 | 0 | 464 | 1054.4525
11/01/2026 | 09:00 | 21 | 52.15 | 12.78 | 25.42 | 0 | 66.29 | 561.94 | 299.005 | 3.3133 | 2.49 | 8.301 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 1183.2 | 1183.2 | 1026.383 | 1 | 1 | 1157.4549 | 1065.513 | 1065.513 | 223.864 | 741 | 710.4 | 6.9297 | 1.1294 | 1083.9023 | 1101.2804 | 1136.07 | 8.34 | 8.43 | 409.7957 | 393.662 | 425.9294 | 0 | 377.5283 | 231.858 | 292.8733 | 237.7955 | 0 | 805 | 1080.9685
11/01/2026 | 09:30 | 22 | 52.13 | 11.78 | 26.76 | 0 | 64.14 | 663.58 | 719.085 | 3.3133 | 2.25 | 8.687 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 627.79 | 627.79 | 1061.65 | 1 | 1 | 1011.8027 | 1047.829 | 1047.829 | 282.9659 | 875 | 1041.89 | 7.2388 | 0.91684 | 1109.0467 | 1115.4971 | 924.89 | 8.64 | 9.09 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 329.1272 | 231.858 | 292.8733 | 237.7955 | 0 | 347 | 1041.9845
11/01/2026 | 10:00 | 22 | 52.12 | 12.13 | 26.93 | 0 | 67.88 | 750.88 | 788.57 | 3.3133 | 2.51 | 8.582 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 320.34 | 320.34 | 1103.767 | 4 | 4 | 1178.0854 | 922.882 | 922.882 | 335.3657 | 944 | 764.41 | 6.5332 | 0.92968 | 1123.228 | 1126.4349 | 1164.08 | 8.83 | 9.71 | 474.3304 | 461.4235 | 516.278 | 0 | 329.1272 | 231.858 | 292.8733 | 237.7955 | 0 | 553 | 1126.3765
11/01/2026 | 10:30 | 21 | 51 | 13.27 | 25.13 | 0 | 60.5 | 829.05 | 1008.688 | 4.325 | 2.88 | 8.868 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 250.31 | 250.31 | 1092.25 | 4 | 5 | 1003.2255 | 978.429 | 978.429 | 539.6258 | 637 | 1130.35 | 6.265 | 1.3278 | 1131.3231 | 1137.7696 | 1178.03 | 9.22 | 9.95 | 474.3304 | 442.0631 | 506.5978 | 0 | 396.8887 | 231.858 | 292.8733 | 237.7955 | 0 | 455 | 1107.4535
11/01/2026 | 11:00 | 21 | 51.04 | 11.95 | 25.1 | 0 | 67.8 | 894.03 | 1039.102 | 5.7467 | 3.57 | 8.958 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 178.26 | 178.26 | 1125.933 | 4 | 5 | 1106.5263 | 821.892 | 821.892 | 504.1027 | 933 | 1007.2 | 7.8769 | 0.77925 | 1136.4521 | 1141.0638 | 1169.74 | 9.66 | 10.69 | 474.3304 | 442.0631 | 480.7839 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 287.9921 | 294.18 | 0 | 476 | 1110.7375
11/01/2026 | 11:30 | 21 | 51.03 | 12.63 | 25.2 | 0 | 72.48 | 948.13 | 527.852 | 6.9289 | 4.08 | 8.067 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 196.02 | 196.02 | 1118.883 | 5 | 5 | 650.9093 | 637.835 | 637.835 | 390.3694 | 1030 | 683.81 | 8.0052 | 2.3146 | 1143.2991 | 1129.8585 | 0 | 9.81 | 10.2 | 474.3304 | 425.9294 | 480.7839 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 287.9921 | 294.18 | 0 | 298 | 1108.5755
11/01/2026 | 12:00 | 21 | 51.03 | 13.02 | 25.09 | 0 | 67.09 | 930.75 | 469.22 | 7.4289 | 4.83 | 9.81 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 209.79 | 209.79 | 1121.717 | 6 | 6 | 614.4505 | 1075.562 | 1075.562 | 213.9986 | 1012 | 691.58 | 10.1452 | 1.2779 | 1132.9517 | 1147.2079 | 1174.5 | 10.6 | 10.25 | 474.3304 | 425.9294 | 480.7839 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 287.9921 | 294.18 | 0 | 266 | 1111.2075
11/01/2026 | 12:30 | 21 | 51.02 | 11.34 | 26.08 | 0 | 71.15 | 980.41 | 381.464 | 8.2844 | 5.45 | 8.362 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 275.09 | 275.09 | 1112.1 | 5 | 6 | 815.8382 | 1029.732 | 1029.732 | 268.6479 | 690 | 659.61 | 10.3323 | 1.5781 | 1134.7045 | 1141.7395 | 1095.31 | 10.8 | 10.66 | 474.3304 | 406.5689 | 464.6502 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 400 | 1113.3415
11/01/2026 | 13:00 | 21 | 51.01 | 12.57 | 26.02 | 0 | 68.81 | 1029.09 | 455.239 | 8.3111 | 5.98 | 7.178 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 284.75 | 284.75 | 1106.417 | 5 | 6 | 1158.1521 | 1021.741 | 1021.741 | 434.0838 | 1144 | 564.33 | 10.2656 | 0.84938 | 1134.5646 | 1141.9543 | 1080.93 | 9.86 | 10.36 | 474.3304 | 409.7957 | 464.6502 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 550 | 964.0095
11/01/2026 | 13:30 | 21 | 51.02 | 11.98 | 26.25 | 0 | 69.35 | 733.99 | 337.547 | 8.0956 | 6.34 | 5.774 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 181.11 | 181.11 | 1104.7 | 5 | 5 | 1060.7138 | 917.898 | 917.898 | 705.8533 | 1124 | 460.12 | 11.4344 | 2.2317 | 1117.6122 | 1141.7305 | 675.92 | 10.66 | 10.24 | 474.3304 | 409.7957 | 464.6502 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 354 | 1079.3215
11/01/2026 | 14:00 | 21 | 51.02 | 11.5 | 26.23 | 0 | 61.63 | 940.1 | 101.533 | 8.7644 | 6.25 | 6.335 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 152.28 | 152.28 | 1105.183 | 5 | 5 | 874.0649 | 1077.66 | 1077.66 | 557.9379 | 1022 | 329.06 | 11.9534 | 2.3775 | 1112.0403 | 1114.9956 | 456.36 | 9.27 | 9.69 | 474.3304 | 409.7957 | 464.6502 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 502 | 1124.5835
11/01/2026 | 14:30 | 20 | 51.02 | 12.29 | 26.17 | 0 | 72.42 | 991.17 | 91.618 | 9 | 6.59 | 5.734 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 175.51 | 175.51 | 1078.1 | 4 | 4 | 915.0516 | 701.56 | 701.56 | 261.4708 | 949 | 220.46 | 11.9927 | 1.2896 | 1102.2551 | 1078.9298 | 714.77 | 9.43 | 9.16 | 474.3304 | 409.7957 | 448.5165 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 549 | 1086.6115
11/01/2026 | 15:00 | 20 | 51 | 12.06 | 26.2 | 0 | 69.54 | 437.35 | 74.049 | 9.3 | 6.52 | 4.482 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 230.41 | 230.41 | 958.083 | 1 | 1 | 910.1187 | 388.372 | 388.372 | 205.3763 | 733 | 205.34 | 11.9108 | 0.98123 | 1072.0348 | 1087.5677 | 1132.78 | 8.13 | 7.61 | 474.3304 | 409.7957 | 448.5165 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 228 | 1001.8245
11/01/2026 | 15:30 | 20 | 51 | 10.59 | 26.06 | 0 | 69.41 | 276.53 | 50.559 | 9.6 | 6.79 | 5.011 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 115.83 | 115.83 | 999.467 | 5 | 1 | 674.5531 | 504.257 | 504.257 | 90.6878 | 692 | 129.09 | 12.7802 | 0.86485 | 1022.484 | 1032.2315 | 995.22 | 9.04 | 7.88 | 474.3304 | 409.7957 | 448.5165 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 99 | 954.287
11/01/2026 | 16:00 | 20 | 51.01 | 12.02 | 25.96 | 17.2912 | 68.56 | 210.19 | 79.38 | 9.5 | 7.19 | 5.066 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 92.66 | 92.66 | 979.817 | 5 | 3 | 446.8406 | 294.924 | 294.924 | 85.2284 | 303 | 119.97 | 12.7302 | 0.65839 | 962.2224 | 966.6633 | 909.99 | 8.08 | 7.13 | 474.3304 | 464.6502 | 480.7839 | 0 | 377.5283 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 173 | 863.786
11/01/2026 | 16:30 | 17 | 49.82 | 11.05 | 25.43 | 17.2912 | 70.51 | 230.29 | 60.25 | 10.2 | 6.96 | 5.979 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 64.51 | 64.51 | 699.067 | 3 | 3 | 391.81 | 289.218 | 289.218 | 40.8033 | 482 | 87.2 | 12.6067 | 0.69194 | 867.2315 | 892.4283 | 773.05 | 7.86 | 7.34 | 474.3304 | 458.1968 | 480.7839 | 0 | 377.5283 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 170 | 775.722
11/01/2026 | 17:00 | 17 | 49.8 | 9.82 | 25.06 | 17.2912 | 63.45 | 92.69 | 58.822 | 11.6 | 6.42 | 6.971 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 108.44 | 108.44 | 485.421 | 5 | 3 | 163.2932 | 356.167 | 356.167 | 34.4318 | 170 | 68.7 | 11.4734 | 1.1295 | 655.6949 | 664.0229 | 291.57 | 7.55 | 6.81 | 474.3304 | 458.1968 | 480.7839 | 0 | 377.5283 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0 | 157 | 582.2665
11/01/2026 | 17:30 | 18 | 50.68 | 9.56 | 24.48 | 17.2912 | 69.6 | 49.36 | 48.429 | 11.5 | 6.26 | 6.645 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 153.41 | 153.41 | 469.833 | 5 | 4 | 132.1961 | 243.41 | 243.41 | 19.1991 | 92 | 64.15 | 11.2338 | 2.0492 | 373.3528 | 368.3694 | 255.42 | 8.52 | 8.49 | 474.3304 | 458.1968 | 480.7839 | 0 | 377.5283 | 231.858 | 287.9921 | 294.18 | 0 | 193 | 227.132
11/01/2026 | 18:00 | 18 | 51.03 | 10.01 | 24.55 | 17.2912 | 67.57 | 21.16 | 53.137 | 11.7 | 6.98 | 7.3 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 35.08 | 35.08 | 146.85 | 4 | 3 | 25.9639 | 30.72 | 30.72 | 16.6909 | 35 | 22.34 | 11.2868 | 2.747 | 134.8348 | 147.8942 | 0 | 8.85 | 8.01 | 474.3304 | 458.1968 | 496.9176 | 0 | 364.6214 | 231.858 | 285.5514 | 294.18 | 0 | 28 | 20.6305
11/01/2026 | 18:30 | 18 | 51.01 | 10.71 | 25.83 | 17.2912 | 51.48 | 5.73 | 32.156 | 11.5 | 6.71 | 8.225 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 32.55 | 32.55 | 22.8 | 3 | 3 | 1.5899 | 0.051 | 0.051 | 10.7133 | 2 | 0 | 11.2248 | 2.2682 | 8.973 | 10.445 | 0 | 8.12 | 8.66 | 474.3304 | 458.1968 | 496.9176 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 285.5514 | 294.18 | 0 | 1 | 0.0245
11/01/2026 | 19:00 | 18 | 51.05 | 10.09 | 26.06 | 17.2912 | 71.68 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 7.227 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93166 |  | 0 | 10.8636 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 9.46 | 474.3304 | 458.1968 | 496.9176 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 285.5514 | 294.18 | 0 |  | 0
11/01/2026 | 19:30 | 19 | 51.04 | 9.93 | 26.02 | 17.2912 | 69.8 | 0 | 0 | 9.7 | 7.49 | 8.547 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.548 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 9.68 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 285.5514 | 294.18 | 0 |  | 0
11/01/2026 | 20:00 | 19 | 51.02 | 10.87 | 25.96 | 17.2912 | 67.64 |  |  | 9.2 | 6.86 | 8.038 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 11.4403 | 1.6917 |  |  |  | 10.05 | 10.79 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 285.5514 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 20:30 | 21 | 51.04 | 12.7 | 26.17 | 17.2912 | 68.54 |  |  | 8.66 | 7.08 | 7.925 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.4121 | 0.73904 |  |  |  | 11.14 | 11.47 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 21:00 | 21 | 51.02 | 11.21 | 26.03 | 17.2912 | 69.48 |  |  | 8.7644 | 7.38 | 8.971 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 11.3027 | 2.6674 |  |  |  | 10.47 | 11.16 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 21:30 | 21 | 51.02 | 11.84 | 25.75 | 17.2912 | 69.6 |  |  | 8.66 | 6.02 | 7.314 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.105 | 1.3737 |  |  |  | 9.38 | 9.81 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 22:00 | 21 | 51.03 | 12.06 | 25.79 | 17.2912 | 68.56 |  |  | 8.7644 | 4.78 | 9.038 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.0641 | 1.4392 |  |  |  | 10.03 | 10.59 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 22:30 | 21 | 50.99 | 11.33 | 25.78 | 17.2912 | 63.46 |  |  | 7.9 | 4.96 | 9.592 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10.931 | 1.0413 |  |  |  | 10.42 | 10.75 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 23:00 | 21 | 51.01 | 13.37 | 25.77 | 17.2912 | 70.73 |  |  | 7.3332 | 5.49 | 10.542 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10.6206 | 0.85364 |  |  |  | 10.95 | 11 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0
11/01/2026 | 23:30 | 21 | 51.01 | 12.36 | 25.95 | 17.2912 | 70.57 |  |  | 5.98 | 6.17 | 10.295 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.5115 | 1.6402 |  |  |  | 12.66 | 12.1 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0
12/01/2026 | 00:00 | 21 | 51.01 | 11.54 | 25.9 | 17.2912 | 70.86 |  |  | 6.5 | 6.76 | 9.429 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.1374 | 2.0897 |  |  |  | 12.17 | 11.87 | 474.3304 | 458.1968 | 513.0513 | 0 | 361.3946 | 231.858 | 280.6702 | 294.18 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 11 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
11/01/2026 | 00:30 | 26 | 12.94 | 51.39 | 67.3 | 0 | 207.3 | 244.82 | 609.75
11/01/2026 | 01:00 | 26 | 12.98 | 53.65 | 67.31 | 0 | 215.07 | 250.42 | 625.43
11/01/2026 | 01:30 | 35 | 12.98 | 51.45 | 67.43 | 0 | 236.39 | 249.12 | 652.37
11/01/2026 | 02:00 | 35 | 13.2 | 57.24 | 67.49 | 0 | 184.23 | 250.4 | 607.56
11/01/2026 | 02:30 | 31 | 13.2 | 63.59 | 67.95 | 0 | 192.9 | 254.29 | 622.93
11/01/2026 | 03:00 | 31 | 13.38 | 47.37 | 67.9 | 0 | 196.86 | 245.9 | 602.41
11/01/2026 | 03:30 | 29 | 13.37 | 33.33 | 69.53 | 0 | 200.47 | 249.95 | 595.65
11/01/2026 | 04:00 | 29 | 13.32 | 31.31 | 69.79 | 0 | 204.35 | 255.03 | 602.8
11/01/2026 | 04:30 | 27 | 13.32 | 35.42 | 70 | 0 | 204.23 | 302.31 | 652.28
11/01/2026 | 05:00 | 27 | 12.66 | 38.04 | 70.15 | 0 | 196.42 | 296.18 | 640.45
11/01/2026 | 05:30 | 24 | 12.66 | 32.63 | 70.51 | 0 | 219.9 | 301.44 | 661.14
11/01/2026 | 06:00 | 24 | 12.65 | 41.96 | 70.54 | 0 | 229.65 | 305.26 | 684.06
11/01/2026 | 06:30 | 27 | 12.65 | 50.73 | 74.73 | 0 | 206.13 | 285.53 | 656.77
11/01/2026 | 07:00 | 27 | 12.87 | 50.88 | 74.87 | 0 | 205.15 | 299.42 | 670.19
11/01/2026 | 07:30 | 27 | 12.97 | 51.26 | 74.29 | 0 | 220.27 | 299.47 | 685.26
11/01/2026 | 08:00 | 27 | 13.66 | 49.95 | 74.49 | 0 | 228.09 | 303.35 | 696.54
11/01/2026 | 08:30 | 31 | 13.65 | 60.25 | 73.71 | 0 | 218.4 | 302.19 | 699.2
11/01/2026 | 09:00 | 31 | 13.07 | 59.83 | 73.39 | 0 | 215.65 | 306.56 | 699.5
11/01/2026 | 09:30 | 31 | 13.06 | 56.7 | 77.38 | 0 | 197.98 | 307.42 | 683.54
11/01/2026 | 10:00 | 31 | 12.69 | 58.4 | 77.86 | 0 | 208.92 | 303.69 | 692.56
11/01/2026 | 10:30 | 31 | 12.42 | 47.03 | 79.24 | 0 | 188.83 | 309.71 | 668.23
11/01/2026 | 11:00 | 31 | 13.35 | 42.35 | 79.17 | 0 | 213.53 | 307.57 | 686.97
11/01/2026 | 11:30 | 30 | 13.35 | 47.34 | 79.38 | 0 | 218.29 | 313.35 | 701.71
11/01/2026 | 12:00 | 30 | 12.5 | 48.77 | 79.03 | 0 | 201.62 | 314.97 | 686.89
11/01/2026 | 12:30 | 29 | 12.5 | 47.7 | 75.65 | 0 | 212.65 | 315.64 | 693.14
11/01/2026 | 13:00 | 29 | 13.1 | 52.86 | 75.48 | 0 | 206.18 | 315.05 | 691.67
11/01/2026 | 13:30 | 29 | 13.11 | 56.21 | 79.2 | 0 | 213.44 | 316.8 | 707.76
11/01/2026 | 14:00 | 29 | 13.13 | 54 | 79.14 | 0 | 187.48 | 311.45 | 674.2
11/01/2026 | 14:30 | 28 | 13.13 | 54.18 | 79.76 | 0 | 206.82 | 316.73 | 698.62
11/01/2026 | 15:00 | 28 | 13.33 | 53.14 | 79.86 | 0 | 198.36 | 310.06 | 682.75
11/01/2026 | 15:30 | 27 | 13.33 | 56.32 | 73 | 0 | 211.98 | 312.67 | 694.3
11/01/2026 | 16:00 | 27 | 13.12 | 63.88 | 72.75 | 34.13 | 209.04 | 312.39 | 732.31
11/01/2026 | 16:30 | 23 | 12.82 | 50.13 | 68.55 | 34.13 | 213.11 | 314.4 | 716.14
11/01/2026 | 17:00 | 23 | 12.69 | 44.58 | 67.52 | 34.13 | 190.37 | 308.73 | 681.02
11/01/2026 | 17:30 | 25 | 12.91 | 53.25 | 68.5 | 34.13 | 216.27 | 305.99 | 716.05
11/01/2026 | 18:00 | 25 | 12.87 | 55.77 | 68.68 | 34.13 | 209.65 | 305.37 | 711.47
11/01/2026 | 18:30 | 25 | 12.87 | 53.42 | 66.51 | 34.13 | 154.22 | 309.63 | 655.78
11/01/2026 | 19:00 | 25 | 13.27 | 50.35 | 67.24 | 34.13 | 218.82 | 323.83 | 732.64
11/01/2026 | 19:30 | 27 | 13.27 | 50.2 | 66.92 | 34.13 | 209.85 | 321.83 | 723.2
11/01/2026 | 20:00 | 27 | 13.38 | 54.95 | 66.78 | 34.13 | 203.06 | 315.93 | 715.23
11/01/2026 | 20:30 | 30 | 13.38 | 59.35 | 67.44 | 34.13 | 212.36 | 319.7 | 736.36
11/01/2026 | 21:00 | 30 | 12.57 | 52.39 | 67.11 | 34.13 | 215.05 | 320.28 | 731.53
11/01/2026 | 21:30 | 28 | 12.57 | 52.74 | 65.98 | 34.13 | 201.54 | 319.94 | 714.9
11/01/2026 | 22:00 | 28 | 12.45 | 53.76 | 66.09 | 34.13 | 198.66 | 313.45 | 706.54
11/01/2026 | 22:30 | 29 | 12.44 | 50.4 | 66.13 | 34.13 | 196.22 | 304.28 | 692.6
11/01/2026 | 23:00 | 29 | 13.15 | 59.45 | 66.11 | 34.13 | 221.15 | 284.77 | 707.76
11/01/2026 | 23:30 | 29 | 13.15 | 56.01 | 66.69 | 34.13 | 208.79 | 371.84 | 779.61
12/01/2026 | 00:00 | 29 | 13.21 | 52.28 | 66.58 | 34.13 | 209.33 | 320.49 | 725.02
EJEC MWh |  | 678 | 312.325 | 1224.095 | 1715.555 | 290.105 | 4967.515 | 7214.8 | 16402.395

## FLUJOS
domingo, 11 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/01/2026 | 00:30 | 0 | 16.2398 | -24.5897 | -36.7908 | 14.0771 |  | 39.2348 | -71.2709 | 48.0211 | 24.4053 | 23.7667 |  | -30.971 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 11.8708 | 43.8542 | 10.8052 | 11.1283 | 18.2239 | 17.3963 | 6.1218 | 7.9435 |  |  | -60.6 | -60.78 |  | 0 | 28.6 | 6.425 | 0.168 | 0 | -45.54 | -68.07 | 45.32 | 46.03 | 12.2322 | 11.5495 | 57.361 | 57.1197 | 36.0784 | -42.9478 | -42.4039 | 26.8095 | 24.6733 | 61.5008 | 63.5536 | -14.1186 | -15.4617 | -315.0302 | -15.732 | -13.4 | -13.5 | 48.2134 | 47.7632 | -5.9281 |  | -24.8913 | 3.4243 |  | 2.8187 | 359.1112 | 88.4426 | 88.4121 | -333.119 | 374.2002 |  | -71.0113 | 73.9665 | 84.7863 | 24.96 | 23.95 | 57.29 | 74.16 | -48.0864 | -56.7936 | 125.2612 | 125.6561 | -5.7757 | -83.2488 | -82.4497 | -12.6004 |  |  |  | 105.3 | 94.8 | -14.53 | 69.7537 | 67.2002 | 67.1808 | -8.6521 | -7.7886 | 12.8121 | -48.9821 | 14.3755 | 14.5508 | 42.89 | 24.3 | 37.9761 | 36.3327 | -21.45 | -3.1795 |  |  | -38.5651 |  | -22.3592 | -81.7 | -81.1 | 25.513 | 80.8685 | 41.3435 | 0.6042 | 80.68 | -2.1 | 53.258 | 39.4547 | -25.21 | -25.44 | 102.03 | 58.1 | 37.7091 | 36.8182 | -56.9212 | -54.6818 | 139.3558 | 100.2245 | 94.7856 | 96.2422 | 93.4397 | 77.0589 | -27.956 | 344.0802 | 290.1364 |  | -33.408 | -30.2795 | 0 | 30.0138 | 29.9978 | 129.072 | -88.1445 | -89.4746 | -38.531 | 0 | -15.46 | 91.4 | 17.7809 | -14.4226 | -38.8921 | -38.3506 | 11.5343 | -74.0464 | 38.6208 | 23.1578 |  | 22.3631 | 41.2374 | 41.4073 | 39.7769 | 56.0979 | 54.4233 | -131.6207 | 58.5349 | 58.5519 | -110.1652 | -104.8633 | -16.6464 | -47.01 | 7.4934 | 0.8573 | -4.39 | 19.78 | -17.3574 |  | -15.047 | 0.356 |  | 34.59 | 108.1872 | 112.753 | 13.72 | 82.7774 | 17.5 | -17.6046 | 1.7518 | 2.1133 | 1.6127 |  |  | -13.4696 | -28.5639 | 18.7704 | 29.6603 | 57.5078 | 59.5513 | -154.6675 | -20.1276 | 34.2056 | -39.776 | 9.3703 | 5.6069 | 5.3263 |  | 116.9796 | 116.6577 | 229.2 | -230.9098 | -527.4564 | 527.5785 | 496.1547 | -114.6986 | -112.0044 | -58.9916 | -51.0942 | 44.0835 | 43.3518 |  |  | 48.9036 | 0.0137 | -55.2063 | -55.0165 | 80.14 | 79.52 | 14.9 | 15.9 | 19.095 | 33.36 | -337.9559 | 108.3306 | 108.1168 | 15.1 | -67.3 | -49.8 | 0 | 1.3996 | 1.2556 | -490.908 | -263.0662 | 353.8394 | 296.7705 | -36.5631 | -285.8349 | 285.1754 | -161.5657 | -205.7084 | -283.2299 | 55.6452 | 54.9726 | 166.2861 | -342.9917 | 210.6364 | -128.134 | 136.1756 | -8.2797 | 26.656 | 17.36 | 7.459 | 7.471 | -17.52 | -10.24 |  | 11.281 | -32.4605 | 2.0523 | -8.7 | 50.523 | 51.106 | 11.1549 | 13.4197 | 28.2544 | 27.8418 | 28.7193 |  | 69.1 | 21.423 | 8.31 |  | -48.7569 | 77.8919 | 60.3867 | -50.2387 | -76.2669 | 50.4476 | 25.6167 | -72.9 | 75.9 | -27.7853 | 130.6626
11/01/2026 | 01:00 | 0 | 15.3303 | -23.3993 | -36.3616 | 12.9507 |  | 36.9624 | -66.0165 | 44.432 | 22.8753 | 22.1275 |  | -29.7 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 7.5843 | 40.973 | 10.3654 | 10.2724 | 17.3313 | 17.1615 | 5.9271 | 7.7273 |  |  | -59.5 | -59.48 |  | 0 | 28.6 | 5.715 | 0.16 | 0 | -39.37 | -76.65 | 39.66 | 39.79 | 11.5158 | 11.9755 | 0 | 83.3766 | 32.5799 | -41.8486 | -41.6234 | 8.6953 | 8.8402 | 59.5305 | 60.2745 | -29.6215 | -32.9737 | -251.5826 | -15.597 | -13.9 | -13.8 | 48.1749 | 47.5506 | -5.6707 |  | -26.2821 | 3.835 |  | 2.7401 | 294.1068 | 67.3543 | 67.4764 | -313.4058 | 320.2238 |  | -49.1662 | 50.7011 | 80.0759 | 23.27 | 22.02 | 53.78 | 70.33 | -57.5974 | -55.8559 | 125.8779 | 126.5711 | -5.6814 | -61.4525 | -61.3393 | -16.1422 |  |  |  | 99.8 | 90.2 | -13.8 | 74.1816 | 73.2787 | 72.1194 | -1.5463 | -0.7476 | -11.6597 | -26.9075 | -14.5676 | 13.5164 | 39.84 | 22.89 | 36.3354 | 34.2819 | -20.06 | -3.1795 |  |  | -39.0412 |  | -20.7938 | -79 | -79 | 26.3864 | 29.599 | 38.056 | 41.6199 | 29.07 | -1.62 | 52.018 | 38.8947 | -24.92 | -24.79 | 97.3 | 56.17 | 39.6182 | 38.8182 | -55.5434 | -54.3909 | 122.1577 | 81.6494 | 78.5407 | 78.8073 | 74.5982 | 55.7892 | -29.737 | 324.163 | 303.3408 |  | -34.0503 | -31.9738 | 14.1511 | 38.9109 | 36.1883 | 43.056 | -73.7309 | -74.8659 | -18.7523 | 0 | -15.79 | 1 | 17.3449 | 3.5326 | -37.5239 | -36.8668 | 7.4316 | -53.2102 | 22.4503 | 23.5267 |  | 23.1448 | 40.9962 | 40.4929 | 40.8633 | 57.1026 | 56.2653 | -142.6728 | 58.1441 | 57.9067 | -122.2393 | -120.0926 | -24.4541 | -45.36 | 7.6643 | 0.845 | -5.93 | 19.23 | -22.0324 |  | -15.2 | 0.369 |  | 32.61 | 122.6052 | 124.3982 | 13.94 | 83.1538 | 18.3 | -15.9554 | 2.0288 | 2.2074 | 1.5155 |  |  | -14.1985 | -25.6856 | 18.557 | 27.0571 | 60.5576 | 61.6492 | -146.4504 | -19.3946 | 32.3306 | -38.2523 | 9.5904 | 4.883 | 4.6408 |  | 118.7752 | 119.5886 | 161.3 | -161.6994 | -456.15 | 457.1778 | 471.567 | -115.6273 | -114.3192 | -62.9507 | -53.4921 | 61.9854 | 60.0052 | -98.0499 |  | 40.444 | 40.4111 | -52.6228 | -52.6509 | 49.75 | 48.98 | 22 | 22 | 18.7254 | 31.52 | -315.107 | 102.4303 | 101.5029 | 15.6 | -50.2 | -38.7 | -38.8 |  | 1.1784 | -462.3068 | -272.4448 | 342.0084 | 283.5653 | -42.9403 | -270.8911 | 270.7045 | -160.8009 | -186.6261 | -268.3837 | 49.8284 | 49.0831 | 162.9608 | -325.5242 | 187.8587 | -140.6834 | 141.3558 | -8.8318 | 26.692 | 20.08 | 7.497 | 7.525 | -19.68 | -8.72 |  | 9.1142 | -33.6904 | 2.3758 | -5.7 | 50.776 | 51.244 |  | 13.3459 | 39.043 | 40.3627 | 38.9158 |  | 50.9 | 58.5657 | 8.31 |  | -53.9778 | 79.2549 | 63.2465 | -54.0762 | -77.9396 | 53.4569 | 24.43 | -58 | 58.1 | 18.2375 | 88.0161
11/01/2026 | 01:30 | 0 | 14.7507 | -22.3626 | -36.5341 | 12.7529 |  | 35.9602 | -61.219 | 42.4507 | 21.7753 | 21.1805 |  | -27.722 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 7.3925 | 37.2962 | 10.1143 | 10.1791 | 17.0679 | 17.392 | 5.5174 | 7.378 |  |  | -57.25 | -57.69 |  | -2.22 | 26.4 | 5.61 | 0.161 | 0 | -42.55 | -68.67 | 43.16 | 42.81 | 10.9051 | 12.094 |  | 79.337 | 31.555 | -45.3474 | -44.7065 | 33.9783 | 31.0254 | 54.7849 | 55.2547 | -12.3243 | -13.4543 | -266.108 | -15.8739 | -13.4 | -13.2 | 52.3059 | 51.9255 | -5.1551 |  | -30.8359 | 3.0994 |  | 2.8089 | 312.6315 | 52.9191 | 53.0717 | -278.6175 | 318.1277 |  | -64.6209 | 69.5053 | 75.7548 | 22.68 | 20.96 | 51.59 | 68.69 | -55.0522 | -54.6503 | 125.8799 | 126.9473 | -4.114 | -56.8016 | -56.0512 | -14.8722 |  |  |  | 98.5 | 87.2 | -13.25 | 73.4692 | 72.1242 | 70.0585 | -8.2237 | -7.6072 | -10.9856 | -19.5544 | -13.2935 | 13.0588 | 36.48 | 21.1 | 36.3354 | 34.1354 | -20.87 |  |  |  | -22.7592 |  | -21.396 | -74.1 | -74.3 | 25.9744 | 28.1342 | 33.3596 | 39.8621 | 27.88 | -0.43 | 50.251 | 21.3475 | -25.58 | -25.75 | 95.93 | 54.97 | 22.0727 | 22.2727 | -61.5525 | -59.3909 | 106.0326 | 66.1599 | 63.4355 | 65.0594 | 73.321 | 56.8302 | -28.4 | 288.8787 | 356.4231 |  | -34.4977 | -32.0394 | 13.659 | 50.2594 | 46.904 | 39.984 | -80.9482 | -82.3167 | -19.5917 | 0 | -12.93 | 1 | 16.4546 | 29.2842 | -38.8826 | -37.8465 | 11.2756 | -53.9351 | 22.6037 | 23.2554 |  | 22.6401 | 40.9321 | 41.5667 | 40.1863 | 53.0836 | 53.0836 | -139.4911 | 63.7796 | 63.3077 | -119.7918 | -115.7218 | -29.5445 |  | 7.5349 | 0.7987 | -7.69 | 20.54 | -20.0842 |  | -15.364 | 0.339 |  | 33.5 | 118.886 | 123.3691 | 13.72 | 82.5442 | 19.1 | -15.7154 | 2.1342 | 2.4318 | 1.4088 |  |  | -14.559 | -24.6113 | 20.7324 | 25.7672 | 59.5413 | 60.7042 | -147.3851 | -18.6652 | 32.538 | -36.2385 | 10.2291 | 4.4435 | 4.1872 | 11.6153 | 139.7608 | 140.1913 | 267.8 | -267.0795 | -579.5613 | 585.6205 | 583.9225 | -135.9509 | -134.4377 | -60.3437 | -51.0947 | 63.1523 | 62.8399 |  | -98.3202 | 36.0494 | 35.7418 | -52.7532 | -52.2566 | 92.87 | 92.07 | 24.5 | 24.6 | 19.0138 | 31.6 | -339.4944 | 101.2089 | 101.0306 | 14.5 | -41.6 | -34.4 | -34.5 |  | 1.3362 | -570.5035 | -323.2496 | 426.218 | 349.72 | -47.3452 | -333.9767 | 339.1187 | -157.02 | -211.4252 | -330.6827 | 83.1671 | 82.9608 | 157.8194 | -406.682 | 218.2522 | -194.0863 | 191.0225 | -8.1204 | 26.61 | 21.2 | 7.581 |  | -19.68 | -9.2 |  | 8.8212 | -36.5927 | 2.3453 | -3.8 | 49.954 | 50.606 |  |  | 40.8834 | 40.4179 | 42.2042 |  | 41.5 | 52.5395 | 8.31 |  | -50.9177 | 76.6809 | 60.0898 | -50.9511 | -76.3637 | 50.8704 | 24.9948 | -52.3 | 51.4 | -0.9418 | 108.763
11/01/2026 | 02:00 | 0 | 14.2364 | -21.5219 | -36.8576 | 12.4505 |  | 34.3388 | -59.5751 | 41.7056 | 21.4013 | 20.8072 |  | -26.886 |  | 9.108 |  | 9.0959 | 34.805 | 9.7351 | 9.7908 | 16.3506 | 17.262 | 5.7157 | 8.3292 |  |  | -56.77 | -57.07 |  | -4.44 |  | 5.341 | 0.159 | 0 | -40.53 | -72.35 | 40.84 | 40.97 | 10.6157 | 12.5447 |  | 80.6066 | 29.9829 | -43.0762 | -42.9079 | 28.6695 | 28.9804 | 54.5183 | 56.017 | -16.6003 | -19.7122 | -251.5237 | -17.0442 | -13.1 | -13.3 | 50.322 | 48.5699 | -5.3526 |  | -25.8515 | 2.9119 |  | 2.6529 | 297.4638 | 49.2874 | 49.1653 | -268.3206 | 306.0347 |  | -78.9272 | 80.9274 | 73.7389 | 22.23 | 19.94 | 49.99 | 67.26 | -52.641 | -51.1674 | 126.6631 | 127.7818 | -4.2829 | -55.4497 | -53.7947 | -16.0965 |  |  |  | 96.2 | 86.1 | -13.12 | 72.573 | 71.4092 | 70.6844 | -9.3473 | -8.8439 | -9.438 | -16.5853 | -12.8171 | 12.9615 | 34.06 | 20.21 | 34.9292 | 33.2565 | -20.42 |  |  |  | -6.9691 |  | -21.0253 | -74.1 | -74.3 | 25.7053 | 26.9623 | 29.6024 | 38.6902 | 27 | 0.44 | 49.724 | 6.4766 | -25.6 | -25.99 | 93.73 | 54.11 | 9 | 8.3273 | -64.3809 | -62.9818 | 93.6837 | 54.8381 | 51.5867 | 52.3869 | 99.7505 | 82.4565 | -27.056 | 283.7037 | 361.7599 |  | -33.3809 | -31.5585 | -12.3151 | 35.1905 | 33.7882 | 173.628 | -98.2682 | -98.5181 | -46.5915 | 15.36 | -14.5 | 116.4 | 15.9467 | 3.5738 | -37.6612 | -36.9075 | 10.4976 | -76.4427 | 47.6644 | 22.3819 |  | 21.8673 | 40.1168 | 40.5602 | 39.9538 | 51.4091 | 52.0789 | -145.3521 | 66.6248 | 66.4972 | -126.1344 | -120.2472 | -19.9716 | -48.19 | 8.2698 | 0.7742 | -4.46 | 19.65 | -23.0004 |  |  | 0.448 |  | 32.36 | 124.3758 | 130.5882 |  | 81.3321 | 17.6 | -15.8988 | 2.5271 | 2.6291 | 1.3643 |  |  |  | -23.9463 | 19.4234 | 25.1431 | 62.0352 | 61.3567 | -144.5014 | -18.036 | 31.9548 | -35.0835 | 10.0067 | 4.0724 | 3.8603 | 11.5669 | 142.8287 | 141.3769 | 264.9 | -266.5391 | -571.2223 | 574.2699 | 587.7844 | -136.9352 | -134.8736 | -61.1282 | -52.3088 | 72.1553 | 70.8103 | -105.625 | -107.2882 | 34.775 | 34.4454 | -49.5494 | -50.2641 | 97.54 | 96.8 | 19 | 18.9 | 18.9924 | 30.72 | -333.8127 | 100.3782 | 100.3374 | 14.5 | -49.6 | -32.7 | -32.8 | 1.6272 | 1.2377 | -567.2581 | -328.8565 | 412.0904 | 342.7765 | -53.094 | -332.0504 | 334.7151 | -148.986 | -208.385 | -330.6957 | 84.5795 | 84.3839 | 152.2142 | -397.4159 | 217.1181 | -188.506 | 192.2634 | -8.9636 | 26.631 | 20.08 |  | 7.607 | -19.36 | -9.6 |  | 9.9351 | -34.5693 | 2.1988 | -6.3 | 50.742 | 52.177 | 11.1968 | 13.3891 | 45.8705 | 47.0791 | 47.3197 |  | 51.5 | 45.5694 |  |  | -54.0464 | 79.6837 | 62.9528 | -52.84 | -78.138 | 52.059 | 24.2462 | -61.5 | 61.3 | 12.8613 | 94.0593
11/01/2026 | 02:30 | 0 | 13.8423 | -21.0066 | -36.9015 | 11.7157 |  | 34.1553 | -56.6017 | 40.5923 | 20.6534 | 20.157 |  | -26.569 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 9.089 | 33.8614 | 9.5101 | 9.5726 | 16.1245 | 17.029 | 5.7847 | 7.8544 |  |  | -56.04 | -56.74 |  | -4.44 | 24.2 | 5.073 | 0.161 | 0 | -37.49 | -76.84 | 37.59 | 37.72 | 10.2895 | 12.4797 |  | 76.5576 | 29.5329 | -39.5363 | -39.3295 | 19.5211 | 20.4731 | 52.4417 | 54.3632 | -31.6176 | -22.7052 | -236.3675 | -16.2922 | -13.4 | -13.2 | 45.394 | 45.8707 | -5.5425 |  | -19.4763 | 3.0213 |  | 2.5875 | 271.3705 | 48.5244 | 48.4939 | -250.5898 | 282.1638 |  | -50.6938 | 52.8033 | 72.5713 | 21.78 | 19.34 | 48.97 | 65.99 | -57.0615 | -57.7313 | 125.4398 | 125.5085 | -3.6295 | -44.5241 | -44.1147 | -15.158 |  |  |  | 92.6 | 82.5 | -12.55 | 75.3992 | 73.9128 | 72.2406 | -7.4148 | -6.9813 | -12.3575 | -16.5367 | -15.6397 | 13.1788 | 32.87 | 19.77 | 33.9917 | 32.3776 | -19.53 |  |  |  | -12.0581 |  | -20.2116 |  |  | 25.4196 | 26.3763 | 27.7238 | 38.1042 | 26.19 | 0.5 | 48.4995 | 12.4032 | -26.18 | -26.32 | 91.39 | 52.84 | 11.4727 | 11.6364 | -65.7018 | -63.6273 | 95.2708 | 54.0331 | 52.121 | 55.0025 | 85.9134 | 71.6137 | -26.846 | 262.8095 | 328.5017 |  | -32.9412 | -32.2296 | 0 | 34.3619 | 31.7388 | 147.516 | -92.8652 | -93.7127 | -36.9183 | 0 | 0 | 100.5 | 15.7778 | 2.7446 | -38.9876 | -38.1345 | 10.4072 | -70.1223 | 37.5303 | 23.3027 |  | 22.6664 | 40.21 | 41.1849 | 39.6907 | 57.4375 | 57.605 | -147.529 | 66.9137 | 67.5915 | -128.0061 | -123.4112 | -16.6244 | -48.91 | 7.9622 |  | -4.06 | 20.08 | -21.3891 |  | -15.534 | 0.467 |  | 31.33 | 124.5785 | 131.9799 | 13.55 | 79.8821 | 17.1 | -14.2573 | 2.3349 | 2.4678 | 1.3306 |  |  | -14.8009 | -22.701 | 20.4312 | 23.4099 | 53.4084 | 57.4781 | -136.4388 | -17.866 | 31.0731 | -34.0686 | 10.1659 | 3.8478 | 3.5544 |  | 146.3692 | 146.538 | 265.7 | -266.3651 | -567.3791 | 571.3391 | 562.6743 | -141.5662 | -138.6936 | -63.9991 | -54.9138 | 64.6393 | 63.669 |  |  | 9.8357 | 9.6489 | -48.7689 | -48.3321 | 45.49 | 45.66 | 13.2 | 14.5 | 19.033 | 29.84 | -379.1596 | 101.1586 | 100.9398 | 13.3 | -47.3 | -8 | -7.9 | 1.5478 |  | -550.7983 | -298.1778 | 351.7224 | 346.7814 | -55.3102 | -336.0982 | 339.4066 | -76.0067 | -331.978 | -337.3326 | 125.8777 | 125.3246 | 77.086 | -335.972 | 339.527 | 0 | 0 | -8.9114 | 26.234 | 18.88 | 7.654 | 7.684 | -18 | -11.12 |  | 11.516 | -35.6558 | 2.1103 | -6.2 | 51.008 | 51.323 |  | 13.5571 | 41.7738 | 42.4035 | 41.5423 |  | 48.6 | 36.8645 | 8.31 |  | -55.0968 | 80.3866 | 63.3502 | -54.4822 | -79.1182 | 54.405 | 23.871 | -58.1 | 59.3 | -13.7166 | 115.3794
11/01/2026 | 03:00 | 0 | 13.5299 | -20.5421 | -37.0821 | 12.6522 |  | 33.9112 | -56.3805 | 39.4521 | 20.1314 | 19.5909 |  | -25.638 | 22 | 9.108 | -22 | 12.0633 | 32.7084 | 9.2595 | 9.1834 | 15.593 | 16.655 | 5.7634 | 7.504 |  |  | -55.27 | -55.16 |  | -4.44 | 24.2 | 4.857 | 0.157 | 0 | -39.74 | -71.82 | 39.72 | 38.75 | 10.2493 | 12.4652 |  | 75.6504 | 28.1888 | -39.0709 | -39.541 | 20.4554 | 17.7863 | 53.1636 | 54.2472 | -31.4429 | -31.6153 | -225.5946 | -16.9334 | -12.7 | -12.7 | 47.1667 | 45.948 | -4.873 |  | -23.7775 | 2.5104 |  | 2.4563 | 274.5139 | 45.9303 | 45.8693 | -271.8177 | 275.3065 |  | -48.1032 | 50.6375 | 69.5076 | 21.6 | 19.12 | 47.43 | 65.19 | -51.1674 | -49.292 | 122.329 | 122.9072 | -4.1411 | -43.856 | -43.1428 | -15.0854 |  |  |  | 91.5 | 81.4 | -12.3 | 72.0597 | 71.1662 | 70.6791 | -10.9232 | -10.2895 | 1 | -14.6896 | -11.513 | 12.4328 | 32.36 | 19.31 | 33.5229 | 31.9382 | -19.32 |  |  |  | -23.0223 |  | -20.0888 | -69.4 | -69.5 | 25.4471 | 25.7904 | 28.6631 | 36.9324 | 25.9 | -0.15 | 48.825 | 23.1388 | -26.03 | -26.29 |  | 50.24 | 24.7091 | 24.1091 | -55.9909 | -54.3545 | 101.4036 | 63.3306 | 61.2176 | 61.9265 | 73.4568 | 57.7167 | -28.099 | 285.6331 | 357.4457 |  | -32.6841 | -30.6051 | 14.562 | 45.946 | 42.692 | 39.984 | -74.5081 | -75.6911 | -20.3953 | 0 | -5.84 | 1 | 15.5091 | 23.7551 | -38.6427 | -37.8762 | 10.4305 | -55.3555 | 19.9742 | 23.427 |  | 22.9988 | 41.065 | 41.9079 | 40.6278 | 51.4091 | 51.4091 | -147.8639 | 58.09 | 57.9628 | -127.1109 | -122.1913 | -21.4365 |  | 7.5642 |  | -4.49 | 19.21 | -20.0539 |  |  | 0.431 |  | 31.71 | 126.549 | 128.7079 |  | 80.4467 | 18.2 | -15.0044 | 2.6534 | 2.9675 | 1.2881 |  |  | -14.5533 | -22.5778 | 20.2486 | 23.3761 | 55.2198 | 55.7044 | -139.4743 | -18.0204 | 31.0547 | -33.4905 | 10.5129 | 3.6036 | 3.3751 | 11.7049 | 153.8616 | 153.6504 | 229.2 | -227.7938 | -526.0767 | 531.575 | 558.3224 | -147.737 | -145.6572 | -58.6813 | -49.9513 | 64.9799 | 65.3929 | -116.4578 | -117.6897 | 6.4628 | 6.3969 | -47.8104 | -48.0661 | 54.87 | 53.54 | 13.9 | 13.5 | 19.2189 | 29.52 | -410.1859 | 108.7924 | 109.5315 | 12.8 | -46.7 | -3.7 | -3.6 | 1.6738 | 1.4474 | -547.0845 | -335.1349 | 376.479 | 374.9012 | -45.5066 | -366.937 | 367.1671 | -76.5247 | -359.2794 | -357.0895 | 138.0596 | 137.2869 | 81.486 | -365.0943 | 365.3411 |  |  | -8.7796 | 26.446 | 17.12 |  |  | -17.28 | -10.8 |  | 11.1925 | -34.8928 | 2.1408 | -7.2 | 51.741 | 53.384 |  |  | 41.2318 | 42.6587 | 42.7333 |  | 48.6 | 32.0665 |  |  | -47.5468 | 75.6179 | 59.5284 | -47.8618 | -74.5316 | 49.4931 | 24.6493 | -59.8 | 59.6 | 39.988 | 64.5145
11/01/2026 | 03:30 | 0 |  | -20.3286 | -37.9314 | 11.4181 |  | 33.0647 | -52.2245 | 38.8632 | 19.6454 | 19.3611 |  | -26.061 | 22 |  | -22 | 11.7622 | 30.7224 | 9.5965 | 9.5395 | 15.9688 | 17.4816 | 6.0593 | 8.1722 |  |  | -54.94 | -54.73 |  | -8.88 | 24.2 | 6.801 | 0.17 | 0 | -36.87 | -73.39 | 37.45 | 37.76 | 10.1414 | 12.9983 |  | 74.1779 | 26.8836 | -40.0427 | -40.5013 | 28.0659 | 28.1679 | 51.1799 | 51.7739 | -21.9148 | -24.3844 | -224.8079 | -17.2908 | -12.8 | -12.8 | 47.5601 | 46.3334 | -4.7786 |  | -22.2031 | 2.1462 |  | 2.407 | 271.401 | 44.6791 | 44.3739 | -275.668 | 268.5734 |  | -37.9101 | 38.7552 | 68.6194 | 20.91 | 18.17 | 46.95 |  | -51.8372 | -51.8372 | 122.3283 | 122.4982 | -4.649 | -33.9216 | -33.8409 | -16.4173 |  |  |  | 87.3 | 78.5 | -11.96 | 75.3318 | 73.6883 | 73.0784 | -8.2849 | -7.2802 | -11.5359 | -13.9387 | -15.4954 | 11.4788 | 30.08 | 18.36 | 32.5854 | 31.0593 | -19.33 |  |  |  | -15.2309 |  | -20.0739 |  |  | 25.4031 | 25.4974 | 25.8452 | 36.3464 | 25.33 | 1 | 48.8715 | 14.7433 | -25.78 | -25.97 | 88.53 | 49.89 | 16.2364 | 15.6909 | -60.0679 | -57.5818 | 93.815 | 54.99 | 52.4845 | 53.8401 | 94.6426 | 79.2968 | -26.174 | 285.1443 | 362.2872 |  | -31.9006 | -29.9834 | 0 | 32.9582 | 31.1501 | 164.412 | -91.87 | -92.4628 | -44.3834 | 0 | -15.35 | 116.4 | 15.3039 | 0.5882 | -38.4146 | -37.6617 | 10.0611 | -78.8054 | 43.2087 | 23.1971 |  | 22.4588 | 40.6212 | 41.1156 | 39.594 | 52.5813 | 53.2511 | -152.3853 | 62.3645 | 62.2834 | -130.9267 | -124.8105 | -21.9272 | -49.85 | 8.4578 | 0.7071 | -4.88 |  | -23.4639 |  |  | 0.365 |  | 29.87 | 129.4804 | 133.0444 |  | 78.5241 | 16.9 | -14.8506 | 2.8688 | 3.1771 | 1.2544 |  |  | -14.4438 | -22.5253 | 20.5334 | 23.4096 | 61.7186 | 58.5439 | -141.8973 | -17.3525 | 31.2867 | -31.8011 | 11.2499 | 3.506 | 3.2907 | 12.5739 | 148.5813 | 149.7879 | 236.4 | -236.6858 | -526.9604 | 527.9309 | 565.4048 | -143.389 | -139.6687 | -66.2905 | -56.9767 | 65.256 | 63.8609 |  |  | 5.3312 | 5.4081 | -46.251 | -46.3919 | 62.96 | 63.28 | 10.4 | 10 | 19.0544 | 28.96 | -386.388 | 102.3426 | 102.1139 | 12.8 | -49.2 | -2.8 | -2.7 | 1.4667 | 1.2291 | -552.3336 | -332.7217 | 365.575 | 359.314 | -57.422 | -356.173 | 352.98 | -71.0876 | -351.584 | -349.1996 | 134.0308 | 134.883 | 70.3184 | -352.8353 | 351.2595 |  |  | -9.4113 | 26.715 | 16.4 |  | 7.727 | -17.04 | -11.36 |  | 12.3949 | -36.7666 | 2.0523 | -6.6 | 51.611 | 52.31 |  |  | 40.5353 | 42.1382 | 41.9736 |  | 53.6 | 32.4108 |  |  | -57.793 | 82.4534 | 66.9841 | -56.6159 | -81.486 | 57.3893 | 23.0159 | -64.6 | 65 | 34.1846 | 70.9846
11/01/2026 | 04:00 | 0 |  | -20.1044 | -37.9491 | 12.4283 |  | 32.6844 | -52.4947 | 38.5797 | 19.4594 | 18.9011 |  | -26.595 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 11.4315 | 30.7026 | 9.5114 | 9.3113 | 16.0691 | 17.3642 | 6.0747 | 7.9765 |  |  | -51.08 | -51.32 |  | -11.1 | 24.2 | 5.243 | 0.157 | 0 | -31.78 | -75.5 | 31.93 | 32.05 | 9.8588 | 13.3738 |  | 73.3 | 26.7199 | -39.0523 | -39.3105 | 31.5878 | 32.9064 | 50.8623 | 51.1902 | -18.4167 | -18.3236 | -233.4077 | -17.2468 | -13.8 | -13.1 | 46.2903 | 45.1586 | -4.2163 |  | -29.5323 | 1.3666 |  | 2.492 | 277.6573 | 44.618 | 44.0382 | -273.2424 | 272.2664 |  | -31.48 | 33.0671 | 67.362 | 20.8 | 18.08 | 46 | 63.59 | -45.2733 | -43.264 | 121.7009 | 122.7992 | -4.9419 | -29.5603 | -29.582 | -14.3171 |  |  |  | 85.9 | 77 | -11.83 | 75.9908 | 74.2681 | 73.491 | -9.8791 | -9.5052 | -8.7577 | -15.0084 | -11.8412 | 11.7208 | 28.69 | 17.66 | 32.1167 |  | -18.94 |  |  |  | -10.8226 |  | -19.6064 | -67.2 | -67.1 | 25.2878 | 25.2045 | 23.497 | 36.3464 | 25.07 | 1.13 | 49.1195 | 13.1995 | -23.43 | -23.5 | 84.03 | 48.71 | 14.2 | 15.8545 | -54.0225 | -53.0182 | 94.6751 | 55.3629 | 54.1858 | 53.16 | 91.1557 | 78.0493 | -26.504 | 283.2136 | 350.0897 |  | -32.7503 | -30.7298 | 0 | 31.6924 | 29.8422 | 142.908 | -90.1581 | -91.8573 | -40.5631 | 0 | -16.73 | 110.3 | 15.1993 | -0.6857 | -38.8159 | -37.9657 | 10.4888 | -72.6593 | 38.4404 | 22.5521 |  | 22.1367 | 41.3121 | 41.4742 | 39.8777 | 45.883 | 44.041 | -119.2289 | 56.1854 | 56.004 | -101.7241 | -94.3831 | -23.0332 | -49.34 | 8.8631 | 0.7279 | -4.77 |  | -19.4286 |  |  | 0.278 |  | 28.94 | 96.9391 | 105.0306 | 13.99 | 73.4589 | 17.3 | -13.3807 | 2.851 | 3.3305 | 1.2097 |  |  | -14.2058 | -20.8228 | 19.4455 | 21.6882 | 59.105 | 61.4882 | -128.9079 | -17.3417 | 29.623 | -31.3123 |  | 3.5157 | 3.238 | 12 | 145.9473 | 146.4921 | 248.1 | -244.3657 | -540.3594 | 537.8036 | 559.3398 | -140.7426 | -138.7188 | -65.8008 | -56.692 | 65.9061 | 64.9547 | -121.2356 |  | 6.4628 | 6.1442 | -47.4238 | -47.285 | 56.29 | 57.89 | 10.2 | 9.7 | 21.7397 |  | -387.4282 | 104.7145 | 104.499 | 12.9 | -54.7 | -6.1 | -5.3 | 1.6161 | 1.375 | -543.7127 | -316.4657 | 357.0209 | 354.1735 | -55.4772 | -347.0901 | 342.9687 | -75.2386 | -340.1956 | -335.3466 | 128.0824 | 126.1731 | 77.7768 | -343.7413 | 342.7091 |  |  | -9.5981 | 27.431 | 17.44 | 7.732 | 7.722 | -17.52 | -11.36 |  | 12.6574 | -35.7717 | 2.3148 | -7.6 | 53.605 | 53.508 |  |  | 43.3242 | 41.1383 | 42.05 |  | 56.5 | 27.5596 |  |  | -57.8898 | 82.7254 | 66.853 | -57.4868 | -81.1102 | 56.9642 | 23.4103 | -67.9 | 67.6 | 14.7019 | 83.9616
11/01/2026 | 04:30 | 0 | 13.3353 |  | -37.5214 | 11.5915 |  | 32.7078 | -51.9666 | 38.588 | 19.8714 | 19.4746 |  | -25.729 | 24.2 | 9.108 | -22 | 11.6911 | 31.0504 | 9.5826 | 9.6896 | 16.1494 | 17.2254 | 5.4759 | 7.7527 |  |  | -50.78 | -50.91 |  | -11.1 | 24.2 | 5.207 | 0.159 | 0 | -31.34 | -77.8 | 31.51 | 31.63 | 9.7511 | 13.5428 |  | 72.0621 | 26.6843 | -38.5714 | -39.0923 | 30.1268 | 29.8656 | 50.0129 | 51.4027 | -20.4807 | -24.7224 | -238.6723 | -16.626 | -12.7 | -12.8 | 46.7252 | 45.858 | -4.0071 |  | -29.7151 | 1.2952 |  | 2.3465 | 284.3714 | 37.8429 | 37.5683 | -255.4929 | 273.6201 |  | -28.6653 | 30.0554 | 67.342 | 21.01 | 18.18 | 45.6 | 62.9 | -47.1487 | -46.7468 | 120.4696 | 120.5473 | -5.9229 | -31.6022 | -32.2021 | -15.0842 |  |  |  | 82.3 | 74.1 | -11.83 | 72.9691 | 72.1112 | 71.0704 | -13.4095 | -13.1868 | 1 | -13.7628 | -8.7644 | 12.2923 | 40.24 | 22.24 |  | 30.6198 | -18.84 |  |  |  | -34.9593 |  | -19.5373 | -63.9 | -64 | 25.2438 | 25.2045 | 27.7238 | 36.3464 | 25.06 | -0.31 | 48.5925 | 35.2683 | -15.77 | 0 | 52.32 | 49.18 | 36.0545 | 34.5455 | -48.3337 | -47.3273 | 100.6121 | 62.3495 | 59.6725 | 60.2349 | 71.0546 | 57.6218 | -27.08 | 267.5731 | 349.4833 |  | -32.0509 | -30.1834 | 16.9641 | 44.4046 | 41.6236 | 43.056 | -77.0816 | -78.3678 | -20.2913 | 0 | -12.29 | 1 | 15.3776 | 22.0456 | -37.5566 | -36.8989 | 8.4707 | -54.3612 | 19.3951 | 23.0034 |  | 22.8558 | 41.3766 | 41.9202 | 40.471 | 47.5576 | 47.3901 | -120.2336 | 51.3819 | 51.2103 | -91.8457 | -80.9054 | -33.4118 | -36.8 | 16.368 | 0.7279 | -10.41 | 19.64 | -33.7411 |  |  | 0.275 | 12.4418 | 26.42 | 81.901 | 94.0716 |  | 70.7904 | 18.1 | -13.0228 | 3.1239 | 3.4704 | 1.2351 |  |  | -14.3653 | -20.2347 | 19.5305 | 21.233 | 59.185 | 58.5641 | -124.1303 | -17.1075 | 29.2899 | -30.7043 |  | 3.6622 | 3.4384 |  | 137.3746 | 137.4845 | 244.3 | -244.0445 | -550.3152 | 552.882 | 564.9821 | -134.464 | -131.8513 | -64.331 | -56.2886 | 65.52 | 66.0518 |  |  | 36.9943 | 36.6427 | -45.1616 | -44.9207 | 110.36 | 109.5 | 10.8 | 12.4 | 21.6585 | 30.4 | -323.7466 | 105.1546 | 105.5844 | 14.5 | -62.7 | -35.3 | -35.3 | 1.4027 |  | -558.31 | -315.156 | 410.4873 | 339.3531 | -44.4734 | -330.4959 | 327.4648 | -143.921 | -212.7213 | -321.649 | 89.0059 | 85.8895 | 144.0806 | -396.3862 | 218.301 | -178.2047 | 180.1094 | -9.2547 | 17.464 | 17.6 | 7.574 | 7.641 | -18.4 | -9.84 |  | 11.3115 | -34.4839 | 2.3453 | -8.4 | 49.643 | 51.312 |  |  | 40.9773 | 42.1784 | 41.1086 |  | 64.5 | 24.9609 |  |  | -56.2287 | 80.2203 | 65.1364 | -55.5123 | -79.8455 | 55.1884 | 23.4282 | -74.2 | 74.6 | 10.9081 | 87.5726
11/01/2026 | 05:00 | 0 | 13.0208 | -19.7309 | -37.9385 | 11.9062 |  | 32.84 | -52.6047 | 39.2217 | 19.6334 | 19.3788 |  | -25.392 | 22 | 9.108 | -22 | 12.0579 | 31.6372 | 9.3002 | 9.5855 | 16.0352 | 17.6902 | 6.0062 | 7.8243 |  |  | -52.86 | -52.84 |  | -8.88 | 24.2 | 5.345 | 0.166 | 0 | -34.9 | -75.5 | 35.24 | 34.99 | 9.2273 | 13.5627 |  | 73.3124 | 26.4991 | -41.0752 | -39.8232 | 31.8678 | 32.6021 | 50.392 | 50.9131 | -18.9421 | -21.6764 | -226.174 | -16.1967 | -13.4 | -13.5 | 47.644 | 46.7494 | -4.4695 |  | -26.6616 | 1.059 |  | 2.2813 | 277.0469 | 35.432 | 35.3404 | -250.7986 | 270.2264 |  | -20.0842 | 20.9561 | 66.4538 | 20.45 | 17.82 | 45.15 | 62.27 | -49.292 | -50.6316 | 131.2743 | 131.8217 | -5.3896 | -28.8631 | -27.6682 | -16.3022 |  |  |  | 82.3 | 74 | -11.49 | 74.0578 | 72.7849 | 72.0798 | -11.5393 | -10.4487 | -9.8933 | -11.281 | -13.8996 | 12.3912 | 38.23 | 21.38 | 32.1167 |  | -18.79 |  |  |  | -26.3491 |  | -19.4551 | -63.7 | -64 | 24.7769 | 25.4974 | 25.8452 | 36.3464 | 25.32 | 0.35 | 48.391 | 26.9809 | -15.74 |  | 52.11 | 48.67 | 26.4909 | 24.6909 | -57.1525 | -56.0364 | 89.4999 | 53.3356 | 50.7086 | 52.0487 | 90.9481 | 76.6291 | -26.276 | 259.4449 | 354.8591 |  | -32.1115 | -30.4368 | 0 | 29.0125 | 26.4204 | 184.38 | -91.6929 | -93.0713 | -39.8788 | 0 | -15.65 | 116 | 15.4405 | -7.4462 | -37.7524 | -36.4037 | 8.709 | -72.553 | 45.4874 | 23.6826 |  | 22.8639 | 42.1615 | 42.5999 | 40.9567 | 51.9115 | 51.5765 | -148.3663 | 59.3937 | 59.7559 | -114.3637 | -103.0553 | -41.3953 | -38.35 | 16.3436 |  | -10.23 | 17.79 | -43.7579 |  |  | 0.378 |  | 25.42 | 105.6073 | 115.7292 |  | 74.4072 | 16.4 | -13.9773 | 3.0097 | 3.3144 | 1.2181 |  |  | -13.2988 | -21.6516 | 20.2871 | 22.6474 | 61.0864 | 62.6448 | -136.7066 | -17.0107 | 30.9504 | -30.7879 | 12.7275 | 3.7306 | 3.4067 | 14.2104 | 138.5955 | 137.8086 | 245.6 | -244.3115 | -553.6899 | 560.0168 | 576.2583 | -134.0909 | -132.1593 | -64.9417 | -56.8123 | 63.7381 | 61.6524 | -112.2716 |  | 36.1593 | 36.1483 | -45.8961 | -45.9487 | 111.33 | 111.52 | 13.3 | 13.6 | 21.8422 |  | -326.9055 | 105.8434 | 105.701 | 14.5 | -63.9 | -34.4 | -34.5 | 1.5046 |  | -561.0142 | -327.4303 | 411.5078 | 338.6475 | -53.9955 | -331.3808 | 332.3407 | -143.5003 | -212.4033 | -324.3672 | 87.1517 | 86.3865 | 146.9339 | -398.756 | 217.4673 | -182.9119 | 182.8687 | -9.5706 | 20.276 | 18.4 | 7.827 | 7.841 | -19.12 | -10 |  | 10.2281 | -34.9508 | 2.3453 | -8 | 52.98 | 52.297 |  |  | 41.7166 | 41.3635 | 40.2919 |  | 62.6 | 24.9562 |  |  | -55.529 | 81.5899 | 65.4748 | -54.9098 | -80.3181 | 55.5939 | 23.3807 | -73.1 | 75.5 | 21.3031 | 84.8045
11/01/2026 | 05:30 | 0 | 13.0155 | -20.0639 | -37.9424 | 11.8941 |  | 33.3031 | -55.0496 | 39.051 | 19.6174 | 19.2628 |  | -24.732 | 22 | 9.108 | -22 | 12.5209 | 32.9766 | 9.5693 | 9.4195 | 16.2859 | 16.2081 | 5.5758 | 7.7825 |  |  | -54.76 | -54.6 |  | -6.66 | 24.2 | 5.454 | 0.164 | 0 | -38 | -72.12 | 38.36 | 37.86 | 9.1938 | 13.5428 |  | 72.8642 | 24.7597 | -38.8012 | -38.3268 | 27.3102 | 26.3452 | 50.3853 | 52.0949 | -22.2526 | -16.3504 | -222.5553 | -18.635 | -12.7 | -12.7 | 45.621 | 44.5898 | -5.5206 |  | -17.2772 | 0.4843 |  | 2.114 | 270.6075 | 36.5001 | 36.6222 | -244.865 | 265.179 |  | -21.6395 | 23.8414 | 66.4239 | 20.63 | 18.14 | 45.17 | 62.56 | -60.6784 | -59.8746 | 133.5398 | 134.2677 | -4.9121 | -30.3204 | -30.2728 | -16.0031 |  |  |  | 81.9 |  | -11.48 | 73.8597 | 72.3635 | 70.6998 | -14.143 | -13.9884 | 1 | -13.4098 | -10.2595 | 11.4443 | 38.21 | 21.39 | 32.5854 | 31.0593 | -18.96 |  |  |  | -25.4562 |  | -19.7648 | -63.7 | -64.2 | 25.5185 | 25.7904 | 25.8452 | 36.3464 |  | 0.28 | 48.4065 | 25.5971 | -15.43 |  | 53.55 | 48.86 | 28.1636 | 28.4545 | -65.2702 | -61.8182 | 86.7615 | 49.8486 | 47.2469 | 48.1564 | 90.6361 | 79.2582 | -25.45 | 255.0959 | 337.0217 |  | -32.2748 | -30.3871 | 0 | 23.891 | 23.7236 | 184.38 | -93.4059 | -93.6868 | -40.3558 | 15.41 | -15.25 | 120.6 | 15.6227 | -17.2191 | -38.0241 | -37.6557 | 10.2374 | -72.881 | 39.5164 | 23.0643 |  | 22.6131 | 39.7579 | 41.4522 | 38.7906 | 61.1216 | 60.1168 | -172.6475 | 66.7209 | 66.5077 | -132.02 | -121.1692 | -43.2483 | -44.42 | 16.3705 | 0.751 |  | 18.08 | -43.8391 |  |  | 0.351 |  | 26.47 | 123.0571 | 133.7031 |  | 77.0284 | 16.1 | -15.8302 | 3.2023 | 3.7247 | 1.247 |  |  |  | -22.9009 | 19.8088 | 23.7297 | 59.9567 | 58.997 | -145.4822 | -17.1514 | 31.7734 | -31.2487 | 13.0473 | 3.8868 | 3.6493 | 14.9267 | 133.9534 | 133.4963 | 220.8 | -223.5228 | -526.1458 | 533.6166 | 556.035 | -129.3123 | -127.7686 | -64.9926 | -57.1393 | 62.0017 | 61.3264 |  |  | 34.4674 | 34.0279 | -41.4679 | -41.9364 | 110.42 | 110 | 7.5 | 8.1 | 21.8422 | 29.92 | -310.7739 | 102.6824 | 102.5566 | 13.9 | -67.3 | -33.5 | -32.8 |  |  | -543.397 | -305.0808 | 393.6655 | 326.5173 | -47.896 | -313.4618 | 312.8147 | -133.0059 | -205.2431 | -313.0838 | 86.0178 | 82.0077 | 136.3804 | -376.3311 | 210.3978 | -166.7352 | 168.3417 | -9.5431 | 18.966 | 18.48 | 7.908 | 7.842 | -17.44 | -9.44 |  | 11.1925 | -33.2235 | 2.3453 | -10.5 | 50.922 | 50.901 |  |  | 40.9409 | 39.5583 | 40.9541 |  | 69.7 | 23.3933 |  |  | -57.5344 | 80.9891 | 65.859 | -57.7065 | -79.5865 | 55.9708 | 23.0037 | -80.7 | 81.3 | 18.9297 | 93.5535
11/01/2026 | 06:00 | 0 |  | -20.0244 | -38.1319 | 12.9038 |  |  | -53.9044 | 39.5008 | 19.8454 | 19.4117 |  | -23.284 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 12.9276 | 31.6258 | 10.0576 | 10.1488 | 16.7503 | 17.3819 | 5.1825 | 7.8958 |  |  | -55.74 | -55.68 |  | -4.44 | 22 | 6.276 | 0.169 | 0 | -35.4 | -77.6 | 36.1 | 36.22 | 8.8699 | 13.4351 |  | 70.3951 | 28.363 | -36.6556 | -36.5001 | 10.9857 | 11.4997 | 53.1753 | 53.8772 | -36.6594 | -39.6467 | -199.7543 | -18.071 | -12.9 | -12.8 | 44.412 | 42.9284 | -4.9289 |  | -15.6555 | -0.5935 |  | 0 | 248.9089 | 20.9967 | 21.1493 | -224.177 | 230.7669 |  | -20.8718 | 22.7106 | 57.9712 | 17.96 | 15.03 | 41.09 | 56.48 | -58.5351 | -57.8653 | 129.7868 | 131.0025 | -4.5914 | -18.2828 | -18.0219 | -17.6781 |  |  |  | 80.5 | 72.1 | -10.91 | 73.9464 | 73.207 | 71.514 | -17.7829 | -18.1691 | 1 | 0.0844 | -14.2885 | 11.5866 | 33.57 | 19.21 | 32.5854 | 31.0593 | -18.96 |  |  |  | -22.3389 |  | -19.6395 | -56.2 | -56.6 | 25.1999 | 25.7904 | 24.9059 | 36.9324 | 25.88 | 0.98 | 46.5 | 22.0638 | -14.9 |  | 55.06 | 47.57 | 23.5818 | 23.7091 | -62.0171 | -61.3091 | 84.782 | 49.0043 | 46.1456 | 46.8244 | 89.4479 | 76.2832 | -24.95 | 234.2527 | 331.1839 |  | -33.0399 | -30.2953 | 0 | 24.2759 | 24.0777 | 158.268 | -87.152 | -88.146 | -38.6697 | 1.43 | -14.81 | 117.3 | 14.8448 | -14.3116 | -36.169 | -35.5504 | 9.2162 | -68.6482 | 37.7019 | 22.4128 |  | 22.2226 | 41.3457 | 41.9354 | 40.3277 | 57.4375 | 58.2748 | -178.1735 | 63.9166 | 63.8837 | -138.2475 | -126.2703 | -43.2483 |  | 16.3705 |  |  |  | -50.2365 |  |  | 0.4 | 10.5233 | 23.59 | 131.0006 | 140.6112 |  | 73.8051 | 16.1 | -14.7995 | 3.5013 | 3.9285 | 1.276 |  |  |  | -22.7372 | 18.0847 | 23.4027 | 58.3627 | 61.4953 | -140.1478 | -16.4396 | 30.462 | -28.6992 | 12.3548 | 4.0333 | 3.7548 | 14 | 122.8723 | 124.3332 | 146.3 | -151.0717 | -444.7989 | 444.5224 | 503.993 | -119.0058 | -117.5324 | -67.3397 | -61.2721 | 60.889 | 60.3968 | -112.2716 | -112.8619 | 32.0943 | 31.7757 | -34.7295 | -34.7054 | 111.48 | 110.27 | 6.2 | 7.5 | 21.4321 | 22 | -296.4443 | 98.536 | 98.4058 | 12.7 | -68.9 | -31 | -30.2 |  |  | -488.6237 | -298.7332 | 351.5775 | 297.1232 | -54.3436 | -285.285 | 288.1678 | -125.2663 | -181.2194 | -276.9403 | 88.2915 | 87.4718 | 127.8727 | -344.8511 | 189.6535 | -156.1947 | 157.6483 | -9.7024 | 18.651 | 16.32 | 8.082 | 8.09 | -16.24 | -9.28 |  | 10.3441 | -34.5693 | 1.9944 | -6.7 | 53.377 | 50.162 |  |  | 39.1713 | 38.7319 | 39.2176 |  | 69.4 | 24.1184 |  |  | -62.0839 | 80.5186 | 67.864 | -61.8069 | -80.0141 | 60.5158 | 19.0303 | -80.6 | 80.8 | 57.6904 | 58.5214
11/01/2026 | 06:30 | 0 | 13.2968 |  | -37.9872 | 13.2708 |  | 33.0826 | -52.1569 | 39.0624 | 19.6894 | 19.2446 |  | -25.009 | 22 | 7.452 | -22 | 13.2355 | 29.5552 | 9.003 | 9.1431 | 15.1846 | 16.6336 | 6.0697 | 7.632 |  |  | -47.74 | -47.74 |  | -11.1 | 24.2 | 5.151 | 0.163 | 0 | -19.36 | -91.68 | 19.36 | 19.5 | 6.8594 | 14.9236 |  | 71.2919 | 30.3562 | -34.1777 | -34.232 | 9.4964 | 9.0282 | 54.1379 | 55.2192 | -34.7581 | -37.1455 | -221.8063 | -19.1323 | -12.6 | -12.5 | 41.7957 | 40.7479 | -3.6288 |  | -37.624 | -1.1749 |  |  | 270.6075 | 25.8492 | 25.7576 | -268.7801 | 230.5554 |  | -37.3989 | 38.4304 | 55.8955 | 17.39 | 14.08 | 40.18 | 55.33 | -24.1081 | -30.8059 | 103.7574 | 104.0828 | -10.7779 | -14.1144 | -12.953 | -13.5799 |  |  |  | 78.7 | 70.5 | -11.03 | 74.4015 | 73.7904 | 72.8092 | -18.272 | -17.6157 | 1 | -1.6839 | -12.2409 | 10.6346 | 32.85 | 18.89 | 31.1792 | 29.4479 | -17.66 |  |  |  | -16.395 |  | -18.313 | -56.7 | -57 | 23.9914 | 25.4974 | 21.1488 | 36.3464 | 25.23 | 2.12 | 43.7255 | 16.2934 | -14.24 |  | 51.61 | 43.41 | 16.5273 | 15.5818 | -34.0305 | -40.8091 | 90.9459 | 56.3514 | 53.0931 | 54.5898 | 86.2543 | 75.5795 | -23.042 | 279.0436 | 280.3782 |  | -33.7989 | -32.0866 | 0 | 13.6341 | 12.8715 | 172.092 | -79.8032 | -81.6187 | -38.8403 | 16.19 | -15.55 | 105.9 | 15.3875 | -35.6242 | -36.3073 | -35.5202 | 8.2725 | -70.2872 | 38.6536 | 22.9629 |  | 22.6524 | 41.0058 | 42.4211 | 40.3742 | 26.4581 | 23.109 | -71.0015 | 35.8826 | 35.734 | -60.2439 | -46.0658 | -30.2989 | -48.62 | 8.5554 |  | -4.65 |  | -23.2434 |  | -16.488 | 0.362 |  | 21.29 | 47.3918 | 60.8274 | 13.7 | 59.1258 | 12.9 | -9.0104 | 3.2646 | 3.4672 | 1.1893 |  |  | -13.5718 | -15.9137 | 17.9616 | 16.5154 | 56.773 | 57.6003 | -96.3235 | -15.5634 | 25.9662 | -26.8346 | 12.0378 | 3.7599 | 3.4806 | 13 | 94.1738 | 95.171 | 56.2 | -56.4025 | -314.5595 | 315.0747 | 377.5139 | -94.0726 | -92.3212 | -71.5405 | -64.858 | 64.4733 | 63.8001 | -100.6393 | -100.7597 | 22.591 | 21.5583 | -19.9095 | -19.8858 | 97.93 | 96.89 | 4.9 | 4.7 | 21.2483 | 0.16 | -277.638 | 81.7328 | 81.5785 | 9.4 | -67.8 | -21.6 | -21.6 | 1.3048 | 1.2335 | -374.3464 | -251.7573 | 246.4809 | 208.7725 | -64.3959 | -196.879 | 197.9017 | -105.7305 | -115.0423 | -192.2215 | 101.0386 | 97.737 | 106.0415 | -238.9038 | 118.2719 | -118.7219 | 116.8053 | -10.5978 | 9.212 | 17.84 | 7.769 | 7.736 | -17.36 | -8.56 |  | 8.8212 | -31.6396 | 1.8173 | -7.9 | 49.173 | 48.814 | 11.2248 | 13.4047 | 41.587 | 40.3223 | 41.2699 |  | 68.7 | 23.9194 |  |  | -62.559 | 83.5054 | 72.1263 | -61.9705 | -82.4114 | 64.1028 | 17.634 | -79.6 | 80.3 | 65.2494 | 26.3075
11/01/2026 | 07:00 | 0 | 13.157 |  | -38.2233 | 11.4026 |  | 32.6163 | -51.7791 | 37.8615 | 19.4634 | 18.8134 |  | -23.366 | 19.8 | 8.28 |  | 13.1238 | 29.212 | 8.1377 | 8.1499 | 13.3671 | 12.0946 | 5.9435 | 7.9718 |  |  | -48.35 | -74.88 |  | -19.98 | 22 | 5.319 | 0.162 | 0 | -16.33 | -75.53 | 16.2 | 16.5 | 6.7272 | 14.6824 |  | 71.0817 | 30.9712 | -35.3923 | -34.9875 | 12.2773 | 11.3861 | 57.763 | 58.552 | -40.1731 | -43.0439 | -227.5701 | -8.555 | -13.2 | -12.9 | 42.035 | 41.1036 | -3.8545 |  | -31.6161 | -0.7156 |  | 1.3948 | 273.4458 | 34.3638 | 34.2112 | -266.0862 | 244.2776 |  | -18.32 | 19.3272 | 58.1109 | 17.61 | 15.36 | 40.59 | 55.4 | -43.7998 | -41.7904 | 111.4514 | 112.6511 | -12.3286 | -8.1196 | -7.9484 | -12.5562 |  |  |  | 77.9 | 69.9 | -10.67 | 75.9425 | 75.9711 | 74.4953 | -12.3841 | -11.1919 | 1 | -7.9518 | -13.0483 | 11.0462 | 35.46 | 19.89 | 31.1792 | 29.3015 | -17.43 |  |  |  | -4.73 |  | -18.0213 | -61.2 | -60.3 | 21.8271 | 26.6693 | 21.1488 | 38.1042 | 26.49 | 2.62 | 40.8115 | 3.729 | -14.39 |  | 50.08 | 43.2 | 4.6 | 5.4364 | -60.4012 | 0 | 85.0483 | 52.9474 | 50.3258 | 50.6809 | 65.2826 | 50.591 | -23.613 | 278.9547 | 181.1584 |  | -34.246 | -32.2543 | 0 | 2.6811 | 2.5472 | 122.928 | -74.9373 | -77.0327 | -16.3509 | 0 | -16.01 | 76.3 | 13.7063 | -51.9751 | -35.0086 | -34.0912 | 5.908 | -45.1296 | 15.1275 | 22.5858 |  | 22.7028 | 41.3168 | 41.8181 | 39.2872 | 42.8688 | 43.8736 | -95.785 | 62.9808 | 0 | -76.6964 | -67.806 | -21.6269 | -41.91 | 8.094 |  | -4.03 | 14.85 | -25.7927 |  | -16.51 | 0.272 |  | 21.58 | 69.0452 | 77.7725 | 13.22 | 60.9042 | 13.5 | -11.4718 | 3.0124 | 2.9545 | 1.2113 |  |  | -11.9974 | -19.1351 | 15.9698 | 19.6425 | 57.0577 | 57.3118 | -105.053 | -16.2782 | 28.6381 | -29.1151 | 11.7317 | 3.9064 | 3.6704 |  | 72.9322 | 71.8127 | 3.8 |  | -237.3677 | 243.866 | 256.6402 | -72.3513 | -71.1003 | -69.845 | -63.0109 | 62.6219 | 64.4971 | -71.3176 | -72.3133 | 13.1975 | 12.3406 | -11.2137 | -10.7142 | 71.34 | 71.03 | 6.6 | 6.5 | 21.2483 | -24.88 | -271.9846 | 74.3419 | 73.9743 | 7.7 | -59.3 | -11.4 | -11.3 |  |  | -251.714 | -147.4878 | 130.6205 | 104.6561 | -64.2035 | -99.9331 | 92.1103 | -94.9876 | -38.2414 | -89.3445 | 122.6596 | 123.8279 | 97.5764 | -120.6392 | 37.999 | -79.2085 | 81.2175 | -9.5184 | 9.161 | 20.56 | 7.514 | 7.576 | -20.16 | -6.4 |  | 7.1214 | -27.8614 | 1.8479 | -10.3 | 50.3 | 49.445 |  | 13.3937 | 41.1 | 40.6009 | 41.5068 |  | 62.5 | 23.356 |  |  | -62.1074 | 81.5639 | 70.1514 | -61.6467 | -79.5577 | 61.4059 | 17.4701 | -72.7 | 73.8 | 19.6793 | 74.4269
11/01/2026 | 07:30 | 0 | 13.2981 | -20.1855 | -38.3792 | 13.4506 |  | 32.4486 | -52.2327 | 38.6297 | 19.7474 | 19.22 |  | -26.028 | 22 | 9.108 | -22 | 12.5004 | 27.3914 | 8.667 | 8.5689 | 14.5704 | 12.3106 | 5.9435 | 7.682 |  |  |  | -65.8 |  | -26.64 | 24.2 | 6.564 | 0.171 | 0 | -28.85 | -41.82 | 29 | 28.7 | 7.742 | 14.3484 |  | 65.0717 | 33.3623 | -43.5602 | -43.432 | 33.4548 | 32.5761 | 51.7254 | 52.9989 | 4.6006 | 2.3308 | -299.9713 | -6.053 | -13.3 | -13.5 | 49.9565 | 49.34 | -3.7754 |  | -49.4872 | -1.0562 |  | 2.2529 | 347.3616 | 23.0109 | 23.3467 | -225.7262 | 307.2226 |  | -44.2666 | 45.6644 | 59.9771 | 19.66 | 17.31 | 41.9 | 57.28 | -30.8059 | -30.9399 | 110.353 | 110.5876 | -12.0052 | -42.4987 | -42.9863 | -7.9799 | 0 |  |  | 87.1 | 78 | -11.12 | 66.7108 | 65.8633 | 64.9133 | -31.4319 | -29.7536 |  | -6.489 | 3.179 | 11.1773 | 45.68 | 24.07 | 32.1167 | 30.6198 | -17.83 |  |  |  | -57.0821 |  | -18.5223 | -52 | -53.4 | 23.0576 | 29.0131 | 28.1934 | 41.6199 | 28.83 | 0.6 | 43.307 | 55.7844 | -14.07 |  | 53.91 | 41.71 | 59.4182 | 56.6182 | -31.2311 | 0 | 122.5914 | 91.3363 | 88.4498 | 89.4828 | 79.4692 | 64.9985 | -22.366 | 237.9492 | 120.8648 |  | -35.625 | -33.2761 | -8.6671 | -11.1282 | -1.4379 | 167.484 | -67.2009 | -69.12 | -34.3133 | 14.72 | -15.67 | 116.2 | 13.8393 | -67.4615 | -35.2067 | -34.7231 | 6.6892 | -61.1115 | 30.698 | 23.2731 |  | 22.5081 | 39.9636 | 40.5248 | 38.837 | 29.9747 | 30.1421 | -63.8009 | 32.0168 |  | -46.018 | -31.9974 | -23.8828 | -36.99 | 12.0516 | 0.6339 | -5.32 | 14.69 | -28.0856 |  |  | 0.326 |  | 22.29 | 35.5998 | 46.5378 |  | 56.465 | 13.5 | -11.9501 | 2.8795 | 2.8428 | 1.3294 |  |  |  | -20.8864 | 16.5497 | 21.4325 | 54.6924 | 56.5071 | -110.195 | -17.3049 | 29.3626 | -31.9439 | 11.3516 | 4.6876 | 4.4509 |  | 81.1734 | 83.5038 |  |  | -228.8196 | 229.639 | 213.3211 | -80.5891 | -78.2066 | -19.853 | -11.408 | 64.0758 | 62.8019 | 0 | 0 | -1.1618 | -1.2607 | -14.7321 | -13.8217 | 40.08 | 37.24 | 13.9 | 14.1 | 21.1864 | -44.08 | -282.9751 | 66.6847 | 65.4193 | 7.1 | -53.6 | 1.3 | 2.2 | 1.2692 |  | -202.0773 | -94.1777 | 93.2878 | 57.3738 | -57.9246 | -54.998 | 44.3015 | -108.4888 | 0 | -48.1909 | 156.4799 | 155.8146 | 109.9678 | -82.2378 | -14.7326 | -91.5559 | 90.6013 | -9.9936 |  | 23.68 | 7.353 | 7.385 | -22.96 | -2.88 |  | 2.7848 | -6.8254 | 1.8173 | -27 | 51.639 | 51.8 | 11.388 | 13.4113 | 42.4664 | 39.6789 | 41.6136 |  | 53.9 | 23.477 |  |  | -8.0151 | 39.3454 | 19.696 | -7.9274 | -38.6501 | 11.2883 | 26.6884 | -64.1 | 64.8 | -17.0559 | 108.7357
11/01/2026 | 08:00 | 0 | 13.8858 | -20.9934 | -38.1684 | 13.7525 |  | 33.9725 | -54.6392 | 39.5555 | 19.9094 | 19.5714 |  | -27.907 |  | 9.936 |  | 12.8432 | 29.1198 | 7.6557 | 7.7998 | 12.58 | 11.6521 | 5.841 | 3.8266 |  |  |  | -66.6 |  | -26.64 | 26.4 | 7.22 | 0.173 | 0 | -27.41 | -46.81 | 27.1 | 27.66 | 8.6369 | 14.2173 |  | 67.7898 | 33.0609 | -44.5602 | -43.9598 | 29.2548 | 22 | 54.3302 | 53.7145 | 0.0682 | -9.5935 | -289.5775 | -16.1925 | -13.6 | -13.7 | 50.8302 | 47.6662 | -4.122 |  | -47.8664 | -0.059 |  | 2.5266 | 332.5601 | 35.5541 | 34.5164 |  | 153.2417 |  | -25.1965 | 27.1126 | 63.1107 | 19.98 | 17.87 | 44.24 | 58.46 | -32.8153 | -33.887 | 111.6082 | 112.4077 | -11.4045 | -40.1333 | -39.2753 | -6.2867 | 0 |  |  | 88.1 | 80 | -11.72 | 70.603 | 69.5527 | 68.5785 | -22.9545 | -22.5735 | 1 | -11.2417 | 1.6078 | 11.0742 | 50.35 | 26.01 | 33.0542 | 31.4987 | -18.18 |  |  |  | -72.0087 |  | -18.8074 | -59 | -61.1 | 22.9807 | 30.4779 | 31.9506 | 43.9636 | 30.34 | -0.4 | 44.764 | 73.5042 | -13.81 |  | 58.59 | 43.27 | 72.6182 | 72.0909 | -29.1726 |  | 136.8539 | 102.5676 | 100.7834 | 100.3179 | 65.9901 | 49.2495 | -23.665 |  | 72.1542 |  | -36.179 | -33.5965 | 0 | -16.3582 |  | 118.32 | -58.5142 | -59.0932 | -19.3689 | 15.47 | -14.74 | 79.6 | 14.1739 | -73.7248 | -34.9025 | -34.5014 | 7.3317 | -51.5114 | 20.3394 | 22.2381 |  | 21.8616 | 33.5314 | 33.8928 | 32.6557 | 33.1563 | 34.3285 | -42.0315 | 32.8488 |  | -35.7307 | -28.9509 | -11.3436 | -28.84 | 8.9534 | 0.7047 | -4.15 |  | -9.545 | 8.2951 |  | 0.269 | 12.4445 | 32.92 | 29.2132 | 35.196 | 13.75 | 62.0397 | 13.1 | -11.621 | 2.1436 | 2.2005 | 1.4331 |  |  |  | -20.7046 | 18.2617 | 21.4402 | 56.0061 | 57.0403 | -108.5682 | -18.4399 | 29.675 | -35.0751 |  | 5.5092 | 5.2209 |  | 150.9659 | 49.3672 | 4.2 |  | -202.3391 | 202.8115 | 112.0424 | -142.1139 | -47.8284 | -21.0338 | -9.9 | 63.3839 | 63.6147 |  |  | -0.8652 | -1.2497 | -12.0784 | -12.4907 | 35.05 | 34.89 | 13.7 | 16.7 | 20.9813 | -54 | -264.7471 | 56.2707 | 55.7337 | 7.1 | -51.3 | 2.2 | 2.4 | 1.3729 | 1.2574 | -102.1343 | -50.419 | 0 | 32.9419 | -46.3266 | -34.7778 | 21.6047 | -115.8067 | 54.0946 | -19.2783 | 157.145 | 156.2816 | 118.2986 | 0 | -52.0188 | -51.7454 | 51.0589 | -10.2298 |  | 24.48 | 7.284 | 7.229 | -24.4 | 0 |  | 1.7014 | -1.4054 | 2.0829 | -32.3 | 53.978 | 51.995 | 11.1981 | 13.4415 | 41.4586 | 41.4234 | 41.0199 |  | 53 | 22.6966 |  |  | -20.0234 | 47.1083 | 21.7913 | -19.3435 | -46.2418 | 10.2515 | 35.5739 | -65.1 | 65.5 | -91.4424 | 179.1427
11/01/2026 | 08:30 | 0 | 14.2796 | -21.6295 | -37.4674 | 15.5695 |  | 35.6303 | -58.5409 | 42.3504 | 21.5353 | 21.156 |  | -30.872 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.013 | 29.7918 | 9.7837 | 9.6713 | 16.1321 | 12.294 | 6.034 | 7.8583 |  |  |  | -69.11 |  | -24.42 | 28.6 | 7.963 | 0.177 | 0 | -29.13 | -44.23 | 28.51 | 28.97 | 10.4605 | 13.6595 |  | 70.3756 | 36.1371 | -43.391 | -42.38 | 31.8073 | 30.8086 | 54.8986 | 57.8645 | 9.9366 | -7.0503 | -327.6771 | -16.465 | -13.4 | -13.5 | 47.7895 | 46.7847 | -3.7418 |  | -45.2358 | 0.8723 | 1.8985 | 3.6341 | 366.7103 | 44.496 | 43.9466 |  | 177.6058 |  | -22.7464 | 23.9073 | 66.6634 | 20.72 | 19.4 | 46.71 | 61.19 | -42.0583 | -42.1923 | 110.4444 | 111.048 | -10.0917 | -46.9726 | -46.6032 | -1.7106 |  |  |  | 90.5 | 81.7 | -12.33 | 69.9904 | 68.7495 | 68.4433 | -20.0785 | -19.1191 |  | -18.9788 | 3.1475 | 12.2679 | 54.62 | 27.76 | 35.3979 | 33.403 | -19.25 | -3.1795 |  |  | -88.0143 |  | -19.8107 | -63.4 | -63.5 | 22.5632 | 32.8217 | 38.056 | 46.3074 | 32.65 | -1.48 | 46.035 | 87.4275 | -13.27 |  | 56.22 | 45.66 | 88.8545 | 87.4182 | -31.3489 |  | 149.8708 | 114.0977 | 109.6059 | 111.4717 | 52.4756 | 33.4 | -26.974 |  | 34.6591 |  | -34.3362 | -32.471 | 21.7473 | -30.7342 |  | 44.592 | -44.5758 | -45.0955 | 0.3462 | 16.08 | -15.81 | 0.9 | 14.9967 | -90.6287 | -36.5118 | -35.4258 | 9.108 | -31.2163 | 0 | 22.1479 |  | 21.5663 | 24.154 | 24.4852 | 23.8619 | 41.1943 | 40.8593 | -29.9747 | 32.5577 |  | -23.4839 | -15.699 | -15.1595 | -33.76 | 7.9646 | 0.7523 | -4.14 | 14.85 | -14.5493 |  | -15.692 | 0.275 |  | 24.92 | 15.0603 | 21.6215 | 15.38 | 61.1366 | 13.7 | -12.8095 | 1.8615 | 2.0108 | 1.4937 |  |  | -11.808 | -23.2908 | 18.3273 | 24.4942 | 58.9502 | 59.659 | -115.4579 | -19.4488 | 30.7976 | -38.0002 |  | 6.0561 | 5.7812 |  | 111.1198 | 108.0725 |  |  | -190.6001 | 192.1662 | 65.0625 | -104.0652 | -105.15 | -18.7949 | -6.1503 | 61.2407 | 61.9553 |  |  | 3.1009 | 2.277 | -12.8956 | -12.9865 | 34.64 | 32.66 | 17 | 16.7 |  | -59.28 | -282.6875 | 65.8165 | 65.5813 | 7.7 | -48.5 | -1.1 | -1.1 | 1.2418 | 1.2397 | -62.3961 | -10.4366 | 0 | 27.1222 | -15.2114 | -26.7807 | 19.5512 | -121.5732 | 50.9345 | -23.0776 | 159.4102 | 159.4203 | 122.5119 | 0 | -52.9867 | -46.8942 | 48.3322 | -9.4388 |  | 25.6 | 6.977 | 6.987 | -24.8 | -1.92 |  | 1.9364 | -0.9354 | 2.1103 | -31.5 | 53.288 | 53.037 |  |  | 41.6147 | 40.6677 | 39.7928 |  | 52.5 | 22.5955 |  |  | -16.0696 | 45.6274 | 18.5775 | -15.5435 | -45.0183 | 6.5525 | 38.0985 | -62 | 62.7 | -121.704 | 206.7867
11/01/2026 | 09:00 | 0 |  | -21.9852 | -36.7827 | 16.1457 |  | 37.0118 | -61.9397 | 44.8477 | 22.7713 | 22.096 |  | -32.579 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 13.1751 | 31.4964 | 10.2267 | 10.4393 | 17.2529 | 12.3647 | 5.836 | 8.0034 |  |  |  | -76.49 |  | -19.98 | 30.8 | 7.687 | 0.174 | 0 | -18.05 | -74.99 | 17.68 | 16.83 | 11.2311 | 12.8738 |  | 72.2644 | 37.6781 | -39.1493 | -38.1935 | 32.9688 | 29.9491 | 57.7679 | 61.4551 | -16.2736 | -25.5644 | -288.6055 | -18.253 | -12.8 | -12.6 | 42.3957 | 42.7458 | -4.6508 |  | -38.8626 | 1.7388 | 3.7158 | 3.6337 | 333.7198 | 50.5692 | 49.2874 |  | 172.8645 |  | -58.4329 | 60.0415 | 71.0744 | 21.95 | 19.9 | 48.52 | 65.03 | -39.3792 | -40.9867 | 107.2631 | 107.7175 | -8.5885 | -55.2383 | -55.2502 | -1.8362 |  |  |  | 92.9 | 84.2 | -12.67 | 70.0398 | 69.524 | 68.9324 | -17.6957 | -17.0179 |  | -19.0498 | -1.3745 | 12.5767 | 57.04 | 28.71 | 36.3354 | 34.2819 | -19.81 |  |  |  | -68.4829 |  | -20.478 | -67.8 | -66.2 | 22.7719 | 35.1654 | 39.9346 | 49.823 | 34.77 | -0.8 | 47.802 | 67.6013 | -13.06 |  | 64.78 | 49.86 | 68.0545 | 66.2909 | -29.293 | -29.6 | 139.5753 | 102.3708 | 98.4453 | 98.8608 | 74.4771 | 54.4836 | -26.791 |  | 11.6277 |  | -32.6129 | -30.231 | 0 | -24.7837 | -23.6148 | 159.804 | -61.0201 | -61.3773 | -20.8865 | 14.74 | -15.02 | 105.2 | 15.0776 | -109.0662 | -36.304 | -35.6618 | 8.3342 | -52.4419 | 19.7952 | 22.8563 |  | 22.0001 | 23.6806 | 24.2685 | 23.6856 | 34.1611 | 38.18 | -33.1564 | 31.6549 | 31.254 | -26.409 | -17.3234 | -14.4564 |  | 7.9695 | 0.7279 | -4.36 |  | -14.7097 |  | -15.693 | 0.268 |  | 26.47 | 19.2885 | 25.8397 | 15.75 | 63.4358 | 14.7 | -11.6552 | 1.4632 | 1.6239 | 1.575 |  |  |  | -22.997 | 19.823 | 23.902 | 63.1601 | 63.5875 | -110.8716 | -19.7319 | 30.5031 | -40.524 | 11.082 | 6.6323 | 6.3613 |  | 100.0016 | 102.6162 |  |  | -180.7527 | 181.0905 | 47.025 | -95.4272 | -96.9153 | -17.5828 | 0 | 61.0135 | 62.1078 |  |  | 0.3983 | -0.5136 | -11.3826 | -12.5281 | 30.9 | 30.79 | 18.4 | 17.8 | 21.2078 | -63.44 | -277.8234 | 59.8487 | 59.606 | 7.7 | -50.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3548 | 1.0987 | -39.4039 | 4.1201 | 0 | 3.0254 | -10.8826 | -3.7107 | -1.6779 | -110.0776 | 53.584 | 5.6143 | 162.0314 | 161.9612 | 113.8493 | 0 | -54.8142 | -51.6985 | 51.1133 | -9.4388 |  | 25.68 | 7.668 | 7.687 | -25.68 | -1.28 |  | 1.2039 | 1.0269 | 2.0523 | -32.5 | 50.991 | 51.643 | 11.1919 |  | 41.5061 | 40.2893 | 39.6001 |  | 48.3 | 22.8639 |  |  | -15.3431 | 45.407 | 17.5775 | -15.1072 | -45.1284 | 4.3138 | 39.1305 | -58.8 | 62.5 | -128.9911 | 203.8827
11/01/2026 | 09:30 | 0 | 15.3222 | -22.9585 | -36.4977 | 15.395 |  | 38.9713 | -64.4072 | 54.7191 | 27.3592 | 26.5082 |  | -35.376 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 13.3606 | 33.8868 | 9.7506 | 9.8169 | 16.2677 | 12.317 | 6.0272 | 4.0027 |  |  | -52.92 | -53.24 |  | -6.66 | 33 | 8.215 | 0.178 | 0 | -25.62 | -87.6 | 27.14 | 27.25 | 12.1462 | 12.5591 |  | 76.5238 | 38.9612 | -37.7977 | -37.1597 | 31.6185 | 31.4004 | 56.6561 | 57.9237 | -14.1062 | -16.7731 | -310.3002 | -15.2736 | -14.3 | -14.1 | 39.2219 | 39.9148 | -4.572 |  | -42.1859 | 5.9209 | 6.8434 | 4.5635 | 350.4134 | 53.3158 | 52.797 |  | 171.8383 |  | -63.5559 | 64.1637 | 0.1497 | 39.63 | 35.46 | 62.37 | 84.38 | -32.9493 | -32.5474 | 107.9065 | 109.0672 | -10.1055 | -70.9676 | -70.4163 | 0.6246 |  |  |  | 90.6 | 81.3 | -13.05 | 73.9603 | 72.6128 | 71.7011 | 7.8134 | 8.1694 |  | -14.9678 | 7.4374 | 12.6997 | 61.08 | 30.76 | 37.7417 | 36.0397 | -20.75 | -2.903 |  |  | -84.2064 |  | -21.5144 | -73.5 | -73.8 | 22.8983 | 37.5092 | 45.1007 | 53.3386 | 37.03 | -2.15 | 49.879 | 83.6423 | -13.75 |  | 62.92 | 51.51 | 84.6909 | 85.3455 | -22.4147 | -22.7545 | 157.0948 | 118.3765 | 115.0562 | 115.9052 | 84.0622 | 63.8556 | -28.087 |  | 25.5953 |  | -32.8336 | -30.7123 | 0 | -24.4411 | -22.7347 | 161.34 | -58.4684 | -59.4523 | -28.3301 | 13.79 | -14.93 | 121.6 | 16.2616 | -112.0238 | -36.6179 | -36.2722 | 5.8698 | -60.2103 | 28.2027 | 23.2114 |  | 22.8154 | 23.9622 | 23.499 | 23.3506 | 31.1469 | 33.1563 | -23.2764 | 24.2481 | 24.8278 | -22.9961 | -13.211 | -13.6873 | -32 | 8.0842 | 0.7401 | -4.68 |  | -12.2654 |  |  | 0.269 |  | 27.57 | 11.5052 | 21.7621 |  | 64.7375 | 15.1 | -10.9231 | 1.9228 | 1.7832 | 1.6584 |  |  |  | -23.8021 | 19.6764 | 24.3835 | 60.7061 | 61.2623 | -113.2829 | -20.4404 | 29.4713 | -40.174 |  | 7.1792 | 6.857 |  | 109.3456 | 107.7641 |  |  | -173.3855 | 172.8542 | 48.4049 | -104.6504 | -103.5368 | -17.8693 | -5.4933 | 65.4709 | 62.9538 | -38.8133 | -38.0508 | 4.8917 | 4.8368 | -0.9259 | -0.9721 | 43.31 | 43.33 | 13.7 | 13.4 | 21.6371 | -62.72 | -291.6038 | 70.686 | 69.8389 | 8.2 | -52.5 | -4.5 | -4.5 | 1.2566 |  | -42.7817 | -7.7939 | 0 | 53.5918 | 1.2259 | -49.6267 | 42.5831 | -131.2322 | 46.1961 | -42.2752 | 155.754 | 155.9756 | 138.8257 | 0 | -46.4381 | -44.4911 | 45.6462 | -9.9661 |  | 27.52 |  |  | -26.96 | -0.32 |  | 0.4105 | 1.2894 | 2.0523 | -31.8 | 46.316 | 47.038 |  |  | 43.6943 | 42.0838 | 41.587 |  | 54.1 | 22.8482 |  |  | -15.1176 | 46.6177 | 18.3121 | -15.6183 | -45.5798 | 5.0997 | 39.7078 | -64.7 | 64.9 | -123.5063 | 203.8662
11/01/2026 | 10:00 | 0 | 15.5373 | -23.5481 | -35.7508 | 15.0093 |  | 39.2773 | -68.2748 | 56.0666 | 28.5971 | 28.0022 |  | -37.426 | 33 | 10.764 | -33 | 12.8394 | 35.2628 | 10.5712 | 10.6216 |  | 10.7738 | 6.1818 | 7.5429 |  |  | -54.38 | -54.16 |  | -4.44 | 33 | 8.207 | 0.175 | 0 | -24.68 | -94.24 | 24.32 | 24.42 | 12.3743 | 12.8347 | 50.81 | 52.6855 | 41.9362 | -34.7865 | -34.2472 | 9.0005 | 8.6702 | 61.8713 | 63.5748 | -29.7705 | -31.7497 | -302.3663 | -17.2868 | -13 | -13 | 40.0726 | 39.0081 | -4.6956 |  | -41.6067 | 6.9076 | 6.1744 | 4.2024 | 343.6688 | 62.0136 | 61.9526 |  | 202.6618 |  | -51.4839 | 53.0202 |  | 40.57 | 37.63 | 64.47 | 85.37 | -37.6378 | -38.8434 | 108.91 | 110.4594 | -8.7472 | -73.0331 | -73.0351 | 2.0019 |  |  |  | 92.6 | 82.9 | -13.4 | 74.6351 | 73.608 | 72.8136 | 12.663 | 12.6516 | 1 | -20.3797 | 8.421 | 13.4419 | 64.21 | 32.28 | 39.1479 | 37.3581 | -21.15 |  |  |  | -91.1629 |  | -21.8898 | -79 | -79.2 | 23.0521 | 39.267 | 47.4489 | 55.6824 | 39.03 | -2.72 | 51.4135 | 88.8825 | -20.72 |  | 76.06 | 53.16 | 91.2727 | 90.2545 | -24.7461 | -24.0545 | 164.7907 | 127.4226 | 122.2413 | 123.8835 | 79.3362 | 59.1414 | -28.964 |  | 16.6302 |  | -33.058 | -30.5856 | 0 | -19.8906 | -17.3148 | 147.516 | -55.5929 | -56.7222 | -22.48 | 0 | -13.21 | 116.3 | 16.4864 | -107.1048 | -37.1819 | -36.106 | 5.1519 | -59.3966 | 20.4718 | 23.5404 |  | 23.3174 | 24.2524 | 24.7128 | 24.4712 | 38.8499 | 37.6777 | -19.09 | 26.5493 | 26.2996 | -16.7845 | 0 | -13.6873 |  | 7.7546 |  |  |  | -9.2474 |  | -15.339 | 0.268 |  | 28.32 | 6.8842 | 17.4785 |  | 66.1359 | 14.6 | -11.5208 | 1.7118 | 1.8276 | 1.6801 |  |  |  | -24.8078 | 19.9485 | 25.2028 | 65.446 | 66.8401 | -118.0038 | -20.7493 | 29.6865 | -41.6778 | 10.4678 | 7.6186 | 7.3422 | 11.7424 | 113.8797 | 112.3087 |  |  | -162.2774 | 163.4209 | 57.5606 | -108.0696 | -107.2743 | -15.7797 | 0 | 63.9534 | 62.9668 |  |  | 12.8789 | 12.3516 | -3.5425 | -3.0502 | 32.22 | 32.26 | 17.8 | 17.4 | 21.1458 | -68.4 | -319.9497 | 88.2878 | 87.3463 | 8.2 | -50.2 | -11.2 | -10.5 | 1.4814 |  | -52.2929 | 1.2876 | 0 | 80.5549 | 11.4645 | -80.0921 | 69.3425 | -180.7557 | 45.8338 | -71.905 | 165.4651 | 163.0743 | 179.5671 | 0 | -45.4063 | -41.4382 | 43.4567 | -10.3891 |  | 28.64 | 7.605 | 7.616 | -27.68 | 0.32 |  | -0.4685 | 0.206 | 2.3453 | -31.7 | 47.576 | 50.062 |  |  | 41.7901 | 39.5386 | 40.395 |  | 51.1 | 22.4547 |  |  | -13.2701 | 45.5301 | 16.2059 | -13.109 | -45.1298 | 2.7421 | 41.4371 | -62.4 | 62.4 | -104.9575 | 255.0394
11/01/2026 | 10:30 | 0 | 16.028 | -23.9424 | -35.3092 | 17.0501 |  | 41.1611 | -71.4349 | 57.279 | 29.5771 | 28.9342 |  | -39.78 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.0514 | 37.4366 | 10.2825 | 10.3537 | 17.4716 | 10.6526 | 6.0075 | 7.4284 |  |  | -50.36 | -49.94 |  | -8.88 | 37.4 | 7.621 | 0.173 | 0 | -20.78 | -92.94 | 20.77 | 20.64 | 12.6196 | 12.9953 | 50.2633 | 52.4982 | 40.7666 | -35.3282 | -35.0948 | 30.9959 | 27.0861 | 60.3655 | 61.3114 | -12.1788 | -14.3576 | -349.657 | -15.8637 | -13.6 | -13.9 | 39.9844 | 39.2297 | -4.8682 |  | -53.744 | 6.5791 | 6.7769 | 4.5428 | 386.5473 | 68.1783 | 66.9576 |  | 221.3627 |  | -95.1578 | 97.2992 |  | 41.36 | 38.84 | 67.16 | 87.47 | -20.3573 | -22.0987 | 99.2114 | 99.3625 | -9.4304 | -91.1225 | -90.0423 | 4.8837 |  |  |  | 96.2 | 86.3 | -13.52 | 71.6018 | 69.0919 | 69.1248 | 6.3069 | 6.9176 | 14.4286 | -23.968 | 19.3745 | 13.3131 | 69.12 | 34.65 | 40.5542 | 38.237 | -21.84 |  |  |  | -92.6062 |  | -22.3552 | -78.5 | -79.1 | 23.1345 | 40.4388 | 49.7972 | 57.4402 | 40.8 | -3.19 | 50.592 | 90.9077 | -21.54 |  | 76.47 | 52.87 | 92.5636 | 91.1636 | -7.3177 | -7.4091 | 178.7269 | 138.3962 | 134.9452 | 135.5039 | 82.9532 | 54.2653 | -29.774 |  | 50.143 |  | -33.879 | -31.7113 | 0 | -24.2257 | -22.1952 | 124.464 | -46.1812 | -48.0999 | -20.966 | 0 | -14.34 | 105.7 | 17.1988 | -115.424 | -36.3842 | -35.5539 | 6.3666 | -57.7971 | 20.5355 | 22.8133 |  | 22.2082 | 24.2482 | 24.54 | 23.8885 | 18.4202 | 19.9273 | 33.1563 | 9.4841 | 10.129 | 28.1987 | 43.4369 | -9.0584 | -21.62 | 12.6741 |  | -6.69 |  | -13.2653 |  |  | 0.273 |  | 25.99 | -45.1859 | -28.6288 | 17.41 | 60.6177 | 12.9 | -9.4121 | 0.9052 | 0 | 1.7058 |  |  | -11.3683 | -23.6103 | 20.6801 | 24.1874 | 57.9772 | 60.7505 | -99.0582 | -21.3764 | 28.5373 | -44.1275 | 10.5697 | 7.8921 | 7.6164 | 11.8014 | 134.0462 | 135.8218 |  |  | -147.1137 | 147.7173 | 67.5935 | -131.3025 | -128.1766 | -15.4851 |  | 67.1252 | 66.2235 | -46.229 | -50.375 | 14.9664 | 14.9334 | -11.4817 | -10.4139 | 34.23 | 34.37 | 17.1 | 17.8 | 21.2889 | -58.88 | -283.605 | 91.5732 | 92.1688 | 8.9 | -51.3 | -14.1 | -13.9 | 1.2609 |  | -66.4019 | -26.5257 | 0 | 162.0335 | 26.8034 | -160.8725 | 155.0591 | -225.9358 | 46.1486 | -152.3933 | 157.5363 | 157.4635 | 228.2611 | 0 | -44.404 | -42.0217 | 43.8724 | -11.1005 |  | 27.28 | 7.452 | 7.467 | -27.12 | -0.64 |  | 0.2945 | -0.5264 | 2.3453 | -31 | 50.369 | 49.872 | 11.2514 |  | 45.8874 | 45.7093 | 43.3134 |  | 54.3 | 21.6299 | 8.31 |  | -12.2676 | 45.8579 | 14.7506 | -11.8111 | -45.0833 | 0 | 42.6853 | -65.4 | 64.4 | -77.5475 | 248.4992
11/01/2026 | 11:00 | 0 | 16.3946 | -24.5482 | -34.546 | 17.7432 |  | 42.1813 | -73.2045 | 58.8305 | 29.9371 | 29.438 |  | -41.386 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 13.2963 | 38.588 | 11.0161 | 10.9633 | 18.4955 | 11.5231 | 5.3161 | 7.6192 |  |  | -50.55 | -50.57 |  | -8.88 |  | 7.92 | 0.18 | 0 | -21.6 | -92.52 | 21.9 | 22.12 | 12.8115 | 12.5242 | 51.7382 | 53.6866 | 40.3521 | -34.9929 | -35.4843 | 30.251 | 29.9464 | 60.2446 | 62.1768 | -9.0168 | -3.7271 | -359.5829 | -18.2959 | -12.5 | -12.5 | 40.5819 | 40.7223 | -4.6902 |  | -52.5592 | 7.545 | 6.9019 | 4.7615 | 397.8697 | 76.754 | 76.4488 |  | 237.9281 |  | -92.6384 | 94.6422 |  | 42.22 | 39.56 | 67.92 | 89.21 | -25.1797 | -23.9741 | 96.0304 | 95.8995 | -9.9641 | -97.3279 | -97.2766 | 6.5852 |  |  |  | 99.6 | 88.3 | -13.93 | 69.6708 | 68.8874 | 69.0216 | 8.5687 | 9.7465 | 18.6553 | -31.9283 | 23.949 | 14.0479 | 74.41 | 36.48 | 41.0229 | 38.6765 | -21.89 | -2.7648 |  |  | -105.4099 |  | -22.4743 | -80.4 | -79.9 | 22.8433 | 42.1967 | 52.1454 | 59.7839 | 42.1 | -3.96 | 51.7545 | 103.3959 | -21.94 |  | 80.35 | 53.23 | 104.0182 | 102.0545 | -5.9698 | -11.2909 | 186.9988 | 148.9188 | 144.3591 | 145.0188 | 62.9445 | 43.0369 | -31.174 |  | 26.1184 |  | -32.8515 | -30.3845 | 20.8178 | -19.3756 | -17.4935 | 56.88 | -37.265 | -37.8423 | -6.7779 | 15.09 | -16.01 | 1 | 17.3847 | -107.874 | -39.4652 | -39.1009 | 12.6174 | -40.8781 | 4.5723 | 23.1347 |  | 22.6443 | 24.4401 | 24.9257 | 23.8629 | 24.1137 | 23.109 | 38.5149 | 7.5441 | 7.3056 | 35.046 | 51.067 | -3.4113 | -22.24 | 11.9686 | 0.8682 | -5.4 | 17.47 | 0 | 10.2264 | -14.664 | 0.267 |  | 25.57 | -49.3317 | -33.1845 | 17.06 | 60.1617 | 14.5 | -10.4212 | 0.4036 | 0 | 1.7055 |  |  | -12.0327 | -25.355 | 21.5127 | 25.9639 | 60.4066 | 61.7042 | -102.3396 | -22.1802 | 30.619 | -47.1222 | 11.2573 | 7.98 | 7.6269 | 13 | 143.7982 | 144.9136 | 41.9 | -42.2929 | -189.7329 | 191.0882 | 77.089 | -137.7423 | -137.7107 | -12.5762 |  | 68.6302 | 68.7742 |  |  | 13.2634 | 12.7361 | -10.155 | -10.4622 | 39.04 | 39.72 | 22 | 21.9 | 21.556 | -63.36 | -282.6673 | 93.3363 | 93.1877 | 9.4 | -50.5 | -10.9 | -10.5 | 1.4262 | 1.2439 | -69.3539 | -7.0894 | 0 | 192.3189 | 39.6784 | -178.9539 | 184.2665 | -219.7217 | 50.9856 | -176.2747 | 156.8699 | 157.1062 | 230.1317 | 0 | -51.4482 | -44.2023 | 48.0893 | -10.1254 |  | 26.96 | 7.517 | 7.539 | -26.48 | 0.4 |  | -0.4959 | -1.3474 | 2.2568 | -29.5 | 52.359 | 50.297 |  | 13.3513 | 44.5818 | 43.7134 | 44.4596 |  | 47.8 | 21.479 |  |  | -9.4936 | 44.2583 | 12.4524 | -8.774 | -43.746 | 0 | 44.3168 | -58.1 | 58.5 | -113.242 | 280.5824
11/01/2026 | 11:30 | 0 | 16.4024 | -24.5538 | -34.1285 | 17.5371 |  | 43.1364 | -75.004 | 54.2175 | 27.5132 | 26.8082 |  | -42.284 | 37.4 |  | -37.4 | 13.6691 | 42.1002 | 11.4789 | 11.5877 | 19.172 | 15.3257 | 5.517 | 3.8694 |  |  | -52.99 | -52.47 |  | -8.88 | 41.8 | 8.703 | 0.176 | 0 | -18.02 | -89.66 | 17.15 | 17.24 | 13.1245 | 12.9592 | 51.8886 | 54.6403 | 36.1122 | -36.3889 | -36.767 | 26.3365 | 31.4216 | 58.6623 | 60.4067 | -12.7163 | -19.1961 | -333.183 | -16.9742 | -13.5 | -13.6 | 41.4433 | 41.1189 | -4.873 |  | -52.8453 | 8.3995 | 7.101 | 4.8118 | 371.2881 | 80.2637 | 79.989 |  | 234.3261 |  | -103.998 | 104.5743 |  | 41.71 | 39.09 | 70.03 | 90.27 | -28.9305 | -28.9305 | 94.7857 | 94.8824 | -9.572 | -96.6789 | -96.5076 | 4.9886 |  |  |  | 100.9 | 91.1 | -14.07 | 73.3277 | 71.4197 | 71.02 | 14.1051 | 14.5638 | 1 | -23.146 | 9.6483 | 14.0912 | 73.58 | 36.6 | 41.9604 | 39.5554 | -22.54 |  |  |  | -94.1737 |  | -23.1426 | -82.8 | -83 | 22.2336 | 43.3685 | 52.615 | 60.9558 | 42.97 | -3.84 | 51.6615 | 91.6252 | -21.96 |  | 81.74 | 55.37 | 94.0909 | 91.7273 | -11.4283 | -11.5727 | 180.533 | 142.1918 | 136.0444 | 137.5683 | 78.9714 | 62.1478 | -30.438 |  | 28.5783 |  | -31.9823 | -29.4373 | 0 | -28.2598 | -27.0872 | 145.98 | -51.6768 | -52.5458 | -26.2278 | 13.87 | -16.09 | 109.4 | 17.7747 | -127.5982 | -38.6124 | -37.3501 | 9.836 | -57.1074 | 21.3682 | 23.2688 |  | 22.7981 | 23.9692 | 24.5933 | 23.169 | 27.7977 | 27.1279 | 24.2812 | 13.504 | 13.3524 | 27.8679 | 45.0814 | -12.0027 | -23.48 | 14.0633 | 0.8573 | -5.91 | 16.52 | -14.6796 |  | -14.648 | 0.32 | 10.5224 | 22.79 | -44.7793 | -26.6839 |  | 60.6077 | 16.3 | -10.2126 | 0.1389 |  | 1.7484 |  |  | -12.5376 | -25.0614 | 21.3766 | 25.8181 | 53.3481 | 55.4745 | -93.5139 | -22.4706 | 31.2076 | -48.1858 | 11.4538 | 8.2241 | 7.8379 |  | 142.9686 | 138.1102 | 49.5 | -50.9749 | -198.7438 | 196.6211 | 82.7619 | -138.3259 | -132.5898 | -13.631 |  | 73.999 | 71.9741 |  |  | 16.4935 | 0.0247 | -1.969 | -1.8209 | 47.67 | 47.01 | 17.1 | 17.2 | 21.3722 | -67.44 | -297.4129 | 94.6155 | 94.45 | 9.4 | -50.8 | -13.1 | 0 |  | 1.1853 | -74.175 | -10.4968 | 0 | 171.7495 | 30.1287 | -161.5829 | 162.3606 | -198.4439 | 43.4198 | -155.0514 | 150.0043 | 150.3131 | 207.4249 | 0 | -43.957 | -40.1215 | 40.5658 | -9.9387 | 9.161 | 28.64 | 7.071 | 7.072 | -28.64 | 0 |  | -0.4379 | -0.087 | 2.3453 | -29.7 | 50.82 | 50.724 |  |  | 47.777 | 47.5057 | 48.2415 |  | 53.1 | 21.2493 | 8.31 |  | -13.3367 | 44.7354 | 13.4363 | -13.3253 | -44.2041 | 0 | 42.8381 | -63.9 | 64.7 | -113.9122 | 286.3252
11/01/2026 | 12:00 | 0 | 16.3261 |  | -33.9962 | 19.6206 |  | 43.7417 | -74.4484 | 54.8794 | 27.8652 | 27.5437 |  | -44.378 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 9.5713 | 42.8178 | 11.6297 | 11.722 | 19.6877 | 16.724 | 0.8085 | 7.4735 |  |  | -50.89 | -51.13 |  | -13.32 | 44 | 8.608 | 0.18 | 0 | -15.06 | -91.72 | 15.28 | 14.99 | 13.5063 | 12.6114 | 52.8394 | 55.1795 | 33.3967 | -32.3936 | -32.3392 | 29.1342 | 29.3354 | 58.4942 | 59.9808 | -11.0353 | -11.5789 | -340.3733 | -16.991 | -14 | -13.9 | 36.4139 | 36.275 | -5.2436 |  | -49.6458 | 7.727 | 6.8156 | 4.5787 | 376.9035 | 100.4059 | 100.1922 |  | 227.314 |  | -71.7773 | 73.229 |  | 42.55 | 40.41 | 70.75 | 91.21 | -27.9928 | -29.3324 | 91.5653 | 92.6855 | -7.8241 | -93.2636 | -93.1015 | 4.4086 |  |  |  | 97.6 | 88.5 | -14.24 | 74.8666 | 74.7937 | 72.9238 | 20.8474 | 21.6082 | 13.3859 | -38.8405 | 19.3135 | 14.3625 | 76.65 | 37.88 | 42.4292 | 39.9948 | -22.33 |  |  |  | -106.6428 |  | -23.0461 | -88.1 | -87.4 | 21.8381 |  | 54.9633 |  |  | -4.54 | 51.7545 | 104.916 | -22.2 |  | 81.92 | 54.77 | 105.7455 | 103.4 | -4.039 | -4.4727 | 183.1828 | 143.3398 | 137.4322 | 155.6666 | 63.968 | 66.1286 | -30.734 | 0 | 7.4194 |  | -28.4417 | -25.7421 | 10.2824 | -30.8637 | -30.1076 | 102.96 | -47.4048 | -48.268 | -15.9 | 14.1 | -10.61 | 93.2 | 17.8071 | -130.5553 | -36.8856 | -36.3846 | 8.2475 | -47.4624 | 8.5458 | 23.7602 |  | 22.8164 | 36.0736 | 36.3388 | 35.5015 | 27.2954 | 26.9605 | 41.5292 | 6.6848 | 6.6683 | 29.4765 | 46.3088 | -12.4276 | -21.82 | 10.5794 | 0.8328 | -7.74 | 16.72 | -12.9175 |  |  | 0.267 |  | 23.75 | -48.3081 | -29.3269 |  | 60.3189 | 15.5 | -10.3048 | 0.1201 |  | 1.8125 |  |  | -11.9801 | -25.1623 | 20.5009 | 26.0963 | 56.9155 | 54.9304 | -92.8741 | -22.7267 | 30.4993 | -49.4842 |  | 8.4097 | 8.3442 | 12.7712 | 136.9851 | 139.9913 | 76.3 | -78.0085 | -216.7883 | 219.8311 | 61.0752 | -132.1077 | -130.1846 | -14.8681 |  | 70.1328 | 69.0807 |  |  | 14.9224 |  | -3.5511 | -3.6558 | 49.27 | 48.93 | 18.3 | 18.1 | 21.1864 | -65.84 | -286.3737 | 88.8718 | 88.7018 | 9.9 | -50.9 | -14 |  |  |  | -49.982 | 12.2167 | 0 | 200.1349 | 57.7516 | -191.1362 | 192.5105 | -219.7693 | 42.9207 | -187.4973 | 150.7312 | 151.5807 | 216.8505 | 0 | -45.4241 | -41.2513 | 41.0159 | -9.3591 |  | 28.4 | 7.198 | 7.215 | -27.84 | 0.64 |  | -0.7614 | -0.6729 | 2.0523 | -29.1 | 50.042 | 49.666 |  |  | 45.5621 | 45.7121 | 46.1949 |  | 52 | 20.481 | 0 |  | -12.5042 | 45.0951 | 15.2887 | -11.936 | -44.9417 | 0 | 42.8463 | -62.1 | 63 | -157.5725 | 313.1207
11/01/2026 | 12:30 | 0 | 16.5546 | -24.8124 | -33.641 | 18.0867 |  | 44.4475 | -75.0024 | 55.2188 | 28.1731 | 27.3784 |  | -44.765 |  | 12.42 | -39.6 | 12.5332 | 42.8118 | 11.8548 | 11.9102 | 20.0571 | 17.19 | 0.6522 | 7.4135 |  |  | -51.85 | -51.96 |  | -11.1 | 44 | 8.548 | 0.18 | 0 | -10.44 | -94.92 | 10.4 | 10.15 | 12.8171 | 12.9159 | 53.7131 | 55.8783 | 31.8819 | -26.1737 | -25.8308 | 10.7699 | 11.0482 | 59.8235 | 61.4236 | -23.4328 | -25.758 | -323.7067 | -13.9544 | -14.5 | -14.5 | 31.182 | 30.6092 | -5.524 |  | -40.4101 | 7.7499 | 6.6745 | 4.6126 | 360.7897 | 111.2705 | 111.2399 |  | 224.2719 |  | -53.0865 | 54.5078 |  | 42.93 | 41.27 | 72.98 | 92.15 | -27.0551 | -29.4664 | 90.1638 | 90.5834 | -7.4395 | -92.416 | -92.4821 | 3.4363 |  |  |  | 96.8 | 87.7 | -14.3 | 74.9504 | 73.7383 | 73.2187 | 23.9162 | 24.5691 | 19.2921 | -48.0297 | 25.7434 | 13.9678 | 77.95 | 38.49 | 43.3667 | 40.8737 | -22.95 |  |  |  | -117.2641 |  | -23.5558 | -91.6 | -91.9 | 21.5579 | 43.9545 | 57.7811 | 62.1277 | 43.44 | -5.35 | 53.072 | 116.7366 | -21.83 |  | 83.44 | 54.64 | 118.5273 | 115.3455 | 0 | -1.1273 | 188.6579 | 148.7251 | 144.489 | 145.1773 | 47.8501 | 54.5248 | -32.455 | 0 | -4.7814 |  | -29.3252 | -26.7668 | 33.471 | -33.5169 | -31.8007 | 41.52 | -32.9021 | -33.4785 | 6.3566 | 0 | -15.46 | 1 | 17.8671 | -137.654 | -36.1352 | -34.9058 | 5.031 | -26.7476 | -9.1932 | 23.457 |  | 23.2358 | 40.3893 | 40.707 | 38.9174 | 27.7977 | 28.9699 | 44.3759 | 2.6181 | 2.625 | 27.8226 | 46.6767 | -6.1946 | -23.95 | 7.7522 | 0.8927 | -4.55 | 14.61 | 0 |  |  | 0.263 |  | 22.37 | -46.5757 | -27.1976 | 16.52 | 59.5239 | 15.9 | -9.9336 | 0.1625 |  | 1.8049 |  |  |  | -25.2158 | 20.5583 | 25.9168 | 50.7116 | 52.5407 | -86.4353 | -23.3203 | 30.1709 | -49.9475 |  | 8.8687 | 8.534 |  | 147.4604 | 149.9281 | 98.5 | -98.0975 | -240.2938 | 239.6052 | 53.5586 | -142.5007 | -141.0255 | -12.9336 |  | 72.584 | 71.4957 | -65.6063 |  | 14.0325 |  | -5.8612 | -5.5854 | 54.28 | 54.78 | 18.1 | 19.1 | 21.3722 | -67.12 | -271.3182 | 90.7468 | 89.01 | 10.5 | -49.8 | -14.8 |  |  |  | -49.3712 | 28.1533 | 0 | 243.5842 | 84.3694 | -238.572 | 225.8959 | -226.8118 | 47.1447 | -223.0743 | 148.4443 | 146.4451 | 231.0961 | 0 | -48.6223 | -42.0035 | 42.9056 | -8.3566 |  | 28.32 | 7.202 | 7.251 | -27.6 | 0.48 |  | -0.5264 | -0.7614 | 1.8479 | -27.5 | 51.389 | 50.744 | 11.3234 | 13.5474 | 45.7658 | 46.6948 | 47.0378 |  | 49.6 | 19.7212 |  |  | -8.9908 | 44.8058 | 12.5739 | -9.8772 | -43.1486 | 0 | 43.3256 | -62.4 | 62.7 | -185.3507 | 327.3798
11/01/2026 | 13:00 | 0 |  | -23.9838 | -33.1744 | 18.3447 |  | 44.9942 | -71.0285 | 55.8953 |  | 27.9904 |  | -44.811 |  | 12.42 |  | 12.1511 | 40.9702 | 11.497 | 11.4429 | 19.3064 | 17.4299 | 0.7179 | 7.0822 |  |  | -50.69 | -50.73 |  | -13.32 | 44 | 7.64 | 0.174 | 0 | -9.79 | -96.12 | 9.97 | 9.93 | 13.528 | 12.5741 | 52.7387 | 54.9923 | 30.2365 | -23.3699 | -23.1603 | 10.7019 | 11.2691 | 58.3011 | 59.2882 | -25.1102 | -26.2023 | -323.2435 | -16.7968 | -13.2 | -13.2 | 28.284 | 27.6871 | -5.6452 |  | -34.8549 | 7.9404 | 6.149 | 4.1986 | 356.9138 | 129.3984 | 128.2693 |  | 242.7525 |  | -17.9745 | 18.8433 |  | 43.91 | 42.02 | 73.78 | 94.04 | -41.2546 | -41.5225 | 99.6366 | 100.3724 | -2.9665 | -82.6126 | -81.3442 | 2.5166 |  |  |  | 93.3 | 84.4 | -14.79 | 81.0211 | 79.6459 | 78.3675 | 34.6167 | 35.1607 | 24.0234 | -62.6821 | 30.0538 | 13.8715 | 74.54 | 37.07 | 43.8354 | 41.3132 | -23.34 |  |  |  | -101.6683 |  | -24.1903 | -97 | -96.7 | 21.3052 |  | 54.9633 |  | 43.96 | -4.42 | 52.4985 | 99.8682 | -22.43 |  | 83.04 | 56.57 | 101.2364 | 99.1273 | -16.3671 | -16.1091 | 183.547 | 147.5245 | 141.1542 | 143.4583 | 73.2194 | 52.8834 | -30.768 | 0 | -102.1703 |  | -29.9555 | -27.55 | 0 | -8.3156 | -7.2071 | 135.228 | -66.8045 | -67.8822 | -20.0667 | 0 | -16.07 | 98.1 | 18.0372 | -89.8332 | -35.8345 | -35.3082 | 5.7164 | -52.4626 | 18.0212 | 23.6781 |  | 23.1526 | 39.3746 | 39.815 | 38.8636 | 40.6919 | 40.5244 | 41.5292 | 18.0136 | 17.5549 | 27.52 | 45.7583 | -5.9895 | -23.58 | 7.9646 | 0.8597 | -4.8 | 14.43 | 0 |  |  | 0.315 | 12.4785 | 23.05 | -46.1026 | -29.3403 | 16.21 | 58.8976 | 14.4 | -9.7294 | 0.265 |  | 1.7945 |  |  |  | -25.4053 | 19.4798 | 26.0135 | 49.6031 | 51.8972 | -89.473 |  | 29.7532 | -49.7833 | 11.8108 | 9.0347 | 8.6922 |  | 106.4216 | 106.2595 | 120.3 | -120.7655 | -250.4403 | 251.7381 | -17.3575 | -103.6854 | -102.1523 | -30.8899 | -17.9275 | 73.7797 | 73.588 | -46.0119 |  | 23.2831 |  | 1.7341 | 1.5278 | 29.39 | 29.36 | 18.8 | 19.6 | 21.5966 | -73.44 | -263.0743 | 86.2297 | 85.7506 | 10 | -60.4 | -22.5 |  | 1.3756 |  | 30.0932 | 123.2539 | 0 | 153.5539 | 112.275 | -151.1195 | 143.7575 | -259.4992 | 36.0031 | -134.4528 | 176.8373 | 174.2479 | 262.6034 | 0 | -34.555 | -32.3734 | 32.7298 | -8.5159 |  | 27.52 | 7.268 | 7.332 | -27.44 | 1.52 |  | -1.9608 | -2.0798 | 1.8479 | -25.5 | 54.157 | 54.423 | 11.3053 |  | 48.4767 | 48.4477 | 47.1305 |  | 59.7 | 20.2798 |  |  | -33.4276 | 58.7173 | 30.5642 | -33.6937 | -57.3735 | 17.0382 | 39.5664 | -63.2 | 64 | -266.146 | 402.3847
11/01/2026 | 13:30 | 0 |  |  | -33.2304 | 16.2165 |  | 44.2528 | -69.8544 | 54.7766 | 27.8512 | 27.3339 |  | -44.97 | 39.6 | 13.248 |  | 12.9023 | 40.6332 | 11.2293 | 11.4425 | 18.8045 | 18.0739 | 0.577 | 7.364 |  |  | -52.19 | -52.2 |  | -11.1 |  | 8.01 | 0.17 | 0 | -9.17 | -89 | 8.74 | 8.9 | 13.5945 | 12.3744 | 52.0077 | 53.8124 | 28.1229 | -27.9427 | -27.5643 | 27.4655 | 26.0157 | 54.6847 | 55.296 | -12.9027 | -15.7574 | -323.8134 | -17.2818 | -13.3 | -13.3 | 31.9439 | 31.6118 | -5.2249 |  | -38.8599 | 8.3173 | 5.9442 | 4.0891 | 359.7826 | 123.6304 | 122.6539 |  | 225.2216 |  | -18.6654 | 21.6335 |  | 43.04 | 41.65 | 73.78 |  | -34.4228 | -34.0209 | 105.1475 | 105.8487 | -2.6473 | -84.5168 | -84.2242 | 2.5126 | 0 |  |  | 95 | 86.1 | -14.34 | 81.2801 | 79.4137 | 79.0695 | 33.942 | 34.1582 | 18.2224 | -56.2504 | 23.6253 | 14.596 | 73.68 | 36.75 | 43.8354 | 41.7526 | -23.06 |  |  |  | -104.736 |  | -23.7731 | -96.5 | -96.5 | 21.6074 |  | 54.4936 | 62.1277 |  | -4.19 | 51.8475 | 104.0459 | -21.98 |  | 89.44 | 56.17 | 101.6727 | 100.8909 | -12.4697 | -11.1727 | 185.6902 | 150.5956 | 145.2201 | 147.0455 | 74.8938 | 57.1202 | -30.551 | 0 | -82.2632 |  | -30.5714 | -27.9978 | 0 | -17.4983 | -15.9175 | 175.164 | -64.4418 | -65.3875 | -23.4798 | 15.56 | -15.61 | 102.3 | 17.6724 | -104.9103 | -34.9218 | -34.2015 | 4.7524 | -51.8132 | 26.4423 | 22.6873 |  | 22.2982 | 41.0291 | 40.7024 | 39.7396 | 34.8309 | 33.1563 | 42.8688 | 14.2059 | 14.3006 | 26.5643 | 44.7265 | -2.569 | -25.29 | 8.365 | 0.8219 | -4.48 | 16.8 |  |  |  | 0.313 |  | 24.03 | -43.3889 | -26.0174 |  | 60.4621 | 16 | -8.8832 | 0.1126 |  | 1.7151 |  |  |  | -24.4534 | 20.2573 | 25.3985 | 48.9819 | 50.8641 | -85.1152 | -23.5625 | 29.4467 | -50.5712 | 11.2209 | 8.8003 | 8.4707 | 12.7169 | 99.6187 | 97.6956 | 72.1 | -73.3515 | -201.8184 | 201.6311 | -29.8402 | -96.9672 | -95.1862 | -40.0507 | -27.3906 | 75.8839 | 74.766 |  |  | 23.393 |  | 1.9069 | 1.1164 | 27 | 26.92 | 15.7 | 16.5 |  | -70.4 | -269.2912 | 87.3309 | 87.0895 | 11.6 | -54.9 | -21.7 |  |  | 1.1187 | 36.949 | 100.1347 | 0 | 137.0457 | 105.5497 | -135.1171 | 127.2379 | -251.979 | 33.6901 | -122.1508 | 163.2451 | 162.1325 | 249.4417 | 0 | -34.4463 | -20.3052 | 30.1802 | -8.4363 |  | 28.48 | 7.261 | 7.272 | -26.64 | 0.64 |  | -0.8774 | -4.0421 | 2.0523 | -25.2 | 50.295 | 50.452 | 11.3 |  | 48.9097 | 48.3594 | 49.0631 |  | 57.2 | 20.7769 |  |  | -48.1751 | 65.7721 | 40.8886 | -48.3283 | -64.4196 | 26.3828 | 38.1507 | -67.3 | 67.5 | -230.4347 | 372.4686
11/01/2026 | 14:00 | 0 |  |  | -33.7542 | 17.8685 |  | 43.8074 | -69.6125 | 54.7481 | 27.9651 | 27.203 |  | -44.101 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 11.1502 | 41.3414 | 11.2942 | 11.238 | 18.9985 | 18.305 | 0.6879 | 7.4327 |  |  | -56.78 | -56.85 |  | -8.88 |  | 7.156 | 0.17 | 0 | -14.9 | -85.91 | 15.09 | 14.87 | 13.366 | 12.6301 | 53.107 | 55.4596 | 24.4933 | -25.4544 | -24.7828 | 7.4516 | 7.356 | 55.5047 | 56.8064 | -31.4889 | -33.9775 | -271.1698 | -16.7487 | -13 | -13.1 | 30.3307 | 29.8572 | -5.7257 |  | -20.8006 | 8.6128 | 5.4891 | 3.7163 | 307.3823 | 118.6559 | 118.3507 |  | 218.4533 |  | -18.0284 | 19.7882 |  | 42.74 | 41.59 | 74.74 | 93.06 | -52.9089 | -52.1051 | 113.9953 | 114.6718 | -2.0804 | -81.1134 | -80.0116 | -0.2597 | 0 |  |  | 94.6 | 85.6 | -14.48 | 81.9578 | 80.8971 | 79.472 | 37.8148 | 38.2388 | 11.964 | -52.9107 | 17.3498 | 14.7457 | 72.62 | 36.27 | 44.3042 | 41.7526 | -23.17 |  |  |  | -91.8531 |  | -23.723 | -96 | -97.1 | 21.7941 | 43.9545 | 53.0847 |  |  | -3.76 | 51.2275 | 90.1701 | -22.13 |  | 88.64 | 57.34 | 90.8 | 87.6909 | -33.181 | -32.0636 | 171.52 | 132.3076 | 127.2286 | 128.6867 | 67.6731 | 44.8834 | -30.403 |  | -74.3555 |  | -29.5456 | -27.4408 | 0 | -24.0545 | -21.8613 | 142.908 | -64.519 | -65.4007 | -12.8173 | 0 | -15.82 | 101.5 | 17.6688 | -117.7015 | -38.1026 | -36.963 | 10.0085 | -43.8129 | 10.8407 | 23.7002 |  | 22.9807 | 40.8971 | 41.106 | 39.0536 | 53.2511 | 51.744 | -26.9605 | 34.4701 | 34.5332 | -28.8247 | -14.99 | -2.569 |  | 7.6545 |  |  |  | -9.2231 |  |  | 0.316 |  | 27.71 | 16.4949 | 28.5551 |  | 71.3442 | 17.1 | -11.4368 | 0.1067 |  | 1.7523 |  |  |  | -25.8492 | 21.7536 | 26.9161 | 48.9097 | 49.5012 | -106.7412 | -23.502 | 32.2815 | -50.3771 | 10.2433 | 8.4878 | 8.2492 | 11 | 96.9722 | 99.0887 | 70.8 | -71.3396 | -219.0208 | 218.4838 | 0 | -95.5388 | -94.1766 | -61.6874 | -52.3898 | 77.2598 | 76.1146 | -56.5474 | -59.0913 | 30.0728 |  | 0.8861 | 1.2415 | 41.98 | 40.55 | 16.2 | 16.6 | 21.2078 | -68.56 | -291.6459 | 94.358 | 95.4156 | 9.9 | -58.2 | -27.6 |  | 1.2757 |  | 0 | 87.8686 | 0 | 158.6403 | 95.0171 | -152.3883 | 149.7881 | -249.735 | 23.5147 | -150.1922 | 156.7531 | 156.7526 | 253.2914 | 0 | -25.7097 | -13.1162 | 21.163 | -9.0158 |  | 24.48 | 7.239 | 7.256 | -23.6 | -2.4 |  | 2.3758 | -23.7903 | 2.1103 | -9.5 | 54.041 | 54.068 |  | 13.5401 | 50.7643 | 49.0298 | 49.1175 |  | 57.6 | 20.3792 |  |  | -52.4625 | 79.9231 | 62.6358 | -51.3816 | -78.7969 | 51.5919 | 25.5103 | -65.7 | 66.2 | -215.7136 | 364.5911
11/01/2026 | 14:30 | 0 | 16.0284 | -22.838 | -34.0638 | 17.9585 |  | 44.3412 | -68.5991 | 53.8211 | 27.6352 | 26.5879 |  | -43.997 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 12.8468 | 40.9526 | 11.0799 | 11.31 | 18.6514 | 17.8328 | 0.6226 | 7.1145 |  |  | -54.68 | -54.6 |  | -11.1 | 41.8 | 7.617 | 0.172 | 0 | -17.49 | -79.51 | 17.4 | 17.41 | 13.6003 | 12.4171 | 50.4047 | 52.7797 | 20.9284 | -26.1098 | -25.6674 | 27.8435 | 26.9248 | 50.3942 | 51.5381 | -16.902 | -17.63 | -296.9377 | -14.8494 | -13.8 | -13.9 | 30.7743 | 30.313 | -5.4899 |  | -22.9355 | 8.3866 | 5.8105 | 3.9501 | 328.9589 | 120.1819 | 119.6325 |  | 209.1896 |  | -15.6249 | 17.0939 |  | 42.91 | 41.7 |  | 93.07 | -50.0958 | -48.0864 | 109.6547 | 111.0692 | -2.4674 | -83.8201 | -83.1739 | -0.5046 |  |  |  | 94.5 | 85.5 | -14.31 | 79.9562 | 77.9695 | 76.8557 | 31.3711 | 32.261 | 20.081 | -56.0479 | 26.0857 | 15.1008 | 74.44 | 37.14 | 43.8354 | 41.3132 | -22.92 |  |  |  | -108.1735 |  | -23.655 | -93.8 | -94.1 | 21.3602 | 43.3685 | 54.4936 | 60.9558 | 43.05 | -4.51 | 51.1965 | 108.5412 | -22.23 |  | 85.49 | 55.92 | 108.2 | 106.6 | -24.2653 | -27.6182 | 183.6256 | 146.0376 | 139.2746 | 142.2831 | 45.9982 | 27.4014 | -30.873 |  | -56.3831 |  | -29.0881 | -26.6897 | 32.6315 | -22.2663 | -21.8457 | 44.592 | -44.1147 | -45.0335 | 6.4619 | 0 | -14.6 | 1 | 17.1838 | -112.9118 | -37.5986 | -36.0829 | 8.4567 | -25.4147 | -9.931 | 22.9954 |  | 22.9159 | 40.4249 | 40.3551 | 38.7406 | 52.4138 | 51.4091 | -17.0805 | 26.266 | 25.9625 | -22.9265 | -12.1362 | -12.0174 | -33.22 | 7.5642 | 0.8682 | -5.47 | 18.49 | 0 |  | -14.664 | 0.315 |  | 28.68 | 11.7694 | 23.2171 |  | 69.742 | 16.8 | -12.6203 | 0.2173 |  | 1.7676 |  |  | -13.2875 | -27.3877 | 20.4803 | 28.3225 | 50.1105 | 54.0729 | -110.3628 | -23.7516 | 32.1665 | -50.7975 | 10.4453 | 8.4292 | 8.0277 | 12 | 101.9115 | 101.3818 | 37.7 | -37.8223 | -182.5974 | 184.8408 | -15.4087 | -100.3291 | -97.7807 | -60.7518 | -51.3084 | 82.1565 | 79.5837 | -61.0133 |  | 32.1382 |  | 0.8808 | 1.4331 | 40.78 | 40.17 | 15.1 | 14.4 |  | -67.92 | -326.4275 | 94.4852 | 94.315 | 8.8 | -56.4 | -31 |  | 1.2976 |  | 20.6306 | 77.2194 | 0 | 171.713 | 102.2053 | -169.7435 | 167.0192 | -263.4033 | 20.1284 | -164.0292 | 162.0432 | 161.8544 | 269.4728 | 0 | -24.1938 | -14.912 | 20.6646 | -8.8592 |  | 24.8 |  | 7.173 | -24.8 | -2.24 |  | 2.9618 | -23.4974 | 2.3758 | -9.7 | 51.753 | 51.77 |  |  | 52.7125 | 51.9007 | 52.7664 |  | 57.8 | 19.6911 |  |  | -52.5938 | 77.8482 | 61.2227 | -51.7568 | -77.732 | 50.3941 | 25.8967 | -68.1 | 67.6 | -196.334 | 343.939
11/01/2026 | 15:00 | 0 | 15.8273 | -22.569 | -33.8353 | 17.2063 |  | 41.8348 | -64.1096 | 53.0584 | 27.0092 | 26.1718 |  | -44.948 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 12.7225 | 37.9008 | 11.3672 | 11.0589 | 18.5917 | 17.8588 | 0.6339 | 7.4936 |  |  | -53.98 | -53.52 |  | -11.1 | 44 | 6.844 | 0.161 | 0 | -10.57 | -88.9 | 10.41 | 10.48 | 13.7734 | 12.6457 | 49.471 | 50.3509 | 21.1979 | -24.1574 | -23.6045 | 10.1386 | 10.7115 | 51.7465 | 52.9571 | -30.1101 | -32.844 | -250.8113 | -17.102 | -13.4 | -13.4 | 28.2823 | 27.8905 | -5.4847 |  | -23.563 | 8.3294 | 0 | 3.3776 | 284.6461 | 115.421 | 114.9632 |  | 189.9785 |  | -20.3364 | 22.4154 |  | 41.54 | 39.96 | 73.21 | 91.12 | -47.9525 | -48.0864 | 110.2013 | 111.7347 | -2.1373 | -72.8229 | -71.437 | -0.4693 |  |  |  | 93.3 | 84.2 | -14.56 | 83.0666 | 81.4599 | 79.8051 | 37.9712 | 38.8254 | 1 | -46.6528 | 10.1992 | 15.1349 | 68.68 | 34.82 | 42.1948 | 40.1413 | -21.6 |  |  |  | -78.6497 |  | -22.2062 | -97.6 | -97.6 | 21.7886 | 43.3685 | 50.2668 |  | 43.05 | -2.86 | 50.003 | 78.6645 | -21.27 |  | 83.05 | 57.43 | 78.8364 | 78.1455 | -31.6409 | -30.9091 | 163.1041 | 124.2501 | 120.2311 | 120.863 | 60.789 | 44.9262 | -29.052 | 0 | -55.0796 |  | -32.7421 | -30.162 | 18.2606 | -26.8232 | -25.3828 | 129.072 | -62.4177 | -63.5703 | -11.0198 | 14.24 | -13.57 | 88 | 16.7588 | -119.6317 | -35.6974 | -35.1763 | 5.441 | -41.628 | 10.7749 | 22.5838 |  | 22.375 | 40.1996 | 40.6481 | 39.305 | 46.7203 | 45.883 | -11.7219 | 33.6698 | 33.3364 | -26.1836 | -14.3486 | -1.4557 | -23.06 | 8.6751 | 0.7987 | -5.19 | 18.18 | 0 |  | -14.867 | 0.27 |  | 38.02 | 14.8521 | 24.1387 | 16.06 | 74.5171 | 17.1 | -10.2558 | -0.1905 |  | 1.7385 |  |  | -14.2032 | -24.9641 | 21.0807 | 25.9831 | 48.0292 | 51.8473 | -101.8762 | -23.7283 | 30.7636 | -51.8755 | 10.2646 | 8.1558 | 7.8801 | 11.8353 | 91.6528 | 92.4054 | 43.2 | -42.3198 | -186.606 | 187.9843 | -5.9447 | -90.7767 | -88.7961 | -66.759 | -57.4711 | 81.0609 | 80.6393 |  | -79.7486 | 33.6214 |  | -1.8886 | -2.049 | 35.07 | 33.5 | 12.8 | 12.8 | 20.8595 | -57.76 | -307.0808 | 90.0985 | 89.8995 | 9.3 | -59.3 | -31.2 |  |  |  | 0 | 74.9463 | 0 | 146.5589 | 87.3625 | -135.0164 | 136.2559 | -265.6654 | 0 | -141.1756 | 164.2358 | 166.9488 | 270.2796 | 0 | -20.9979 | -6.1126 | 16.2285 | -10.2298 | 9.161 | 24.16 | 7.091 | 7.095 | -23.28 | -3.28 |  | 3.8102 | -24.1993 | 2.2293 | -11.8 | 49.498 | 49.493 | 11.15 | 13.3908 | 52.1786 | 51.2253 | 50.8468 |  | 61.8 | 21.0773 |  |  | -60.1411 | 83.2361 | 67.4527 | -58.7997 | -83.0133 | 56.9778 | 24.8164 | -71.7 | 73.1 | -191.648 | 336.1597
11/01/2026 | 15:30 | 0 |  |  | -34.0777 | 17.5921 |  | 41.1926 | -62.2214 | 52.9243 |  | 26.1414 | 13.32 | -45.403 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 7.7668 | 37.7658 | 10.9487 |  | 18.4373 | 17.972 | 0.5964 | 7.2818 |  |  | -52.93 | -52.66 |  | -13.32 | 41.8 | 6.934 | 0.159 | 0 | -9.49 | -88.88 | 9.7 | 9.07 | 14.3077 | 12.3714 | 48.3964 | 49.6643 | 18.9699 | -24.1493 | -23.6611 | 10.0988 | 9.9876 | 50.2173 | 52.0729 | -30.4338 | -33.1287 | -238.8815 | -17.1152 | -13 | -12.9 | 28.5026 | 27.9453 | -5.6066 |  | -24.7902 | 8.7206 | 0 | 3.3506 | 274.9106 | 101.1383 | 101.1688 | -273.61 | 393.6353 |  | -20.2788 | 21.9433 |  | 41.17 | 39.83 |  |  | -44.2017 | -43.6658 | 108.3167 | 107.5473 | -1.6623 | -77.6161 | -76.4823 | -1.6911 |  |  |  | 94.2 | 85.6 | -14.12 | 80.6281 | 79.2538 | 78.2181 | 31.3385 | 31.5565 | 1 | -36.0078 | 5.871 | 14.7948 | 73.44 | 36.42 | 41.7261 | 39.7018 | -20.52 |  |  |  | -93.3317 |  | -21.0052 | -93.4 | -93.2 | 21.9424 | 42.7826 | 52.1454 |  | 42.6 | -3.85 | 49.507 | 92.4428 | -21.44 |  | 85.67 | 55.31 | 93.5273 | 91.8 | -23.2675 | -23.3636 | 172.8967 | 136.4619 | 131.9621 | 132.1842 | 47.0481 | 27.0403 | -29.069 | 284.9166 | -38.0687 |  | -33.6426 | -31.1291 | 29.9291 | -28.6298 | -26.1715 | 43.056 | -40.9426 | -41.8884 | 7.0971 | 0 | -15.45 | 1 | 16.5782 | -122.0604 | -36.3118 | -35.2971 | 6.7697 | -25.2032 | -6.618 | 22.3803 |  | 22.1139 | 41.1111 | 40.8505 | 39.7709 | 43.7061 | 43.2037 | -29.1374 | 25.4285 | 25.2965 | -28.8168 | -15.1788 | -7.3225 | -33.37 | 8.0598 | 0.8219 | -4.61 | 18.59 | 0 |  | -14.687 | 0.312 |  | 28.61 | 14.4623 | 29.8068 | 15.17 | 71.0969 | 16.5 | -10.4223 | 0.079 |  | 1.7822 |  |  | -14.788 | -25.7664 | 22.1158 | 27.036 | 54.642 | 57.2902 | -104.447 | -23.9741 | 30.8928 | -50.7471 | 9.9474 | 8.1558 | 7.9645 | 11.4051 | 128.4123 | 126.6235 | 39.8 | -40.0702 | -190.9844 | 194.6418 | 78.2317 | -122.1497 | -121.4745 | -63.0861 | -53.0438 | 82.8345 | 79.7762 |  | -82.8367 | 32.6656 | 31.9515 | -3.4593 | -3.2596 | 46.08 | 46.5 | 11.5 | 11.8 | 20.8595 | -54.56 | -283.0195 | 92.4927 | 92.35 | 9.3 | -57 | -31.1 | -31.1 | 1.3463 | 1.1816 | -71.0302 | 58.0114 | 0 | 230.3268 | 82.3254 | -223.6152 | 214.032 | -286.8576 | 19.1114 | -218.1179 | 155.5109 | 155.3175 | 287.4849 | 0 | -21.3415 | -5.1795 | 18.8131 | -9.8865 | 8.084 | 22.72 | 6.971 | 7.028 | -22.72 | -3.2 |  | 4.1032 | -26.836 | 2.3453 | -8.2 | 52.874 | 50.776 | 11.3533 | 13.6082 | 51.1793 | 52.2594 | 52.8898 |  | 60.5 | 20.7085 |  |  | -54.2852 | 81.7302 | 63.6283 | -52.9133 | -80.7072 | 53.1642 | 26.9366 | -71 | 71.2 | -118.3386 | 263.8778
11/01/2026 | 16:00 | 0 | 16.0659 | -22.8316 | -34.0248 | 17.2803 |  | 40.5653 | -61.8702 | 51.7869 | 26.3992 | 25.8275 | 15.54 | -44.455 | 39.6 |  | -39.6 | 7.5233 | 38.0582 | 9.931 | 10.0358 | 16.5822 | 13.62 | 0.7608 | 7.4453 |  |  | -52.17 | -52.18 |  | -15.54 | 44 | 7.972 | 0.176 | 0 | -13.94 | -78.9 | 13.74 | 13.41 | 14.6583 | 10.7848 | 47.5176 | 49.5755 | 14.5059 | -29.4325 | -28.8469 | 31.1543 | 30.7644 | 46.4791 | 47.4068 | -12.8007 | -15.9826 | -246.0615 | -16.8483 | -12.9 | -12.9 | 33.8175 | 33.0736 | -5.169 |  | -30.0388 | 9.2696 |  | 3.2101 | 280.4345 | 116.9164 | 117.8014 | -388.7903 | 364.5164 |  | -18.2077 | 19.8355 |  | 40.31 | 38.93 | 71.67 |  | -38.3075 | -37.6378 | 106.2979 | 107.1425 | -1.13 | -53.3651 | -52.8863 | -0.3684 |  |  |  | 90.7 | 80.5 | -14.04 | 89.2952 | 88.0074 | 86.3703 | 46.9426 | 47.6934 | -9.189 | -39.7145 | -6.5345 | 14.0375 | 60.76 | 31.78 | 41.7261 | 39.2624 | -20.53 |  |  |  | -30.8744 |  | -21.0199 | -101.4 | -101 | 21.1404 |  | 44.6311 | 59.7839 | 42.17 | -1.07 | 47.0115 | 31.2468 | -20.32 |  | 81.33 | 57.29 | 31.4727 | 30.6909 | -41.6286 | -40.2545 | 130.5019 | 92.6932 | 88.5441 | 90.0987 | 46.0392 | 25.2202 | -28.134 | 396.7804 | 62.7619 |  | -32.613 | -30.5003 | 30.3637 | -30.1182 | -28.1402 | 56.88 | -47.3169 | -48.3082 | 10.0157 | 15.01 | -15.64 | 0.9 | 16.4029 | -124.028 | -35.2024 | -34.6848 | 6.2493 | -23.374 | -8.0668 | 22.0364 |  | 21.3694 | 40.5473 | 40.3696 | 38.7264 | 38.5149 | 39.0173 | -55.763 | 43.4772 | 42.9169 | -53.3173 | -37.7083 | -9.8274 | -34.69 | 7.9646 |  | -4.49 | 17.95 | -13.5768 |  |  | 0.31 |  | 27.64 | 39.2101 | 54.9006 |  | 72.2824 | 15.1 | -11.0518 | 0.1246 |  | 1.7823 |  |  | -13.4636 | -25.9837 | 21.5594 | 26.6533 | 51.2803 | 51.7159 | -104.6028 | -23.6738 | 31.2576 | -51.4 | 9.5926 | 8.2534 | 7.9855 | 11 | 158.6474 | 157.3019 | 44.4 | -43.576 | -172.9237 | 177.0243 | 128.1944 | -149.9318 | -148.6936 | -59.4576 | -50.3095 | 79.7666 | 81.3513 |  | -114.2193 | 35.6429 | 34.4894 | -6.9012 | -5.968 | 65.22 | 64.31 | 11.6 | 11.4 | 21.4534 | -47.12 | -285.6864 | 95.4579 | 95.9755 | 9.4 | -62.7 | -34.4 | -34.5 | 1.426 | 1.2646 | -123.1102 | -36.838 | 0 | 348.493 | 71.9226 | -339.0463 | 343.7061 | -306.4405 | 19.2633 | -338.6724 | 130.224 | 130.4622 | 319.814 | 0 | -20.8492 | 0 | 18.0404 | -11.3642 | 8.272 | 21.04 | 7.265 | 7.145 | -20.16 | -4.72 |  | 5.275 | -29.1798 | 2.2293 | -4.5 | 50.348 | 50.316 | 11.3721 | 13.6695 | 52.047 | 51.7012 | 50.9231 |  | 61.3 | 20.569 |  |  | -50.3049 | 79.7414 | 60.3897 | -50.2914 | -78.4054 | 49.4041 | 27.4309 | -71.1 | 72.2 | -45.7658 | 189.4318
11/01/2026 | 16:30 | 0 | 16.1317 | -22.7914 | -34.4705 | 17.5544 | 0 | 38.4303 | -57.5478 | 50.839 | 25.6712 | 24.8772 | 15.54 | -42.772 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 9.2357 | 34.9968 | 9.7421 | 9.8825 | 16.4804 | 16.462 | 0.7521 | 4.4426 |  |  | -53.37 | -53.22 |  | -15.54 | 41.8 | 7.605 | 0.174 | 0 | -14.8 | -79.54 | 14.66 | 14.18 | 14.0832 | 12.2583 | 53.5039 | 55.5216 | 10.891 | -28.0832 | -27.1196 | 30.3209 | 34.3975 | 47.61 | 47.799 | -14.8142 | -16.6412 | -241.059 | -17.7401 | -12.8 | -12.8 | 31.5426 | 32.1929 | -5.2111 |  | -21.9706 | 8.1362 |  | 3.1466 | 279.0001 | 116.306 | 115.2684 | -375.908 | 361.8624 |  | -21.0009 | 22.9459 |  | 39.84 | 37.7 | 70.17 | 88.35 | -41.9244 | -41.2546 | 108.163 | 108.3382 | -1.4964 | -59.7351 | -58.8205 | -3.9369 | 0 |  |  | 91 | 83 | -14.04 | 86.3058 | 84.3632 | 83.0884 | 39.3938 | 39.8219 | 1 | -41.05 | 2.654 | 14.4274 | 63.38 | 32.47 | 41.7261 | 39.7018 | -20.41 |  | 0 | 0 | -41.9307 |  | -21.021 | -96.8 | -97 | 21.481 | 42.7826 | 45.1007 |  |  | -1.41 | 47.0425 | 42.1499 | -21.37 |  | 81.42 |  | 42.2909 | 40.5818 | -39.4118 | -38.5364 | 135.3721 | 97.9215 | 94.6964 | 95.4514 | 46.9195 | 24.9926 | -30.194 | 386.3497 | 85.6226 |  | -32.5729 | -30.0889 | 30.0496 | -26.7723 | -24.5818 | 39.984 | -43.1148 | -43.7764 | 10.4961 |  | -15.14 |  | 16.0893 | -121.8365 | -36.345 | -35.3305 | 8.9436 | -22.6486 | -8.6265 | 21.9453 |  | 21.6467 | 38.6244 | 40.3157 | 38.8123 | 41.1943 | 40.6919 | -64.4707 | 41.6941 | 41.1206 | -61.6694 | -46.7723 | -12.9183 | -39.67 | 8.0598 | 0.8804 | -4.35 | 18.5 | -14.3032 |  |  | 0.263 |  | 27.88 | 48.2618 | 63.667 | 15.13 | 72.167 | 14.7 | -11.3712 | 0.6001 |  | 1.7424 |  |  | -12.9756 | -26.3016 | 21.6323 | 27.2497 | 55.0858 | 55.573 | -108.567 | -23.6236 | 31.2006 | -49.3461 |  | 8.312 | 8.0066 |  | 169.2931 | 169.2935 | 42.7 | -44.8225 | -172.5622 | 172.8585 | 175.2975 | -160.1116 | -161.3739 | -61.1532 | -51.1104 | 80.5512 | 84.515 |  |  | 32.7645 | 31.9185 | -15.5141 | -15.2791 | 69.82 | 68.61 | 12.9 | 13.5 | 21.1864 | -28 | -300.932 | 97.264 | 97.1301 | 9.4 | -60.8 | -30.3 | -30.2 |  |  | -149.7191 | -59.7551 | 0 | 373.5775 | 59.6606 | -355.1862 | 362.3 | -303.4479 | 28.3155 | -361.0586 | 131.4413 | 130.8279 | 307.6812 | 0 | -28.6768 | -16.0725 | 25.6306 | -11.7844 | 7.971 | 20.24 | 7.118 | 7.143 | -20.08 | -4.96 |  | 5.1865 | -30.8492 | 2.3758 | -6.8 | 50.525 | 50.288 | 11.3605 | 13.3603 | 53.7205 | 51.9112 | 54.965 |  | 60.5 | 20.8235 | 0 |  | -50.0677 | 80.2857 | 61.6023 | -49.351 | -78.7373 | 50.1567 | 27.7977 | -71.2 | 70.8 | -22.0563 | 185.6001
11/01/2026 | 17:00 | 0 | 15.6597 | -22.404 | -34.7458 | 15.7712 |  | 38.4225 | -56.6942 | 50.1126 | 25.4132 | 24.5864 | 19.98 | -42.424 | 37.4 |  | -37.4 | 12.0947 | 34.198 | 9.9444 | 10.064 | 16.8442 | 16.7614 | 0.7582 | 4.6013 |  |  | -50.23 | -50.28 |  | -19.98 |  | 8.559 | 0.173 | 0 | -10.83 | -82.69 | 11.74 | 10.61 | 13.8801 | 12.2775 | 55.7062 | 57.2464 | 10.61 | -24.0085 | -23.9597 | 35.086 | 35.822 | 49.2207 | 49.1521 | -19.2315 | -11.4145 | -264.174 | -17.2915 | -13.3 | -13.3 | 29.2165 | 28.6164 | -5.215 |  | -24.7675 | 7.3564 | 0 | 2.8757 | 302.9877 | 121.3416 | 120.5481 | -382.8843 | 389.0812 |  | -20.6589 | 21.6524 |  | 40.27 | 38.59 | 70.18 |  | -39.5132 | -39.915 | 103.8342 | 104.6513 | -1.3553 | -60.4162 | -59.581 | -2.5981 | 0 |  |  | 89.4 | 80.8 | -13.7 | 85.5601 | 83.5224 | 82.193 | 37.8986 | 37.7617 | 1 | -48.8442 | 12.0771 | 14.4844 | 62.87 | 32.39 | 42.8979 | 41.1667 | -22.16 |  | 0 | 0 | -41.1362 |  | -22.8387 | -97.4 | -96.8 | 21.2668 | 41.6107 | 44.1614 |  | 41.3 | -1.25 | 48.205 | 41.0761 | -22.61 |  | 82.46 | 56.42 | 42.0182 | 40.9273 | -37.4043 | -36.8091 | 136.5713 | 99.2353 | 95.5294 | 97.4057 | 43.5193 | 21.5265 | -30.746 | 390.1679 | 47.4466 |  | -32.711 | -30.0734 | 34.5444 | -28.0996 | -26.3303 | 43.056 | -47.0426 | -48.0597 | 13.7248 |  | -15.66 |  | 14.6918 | -114.2019 | -37.2147 | -36.041 | 12.4071 | -19.6267 | -12.4928 | 22.3465 |  | 21.6944 | 40.1764 | 40.2836 | 39.0089 | 38.8499 | 39.1848 | -35.5007 | 39.447 | 39.4498 | -36.9179 | -21.8757 | -9.8274 | -35.62 | 8.1526 | 0.9158 | -4.74 | 19.03 | -11.6616 |  | -14.844 | 0.26 |  | 26 | 21.4405 | 37.3743 | 15.38 | 68.2935 | 16.2 | -11.2038 | 0.7341 |  | 1.6983 |  |  | -12.9886 | -25.5108 | 20.8925 | 26.8326 | 55.3883 | 56.4471 | -104.7985 | -22.8787 | 30.5145 | -48.2765 | 9.5331 | 8.4976 | 8.1965 | 10.9203 | 153.4464 | 156.2803 | 47.8 | -46.9085 | -187.9472 | 190.3761 | 130.7339 | -146.6837 | -147.5398 | -60.1508 | -49.2655 | 76.1642 | 75.5589 |  | -101.6227 | 21.6132 | 20.976 | -18.9815 | -18.8277 | 77.38 | 77.9 | 11.9 | 13.1 | 21.6371 | -22.48 | -333.0219 | 99.82 | 99.8564 | 10.5 | -58.1 | -20.2 | -19.9 | 1.341 | 1.1645 | -122.0424 | -24.9578 | 0 | 332.648 | 72.1125 | -324.9063 | 323.5708 | -234.4858 | 38.93 | -319.7834 | 124.0689 | 124.5928 | 241.4897 | 0 | -39.7312 | -35.9738 | 36.1692 | -12.8391 | 8.643 | 19.68 | 7.101 | 7.069 | -19.44 | -4.8 |  | 5.1591 | -29.2103 | 2.3453 | -8.1 | 51.089 | 51.391 | 11.2337 | 13.3549 | 48.6307 | 48.5765 | 48.8852 |  | 59.6 | 20.6403 |  |  | -48.0386 | 79.4148 | 60.2024 | -47.292 | -78.0824 | 49.1904 | 28.3504 | -67.7 | 68.4 | -61.9106 | 214.0439
11/01/2026 | 17:30 | 0 |  | -22.3875 | -35.0959 | 14.6536 |  | 38.2866 | -57.3321 |  |  | 24.4795 | 19.98 | -42.279 | 37.4 |  |  | 12.3452 | 34.439 | 10.9151 | 11.1195 | 18.3902 | 16.8357 | 0.7912 | 7.9293 |  |  | -50.87 | -50.55 |  | -19.98 | 39.6 | 8.256 | 0.183 | 0 | -12.57 | -79.44 | 12.71 | 12.81 | 14.0934 | 11.9707 | 55.3285 | 58.1345 | 10.5243 | -27.8632 | -27.9488 | 33.2467 | 34.1872 | 48.9915 | 49.6637 | -15.4605 | -13.0133 | -260.6318 | -18.7552 | -12.2 | -12.3 | 32.5069 | 31.5464 | -4.8301 |  | -25.8017 | 7.347 |  | 2.9144 | 296.6093 | 118.015 | 116.9469 | -377.5684 | 375.4698 |  | -20.4084 | 22.1312 |  | 39.32 | 38.11 |  |  | -34.8247 | -35.2265 | 102.7241 | 103.5913 | -0.9768 | -57.8854 | -57.2706 | -3.0625 |  |  |  | 89.8 | 80.7 | -14.03 | 85.9719 | 85.7553 | 83.3517 | 36.2019 | 37.9548 |  | -42.8093 | 6.372 | 14.7104 | 62.27 | 32 | 41.9604 | 40.1413 | -21.4 |  |  |  | -40.0292 |  | -22.0204 | -95.7 | -96.9 | 21.2997 |  | 45.1007 |  | 41.73 | -1.35 | 48.1895 | 40.386 | -23.51 |  | 85.02 |  | 40.0909 | 39.9091 | -35.6372 | -34.6091 | 138.3307 | 101.529 | 96.9427 | 97.9165 | 46.1448 | 24.0802 | -30.151 | 392.3057 | 78.5773 |  |  | -29.9075 | 30.7682 | -24.2305 | -22.8435 | 35.376 | -44.2177 | -45.243 | 12.2194 |  | -12.54 |  | 12.7982 | -99.118 | -36.8085 | -36.0363 | 9.4161 | -20.5001 | -9.808 | 22.6784 |  | 22.0795 | 41.205 | 40.8055 | 39.1861 | 34.3285 | 35.3333 | -37.0078 | 37.1946 | 36.9769 | -41.5545 | -25.7172 | -10.2303 | -36.11 | 7.9646 | 0.9512 | -4.58 | 18.21 | -11.8918 |  |  | 0.31 |  | 27.02 | 25.7995 | 41.1899 |  | 69.1169 | 17.4 | -10.4089 | 0.2516 |  | 1.7838 |  |  |  | -24.8637 | 22.3262 | 25.8785 | 50.0215 | 48.9275 | -100.1945 | -23.0787 | 30.2277 | -49.3582 | 9.7933 | 8.732 | 8.418 |  | 186.0853 | 186.7533 | 80 | -79.4776 | -214.6885 | 214.0533 | 171.0656 | -178.5247 | -176.8562 | -56.9101 | -47.3864 | 80.61 | 78.8308 | -130.8101 | -119.5034 | 25.9968 | 25.9638 | -31.7894 | -31.938 | 77.88 | 78 | 12.9 | 12.4 | 21.3915 | 1.68 | -335.6417 | 102.5017 | 102.3461 | 11.7 | -59.2 | -25.1 | -25.1 | 1.446 |  | -160.2451 | -56.2664 | 0 | 443.0348 | 85.1849 | -435.1411 | 429.9651 | -286.1145 | 39.5527 | -429.7892 | 105.541 | 103.4782 | 292.5496 | 0 | -35.1258 | -35.6307 | 32.592 | -12.1799 | 8.362 | 18.72 | 7.087 | 6.989 | -18.8 | -6.48 |  | 6.9444 | -31.7586 | 2.5498 | -7.3 | 49.963 | 49.138 | 11.1844 |  | 51.8203 | 50.7978 | 52.2866 |  | 59.1 | 20.6554 |  |  | -47.1375 | 77.7895 | 58.3422 | -46.3162 | -77.194 | 46.4072 | 29.0369 | -68.8 | 70.1 | -44.9626 | 200.9832
11/01/2026 | 18:00 | 0 | 15.6772 | -22.6872 | -34.484 | 13.9009 |  | 35.0888 | -50.1284 |  | 25.1632 | 24.6006 | 15.54 | -40.807 | 37.4 |  | -35.2 | 12.3177 | 28.2948 | 11.3899 | 11.3443 | 18.8973 | 17.0505 | 0.7967 | 7.482 |  |  | -53.91 | -53.39 |  | -15.54 | 39.6 | 7.91 | 0.182 | 0 | -15.24 | -81.1 | 15.58 | 15.97 | 13.7952 | 12.1103 | 58.5114 | 60.8309 | 9.4341 | -29.1222 | -29.2421 | 26.2417 | 25.1918 | 50.2901 | 52.2465 | -25.4912 | -22.806 | -243.3221 | -18.6277 | -12.3 | -12.5 | 36.0088 | 35.1259 | -5.0772 |  | -24.6051 | 7.3469 | 0 | 2.0022 | 278.9391 | 99.4903 | 99.4903 | -344.9238 | 348.369 |  | -32.7172 | 34.3354 |  | 39.73 | 38.57 |  | 87.46 | -46.4789 | -46.345 | 112.4797 | 113.0713 | -2.8775 | -66.4486 | -66.075 | -5.8463 |  |  |  | 93.4 | 83.4 | -14.03 | 82.8455 | 81.874 | 80.0437 | 30.1285 | 30.7081 |  | -33.6439 | 2.6041 | 14.0022 | 65.84 | 33.31 | 42.4292 | 40.5807 | -22.03 | -2.903 |  |  | -56.505 |  | -22.729 | -91.8 | -93.1 | 22.0358 |  | 46.04 |  |  | -1.74 | 48.794 | 55.9382 | -21.48 |  | 85.43 | 57.46 | 55.9818 | 56.2727 | -39.3035 | -39.1909 | 145.1107 | 106.8031 | 102.3196 | 104.6313 | 46.3749 | 24.1953 | -30.176 | 357.9648 | 197.8247 |  | -31.0118 | -28.6824 | 30.5969 | -9.8916 | -9.676 | 21.552 | -49.3401 | -50.194 | 10.8346 |  | -5.15 |  | 12.6676 | -71.4136 | -35.5009 | -35.3304 | 7.8167 | -21.9715 | -8.0657 | 22.7008 |  | 22.9833 | 41.2551 | 41.3386 | 40.2338 | 45.7156 | 44.8783 | -52.9162 | 41.7765 | 41.4142 | -52.4926 | -39.0471 | -10.2303 |  | 7.967 |  |  |  | -15.2099 |  |  | 0.304 |  | 26.68 | 39.9259 | 53.9611 |  | 69.2771 | 17.6 | -10.8888 | 0.5477 |  | 1.8745 |  |  |  | -26.6023 | 20.1428 | 27.7916 | 50.2596 | 51.0154 | -104.4953 | -23.1146 | 30.6073 | -48.789 | 9.5768 | 9.1324 | 8.8188 | 11 | 118.3618 | 119.4703 | 75 | -75.1798 | -302.4946 | 303.2948 | 317.7466 | -113.5642 | -113.2107 | -62.4304 | -52.9594 | 81.8497 | 81.5364 |  | -70.3355 | 28.5786 | 28.5237 | -45.3382 | -44.8933 | 88.93 | 88.54 | 13.9 | 14 | 21.4748 | 23.52 | -349.1849 | 108.5858 | 108.3963 | 13.9 | -57.6 | -28 | -27.6 | 1.3442 | 1.1727 | -316.3203 | -172.6571 | 402.6304 | 328.6212 | 95.4856 | -319.7384 | 319.8441 | -153.4561 | -186.3103 | -311.3417 | 103.6572 | 103.2922 | 160.3546 | -387.7909 | 192.0938 | -203.596 | 201.2357 | -11.8393 | 8.518 | 18.56 | 6.761 | 6.773 | -18.48 | -6.8 |  | 6.9749 | -26.2806 | 2.8733 | -12.9 | 49.408 | 50.885 | 11.2335 | 13.4573 | 52.0263 | 52.8106 | 52.1694 |  | 57 | 19.9147 |  |  | -52.0471 | 81.3812 | 62.6244 | -51.2664 | -80.9341 | 51.8071 | 27.7556 | -67.2 | 68 | 18.5084 | 159.9951
11/01/2026 | 18:30 | 0 | 16.4226 | -23.629 | -34.5147 | 13.3697 |  | 36.8824 | -52.6267 | 51.9068 | 26.3752 | 25.7007 | 15.54 | -57.211 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 12.1986 | 28.8202 | 12.0334 | 12.3094 | 20.4807 | 17.2048 | 0.7063 | 7.7499 |  |  | -60.18 | -60.17 |  | -15.54 | 55 | 9.689 | 0.197 | 0 | -20.83 | -84.29 | 20.46 | 20.55 | 14.0658 | 10.7138 | 62.5689 | 63.394 | 13.8154 | -35.9667 | -32.0064 | 12.2232 | 17.8188 | 55.509 | 56.1858 | -12.4994 | -17.3745 | -247.599 | -17.4618 | -13.2 | -13 | 39.0831 | 39.2943 | -5.5409 |  | -34.8728 | 7.801 |  | 2.3644 | 302.7435 | 93.3866 | 93.3256 | -364.6948 | 353.0997 |  | -54.6656 | 56.8143 |  | 40.99 | 39.89 | 72.32 | 90.18 | -37.9057 | -37.2359 | 112.0929 | 112.8028 | -3.7783 | -87.7326 | -86.0141 | -3.6966 |  |  |  | 106.8 | 96.3 | -14.22 | 81.5542 | 80.4757 | 79.172 | 21.6994 | 21.4597 |  | -23.2418 | 3.1672 | 15.678 | 56.28 | 29.28 | 43.3667 | 41.4597 | -22.21 | -2.903 |  |  | -72.8103 |  | -22.9529 | -92.7 | -94.1 | 22.5412 | 42.1967 | 49.7972 | 59.7839 | 41.76 | -2.57 | 51.0105 | 71.4791 | -21.75 |  | 94.58 |  | 73.2727 | 71.4182 | -26.1883 | -26.6818 | 164.255 | 126.1049 | 121.0077 | 121.9956 | 54.5494 | 31.2852 | -30.156 | 368.0778 | 308.7116 |  | -30.4867 | -28.16 | 25.0803 | -9.4972 | -8.5507 | 20.016 | -39.8064 | -40.8487 | 5.4755 |  | -5.5 |  | 13.6136 | -74.1527 | -36.0529 | -34.7592 | 7.1856 | -28.8938 | 0 | 22.7706 |  | 22.6875 | 40.1262 | 40.5291 | 38.9152 | 36.8404 | 36.6729 | -51.0742 | 28.7815 | 28.6957 | -43.8373 | -31.68 | -13.9657 | -34.39 | 8.6726 | 1.1283 | -4.45 | 15.64 | -15.7595 |  | -13.965 | 0.263 |  | 25.89 | 32.7149 | 46.9891 | 14.98 | 68.837 | 18 | -10.2965 | 2.5636 | 2.9053 | 2.1777 |  |  | -12.6325 | -28.7008 | 19.6621 | 29.8869 | 48.0368 | 48.6472 | -106.2827 | -26.1421 | 24.38 | -52.2265 | 9.9899 | 10.4129 | 10.1161 | 12 | 139.1668 | 139.5342 | 96 | -94.9055 | -345.2931 | 347.448 | 429.1478 | -133.4471 | -129.7375 | -56.1528 | -44.5987 | 78.4552 | 76.8199 | -89.5078 | -90.1076 | 33.6434 | 33.4676 | -57.0519 | -57.1409 | 97.79 | 96.49 | 20.7 | 20.3 | 21.7824 | 35.2 | -361.3629 | 109.9863 | 109.7905 | 16.2 | -47.9 | -32.7 | -32.6 |  |  | -420.3895 | -280.4535 | 475.2002 | 378.7488 | 59.9886 | -374.6743 | 373.8914 | -165.2148 | -225.7121 | -367.5034 | 100.1685 | 98.3511 | 166.7642 | -457.1959 | 235.2752 | -228.6594 | 228.2983 | -11.5207 | 8.822 | 19.6 | 6.257 | 6.292 | -19.04 | -6.64 |  | 7.0634 | -25.7221 | 3.1357 | -13.1 | 52.487 | 52.678 | 8.7955 | 11.7682 | 50.442 | 49.8056 | 50.2965 |  | 48.6 | 17.6382 |  |  | -45.3483 | 79.4071 | 56.0729 | -45.1041 | -77.5857 | 44.2392 | 32.5868 | -58.6 | 59.2 | 87.5231 | 102.4138
11/01/2026 | 19:00 | 0 | 18.1726 | -26.3435 | -33.2464 | 16.8545 |  | 42.8688 | -65.0892 | 59.8352 | 30.4411 | 29.5708 | 4.44 | -68.217 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 11.8317 | 35.5338 | 14.6127 | 14.9056 | 24.3419 | 17.0232 | 0.8118 | 7.9336 |  |  | -70.87 | -71.09 |  | -4.44 | 66 | 11.763 | 0.211 | 0 | -32.48 | -85.39 | 32.64 | 32.63 | 16.4796 | 9.7758 | 68.3065 | 70.1052 | 25.1028 | -40.7656 | -40.7228 | 8.0649 | 7.653 | 66.9582 | 69.4781 | -26.728 | -28.7737 | -312.7879 | -32.4997 | -5.5 | -5.5 | 46.0462 | 44.4787 | -6.3012 |  | -31.0127 | 5.5603 |  | 3.3223 | 357.0664 | 105.594 | 106.0518 | -400.4868 | 415.1489 |  | -49.7798 | 51.6938 | 94.4664 | 25.29 | 30.76 | 66.71 | 74.31 | -48.8902 | -48.6222 | 117.2199 | 117.6198 | -5.9693 | -90.9298 | -89.9926 | -0.1214 |  |  |  | 118.9 | 106.8 | -15.16 | 79.3543 | 78.0132 | 77.3417 | 6.9665 | 7.5718 | 1 | -61.6263 | 6.7042 | 17.2127 | 65.22 | 33.67 | 47.1167 | 44.6823 | -24.47 |  |  |  | -76.5165 |  | -25.28 | -102.7 | -101.1 | 24.4144 | 45.1263 | 57.3115 | 64.4714 | 44.98 | -3.87 | 53.8625 | 76.5043 | -22.02 |  | 95.18 | 65.05 | 76.6727 | 75.6 | -35.6663 | -35.9091 | 174.1639 | 131.2763 | 127.3299 | 128.562 | 60.447 | 34.009 | -32.136 | 408.8552 | 268.424 |  | -23.2179 | -20.2351 | 23.2064 | 0.4424 | 0.8701 | 32.304 | -45.6338 | -46.3128 | 4.6564 |  | -14.86 |  | 14.8353 | -59.8592 | -36.4417 | -35.769 | 6.4966 | -30.9143 | 0 | 23.0156 |  | 22.663 | 40.7493 | 40.0239 | 39.2819 | 48.8972 | 49.2322 | -67.9873 | 38.6955 | 38.4957 | -62.2193 | -47.0642 | -12.9183 | -30.94 | 8.2722 | 1.315 | -4.95 | 15.47 | -17.3786 |  | -13.01 | 0.263 |  | 28.15 | 50.565 | 62.0432 | 15.69 | 74.463 | 17.3 | -15.0541 | 2.5825 | 2.6137 | 2.4522 |  |  |  | -36.7666 | 18.593 | 37.8604 | 57.0383 | 58.1338 | -134.4259 | -28.8375 | 29.2101 | -58.2382 | 9.6987 | 13.079 | 12.5116 | 12.0865 | 136.4969 | 136.8261 | 113.1 | -113.3452 | -357.7702 | 359.2103 | 403.2433 | -131.6561 | -128.8208 | -53.6563 | -41.7487 | 80.2566 | 78.4198 |  |  | 33.7752 | 33.7423 | -44.17 | -44.2118 | 101.11 | 99.1 | 18.1 | 19 | 21.5773 | 40.48 | -356.4453 | 109.125 | 108.4375 | 18.5 | -46.7 | -33.6 | -33.6 | 1.4776 |  | -394.5909 | -242.574 | 469.4408 | 379.2619 | 82.2483 | -374.6594 | 373.4388 | -162.903 | -226.8562 | -367.6947 | 96.6731 | 97.5816 | 164.2589 | -450.8444 | 234.9514 | -223.5685 | 224.125 | -10.4138 | 8.838 | 23.76 | 6.182 | 6.294 | -23.36 | -2.88 |  | 2.8733 | -21.651 | 3.0472 | -13.6 | 47.535 | 47.534 | 8.7941 |  | 51.477 | 50.3593 | 52.31 |  | 47.4 | 17.3279 |  |  | -42.9717 | 79.9929 | 54.1321 | -42.2691 | -78.544 | 40.8882 | 36.6976 | -58.5 | 59.8 | 45.7338 | 149.486
11/01/2026 | 19:30 | 0 | 19.112 | -27.8654 | -32.405 | 18.3805 |  | 45.1786 | -70.8568 | 63.5052 | 32.437 | 31.6297 | 0 | -71.574 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 11.8875 | 38.0118 | 15.3061 | 15.4752 | 25.8442 | 16.7386 | 0.6448 | 7.683 |  |  | -75.16 | -75.6 |  | 0 | 70.4 | 12.798 | 0.219 | 0 | -41.96 | -75.22 | 41.83 | 42 | 17.8606 | 9.1742 | 71.3168 | 73.2022 | 30.1961 | -49.2567 | -48.8081 | 29.8275 | 29.6702 | 70.0326 | 71.7841 | -5.0827 | -6.3146 | -372.7048 | -31.7776 | -5.4 | -5.4 | 55.6575 | 53.6926 | -6.85 |  | -43.0826 | 6.7328 | 6.7984 | 4.524 | 421.9793 | 109.1647 | 108.5543 | -418.8471 | 460.3327 |  | -88.7268 | 91.2719 | 99.6957 | 28.15 | 33.84 | 70.32 | 78.41 | -45.2733 | -45.4073 | 114.1431 | 114.5229 | -7.3314 | -111.1866 | -110.7411 | 1.9547 |  |  |  | 125 | 113.6 | -15.6 | 75.4772 | 73.7121 | 73.4559 | 1.4446 | 1.472 | 10.9584 | -63.4822 | 14.0219 | 18.0769 | 65.34 | 34.22 | 47.8198 | 45.8542 | -25.01 |  |  |  | -75.7478 |  | -25.8112 | -102.3 | -101.7 | 24.9197 | 46.2982 | 61.0687 |  | 45.49 | -4.66 | 54.653 | 75.1393 | -21.93 |  | 96.14 | 67.29 | 76.3273 | 73.4545 | -33.1069 | -32.7364 | 178.2204 | 135.0553 | 130.9951 | 132.2753 | 59.8712 | 32.6954 | -32.805 | 432.8843 | 273.0672 |  | -23.5049 | -20.6535 | 26.2865 | -5.0595 | -4.6574 | 30.768 | -42.6228 | -43.7427 | 6.7655 |  | -14.66 |  | 15.107 | -71.6238 | -36.1476 | -35.0605 | 4.0674 | -29.9053 |  | 23.8009 |  | 23.3021 | 40.0674 | 40.1382 | 39.0452 | 44.2085 | 43.8736 | -55.2606 | 34.7588 | 34.1482 | -53.8257 | -42.4264 | -12.4935 | -35.41 | 7.071 | 1.4908 | -4.01 | 15.75 | -11.2184 |  | -12.864 | 0.262 |  | 30.83 | 43.4586 | 53.4928 | 15.68 | 77.2556 | 16.9 | -16.9654 | 1.9953 | 2.09 | 2.5381 |  |  | -13.5881 | -38.7178 | 18.8461 | 40.1832 | 55.7195 | 55.3207 | -141.4709 | -29.1781 | 31.0039 | -59.9938 | 9.4644 | 14.0361 | 13.5558 |  | 140.2616 | 141.4235 | 124.5 | -122.0677 | -369.3146 | 373.0698 | 405.662 | -135.2066 | -131.9196 | -49.9486 | -37.31 | 78.5234 | 78.0151 |  |  | 34.3795 | 33.6104 | -46.8426 | -47.0548 | 97.62 | 96.24 | 21.1 | 21 | 21.6585 |  | -358.6006 | 107.8761 | 107.6663 | 19 | -43.8 | -31.9 | -31.9 | 1.3797 |  | -403.2113 | -248.0411 | 476.2143 | 391.7328 | 86.3361 | -380.0714 | 382.3393 | -165.1671 | -227.0944 | -371.4785 | 100.1846 | 99.3296 | 169.2402 | -455.4958 | 236.074 | -232.3474 | 232.6871 | -9.8068 | 9.405 | 24.88 | 6.112 | 6.122 | -23.68 | 0 |  | 1.7288 | -21.1231 | 3.3707 | -14.7 | 50.971 | 51.726 |  |  | 51.0596 | 49.317 | 50.9789 |  | 45.8 | 17.6021 |  |  | -38.6173 | 77.8299 | 50.9129 | -38.4101 | -76.2622 | 37.754 | 37.8019 | -55.8 | 55.7 | 37.9836 | 151.0397
11/01/2026 | 20:00 | 0 |  | -28.1771 | -32.3041 | 18.5421 |  | 45.9492 | -74.0406 |  |  | 31.678 |  | -71.574 |  |  | -63.8 | 10.9603 | 41.1024 | 15.1716 |  | 25.7984 | 17.0062 | 0.7765 | 7.3334 |  |  | -75.55 | -75.74 |  | 0 |  | 12.759 | 0.219 | 0 | -40.73 | -74.48 | 41.07 | 40.81 | 17.7885 | 9.3095 | 70.1659 | 72.4799 | 31.6729 | -48.057 | -46.8507 | 32.5225 | 29.5009 | 69.3873 | 71.3592 | -8.4614 | -6.7123 | -375.7921 | -33.4056 | -5.4 | -5.3 | 53.1549 | 51.4162 | -6.8455 |  | -39.3968 | 7.048 | 6.5815 | 4.552 | 424.6039 | 118.6864 | 118.778 | -434.0198 | 471.1256 |  | -76.1885 | 76.7371 | 101.8613 | 28.65 | 34.18 | 71.76 | 80.04 | -48.0864 | -48.0864 | 113.3854 | 114.4568 | -7.2629 | -111.9852 | -111.8454 | -0.3496 | 0 |  |  | 123.3 | 111.2 | -15.81 | 75.7186 | 75.0203 | 73.9027 | 3.6364 | 3.4468 | 16.0955 | -72.4354 | 20.9961 | 17.644 | 66.1 | 34.55 | 48.5229 | 45.8542 | -25.59 |  |  |  | -80.7825 |  | -26.2307 | -104.7 | -103.4 | 24.9088 |  | 62.008 |  | 45.96 | -4.78 | 54.7305 | 82.5597 | -21.83 |  | 98.74 | 67.96 | 81.4364 | 80.4364 | -33.6543 | -33.1545 | 182.1644 | 140.1668 | 133.7741 | 136.7019 | 56.2404 | 28.1627 | -33.106 | 445.5599 | 246.2816 |  | -22.9453 | -20.3779 | 29.5374 | -14.104 | -12.8868 | 33.84 | -41.1689 | -42.1145 | 11.2324 |  | -14.94 |  | 15.3906 | -90.2066 | -37.1774 | -36.0426 | 7.6588 | -26.0016 | 0 | 22.641 |  | 21.7668 | 39.0082 | 39.3378 | 37.8546 | 48.5623 | 48.06 | -53.7535 | 35.8498 | 35.8318 | -52.2895 | -39.6343 | -11.7391 |  | 7.071 |  |  | 16.05 | -9.1588 |  | -12.71 | 0.266 |  | 31.76 | 42.7653 | 52.9569 | 16.64 | 78.2766 | 18.6 | -16.2664 | 1.9357 | 2.4356 | 2.5646 |  |  |  | -38.2201 | 18.6248 | 39.4515 | 55.9637 | 57.2718 | -142.7386 | -29.2985 | 31.0092 | -59.1762 | 9.9194 | 14.3583 | 13.6824 |  | 138.4125 | 138.2779 | 128.2 | -127.3132 | -373.6078 | 376.0655 | 393.2957 | -134.522 | -130.9643 | -51.0304 | -38.4824 | 84.7421 | 84.3996 | -82.5623 | -82.8208 | 31.9185 | 31.0396 | -46.496 | -46.8943 | 97.71 | 97.3 | 22.4 | 22.2 | 21.9448 | 41.68 | -354.6092 | 106.0367 | 105.8326 | 19 | -44.9 | -30.1 | -30.2 | 1.4891 | 1.1704 | -383.1344 | -220.9349 | 480.1315 | 386.559 | 99.56 | -374.4877 | 375.4109 | -160.3258 | -222.7893 | -366.6653 | 100.4603 | 100.5477 | 164.697 | -456.3153 | 232.044 | -232.3463 | 238.5089 | -9.7299 | 9.115 | 25.92 | 6.406 | 6.415 | -25.68 | -0.88 |  | 1.7899 | -21.1505 | 3.2822 | -15.9 | 48.893 | 48.605 |  |  | 55.2497 | 51.9669 | 53.9264 |  | 45 | 17.7783 |  |  | -40.2083 | 78.8232 | 51.911 | -40.4559 | -77.1377 | 39.5361 | 37.8899 | -55.2 | 54.6 | 16.901 | 166.6445
11/01/2026 | 20:30 | 0 |  |  | -33.2081 | 16.5288 |  | 45.231 | -71.3732 | 63.6477 | 32.325 | 31.5543 | 0 | -69.865 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 11.3375 | 37.9296 | 14.7851 | 15.0133 | 24.8096 | 17.0706 | 0.5916 | 7.9078 |  |  | -74.08 | -74.08 |  | 0 | 68.2 | 12.157 | 0.214 | 0 | -41.83 | -77.23 | 41.6 | 41.73 | 18.4823 | 9.4383 | 71.3883 | 72.8936 | 32.6999 | -49.8943 | -49.5419 | 27.0631 | 25.8741 | 71.6093 | 73.0182 | -10.4204 | -11.4932 | -372.1691 | -31.2826 | -6.2 | -6.1 | 56.1118 | 53.5275 | -6.3506 |  | -45.5873 | 7.6146 | 6.6391 | 4.4788 | 413.2205 | 112.7353 | 112.3691 | -418.0996 | 467.0519 |  | -91.3125 | 93.0875 | 100.7436 | 28.3 | 33.38 |  | 80.87 | -43.6658 | -43.264 | 113.2249 | 113.5157 | -6.9104 | -110.981 | -110.5946 | 1.6291 |  |  |  | 125.7 | 113.6 | -15.92 | 77.674 | 76.2874 | 75.0246 | 6.2928 | 7.2255 | 1 | -65.6796 | 10.7102 | 17.0925 | 66.45 | 35.02 | 47.8198 | 45.2682 | -25.38 | -3.0413 |  |  | -69.9666 |  | -26.3246 | -104.3 | -104.6 | 24.6231 | 45.7123 | 61.0687 |  | 45.48 | -4.34 | 54.6995 | 68.8464 | -21.88 |  | 98.9 | 67.88 | 68.5636 | 67.3273 | -34.5725 | -34.7818 | 174.1028 | 130.8333 | 126.6897 | 128.5983 | 62.0327 | 34.3091 | -33.309 | 430.0087 | 264.5293 |  | -22.883 | -20.0343 | 24.2599 | 5.1653 | 5.0961 | 29.232 | -49.1472 | -50.1567 | 4.8333 |  | -13.71 |  | 15.1871 | -52.0617 | -39.2259 | -38.2934 | 10.325 | -32.3134 | 0 | 23.2117 |  | 22.8197 | 42.0286 | 42.9362 | 39.7577 | 44.7108 | 44.2085 | -52.5813 | 37.3337 | 37.3768 | -52.7074 | -41.7604 | -6.7512 |  | 7.1736 | 1.4664 | -3.77 | 18.77 | 0 |  |  | 0.265 |  | 32.67 | 43.9892 | 55.5723 | 17.01 | 79.2012 | 20 | -15.689 | 1.9191 | 2.3906 | 2.5723 |  |  | -14.7936 | -37.0657 | 19.8505 | 39.1815 | 58.1597 | 58.3258 | -141.546 |  | 30.4906 | -59.211 |  | 14.0556 | 13.6929 |  | 139.7952 | 138.8644 | 155.9 | -156.6838 | -408.9991 | 408.6865 | 420.5117 | -134.482 | -132.7993 | -51.9753 | -39.8212 | 79.8947 | 80.0129 |  |  | 32.7535 | 31.9075 | -45.4546 | -46.0371 | 99.29 | 97.65 | 22.9 | 22.2 | 21.494 | 42.24 | -353.5001 | 107.4896 | 106.9325 | 19 | -43.2 | -31 | -31.1 |  | 1.2827 | -413.1481 | -232.1836 | 474.8719 | 380.3506 | 82.7896 | -370.684 | 373.1446 | -161.8462 | -223.4766 | -366.2662 | 98.7471 | 100.1301 | 162.7434 | -451.2253 | 232.0907 | -230.7599 | 227.8675 | -9.8618 | 9.442 | 25.28 | 6.406 | 6.414 | -24.56 | -2.16 |  | 2.0829 | -22.1179 | 3.1083 | -13.4 | 54.542 | 53.356 |  |  | 52.1649 | 53.4823 | 52.1785 |  | 46.9 | 18.1203 | 0 |  | -40.1737 | 77.557 | 53.0099 | -40.5016 | -76.7487 | 40.1582 | 36.2929 | -55.9 | 56.3 | 13.7502 | 161.7449
11/01/2026 | 21:00 | 0 | 19.2226 | -28.4225 | -33.2099 | 14.7733 |  | 43.7858 | -67.7595 |  | 31.665 | 31.1396 | 0 | -67.713 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.0244 | 34.952 | 14.3672 | 14.5372 | 24.1095 | 17.2474 | 0.7175 | 7.7122 |  |  | -72.37 | -72.54 |  | 0 | 66 | 12.311 | 0.215 | 0 | -42.52 | -81.74 | 42.47 | 42.65 | 18.4455 | 9.4449 | 70.1832 | 72.8022 | 31.5552 | -41.7852 | -41.3058 | 11.1108 | 11.0028 | 71.037 | 72.9994 | -21.8828 | -23.7894 | -349.895 | -27.1063 | -8 | -8 | 48.0386 | 47.0213 | -7.0456 |  | -29.7523 | 6.6826 | 6.1696 | 4.1529 | 396.8931 | 121.8298 | 121.6773 | -416.1824 | 463.7512 |  | -61.1605 | 62.842 |  | 28.29 | 33.34 |  |  | -59.2049 | -58.803 | 120.2353 | 121.5027 | -6.487 | -107.3685 | -107.1919 | -1.8137 |  |  |  | 122.5 | 109.7 | -15.76 | 77.2627 | 75.8496 | 75.352 | 5.7996 | 6.4038 | 16.5012 | -77.0378 | 21.1949 |  | 65.19 | 34.22 | 47.1167 |  | -25.32 | -3.0413 |  |  | -77.4541 |  | -26.3261 | -105.7 | -106.1 | 24.9088 |  | 60.1294 |  | 45.02 | -4.35 | 54.684 | 76.2843 | -22.45 |  | 98.35 | 67.98 | 77.3455 | 75.8727 | -43.9002 | -43.0273 | 172.6778 | 130.1135 | 125.3706 | 128.1947 | 61.7629 | 35.6939 | -32.933 | 427.5188 | 266.895 |  | -21.4153 | -18.5796 | 24.1684 | 9.9652 | 9.6677 | 35.376 | -53.9109 | -54.9599 | 4.5769 |  | -13.61 |  | 14.5591 | -41.5798 | -39.9907 | -38.5738 | 11.7392 | -33.0572 | 0 | 23.7901 |  | 23.0259 | 40.7404 | 40.9802 | 39.5101 | 59.6144 | 59.2795 | -78.2021 | 45.8169 | 45.3615 | -72.7949 | -63.2803 | -7.74 | -39.31 | 6.8586 | 1.42 | -3.66 | 19.4 | -11.4177 |  | -12.983 | 0.264 |  | 34.48 | 66.7835 | 74.0369 | 16.32 | 81.2973 | 21.6 | -16.3375 | 2.8051 | 3.2523 | 2.5329 |  |  | -15.1005 | -36.8396 | 19.4681 | 38.6677 | 60.2352 | 60.7125 | -153.1171 | -28.556 | 29.4432 | -56.3122 | 9.8207 | 13.7626 | 13.2077 | 12.2332 | 140.9291 | 142.553 | 188.6 | -188.3427 | -453.1167 | 456.8657 | 453.8846 | -136.7745 | -133.5786 | -55.7624 | -44.5272 | 80.7952 | 80.706 |  |  | 36.1813 | 36.0494 | -45.3787 | -44.8358 | 95.46 | 96.53 | 22.6 | 22.7 | 21.9042 | 41.36 | -360.6882 | 114.9438 | 114.2658 | 18.5 | -48.5 | -35.3 | -35.3 | 1.3748 |  | -445.2126 | -238.1463 | 461.5955 | 382.8372 | 66.6004 | -373.1078 | 374.3732 | -168.6457 | -226.5625 | -368.4161 | 96.51 | 93.6628 | 173.519 | -449.5015 | 234.5247 | -217.5602 | 223.9034 | -10.1776 | 8.109 | 24 |  |  | -23.04 | -3.12 |  | 2.2873 | -26.894 | 3.1083 | -9.4 | 55.416 | 56.017 | 2.9921 | 3.5592 | 52.6685 | 51.8315 | 51.2327 |  | 48.8 | 18.2228 |  |  | -45.3279 | 80.0187 | 57.0967 | -45.6567 | -78.3987 | 44.9654 | 32.7106 | -58.6 | 58.6 | -6.4894 | 189.067
11/01/2026 | 21:30 | 0 |  |  | -33.3798 | 16.4986 |  | 42.6803 | -68.2742 | 60.6304 | 31.301 | 30.0331 | 2.22 | -63.404 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.9889 | 36.4442 | 13.786 | 13.9134 | 22.9545 | 17.1372 | 0.6445 | 7.6171 |  |  | -71.17 | -71.11 |  | -2.22 | 61.6 | 12.112 | 0.212 | 0 | -44.16 | -73.48 | 44.57 | 45.45 | 17.6499 | 10.0249 | 69.3542 | 71.0646 | 30.4737 | -45.8769 | -45.4371 | 29.317 | 29.9418 | 67.423 | 68.976 | -12.3137 | -11.7035 | -365.6598 | -30.0388 | -6.4 | -6.3 | 51.6339 | 51.7778 | -6.6205 |  | -32.8906 | 6.3367 | 5.9358 | 4.1537 | 404.0955 | 117.1605 | 117.1605 | -415.2596 | 459.5625 |  | -66.3994 | 68.5854 | 100.6138 | 28.26 | 31.46 | 70.3 | 81.8 | -56.6597 | -55.3201 | 119.916 | 120.1286 | -6.1677 | -107.6675 | -106.4229 | -1.6077 |  |  |  | 121.3 | 110.1 | -15.83 | 76.9014 | 75.7441 | 74.3696 | 5.5308 | 6.351 | 14.1421 | -72.6389 | 19.0501 | 16.4993 | 63.05 | 33.23 | 46.8823 | 44.0964 | -24.48 |  |  |  | -74.964 |  | -25.3252 | -104.3 | -103.9 |  | 43.9545 | 59.1901 | 62.1277 | 43.65 | -4.35 | 55.149 | 73.9317 | -23.24 |  | 99.44 | 67.25 | 74.7636 | 73.8 | -41.7466 | -41.7455 | 170.3345 | 129.8813 | 125.668 | 126.589 | 64.3123 | 37.5773 | -32.91 | 424.5854 | 280.2089 |  | -21.4076 | -18.7701 | 21.0232 | 17.7591 | 17.156 | 30.768 | -54.9016 | -55.6782 | 1.4372 |  | -11.61 |  | 14.2395 | -24.9152 | -39.0424 | -37.9325 | 8.4695 | -35.1787 | 5.389 | 23.9851 |  | 23.5908 | 41.9133 | 41.0409 | 39.5756 | 55.5955 | 55.763 | -75.8577 | 43.9725 | 44.0372 | -73.6872 | -64.5614 | -10.3767 |  | 6.9587 | 1.3614 | -3.61 | 17.76 | 0 |  |  | 0.272 |  | 35.07 | 66.4594 | 74.1532 |  | 80.1702 | 20.1 | -15.5469 | 3.4389 | 3.9389 | 2.4578 |  |  |  | -35.5638 | 20.4926 | 36.8227 | 56.5372 | 60.2468 | -151.7421 | -27.8599 | 27.8967 | -53.8079 | 10.013 | 12.8544 | 12.3745 | 12 | 139.4038 | 140.3242 | 179.4 | -179.8831 | -444.7783 | 449.5611 | 455.9356 | -134.4376 | -133.0363 | -57.8178 | -46.3654 | 81.2721 | 80.6481 | -89.6015 | -89.572 | 37.7304 | 37.3458 | -40.8773 | -41.1166 | 97.17 | 97.2 | 17.1 | 18.1 | 21.8849 | 40.32 | -358.451 | 115.726 | 115.5395 | 18.4 | -50.7 | -34.4 | -34.5 | 1.5802 |  | -444.4864 | -250.0983 | 456.9438 | 372.8908 | 51.646 | -360.2526 | 362.4617 | -168.2693 | -227.151 | -354.3013 | 92.1167 | 89.5944 | 169.5053 | -439.6614 | 232.7585 | -206.869 | 212.2559 | -8.884 | 7.701 | 23.52 | 6.748 | 6.759 | -23.28 | -2.96 |  | 3.4012 | -25.5177 | 2.9007 | -10.4 | 51.514 | 50.586 |  |  | 51.8565 | 52.0624 | 52.9876 |  | 52.6 | 18.7811 |  |  | -48.0948 | 80.7695 | 58.3247 | -46.2777 | -78.9673 | 46.3817 | 32.0575 | -62.7 | 62.7 | 10.1652 | 176.692
11/01/2026 | 22:00 | 0 | 18.3766 | -27.3712 | -33.803 | 14.678 |  | 40.7885 | -66.275 | 58.0385 | 29.5631 | 28.9797 | 4.44 | -60.401 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.9755 | 36.5678 | 13.1266 | 13.3791 | 22.2727 | 17.4667 | 1.8498 | 7.6151 |  |  | -67.68 | -67.12 |  | -4.44 | 59.4 | 10.157 | 0.199 | 0 | -40.11 | -75.18 | 40.46 | 40.62 | 16.3424 | 10.7854 | 65.6933 | 68.6038 | 28.1727 | -42.7078 | -42.1072 | 28.7554 | 29.2484 | 64.3198 | 66.1339 | -11.6647 | -10.4195 | -344.2623 | -25.626 | -8.9 | -8.9 | 47.9685 | 47.2387 | -7.021 |  | -30.1379 | 6.2553 | 1.8806 | 3.7809 | 389.1719 | 127.5978 | 127.5978 | -420.9883 | 455.4419 |  | -64.2699 | 64.7978 | 98.5082 | 28.55 | 30.12 | 69.57 | 83.54 | -54.7843 | -53.0428 | 115.6424 | 114.9863 | -3.3496 | -109.4917 | -108.9653 | -2.179 |  |  |  | 120.2 | 109.3 | -15.62 | 74.2929 | 72.6302 | 72.5642 | -0.1392 | -0.1716 | 14.2345 | -66.7963 | 18.0426 | 16.671 | 61.73 | 32.57 | 45.2417 | 43.364 | -24.19 |  |  |  | -78.4006 |  | -25.553 | -99 | -99.7 | 23.7167 | 41.6107 | 57.3115 | 59.7839 | 41.74 | -4.27 | 54.219 | 77.4544 | -22.77 |  | 93.8 | 65.75 | 78.4545 | 77.4909 | -37.7787 | -36.9091 | 170.8652 | 128.905 | 124.1909 | 126.2668 | 63.578 | 37.7796 | -32.126 | 434.2814 | 268.8521 |  | -20.8783 | -18.4622 | 21.0224 | 13.7298 | 12.7942 | 38.448 | -52.7941 | -53.3637 | 0.7012 |  | -10.89 | 1 | 13.7462 | -29.828 | -38.505 | -37.5264 | 11.3708 | -35.3664 | 4.3041 | 23.4594 |  | 23.1951 | 42.1887 | 42.3122 | 40.02 | 54.2558 | 54.9257 | -63.8009 | 39.5164 | 38.8085 | -70.369 | -65.8114 | -10.3767 |  | 7.071 |  |  |  | 0 |  | -13.622 | 0.265 |  | 43.14 | 67.1194 | 73.1003 | 15.67 | 83.2537 | 22.4 | -13.8723 | 3.2227 | 3.8809 | 2.3019 |  |  |  | -32.0569 | 20.8773 | 33.1939 | 54.9963 | 57.5891 | -145.7356 | -26.5752 | 26.8444 | -51.2659 | 9.2677 | 11.7411 | 11.3409 | 11 | 135.5624 | 137.4305 | 166 | -164.5235 | -419.3585 | 423.0818 | 431.1812 | -132.4209 | -129.8945 | -59.7653 | -49.3927 | 80.3867 | 80.6417 |  |  | 37.0382 | 36.8734 | -36.7473 | -36.1706 | 105.08 | 104.48 | 17.1 | 17.1 | 21.6585 | 38.72 | -349.5489 | 114.7048 | 114.5172 | 16.8 | -52.6 | -35.3 | -35.4 |  | 1.3348 | -424.3425 | -241.1652 | 458.3529 | 375.5345 | 66.9527 | -365.3691 | 362.8671 | -162.6432 | -225.2479 | -356.7072 | 94.3852 | 96.7209 | 166.1997 | -443.1704 | 233.2915 | -210.326 | 217.5705 | -9.0954 | 7.858 | 24.4 | 7.039 | 6.994 | -23.2 | -3.68 |  | 3.5477 | -27.013 | 2.8733 | -8.9 | 53.85 | 53.084 |  |  | 51.5405 | 51.4524 | 51.7422 |  | 55.5 | 19.5154 |  |  | -49.622 | 79.835 | 60.6621 | -49.4328 | -79.2219 | 48.9832 | 29.4674 | -66 | 66.7 | 13.2139 | 168.5258
11/01/2026 | 22:30 | 0 | 17.5175 | -26.6835 | -33.9789 | 14.1925 |  | 38.2006 | -60.4716 | 54.7244 | 27.3832 | 26.681 | 6.66 | -55.457 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 12.4279 | 32.012 | 13.4824 | 13.5831 | 22.4364 | 17.3002 | 5.553 | 7.9188 |  |  | -63.5 | -63.03 |  | -6.66 | 52.8 | 9.581 | 0.19 | 0 | -44.74 | -76.35 | 44.21 | 42.9 | 15.5198 | 11.2361 | 62.8535 | 65.3947 | 31.2232 | -42.581 | -42.0398 | 21.2595 | 21.7785 | 63.9668 | 65.9166 | -18.9155 | -21.4819 | -313.8424 | -19.5567 | -12.1 | -12 | 52.0063 | 49.3743 | -6.6733 |  | -37.9142 | 6.3419 |  | 3.5974 | 352.3361 | 107.5472 | 107.9439 | -402.6194 | 399.5764 |  | -78.6999 | 80.2381 | 93.1392 | 26.84 | 28.06 | 65.33 | 80.22 | -48.3543 | -47.8185 | 112.5251 | 113.7344 | -3.5246 | -98.4833 | -97.6768 | -1.5339 |  |  |  | 117.3 | 106.6 | -15.31 | 74.8583 | 74.0343 | 72.6197 | -0.6878 | -2.5544 | 1 | -46.8865 | 0.5608 | 15.5177 | 58.93 | 30.66 | 43.3667 | 42.0456 | -23.66 |  |  |  | -60.3454 |  | -24.5567 | -93.5 | -95.2 | 23.5025 | 38.681 | 51.6757 | 55.0964 | 38.77 | -3.11 | 52.6845 | 60.5984 | -25.85 |  | 93.65 | 65.04 | 59.5636 | 60.0364 | -39.7649 | -39.6455 | 154.463 | 112.8815 | 108.8597 | 109.4124 | 87.8218 | 64.9575 | -29.846 | 413.0987 | 314.4504 |  | -20.1892 | -17.5762 | 0 | 13.504 | 13.4146 | 142.908 | -63.0462 | -64.7883 | -27.3533 |  | -14.86 | 100 | 12.8461 | -25.7747 | -39.5994 | -38.6442 | 12.3714 | -62.5071 | 28.5985 | 23.6039 |  | 22.975 | 40.7114 | 41.033 | 39.3605 | 48.8972 | 48.2274 | -94.1105 | 41.4668 | 41.6955 | -88.4744 | -79.7552 | -12.4715 | -41.22 | 7.7522 |  | -4.73 | 19.76 | -12.3677 |  | -14.095 | 0.261 |  | 34.45 | 82.595 | 89.9506 | 14.67 | 81.7225 | 21.5 | -12.7179 | 3.8853 | 4.2413 | 2.1431 |  |  | -15.8418 | -28.2774 | 22.5064 | 29.9031 | 58.7861 | 60.4823 | -145.7193 | -24.7921 | 25.1834 | -45.3632 | 9.892 | 9.8648 | 9.5465 | 11.6348 | 136.0391 | 137.2889 | 98.1 | -99.098 | -339.28 | 340.962 | 425.3464 | -131.2704 | -130.4349 | -60.9813 | -51.3815 | 82.0536 | 80.7699 |  |  | 33.171 | 32.9073 | -52.8505 | -52.9418 | 101.36 | 100.69 | 15.3 | 14.7 | 21.6799 | 36.4 | -351.9953 | 110.3414 | 110.1599 | 16.2 | -55.9 | -31.9 | -31.1 | 1.4437 | 1.2226 | -422.471 | -283.7608 | 474.6134 | 378.1113 | 60.1673 | -370.574 | 369.9003 | -160.7199 | -224.2367 | -367.8673 | 99.1921 | 99.1405 | 161.5538 | -454.897 | 231.0238 | -227.5945 | 228.3158 | -8.4115 | 8.038 | 18.56 | 7.335 | 7.373 | -18.72 | -8 |  | 8.5557 | -28.8563 | 2.6688 | -11.4 | 52.789 | 51.806 |  |  | 52.7043 | 52.3195 | 53.912 |  | 58 | 20.0201 |  |  | -50.5494 | 79.9925 | 62.3734 | -51.2168 | -78.4831 | 51.0712 | 27.5806 | -67.9 | 68.2 | 89.5251 | 109.0374
11/01/2026 | 23:00 | 0 | 16.9195 | -26.0479 | -35.2442 | 12.5217 |  | 38.7168 | -70.9157 | 52.1549 | 26.6792 | 26.1601 | 0 | -38.475 | 33 | 12.42 | -33 | 11.1263 | 41.519 | 12.5311 | 12.5689 | 21.2204 | 16.2653 | 5.5057 | 8.121 |  |  | -59.37 | -59.26 |  | 0 | 37.4 | 8.481 | 0.182 | 0 | -35.33 | -83.62 | 35.36 | 35.49 | 14.2243 | 12.0964 | 59.3251 | 60.9425 | 34.8767 | -38.1844 | -37.595 | 11.2783 | 11.2043 | 64.1126 | 66.0717 | -27.0492 | -29.1853 | -308.2814 | -15.9699 | -13.7 | -13.8 | 44.8572 | 43.8427 | -6.6547 |  | -35.1493 | 5.3691 |  | 3.2251 | 348.6433 | 107.2115 | 106.5706 | -406.532 | 388.4471 |  | -60.4786 | 62.746 | 89.0775 | 25.94 | 26.36 | 62.09 | 77.67 | -43.5319 | -45.0054 | 107.3384 | 106.7838 | -2.9132 | -86.5053 | -87.2314 | -2.6031 |  | 19.5709 | 25.985 | 111.6 | 100 | -15.07 | 75.482 | 73.2606 | 73.1029 | -3.3979 | -2.6538 | 1 | -48.1879 | 7.2014 | 14.8228 | 53.98 | 28.51 | 41.4917 | 39.4089 | -22.44 |  |  |  | -62.0955 |  | -23.1504 | -91.1 | -89.9 | 22.8323 | 36.9232 | 49.3275 | 52.1667 | 36.79 | -2.9 | 51.553 | 61.8673 | -25.91 |  | 88.82 | 61.04 | 62.3091 | 60.9818 | -34.1082 | -33.9091 | 151.7631 | 111.8905 | 108.855 | 107.9476 | 90.9451 | 69.1508 | -28.814 | 415.0041 | 302.89 |  | -19.8691 | -16.9652 | -8.0283 | 14.6824 | 14.0632 | 156.732 | -66.0654 | -67.1025 | -31.8549 | 0 | -12.19 | 117.3 | 12.0915 | -21.34 | -40.9686 | -39.8871 | 15.0525 | -68.0387 | 31.9655 | 23.2505 |  | 22.7358 | 40.7463 | 41.9404 | 40.9871 | 43.3712 | 44.2085 | -83.8956 | 36.0745 | 36.6328 | -79.8409 | -70.813 | -9.8274 |  | 7.7522 | 1.1624 | -4.35 | 20.59 | -9.3103 |  | -14.409 | 0.264 |  | 34.11 | 71.898 | 77.8433 | 16.02 | 84.3328 | 21.4 | -15.1419 | 0.7917 | 0 | 1.9493 |  |  | -14.556 | -29.6136 | 21.6513 | 30.5551 | 58.7876 | 60.7182 | -138.3226 | -22.9902 | 34.3841 | -48.2431 |  | 8.3608 | 8.0172 | 12 | 129.6063 | 129.5255 | 87.2 | -87.8072 | -325.6743 | 322.8793 | 411.3426 | -127.1762 | -124.0853 | -61.5188 | -53.3505 | 79.2819 | 78.6795 |  |  | 31.7977 | 30.9187 | -49.2455 | -48.988 | 101.49 | 101.42 | 14.4 | 15 | 21.7397 | 34.32 | -346.2639 | 108.1097 | 107.9259 |  | -58.3 | -31 | -31.1 |  | 1.346 | -400.5329 | -276.5313 | 454.3804 | 373.365 | 60.5644 | -361.5224 | 358.6263 | -153.7248 | -222.3295 | -355.9688 | 95.0475 | 94.7544 | 156.2825 | -439.4286 | 224.1952 | -221.0239 | 218.3061 | -8.4363 | 8.075 | 19.36 | 7.009 | 7.012 | -18.8 | -9.2 |  | 8.8487 | -30.4097 | 2.4918 | -10.1 | 51.339 | 52.07 |  |  | 51.8621 | 51.4348 | 51.0883 |  | 57.5 | 20.8666 | 0 |  | -53.0205 | 79.3853 | 63.4359 | -52.1506 | -78.8155 | 52.5929 | 24.3984 | -68 | 69.1 | 88.1543 | 97.8864
11/01/2026 | 23:30 | 0 | 16.1926 | -25.4351 | -35.6857 | 12.0271 |  | 36.3094 | -76.9921 | 49.1441 | 24.8292 | 24.3978 | 2.22 | -34.806 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 12.2412 | 46.7408 | 12.2458 | 12.2808 | 20.7238 | 17.3757 | 5.8339 | 8.021 |  |  | -58.43 | -57.85 |  | -2.22 | 35.2 | 7.616 | 0.174 | 0 | -34.34 | -85.14 | 34.43 | 34.57 | 13.0382 | 12.727 | 57.1228 | 59.1371 | 34.9336 | -34.7846 | -34.5925 | 9.8583 | 9.7648 | 63.7198 | 64.6894 | -29.6867 | -31.2485 | -306.9574 | -16.9338 | -13.3 | -13.4 | 41.5213 | 40.145 | -6.4515 |  | -26.5781 | 3.9734 |  | 2.7965 | 349.4368 | 104.9226 | 105.533 | -418.0246 | 370.1608 |  | -48.0658 | 49.2658 | 84.9859 | 25.09 | 24.26 | 58.23 | 74.51 | -43.13 | -42.4602 | 105.1389 | 106.0593 | -2.8976 | -84.423 | -83.3854 | -4.3769 |  |  |  | 108.4 | 97.4 | -14.42 | 71.6264 | 70.4705 | 69.3348 | -6.243 | -5.8919 | 13.5723 | -51.4705 | 16.1565 | 13.837 | 49.59 | 26.48 | 39.1479 | 37.2116 | -21.56 |  |  |  | -65.1377 |  | -22.1561 | -86.4 | -85.2 | 22.8159 | 33.9935 | 45.1007 | 48.0652 | 33.46 | -2.33 | 49.972 | 66.6188 | -25.66 |  | 83.84 | 57.68 | 67.6727 | 67.3273 | -32.2578 | -29.3182 | 148.624 | 109.3859 | 104.932 | 105.5853 | 85.8715 | 67.7141 | -27.336 | 428.0488 | 314.451 |  | -21.3879 | -19.0909 | 0 | 6.7243 | 6.7558 | 147.516 | -61.3622 | -62.3496 | -31.2785 | 0 | -15.82 | 113.2 | 11.5025 | -33.1099 | -39.3072 | -38.9484 | 12.7489 | -66.6056 | 30.0991 | 23.0438 |  | 22.6704 | 40.8375 | 41.6014 | 39.761 | 44.041 | 44.2085 | -90.259 | 33.0013 | 33.3329 | -83.0997 | -74.6991 | -13.6507 | -41.92 | 7.9646 | 1.0452 | -4.44 | 19.94 | -15.5338 |  |  | 0.264 |  | 31.96 | 74.8868 | 83.9478 | 15.54 | 81.8439 | 21.9 | -14.9983 | 1.6986 | 1.7974 | 1.7824 |  |  |  | -27.5518 | 21.9391 | 28.8043 | 60.6387 | 63.2015 | -136.0368 | -21.3937 | 33.3531 | -42.9786 | 10.1803 | 6.8764 | 6.6882 | 11.5998 | 127.0874 | 127.9289 | 42.3 | -42.1248 | -273.6358 | 274.7571 | 390.4122 | -122.9739 | -122.0008 | -67.2405 | -59.3182 | 81.0603 | 79.162 |  |  | 34.3685 | 33.6324 | -43.6054 | -43.0801 | 105.57 | 105.02 | 12.4 | 13.2 | 21.6585 | 33.36 | -340.163 | 110.5046 | 110.3284 | 14.5 | -60.5 | -32.8 | -32.8 |  |  | -388.0868 | -286.7164 | 443.9702 | 365.2892 | 56.745 | -351.8337 | 358.949 | -154.6103 | -217.7539 | -346.7962 | 94.4707 | 94.0299 | 154.4381 | -425.7687 | 226.3814 | -209.1304 | 208.762 | -9.3069 | 8.351 | 17.6 | 7.271 | 7.274 | -17.76 | -8.64 |  | 8.5283 | -32.491 | 2.3148 | -7.3 | 54.515 | 53.803 |  |  | 50.9665 | 51.7922 | 51.2386 |  | 63.4 | 21.6894 | 0 |  | -59.5265 | 82.4128 | 67.7104 | -60.3139 | -81.2776 | 58.3331 | 22.2464 | -73.4 | 73.1 | 118.3887 | 66.9879
12/01/2026 | 00:00 | 0 | 15.7286 | -24.8081 | -35.5786 | 12.6552 |  | 33.7321 | -68.857 | 46.2424 | 23.1593 | 22.8261 | 11.1 | -31.809 | 28.6 | 10.764 | -26.4 | 12.1969 | 41.0976 | 11.9248 | 11.7117 | 19.5035 | 17.1741 | 6.036 | 8.3725 |  |  | -54.76 | -96.42 |  | -11.1 | 33 | 6.821 | 0.169 | 0 | -26.66 | -81.94 | 26.62 | 26.87 | 12.6607 | 12.9508 | 54.7782 | 55.6644 | 32.377 | -31.8841 | -31.6514 | 7.9534 | 7.832 | 61.6183 | 62.0905 | -32.5424 | -35.3684 | -283.3958 | -15.2797 | -14 | -14 | 38.5413 | 37.5256 | -5.8997 |  | -23.3667 | 3.2418 |  | 2.375 | 329.6913 | 83.285 | 84.048 | -332.699 | 358.5946 |  | -81.8006 | 84.4427 | 79.4073 | 24.3 | 23.06 | 54.69 | 71.37 | -36.2982 | -35.7624 | 106.8318 | 106.9349 | -1.2847 | -84.2673 | -84.4827 | -3.9685 |  |  |  | 106.1 | 95.8 | -14.08 | 68.1226 | 66.0836 | 65.3555 | -16.4103 | -15.5885 | 14.8853 | -40.1881 | 15.7565 | 13.3354 | 45.83 | 24.52 | 37.2729 | 35.4538 | -20.6 |  |  |  | -50.1801 |  | -21.0733 | -76.8 | -78 | 22.7884 | 32.2357 | 39.9346 | 45.1355 | 31.75 | -1.14 | 46.5155 | 50.5591 | -25.47 |  | 78.75 | 55.21 | 51.0182 | 50.4182 | -31.9105 | -31.7273 | 131.8254 | 95.2992 | 91.1483 | 92.5753 | 55.221 | 36.3791 | -27.283 | 342.8685 | 301.804 |  | -27.1476 | -24.6912 | 19.6558 | -1.2031 | -0.7183 | 46.128 | -48.0031 | -49.2671 | -2.013 | 0 | -15.33 | 1.2 | 10.9219 | -47.2879 | -38.4798 | -37.5818 | 11.14 | -33.4824 | 0 | 22.9467 |  | 22.1709 | 41.2957 | 43.0599 | 41.3318 | 36.0031 | 36.5055 | -63.9683 | 34.0665 | 34.1874 | -72.8763 | -67.1057 | 1.2616 | -43.57 | 2.2565 | 0.9976 | -1.31 | 20.2 | 0 |  | -15.048 | 0.264 |  | 33.72 | 66.9301 | 73.5034 | 14.94 | 79.3266 | 21.2 | -13.0929 | 1.3317 | 1.5145 | 1.6237 |  |  | -13.4183 | -24.3626 | 22.4961 | 25.3375 | 55.8337 | 57.7992 | -126.1391 | -20.2214 | 32.2121 | -40.5946 | 10.3258 | 5.8608 | 5.5808 | 11.8569 | 129.584 | 131.8588 | 64.1 | -64.5102 | -311.9329 | 312.511 | 417.0482 | -126.67 | -124.1506 | -66.9828 | -57.6651 | 78.9605 | 77.8194 |  |  | 34.4784 | 34.4454 | -42.9272 | -42.8459 | 106.84 | 106.02 | 11.4 | 12.2 | 21.5346 | 33.12 | -345.3733 | 111.4524 | 111.1095 | 14.6 | -62.7 | -33.4 | -33 | 1.5477 |  | -409.6047 | -272.058 | 447.8533 | 366.6559 | 51.4738 | -355.4674 | 355.6637 | -152.5466 | -219.0646 | -350.1463 | 93.8051 | 94.2952 | 154.7031 | -426.4333 | 227.913 | -204.3388 | 207.5444 | -8.4115 | 13.676 | 17.92 | 7.419 | 7.439 | -17.84 | -8.64 |  | 9.5811 | -33.1044 | 2.3453 | -8.4 | 51.568 | 51.703 |  |  | 51.6637 | 51.4868 | 51.2836 |  | 63.3 | 22.0893 |  |  | -60.1215 | 82.11 | 66.8956 | -58.9133 | -80.4633 | 58.0104 | 22.1249 | -73.8 | 74.6 | 101.6867 | 95.614
MÁXIMO |  | 0 | 19.2226 | -19.7309 | -32.3041 | 19.6206 | 0 | 45.9492 | -50.1284 | 63.6477 | 32.437 | 31.678 | 19.98 | -23.284 | 63.8 | 19.044 | -19.8 | 13.9889 | 46.7408 | 15.3061 | 15.4752 | 25.8442 | 18.305 | 6.1818 | 8.3725 | 0 | 0 | -47.74 | -47.74 | 0 | 0 | 70.4 | 12.798 | 0.219 | 0 | -9.17 | -41.82 | 45.32 | 46.03 | 18.4823 | 14.9236 | 71.3883 | 83.3766 | 41.9362 | -23.3699 | -23.1603 | 35.086 | 35.822 | 71.6093 | 73.0182 | 9.9366 | 2.3308 | -199.7543 | -6.053 | -5.4 | -5.3 | 56.1118 | 53.6926 | -3.6288 | 0 | -15.6555 | 9.2696 | 7.101 | 4.8118 | 424.6039 | 129.3984 | 128.2693 | -224.177 | 471.1256 | 0 | -15.6249 | 104.5743 | 101.8613 | 43.91 | 42.02 | 74.74 | 94.04 | -20.3573 | -22.0987 | 133.5398 | 134.2677 | -0.9768 | -8.1196 | -7.9484 | 6.5852 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 125.7 | 113.6 | -10.67 | 89.2952 | 88.0074 | 86.3703 | 46.9426 | 47.6934 | 24.0234 | 0.0844 | 30.0538 | 18.0769 | 77.95 | 38.49 | 48.5229 | 45.8542 | -17.43 | -2.7648 | 0 | 0 | -4.73 | 0 | -18.0213 | -52 | -53.4 | 26.3864 | 80.8685 | 62.008 | 64.4714 | 80.68 | 2.62 | 55.149 | 116.7366 | -13.06 | 0 | 102.03 | 67.98 | 118.5273 | 115.3455 | 0 | 0 | 188.6579 | 150.5956 | 145.2201 | 155.6666 | 99.7505 | 82.4565 | -22.366 | 445.5599 | 362.2872 | 0 | -19.8691 | -16.9652 | 34.5444 | 50.2594 | 46.904 | 184.38 | -32.9021 | -33.4785 | 13.7248 | 16.19 | 0 | 121.6 | 18.0372 | 29.2842 | -34.9025 | -34.0912 | 15.0525 | -19.6267 | 47.6644 | 23.9851 | 0 | 23.5908 | 42.1887 | 43.0599 | 41.3318 | 61.1216 | 60.1168 | 44.3759 | 66.9137 | 67.5915 | 35.046 | 51.067 | 1.2616 | -21.62 | 16.3705 | 1.4908 | -1.31 | 20.59 | 0 | 10.2264 | -12.71 | 0.467 | 12.4785 | 43.14 | 131.0006 | 140.6112 | 17.41 | 84.3328 | 22.4 | -8.8832 | 3.8853 | 4.2413 | 2.5723 | 0 | 0 | -11.3683 | -15.9137 | 22.5064 | 40.1832 | 65.446 | 66.8401 | -85.1152 | -15.5634 | 34.3841 | -26.8346 | 13.0473 | 14.3583 | 13.6929 | 14.9267 | 186.0853 | 186.7533 | 267.8 | -37.8223 | -147.1137 | 585.6205 | 587.7844 | -72.3513 | -47.8284 | -12.5762 | 0 | 84.7421 | 84.515 | 0 | 0 | 48.9036 | 40.4111 | 1.9069 | 1.5278 | 111.48 | 111.52 | 24.5 | 24.6 | 21.9448 | 42.24 | -263.0743 | 115.726 | 115.5395 | 19 | -41.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6738 | 1.4474 | 36.949 | 123.2539 | 480.1315 | 443.0348 | 112.275 | -3.7107 | 429.9651 | -71.0876 | 54.0946 | 5.6143 | 176.8373 | 174.2479 | 319.814 | 0 | 365.3411 | 0 | 238.5089 | -8.1204 | 27.431 | 28.64 | 8.082 | 8.09 | -16.24 | 1.52 | 0 | 12.6574 | 1.2894 | 3.3707 | -3.8 | 55.416 | 56.017 | 11.388 | 13.6695 | 55.2497 | 53.4823 | 54.965 | 0 | 69.7 | 58.5657 | 8.31 | 0 | -8.0151 | 83.5054 | 72.1263 | -7.9274 | -38.6501 | 64.1028 | 44.3168 | -52.3 | 81.3 | 118.3887 | 402.3847
MÍNIMO |  | 0 | 13.0155 | -28.4225 | -38.3792 | 11.4026 | 0 | 32.4486 | -76.9921 | 37.8615 | 19.4594 | 18.8134 | 0 | -71.574 | 19.8 | 7.452 | -63.8 | 7.3925 | 27.3914 | 7.6557 | 7.7998 | 12.58 | 10.6526 | 0.577 | 3.8266 | 0 | 0 | -75.55 | -96.42 | 0 | -26.64 | 22 | 4.857 | 0.157 | 0 | -45.54 | -96.12 | 8.74 | 8.9 | 6.7272 | 9.1742 | 0 | 49.5755 | 9.4341 | -49.8943 | -49.5419 | 7.4516 | 7.356 | 46.4791 | 47.4068 | -40.1731 | -43.0439 | -375.7921 | -33.4056 | -14.5 | -14.5 | 28.2823 | 27.6871 | -7.0456 | 0 | -53.744 | -1.1749 | 0 | 0 | 248.9089 | 20.9967 | 21.1493 | -434.0198 | 153.2417 | 0 | -103.998 | 17.0939 | 0.1497 | 17.39 | 14.08 | 40.18 | 55.33 | -60.6784 | -59.8746 | 90.1638 | 90.5834 | -12.3286 | -111.9852 | -111.8454 | -17.6781 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 77.9 | 69.9 | -15.92 | 66.7108 | 65.8633 | 64.9133 | -31.4319 | -29.7536 | -12.3575 | -77.0378 | -15.6397 | 10.6346 | 28.69 | 17.66 | 31.1792 | 29.3015 | -25.59 | -3.1795 | 0 | 0 | -117.2641 | 0 | -26.3261 | -105.7 | -106.1 | 21.1404 | 25.2045 | 21.1488 | 0.6042 | 25.06 | -5.35 | 40.8115 | 3.729 | -26.18 | -26.32 | 50.08 | 41.71 | 4.6 | 5.4364 | -65.7018 | -63.6273 | 84.782 | 49.0043 | 46.1456 | 46.8244 | 43.5193 | 21.5265 | -33.309 | 0 | -102.1703 | 0 | -36.179 | -33.5965 | -12.3151 | -33.5169 | -31.8007 | 20.016 | -98.2682 | -98.5181 | -46.5915 | 0 | -16.73 | 0.9 | 10.9219 | -137.654 | -40.9686 | -39.8871 | 4.0674 | -78.8054 | -12.4928 | 21.9453 | 0 | 21.3694 | 23.6806 | 23.499 | 23.169 | 18.4202 | 19.9273 | -178.1735 | 2.6181 | 0 | -138.2475 | -126.2703 | -43.2483 | -49.85 | 2.2565 | 0.6339 | -10.41 | 14.43 | -50.2365 | 8.2951 | -16.51 | 0.26 | 10.5224 | 21.29 | -49.3317 | -33.1845 | 13.22 | 56.465 | 12.9 | -17.6046 | -0.1905 | 0 | 1.1893 | 0 | 0 | -15.8418 | -38.7178 | 15.9698 | 16.5154 | 48.0292 | 48.6472 | -154.6675 | -29.2985 | 24.38 | -59.9938 | 9.2677 | 3.506 | 3.238 | 10.9203 | 72.9322 | 49.3672 | 3.8 | -267.0795 | -579.5613 | 147.7173 | -29.8402 | -178.5247 | -176.8562 | -71.5405 | -64.858 | 44.0835 | 43.3518 | -130.8101 | -119.5034 | -1.1618 | -1.2607 | -57.0519 | -57.1409 | 27 | 26.92 | 4.9 | 4.7 | 18.7254 | -73.44 | -410.1859 | 56.2707 | 55.7337 | 7.1 | -68.9 | -49.8 | -38.8 | 1.2418 | 1.0987 | -570.5035 | -335.1349 | 0 | 3.0254 | -64.3959 | -435.1411 | -1.6779 | -306.4405 | -359.2794 | -429.7892 | 49.8284 | 49.0831 | 70.3184 | -457.1959 | -54.8142 | -232.3474 | 0 | -12.8391 | 7.701 | 16.32 | 6.112 | 6.122 | -28.64 | -11.36 | 0 | -1.9608 | -36.7666 | 1.8173 | -32.5 | 46.316 | 47.038 | 2.9921 | 3.5592 | 28.2544 | 27.8418 | 28.7193 | 0 | 41.5 | 17.3279 | 0 | 0 | -62.559 | 39.3454 | 12.4524 | -61.9705 | -83.0133 | 0 | 17.4701 | -80.7 | 51.4 | -266.146 | 26.3075
PROMEDIO |  | 0 | 15.5788 | -23.3361 | -35.4237 | 14.9613 | 0 | 38.689 | -63.0188 | 49.1311 | 25.0163 | 24.6726 | 8.6188 | -40.4564 | 35.507 | 11.8343 | -36.2476 | 11.7907 | 35.8743 | 11.0453 | 11.0258 | 18.5674 | 16.0691 | 3.5989 | 7.3358 | 0 | 0 | -57.0577 | -59.485 | 0 | -9.5738 | 38.2381 | 7.8296 | 0.17725 | 0 | -27.3608 | -78.9379 | 27.4406 | 27.4054 | 12.6905 | 12.2867 | 55.7537 | 64.8287 | 28.5378 | -36.5741 | -36.1748 | 22.8005 | 22.5362 | 57.1213 | 58.427 | -19.0675 | -20.7812 | -287.071 | -18.4776 | -12.2458 | -12.2271 | 42.2784 | 41.4522 | -5.3254 | 0 | -32.887 | 4.9524 | 4.7956 | 3.2633 | 328.9901 | 81.8373 | 81.6027 | -333.1165 | 305.0621 | 0 | -48.0559 | 49.7706 | 74.7616 | 30.4165 | 29.4644 | 59.1829 | 75.9071 | -43.4398 | -43.5458 | 112.3364 | 112.934 | -5.5413 | -68.9822 | -68.4627 | -4.899 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 97.9146 | 88.4787 | -13.6321 | 76.0522 | 74.7679 | 73.7776 | 5.6744 | 6.1944 | 4.5473 | -35.0732 | 5.2307 | 13.864 | 55.6402 | 29.1175 | 39.7064 | 37.7097 | -21.3569 | -3.0105 | 0 | 0 | -60.605 | 0 | -22.0584 | -83.65 | -83.7565 | 23.3961 | 36.5424 | 43.5646 | 47.1277 | 37.1374 | -2.0021 | 49.9642 | 60.2164 | -21.1017 | -22.6722 | 80.75 | 55.1113 | 60.9129 | 59.8845 | -36.6162 | -34.5607 | 143.5969 | 105.1942 | 101.236 | 102.7614 | 69.8682 | 51.3331 | -28.8642 | 298.6636 | 175.1574 | 0 | -30.0861 | -27.787 | 11.8339 | -0.43618 | 0.931 | 96.4048 | -61.4188 | -62.4447 | -14.542 | 6.0303 | -13.7767 | 71.6405 | 15.399 | -62.5971 | -37.3609 | -36.5247 | 8.7943 | -47.8133 | 15.6284 | 23.0305 | 0 | 22.5661 | 38.0704 | 38.4556 | 37.0796 | 43.3642 | 43.2735 | -62.8903 | 38.6584 | 37.5806 | -56.3993 | -45.2393 | -15.1705 | -35.9675 | 8.9374 | 0.92659 | -4.998 | 17.8672 | -14.7808 | 9.2607 | -14.6645 | 0.30452 | 11.6821 | 28.8373 | 46.7889 | 57.3967 | 15.2697 | 71.6779 | 16.9729 | -12.8291 | 1.7291 | 2.5157 | 1.7257 | 0 | 0 | -13.6148 | -26.0776 | 20.0777 | 27.0717 | 56.31 | 57.5206 | -121.2941 | -21.6365 | 30.3375 | -43.8002 | 10.5318 | 7.5994 | 7.289 | 12.1067 | 129.7483 | 127.9412 | 123.981 | -130.1601 | -328.2861 | 330.0447 | 293.2462 | -125.3362 | -121.6327 | -49.953 | -44.0321 | 71.8877 | 71.2273 | -81.2932 | -83.5535 | 24.7436 | 22.7952 | -28.2802 | -28.2162 | 70.8225 | 70.3215 | 15.2771 | 15.5396 | 21.0947 | -9.984 | -321.2541 | 96.6522 | 96.4156 | 12.4 | -54.5146 | -23.3104 | -21.6293 | 1.4173 | 1.2425 | -284.931 | -149.5547 | 229.1412 | 268.8136 | 24.8392 | -260.8607 | 259.112 | -173.5408 | -110.3097 | -254.8655 | 121.4297 | 120.8723 | 176.6664 | -220.1269 | 112.7402 | -113.3024 | 115.9124 | -9.7172 | 14.1984 | 22.2533 | 7.2207 | 7.2403 | -21.8617 | -4.8883 | 0 | 5.2461 | -21.9779 | 2.3662 | -14.6583 | 51.3436 | 51.2799 | 10.6002 | 12.8405 | 46.5549 | 46.128 | 46.4017 | 0 | 55.6729 | 23.9243 | 4.5327 | 0 | -42.6825 | 71.2801 | 50.4741 | -42.3452 | -70.2263 | 39.2404 | 30.1653 | -65.675 | 66.2146 | -35.8804 | 176.323
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 11 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/01/2026 | 00:30 | 0.2124 | 5.0134 | -10.8102 | 12.1593 | 7.6887 |  | 3.4301 |  | 9.8014 | 3.6069 | 5.1109 |  | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.1911 | -3.2351 | 3.1008 | 3.0913 | 5.9509 | 4.0017 | 0.0435 | 2.2159 |  | -0.8425 | -0.606 | -0.593 | 3.724 | -13.32 | -13.2 | 0.335 | 0.224 | 0 | -11.35 |  | -14.05 | -13.95 | 5.5103 | 3.5035 | 14.8924 | 16.6689 | -15.7875 | -9.2044 | -9.3343 | 13.1111 | 10.4854 | -22.6115 | -20.372 | 36.2604 | 37.4307 | -18.4061 | 26.8667 | -6.4 | -6.4 | -28.6194 | -26.2837 | -2.1632 |  | -13.0516 | 1.086 |  | 0.6675 | -104.1902 | 72.0542 | 72.1763 | -15.8384 | -132.4539 |  |  |  | 13.8516 | 9.12 | 6.04 | -12.27 | 1.69 | -13.1236 | -11.918 | 9.6396 | 7.5596 | 27.9495 | -6.1357 | -6.2509 | -12.6004 |  |  |  | -27.2 | -25.8 | -2.19 | 12.7742 | 14.0823 | 11.9179 | 69.5977 | 69.9326 | -22.6152 | -51.9396 | -22.3921 | 3.3038 | 25.86 | 9.14 | 5.7861 | 4.7882 | -5.41 |  |  |  | 3.8695 |  | -4.3873 | -29.6 | -28.9 | -3.5742 | -8.0413 | 13.253 | 0.1913 | -7.76 | -4.44 | 8.587 | -5.4828 | -11.89 | -11.98 | 28.61 | -0.68 | -6.7636 | -3.8364 | -20.01 | -20.5455 | 10.1328 | -11.3803 | -17.2913 | -17.2535 | -10.1837 | -15.1523 | -15.521 | -73.7303 | -30.6476 |  | -12.0004 | -11.5581 | 0 | -11.8586 | -11.8378 | -7.172 | -14.8381 | -15.7859 | -1.5398 | 0 | -3.1 | 4.4 | 5.659 | -25.0935 | -11.0082 | -11.1628 | 10.436 | -0.5779 | -16.6447 | 4.9489 |  | 4.4821 | 0 | 2.4563 | 0 | 0.1675 | -0.6698 | 17.248 | 2.3515 | 2.5425 | 30.9783 | 41.081 | 25.7438 | -14.45 | -0.3914 | 0.1742 | -1 | -0.42 | -24.0623 | 2.3825 | 7.446 | 0.418 |  | 35.21 | -45.1697 | -34.3839 | -0.01 | 15.6231 |  | 26.288 | -6.9005 | -7.3381 | 2.1091 |  |  | -6.5457 | -17.7282 | 7.2947 | -25.2886 | 7.6338 | 7.9174 | 158.0756 | -9.5422 | -11.124 | -8.872 |  | 6.0949 | 6.1078 |  | -9.6743 | -8.1685 | -0.84 | 0 | 40.5496 | 26.4114 | 77.9891 | -25.4634 | 26.3249 | 0 | 5.3336 | -16.996 | -16.2954 | 51.9633 |  | -18.6702 | 0.0014 | -7.8598 | -7.7056 | -3.08 | -3.29 | -19.8 | -19.4 | -1.0007 | -7.6 | 36.9179 | 21.5025 | 21.4394 | -18.2 | -20.5 | 2.2 | 0 | -18.115 | -18.0494 | -112.8466 | 8.4696 | -260.345 | -17.1003 | -32.0962 | 86.6054 | 79.7015 | 124.155 | 83.0224 | 18.4622 | 11.5317 | 11.7369 | -14.8758 | 171.7594 | -189.4989 | -23.6426 | 29.0613 | 0.4456 | 3.037 | -0.56 | -1.29 | -1.296 | -3.76 | 1.36 | -0.2145 | -7.7623 | 7.9698 | -6.2089 | 10.6 | 0.079 | -0.076 | 2.5917 | 3.0336 | 2.7831 | 2.511 | 2.1521 |  | 7.4 | 5.6537 | 1.01 |  | -15.051 | -0.0868 | -22.2325 | -11.9454 | -3.3893 | -25.8275 | 0 | 0.1 | -12.2 | 52.4957 | -132.0665
11/01/2026 | 01:00 | 0.4794 | 7.5972 | -10.0713 | 8.3874 | 7.003 |  | 11.161 |  | 8.9312 | 3.1649 | 4.6103 |  | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 0.2744 | 1.3776 | 3.2186 | 3.0236 | 5.7101 | 4.043 | -0.0192 | 2.1244 |  | -0.892 | -0.789 | -0.776 | 3.271 | -13.32 | -13.2 | 0.419 | 0.209 | 0 | -12.97 |  | -13.58 | -13.5 | 5.578 | 3.5829 | 0 | 24.4383 | -20.8801 | -14.2194 | -14.0077 | 0.0829 | 0.266 | -18.3224 | -17.0708 | 24.5644 | 25.4288 | -2.8494 | 26.1313 | -6.6 | -6.5 | -22.0292 | -21.9751 | -2.1769 |  | -16.3895 | -0.762 |  | 0.9429 | -144.9934 | 79.928 | 80.0805 | -3.2939 | -151.7348 |  |  |  | 12.9235 | 9.89 | 6.51 | -12.93 | 1.24 | -9.5068 | -9.9086 | 8.8841 | 6.9639 | 29.5802 | -10.9576 | -10.9513 | -16.1422 |  |  |  | -28.4 | -26.8 | -2.06 | 8.9198 | 9.011 | 7.5578 | 73.0089 | 72.5332 | -16.962 | -60.3946 | -17.8254 | 3.1186 | 25.56 | 9.04 | 5.6299 | 4.4952 | -5.11 |  |  |  | 6.7938 |  | -4.1178 |  |  | -3.9697 | -2.2441 | 11.8335 | 3.9023 | -1.92 | -4.13 | 9.672 | -8.5767 | -11.76 | -11.82 | 27.43 | -1.72 | -9.1818 | -4.7182 | -19.1982 | -18.2182 | 9.6104 | -14.8228 | -18.5868 | -18.4311 | -12.0471 | -20.2014 | -16.994 | -88.2662 | -32.8455 |  | -13.0457 | -12.4528 | 8.0601 | -8.607 | -7.9499 | -10.756 | -17.1962 | -17.0542 | -0.0412 | 0 | -3.27 | 0 | 5.6184 | -18.5457 | -12.1617 | -12.3709 | 10.711 | 2.8484 | -17.3748 | 5.8718 |  | 5.5507 | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -1.6746 | 24.1137 | 1.9022 | 1.8909 | 35.6217 | 48.4444 | 22.6236 | -15.23 | -0.0929 | 0.1669 | 0.37 | -0.9 | -24.7472 |  | 7.338 | 0.448 |  | 36.03 | -47.5149 | -36.2007 | 0.16 | 15.5851 |  | 25.1051 | -6.8158 | -7.3356 | 1.9719 | 0.048 |  | -6.9535 | -18.363 | 7.2334 | -25.5371 | 7.9455 | 8.4294 | 147.8514 | -9.7844 | -10.1029 | -8.9909 | 1.6506 | 6.1974 | 6.1553 |  | -8.3792 | -7.6582 | -4.19 | -2.5814 | 37.1887 | 13.1238 | 79.2485 | -24.3993 | 26.2065 | 0 | 5.8189 | -14.7768 | -15.0835 | 43.5676 | 43.5599 | -19.3898 | -18.835 | -0.4004 | -0.0684 | 2.18 | 2.12 | -20.7 | -21.2 | -1.1948 | -8.8 | 40.3871 | 16.008 | 15.519 | -18.2 | -23.5 | 3.9 | 3.3 | -18.3811 | -18.3406 | -119.8881 | 15.7997 | -267.6934 | -21.0576 | -33.7234 | 87.5518 | 81.4395 | 128.5709 | 87.3454 | 16.7711 | -1.3878 | -2.5868 | -16.642 | 171.6823 | -198.6006 | -30.7511 | 33.9778 | -0.1404 | 3.043 | -3.28 | -1.032 | -1.039 | -1.04 | -0.72 | -0.1807 | -5.33 | 8.5557 | -6.2089 | 5.5 | 1.345 | 1.398 | 2.6281 |  | 2.8312 | 3.0618 | 2.6487 |  | 9.1 | -3.2395 | 1.01 |  | -14.9779 | -0.2476 | -22.3299 | -11.5205 | -3.5173 | -26.42 | 0 | -2.4 | -12.7 | 48.329 | -133.6621
11/01/2026 | 01:30 | 0.8115 | 7.0681 | -9.6907 | 5.989 | 6.2979 |  | 11.0764 |  | 8.3142 | 2.9349 | 4.325 |  | -24.2 |  | 0.828 |  | -0.0031 | -1.584 | 3.1129 | 2.9383 | 5.5648 | 3.8694 | -0.0834 | 2.1381 |  | -0.4674 | -0.768 | -0.78 | 3.687 | -11.1 |  | 0.328 | 0.22 | 0 | -12.71 |  | -13.22 | -13.36 | 5.4656 | 3.7015 |  | 23.7951 | -19.8546 | -13.1417 | -13.1613 | 15.2773 | 13.0548 | -19.972 | -18.5863 | 36.9945 | 35.7528 | -17.7621 | 25.1856 | -6.5 | -6.5 | -22.0646 | -21.1658 | -1.9839 |  | -14.4904 | -1.0397 |  | 0.9371 | -129.0933 | 53.7736 | 53.8346 | -0.2952 | -183.7751 |  |  |  | 10.6182 | 9.89 | 6.45 | -13.37 | 0.52 | -10.4445 | -10.1765 | 8.7336 | 7.5101 | 28.9448 | -15.8113 | -15.8164 | -14.8722 |  |  |  | -24.4 | -23.2 | -1.8 | 7.679 | 8.5149 | 6.4377 | 58.0081 | 57.8995 | -17.9707 | -43.8326 | -18.308 | 3.0753 | 24.44 | 8.64 | 5.7861 | 4.7882 | -5.72 |  |  |  | -2.977 |  | -4.5836 | -21 | -21.1 | -4.1943 | -2.6181 | 11.5181 | 3.7167 | -2.21 | -4.09 | 9.7805 | 2.7977 | -12.06 | -12.04 | 27.8 | -3.16 | -1.1636 | -0.5182 | -16.1354 | -14.9182 | 12.1655 | -9.8611 | -13.0603 | -13.1128 | -11.1447 | -18.655 | -16.442 | -95.2091 | 0.4975 |  | -12.7074 | -12.2221 | 0 | -8.601 | -8.9783 | -11.268 | -13.1165 | -12.7675 | -1.9902 | 0 | 0 | 0 | 5.3514 | -18.4912 | -12.2003 | -12.4041 | 11.4261 | 1.5497 | -16.1593 | 5.5401 |  | 5.3194 | 0 | 3.2407 |  | -0.6698 | -1.3397 | 20.2622 | -1.491 | -1.1477 | 34.6003 | 46.485 | 21.4078 | -14.39 | 0.103 | 0.165 | -0.13 | -0.43 | -26.1827 |  | 7.491 | 0.339 |  | 35.52 | -46.4842 | -35.7392 | 0.31 | 15.4964 |  | 25.1178 | -6.8125 | -7.2092 | 1.868 | 0.0788 |  | -7.9889 | -17.4219 | 7.9789 | -25.8096 | 7.117 | 6.4955 | 150.537 | -10.0767 | -10.1852 | -8.6848 | 2.0332 | 6.0582 | 5.9892 | 1.3909 | -1.2165 | 0 | -2.93 | 4.418 | 61.5825 | 18.734 | 91.2095 | -18.0134 | 32.9383 | -6.0978 | 0 | 0 | -13.3509 |  |  | -18.1428 | -17.5605 | 0.5988 | 0.5605 | 9.52 | 9.63 | -23 | -23.3 | -0.9476 | -8.64 | 43.0465 | 13.7618 | 13.6555 | -18.2 | -28.2 | 2.7 | 2.1 | -18.1019 | -18.1059 | -96.4046 | -2.6764 | -262.3578 | -16.7208 | -31.5174 | 96.5844 | 68.8159 | 119.0227 | 97.4373 | 30.6664 | 16.8575 | 14.7288 | -10.8688 | 186.8484 | -202.4094 | -17.0317 | 25.6982 | -0.9607 | 3.034 | -3.68 | -0.995 | -1 | -0.64 | -1.44 | -0.2496 | -4.4816 | 10.1091 | -5.9739 | 5.1 | 1.101 | 1.285 |  |  | 4.1661 | 3.3546 | 3.5102 |  | 13.1 | -2.3131 | 1.01 |  | -18.5676 | 1.3433 | -19.9034 | -15.3074 | -4.9155 | -22.5692 | -2.2004 | -6.6 | -8.7 | 85.372 | -170.0157
11/01/2026 | 02:00 | 0.6893 | 6.9713 | -9.3124 | 7.3588 | 6.3622 |  | 10.9434 |  | 8.2715 | 2.8339 | 4.2785 |  | -22 |  |  |  | 1.0172 | -1.6087 | 3.0271 | 2.9086 | 5.3442 | 3.8602 | -0.0568 | 2.3018 |  | -0.5451 | -0.824 | -0.81 | 3.702 | -11.1 | -13.2 | 0.382 | 0.215 | 0 | -13.1 |  | -13.28 | -13.31 | 5.3711 | 3.6858 |  | 23.1648 | -19.4117 | -13.8674 | -13.7118 | 15.9621 | 16.6818 | -20.1533 | -18.2345 | 33.6523 | 31.4037 | -18.4984 | 25.8284 | -6.9 | -7 | -22.1446 | -20.7928 | -2.0093 |  | -16.0335 | -0.4864 |  | 0.8627 | -132.9691 | 54.3534 | 54.2009 | -0.8011 | -189.5915 |  |  |  |  | 9.97 | 6.26 | -13.64 | 0.63 | -9.9086 | -10.5784 | 8.2354 | 6.6662 | 29.5255 | -13.1324 | -13.5081 | -16.0965 |  |  |  | -24.3 | -23 | -1.88 | 8.2453 | 8.8367 | 7.2205 | 60.4424 | 60.377 | -19.1724 | -44.1456 | -19.0813 | 3.1571 | 24.81 | 8.73 | 5.7861 | 4.5929 | -5.58 |  |  |  | -1.5968 |  | -4.5236 |  |  | -4.3274 | -2.6181 | 11.5181 | 3.5312 | -2.48 | -4.23 | 9.5015 | 0 | -11.91 | -11.99 | 27 | -3.46 | -0.9455 | -1.0091 | -16.7921 | -15.4 | 9.814 | -12.9206 | -15.3455 | -14.8942 | -3.9036 | -12.2621 | -16.659 | -96.1904 | 2.9969 |  | -12.1889 | -11.6718 | 0 | -14.5984 | -12.848 | 3.088 | -12.6893 | -12.7281 | -3.4803 | -8.29 | -1.97 | 0.2 | 4.8055 | -27.6891 | -11.1796 | -11.3335 | 11.0874 | -0.0099 | -14.3095 | 4.8313 |  | 4.6724 | 3.3461 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.5071 | 22.2717 | -0.7131 | -0.1836 | 34.7965 | 46.7171 | 26.3932 | -12.85 | 0.4015 | 0.2007 | -0.26 | -0.92 | -24.6531 |  | 7.385 | 0.472 |  | 35.05 | -46.4986 | -35.6524 | 0.27 | 15.0066 |  | 25.0962 | -6.6291 | -7.1206 | 1.8597 | 0.0458 |  | -8.2153 | -17.1155 | 7.3374 | -25.8986 | 8.9648 | 8.3078 | 146.7136 | -10.3468 | -10.2512 | -8.7215 | 2.1869 | 6.0729 | 6.0683 | 1.5734 | -8.1517 | -6.7417 | -4.19 | 5.6495 | 63.871 | 20.0604 | 91.0096 | -10.3366 | 39.4661 | 0 | 7.5683 | -11.1355 | -10.7615 |  |  | -17.6649 | -16.9068 | -3.7536 | -3.8013 | 10.43 | 10.25 | -21.8 | -21.7 | -1.019 | -8.64 | 42.5745 | 13.3205 | 13.4915 | -18.2 | -23 | 1.3 | 0.8 | -17.9863 | -18.1285 | -97.275 | -2.7411 | -261.6819 | -16.9314 | -29.7158 | 96.8408 | 71.0536 | 115.0945 | 94.6771 | 28.955 | 11.4556 | 10.2282 | -8.7012 | 186.7701 | -201.6376 | -15.4352 | 21.4257 | -0.7483 | 2.66 | -2.16 | -1.216 | -1.223 | -2.24 | 0.16 | -0.2163 | -6.2089 | 8.6442 | -6.1204 | 7.1 | 0.392 | 0.475 |  |  | 3.3583 | 3.2245 | 2.8906 |  | 8.7 | -1.5704 |  |  | -12.0551 | -0.9959 | -24.0674 | -9.3144 | -2.1447 | -27.6298 | 0 | -3 | -11.1 | 84.2321 | -172.6222
11/01/2026 | 02:30 | 0.9081 | 6.7415 | -9.1325 | 6.86 | 6.4541 |  | 10.8742 |  | 8.1776 | 2.7439 | 4.2157 |  | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 0.9699 | -0.8382 | 3.0786 | 2.9386 | 5.4097 | 4.0181 | -0.0195 | 2.2192 |  | -0.419 | -0.914 | -0.905 | 3.794 | -11.1 | -13.2 | 0.444 | 0.219 | 0 | -14 |  | -13 | -12.73 | 5.2284 | 3.6064 |  | 23.0237 | -18.757 | -13.8315 | -14.0449 | 9.2833 | 6.256 | -18.99 | -18.3621 | 25.7279 | 38.0994 | -22.3034 | 27.5069 | -6.8 | -6.8 | -23.8623 | -22.8827 | -2.0936 |  | -15.2579 | -0.8142 |  | 0.9607 | -138.4014 | 57.1001 | 57.2222 | 0.7955 | -191.4889 |  |  |  |  | 9.88 | 6.15 | -14.23 | 1.02 | -9.3728 | -9.2388 | 7.7456 | 5.4573 | 29.9838 | -18.4528 | -19.1484 | -15.158 |  |  |  | -26.1 | -24.1 | -1.73 | 5.6572 | 6.0449 | 4.3838 | 61.761 | 62.273 | -19.9209 | -45.7937 | -20.3162 | 3.4308 | 24.56 | 8.66 | 5.1611 | 3.9093 | -5.06 |  |  |  | -3.7997 |  | -4.085 |  |  | -4.22 | -2.9921 | 10.5718 | 2.9745 | -2.71 | -4.17 | 9.6255 | 0.655 | -12.3 | -12.37 | 27 | -4.28 | -0.9636 | -0.8364 | -15.6052 | -14.0455 | 10.3502 | -12.993 | -15.9064 | -15.2549 | -8.1823 | -15.0014 | -16.368 | -95.4087 | -5.3501 |  | -12.5359 | -12.1594 | 0 | -10.4499 | -10.4158 | 10.256 | -11.7107 | -12.4647 | -2.8392 | 0 | 0 | 8.9 | 5.3072 | -21.0529 | -12.3208 | -12.5767 | 11.1601 | -1.4683 | -15.0519 | 5.6832 |  | 5.315 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.8468 | 22.7741 | -2.2135 | 0 | 36.7284 | 47.7314 | 23.7906 | -13.36 | -0.3932 |  | -0.34 | -1.31 | -24.3519 |  | 7.361 | 0.47 |  | 34.5 | -46.86 | -35.6828 | 0.33 | 14.3386 |  | 24.0002 | -6.7431 | -7.1416 | 1.8005 |  |  | -7.9716 | -17.524 | 8.1158 | -25.2714 | 3.8128 | 4.8806 | 139.8316 | -10.5872 | -9.2272 | -8.8439 | 1.9382 | 5.9996 | 6.0287 |  | -6.672 | -5.6948 | -8.38 | 7.897 | 71.1973 | 6.9273 | 83.8679 | -11.2895 | 41.6407 |  | 7.7313 | -13.218 | -13.4476 | 34.5809 | 33.7811 | -21.642 | -21.7519 | -1.7223 | -1.9784 | 17.5 | 17.14 | -20.5 | -20.8 | -1.0007 | -9.52 | 45.487 | 11.9279 | 12.1428 | -18.6 | -22.9 | 5.2 | 4.6 | -18.4413 | -18.329 | -100.4792 | -4.928 | -276.6991 | -12.0039 | -36.476 | 92.2851 | 72.8501 | 138.5484 | 82.2775 | 27.6064 | 17.792 | 18.3997 | -24.7845 | 183.3041 | -182.5544 | 0 | 0 | -0.2576 | 2.384 | -1.84 | -1.054 | -1.059 | -2.8 | 0.72 | 0.152 | -6.5904 | 8.7327 | -6.2394 | 8.9 | 1.341 | 0.796 | 2.6876 | 3.3403 | 3.253 | 2.6683 | 1.9128 |  | 7.3 | 0.4043 | 1.01 |  | -12.069 | -1.5828 | -24.4534 | -8.6639 | -2.4132 | -27.4337 | 0 | 0.3 | -15.1 | 86.325 | -173.7859
11/01/2026 | 03:00 | 1.012 | 6.727 | -9.0485 | 6.9394 | 6.2418 |  | 10.7799 |  | 7.6674 | 2.4739 | 3.9022 |  | -24.2 |  |  |  | 2.5688 | -0.822 | 2.6331 | 2.4221 | 4.5281 | 3.1732 | -0.0357 | 2.0917 |  | -0.4244 | -0.925 | -0.901 | 3.64 | -11.1 |  | 0.467 | 0.212 | 0 | -13.43 |  | -13.08 | -13.32 | 5.2919 | 3.9313 |  | 21.5873 | -20.6704 | -14.3434 | -14.7273 | 6.5562 | 5.3386 | -19.2156 | -18.0879 | 26.0546 | 27.8547 | -16.7053 | 27.0693 | -6.7 | -6.8 | -23.1479 | -21.8235 | -1.7437 |  | -15.9682 | -0.9194 |  | 1.0107 | -144.2304 | 48.6465 | 48.738 | 8.0263 | -175.9356 |  |  |  |  | 9.74 | 6.05 | -14.22 | 0.34 | -11.1142 | -11.5161 | 9.8749 | 8.0681 | 30.7978 | -16.4601 | -16.3829 | -15.0854 |  |  |  | -25.7 | -24.2 | -1.62 | 6.5121 | 6.7031 | 5.2627 | 59.3245 | 58.9512 | -20.7961 | -41.5058 | -21.2064 | 2.9205 | 24.2 | 8.45 | 4.8486 | 3.8116 | -4.97 |  |  |  | -5.0728 |  | -3.9405 |  |  | -3.3752 | -3.1791 | 11.2027 | 2.9745 | -2.81 | -4.32 | 9.6255 | 4.4296 | -12.22 | -12.32 | 26.95 | -4.43 | 1.5455 | 0.4818 | -16.2285 | -14.9091 | 10.6178 | -11.0809 | -14.0001 | -14.3511 | -11.7305 | -18.538 | -16.756 | -102.0535 | -4.8428 |  | -12.1721 | -11.8418 | 8.1961 | -7.3842 | -6.9579 | -10.244 | -15.2937 | -14.9687 | -1.4954 | 0 |  | -0.1 | 5.1829 | -15.0963 | -12.4633 | -12.5771 | 11.1456 | 0.8764 | -18.4105 | 5.6094 |  | 5.3401 | 2.4216 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.3349 | 24.951 | -1.9179 | -2.0153 | 36.2668 | 47.23 | 23.7906 |  | -0.3877 |  | -0.37 | -1.11 | -23.6525 | 0 | 7.496 | 0.441 |  | 34.73 | -47.0849 | -36.2811 | 0.22 | 14.3356 |  | 24.2874 | -6.7134 | -7.1742 | 1.7916 |  |  |  | -17.5445 | 8.6142 | -25.1585 | 6.4651 | 6.7279 | 142.6851 | -10.6874 | -9.3849 | -8.7919 | 2.3659 | 5.985 | 5.9733 | 1.8098 | -4.2298 | -2.8077 | -5.45 | 0 | 51.5179 | 13.2509 | 91.9879 | -6.5628 | 43.4985 |  | 6.3088 | -12.253 | -13.5312 |  |  | -17.2529 | -17.0112 | -1.7414 | -1.7587 | 12.75 | 12.37 | -20.2 | -20.2 | -1.019 | -9.44 | 46.5344 | 15.5616 | 15.3965 | -19.1 | -20.5 | 0.6 | 0.4 |  |  | -105.242 | 3.0261 | -271.5243 | -10.6698 | -32.2878 | 98.9934 | 70.8645 | 127.9907 | 86.2717 | 31.6168 | 14.1641 | 15.0294 | -15.0315 | 186.3812 | -184.3593 |  |  | -0.8191 | 2.627 | -2.08 | -1.035 | -1.037 | -2.4 | 0.88 | -0.2279 | -6.8833 | 7.8233 | -6.1814 | 10 | 0.578 | 1.264 |  |  | 2.9484 | 2.5509 | 2.5549 |  | 6.4 | 3.0957 |  |  | -12.5265 | -1.036 | -23.2357 | -9.871 | -3.1187 | -26.5717 | 0 | -0.1 | -13.7 | 75.6459 | -162.2539
11/01/2026 | 03:30 | 0.9704 | 6.6859 | -9.0298 | 6.8206 | 6.4241 |  | 10.5237 |  | 7.4352 | 2.4149 | 3.8928 |  | -24.2 |  |  |  | 2.2172 | -1.1725 | 2.9579 | 2.6879 | 5.1645 | 4.0626 | 0.0531 | 2.2578 |  | -0.3829 | -0.915 | -0.89 | 3.7 | -11.1 |  | 0.117 | 0.226 | 0 | -13.93 |  | -13.05 | -13.08 | 5.5599 | 3.7713 |  | 22.2804 | -19.5662 | -15.4293 | -15.3069 | 14.3318 | 15.6704 | -19.9303 | -19.2131 | 32.1637 | 32.7255 | -17.7077 | 26.0608 | -7.4 | -7.3 | -21.6446 | -22.2535 | -1.8721 |  | -16.5603 | -0.772 |  | 0.8561 | -139.6832 | 47.2426 | 47.6394 | 5.274 | -172.868 |  |  |  | 8.5026 | 9.77 | 6.16 | -14.31 | 0.44 | -10.9803 | -10.3105 | 10.85 | 9.1019 | 32.462 | -15.8096 | -15.8684 | -16.4173 |  |  |  | -25.2 | -23.9 | -1.44 | 5.8067 | 5.9031 | 4.6366 | 58.4232 | 58.4066 | -19.865 | -40.6994 | -21.306 | 2.65 | 24.01 | 8.53 | 4.8486 | 3.8116 | -4.99 |  |  |  | -3.9048 |  | -4.0272 |  |  | -3.3484 | -3.1791 | 10.4141 | 2.789 | -2.84 | -4.33 | 9.9975 | 2.1832 | -11.88 | -11.87 | 25.83 | -4.56 | -0.8909 | -0.6364 | -16.5612 | -15.0182 | 10.3999 | -13.5752 | -15.7597 | -15.848 | -6.4939 | -13.6179 | -15.796 | -99.5727 | -6.3401 |  | -11.2363 | -11.5776 | 0 | -12.131 | -11.1512 | 0 | -13.8554 | -13.5075 | -2.7462 | 0 | -3.44 | -1 | 4.9415 | -23.0726 | -11.4477 | -11.6997 | 8.9928 | -0.0639 | -15.8306 | 5.677 |  | 5.4117 | 0 | 2.5976 |  | -0.6698 | -1.6746 | 24.6161 | -0.7623 | 0 | 36.377 | 46.6303 | 22.9947 | -14.35 | 0.4015 | 0.165 | -0.91 | -0.5 | -24.938 |  | 7.399 | 0.392 |  | 34.66 | -46.002 | -35.2756 | 0.26 | 14.0762 |  | 24.1424 | -6.8372 | -7.2975 | 1.7502 |  |  | -8.1281 | -16.5664 | 7.9423 | -25.6862 | 6.0452 | 5.1334 | 143.5693 | -10.6678 | -9.3031 | -8.9741 | 3.4691 | 6.0729 | 5.9654 | 2.853 | -5.7831 | -4.0806 | -4.61 | 0 | 49.4961 | 16.4498 | 89.6711 | -10.1033 | 41.6789 |  | 8.9208 | -13.5067 | -14.3534 |  | 40.3892 | -18.5823 | -18.3406 | -2.2475 | -2.2079 | 13.2 | 13.83 | -18.8 | -19.3 | -0.8963 | -9.68 | 43.8148 | 11.7134 | 11.9252 | -18.8 | -19.7 | 1.8 | 1.6 |  |  | -102.4661 | 5.7971 | -276.6204 | -12.3072 | -31.927 | 97.3501 | 68.974 | 131.8983 | 85.9759 | 32.1214 | 17.0385 | 15.5942 | -22.1093 | 185.9683 | -185.7767 |  |  | -0.3259 | 3.284 | -1.68 | -1.031 | -1.036 | -2.96 | 1.12 | -0.2421 | -7.0603 | 9.1417 | -6.1814 | 10.3 | 1.078 | 1.287 |  |  | 3.1505 | 3.5079 | 2.8954 |  | 3.9 | 2.7286 |  |  | -12.423 | -1.4309 | -24.6262 | -9.4454 | 0 | -28.6238 |  | 1.8 | -15.5 | 74.3814 | -162.772
11/01/2026 | 04:00 | 0.9669 | 6.6831 | -8.8393 | 7.3718 | 6.5174 |  | 10.4708 |  | 7.3814 | 2.3449 | 3.8802 |  | -22 |  | 0.828 |  | 2.0812 | -1.0045 | 2.9723 | 2.7432 | 5.1008 | 4.1459 | 0.1129 | 2.259 |  | -0.2763 | -1.053 | -1.044 | 3.738 | -11.1 |  | 0.551 | 0.218 | 0 | -16.1 |  | -11.72 | -11.62 | 5.523 | 3.7508 |  | 21.7007 | -19.2374 | -15.7966 | -15.5666 | 17.7308 | 20.3192 | -19.3743 | -18.6994 | 36.9758 | 32.3153 | -16.4432 | 27.2857 | -7.2 | -7.2 | -21.7627 | -21.2064 | -1.8474 |  | -14.8093 | -0.8059 |  | 0.9395 | -137.5469 | 46.4186 | 46.1135 | 7.5882 | -174.3992 |  |  |  |  | 9.84 | 6.28 | -14.38 | 0.5 | -14.0613 | -14.5971 | 10.9369 | 8.1199 | 33.9227 | -17.4957 | -17.0663 | -14.3171 | 0 |  |  | -25.2 | -24.1 | -1.57 | 5.5536 | 6.0598 | 4.4834 | 57.4243 | 57.4816 | -20.3376 | -39.6958 | -20.6318 | 2.7925 | 24.21 | 8.63 | 5.0049 | 3.9093 | -5.1 |  |  |  | -4.056 |  | -4.0926 | -18.5 | -18.6 | -3.3105 | -3.1791 | 10.5718 | 2.9745 | -2.74 | -4.29 | 9.8425 | 2.2608 | -10.86 | -10.9 | 24.16 | -4.8 | -0.6727 | -0.1455 | -19.1164 | -17.7 | 9.8053 | -13.5029 | -16.8355 | -16.3965 | -5.2043 | -13.7375 | -16.232 | -104.5158 | -8.4881 |  | -11.3258 | -10.786 | 0 | -11.3644 | -9.6497 | -1.54 | -12.6145 | -13.1043 | -4.0706 | 0 | 0 | 4.4 | 4.8959 | -19.5237 | -10.862 | -11.1758 | 8.7161 | 0.6494 | -18.3162 | 5.5697 |  | 5.0825 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 0.5024 | 10.8847 | 1.3019 | 0.6246 | 25.505 | 36.9981 | 22.9947 |  | -0.71 | 0.1669 | -0.43 | -0.71 | -23.6452 |  | 7.258 | 0.296 |  | 35.62 | -42.4291 | -33.115 | -0.03 | 14.2502 |  | 23.0239 | -6.2465 | -6.6139 | 1.7675 |  |  |  | -18.7595 | 7.3601 | -24.6789 | 5.2793 | 5.5967 | 129.5698 | -11.2047 | -9.121 | -8.7661 | 2.0203 | 6.1608 | 6.1078 | 2 | -6.9596 | -4.7969 | -7.12 | 5.5106 | 58.9247 | 9.3196 | 89.0876 | -10.9506 | 40.119 |  | 9.465 | -12.9012 | -12.1544 |  |  | -18.9503 | -18.423 | -3.5722 | -3.2784 | 10.51 | 10.56 | -17.3 | -17.4 | 0.4935 | -9.84 | 38.6623 | 12.945 | 12.8161 | -18.6 | -15.8 | 2.1 | 1.6 | -18.1788 | -18.074 | -103.3385 | 3.1524 | -273.6484 | -10.7744 | -30.749 | 95.7144 | 75.486 | 131.1837 | 81.7592 | 26.8597 | 14.3828 | 14.4572 | -19.1979 | 181.1451 | -183.0467 |  |  | -0.2576 | 4.106 | -1.52 | -1.028 | -1.029 | -3.04 | 1.28 | 0.053 | -7.1183 | 8.6168 | -6.2089 | 13.3 | 2.436 | 2.333 |  |  | 3.1532 | 3.3812 | 2.9096 |  | 0.8 | 4.7154 |  |  | -12.6875 | -1.3231 | -24.6743 | -9.5795 | -2.0338 | -29.1023 |  | 5 | -17.9 | 80.3259 | -162.8433
11/01/2026 | 04:30 | 1.0647 | 6.6009 | -8.7368 | 7.0949 | 6.4719 |  | 10.1553 |  | 7.5715 | 2.5179 | 3.8422 |  | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 2.0464 | -0.7182 | 3.0459 | 2.8137 | 5.3152 | 3.9591 | -0.1021 | 2.1606 |  | -0.2823 | -1.119 | -1.108 | 3.733 | -8.88 |  | 0.369 | 0.218 | 0 | -16.48 |  | -11.4 | -11.46 | 5.2132 | 3.7773 |  | 20.0133 | -18.7572 | -16.2684 | -15.9945 | 14.2711 | 13.7334 | -20.4335 | -18.6197 | 31.8968 | 32.8144 | -16.5529 | 27.4114 | -7 | -7 | -21.6174 | -20.3345 | -1.7156 |  | -15.1295 | -0.9221 |  | 0.7972 | -140.2935 | 43.3058 | 43.5804 | 11.639 | -180.5995 |  |  |  | 7.4647 | 9.7 | 6.08 | -14.77 | 0.12 | -13.9273 | -13.7934 | 12.0829 | 10.3688 | 32.4209 | -15.2703 | -15.3569 | -15.0842 |  |  |  | -31.8 | -29.7 | -1.49 | 3.7426 | 3.7741 | 2.6234 | 58.9339 | 58.9103 | -20.8825 | -39.9646 | -22.5111 | 2.9935 | 36.98 | 13.39 | 5.0049 | 3.9093 | -5.02 |  |  |  | -11.3018 |  | -4.0584 | -15.5 | -15.6 | -3.3752 | -3.1791 | 11.6758 | 2.9745 | -2.8 | -4.63 | 9.6565 | 10.2981 | -3.66 | 0 | 5.84 | -4.64 | 6.0182 | 3.2545 | -18.5632 | -17.1545 |  | -15.5031 | -18.4107 | -18.1456 | -11.5587 | -17.7904 | -16.005 | -107.3803 | -1.5275 |  | -11.8029 | -11.3501 | 0 | -6.4728 | -6.332 | -10.244 | -14.1013 | -13.9446 | -3.7806 | 0 | 0 | 0 | 5.2142 | -13.0072 | -11.7835 | -11.9704 | 9.9578 | -0.3849 | -16.0558 | 5.6401 |  | 5.3908 | 2.8071 | 0 |  | 1.1722 | 1.1722 | 12.0569 | -1.2488 | -1.1369 | 23.5666 | 32.4515 | 19.2496 | -17.31 | -2.314 | 0.1852 | 1.43 | -1.02 | -19.7525 | 2.2712 | 7.307 | 0.296 | 3.5601 | 36.93 | -41.0389 | -32.6345 | -0.38 | 14.4041 |  | 22.826 | -5.8729 | -6.2757 | 1.6813 |  |  | -8.7232 | -18.789 | 7.8508 | -25.0893 | 6.8371 | 6.8126 | 125.7568 | -11.4317 | -9.6233 | -8.0945 |  | 6.1241 | 6.0366 |  | -9.7941 | -7.0715 | -7.54 | 6.5227 | 58.8121 | 15.4866 | 96.3064 | -14.0911 | 38.0381 |  | 9.2263 | -12.2309 | -12.2018 |  |  | -17.3024 | -16.6487 | -3.1769 | -3.1043 | 12.74 | 12.66 | -18.1 | -17.6 | 0.4935 | -8.96 | 34.6051 | 14.0371 | 13.9193 | -18.6 | -13.7 | 1.3 | 0.4 |  |  | -105.9935 | -5.0328 | -257.0569 | -13.1567 | -31.444 | 92.2136 | 73.6625 | 115.2261 | 91.9165 | 23.1851 | 18.3947 | 16.7401 | -5.9894 | 177.2573 | -195.0753 | -20.7619 | 26.584 | -0.7727 | -0.186 | -1.12 | -1.13 | -1.137 | -3.2 | 1.28 | -0.5713 | -7.2923 | 7.6768 | -6.1509 | 11 | 0.54 | 1.448 |  |  | 3.1355 | 2.7803 | 2.6672 |  | 0.7 | 5.9549 |  |  | -11.0287 | -1.8279 | -25.0831 | -7.1298 | 0 | -28.9312 |  | 5.2 | -17 | 87.2814 | -168.2581
11/01/2026 | 05:00 | 1.2496 | 3.4159 | -8.6782 | 7.6569 | 6.5306 |  | 10.3257 |  | 7.2945 | 2.3819 | 3.8559 |  | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.4412 | -1.0475 | 2.9067 | 2.562 | 5.1872 | 4.2101 | 0.1586 | 2.2099 |  | -0.6814 | -0.985 | -0.972 | 3.844 | -11.1 |  | 0.214 | 0.227 | 0 | -15.14 |  | -12.28 | -12.21 | 4.8424 | 3.8958 |  | 19.4362 | -19.2573 | -16.2687 | -16.5064 | 17.7657 | 26.7377 | -21.0039 | -19.6355 | 32.0027 | 33.1312 | -17.8982 | 26.4191 | -6.4 | -6.4 | -21.7825 | -19.9146 | -1.7016 |  | -16.0845 | -1.0469 |  | 0.701 | -139.8358 | 43.2142 | 43.1226 | 8.8214 | -179.5844 |  |  |  | 7.5944 | 9.7 | 6.19 | -14.55 | -0.07 | -13.2576 | -12.7217 | 8.8795 | 7.177 | 31.1889 | -12.0714 | -12.0132 | -16.3022 |  |  |  | -31.4 | -29.5 | -1.43 | 4.9576 | 5.4006 | 3.9142 | 57.8381 | 57.7077 | -20.3225 | -39.7047 | -20.7331 | 3.1901 | 36.13 | 13.15 | 5.1611 | 4.007 | -5.04 |  |  |  | -11.1734 |  | -4.0453 |  |  | -3.6792 | -3.1791 | 11.6758 | 2.9745 | -2.77 | -4.68 | 9.455 | 10.0674 | -3.2 |  | 5.53 | -4.92 | 6 | 2.2364 | -16.146 | -14.8545 |  | -15.0805 | -18.315 | -17.2518 | -8.6763 | -15.7948 | -15.854 | -101.8642 | 2.4107 |  | -11.7066 | -11.2326 | 0 | -9.5043 | -10.9832 | 12.816 | -12.2585 | -11.7721 | -2.5513 | 0 | -2.79 | 1 | 5.1954 | -17.6849 | -11.5978 | -11.7927 | 9.6876 | 0.1076 | -14.0082 | 5.591 |  | 5.3881 | 2.4127 | 2.9231 | 0 | 0.5024 | 0.1675 | 20.2622 | -2.176 | -2.0716 | 30.1264 | 40.1281 | 19.523 | -15.88 | -2.2078 | 0.1916 | 1.69 | -2.05 | -19.4552 | 0 | 7.179 | 0.429 |  | 36.66 | -43.0322 | -33.8833 | -0.51 | 14.5871 |  | 23.2793 | -6.3066 | -6.7364 | 1.6617 |  |  | -8.0299 | -16.6621 | 7.8074 | -25.1404 | 8.9568 | 7.722 | 137.8172 | -11.0153 | -9.276 | -8.4379 | 3.3668 | 6.0729 | 6.0366 | 2.7632 | -9.5512 | -8.0426 | -5.45 | 3.9148 | 54.4415 | 17.402 | 94.297 | -13.6182 | 37.4502 |  | 9.6919 | -14.3262 | -13.8879 | 34.8461 |  | -16.7475 | -15.7972 | -3.0533 | -3.1227 | 12.58 | 12.55 | -16.8 | -17 | 0.51 | -8.24 | 33.4176 | 14.8941 | 15.0767 | -18.2 | -12.4 | 0.5 | -0.3 |  | -18.2433 | -102.3779 | -3.7926 | -258.0411 | -14.2714 | -29.54 | 95.1275 | 71.3008 | 113.1451 | 90.7256 | 26.9966 | 15.4533 | 16.2255 | -1.9934 | 182.3293 | -197.1648 | -16.5403 | 23.3258 | -1.0999 | 1.076 | -1.44 | -1.171 | -1.185 | -3.2 | 1.36 | -0.5255 | -7.6158 | 8.0888 | -6.1814 | 13 | 1.398 | 1.843 |  |  | 3.764 | 2.3316 | 3.3618 |  | 0.4 | 5.9455 |  |  | -11.1459 | -1.8781 | -24.8233 | -8.1267 | 0 | -29.1705 |  | 5.1 | -17.4 | 85.0294 | -168.8376
11/01/2026 | 05:30 | 1.3379 | 3.5456 | -8.5443 | 6.5034 | 6.2108 |  | 10.615 |  | 7.2359 | 2.4039 | 3.9212 |  | -24.2 |  | 0.828 |  | 2.7707 | -1.0359 | 2.9777 | 2.7257 | 5.1099 | 3.0845 | -0.0644 | 2.2283 |  | -0.7193 | -0.919 | -0.907 | 3.563 | -11.1 |  | 0.27 | 0.223 | 0 | -13.58 |  | -13.01 | -13.29 | 4.2015 | 3.3868 |  | 20.757 | -18.9114 | -15.5777 | -14.6423 | 11.9071 | 17.8023 | -19.6295 | -18.458 | 33.2067 | 40.7831 | -18.295 | 25.7806 | -6.6 | -6.9 | -22.3333 | -22.9547 | -1.8491 |  | -17.555 | -1.1495 |  | 0.2982 | -140.3851 | 44.7096 | 45.0758 | 5.2217 | -180.8819 |  |  |  |  | 9.7 | 6.37 | -14.69 | -0.25 | -9.1049 | -8.9709 | 7.3786 | 5.0608 | 30.8172 | -11.4872 | -11.1376 | -16.0031 |  |  |  | -31.7 | -30.1 | -1.6 | 4.7295 | 5.3453 | 3.8706 | 58.4208 | 58.261 | -19.3296 | -40.7423 | -20.1446 | 2.5616 | 35.89 | 12.87 | 5.0049 | 3.9093 | -5.02 |  |  |  | -10.071 |  | -3.8897 |  |  | -3.678 | -2.9921 | 11.2027 | 3.1601 | -2.6 | -4.79 | 10.0595 | 9.4855 | -2.73 |  | 5.2 | -5.23 | 5.0364 | 2.8545 | -13.5296 | -12.5909 | 10.5906 | -15.6453 | -17.3515 | -17.3691 | -5.227 | -13.0409 | -14.988 | -101.3623 | -3.4249 |  | -11.3236 | -10.8416 | 0 | -10.744 | -10.4973 | 1.04 | -14.4386 | -14.106 | -4.702 | 0 | -2.47 | 1.7 | 5.1134 | -19.2931 | -11.7832 | -12.1047 | 10.772 | -3.0511 | -13.0431 | 5.6249 |  | 5.3968 | 0 | 0 | 0 | -1.842 | -1.5071 | 29.4723 | -2.3804 | -2.649 | 38.3286 | 46.1456 | 19.9429 | -14.91 | -1.6072 |  | 1.19 | -2.21 | -19.4897 | 2.3777 | 7.386 | 0.38 |  | 35.66 | -46.6384 | -37.0418 |  | 14.1531 |  | 24.0264 | -6.808 | -7.0875 | 1.6541 |  |  | -11.7481 | -16.4662 | 6.957 | -25.4495 | 7.3915 | 5.4471 | 145.5016 | -10.6785 | -9.3018 | -8.9985 | 3.5343 | 6.1974 | 6.1711 | 3.2166 | -11.0727 | -9.5015 | -5.87 | 0 | 49.9079 | 13.5718 | 90.2129 | -14.4028 | 36.4146 |  | 9.2053 | -13.038 | -14.1515 |  |  | -18.5054 | -17.9121 | -2.4488 | -2.3011 | 12.59 | 12.69 | -16.9 | -17.3 | 0.4587 | -10.56 | 36.9659 | 12.3433 | 12.223 | -18.2 | -11.1 | 3 | 2.1 | -17.8632 | -18.1158 | -107.0105 | -4.0164 | -260.3215 | -13.2888 | -31.6402 | 89.3273 | 79.2449 | 120.597 | 92.4422 | 22.5335 | 16.6216 | 15.7469 | -9.1385 | 175.1769 | -198.5585 | -24.904 | 31.4127 | -0.2087 | 0.579 | -1.52 | -1.251 | -1.262 | -3.12 | 2.08 | -0.3823 | -8.0858 | 7.0329 | -6.2394 | 12.6 | 1.238 | 1.438 |  |  | 3.4941 | 3.0314 | 2.508 |  | -1.4 | 7.2854 |  |  | -10.0814 | -1.9948 | -26.0772 | -6.9955 | 0 | -29.2569 |  | 7.6 | -18.2 | 79.7347 | -167.621
11/01/2026 | 06:00 | 1.3569 | 3.4987 | -8.5072 | 7.169 | 7.0487 |  | 10.7757 |  | 7.373 | 2.3619 | 3.8113 |  | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.2664 | -0.1629 | 3.2059 | 3.0302 | 5.6527 | 4.1306 | -0.12 | 2.2165 |  | -0.7195 | -0.961 | -0.948 | 3.482 | -11.1 |  | 0.157 | 0.222 | 0 | -14.08 |  | -13.2 | -13.23 | 3.75 | 3.5372 |  | 18.2856 | -17.0572 | -14.4978 | -14.3961 | 1.0903 | 2.3066 | -18.4099 | -17.0067 | 28.3575 | 29.335 | -20.7199 | 27.7552 | -7.1 | -7 | -23.6727 | -23.7897 | -2.166 |  | -18.1569 | -2.3251 |  | 0 | -145.7258 | 46.4797 | 46.2966 | 12.3818 | -182.6622 |  |  |  | 5.4788 | 9.43 | 5.75 | -16.28 | -1.64 | -8.3012 | -8.3012 | 7.9789 | 5.4443 | 32.681 | -13.646 | -13.8217 | -17.6781 |  |  |  | -34.3 | -31.4 | -1.35 | 1.598 | 1.5061 | 0 | 61.7289 | 61.2338 | -18.7646 | -43.1749 | -20.2401 | 2.718 | 35.47 | 12.86 | 5.1611 | 4.1046 | -5.03 |  |  |  | -11.6353 |  | -4.0001 |  |  | -3.7439 | -2.9921 | 11.8335 | 3.1601 | -2.69 | -4.83 | 9.207 | 9.8506 | -2.36 |  | 5.47 | -5.69 | 6.4 | 3.0182 | -13.5122 | -12.2455 | 9.5583 | -14.845 | -16.6463 | -17.2425 | -11.5989 | -18.4419 | -15.349 | -111.0769 | -7.8618 |  | -12.3238 | -11.7082 | 0 | -6.2743 | -7.0185 | -17.924 | -12.9827 | -12.6564 | -2.215 | 12.72 | -2.88 | 1.1 | 5.1016 | -10.884 | -10.6241 | -10.7421 | 10.4633 | 2.0835 | -15.1038 | 5.2231 |  | 4.9883 | 0 | 2.5857 | 0 | -3.0142 | -2.8468 | 34.9984 | -4.6479 | -4.5187 | 41.8605 | 49.724 | 19.9429 |  | -1.8196 |  |  |  | -16.0751 |  | 7.38 | 0.446 |  | 34.69 | -47.2411 | -39.177 |  | 12.2725 |  | 23.7983 | -6.349 | -6.7766 | 1.6999 |  |  |  | -16.7539 | 6.6771 | -25.4161 | 5.9691 | 6.8189 | 143.0557 | -11.2778 | -9.867 | -8.6828 | 3.1896 | 6.3073 | 6.2186 | 3 | -15.1176 | -13.7729 | -7.54 | 0 | 43.7227 | 0 | 93.7911 | -18.1557 | 33.5333 |  | 11.8079 | -14.1057 | -14.3689 | 34.8461 | 34.4236 | -18.2252 | -17.9066 | -3.0213 | -2.4653 | 15.91 | 15.92 | -15.8 | -16.1 | 0.4404 | -8.96 | 33.0519 | 19.9633 | 19.8442 | -18.2 | -9.5 | 1.8 | 1.2 | -18.1201 | -18.1832 | -125.5314 | -1.6825 | -252.6129 | -7.1612 | -30.434 | 75.5549 | 90.7633 | 120.5997 | 80.9703 | 4.9053 | 15.2124 | 13.2122 | -10.1389 | 158.4122 | -190.7835 | -37.7709 | 40.5463 | -1.2171 | 0.971 | -2.64 | -1.204 | -1.203 | -1.76 | 3.44 | -1.8475 | -9.5506 | 6.7094 |  | 13.2 | 1.294 | 0.144 |  |  | 3.1432 | 3.1668 | 2.2175 |  | -2.7 | 7.5947 |  |  | -7.6716 | -3.5894 | -26.9733 | -3.582 |  | -30.5017 |  | 8.6 | -19.4 | 71.1797 | -162.8168
11/01/2026 | 06:30 | 1.2112 | 3.5912 | -8.6052 | 8.5956 | 7.1081 |  | 10.2468 |  | 7.3911 | 2.3599 | 3.7789 |  | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.2649 | 0.3042 | 2.7701 | 2.3998 | 4.6499 | 3.5633 | 0.1266 | 2.1245 |  | -0.7533 | -1.375 | -1.364 | 3.478 | -8.88 | -13.2 | -0.363 | 0.216 | 0 | -19.56 |  | -9.7 | -9.82 | 2.1679 | 3.663 |  | 17.6748 | -16.9906 | -15.9309 | -16.038 | 0.9324 | 1.0257 | -17.6861 | -16.385 | 28.1893 | 29.5308 | -24.3299 | 29.7774 | -7.4 | -7.2 | -22.9407 | -22.5277 | -1.2872 |  | -12.2899 | -2.2646 |  |  | -139.1949 | 47.8225 | 47.5173 | 15.2508 | -180.7603 |  |  |  |  | 9.27 | 5.22 | -17.1 | -2.2 | -18.3479 | -17.1423 | 13.6777 | 12.175 | 39.3513 | -18.7423 | -17.9319 | -13.5799 |  |  |  | -35 | -32.4 | -1.22 | 0 | 0 | -1.949 | 63.7668 | 63.56 | -18.0535 | -44.473 | -19.5753 | 2.6611 | 38.28 | 13.79 | 5.3174 | 4.2999 | -5.12 |  |  |  | -12.8968 |  | -4.1589 | -15.6 | -15.3 | -4.3127 | -2.9921 | 13.0953 | 3.5312 | -2.74 | -5.52 | 8.3855 | 12.6407 | -2.41 |  | 4.36 | -6.91 | 7.6364 | 4.2727 | -22.2653 | -18.6455 |  | -18.7495 | -21.5403 | -20.8208 | -8.7276 | -14.2069 | -14.189 | -113.5672 | -8.3103 |  | -12.8105 | -12.6529 | 0 | -6.6834 | -5.1531 | 5.648 | -16.501 | -15.8905 | -6.9723 | -8.8 | -3.62 | 0.8 | 5.219 | -10.6327 | -11.1574 | -11.3345 | 10.15 | -2.3573 | -12.0703 | 5.8805 |  | 5.5271 | 2.9264 | 3.1194 | 0 | 4.5213 | 4.5213 | 0.3349 | 0.7327 | 0.7492 | 14.1723 | 23.862 | 21.8814 |  | -1.2026 |  | 0.37 | -1.01 | -17.9443 |  | 7.421 | 0.374 |  | 39.24 | -36.6059 | -29.2447 | -1.1 | 14.9715 |  | 15.1843 | -1.1849 | -1.3542 | 1.5533 |  |  | -8.3681 | -22.7564 | 5.9909 | -19.8443 | 4.3116 | 4.3939 | 96.258 | -8.848 | -10.9046 | 6.9338 |  | 5.3844 | 5.3563 | 3 | -11.8063 | -9.475 | -6.71 | 0 | 34.5711 | -10.3471 | 106.2897 | -34.5788 | 17.068 | 0 | 8.5635 | -14.0194 | -14.3354 | 24.3499 |  | -18.1758 | -17.5386 | -1.2798 | -1.1314 | 14.09 | 14.1 | -16.9 | -16.2 | 0.6345 | -9.44 | 38.9476 | 19.8678 | 19.7535 | -17.8 | -9.4 | 0.9 | 0.3 | -18.1774 | -18.1442 | -167.6013 | -16.5395 | -200.6687 | 0.3728 | -28.8464 | 55.2963 | 113.2874 | 71.7956 | 126.3916 | -19.2623 | 14.687 | 15.4138 | 39.9711 | 83.7181 | -238.0843 | -16.0065 | 16.0716 | -1.2171 | -1.95 | -2.8 | -0.975 | -0.981 | -2.16 | 3.2 | -2.1877 | -9.3461 | 5.7725 | -6.2669 | 14 | 1.248 | 0.648 | 2.5587 | 2.9242 | 4.1153 | 0.6735 | 0.3275 |  | -3.5 | 6.8043 |  |  | -14.5909 | -1.4868 | -22.9346 | -10.7045 | 0 | -26.9271 | -1.5697 | 8.6 | -20.6 | 70.8139 | -160.9371
11/01/2026 | 07:00 | 1.1569 | 3.5826 | -8.616 | 7.0144 | 7.1778 |  | 9.2549 |  | 6.8356 | 2.1189 | 3.5326 |  | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.3002 | 0.1252 | 1.5999 | 1.3479 | 2.8056 | 0.3436 | 0.0431 | 2.1995 |  | -0.9704 | -1.35 | -0.142 | 3.241 | -13.32 | -13.2 | -0.626 | 0.212 | 0 | -25.28 |  | -3.36 | -3.45 | 1.8239 | 3.7135 |  | 17.6577 | -18.8589 | -14.649 | -14.8385 | 1.8821 | 2.6657 | -18.4367 | -16.9158 | 29.781 | 31.7552 | -26.7115 | 26.407 | -7.8 | -7.6 | -24.1588 | -24.1737 | -1.3838 |  | -12.2165 | -3.429 |  | -0.2444 | -135.7463 | 48.4939 | 48.5855 | 15.3622 | -166.3088 |  |  |  |  | 9.85 | 6 | -17.11 | -2.96 | -16.2046 | -17.1423 | 13.3951 | 11.1425 | 36.1896 | -22.8001 | -22.3299 | -12.5562 |  |  |  | -34.3 | -31.6 | -1.12 | -3.0004 | -2.9499 | -4.1518 | 61.9331 | 62.1883 | -14.6418 | -46.6108 | -16.8966 | 2.6794 | 42 | 15.08 | 4.8486 | 3.8116 | -4.5 |  |  |  | -18.7573 |  | -3.4153 | -15.6 | -12.9 | -4.6289 | -2.6181 | 15.461 | 3.7167 | -2.47 | -6.26 | 7.843 | 17.826 | -2.11 |  | 4.02 | -8.1 | 12.0364 | 7.1 | -19.797 | 0 | 10.0698 | -9.8354 | -11.5208 | -13.036 | -13.3564 | -17.3462 | -13.682 | -114.2873 | -22.3725 |  | -13.6677 | -13.4464 |  | -0.1738 | -1.3418 | -16.9 | -14.0444 | -13.8908 | -6.7712 | 6.96 | -3.19 | 2.5 | 5.23 | 0.9192 | -10.5555 | -10.7887 | 8.8703 | -1.4035 | -12.0591 | 6.1832 |  | 5.8535 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 2.6793 | 8.5403 | -0.0526 | 0 | 20.2699 | 30.8313 | 18.1851 | -16.89 | -0.7961 | 0.1037 | 0.58 | 1.68 | -21.3258 |  | 7.735 | 0.225 |  | 36.46 | -40.6514 | -33.1217 | -1.02 | 12.1838 |  | 14.6703 | -1.3983 | -1.5615 | 1.5819 |  |  | -9.3167 | -21.3212 | 4.1314 | -19.143 | 3.8059 | 5.0985 | 105.3745 | -8.4216 | -11.1393 | 6.9859 | 2.6852 | 5.2452 | 5.293 | 2.0145 | -15.0404 | -14.2223 | -1.26 |  | 23.0373 | -7.9303 | 104.2128 | -40.7895 | 11.1527 |  | 9.4082 | -13.6529 | -14.0578 |  |  | -16.4674 | -15.8741 | -2.1074 | -2.7034 | 18.03 | 18.21 | -16.7 | -17.4 | 0.3342 | -7.12 | 38.8441 | 23.6875 | 23.4972 | -17.8 | -14.1 | -0.3 | -0.8 |  |  | -191.8672 | -25.9307 | -197.2614 | 4.6876 | -34.7773 | 39.5863 | 130.7806 | 72.3298 | 111.9004 | -38.7237 | 9.6496 | 9.915 | 41.842 | 60.966 | -229.0896 | -25.7236 | 24.9156 | -1.3806 | -2.024 | -3.2 | -0.963 | -0.966 | -1.2 | 2 | -1.8713 | -8.4062 | 3.9261 | -6.3554 | 13.8 | 1.213 | 1.453 | 2.7796 | 3.2211 | 2.9004 | 3.455 | 2.9155 |  | -1.3 | 6.8403 |  |  | -12.3165 | -1.521 | -24.3374 | -7.9134 | 0 | -27.6723 | 0 | 7 | -19.3 | 61.2434 | -152.482
11/01/2026 | 07:30 | 1.138 | 3.7517 | -8.7348 | 6.9996 | 7.211 |  | 10.0429 |  | 6.976 | 2.1889 | 3.6294 |  | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.8644 | -0.331 | 2.1193 | 1.8841 | 3.7394 | 1.4222 | 0.1412 | 2.1718 |  | -0.9746 |  | -0.316 | 3.415 | -13.32 | -13.2 | -0.713 | 0.227 | 0 | -23.28 |  | -4.32 | -4.41 | 2.5111 | 3.4807 |  | 17.2108 | -18.7727 | -13.0819 | -12.8867 | 12.0145 | 17.7016 | -19.6087 | -18.7882 | 28.7638 | 32.0625 | -20.8199 | 24.6208 | -7 | -7 | -24.1196 | -23.8528 | -1.4821 |  | -8.4771 | -3.0751 |  | -0.3473 | -121.311 | 54.2924 | 54.3534 | -9.8911 | -152.7687 |  |  |  | 6.357 | 9.93 | 5.91 | -16.64 | -2.26 | -20.7592 | -20.6252 | 14.2854 | 12.2145 | 38.6835 | -17.2799 | -17.2089 | -7.9799 | 0 |  |  | -33.8 | -31.6 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 64.3122 | 64.127 | -13.8111 | -49.9618 | -16.0196 | 2.573 | 40.22 | 14.33 | 5.1611 | 4.1046 | -4.56 |  |  |  | -6.671 |  | -3.4375 |  |  | -5.2234 | -2.2441 | 14.0415 | 4.6445 | -1.74 | -5.45 | 6.2775 | 5.7891 | -2.77 |  | 4.95 | -7.05 | 2.2727 | 1.0091 | -28.3809 | 0 |  | -15.1946 | -19.1753 | -18.4029 | -10.1595 | -14.018 | -11.979 | -89.3191 | -30.2758 |  | -13.9426 | -12.4825 |  | 2.149 | -0.1934 | 7.696 | -22.3959 | -22.2114 | -10.057 | -14.61 | -3.31 | 9.2 | 4.8799 | -7.7952 | -10.4893 | -10.7932 | 8.4203 | -4.8165 | 0 | 5.9291 |  | 5.6991 | 0 | 0 |  | 7.3681 | 7.3681 | 4.1864 | 5.389 |  | 14.2952 | 24.7099 | 16.3052 | -16.61 | -2.2097 | 0.1128 | 0.89 | 2.32 | -16.2971 |  | 8.427 | 0.26 |  | 43.91 | -36.8122 | -30.9745 | -0.06 | 6.4461 |  | 16.9542 | -2.719 | -2.7713 | 1.6698 |  |  | -6.6769 | -18.332 | 4.6155 | -20.8631 | 4.2353 | 3.3772 | 109.6294 | -7.6308 | -10.8457 | 5.0797 | 1.8924 | 5.5089 | 5.5066 | 1 | -14.5224 | -13.1049 | -1.68 |  | 27.5996 | -12.1547 | 97.9091 | -35.4607 | 16.1192 | -10.5889 | 0 | -13.3267 | -14.6512 | 0 | 0 | -15.984 | -15.8137 | -3.7621 | -4.031 | 24.04 | 23.47 | -16.8 | -17.1 | 0.3873 | -1.12 | 49.3882 | 22.3814 | 22.1074 | -17.4 | -12.9 | -2 | -2.2 |  | -18.1356 | -188.9182 | -23.7847 | -187.0648 | 9.5294 | -24.6525 | 32.3992 | 139.8164 | 72.4879 | 106.7341 | -47.8917 | 6.3994 | 4.7748 | 39.0118 | 49.6792 | -224.1954 | -31.1943 | 32.2281 | -0.6091 |  | -4.32 | -1.004 | -1.014 | 0.08 | 1.12 | -2.0586 | -7.6463 | -4.1306 | -6.2394 | 16.7 | 1.621 | 2.745 |  |  | 3.1313 | 2.8149 | 2.5903 |  | -0.8 | 7.2266 |  |  | -10.543 | -1.5627 | -22.6178 | -10.1002 | -6.3783 | -22.0112 | -2.7196 | 6.8 | -19.9 | 54.8271 | -147.3506
11/01/2026 | 08:00 | 0.9168 | 4.0079 | -9.174 | 6.2583 | 7.2849 |  | 10.6033 |  | 7.1288 | 2.3369 | 3.8242 |  | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.6983 | -1.819 | 1.9034 | 1.8371 | 3.5629 | 1.2063 | 0.0581 | 1.3482 |  | -1.1026 |  | -0.468 | 3.548 | -15.54 |  | -0.399 | 0.229 | 0 | -23.74 |  | -3.85 | -3.73 | 3.1637 | 3.1882 |  | 18.2457 | -19.421 | -12.7188 | -13.2297 | 25.3797 | 18.9903 | -19.056 | -19.3701 | 26.1246 | 23.982 | -2.6845 | 23.3747 | -5.1 | -5.4 | -23.0851 | -22.5841 | -1.4379 |  | -4.7217 | -1.9823 |  | 0.2147 | -128.1472 | 39.4299 | 39.1858 |  | -162.4551 |  |  |  | 6.2272 | 9.7 | 5.76 | -15.67 | -2.11 | -23.4383 | -22.5006 | 13.1834 | 11.6109 | 38.3384 | -10.4809 | -10.2934 | -6.2867 |  |  |  | -28 | -26.4 | -1.35 | 6.7227 | 6.9774 | 5.577 | 52.6451 | 52.477 | -15.7817 | -37.0396 | -16.2739 | 2.6792 | 40.27 | 14.18 | 5.3174 | 4.2999 | -4.67 |  |  |  | -10.9942 |  | -3.6323 |  |  | -4.5508 | -1.4961 | 14.0415 | 5.3867 | -1.11 | -5.3 | 7.316 | 9.398 | -2.7 |  | 6.46 | -5.87 | 7.0545 | 2.9818 | -26.4852 |  | 9.7674 | -9.1826 | -13.6666 | -14.1581 | -10.6514 | -16.0247 | -11.918 |  | 7.3454 |  | -14.0204 | -13.3693 | 0 | 8.8225 |  | -6.66 | -20.1826 | -19.8919 | -7.3078 | 0 | 0 | 1.1 | 4.8983 | -0.5562 | -8.7847 | -8.9692 | 7.5237 | -1.2166 | -9.1856 | 4.3207 |  | 4.0532 | 3.609 | 4.3881 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -13.8989 | 5.9845 |  | 3.9058 | 14.772 | 21.4469 | -18.57 | -1.415 | 0.165 | 1.36 | 1.47 | -23.7437 |  | 8.312 | 0.223 | 3.4412 | 40.96 | -28.6648 | -21.1448 | 0.45 | 7.0082 |  | 17.0115 | -2.4844 | -2.637 | 1.7778 |  |  | -6.3044 | -19.5191 | 5.913 | -20.4088 | 4.7397 | 4.3272 | 110.0616 | -7.1676 | -11.2337 | 5.7864 | 1.8568 | 5.6114 | 5.6332 |  | 20.0964 | -25.9437 | -1.26 |  | 7.2317 | 5.3031 | 140.3713 | -37.6098 | 18.7154 | -6.3225 | 0 | -13.8404 | -16.0755 |  |  | -15.561 | -15.0282 | -0.8298 | -0.7848 | 41.24 | 41.03 | -16.2 | -15.7 | 0.3177 | -3.84 | 47.6008 | 16.6513 | 16.5554 | -16.5 | -12.8 | -1.6 | -2.1 | -18.1906 | -18.2766 | -226.8138 | -56.8983 | 0 | -52.2148 | -12.7923 | 97.9779 | 78.127 | 102.5178 | 71.9962 | 17.3492 | -8.1141 | -8.9858 | 9.9451 | 0 | -193.672 | -49.669 | 49.8671 | -0.0696 |  | -5.04 | -0.905 | -0.908 | 1.04 | 0 | -1.7391 | -5.5344 | -3.3677 | -6.2669 | 16.7 | 6.138 | 0.303 | 2.5196 | 3.1475 | 3.2685 | 2.4412 | 2.9933 |  | -0.9 | 7.8183 |  |  | -4.6331 | -3.0752 | -26.5604 | -3.4483 | -3.9477 | -27.4974 | -1.5321 | 8.7 | -21.1 | 79.1687 | -154.4387
11/01/2026 | 08:30 | 0.8638 | 4.1087 | -9.2981 | 5.5212 | 7.4877 |  | 10.4004 |  | 8.3215 | 2.8789 | 4.2099 |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.1801 | -3.4144 | 2.5529 | 2.4177 | 4.4692 | 1.4275 | 0.1303 | 2.2255 |  | -1.0308 |  | -0.316 | 3.58 | -15.54 | -15.4 | -0.562 | 0.233 | 0 | -22.93 |  | -4.4 | -4.31 | 4.7273 | 3.456 |  | 20.1497 | -19.2055 | -11.7454 | -10.9689 | 7.7559 | 7.0649 | -20.2746 | -17.4258 | 32.5815 | 17.7945 | 3.9111 | 21.4455 | -4.8 | -4.8 | -22.6494 | -24.1655 | -1.3344 |  | -1.6282 | -0.9705 | 0 | 1.4422 | -127.018 | 34.7911 | 35.1573 |  | -156.3748 |  |  |  | 7.345 | 9.56 | 6.17 | -14.39 | -1.13 | -22.9025 | -22.7685 | 20.8813 | 18.9968 | 36.8187 | -2.2884 | -1.9955 | -1.7106 |  |  |  | -25.7 | -24.4 | -1.45 | 12.0345 | 12.3865 | 10.1257 | 46.3308 | 46.2211 | -14.3136 | -34.0649 | -14.9014 | 3.245 | 35.38 | 12.4 | 5.7861 | 4.7882 | -5.01 |  |  |  | 7.7624 |  | -4.0218 |  |  | -4.5508 | -0.748 | 10.5718 | 5.9433 | -0.4 | -3.8 | 7.13 | -8.4355 | -1.39 |  | 4.68 | -3.42 | -10.6545 | -4.7182 | -35.6463 |  | 9.952 | -17.168 | -22.6368 | -22.6783 | -12.4441 | -19.7605 | -14.243 |  | -0.612 |  | -13.7008 | -13.2081 | 0 | 7.4249 |  | -7.172 | -24.8264 | -24.5353 | -3.3653 | 0 | -3.3 | 0 | 5.1645 | -3.5957 | -9.8882 | -9.8883 | 9.743 | 0.3886 | -11.2716 | 4.3099 |  | 3.9919 | 3.9048 | 3.7047 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | -15.7409 | 15.2063 |  | -1.2902 | 10.7653 | 21.9059 | -17.42 | -0.3035 | 0.165 | 0.43 | 2.21 | -21.8115 |  | 8.449 | 0.219 |  | 45.43 | -23.9765 | -17.2959 | 0.16 | 9.2733 |  | 18.1901 | -2.7802 | -2.8519 | 1.8932 |  |  | -7.01 | -18.8357 | 6.0583 | -21.0344 | 5.0058 | 6.4545 | 115.5794 | -6.6438 | -12.1488 | 5.4312 |  | 5.3771 | 5.388 |  | 6.3437 | 8.631 |  |  | 0 | 12.619 | 138.832 | -37.6098 | -4.0129 | 0 | 7.2645 | -15.1217 | -16.4597 |  |  | -10.8808 | -10.5786 | -2.1453 | -1.9731 | 34.85 | 34.57 | -16.1 | -16.1 | 0.4935 | -0.56 | 38.8925 | 23.2392 | 22.9865 |  | -16.3 | -6.3 | -6.8 |  | -18.0428 | -227.1271 | -53.7045 | 0 | -46.3912 | -10.2568 | 88.3121 | 80.7737 | 130.6406 | 54.155 | 13.3883 | 7.9143 | 7.0554 | -20.628 | 0 | -172.0819 | -29.4543 | 29.3446 | -1.8274 |  | -4.64 | -0.693 | -0.695 | 1.12 | -1.12 | -1.0311 | -5.0095 | -3.8651 | -6.4134 | 17.6 | 2.578 | 2.65 |  | 2.8694 | 3.1321 | 2.6389 | 2.9795 |  | -0.1 | 7.6943 |  |  | 0 | -3.9002 | -28.8745 | 0 | -3.5337 | -29.8327 | 0 | 6.1 | -18.5 | 71.6757 | -143.8157
11/01/2026 | 09:00 | 0.8683 | 4.3039 | -9.6045 | 5.2084 | 7.3764 |  | 11.6544 |  | 9.3881 | 3.3939 | 4.8245 |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.4929 | -4.3774 | 1.9275 | 2.665 | 6.4926 | 1.6556 | 0.1496 | 2.307 |  | -0.8697 |  | -0.077 | 3.213 | -13.32 | -15.4 | -0.536 | 0.23 | 0 | -24.56 |  | -3.4 | -3.3 | 6.3164 | 3.8164 |  | 22.7277 | -19.0088 | -14.7471 | -12.8104 | 24.5827 | 22.8559 | -21.6097 | -18.1259 | 23.9463 | 34.7388 | -4.15 | 20.5363 | -5 | -5 | -21.6748 | -20.6413 | -2.2305 |  | -1.7911 | -0.8457 | 1.4063 | 1.4005 | -124.485 | 37.08 | 36.7443 |  | -153.967 |  |  |  | 9.4506 | 10.18 | 6.47 | -12.97 | 0.9 | -23.8402 | -23.3043 | 19.2711 | 17.6332 | 34.7152 | -3.9407 | -3.9776 | -1.8362 |  |  |  | -23.7 | -22.7 | -1.61 | 13.6788 | 13.9227 | 12.8587 | 43.544 | 43.8945 | -11.7984 | -35.2832 | -12.343 | 3.2784 | 35.63 | 12.62 | 6.8799 | 5.6671 | -5.55 |  |  |  | 6.6264 |  | -4.5486 |  |  | -4.7742 | 0.3799 | 12.3067 | 7.4277 | 0.74 | -3.86 | 8.277 | -6.9304 | -1.25 |  | 7.54 | -1.38 | -10.3091 | -4.5909 | -32.0543 | -31.3727 |  | -21.7131 | -26.3073 | -26.5948 | -8.483 | -16.5157 | -15.061 |  | -1.0342 |  | -14.3149 | -13.5908 | 0 | -3.0251 | -3.0714 | 1.552 | -23.6605 | -23.5779 | -2.7402 | 0 | -2.82 | 1.8 | 5.203 | -6.6205 | -10.9729 | -11.2407 | 9.6183 | 0.8642 | -11.8292 | 5.0654 |  | 4.7371 | 4.2063 | 3.9706 | 2.5852 | 11.8894 | 11.5545 | -16.0758 | 12.7608 | 13.1322 | -2.2614 | 9.4652 | 21.9059 | -17.61 | -0.1973 |  | -0.51 | 2.18 | -21.7766 | 0 | 7.66 | 0.207 |  | 47.1 | -22.8874 | -16.6268 | 0.42 | 11.9274 |  | 18.7278 | -3.1396 | -3.3213 | 2.0031 | 0.078 |  | -7.7656 | -20.6751 | 7.4771 | -21.3778 | 7.7019 | 7.1085 | 112.5587 | -6.1855 | -12.0923 | 5.3855 | 1.5555 | 5.6041 | 5.5857 |  | 5.8913 | 7.1107 |  |  | 0 | 13.2886 | 136.1835 | -37.6098 | -4.3733 | 0 | 7.6034 | -15.7724 | -16.7354 |  |  | -11.3751 | -11.2049 | -3.1857 | -2.802 | 35.93 | 35.83 | -15.3 | -16 | 0.4221 | 0.08 | 49.1963 | 19.7114 | 19.449 | -15.7 | -14.3 | -5.8 | -6.4 | -17.9175 | -18.2753 | -226.5475 | -49.2379 | 0 | -50.2086 | -10.2033 | 92.8549 | 78.4263 | 134.4558 | 55.4966 | 15.0123 | 9.3203 | 8.7726 | -23.3164 | 0 | -174.1796 | -33.3903 | 31.5179 | -1.0535 |  | -4.64 | -1.237 | -1.248 | 1.12 | -1.84 | -0.8381 | -4.3351 | -3.8071 | -6.2089 | 17.2 | 2.155 | 1.594 |  |  | 3.1975 | 2.2046 | 2.256 |  | 0.2 | 7.6907 |  |  | 0 | -3.4464 | -29.2639 | 0 | -4.1382 | -30.3303 | 2.561 | 5.3 | -20.2 | 69.8324 | -142.9928
11/01/2026 | 09:30 | 0.4978 | 4.8176 | -10.2812 | 4.7717 | 7.376 |  | 12.3637 |  | 11.5214 | 4.5309 | 5.4718 |  | -22 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.5175 | -4.6334 | 2.8735 | 2.7828 | 5.187 | 1.6515 | 0.1642 | 1.4565 |  | -0.8107 | -1.183 | -1.171 | 3.788 | -8.88 | -13.2 | -0.265 | 0.238 | 0 | -17.22 |  | -10.84 | -10.84 | 6.5186 | 3.0739 |  | 18.1218 | -18.3426 | -11.5863 | -12.3899 | 14.6714 | 14.7407 | -22.2129 | -21.7565 | 23.0302 | 50.0535 | 9.4689 | 21.0092 | -5 | -5 | -23.9004 | -24.254 | -2.1893 |  | 1.4631 | 0.6875 | 2.6754 | 1.8924 | -128.2693 | 37.8735 | 37.5988 |  | -153.2805 |  |  |  | 0.1697 | 12.9 | 9.07 | -9.6 | 4.89 | -24.1081 | -23.7062 | 25.113 | 23.6851 | 34.5172 | -5.2885 | -5.2016 | 0.6246 |  |  |  | -23.2 | -22.4 | -1.8 | 16.5697 | 16.4524 | 14.8555 | 48.3335 | 48.4593 | -13.78 | -35.4335 | -11.9503 | 3.4266 | 35.79 | 12.69 | 7.3486 | 6.3507 | -6.13 |  |  |  | 8.8873 |  | -5.1131 | -18.3 | -20.1 | -4.6167 | 1.1279 | 13.4107 | 8.7265 | 1.69 | -3.9 | 8.68 | -8.8855 | -1.54 |  | 6.99 | 0.47 | -10.8727 | -5.3636 | -35.309 | -34.0909 |  | -20.4369 | -25.6904 | -25.6368 | -5.5291 | -14.268 | -16.292 |  | 5.592 |  | -14.2124 | -13.6363 | 0 | -5.3042 | -5.6158 | -8.708 | -26.2122 | -25.8462 | -1.7438 | 0 | -2.83 | 3.1 | 5.9594 | -15.9649 | -11.8774 | -11.9791 | 9.1382 | 1.0761 | -14.3977 | 5.4151 |  | 5.0618 | 3.3896 | 2.9015 | 2.5565 | 11.5545 | 11.387 | -21.7693 | 15.9539 | 16.2142 | -5.3054 | 0 | 25.6706 | -16.03 | -0.7851 |  | 0 | -0.59 | -24.4251 |  | 7.525 | 0.21 |  | 47.37 | -20.5607 | -12.5823 |  | 13.1863 |  | 19.4022 | -3.4678 | -3.609 | 2.0522 | 0.0473 |  |  | -21.3252 | 7.8429 | -21.4526 | 6.4641 | 5.706 | 115.9509 | -6.0566 | -11.9052 | 4.7306 | 1.5357 | 5.7872 | 5.7993 |  | 5.0341 | 7.8565 |  |  | -10.4537 | 20.5226 | 145.4899 | -37.6098 | -3.1196 | 0 | 6.3804 | -15.1374 | -16.6658 |  |  | -11.5509 | -11.1444 | -4.3723 | -4.526 | 38.73 | 38.6 | -17.7 | -17.8 | 0.6693 | 0.48 | 41.2665 | 23.3548 | 23.2655 |  | -19.2 | -5.8 | -6.4 | -17.9874 | -17.8589 | -231.1418 | -57.0371 | 0 | -61.1525 | -22.5889 | 105.1882 | 63.2474 | 145.1219 | 52.1271 | 30.0539 | 7.0247 | 6.4755 | -33.0023 | 0 | -169.048 | -27.6817 | 26.4109 | -1.8274 |  | -4.96 | -0.994 | -0.999 | 1.76 | -2.32 | -0.5241 | -3.4836 | -3.6606 | -6.1814 | 15.3 | 2.864 | 3.42 |  |  | 3.2286 | 3.1644 | 2.4468 |  | 4.8 | 5.6508 |  |  | -2.6714 | -3.6054 | -29.158 | -1.1273 | -3.7154 | -29.2836 | 1.5919 | 0.9 | -14.8 | 71.3137 | -139.2201
11/01/2026 | 10:00 | 0.444 | 4.9474 | -10.6179 | 3.7362 | 7.8353 |  | 12.9722 |  | 13.2907 | 5.4798 | 6.8314 |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.3231 | -4.4383 | 2.9413 | 2.9302 | 5.4066 | 0.5074 | 0.2203 | 2.2092 |  | -0.4169 | -1.218 | -1.205 | 3.475 | -8.88 | -13.2 | -0.048 | 0.231 | 0 | -17 |  | -11.09 | -11.11 | 6.4775 | 3.3224 | 9.1811 | 13.2494 | -16.8043 | -11.2911 | -11.4908 | 0.5755 | 0.6893 | -19.1763 | -17.6362 | 12.2541 | 29.1309 | 12.1377 | 20.8394 | -5.4 | -5.3 | -24.1661 | -24.1801 | -2.3403 |  | 2.7225 | 1.9583 | 3.5257 | 2.401 | -138.2793 | 38.6669 | 38.9111 |  | -157.4005 |  |  |  |  | 12.83 | 9.75 | -8.99 | 5.46 | -22.9025 | -22.6346 | 25.1195 | 23.4199 | 32.953 | -7.3925 | -8.3032 | 2.0019 | 0 |  |  | -21.6 | -20.8 | -1.84 | 16.5949 | 16.7293 | 15.1488 | 48.7981 | 49.447 | -14.564 | -35.2026 | -11.7157 | 3.9779 | 35.66 | 12.66 | 7.8174 | 6.6437 | -6.13 |  |  |  | 12.146 |  | -5.3028 |  |  | -4.447 | 1.8759 | 11.8335 | 9.6542 | 2.45 | -3.07 | 8.7575 | -13.5958 | -5.59 |  | 12.87 | 1.48 | -14.8364 | -7.1818 | -36.0914 | -34.9727 |  | -18.5 | -24.4738 | -24.7477 | -12.7972 | -19.026 | -16.941 |  | 3.6716 |  | -14.4962 | -14.0841 | 9.2575 | -3.7569 | -4.3662 | -9.732 | -24.7715 | -24.6794 | 1.8484 | 6.64 | 0 | 1.9 | 6.2392 | -12.3245 | -12.4835 | -12.5911 | 9.4932 | 3.1984 | -18.6854 | 5.5077 |  | 5.0982 | 2.6191 | 2.607 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -22.7741 | 17.4189 | 17.3188 | -5.3816 | 13.3334 | 25.6706 |  | -0.1973 |  |  |  | -25.0616 |  | 7.501 | 0.208 |  | 47.29 | -20.7354 | -12.6759 | 1.21 | 13.2462 |  | 19.4665 | -3.5555 | -3.7423 | 2.1124 |  |  |  | -22.4366 | 7.6746 | -21.2055 | 8.3294 | 8.562 | 118.0726 | -5.802 | -12.1435 | 4.5671 | 0.6968 | 5.8092 | 5.8784 | 0 | 5.0911 | 7.0066 |  |  | -12.7536 | 21.4758 | 141.7387 | -37.6098 | -1.782 | 0 | 6.2299 | -14.817 | -15.3975 |  |  | -11.7377 | -11.5619 | -5.4803 | -5.403 | 38.22 | 38.35 | -18.4 | -18.7 | 0.6162 | 2.16 | 43.5156 | 21.7725 | 21.6064 | -15.2 | -20.1 | -4.5 | -5 | -17.747 | -17.8633 | -230.3831 | -56.3394 | 0 | -59.0713 | -23.8013 | 106.7747 | 62.8466 | 146.3434 | 52.6782 | 28.1232 | 6.8965 | 6.2493 | -39.2695 | 0 | -168.3476 | -27.7212 | 26.1473 | -1.5222 |  | -5.44 | -1.113 | -1.118 | 2 | -2.96 | -0.299 | -2.9282 | -2.9587 | -6.2394 | 14.2 | 1.247 | 1.56 |  |  | 2.9482 | 2.6542 | 2.7727 |  | 5.1 | 5.514 |  |  | 0 | -3.1881 | -28.9177 | -1.84 | -4.4 | -29.5187 | 2.1063 | 1 | -14 | 65.3716 | -138.0061
11/01/2026 | 10:30 | 0.0678 | 5.3287 | -10.9215 | 2.7736 | 7.353 |  | 13.3298 |  | 14.5838 | 6.0568 | 7.3673 |  | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 3.4761 | -5.0931 | 3.0875 | 2.9338 | 5.7874 | 0.241 | 0.2325 | 2.0824 |  | -0.4457 | -1.362 | -1.349 | 3.863 | -8.88 | -13.2 | -0.025 | 0.236 | 0 | -18.54 |  | -10.05 | -10.07 | 6.7893 | 3.3453 | 7.9572 | 12.0733 | -17.2305 | -12.6515 | -12.5294 | 10.2186 | 10.3245 | -21.2399 | -19.3645 | 17.3224 | 35.4484 | 19.6461 | 19.2837 | -4.9 | -4.9 | -23.3019 | -22.7922 | -3.3901 |  | 4.8899 | 2.1365 | 3.2888 | 2.2488 | -129.3374 | 37.2631 | 36.9884 |  | -145.2531 |  |  |  |  | 12.98 | 9.93 | -7.72 | 6.03 | -27.1891 | -27.0551 | 28.606 | 27.42 | 34.0337 | -3.7352 | -3.3743 | 4.8837 |  |  |  | -20 | -19.5 | -1.92 | 20.2105 | 20.4067 | 18.8166 | 48.069 | 49.1322 | -16.186 | -32.4237 | -13.6337 | 3.713 | 36.21 | 12.98 | 7.6611 | 6.546 | -6.03 |  |  |  | 9.791 |  | -5.0636 |  |  | -4.353 | 2.624 | 12.7798 | 10.7675 | 3.2 | -3.22 | 7.7655 | -11.9607 | -5.78 |  | 13.66 | 2.16 | -12.8 | -7.5545 | -40.4232 | -38.8091 |  | -16.3617 | -23.0743 | -23.7295 | -8.0723 | -22.7103 | -18.198 |  | -0.2983 |  | -15.5064 | -14.1847 | 0 | -2.2236 | -3.5367 | -20.996 | -27.1942 | -24.7561 | 4.5834 | 11.48 | 0 | 6.9 | 6.1422 | -9.6583 | -11.3246 | -11.4996 | 9.5786 | 4.0393 | -13.3036 | 4.85 |  | 4.7296 | 2.8872 | 3.9156 | 0 | 14.7362 | 14.9036 | -33.6587 | 21.653 | 20.9877 | -16.662 |  | 27.0964 | -18.16 | -1.0085 | 0.165 | 0.82 | 0.78 | -23.6534 |  | 7.544 | 0.209 |  | 50.15 | -8.3075 | -1.2641 | 0.67 | 16.6825 |  | 19.3301 | -3.4822 | -3.637 | 2.2134 | 0.0773 |  | -8.0512 | -23.4589 | 8.5867 | -20.8252 | 4.6067 | 5.2208 | 99.6878 | -5.7206 | -11.9192 | 4.4485 | 0.9125 | 5.941 | 5.9496 |  | 7.1477 | 7.7409 | -1.26 |  | -15.3429 | 22.8909 | 140.6301 | -49.7151 | 2.6903 | -5.4217 | 0 | -10.2659 | -13.4856 | 2.7998 | 2.6488 | -15.0556 | -14.1657 | -3.8344 | -4.0982 | 36.32 | 36.34 | -18.9 | -18.5 | 0.7736 | -0.08 | 44.7989 | 22.4254 | 22.5543 | -15.2 | -18.7 | -2.4 | -3 | -17.9633 | -17.83 | -226.2864 | -50.6735 | 0 | -65.8822 | -21.334 | 116.6653 | 50.7386 | 158.6284 | 53.7026 | 43.6278 | 5.7307 | 6.3202 | -50.6597 | 0 | -169.3433 | -28.235 | 26.2193 | -1.3806 |  | -4.8 | 0.085 | 0.084 | 1.12 | -3.04 | -0.4005 | -2.9587 | -3.1632 | -6.2394 | 13.7 | 2.844 | 1.397 |  |  | 3.9878 | 3.0768 | 2.1067 |  | 4.5 | 5.1709 | 1.01 |  | -3.5719 | -3.1289 | -27.4127 | -3.2388 | -4.1176 | -28.6826 | 0 | 1.3 | -14.5 | 58.7048 | -128.6331
11/01/2026 | 11:00 | -0.1963 | 5.6253 | -11.3623 | 3.1091 | 7.2924 |  | 12.7007 |  | 14.6283 | 6.0398 | 7.2845 |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.505 | -5.7204 | 4.1754 | 4.0165 | 7.2751 | 3.5298 | -0.0675 | 2.1352 |  | -0.9058 | -1.337 | -1.326 | 4.06 | -6.66 | -13.2 | -0.167 | 0.246 | 0 | -18.74 |  | -9.7 | -9.92 | 6.9563 | 3.3314 | 8.6011 | 12.2302 | -17.1766 | -12.4752 | -12.2595 | 10.5915 | 13.6498 | -20.7868 | -20.2696 | 15.4699 | 37.8153 | 21.4108 | 18.8043 | -5.2 | -5.2 | -22.1499 | -23.0871 | -3.1214 |  | 7.08 | 3.3699 | 3.2734 | 2.1635 | -125.5836 | 37.5072 | 37.5378 |  | -145.179 |  |  |  |  | 12.69 | 9.6 | -7.42 | 5.98 | -28.2608 | -28.7966 | 30.5574 | 29.7708 | 32.3716 | -3.8088 | -4.0555 | 6.5852 |  |  |  | -17.9 | -17.9 | -1.94 | 21.5705 | 22.9217 | 19.8664 | 45.9878 | 46.7009 | -14.5573 | -32.4497 | -11.3348 | 4.0677 | 37.46 | 13.23 | 7.8174 | 6.7413 | -6.03 |  |  |  | 10.6768 |  | -5.0509 | -23.2 |  | -3.7976 | 3.185 | 12.7798 | 11.5097 | 3.8 | -3.23 | 8.308 | -10.8431 | -6.12 |  | 15.2 | 2.73 | -11.6545 | -5.8182 | -40.7021 | -39.4 | 10.9178 | -14.3655 | -21.6278 | -21.6727 | -14.0425 | -21.1334 | -18.16 |  | -1.4736 |  | -14.5976 | -14.0213 | 15.9782 | -0.6899 | -1.2807 | -4.1 | -26.5171 | -26.3883 | 4.4932 | -12.03 | -3.21 | 0.2 | 6.4888 | -6.7497 | -11.7866 | -11.9336 | 9.6018 | 4.9445 | -20.505 | 5.2986 |  | 4.9987 | 2.4362 | 2.5937 | 0 | 15.9083 | 15.406 | -37.3428 | 21.2796 | 21.2023 | -17.8898 |  | 26.3981 |  | -1.5248 | 0.2355 | 0.21 | 1.42 | -25.7344 |  | 7.38 | 0.207 |  | 48.64 | -6.8408 | 0.3079 | 0.45 | 14.2839 |  | 24.0866 | -7.1957 | -7.7818 | 2.3144 |  |  | -8.2016 | -20.6939 | 9.1742 | -23.8311 | 6.861 | 7.1893 | 104.4459 | -9.2796 | -10.0579 | -10.0044 | 1.2883 | 5.8898 | 5.823 |  | 5.9658 | 7.2176 | 3.77 | -8.082 | -17.3563 | 32.7074 | 140.5768 | -47.7851 | 4.722 | -7.3191 |  | -11.473 | -14.3332 |  |  | -14.6711 | -14.1108 | -4.1467 | -4.1854 | 37.93 | 37.67 | -19.2 | -20.1 | 0.651 | 1.76 | 45.3971 | 22.0544 | 22.1739 | -14.8 | -19.7 | -2.4 | -3 | -18.107 | -17.9684 |  | -51.3851 | 0 | -66.621 | -21.5533 | 121.203 | 46.8008 | 161.5585 | 52.3278 | 45.3763 | 7.4352 | 5.5205 | -52.8705 | 0 | -169.6857 | -26.0784 | 26.792 | -1.2879 |  | -5.36 | -0.075 | -0.077 | 1.92 | -3.28 | -0.5083 | -2.4887 | -3.6606 | -6.2089 | 13.8 | 1.998 | 1.187 |  |  | 3.3253 | 2.8842 | 2.8028 |  | 6.9 | 4.2331 |  |  | -5.2071 | -2.5333 | -26.3216 | -4.9898 | -5.0316 | -26.4403 |  | -0.5 | -13.5 | 58.1913 | -121.4085
11/01/2026 | 11:30 | -0.204 | 5.7432 | -11.3718 | 2.5145 | 8.8306 |  | 13.4323 |  | 14.7648 | 6.1388 | 7.5168 |  | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.8021 | -5.5047 | 4.16 | 4.178 | 7.5995 | 3.6538 | 0.0373 | 1.4647 |  | -0.2296 | -1.306 | -1.358 | 2.974 | -6.66 |  | -0.121 | 0.221 | 0 | -19.78 |  | -9.16 | -9.16 | 7.9006 | 3.4283 | 9.3098 | 12.823 | -13.5637 | -12.0962 | -12.9896 | 26.4255 | 21.314 | -21.7055 | -19.4881 | 33.8084 | 37.5362 | 4.3583 | 20.7418 | -5.3 | -5.7 | -23.7768 | -25.332 | -3.1515 |  | 5.4342 | 3.6635 | 3.2895 | 2.1111 | -116.0313 | 35.3709 | 35.6761 |  | -143.2142 |  |  |  |  | 12.94 | 9.97 | -6.58 | 6.75 | -27.7249 | -27.7249 | 30.6293 | 29.3636 | 29.76 | -6.1367 | -6.34 | 4.9886 |  |  |  | -17.6 | -16.8 | -2.08 | 21.9655 | 22.2117 | 19.8573 | 47.0085 | 47.5969 | -17.788 | -29.0925 | -15.5367 | 4.232 | 37.46 | 13.44 | 8.7549 | 7.6202 | -6.8 |  |  |  | 10.911 |  | -5.822 | -23.1 |  | -4.2065 | 3.372 | 12.7798 | 11.6953 | 4.04 | -3.09 | 8.0445 | -10.5356 | -6.11 |  | 15.52 | 3.38 | -13.4182 | -5.8364 | -40.5041 | -39.5455 | 10.2904 | -14.3997 | -21.8265 | -21.537 | -5.9849 | -14.0515 | -18.072 |  | 0.0096 |  | -13.7691 | -13.3393 | 8.1513 | -0.6192 | -1.5157 | -2.564 | -26.2222 | -26.3451 | 2.6356 | 6.41 | -2.83 | 4.8 | 6.5141 | -9.0691 | -12.0791 | -12.2514 | 9.933 | -2.2167 | -20.7495 | 5.0746 |  | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 15.0711 | -37.0078 | 21.9625 | 22.6799 | -19.1251 |  | 27.0915 | -19.62 | -2.3122 | 0.2007 | 0.79 | -1.99 | -25.7851 |  | 7.526 | 0.249 |  | 44.67 | -5.7917 | 1.3934 | -0.06 | 18.4115 |  | 22.872 | -6.3874 | -6.6231 | 2.3723 |  |  | -9.6309 | -22.2958 | 8.9613 | -22.6643 | 2.6319 | 3.1792 | 93.6246 | -9.7282 | -9.3569 | -9.168 | 1.5678 | 5.985 | 6.0445 | 1 | 7.1285 | 8.2164 | 3.35 | -8.8268 | -19.6322 | 31.6591 | 141.6195 | -49.9431 | 0 | -7.2447 | 0 | 0 | -13.3162 |  |  | -12.6661 | 0.0069 | -6.3206 | -6.2211 | 38.41 | 38.23 | -19.4 | -19.8 | 0.845 | 3.28 | 37.2565 | 22.673 | 22.4664 |  | -20.9 | -3.3 | 0 | -17.9219 | -17.8087 | -229.9228 | -51.7252 | 0 | -66.1322 | -20.5886 | 115.7155 | 48.2136 | 158.1872 | 51.2564 | 45.3517 | 8.542 | 6.6769 | -50.0139 | 0 | -164.6293 | -27.0112 | 22.9226 | -1.4514 |  | -5.52 | 0.011 | 0.007 | 2.24 | -3.92 | -0.2051 | -1.9608 | -4.2161 | -6.2089 | 15.6 | 1.564 | 1.209 | 2.5346 |  | 4.0401 | 4.2143 | 3.6484 |  | 7 | 4.5797 | 1.01 |  | -5.1046 | -3.0335 | -26.2386 | -3.7011 | -4.8727 | -25.2158 | 0 | 0.5 | -13.8 | 59.5258 | -123.0846
11/01/2026 | 12:00 | 0.1074 | 5.572 | -11.4171 | 2.86 | 9.0437 |  | 13.629 |  | 15.7662 | 6.5808 | 7.9731 |  | -22 |  |  |  | 1.1666 | -3.5761 | 4.1478 | 4.0817 | 7.3844 | 3.719 | -1.3376 | 2.2961 |  | -0.5596 | -1.345 | -1.333 | 3.195 | -6.66 | -11 | -0.129 | 0.228 | 0 | -19.27 |  | -9.7 | -9.7 | 8.1917 | 3.4421 | 9.4688 | 13.6951 | -18.7279 | -10.6562 | -10.6294 | 9.4172 | 11.9076 | -22.526 | -21.1915 | 20.2875 | 38.4745 | 14.0132 | 21.7401 | -5.2 | -5.2 | -24.878 | -25.0893 | -3.3861 |  | 4.3414 | 3.6134 | 3.2284 | 2.2717 | -123.1727 | 33.2041 | 33.2041 |  | -137.6594 |  |  |  |  | 13.1 | 10.12 | -5.95 | 7.63 | -26.1174 | -26.1174 | 30.5089 | 29.3017 | 30.2277 | -8.6723 | -9.3772 | 4.4086 |  |  |  | -16 | -15.5 | -2.04 | 22.7247 | 22.824 | 20.9858 | 45.7266 | 45.6023 | -21.3005 | -25.3211 | -18.2665 | 4.3327 | 37.08 | 13.2 | 8.7549 | 7.7179 | -6.74 |  |  |  | 11.7034 |  | -5.7542 | -23 |  | -3.6914 | 3.372 | 11.2027 | 11.6953 | 3.99 | -2.59 | 7.719 | -13.5008 | -6.47 |  | 15.98 | 3.2 | -13.1818 | -7.1273 | -39.5321 | -38.9909 | 9.7539 | -13.5106 | -21.4239 | -21.4558 | -13.6204 | -22.4685 | -18.274 | 0 | -1.0914 |  | -12.5761 | -12.3121 | 13.3317 | 2.1499 | 1.3157 | -19.972 | -25.272 | -24.8923 | 4.0259 | 0 | 0 | -1 | 6.7234 | -3.3491 | -11.8003 | -11.9877 | 9.8213 | 4.9279 | -22.7016 | 5.3565 |  | 5.0205 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.7314 | -36.0031 | 20.9817 | 21.6686 | -16.0796 | 0 | 27.736 | -19.19 | -1.2026 | 0.1385 | 1.27 | -2.03 | -27.3883 | 0 | 7.553 | 0.208 |  | 42.88 | -8.8705 | -1.3312 | -0.54 | 16.3832 |  | 23.068 | -6.5471 | -7.1056 | 2.4221 |  |  | -9.6475 | -22.0318 | 8.3344 | -22.8149 | 3.7801 | 4.071 | 92.4265 | -9.2584 | -9.3463 | -9.1638 | 1.6599 | 6.1608 | 6.2581 | 0.8765 | 5.5078 | 8.0327 | 5.03 | -12.1333 | -21.3724 | 37.2301 | 143.7581 | -49.5792 | 2.8071 | -6.6071 | 0 | -11.8542 | -14.56 | 7.4031 | 8.7145 | -14.9512 | 0.0124 | -6.0207 | -5.9775 | 38.25 | 37.64 | -19.3 | -19.5 | 0.8103 | 3.04 | 47.5609 | 11.6602 | 10.9462 | -14.8 | -20.9 | -2.4 |  | -17.841 | -17.7964 | -227.5158 | -46.7088 | 0 | -65.8352 | -19.2489 | 121.2073 | 44.9979 | 167.9662 | 50.4313 | 49.1667 | 7.2838 | 5.801 | -54.6773 | 0 | -165.9351 | -26.7407 | 24.0332 | -0.0452 |  | -5.52 | 0.085 | 0.079 | 2 | -3.92 | -0.6671 | -2.0493 | -3.8956 | -6.3859 | 15 | 0.814 | 2.064 |  | 2.8756 | 3.4612 | 2.5345 | 2.6537 |  | 6.3 | 4.6133 | 0 |  | -4.9738 | -2.9291 | -26.1722 | -3.9777 | -4.2768 | -26.8687 |  | 0.7 | -14.8 | 59.4209 | -116.584
11/01/2026 | 12:30 | -0.0549 | 5.6198 | -11.3681 | 2.7225 | 9.1847 |  | 14.0759 |  | 15.4979 | 6.4018 | 7.8778 |  | -22 | 0 |  |  | 3.1414 | -3.2603 | 4.2961 | 4.1793 | 7.5869 | 4.1062 | -1.4546 | 2.1082 |  | -0.8036 | -1.166 | -1.198 | 3.296 | -8.88 | -13.2 | -0.174 | 0.232 | 0 | -21.6 |  | -7.64 | -7.54 | 7.6789 | 3.3898 | 9.8842 | 14.0551 | -18.092 | -10.6484 | -10.9957 | 0.8518 | 0.9888 | -20.8492 | -19.5662 | 15.6885 | 33.7102 | 18.4909 | 22.1691 | -5.2 | -5.2 | -26.1161 | -25.9598 | -3.3486 |  | 3.0916 | 3.7736 | 3.1378 | 2.3059 | -133.2743 | 32.7769 | 32.8379 |  | -138.2627 |  |  |  |  | 13.26 | 10.66 | -5.52 | 7.99 | -25.3137 | -24.7779 | 30.0552 | 28.6787 | 30.0844 | -8.0612 | -8.0804 | 3.4363 |  |  |  | -15.7 | -15.5 | -2.07 | 23.2922 | 23.5004 | 21.7575 | 46.0976 | 46.2271 | -24.2895 | -23.337 | -20.6206 | 3.755 | 36.56 | 13.24 | 9.3799 | 8.2062 | -6.94 |  |  |  | 14.2894 |  | -5.9323 |  |  | -3.7451 | 3.746 | 11.045 | 12.0663 | 4.35 | -2.54 | 8.122 | -14.6758 | -6.25 |  | 16.37 | 3.67 | -13.7273 | -7.1636 | -38.5326 | -37.9 | 10.0966 | -12.3365 | -19.7104 | -19.8227 | -14.2152 | -18.9609 | -18.465 | 0 | -1.6416 |  | -13.0456 | -12.3308 | 14.766 | 5.5798 | 4.6733 | -9.22 | -26.5338 | -26.31 | 3.7072 | 0 | -2.65 | 0 | 6.77 | 2.8286 | -10.6028 | -10.813 | 7.9094 | 4.0963 | -21.033 | 5.4574 |  | 5.1767 | 4.776 | 5.2457 | 3.4109 | 12.8941 | 12.5592 | -38.8499 | 20.0851 | 19.9464 | -18.694 |  | 29.0983 | -18.92 | -1.111 | 0.2007 | 0.24 | -0.99 | -28.1131 |  | 7.584 | 0.208 |  | 42.23 | -6.5448 | 2.0028 | -0.79 | 15.5485 |  | 23.254 | -6.3335 | -6.938 | 2.452 |  |  | -9.4891 | -21.8555 | 8.3087 | -22.555 | 2.9359 | 1.4564 | 86.7799 | -9.3259 | -9.5024 | -8.9827 |  | 6.212 | 6.2581 |  | 5.3956 | 6.6611 | 5.45 | -11.2263 | -19.0657 | 35.449 | 141.7367 | -45.481 | 5.3082 | -7.2943 |  | -9.9899 | -14.317 |  |  | -16.8354 |  | -4.9953 | -4.5318 | 38.73 | 38.78 | -20.1 | -20.3 | 0.5466 | 2.08 | 53.3811 | 13.1325 | 12.4977 | -14.8 | -21.8 | -1.4 |  | -17.9926 | -17.8472 | -229.9492 | -47.5087 | 0 | -69.708 | -18.6237 | 130.1428 | 35.6258 | 175.0267 | 52.1892 | 55.9872 | 8.4757 | 8.5203 | -65.5325 | 0 | -165.7806 | -25.9051 | 24.504 | -0.2576 |  | -6.16 | 0.05 | 0.05 | 2.64 | -3.44 | -0.9805 | -2.4887 | -3.5142 | -6.1814 | 15 | 2.166 | 1.11 |  |  | 2.7974 | 4.0037 | 3.7114 |  | 6.9 | 3.6967 |  |  | -4.686 | -1.8499 | -26.2119 | -4.3069 | -5.0925 | -25.5335 | 0 | 0.9 | -14.6 | 62.1635 | -116.2712
11/01/2026 | 13:00 | -0.2424 | 5.5958 | -11.2052 | 3.0434 | 8.9105 |  | 13.9777 |  | 15.3288 | 6.4448 | 7.7733 |  | -22 |  | 1.656 |  | 2.9685 | -3.1195 | 4.0877 | 3.9555 | 7.3873 | 4.1612 | -1.4321 | 2.0185 |  | -0.6048 | -1.264 | -1.259 | 3.32 | -6.66 | -13.2 | -0.021 | 0.225 | 0 | -21.29 |  | -7.92 | -7.89 | 7.9795 | 3.6064 | 9.4744 | 13.6029 | -18.1317 | -11.848 | -12.2017 | 1.5988 | 1.4737 | -20.9616 | -19.3857 | 15.6477 | 33.2752 | 22.981 | 22.6168 | -5.7 | -5.7 | -25.6722 | -25.4933 | -3.2504 |  | 2.7588 | 3.7981 | 3.1834 | 2.3288 | -139.1033 | 30.0912 | 30.1523 |  | -148.1806 |  |  |  |  | 13.15 | 10.61 | -5.15 | 8.22 | -25.3137 | -24.9118 | 31.649 | 30.3253 | 28.3707 | -8.323 | -8.5246 | 2.5166 |  |  |  | -14.8 | -14.4 | -2.21 | 23.4815 | 23.6284 | 21.7131 | 45.0716 | 45.062 | -26.8916 | -19.2613 | -23.8072 | 3.7221 | 36.22 | 13.18 | 9.2236 | 8.1085 | -6.95 |  |  |  | 8.0446 |  | -6.0356 | -20.3 |  | -3.4937 | 3.933 | 10.5718 | 12.623 | 4.61 | -1.95 | 8.184 | -9.2755 | -6.38 |  | 16.03 | 3.73 | -10.3273 | -5.4 | -38.8094 | -37.5636 | 12.0459 | -10.5722 | -18.1935 | -18.3653 | -13.7354 | -21.6462 | -18.371 | 0 | 1.4876 |  | -13.226 | -12.556 | 15.5986 | -1.1097 | -2.1098 | -11.268 | -20.0636 | -19.9876 | 4.9228 | 6.4 | -3.56 | 0.5 | 6.736 | -8.5129 | -10.3172 | -10.501 | 7.8707 | 5.2847 | -20.7389 | 5.2772 |  | 5.0494 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.3918 | -39.3522 | 19.8467 | 20.0978 | -18.7136 |  | 30.0749 | -18.6 | -0.4976 |  | 0.09 | -1.44 | -27.9196 |  | 7.67 | 0.246 | 3.4524 | 42.32 | -5.5476 | 1.6476 | -0.91 | 15.2888 |  | 23.2308 | -6.2876 | -6.7331 | 2.4062 |  |  | -9.3493 | -21.4082 | 7.7621 | -22.3996 | 1.8814 | 2.3535 | 89.0195 | -9.4309 | -9.6564 | -8.7353 | 1.9714 | 6.1974 | 6.2265 |  | 5.5891 | 7.2604 | 4.61 | -10.1312 | -18.5582 | 38.6705 | 143.6858 | -46.2595 | -4.2862 | 0 | 7.2794 | -11.4968 | -13.6282 |  |  | -16.4179 |  | -5.8704 | -5.4201 | 32.89 | 32.52 | -19.2 | -19.2 | 0.4935 | 3.28 | 48.2549 | 12.4621 | 12.3693 | -15.3 | -21.3 | -0.2 |  | -17.9692 |  | -229.4166 | -47.326 | 0 | -81.1958 | -23.1289 | 133.2116 | 36.7082 | 162.6657 | 57.4072 | 54.3913 | 15.8606 | 13.9918 | -52.3386 | 0 | -172.1742 | -30.3679 | 29.9118 | 0.26 |  | -6.16 | 0.102 | 0.102 | 2.64 | -3.12 | -1.3076 | -2.9587 | -3.0167 | -6.3554 | 13.9 | 2.573 | 2.666 |  |  | 3.3644 | 3.7061 | 3.2998 |  | 7.5 | 3.5932 |  |  | -3.8207 | -3.2569 | -28.2619 | -1.7357 | -2.0884 | -29.5216 | 0 | 0.8 | -14.8 | 70.6138 | -109.5294
11/01/2026 | 13:30 | -0.3559 | 5.6836 |  | 1.642 | 9.0936 |  | 13.9507 |  | 15.2958 | 6.2418 | 7.4642 |  | -22 |  | 2.484 |  | 3.2499 | -3.3405 | 3.9364 | 3.6438 | 6.6683 | 3.7649 | -1.4515 | 2.0644 |  | -0.6557 | -1.329 | -1.318 | 2.844 | -8.88 | -13.2 | 0.05 | 0.213 | 0 | -20.77 |  | -8.53 | -8.53 | 8.349 | 3.3958 | 9.2027 | 13.3726 | -19.4281 | -12.4504 | -12.3418 | 12.6949 | 12.1713 | -22.6929 | -21.7717 | 20.6865 | 36.0815 | 15.4441 | 21.126 | -6.2 | -6.3 | -24.1266 | -24.788 | -3.1529 |  | 3.2395 | 4.1822 | 3.026 | 2.1002 | -133.9762 | 30.5795 | 31.0984 |  | -144.7988 |  |  |  |  | 13.38 | 10.82 | -5.01 | 8.12 | -25.8495 | -25.4477 | 31.2422 | 29.9638 | 27.8881 | -7.4042 | -7.629 | 2.5126 | 0 |  |  | -14.3 | -13.9 | -1.99 | 24.0839 | 24.4931 | 22.4713 | 45.9674 | 45.9785 | -24.9728 | -19.5442 | -23.1604 | 3.7941 | 35.62 | 12.95 | 9.3799 | 8.2062 | -6.76 |  |  |  | 9.7747 |  | -5.7157 |  |  | -3.6108 | 3.933 | 10.2564 | 12.2519 | 4.46 | -2.04 | 7.9515 | -10.0831 | -6.15 |  | 17.93 | 3.65 | -10.5273 | -5.7818 | -38.8053 | -38.8182 | 10.4945 | -11.667 | -18.9318 | -19.6302 | -11.6129 | -18.9479 | -18.14 | 0 | -1.6119 |  | -13.3481 | -12.4545 | 0 | -1.8765 | -1.8526 | 10.768 | -23.3086 | -22.979 | 2.401 | -9.94 | -3.53 | 0.2 | 6.2883 | -8.9236 | -9.9673 | -10.1443 | 8.6206 | 1.8274 | -18.1792 | 4.7596 |  | 4.4211 | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 14.2338 | -38.18 | 21.456 | 20.8034 | -19.1493 |  | 27.0964 | -19.24 | 0.7036 | 0.165 | 0.22 | 0.54 | -28.1398 |  | 7.732 | 0.243 |  | 42.51 | -5.9113 | 1.7336 |  | 16.1918 |  | 23.1537 | -6.1658 | -6.6625 | 2.3817 |  |  |  | -21.6451 | 8.093 | -22.6915 | 0.7858 | 1.3938 | 85.5557 | -9.3617 | -9.6144 | -8.7041 | 1.669 | 6.1461 | 6.2581 | 1.3154 | 7.3767 | 7.5457 | 7.54 | -13.9933 | -29.8313 | 40.2908 | 149.1306 | -46.2595 | -6.1959 |  | 9.4605 | 0 | -13.1543 |  |  | -17.6649 |  | -5.0972 | -4.6962 | 31.1 | 30.88 | -19.5 | -20 | 0.3708 | 3.28 | 51.8854 | 11.4268 | 11.3357 | -15.2 | -19.3 | 0 |  | -17.9286 | -17.7847 | -230.316 | -44.0217 | 0 | -81.2507 | -24.6579 | 129.92 | 36.494 | 159.1773 | 57.6299 | 56.2378 | 12.0957 | 9.0049 | -46.6325 | 0 | -174.6666 | -23.0086 | 30.8873 | 0.3528 |  | -5.76 | 0.076 | 0.076 | 2.16 | -2.8 | -1.5148 | -3.2517 | -2.4308 | -6.2089 | 12.3 | 1.906 | 2.663 |  |  | 4.9139 | 2.9996 | 2.5211 |  | 4.7 | 4.3147 |  |  | -3.8939 | -3.7494 | -29.2705 | 0 | 0 | -31.0592 | 0 | 0.6 | -14 | 61.043 | -108.4579
11/01/2026 | 14:00 | -0.2763 | 5.3677 | -10.585 | 3.3519 | 9.315 |  | 13.7013 |  | 14.6609 | 6.0828 | 7.5149 |  | -22 | 0 | 1.656 |  | 2.4577 | -2.335 | 3.8732 | 3.6289 | 6.9438 | 3.8312 | -1.4051 | 2.1712 |  | -0.2943 | -1.127 | -1.128 | 3.074 | -8.88 | -11 | 0.155 | 0.218 | 0 | -20.3 | -10 | -8.77 | -8.88 | 8.518 | 3.302 | 8.4695 | 12.5983 | -17.6783 | -10.9386 | -11.2445 | 0.2434 | -0.0412 | -20.9071 | -19.9272 | 17.2068 | 34.922 | 12.8119 | 23.2362 | -6.2 | -6.2 | -26.8667 | -26.4353 | -3.2343 |  | -0.6551 | 3.833 | 3.2036 | 2.324 | -144.8408 | 33.9671 | 34.3333 |  | -148.7451 |  |  |  |  | 13.41 | 10.74 | -5.39 | 8.22 | -21.9648 | -21.295 | 28.8502 | 27.3853 | 25.0828 | -11.2246 | -10.2605 | -0.2597 |  |  |  | -16.2 | -15.8 | -2.1 | 21.67 | 21.7921 | 20.6508 | 47.7334 | 48.0504 | -25.0957 | -23.5254 | -22.3287 | 3.8971 | 36.42 | 13.28 | 9.2236 | 8.1085 | -6.73 |  |  |  | 4.5075 |  | -5.6944 |  |  | -3.6255 | 3.933 | 11.045 | 12.2519 | 4.45 | -2.46 | 8.6335 | -6.1879 | -6.18 |  | 17.79 | 2.82 | -6.8 | -3.8364 | -34.4747 | -33.4818 | 11.4849 | -8.4461 | -15.8808 | -16.2661 | -16.2033 | -25.3485 | -17.43 |  | 0.0493 |  | -13.4892 | -12.3313 | 0 | 4.2711 | 2.3143 | -18.948 | -19.4556 | -19.6719 | 1.3499 | 12.48 | -3.53 | -4 | 6.6696 | 0.9361 | -10.737 | -10.8699 | 8.4953 | 4.641 | -21.2517 | 5.5189 |  | 5.2207 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 10.7172 | -27.1279 | 16.6591 | 16.5923 | -7.87 |  | 27.0964 |  | 0.103 |  |  |  | -25.5926 |  | 7.551 | 0.242 |  | 42.84 | -17.5804 | -8.6862 |  | 16.7859 |  | 23.9399 | -6.6668 | -7.1814 | 2.3742 |  |  |  | -20.3608 | 9.6324 | -22.8843 | 2.314 | 1.5012 | 106.8084 | -9.0806 | -9.6677 | -9.1583 | 1.9322 | 6.007 | 6.1632 | 1 | 8.3587 | 9.8228 | 6.29 | -13.06 | -19.4784 | 35.298 | 143.7331 | -46.2595 | -8.202 | 0 | 13.0092 | -10.6852 | -11.7407 |  |  | -16.0444 |  | -4.5022 | -4.3344 | 29.55 | 29.3 | -20.2 | -20.8 | 0.3177 | 3.68 | 39.2422 | 15.8065 | 15.6227 | -15.2 | -19.2 | -1.1 |  | -17.9489 | -18.0228 | -231.8117 | -47.2988 | 0 | -77.0344 | -23.6994 | 127.3779 | 41.2944 | 151.5499 | 57.4443 | 53.6782 | 14.2362 | 12.8629 | -41.0052 | 0 | -173.9695 | -11.1583 | 30.9499 | -0.2087 |  | -4.96 | 0.055 | 0.052 | 0.88 | -1.84 | -0.8452 | -4.1886 | 2.7848 | -6.2089 | 8.6 | -0.317 | 0.623 |  |  | 4.3375 | 2.8823 | 3.3094 |  | 6.1 | 4.3373 |  |  | -6.5056 | -5.0076 | -29.5621 | -3.5997 | 0 | -33.7504 | 0 | -0.6 | -12.6 | 68.0751 | -115.177
11/01/2026 | 14:30 | -0.2094 | 5.2349 | -10.4218 | 4.0313 | 8.9817 |  | 13.6488 |  | 14.1217 | 5.7298 | 7.0569 |  | -22 |  |  |  | 3.1377 | -2.1646 | 3.5758 | 3.3785 | 6.4355 | 3.7122 | -1.4553 | 2.1023 |  | -0.2778 | -1.16 | -1.136 | 3.226 | -11.1 | -11 | 0.155 | 0.221 | 0 | -19.53 |  | -9.23 | -9.06 | 8.3575 | 3.4831 | 7.8484 | 11.9741 | -19.1938 | -12.0482 | -12.1453 | 12.2374 | 13.6874 | -22.9421 | -21.8629 | 22.0165 | 41.4764 | 11.9739 | 22.674 | -5.7 | -5.7 | -25.0276 | -25.2053 | -2.9721 |  | -0.7039 | 3.7274 | 2.8568 | 2.0654 | -137.6079 | 33.1126 | 33.2957 |  | -142.1829 |  |  |  |  | 13.09 | 10.22 | -5.68 | 7.68 | -22.2327 | -22.3666 | 29.1064 | 27.5571 | 26.0435 | -9.02 | -8.4571 | -0.5046 |  |  |  | -16.8 | -16.1 | -2.14 | 22.0415 | 22.2676 | 20.4149 | 47.1731 | 47.4038 | -25.2382 | -23.1761 | -22.2227 | 4.2108 | 35.65 | 13 | 9.5361 | 8.3038 | -6.79 |  |  |  | 7.8419 |  | -5.7711 | -22.7 |  | -3.7183 | 3.746 | 10.2564 | 12.0663 | 4.1 | -2 | 8.68 | -8.658 | -6.26 |  | 16.61 | 3.17 | -9.5091 | -5.1636 | -36.0305 | -34.8273 | 12.268 | -9.9475 | -17.3937 | -17.0459 | -14.8088 | -22.371 | -17.519 |  | -0.2866 |  | -12.9932 | -12.3292 | 13.2439 | 3.6959 | 2.5512 | -8.708 | -23.1297 | -22.9002 | 2.821 | 0 | -2.82 | 0 | 6.4175 | 1.5865 | -11.5761 | -11.7753 | 8.9236 | 5.4609 | -20.7764 | 5.7047 |  | 5.4796 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 10.2148 | -26.793 | 17.203 | 16.874 | -8.481 |  | 24.694 | -18.9 | -0.1973 | 0.1733 | 0.08 | 0.81 | -24.5673 | 0 | 7.406 | 0.242 |  | 41.69 | -16.9675 | -8.9425 | -0.24 | 16.4278 |  | 24.0339 | -6.798 | -7.1576 | 2.3427 |  |  | -8.5292 | -21.4231 | 8.7106 | -22.8843 | 2.4224 | 3.1587 | 109.7632 | -8.9268 | -9.3952 | -9.0601 | 2.7268 | 5.9484 | 6.0287 | 2 | 9.3984 | 11.3187 | 4.19 | -9.9936 | -23.8037 | 33.5544 | 146.8919 | -46.2595 | -8.5847 |  | 11.5702 | 0 | 0 |  | 11.2683 | -15.5555 |  | -4.6102 | -4.7503 | 29.85 | 29.73 | -20.2 | -20.5 | 0.4752 | 3.04 | 37.2202 | 15.3441 | 15.1447 | -15.2 | -20.5 | -0.7 |  | -18.0191 | -18.005 | -233.7377 | -47.3364 | 0 | -72.3719 | -23.4833 | 125.9819 | 40.876 | 149.2929 | 57.7032 | 50.92 | 15.3031 | 17.9786 | -38.3792 | 0 | -170.3063 | -22.3945 | 29.3316 | -0.3748 |  | -4.8 | 0.098 | 0.093 | 1.12 | -2 | -0.8477 | -3.9841 | 2.6078 | -6.2089 | 9.6 | -0.762 | -0.992 |  |  | 4.2868 | 3.7111 | 3.4508 |  | 6.8 | 4.271 |  |  | -7.5488 | -4.5472 | -28.5764 | -4.2928 | 0 | -31.9406 | 0 | 0.4 | -13.7 | 64.4963 | -115.9693
11/01/2026 | 15:00 | 0.0147 | 5.0734 | -10.3046 | 6.1966 | 10.4202 |  | 12.8087 |  | 13.5709 | 5.6068 | 6.992 |  | -22 |  |  |  | 3.2148 | -4.4859 | 3.4515 | 3.1649 | 5.9777 | 3.5864 | -1.4219 | 2.1874 |  | -0.2858 | -1.212 | -1.2 | 3.004 | -11.1 |  | 0.3 | 0.206 | 0 | -21.06 |  | -8.45 | -8.46 | 8.6123 | 3.3928 | 13.5238 | 15.365 | -19.6179 | -11.8243 | -11.9597 | 1.1713 | 1.5104 | -19.9784 | -18.7313 | 18.6863 | 35.5256 | 8.1098 | 23.7424 | -6.1 | -6.2 | -26.1917 | -26.042 | -3.1361 |  | -0.7371 | 3.9093 | 1.0692 | 1.9982 | -144.7493 | 33.9061 | 34.0892 |  | -145.9785 |  |  |  |  | 13.37 | 10.35 | -6.04 | 7.74 | -22.0987 | -21.9648 | 28.3899 | 26.5079 | 26.5777 | -11.3858 | -11.3754 | -0.4693 |  |  |  | -17 | -16.4 | -2.18 | 20.8117 | 20.5592 | 19.131 | 47.4422 | 47.4884 | -23.206 | -24.2085 | -20.4361 | 4.1497 | 36.94 | 13.3 | 9.0674 | 8.0109 | -6.35 |  |  |  | 4.259 |  | -5.3372 |  |  | -3.1506 | 3.746 | 10.8873 | 12.0663 | 4.24 | -2.37 | 8.7885 | -5.3303 | -5.89 |  | 16.04 | 2.95 | -6.2727 | -3.1273 | -33.7615 | -33.0909 | 11.302 | -10.4416 | -16.7595 | -16.6703 | -11.6611 | -18.2156 | -16.812 | 0 | -0.0332 |  | -13.1544 | -12.4675 | 8.2596 | 2.8779 | 1.8657 | -4.1 | -20.936 | -20.8491 | -0.6403 | 0 | -2.96 | -0.8 | 6.0507 | 0.83 | -11.2035 | -11.3494 | 9.6133 | 1.0092 | -18.7104 | 4.9279 |  | 4.7681 | 2.4281 | 0 | 0 | 10.3823 | 11.0521 | -30.1421 | 15.7637 | 15.6965 | -9.2806 |  | 27.6139 | -21.58 | -0.4958 | 0.1394 | 0.13 | 0.39 | -28.3504 |  | 7.363 | 0.216 |  | 39.08 | -16.8443 | -8.2008 | 0.12 | 16.2227 |  | 23.527 | -6.4651 | -6.9254 | 2.3681 |  |  | -9.0497 | -22.2271 | 9.3463 | -22.8843 | 1.7559 | 1.6629 | 101.9839 | -9.0515 | -9.3912 | -9.1101 | 2.6001 | 5.963 | 6.1553 | 1.9504 | 9.7346 | 11.0169 | 3.35 | -9.7803 | -18.9652 | 31.7666 | 148.4983 | -46.2595 | -12.1068 |  | 13.1032 | 0 | 0 |  |  | -16.4619 | 0.0014 | -4.5093 | -4.4663 | 30.81 | 30.83 | -20.4 | -20.4 | 0.054 | 0.56 | 37.8909 | 15.1475 | 15.2952 | -15.7 | -18 | 0.5 |  | -18.2023 | -17.8409 | -233.0929 | -48.128 | 0 | -70.1924 | -22.096 | 124.3311 | 45.3601 | 149.6264 | 57.839 | 49.4981 | 14.2456 | 16.1987 | -39.1327 | 0 | -174.2667 | -10.7962 | 29.4895 | -0.0232 |  | -4.72 | -1.325 | -1.329 | 0.72 | -1.92 | -0.773 | -4.2466 | 2.9313 | -5.9464 | 8.1 | -1.466 | -1.624 |  |  | 4.4464 | 4.7202 | 4.25 |  | 5.5 | 4.6713 |  |  | -6.7 | -4.0429 | -28.6183 | -2.1477 | 0 | -32.6325 | 0 | 1.2 | -14 | 68.4856 | -119.4211
11/01/2026 | 15:30 | 0.0284 | 5.0121 |  | 7.4565 | 10.3903 |  | 12.5811 |  | 13.4457 | 5.4948 | 6.9599 | -8.88 | -22 |  |  |  | 0.4145 | -3.6119 | 3.4325 | 3.337 | 6.2012 | 3.775 | -1.4451 | 2.1096 |  | -0.4012 | -1.236 | -1.243 | 3.839 | -11.1 | -11 | 0.148 | 0.25 | 0 | -21.04 |  | -8.2 | -8.4 | 8.7197 | 3.3068 | 13.2646 | 15.1841 | -18.6849 | -11.2117 | -11.382 | 1.4018 | 0.7854 | -19.3425 | -18.3958 | 18.5985 | 36.9612 | -1.9374 | 24.3854 | -6.4 | -6.4 | -26.9139 | -26.9904 | -3.4773 |  | -1.3304 | 3.7358 | 0 | 1.4539 | -141.2396 | 40.1013 | 39.9182 | 0.4063 | -151.4063 |  |  |  |  | 13.16 | 10.01 | -6.93 | 6.86 | -21.4289 | -21.0271 | 26.8007 | 25.2755 | 23.812 | -15.4826 | -15.8362 | -1.6911 |  |  |  | -19.8 | -19 | -2.06 | 16.4873 | 16.523 | 15.2867 | 52.9193 | 53.142 | -21.759 | -31.432 | -18.7681 | 3.7749 | 37.97 | 13.45 | 8.4424 | 7.2296 | -5.85 |  |  |  | 2.1427 |  | -4.8752 | -22.7 | -22.4 | -3.125 | 3.372 | 10.2564 | 12.0663 | 4.09 | -2.18 | 8.3855 | -3.5752 | -5.75 |  | 16.74 | 2.09 | -4.5818 | -2.7818 | -33.0251 | -31.6273 | 13.3286 | -8.1245 | -15.0971 | -15.1025 | -14.2287 | -21.3448 | -15.494 | -89.7376 | 8.0849 |  | -13.3383 | -12.6507 | 9.2317 | 6.6328 | 5.3076 | -8.708 | -22.2563 | -22.0253 | 0.0736 | 0 | -3.2 | 0 | 6.0173 | 8.5123 | -11.2694 | -11.3797 | 9.7559 | 2.1568 | -16.9716 | 4.6984 |  | 4.4501 | 2.9228 | 3.2974 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -20.932 | 13.224 | 13.1 | -4.1275 |  | 24.1422 | -18.09 | -0.7082 | 0.1659 | 0.09 | 1.4 | -24.4253 |  | 7.334 | 0.245 |  | 43.14 | -21.1269 | -13.4762 |  | 17.7797 |  | 23.686 | -6.6233 | -7.1445 | 2.3921 |  |  |  | -21.661 | 9.7435 | -22.9503 | 3.7625 | 3.74 | 102.8943 | -8.9321 | -9.3497 | -9.3992 | 2.3085 | 6.0582 | 6.0683 | 1.9198 | 10.3978 | 11.2499 | 2.51 | -7.3209 | -11.3074 | 24.9285 | 148.252 | -46.2595 | -4.847 |  | 12.7324 | 0 | 0 |  |  | -16.3246 | -15.6983 | -3.3505 | -4.0397 | 28.63 | 28.59 | -19.1 | -20.3 | 0.1071 | 0.72 | 37.4889 | 15.5741 | 15.4642 | -15.7 | -19.5 | 0.1 | -0.4 | -17.9796 | -17.8367 | -237.6805 | -58.226 | 0 | -68.4472 | -23.4437 | 126.0204 | 38.3472 | 152.6698 | 58.5305 | 57.2221 | 17.4833 | 17.0784 | -44.0057 | 0 | -173.6226 | 0 | 30.0505 | -0.1404 | -5.552 | -4 | -1.283 | -1.282 | 0.32 | -1.36 | -0.7402 | -4.5396 | 4.7776 | -6.0044 | 9.5 | 1.301 | 0.82 |  |  | 4.2928 | 4.1334 | 4.3744 |  | 4.8 | 4.8848 |  |  | -6.9399 | -3.4246 | -28.3239 | -3.8782 |  | -33.2116 | 1.9897 | 2.3 | -14.6 | 74.045 | -132.831
11/01/2026 | 16:00 | -0.0946 | 5.1147 | -10.2855 | 7.817 | 10.2619 |  | 11.9867 |  | 12.8709 | 5.0698 | 6.4426 | -11.1 | -22 |  |  |  | 0.1424 | -4.7356 | 2.7054 | 2.5147 | 4.7808 | 1.6014 | -1.3395 | 2.1416 |  | -0.8309 | -1.176 | -1.151 | 3.583 | -11.1 | -13.2 | 0.089 | 0.229 | 0 | -20.88 |  | -8.31 | -8.32 | 8.3837 | 3.465 | 12.2204 | 14.0551 | -15.0225 | -11.1268 | -11.424 | 14.3799 | 12.4648 | -20.3028 | -19.9071 | 25.3962 | 44.163 | -4.4893 | 22.4518 | -4.9 | -4.9 | -26.1394 | -25.9374 | -3.3141 |  | -0.4019 | 2.8444 |  | 1.339 | -136.7534 | 34.9132 | 34.5775 | 20.0681 | -149.2507 |  |  |  |  | 13.05 | 9.75 | -7.5 | 6.15 | -21.295 | -21.8308 | 26.4345 | 24.9414 | 23.4222 | -18.7333 | -18.6617 | -0.3684 | 0 |  |  | -19.1 | -18.4 | -2.01 | 15.0151 | 15.0953 | 13.7355 | 45.864 | 45.8919 | -17.5076 | -28.9469 | -13.8224 | 3.5126 | 37.65 | 13.65 | 7.8174 | 6.7413 | -5.46 |  |  |  | -4.9514 |  | -4.3878 | -18.7 | -19.4 | -2.8223 | 3.185 | 11.045 | 11.5097 | 3.73 | -2.56 | 8.835 | 4.4784 | -5.52 |  | 15.24 | 0.71 | 2.4 | 0.4909 | -30.4721 | -28.7727 | 12.2348 | -9.5472 | -14.1758 | -14.5668 | -12.3035 | -18.5185 | -14.958 | -103.7716 | 1.6123 |  | -12.6812 | -12.0122 | 0 | 4.8991 | 3.9711 | 8.208 | -22.3209 | -22.0198 | -2.0859 | -13.46 | -3.67 | 0 | 5.8481 | 6.274 | -10.469 | -10.8887 | 10.0371 | -0.4957 | -14.521 | 4.1449 |  | 3.8963 | 0 | 2.488 | 0 | 9.2101 | 9.0426 | -16.5782 | 11.891 | 12.701 | 0.0514 | 11.4547 | 24.6793 | -17.84 | -0.7082 |  | 0.31 | 0.68 | -22.8245 | 0 | 7.416 | 0.244 |  | 42.36 | -22.371 | -15.0956 | 0.12 | 16.3833 |  | 23.6192 | -6.5035 | -7.0851 | 2.4037 |  |  | -8.9825 | -20.9225 | 9.4996 | -22.9668 | 2.5004 | 2.2819 | 104.6841 | -9.0806 | -9.526 | -8.9193 | 2.2373 | 6.007 | 6.1395 | 2 | 9.4009 | 12.093 | 2.51 | -7.9136 | -19.0797 | 27.2016 | 148.0876 | -48.0366 | 4.0693 |  | 9.8626 | 0 | 0 | 24.8334 |  | -14.8908 | -14.1108 | -2.111 | -2.6271 | 24.29 | 24.3 | -20.7 | -20.7 | 0.4935 | -0.88 | 35.6078 | 15.8565 | 15.9955 | -15.7 | -18.4 | -1.1 | -1.7 |  |  | -234.2374 | -51.1273 | 0 | -62.4613 | -20.2598 | 148.225 | 16.838 | 159.428 | 51.643 | 82.9148 | 19.3194 | 16.2897 | -48.7645 | 0 | -167.5948 | 0 | 26.1025 | -0.0696 | -5.443 | -4.56 | -1.255 | -1.265 | 0 | -1.12 | -1.0592 | -4.8325 | 5.9495 | -5.9464 | 8.4 | -0.738 | -0.509 |  |  | 3.4524 | 3.5098 | 3.7913 |  | 5.7 | 4.4362 |  |  | -8.551 | -2.8239 | -27.1133 | -5.843 | 0 | -30.2787 | 0 | 1.3 | -13.5 | 65.5745 | -130.4798
11/01/2026 | 16:30 | -0.2111 | 5.1723 | -10.5188 | 6.4571 | 10.403 | 0 | 11.6527 |  | 12.2212 | 4.8999 | 6.3627 | -8.88 | -22 | -2.2 |  |  | 0.8373 | -4.8847 | 3.2276 | 3.04 | 5.6222 | 3.4244 | -1.3414 | 1.6055 |  | -0.4797 | -1.211 | -1.212 | 4.068 | -13.32 | -13.2 | 0.121 | 0.235 | 0 | -20.43 | -10 | -8.74 | -8.72 | 8.5051 | 3.4283 | 13.3453 | 15.2724 | -15.0092 | -12.7709 | -12.7274 | 15.7372 | 13.3942 | -20.0649 | -19.8992 | 26.3776 | 42.3442 | -6.6553 | 22.3918 | -5.5 | -5.6 | -24.8992 | -23.8426 | -3.202 |  | -3.3891 | 3.2615 |  | 1.346 | -134.9223 | 32.5938 | 32.5327 | 19.2821 | -153.993 |  |  |  |  | 12.5 | 9.16 | -8.01 | 5.86 | -20.8931 | -20.8931 | 26.7558 | 25.3148 | 24.6218 | -16.3471 | -16.4133 | -3.9369 | 0 |  |  | -19.7 | -19 | -2.04 | 15.1949 | 15.13 | 13.9762 | 48.034 | 48.0931 | -21.0669 | -27.4379 | -18.574 | 3.7504 | 37.38 | 13.53 | 7.9736 | 6.7413 | -5.34 |  | 0 | 0 | -3.0661 |  | -4.2572 |  |  | -3.02 | 2.998 | 10.2564 | 11.3242 | 3.59 | -2.41 | 8.1065 | 1.0601 | -5.57 |  | 14.76 | 0.51 | -2.1636 | -0.8364 | -31.1035 | -29.5545 | 9.5831 | -11.3486 | -15.953 | -16.0194 | -14.7695 | -23.6615 | -16.972 | -104.8197 | 2.3572 |  | -12.7704 | -12.0558 | 10.2289 | 4.4997 | 3.2762 | -10.244 | -21.329 | -20.9262 | 2.7881 |  | -3.34 | 0 | 5.7732 | 7.6938 | -10.4441 | -10.568 | 10.3637 | 3.5426 | -19.2255 | 4.1184 |  | 3.8771 | 2.4592 | 2.6794 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -17.0805 | 12.3202 | 12.9297 | 0.9464 | 13.3483 | 24.2985 | -17.25 | -0.4958 | 0.2007 | 0.22 | -0.94 | -24.8894 |  | 7.463 | 0.207 |  | 40.81 | -24.1614 | -15.7147 | -0.01 | 15.341 |  | 23.6119 | -6.4296 | -6.8999 | 2.3947 |  |  | -8.7958 | -20.1354 | 9.0097 | -22.777 | 3.6517 | 3.6126 | 108.6368 | -9.2528 | -9.7256 | -8.9095 |  | 6.1095 | 6.1236 |  | 11.6477 | 13.896 | 2.1 | -8.6298 | -20.3582 | 30.9042 | 149.8059 | -47.3158 | 4.9845 |  | 9.6445 | 0 | 0 | 34.7085 | 33.4483 | -15.951 | -15.3742 | -1.441 | -1.2813 | 24.75 | 24.79 | -20.4 | -20.4 | 0.3342 | -3.2 | 36.974 | 16.4485 | 16.5106 | -16.5 | -19.6 | 0 | -0.5 | -17.9721 |  | -232.3362 | -51.3736 | 0 | -62.7325 | -18.7061 | 151.5691 | 14.0653 | 166.2749 | 53.2295 | 89.7362 | 20.9977 | 19.7729 | -57.0307 | 0 | -169.1849 | -20.0257 | 24.8429 | -0.1868 | -5.457 | -4 | -1.3 | -1.314 | 0 | -0.56 | -1.2036 | -5.7115 | 7.1214 | -5.9464 | 8 | -1.225 | -1.587 |  |  | 4.9779 | 2.9266 | 5.1316 |  | 5.9 | 4.4 | 0 |  | -9.7427 | -2.3403 | -25.9108 | -6.4267 | 0 | -29.8357 |  | 1.2 | -14 | 64.3519 | -134.2233
11/01/2026 | 17:00 | -0.0289 | 5.0085 | -10.1685 | 7.4538 | 9.9596 |  | 11.6394 |  | 11.8844 | 4.6539 | 6.0244 | -11.1 | -22 |  |  | -13.2 | 2.5237 | -5.3783 | 3.315 | 3.1183 | 5.7966 | 3.5556 | -1.3355 | 1.6406 |  | -0.5557 | -1.233 | -1.234 | 4.087 | -11.1 |  | -0.128 | 0.254 | 0 | -21.74 |  | -7.49 | -7.43 | 7.7631 | 3.4042 | 13.386 | 15.5202 | -15.8865 | -13.0318 | -13.7762 | 17.3583 | 13.4549 | -19.4662 | -19.0354 | 19.1991 | 48.9325 | -8.1979 | 23.1765 | -5.1 | -5.1 | -22.0543 | -23.8773 | -3.1589 |  | -4.3509 | 2.2416 | 0 | 1.4674 | -127.8725 | 31.1594 | 31.1899 | 18.9136 | -155.3299 |  |  |  |  | 12.66 | 9.49 | -8.14 | 5.63 | -21.295 | -20.8931 | 27.2643 | 26.0814 | 25.2337 | -17.0014 | -16.8894 | -2.5981 |  |  |  | -20.8 | -20.2 | -1.81 | 14.7917 | 14.9878 | 13.1414 | 48.9058 | 48.3631 | -22.488 | -26.4058 | -20.1065 | 3.7933 | 37.13 | 13.36 | 7.6611 | 6.4484 | -5.44 |  | 0 | 0 | -3.1287 |  | -4.4057 |  |  | -3.0078 | 2.624 | 9.6255 | 10.7675 | 3.2 | -2.43 | 8.432 | 0.8575 | -6.45 |  | 15.48 | 0.6 | -1.5091 | -1.2636 | -31.3497 | -29.8091 | 9.6785 | -11.6219 | -16.5053 | -16.5376 | -14.2756 | -23.1321 | -17.112 | -104.5059 | 2.2198 |  | -12.231 | -11.6179 | 10.0238 | 4.1106 | 3.8521 | -9.732 | -19.7406 | -19.7561 | 2.2477 |  | -3.1 | 0 | 5.4366 | 6.5548 | -10.9551 | -11.0992 | 11.6614 | 3.5637 | -18.7645 | 4.5139 |  | 4.2211 | 0 | 2.6636 | 0 | 8.7077 | 9.0426 | -23.109 | 12.345 | 12.3507 | -4.3114 | 0 | 26.2126 | -17.43 | -1.2007 | 0.1916 | 0.25 | -0.41 | -26.1984 |  | 7.309 | 0.21 |  | 40.77 | -20.7052 | -12.9443 | -0.29 | 14.368 |  | 22.9768 | -6.1948 | -6.6592 | 2.3596 |  |  | -9.1196 | -20.6043 | 9.2456 | -22.5127 | 3.8949 | 2.9577 | 104.9715 | -9.5105 | -9.7099 | -8.6646 | 2.946 | 5.985 | 6.1236 | 1.5072 | 8.6937 | 11.0474 | 1.26 | -8.9746 | -15.4983 | 27.9658 | 148.9593 | -49.8825 | 4.2454 |  | 10.1198 | 0 | -11.3434 |  |  | -14.4404 | -14.0504 | -0.9057 | -0.7172 | 24.65 | 24.67 | -19.7 | -19.9 | 0.51 | -3.76 | 43.1221 | 16.6432 | 16.6632 | -16.9 | -19.2 | -2.4 | -3 | -18.0371 | -17.847 |  | -52.3505 | 0 | -62.1985 | -20.0453 | 143.7387 | 21.6454 | 158.0212 | 54.7534 | 77.8149 | 21.9143 | 19.9414 | -47.4997 | 0 | -168.7025 | -27.5094 | 26.1771 | -0.3503 | -5.443 | -4.88 | -1.255 | -1.263 | 0.4 | 0.16 | -2.4813 | -6.4744 | 6.1234 | -6.0349 | 9.3 | -0.364 | -1.945 |  |  | 3.5737 | 3.3481 | 3.2398 |  | 6.1 | 3.9801 |  |  | -8.3196 | -3.0784 | -26.7931 | -5.0981 |  | -31.1002 |  | 0.8 | -13.8 | 67.8932 | -132.0369
11/01/2026 | 17:30 | 0.0748 | 4.9 | -9.945 | 7.1484 | 9.9911 |  | 11.4568 |  | 11.1147 | 4.3149 | 5.7325 | -11.1 | -19.8 |  |  |  | 2.9606 | -5.0668 | 3.5375 | 3.3803 | 6.2976 | 3.6907 | -1.3296 | 2.2837 |  | -0.5274 | -1.313 | -1.308 | 4.037 | -8.88 | -13.2 | -0.183 | 0.246 | 0 | -21.61 |  | -7.76 | -7.85 | 7.6847 | 3.6359 | 13.9973 | 15.7657 | -15.3718 | -14.4245 | -13.2606 | 23.7194 | 24.788 | -20.4314 | -18.1759 | 26.4645 | 44.3967 | -6.4269 | 23.1944 | -5.3 | -5.2 | -23.7172 | -22.6655 | -3.1746 |  | -3.38 | 2.0301 |  | 0.8019 | -132.023 | 30.6101 | 30.0607 | 25.0847 | -158.3867 |  |  |  |  | 12.48 | 9.43 | -8.79 | 5.04 | -21.6969 | -21.6969 | 27.1218 | 26.3223 | 25.1589 | -17.7941 | -17.5682 | -3.0625 |  |  |  | -21.2 | -20.3 | -1.81 | 13.3114 | 14.2708 | 11.8462 | 48.9596 | 48.2074 | -21.6368 | -26.2436 | -20.8676 | 3.5622 | 36.86 | 13.23 | 7.6611 | 6.546 | -5.65 |  |  |  | -4.0968 |  | -4.6471 |  | -17 | -3.0334 | 2.4369 | 9.7832 | 10.582 | 2.82 | -2.34 | 8.1375 | 2.8714 | -6.98 |  | 16 | 0.04 | -0.7636 | -0.3727 | -31.5189 | -30.1909 | 9.69 | -11.7414 | -16.7676 | -16.5258 | -17.0753 | -26.4847 | -16.995 | -111.0543 | 7.1961 |  | -11.6637 | -11.1829 | 11.7197 | 2.3511 | 1.0018 | -14.34 | -18.7557 | -18.5374 | 4.9164 |  | 0 | 0 | 4.9581 | 5.8197 | -10.8664 | -11.0429 | 10.7354 | 6.9546 | -21.1066 | 4.5934 |  | 4.4064 | 0 | 2.4495 |  | 9.0426 | 8.8752 | -22.2717 | 12.4439 | 12.4406 | -2.8271 | 9.2829 | 26.2126 | -16.97 | -1.0103 |  | 0.53 | -1.59 | -27.3006 |  | 7.387 | 0.245 |  | 41.12 | -22.3064 | -13.7553 |  | 15.0877 |  | 23.4148 | -6.0354 | -6.4343 | 2.354 |  |  |  | -19.221 | 9.3019 | -22.8367 | 1.5456 | 2.3521 | 100.3404 | -9.6162 | -9.9995 | -8.4319 | 2.4889 | 6.0656 | 6.0841 | 2 | 12.1642 | 14.205 | 5.03 | -10.7321 | -16.4604 | 32.4277 | 154.9359 | -42.4196 | 9.293 |  | 8.792 | 0 | 0 |  |  | -14.6821 | -14.0888 | 0.1763 | 0.4432 | 20.41 | 20.76 | -20.8 | -20.6 | 0.51 | -5.84 | 40.705 | 16.5884 | 16.6068 | -17.4 | -19.3 | -1.6 | -2.5 | -17.7052 |  | -233.2376 | -55.6682 | 0 | -51.3867 | -13.7934 | 165.7138 | 1.4081 | 169.759 | 50.947 | 106.7471 | 18.1805 | 17.3905 | -59.0109 | 0 | -164.5535 | -16.5645 | 24.6309 | -0.8655 | -5.511 | -4.72 | -1.177 | -1.188 | -0.08 | 0.48 | -1.9276 | -6.5599 | 7.8233 | -5.9159 | 8.6 | -0.931 | -1.155 |  |  | 3.6684 | 3.6307 | 3.1497 |  | 7.1 | 4.0262 |  |  | -10.141 | -1.9254 | -26.4187 | -7.8078 | 0 | -29.2489 | 0 | -0.5 | -12.3 | 70.3706 | -138.2898
11/01/2026 | 18:00 | 0.1286 | 4.8763 |  | 7.7609 | 9.643 |  | 11.5821 |  | 10.7915 | 4.1239 | 5.5706 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.4284 | -4.2866 | 3.4594 | 3.4197 | 6.4415 | 3.8787 | -1.2848 | 2.0686 |  | -0.5166 | -1.225 | -1.19 | 4.093 | -11.1 | -13.2 | -0.267 | 0.249 | 0 | -21.33 |  | -7.76 | -7.74 | 6.7899 | 4.0197 | 14.9958 | 17.0152 | -14.8775 | -13.3841 | -13.3953 | 7.9039 | 8.3524 | -18.1249 | -17.2804 | 23.7486 | 44.3519 | -11.7349 | 23.7888 | -4.7 | -4.7 | -23.5006 | -24.1183 | -3.1417 |  | -5.6482 | 1.9856 | 0 | 0.7138 | -130.8023 | 35.7066 | 35.4015 | 25.0634 | -152.4261 |  |  |  |  | 12.3 | 9.37 | -9.29 | 4.55 | -20.4912 | -19.8215 | 24.5177 | 23.1051 | 26.613 | -16.5673 | -16.1426 | -5.8463 |  |  |  | -23.2 | -21.8 | -1.78 | 12.4268 | 13.2937 | 11.6281 | 52.8227 | 53.7443 | -22.5065 | -29.9392 | -21.2804 | 3.1239 | 37.28 | 13.39 | 7.9736 | 6.9366 | -6.01 |  |  |  | -0.0191 |  | -5.0003 | -20.1 | -19.5 | -4.1028 | 2.2499 | 11.5181 | 10.2109 | 2.64 | -3.08 | 7.874 | -1.0401 | -5.43 |  | 14.75 | 0.1 | -3.5636 | -2.1818 | -32.034 | -29.8182 |  | -12.7298 | -18.1516 | -17.9504 | -16.9845 | -25.4794 | -16.343 | -110.7694 | -21.9667 |  | -11.1543 | -10.3488 | 9.6185 | -1.4216 | -2.0146 | -20.996 | -19.592 | -19.3758 | 3.0805 |  | 0 | 0 | 4.8881 | -0.35 | -11.159 | -11.3357 | 10.4159 | 6.1391 | -19.3035 | 5.6591 |  | 5.4126 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -15.9084 | 12.1393 | 12.3218 | 0.7199 | 13.4216 | 26.2126 |  | -0.7961 |  |  |  | -24.4659 |  | 7.352 | 0.251 | 3.6721 | 40.47 | -23.9439 | -16.566 |  | 13.6706 |  | 23.4261 | -5.8896 | -6.2478 | 2.3779 |  |  |  | -20.0714 | 8.1792 | -22.5775 | 2.7149 | 2.1306 | 107.0464 | -9.666 | -10.6216 | -8.6466 | 2.415 | 6.0875 | 6.1869 | 2 | -13.9011 | -13.2457 | 1.26 | -7.1562 | 7.7691 | 16.5339 | 110.684 | -18.9828 | 32.0303 | 0 | 8.6149 | 0 | 0 |  | 44.0383 | -12.4958 | -11.5509 | 0.9372 | 0.9379 | 19.02 | 18.95 | -21.1 | -21.3 | 0.5283 | -6.32 | 44.8903 | 22.2256 | 22.0153 | -18 | -21.7 | -4.3 | -4.9 | -17.6837 | -17.8046 | -180.3884 | -16.6432 | -225.2466 | -17.6215 | -49.4489 | 93.2943 | 69.5767 | 77.9064 | 142.0017 | 26.4044 | 22.6678 | 20.663 | 28.7496 | 146.5407 | -244.559 | 41.1441 | -36.757 | -0.1868 | -5.337 | -4.96 | -1.136 | -1.143 | 0.56 | 0 | -1.767 | -5.8579 | 4.7776 | -6.0624 | 10.4 | -1.915 | -1.945 | 2.7043 | 2.8852 | 4.0755 | 2.8848 | 3.8372 |  | 8.4 | 4.0993 |  |  | -12.4362 | -1.2749 | -24.2534 | -8.9193 | 0 | -28.2981 | 0 | -2.6 | -11 | 50.7551 | -126.8979
11/01/2026 | 18:30 | -0.1401 | 5.157 | -10.4602 | 7.3725 | 8.6017 |  | 12.0058 |  | 11.1509 | 4.2859 | 5.7355 | -8.88 | -19.8 | 0 | 0.828 |  | 2.6307 | -4.8168 | 3.9072 | 3.7693 | 7.2307 | 3.9 | -1.326 | 2.139 |  | -0.9294 | -1.11 | -1.105 | 4.032 | -11.1 |  | -0.596 | 0.259 | 0 | -20.9 |  | -7.82 | -7.82 | 5.3899 | 3.7009 | 15.3739 | 17.0519 | -15.0556 | -13.2639 | -13.3379 | 10.157 | 10.368 | -17.8446 | -19.7696 | 28.6654 | 34.8834 | -10.8194 | 22.4685 | -4.1 | -4.1 | -23.2182 | -23.8615 | -3.2103 |  | -3.0787 | 1.9919 |  | 0.7232 | -127.4147 | 36.8663 | 37.9345 | 24.9344 | -139.6766 |  |  |  |  | 12.04 | 8.88 | -9.06 | 4.23 | -22.6346 | -22.5006 | 27.3499 | 25.5593 | 28.1159 | -16.777 | -17.2488 | -3.6966 |  |  |  | -17 | -16.7 | -1.78 | 15.6148 | 15.7578 | 13.6046 | 51.6501 | 51.6438 | -22.559 | -29.8369 | -20.3005 | 3.3347 | 26.52 | 9.17 | 7.8174 | 6.6437 | -5.82 |  |  |  | 4.952 |  | -4.7594 | -22.5 | -22.2 | -3.9697 | 2.2499 | 10.8873 | 10.0253 | 2.62 | -2.93 | 7.533 | -5.7078 | -5.5 |  | 17.78 | 0.61 | -7.0727 | -3.8636 | -34.2191 | -32.7091 |  | -13.7355 | -20.3255 | -19.6123 | -17.4628 | -27.1044 | -16.131 | -109.9406 | -21.4377 |  | -10.3111 | -9.7212 | 10.2012 | -0.9193 | -1.3665 | -22.02 | -21.2973 | -20.9212 | 5.1209 |  |  | 0 | 5.0545 | -0.4106 | -10.6786 | -10.7839 | 9.616 | 7.8813 | -20.5718 | 5.4419 |  | 5.1462 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.2148 | -20.4297 | 14.5851 | 14.5358 | -1.6174 | 10.5723 | 25.695 | -17.55 | -1.1128 | 0.2007 | 0.61 | -0.7 | -24.9875 |  | 7.293 | 0.211 |  | 39.65 | -23.0733 | -15.0689 | -0.56 | 12.7271 |  | 22.9986 | -6.2013 | -6.4302 | 2.6984 |  |  |  | -21.0768 | 6.9188 | -21.1875 | 1.7041 | 1.2807 | 107.3423 | -8.6213 | -9.6536 | -9.4371 | 2.7543 | 6.3366 | 6.4559 |  | -9.8035 | -8.1844 | 1.68 | -8.799 | 8.1404 | 22.5876 | 103.4024 | -10.5012 | 39.9313 | 0 | 6.5532 | 0 | 0 | 26.055 |  | -11.7487 | -11.5509 | 0.0806 | 0.0491 | 19.92 | 19.82 | -21.6 | -22.1 | 0.5466 | -8 | 41.2242 | 21.7579 | 21.6375 | -17.8 | -23 | -4.1 | -4.7 | -17.8841 | -17.8489 | -146.6933 | 8.0889 | -266.2212 | -19.3213 | -47.0423 | 110.604 | 53.4339 | 107.0842 | 99.3987 | 46.5935 | 21.9767 | 20.2588 | 1.788 | 207.0413 | -198.4359 | 7.7479 | 2.1891 | -0.116 | -5.454 | -4.96 | -1.276 | -1.279 | 0.56 | -0.32 | -1.6909 | -5.507 | 6.1234 | -6.1509 | 9.1 | -1.197 | -0.621 | 2.2004 | 2.4472 | 4.0064 | 3.3065 | 2.3682 |  | 8.6 | 3.206 |  |  | -12.1676 | -0.6003 | -24.1616 | -9.9685 | -2.707 | -27.0024 | 0 | -2.4 | -11.4 | 46.6512 | -128.4459
11/01/2026 | 19:00 | -0.7003 | 5.9459 | -11.4678 | 5.4537 | 8.8695 |  | 13.3847 |  | 13.6322 | 5.5468 | 7.0028 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.3556 | -6.4213 | 5.6131 | 5.529 | 9.8279 | 3.9189 | -1.3566 | 2.2779 |  | -0.948 | -0.866 | -0.865 | 3.999 | -11.1 | -8.8 | -0.441 | 0.27 | 0 | -18.33 |  | -9.17 | -9.19 | 6.1799 | 3.3375 | 18.1534 | 20.2219 | -13.7131 | -13.0057 | -12.9625 | -0.1977 | -0.1481 | -15.6769 | -14.147 | 13.3537 | 30.9856 | 2.1555 | 6.8766 | 0 | -0.1 | -22.9983 | -22.7306 | -3.1444 |  | 0.2035 | 2.0331 |  | 0.7519 | -123.9051 | 37.965 | 37.6903 | 16.6369 | -130.9024 |  |  |  | 15.5182 | 10.06 | 8.63 | -8.52 | 0.61 | -23.0364 | -22.5006 | 26.1708 | 24.9692 | 30.2653 | -13.229 | -13.1742 | -0.1214 | 0 |  |  | -11 | -11.2 | -2 | 19.1571 | 19.1897 | 18.0702 | 43.6854 | 43.7025 | -27.0033 | -23.5634 | -26.5507 | 3.6303 | 30.21 | 10.67 | 8.7549 | 7.6202 | -6.57 |  |  |  | 4.3181 |  | -5.5034 | -25.2 | -23.9 | -4.9854 | 2.998 | 14.0415 | 10.9531 | 3.51 | -3.73 | 7.626 | -5.1253 | -5.73 |  | 17.5 | 3.29 | -7.9455 | -4.0727 | -34.1576 | -33.0273 | 12.7782 | -9.0878 | -15.4207 | -15.4643 | -17.052 | -28.0379 | -16.773 | -98.8329 | -30.9126 |  | -9.971 | -9.2458 | 10.6572 | -3.9355 | -3.8999 | -16.388 | -20.9613 | -20.7224 | 6.5623 |  | -2.95 | 0 | 5.1 | -6.2128 | -10.8117 | -11.071 | 8.6854 | 9.099 | -20.1313 | 5.6924 |  | 5.4223 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -16.2433 | 15.84 | 15.4909 | 2.5995 | 14.897 | 25.695 | -18.36 | -0.7961 | 0.2181 | 0.39 | -0.99 | -27.2105 | 0 | 7.403 | 0.206 |  | 37.03 | -26.1947 | -17.1917 | -0.67 | 11.0427 |  | 24.2101 | -6.8213 | -7.2854 | 2.9197 |  |  |  | 19.9528 | 5.8613 | -20.2544 | 5.243 | 5.1809 | 134.556 | -6.9491 | -10.1008 | -10.2423 | 2.1171 | 7.2375 | 7.4526 | 1.5364 | -9.7379 | -8.3902 | 2.93 | -9.2155 | 4.4641 | 25.2766 | 97.954 | -10.9641 | 39.1663 | 0 | 6.3954 | 0 | 0 |  |  | -12.9133 | -12.4353 | -3.0898 | -3.0162 | 19.65 | 19.56 | -21.2 | -21.5 | 0.51 | -4.8 | 41.1881 | 19.8996 | 19.9418 | -17 | -22.7 | -2.9 | -3.5 |  |  | -148.3677 | 6.9752 | -271.0369 | -22.5684 | -47.7594 | 114.3124 | 50.7169 | 108.8814 | 100.3044 | 51.2645 | 23.4464 | 21.4484 | 2.2229 | 210.7424 | -201.9127 | 9.3716 | -1.0666 | 0.0012 | -5.562 | -5.6 | -1.279 | -1.278 | 1.44 | -0.8 | -1.6017 | -5.3025 | 5.51 | -6.2394 | 9.3 | 0.272 | -1.319 |  |  | 4.5349 | 4.6039 | 3.4856 |  | 8.4 | 3.7467 |  |  | -12.8985 | -0.6306 | -24.5706 | -10.8757 | -3.5542 | -27.2232 |  | -1.4 | -12.3 | 36.3675 | -117.6826
11/01/2026 | 19:30 | -1.0927 | 6.4317 | -12.248 | 4.3999 | 8.7908 |  | 14.1682 |  | 14.8161 | 6.2698 | 7.6294 | -11.1 | -26.4 |  | 2.484 |  | 2.6542 | -8.0114 | 6.0827 | 5.9666 | 10.5226 | 3.3483 | -1.4589 | 2.1776 |  | -1.1992 | -0.78 | -0.764 | 3.866 | -8.88 | -4.4 | -0.679 | 0.275 | 0 | -16.15 |  | -9.79 | -9.66 | 7.6818 | 3.5646 | 18.9786 | 20.9452 | -14.8857 | -12.0173 | -12.2658 | 11.2467 | 10.5536 | -17.3019 | -16.3137 | 19.8884 | 34.5445 | 2.6292 | 4.3968 | 0.2 | 0.2 | -21.0764 | -20.9149 | -3.1643 |  | 1.7895 | 2.1913 | 1.9997 | 1.3558 | -102.6642 | 34.9132 | 34.7606 | 16.2523 | -114.6419 |  |  |  |  | 10.01 | 8.46 | -8.83 | 0.45 | -23.8402 | -23.5723 | 26.0492 | 25.0785 | 29.0655 | -12.2851 | -12.5263 | 1.9547 | 0 |  |  | -9.8 | -10 | -1.91 | 20.1241 | 20.4565 | 18.6302 | 39.4366 | 39.4698 | -24.2564 | -22.3635 | -23.3222 | 3.7416 | 29.01 | 10.23 | 8.7549 | 7.6202 | -6.43 |  |  |  | 3.731 |  | -5.3956 |  |  | -4.906 | 2.624 | 14.8301 | 10.9531 | 3.32 | -3.79 | 7.3625 | -5.5578 | -5.77 |  | 17.36 | 3.48 | -7.0909 | -3.7455 | -34.7958 | -33.2273 | 12.9006 | -8.4104 | -15.1238 | -15.1325 | -16.6494 | -28.8085 | -16.802 | -97.1358 | -34.2434 |  | -9.869 | -9.1178 | 10.5042 | -2.9629 | -3.7911 | -17.412 | -21.3469 | -21.0038 | 7.1947 |  | -2.72 | 0 | 5.0361 | -4.3917 | -10.83 | -11.0816 | 7.5726 | 10.0604 | -19.4919 | 5.5529 |  | 5.3513 | 0 | 0 |  | 11.8894 | 12.0569 | -18.5877 | 15.483 | 15.599 | 2.407 | 14.6893 | 27.7018 | -17.31 | -0.0911 | 0.2364 | -0.21 | -1.11 | -28.9102 |  | 7.318 | 0.205 |  | 37.63 | -26.1461 | -16.9066 | -0.49 | 12.2596 |  | 24.1061 | -7.4082 | -7.8921 | 3.0251 |  |  | -7.2307 | -19.7304 | 5.9877 | -19.8455 | 4.9303 | 4.8194 | 141.996 | -6.2655 | -9.1137 | -10.8582 | 1.8534 | 7.6339 | 7.7769 | 1 | -8.3016 | -7.2341 | 3.35 | -10.3227 | 0 | 30.6838 | 95.3355 | -9.9344 | 40.7788 | -5.1996 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.9847 | -12.4024 | -3.3694 | -2.9985 | 19.53 | 19.64 | -20.9 | -21.4 | 0.4935 | -4.32 | 47.1773 | 18.5683 | 18.7836 | -16.6 | -23.5 | -2.8 | -3.4 |  |  | -145.6371 | 11.6286 | -268.9999 | -24.3061 | -47.1039 | 116.9097 | 46.1309 | 109.4416 | 104.122 | 52.7185 | 23.4525 | 21.8445 | -1.6272 | 211.9193 |  | 14.1904 | -2.3181 | 0.1892 | -5.386 | -5.28 | -1.222 | -1.238 | 1.92 | -0.56 | -2.068 | -5.4185 | 5.1865 | -6.1509 | 9.8 | 1.06 | 0.734 | 2.2321 |  | 3.848 | 3.207 | 3.3919 |  | 9.1 | 3.8068 |  |  | -13.867 | 0.3852 | -23.1737 | -11.5707 | -4.2969 | -26.0716 | 0 | -2.7 | -12 | 32.8283 | -111.7181
11/01/2026 | 20:00 | -1.2136 | 6.6384 | -12.3767 | 4.2258 | 8.7934 |  | 14.0726 |  | 15.198 | 6.2468 | 7.6499 | -8.88 | -26.4 |  | 1.656 |  | 2.0487 | -8.1196 | 5.9673 | 5.9141 | 10.2112 | 3.6758 | -1.3716 | 2.0613 |  | -1.1079 | -0.634 | -0.647 | 3.755 | -11.1 |  | -0.607 | 0.27 | 0 | -16.92 | -10 | -8.97 | -8.99 | 7.3762 | 3.3627 | 19.4245 | 21.461 | -15.6529 | -13.4392 | -13.3778 | 13.7835 | 16.2001 | -17.7669 | -16.0935 | 23.7113 | 38.3283 | 2.1992 | 5.7368 | 0 | 0.1 | -20.5986 | -20.1046 | -2.9771 |  | -0.1576 | 2.2823 | 1.8389 | 1.3745 | -100.7111 | 34.3028 | 34.1197 | 11.0782 | -111.1271 |  |  |  |  | 9.8 | 8.35 | -8.49 | 0.61 | -23.1704 | -22.7685 | 25.7056 | 24.2161 | 29.43 | -12.364 | -12.5104 | -0.3496 |  |  |  | -9.8 | -9.9 | -1.86 | 20.2929 | 20.9348 | 19.128 | 37.9756 | 38.9905 | -25.53 | -21.0642 | -24.2168 | 3.6471 | 29.38 | 10.4 | 8.7549 | 7.6202 | -6.49 |  |  |  | 6.3492 |  | -5.5429 |  |  | -4.6558 | 2.624 | 14.8301 | 10.7675 | 3.35 | -3.76 | 7.2695 | -6.3304 | -5.71 |  | 17.58 | 3.6 | -8.6364 | -4.7909 | -34.5817 | -32.8727 | 13.1294 | -8.1695 | -15.3625 | -15.1346 | -16.4946 | -27.907 | -16.431 | -92.9571 | -33.3581 |  | -9.5566 | -8.8905 | 9.1906 | -1.3666 | -2.2797 | -16.388 | -21.8882 | -21.5835 | 6.2716 |  | -2.75 | 0 | 4.9903 | -1.5659 | -10.9632 | -11.0753 | 10.6834 | 9.0065 | -18.7752 | 4.5972 |  | 4.3435 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.8847 | -17.248 | 15.7945 | 16.8769 | 2.3994 |  | 28.0729 |  | -0.3914 |  | -0.12 | -0.97 | -27.2579 |  |  | 0.203 |  | 38.72 | -26.3304 | -17.6464 | -0.07 | 13.9236 |  | 24.4713 | -7.583 | -8.0042 | 3.0432 |  |  | -7.6874 | -19.627 | 6.4721 | -20.4879 | 5.2105 | 4.7008 | 143.4636 | -6.2214 | -9.2381 | -10.7131 | 2.1902 | 7.5167 | 7.7374 | 2 | -7.4394 | -6.8832 | 3.35 | -10.4971 | 0 | 31.1358 | 95.3512 | -11.5282 | 39.1778 | 0 | 0 |  | 0 | 30.6587 |  | -13.9075 | -13.3143 | -3.4915 | -3.4803 | 19.02 | 19.39 | -19.6 | -20.3 | 0.5978 | -4.24 | 53.8253 | 16.5738 | 16.7292 | -16.5 | -20.9 | -1.6 | -2.1 |  |  | -149.6866 | 5.9378 | -274.1424 | -26.3102 | -52.1712 | 117.346 | 45.916 | 114.1422 | 107.1576 | 56.5645 | 22.5047 | 22.4777 | -4.4551 | 218.2129 | -204.416 | 15.1402 | -5.3258 | 0.0012 | -5.405 | -4.96 | -1.477 | -1.483 | 1.12 | -1.2 | -1.3804 | -4.8905 | 4.9516 | -5.9159 | 11 | 2.634 | 2.656 |  |  | 4.5223 | 3.9041 | 3.7935 |  | 7.8 | 4.2022 |  |  | -14.9195 | 0.4775 | -23.1853 | -12.4485 | -4.4428 | -25.5367 |  | -1.2 | -13.6 | 33.9727 | -109.3563
11/01/2026 | 20:30 | -1.0979 | 6.6336 |  | 4.1935 | 8.5495 |  | 14.144 |  | 14.826 | 6.0758 | 7.4412 | -8.88 | -26.4 | 0 | 2.484 | -13.2 | 2.3063 | -7.9655 | 5.5453 | 5.4175 | 9.5636 | 3.7333 | -1.4057 | 2.3063 |  | -1.0412 | -0.705 | -0.697 | 3.744 | -11.1 | -6.6 | -0.564 | 0.267 | 0 | -15.55 |  | -10.1 | -10.19 | 8.1605 | 3.4139 | 19.2102 | 21.3832 | -16.0267 | -12.1326 | -11.6195 | 12.566 | 8.535 | -18.2386 | -16.648 | 18.0625 | 35.2683 | 2.6865 | 6.0404 | -0.8 | -0.8 | -21.528 | -21.5083 | -2.8586 |  | 1.5053 | 2.0982 | 1.7069 | 1.1735 | -101.5045 | 35.8898 | 35.7372 | 9.4063 | -110.6529 |  |  |  | 16.7956 | 10.06 | 8.01 | -8.53 | 1.85 | -22.0987 | -21.161 | 24.3431 | 22.7186 | 28.8419 | -12.6303 | -13.4476 | 1.6291 |  |  |  | -9.7 | -9.8 | -1.9 | 20.4933 | 20.7614 | 18.8305 | 37.9822 | 38.1974 | -23.0814 | -23.2747 | -21.1074 | 3.243 | 29.74 | 10.52 | 8.4424 | 7.4249 | -6.43 |  |  |  | 1.4292 |  | -5.3555 |  |  | -5.0012 | 2.624 | 15.7764 | 10.582 | 3.1 | -3.89 | 7.5485 | -3.0577 | -5.74 |  | 17.57 | 3.18 | -6.2727 | -2.8364 | -31.4098 | -30.5455 | 14.6371 | -6.2169 | -12.9267 | -12.7231 | -16.2207 | -27.8115 | -17.546 | -91.5284 | -32.275 |  | -9.5933 | -8.7284 | 11.7355 | -5.4596 | -5.7108 | -17.924 | -19.3183 | -18.9856 | 7.2209 |  | 0 | 0 | 4.9405 | -8.792 | -11.2038 | -11.313 | 9.4197 | 9.324 | -21.3201 | 5.2124 |  | 5.0225 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 10.2148 | -11.7219 | 13.2682 | 13.8249 | 5.4344 | 18.8131 | 27.1891 | -17.19 | 0.2971 | 0.2364 | -0.29 | 1.14 | -26.8871 | 2.1268 | 7.058 | 0.201 |  | 38.07 | -29.0115 | -19.8553 | 0.26 | 14.2013 |  | 24.8432 | -7.5474 | -7.9662 | 2.9822 | 0.042 |  | -7.9503 | 21.4379 | 7.6097 | -21.0129 | 5.948 | 5.2212 | 142.3748 | -6.2545 | -9.6378 | -10.7454 |  | 7.5314 | 7.6266 |  | -9.2439 | -7.209 | 3.77 | -8.0673 | 11.4401 | 33.1545 | 93.8544 | -10.1959 | 40.6367 | 0 | 5.752 |  | 0 |  |  | -13.4791 | -12.8418 | -3.7693 | -3.5188 | 19.5 | 19.4 | -19.4 | -19.8 | 0.4587 | -3.92 | 49.5729 | 18.3388 | 18.227 | -16.5 | -22.6 | -2 | -2.7 |  |  | -140.2021 | 9.1804 | -273.9435 | -26.2486 | -48.9408 | 118.7818 | 44.691 | 110.4235 | 104.9343 | 53.2568 | 23.8208 | 21.0602 | -1.4845 | 216.8169 | -204.5778 | 10.9976 | -2.1299 | -0.0232 | -5.273 | -4.72 | -1.527 | -1.531 | 0.88 | -1.04 | -1.0617 | -4.802 | 5.391 | -5.9464 | 11.3 | 2.15 | 1.855 |  |  | 3.5636 | 4.5317 | 3.0653 |  | 7.7 | 4.2963 | 0 |  | -14.0007 | 0.7697 | -23.4681 | -12.4358 | -4.4504 | -26.9162 | 0 | -1.5 | -12.8 | 37.1804 | -113.5383
11/01/2026 | 21:00 | -1.1156 | 6.5418 |  | 5.1135 | 9.0149 |  | 13.0789 |  | 14.0622 | 5.8288 | 7.242 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.2756 | -7.3058 | 5.166 | 4.9738 | 9.084 | 3.7883 | -1.4131 | 2.2119 |  | -0.9708 | -0.686 | -0.669 | 3.484 | -11.1 | -4.4 | -0.657 | 0.264 | 0 | -14.7 |  | -10.88 | -10.98 | 8.8327 | 3.2346 | 18.7953 | 21.0012 | -15.4065 | -12.2237 | -12.4126 | 1.226 | 1.4161 | -16.1066 | -14.4564 | 13.3603 | 30.1297 | 6.6789 | 7.5055 | -1.2 | -1.2 | -22.4947 | -22.4521 | -3.0474 |  | -1.4543 | 2.0829 | 1.6636 | 1.2826 | -113.895 | 35.0352 | 34.9132 | 12.118 | -126.8809 |  |  |  | 16.8754 | 9.8 | 7.87 | -9.16 | 1.19 | -17.1423 | -17.0084 | 22.0062 | 20.1949 | 28.8276 | -11.7418 | -12.0309 | -1.8137 |  |  |  | -10 | -10.4 | -1.82 | 20.2236 | 20.3777 | 18.6983 | 39.5757 | 39.9421 | -26.8323 | -20.6045 | -25.7403 | 3.362 | 28.99 | 10.19 | 8.4424 | 7.2296 | -6.7 |  |  |  | 4.8121 |  | -5.5559 |  |  | -5.0928 | 2.4369 | 14.1993 | 10.2109 | 2.88 | -3.61 | 7.7655 | -6.0128 | -6.02 |  | 17.47 | 3.09 | -7.6364 | -3.9182 | -28.5861 | -27.4727 | 14.623 | -6.7445 | -13.3689 | -13.2655 | -16.193 | -27.2203 | -17.541 | -93.6361 | -32.4954 |  | -8.6515 | -8.0062 | 12.3184 | -6.9619 | -7.1204 | -15.364 | -18.3361 | -17.9791 | 7.1445 |  | -2.23 | 0 | 4.7508 | -10.5417 | -11.7479 | -12.0584 | 10.1597 | 8.4913 | -21.8571 | 5.5761 |  | 5.2932 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -6.6983 | 11.2617 | 10.6899 | 11.8903 | 24.1426 | 27.8874 | -15.84 | 0.2092 | 0.2538 | -0.8 | 1.19 | -26.6264 |  | 7.141 | 0.198 |  | 37.43 | -33.7461 | -23.5653 | 0.28 | 13.9013 |  | 26.0712 | -7.6374 | -8.1321 | 2.9487 |  |  | -7.5503 | -17.3206 | 8.0743 | -21.9834 | 5.4034 | 6.0185 | 155.3132 | -6.3671 | -10.4015 | -10.6989 | 2.5228 | 7.3766 | 7.5554 |  | -7.9577 | -7.0924 | 0.84 | -4.8929 | 19.7498 | 30.6529 | 89.7819 | -10.2421 | 41.6128 | 0 | 5.5402 | 0 | 0 |  |  | -12.1057 | -11.908 | -3.5167 | -3.393 | 17.93 | 18.23 | -19.1 | -19.6 | 0.651 | -4.48 | 41.2869 | 22.2966 | 21.8469 | -17.4 | -23.1 | -3.3 | -3.8 | -17.8696 |  | -129.179 | 6.4771 | -272.7914 | -25.0103 | -46.2083 | 115.6931 | 47.001 | 103.1162 | 103.7558 | 54.0722 | 24.4682 | 23.1372 | 2.4502 | 214.7774 | -201.5695 | 12.9091 | -4.6977 | -0.9607 | -5.775 | -4.32 | -1.495 | -1.499 | 0.4 | -1.12 | -0.8501 | -4.863 | 5.391 | -6.1814 | 11.9 | 3.698 | 2.253 | 0.4428 | 0 | 4.6293 | 3.0636 | 3.3661 |  | 8.1 | 3.7792 |  |  | -15.7418 | 0.4136 | -22.7071 | -12.4931 | -4.0349 | -25.7067 |  | -1.9 | -11.9 | 44.4134 | -120.9309
11/01/2026 | 21:30 | -0.9547 | 6.4222 | -12.3474 | 3.9163 | 8.4839 |  | 12.4706 |  | 13.147 | 5.2888 | 6.6517 | -8.88 | -26.4 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.8607 | -7.5462 | 4.8283 | 4.6337 | 8.3388 | 3.784 | -1.4082 | 2.1817 |  | -1.0989 | -0.754 | -0.74 | 3.368 | -11.1 | -6.6 | -0.727 | 0.259 | 0 | -14.19 |  | -11.38 | -11.4 | 9.2249 | 3.8362 | 17.9163 | 19.6276 | -16.7747 | -12.8932 | -12.6652 | 13.4275 | 13.4613 | -18.7092 | -17.0039 | 17.1877 | 40.9583 | 4.2635 | 7.4383 | -2.2 | -2.2 | -21.0121 | -20.9069 | -2.813 |  | -2.1152 | 2.0892 | 1.7507 | 1.2943 | -108.2186 | 34.9132 | 34.6995 | 14.4919 | -121.7768 |  |  |  |  | 9.75 | 7.25 | -9.55 | 2.24 | -17.2763 | -17.0084 | 22.6463 | 20.9838 | 29.9556 | -12.5472 | -12.9264 | -1.6077 |  |  |  | -10.6 | -11.2 | -1.91 | 19.3325 | 19.6218 | 18.1988 | 41.11 | 41.0221 | -26.6087 | -21.2152 | -26.2514 | 3.2287 | 28.74 | 10.13 | 7.9736 | 6.9366 | -6.2 |  |  |  | 3.5321 |  | -5.0676 |  | -21.7 | -5.0781 | 1.6889 | 14.0415 | 9.4687 | 2.22 | -3.63 | 10.664 | -4.5853 | -6.86 |  | 17.89 | 2.65 | -6.8727 | -3.6636 | -28.9787 | -27.2636 | 13.8853 | -7.1852 | -14.1761 | -13.9472 | -17.0881 | -27.8148 | -17.763 | -96.535 | -33.3921 |  | -8.8027 | -8.1807 | 12.611 | -7.7735 | -8.2375 | -17.924 | -17.334 | -17.0437 | 7.5923 |  | 0 | 0 | 4.6181 | -12.2381 | -11.9295 | -12.1023 | 9.2527 | 9.713 | -22.9306 | 5.5931 |  | 5.246 | 2.4682 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.0284 | -5.6935 | 10.0645 | 10.1417 | 11.6521 | 24.5855 | 27.1794 | -16.36 | 1.1083 | 0.219 | -0.91 | 0.24 | -26.8624 |  | 7.129 | 0.204 |  | 36.94 | -33.3914 | -23.6771 |  | 13.8102 |  | 24.6765 | -8.0123 | -8.5469 | 2.8419 |  |  |  | -18.1425 | 8.5146 | -21.5596 | 5.0835 | 5.5364 | 152.7737 | -6.5857 | -8.4023 | -11.1741 | 2.4028 | 7.0544 | 7.1757 |  | -8.7144 | -7.2676 | 1.26 | -6.8148 | 15.5897 | 32.1319 | 90.8031 | -10.2029 | 40.1245 | 0 | 5.0859 | 0 | 0 |  |  | -12.0563 | -11.1994 | -3.1228 | -3.1454 | 17.65 | 17.71 | -21.1 | -21.3 | 0.5466 | -4.96 | 40.3522 | 22.9576 | 22.8333 | -17.3 | -21.8 | -2.4 | -3 |  |  | -128.394 | 11.1454 | -272.4771 | -25.8324 | -45.4642 | 112.6063 | 48.8097 | 104.9677 | 100.1765 | 48.4069 | 20.4937 | 20.2716 | 2.1938 | 209.4691 | -201.805 | 8.357 | -1.6981 | -0.5847 | -6.078 | -4.72 | -1.575 | -1.572 | 0.64 | -0.88 | -1.2871 | -5.214 | 5.391 | -6.1814 | 9.8 | 1.99 | 1.171 | 0 |  | 3.2919 | 3.7013 | 3.8479 |  | 8.4 | 4.3562 |  |  | -14.8444 | 0.2619 | -22.8765 | -12.0563 | -3.7039 | -26.4027 | 0 | -2.3 | -11.1 | 41.9244 | -117.9532
11/01/2026 | 22:00 | -0.8266 | 6.1802 | -11.988 | 4.6867 | 8.4446 |  | 11.6048 |  | 12.1158 | 4.7279 | 6.1371 | -8.88 | -26.4 |  | 1.656 | -13.2 | 4.037 | -7.3212 | 4.0909 | 4.1324 | 7.4147 | 3.9762 | -1.1428 | 2.2041 |  | -1.0277 | -0.752 | -0.744 | 3.464 | -11.1 | -8.8 | -0.577 | 0.248 | 0 | -15.49 |  | -10.47 | -10.54 | 8.7905 | 3.8194 | 17.3691 | 19.3409 | -16.9583 | -14.5771 | -13.7601 | 10.6357 | 17.4308 | -18.9298 | -17.2074 | 20.1812 | 41.3775 | 1.5682 | 7.8879 | -1.9 | -1.9 | -21.6737 | -21.0876 | -3.0412 |  | -2.2582 | 2.1379 | 0.5482 | 1.1752 | -110.3244 | 34.2723 | 34.3943 | 18.3529 | -127.9319 |  |  |  |  | 9.85 | 6.8 | -10.17 | 3.36 | -16.8744 | -16.0707 | 23.0433 | 21.2169 | 27.4777 | -14.5248 | -14.075 | -2.179 | 0 |  |  | -12.5 | -12.5 | -1.88 | 18.1259 | 17.9378 | 16.2593 | 42.7779 | 42.8189 | -26.5893 | -23.6805 | -24.5887 | 3.4033 | 27.13 | 9.31 | 7.6611 | 6.6437 | -6.19 |  |  |  | 5.5761 |  | -5.1206 |  | -22 | -4.6411 | 0.5669 | 12.149 | 8.1699 | 1.21 | -3.16 | 9.7495 | -6.8479 | -6.57 |  | 16.27 | 2.72 | -8.7273 | -4.6091 | -29.0361 | -27.6818 | 11.44 | -10.5757 | -17.1591 | -16.9855 | -17.0596 | -27.3781 | -17.569 | -100.7114 | -32.049 |  | -8.6488 | -7.9378 | 12.6402 | -7.408 | -7.5392 | -13.316 | -18.658 | -18.3931 | 6.5366 |  | 0 | 0 | 4.4557 | -10.3407 | -13.0278 | -12.9905 | 10.5319 | 8.2183 | -23.4275 | 5.4505 |  | 5.2933 | 0 | 2.6296 |  | 5.861 | 5.6935 | -8.2054 | 10.4169 | 10.2809 | 11.911 | 26.8412 | 27.1794 |  | 0.103 |  |  |  | -28.9513 |  | 6.522 | 0.209 | 3.8116 | 35.45 | -34.4132 | -24.3391 |  | 13.5523 |  | 24.6114 | -7.6139 | -8.0788 | 2.6851 |  |  |  | -18.2212 | 9.2816 | -22.4552 | 4.2839 | 4.6625 | 144.9487 | -7.3501 | -8.7664 | -10.392 | 1.9575 | 6.6442 | 6.6853 | 1 | -9.4658 | -8.1079 | 1.68 | -6.7469 | 14.6637 | 27.3671 | 92.4621 | -11.4363 | 38.5719 | 0 | 6.2011 |  | 0 |  |  | -12.6386 | -11.9629 | -2.6437 | -2.9324 | 19.37 | 19.83 | -20.2 | -20.1 | 0.4752 | -5.28 | 39.2467 | 23.2386 | 23.2808 | -18.2 | -22.6 | -2.4 | -3 |  |  | -140.0565 | 5.421 | -272.4771 | -25.8736 | -47.9814 | 111.5191 | 51.9824 | 105.0322 | 99.8435 | 47.5818 | 24.5447 | 25.0484 | 2.6638 | 207.511 | -200.2985 | 10.0752 | -2.4997 | -0.8191 | -5.525 | -4.24 | -1.668 | -1.681 | 0.16 | -1.2 | -1.1285 | -4.9485 | 5.3056 | -6.2669 | 10.6 | 2.527 | 1.58 | 0 |  | 4.3363 | 3.9711 | 3.6823 |  | 7.8 | 4.8089 |  |  | -15.0557 | -0.3921 | -23.4626 | -11.4096 | -3.7969 | -26.8252 | 0 | -2.1 | -11.5 | 43.4515 | -119.5114
11/01/2026 | 22:30 | -0.1649 | 5.6213 | -11.2939 | 5.3929 | 8.58 |  | 11.7751 |  | 10.3062 | 3.8899 | 5.3263 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -11 | 3.1299 | -5.6088 | 4.1827 | 3.9928 | 7.3109 | 3.9201 | 0.0827 | 2.2816 |  | -0.9798 | -0.798 | -0.783 | 3.17 | -13.32 | -13.2 | -0.325 | 0.235 | 0 | -13.87 |  | -11.75 | -11.82 | 8.6069 | 4.2321 | 14.7464 | 16.6563 | -17.2274 | -12.1324 | -11.4242 | 11.9705 | 11.5811 | -19.4028 | -17.2221 | 24.5618 | 44.5357 | -5.3234 | 9.3076 | -2.4 | -2.5 | -23.5343 | -21.7795 | -3.0704 |  | -1.1504 | 1.641 |  | 1.1488 | -122.8675 | 35.7372 | 35.7372 | 30.1565 | -137.4699 |  |  |  | 13.7119 | 9.68 | 6.69 | -11.11 | 2.77 | -15.9367 | -15.8027 | 21.5919 | 19.797 | 28.2006 | -15.5094 | -15.0696 | -1.5339 |  |  |  | -14.9 | -14.8 | -1.87 | 15.2526 | 15.4697 | 13.655 | 43.9057 | 43.6067 | -22.5274 | -27.1893 | -21.1769 | 3.1663 | 25.87 | 8.66 | 6.7236 | 5.7648 | -5.79 |  |  |  | 5.8574 |  | -4.7262 |  |  | -4.7241 | -0.187 | 10.8873 | 6.6855 | 0.19 | -3.04 | 8.773 | -6.4941 | -7.99 |  | 16.1 | 1.5 | -9.1636 | -4.6091 | -27.6686 | -26.3 | 9.5883 | -14.1115 | -19.6329 | -19.7702 | -11.6447 | -22.9758 | -16.718 | -115.5678 | -25.3722 |  | -8.2862 | -7.3915 | 8.9647 | -10.0383 | -9.3271 | -3.588 | -19.0334 | -18.3461 | 4.912 |  | -2.69 | -1.1 | 4.0634 | -15.6683 | -13.3136 | -13.4313 | 10.3606 | 4.4957 | -20.6955 | 5.3809 |  | 5.1246 | 0 | 2.4609 | 0 | 3.8515 | 3.8515 | 2.5118 | 8.4597 | 8.3906 | 19.7441 | 32.6184 | 26.8571 | -15.21 | 0.2074 | 0.2538 | -0.28 |  | -26.8246 |  | 6.472 | 0.201 |  | 39.12 | -38.8039 | -28.3858 | 1.14 | 15.9489 |  | 25.2951 | -7.5312 | -7.9707 | 2.5735 |  |  |  | -16.2423 | 9.8518 | -24.5114 | 5.3426 | 5.5005 | 146.7022 | -8.0817 | -9.4217 | -10.0222 | 2.3514 | 6.1241 | 6.2265 | 1.7689 | -9.3906 | -7.0478 | 3.77 | -11.4198 | 0 | 26.3349 | 100.201 | -11.0067 | 39.2711 |  | 5.7335 |  | 0 |  |  | -12.9847 | -12.3914 | 2.3692 | 2.6837 | 20.74 | 20.61 | -21 | -20.9 | 0.4056 | -6.24 | 45.8516 | 21.1255 | 21.0148 | -18.7 | -21.7 | -2.5 | -3.4 | -17.8647 | -17.8248 | -146.1492 | 10.5079 | -269.0726 | -24.6637 | -48.3639 | 112.2074 | 51.7176 | 111.2818 | 100.0661 | 50.8064 | 25.6494 | 21.9245 | -1.3524 | 210.0135 | -199.9315 | 10.5097 | 0.5373 | -0.6091 | -5.307 | -3.76 | -1.57 | -1.58 | -0.72 | 0 | -1.2852 | -5.8579 | 5.626 | -6.1509 | 10.3 | 1.732 | 0.252 | 0 |  | 3.5028 | 3.9154 | 5.0875 |  | 7.7 | 4.3572 |  |  | -15.4829 | -0.4312 | -22.8277 | -12.1605 | -3.4301 | -25.1273 | 0 | -1.2 | -11.1 | 38.791 | -125.4564
11/01/2026 | 23:00 | 0.2509 | 5.1696 | -10.8329 | 4.8609 | 8.4038 |  | 10.6428 |  | 9.6261 | 3.6039 | 5.0121 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.4217 | -4.8607 | 3.5223 | 3.4368 | 6.2188 | 3.0678 | -0.0995 | 2.3066 |  | -1.0555 | -1.035 | -1.035 | 3.057 | -13.32 | -15.4 | -0.129 | 0.228 | 0 | -15.12 |  | -11.92 | -12.05 | 7.6233 | 3.8049 | 13.6974 | 15.5105 | -16.0755 | -12.2809 | -12.353 | 1.6395 | 1.8268 | -18.618 | -17.1672 | 18.2128 | 35.5323 | -2.2591 | 13.7752 | -4.9 | -4.9 | -24.4469 | -24.4628 | -3.2168 |  | -3.4018 | 1.7524 |  | 0.4478 | -126.1635 | 34.6995 | 34.2418 | 40.3195 | -144.3738 |  |  |  | 11.6062 | 9.29 | 6.12 | -12.19 | 2.03 | -14.999 | -15.2669 | 22.1631 | 20.5222 | 30.1266 | -17.6056 | -17.9942 | -2.6031 |  | 2.88 | 6.412 | -17 | -16.6 | -1.88 | 12.2788 | 12.1776 | 10.451 | 46.026 | 46.0636 | -24.278 | -27.3341 | -23.7815 | 3.0276 | 24.08 | 7.99 | 6.0986 | 5.1788 | -5.31 |  |  |  | 6.6413 |  | -4.2006 |  | -19.5 | -4.5874 | -0.748 | 9.6255 | 6.3144 | -0.28 | -2.78 | 7.967 | -8.4705 | -7.92 |  | 14.97 | 0.63 | -9.0727 | -5.4 | -26.8846 | -25.6091 |  | -17.3032 | -22.4823 | -22.6053 | -15.0829 | -23.2988 | -16.162 | -125.3159 | -22.9557 |  | -8.4289 | -7.0715 | 12.6347 | -9.2764 | -8.9658 | -10.756 | -17.6196 | -17.4178 | 5.7625 | 6.57 | -2.61 | -1.4 | 3.8986 | -13.1741 | -13.8027 | -13.9031 | 11.043 | 9.0695 | -24.0818 | 5.4854 |  | 5.2584 | 3.2299 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.0142 | -0.5024 | 7.8678 | 7.9288 | 17.4639 | 29.9379 | 25.6999 |  | 0.103 | 0.2016 | 0.03 | -0.33 | -24.4691 |  | 6.843 | 0.201 |  | 36.96 | -39.3349 | -28.5605 | -0.05 | 21.6943 |  | 24.9037 | -6.682 | -7.1309 | 2.4077 |  |  | -7.6631 | -16.1189 | 9.6147 | -23.7565 | 5.8178 | 5.8215 | 137.6139 | -8.056 | -10.8145 | -9.1247 | 2.3577 | 5.8531 | 5.8863 | 2 | -11.2517 | -9.125 | 2.93 | -8.604 | 6.3639 | 17.1606 | 102.8701 | -14.7181 | 37.0609 |  | 6.8785 | 0 | -10.0699 |  |  | -15.4896 | -14.9842 | 0.3323 | 0.6594 | 20.31 | 20.36 | -20.5 | -20.4 | 0.51 | -7.04 | 43.8091 | 19.3879 | 19.2728 | -19.1 | -20.9 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8138 | -154.0246 | 9.4451 | -269.1729 | -23.3121 | -50.6263 | 110.3935 | 54.9176 | 111.9169 | 100.8715 | 46.1918 | 24.6531 | 23.9742 | -6.556 | 203.0183 | -201.1077 | 3.5169 | 8.0226 | 0.0012 | -4.624 | -3.36 | -1.441 | -1.446 | -1.2 | -0.56 | -0.8516 | -5.5344 | 6.0655 | -6.1814 | 10.4 | 2.489 | 1.203 | 0 |  | 3.8637 | 3.9302 | 3.9072 |  | 7.2 | 4.4868 | 0 |  | -13.6837 | -1.385 | -23.5577 | -9.9669 | -2.5019 | -26.8036 | 0 | -1.3 | -12 | 43.3304 | -127.2153
11/01/2026 | 23:30 | 0.5606 | 4.8889 | -10.4961 | 4.7404 | 7.5925 |  | 9.8166 |  | 9.52 | 3.2859 | 4.7282 | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.0652 | -5.315 | 3.6318 | 3.4529 | 6.5752 | 3.8086 | -0.015 | 2.2821 |  | -0.9898 | -1.031 | -1.022 | 3.11 | -13.32 |  | 0.019 | 0.219 | 0 | -15.12 |  | -12.1 | -12.11 | 7.3708 | 3.7725 | 13.063 | 14.9651 | -15.9425 | -12.8584 | -12.943 | 1.3057 | 0.9851 | -18.4004 | -16.7313 | 17.0401 | 35.3376 | 1.7172 | 13.952 | -4.8 | -4.8 | -24.7361 | -24.3635 | -3.1438 |  | -4.7413 | 1.9033 |  | 0.5716 | -129.6731 | 34.6385 | 34.5775 | 42.5303 | -147.4824 |  |  |  | 10.4785 | 8.72 | 5.21 | -12.93 | 1 | -16.4725 | -16.3386 | 20.8169 | 19.1855 | 33.0584 | -13.4399 | -12.9519 | -4.3769 |  |  |  | -18.9 | -18.2 | -1.86 | 12.2349 | 12.2295 | 10.9701 | 51.0575 | 51.1873 | -27.3331 | -27.6823 | -26.8487 | 2.9345 | 23.91 | 7.88 | 5.4736 | 4.2999 | -5.06 |  |  |  | 7.5993 |  | -4.0891 |  |  | -4.115 | -1.6831 | 9.3101 | 4.6445 | -1.3 | -2.85 | 7.037 | -7.0004 | -8 |  | 14.07 | -0.7 | -10.4727 | -4.7727 | -28.8151 | -27.5 |  | -20.7199 | -24.9955 | -25.6402 | -12.235 | -19.7949 | -14.333 | -124.5536 | -24.4663 |  | -8.0652 | -7.3827 | 0 | -10.5186 | -10.3269 | -3.588 | -20.2839 | -19.6541 | 5.2917 | 0 | -3.74 | 0.2 | 3.6209 | -12.5053 | -13.5677 | -13.6281 | 10.4199 | 6.8194 | -25.5508 | 5.568 |  | 5.3226 | 2.459 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.3539 | 1.842 | 10.4705 | 9.2628 | 16.9949 | 30.8414 | 26.2272 | -15.89 | -0.3035 | 0.241 | -0.82 | -0.45 | -26.6034 |  | 6.933 | 0.201 |  | 36.48 | -37.9818 | -28.2156 | 0.01 | 21.0031 |  | 24.8646 | -6.3288 | -6.8809 | 2.2056 |  |  | -8.8101 | -14.1937 | 9.5224 | -24.6895 | 7.1968 | 7.5272 | 137.7918 | -8.6747 | -10.937 | -8.6647 | 2.2789 | 5.692 | 5.7202 | 1.6139 | -12.4905 | -10.859 | 1.26 | -6.4247 | 0 | 17.1816 | 99.3709 | -15.2616 | 35.2872 |  | 7.9545 | 0 | 0 |  |  | -14.0504 | -13.2593 | 0.8028 | 0.6888 | 16.07 | 16.25 | -19.4 | -19.4 | 0.4935 | -7.36 | 38.8428 | 23.0168 | 22.9022 | -19.5 | -20.1 | -2.1 | -2.9 | -18.062 | -17.8372 | -156.1098 | 15.4848 | -272.7564 | -23.8219 | -48.8732 | 110.2689 | 56.388 | 109.6163 | 99.4638 | 42.7404 | 18.0262 | 18.4263 | -4.4464 | 202.7089 | -199.9966 | 1.6006 | 6.4273 | -0.4431 | -4.546 | -3.76 | -1.581 | -1.57 | -0.64 | 0.08 | -1.3936 | -6.2394 | 6.5354 | -6.2669 | 10.5 | 1.832 | 1.379 | 0 |  | 3.5508 | 3.6213 | 3.5557 |  | 6.8 | 4.8607 | 0 |  | -13.9482 | -1.0342 | -23.3742 | -9.9712 | -2.2095 | -27.6151 | 0 | -0.4 | -12.1 | 39.1037 | -120.7744
12/01/2026 | 00:00 | 0.7549 | 4.6918 | -10.3332 | 5.5329 | 7.6205 |  | 9.5798 |  | 8.0132 | 2.8259 | 4.2672 | -6.66 | -17.6 | -6.6 | 0 | -11 | 2.7949 | -4.2156 | 3.4109 | 3.3478 | 6.1242 | 3.7361 | 0.0729 | 2.4586 |  | -0.7288 | -1.086 | -0.682 | 2.969 | -15.54 | -17.6 | -0.014 | 0.216 | 0 | -17.6 |  | -10.76 | -10.75 | 7.6821 | 3.7358 | 12.5084 | 14.57 | -15.2394 | -12.7257 | -12.6555 | -0.1804 | 0.1883 | -17.9354 | -16.3682 | 19.2799 | 37.2406 | -12.7918 | 14.5918 | -5.3 | -5.2 | -25.722 | -25.5368 | -3.1574 |  | -3.8978 | 1.8883 |  | 0.4608 | -127.1706 | 30.7932 | 30.7626 | 58.4759 | -148.744 |  |  |  | 9.4207 | 8.34 | 5.08 | -13.93 | -0.23 | -19.2856 | -19.1517 | 22.8349 | 21.9222 | 32.6608 | -7.8072 | -7.3381 | -3.9685 |  |  |  | -21.1 | -20.2 | -1.96 | 12.4894 | 13.9786 | 12.4709 | 51.6303 | 51.937 | -29.0548 | -26.2278 | -29.0044 | 2.8428 | 22.98 | 7.44 | 5.0049 | 3.9093 | -4.77 |  |  |  | -8.8593 |  | -3.7461 | -19.6 | -19.5 | -4.3127 | -2.2441 | 9.6255 | 4.2734 | -1.76 | -3.09 | 7.006 | 7.4654 | -7.72 |  | 12.69 | -2.35 | 4.4545 | 2.4 | -26.7796 | -25.6 |  | -14.7206 | -18.9014 | -19.0491 | -19.4678 | -24.0611 | -13.643 | -146.5832 | -18.9139 |  | -7.9885 | -7.566 | 9.7955 | -3.3656 | -3.7209 | -8.196 | -20.2739 | -19.4344 | 0.708 | 0 | -3.22 | 2.6 | 3.8671 | -0.9762 | -12.7926 | -12.9477 | 10.4215 | 5.882 | -19.717 | 5.2178 |  | 5.0075 | 3.3841 | 2.5844 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -2.0095 | 6.8685 | 6.7041 | 15.0347 | 26.0386 | 27.8825 | -15.25 | -0.3932 | 0.2181 | -0.8 | -0.78 | -24.7589 |  | 6.953 | 0.203 |  | 36.21 | -35.8595 | -27.0943 | -0.34 | 20.0557 |  | 23.712 | -6.1521 | -6.4334 | 2.0812 |  |  | -8.2855 | -14.2687 | 10.2518 | -24.6344 | 4.9374 | 5.5758 | 127.7553 | -9.401 | -10.553 | -8.2199 | 2.3534 | 5.443 | 5.4829 | 1.8516 | -11.8414 | -10.0017 | -2.93 | -3.3295 | 20.504 | 4.8629 | 104.5924 | -13.4747 | 36.1278 |  | 7.4721 |  | 0 |  |  | -14.2426 | -13.5944 | 0.3006 | 0.2238 | 15.24 | 15.35 | -19.8 | -19.9 | 0.195 | -7.04 | 34.2822 | 21.7901 | 21.6613 | -19.1 | -20.6 | -1.6 | -2.1 | -17.8706 | -17.8385 | -153.8092 | 0.235 | -264.4315 | -16.4189 | -50.7101 | 103.724 | 61.5263 | 109.298 | 94.4996 | 35.3265 | 17.4172 | 15.434 | 0.0909 | 192.3539 | -196.6049 | -3.0488 | 10.8583 | -0.3503 | -1.733 | -3.52 | -1.603 | -1.604 | -0.64 | -0.16 | -0.9076 | -5.742 | 6.3584 | -6.1509 | 9.6 | 2.891 | 2.529 | 0 |  | 4.013 | 3.6694 | 3.394 |  | 6.2 | 4.8466 |  |  | -13.6685 | -1.1644 | -23.9071 | -10.0767 | -2.3112 | -27.6685 | 0 | -0.4 | -11.5 | 57.3268 | -147.4214
MÁXIMO |  | 1.3569 | 7.5972 | -8.5072 | 12.1593 | 10.4202 | 0 | 14.1682 | 0 | 15.7662 | 6.5808 | 7.9731 | -6.66 | -17.6 | 2.2 | 2.484 | -11 | 4.037 | 1.3776 | 6.0827 | 5.9666 | 10.5226 | 4.2101 | 0.2325 | 2.4586 | 0 | -0.2296 | -0.606 | -0.077 | 4.093 | -6.66 | -4.4 | 0.551 | 0.275 | 0 | -11.35 | -10 | -3.36 | -3.3 | 9.2249 | 4.2321 | 19.4245 | 24.4383 | -13.5637 | -9.2044 | -9.3343 | 26.4255 | 26.7377 | -15.6769 | -14.147 | 36.9945 | 50.0535 | 22.981 | 29.7774 | 0.2 | 0.2 | -20.5986 | -19.9146 | -1.2872 | 0 | 7.08 | 4.1822 | 3.5257 | 2.401 | -100.7111 | 79.928 | 80.0805 | 58.4759 | -110.6529 | 0 | 0 | 0 | 16.8754 | 13.41 | 10.82 | -5.01 | 8.22 | -8.3012 | -8.3012 | 31.649 | 30.3253 | 39.3513 | -2.2884 | -1.9955 | 6.5852 | 0 | 2.88 | 6.412 | -9.7 | -9.8 | -1.12 | 24.0839 | 24.4931 | 22.4713 | 73.0089 | 72.5332 | -11.7984 | -19.2613 | -11.3348 | 4.3327 | 42 | 15.08 | 9.5361 | 8.3038 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2894 | 0 | -3.4153 | -15.5 | -12.9 | -2.8223 | 3.933 | 15.7764 | 12.623 | 4.61 | -1.95 | 10.664 | 17.826 | -1.25 | 0 | 28.61 | 3.73 | 12.0364 | 7.1 | -13.5122 | 0 | 14.6371 | -6.2169 | -11.5208 | -12.7231 | -3.9036 | -12.2621 | -11.918 | 0 | 8.0849 | 0 | -7.9885 | -7.0715 | 15.9782 | 8.8225 | 5.3076 | 12.816 | -11.7107 | -11.7721 | 7.5923 | 12.72 | 0 | 9.2 | 6.77 | 8.5123 | -8.7847 | -8.9692 | 11.6614 | 10.0604 | 0 | 6.1832 | 0 | 5.8535 | 4.776 | 5.2457 | 3.4109 | 15.9083 | 15.406 | 34.9984 | 21.9625 | 22.6799 | 41.8605 | 49.724 | 30.0749 | -12.85 | 1.1083 | 0.2538 | 1.69 | 2.32 | -16.0751 | 2.3825 | 8.449 | 0.472 | 3.8116 | 50.15 | -5.5476 | 2.0028 | 1.21 | 21.6943 | 0 | 26.288 | -1.1849 | -1.3542 | 3.0432 | 0.0788 | 0 | -6.3044 | 21.4379 | 10.2518 | -19.143 | 8.9648 | 8.562 | 158.0756 | -5.7206 | -8.4023 | 6.9859 | 3.5343 | 7.6339 | 7.7769 | 3.2166 | 20.0964 | 14.205 | 7.54 | 7.897 | 71.1973 | 40.2908 | 154.9359 | -6.5628 | 43.4985 | 0 | 13.1032 | 0 | 0 | 51.9633 | 44.0383 | -10.8808 | 0.0124 | 2.3692 | 2.6837 | 41.24 | 41.03 | -15.3 | -15.7 | 0.845 | 3.68 | 53.8253 | 23.6875 | 23.4972 | -14.8 | -9.4 | 5.2 | 4.6 | -17.6837 | -17.7847 | -96.4046 | 15.7997 | 0 | 9.5294 | -10.2033 | 165.7138 | 139.8164 | 175.0267 | 142.0017 | 106.7471 | 25.6494 | 25.0484 | 41.842 | 218.2129 | -164.5535 | 41.1441 | 49.8671 | 0.4456 | 4.106 | -0.56 | 0.102 | 0.102 | 2.64 | 3.44 | 0.152 | -1.9608 | 10.1091 | -5.9159 | 17.6 | 6.138 | 3.42 | 2.7796 | 3.3403 | 4.9779 | 4.7202 | 5.1316 | 0 | 13.1 | 7.8183 | 1.01 | 0 | 0 | 1.3433 | -19.9034 | 0 | 0 | -22.0112 | 2.561 | 8.7 | -8.7 | 87.2814 | -108.4579
MÍNIMO |  | -1.2136 | 3.4159 | -12.3767 | 1.642 | 6.2108 | 0 | 3.4301 | 0 | 6.8356 | 2.1189 | 3.5326 | -11.1 | -26.4 | -6.6 | 0 | -17.6 | -0.0031 | -8.1196 | 1.5999 | 1.3479 | 2.8056 | 0.241 | -1.4589 | 1.3482 | 0 | -1.1992 | -1.375 | -1.364 | 2.844 | -15.54 | -17.6 | -0.727 | 0.206 | 0 | -25.28 | -10 | -14.05 | -13.95 | 1.8239 | 3.0739 | 0 | 11.9741 | -20.8801 | -16.2687 | -16.5064 | -0.1977 | -0.1481 | -22.9421 | -21.8629 | 12.2541 | 17.7945 | -26.7115 | 4.3968 | -7.8 | -7.6 | -28.6194 | -26.9904 | -3.4773 | 0 | -18.1569 | -3.429 | 0 | -0.3473 | -145.7258 | 30.0912 | 30.0607 | -15.8384 | -191.4889 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 8.34 | 5.08 | -17.11 | -2.96 | -28.2608 | -28.7966 | 7.3786 | 5.0608 | 23.4222 | -22.8001 | -22.3299 | -17.6781 | 0 | 2.88 | 6.412 | -35 | -32.4 | -2.21 | -3.0004 | -2.9499 | -4.1518 | 37.9756 | 38.1974 | -29.0548 | -60.3946 | -29.0044 | 2.5616 | 22.98 | 7.44 | 4.8486 | 3.8116 | -6.95 | 0 | 0 | 0 | -18.7573 | 0 | -6.0356 | -29.6 | -28.9 | -5.2234 | -8.0413 | 9.3101 | 0.1913 | -7.76 | -6.26 | 6.2775 | -14.6758 | -12.3 | -12.37 | 4.02 | -8.1 | -14.8364 | -7.5545 | -40.7021 | -39.5455 | 9.5583 | -21.7131 | -26.3073 | -26.5948 | -19.4678 | -28.8085 | -18.465 | -146.5832 | -34.2434 | 0 | -15.5064 | -14.1847 | 0 | -14.5984 | -12.848 | -22.02 | -27.1942 | -26.3883 | -10.057 | -14.61 | -3.74 | -4 | 3.6209 | -27.6891 | -13.8027 | -13.9031 | 7.5237 | -4.8165 | -25.5508 | 4.1184 | 0 | 3.8771 | 0 | 0 | 0 | -3.0142 | -2.8468 | -39.3522 | -4.6479 | -4.5187 | -19.1493 | 0 | 16.3052 | -21.58 | -2.314 | 0.1037 | -1 | -2.21 | -28.9513 | 0 | 6.472 | 0.198 | 3.4412 | 34.5 | -47.5149 | -39.177 | -1.1 | 6.4461 | 0 | 14.6703 | -8.0123 | -8.5469 | 1.5533 | 0.042 | 0 | -11.7481 | -23.4589 | 4.1314 | -25.8986 | 0.7858 | 1.2807 | 85.5557 | -11.4317 | -12.1488 | -11.1741 | 0.6968 | 5.2452 | 5.293 | 0 | -15.1176 | -25.9437 | -8.38 | -13.9933 | -29.8313 | -12.1547 | 77.9891 | -49.9431 | -12.1068 | -10.5889 | 0 | -16.996 | -16.7354 | 0 | 0 | -21.642 | -21.7519 | -7.8598 | -7.7056 | -3.08 | -3.29 | -23 | -23.3 | -1.1948 | -10.56 | 33.0519 | 11.4268 | 10.9462 | -19.5 | -28.2 | -6.3 | -6.8 | -18.4413 | -18.3406 | -237.6805 | -58.226 | -276.6991 | -81.2507 | -52.1712 | 32.3992 | 1.4081 | 71.7956 | 50.4313 | -47.8917 | -8.1141 | -8.9858 | -65.5325 | 0 | -244.559 | -49.669 | -36.757 | -1.8274 | -6.078 | -6.16 | -1.668 | -1.681 | -3.76 | -3.92 | -2.4813 | -9.5506 | -4.2161 | -6.4134 | 5.1 | -1.915 | -1.945 | 0 | 0 | 2.7831 | 0.6735 | 0.3275 | 0 | -3.5 | -3.2395 | 0 | 0 | -18.5676 | -5.0076 | -29.5621 | -15.3074 | -6.3783 | -33.7504 | -2.7196 | -6.6 | -21.1 | 32.8283 | -173.7859
PROMEDIO |  | 0.22841 | 5.394 | -10.2105 | 5.7217 | 8.1027 | 0 | 11.6993 | 0 | 11.1098 | 4.2756 | 5.6768 | -9.0033 | -22.4125 | -0.88 | 1.2664 | -14.784 | 2.5727 | -3.6356 | 3.528 | 3.3893 | 6.3117 | 3.2755 | -0.57861 | 2.1215 | 0 | -0.70901 | -1.0487 | -0.9456 | 3.5458 | -10.9612 | -12.0667 | -0.10319 | 0.23267 | 0 | -17.9644 | -10 | -9.7573 | -9.775 | 6.5696 | 3.5633 | 12.8471 | 17.6568 | -17.4626 | -13.0278 | -12.9811 | 9.9728 | 10.1461 | -19.6533 | -18.3777 | 24.0133 | 35.6387 | -3.2254 | 20.4752 | -5.0854 | -5.0979 | -23.5364 | -23.315 | -2.6138 | 0 | -4.8947 | 1.1733 | 2.0292 | 1.2028 | -129.2834 | 40.3868 | 40.3874 | 14.0549 | -152.1083 | 0 | 0 | 0 | 10.0205 | 10.9535 | 7.8379 | -10.7021 | 2.7852 | -19.1154 | -18.9089 | 20.8199 | 19.2095 | 30.3577 | -12.398 | -12.3926 | -4.899 | 0 | 2.88 | 6.412 | -21.1125 | -20.2104 | -1.8033 | 13.6141 | 13.9062 | 12.2712 | 51.1494 | 51.2418 | -20.9547 | -32.6343 | -20.0422 | 3.3622 | 32.5375 | 11.5592 | 7.0394 | 5.9397 | -5.7365 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 0 | -4.7124 | -20.8444 | -19.9765 | -4.0515 | 0.38121 | 11.8401 | 7.7678 | 0.84292 | -3.5592 | 8.4572 | -2.2573 | -6.321 | -10.5878 | 15.4175 | -0.44042 | -4.5034 | -2.3746 | -28.6337 | -26.2759 | 11.1139 | -12.8361 | -17.9973 | -17.997 | -12.3822 | -20.4185 | -16.2916 | -89.7832 | -10.1808 | 0 | -11.9428 | -11.3189 | 6.2374 | -3.2374 | -4.105 | -8.0002 | -19.5139 | -19.2623 | 0.89744 | 0.072286 | -2.1804 | 1.0021 | 5.3604 | -8.0916 | -11.3931 | -11.5692 | 9.7712 | 3.1714 | -17.6292 | 5.2738 | 0 | 5.0008 | 1.2728 | 1.4063 | 0.23115 | 7.0611 | 6.9076 | -7.846 | 9.8548 | 10.0193 | 8.2829 | 25.9187 | 24.7998 | -16.9354 | -0.61765 | 0.1884 | 0.14907 | -0.225 | -24.5643 | 0.83256 | 7.4062 | 0.26808 | 3.5875 | 39.7581 | -29.0624 | -20.3778 | -0.033947 | 14.6114 | 0 | 22.8457 | -5.9435 | -6.3317 | 2.2208 | 0.0596 | 0 | -8.2961 | -17.6763 | 7.9317 | -22.8997 | 4.92 | 4.9047 | 122.2031 | -8.7106 | -10.0638 | -6.4763 | 2.1912 | 6.1433 | 6.1869 | 1.773 | -2.1072 | -1.5375 | 0.13318 | -5.2939 | 11.1046 | 21.0734 | 115.5556 | -27.9673 | 20.4323 | -2.2998 | 6.8322 | -7.673 | -8.7066 | 26.9702 | 25.2272 | -15.3441 | -13.2747 | -2.735 | -2.6819 | 22.5517 | 22.515 | -19.2875 | -19.4854 | 0.26869 | -3.985 | 42.1136 | 17.9805 | 17.8846 | -17.1467 | -19.1958 | -1.0437 | -1.622 | -18.0009 | -17.9916 | -171.6846 | -20.7306 | -150.7576 | -36.3469 | -31.1422 | 107.3171 | 59.4517 | 128.0139 | 80.4152 | 37.9026 | 15.0317 | 14.1354 | -18.1715 | 104.0109 | -188.8893 | -12.9103 | 18.8205 | -0.53747 | -2.2116 | -4.0133 | -0.98498 | -0.98987 | -0.08 | -0.62167 | -0.99452 | -5.4071 | 3.6634 | -6.1684 | 11.4479 | 1.2794 | 0.95129 | 1.5223 | 2.6744 | 3.6618 | 3.2543 | 3.1195 | 0 | 5.2333 | 4.4074 | 0.55091 | 0 | -9.8638 | -1.8482 | -25.3724 | -7.3336 | -2.5459 | -28.0756 | 0.0064886 | 1.1458 | -14.3771 | 61.9506 | -136.377
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 11 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
11/01/2026 | 00:30 | 0 | 45.54 | 42.9478 | 42.4039 | 315.0302 | 445.9219 | 116.9796 | 116.6577 | 353.8394 | 296.7705 | 884.2472
11/01/2026 | 01:00 | 0 | 39.37 | 41.8486 | 41.6234 | 251.5826 | 374.4246 | 118.7752 | 119.5886 | 342.0084 | 283.5653 | 863.9375
11/01/2026 | 01:30 | 0 | 42.55 | 45.3474 | 44.7065 | 266.108 | 398.7119 | 139.7608 | 140.1913 | 426.218 | 349.72 | 1055.8901
11/01/2026 | 02:00 | 0 | 40.53 | 43.0762 | 42.9079 | 251.5237 | 378.0378 | 142.8287 | 141.3769 | 412.0904 | 342.7765 | 1039.0725
11/01/2026 | 02:30 | 0 | 37.49 | 39.5363 | 39.3295 | 236.3675 | 352.7233 | 146.3692 | 146.538 | 351.7224 | 346.7814 | 991.411
11/01/2026 | 03:00 | 0 | 39.74 | 39.0709 | 39.541 | 225.5946 | 343.9465 | 153.8616 | 153.6504 | 376.479 | 374.9012 | 1058.8922
11/01/2026 | 03:30 | 0 | 36.87 | 40.0427 | 40.5013 | 224.8079 | 342.2219 | 148.5813 | 149.7879 | 365.575 | 359.314 | 1023.2582
11/01/2026 | 04:00 | 0 | 31.78 | 39.0523 | 39.3105 | 233.4077 | 343.5505 | 145.9473 | 146.4921 | 357.0209 | 354.1735 | 1003.6338
11/01/2026 | 04:30 | 0 | 31.34 | 38.5714 | 39.0923 | 238.6723 | 347.676 | 137.3746 | 137.4845 | 410.4873 | 339.3531 | 1024.6995
11/01/2026 | 05:00 | 0 | 34.9 | 41.0752 | 39.8232 | 226.174 | 341.9724 | 138.5955 | 137.8086 | 411.5078 | 338.6475 | 1026.5594
11/01/2026 | 05:30 | 0 | 38 | 38.8012 | 38.3268 | 222.5553 | 337.6833 | 133.9534 | 133.4963 | 393.6655 | 326.5173 | 987.6325
11/01/2026 | 06:00 | 0 | 35.4 | 36.6556 | 36.5001 | 199.7543 | 308.31 | 122.8723 | 124.3332 | 351.5775 | 297.1232 | 895.9062
11/01/2026 | 06:30 | 0 | 19.36 | 34.1777 | 34.232 | 221.8063 | 309.576 | 94.1738 | 95.171 | 246.4809 | 208.7725 | 644.5982
11/01/2026 | 07:00 | 0 | 16.33 | 35.3923 | 34.9875 | 227.5701 | 314.2799 | 72.9322 | 71.8127 | 130.6205 | 104.6561 | 380.0215
11/01/2026 | 07:30 | 0 | 28.85 | 43.5602 | 43.432 | 299.9713 | 415.8135 | 81.1734 | 83.5038 | 93.2878 | 57.3738 | 315.3388
11/01/2026 | 08:00 | 0 | 27.41 | 44.5602 | 43.9598 | 289.5775 | 405.5075 | 150.9659 | 49.3672 | 0 | 32.9419 | 233.275
11/01/2026 | 08:30 | 0 | 29.13 | 43.391 | 42.38 | 327.6771 | 442.5781 | 111.1198 | 108.0725 | 0 | 27.1222 | 246.3145
11/01/2026 | 09:00 | 0 | 18.05 | 39.1493 | 38.1935 | 288.6055 | 383.9983 | 100.0016 | 102.6162 | 0 | 3.0254 | 205.6432
11/01/2026 | 09:30 | 0 | 25.62 | 37.7977 | 37.1597 | 310.3002 | 410.8776 | 109.3456 | 107.7641 | 0 | 53.5918 | 270.7015
11/01/2026 | 10:00 | 0 | 24.68 | 34.7865 | 34.2472 | 302.3663 | 396.08 | 113.8797 | 112.3087 | 0 | 80.5549 | 306.7433
11/01/2026 | 10:30 | 0 | 20.78 | 35.3282 | 35.0948 | 349.657 | 440.86 | 134.0462 | 135.8218 | 0 | 162.0335 | 431.9015
11/01/2026 | 11:00 | 0 | 21.6 | 34.9929 | 35.4843 | 359.5829 | 451.6601 | 143.7982 | 144.9136 | 0 | 192.3189 | 481.0307
11/01/2026 | 11:30 | 0 | 18.02 | 36.3889 | 36.767 | 333.183 | 424.3589 | 142.9686 | 138.1102 | 0 | 171.7495 | 452.8283
11/01/2026 | 12:00 | 0 | 15.06 | 32.3936 | 32.3392 | 340.3733 | 420.1661 | 136.9851 | 139.9913 | 0 | 200.1349 | 477.1113
11/01/2026 | 12:30 | 0 | 10.44 | 26.1737 | 25.8308 | 323.7067 | 386.1512 | 147.4604 | 149.9281 | 0 | 243.5842 | 540.9727
11/01/2026 | 13:00 | 0 | 9.79 | 23.3699 | 23.1603 | 323.2435 | 379.5637 | 106.4216 | 106.2595 | 0 | 153.5539 | 366.235
11/01/2026 | 13:30 | 0 | 9.17 | 27.9427 | 27.5643 | 323.8134 | 388.4904 | 99.6187 | 97.6956 | 0 | 137.0457 | 334.36
11/01/2026 | 14:00 | 0 | 14.9 | 25.4544 | 24.7828 | 271.1698 | 336.307 | 96.9722 | 99.0887 | 0 | 158.6403 | 354.7012
11/01/2026 | 14:30 | 0 | 17.49 | 26.1098 | 25.6674 | 296.9377 | 366.2049 | 101.9115 | 101.3818 | 0 | 171.713 | 375.0063
11/01/2026 | 15:00 | 0 | 10.57 | 24.1574 | 23.6045 | 250.8113 | 309.1432 | 91.6528 | 92.4054 | 0 | 146.5589 | 330.6171
11/01/2026 | 15:30 | 0 | 9.49 | 24.1493 | 23.6611 | 238.8815 | 296.1819 | 128.4123 | 126.6235 | 0 | 230.3268 | 485.3626
11/01/2026 | 16:00 | 0 | 13.94 | 29.4325 | 28.8469 | 246.0615 | 318.2809 | 158.6474 | 157.3019 | 0 | 348.493 | 664.4423
11/01/2026 | 16:30 | 0 | 14.8 | 28.0832 | 27.1196 | 241.059 | 311.0618 | 169.2931 | 169.2935 | 0 | 373.5775 | 712.1641
11/01/2026 | 17:00 | 0 | 10.83 | 24.0085 | 23.9597 | 264.174 | 322.9722 | 153.4464 | 156.2803 | 0 | 332.648 | 642.3747
11/01/2026 | 17:30 | 0 | 12.57 | 27.8632 | 27.9488 | 260.6318 | 329.0138 | 186.0853 | 186.7533 | 0 | 443.0348 | 815.8734
11/01/2026 | 18:00 | 0 | 15.24 | 29.1222 | 29.2421 | 243.3221 | 316.9264 | 118.3618 | 119.4703 | 402.6304 | 328.6212 | 969.0837
11/01/2026 | 18:30 | 0 | 20.83 | 35.9667 | 32.0064 | 247.599 | 336.4021 | 139.1668 | 139.5342 | 475.2002 | 378.7488 | 1132.65
11/01/2026 | 19:00 | 0 | 32.48 | 40.7656 | 40.7228 | 312.7879 | 426.7563 | 136.4969 | 136.8261 | 469.4408 | 379.2619 | 1122.0257
11/01/2026 | 19:30 | 0 | 41.96 | 49.2567 | 48.8081 | 372.7048 | 512.7296 | 140.2616 | 141.4235 | 476.2143 | 391.7328 | 1149.6322
11/01/2026 | 20:00 | 0 | 40.73 | 48.057 | 46.8507 | 375.7921 | 511.4298 | 138.4125 | 138.2779 | 480.1315 | 386.559 | 1143.3809
11/01/2026 | 20:30 | 0 | 41.83 | 49.8943 | 49.5419 | 372.1691 | 513.4353 | 139.7952 | 138.8644 | 474.8719 | 380.3506 | 1133.8821
11/01/2026 | 21:00 | 0 | 42.52 | 41.7852 | 41.3058 | 349.895 | 475.506 | 140.9291 | 142.553 | 461.5955 | 382.8372 | 1127.9148
11/01/2026 | 21:30 | 0 | 44.16 | 45.8769 | 45.4371 | 365.6598 | 501.1338 | 139.4038 | 140.3242 | 456.9438 | 372.8908 | 1109.5626
11/01/2026 | 22:00 | 0 | 40.11 | 42.7078 | 42.1072 | 344.2623 | 469.1873 | 135.5624 | 137.4305 | 458.3529 | 375.5345 | 1106.8803
11/01/2026 | 22:30 | 0 | 44.74 | 42.581 | 42.0398 | 313.8424 | 443.2032 | 136.0391 | 137.2889 | 474.6134 | 378.1113 | 1126.0527
11/01/2026 | 23:00 | 0 | 35.33 | 38.1844 | 37.595 | 308.2814 | 419.3908 | 129.6063 | 129.5255 | 454.3804 | 373.365 | 1086.8772
11/01/2026 | 23:30 | 0 | 34.34 | 34.7846 | 34.5925 | 306.9574 | 410.6745 | 127.0874 | 127.9289 | 443.9702 | 365.2892 | 1064.2757
12/01/2026 | 00:00 | 0 | 26.66 | 31.8841 | 31.6514 | 283.3958 | 373.5913 | 129.584 | 131.8588 | 447.8533 | 366.6559 | 1075.952
MÁXIMO |  | 0 | -9.17 | -23.3699 | -23.1603 | -199.7543 |  | 186.0853 | 186.7533 | 480.1315 | 443.0348
MÍNIMO |  | 0 | -45.54 | -49.8943 | -49.5419 | -375.7921 |  | 72.9322 | 49.3672 | 0 | 3.0254
PROMEDIO |  | 0 | -27.3608 | -36.5741 | -36.1748 | -287.071 |  | 129.7483 | 127.9412 | 229.1412 | 268.8136
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 11 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
11/01/2026 | 00:30 | 501.278 | 506.9517 | 505.5483 | 513.6967 | 514.9493 | 513.3262 | 515.6939 | 506.3914 | 500.041 | 486.71 | 506.6913 | 493.2025 | 226.9377 | 229.7939 | 230.3485 | 224.0226 | 223.0196 | 222.2157 | 225.3 |  | 225.6 | 139.498 | 141.0357 | 140.3497 | 137.6732 | 134.619 |  | 142.8784 | 123.2411 | 139.7575
11/01/2026 | 01:00 | 503.691 | 517.0876 | 512.4808 | 518.0018 | 518.7644 | 515.8947 | 518.6709 | 510.1574 | 504.8215 | 490.9195 | 511.6288 | 496.9128 | 226.8832 | 225.9216 | 229.3891 | 225.4071 | 223.7874 | 223.5518 | 227.8 |  | 227.6 | 140.6459 | 140.9384 | 138.1179 | 138.0764 | 134.8536 |  | 142.3515 | 123.5731 | 141.718
11/01/2026 | 01:30 | 503.8483 | 517.0876 | 517.4702 | 521.8814 | 522.0835 | 519.9457 | 517.767 | 507.5387 | 501.9251 | 486.511 | 508.2898 | 493.5781 | 224.6536 | 0 | 228.39 | 224.8614 | 224.6586 | 222.1689 | 225.9 |  | 226.1 | 140.7068 | 140.1015 | 137.368 | 137.9108 | 134.274 |  | 141.3707 | 123.5731 | 141.7385
11/01/2026 | 02:00 | 504.6877 | 516.9825 | 518.363 | 522.3298 | 522.3702 | 520.3478 |  | 508.4315 | 501.803 | 486.5538 | 508.3294 | 492.487 | 225.1149 |  | 228.8678 | 224.7917 | 224.2746 | 222.1952 | 225.9 |  | 226.1 | 139.8393 | 140.1245 | 138.874 | 137.713 | 134.8536 |  | 141.5757 | 123.7098 | 140.9216
11/01/2026 | 02:30 | 505.0549 | 521.1315 | 517.2076 | 524.0967 | 524.1458 | 521.7265 | 518.0004 | 509.5222 | 504.1812 | 491.6176 | 509.8405 | 496.251 | 225.0658 |  | 229.446 | 225.7899 | 225.1975 | 222.2415 | 227.9 |  | 227.3 | 139.9906 | 141.0608 | 138.8367 | 137.2892 | 135.1296 |  | 142.2636 | 124.2274 | 140.554
11/01/2026 | 03:00 | 505.527 | 521.4991 | 516.2622 | 522.3665 | 522.3772 | 520.5642 | 518.643 | 509.9644 | 502.8471 | 489.9123 | 508.0762 | 494.4241 | 225.3888 |  | 229.6653 | 225.4843 | 225.5076 | 221.9282 | 226.5 |  | 226.7 | 139.0146 | 139.8834 | 138.7673 | 137.5831 | 135.2538 |  | 141.4146 | 124.2763 | 140.1455
11/01/2026 | 03:30 | 505.1598 | 520.3437 | 521.5667 | 521.3381 | 522.6213 | 519.9248 |  | 508.7122 | 502.5646 | 490.2714 | 508.5903 | 495.048 | 225.5248 |  | 229.561 | 225.2809 | 224.7324 | 221.9888 | 226.6 |  | 226.6 |  | 140.7439 | 138.8308 | 137.3345 | 134.8398 |  | 141.7952 | 124.1786 | 139.737
11/01/2026 | 04:00 | 504.6877 | 520.0286 | 517.8903 | 522.3837 | 523.4824 | 520.2123 | 518.891 | 509.6822 | 503.3174 | 491.5615 | 509.5619 | 496.305 | 225.2961 |  | 229.6126 | 225.753 | 225.766 | 221.8084 | 226.6 |  | 226.7 | 138.1332 | 140.6532 | 138.7811 | 137.1571 | 134.7294 |  | 141.722 | 125.541 | 138.9406
11/01/2026 | 04:30 | 504.6353 | 521.184 |  | 523.9582 | 524.0249 | 521.8797 |  | 509.9406 | 501.6675 | 487.2416 | 507.317 | 493.6295 | 225.4534 |  | 229.5349 | 226.4408 | 226.5633 | 222.1101 | 225.9 |  | 226 | 137.299 | 139.9177 | 138.9093 | 137.4086 | 135.033 |  | 141.2243 | 125.9169 | 138.2054
11/01/2026 | 05:00 | 503.3763 | 519.5034 | 520.5687 | 522.8523 | 523.3237 | 520.4258 |  | 508.7488 | 501.775 | 486.1912 | 507.0775 | 492.8583 | 225.6855 |  | 228.9711 | 225.9252 | 225.8989 | 222.4092 | 225.3 |  | 225.6 | 138.1445 | 139.5479 | 138.9689 | 137.2533 | 134.9088 |  | 140.9609 | 125.0234 | 138.1645
11/01/2026 | 05:30 | 505.9991 | 520.4487 | 522.3544 | 523.1407 | 523.1625 | 520.7388 |  | 509.5942 | 502.4482 | 488.0107 | 508.3566 | 494.6632 | 225.7351 |  | 229.5798 | 226.003 | 225.8177 | 222.4507 | 226.6 |  | 226.2 | 137.1685 | 140.4055 | 139.0811 | 137.2413 | 134.9778 |  | 141.6196 | 124.4618 | 137.756
11/01/2026 | 06:00 | 506.2089 | 522.6545 | 520.1486 | 525.9159 | 526.773 | 524.2586 | 518.8828 | 513.1851 | 503.9124 | 489.6284 | 510.1264 | 495.5298 | 225.4149 |  | 230.1136 | 227.3124 | 227.1318 | 222.8569 | 226.6 |  | 226.8 | 137.3822 | 139.8217 | 139.5143 | 137.6173 | 135.8058 |  | 141.561 | 124.9794 | 137.9603
11/01/2026 | 06:30 | 506.104 | 524.9653 | 526.2408 | 529.2351 | 530.6086 | 526.821 |  | 517.4592 | 505.374 | 485.3461 | 510.6896 | 494.9231 | 225.7415 |  | 230.3925 | 228.678 | 228.7486 | 222.2269 | 226.6 |  | 226.5 | 136.9613 | 140.0585 | 139.4624 | 137.5871 | 135.2124 |  | 141.4586 | 127.8359 | 137.7765
11/01/2026 | 07:00 | 506.2614 | 524.5976 | 525.7156 | 530.4404 | 531.0949 | 528.6505 |  | 520.4811 | 507.1131 | 489.0364 | 512.6937 | 497.1817 | 225.9122 |  | 230.7403 | 229.1595 | 229.8413 | 222.8435 | 227.2 |  | 226.9 | 137.4353 | 139.7131 | 139.7954 | 137.8646 | 135.3642 |  | 141.1658 | 128.3975 | 138.1849
11/01/2026 | 07:30 | 505.8942 | 522.2343 | 520.8839 | 530.5346 | 531.1092 | 528.7002 |  | 521.3263 | 509.9768 | 489.6402 | 514.797 | 498.6216 | 225.4848 |  | 229.8779 | 228.5838 | 228.3426 | 223.5384 | 227.2 |  | 227.2 | 137.3823 | 140.4272 | 139.8297 | 138.1981 | 136.3854 |  | 141.7806 | 125.8681 | 138.5934
11/01/2026 | 08:00 | 505.1598 | 518.1379 | 515.7895 | 522.1481 | 521.6845 | 520.6796 | 511.0371 | 509.8904 | 506.2266 | 490.4456 | 513.4366 | 497.3585 | 224.8074 |  | 228.7825 | 226.1098 | 226.519 | 222.777 | 227.2 |  | 227.2 | 137.4863 | 141.2694 | 138.2594 | 137.6764 | 135.033 |  | 142.249 | 125.8681 | 138.0828
11/01/2026 | 08:30 | 503.009 | 515.0394 | 515.9996 | 516.5113 | 517.1671 | 516.0607 |  | 507.1625 | 500.6819 | 489.1914 | 508.4939 | 493.9572 | 224.3295 |  | 227.204 | 224.1143 | 221.9343 | 223.0789 | 225.9 |  | 225.5 | 137.0156 | 139.2561 | 138.468 | 137.6054 | 135.24 |  | 140.756 | 124.6474 | 137.899
11/01/2026 | 09:00 | 502.1698 | 509.6301 | 510.1175 | 514.4587 | 515.9646 | 514.8169 |  | 506.3586 | 501.3541 | 489.4392 | 509.5172 | 495.4434 | 223.8293 |  | 226.1458 | 223.3429 | 221.5578 | 223.4902 | 225.9 |  | 226.2 | 137.6513 | 140.0566 | 138.4282 | 137.8594 | 135.0054 |  | 141.2829 | 123.5731 | 137.8173
11/01/2026 | 09:30 | 500.7534 | 513.3589 |  | 511.9251 | 512.0112 | 511.8313 |  | 502.9296 | 499.2725 | 487.8986 | 507.133 | 493.3406 | 223.2097 |  | 225.3748 | 221.6604 | 220.0738 | 222.5855 | 225.5 |  | 225 | 138.7158 | 138.9396 | 137.8164 | 137.8691 | 134.7846 |  | 140.5803 | 123.1483 | 138.9406
11/01/2026 | 10:00 | 502.1173 | 512.4661 | 510.4326 | 512.0418 | 512.1906 | 511.8055 |  | 502.8458 | 499.0302 | 487.7472 | 506.7334 | 492.0061 | 222.8191 | 224.1324 | 225.4388 | 221.5003 | 219.9483 | 222.3516 | 225.3 |  | 225.1 | 138.2106 | 138.9485 | 137.7458 | 137.6618 | 134.5224 |  | 140.5364 | 123.0555 | 138.961
11/01/2026 | 10:30 | 501.4353 | 509.3675 | 511.483 | 509.7882 | 509.8088 | 511.3281 |  | 502.2797 | 499.5641 | 489.1021 | 506.8574 | 493.0145 | 222.5278 | 223.5712 | 224.6125 | 220.5927 | 219.3134 | 222.5164 | 225.9 |  | 225 | 138.759 | 139.3689 | 137.841 | 137.6699 | 134.6466 |  | 140.8438 | 123.2411 | 138.9201
11/01/2026 | 11:00 | 501.6452 | 508.8948 | 508.962 | 509.339 | 509.5782 | 509.2518 |  | 502.7394 | 499.1958 | 487.4005 | 505.8809 | 492.3144 | 222.7075 | 222.5189 | 224.2356 | 220.1715 | 218.6194 | 222.3434 | 225.9 |  | 225.4 | 138.9326 | 139.1362 | 137.5337 | 137.7028 | 135.3366 |  | 140.8731 | 123.9442 | 139.6758
11/01/2026 | 11:30 | 499.2846 | 507.4769 |  | 507.2388 | 508.0296 | 510.3386 |  | 500.5719 | 498.1729 | 486.7186 | 505.4197 | 491.0331 | 221.7779 | 225.2539 | 224.5646 | 219.9884 | 217.8738 | 222.0735 | 225.3 |  | 224.5 | 138.6824 | 138.6699 | 137.2364 | 137.5239 | 135.2952 |  | 140.4925 | 125.8681 | 138.9406
11/01/2026 | 12:00 | 501.278 | 507.1093 | 507.8067 | 507.6331 | 507.0806 | 508.5205 |  | 500.4053 | 498.4047 | 486.7603 | 504.6838 | 491.8112 | 221.9697 | 225.6968 | 226.3549 | 219.6342 | 217.9624 | 222.1959 | 225.3 |  | 225 | 138.8497 | 140.3195 | 137.4175 | 137.6185 | 135.2952 |  | 141.3854 | 125.165 | 139.0222
11/01/2026 | 12:30 | 500.9633 | 508.9999 | 502.5547 | 507.0784 | 507.2972 | 506.4486 |  | 500.2527 | 497.1711 | 486.9926 | 505.4359 | 492.0844 | 221.8664 | 226.5485 | 226.4985 | 219.5011 | 217.8516 | 222.0872 | 225.6 |  | 224.9 | 139.4448 | 140.3959 | 137.4325 | 137.8817 | 135.3366 |  | 141.2975 | 125.4482 | 139.349
11/01/2026 | 13:00 | 501.4353 | 508.9474 |  | 505.7056 | 505.5237 | 505.4842 |  | 498.9156 | 499.9191 | 489.1184 | 507.8793 | 493.9753 | 222.1035 | 226.7965 | 226.7775 | 219.1332 | 217.8221 | 223.0175 | 226.6 |  | 226.1 | 139.257 | 140.6807 | 137.7589 | 137.7755 | 135.2676 |  | 141.9562 | 125.6826 | 140.1863
11/01/2026 | 13:30 | 500.7534 | 505.2711 | 504.0778 | 506.0389 | 506.0925 | 505.9156 |  | 499.0826 | 499.6476 | 488.5164 | 508.5127 | 493.5503 | 222.4297 | 226.3751 | 226.8328 | 219.2777 | 217.8147 | 222.8141 | 226.6 |  | 226.3 | 139.5558 | 140.855 | 138.0321 | 137.9989 | 134.895 |  | 142.1319 | 125.4921 | 139.737
11/01/2026 | 14:00 | 502.0124 | 510.1028 |  | 507.8441 | 508.1941 | 506.9705 |  | 500.8075 | 499.5993 | 489.4723 | 508.5631 | 494.5992 | 222.6495 | 227.7454 | 227.6561 | 219.9962 | 218.3315 | 222.7036 | 226 |  | 225.7 | 139.6586 | 139.9507 | 137.737 | 137.9123 | 135.9852 |  | 141.6049 | 124.9306 | 139.7166
11/01/2026 | 14:30 | 501.6452 | 511.5733 | 506.021 | 507.7628 | 507.8315 | 508.5327 |  | 500.8784 | 499.708 | 487.7808 | 507.857 | 493.484 | 222.7299 | 228.0323 | 227.843 | 219.8654 | 218.7449 | 222.7259 | 226 |  | 225.3 | 139.2507 | 139.6296 | 137.759 | 137.8567 | 135.9714 |  | 141.1512 | 124.9794 | 139.5328
11/01/2026 | 15:00 | 502.5894 | 511.1531 |  | 508.6606 | 508.494 | 508.4031 |  | 501.0061 | 500.1331 | 488.7352 | 508.1365 | 493.8893 | 224.1693 | 227.5544 | 228.1055 | 220.1507 | 219.1141 | 222.4734 | 225.8 |  | 225.6 | 138.5635 | 139.8828 | 137.7635 | 137.65 | 135.6816 |  | 141.3122 | 125.3505 | 139.3286
11/01/2026 | 15:30 | 503.5861 | 513.884 |  | 513.0516 | 513.9366 | 511.2703 |  | 504.3121 | 500.3907 | 487.9905 | 507.7553 | 494.847 | 224.6265 | 228.363 | 228.7405 | 221.7616 | 221.1074 | 222.5726 | 225.8 |  | 225.8 | 138.6689 | 139.8306 | 137.8746 | 137.4628 | 135.3504 |  | 141.2975 | 125.0722 | 139.3286
11/01/2026 | 16:00 | 502.3796 | 511.4683 |  | 511.5294 | 512.3759 | 510.2413 |  | 502.8873 | 498.245 | 487.6312 | 505.8051 | 492.0679 | 224.6864 | 226.9414 | 227.8937 | 221.1573 | 220.9007 | 222.473 | 225.2 |  | 225.1 |  | 139.1402 | 137.5676 | 137.863 | 135.171 |  | 140.8438 | 125.2138 | 139.349
11/01/2026 | 16:30 | 502.1173 | 511.0481 | 509.7498 | 511.6852 | 512.2745 | 509.6911 | 500.7169 | 501.9254 | 497.9422 | 486.8528 | 505.994 | 492.1525 | 224.618 | 226.972 | 228.1638 | 221.5572 | 220.8343 | 222.0161 | 225.2 |  | 225.3 |  | 139.4511 | 137.6176 | 137.4761 | 134.895 |  | 140.9902 | 125.4921 | 139.3286
11/01/2026 | 17:00 | 502.432 | 512.6761 |  | 511.8846 | 512.8307 | 509.8638 |  | 502.8253 | 498.6412 | 487.3229 | 505.3325 | 492.4562 | 224.4494 | 225.5519 | 228.2355 | 221.7789 | 221.3215 | 222.3127 | 225.2 |  | 225.4 | 138.6194 | 139.212 | 137.7 | 137.5802 | 135.2814 |  | 141.1365 | 126.0537 | 139.3286
11/01/2026 | 17:30 | 502.6943 | 509.5776 | 510.2225 | 512.5773 | 513.035 | 510.4718 |  | 502.8714 | 496.8596 | 486.2856 | 504.8613 | 490.9307 | 224.9139 | 227.0253 | 227.4262 | 222.0058 | 221.5209 | 222.0515 | 225.2 |  | 225.2 |  | 139.0661 | 137.5741 | 137.4968 | 134.6742 |  | 140.756 | 125.8681 | 139.349
11/01/2026 | 18:00 | 502.9566 | 509.42 |  | 514.4328 | 515.3431 | 512.4581 | 510.1986 | 507.1216 | 497.544 | 478.1175 | 502.97 | 488.1969 | 224.6492 | 227.2699 | 228.4058 | 222.6903 | 221.9491 | 221.5082 | 223.9 |  | 224 | 138.2393 | 139.9695 | 137.1024 | 137.6982 | 134.9916 |  | 141.6049 | 126.2441 | 139.1652
11/01/2026 | 18:30 | 503.3238 | 507.7395 |  | 513.3392 | 514.2546 | 510.797 | 507.1469 | 505.3008 | 498.9224 | 482.8783 | 504.2447 | 490.5016 | 224.9753 | 225.521 | 228.3934 | 222.0373 | 221.6168 | 221.9222 | 223.9 |  | 224.1 | 138.3082 | 140.2429 | 136.9918 | 137.8925 | 134.4948 |  | 142.088 | 126.6201 | 138.9406
11/01/2026 | 19:00 | 500.9108 | 506.164 | 506.6512 | 509.2736 | 510.4823 | 508.0069 |  | 503.498 | 498.0515 | 482.7574 | 505.02 | 489.7975 | 223.3102 | 224.5477 | 225.9455 | 220.4958 | 219.4906 | 221.8291 | 223.9 |  | 223.7 | 138.4492 | 140.433 | 136.7404 | 137.6461 | 133.9704 |  | 142.0733 | 125.6826 | 138.961
11/01/2026 | 19:30 | 498.9174 | 501.7525 | 497.6705 | 507.473 | 508.5292 | 505.9741 |  | 502.3712 | 497.9605 | 481.9264 | 504.6543 | 489.8949 | 222.4958 | 222.4699 | 224.4683 | 219.9183 | 219.2322 | 221.4832 | 223.9 |  | 223.9 |  | 140.7683 | 136.55 | 137.5239 | 133.8324 |  | 141.9855 | 125.2577 | 139.3286
11/01/2026 | 20:00 | 500.0715 | 501.3848 |  | 506.362 | 508.2805 |  |  | 502.2162 | 497.8088 | 482.2383 | 503.9095 | 489.6285 | 221.919 | 221.6669 | 224.2573 | 219.5762 | 218.9369 | 221.2653 | 224.5 |  | 223.8 |  | 141.2571 | 136.4638 | 137.4065 | 133.791 |  | 142.2636 | 124.6962 | 138.9406
11/01/2026 | 20:30 | 499.6519 | 501.0698 |  | 506.8975 | 508.3056 | 506.428 |  | 501.3644 | 497.6161 | 482.7244 | 504.2672 | 490.2496 | 222.2276 | 222.1009 | 224.0885 | 219.5551 | 219.0993 | 221.7045 | 224.5 |  | 223.9 |  | 140.9866 | 136.4341 | 137.1759 | 133.722 |  | 142.088 | 124.0419 | 138.9406
11/01/2026 | 21:00 | 500.2289 | 503.9582 |  | 507.0011 | 508.8885 | 505.9826 |  | 501.3515 | 497.2126 | 482.0576 | 504.0274 | 489.0716 | 222.5353 | 223.308 | 224.957 | 219.769 | 218.9516 | 221.4107 | 223.9 |  | 223.3 |  | 139.9884 | 136.4283 | 137.3651 | 135.102 |  | 141.6928 | 123.2411 | 139.1039
11/01/2026 | 21:30 | 500.1764 | 503.0129 | 502.9223 | 507.9255 | 509.2682 | 506.8188 |  | 501.6859 | 496.595 | 482.7019 | 504.942 | 489.1809 | 222.9848 | 223.6442 | 225.3019 | 220.1913 | 219.6161 | 221.5257 | 223.9 |  | 223.9 |  | 140.0423 | 136.7369 | 137.5329 | 134.9088 |  | 141.7952 | 123.3387 | 138.9406
11/01/2026 | 22:00 | 501.3829 | 504.2208 |  | 508.4928 | 509.8816 | 506.8361 |  | 502.146 | 497.5291 | 482.7885 | 503.807 | 490.092 | 223.0487 | 223.9917 | 225.7686 | 220.633 | 219.9336 | 221.4754 | 223.9 |  | 223.9 | 138.4501 | 139.9153 | 136.7168 | 137.5013 | 135.5022 |  | 141.7074 | 123.6659 | 138.9406
11/01/2026 | 22:30 | 502.6418 | 508.1596 | 505.3383 | 510.9275 | 511.8666 | 508.6057 |  | 503.8968 | 498.1652 | 483.0326 | 504.9943 | 489.1888 | 223.6384 | 223.8275 | 227.1672 | 221.4351 | 221.0853 | 221.6408 | 224.5 |  | 224.5 | 138.5804 | 140.4076 | 137.1252 | 137.6203 | 135.8196 |  | 141.927 | 122.6795 | 139.4103
11/01/2026 | 23:00 | 502.1173 | 510.838 |  | 513.1436 | 514.0461 | 510.6443 | 512.2363 | 505.6488 | 499.1644 | 483.839 | 504.6131 | 491.287 | 223.2901 | 226.7242 | 228.0739 | 222.4616 | 221.8457 | 222.0185 | 225.2 |  | 225.4 | 138.7722 | 141.0044 | 137.1861 | 137.6985 | 135.792 |  | 142.5271 | 124.2763 | 139.737
11/01/2026 | 23:30 | 502.3796 | 510.733 | 507.7016 | 512.1147 | 512.9811 | 510.368 |  | 505.2558 | 499.2463 | 484.2982 | 504.4124 | 490.7704 | 223.4086 | 226.8536 | 228.3041 | 221.9046 | 221.4397 | 221.6013 | 224.5 |  | 225.3 | 139.1314 | 140.3741 | 137.4317 | 137.3766 | 135.861 |  | 142.4246 | 124.5107 | 139.349
12/01/2026 | 00:00 | 503.2713 | 513.0438 | 513.5312 | 517.5367 | 518.7391 | 513.7861 |  | 507.7702 | 499.9011 | 485.2546 | 505.3849 | 491.3451 | 223.9844 | 228.0713 | 229.2076 | 222.1269 | 222.5766 | 221.9817 | 225.2 |  | 225.2 | 139.1839 | 140.5924 | 137.2693 | 137.4067 | 136.0404 |  | 142.2343 | 125.3505 | 139.349
MÁXIMO |  | 506.2614 | 524.9653 | 526.2408 | 530.5346 | 531.1092 | 528.7002 | 518.891 | 521.3263 | 509.9768 | 491.6176 | 514.797 | 498.6216 | 226.9377 | 229.7939 | 230.7403 | 229.1595 | 229.8413 | 223.5518 | 227.9 | 0 | 227.6 | 140.7068 | 141.2694 | 140.3497 | 138.1981 | 136.3854 | 0 | 142.8784 | 128.3975 | 141.7385
MÍNIMO |  | 498.9174 | 501.0698 | 497.6705 | 505.7056 | 505.5237 | 505.4842 | 500.7169 | 498.9156 | 496.595 | 478.1175 | 502.97 | 488.1969 | 221.7779 | 0 | 224.0885 | 219.1332 | 217.8147 | 221.2653 | 223.9 | 0 | 223.3 | 136.9613 | 138.6699 | 136.4283 | 137.1571 | 133.722 | 0 | 140.4925 | 122.6795 | 137.756
PROMEDIO |  | 502.7063 | 512.3829 | 512.8042 | 514.6249 | 515.2741 | 513.5755 | 513.9904 | 505.6606 | 500.4093 | 486.7743 | 507.1584 | 492.8987 | 224.0413 | 218.5872 | 227.6191 | 222.6997 | 221.9631 | 222.2617 | 225.6042 | 0 | 225.4667 | 138.6164 | 140.0932 | 137.9214 | 137.6228 | 135.0779 | 0 | 141.5632 | 124.8438 | 139.2095
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 11 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 11/01/2026 02:44:00 | 12/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 11/01/2026 06:40:00 | 11/01/2026 09:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 11/01/2026 06:41:00 | 11/01/2026 09:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 11/01/2026 06:42:00 | 11/01/2026 09:16:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 11/01/2026 06:46:00 | 11/01/2026 08:54:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Pomacocha y San Juan.
TRANSMANTARO | L. ICA - INDEPENDENCIA | L-2210 | 11/01/2026 07:11:00 | 11/01/2026 08:41:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Ica e Independencia.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 11/01/2026 07:28:00 | 12/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 11/01/2026 11:53:00 | 11/01/2026 13:48:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 11/01/2026 23:41:00 | 12/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda

## AISLADOS_TEMP
domingo, 11 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 11 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.453
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.452
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.453
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.451
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.451
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.452
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.453
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:13:21 | 59.803 | 00:28:31 | 60.453

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 11 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 11 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
11/01/2026 | 00:30 | 6752.1 | 6788.6152 | 0.5408%
11/01/2026 | 01:00 | 6400.8 | 6702.0377 | 4.706%
11/01/2026 | 01:30 | 6553.2 | 6614.986 | 0.9428%
11/01/2026 | 02:00 | 6584.3 | 6524.1614 | -0.9134%
11/01/2026 | 02:30 | 6456.8 | 6447.8305 | -0.1389%
11/01/2026 | 03:00 | 6483.9 | 6413.0647 | -1.092%
11/01/2026 | 03:30 | 6432.1 | 6364.6473 | -1.049%
11/01/2026 | 04:00 | 6419 | 6338.7851 | -1.25%
11/01/2026 | 04:30 | 6367.1 | 6356.69 | -0.1635%
11/01/2026 | 05:00 | 6286.9 | 6351.6072 | 1.029%
11/01/2026 | 05:30 | 6245.4 | 6267.3711 | 0.3518%
11/01/2026 | 06:00 | 6218.9 | 6096.0536 | -1.975%
11/01/2026 | 06:30 | 6067 | 6044.6627 | -0.3682%
11/01/2026 | 07:00 | 6043 | 6016.235 | -0.4429%
11/01/2026 | 07:30 | 5981.1 | 6131.7938 | 2.519%
11/01/2026 | 08:00 | 6096.4 | 6227.6925 | 2.154%
11/01/2026 | 08:30 | 6221.4 | 6363.6966 | 2.287%
11/01/2026 | 09:00 | 6260.8 | 6499.1445 | 3.807%
11/01/2026 | 09:30 | 6455.3 | 6620.9726 | 2.566%
11/01/2026 | 10:00 | 6717.4 | 6702.1034 | -0.2277%
11/01/2026 | 10:30 | 6716.1 | 6778.7701 | 0.9331%
11/01/2026 | 11:00 | 6755.3 | 6844.8061 | 1.325%
11/01/2026 | 11:30 | 6812.5 | 6928.7049 | 1.706%
11/01/2026 | 12:00 | 6900.7 | 6949.2876 | 0.7041%
11/01/2026 | 12:30 | 6885.4 | 6976.2503 | 1.319%
11/01/2026 | 13:00 | 6789.1 | 6952.7152 | 2.41%
11/01/2026 | 13:30 | 6849 | 6922.6559 | 1.075%
11/01/2026 | 14:00 | 6918.1 | 6908.378 | -0.1405%
11/01/2026 | 14:30 | 6929 | 6910.5707 | -0.266%
11/01/2026 | 15:00 | 6918.2 | 6868.0407 | -0.725%
11/01/2026 | 15:30 | 6761.2 | 6851.7779 | 1.34%
11/01/2026 | 16:00 | 6745.3 | 6822.9132 | 1.151%
11/01/2026 | 16:30 | 6766.4 | 6753.3691 | -0.1926%
11/01/2026 | 17:00 | 6767.2 | 6709.4952 | -0.8527%
11/01/2026 | 17:30 | 6750.7 | 6717.312 | -0.4946%
11/01/2026 | 18:00 | 6803 | 6768.4583 | -0.5077%
11/01/2026 | 18:30 | 7016.13 | 7070.4843 | 0.7747%
11/01/2026 | 19:00 | 7362.56 | 7411.4764 | 0.6644%
11/01/2026 | 19:30 | 7543.02 | 7534.635 | -0.1112%
11/01/2026 | 20:00 | 7584.87 | 7562.2585 | -0.2981%
11/01/2026 | 20:30 | 7574.48 | 7564.7884 | -0.128%
11/01/2026 | 21:00 | 7505.29 | 7505.8642 | 0.007651%
11/01/2026 | 21:30 | 7426.311 | 7426.4723 | 0.002173%
11/01/2026 | 22:00 | 7317.878 | 7314.6271 | -0.04442%
11/01/2026 | 22:30 | 7208.376 | 7155.8792 | -0.7283%
11/01/2026 | 23:00 | 7049.37 | 6974.4972 | -1.062%
11/01/2026 | 23:30 | 6957.32 | 6771.1876 | -2.675%
12/01/2026 | 00:00 | 6604.08 | 6594.3469 | -0.1474%

## DESVIACIÓN
domingo, 11 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
11/01/2026 | 00:30 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 604.9 | 630.5642 | 631.2238 | -26.3238 | 209.9 | 205.3331 | 205.5479 | 4.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 233.9 | 240 | 240 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 | 202.6 | 152.2181 |  | 202.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 460.6 | 544.4943 | 383.5739 | 77.0261 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.067 | 164.0671 | 0.23294 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 71.4 | 79.235 | 83.7647 | -12.3647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.3 | 449.2807 | 335.8334 | 117.4666 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 16.7 | 18 | 18 | -1.3 | 44.5 | 43.5452 | 43.5452 | 0.95481 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 66.7 | 138.9144 | 138.9145 | -72.2145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 45.3051 | 85.4814 | -56.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 37.6291 | 37.6305 | 9.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 103.3227 | 21.4773 | 170.1 | 170.94 | 180.1729 | -10.0729 | 168 | 170.94 | 180.1729 | -12.1729 | 171.9 | 170.94 | 180.1729 | -8.2729 | 256.4 | 257.18 | 271.0709 | -14.6709 | 73.8 | 73.591 | 73.591 | 0.209 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 144.5 | 164.2171 | 156.1422 | -11.6422 | 115.2 | 125.8177 | 125.8177 | -10.6177 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 145.4079 | 145.4079 | -3.6079 | 142.7 | 145.4079 | 145.4079 | -2.7079 | 147 | 145.8446 | 145.8446 | 1.1554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 38 | 59.29 | -33.89 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4363 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | -0.08 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 |  |  | 20 | 18.7 | 19.2906 | 19.2906 | -0.59057 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 15.143 | 15.143 | -7.643 | 26 | 23.56 | 40.462 | -14.462 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 11.3 | 10.4896 | 19.7917 | -8.4917 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 10.4 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 18.4645 | 18.4645 | 1.6355 | 3.3 | 4.69 | 4.69 | -1.39 | 10 | 7.36 | 9 | 1 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 22.18 | 30.31 | -12.51 | 38.2 | 29.4 | 33.82 | 4.38 | 1.3 | 3.67 | 3.67 | -2.37 | 0.3 | 1.64 | 1.64 | -1.34 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 22.9 | 35.203 | -16.103 | 14.5 | 14 | 26.492 | -11.992 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 11.5 | 5 | 16.9 | 23.1 | 11.5 | 5 | 18.1 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.2 | 8.29 | 8.29 | -0.09 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
11/01/2026 | 01:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 612.4 | 630.5642 | 631.2238 | -18.8238 | 211 | 205.3331 | 205.5479 | 5.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 240.9 | 240 | 240 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.3 |  |  | 81.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 314.1 | 557.2901 | 337.4877 | -23.3877 | 9.2 | 10.5209 | 10.5209 | -1.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.067 | 164.0671 | 4.0329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 71.1 | 88.2946 | 83.7653 | -12.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.80501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 449.2807 | 321.3386 | 137.1614 | 80.7 | 80.4069 | 67.7541 | 12.9459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 123.7 | 133.0835 | 138.9145 | -15.2145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 60.3739 | 65.9152 | -36.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 37.6313 | 37.6304 | 8.2696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 103.3227 | 23.7773 | 163.5 | 170.94 | 180.5614 | -17.0614 | 163.4 | 170.94 | 180.5614 | -17.1614 | 164.1 | 170.94 | 180.5614 | -16.4614 | 254 | 257.18 | 271.6555 | -17.6555 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 103.4 | 181.6909 | 156.1422 | -52.7422 | 113 | 133.1603 | 125.8177 | -12.8177 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 145.4079 | 145.4079 | -3.8079 | 142.8 | 145.4079 | 145.4079 | -2.6079 | 146.6 | 145.8446 | 145.8446 | 0.75541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 38 | 60.11 | -39.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | -0.415 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4363 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | -0.08 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 9.327 | 9.327 | -3.427 | 15.3 | 23.563 | 23.563 | -8.263 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 11.3 | 13.9785 | 15.2615 | -3.9615 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 10.5 | 7.2 | 7.2 | 3.3 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 3.1 | 9.097 | 9.097 | -5.997 | 8.6 | 7.36 | 10.963 | -2.363 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 22.18 | 32.36 | -9.66 | 23.6 | 29.4 | 47.35 | -23.75 | 1 | 0.864 | 0.864 | 0.136 | 0 | 1.205 | 1.205 | -1.205 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 0 | 19.4363 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 19.4363 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 19.4363 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 0.889 | 0.889 | -0.889 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 22.9 | 25.029 | -13.829 | 6.6 | 13 | 17.215 | -10.615 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 11.5 | 7.5 | 17.4 | 23.9 | 11.5 | 7.5 | 16.4 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.8 | 8.29 | 8.29 | -0.49 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23 | 22 | 22 | 1
11/01/2026 | 01:30 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 | 609.6 | 630.5642 | 631.2238 | -21.6238 | 210.1 | 205.3331 | 205.5479 | 4.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 240.6 | 240 | 240 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 534 | 553.1439 | 299.6491 | 234.3509 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.067 | 164.0671 | 0.43294 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 4.7 | 2.8205 | 2.8205 | 1.8795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 70.9 | 83.7653 | 83.7649 | -12.8649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.90501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.6 | 449.2807 | 312.5418 | 142.0582 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.1 | 87.7736 | 87.7736 | -0.67357 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 44.8 | 43.5452 | 43.5452 | 1.2548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 127.5 | 138.9144 | 138.9145 | -11.4145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 38.8627 | 51.4171 | -22.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 37.6305 | 37.6305 | 8.2696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 103.3227 | 23.1773 | 169.4 | 170.94 | 180.7502 | -11.3502 | 166.5 | 170.94 | 180.7502 | -14.2502 | 171 | 170.94 | 180.7502 | -9.7502 | 255.6 | 257.18 | 271.9394 | -16.3394 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 133.7 | 159.6298 | 156.1422 | -22.4422 | 115.3 | 125.8177 | 125.8177 | -10.5177 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 145.4079 | 145.4079 | -3.9079 | 143 | 145.4079 | 145.4079 | -2.4079 | 146.9 | 145.8446 | 145.8446 | 1.0554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.6 | 6.8964 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 38 | 57.164 | -24.564 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.434 | 0.434 | -0.434 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4363 | 19.4364 | 1.3637 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | -0.08 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 8.391 | 8.391 | -2.691 | 13 | 20.675 | 20.675 | -7.675 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 11.3 | 8.998 | 11.9047 | -0.60474 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 10.7 | 7.2 | 7.2 | 3.5 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 2.2 | 8.904 | 8.904 | -6.704 | 5.4 | 7.36 | 9.203 | -3.803 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 22.18 | 27.687 | -15.787 | 22.6 | 29.4 | 41.132 | -18.532 | 0.1 | 0.705 | 0.705 | -0.605 | 0 | 0.996 | 0.996 | -0.996 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 0 | 19.4363 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 19.4363 | 19.4364 | -19.4364 | 2 | 19.4363 | 19.4364 | -17.4364 | 0 | 0.989 | 0.989 | -0.989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 22.9 | 24.001 | -17.501 | 4.4 | 12.74 | 14.695 | -10.295 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 11.5 | 7.5 | 17.9 | 26 | 11.5 | 7.5 | 18.5 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.9 | 8.29 | 8.29 | -1.39 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
11/01/2026 | 02:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 613.6 | 630.5642 | 631.2238 | -17.6238 | 210.6 | 205.3331 | 205.5479 | 5.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.7 | 240 | 240 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 523.6 | 483.6145 | 291.605 | 231.995 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.067 | 164.0671 | 3.8329 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 71.1 | 83.0219 | 82.8321 | -11.7321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.4 | 449.2807 | 307.7584 | 144.6416 | 79.7 | 80.4069 | 67.7541 | 11.9459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 18.9 | 18 | 18 | 0.9 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 117.2 | 138.9144 | 138.9145 | -21.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 23.2768 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 37.5908 | 37.6309 | 8.0691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 103.3227 | 24.2773 | 167.1 | 170.94 | 181.1165 | -14.0165 | 164.9 | 170.94 | 181.1165 | -16.2165 | 170 | 170.94 | 181.1165 | -11.1165 | 253.4 | 257.18 | 272.4906 | -19.0906 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 126.6 | 159.63 | 156.1422 | -29.5422 | 117.1 | 125.8177 | 125.8177 | -8.7177 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 145.4079 | 145.4079 | -4.0079 | 142.4 | 145.4079 | 145.4079 | -3.0079 | 146.5 | 145.8446 | 145.8446 | 0.65541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 32 | 38 | 54.014 | -22.014 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.421 | 0.421 | -0.421 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | -0.08 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 19.7 | 19.3392 | 19.3392 | 0.36084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.789 | 7.789 | -0.789 | 16.7 | 19.213 | 19.213 | -2.513 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 11.3 | 5.3893 |  | 11.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 10.5 | 7.2 | 7.2 | 3.3 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 1.6 | 8.91 | 8.91 | -7.31 | 6 | 7.36 | 9.065 | -3.065 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 22.178 | 22.178 | -9.678 | 26.7 | 29.4 | 34.97 | -8.27 | 0.4 | 0.577 | 0.577 | -0.177 | 0.1 | 0.726 | 0.726 | -0.626 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 0 | 19.4363 | 19.4364 | -19.4364 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 19.4363 | 19.4364 | -9.4363 | 0 | 0.892 | 0.892 | -0.892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 22.9 | 25.42 | -23.92 | 2.1 | 12.74 | 15.408 | -13.308 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 11.5 | 7.5 | 18.7 | 28.3 | 11.5 | 7.5 | 20.8 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.8 | 8.29 | 8.29 | -0.49 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 22 | 22 | -4.2
11/01/2026 | 02:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 615.3 | 630.5642 | 631.2238 | -15.9238 | 210.2 | 205.3331 | 205.5479 | 4.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 241.9 | 240 | 240 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.8 | 513.7572 | 243.0722 | 231.7278 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.067 | 164.0671 | 3.1329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 71.6 | 84.506 | 77.5149 | -5.9149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 220.9 | 220.695 | 220.695 | 0.20501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 449.2807 | 299.7071 | 156.5929 | 79.5 | 80.4069 | 67.7541 | 11.7459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 112.3 | 133.0835 | 138.9144 | -26.6145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 | 34.3649 | 29.8336 | -1.2336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 37.6693 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 103.3227 | 23.5773 | 161.7 | 170.94 | 181.2941 | -19.5941 | 161.5 | 170.94 | 181.2941 | -19.7941 | 160.5 | 170.94 | 181.2941 | -20.7941 | 231.7 | 257.18 | 272.7578 | -41.0578 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 109 | 41.1947 | 156.1422 | -47.1422 | 120.1 | 133.1603 | 125.8177 | -5.7177 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 145.4079 | 145.4079 | -3.8079 | 142.7 | 145.4079 | 145.4079 | -2.7079 | 146.8 | 145.8446 | 145.8446 | 0.95541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.5737 | 6.5737 | -0.17368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 38 | 51.125 | -23.225 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | -0.409 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4363 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | -0.08 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.272 | 7.272 | -0.772 | 14.4 | 17.88 | 17.88 | -3.48 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 11.2 | 7.9566 | 6.9075 | 4.2925 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 10.9 | 7.2 | 7.2 | 3.7 | 19.9 | 19.4363 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 0.3 | 9.061 | 9.061 | -8.761 | 6.6 | 7.36 | 8.995 | -2.395 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 17.412 | 17.412 | -3.312 | 31.6 | 29.396 | 29.396 | 2.204 | 0.5 | 0.455 | 0.455 | 0.045 | 0.3 | 0.513 | 0.513 | -0.213 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 0 | 19.4363 | 19.4364 | -19.4364 | 10.2 | 19.4363 | 19.4364 | -9.2363 | 10 | 19.4363 | 19.4364 | -9.4363 | 0 | 0.795 | 0.795 | -0.795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.9 | 26.186 | -26.186 | 0 | 12.74 | 15.744 | -15.744 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 11.5 | 7.5 | 18.3 | 30.8 | 11.5 | 7.5 | 23.3 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.6 | 8.29 | 8.29 | 0.31 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21 | 22 | 22 | -1
11/01/2026 | 03:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 617.2 | 630.5642 | 631.2238 | -14.0238 | 212.1 | 205.3331 | 205.5479 | 6.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 243.6 | 240 | 240 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 463.7 | 494.3665 | 325.7985 | 137.9015 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.067 | 164.0671 | 2.5329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 71.3 | 82.9692 | 85.6588 | -14.3588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.60501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.6 | 449.2807 | 310.4183 | 145.1817 | 80.9 | 80.4069 | 67.7541 | 13.1459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 113.1 | 133.0834 | 141.116 | -28.016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 26.5423 | 56.5405 | -27.4405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 37.6273 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 103.3227 | 24.1773 | 154.4 | 170.94 | 169.608 | -15.208 | 154.3 | 170.94 | 169.608 | -15.308 | 154.2 | 170.94 | 169.608 | -15.408 | 243 | 257.18 | 255.176 | -12.176 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 110 | 41.1947 | 41.1947 | 68.8054 | 126 | 133.1603 | 133.1603 | -7.1603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 145.4079 | 145.4079 | -4.3079 | 142.4 | 145.4079 | 145.4079 | -3.0079 | 146.5 | 145.8446 | 145.8446 | 0.65541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.5737 | 6.5737 | -0.07368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 39 | 49.019 | -17.519 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.398 | 0.398 | -0.398 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | -0.08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.011 | 7.011 | -1.611 | 14.1 | 16.931 | 16.931 | -2.831 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.9 | 6.1454 | 13.091 | -2.191 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 11.2 | 7.2 | 7.2 | 4 | 19.7 | 19.4363 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0.8 | 9.641 | 9.641 | -8.841 | 5.8 | 7.36 | 9.133 | -3.333 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 14.876 | 14.876 | 4.024 | 34.6 | 25.584 | 25.584 | 9.016 | 0.9 | 0.352 | 0.352 | 0.548 | 0.3 | 0.47 | 0.47 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 10.2 | 19.4363 | 19.4364 | -9.2363 | 10 | 19.4363 | 19.4364 | -9.4363 | 0 | 0.695 | 0.695 | -0.695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.9 | 24.993 | -24.993 | 0 | 12.74 | 14.946 | -14.946 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 11.5 | 7.5 | 18.1 | 30.9 | 11.5 | 7.5 | 23.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7 | 8.29 | 8.29 | -1.29 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
11/01/2026 | 03:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 613.5 | 630.5642 | 631.2238 | -17.7238 | 208.9 | 205.3331 | 205.5479 | 3.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 242.5 | 240 | 240 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 459.9 | 489.3921 | 364.3133 | 95.5867 | 8.9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.067 | 164.0671 | 5.7329 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 71.1 | 81.7695 | 89.0548 | -17.9548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.50501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.4 | 449.2807 | 315.7916 | 135.6084 | 80.3 | 80.4069 | 67.7541 | 12.5459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 19 | 18 | 18 | 1 | 45 | 43.5452 | 43.5452 | 1.4548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 111 | 138.9144 | 138.9145 | -27.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 28.9565 | 74.1165 | -44.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 37.4858 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 103.3227 | 23.7773 | 160.5 | 170.94 | 169.608 | -9.108 | 160.5 | 170.94 | 169.608 | -9.108 | 159.6 | 170.94 | 169.608 | -10.008 | 245 | 257.18 | 255.176 | -10.176 | 72.8 | 73.591 | 73.591 | -0.791 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 69 | 108.357 | 41.1947 | 27.8054 | 108.3 | 125.8177 | 133.1603 | -24.8603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 109.89 | 109.89 | 31.31 | 142.1 | 109.89 | 109.89 | 32.21 | 146 | 110.22 | 110.22 | 35.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.5737 | 6.5737 | -0.17368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 27 | 39 | 47.603 | -20.603 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | -0.432 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4363 | 19.4364 | 1.3637 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | -0.08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 19.2 | 19.3392 | 19.3392 | -0.13916 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.924 | 6.924 | -0.724 | 12.7 | 16.684 | 16.684 | -3.984 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.9 | 6.7044 | 17.1604 | -6.2604 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 11.5 | 7.2 | 7.2 | 4.3 | 19.7 | 19.4363 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 1.5 | 9.777 | 9.777 | -8.277 | 6.6 | 7.36 | 9.36 | -2.76 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 12.975 | 12.975 | 5.325 | 37.5 | 22.599 | 22.599 | 14.901 | 1.2 | 0.276 | 0.276 | 0.924 | 0.5 | 0.445 | 0.445 | 0.055 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 10.2 | 19.4363 | 19.4364 | -9.2363 | 9 | 19.4363 | 19.4364 | -10.4363 | 0 | 0.605 | 0.605 | -0.605 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.9 | 23.858 | -23.858 | 0 | 12.74 | 14.026 | -14.026 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 11.5 | 7.5 | 19 | 31.9 | 11.5 | 7.5 | 24.4 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.2 | 8.29 | 8.29 | -1.09 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
11/01/2026 | 04:00 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 620.7 | 630.5642 | 631.2238 | -10.5238 | 209.8 | 205.3331 | 205.5479 | 4.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 244.5 | 240 | 240 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 493.2 | 372.9452 | 277.3997 | 215.8003 | 8.8 | 10.5209 | 10.5209 | -1.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.067 | 164.0671 | 6.8329 | 8.1 | 5.1383 | 5.1383 | 2.9617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 71.7 | 86.5589 | 83.7643 | -12.0643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 220.8 | 220.695 | 220.695 | 0.10501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 341.4 | 449.2807 | 300.7337 | 40.6663 | 79.5 | 80.4069 | 67.7541 | 11.7459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 20.1 | 18 | 18 | 2.1 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 114.8 | 133.0835 | 138.9145 | -24.1145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 32.9423 | 40.0358 | -9.9358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 37.7796 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 132.8384 | 103.3227 | 25.5773 | 160.4 | 170.94 | 169.608 | -9.208 | 160.4 | 170.94 | 169.608 | -9.208 | 161.6 | 170.94 | 169.608 | -8.008 | 242.7 | 257.18 | 255.176 | -12.476 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 65.1 | 61.7921 | 41.1947 | 23.9053 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.0889 | 151.0889 | -9.0889 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 147.4 | 151.5426 | 151.5426 | -4.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.5737 | 6.5737 | -0.17368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 40 | 48.259 | -18.759 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.599 | 0.599 | -0.599 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.361 | 7.361 | -0.661 | 10.2 | 18.545 | 18.545 | -8.345 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 11 | 7.6272 | 9.2696 | 1.7304 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 19.9 | 19.4363 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 0.9 | 8.583 | 8.583 | -7.683 | 10.1 | 7.36 | 9.859 | 0.241 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 12.981 | 12.981 | 6.219 | 31.6 | 22.094 | 22.094 | 9.506 | 1.2 | 0.275 | 0.275 | 0.925 | 0.8 | 0.473 | 0.473 | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 9 | 19.4363 | 19.4364 | -10.4363 | 0 | 0.546 | 0.546 | -0.546 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.9 | 22.9 | -22.9 | 0 | 12.74 | 12.74 | -12.74 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 11.5 | 7.5 | 18.8 | 32.1 | 11.5 | 7.5 | 24.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.6 | 8.29 | 8.29 | -1.69 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
11/01/2026 | 04:30 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 620.3 | 615.5257 | 631.2238 | -10.9238 | 210.4 | 200.436 | 205.5479 | 4.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 244.8 | 240 | 240 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 489.7 | 557.2915 | 162.2924 | 327.4076 | 8.8 | 10.5209 | 10.5209 | -1.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 164.0671 | 164.0671 | 9.2329 | 8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.8617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 71.7 | 85.7726 | 78.7502 | -7.0503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.3 | 220.6925 | 220.695 | 0.60501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 316.4 | 352.1406 | 294.5419 | 21.8581 | 77.7 | 80.4069 | 67.7541 | 9.9459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 39 | 41.8989 | 41.8989 | -2.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 154 | 160.1895 | 185.8204 | -31.8204 | 154.1 | 160.1895 | 185.8204 | -31.7204 | 167.1 | 160.6705 | 186.3784 | -19.2784 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 46.4 |  | 18 | 28.4 | 46 | 43.5452 | 43.5452 | 2.4548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 114.8 | 120 | 138.9145 | -24.1145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.0687 | 25.8819 | 4.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 132.8384 | 103.3227 | 25.4773 | 159.8 | 169.608 | 181.9646 | -22.1646 | 159.7 | 169.608 | 181.9646 | -22.2646 | 159.6 | 169.608 | 181.9646 | -22.3646 | 247.2 | 255.176 | 273.7665 | -26.5665 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 65.9 | 41.1947 | 156.1422 | -90.2422 | 125.6 | 125.8177 | 125.8177 | -0.2177 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 145.4079 | 151.0889 | -9.8889 | 142.4 | 145.4079 | 151.0889 | -8.6889 | 146.2 | 145.8446 | 151.5426 | -5.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.1914 | 6.5737 | -0.17368 | 2 | 2.0343 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 33 | 48.232 | -18.832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.698 | 0.698 | -0.698 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 19.2 | 19.3392 | 19.3392 | -0.13916 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.6 | 7.619 | -1.619 | 11.4 | 19.576 | 19.576 | -8.176 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 10.7 | 6.9619 | 5.9925 | 4.7075 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.1 | 7.2 | 7.2 | 4.9 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0.8 | 8.1 | 7.683 | -6.883 | 12.4 | 7.36 | 10.048 | 2.352 | 0 |  |  | 0 | 22 | 5.4 | 13.089 | 8.911 | 50.3 | 11.4 | 21.951 | 28.349 | 2.4 | 0.266 | 0.266 | 2.134 | 0.9 | 0.469 | 0.469 | 0.431 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 0 | 0.496 | 0.496 | -0.496 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.2 | 21.819 | -21.819 | 0 | 7.5 | 11.653 | -11.653 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 11.5 | 7.5 | 18.7 | 31.9 | 11.5 | 7.5 | 24.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.2 | 8.29 | 8.29 | -2.09 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
11/01/2026 | 05:00 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 608.5 | 615.5257 | 631.2238 | -22.7238 | 210.2 | 200.436 | 205.5479 | 4.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 241.1 | 240 | 240 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 475 | 557.2915 | 217.9843 | 257.0157 | 8.6 | 10.5209 | 10.5209 | -1.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 70.4 | 85.3349 | 84.8283 | -14.4283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221 | 218.2163 | 220.695 | 0.30501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.9 | 349.9145 | 290.8818 | 91.0182 | 78.9 | 80.4069 | 67.7541 | 11.1459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 139 | 158.2478 | 185.8204 | -46.8204 | 139.2 | 158.2478 | 185.8204 | -46.6204 | 165.6 | 158.723 | 186.3784 | -20.7784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 44.3 |  | 18 | 26.3 | 44.4 | 43.5452 | 43.5452 | 0.85481 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 109.3 | 120 | 133.0836 | -23.7836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 | 29.2172 | 43.9965 | -15.4965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 103.3227 | 23.6773 | 154.5 | 169.608 | 170.94 | -16.44 | 154.4 | 169.608 | 170.94 | -16.54 | 154 | 169.608 | 170.94 | -16.94 | 250.2 | 255.176 | 257.18 | -6.98 | 73.6 | 73.591 | 73.591 | 0.009 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 41.7 | 41.1947 | 124.2141 | -82.5141 | 120.9 | 133.1603 | 133.1603 | -12.2603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 145.4079 | 151.0889 | -9.8889 | 142.9 | 145.4079 | 151.0889 | -8.1889 | 146.8 | 145.8446 | 151.5426 | -4.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.9 | 2.0343 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 33 | 46.158 | -17.058 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.591 | 0.591 | -0.591 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 19.4 | 19.3392 | 19.3392 | 0.06084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.4 | 7.336 | -2.436 | 9.1 | 18.114 | 18.114 | -9.014 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.7 | 6.7647 | 10.1866 | 0.51337 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.1 | 7.2 | 7.2 | 4.9 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0.7 | 8.3 | 7.669 | -6.969 | 12.6 | 7.36 | 9.308 | 3.292 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 6.4 | 13.5 | 12.3 | 41.9 | 12.9 | 22.895 | 19.005 | 3.1 | 0.232 | 0.232 | 2.868 | 1.1 | 0.368 | 0.368 | 0.732 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 0 | 0.473 | 0.473 | -0.473 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.7 | 20.368 | -20.368 | 0 | 6.6 | 11.162 | -11.162 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 11.5 | 7.5 | 17.7 | 31.9 | 11.5 | 7.5 | 24.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 5.9 | 8.29 | 8.29 | -2.39 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
11/01/2026 | 05:30 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 607.3 | 615.5257 | 631.2238 | -23.9238 | 209.3 | 200.436 | 205.5479 | 3.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 237.1 | 240 | 240 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378.5 | 541.5688 | 80.3296 | 298.1704 | 8.6 | 10.5209 | 10.5209 | -1.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 6.5 | 5.1383 | 5.1383 | 1.3617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 70.1 | 83.765 | 81.7884 | -11.6884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 221.3 | 195.2741 | 220.6949 | 0.60507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.8 | 288.3625 | 294.5417 | 149.2583 | 80.8 | 80.4069 | 67.7541 | 13.0459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 147.1 | 160.1895 | 185.8204 | -38.7204 | 146.9 | 160.1895 | 185.8204 | -38.9204 | 166.8 | 160.6705 | 186.3784 | -19.5784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 43.2 |  | 18 | 25.2 | 43.8 | 43.5452 | 43.5452 | 0.25481 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 82.6 | 120 | 138.9145 | -56.3145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 29.2164 | 19.8694 | 5.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 132.8384 | 103.3227 | 22.0773 | 161.4 | 169.608 | 181.6359 | -20.2359 | 161.4 | 169.608 | 181.6359 | -20.2359 | 162.9 | 169.608 | 181.6359 | -18.7359 | 244.3 | 255.176 | 273.272 | -28.972 | 73.4 | 73.591 | 73.591 | -0.191 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 38.9 | 41.1947 | 156.1422 | -117.2422 | 109.2 | 125.8177 | 125.8177 | -16.6177 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 28.2 | 29.9806 | 29.9806 | -1.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 145.4079 | 151.0889 | -9.3889 | 142.7 | 145.4079 | 151.0889 | -8.3889 | 146.2 | 145.8446 | 151.5426 | -5.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 33.2 | 45.078 | -19.178 | 0 |  | 0.038 | -0.038 | 0 | 0.507 | 0.507 | -0.507 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 |  | 7.945 | -6.845 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.8 |  | 0.004 | 0.796 | 0.2 |  | 0.015 | 0.185 | 5 | 5.3 | 7.045 | -2.045 | 7.9 | 16.793 | 16.793 | -8.893 | 1.7 |  | 0.053 | 1.647 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.6 | 6.7645 | 4.6004 | 5.9996 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.1 | 7.2 | 7.2 | 4.9 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0.5 | 8.4 | 7.656 | -7.156 | 17.9 | 7.36 | 8.59 | 9.31 | 0.3 |  | 0.179 | 0.121 | 27.3 | 7.1 | 13.341 | 13.959 | 48 | 14 | 23.274 | 24.726 | 2.9 | 0.201 | 0.201 | 2.699 | 1.4 | 0.285 | 0.285 | 1.115 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 0 | 0.465 | 0.465 | -0.465 | 2.1 |  | 0.243 | 1.857 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 1.5 |  | 0.219 | 1.281 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.1 | 19.175 | -19.175 | 0 | 5.5 | 10.739 | -10.739 | 1.4 |  | 0.243 | 1.157 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25 | 11.5 | 7.5 | 17.5 | 32 | 11.5 | 7.5 | 24.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 5.3 | 8.29 | 8.29 | -2.99 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
11/01/2026 | 06:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 619.1 | 615.5257 | 631.2238 | -12.1238 | 212.1 | 200.436 | 205.5479 | 6.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 241.5 | 240 | 240 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 221.7 | 354.2031 | 72.7601 | 148.9399 | 8.6 | 10.5209 | 10.5209 | -1.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 71.3 | 81.7884 | 81.7884 | -10.4884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.9 | 195.2741 | 220.695 | 0.20504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.6 | 178.8093 | 202.8753 | 246.7247 | 80.5 | 80.4069 | 67.7541 | 12.7459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 147.3 | 158.2478 | 185.8204 | -38.5204 | 146.9 | 158.2478 | 185.8204 | -38.9204 | 164.6 | 158.723 | 186.3784 | -21.7784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 44.6 |  |  | 44.6 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 85 | 120 | 113.1827 | -28.1827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 29.2164 | 50.009 | -23.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 103.3227 | 23.8773 | 159.3 | 169.608 | 169.608 | -10.308 | 159.3 | 169.608 | 169.608 | -10.308 | 159.4 | 169.608 | 169.608 | -10.208 | 233.2 | 255.176 | 255.176 | -21.976 | 73.7 | 73.591 | 73.591 | 0.109 | 36.1 | 36.906 | 36.906 | -0.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 44.7 | 41.1947 | 41.1947 | 3.5053 | 124.6 | 133.1603 | 133.1603 | -8.5603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 145.4079 | 151.0889 | -7.7889 | 143.8 | 145.4079 | 151.0889 | -7.2889 | 147.8 | 145.8446 | 151.5426 | -3.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 34.1 | 46.981 | -35.381 | 5.8 |  | 5.699 | 0.101 | 0 | 0.496 | 0.496 | -0.496 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 20.5 |  | 25.253 | -4.753 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 4 |  | 1.171 | 2.829 | 4.8 |  | 1.465 | 3.335 | 3.8 | 5.3 | 6.732 | -2.932 | 3.5 | 15.895 | 15.895 | -12.395 | 7.9 |  | 0.874 | 7.026 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 10.3 | 6.7645 | 11.5787 | -1.2787 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.3 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0.5 | 8.1 | 7.648 | -7.148 | 13.4 | 7.36 | 7.934 | 5.466 | 2.5 |  | 5.032 | -2.532 | 27 | 9.4 | 11.475 | 15.525 | 52 | 18 | 21.958 | 30.042 | 1.9 | 0.177 | 0.177 | 1.723 | 1 | 0.255 | 0.255 | 0.745 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.501 | 0.501 | -0.501 | 19 |  | 35.33 | -16.33 | 0.3 |  | 0.445 | -0.145 | 17.6 |  | 16.493 | 1.107 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.8 | 18.755 | -18.755 | 0 | 6 | 10.521 | -10.521 | 13.9 |  | 16.917 | -3.017 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 |  |  | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25 | 11.5 | 7.5 | 17.5 | 34 | 11.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.7 | 8.29 | 8.29 | -1.59 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
11/01/2026 | 06:30 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 616.3 | 615.5257 | 631.2238 | -14.9238 | 214.4 | 200.436 | 205.5479 | 8.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 243 | 240 | 240 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 8.7 | 10.5209 | 10.5209 | -1.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9339 | 14.9339 | -2.5339 | 72.4 | 68.2066 | 81.7884 | -9.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.5 | 193.303 | 200.4603 | 21.0397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.8 | 150.3604 |  | 154.8 | 80.4 | 80.4069 | 67.7541 | 12.6459 | 0 |  | 142.0426 | -142.0426 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 163.8 | 152.2538 | 185.8204 | -22.0204 | 164 | 152.2538 | 185.8204 | -21.8204 | 166.6 | 152.711 | 186.3784 | -19.7784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 30.3 | 18 | 18 | 12.3 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 119.7 | 120 | 92.7872 | 26.9128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 16.4578 |  | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 103.3227 | 23.1773 | 172.2 | 169.608 | 169.608 | 2.592 | 169.4 | 169.608 | 169.608 | -0.208 | 174.5 | 169.608 | 169.608 | 4.892 | 244.6 | 255.176 | 255.176 | -10.576 | 74.6 | 44.8486 | 73.591 | 1.009 | 36.3 | 22.4916 | 36.906 | -0.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 105.9 | 155.0368 | 113.701 | -7.801 | 126.7 | 125.8177 | 125.8177 | 0.8823 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 27.9 | 29.9806 | 29.9806 | -2.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0889 | 151.0889 | -8.5889 | 143.5 | 151.0889 | 151.0889 | -7.5889 | 147.5 | 151.5426 | 151.5426 | -4.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 6.4 | 35.2 | 48.603 | -42.203 | 28 |  | 19.709 | 8.291 | 0 | 0.545 | 0.545 | -0.545 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 54.7 |  | 72.597 | -17.897 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 19.4 | 19.3392 | 19.3392 | 0.06084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 8.2 |  | 5.141 | 3.059 | 6.5 |  | 4.43 | 2.07 | 0.9 | 5.4 | 6.598 | -5.698 | 0.9 | 15.638 | 15.638 | -14.738 | 14.2 |  | 3.405 | 10.795 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 10.3 | 3.8105 |  | 10.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.6 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0.1 | 7.8 | 7.703 | -7.603 | 8.2 | 7.363 | 7.363 | 0.837 | 14 |  | 19.051 | -5.051 | 29.2 | 12.2 | 10.03 | 19.17 | 63.9 | 22.8 | 20.793 | 43.107 | 2.6 | 0.162 | 0.162 | 2.438 | 1 | 0.235 | 0.235 | 0.765 | 7.8 |  | 0.79 | 7.01 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.567 | 0.567 | -0.567 | 68.2 |  | 145.397 | -77.197 | 1.5 |  | 1.648 | -0.148 | 54.2 |  | 57.955 | -3.755 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.1 | 18.076 | -18.076 | 0 | 7 | 10.57 | -10.57 | 44.4 |  | 55.021 | -10.621 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25 | 11.5 | 7.5 | 17.5 | 33.9 | 11.5 | 7.5 | 26.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.8 | 8.29 | 8.29 | -0.49 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
11/01/2026 | 07:00 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 614.5 | 615.5257 | 456.1143 | 158.3857 | 212.8 | 200.436 | 148.5263 | 64.2737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 242.1 | 240 | 240 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10.5209 | 10.5209 | -1.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.0671 | 4.7329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 6.6643 | 14.9339 | -2.5339 | 70.7 | 50.08 | 65.3873 | 5.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 127.2 |  |  | 127.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 218.3 | 150.3604 | 150.3605 | 67.9395 | 80.3 | 80.4069 | 67.7541 | 12.5459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 129.9 | 152.2538 | 185.8204 | -55.9204 | 130.7 | 152.2538 | 185.8204 | -55.1204 | 158.2 | 152.711 | 186.3784 | -28.1784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 16.7 | 18 | 18 | -1.3 | 34.1 | 43.5452 | 43.5452 | -9.4452 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 120 | 120 | 92.7872 | 27.2128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 4.6344 |  | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2653 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 103.3227 | 23.5773 | 142 | 151.6918 | 169.608 | -27.608 | 142 | 151.6918 | 169.608 | -27.608 | 141.9 | 151.6918 | 169.608 | -27.708 | 229 | 228.221 | 255.176 | -26.176 | 50.5 | 44.8484 | 73.591 | -23.091 | 30.1 | 22.4916 | 36.906 | -6.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 50.5 | 155.0368 | 107.5218 | -57.0218 | 107.4 | 122.3465 | 125.8177 | -18.4177 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 28 | 29.9806 | 29.9806 | -1.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0889 | 151.0889 | -7.6889 | 144.5 | 151.0889 | 151.0889 | -6.5889 | 148.1 | 151.5426 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0.1 |  | 0.047 | 0.053 | 4.6 | 39 | 49.386 | -44.786 | 51.7 |  | 40.399 | 11.301 | 0 | 0.773 | 0.773 | -0.773 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 117.6 |  | 140.908 | -23.308 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 10.2 |  | 9.545 | 0.655 | 9.4 |  | 9.087 | 0.313 | 0 | 5.9 | 7.006 | -7.006 | 0 | 17.307 | 17.307 | -17.307 | 16 |  | 7.908 | 8.092 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 10.2 |  |  | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.04 | 0.06 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.5 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 0 | 7.6 | 7.947 | -7.947 | 4.7 | 7.045 | 7.045 | -2.345 | 24.5 |  | 33.052 | -8.552 | 40.2 | 13.5 | 9.846 | 30.354 | 78.2 | 24.5 | 20.075 | 58.125 | 4.2 | 0.171 | 0.171 | 4.029 | 2.1 | 0.242 | 0.242 | 1.858 | 21.3 |  | 5.41 | 15.89 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.727 | 0.727 | -0.727 | 177.6 |  | 220.893 | -43.293 | 3.1 |  | 3.563 | -0.463 | 95.3 |  | 103.247 | -7.947 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.3 | 16.621 | -16.621 | 0 | 13 | 11.421 | -11.421 | 80 |  | 85.03 | -5.03 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3 |  | 0.004 | 2.996 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 11.5 | 7.5 | 17.7 | 34.1 | 11.5 | 7.5 | 26.6 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.3 | 8.29 | 8.29 | -0.99 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
11/01/2026 | 07:30 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 597.9 | 596.9253 | 518.2665 | 79.6335 | 204.1 | 194.3791 | 168.7652 | 35.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 160.8 | 240 | 240 | -79.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10.5209 | 10.5209 | -1.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 82.0335 | 82.0335 | 0.36647 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9339 | 14.9339 | -2.5339 | 48.5 | 50.08 | 49.509 | -1.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 65.7 | 38.9448 | 39.5758 | 26.1242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 150.3604 | 150.3605 | 1.1395 | 79.7 | 80.4069 | 67.7541 | 11.9459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 49.7 | 43.7112 | 43.7112 | 5.9888 | 138.9 | 152.2538 | 185.8204 | -46.9204 | 139.4 | 152.2538 | 185.8204 | -46.4204 | 170.2 | 152.711 | 186.3784 | -16.1784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 40.6 | 43.5452 | 43.5452 | -2.9452 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 116.7 | 120 | 92.7872 | 23.9128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 16.4578 |  | 26.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 103.3227 | 23.4773 | 162.8 | 169.608 | 169.608 | -6.808 | 162.7 | 169.608 | 169.608 | -6.908 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 254.5 | 255.176 | 255.176 | -0.676 | 38.7 | 44.8485 | 73.591 | -34.891 | 28.2 | 22.4916 | 36.906 | -8.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 50.6 | 155.0368 | 107.5218 | -56.9218 | 117.8 | 125.8177 | 125.8177 | -8.0177 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 28.7 | 29.9806 | 29.9806 | -1.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 151.0889 | 151.0889 | -7.9889 | 143.9 | 151.0889 | 151.0889 | -7.1889 | 148.1 | 151.5426 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.057 | 0.043 | 19.8 | 43.7 | 50.049 | -30.249 | 67 |  | 58.428 | 8.572 | 0 | 1.067 | 1.067 | -1.067 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 170.4 |  | 177.576 | -7.176 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 19.6 | 19.3392 | 19.3392 | 0.26084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.8 |  | 12.178 | -0.378 | 2.2 |  | 12.936 | -10.736 | 4.4 | 6.5 | 7.464 | -3.064 | 6.7 | 19.249 | 19.249 | -12.549 | 17.3 |  | 11.237 | 6.063 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 10.4 | 3.8105 |  | 10.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.08 | 0.02 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.6 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 7.5 | 7.908 | -7.908 | 3.1 | 6.979 | 6.979 | -3.879 | 31.2 |  | 36.92 | -5.72 | 45.9 | 14.4 | 10.156 | 35.744 | 73.8 | 25.1 | 19.842 | 53.958 | 4 | 0.19 | 0.19 | 3.81 | 2.6 | 0.303 | 0.303 | 2.297 | 41.6 |  | 10.03 | 31.57 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.908 | 0.908 | -0.908 | 219.3 |  | 241.479 | -22.179 | 5.1 |  | 5.807 | -0.707 | 121.3 |  | 125.99 | -4.69 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20.6 | 15.402 | -15.402 | 0 | 20.6 | 12.688 | -12.688 | 92.9 |  | 97.676 | -4.776 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5.2 |  | 0.667 | 4.533 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 18.4645 | 18.4645 | 1.6355 | 0 |  |  | 0 | 25 | 11.5 | 7.5 | 17.5 | 34 | 11.5 | 7.5 | 26.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3 | 7.8 | 8.29 | 8.29 | -0.49 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
11/01/2026 | 08:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 604.6 | 596.9253 | 576.1179 | 28.4821 | 208.2 | 194.3791 | 187.6035 | 20.5965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 160.9 | 240 | 240 | -79.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 82.0335 | 82.0335 | 1.4665 | 8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.8617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9339 | 14.9339 | -2.7339 | 50.6 | 50.08 | 40.2848 | 10.3152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 105.7 | 38.6395 |  | 105.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 | 150.3604 | 150.3605 | 1.0395 | 55.5 | 80.4069 | 67.7541 | -12.2541 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 49.9 | 43.7112 | 43.7112 | 6.1888 | 144.3 | 152.2538 | 185.8204 | -41.5204 | 144.1 | 152.2538 | 185.8204 | -41.7204 | 161 | 152.711 | 186.3784 | -25.3784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 45.6 | 43.5452 | 43.5452 | 2.0548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 121.7 | 120 | 92.7872 | 28.9128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 | 16.4578 |  | 27.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 103.3227 | 24.3773 | 158.7 | 169.608 | 169.608 | -10.908 | 158.5 | 169.608 | 169.608 | -11.108 | 158.5 | 169.608 | 169.608 | -11.108 | 237.9 | 255.176 | 255.176 | -17.276 | 38.7 | 44.8492 | 73.591 | -34.891 | 28.1 | 22.492 | 36.906 | -8.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 57.1 | 155.0368 | 107.5218 | -50.4218 | 84.6 | 125.8177 | 125.8177 | -41.2177 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0889 | 151.0889 | -9.4889 | 142.8 | 151.0889 | 151.0889 | -8.2889 | 146.4 | 151.5426 | 151.5426 | -5.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.085 | 0.115 | 53.6 | 48.1 | 50.357 | 3.243 | 73.2 |  | 68.907 | 4.293 | 0 | 1.556 | 1.556 | -1.556 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 185.4 |  | 191.552 | -6.152 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.9 |  | 13.235 | -0.335 | 0.2 |  | 14.797 | -14.597 | 6.2 | 7.8 | 8.077 | -1.877 | 19.6 | 22.009 | 22.009 | -2.409 | 18.2 |  | 13.066 | 5.134 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 10.6 | 3.8105 |  | 10.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.14 | -0.04 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.6 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 7.9 | 7.02 | -7.02 | 0.6 | 7.673 | 7.673 | -7.073 | 35.4 |  | 38.299 | -2.899 | 49 | 17.3 | 11.945 | 37.055 | 74.3 | 29.2 | 21.063 | 53.237 | 5.1 | 0.236 | 0.236 | 4.864 | 3.7 | 0.524 | 0.524 | 3.176 | 45.8 |  | 16.08 | 29.72 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.155 | 1.155 | -1.155 | 236.3 |  | 245.706 | -9.406 | 8 |  | 7.988 | 0.012 | 128.5 |  | 132.456 | -3.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 27.9 | 14.888 | -14.888 | 5.1 | 27.8 | 15.205 | -10.105 | 99.4 |  | 102.209 | -2.809 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.1 |  | 4.947 | 1.153 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25 | 11.5 | 7.5 | 17.5 | 33.9 | 11.5 | 7.5 | 26.4 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7.3 | 8.29 | 8.29 | -0.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
11/01/2026 | 08:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 604.9 | 596.9253 | 593.8146 | 11.0854 | 207.8 | 194.3791 | 193.3662 | 14.4338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 175.3 | 240 | 240 | -64.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.5209 | 10.5209 | -1.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 82.0335 | 82.0335 | 1.0665 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9339 | 14.9339 | -2.8339 | 50.3 | 50.08 | 63.5985 | -13.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 105.1 | 121.8796 | 41.1948 | 63.9052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 150.3604 | 150.3605 | -0.86047 | 80.1 | 80.4069 | 67.7541 | 12.3459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 49.8 | 43.7112 | 43.7112 | 6.0888 | 138.7 | 152.2538 | 185.8204 | -47.1204 | 139.2 | 152.2538 | 185.8204 | -46.6204 | 159.5 | 152.711 | 186.3784 | -26.8784 | 87 | 87.327 | 87.327 | -0.32702 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 121.9 | 120 | 92.7872 | 29.1128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.4 | 16.4578 |  | 27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 | 45.2653 | 0.73469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 75.1765 | 52.3235 | 147.5 | 169.608 | 169.608 | -22.108 | 147.5 | 169.608 | 169.608 | -22.108 | 146.9 | 169.608 | 169.608 | -22.708 | 235 | 255.176 | 255.176 | -20.176 | 39 | 44.8559 | 73.591 | -34.591 | 28 | 22.4953 | 36.906 | -8.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 66.5 | 155.0368 | 107.5218 | -41.0218 | 109.5 | 125.8177 | 125.8177 | -16.3177 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 151.0889 | 151.0889 | -8.6889 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 147.6 | 151.5426 | 151.5426 | -3.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 6.5737 | -0.77368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.403 | -0.103 | 80.5 | 52.4 | 51.647 | 28.853 | 75.5 |  | 74.562 | 0.938 | 0 | 2.033 | 2.033 | -2.033 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 192.3 |  | 199.737 | -7.437 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 10.7 |  | 13.713 | -3.013 | 18.1 |  | 16.063 | 2.037 | 11.8 | 9.3 | 8.819 | 2.981 | 35.8 | 25.082 | 25.082 | 10.718 | 18.3 |  | 15.144 | 3.156 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.6 | 3.8105 |  | 10.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.19 | -0.09 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 8.6 | 6.458 | -6.458 | 0.3 | 8.108 | 8.108 | -7.808 | 35.9 |  | 39.278 | -3.378 | 60.7 | 20.8 | 14.136 | 46.564 | 70.3 | 34.5 | 23.461 | 46.839 | 7.4 | 0.312 | 0.312 | 7.088 | 4.4 | 0.76 | 0.76 | 3.64 | 49 |  | 22.13 | 26.87 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.395 | 1.395 | -1.395 | 243.6 |  | 248.046 | -4.446 | 9.9 |  | 10.123 | -0.223 | 134.3 |  | 135.958 | -1.658 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 35.9 | 15.001 | -10.601 | 17.1 | 34.9 | 17.919 | -0.819 | 104.1 |  | 104.659 | -0.559 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6.8 |  | 10.01 | -3.21 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 11.5 | 7.5 | 17.3 | 33.8 | 11.5 | 7.5 | 26.3 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7.1 | 8.29 | 8.29 | -1.19 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
11/01/2026 | 09:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 600.4 | 596.9253 | 596.9253 | 3.4747 | 205.1 | 194.3791 | 194.3791 | 10.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 240.7 | 240 | 240 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 82.0335 | 82.0335 | 1.4665 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 50.1 | 50.08 | 76.8311 | -26.7311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 105.6 | 141.2217 | 92.8654 | 12.7346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 150.3604 | 150.3605 | -1.6605 | 80.8 | 80.4069 | 67.7541 | 13.0459 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 48.7 | 43.7112 | 43.7112 | 4.9888 | 131.2 | 152.2538 | 185.8204 | -54.6204 | 130.9 | 152.2538 | 185.8204 | -54.9204 | 157.7 | 152.711 | 186.3784 | -28.6784 | 86.7 | 87.327 | 87.327 | -0.62702 | 19 | 18 | 18 | 1 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.8 | 30.3322 | 30.3322 | 0.46776 | 119.1 | 120 | 92.7872 | 26.3128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.2 | 16.4578 |  | 27.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.63469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 75.1765 | 52.1235 | 136.2 | 169.608 | 169.608 | -33.408 | 136 | 169.608 | 169.608 | -33.608 | 137.1 | 169.608 | 169.608 | -32.508 | 230.7 | 255.176 | 255.176 | -24.476 | 38.8 | 73.5891 | 73.591 | -34.791 | 27.9 | 36.9051 | 36.906 | -9.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 92.4 | 155.0368 | 107.5218 | -15.1218 | 108.5 | 125.8177 | 125.8177 | -17.3177 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0889 | 151.0889 | -9.7889 | 141.5 | 151.0889 | 151.0889 | -9.5889 | 146.3 | 151.5426 | 151.5426 | -5.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 6.5737 | -0.77368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.549 | -0.149 | 77.3 | 54.9 | 55.881 | 21.419 | 77 |  | 76.739 | 0.261 | 0 | 2.47 | 2.47 | -2.47 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 190.9 |  | 204.875 | -13.975 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.1 |  | 13.991 | -1.891 | 16.8 |  | 16.585 | 0.215 | 16.4 | 10.3 | 9.953 | 6.447 | 42.7 | 29.093 | 29.093 | 13.607 | 18.7 |  | 16.492 | 2.208 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.3 | 3.8105 |  | 10.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.25 | 0.05 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 8.9 | 6.871 | -6.871 | 0 | 7.77 | 7.77 | -7.77 | 39.3 |  | 39.396 | -0.096 | 47.2 | 27.9 | 17.528 | 29.672 | 70.3 | 40.4 | 29.393 | 40.907 | 3.9 | 0.482 | 0.482 | 3.418 | 2.6 | 1.039 | 1.039 | 1.561 | 46.7 |  | 27.96 | 18.74 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.618 | 1.618 | -1.618 | 232.5 |  | 249.479 | -16.979 | 11.7 |  | 12.02 | -0.32 | 136 |  | 138.156 | -2.156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.6 | 41.8 | 16.993 | 3.607 | 32.2 | 42.5 | 21.226 | 10.974 | 105.7 |  | 106.465 | -0.765 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.3 |  | 12.304 | -2.004 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 11.5 | 7.5 | 17.3 | 33.7 | 11.5 | 7.5 | 26.2 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7.2 | 8.29 | 8.29 | -1.09 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
11/01/2026 | 09:30 | 197.9 | 203.4014 | 203.4014 | -5.5014 | 599.2 | 596.9253 | 596.9253 | 2.2747 | 203.9 | 194.3791 | 194.3791 | 9.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 236.2 | 240 | 240 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.0335 | 82.0335 | -1.5335 | 6.6 | 5.1383 | 5.1383 | 1.4617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 69.7 | 50.08 | 67.5698 | 2.1302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 191.8 | 122.3537 | 72.7544 | 119.0456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 150.3604 | 150.3605 | -1.4605 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 0 | 149.9872 | 149.9872 | -149.9872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 46.7 | 43.7112 | 43.7112 | 2.9888 | 141.7 | 152.2538 | 185.8204 | -44.1204 | 141.7 | 152.2538 | 185.8204 | -44.1204 | 164.7 | 152.711 | 186.3784 | -21.6784 | 85.3 | 87.327 | 87.327 | -2.027 | 16.8 | 18 | 18 | -1.2 | 44.4 | 43.5452 | 43.5452 | 0.85481 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 114.9 | 120 | 92.7872 | 22.1128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.4578 | 85.4826 | -59.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 75.1765 | 49.2235 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 162.2 | 169.608 | 169.608 | -7.408 | 170.6 | 169.608 | 169.608 | 0.992 | 244.2 | 255.176 | 255.176 | -10.976 | 38.9 | 44.8502 | 73.591 | -34.691 | 27.7 | 22.4924 | 36.906 | -9.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 110.7 | 134.4394 | 107.5218 | 3.1782 | 112.2 | 125.8177 | 125.8177 | -13.6177 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 151.0889 | 151.0889 | -8.9889 | 142.4 | 151.0889 | 151.0889 | -8.6889 | 146.9 | 151.5426 | 151.5426 | -4.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 6.5737 | -0.77368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1 |  | 0.681 | 0.319 | 85.7 | 56.9 | 60.678 | 25.022 | 77.6 |  | 77.74 | -0.14 | 0.1 | 2.931 | 2.931 | -2.831 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 162.8 |  | 208.283 | -45.483 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.8 |  | 14.125 | -0.325 | 15.3 |  | 16.714 | -1.414 | 17.9 | 11.2 | 11.061 | 6.839 | 54.5 | 33.377 | 33.377 | 21.123 | 18.5 |  | 16.505 | 1.995 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.2 | 3.8105 | 19.792 | -9.592 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.29 | 0.01 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 9 | 7.235 | -7.235 | 0 | 8.137 | 8.137 | -8.137 | 25.7 |  | 39.287 | -13.587 | 54.3 | 36.1 | 22.102 | 32.198 | 64.1 | 46.5 | 35.602 | 28.498 | 6.7 | 0.746 | 0.746 | 5.954 | 3.6 | 1.429 | 1.429 | 2.171 | 49.1 |  | 33.78 | 15.32 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.774 | 1.774 | -1.774 | 204 |  | 250.548 | -46.548 | 13.7 |  | 13.696 | 0.004 | 142.6 |  | 139.078 | 3.522 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 46.9 | 19.238 | 15.562 | 43.8 | 50.2 | 24.863 | 18.937 | 89.9 |  | 107.644 | -17.744 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 6.8 |  | 13.86 | -7.06 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 11.5 | 7.5 | 17.3 | 33.6 | 11.5 | 7.5 | 26.1 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 6.8 | 8.29 | 8.29 | -1.49 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
11/01/2026 | 10:00 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 607.1 | 596.9253 | 596.9253 | 10.1747 | 208.8 | 194.3791 | 194.3791 | 14.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 244.3 | 240 | 240 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 82.0335 | 82.0335 | 2.2665 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 6.1 | 2.8205 | 2.8205 | 3.2795 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 70.9 | 59.211 | 71.2141 | -0.31409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221 | 220.695 | 183.6703 | 37.3297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 |  | 150.3605 | -2.0605 | 80.5 | 80.4069 | 67.7541 | 12.7459 | 125.4 | 149.9872 | 149.9872 | -24.5872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 49.6 | 43.7112 | 43.7112 | 5.8888 | 141 | 150.3121 | 185.8204 | -44.8204 | 141.5 | 150.3121 | 185.8204 | -44.3204 | 159.4 | 150.7635 | 186.3784 | -26.9784 | 88.4 | 87.327 | 87.327 | 1.073 | 19.5 | 18 | 18 | 1.5 | 46.2 | 43.5452 | 43.5452 | 2.6548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 123.2 | 120 | 92.7872 | 30.4128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.8 | 19.2687 |  | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 75.1765 | 53.0235 | 151.7 | 169.608 | 169.608 | -17.908 | 151.6 | 169.608 | 169.608 | -18.008 | 152.2 | 169.608 | 169.608 | -17.408 | 231.7 | 255.176 | 255.176 | -23.476 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 124.9 | 146.4495 | 107.5218 | 17.3782 | 119.3 | 125.8177 | 125.8177 | -6.5177 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0889 | 151.0889 | -10.0889 | 141.7 | 151.0889 | 151.0889 | -9.3889 | 146.7 | 151.5426 | 151.5426 | -4.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 6.5737 | -0.77368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1.1 |  | 0.762 | 0.338 | 92.3 | 61.3 | 67.166 | 25.134 | 78.7 |  | 78.447 | 0.253 | 1.2 | 3.464 | 3.464 | -2.264 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 203.2 |  | 209.791 | -6.591 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.1 |  | 14.226 | -1.126 | 17 |  | 16.755 | 0.245 | 18.1 | 12.5 | 12.091 | 6.009 | 61 | 38.474 | 38.474 | 22.526 | 19 |  | 16.474 | 2.526 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.3 | 4.4613 |  | 10.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.32 | -0.02 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 9.2 | 7.453 | -7.453 | 0.1 | 10.619 | 10.619 | -10.519 | 11.1 |  | 38.978 | -27.878 | 41 | 42.2 | 30.218 | 10.782 | 72.4 | 50.7 | 42.638 | 29.762 | 7 | 1.292 | 1.292 | 5.708 | 3.1 | 2.153 | 2.153 | 0.947 | 32.9 |  | 37.99 | -5.09 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 1.729 | 1.729 | -0.729 | 252.4 |  | 251.255 | 1.145 | 14.9 |  | 15.073 | -0.173 | 124.4 |  | 140.326 | -15.926 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.6 | 59.4 | 22.242 | 24.358 | 42.3 | 61.6 | 29.487 | 12.813 | 55.6 |  | 108.862 | -53.262 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.7 |  | 14.964 | -5.264 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 33.5 | 12.5 | 12.5 | 21 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8.9 | 8.29 | 8.29 | 0.61 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
11/01/2026 | 10:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 603.6 | 596.9253 | 596.9253 | 6.6747 | 207.1 | 194.3791 | 194.3791 | 12.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.5 | 240 | 240 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 |  |  | 68.3 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 82.0335 | 82.0335 | 0.86647 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 70.2 | 58.5432 | 65.1838 | 5.0162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.5 | 220.695 | 196.6993 | 24.8007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.3605 | -150.3605 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 150.1 | 149.9872 | 149.9872 | 0.11279 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 47.3 | 43.7112 | 43.7112 | 3.5888 | 152.8 | 150.3121 | 185.8204 | -33.0204 | 152.7 | 150.3121 | 185.8204 | -33.1204 | 172.3 | 150.7635 | 186.3784 | -14.0784 | 87.8 | 87.327 | 87.327 | 0.47298 | 22.5 | 18 | 18 | 4.5 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 118.7 | 120 | 92.7872 | 25.9128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.1 | 37.3984 |  | 27.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 75.1765 | 51.7235 | 167.5 | 169.608 | 169.608 | -2.108 | 165.1 | 169.608 | 169.608 | -4.508 | 172 | 169.608 | 169.608 | 2.392 | 248.8 | 255.176 | 255.176 | -6.376 | 72.7 | 73.591 | 73.591 | -0.891 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 160.8 | 146.4495 | 107.5218 | 53.2782 | 124.4 | 125.8177 | 125.8177 | -1.4177 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 151.0889 | 151.0889 | -10.9889 | 141.2 | 151.0889 | 151.0889 | -9.8889 | 146.6 | 151.5426 | 151.5426 | -4.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.1914 | 6.5737 | -0.67368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.829 | 0.471 | 98.5 | 66.6 | 74.041 | 24.459 | 80.8 |  | 78.941 | 1.859 | 0.8 | 4.094 | 4.094 | -3.294 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 147.2 |  | 211.699 | -64.499 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9.6 |  | 14.386 | -4.786 | 16.1 |  | 16.946 | -0.846 | 19.9 | 13.9 | 13.258 | 6.642 | 65.1 | 43.759 | 43.759 | 21.341 | 19.1 |  | 16.959 | 2.141 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.4 | 8.659 |  | 10.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.33 | -0.03 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 18.4645 | 18.4645 | 1.6355 | 0 | 9.5 | 7.638 | -7.638 | 5 | 13.33 | 13.33 | -8.33 | 9.5 |  | 38.253 | -28.753 | 54.1 | 47.6 | 38.722 | 15.378 | 79.4 | 54.3 | 49.687 | 29.713 | 8.7 | 1.814 | 1.814 | 6.886 | 5.8 | 2.886 | 2.886 | 2.914 | 19.6 |  | 42.2 | -22.6 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 1.846 | 1.846 | -0.746 | 248.4 |  | 251.575 | -3.175 | 10.9 |  | 16.074 | -5.174 | 75.2 |  | 142.025 | -66.825 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.8 | 74.5 | 28.293 | 27.507 | 50.7 | 74.3 | 37.5 | 13.2 | 66.5 |  | 110.09 | -43.59 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.9 |  | 15.742 | -6.842 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 0 |  |  | 0 | 25 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 33.6 | 17.5 | 17.5 | 16.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.8 | 8.29 | 8.29 | 0.51 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.8 | 22 | 22 | -2.2
11/01/2026 | 11:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 604 | 596.9253 | 596.9253 | 7.0747 | 207.7 | 194.3791 | 194.3791 | 13.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 240.8 | 240 | 240 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 |  |  | 75.9 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 82.0335 | 82.0335 | 1.3665 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 5.7 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 70.3 | 61.2242 | 57.7925 | 12.5075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.7 | 220.695 | 180.5106 | 41.1894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.3605 | -150.3605 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 151.4 | 149.9872 | 149.9872 | 1.4128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.1 | 19.2109 | 19.2109 | -1.1109 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 49.4 | 43.7112 | 43.7112 | 5.6888 | 153.2 | 150.3121 | 185.8204 | -32.6204 | 153.5 | 150.3121 | 185.8204 | -32.3204 | 170.1 | 150.7635 | 186.3784 | -16.2784 | 87 | 87.327 | 87.327 | -0.32702 | 26.4 | 18 | 18 | 8.4 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 120.9 | 120 | 92.7872 | 28.1128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.1 | 48.9722 |  | 27.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 75.1765 | 52.1235 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 171 | 169.608 | 169.608 | 1.392 | 250.1 | 255.176 | 255.176 | -5.076 | 72.7 | 73.591 | 73.591 | -0.891 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 174.8 | 146.4495 | 107.5218 | 67.2782 | 115.7 | 125.8177 | 125.8177 | -10.1177 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 151.0889 | 151.0889 | -11.9889 | 141 | 151.0889 | 151.0889 | -10.0889 | 146.8 | 151.5426 | 151.5426 | -4.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.848 | 0.452 | 95.2 | 70.3 | 82.076 | 13.124 | 80.9 |  | 79.33 | 1.57 | 1.1 | 5.013 | 5.013 | -3.913 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 189.9 |  | 213.534 | -23.634 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 10 |  | 14.552 | -4.552 | 0.3 |  | 17.164 | -16.864 | 19 | 15.1 | 14.837 | 4.163 | 69.9 | 49.606 | 49.606 | 20.294 | 19.5 |  | 17.575 | 1.925 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 10.2 | 11.3386 |  | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.33 | 0.07 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0.5 | 9.9 | 7.726 | -7.226 | 12 | 16.729 | 16.729 | -4.729 | 6.7 |  | 37.665 | -30.965 | 59.5 | 47.7 | 48.39 | 11.11 | 73.4 | 53.8 | 56.774 | 16.626 | 8.2 | 2.267 | 2.267 | 5.933 | 6.8 | 3.647 | 3.647 | 3.153 | 14.9 |  | 44.48 | -29.58 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 2.448 | 2.448 | -2.148 | 232 |  | 251.589 | -19.589 | 10.9 |  | 16.767 | -5.867 | 72.1 |  | 143.05 | -70.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.1 | 85.7 | 43.483 | 10.617 | 56.9 | 84.7 | 55.683 | 1.217 | 72.1 |  | 110.554 | -38.454 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 8.2 |  | 16.316 | -8.116 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 18.4645 | 18.4645 | 1.6355 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 17.5 | 17.5 | 7.4 | 33.7 | 17.5 | 17.5 | 16.2 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.3 | 8.29 | 8.29 | -0.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
11/01/2026 | 11:30 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 608.8 | 596.9253 | 596.9253 | 11.8747 | 208.8 | 194.3791 | 194.3791 | 14.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 242 | 240 | 240 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 |  |  | 121.6 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 82.0335 | 82.0335 | 2.3665 | 7.9 | 5.1383 | 5.1383 | 2.7617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 86 | 137.6052 | 58.5957 | 27.4043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 220.695 | 220.6947 | 1.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.967 | -150.967 | 81.1 | 80.4069 | 67.7541 | 13.3459 | 152.2 | 149.9872 | 149.9872 | 2.2128 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 39.4 | 43.7112 | 43.7112 | -4.3112 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 173.6 | 186.3784 | 186.3784 | -12.7784 | 77.9 | 87.327 | 87.327 | -9.427 | 30.5 | 18 |  | 30.5 | 46.6 | 43.5452 | 43.5452 | 3.0548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 127.3 | 92.7872 | 72.8863 | 54.4137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 132.8384 | 75.1765 | 53.5235 | 164.3 | 169.608 | 169.608 | -5.308 | 162.4 | 169.608 | 169.608 | -7.208 | 172.1 | 169.608 | 169.608 | 2.492 | 248.4 | 255.176 | 255.176 | -6.776 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 36 | 36 | -19.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 191.7 | 95.1634 | 108.8851 | 82.8149 | 107.7 | 133.1603 | 133.1603 | -25.4603 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 151.0889 | 151.0889 | -11.4889 | 139.5 | 151.0889 | 151.0889 | -11.5889 | 146.4 | 151.5426 | 151.5426 | -5.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.7 |  | 0.84 | -0.14 | 99.2 | 73.6 | 89.076 | 10.124 | 80.7 |  | 79.554 | 1.146 | 2.3 | 5.816 | 5.816 | -3.516 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 141.3 |  | 214.465 | -73.165 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 7.6 |  | 14.651 | -7.051 | 0 |  | 17.365 | -17.365 | 22.2 | 16.2 | 16.38 | 5.82 | 68.8 | 55.124 | 55.124 | 13.676 | 19.4 |  | 17.783 | 1.617 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 6.4 |  |  | 6.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.33 | 0.07 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 1.3 | 10.5 | 8.02 | -6.72 | 24.2 | 20.582 | 20.582 | 3.618 | 7.4 |  | 36.851 | -29.451 | 50.3 | 46.1 | 56.608 | -6.308 | 90 | 51.9 | 63.367 | 26.633 | 6.8 | 2.711 | 2.711 | 4.089 | 4.8 | 4.346 | 4.346 | 0.454 | 11.6 |  | 46.76 | -35.16 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 3.032 | 3.032 | -0.632 | 174.4 |  | 251.096 | -76.696 | 14.6 |  | 17.036 | -2.436 | 82.9 |  | 143.407 | -60.507 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 95.6 | 60.054 | -9.654 | 60.8 | 94.4 | 72.442 | -11.642 | 90.8 |  | 109.87 | -19.07 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6.3 |  | 16.367 | -10.067 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 17.5 | 17.5 | 7.8 | 34 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.9 | 8.29 | 8.29 | -0.39 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 24.1 | 22 | 22 | 2.1
11/01/2026 | 12:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 609 | 596.9253 | 596.9253 | 12.0747 | 207.5 | 194.3791 | 194.3791 | 13.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.6 | 240 | 240 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 80.3296 |  | 147.8 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 82.0335 | 82.0335 | 1.7665 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 86.3 | 54.6562 | 46.5501 | 39.7499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.9 | 220.695 | 185.749 | 36.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.3605 | -150.3605 | 80.8 | 80.4069 | 67.7541 | 13.0459 | 151.3 | 149.9872 | 149.9872 | 1.3128 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 43.7112 | 43.7112 | 5.0888 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 186 | 186.3784 | 186.3784 | -0.37841 | 70.5 | 87.327 | 87.327 | -16.827 | 29.9 | 19.2471 | 18 | 11.9 | 46.3 | 43.5452 | 43.5452 | 2.7548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 134.4 | 105.5974 | 105.5973 | 28.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 75.1765 | 53.1235 | 164.6 | 169.608 | 169.608 | -5.008 | 163.1 | 169.608 | 169.608 | -6.508 | 173.5 | 169.608 | 169.608 | 3.892 | 246.8 | 255.176 | 255.176 | -8.376 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 36 | 36 | -19.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 186.8 | 76.1741 | 76.1741 | 110.6259 | 102.8 | 125.8177 | 125.8177 | -23.0177 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 151.0889 | 151.0889 | -11.4889 | 140.1 | 151.0889 | 151.0889 | -10.9889 | 147.5 | 151.5426 | 151.5426 | -4.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.855 | -0.155 | 113.5 | 74 | 92.972 | 20.528 | 81 |  | 79.726 | 1.274 | 3.5 | 6.268 | 6.268 | -2.768 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 89.7 |  | 214.928 | -125.228 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 6.8 |  | 14.633 | -7.833 | 13.8 |  | 17.496 | -3.696 | 24.2 | 16.5 | 17.815 | 6.385 | 70.1 | 59.656 | 59.656 | 10.444 | 19.3 |  | 16.943 | 2.357 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.34 | -0.04 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 3.6 | 10.6 | 8.931 | -5.331 | 33 | 25.795 | 25.795 | 7.205 | 7.7 |  | 35.188 | -27.488 | 56.1 | 50.3 | 60.471 | -4.371 | 90 | 54.5 | 68.475 | 21.525 | 7.7 | 3.131 | 3.131 | 4.569 | 6 | 4.86 | 4.86 | 1.14 | 10.7 |  | 47.26 | -36.56 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 3.558 | 3.558 | -1.058 | 188.5 |  | 250.836 | -62.336 | 17.2 |  | 16.957 | 0.243 | 81.6 |  | 143.508 | -61.908 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.3 | 103.1 | 80.769 | 3.531 | 95 | 101.2 | 84.934 | 10.066 | 61.1 |  | 109.151 | -48.051 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4.5 |  | 16 | -11.5 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 17.5 | 17.5 | 7.8 | 34.7 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.7 | 8.29 | 8.29 | 0.41 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
11/01/2026 | 12:30 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 607.8 | 596.9253 | 596.9253 | 10.8747 | 204.5 | 194.3791 | 194.3791 | 10.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 244.9 | 240 | 240 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 80.3296 |  | 207.4 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 82.0335 | 82.0335 | 1.9665 | 8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.8617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 86.6 | 50.9359 | 44.0583 | 42.5418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.4 | 220.695 | 181.3949 | 40.0051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.3605 | -150.3605 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 49.4 | 44.0623 | 44.0623 | 5.3377 | 183.3 | 185.8204 | 185.8204 | -2.5204 | 183.8 | 185.8204 | 185.8204 | -2.0204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 66 | 87.327 | 87.327 | -21.327 | 24.9 | 19.2471 |  | 24.9 | 46.3 | 43.5452 | 43.5452 | 2.7548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.8 | 30.3322 | 30.3322 | 0.46776 | 115 | 105.5974 | 72.8863 | 42.1137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 75.1765 | 52.7235 | 159.4 | 169.608 | 169.608 | -10.208 | 159.8 | 169.608 | 169.608 | -9.808 | 159.5 | 169.608 | 169.608 | -10.108 | 236.9 | 255.176 | 255.176 | -18.276 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 36 | 36 | -9.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 113.7 | 76.1741 | 108.8851 | 4.8149 | 102.7 | 125.8177 | 133.1603 | -30.4603 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 151.0889 | 151.0889 | -12.5889 | 139.8 | 151.0889 | 151.0889 | -11.2889 | 146.1 | 151.5426 | 151.5426 | -5.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 |  | 0.848 | -0.248 | 105.8 | 73.6 | 96.219 | 9.581 | 80.9 |  | 79.762 | 1.138 | 2.5 | 6.532 | 6.532 | -4.032 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 120.5 |  | 212.377 | -91.877 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 7 |  | 14.625 | -7.625 | 14.8 |  | 17.599 | -2.799 | 26.3 | 16.5 | 18.92 | 7.38 | 73.1 | 63.613 | 63.613 | 9.487 | 19.2 |  | 15.311 | 3.889 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 4.3 |  |  | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34 | 0.06 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 5.6 | 10.6 | 9.923 | -4.323 | 39 | 30.903 | 30.903 | 8.097 | 10 |  | 32.589 | -22.589 | 67.2 | 56.5 | 64.1 | 3.1 | 101.9 | 58.7 | 72.662 | 29.238 | 9.1 | 3.516 | 3.516 | 5.584 | 8.4 | 5.335 | 5.335 | 3.065 | 11.2 |  | 47.75 | -36.55 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 3.938 | 3.938 | -2.038 | 194.3 |  | 250.734 | -56.434 | 15.8 |  | 16.515 | -0.715 | 57.3 |  | 143.102 | -85.802 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.6 | 109.8 | 98.347 | -4.747 | 106.7 | 106.9 | 96.177 | 10.523 | 43.1 |  | 108.434 | -65.334 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6 |  | 15.4 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 17.5 | 17.5 | 8.7 | 34.8 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.9 | 8.29 | 8.29 | -1.39 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 24 | 22 | 22 | 2
11/01/2026 | 13:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 600.8 | 596.9253 | 596.9252 | 3.8748 | 207 | 194.3791 | 194.3791 | 12.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.5 | 240 | 240 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.2 | 80.3296 |  | 227.2 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 82.0335 | 82.0335 | 27.1665 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 4.6 | 2.8205 | 2.8205 | 1.7795 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 84.7 | 50.08 | 41.9943 | 42.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.7 | 189.8782 | 146.2044 | 74.4956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.3605 | -150.3605 | 80.8 | 80.4069 | 67.7541 | 13.0459 | 128.9 | 149.9872 | 149.9872 | -21.0872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 56.6 | 44.0623 | 44.0623 | 12.5377 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 64.8 | 87.327 | 87.327 | -22.527 | 17.3 | 18.4352 |  | 17.3 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 44 | 105.5974 | 78.7172 | -34.7172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 75.1765 | 51.9235 | 129.5 | 169.608 | 169.608 | -40.108 | 129.3 | 169.608 | 169.608 | -40.308 | 130.4 | 169.608 | 169.608 | -39.208 | 220.9 | 255.176 | 255.176 | -34.276 | 71.6 | 68.8404 | 73.591 | -1.991 | 34.4 | 34.5236 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 39.6 | 76.174 | 103.0542 | -63.4542 | 105.3 | 125.8177 | 125.8177 | -20.5177 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 151.0889 | 151.0889 | -11.1889 | 140.4 | 151.0889 | 151.0889 | -10.6889 | 147.1 | 151.5426 | 151.5426 | -4.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.844 | -0.144 | 90.8 | 73 | 97.517 | -6.717 | 80.7 |  | 79.745 | 0.955 | 2.7 | 6.231 | 6.231 | -3.531 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.5 |  | 212.032 | 9.468 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9 |  | 14.561 | -5.561 | 14.6 |  | 17.588 | -2.988 | 25 | 17 | 19.031 | 5.969 | 72.1 | 65.849 | 65.849 | 6.251 | 16.8 |  | 14.502 | 2.298 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 4.2 |  |  | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34 | 0.06 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.6 | 11.3 | 11.163 | -4.563 | 44.3 | 35.694 | 35.694 | 8.606 | 10.3 |  | 29.552 | -19.252 | 92.6 | 61.6 | 67.02 | 25.58 | 106.9 | 63.5 | 74.084 | 32.816 | 6.8 | 3.795 | 3.795 | 3.005 | 6.9 | 5.694 | 5.694 | 1.206 | 16.6 |  | 45.85 | -29.25 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 3.882 | 3.882 | -1.882 | 253.1 |  | 250.521 | 2.579 | 17.7 |  | 15.858 | 1.842 | 33.6 |  | 142.662 | -109.062 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.1 | 112.8 | 106.509 | -16.409 | 111.3 | 111.7 | 103.672 | 7.628 | 29.2 |  | 107.747 | -78.547 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.7 |  | 14.79 | -5.09 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 17.5 | 17.5 | 8.9 | 34.9 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.4 | 8.29 | 8.29 | 0.11 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
11/01/2026 | 13:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 598.7 | 596.9253 | 589.398 | 9.302 | 204.4 | 194.3791 | 191.928 | 12.472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 238.8 | 240 | 240 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 80.3296 |  | 132 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 82.0335 | 82.0335 | 48.4665 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 84.6 | 50.08 | 37.1681 | 47.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 221.4 | 172.2719 | 65.4627 | 155.9373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.3605 | -150.3605 | 80.9 | 80.4069 | 67.7541 | 13.1459 | 137.1 | 149.9872 | 149.9872 | -12.8872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 55.4 | 44.0623 | 44.0623 | 11.3377 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 65.1 | 110.482 | 110.482 | -45.382 | 17.6 | 18.0001 |  | 17.6 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.8 | 30.3322 | 30.3322 | 0.46776 | 63.2 | 105.5973 | 78.7172 | -15.5172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 103.3227 | 23.0773 | 154 | 169.608 | 169.608 | -15.608 | 154.1 | 169.608 | 169.608 | -15.508 | 154.7 | 169.608 | 169.608 | -14.908 | 234.7 | 255.176 | 255.176 | -20.476 | 71 | 44.8501 | 73.591 | -2.591 | 34.6 | 22.4924 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 36 | 36 | -0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 36.3 | 76.174 | 103.0542 | -66.7542 | 110 | 125.8177 | 125.8177 | -15.8177 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 151.0889 | 151.0889 | -11.4889 | 141.2 | 151.0889 | 151.0889 | -9.8889 | 146.6 | 151.5426 | 151.5426 | -4.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.845 | -0.345 | 60.4 | 72.3 | 98.084 | -37.684 | 80.8 |  | 79.657 | 1.143 | 1.9 | 5.915 | 5.915 | -4.015 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 221.4 |  | 209.119 | 12.281 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.1 |  | 14.232 | -2.132 | 12.8 |  | 17.283 | -4.483 | 25.7 | 17.5 | 19.143 | 6.557 | 68.5 | 67.622 | 67.622 | 0.878 | 17.7 |  | 14.625 | 3.075 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 4.2 |  |  | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.34 | -0.04 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.5 | 12.2 | 12.342 | -3.842 | 46.7 | 39.784 | 39.784 | 6.916 | 7.1 |  | 25.989 | -18.889 | 101 | 66.3 | 70.586 | 30.414 | 106.8 | 68.5 | 76.35 | 30.45 | 11.6 | 4.11 | 4.11 | 7.49 | 9 | 6.103 | 6.103 | 2.897 | 15.2 |  | 43.95 | -28.75 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 3.819 | 3.819 | -2.419 | 252.7 |  | 249.883 | 2.817 | 17.9 |  | 14.657 | 3.243 | 52.4 |  | 142.144 | -89.744 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.8 | 114.7 | 113.479 | -17.679 | 118.7 | 116.1 | 110.263 | 8.437 | 48.5 |  | 106.604 | -58.104 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.4 |  | 14.091 | -6.691 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 17.5 | 17.5 | 8.1 | 35 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.3 | 8.29 | 8.29 | -1.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23 | 22 | 22 | 1
11/01/2026 | 14:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 604.7 | 604.4446 | 588.4758 | 16.2242 | 206.8 | 196.8277 | 191.6277 | 15.1723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 241.4 | 240 | 240 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 80.3296 |  | 134.3 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 82.0335 | 82.0335 | 89.7665 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 85.6 | 59.9841 | 49.8555 | 35.7445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 131.8 | 118.5816 | 46.1038 | 85.6962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.1 | 185.0534 | 150.3605 | 35.7395 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 135 | 149.9872 | 149.9872 | -14.9872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 93.3 | 44.0623 | 44.0623 | 49.2377 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 66 | 110.482 | 110.482 | -44.482 | 18.9 | 18 |  | 18.9 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 59 | 111.9488 | 78.7172 | -19.7172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 103.3227 | 24.1773 | 140.5 | 169.608 | 169.608 | -29.108 | 140.5 | 169.608 | 169.608 | -29.108 | 140.1 | 169.608 | 169.608 | -29.508 | 223.3 | 255.176 | 255.176 | -31.876 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 36 | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 44.1 | 47.3738 | 103.0542 | -58.9542 | 104.9 | 108.13 | 125.8177 | -20.9177 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 145.4079 | 151.0889 | -12.0889 | 140.4 | 145.4079 | 151.0889 | -10.6889 | 146.4 | 145.8446 | 151.5426 | -5.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.714 | -0.514 | 47.1 | 104.14 | 96.453 | -49.353 | 80.7 |  | 79.314 | 1.386 | 1.7 | 5.558 | 5.558 | -3.858 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 172.9 |  | 204.69 | -31.79 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11 |  | 13.875 | -2.875 | 11.4 |  | 16.982 | -5.582 | 22 | 23.35 | 19.257 | 2.743 | 62.8 | 66.96 | 68.005 | -5.205 | 18.9 |  | 14.747 | 4.153 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 4.1 |  |  | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.33 | 0.07 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.1 | 6.91 | 13.344 | -4.244 | 52.2 | 44.43 | 41.771 | 10.429 | 5.6 |  | 21.936 | -16.336 | 101.2 | 69.22 | 76.088 | 25.112 | 111.5 | 92.7 | 81.149 | 30.351 | 14.3 | 4.531 | 4.531 | 9.769 | 12.3 | 6.665 | 6.665 | 5.635 | 10.4 |  | 36.75 | -26.35 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 3.737 | 3.737 | -1.937 | 213.9 |  | 249.033 | -35.133 | 15.3 |  | 13.447 | 1.853 | 57.3 |  | 138.997 | -81.697 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 114.82 | 116.874 | -8.174 | 131.3 | 118.58 | 114.142 | 17.158 | 39.8 |  | 103.231 | -63.431 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.2 |  | 13.015 | -5.815 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 17.5 | 17.5 | 8.9 | 34.8 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.4 | 8.29 | 8.29 | -1.89 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
11/01/2026 | 14:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 605.6 | 604.4446 | 592.7775 | 12.8225 | 209.3 | 196.8277 | 193.0285 | 16.2715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 242.1 | 240 | 240 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 80.3296 |  | 79.8 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 82.0335 | 82.0335 | 88.4665 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6795 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 85.9 | 59.9841 | 66.4126 | 19.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 131.3 | 129.8483 | 35.0253 | 96.2747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 165.7 | 184.7263 | 150.3605 | 15.3395 | 80.4 | 80.4069 | 67.7541 | 12.6459 | 142.8 | 149.9872 | 149.9872 | -7.1872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 96.1 | 44.0623 | 44.0623 | 52.0377 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 87.8 | 110.482 | 110.482 | -22.682 | 18.5 | 18 |  | 18.5 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.8 | 30.3322 | 30.3322 | 0.46776 | 87.2 | 111.9488 | 72.8863 | 14.3137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 103.3227 | 23.7773 | 154.9 | 169.608 | 169.608 | -14.708 | 154.7 | 169.608 | 169.608 | -14.908 | 154.2 | 169.608 | 169.608 | -15.408 | 233.7 | 255.176 | 255.176 | -21.476 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 47.3 | 47.3738 | 108.8851 | -61.5851 | 111.5 | 109.0691 | 133.1603 | -21.6603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 145.4079 | 151.0889 | -12.2889 | 139.6 | 145.4079 | 151.0889 | -11.4889 | 146 | 145.8446 | 151.5426 | -5.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.692 | -0.592 | 33.6 | 98.58 | 94.448 | -60.848 | 58 |  | 78.722 | -20.722 | 0 | 5.27 | 5.27 | -5.27 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 138.6 |  | 196.83 | -58.23 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 8.9 |  | 13.534 | -4.634 | 11 |  | 16.633 | -5.633 | 20.7 | 20.84 | 19.206 | 1.494 | 55.3 | 63.86 | 67.924 | -12.624 | 18.4 |  | 14.306 | 4.094 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 4.1 |  |  | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.32 | 0.08 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 9.3 | 14.29 | -5.59 | 60.5 | 46.19 | 43.197 | 17.303 | 6.2 |  | 17.505 | -11.305 | 106.7 | 65.81 | 80.23 | 26.47 | 107.2 | 81.81 | 84.667 | 22.533 | 13.3 | 4.829 | 4.829 | 8.471 | 10.5 | 7.062 | 7.062 | 3.438 | 8.5 |  | 29.54 | -21.04 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 3.759 | 3.759 | -3.359 | 237.6 |  | 247.552 | -9.952 | 16.7 |  | 12.309 | 4.391 | 48 |  | 129.039 | -81.039 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.2 | 116.59 | 119.671 | -8.471 | 139.2 | 121.55 | 118.157 | 21.043 | 57.9 |  | 96.307 | -38.407 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.9 |  | 11.605 | -3.705 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 26.3 | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 34.7 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.3 | 8.29 | 8.29 | -1.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 24.2 | 22 | 22 | 2.2
11/01/2026 | 15:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 606.5 | 595.6925 | 596.9253 | 9.5747 | 205.5 | 193.9777 | 194.3791 | 11.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.5 | 240 | 240 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 80.3296 |  | 79.9 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.0671 | 82.0335 | 88.5665 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 86.7 | 59.9841 | 81.7883 | 4.9117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 91.1 | 24.2184 | 147.9604 | -56.8604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 150.3604 |  | 152.2 | 58.1 | 80.4069 | 67.7541 | -9.6541 | 126 | 128.4372 | 149.9872 | -23.9872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 90.5 | 87.7736 | 44.0623 | 46.4377 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 186 | 186.3784 | 186.3784 | -0.37841 | 87 | 110.482 | 110.482 | -23.482 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 45.2 | 43.5452 | 43.5452 | 1.6548 | 0.2 | 2.0606 | 2.0606 | -1.8606 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 101.3 | 132.1118 | 92.7872 | 8.5128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 103.3227 | 23.8773 | 162.4 | 169.608 | 169.608 | -7.208 | 162.4 | 169.608 | 169.608 | -7.208 | 163.3 | 169.608 | 169.608 | -6.308 | 227.7 | 255.176 | 255.176 | -27.476 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 41.1 | 41.1946 | 95.1634 | -54.0634 | 108.5 | 95.4104 | 133.1603 | -24.6603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.9 | 73.7824 | 78.568 | -1.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 145.4079 | 151.0889 | -11.3889 | 140.2 | 145.4079 | 151.0889 | -10.8889 | 146.8 | 145.8446 | 151.5426 | -4.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.647 | -0.547 | 26.3 | 93.45 | 91.318 | -65.018 | 77.5 |  | 77.91 | -0.41 | 0 | 5.187 | 5.187 | -5.187 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 221.1 |  | 187.084 | 34.016 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 5.8 |  | 13.061 | -7.261 | 14.2 |  | 16.057 | -1.857 | 16.4 | 18.54 | 18.662 | -2.262 | 36.5 | 61 | 66.449 | -29.949 | 18.4 |  | 12.742 | 5.658 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 4.1 |  |  | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.31 | -0.11 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 10 | 11.49 | 15.069 | -5.069 | 62.7 | 49.04 | 42.938 | 19.762 | 7.9 |  | 14.83 | -6.93 | 112.9 | 89.23 | 80.289 | 32.611 | 107.2 | 92.16 | 84.344 | 22.856 | 13 | 4.757 | 4.757 | 8.243 | 12.4 | 6.964 | 6.964 | 5.436 | 10.7 |  | 23.5 | -12.8 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.095 | 4.095 | -4.095 | 252.3 |  | 244.54 | 7.76 | 12.8 |  | 10.717 | 2.083 | 36.1 |  | 114.517 | -78.417 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.9 | 119 | 120.677 | -3.777 | 143.2 | 123.69 | 122.582 | 20.618 | 28.6 |  | 88.713 | -60.113 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6.5 |  | 9.487 | -2.987 | 4.3 |  |  | 4.3 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 26.3 | 31 | 17.5 | 8.8 | 34.8 | 31 | 17.5 | 17.3 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.4 | 8.29 | 8.29 | -1.89 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
11/01/2026 | 15:30 | 200.9 | 203.4014 | 203.4014 | -2.5014 | 603.4 | 604.4446 | 596.9253 | 6.4747 | 204.8 | 196.8277 | 194.3791 | 10.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.2 | 240 | 240 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 72.76 |  | 72.5 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.0671 | 82.0335 | 88.1665 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 86.4 | 59.9841 | 81.7884 | 4.6116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 91.4 | 55.5173 | 187.3986 | -95.9986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 | 150.3604 |  | 151.8 | 77.3 | 80.4069 | 67.7541 | 9.5459 | 125.4 | 128.4372 | 149.9872 | -24.5872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.1 | 19.2109 | 19.2109 | -1.1109 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 93.2 | 87.7736 | 44.0623 | 49.1377 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 86.4 | 110.482 | 110.482 | -24.082 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 44.9 | 43.5452 | 43.5452 | 1.3548 | 1.8 | 2.0606 | 2.0606 | -0.26058 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 99.4 | 131.3852 | 92.7872 | 6.6128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 103.3227 | 23.6773 | 157.9 | 169.608 | 169.608 | -11.708 | 158.3 | 169.608 | 169.608 | -11.308 | 157.2 | 169.608 | 169.608 | -12.408 | 237.1 | 255.176 | 255.176 | -18.076 | 71.9 | 73.591 | 73.591 | -1.691 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 44.5 | 47.3738 | 95.1634 | -50.6634 | 108.3 | 99.0831 | 133.1603 | -24.8603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 72.7 | 75.4778 | 78.568 | -5.868 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 145.4079 | 151.0889 | -10.6889 | 140.7 | 145.4079 | 151.0889 | -10.3889 | 146.3 | 145.8446 | 151.5426 | -5.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 0.1 |  | 0.544 | -0.444 | 28.8 | 89.61 | 88.085 | -59.285 | 78.3 |  | 76.909 | 1.391 | 0.1 | 5.203 | 5.203 | -5.103 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 213.7 |  | 170.436 | 43.264 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 5.8 |  | 12.203 | -6.403 | 12.9 |  | 15.298 | -2.398 | 17.4 | 16.86 | 18.063 | -0.663 | 39.7 | 58.9 | 64.74 | -25.04 | 17.8 |  | 10.424 | 7.376 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 4.1 |  |  | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.27 | -0.17 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 10.7 | 13.08 | 15.742 | -5.042 | 66.6 | 52.34 | 44.002 | 22.598 | 3.7 |  | 12.021 | -8.321 | 114.9 | 75.39 | 79.72 | 35.18 | 106.8 | 80.69 | 83.768 | 23.032 | 12.5 | 4.604 | 4.604 | 7.896 | 10.5 | 6.835 | 6.835 | 3.665 | 13 |  | 17.45 | -4.45 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 4.444 | 4.444 | -3.644 | 145.4 |  | 239.497 | -94.097 | 11.8 |  | 8.956 | 2.844 | 26.2 |  | 101.672 | -75.472 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.9 | 121.74 | 121.788 | -10.888 | 123.6 | 125.61 | 125.998 | -2.398 | 17.8 |  | 79.997 | -62.197 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.9 |  | 5.876 | -3.976 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 26.4 | 31 | 17.5 | 8.9 | 34.8 | 31 | 17.5 | 17.3 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.9 | 8.29 | 8.29 | -0.39 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
11/01/2026 | 16:00 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 606.3 | 604.4446 | 596.9253 | 9.3747 | 208.5 | 196.8277 | 194.3791 | 14.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 241.7 | 240 | 240 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3296 |  | 80.2 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 82.0335 | 87.7665 | 10 | 5.1383 | 5.1383 | 4.8617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 86.9 | 59.9841 | 85.8503 | 1.0497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 131.1 | 130.4647 | 121.0314 | 10.0686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.7 | 150.3604 | 150.3605 | 52.3395 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 132 | 128.4372 | 149.9872 | -17.9872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 93.2 | 87.7736 | 44.0623 | 49.1377 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 183.5 | 185.8204 | 185.8204 | -2.3204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 88.4 | 110.482 | 110.482 | -22.082 | 23.1 | 18 |  | 23.1 | 45.7 | 43.5452 | 43.5452 | 2.1548 | 1.8 | 2.0606 | 2.0606 | -0.26058 | 30.9 | 30.3322 | 30.3322 | 0.56776 | 137.8 | 132.1118 | 78.7172 | 59.0828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 103.3227 | 24.4773 | 166.2 | 169.608 | 169.608 | -3.408 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 170.8 | 169.608 | 169.608 | 1.192 | 249.8 | 255.176 | 255.176 | -5.376 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 36 | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 54.4 | 41.1946 | 103.0542 | -48.6542 | 120.4 | 108.13 | 125.8177 | -5.4177 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 145.4079 | 151.0889 | -10.9889 | 140.7 | 145.4079 | 151.0889 | -10.3889 | 145.8 | 145.8446 | 151.5426 | -5.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.394 | -0.294 | 27.9 | 87.79 | 84.543 | -56.643 | 77.1 |  | 74.815 | 2.285 | 0.4 | 5.517 | 5.517 | -5.117 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 84.6 |  | 145.005 | -60.405 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 5.2 |  | 11.291 | -6.091 | 15.8 |  | 14.49 | 1.31 | 15.1 | 16.62 | 17.304 | -2.204 | 30.3 | 58.09 | 62.329 | -32.029 | 17.4 |  | 8 | 9.4 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 4.2 |  |  | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.23 | -0.13 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 12.9 | 12.91 | 16.097 | -3.197 | 71.6 | 53.26 | 49.032 | 22.568 | 2.8 |  | 10.009 | -7.209 | 114.6 | 62.67 | 77.268 | 37.332 | 106.6 | 70.12 | 82.434 | 24.166 | 14.2 | 4.211 | 4.211 | 9.989 | 14.2 | 6.612 | 6.612 | 7.588 | 8.6 |  | 14 | -5.4 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 4.831 | 4.831 | -3.931 | 78.1 |  | 226.101 | -148.001 | 5.3 |  | 7.17 | -1.87 | 11 |  | 87.06 | -76.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.6 | 123.18 | 123.216 | -21.616 | 98.9 | 125.4 | 126.385 | -27.485 | 10.3 |  | 69.218 | -58.918 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.9 |  | 1.585 | 1.315 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 2.7 | 10.8 | 10.8 | -8.1 | 26.2 | 31 | 17.5 | 8.7 | 34.4 | 31 | 17.5 | 16.9 | 12 | 14 | 14 | -2 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8 | 8.29 | 8.29 | -0.29 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
11/01/2026 | 16:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 587.8 | 604.4446 | 596.9253 | -9.1253 | 208.6 | 196.8277 | 194.3791 | 14.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 241.2 | 240 | 240 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 80.3296 |  | 75.1 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 82.0335 | 86.2665 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 86 | 59.9841 | 77.7264 | 8.2736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221 | 213.0285 | 189.6949 | 31.3051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 150.3605 | 150.3605 | 79.0395 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 137.6 | 149.9872 | 149.9872 | -12.3872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.3 | 87.7736 | 44.0623 | 48.2377 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 87.1 | 110.482 | 110.482 | -23.382 | 18.2 | 18 |  | 18.2 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 30.6 | 30.3322 | 30.3322 | 0.26776 | 72 | 111.9488 | 78.7172 | -6.7172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 103.3227 | 23.9773 | 144.5 | 169.608 | 169.608 | -25.108 | 144.5 | 169.608 | 169.608 | -25.108 | 145.3 | 169.608 | 169.608 | -24.308 | 238.3 | 255.176 | 255.176 | -16.876 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 43 | 47.3738 | 103.0542 | -60.0542 | 107.2 | 108.13 | 125.8177 | -18.6177 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 145.4079 | 151.0889 | -11.8889 | 140.2 | 145.4079 | 151.0889 | -10.8889 | 145.8 | 145.8446 | 151.5426 | -5.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.7 | 2.0343 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.339 | -0.239 | 30 | 83.79 | 80.861 | -50.861 | 49.2 |  | 64.216 | -15.016 | 0.1 | 5.531 | 5.531 | -5.431 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 138.5 |  | 114.554 | 23.946 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 2.4 |  | 10.464 | -8.064 | 13.7 |  | 13.624 | 0.076 | 11.5 | 16.1 | 16.483 | -4.983 | 27.6 | 56.31 | 59.569 | -31.969 | 0 |  | 5.082 | -5.082 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 4.3 |  |  | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.19 | -0.09 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 12.1 | 12.52 | 16.094 | -3.994 | 74.6 | 53.33 | 52.561 | 22.039 | 1.8 |  | 8.304 | -6.504 | 108.8 | 53.26 | 73.886 | 34.914 | 111.3 | 62.27 | 80.241 | 31.059 | 15.4 | 3.829 | 3.829 | 11.571 | 10.5 | 6.298 | 6.298 | 4.202 | 5.7 |  | 10.54 | -4.84 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 4.995 | 4.995 | -4.895 | 150.1 |  | 189.334 | -39.234 | 7.8 |  | 4.816 | 2.984 | 31.2 |  | 70.342 | -39.142 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.6 | 124.1 | 124.386 | -28.786 | 107.9 | 124.41 | 126.019 | -18.119 | 31.1 |  | 56.344 | -25.244 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.8 |  | 0.161 | 3.639 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 3.9 | 10.8 | 10.8 | -6.9 | 26.4 | 31 | 17.5 | 8.9 | 34.4 | 31 | 17.5 | 16.9 | 11.3 | 14 | 14 | -2.7 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 9 | 8.29 | 8.29 | 0.71 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
11/01/2026 | 17:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 629 | 604.4446 | 596.9253 | 32.0747 | 214.5 | 196.8277 | 194.3791 | 20.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.3 | 240 | 240 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 122.2605 | 72.7601 | 17.34 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 82.0335 | 84.4665 | 9.8 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 86.9 | 59.9841 | 81.7884 | 5.1116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.7 | 220.695 | 189.6949 | 32.0051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.8 | 210.1786 | 152.4187 | 9.3813 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 142.7 | 149.9872 | 149.9872 | -7.2872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 44.0623 | 45.1377 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 185.9 | 186.3784 | 186.3784 | -0.47841 | 87.2 | 110.482 | 110.482 | -23.282 | 18.7 | 18 |  | 18.7 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 30.8 | 30.3322 | 30.3322 | 0.46776 | 88.1 | 111.9488 | 78.7172 | 9.3828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.8228 | -35.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 103.3227 | 24.2773 | 154.6 | 169.608 | 169.608 | -15.008 | 154.5 | 169.608 | 169.608 | -15.108 | 154.3 | 169.608 | 169.608 | -15.308 | 232.1 | 255.176 | 255.176 | -23.076 | 72.3 | 73.591 | 73.591 | -1.291 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 46.8 | 47.3738 | 129.8308 | -83.0308 | 113.6 | 111.6273 | 133.1603 | -19.5603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.4079 | 151.0889 | -10.2889 | 141.1 | 145.4079 | 151.0889 | -9.9889 | 147.2 | 145.8446 | 151.5426 | -4.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.235 | -0.135 | 40.9 | 79.78 | 76.76 | -35.86 | 49.4 |  | 39.361 | 10.039 | 0.4 | 4.645 | 4.645 | -4.245 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 67.8 |  | 87.357 | -19.557 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.5 |  | 7.715 | -6.215 | 4.6 |  | 11.26 | -6.66 | 11.3 | 15.58 | 15.481 | -4.181 | 22.7 | 54.53 | 55.764 | -33.064 | 0 |  | 1.01 | -1.01 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 4.5 |  | 8.2941 | -3.7941 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.13 | -0.13 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 10.6 | 12.13 | 15.016 | -4.416 | 77.1 | 53.66 | 51.587 | 25.513 | 3.7 |  | 4.916 | -1.216 | 97.8 | 50.88 | 67.715 | 30.085 | 101.8 | 60.36 | 75.471 | 26.329 | 14.7 | 3.482 | 3.482 | 11.218 | 9 | 5.708 | 5.708 | 3.292 | 4.2 |  | 7.33 | -3.13 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.6 | 4.488 | 4.488 | -2.888 | 57.1 |  | 130.173 | -73.073 | 3.3 |  | 2.747 | 0.553 | 97.8 |  | 43.836 | 53.964 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.8 | 124.3 | 124.781 | -19.981 | 113.5 | 122.97 | 123.388 | -9.888 | 88.5 |  | 37.814 | 50.686 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.7 |  | 0.003 | 2.697 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 3.9 | 10.8 | 10.8 | -6.9 | 26.1 | 31 | 17.5 | 8.6 | 34.1 | 31 | 17.5 | 16.6 | 11 | 14 | 14 | -3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.2 | 8.29 | 8.29 | -1.09 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21 | 22 | 22 | -1
11/01/2026 | 17:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 627.2 | 604.4446 | 596.9253 | 30.2747 | 213.6 | 196.8277 | 194.3791 | 19.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.5 | 240 | 240 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 194.562 | 72.7601 | 83.34 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 164.0671 | 164.0671 | 7.1329 | 9.8 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 86.3 | 79.3217 | 81.7884 | 4.5116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.4 | 220.695 | 193.7015 | 27.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 165.1 | 213.6918 | 167.3935 | -2.2935 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 143.8 | 149.9872 | 149.9872 | -6.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 87.5 | 110.482 | 110.482 | -22.982 | 18.6 | 18 | 18 | 0.59999 | 45.7 | 43.5452 | 43.5452 | 2.1548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 91.6 | 111.9488 | 106.082 | -14.482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.8774 | -49.8774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 103.3227 | 24.0773 | 154.1 | 169.608 | 169.608 | -15.508 | 154 | 169.608 | 169.608 | -15.608 | 153.4 | 169.608 | 169.608 | -16.208 | 239.6 | 255.176 | 255.176 | -15.576 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 46 | 47.3738 | 153.6708 | -107.6708 | 117.4 | 120.445 | 133.1603 | -15.7603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.1257 | 151.0889 | -10.7889 | 140.8 | 153.1257 | 151.0889 | -10.2889 | 145.9 | 153.5855 | 151.5426 | -5.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.081 | 0.019 | 53.6 | 77.96 | 73.846 | -20.246 | 22.2 |  | 18.856 | 3.344 | 0.5 | 3.901 | 3.901 | -3.401 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 37.3 |  | 45.935 | -8.635 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.3 |  | 3.358 | -2.058 | 4 |  | 6.674 | -2.674 | 15.3 | 15.34 | 14.939 | 0.361 | 41.5 | 53.72 | 53.277 | -11.777 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 5.1 |  | 11.5482 | -6.4482 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.09 | -0.09 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 7.5 | 11.96 | 14.031 | -6.531 | 79.4 | 54.04 | 50.993 | 28.407 | 7 |  | 1.814 | 5.186 | 91.7 | 45.66 | 61.994 | 29.706 | 98.7 | 56.14 | 71.049 | 27.651 | 10.6 | 3.084 | 3.084 | 7.516 | 7.4 | 5.047 | 5.047 | 2.353 | 4.7 |  | 4.11 | 0.59 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.2 | 3.999 | 3.999 | -2.799 | 34.9 |  | 51.868 | -16.968 | 1.7 |  | 1.493 | 0.207 | 51.5 |  | 20.581 | 30.919 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 124.2 | 124.985 | -7.785 | 142.1 | 121.34 | 121.055 | 21.045 | 48.3 |  | 17.69 | 30.61 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.6 |  |  | 3.6 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 3.8 | 10.8 | 10.8 | -7 | 26.2 | 31 | 17.5 | 8.7 | 34.3 | 31 | 17.5 | 16.8 | 12.2 | 14 | 14 | -1.8 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 6.6 | 8.29 | 8.29 | -1.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
11/01/2026 | 18:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 626.2 | 622.8471 | 631.2238 | -5.0238 | 215.1 | 202.8201 | 205.5479 | 9.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 242.6 | 240 | 240 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.2 | 199.4779 |  | 117.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 146.7559 | 72.7601 | 70.7399 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 6.4 | 2.8205 | 2.8205 | 3.5795 | 0 | 22.4108 | 6.7863 | -6.7863 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 86.6 | 84.1446 | 81.7884 | 4.8116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.4665 | 112.4665 | -1.3665 | 221.6 | 220.695 | 220.6941 | 0.90591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.1 | 203.2147 | 288.3625 | -83.2625 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 144.9 | 149.9872 | 149.9872 | -5.0872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 86.6 | 110.482 | 110.482 | -23.882 | 18 | 18 |  | 18 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 94 | 111.9488 | 78.7172 | 15.2828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 58.5504 | -58.5504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 103.3227 | 24.1773 | 162.6 | 169.608 | 169.608 | -7.008 | 162.5 | 169.608 | 169.608 | -7.108 | 163.3 | 169.608 | 169.608 | -6.308 | 242.5 | 255.176 | 255.176 | -12.676 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 36 | 36 | 0.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 70.2 | 47.3738 | 168.4427 | -98.2427 | 112.6 | 103.3242 | 133.1603 | -20.5603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.1257 | 151.0889 | -10.4889 | 141.4 | 153.1257 | 151.0889 | -9.6889 | 156.5 | 153.5855 | 151.5426 | 4.9574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.6 | 2.0343 | 6.8964 | -5.2964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.039 | 0.061 | 53.7 | 77.31 | 74.491 | -20.791 | 5.9 |  | 5.514 | 0.386 | 0.1 | 3.584 | 3.584 | -3.484 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 19.4364 | 19.4364 | 1.1637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 15 |  | 12.501 | 2.499 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.4 |  | 0.831 | -0.431 | 0.7 |  | 2.873 | -2.173 | 15.3 | 15.33 | 15.776 | -0.476 | 38.5 | 52.05 | 54.747 | -16.247 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 6.1 |  | 13.5563 | -7.4563 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11.1 | 10.81 | 13.326 | -2.226 | 80 | 53.81 | 51.539 | 28.461 | 1.1 |  | 0.492 | 0.608 | 69.6 | 40.44 | 57.622 | 11.978 | 99.7 | 51.93 | 67.672 | 32.028 | 12 | 2.535 | 2.535 | 9.465 | 5.5 | 4.176 | 4.176 | 1.324 | 8.2 |  | 2.22 | 5.98 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.3 | 3.564 | 3.564 | -3.264 | 21.2 |  | 13.956 | 7.244 | 0.6 |  | 0.665 | -0.065 | 11.5 |  | 7.324 | 4.176 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 122.51 | 124.619 | -6.519 | 140.7 | 117.44 | 119.617 | 21.083 | 12.7 |  | 5.87 | 6.83 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.8 | 10.8 | 10.8 | -6 | 26.1 | 31 | 17.5 | 8.6 | 34.1 | 31 | 17.5 | 16.6 | 12.3 | 14 | 14 | -1.7 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.7 | 8.29 | 8.29 | -0.59 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
11/01/2026 | 18:30 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 623.9 | 622.8471 | 631.2238 | -7.3238 | 214.2 | 202.8201 | 205.5479 | 8.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 239.5 | 240 | 240 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.2 | 199.4779 |  | 200.2 |  |  |  | 0 | 128 |  |  | 128 |  |  |  | 0 | 220.2 | 324.7101 | 279.7123 | -59.5123 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 86.6 | 124.9642 | 98.9561 | -12.3561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.8 | 220.6025 | 343.0663 | -149.2663 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 148 | 151.3625 | 149.9872 | -1.9872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 185.4 | 186.3784 | 186.3784 | -0.97841 | 86.9 | 110.482 | 110.482 | -23.582 | 17.2 | 18 | 14.4877 | 2.7123 | 45 | 43.5452 | 43.5452 | 1.4548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 114.4 | 112.6754 | 78.7172 | 35.6828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 85.4826 | -79.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 103.3228 | 22.6772 | 168.9 | 169.608 | 169.608 | -0.708 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 172.2 | 169.608 | 169.608 | 2.592 | 249.4 | 255.176 | 255.176 | -5.776 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 36 | 36 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 110.8 | 106.9965 | 180.8649 | -70.0649 | 122.3 | 125.8177 | 133.1603 | -10.8603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1257 | 151.0889 | -10.0889 | 141.7 | 153.1257 | 151.0889 | -9.3889 | 168.7 | 153.5855 | 151.5426 | 17.1574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 77.42 | 74.75 | 2.45 | 0 |  | 1.08 | -1.08 | 0 | 3.175 | 3.175 | -3.175 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 0.414 | -0.414 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  | 0.117 | -0.117 | 0 |  | 0.755 | -0.755 | 15.9 | 15.47 | 16.666 | -0.766 | 47.1 | 50.56 | 55.723 | -8.623 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 7.9 |  | 19.792 | -11.892 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 13 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11 | 9.51 | 12.685 | -1.685 | 79.1 | 53.36 | 51.891 | 27.209 | 0 |  | 0.098 | -0.098 | 71.4 | 38.07 | 53.847 | 17.553 | 98.9 | 50.01 | 65.277 | 33.623 | 8.1 | 2.094 | 2.094 | 6.006 | 4.6 | 3.437 | 3.437 | 1.163 | 1.9 |  | 0.32 | 1.58 | 21.02 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5837 | 7.06 | 8.2 | 8.2 | -1.14 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.053 | 3.053 | -3.053 | 0 |  | 3.259 | -3.259 | 0 |  | 0.196 | -0.196 | 0.4 |  | 1.72 | -1.32 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 120.25 | 123.951 | -39.451 | 74.1 | 112.77 | 117.478 | -43.378 | 0.5 |  | 1.106 | -0.606 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.8 | 10.8 | 10.8 | -6 | 27.42 | 31 | 17.5 | 9.92 | 35.73 | 31 | 17.5 | 18.23 | 12.2 | 14 | 14 | -1.8 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.8 | 8.29 | 8.29 | 0.51 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 22 | 22 | -5.6
11/01/2026 | 19:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 626.6 | 622.8471 | 631.2238 | -4.6238 | 213.6 | 202.8201 | 205.5479 | 8.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 242.5 | 240 | 240 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.3 | 199.4779 |  | 198.3 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.216 |  | 207.9 |  |  |  | 0 | 216.9 | 331.8375 | 510.6374 | -293.7374 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 10 | 5.1383 | 5.1383 | 4.8617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 16.8 | 22.4108 | 22.4108 | -5.6108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 131.5 | 135.8913 | 131.5482 | -0.04825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.6 | 288.3625 | 376.357 | -81.757 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 87.5 | 110.482 | 110.482 | -22.982 | 18.1 | 18 | 18 | 0.09999 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 103.1 | 112.6754 | 106.8445 | -3.7445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 56.5952 | 85.4826 | 1.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.838 | -5.538 | 163.4 | 169.608 | 169.608 | -6.208 | 163.5 | 169.608 | 169.608 | -6.108 | 163.6 | 169.608 | 169.608 | -6.008 | 245.6 | 255.176 | 255.176 | -9.576 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 106.9 | 112.7433 | 181.753 | -74.853 | 111.5 | 125.8177 | 133.1603 | -21.6603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.1257 | 151.0889 | -10.1889 | 142 | 153.1257 | 151.0889 | -9.0889 | 168.1 | 153.5855 | 151.5426 | 16.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 75.87 | 73.848 | 1.552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.488 | 2.488 | -2.488 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 15.1 | 17.716 | -2.016 | 57.7 | 49.11 | 55.216 | 2.484 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 15.8 | 13.1036 | 19.792 | -3.992 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11.5 | 9.15 | 12.236 | -0.736 | 74.5 | 51.14 | 51.663 | 22.837 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 38.59 | 51.862 | 12.038 | 99.4 | 52.17 | 65.832 | 33.568 | 5.7 | 1.976 | 1.976 | 3.724 | 4.5 | 3.098 | 3.098 | 1.402 | 0 |  |  | 0 | 20.99 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5536 | 7.17 | 8.2 | 8.2 | -1.03 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.307 | 2.307 | -2.307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.8 | 109.61 | 122.38 | -29.58 | 103.6 | 102.06 | 113.236 | -9.636 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.8 | 10.8 | 10.8 | -6 | 27.12 | 31 | 17.5 | 9.62 | 35.38 | 31 | 17.5 | 17.88 | 12.4 | 14 | 14 | -1.6 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.8 | 8.29 | 8.29 | -0.49 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.3 | 22 | 22 | 1.3
11/01/2026 | 19:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 628.2 | 622.8471 | 631.2238 | -3.0238 | 215.6 | 202.8201 | 205.5479 | 10.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 241 | 240 | 240 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.2 | 199.4779 |  | 198.2 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.216 |  | 206.8 |  |  |  | 0 | 239.4 | 391.3595 | 553.185 | -313.785 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 9.8 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6617 | 6.4 | 2.8205 | 2.8205 | 3.5795 | 16.7 | 22.4108 | 22.4108 | -5.7108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 131.4 | 109.3087 | 140.8293 | -9.4293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.1 | 306.6657 | 383.5503 | -78.4504 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 149.4 | 149.9872 | 151.3625 | -1.9625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 85.8 | 88.3856 | 110.482 | -24.682 | 14 | 4.1195 | 18 | -4 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 108.4 | 107.3518 | 127.2526 | -18.8526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 83.7919 | 85.4826 | 0.81743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 | 45.2653 | 0.73469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8382 | -5.9382 | 169.9 | 182.2776 | 182.2776 | -12.3776 | 167.2 | 182.2776 | 182.2776 | -15.0776 | 200.4 | 182.2776 | 182.2776 | 18.1224 | 262.5 | 274.2375 | 274.2375 | -11.7375 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 168.9 | 169.8921 | 181.7529 | -12.8529 | 112.7 | 125.8177 | 133.1603 | -20.4603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.1257 | 151.0889 | -8.9889 | 142.9 | 153.1257 | 151.0889 | -8.1889 | 169.3 | 153.5855 | 151.5426 | 17.7574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 73.87 | 73.569 | 11.331 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.908 | 1.908 | -1.908 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 14.58 | 18.435 | 0.765 | 63.2 | 47.72 | 54.206 | 8.994 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.4005 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 13.8 | 9.1 | 11.838 | 1.962 | 68.6 | 48.33 | 50.435 | 18.165 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 40.16 | 50.847 | 17.853 | 100.5 | 55.42 | 66.909 | 33.591 | 6.3 | 1.897 | 1.897 | 4.403 | 2.7 | 2.824 | 2.824 | -0.124 | 0 |  |  | 0 | 20.89 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4537 | 7.26 | 8.2 | 8.2 | -0.94 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.712 | 1.712 | -1.712 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.5 | 96.17 | 118.965 | -15.465 | 96.2 | 89.32 | 106.961 | -10.761 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | -4.6 | 27.15 | 31 | 17.5 | 9.65 | 35.72 | 31 | 17.5 | 18.22 | 12.9 | 14 | 14 | -1.1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.5 | 8.29 | 8.29 | -0.79 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
11/01/2026 | 20:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 626.8 | 622.8471 | 631.2238 | -4.4238 | 213.7 | 202.8201 | 205.5479 | 8.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.4 | 240 | 240 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202 | 199.4779 |  | 202 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.216 |  | 206.2 |  |  |  | 0 | 290 | 424.349 | 557.2915 | -267.2915 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.0671 | 4.8329 | 9.7 | 5.1383 | 5.1383 | 4.5617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 | 16.7 | 22.4108 | 22.4108 | -5.7108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 131.3 | 114.7454 | 142.4441 | -11.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 220.7 | 220.695 | 220.695 | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 306.8 | 312.7007 | 429.7673 | -122.9673 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 148.6 | 149.9872 | 151.3625 | -2.7625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 87.8 | 88.3856 | 110.482 | -22.682 | 15.8 | 4.1195 | 18 | -2.2 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 103.6 | 107.3518 | 127.2527 | -23.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4825 | 85.4826 | 1.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8383 | -5.7383 | 168.5 | 181.9646 | 181.9646 | -13.4646 | 166 | 181.9646 | 181.9646 | -15.9646 | 199.3 | 181.9646 | 181.9646 | 17.3354 | 261.9 | 273.7665 | 273.7665 | -11.8665 | 72.6 | 73.591 | 73.591 | -0.991 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 167.4 | 176.0715 | 181.7531 | -14.3531 | 106.4 | 125.8177 | 133.1603 | -26.7603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.1257 | 151.0889 | -9.2889 | 142.8 | 153.1257 | 151.0889 | -8.2889 | 168.8 | 153.5855 | 151.5426 | 17.2574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 72.71 | 75.156 | 4.044 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.646 | 1.646 | -1.646 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 14.59 | 18.16 | 6.14 | 73.2 | 47.04 | 51.686 | 21.514 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 13 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11.3 | 9.81 | 11.59 | -0.29 | 61.2 | 45.16 | 46.211 | 14.989 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 37.67 | 52.742 | 17.858 | 75.9 | 54.58 | 69.553 | 6.347 | 5.5 | 1.935 | 1.935 | 3.565 | 4.1 | 2.746 | 2.746 | 1.354 | 0 |  |  | 0 | 20.95 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5136 | 7.27 | 8.2 | 8.2 | -0.93 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.568 | 1.568 | -1.568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108 | 87.24 | 110.019 | -2.019 | 107.7 | 79.36 | 94.589 | 13.111 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6 | 10.8 | 10.8 | -4.8 | 27.12 | 31 | 17.5 | 9.62 | 35.73 | 31 | 17.5 | 18.23 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.4 | 8.29 | 8.29 | 0.11 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
11/01/2026 | 20:30 | 197.6 | 203.4014 | 203.4014 | -5.8014 | 624.4 | 622.8471 | 631.2238 | -6.8238 | 213.6 | 202.8201 | 205.5479 | 8.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 240.5 | 240 | 240 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.1 | 199.4779 |  | 202.1 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.216 |  | 208.2 |  |  |  | 0 | 313.6 | 453.2599 | 557.2915 | -243.6915 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 9.2 | 5.1383 | 5.1383 | 4.0617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 | 16.8 | 22.4108 | 22.4108 | -5.6108 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 131.1 | 120.4907 | 142.4441 | -11.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 184.5 | 220.695 | 220.695 | -36.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 309.8 | 314.7075 | 449.2808 | -139.4809 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 133.9 | 128.4372 | 151.3625 | -17.4625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 107.9 | 88.3856 | 110.482 | -2.582 | 14.2 | 4.5793 | 18 | -3.8 | 44.9 | 43.5452 | 43.5452 | 1.3548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 136.5 | 120.9572 | 127.2527 | 9.2474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4826 | 89.4071 | -3.8071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.63469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 132.8384 | -6.3384 | 170.3 | 181.2941 | 181.2941 | -10.9941 | 167.7 | 181.2941 | 181.2941 | -13.5941 | 201.2 | 181.2941 | 181.2941 | 19.9059 | 263.6 | 272.7578 | 272.7578 | -9.1578 | 73.8 | 73.591 | 73.591 | 0.209 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 36 | 36 | -10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 196.9 | 169.2523 | 181.7532 | 15.1468 | 113.1 | 133.1603 | 133.1603 | -20.0603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 168.3 | 153.5855 | 153.5855 | 14.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 72.29 | 76.467 | 12.033 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | -1.385 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 14.82 | 17.78 | 9.92 | 78.8 | 46.66 | 49.265 | 29.535 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 13 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 12.8 | 10.78 | 11.291 | 1.509 | 56.4 | 41.83 | 41.922 | 14.478 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 33.84 | 53.816 | -11.316 | 75 | 52.4 | 71.268 | 3.732 | 2.8 | 1.923 | 1.923 | 0.877 | 1.2 | 2.627 | 2.627 | -1.427 | 0 |  |  | 0 | 21.03 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5937 | 7.26 | 8.2 | 8.2 | -0.94 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.39 | 1.39 | -1.39 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.1 | 79.79 | 101.06 | -4.96 | 90.5 | 70.31 | 83.402 | 7.098 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 5.8 | 10.8 | 10.8 | -5 | 27.11 | 31 | 17.5 | 9.61 | 35.68 | 31 | 17.5 | 18.18 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.9 | 8.29 | 8.29 | -1.39 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
11/01/2026 | 21:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 628.5 | 622.8471 | 631.2238 | -2.7238 | 214.9 | 202.8201 | 205.5479 | 9.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 240.3 | 240 | 240 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203 | 199.4779 |  | 203 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.216 |  | 207.7 |  |  |  | 0 | 373.7 | 418.4817 | 557.2915 | -183.5915 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 16.8 | 22.4108 | 22.4108 | -5.6108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 131.5 | 118.5412 | 142.4441 | -10.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 184.1 | 220.695 | 220.695 | -36.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.1 | 307.6169 | 429.3318 | -65.2318 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 141.3 | 149.9872 | 151.3625 | -10.0625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.4 | 88.3856 | 110.482 | -2.082 | 14.5 |  | 18 | -3.5 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 82.6 | 107.3518 | 127.2526 | -44.6526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.0764 | 85.4826 | 0.51742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8383 | -6.0383 | 170 | 180.9345 | 180.9345 | -10.9345 | 167.5 | 180.9345 | 180.9345 | -13.4345 | 200.7 | 180.9345 | 180.9345 | 19.7655 | 263.5 | 272.2168 | 272.2168 | -8.7168 | 73.6 | 73.591 | 73.591 | 0.009 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 36 | 36 | -19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 137.5 | 176.0713 | 181.7531 | -44.2531 | 100 | 125.8177 | 133.1603 | -33.1603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.1257 | 151.0889 | -9.0889 | 142.9 | 153.1257 | 151.0889 | -8.1889 | 169.3 | 153.5855 | 151.5426 | 17.7574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 69.33 | 76.954 | 9.546 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | -1.13 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 14.99 | 17.08 | 10.12 | 77.1 | 46.43 | 47.142 | 29.958 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.698 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 14.3 | 11.35 | 10.837 | 3.463 | 52 | 38.82 | 37.433 | 14.567 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 35.4 | 52.429 | -14.329 | 60.8 | 53.84 | 70.198 | -9.398 | 1.9 | 1.755 | 1.755 | 0.145 | 0.9 | 2.385 | 2.385 | -1.485 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 7.28 | 8.2 | 8.2 | -0.92 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.106 | 1.106 | -1.106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.7 | 73.18 | 92.063 | -15.363 | 63.6 | 65.28 | 75.77 | -12.17 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 5.3 | 10.8 | 10.8 | -5.5 | 27.31 | 31 | 17.5 | 9.81 | 35.7 | 31 | 17.5 | 18.2 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.6 | 8.29 | 8.29 | -0.69 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
11/01/2026 | 21:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 628.7 | 622.8471 | 631.2238 | -2.5238 | 215.4 | 202.8201 | 205.5479 | 9.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.9 | 240 | 240 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.8 | 199.4779 |  | 202.8 |  |  |  | 0 | 204.8 | 205.216 |  | 204.8 |  |  |  | 0 | 354.3 | 389.4133 | 557.291 | -202.991 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 | 16.8 | 22.4108 | 22.4108 | -5.6108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 131.3 | 115.7716 | 142.4441 | -11.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 184.3 | 220.695 | 220.695 | -36.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.8 | 301.6539 | 384.468 | -22.668 | 80.5 | 80.4069 | 67.7541 | 12.7459 | 148.3 | 149.9872 | 151.3625 | -3.0625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 108.7 | 88.3856 | 110.482 | -1.782 | 14.6 |  | 18 | -3.4 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 101.7 | 107.3518 | 127.2526 | -25.5526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 74.9091 | 85.4826 | -62.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8382 | -5.7382 | 170.1 | 181.1165 | 181.1165 | -11.0165 | 167.5 | 181.1165 | 181.1165 | -13.6165 | 200.3 | 181.1165 | 181.1165 | 19.1835 | 263.7 | 272.4906 | 272.4906 | -8.7906 | 73.5 | 73.591 | 73.591 | -0.091 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 26 | 26 | -9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 161.4 | 169.892 | 181.7529 | -20.3529 | 105.9 | 125.8177 | 133.1603 | -27.2603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.1257 | 151.0889 | -9.6889 | 142.2 | 153.1257 | 151.0889 | -8.8889 | 168.7 | 153.5855 | 151.5426 | 17.1574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 65.49 | 77.608 | 10.792 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | -0.84 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 12.6336 | 12.6336 | 6.0664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.14 | 16.415 | 3.785 | 62.1 | 46.24 | 45.105 | 16.995 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 17.3439 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 10.2 | 11.78 | 10.484 | -0.284 | 54.2 | 35.93 | 32.96 | 21.24 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 38.8 | 52.128 | -20.528 | 60.4 | 56.56 | 69.868 | -9.468 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 0.3 | 2.238 | 2.238 | -1.938 | 0 |  |  | 0 | 21.14 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7037 | 7.28 | 8.2 | 8.2 | -0.92 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.837 | 0.837 | -0.837 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.3 | 66.86 | 82.877 | -16.577 | 57 | 61.58 | 67.925 | -10.925 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 27.07 | 31 | 17.5 | 9.57 | 35.59 | 31 | 17.5 | 18.09 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.531 | 8.29 | 8.29 | -0.759 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
11/01/2026 | 22:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 626.3 | 622.8471 | 631.2238 | -4.9238 | 214.5 | 202.8201 | 205.5479 | 8.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.9 | 240 | 240 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203 | 199.4779 |  | 203 |  |  |  | 0 | 206.5 | 205.216 |  | 206.5 |  |  |  | 0 | 319.2 | 410.0625 | 509.4026 | -190.2026 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 | 16.8 | 22.4108 | 22.4108 | -5.6108 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 131.3 | 115.7715 | 133.8488 | -2.5488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 184.3 | 220.695 | 220.695 | -36.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 358.5 | 294.7407 | 365.7637 | -7.2637 | 70.9 | 80.4069 | 67.7541 | 3.1459 | 140.9 | 149.9872 | 151.3625 | -10.4625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 108.6 | 88.3856 | 110.482 | -1.882 | 15.1 |  | 18 | -2.9 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31 | 30.3322 | 30.3322 | 0.66776 | 78.4 | 107.3518 | 127.2526 | -48.8526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 |  | 85.4826 | -61.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.63469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 121.8704 | 5.3296 | 169.8 | 180.1729 | 180.1729 | -10.3729 | 167.2 | 180.1729 | 180.1729 | -12.9729 | 200.6 | 180.1729 | 180.1729 | 20.4271 | 263.9 | 271.0709 | 271.0709 | -7.1709 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 26 | 26 | -9.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 126 | 163.7129 | 179.765 | -53.765 | 99.2 | 125.8177 | 133.1603 | -33.9603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.1257 | 151.0889 | -9.1889 | 142.5 | 153.1257 | 151.0889 | -8.5889 | 168.6 | 153.5855 | 151.5426 | 17.0574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 63.61 | 78.765 | 24.435 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 | -0.446 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 14.61 | 15.854 | 9.046 | 72.1 | 44.37 | 43.325 | 28.775 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 13.5 |  | 19.792 | -6.292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.2 | 11.88 | 10.434 | -6.234 | 52.8 | 31.4 | 28.53 | 24.27 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 37.68 | 55.087 | -30.987 | 33.4 | 55.93 | 71.759 | -38.359 | 2.4 | 1.736 | 1.736 | 0.664 | 1 | 2.374 | 2.374 | -1.374 | 0 |  |  | 0 | 21.14 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7037 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.611 | 0.611 | -0.611 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.7 | 61.43 | 73.123 | 0.577 | 75 | 56.76 | 59.44 | 15.56 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 5.2 | 10.8 | 10.8 | -5.6 | 27.1 | 31 | 17.5 | 9.6 | 35.6 | 31 | 17.5 | 18.1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.438 | 8.29 | 8.29 | 0.148 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
11/01/2026 | 22:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 627.7 | 622.8471 | 631.2238 | -3.5238 | 215.4 | 202.8201 | 205.5479 | 9.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 241.5 | 240 | 240 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.5 | 199.4779 |  | 202.5 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.216 |  | 207.1 |  |  |  | 0 | 185.8 | 293.4334 | 422.6591 | -236.8591 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 16.9 | 22.4108 | 22.4108 | -5.5108 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 83 | 115.7715 | 118.6205 | -35.6205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 184.6 | 220.695 | 220.695 | -36.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.9 | 220.6025 | 354.286 | 24.614 | 69.1 | 80.4069 | 67.7541 | 1.3459 | 151.8 | 151.3625 | 149.9872 | 1.8128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 109 | 88.3856 | 110.482 | -1.482 | 18.6 | 18 | 18 | 0.59999 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 121.2 | 138.9145 | 133.0835 | -11.8835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  | 85.4826 | -61.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 | 45.2653 | 0.73469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 103.3233 | 23.9767 | 169.5 | 180.1729 | 180.1729 | -10.6729 | 167.1 | 180.1729 | 180.1729 | -13.0729 | 200.1 | 180.1729 | 180.1729 | 19.9271 | 264 | 271.0709 | 271.0709 | -7.0709 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 158.7 | 176.7395 | 174.3321 | -15.6321 | 105.1 | 125.8177 | 133.1603 | -28.0603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.1257 | 151.0889 | -9.8889 | 142 | 153.1257 | 151.0889 | -9.0889 | 168.3 | 153.5855 | 151.5426 | 16.7574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 62.39 | 79.528 | 26.572 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 13.86 | 15.353 | 11.547 | 73 | 41.94 | 41.724 | 31.276 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 12.5 |  | 19.792 | -7.292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 13 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 3.5 | 11.87 | 10.494 | -6.994 | 41.6 | 26.33 | 24.633 | 16.967 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 35.06 | 57.496 | -44.096 | 25.9 | 54.17 | 73.288 | -47.388 | 0.8 | 1.797 | 1.797 | -0.997 | 0 | 2.493 | 2.493 | -2.493 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 7.32 | 8.2 | 8.2 | -0.88 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73 | 56.29 | 65.404 | 7.596 | 71.1 | 51.57 | 52.87 | 18.23 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 27.09 | 31 | 17.5 | 9.59 | 35.27 | 31 | 17.5 | 17.77 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.596 | 8.29 | 8.29 | 0.306 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.2 | 22 | 22 | -1.8
11/01/2026 | 23:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 627.9 | 622.8471 | 631.2238 | -3.3238 | 215.1 | 202.8201 | 205.5479 | 9.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 239.9 | 240 | 240 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204 | 199.4779 |  | 204 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.216 |  | 208.2 |  |  |  | 0 | 79 | 146.7559 | 376.6174 | -297.6174 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 16.9 | 22.4108 | 22.4108 | -5.5108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 82.5 | 115.7715 | 106.0269 | -23.5269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 184.9 | 213.6792 | 220.695 | -35.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 341 | 211.8903 | 339.8165 | 1.1835 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 146 | 149.9872 | 149.9872 | -3.9872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.4 | 87.7736 | 87.7736 | -1.3736 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 108.9 | 88.3856 | 110.482 | -1.582 | 17.7 | 18 | 18 | -0.30001 | 45.2 | 43.5452 | 43.5452 | 1.6548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 116.1 | 138.9145 | 133.0835 | -16.9835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 16.4578 |  | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.63469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 103.3228 | 23.5772 | 170.5 | 180.5614 | 180.5614 | -10.0614 | 167.7 | 180.5614 | 180.5614 | -12.8614 | 201.6 | 180.5614 | 180.5614 | 21.0386 | 263.9 | 271.6555 | 271.6555 | -7.7555 | 73.6 | 73.591 | 73.591 | 0.009 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 139.5 | 156.1422 | 174.3319 | -34.8319 | 103 | 125.8177 | 133.1603 | -30.1603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0762 | 151.0889 | -9.0889 | 142.9 | 153.0762 | 151.0889 | -8.1889 | 168.9 | 153.5358 | 151.5426 | 17.3574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 112.7 | 60.46 | 79.106 | 33.594 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.151 | 0.151 | -0.151 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 13.66 | 15.037 | 14.063 | 78.2 | 40.19 | 40.659 | 37.541 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 12.1 | 3.8105 |  | 12.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.7 | 10.48 | 10.881 | -6.181 | 28.7 | 22.59 | 22.331 | 6.369 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 35.13 | 58.257 | -42.057 | 51.6 | 54.38 | 73.733 | -22.133 | 1.2 | 1.782 | 1.782 | -0.582 | 0.2 | 2.557 | 2.557 | -2.357 | 0 |  |  | 0 | 21.08 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6437 | 7.31 | 8.2 | 8.2 | -0.89 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.632 | 0.632 | -0.632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 49.91 | 63.786 | 20.714 | 72.3 | 45.86 | 52.046 | 20.254 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 5.6 | 10.8 | 10.8 | -5.2 | 16.01 | 31 | 17.5 | -1.49 | 21.68 | 31 | 17.5 | 4.18 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
11/01/2026 | 23:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 630.4 | 622.8471 | 631.2238 | -0.8238 | 215.9 | 202.8201 | 205.5479 | 10.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.1 | 240 | 240 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.3 | 199.4779 |  | 202.3 |  |  |  | 0 | 197.7 | 205.216 |  | 197.7 |  |  |  | 0 | 78.1 | 80.3296 | 157.555 | -79.455 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 5 | 22.4108 | 22.4108 | -17.4108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 83 | 115.7692 | 83.7651 | -0.76514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 163.9 | 116.6326 | 220.695 | -56.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 348 | 199.1604 | 300.551 | 47.449 | 81 | 80.4069 | 67.7541 | 13.2459 | 141.2 | 149.9872 | 149.9872 | -8.7872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 108.6 | 88.3856 | 110.482 | -1.882 | 18 | 18 | 18 | 0 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 99.1 | 138.9145 | 133.0836 | -33.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 16.4578 | 74.2922 | -49.7923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.63469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 103.3227 | 23.5773 | 170.9 | 180.3683 | 180.3683 | -9.4683 | 168.2 | 180.3683 | 180.3683 | -12.1684 | 201.8 | 180.3683 | 180.3683 | 21.4317 | 264.4 | 271.365 | 271.365 | -6.965 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 128 | 156.1422 | 168.1524 | -40.1524 | 109.3 | 125.8177 | 133.1603 | -23.8603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0889 | 151.0889 | -9.1889 | 142.5 | 151.0889 | 151.0889 | -8.5889 | 153.6 | 151.5426 | 151.5426 | 2.0574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 117.4 | 58.31 | 78.355 | 39.045 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 | -0.179 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 12.6336 | 12.6336 | 5.8664 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 13.64 | 14.656 | 14.944 | 81.2 | 38.66 | 39.396 | 41.804 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 11.8 | 3.8105 | 17.2011 | -5.4011 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.3 | 8.64 | 10.782 | -4.482 | 19.3 | 19.31 | 20.145 | -0.845 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 36.1 | 58.554 | -34.354 | 85.8 | 55.24 | 73.699 | 12.101 | 2.1 | 1.745 | 1.745 | 0.355 | 1.4 | 2.545 | 2.545 | -1.145 | 0 |  |  | 0 | 21.16 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7236 | 7.32 | 8.2 | 8.2 | -0.88 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.747 | 0.747 | -0.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.4 | 43.1 | 62.101 | -3.701 | 56.5 | 39.98 | 50.89 | 5.61 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.7 | 10.8 | 10.8 | -4.1 | 10.85 | 31 | 17.5 | -6.65 | 0 | 31 | 17.5 | -17.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
12/01/2026 | 00:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 631 | 622.8471 | 631.2238 | -0.2238 | 216.5 | 202.8201 | 205.5479 | 10.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 242.8 | 240 | 240 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.4 | 199.4779 |  | 200.4 |  |  |  | 0 | 85.2 | 205.216 |  | 85.2 |  |  |  | 0 | 126.6 | 72.7601 | 111.0187 | 15.5813 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 82.1 | 115.7738 | 83.7652 | -1.6651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 101 | 173.6515 | 220.695 | -119.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299 | 207.3051 | 220.6025 | 78.3975 | 80.9 | 80.4069 | 67.7541 | 13.1459 | 145.5 | 151.3625 | 149.9872 | -4.4872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 182.9 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9204 | 185.6 | 186.3784 | 186.3784 | -0.77841 | 108.8 | 88.3856 | 110.482 | -1.682 | 0 | 4.1195 | 18 | -18 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 107 | 113.1827 | 133.0835 | -26.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 16.4578 | 56.6915 | -31.5915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 103.3228 | 24.7772 | 160.4 | 169.608 | 180.7502 | -20.3502 | 160.3 | 169.608 | 180.7502 | -20.4502 | 160.3 | 169.608 | 180.7502 | -20.4502 | 234.1 | 255.176 | 271.9394 | -37.8394 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 41.2 | 41.1947 | 168.1524 | -126.9524 | 133.16 | 133.1603 | 133.1603 | -0.00031 | 67.2 | 67.1992 | 67.1992 | 0.00078 | 78.57 | 78.568 | 78.568 | 0.002 | 29.98 | 29.9806 | 29.9806 | -0.00056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.24 | 151.0889 | 151.0889 | 0.15114 | 151.24 | 151.0889 | 151.0889 | 0.15114 | 151.24 | 151.5426 | 151.5426 | -0.30258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 2.0343 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 57.82 | 76.617 | 36.883 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.287 | 0.287 | -0.287 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 12.6336 | 12.6336 | 5.9664 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 13.12 | 14.082 | 15.718 | 82.1 | 36.96 | 37.537 | 44.563 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 12.2 | 3.8105 | 13.1259 | -0.92593 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 12.7 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 10.5 | 7.47 | 9.229 | 1.271 | 21 | 17.16 | 18.305 | 2.695 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 35.75 | 57.458 | -13.058 | 0 | 54.52 | 72.23 | -72.23 | 3 | 1.637 | 1.637 | 1.363 | 1.6 | 2.309 | 2.309 | -0.709 | 0 |  |  | 0 | 19.44 | 19.4364 | 19.4364 | 0.00365 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.27 | 37.27 | 60.215 | -22.945 | 34.45 | 34.45 | 48.738 | -14.288 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 | 28.8621 | 31 | 17.5 | 11.3621 | 33.1379 | 31 | 17.5 | 15.6379 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
EJEC (MWh) |  | 4856.8 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14733.55 | 14710.7569 | 14640.3314 |  | 5050.9 | 4790.3215 | 4767.3885 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2162.3 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5675.15 | 5760 | 5760 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.65 | 0 | 0 |  | 1409.95 | 1372.7153 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1137.15 | 1128.6881 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4990.55 | 5507.7079 | 4212.2495 |  | 224.1 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3507.85 | 3322.3579 | 3117.2741 |  | 190.2 | 123.3199 | 123.3199 |  | 130.4 | 67.692 | 67.692 |  | 78.1 | 179.2862 | 272.3223 |  | 167.1 | 165.0888 | 165.0888 |  | 319.65 | 354.2792 | 358.4141 |  | 2009.75 | 1949.8646 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2654.05 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4534.8 | 4380.8206 | 4217.6106 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5933.95 | 5300.1556 | 5639.5375 |  | 1898.3 | 1929.7663 | 1626.0982 |  | 2062 | 2209.4587 | 3600.5343 |  | 1005.9 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 437.4 | 461.0611 | 461.0611 |  | 446.05 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1910.75 | 1776.9759 | 1667.6978 |  | 4069.95 | 4235.7405 | 4459.6894 |  | 4077.45 | 4235.7405 | 4459.6894 |  | 4283.5 | 4248.4604 | 4473.0818 |  | 2291.9 | 2425.3115 | 2535.7935 |  | 498.55 | 342.9337 | 331.2439 |  | 1081.05 | 1045.0846 | 1045.0846 |  | 20.6 | 49.4539 | 49.4539 |  | 745.05 | 727.9738 | 727.9738 |  | 2530.6 | 2881.7314 | 2606.9143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 599.45 | 569.0371 | 838.5408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1096 | 1055.8281 | 799.5061 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3051.6 | 3188.1209 | 2436.8347 |  | 3851.2 | 4118.1573 | 4168.1443 |  | 3826.8 | 4118.1573 | 4168.1443 |  | 4015.8 | 4118.1573 | 4168.1443 |  | 5887.75 | 6195.7863 | 6270.9919 |  | 1649.4 | 1663.2147 | 1766.184 |  | 826.7 | 834.1047 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 339.55 | 470 | 470 |  | 3.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.35 | 42.7774 | 42.7774 |  | 2347.7 | 2587.6048 | 3079.9372 |  | 2703.13 | 2966.4257 | 3111.4074 |  | 1530.55 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1860.735 | 1881.6941 | 1885.632 |  | 715.49 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3390.67 | 3569.4415 | 3589.5088 |  | 3411.52 | 3569.4415 | 3589.5088 |  | 3641.97 | 3580.1606 | 3600.2881 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 146.4 | 150.1227 | 157.7683 |  | 41.7 | 68.2724 | 165.5138 |  | 479.7 | 419.825 | 419.825 |  | 5 | 0 | 6.101 |  | 1440.4 | 1469.09 | 1679.1565 |  | 799.3 | 0 | 787.04 |  | 9.7 | 59.1445 | 59.1445 |  | 1.55 | 0 | 2.1 |  | 498.2 | 466.4724 | 466.4724 |  | 237.95 | 239.592 | 239.592 |  | 130.3 | 136.08 | 136.08 |  | 1759.95 | 0 | 2045.7385 |  | 28.9 | 24 | 24 |  | 85.1 | 85.815 | 85.815 |  | 114.35 | 110.4 | 110.4 |  | 489.9 | 486.5772 | 486.5772 |  | 478.25 | 454.4703 | 454.4703 |  | 446.15 | 306.5354 | 306.5354 |  | 83.5 | 84 | 84 |  | 446.4 | 429.1546 | 429.1546 |  | 101.05 | 0 | 142.709 |  | 125.6 | 0 | 172.467 |  | 372.05 | 302.279 | 320.404 |  | 1031.9 | 947.0935 | 981.7885 |  | 185.85 | 0 | 140.5835 |  | 79.05 | 76.824 | 76.824 |  | 242.75 | 131.2141 | 193.6952 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.55 | 0 | 2.79 |  | 475.2 | 382.5072 | 382.5072 |  | 298.55 | 172.8 | 172.8 |  | 481.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 479.9 | 443.1487 | 443.1487 |  | 124.6 | 232.7965 | 244.7235 |  | 785.35 | 613.1455 | 606.024 |  | 159.2 | 0 | 308.742 |  | 1256.55 | 865.286 | 1031.6885 |  | 1686.35 | 1124.9365 | 1287.849 |  | 139.05 | 45.387 | 45.387 |  | 96.15 | 67.2005 | 67.2005 |  | 235.2 | 0 | 309.29 |  | 501.72 | 466.4724 | 466.4724 |  | 180.065 | 196.8 | 196.8 |  | 204.95 | 204 | 204 |  | 448.8 | 466.4724 | 466.4724 |  | 453.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 430.45 | 466.4724 | 466.4724 |  | 9.85 | 46.4235 | 46.4235 |  | 2194.5 | 0 | 2619.9615 |  | 124.25 | 0 | 123.3725 |  | 890.9 | 0 | 1352.432 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1304.285 | 1574.32 | 1567.0215 |  | 1405.325 | 1493.115 | 1450.0395 |  | 717.05 | 0 | 1051.733 |  | 105.9 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 28.3 | 28.8 | 28.8 |  | 27.4 | 33.6 | 33.6 |  | 69.15 | 0 | 103.597 |  | 120.2 | 111.6 | 111.6 |  | 480.4 | 443.1487 | 443.1487 |  | 43.1 | 108 | 108 |  | 609.406 | 488.75 | 321.25 |  | 776.809 | 488.75 | 321.25 |  | 333.75 | 336 | 336 |  | 423 | 456 | 456 |  | 180.3175 | 198.96 | 198.96 |  | 270.3 | 264 | 264 |  | 529.9 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 11 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4459188 y resultó S/. 1749189 (28.17% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 4 | 6208376.3779 | 7821855.8656 | -20.63%
LUN 5 | 6399044.0986 | 7728400.4324 | -17.2%
MAR 6 | 6283657.6076 | 7615764.146 | -17.49%
MIE 7 | 6143293.3653 | 5618259.2415 | 9.345%
JUE 8 | 7127734.0663 | 6443808.5811 | 10.61%
VIE 9 | 7619148.9815 | 7712465.1508 | -1.21%
SAB 10 | 6204443.1845 | 7076918.7109 | -12.33%
DOM 11 | 4459187.6553 | 4572701.9764 | -2.482%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 11 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/01/2026 15:56:00 | 11/01/2026 19:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/01/2026 19:12:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/01/2026 18:30:00 | 11/01/2026 23:21:00 | 11/01/2026 18:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/01/2026 23:21:00 | 11/01/2026 23:31:00 |  | 11/01/2026 23:21:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/01/2026 06:45:00 | 11/01/2026 09:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/01/2026 09:28:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 23:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 11/01/2026 01:22:00 | 11/01/2026 02:22:00 | 11/01/2026 01:05:00 | 11/01/2026 02:21:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 00:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 01:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 11/01/2026 17:40:00 | 12/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 17:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 11/01/2026 18:09:00 | 11/01/2026 23:26:00 | 11/01/2026 17:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 11/01/2026 23:26:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 00:00:00 | 11/01/2026 03:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 03:08:00 | 11/01/2026 03:18:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 03:18:00 | 11/01/2026 17:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/01/2026 17:48:00 | 11/01/2026 23:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/01/2026 23:21:00 | 11/01/2026 23:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/01/2026 23:32:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 11 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. PACHACUTEC - PROGRESO | LUZ DEL SUR | L-2135 | 11/01/2026 06:41:00 | 12/01/2026 00:00:00 |  | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## RRPF_RRSF
domingo, 11 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 25.1947 | 0 | 1 | 25.1947 | 0 | 1 | 25.7965 | 0 | 1 | 26.0837 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.4491 | 0 | 1 | 6.5209 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.4491 | 0 | 1 | 6.5209 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.4491 | 0 | 1 | 6.5209 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.2987 | 0 | 1 | 6.4491 | 0 | 1 | 6.5209 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 29.522 | 94.8859 | 1 | 35.522 | 89.2241 | 1 | 29.522 | 94.8859 | 1 | 29.522 | 94.8859 | 1 | 35.5221 | 89.224 | 1 | 35.5221 | 56.0467 | 1 | 29.522 | 94.8859 | 1 | 35.522 | 89.2241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74.522 | 50.0963 | 1 | 63.8053 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 62.535 | 1 | 63.6134 | 62.535 | 1 | 63.5268 | 62.535 | 1 | 57.2697 | 68.7023 | 1 | 57.2697 | 68.7023 | 1 | 36.522 | 86.7474 | 1 | 37.2697 | 87.575 | 1 | 36.522 | 88.2805 | 1 | 57.2697 | 68.7023 | 1 | 57.2697 | 68.7023 | 1 | 57.2697 | 68.7023 | 1 | 57.2697 | 68.7023 | 1 | 56.522 | 69.4078 | 1 | 56.522 | 69.4078 | 1 | 62 | 62.535 | 1 | 62 | 62.535 | 1 | 48 | 77.1701 | 1 | 62 | 62.535 | 1 | 62 | 62.535 | 1 | 62 | 62.535 | 1 | 29.522 | 94.8859 | 1 | 29.522 | 94.886 | 1 | 29.522 | 94.886 | 1 | 56 | 69.9004
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.5268 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.2697 | 6.1673 | 1 | 0 | 61.7513 | 1 | 37.2697 | 25.04 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.2697 | 6.1673 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.2697 | 6.1673 | 1 | 57.2697 | 6.1673 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 56.522 | 6.8728 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 48 | 14.7767 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62 | 0 | 1 | 29.522 | 32.351 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 29.522 | 32.351 | 1 | 56 | 7.3654
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 29.522 | 32.3509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7166 | 50.0963 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.6134 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.2697 | 6.1673 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 36.522 | 24.9962 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 36.522 | 25.7455 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.2697 | 6.1673 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 56.522 | 6.8728 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.3934 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 29.522 | 32.351 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 89.9999 | 0 | 1 | 89.9999 | 0 | 1 | 90 | 45.2145 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 70.5407 | 1 | 90 | 70.5407 | 1 | 90 | 70.5407 | 1 | 90 | 70.5407 | 1 | 90 | 70.5407 | 1 | 90 | 70.5407 | 1 | 90 | 50.5407 | 1 | 90 | 62.2025 | 1 | 90 | 62.2025 | 1 | 90 | 62.2025 | 1 | 90 | 32.4037 | 1 | 90 | 13.965 | 1 | 90 | 13.965 | 1 | 89.5901 | 13.965 | 1 | 89.3895 | 13.965 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 90 | 43.8936 | 1 | 90 | 49.4738 | 1 | 90 | 84.9651 | 1 | 90 | 90.9652 | 1 | 90 | 83.7794 | 1 | 90 | 90.9651 | 1 | 90 | 84.9651 | 1 | 90 | 78.9651 | 1 | 90 | 91.6141 | 1 | 90 | 71.6141 | 1 | 90 | 71.614 | 1 | 90 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 42.2853 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 37.5755 | 1 | 24.2986 | 18.0521 | 1 | 45.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 24.3448 | 17.3487 | 1 | 41.3103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.8165 | 0 | 1 | 25.7834 | 14.0007 | 1 | 39.9829 | 0 | 1 | 0 | 30.906 | 1 | 0 | 31.2183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.2869 | 0 | 1 | 47.4711 | 0 | 1 | 0 | 42.7872 | 1 | 46.5234 | 0 | 1 | 22.7576 | 20.9493 | 1 | 21.7383 | 23.4789 | 1 | 0 | 42.7871 | 1 | 43.1701 | 0 | 1 | 21.8548 | 23.5624 | 1 | 17.2506 | 24.0685 | 1 | 12.6985 | 29.841 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 23.531 | 17.5613 | 1 | 0 | 37.1589 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 41.4028 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8433 | 1 | 0 | 34.9739 | 1 | 37.9317 | 0 | 1 | 0 | 22.5393 | 1 | 0 | 30.5482 | 1 | 39.3389 | 0 | 1 | 0 | 30.9842 | 1 | 10.0731 | 32.4037 | 1 | 0 | 13.965 | 1 | 0 | 13.965 | 1 | 0 | 13.965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2442 | 20.8818 | 1 | 0 | 44.0073 | 1 | 0 | 41.8807 | 1 | 0 | 44.0072 | 1 | 22.2442 | 20.8818 | 1 | 0 | 40.0342 | 1 | 21.385 | 23.0647 | 1 | 16.961 | 23.477 | 1 | 38.2045 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 39.5914 | 1 | 0 | 37.8411 | 1 | 45.4969 | 0 | 1 | 0 | 38.8958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 35.4107 | 1 | 24.3448 | 17.3487 | 1 | 24.3448 | 17.3487 | 1 | 24.3448 | 17.3487 | 1 | 0 | 35.5667 | 1 | 13.2518 | 29.0898 | 1 | 25.7834 | 14.0007 | 1 | 25.0085 | 15.8272 | 1 | 25.3306 | 15.6482 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.9635 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.7951 | 0 | 1 | 44.6948 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 22.3566 | 21.9468 | 1 | 21.2645 | 24.7369 | 1 | 22.7868 | 21.2962 | 1 | 21.7383 | 23.479 | 1 | 22.7576 | 20.9494 | 1 | 21.7383 | 23.479 | 1 | 22.7868 | 21.2962 | 1 | 23.415 | 19.4654 | 1 | 0 | 44.987 | 1 | 38.5378 | 0 | 1 | 39.097 | 0 | 1 | 45 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 24.1837 | 17.8473 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 37.4245 | 1 | 24.2986 | 18.0521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.4509 | 1 | 38.4332 | 0 | 1 | 25.0085 | 15.8272 | 1 | 25.3306 | 15.6482 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.9634 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.7951 | 0 | 1 | 44.6948 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 22.3566 | 21.9468 | 1 | 21.2645 | 24.7369 | 1 | 44.969 | 0 | 1 | 21.7383 | 23.479 | 1 | 44.4847 | 0 | 1 | 46.5234 | 0 | 1 | 44.969 | 0 | 1 | 23.4149 | 19.4655 | 1 | 46.7601 | 0 | 1 | 17.2506 | 24.0685 | 1 | 0 | 41.7731 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 14.1434 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 17.1342 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.4999 | 1 | 6 | 18.4999 | 1 | 0 | 18.2292 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 14.1434 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 17.1342 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.4999 | 1 | 6 | 18.4999 | 1 | 0 | 18.2292 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 22.6142 | 1 | 0 | 28.276 | 1 | 0 | 28.6142 | 1 | 0 | 22.6142 | 1 | 0 | 103.276 | 1 | 0 | 134.8099 | 1 | 0 | 52.3996 | 1 | 0 | 97.276 | 1 | 6 | 142.9899 | 1 | 6 | 142.003 | 1 | 6 | 142.4973 | 1 | 6 | 142.003 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 148.4446 | 1 | 6 | 146.0251 | 1 | 6 | 145.3196 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 133.1986 | 1 | 6 | 133.6184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 128.5996
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 22.6142 | 1 | 0 | 28.276 | 1 | 0 | 28.6142 | 1 | 0 | 22.6142 | 1 | 0 | 103.276 | 1 | 0 | 134.8099 | 1 | 0 | 52.3996 | 1 | 0 | 97.276 | 1 | 6 | 142.9899 | 1 | 6 | 142.003 | 1 | 6 | 142.4973 | 1 | 6 | 142.003 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 148.4446 | 1 | 6 | 146.0251 | 1 | 6 | 145.3196 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 145.7977 | 1 | 6 | 133.1986 | 1 | 6 | 133.6184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 128.5996
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.6738 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 20 | 6.8212 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.6738 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 20 | 6.8212 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 43.5101 | 1 | 56 | 44.497 | 1 | 50 | 50.0027 | 1 | 56 | 44.497 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 80.522 | 38.2975 | 1 | 80.522 | 38.2975 | 1 | 80.522 | 38.2975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 43.5101 | 1 | 56 | 44.497 | 1 | 50 | 50.0027 | 1 | 56 | 44.497 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 74.522 | 43.9593 | 1 | 80.522 | 38.2975 | 1 | 80.522 | 38.2975 | 1 | 80.522 | 38.2975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [7 empty] | Cheves solicitó retirarse del AGC |  |  | Cheves solicitó retirarse del AGC |  |  | Cheves solicitó retirarse del AGC |  |  | Cheves solicitó retirarse del AGC |  |  | Cheves solicitó retirarse del AGC. G4 Huinco FS por despacho |  |  | Cheves solicitó retirarse del AGC |  |  | Cheves solicitó retirarse del AGC | [17 empty] | G2 y G4 de Huinco FS por despacho |  |  | G2 y G4 de Huinco FS por despacho. |  |  | G2 y G4 de Huinco FS por bajo recurso hídrico. |  |  | G2 y G4 de Huinco FS por bajo recurso hídrico. | [5 empty] | C.H. Chimay f/s por solidos. |  |  | C.H. Chimay f/s por solidos.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 11 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
11/01/2026 | 00:30 | 0 | 0.2124
11/01/2026 | 01:00 | 0 | 0.4794
11/01/2026 | 01:30 | 0 | 0.8115
11/01/2026 | 02:00 | 0 | 0.6893
11/01/2026 | 02:30 | 0 | 0.9081
11/01/2026 | 03:00 | 0 | 1.012
11/01/2026 | 03:30 | 0 | 0.9704
11/01/2026 | 04:00 | 0 | 0.9669
11/01/2026 | 04:30 | 0 | 1.0647
11/01/2026 | 05:00 | 0 | 1.2496
11/01/2026 | 05:30 | 0 | 1.3379
11/01/2026 | 06:00 | 0 | 1.3569
11/01/2026 | 06:30 | 0 | 1.2112
11/01/2026 | 07:00 | 0 | 1.1569
11/01/2026 | 07:30 | 0 | 1.138
11/01/2026 | 08:00 | 0 | 0.9168
11/01/2026 | 08:30 | 0 | 0.8638
11/01/2026 | 09:00 | 0 | 0.8683
11/01/2026 | 09:30 | 0 | 0.4978
11/01/2026 | 10:00 | 0 | 0.444
11/01/2026 | 10:30 | 0 | 0.0678
11/01/2026 | 11:00 | 0 | -0.1963
11/01/2026 | 11:30 | 0 | -0.204
11/01/2026 | 12:00 | 0 | 0.1074
11/01/2026 | 12:30 | 0 | -0.0549
11/01/2026 | 13:00 | 0 | -0.2424
11/01/2026 | 13:30 | 0 | -0.3559
11/01/2026 | 14:00 | 0 | -0.2763
11/01/2026 | 14:30 | 0 | -0.2094
11/01/2026 | 15:00 | 0 | 0.0147
11/01/2026 | 15:30 | 0 | 0.0284
11/01/2026 | 16:00 | 0 | -0.0946
11/01/2026 | 16:30 | 0 | -0.2111
11/01/2026 | 17:00 | 0 | -0.0289
11/01/2026 | 17:30 | 0 | 0.0748
11/01/2026 | 18:00 | 0 | 0.1286
11/01/2026 | 18:30 | 0 | -0.1401
11/01/2026 | 19:00 | 0 | -0.7003
11/01/2026 | 19:30 | 0 | -1.0927
11/01/2026 | 20:00 | 0 | -1.2136
11/01/2026 | 20:30 | 0 | -1.0979
11/01/2026 | 21:00 | 0 | -1.1156
11/01/2026 | 21:30 | 0 | -0.9547
11/01/2026 | 22:00 | 0 | -0.8266
11/01/2026 | 22:30 | 0 | -0.1649
11/01/2026 | 23:00 | 0 | 0.2509
11/01/2026 | 23:30 | 0 | 0.5606
11/01/2026 | 00:00 | 0 | 0.7549

## OBS
domingo, 11 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Coenergy, C.H. Carpapata; C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 11 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe