## EVENTOS
lunes, 12 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/01/2026 11:52:00 | 13/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 12/01/2026 18:30:00 | 12/01/2026 20:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO ORIENTE | CUTERVO - NUEVA JAÉN | LINEA DE TRANSMISION | L-1138 | 12/01/2026 18:18:00 | 12/01/2026 18:36:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1138 (CUTERVO - NUEVA JAEN) DE 138 KV POR FALLA | 27 | SI | 138
FALLA | ELECTRO ORIENTE | CUTERVO - NUEVA JAÉN | LINEA DE TRANSMISION | L-1138 | 12/01/2026 22:17:00 | 12/01/2026 22:29:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1138 (CUTERVO - NUEVA JAEN) DE 138 KV POR FALLA | 24 | SI | 138
FALLA | REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-2025 | 12/01/2026 02:16:00 | 12/01/2026 02:16:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2025 (SOCABAYA - MOQUEGUA) DE 220 kV | 213.1 | SI | 220

## RESTRIC_OPE
lunes, 12 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 12 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 12/01/2026 08:48 | 12/01/2026 15:11 | A solicitud de REP: Lubricacion de seccionadores | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13862 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 12/01/2026 07:46 | 12/01/2026 13:40 | A solicitud de REP: Revision y pruebas de disparo al interruptor IN-2786 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14930 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 12/01/2026 20:53 | 13/01/2026 00:00 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos 2.3 gr/lt y caudal 170 m3/seg. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 12/01/2026 07:43 | 12/01/2026 14:00 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicacion WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 12/01/2026 06:00 | 12/01/2026 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 12/01/2026 06:00 | 12/01/2026 14:00 | Hidrolavado de la linea 138 kV L-1112 sin restriccion del servicio electrico | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 12/01/2026 01:30 | 12/01/2026 02:05 | APERTURA DE INT 60KV DEL TRA4 A FIN DE REDUCIR SOBRECARGA DURANTE ANILLADO DE L6423 Y L631 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 301 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 12/01/2026 04:36 | 12/01/2026 11:30 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y BAHIA DE 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | BARRA-220KV | 12/01/2026 04:36 | 12/01/2026 11:30 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y BAHIA DE 220KV DE LA BARRA 220KV SIST. A | 0 | P | F/S | N | PREV. | 296 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 12/01/2026 06:02 | 12/01/2026 16:50 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y BAHIA DEL 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 12/01/2026 11:30 | 12/01/2026 17:30 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y BAHIA DE 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | BARRA-220KV | 12/01/2026 11:30 | 12/01/2026 17:30 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y BAHIA DE 220KV DE LA BARRA 220KV SIST. B | 0 | P | F/S | N | PREV. | 296 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/01/2026 00:00 | 12/01/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-002 | 12/01/2026 15:07 | 12/01/2026 17:50 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE SELLOS TABLEROS DE RESISTENCIA NEUTRO XF002 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14958 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | CL-2307 | 12/01/2026 07:30 | 12/01/2026 17:30 | CHN: ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA INTEGRACION Y PRUEBAS DE LA BAHIA CL-2307 AL HMI DE LA SUBESTACION Y A NIVEL 3. CON PERDIDA DE SUPERVISION DE LA SE DESIERTO 220/60/22.9 KV MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127111) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22977 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | SS.EE. | 12/01/2026 08:00 | 12/01/2026 17:00 | SE. DESIERTO 22.9KV: LINEA SALIDA 1 22.9KV F/S POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR PARADA DE PLANTA A SOLICITUD DE LA NEXAS RESOURCES | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11587 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | TR-3 | 12/01/2026 08:00 | 12/01/2026 17:00 | TRANSFORMADOR F/S POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR PARADA DE PLANTA A SOLICITUD DE LA NEXAS RESOURCES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14489 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 12/01/2026 00:19 | 12/01/2026 03:04 | REPARACION POR FUGA DE AGUA EN TAPA DE CAJA TURBINA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 12/01/2026 03:04 | 12/01/2026 03:10 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 12/01/2026 03:10 | 12/01/2026 04:42 | REPARACION POR FUGA DE AGUA EN TAPA DE CAJA TURBINA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 12/01/2026 18:46 | 13/01/2026 00:00 | Ajuste de Pernos de los terminales de la Fase R en el lado 33KV del transformador de potencia | 0 | R | F/S | N | CORR. | 22670 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 12/01/2026 08:07 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 12/01/2026 08:10 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 38000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 12/01/2026 00:00 | 12/01/2026 21:44 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 12/01/2026 03:00 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 12/01/2026 03:00 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | ST B | 12/01/2026 08:00 | 12/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 965 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-4 | 12/01/2026 08:00 | 12/01/2026 17:00 | ELIMINACION DE FILTRACION EN VALVULAS SUPERIOR DE RADIADORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8740 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 12/01/2026 04:00 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV Y PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | SE. AZANGARO 138 KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES POR LA EMPRESA SAN GABAN. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 12/01/2026 09:21 | 12/01/2026 17:38 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA POR SEGURIDAD DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR TR-4 220/60 KV DE LA SE CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 12/01/2026 07:41 | 12/01/2026 12:55 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS CL-2099. (R0124950) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 12/01/2026 13:10 | 12/01/2026 16:14 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS CL-2099. (R0124950) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T29-121 | 12/01/2026 08:13 | 12/01/2026 12:23 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN BUJES DEL TRANSFORMADOR. (R0123677) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6227 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | L-2025 | 12/01/2026 07:43 | 12/01/2026 11:48 | Cambio de cadena de aisladores entre las estructuras T008 y T010, da?o producido por contaminacion, presencia de humo por la produccion de las ladrilleras y quema de arbustos | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1353 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL1042 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1042 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14672 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 12/01/2026 00:28 | 12/01/2026 13:05 | Mantenimiento preventivo Mensual del Grupo 1. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO3 - QDA. HONDA | L-1385/2 | 12/01/2026 08:00 | 12/01/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1385/2 E239A A E100 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14227 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Instalacion intercambiador de calor del sistema lubricacion TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Implementacion de upgrade CEMS | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Actualizacion de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Seguimiento al hardware del up grade unidad TG1 | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 500kV | 12/01/2026 08:46 | 12/01/2026 16:17 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION A EQUIPOS DE BARRA. (R0125874) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13078 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 12/01/2026 08:55 | 12/01/2026 21:06 | REORDENAMIENTO DE ANILLOS DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE 4 ODF EN LOS TABLEROS DE CONTROL D00+W00 Y D00+W01. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127070) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2099 | 12/01/2026 09:23 | 12/01/2026 16:00 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0124950) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13190 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | IN-2786 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR ABIERTO POR PRECAUCION DEBIDO A POSIBLE FALLA EN SU MECANISMO DE APERTURA EN EL EVENTO DEL 03/01/25 EN LA SE COTARUSE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14374 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 12/01/2026 07:46 | 12/01/2026 13:00 | REVISAR Y REALIZAR PRUEBAS DE DISPAROS DEL INTERRUPTOR IN-2786. (R0127239) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 14380 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5132 | 12/01/2026 08:45 | 12/01/2026 15:12 | BARRA A 500KV F/S DEBIDO A TRABAJOS DE LUBRICACION DE SECCIONADORES. (R0124043) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17412 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5138 | 12/01/2026 09:00 | 12/01/2026 14:25 | BARRA A 500KV F/S DEBIDO A TRABAJOS DE LUBRICACION DE SECCIONADORES. (R0124043) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17399 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 12/01/2026 10:04 | 12/01/2026 11:28 | Desconexion de la Central Hidroelectrica Anashironi por trabajos en el PLC, debido a la perdida de se?ales analogicas y digitales en el sistema SCADA. | 20 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
lunes, 12 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 12 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/01/2026 | 00:30 | 202.6 | 624.7 | 214.9 |  |  | 90.2 | 203.7 |  |  |  | 0 | 202.8 |  | 85.2 |  | 189.1 | 9.9 |  |  |  |  | 168.4 | 7.449 | 5.081 | 0 | 7 | 13.2 | 79.5 |  |  |  |  | 55 | 103.1 |  |  |  | 6.5 | 344.7 | 81 | 123.8009 | 42.1836 | 18.4 | 18.8 | 91.3 | 179.6499 | 179.6811 | 183.4009 | 108.7 | 0 | 45.5 | 2 | 31.1 | 48.5 |  |  | 24.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.1 | 142.9 | 143 | 141.9 | 239.9 | 73 | 35.7 | [6 empty] | 2 | 79.713 | 103.425 | 62.627 | 74.935 | 30.129 |  |  |  | 141.261 | 142.079 | 146.529 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 19.9 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.2 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.3 | 73.9 | 0 | 3.3 | 12.1 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 20 | 9.8 | 12.6 | 0 | 32.8 | 98.7 | 4.3 | 1.2 | 0 | 20.9559 | 7.9445 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 26.743 | 23.675 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 6.6 | 21.2 | 0 | 14 | 17.6 | 7.34 | 11.29 | 22.92 | 6450.5028 | 24.4796 | 8.047 | 11.202 | 13.2 | 26.17 | 18.9423 | 9.9 | 4.6 | 116.541
12/01/2026 | 01:00 | 198.7 | 617.6 | 212.2 |  |  | 89.2 | 202.8 |  |  |  | 0 | 203 |  | 86.2 |  | 170.2 | 9.8 |  |  |  |  | 164.7 | 6.8 | 4.999 | 0 | 7 | 13.2 | 79.4 |  |  |  |  | 54.9 | 145.7 |  |  |  | 6.5 | 304.5 | 81 | 121.1933 | 42.1816 | 18.4 | 18.9 | 89.8 | 177.7989 | 178.3607 | 183.9121 | 107.6 | 0 | 44.7 | 2 | 31.1 | 44.2 |  |  | 0 |  |  | 45.8 |  |  |  | 125.8 | 151.9 | 151.9 | 152.5 | 243.1 | 73.3 | 36 | [6 empty] | 2 | 36.261 | 99.131 | 61.829 | 74.331 | 29.623 |  |  |  | 142.029 | 143.04 | 147.449 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 19.9 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.4 | 58.2 | 0 | 3.3 | 7.8 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 12.6 | 20 | 20.1 | 20 | 10.6 | 12 | 0 | 45.2 | 92.7 | 3.3 | 1.1 | 0 | 20.9516 | 7.7919 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 27.86 | 23 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 8.5 | 24.6 | 0 | 14 | 17.6 | 8.18 | 11.26 | 22.62 | 6357.4792 | 24.4787 | 8.043 | 11.174 | 13.2 | 26.0458 | 18.9424 | 9.9 | 4.7 | 116.4839
12/01/2026 | 01:30 | 201.7 | 627.3 | 214.8 |  |  | 89.5 | 203.8 |  |  |  | 0 | 105.6 |  | 85.9 |  | 86.5 | 9.9 |  |  |  |  | 165.1 | 7.293 | 5.414 | 0 | 7 | 13.2 | 80.2 |  |  |  |  | 55.4 | 164.5 |  |  |  | 6.5 | 309.7 | 81 | 141.4145 | 42.1603 | 18.4 | 18.9 | 90.5 | 179.1693 | 179.268 | 185.6058 | 108.6 | 0 | 45.3 | 1.9 | 31.2 | 97.5 |  |  | 0 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.1 | 168.1 | 166.7 | 171.5 | 251.2 | 73.5 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 40.648 | 122.219 | 62.564 | 72.655 | 30.004 |  |  |  | 142.651 | 142.992 | 147.735 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.2 | 0 | 2 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.9 | 53.5 | 0 | 3.3 | 6.5 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 11.8 | 20 | 20.2 | 20 | 6.4 | 17.2 | 0 | 40.3 | 77.8 | 2.8 | 0.8 | 0 | 20.9463 | 7.7917 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 25.663 | 16.189 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 9.6 | 27.6 | 0 | 14 | 17.6 | 7.86 | 11.25 | 22.95 | 6349.9218 | 24.4892 | 8.043 | 11.173 | 13.2 | 26.0475 | 18.9419 | 10.1 | 4.6 | 116.5945
12/01/2026 | 02:00 | 202 | 628.6 | 215.7 |  |  | 89.8 | 204.2 |  |  |  | 0 | 8.3 |  | 84.7 |  | 100.2 | 9.9 |  |  |  |  | 165.5 | 7.704 | 5.435 | 0 | 6.9 | 13.2 | 80.8 |  |  |  |  | 55.8 | 165.7 |  |  |  | 6.5 | 309.5 | 81 | 141.8512 | 42.1249 | 18.4 | 18.9 | 89.2 | 180.7353 | 181.4466 | 185.0654 | 108.7 | 0 | 45.9 | 1.9 | 31.2 | 111.1 |  |  | 0 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.5 | 169.4 | 166.2 | 172.3 | 251.3 | 72.9 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 58.07 | 120.616 | 63.285 | 73.912 | 30.379 |  |  |  | 141.319 | 142.335 | 146.323 | [7 empty] | 6.2 | 1.7 | 20 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.8 | 58.3 | 0 | 3.3 | 6.5 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 11.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 5.2 | 20.2 | 0 | 34.1 | 77.3 | 2.6 | 1.1 | 0 | 20.9394 | 7.7886 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 13.295 | 12.897 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8 | 20 | 9.4 | 27.3 | 0 | 14 | 17.6 | 8.24 | 11.26 | 20.05 | 6282.4494 | 24.4878 | 8.043 | 11.26 | 13.2 | 26.2416 | 18.9421 | 10.1 | 4.6 | 116.8745
12/01/2026 | 02:30 | 200 | 615.4 | 210.9 |  |  | 89.9 | 201.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.6 |  | 74.8 | 9.9 |  |  |  |  | 149.3 | 6.72 | 5.146 | 0 | 6.9 | 13.2 | 79.8 |  |  |  |  | 54.8 | 162.5 |  |  |  | 6.5 | 301.6 | 80.7 | 121.691 | 41.8961 | 18.4 | 18.9 | 90.3 | 177.838 | 177.5225 | 184.2113 | 107.7 | 0 | 44.4 | 1.9 | 31.1 | 37.4 |  |  | 0 |  |  | 45.4 |  |  |  | 125.2 | 151.5 | 151.4 | 150.2 | 226.7 | 73.3 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 36.906 | 100.089 | 61.394 | 73.272 | 29.305 |  |  |  | 141.369 | 142.469 | 146.443 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10 | 5.2 | 0 | 2 | 3.6 | 4.9 | 19.6 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 26.8 | 65.1 | 0 | 3.3 | 6.5 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 9 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 3.7 | 21.1 | 0 | 34.1 | 80.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 20.9368 | 7.7727 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 3.275 | 6.735 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 19.8 | 9.6 | 26.5 | 0 | 14 | 17.6 | 8.65 | 11.23 | 21.71 | 5898.4612 | 24.4756 | 8.046 | 11.298 | 13.2 | 26.1823 | 18.9416 | 10.1 | 4.1 | 116.3435
12/01/2026 | 03:00 | 202.8 | 621.5 | 213.5 |  |  | 89.9 | 202.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 177.5 | 9.9 |  |  |  |  | 167.1 | 7.288 | 5.178 | 0 | 6.8 | 13.2 | 79.9 |  |  |  |  | 55.2 | 164.5 |  |  |  | 6.5 | 162.4 | 81 | 137.5049 | 42.1439 | 18.4 | 18.8 | 90.5 | 179.7773 | 179.8971 | 184.4174 | 108.8 | 0 | 45.4 | 1.9 | 31.3 | 53.6 |  |  | 0 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127 | 168 | 166.6 | 171.9 | 247 | 72.5 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 38.675 | 118.384 | 62.691 | 73.803 | 29.936 |  |  |  | 141.177 | 142.25 | 146.282 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 28.6 | 72.3 | 0 | 3.3 | 6.5 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 7 | 19.6 | 20.1 | 20 | 3.7 | 14.9 | 0 | 35.2 | 67.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 20.9428 | 7.7439 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 12.096 | 23.756 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20.1 | 9.6 | 26.2 | 0 | 13.8 | 17.6 | 7.52 | 11.26 | 8.28 | 6001.3881 | 24.4612 | 8.047 | 11.434 | 13.2 | 26.1936 | 18.9417 | 10.1 | 4.2 | 116.5775
12/01/2026 | 03:30 | 202.2 | 623.4 | 214 |  |  | 89.8 | 203.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 93.7 | 9.8 |  |  |  |  | 166.3 | 7.209 | 5.078 | 0 | 6.9 | 13.2 | 80.4 |  |  |  |  | 55.4 | 164.1 |  |  |  | 6.5 | 214.2 | 75.4 | 135.7132 | 42.1375 | 18.4 | 18.8 | 87.4 | 178.4173 | 179.0866 | 183.9374 | 109 | 0 | 45 | 1.9 | 31.2 | 87.9 |  |  | 0 |  |  | 45.6 |  |  |  | 126.7 | 163.4 | 163.3 | 165 | 253.4 | 73.2 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 40.215 | 112.451 | 62.454 | 76.709 | 29.723 |  |  |  | 141.032 | 142.131 | 145.973 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.2 | 0 | 2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.8 | 75.8 | 0 | 3.3 | 6.4 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 6.4 | 19.9 | 20.2 | 20 | 3.9 | 8.2 | 0 | 46.3 | 81.3 | 2.2 | 1 | 0 | 20.9479 | 7.3942 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 31.307 | 38.796 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.1 | 20 | 9.6 | 26.1 | 0 | 14.1 | 17.6 | 7.7 | 11.22 | 4.97 | 6029.3891 | 24.4938 | 8.046 | 11.407 | 13.2 | 26.3234 | 18.9416 | 10.1 | 4.1 | 116.6118
12/01/2026 | 04:00 | 198 | 617.8 | 211.8 |  |  | 88.2 | 202.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 146.1 | 10 |  |  |  |  | 159 | 6.699 | 4.958 | 0 | 6.9 | 13.2 | 79.8 |  |  |  |  | 54.5 | 164.9 |  |  |  | 6.5 | 212.1 | 58.3 | 139.069 | 41.9744 | 18.4 | 18.8 | 87.9 | 174.9193 | 175.6593 | 184.7245 | 108.6 | 0 | 44.5 | 1.9 | 31.2 | 99.7 |  |  | 0 |  |  | 45.6 |  |  |  | 125.2 | 169.6 | 167.3 | 171.6 | 255 | 73 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 42.835 | 111.065 | 63.941 | 75.767 | 29.099 |  |  |  | 141.817 | 142.748 | 147.012 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.8 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 19.6 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 24.2 | 56.1 | 0 | 3.3 | 6.3 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 6.9 | 19.8 | 20.2 | 20 | 1 | 12.2 | 0 | 49.2 | 92.6 | 3.3 | 2.3 | 0 | 20.9452 | 7.391 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 29.761 | 24.664 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.1 | 20 | 9.6 | 25.9 | 0 | 14 | 17.6 | 6.68 | 11.3 | 9.85 | 6037.5587 | 24.4931 | 8.045 | 11.353 | 13.2 | 26.1971 | 18.9416 | 10.2 | 4.2 | 116.6298
12/01/2026 | 04:30 | 202.5 | 626.4 | 214.4 |  |  | 90.7 | 204.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 159.2 | 10 |  |  |  |  | 165.3 | 7.471 | 5.142 | 0 | 7 | 13.2 | 80.6 |  |  |  |  | 55.5 | 164.3 |  |  |  | 6.5 | 202.5 | 78.9 | 142.1763 | 37.633 | 18.2 | 18.8 | 91.3 | 180.9214 | 181.1802 | 184.5979 | 108.6 | 0 | 45.7 | 1.9 | 31.3 | 140.6 |  |  | 0 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.8 | 168.8 | 166.5 | 200.4 | 262.6 | 72.7 | 35.6 | [6 empty] | 2 | 65.108 | 119.603 | 65.833 | 76.906 | 30.055 |  |  |  | 141.341 | 142.166 | 145.823 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.3 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 24.1 | 46.1 | 0 | 3.2 | 6.3 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 5.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 0 | 22.1 | 0 | 61.5 | 95 | 7.4 | 2.2 | 0 | 20.9409 | 7.3879 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 32.788 | 25.859 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 20 | 9.8 | 26.4 | 0 | 14 | 17.6 | 6.41 | 11.12 | 19.52 | 6245.4577 | 24.4869 | 8.045 | 11.306 | 13.2 | 26.2026 | 18.9413 | 10.1 | 4.1 | 116.3819
12/01/2026 | 05:00 | 198.4 | 617.9 | 211.9 |  |  | 88.7 | 224.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 261.9 | 10 |  |  |  |  | 162.4 | 6.76 | 5.027 | 0 | 7.1 | 13.2 | 79.5 |  |  |  |  | 54.8 | 167 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 76.2 | 95.8274 | 42.1403 | 18.4 | 18.8 | 89.6 | 177.0716 | 177.818 | 184.0992 | 107.2 | 0 | 44.5 | 1.9 | 31.4 | 151.1 |  |  | 0 |  |  | 45.8 |  |  |  | 126.5 | 170.3 | 167.9 | 200.6 | 263.6 | 73.5 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 102.966 | 81.601 | 64.905 | 78.707 | 29.446 |  |  |  | 141.835 | 142.885 | 146.757 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 19.9 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 21.1 | 42.9 | 0 | 3.2 | 6.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 5.1 | 19.7 | 20.1 | 19.9 | 0 | 20.3 | 0 | 68.2 | 83.2 | 6 | 2.1 | 0 | 20.9343 | 7.3814 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 19.382 | 11.692 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 19.8 | 9.5 | 26.4 | 0 | 14 | 17.6 | 7.71 | 10.93 | 19.44 | 6220.7961 | 24.4895 | 8.045 | 11.188 | 13.2 | 26.2009 | 18.9412 | 10 | 4.1 | 116.1646
12/01/2026 | 05:30 | 199 | 622.9 | 211.9 |  |  | 88.7 | 239.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 322.6 | 9.9 |  |  |  |  | 165.8 | 7.341 | 5.254 | 0 | 7.1 | 13.2 | 79.5 |  |  |  |  | 54.8 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 223.4 | 76.8 | 95.8612 | 42.0928 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 176.8047 | 177.6581 | 184.3496 | 108.5 | 0 | 44.9 | 1.9 | 31.3 | 125.1 |  |  | 0 |  |  | 46 |  |  |  | 126.9 | 169.2 | 166.7 | 199.7 | 262.6 | 73 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 54.45 | 79.64 | 64.9 | 78.802 | 29.543 |  |  |  | 142.419 | 143.08 | 147.365 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 2 | 3.6 | 4.5 | 20 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0.5 | 0.5 | 22.9 | 63.1 | 1.4 | 3.2 | 6.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 5.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 0 | 18.9 | 0.4 | 75.9 | 92.3 | 6.2 | 2.8 | 0 | 20.9426 | 7.3511 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.635 | 6.97 | 2.074 | 1.1 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.2 | 19.8 | 9.4 | 26.1 | 3.5 | 14 | 17.6 | 8.05 | 10.81 | 17.14 | 6376.8332 | 24.4766 | 8.046 | 10.15 | 13.2 | 26.1764 | 18.9414 | 10 | 4.1 | 115.0905
12/01/2026 | 06:00 | 199.1 | 610.8 | 208.8 |  |  | 87.8 | 234.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 174.9 | 9.8 |  |  |  |  | 161.4 | 6.925 | 5.072 | 0 | 7.1 | 13.2 | 78.4 |  |  |  |  | 54.1 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 219.4 | 73.9 | 93.8763 | 41.7049 | 18.2 | 18.8 | 89.8 | 175.5402 | 175.8934 | 182.8642 | 106.7 | 14.5 | 44.3 | 2 | 31.2 | 90.8 |  |  | 0 |  |  | 46 |  |  |  | 124.8 | 169.1 | 166.3 | 199.9 | 262.5 | 73.1 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 57.568 | 67.739 | 63.223 | 77.749 | 28.93 |  |  |  | 141.846 | 143.19 | 147.01 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 94.6 | 7.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.8 | 5.4 | 14 | 2 | 3.5 | 3.4 | 20.1 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.6 | 1.9 | 2 | 23.9 | 64.5 | 6.5 | 3.2 | 6.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 4.6 | 20 | 20 | 19.7 | 0 | 21.1 | 5.3 | 69.9 | 95.8 | 6.6 | 2.6 | 1 | 20.9384 | 7.0777 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 8.7 | 0.3 | 7.8 | 0.633 | 13.344 | 9.544 | 6.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 8.2 | 19.8 | 9 | 27.7 | 16.1 | 13.9 | 17.6 | 8.04 | 11.06 | 15.39 | 6231.3579 | 24.4737 | 8.036 | 9.8 | 13.2 | 26.1667 | 18.9416 | 9.3 | 3.8 | 113.718
12/01/2026 | 06:30 | 200.3 | 624.2 | 211.7 |  |  | 90 | 239.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 142 | 10 |  |  |  |  | 164.5 | 7.386 | 5.203 | 0 | 7 | 12.9 | 79.6 |  |  |  |  | 54.8 | 159.9 |  |  |  | 6.5 | 223.6 | 67.6 | 95.8217 | 41.986 | 18.4 | 18.8 | 89.6 | 177.6434 | 178.1609 | 183.4808 | 108.3 | 16.9 | 44.5 | 2 | 31.3 | 116.9 |  |  | 0 |  |  | 46.2 |  |  |  | 126.5 | 170.3 | 166.5 | 199.6 | 263 | 73.5 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 82.609 | 114.15 | 64.898 | 78.782 | 29.446 |  |  |  | 141.679 | 142.702 | 146.593 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 92.2 | 30.6 | 0.9 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 60.5 | 2 | 3.6 | 3.8 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 3.8 | 7.6 | 17.6 | 59.2 | 13.2 | 3.2 | 6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 2 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 0 | 12.9 | 10.6 | 74.9 | 70.9 | 8.3 | 3.8 | 9.9 | 20.9337 | 7.0786 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 97.1 | 1.2 | 15.1 | 0.648 | 5.536 | 4.222 | 14.5 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 8.2 | 19.7 | 9 | 26.5 | 24.1 | 14.2 | 17.6 | 8.25 | 11.12 | 16.29 | 6440.619 | 24.4362 | 8.042 | 8.85 | 13.2 | 26.2897 | 18.9422 | 10 | 3.8 | 113.5601
12/01/2026 | 07:00 | 201.6 | 631.4 | 215.5 |  |  | 89 | 240.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 149 | 10 |  |  |  |  | 163.7 | 7.8 | 5.367 | 0 | 7.1 | 12.6 | 70 |  |  |  |  | 55.4 | 93 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 66 | 97.0561 | 41.8924 | 18.5 | 18.8 | 84.8 | 179.7518 | 180.2984 | 185.5377 | 108.9 | 17.1 | 41.8 | 2 | 31.2 | 92.2 |  |  | 0 |  |  | 46.4 |  |  |  | 127.6 | 152.4 | 152.3 | 152.4 | 233.4 | 73.3 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 77.03 | 134.131 | 65.901 | 79.077 | 30 |  |  |  | 142.352 | 143.19 | 147.899 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 19.8 | 0.1 | 84.4 | 49.6 | 2.2 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.3 | 112.5 | 2 | 3.5 | 5 | 20.8 | 19.8 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 11.3 | 15 | 18.4 | 57.1 | 15.3 | 3.2 | 6.1 | 2.92 |  | 0.1 | 19.8 | 2 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 0 | 11.9 | 19.6 | 60.6 | 69.8 | 7.3 | 5.7 | 16.9 | 20.9287 | 7.0758 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 173.4 | 2.9 | 71.4 | 0.645 | 6.023 | 7.27 | 72.5 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 8.2 | 20 | 9.1 | 26.6 | 24.9 | 15 | 17.6 | 8.4 | 11.11 | 17.7 | 6481.556 | 24.446 | 8.048 | 8.498 | 13.2 | 26.3146 | 18.9423 | 9.6 | 3.9 | 112.9489
12/01/2026 | 07:30 | 206 | 627.4 | 215.2 |  |  | 92.5 | 242.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 139.1 | 10 |  |  |  |  | 169.7 | 7.784 | 5.456 | 0 | 6.9 | 12.6 | 70.5 |  |  |  |  | 55.9 | 45.2 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 81 | 100.8245 | 41.7271 | 18.4 | 18.8 | 88.2 | 182.4149 | 183.7615 | 183.9715 | 109 | 20 | 42.7 | 1.9 | 31.2 | 94.8 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 128.4 | 156.3 | 156.3 | 155.1 | 244.4 | 44.8 | 29.2 | [6 empty] | 2 | 84.146 | 135.986 | 66.346 | 79.442 | 30.393 |  |  |  | 140.843 | 141.916 | 146.092 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0.2 | 100.7 | 67.8 | 2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 167.5 | 2 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 12.3 | 16 | 21.7 | 60.4 | 16.6 | 3.2 | 5.9 | 2.92 |  | 0.1 | 19.8 | 2.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 9.2 | 26.1 | 49.4 | 70.2 | 6.2 | 4.7 | 33.5 | 20.9302 | 7.0694 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 214.6 | 5.1 | 111 | 0.641 | 13.03 | 15.47 | 88.8 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 5.3 | 8.2 | 20 | 8.6 | 26.4 | 24.9 | 14.6 | 17.6 | 7.26 | 11.16 | 16.96 | 6684.5442 | 24.4626 | 8.046 | 8.503 | 13.2 | 26.2921 | 18.9426 | 10.2 | 3.7 | 113.3464
12/01/2026 | 08:00 | 202.4 | 629 | 215.7 |  |  | 90.9 | 241.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 148.9 | 10.1 |  |  |  |  | 167.6 | 7.446 | 5.191 | 0 | 7.1 | 12.6 | 71.3 |  |  |  |  | 55.8 | 45.4 |  |  |  | 6.5 | 226.1 | 81 | 99.9662 | 41.7986 | 18 | 18.8 | 88.3 | 182.9875 | 183.6966 | 184.9935 | 108.6 | 19.4 | 42.1 | 1.9 | 31.2 | 122.3 |  |  | 0 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.9 | 169.1 | 166.7 | 171.1 | 251.9 | 60.3 | 33.5 | [6 empty] | 2 | 92.437 | 135.75 | 66.59 | 68.727 | 30.282 |  |  |  | 140.731 | 141.707 | 146.587 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0.3 | 107.9 | 73.4 | 1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 183.4 | 2 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 12.8 | 16.8 | 21.9 | 65.2 | 17.3 | 3.1 | 5.9 | 2.88 |  | 0.1 | 19.8 | 9.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 5.3 | 27.2 | 55.5 | 70.2 | 7.2 | 4.4 | 39.1 | 20.9218 | 7.0473 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.5 | 231.5 | 7.5 | 129.6 | 0.647 | 16.293 | 20.517 | 100.2 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 7.6 | 8.2 | 20 | 8.9 | 22.5 | 31.9 | 14.2 | 16.9 | 8.8 | 11.33 | 17.39 | 6967.1165 | 24.4579 | 8.048 | 9.465 | 13.2 | 26.2424 | 18.9427 | 10.1 | 3.8 | 114.256
12/01/2026 | 08:30 | 205.3 | 633.3 | 217.2 |  |  | 90.4 | 242.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 154.8 | 10.2 |  |  |  |  | 170.2 | 7.711 | 5.283 | 0 | 6.9 | 12.6 | 71.5 |  |  |  |  | 56.1 | 197.2 |  |  |  | 6.5 | 311.1 | 80.8 | 120.5344 | 40.4696 | 18.2 | 18.8 | 90.5 | 183.5914 | 183.9365 | 186.0926 | 109.4 | 19.2 | 45.6 | 2 | 31.3 | 120.3 |  |  | 0 |  |  | 45.4 |  |  |  | 128.4 | 166.5 | 165.2 | 170.4 | 246.1 | 72.5 | 35.2 | [6 empty] | 2 | 91.233 | 122.115 | 66.974 | 67.375 | 30.487 |  |  |  | 141.177 | 141.626 | 146.813 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0.3 | 109.7 | 76.3 | 0.8 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 194.5 | 2 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 13.4 | 17.6 | 26.9 | 72.6 | 17.9 | 3.2 | 5.9 | 2.84 |  | 0.2 | 19.8 | 11.1 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 6.2 | 35.2 | 58.4 | 89.6 | 10.6 | 6.3 | 41.5 | 20.9286 | 6.9009 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 243.2 | 9.5 | 134.1 | 0.638 | 15.649 | 19.428 | 103.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 9.4 | 8.2 | 20 | 9.5 | 15.5 | 24.4 | 14.3 | 17.2 | 8.61 | 11.33 | 17.58 | 7313.4229 | 24.4503 | 8.046 | 10.465 | 13.2 | 26.1734 | 18.943 | 9.9 | 3.8 | 114.9778
12/01/2026 | 09:00 | 201.3 | 631.8 | 217.7 |  |  | 90.7 | 242.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 232.2 | 10.1 |  |  |  |  | 165.3 | 7.635 | 5.318 | 0 | 7.1 | 12.6 | 71.5 |  |  |  |  | 55.8 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 320.5 | 76.7 | 124.187 | 40.0779 | 18.2 | 18.8 | 89.8 | 183.4093 | 183.6688 | 185.8414 | 108.9 | 23.6 | 45.3 | 2 | 31.4 | 130.4 |  |  | 0 |  |  | 45.7 |  |  |  | 128.1 | 164.3 | 164.1 | 171.7 | 250.3 | 72.2 | 35.3 | [6 empty] | 2 | 115.387 | 127.333 | 66.624 | 67.241 | 30.301 |  |  |  | 141.053 | 140.761 | 146.973 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0.4 | 104 | 77 | 1.8 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 202.9 | 2 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 13.5 | 18.1 | 25.1 | 63.1 | 18.4 | 3.1 | 5.7 | 2.84 |  | 0.3 | 19.8 | 11 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 9.7 | 36.3 | 73.5 | 89.6 | 10.4 | 6.9 | 50 | 20.9323 | 6.8789 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 251.4 | 11.5 | 137.8 | 0.651 | 11.936 | 12.971 | 106.4 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 11.5 | 8.1 | 20 | 9.5 | 0 | 0 | 14.4 | 17.2 | 9.12 | 11.32 | 17.33 | 7447.7897 | 24.0078 | 8.048 | 10.938 | 13.2 | 25.8934 | 18.9425 | 9.7 | 3.8 | 114.5296
12/01/2026 | 09:30 | 207 | 636.7 | 218.4 |  |  | 92.6 | 244.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 310.3 | 10.1 |  |  |  |  | 171.8 | 8.081 | 5.488 | 0 | 7 | 12.6 | 71.7 |  |  |  |  | 56.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 353.6 | 60.8 | 146.9858 | 40.9309 | 18.2 | 18.8 | 91.6 | 146.751 | 146.9557 | 164.3703 | 109.3 | 0 | 45.9 | 2 | 31.6 | 173.3 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 129.8 | 165.9 | 163.8 | 170.7 | 249.9 | 71.5 | 35 | [6 empty] | 2 | 178.323 | 132.332 | 67.885 | 70.787 | 30.658 |  |  |  | 140.959 | 141.418 | 147.298 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 19.8 | 0.8 | 107.4 | 77.8 | 5.5 | 0.2 | 20.6 | 9.8 | 5.5 | 207.1 | 2 | 3.6 | 5.1 | 21 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 13.8 | 18.1 | 25.1 | 64 | 18.5 | 3 | 5.6 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 10.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 8.9 | 27.6 | 80.8 | 79.3 | 10 | 8.2 | 50 | 20.9339 | 6.8803 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 252.8 | 13.1 | 139.8 | 0.648 | 2.531 | 4.653 | 108.4 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 13.2 | 8.2 | 20 | 9.5 | 0 | 0 | 14.2 | 17.2 | 7.35 | 11.29 | 17.87 | 7585.8789 | 24.4106 | 8.046 | 11.23 | 13.2 | 25.6388 | 18.9427 | 9.7 | 3.8 | 114.968
12/01/2026 | 10:00 | 202.9 | 616.1 | 215.9 |  |  | 90.3 | 244.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 336.6 | 10.1 |  |  |  |  | 169.1 | 7.925 | 5.471 | 0 | 6.9 | 12.4 | 71.7 |  |  |  |  | 56.1 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 464.6 | 81.6 | 142.5947 | 40.7466 | 17.8 | 18.8 | 92.8 | 151.1353 | 151.6524 | 162.0289 | 109.1 | 0 | 45.7 | 2 | 31.5 | 173.4 |  |  | 31 |  |  | 44.9 |  |  |  | 128.4 | 159.6 | 162.3 | 173.3 | 242.7 | 70.8 | 34.7 | [6 empty] | 2 | 213.772 | 126.069 | 66.948 | 76.399 | 30.508 |  |  |  | 139.812 | 140.777 | 146.512 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 19.2 | 1.1 | 103.6 | 78.4 | 6.3 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 213.3 | 2 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 14 | 18.2 | 26 | 67.7 | 18.9 | 3 | 8.7 | 2.84 |  | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 17.5 | 30.9 | 68.2 | 90.3 | 10.2 | 8.3 | 41 | 20.932 | 6.8681 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.9 | 252.9 | 14.6 | 141.2 | 0.645 | 1.48 | 4.769 | 109.7 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 14.5 | 8.2 | 20.1 | 9.5 | 0 | 0 | 14.3 | 17.6 | 7.28 | 11.32 | 17.42 | 7779.1049 | 24.4079 | 8.046 | 10.985 | 13.2 | 25.5773 | 18.9432 | 9.5 | 3.9 | 114.5594
12/01/2026 | 10:30 | 204.5 | 624.7 | 214 |  |  | 90.4 | 242.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 438.7 | 10.1 |  |  |  |  | 171 | 7.636 | 5.35 | 0 | 7.1 | 12.5 | 70.8 |  |  |  |  | 55.7 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 464.6 | 75.5 | 142.0044 | 30.3443 | 17.8 | 18.8 | 90.2 | 137.108 | 137.1934 | 160.7516 | 108.8 | 0 | 45.4 | 2 | 31.5 | 171.5 |  |  | 30.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 128.1 | 161.6 | 161.4 | 162.8 | 245 | 70.7 | 34.1 | [6 empty] | 2 | 181.045 | 128.011 | 64.486 | 76.248 | 30.375 |  |  |  | 139.91 | 140.666 | 146.149 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 14.2 | 1.2 | 92.2 | 80.5 | 9.3 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.4 | 216.2 | 2 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 13.9 | 18.1 | 23.8 | 66.3 | 19 | 3 | 11.2 | 2.88 |  | 0.3 | 19.8 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 32.3 | 35.4 | 70.5 | 89.3 | 14.1 | 7.6 | 50 | 20.9303 | 6.8658 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 252.9 | 16 | 142.4 | 0.646 | 2.54 | 14.937 | 110.9 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 16.2 | 8.2 | 20.1 | 9.5 | 15 | 0 | 14.2 | 19 | 8.33 | 11.34 | 17.53 | 7831.3767 | 24.4141 | 8.046 | 10.815 | 13.2 | 25.495 | 18.9444 | 9.3 | 3.9 | 114.1145
12/01/2026 | 11:00 | 202.1 | 617.1 | 211.6 |  |  | 89.9 | 239.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 525.8 | 10.1 |  |  |  |  | 167.4 | 7.008 | 5.224 | 0 | 7 | 12.5 | 69.9 |  |  |  |  | 55.3 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 75.4 | 138.9413 | 36.65 | 17.8 | 18.8 | 89.9 | 133.4081 | 133.8366 | 162.8253 | 108.5 | 0 | 44.7 | 2 | 31.3 | 168.2 |  |  | 47.6 |  |  | 45 |  |  |  | 127.5 | 164.3 | 163.6 | 164.7 | 245 | 71.8 | 34.7 | [6 empty] | 2 | 160.478 | 123.064 | 63.007 | 78.09 | 30.014 |  |  |  | 139.169 | 140.057 | 145.612 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 16.8 | 1.3 | 92.9 | 80.8 | 9.4 | 0.3 | 0 | 9.9 | 5.3 | 221.3 | 2 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 13.9 | 18 | 22.2 | 67 | 19 | 3.1 | 12.9 | 2.84 |  | 0.4 | 19.8 | 8.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.1 | 29.3 | 33.6 | 68.2 | 103.2 | 14 | 8.6 | 46.3 | 20.9306 | 6.8634 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 252.9 | 15.9 | 141.9 | 0.635 | 15.805 | 31.667 | 111 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 16.6 | 8.2 | 20.1 | 9.5 | 22.7 | 0 | 14.5 | 19 | 7.59 | 11.29 | 17.45 | 7937.8553 | 24.4273 | 8.044 | 10.517 | 13.2 | 25.4013 | 18.9454 | 9.4 | 3.8 | 113.735
12/01/2026 | 11:30 | 199 | 620.7 | 211.4 |  |  | 89 | 240.4 |  |  |  | 0 | 128.6 |  | 0 |  | 478.4 | 10 |  |  |  |  | 167.7 | 7.199 | 5.263 | 0 | 7.1 | 12.5 | 69.8 |  |  |  |  | 55.4 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 80.9 | 135.561 | 39.8539 | 17.8 | 18.8 | 93.8 | 138.6457 | 138.9504 | 161.7474 | 108.7 | 0 | 44.7 | 2 | 31.3 | 169.7 |  |  | 47.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.6 | 159.7 | 159.7 | 160.8 | 243.8 | 71.5 | 34.7 | [6 empty] | 2 | 149.381 | 112.835 | 62.844 | 78.05 | 29.995 |  |  |  | 138.36 | 140.243 | 145.982 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.8 | 92.4 | 80.8 | 9.2 | 0.3 | 4.2 | 9.9 | 5.4 | 218 | 2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 14 | 18 | 23.1 | 67.4 | 19.1 | 3 | 15.6 | 2.84 |  | 0.3 | 19.8 | 7.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.3 | 33.2 | 37.5 | 71.3 | 109.2 | 11.4 | 11.1 | 37.5 | 20.9393 | 6.8646 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 253.1 | 17.7 | 136.3 | 0.643 | 56.476 | 82.603 | 106.5 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 15.1 | 8.2 | 20 | 9.3 | 21.9 | 0 | 14.7 | 18.6 | 7.8 | 11.28 | 14.97 | 8096.5262 | 24.4238 | 8.044 | 10.416 | 13.2 | 25.5383 | 18.9459 | 9.3 | 3.8 | 113.668
12/01/2026 | 12:00 | 199.5 | 618.2 | 212.7 |  |  | 89.4 | 239.5 |  |  |  | 0 | 197.1 |  | 0 |  | 292.7 | 10 |  |  |  |  | 163 | 6.8 | 5.048 | 0 | 6.9 | 12.7 | 69.6 |  |  |  |  | 54.9 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.4 | 130.4123 | 39.2482 | 17.8 | 18.8 | 86.3 | 138.7007 | 138.8539 | 161.7471 | 108.1 | 0 | 44.3 | 2 | 31.4 | 167.3 |  |  | 20.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127 | 159.4 | 159.3 | 159.9 | 245.9 | 71.2 | 34.7 | [6 empty] | 2 | 121.803 | 92.077 | 62.545 | 78.016 | 29.756 |  |  |  | 138.806 | 140.134 | 145.892 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.4 | 102 | 80.9 | 8.7 | 0.2 | 19.4 | 10 | 5.4 | 222.4 | 2 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 13.9 | 17.9 | 22.8 | 70 | 19.2 | 3.1 | 13.3 | 2.84 |  | 0.3 | 19.8 | 5.8 | 20 | 20.2 | 20 | 1.6 | 35.4 | 28.1 | 85 | 109.2 | 14.1 | 11.2 | 43.1 | 20.9358 | 6.9989 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 253 | 17.8 | 147.3 | 0.637 | 79.817 | 95.355 | 113.6 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 13.1 | 8.1 | 20 | 9.4 | 21.5 | 0 | 15.8 | 19 | 7.23 | 9.88 | 15.87 | 7970.9029 | 24.4223 | 8.042 | 9.854 | 13.2 | 25.4425 | 18.9471 | 9.2 | 3.8 | 112.9079
12/01/2026 | 12:30 | 206.8 | 628.9 | 214.5 |  |  | 92.2 | 244.5 |  |  |  | 0 | 193.2 |  | 0 |  | 262.5 | 10 |  |  |  |  | 174.7 | 7.82 | 5.217 | 0 | 6.9 | 12.5 | 71 |  |  |  |  | 56.4 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.6 | 120.7032 | 40.6578 | 17.8 | 18.8 | 92.2 | 182.9561 | 184.759 | 181.9937 | 109.8 | 0 | 45.8 | 1.9 | 31.6 | 80.5 |  |  | 21.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 129.2 | 152.6 | 152.6 | 153.9 | 243.6 | 70 | 34.4 | [6 empty] | 2 | 164.895 | 101.734 | 64.492 | 78.787 | 30.552 |  |  |  | 140.439 | 141.447 | 146.547 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20.1 | 0.3 | 110 | 80.8 | 10.5 | 0.3 | 20.4 | 10 | 5.4 | 230.7 | 2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 14 | 18 | 25.9 | 75.9 | 19.1 | 3.1 | 10.3 | 2.84 |  | 0.4 | 19.8 | 2.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2 | 31.8 | 27.6 | 90.7 | 110.5 | 15.6 | 13.5 | 39.5 | 20.9337 | 7.3539 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 253.5 | 18.3 | 141.6 | 0.642 | 74.24 | 97.684 | 82.7 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 12.7 | 8.2 | 20 | 9.9 | 21.6 | 0 | 15.2 | 19 | 9.28 | 11.28 | 17.23 | 8033.2834 | 24.4157 | 8.041 | 9.574 | 13.2 | 25.1876 | 18.9477 | 9 | 3.8 | 112.166
12/01/2026 | 13:00 | 199.4 | 619.2 | 211.3 |  |  | 89.2 | 238.9 |  |  |  | 0 | 191.6 |  | 0 |  | 376.9 | 10 |  |  |  |  | 166.2 | 6.777 | 5.044 | 0 | 7.1 | 12.6 | 69.5 |  |  |  |  | 54.9 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 451.6 | 81.6 | 116.7821 | 39.2293 | 17.8 | 18.8 | 87.8 | 177.6856 | 177.9449 | 185.0608 | 107.7 | 0 | 44.4 | 2 | 31.3 | 81.9 |  |  | 20.2 |  |  | 44.6 |  |  |  | 126.9 | 157.7 | 157.4 | 158.6 | 242.1 | 70.4 | 34.1 | [6 empty] | 2 | 111.584 | 89.424 | 62.236 | 77.976 | 29.737 |  |  |  | 141.359 | 142.65 | 146.696 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.7 | 104.8 | 77.5 | 10.3 | 0.2 | 20.1 | 10 | 5.3 | 189.7 | 2 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 13.8 | 18 | 24.3 | 75.8 | 19.1 | 3.1 | 10.3 | 2.88 |  | 0.4 | 19.8 | 1.8 | 20.1 | 20.1 | 20 | 4.2 | 32.9 | 38.5 | 91.5 | 116 | 13.5 | 12.2 | 36 | 20.9256 | 7.5165 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.1 | 224.3 | 18.3 | 140.2 | 0.637 | 101.083 | 110.398 | 70.8 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 13.3 | 8.2 | 20.2 | 10.2 | 21.5 | 0 | 15.5 | 19 | 9.08 | 11.34 | 16.58 | 7980.7257 | 24.4136 | 8.037 | 9.975 | 13.2 | 25.4866 | 18.9482 | 9 | 3.8 | 112.8604
12/01/2026 | 13:30 | 200.6 | 624.4 | 214.1 |  |  | 88.6 | 241.2 |  |  |  | 0 | 194.6 |  | 0 |  | 237.9 | 10 |  |  |  |  | 165 | 7.137 | 4.965 | 0 | 6.9 | 12.6 | 70.5 |  |  |  |  | 110.8 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.5 | 119.3795 | 39.7972 | 17.8 | 18.8 | 90.3 | 179.0368 | 179.6608 | 185.4515 | 108.5 | 0 | 44.7 | 2 | 31.7 | 98 |  |  | 20.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.5 | 157.2 | 157.1 | 158.2 | 240 | 71.2 | 34.4 | [6 empty] | 2 | 129.973 | 93.317 | 62.881 | 78.038 | 29.959 |  |  |  | 141.405 | 142.385 | 146.512 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.3 | 105.5 | 56.5 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 180.4 | 2 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 13.6 | 17.7 | 23.9 | 73.7 | 19 | 3.1 | 10.3 | 2.92 |  | 0.3 | 19.8 | 1.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.4 | 38.8 | 15.3 | 90.1 | 114.6 | 13.8 | 14.5 | 35.1 | 20.921 | 7.9389 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 238.5 | 18.1 | 129.7 | 0.637 | 104.157 | 134.05 | 49.7 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 13.8 | 8.2 | 20 | 9.7 | 22.5 | 0 | 14.7 | 18.9 | 8.4 | 11.36 | 15.7 | 7920.2817 | 24.4083 | 8.033 | 1.599 | 13.2 | 25.7582 | 18.9484 | 9 | 3.8 | 104.747
12/01/2026 | 14:00 | 201.6 | 630.8 | 214.9 |  |  | 89.8 | 239.3 |  |  |  | 0 | 193.6 |  | 0 |  | 275.1 | 10 |  |  |  |  | 165 | 7.392 | 4.816 | 0 | 6.9 | 12.6 | 70.6 |  |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 126.7937 | 40.2251 | 18 | 18.8 | 92.4 | 180.2957 | 181.4425 | 186.4454 | 108.6 | 0 | 45.2 | 2 | 31.4 | 124.1 |  |  | 21 |  |  | 44.7 |  |  |  | 128 | 160.6 | 158.8 | 169.9 | 242 | 69.4 | 33.9 | [6 empty] | 2 | 141.806 | 105.832 | 63.281 | 78.296 | 30.27 |  |  |  | 140.583 | 141.916 | 146.696 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 104.3 | 78.8 | 10.2 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 146.4 | 1.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 12.9 | 16.3 | 26.7 | 77.1 | 19 | 3.1 | 10.3 | 2.96 |  | 0.3 | 19.8 | 2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.3 | 40.1 | 9.2 | 99.2 | 117 | 15.2 | 14.5 | 25.4 | 20.9233 | 8.2449 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 199.6 | 15.7 | 77.3 | 0.644 | 99.787 | 125.973 | 46.6 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 12.9 | 8.2 | 20.2 | 9.1 | 22.6 | 0 | 14.4 | 19 | 8.03 | 11.15 | 16.75 | 7930.2528 | 24.4279 | 8.032 | 8.954 | 13.2 | 25.9398 | 18.9484 | 9.2 | 3.8 | 112.5021
12/01/2026 | 14:30 | 202.3 | 625.4 | 212.7 |  |  | 89.9 | 240.7 |  |  |  | 0 | 194.4 |  | 0 |  | 420.8 | 10 |  |  |  |  | 165.7 | 7.129 | 4.785 | 7.9 | 7.1 | 12.6 | 70.5 |  |  |  |  | 110.5 | 221 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.2 | 134.3293 | 39.3092 | 17.8 | 18.8 | 91.2 | 179.4016 | 179.8692 | 186.036 | 108.6 | 18.3 | 44.7 | 2 | 31.5 | 82.2 |  |  | 20.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.2 | 157.9 | 158.2 | 159 | 228.1 | 71.1 | 34.7 | [6 empty] | 2 | 93.168 | 116.032 | 62.754 | 77.915 | 29.88 |  |  |  | 139.893 | 140.973 | 146.29 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 98.8 | 80.8 | 8.9 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 115.6 | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 12 | 15.9 | 23.6 | 76.6 | 18.6 | 3.1 | 10.3 | 3.04 |  | 0.2 | 19.8 | 5.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 8.1 | 34 | 15 | 101.4 | 117.2 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 20.9326 | 8.2544 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.6 | 206.9 | 14.7 | 124.3 | 0.636 | 106.049 | 138.685 | 81.9 | 4 | 0 | 1.2 | 1 | 8.5 | 8.2 | 20 | 9.3 | 21.9 | 8.6 | 14.9 | 18.9 | 7.96 | 10.92 | 14.96 | 8056.9014 | 24.4295 | 7.063 | 11.21 | 13.2 | 25.7118 | 18.9481 | 9 | 3.8 | 113.3625
12/01/2026 | 15:00 | 205.5 | 630 | 214.5 |  |  | 90.9 | 242.3 |  |  |  | 114.4 | 198.1 |  | 0 |  | 381.8 | 10 |  |  |  |  | 168.7 | 7.699 | 5.068 | 12.5 | 7.1 | 12.6 | 71.2 |  |  |  |  | 110.9 | 221 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 80 | 144.7129 | 40.0898 | 17.8 | 18.8 | 92 | 183.2222 | 183.543 | 184.6305 | 109.4 | 19.4 | 45.4 | 2 | 31.6 | 64.7 |  |  | 21.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 128.3 | 139.1 | 139.1 | 139.9 | 232.2 | 71.9 | 35 | [6 empty] | 2 | 73.95 | 114.291 | 63.563 | 78.249 | 30.37 |  |  |  | 140.103 | 141.383 | 146.892 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 98.4 | 80.7 | 8.3 | 0 | 3.3 | 9.9 | 5.4 | 162.6 | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 9.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 13.2 | 16.9 | 22.3 | 72.8 | 17.6 | 3.1 | 10.3 | 3.04 |  | 0.2 | 19.9 | 11.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.2 | 31.5 | 10.3 | 101.5 | 117.2 | 14.8 | 14.7 | 22.2 | 20.9092 | 8.2577 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 | 185.3 | 10.8 | 71.4 | 0.641 | 100.635 | 136.993 | 29.9 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 7.3 | 8.2 | 20 | 8.7 | 22.9 | 20.6 | 15.5 | 19 | 7.75 | 10.94 | 17.12 | 7980.0523 | 24.4282 | 5.422 | 11.07 | 13.2 | 25.5061 | 18.948 | 9 | 3.8 | 111.3743
12/01/2026 | 15:30 | 200.6 | 628.5 | 214.3 |  |  | 89.7 | 240.6 |  |  |  | 199.9 | 199.3 |  | 0 |  | 390.4 | 9.9 |  |  |  |  | 168.9 | 7.325 | 5.161 | 15.9 | 7.1 | 12.6 | 81.8 |  |  |  |  | 110.7 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 73.2 | 142.9832 | 41.7301 | 18.2 | 18.8 | 91 | 179.6657 | 179.9631 | 184.7309 | 108.8 | 17.3 | 44.7 | 2 | 31.6 | 74.1 |  |  | 20.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.4 | 152.4 | 152.3 | 152.4 | 240 | 72.4 | 35.2 | [6 empty] | 2 | 95.881 | 112.582 | 63.097 | 74.166 | 30.012 |  |  |  | 140.097 | 141.731 | 161.566 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 97.9 | 39.8 | 8.6 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 83.3 | 0.7 | 3.5 | 5 | 0 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.6 | 11.8 | 15.1 | 26.3 | 79.1 | 16.4 | 3.1 | 10.3 | 3.04 |  | 0.1 | 19.8 | 11.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.3 | 26.5 | 4.1 | 103.9 | 107.8 | 17.7 | 14.8 | 14.8 | 20.8901 | 8.2617 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 127.7 | 7.5 | 102 | 0.644 | 115.182 | 148.687 | 110.9 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 6.8 | 8.2 | 20.1 | 8.7 | 23.7 | 25.6 | 14.9 | 13.2 | 7.13 | 10.91 | 17.17 | 8074.2059 | 24.4216 | 7.41 | 10.822 | 13.2 | 25.3015 | 18.9477 | 9.1 | 3.8 | 113.0028
12/01/2026 | 16:00 | 202.9 | 625.4 | 212.9 |  |  | 90.2 | 240.8 |  |  |  | 197.4 | 199.5 |  | 0 |  | 362.1 | 10 |  |  |  |  | 166.9 | 9.406 | 5.222 | 15.9 | 7 | 13.8 | 81.6 |  |  |  |  | 110.4 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 54.2 | 143.4236 | 41.7264 | 18.2 | 18.8 | 90 | 178.2222 | 178.3537 | 184.77 | 108.9 | 18.1 | 44.7 | 2 | 31.6 | 83.9 |  |  | 20.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.2 | 156.7 | 156.7 | 156.2 | 235.1 | 71.3 | 35.1 | [6 empty] | 2 | 95.398 | 109.913 | 62.699 | 72.002 | 29.918 |  |  |  | 140.629 | 141.799 | 167.362 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 84.8 | 28.6 | 6.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 97.6 | 0.6 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 11.9 | 16.1 | 23.7 | 69.9 | 8.5 | 3.1 | 10.3 | 3.04 |  | 0.1 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.7 | 31.5 | 9.1 | 113.5 | 107.5 | 17.1 | 14.7 | 8.3 | 20.8846 | 8.2613 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.4 | 101.4 | 5.2 | 66.8 | 0.634 | 117.136 | 151.592 | 81.3 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 7.5 | 8.1 | 20 | 8.7 | 24.8 | 29.9 | 15.1 | 16.8 | 6.76 | 10.92 | 17.04 | 7938.6118 | 24.4298 | 7.291 | 10.567 | 13.2 | 25.3873 | 18.9467 | 9.2 | 3.8 | 112.8218
12/01/2026 | 16:30 | 202.4 | 626 | 213.3 |  |  | 89.8 | 240.4 |  |  |  | 197.3 | 196.6 |  | 0 |  | 426.5 | 9.9 |  |  |  |  | 166.9 | 9.515 | 6.32 | 16 | 6.9 | 13.9 | 81.2 |  |  |  |  | 110.7 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 73.7 | 151.4396 | 41.7351 | 18.2 | 18.8 | 91.5 | 180.7474 | 181.726 | 184.664 | 108.8 | 18.2 | 45 | 2 | 31.4 | 88.9 |  |  | 20.8 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.7 | 158.5 | 158.6 | 159.5 | 239 | 71.2 | 34.8 | [6 empty] | 2 | 98.566 | 119.345 | 63.012 | 72.106 | 30.144 |  |  |  | 139.615 | 141.346 | 167.58 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 82 | 28.7 | 7.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 41.3 | 0.5 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 6.7 | 14 | 22.1 | 67.8 | 6.6 | 3.2 | 10.4 | 3.08 |  | 0.1 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.5 | 36.1 | 6.3 | 109.8 | 106.6 | 15.1 | 13.1 | 14.5 | 20.887 | 8.2622 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 59.8 | 3.5 | 22.4 | 0.634 | 118.351 | 140.857 | 20.9 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 8.2 | 20 | 8.6 | 25.6 | 30 | 14.5 | 15.2 | 5.82 | 10.71 | 16.2 | 7830.1622 | 24.4244 | 6.856 | 11.36 | 13.2 | 25.4885 | 18.9452 | 9.2 | 15.9 | 125.3741
12/01/2026 | 17:00 | 201.7 | 628.8 | 214 |  |  | 90.1 | 241.2 |  |  |  | 198.2 | 197.9 |  | 0 |  | 427.5 | 9.9 |  |  |  |  | 169.4 | 9.546 | 6.315 | 16.1 | 7 | 14 | 81.9 |  |  |  |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 74.4 | 151.2147 | 41.8815 | 18.1 | 18.1 | 90.6 | 179.9624 | 179.875 | 184.6428 | 108.8 | 17.6 | 44.7 | 2 | 31.4 | 82.1 |  |  | 20.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.8 | 150.5 | 150.5 | 150.1 | 233.5 | 71.4 | 35.1 | [6 empty] | 2 | 94.025 | 117.119 | 63.046 | 72.118 | 29.982 |  |  |  | 141.887 | 142.856 | 167.986 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 88.6 | 15.5 | 2.9 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 52.4 | 0.4 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 4.8 | 7.1 | 22.5 | 71.1 | 0 | 3.1 | 11 | 3.04 |  | 0.1 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.2 | 43.3 | 9.5 | 107.5 | 104.7 | 16.7 | 12.3 | 10.7 | 20.8882 | 8.2608 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 58.9 | 2.9 | 21.1 | 0.643 | 124.024 | 139.353 | 14.3 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 4.7 | 8.2 | 20 | 8.7 | 25.6 | 30 | 14.7 | 15.5 | 6.27 | 10.76 | 16.07 | 7780.8654 | 24.4237 | 6.731 | 10.247 | 13.2 | 25.3885 | 18.9454 | 9.2 | 15.9 | 124.0357
12/01/2026 | 17:30 | 201.9 | 626.5 | 213.9 |  |  | 90.1 | 241.5 |  |  |  | 199.4 | 199.2 |  | 0 |  | 370.1 | 9.9 |  |  |  |  | 167.7 | 9.411 | 6.186 | 16.3 | 6.9 | 14 | 81.1 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 74.8 | 126.9163 | 41.7886 | 18.2 | 17.7 | 91 | 179.5842 | 180.4535 | 185.0515 | 108.7 | 17.5 | 45.8 | 2 | 31.7 | 109.3 |  |  | 20.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.7 | 164.5 | 164.5 | 164.4 | 250.8 | 72 | 35.2 | [6 empty] | 2 | 101.936 | 113.736 | 62.999 | 76.126 | 30.023 |  |  |  | 142.057 | 142.798 | 168.509 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 20 | 0 | 90.8 | 11.6 | 0.3 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 22.8 | 0.4 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 1 | 1.7 | 24 | 68.4 | 0 | 3.1 | 11.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.5 | 31.7 | 3.6 | 95.3 | 98.5 | 16.8 | 11.2 | 12.3 | 20.8921 | 8.2584 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 29.3 | 1.9 | 7.8 | 0.635 | 123.978 | 148.771 | 6.9 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 8.2 | 20 | 8.7 | 26.7 | 30.4 | 15 | 18.1 | 8.45 | 10.85 | 16.08 | 7678.1296 | 24.3435 | 6.731 | 9.839 | 13.2 | 25.6196 | 18.9454 | 9.2 | 15.8 | 123.6785
12/01/2026 | 18:00 | 203.2 | 626.5 | 213.7 |  |  | 90 | 240.8 |  |  |  | 201.1 | 200.9 |  | 0 |  | 356.9 | 9.9 |  |  |  |  | 167.4 | 9.427 | 6.412 | 16.3 | 6.9 | 14 | 80.9 |  |  |  |  | 110.7 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 74.3 | 143.8755 | 41.7979 | 17.8 | 18.1 | 90.8 | 180.3585 | 180.6628 | 184.5778 | 108.8 | 18 | 46.2 | 2 | 31.7 | 74.5 |  |  | 20.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.7 | 153.2 | 153.1 | 154.1 | 241.7 | 72.7 | 35.3 | [6 empty] | 2 | 85.937 | 108.175 | 63.028 | 76.291 | 30.056 |  |  |  | 142.081 | 143.493 | 168.529 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 86.7 | 2.2 | 0.2 | 0 | 13.6 | 10 | 5.3 | 5.8 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 68.7 | 0 | 3.1 | 11.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 7.6 | 32.9 | 1.2 | 91.5 | 103.4 | 12.6 | 12.9 | 5.6 | 20.9047 | 8.2563 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 7.3 | 0.7 | 1.8 | 0.636 | 123.332 | 140.161 | 1.6 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 8.2 | 20 | 10 | 27 | 30.4 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 10.9 | 16.95 | 7539.0814 | 24.3406 | 6.732 | 9.513 | 13.2 | 25.744 | 18.9455 | 9.2 | 15.8 | 123.4751
12/01/2026 | 18:30 | 203.9 | 628.8 | 214.3 |  |  | 90 | 242.1 |  |  |  | 201.6 | 201.4 |  | 0 |  | 265.1 | 9.9 |  |  |  |  | 167.9 | 9.769 | 6.46 | 16.4 | 7.1 | 14 | 81.4 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 74.2 | 144.0205 | 41.934 | 18 | 17.7 | 91 | 181.8648 | 182.4478 | 185.0021 | 109.1 | 18.9 | 46.8 | 2 | 31.6 | 108.1 |  |  | 21 |  |  | 45.5 |  |  |  | 128.1 | 168 | 165.4 | 168.7 | 252.8 | 72.5 | 35.5 | [6 empty] | 2 | 112.964 | 118.045 | 63.07 | 77.184 | 30.216 |  |  |  | 142.158 | 143.127 | 168.475 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 20 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 21.1 | 68.5 | 0 | 3.1 | 10.9 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 4 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7.7 | 38.3 | 0 | 88.8 | 103.3 | 10.9 | 7.5 | 1.8 | 20.9114 | 8.2582 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 124.849 | 142.108 | 0 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 20 | 10 | 27 | 30.4 | 14 | 19.1 | 8.89 | 11.26 | 17.83 | 7544.7179 | 24.3725 | 7.104 | 8.806 | 13.2 | 25.8198 | 18.9455 | 9.6 | 15.9 | 123.7477
12/01/2026 | 19:00 | 198.1 | 620.9 | 211.5 |  |  | 87.8 | 239.7 |  |  |  | 202.4 | 201.9 |  | 0 |  | 414 | 9.7 |  |  |  |  | 164.5 | 9.083 | 6.242 | 16.6 | 7.1 | 14 | 132.2 |  |  |  |  | 110.1 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 75.7 | 140.763 | 41.5333 | 18.4 | 17.8 | 87 | 177.4658 | 178.2032 | 184.7186 | 108.6 | 16.7 | 45.3 | 2 | 31.7 | 113.8 |  |  | 85.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 126.4 | 170.3 | 167.5 | 170.8 | 254.8 | 73.6 | 35.6 | [6 empty] | 2 | 173.775 | 120.635 | 62.202 | 76.643 | 29.65 |  |  |  | 142.026 | 143.252 | 168.234 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 17.9 | 62.9 | 0 | 3.2 | 13.7 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 1.8 | 20 | 20.2 | 20 | 8.1 | 32.9 | 0 | 77.4 | 104 | 7.7 | 6.6 | 0 | 20.1605 | 8.26 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 117.743 | 126.089 | 0 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 20 | 9.9 | 27.3 | 30.9 | 14 | 19.1 | 6.62 | 11.27 | 16.29 | 7790.7284 | 24.5038 | 8.036 | 8.821 | 13.2 | 25.9866 | 18.9458 | 9.5 | 15.9 | 124.8931
12/01/2026 | 19:30 | 204.2 | 627.5 | 214 |  |  | 91.7 | 241.8 |  |  |  | 201.8 | 201.4 |  | 0 |  | 308.8 | 9.8 |  |  |  |  | 168.7 | 9.684 | 6.345 | 16.6 | 6.9 | 14 | 136.2 |  |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 80.1 | 145.1241 | 41.944 | 18.4 | 17.8 | 90.1 | 182.9066 | 183.5345 | 184.1689 | 108.6 | 26.7 | 46.4 | 2 | 31.5 | 138.4 |  |  | 86.9 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.9 | 169.8 | 167.3 | 199.9 | 262.9 | 73.1 | 35.4 | [6 empty] | 2 | 199.325 | 127.417 | 63.513 | 77.343 | 30.305 |  |  |  | 141.033 | 142.215 | 167.402 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 20 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 21.3 | 72.5 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 1.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 7 | 26.5 | 0 | 65.5 | 106.8 | 5.3 | 2.7 | 0 | 20.8951 | 8.2585 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 98.165 | 85.721 | 0 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 20 | 10 | 27.1 | 30.8 | 13.5 | 19.1 | 6.77 | 11.24 | 16.46 | 7795.7437 | 24.4984 | 7.912 | 7.981 | 13.2 | 26.1028 | 18.9459 | 9.6 | 15.9 | 124.1402
12/01/2026 | 20:00 | 202.2 | 627.1 | 213.3 |  |  | 89.7 | 240.8 |  |  |  | 203.4 | 200.8 |  | 0 |  | 320.3 | 9.8 |  |  |  |  | 165.1 | 9.398 | 6.405 | 16.7 | 6.9 | 14.1 | 135.5 |  |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.4 | 143.4906 | 41.8901 | 18.4 | 17.4 | 87.6 | 178.7434 | 179.6177 | 184.7941 | 108.7 | 23.6 | 42 | 2 | 31.7 | 135.6 |  |  | 86.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.6 | 169.2 | 166.6 | 198.8 | 262.1 | 73.1 | 35.7 | [6 empty] | 2.1 | 191.445 | 125.021 | 62.772 | 79.084 | 30.03 |  |  |  | 142.961 | 143.765 | 168.631 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.1 | 73.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.08 |  | 0 | 19.8 | 2.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 8.4 | 26.9 | 0 | 82.9 | 106.3 | 11 | 4 | 0 | 20.8828 | 8.2563 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 85.795 | 71.222 | 0 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 20 | 9.6 | 27.6 | 30.9 | 13.7 | 19.1 | 6.75 | 11.22 | 20.3 | 7771.892 | 24.4941 | 8.031 | 10.478 | 13.2 | 26.1898 | 18.9458 | 9.6 | 16 | 126.9386
12/01/2026 | 20:30 | 202 | 626.2 | 213.2 |  |  | 89.8 | 240.6 |  |  |  | 203.2 | 201.1 |  | 0 |  | 317.6 | 9.8 |  |  |  |  | 166.3 | 9.373 | 6.285 | 16.7 | 6.9 | 14.2 | 135.4 |  |  |  |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 81.5 | 141.2342 | 41.8918 | 18.4 | 16.9 | 89.7 | 179.5392 | 179.8742 | 184.3752 | 108.8 | 14.8 | 39.9 | 2 | 31.7 | 105 |  |  | 86.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.7 | 168.3 | 166.6 | 198.5 | 262 | 73 | 35.7 | [6 empty] | 2 | 167.682 | 122.964 | 62.866 | 79.206 | 30.096 |  |  |  | 142.996 | 143.678 | 163.199 | [7 empty] | 6.2 | 1.8 | 20 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.4 | 72.6 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 5.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 7.8 | 24.9 | 0 | 86.7 | 105.1 | 10.2 | 10.5 | 0 | 20.8859 | 8.257 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 88.388 | 89.156 | 0 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 20 | 9.3 | 27.9 | 31.9 | 14.3 | 19.1 | 6.05 | 11.22 | 22.44 | 7720.1284 | 24.4945 | 8.064 | 8.752 | 13.2 | 26.2177 | 18.9447 | 9.5 | 15.9 | 125.0728
12/01/2026 | 21:00 | 206 | 628.1 | 213.7 |  |  | 92.1 | 242.4 |  |  |  | 203.2 | 202 |  | 0 |  | 377.4 | 9.7 |  |  |  |  | 168.7 | 9.799 | 6.358 | 0 | 6.9 | 14.2 | 136.3 |  |  |  |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 79.1 | 0 | 38.7301 | 18.4 | 16.6 | 90.1 | 182.119 | 183.1787 | 184.1678 | 109.4 | 29.1 | 46.3 | 2 | 31.6 | 148.5 |  |  | 87.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 128.6 | 168.7 | 166.2 | 169.5 | 255 | 72.5 | 35.7 | [6 empty] | 2 | 216.25 | 127.307 | 63.708 | 79.413 | 30.402 |  |  |  | 142.385 | 143.465 | 150.116 | [7 empty] | 6.2 | 1.7 | 20 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 1.4 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.1 | 69.6 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.2 | 20 | 9.9 | 29.9 | 0 | 86.4 | 104.1 | 7.7 | 7 | 0 | 20.8776 | 8.2548 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 85.751 | 80.829 | 0 | 4.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 20 | 9.3 | 27.7 | 31.8 | 14.4 | 19.1 | 8.23 | 11.24 | 22.79 | 7719.643 | 24.4982 | 8.053 | 8.441 | 13.2 | 26.2299 | 18.9444 | 9.6 | 15.9 | 124.8665
12/01/2026 | 21:30 | 202.8 | 627.6 | 214.5 |  |  | 90.3 | 240.6 |  |  |  | 202.7 | 201.9 |  | 0 |  | 377.4 | 9.7 |  |  |  |  | 168.7 | 7.687 | 6.466 | 0 | 6.9 | 14.3 | 135.7 |  |  |  |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 78.7 | 0 | 38.4695 | 18.4 | 16.9 | 89.8 | 181.0758 | 181.2089 | 184.4183 | 109.2 | 21.4 | 42.7 | 2 | 31.7 | 139.5 |  |  | 86.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.8 | 167.7 | 166.1 | 169 | 254.6 | 72.6 | 35.7 | [6 empty] | 2 | 190.622 | 124.95 | 63.106 | 79.161 | 30.239 |  |  |  | 142.188 | 143.064 | 147.179 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.2 | 68 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.7 | 26.4 | 0 | 81.8 | 107 | 10.2 | 8.2 | 0 | 20.8923 | 8.2525 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 77.513 | 68.734 | 0 | 3.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 20 | 9.7 | 28 | 31.9 | 14.2 | 19.1 | 7.13 | 11.24 | 23.05 | 7627.6203 | 24.4931 | 8.037 | 8.359 | 13.2 | 26.2324 | 18.9449 | 9.7 | 17.7 | 126.6665
12/01/2026 | 22:00 | 200.1 | 627.3 | 213.5 |  |  | 89 | 240.5 |  |  |  | 203.1 | 202.2 |  | 0 |  | 471.5 | 9.6 |  |  |  |  | 163.1 | 7.22 | 5.525 | 0 | 6.9 | 14.2 | 98.8 |  |  |  |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81 | 0 | 41.5111 | 18.4 | 16.2 | 92.5 | 179.0095 | 179.187 | 184.6613 | 108.2 | 43.9 | 41.6 | 2 | 31.8 | 107.5 |  |  | 85.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.5 | 167.3 | 167.4 | 167.4 | 253.6 | 72.9 | 35.7 | [6 empty] | 2.1 | 163.839 | 119.331 | 62.734 | 79.215 | 29.956 |  |  |  | 142.531 | 143.099 | 147.331 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.5 | 74.3 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 8.6 | 19 | 0 | 85.5 | 95.4 | 9.7 | 6.2 | 0 | 20.8984 | 8.2516 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 89.361 | 87.83 | 0 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 8.2 | 20 | 9.8 | 26.7 | 32.1 | 14.3 | 18.8 | 6.16 | 11.25 | 23.43 | 7652.707 | 24.4883 | 8.011 | 8.338 | 13.2 | 26.1896 | 18.9453 | 9.8 | 17.8 | 126.7722
12/01/2026 | 22:30 | 201.8 | 628.6 | 213.7 |  |  | 90.1 | 241.6 |  |  |  | 203.8 | 203.5 |  | 0 |  | 456 | 9.7 |  |  |  |  | 167.5 | 7.318 | 5.577 | 0 | 7.1 | 14.3 | 74.1 |  |  |  |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 81 | 0 | 41.915 | 18.4 | 16.1 | 90.1 | 179.4815 | 179.535 | 184.9852 | 108.7 | 0 | 45.9 | 2 | 31.9 | 129.6 |  |  | 86.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127.7 | 168 | 166.1 | 169.7 | 255.3 | 73.3 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 202.901 | 124.611 | 62.799 | 79.224 | 30.038 |  |  |  | 143.191 | 143.991 | 148.033 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 19.4 | 20 | 18.4 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 26 | 71.5 | 0 | 3 | 11.7 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.2 | 12.9 | 0 | 67.2 | 82.9 | 5.5 | 4.8 | 0 | 20.892 | 8.2488 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 88.513 | 81.442 | 0 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 8.2 | 20 | 9.8 | 26.7 | 31.7 | 14.8 | 19.1 | 7.22 | 11.23 | 21.31 | 7570.8336 | 24.4866 | 8.023 | 8.318 | 13.2 | 26.1404 | 18.9452 | 9.8 | 17.8 | 126.7131
12/01/2026 | 23:00 | 199.8 | 629.1 | 214 |  |  | 89.5 | 241.9 |  |  |  | 202.6 | 203.8 |  | 0 |  | 408.1 | 9.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.319 | 5.467 | 0 | 7 | 14.3 | 77.8 |  |  |  |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81 | 0 | 42.013 | 18.4 | 15.8 | 93.8 | 179.3468 | 180.264 | 185.0557 | 108.7 | 0 | 39.1 | 2 | 31.7 | 123.3 |  |  | 30.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 127.7 | 169.2 | 168.1 | 172 | 251.6 | 73.4 | 35.9 | [6 empty] | 2.1 | 195.323 | 124.192 | 62.897 | 79.237 | 30.033 |  |  |  | 142.604 | 143.56 | 146.921 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.6 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.5 | 69.1 | 0 | 2.9 | 11.4 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.1 | 20 | 3.1 | 10.6 | 0 | 45.5 | 86.1 | 5.1 | 2.5 | 0 | 20.8897 | 8.2387 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 72.068 | 63.213 | 0 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 8.2 | 20 | 9.4 | 26.3 | 31.9 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 11.25 | 23.58 | 7362.9489 | 24.4778 | 8.029 | 8.289 | 13.2 | 26.1209 | 18.9446 | 9.8 | 17.9 | 126.7613
12/01/2026 | 23:30 | 204.3 | 625.4 | 213 |  |  | 90.3 | 242.1 |  |  |  | 203.2 | 202.2 |  | 0 |  | 250.5 | 9.7 |  |  |  |  | 167.6 | 7.269 | 5.138 | 0 | 6.9 | 13.5 | 77.3 |  |  |  |  | 110.5 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81 | 0 | 41.6349 | 18.4 | 16.2 | 91.8 | 181.2663 | 181.2644 | 184.6755 | 109 | 0 | 43.7 | 2 | 31.5 | 110.1 |  |  | 0 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127.7 | 159 | 158.9 | 158.6 | 231.5 | 72.4 | 35.8 | [6 empty] | 2.1 | 138.04 | 115.207 | 62.926 | 79.067 | 30.092 |  |  |  | 142.228 | 143.096 | 147.215 | [7 empty] | 6 | 1.7 | 20 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 25 | 64.5 | 0 | 3 | 10.1 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 3.1 | 8.8 | 0 | 49.1 | 75.7 | 5.8 | 1.8 | 0 | 20.886 | 8.2278 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 67.995 | 64.466 | 0 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 8.2 | 20 | 9.7 | 26.7 | 32 | 14.1 | 19.1 | 8.73 | 11.23 | 23.91 | 7015.3428 | 24.491 | 8.059 | 8.239 | 13.2 | 26.1033 | 18.9445 | 9.8 | 18 | 126.8368
13/01/2026 | 00:00 | 199.4 | 628.8 | 214.2 |  |  | 88.6 | 240.8 |  |  |  | 138.4 | 201.8 |  | 0 |  | 156.5 | 9.6 |  |  |  |  | 166.3 | 7.323 | 5.115 | 0 | 7.1 | 13.7 | 78.5 |  |  |  |  | 110.4 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 81 | 0 | 41.931 | 18.4 | 16.5 | 92 | 179.1688 | 179.5577 | 185.2391 | 108.3 | 14.8 | 35.8 | 2 | 31.5 | 173.2 |  |  | 0 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.3 | 168 | 167.3 | 168.1 | 242 | 73.4 | 35.8 | [6 empty] | 2.1 | 165.019 | 132.025 | 62.7 | 78.9 | 29.91 |  |  |  | 142.466 | 143.042 | 147.181 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.6 | 59.9 | 0 | 3 | 7 | 3.04 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3 | 9.3 | 0 | 45.4 | 0 | 4.2 | 2.1 | 0 | 20.8847 | 8.2217 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 55.28 | 28.541 | 0 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 8.2 | 20 | 10.4 | 26.1 | 31.9 | 13.1 | 19.1 | 8.55 | 11.27 | 22.61 | 6861.7099 | 24.4903 | 8.049 | 8.086 | 13.2 | 26.129 | 18.944 | 9.8 | 17.8 | 126.4983
EJEC |  | 4846.2 | 15005.35 | 5129.4 | 0 | 0 | 2158.45 | 5606.5 | 0 | 0 | 0 | 1838.55 | 2814.15 | 0 | 183.8 | 0 | 6858.45 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990.75 | 187.948 | 131.17 | 99.95 | 167.65 | 318.05 | 2013.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.95 | 4708.6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9030.35 | 1850.8 | 2651.0273 | 980.7323 | 436.7 | 438.3 | 2164.95 | 4198.658 | 4210.2817 | 4364.4452 | 2607.5 | 242.5 | 1064.8 | 47.4 | 754.6 | 2682.3 | 0 | 0 | 597.1 | 0 | 0 | 1092.5 | 0 | 0 | 0 | 3058.75 | 3893 | 3868.7 | 4048.6 | 5943.3 | 1715.95 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.25 | 2802.6815 | 2751.5105 | 1528.5375 | 1830.7645 | 720.1285 | 0 | 0 | 0 | 3391.931 | 3415.3465 | 3635.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 42.85 | 474.9 | 4.45 | 2341.9 | 721.25 | 70.65 | 1.15 | 353.1 | 237.85 | 130.25 | 1781.4 | 38.7 | 85.45 | 120.3 | 400.05 | 479.9 | 445.7 | 83.15 | 446.4 | 134.4 | 179.4 | 583.7 | 1606.75 | 182.1 | 75.65 | 249.2 | 71.66 | 0 | 2.45 | 475.25 | 191.35 | 483.25 | 484.75 | 479.35 | 97.95 | 545.05 | 251.75 | 1733.55 | 2236.6 | 224.2 | 166.55 | 350.55 | 501.6738 | 185.1608 | 203.9 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 58.2 | 2215.85 | 125.35 | 1181.65 | 15.343 | 1414.4875 | 1567.649 | 875.5 | 103.05 | 17.6 | 31.3 | 26.6 | 111.25 | 196.45 | 479.9 | 224.35 | 561.05 | 366.75 | 345 | 433.15 | 185.715 | 267.36 | 430.525 | 174097.4291 | 586.6241 | 187.4325 | 235.4595 | 316.8 | 622.2142 | 454.6649 | 230.6 | 196.65 | 2830.4452

## REACTIVA
lunes, 12 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/01/2026 | 00:30 | 44.5 | -40.9 | 10.1 |  |  | -11.6 | -1.6 |  |  |  | 0 | -13.9 |  | -19.1 |  | 13.2 | 0.2 |  |  |  |  | 9.7 | 1.305 | 0.986 | 0 | -3.4 | 2.9 | 9.9 |  |  |  |  | -3.5 | -24.4 |  |  |  | -1.7 | 1.3 | 9 | 21.7135 | 3.8186 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | 4.6104 | -15.3708 | -44.9448 | 4.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 2 | 0.5 |  |  | -0.4 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.5 | -44.1 | -45.3 | -27.9 | -19.2 | -9.4 | 2.2 | [6 empty] | -0.4 | 15.699 | 10.099 | -0.567 | 2.089 | 0.778 |  |  |  | 3.3 | 6.6 | -37.7 | [7 empty] | -1.1 | 0.1 | 1.4 |  | -11.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0448 |  |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 3 | 1.1 |  |  | 0 | -10.9 | -11.9 | -1 | -0.7 | 0 | 2.5965 | -0.03561 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | -8.6 | -1.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 3 | 1.5 | 3.07 | 3.75 | 11.94 | -178.3715 | 2.596 | 0.372 | 2.585 | 1.8 | 0.35219 | 0.32396 | -0.5 | 0.2 | 7.7291
12/01/2026 | 01:00 | 41.8 | -46.4 | 8.4 |  |  | -12.6 | 7.1 |  |  |  | 0 | -18.5 |  | -18.1 |  | 11.7 | -0.2 |  |  |  |  | 8.3 | 1.707 | 1.237 | 0 | -3.4 | 2.9 | 10.6 |  |  |  |  | -3.1 | -18.4 |  |  |  | -1.8 | -7.8 | 8.8 | 21.8042 | 4.0914 | -0.3 | 2.6 | 1 | 6.0645 | -14.037 | -43.3737 | 3.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 2 | -2.9 |  |  | 0 |  |  | -0.1 |  |  |  | 4.5 | -42.3 | -43.5 | -25.9 | -17.8 | -8.9 | 2.4 | [6 empty] | -0.3 | 8.694 | 10.191 | -0.196 | 3.067 | 0.944 |  |  |  | 3.8 | 7.2 | -37 | [7 empty] | -1 | 0 | 1.4 |  | -11.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.8 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0404 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.1 |  |  | 0 | -10.9 | -11 | -0.9 | -0.4 | 0 | 2.5981 | -0.03675 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.146 | -7.9 | -1.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 3.6 | 1.3 | 2.66 | 3.62 | 11.73 | -185.9408 | 2.5147 | 0.133 | 2.639 | 1.8 | 0.34255 | 0.31072 | -0.6 | 0.1 | 7.2399
12/01/2026 | 01:30 | 43.8 | -47.3 | 9.1 |  |  | -13.3 | 5.9 |  |  |  | 0 | -21.5 |  | -17.5 |  | 4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.264 | 0.962 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.3 |  |  |  |  | -3.2 | -15.4 |  |  |  | -1.8 | -8.5 | 8.5 | 20.0813 | 4.4985 | -0.2 | 2.6 | 1.8 | 4.4349 | -15.4918 | -45.0335 | 5.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 2 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | -1 |  |  |  | 3 | -40.7 | -42 | -24.3 | -16.3 | -9.3 | 2.5 | [6 empty] | -0.4 | 8.675 | 9.27 | -1.312 | 2.309 | 0.983 |  |  |  | 2.3 | 5.6 | -39.3 | [7 empty] | -1 | 0 | 1.4 |  | -12.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0364 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 0.9 |  |  | 0 | -10 | -10 | -0.8 | -0.3 | 0 | 2.6185 | -0.16654 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.148 | -10 | -0.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0 | 3.7 | 1.4 | 2.77 | 3.61 | 11.07 | -200.8692 | 2.4181 | 0.071 | 2.6855 | 1.8 | 0.339 | 0.3324 | -0.8 | 0.2 | 7.046
12/01/2026 | 02:00 | 43.8 | -47.8 | 8.5 |  |  | -13.5 | 6.1 |  |  |  | 0 | -24.9 |  | -17.2 |  | 4.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.067 | 0.858 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.7 |  |  |  |  | -3.3 | -15.7 |  |  |  | -1.8 | -9.1 | 8.5 | 21.1008 | 3.8841 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 3.35 | -16.7759 | -46.2578 | 4.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | -0.9 |  |  |  | 3.8 | -40.3 | -41.8 | -24 | -16.1 | -8.8 | 2.5 | [6 empty] | -0.4 | 8.372 | 10.241 | -0.199 | 2.122 | 0.831 |  |  |  | 0.1 | 3.6 | -42.4 | [7 empty] | -1.1 | 0.1 | 1.4 |  | -15 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0448 |  |  | -4.4 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 0.9 |  |  | 0 | -9.7 | -10.7 | -0.8 | -0.6 | 0 | 2.6414 | -0.23306 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.152 | -9.9 | -0.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 3.7 | 1.4 | 1.84 | 3.59 | 11.87 | -221.8055 | 2.3727 | -0.093 | 2.5465 | 1.8 | 0.34178 | 0.30223 | -0.8 | 0.2 | 6.6702
12/01/2026 | 02:30 | 39.8 | -65.8 | 4.2 |  |  | -13.5 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -27 |  | -4.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1.047 | 0.7 | 0 | -3.5 | 2.3 | 7.5 |  |  |  |  | -3.9 | -21.7 |  |  |  | -1.7 | -13.5 | 7.8 | 18.4671 | -0.04972 | -0.5 | 2.6 | 1.4 | -7.0467 | -27.1806 | -41.4922 | 2.3 | 0 | -1.4 | 0.5 | 1.9 | -3 |  |  | 0 |  |  | -0.5 |  |  |  | 1.5 | -49.3 | -50.4 | -34.7 | -27.6 | -12.6 | 0.8 | [6 empty] | -0.4 | 7.791 | 11.591 | 0.482 | 2.082 | -4.943 |  |  |  | -6.6 | -3.4 | -41.8 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -15.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0 | -1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0488 |  |  | -4.4 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0.9 |  |  | 0 | -14.1 | -15 | -1.3 | -1.1 | 0 | 2.6434 | 0.08901 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.135 | -14.6 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1 | 0 | 3.4 | 1.2 | 2.43 | 3.78 | 10.91 | -370.586 | 2.199 | -0.073 | 2.469 | 1.8 | 0.33861 | 0.32503 | -0.8 | 0.2 | 6.4587
12/01/2026 | 03:00 | 44.7 | -56.5 | 7.3 |  |  | -14.7 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0.2 |  |  |  |  | 15.2 | 1.352 | 0.969 | 0 | -3.3 | 2.7 | 10.5 |  |  |  |  | -3.6 | -22 |  |  |  | -1.8 | -25.7 | 6.4 | 16.353 | 0.01931 | -1.2 | 2.6 | 1.3 | -4.9526 | -24.9503 | -39.6977 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 2 | -1.1 |  |  | 0 |  |  | -0.8 |  |  |  | -1.2 | -49.1 | -50.2 | -33 | -25.9 | -13 | 0.7 | [6 empty] | -0.4 | 8.147 | 11.577 | -0.654 | 2.126 | -5.147 |  |  |  | -6.7 | -3.4 | -41.6 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -13.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0324 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 1 |  |  | 0 | -13.1 | -13.7 | -1.1 | -0.9 | 0 | 2.6486 | -0.03032 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.138 | -11.2 | -2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 0 | 3.1 | 1.3 | 2.24 | 3.78 | 9.03 | -309.3956 | 1.8506 | 0.316 | 2.4545 | 1.8 | 0.34282 | 0.34567 | -0.9 | 0.2 | 6.4096
12/01/2026 | 03:30 | 42.5 | -64.2 | 5 |  |  | -14.7 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.8 | -0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.286 | 0.941 | 0 | -3.4 | 2.7 | 10 |  |  |  |  | -3.2 | -21.8 |  |  |  | -1 | -15.9 | 5.5 | 17.2497 | -0.34415 | -1.2 | 2.6 | 0.1 | -5.0529 | -25.1488 | -44.4684 | 1.9 | 0 | -0.7 | 0.4 | 2 | -8.7 |  |  | 0 |  |  | -1.4 |  |  |  | 1.5 | -49.2 | -50.2 | -34.2 | -24.9 | -12.8 | 0.6 | [6 empty] | -0.3 | 7.655 | 11.676 | -0.038 | 1.954 | -5.253 |  |  |  | -6.5 | -3.3 | -41.4 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -13.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.024 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | -13.6 | -13.8 | -1.2 | -1.1 | 0 | 2.653 | -0.06298 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.139 | -9.9 | -4.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 3.1 | 1.4 | 3.03 | 3.83 | 3.12 | -355.9885 | 1.8188 | 0.539 | 2.3725 | 1.8 | 0.33887 | 0.33986 | -0.8 | 0.2 | 6.609
12/01/2026 | 04:00 | 41.7 | -57.1 | 6.3 |  |  | -14.9 | -8.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 1.744 | 1.145 | 0 | -3.4 | 2.7 | 10.3 |  |  |  |  | -3.3 | -20 |  |  |  | -1 | -16.2 | 1.9 | 16.8976 | 0.21186 | -1.2 | 2.6 | 0.7 | -4.1025 | -24.0759 | -43.2231 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | -5.5 |  |  | 0 |  |  | -0.9 |  |  |  | 2 | -48.3 | -49.5 | -32.7 | -24.2 | -12.7 | 0.8 | [6 empty] | -0.4 | 9.03 | 10.484 | -6.454 | 2.177 | -4.894 |  |  |  | -4.9 | -1.7 | -38.7 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -12.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.1 | 4.1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.028 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | -13.7 | -14.1 | -1.2 | -1 | 0 | 2.6608 | -0.05547 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.129 | -9.7 | -1.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 4.3 | 1.3 | 3.09 | 3.82 | 4.37 | -334.3756 | 1.6763 | 0.621 | 2.295 | 1.8 | 0.34029 | 0.33125 | -0.9 | 0.1 | 6.2638
12/01/2026 | 04:30 | 44.8 | -44.6 | 8.2 |  |  | -13.8 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.809 | 1.339 | 0 | -3.4 | 2.9 | 11.1 |  |  |  |  | -2.5 | -20.4 |  |  |  | -1 | -18 | 6.4 | 16.8633 | -0.07189 | -1.4 | 2.6 | 1.2 | -0.40785 | -20.5407 | -40.177 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.5 | 2 | -4.2 |  |  | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | 3.6 | -46.4 | -47.5 | -15.7 | -20.8 | -11.5 | 1.2 | [6 empty] | -0.3 | 7.957 | 10.504 | -5.771 | 2.046 | -5.098 |  |  |  | -1.9 | 1.2 | -34.4 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -12.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.9 | 5.4 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.0284 |  |  | -4.8 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  |  | 0 | -10.4 | -10.5 | -0.9 | -0.4 | 0 | 2.6644 | -0.05635 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.126 | -8.7 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 1 | 0 | 4 | 1.4 | 2.44 | 3.87 | 11.57 | -225.3577 | 2.0379 | 0.613 | 2.5285 | 1.8 | 0.3402 | 0.31182 | -0.7 | 0.2 | 7.1314
12/01/2026 | 05:00 | 41.8 | -42.8 | 9 |  |  | -15.1 | -6.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 23.8 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.906 | 1.263 | 0 | -3.4 | 2.5 | 10 |  |  |  |  | -3.1 | -19 |  |  |  | -1 | -25 | 5.8 | 5.0053 | 0.09735 | -1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.57678 | -19.47 | -38.8484 | 0.4 | 0 | -0.1 | 0.5 | 2 | -5.7 |  |  | 0 |  |  | -1 |  |  |  | 2.4 | -44.5 | -45.6 | -15.5 | -19 | -11 | 1.6 | [6 empty] | -0.4 | 8.573 | 10.991 | -5.836 | 2.1 | -5.028 |  |  |  | -0.7 | 2.5 | -32.6 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -11.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.4 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.0284 |  |  | -4.8 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | -8.8 | -8.8 | -0.5 | -0.1 | 0 | 2.664 | -0.06308 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125 | -9.1 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 0 | 4.9 | 1.2 | 2.41 | 4.14 | 11.76 | -224.9556 | 2.1247 | 0.616 | 2.647 | 1.8 | 0.33489 | 0.31308 | -0.8 | 0.2 | 7.2357
12/01/2026 | 05:30 | 43.2 | -31.8 | 10.8 |  |  | -13.4 | 4.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.805 | 1.305 | 0 | -3.4 | 2.7 | 9.8 |  |  |  |  | -3.3 | -3.1 |  |  |  | -0.9 | -12.8 | 6.9 | 4.8059 | 0.32391 | -1.7 | 2.6 | 1.4 | 5.2094 | -14.6795 | -44.132 | 2.8 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | -5 |  |  | 0 |  |  | -0.6 |  |  |  | 2.4 | -42.4 | -43.6 | -15.2 | -16.6 | -9.7 | 2.1 | [6 empty] | -0.4 | 8.521 | 10.224 | -6.682 | 4.768 | -5.102 |  |  |  | 3.4 | 6.8 | -26.6 | [7 empty] | -1 | 0 | 1.4 |  | -12.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | 5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0284 |  |  | -4.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  |  | 0.3 | -9.5 | -8.8 | -0.6 | -0.4 | 0 | 2.676 | -0.04951 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 2.2 | -0.114 | -8.8 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 2.23 | 4.09 | 12.57 | -118.0024 | 2.356 | 0.732 | 2.1855 | 1.8 | 0.3272 | 0.32291 | -0.6 | 0.2 | 7.3236
12/01/2026 | 06:00 | 41.8 | -58.4 | 5.7 |  |  | -13.1 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.8 | 0.2 |  |  |  |  | 2.5 | 1.488 | 1.002 | 0 | -3.4 | 2.7 | 9 |  |  |  |  | -3.7 | -3.5 |  |  |  | -0.9 | -13 | 6 | 5.2734 | 0.16973 | -1.3 | 2.6 | 1.2 | -0.69553 | -20.6838 | -49.7836 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 2 | -5.8 |  |  | 0 |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.2 | -46 | -47.3 | -15.5 | -20.3 | -11.3 | 1.3 | [6 empty] | -0.4 | 10.508 | 12.822 | -6.203 | 2.17 | -4.982 |  |  |  | -2.2 | 1.2 | -34.7 | [7 empty] | -1.4 | -0.1 | 1.4 |  | -14.4 | 0.1 | -1.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0364 |  |  | -4.7 | 0.3 | 3 | 2.8 | 1.1 |  |  | -0.1 | -12.4 | -12.3 | -1.1 | -0.6 | 1.4 | 2.6629 | -0.0486 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -0.118 | -10.7 | -0.4 | 3.1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1.72 | 4.19 | 10.67 | -260.7022 | 1.9892 | 0.179 | 2.1085 | 1.8 | 0.32161 | 0.3384 | -0.5 | 0.3 | 6.5367
12/01/2026 | 06:30 | 41.4 | -43.6 | 4.2 |  |  | -11.8 | -6.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.188 | 0.84 | 0 | -3.3 | 3.2 | 8.6 |  |  |  |  | -3.9 | -18.7 |  |  |  | -1 | -16 | 3.8 | 5.2755 | -0.05444 | -1.7 | 2.6 | 1 | -0.64283 | -20.7557 | -49.83 | 1.8 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | 2 | -9.4 |  |  | 0 |  |  | -0.2 |  |  |  | -1.4 | -45 | -47 | -15.8 | -20 | -11.4 | 1.4 | [6 empty] | -0.4 | 10.622 | 13.626 | -5.266 | 2.062 | -5.153 |  |  |  | -0.2 | 3 | -32 | [7 empty] | -1.5 | 0.1 | 1.4 |  | -18.1 | 1.8 | -3.1 |  | 0 | 0 | -0.7 | 2.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | -7.3 | 1.7 | -0.5 | 0 | 0.1 | 0.0444 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.1 |  |  | 0.1 | -9.6 | -9.5 | -0.8 | -0.3 | 1.4 | 2.6603 | -0.05619 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0.5 | 0 | 2.2 | -0.126 | -13.7 | -1.3 | 7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0.8 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.51 | 4.26 | 10.31 | -276.886 | 1.5246 | 0.381 | 1.783 | 1.8 | 0.31664 | 0.3416 | -0.5 | 0.2 | 5.8468
12/01/2026 | 07:00 | 42 | -54.3 | 4 |  |  | -10.3 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -1.5 | -0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 0.833 | 0.415 | 0 | -3.4 | 3 | 7.7 |  |  |  |  | -3.2 | -29.8 |  |  |  | -1.1 | -29.2 | 2.8 | 4.2112 | 0.44937 | -1.8 | 2.6 | 1 | -0.33824 | -20.3137 | -40.0006 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | -7.3 |  |  | 0 |  |  | -0.7 |  |  |  | -1.4 | -48.8 | -49.7 | -32.8 | -26.1 | -12.5 | 1.1 | [6 empty] | -0.4 | 31.482 | 19.873 | -1.259 | 2.213 | -0.846 |  |  |  | 2.3 | 5.7 | -28 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -18.5 | 4.1 | -5 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 7.7 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -8.3 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.0528 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.2 | 3 | 1.1 |  |  | 0.7 | -12.6 | -12.4 | -1.3 | -1.1 | 1.1 | 2.6762 | -0.02974 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | -0.145 | -17.8 | 0.2 | -1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.01 | 4.28 | 9.97 | -298.4667 | 1.5793 | 0.078 | 1.2735 | 2 | 0.32697 | 0.34273 | -0.2 | 0.3 | 5.7005
12/01/2026 | 07:30 | 45.4 | -36.2 | 5.9 |  |  | -1.3 | 15.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.9 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 1.637 | 1.057 | 0 | -3.3 | 3.2 | 10.1 |  |  |  |  | -1.5 | -24.8 |  |  |  | -0.8 | -24 | 7 | 5.4421 | -0.04033 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 11.5829 | -8.6309 | -38.5608 | 1.4 | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 2 | -4.4 |  |  | 0 |  |  | 2.8 |  |  |  | 7.7 | -39.6 | -40.6 | -23.7 | -14.9 | -9.4 | 2.7 | [6 empty] | -0.4 | 29.762 | 22.435 | 0.397 | 2.086 | -0.426 |  |  |  | 14.5 | 18 | -10.6 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -17.5 | 7 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 18 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -8.3 | -0.1 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.016 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.2 | 3 | 1.5 |  |  | 1.3 | -12.2 | -12.6 | -1.2 | -1.1 | -0.2 | 2.6614 | -0.05036 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1.1 | 0 | -1.6 | -0.123 | -15.9 | -1 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 4.2 | 2.9 | 2.83 | 3.8 | 11.16 | -68.565 | 1.9421 | -0.333 | 1.8035 | 1.9 | 0.32697 | 0.33271 | 0.3 | 0.3 | 6.5723
12/01/2026 | 08:00 | 43.1 | -3.6 | 15.8 |  |  | -7.3 | 4.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.7 | -0.1 |  |  |  |  | -4.3 | 1.132 | 1.03 | 0 | -3.4 | 3.3 | 12.7 |  |  |  |  | -2.2 | -20.6 |  |  |  | -1 | -10.7 | 8.2 | 5.6684 | 0.04897 | -1.2 | 2.6 | 0.7 | 24.5551 | 4.2621 | -25.4489 | 0.3 | 2.7 | -5.1 | 0.5 | 2.1 | -11.9 |  |  | 0 |  |  | -1.1 |  |  |  | 13.1 | -30.4 | -31.5 | -13.8 | -5.2 | -4.8 | 4.5 | [6 empty] | -0.4 | 31.174 | 23.971 | 7.208 | 2.058 | 0.27 |  |  |  | 22.1 | 25.7 | 1.3 | [7 empty] | -1.1 | 0.2 | 1.4 |  | -16 | 8 | -3.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 21.4 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -7.8 | 0.8 | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.0648 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.2 | 3 | 1.7 |  |  | 1.5 | -10.2 | -10.3 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | 2.5675 | -0.2049 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 1.3 | 0.3 | -3.3 | -0.123 | -14.4 | -1.7 | 13 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.51 | 3.85 | 10.63 | 98.823 | 2.2655 | 0.135 | 2.3375 | 1.9 | 0.32025 | 0.3414 | -0.3 | 0.3 | 7.2997
12/01/2026 | 08:30 | 45.6 | -6.2 | 16 |  |  | -8.8 | 12.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  |  | -1.9 | 1.182 | 1.267 | 0 | -3.4 | 2.8 | 14.7 |  |  |  |  | -1.5 | 10 |  |  |  | -1.1 | -6.8 | 8.8 | 19.5515 | 6.1428 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | 26.4953 | 6.2074 | -43.1005 | 4 | 2.4 | -6.4 | 0.4 | 2.1 | -8.7 |  |  | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | 13.2 | 24.9 | 23.8 | -11.5 | 36.2 | -15.4 | -0.6 | [6 empty] | -0.4 | 45.348 | 30.34 | 15.077 | 4.773 | 6.003 |  |  |  | 57.5 | 61.3 | -17.3 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -15.8 | 8.6 | -3.1 |  | 0 | 0 | -1 | 24.1 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -7.9 | 1 | -3.2 | 0 | 0.3 | 0.0324 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 3 | 1.5 |  |  | 2.9 | -9.2 | -9.5 | -1.1 | -0.9 | -1.5 | 2.6386 | -0.02507 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 1.3 | 0.7 | -3.7 | -0.154 | -14.7 | -1.3 | 12 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.9 | 2.95 | 4.24 | 10.55 | 393.3184 | 2.4609 | -0.34 | 2.4665 | 1.9 | 0.31899 | 0.35436 | 0 | 0.4 | 7.5607
12/01/2026 | 09:00 | 43.9 | 18.6 | 20.8 |  |  | -4.7 | 19.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.8 | -0.1 |  |  |  |  | -3.4 | 0.961 | 1.11 | 0 | -3.4 | 2.8 | 10.4 |  |  |  |  | -0.5 | 14.3 |  |  |  | -0.9 | -3.1 | 7.7 | 22.2671 | 6.1067 | -0.2 | 2.6 | 1.3 | 36.684 | 16.3607 | -33.1544 | 4.1 | 3.2 | -5.2 | 0.5 | 2.2 | -8.4 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 18.5 | 33.2 | 32.2 | -3 | 44.8 | -12.2 | 1.1 | [6 empty] | -0.4 | 45.92 | 31.7 | 14.868 | 6.44 | 6.04 |  |  |  | 69.7 | 73.4 | 0 | [7 empty] | -1.1 | 0.1 | 1.4 |  | -14.9 | 8.9 | -4.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 26.3 |  | 0.2 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7.4 | 2.7 | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0364 |  |  | -4.8 | 0.4 | 3.2 | 3 | 1.3 |  |  | 3.1 | -2.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | -3.2 | 2.6289 | -0.02039 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.7 | 1 | -4.1 | -0.146 | -13.2 | -0.7 | 11.2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 3.2 | 4.8 | 2.99 | 3.71 | 11.13 | 593.032 | 2.4027 | -0.479 | 2.7895 | 1.9 | 0.32116 | 0.3516 | 0.8 | 0.2 | 8.2859
12/01/2026 | 09:30 | 48.2 | 40.1 | 25 |  |  | -2.8 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.6 | 0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 0.642 | 0.84 | 0 | -3.4 | 3.2 | 11.2 |  |  |  |  | 0.1 | 18.6 |  |  |  | -0.6 | 33.1 | 7.6 | 20.5015 | 6.6393 | -0.4 | 2.6 | 1.7 | 37.8582 | 17.4283 | -31.8884 | 7.2 | 0 | -4.4 | 0.4 | 2 | -3.1 |  |  | 0 |  |  | 1.6 |  |  |  | 10.2 | 36.6 | 35.5 | 0.9 | 48.6 | -10.7 | 1.8 | [6 empty] | -0.3 | 61.693 | 31.877 | 14.329 | 4.967 | 6.443 |  |  |  | 76.9 | 82.2 | 10.7 | [7 empty] | -0.7 | 0.2 | 1.4 |  | -13.8 | 8 | -4.9 |  | 0 | 0 | -1 | 27.7 |  | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -7.1 | 3.1 | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0404 |  |  | -4.7 | 0.3 | 3.4 | 3 | 1.7 |  |  | 1.7 | -1.8 | -1.6 | 0.3 | 0.1 | -3.4 | 2.5647 | -0.11912 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.3 | 1.5 | -4.2 | -0.129 | -12.3 | -0.4 | 10.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.9 | 4.7 | 3.71 | 3.84 | 11.24 | 730.1768 | 2.7938 | -0.003 | 2.985 | 1.8 | 0.31837 | 0.35559 | 0.9 | 1.1 | 10.2497
12/01/2026 | 10:00 | 45.1 | 107.3 | 33.8 |  |  | -0.2 | 16.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.6 | -0.1 |  |  |  |  | -4.8 | 0.837 | 0.954 | 0 | -3.5 | 6.8 | 11.6 |  |  |  |  | 1 | 24.5 |  |  |  | -0.8 | 58 | 12.9 | 20.7011 | 8.086 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 42.7535 | 22.1197 | -27.506 | 10.1 | 0 | -4.5 | 0.5 | 2.1 | -4.6 |  |  | -0.4 |  |  | 2.2 |  |  |  | 17.3 | 36.7 | 35.8 | 1.6 | 48.7 | -10.2 | 1.9 | [6 empty] | -0.3 | 80.196 | 41.595 | 14.889 | 11.295 | 6.141 |  |  |  | 75.5 | 79.5 | 8.5 | [7 empty] | -0.7 | 0.2 | 1.4 |  | -13.1 | 8.9 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 29.2 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7.2 | 3.1 | -3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0324 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 1.7 |  |  | 2.2 | -1.1 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | -1.5 | 2.5793 | -0.05877 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.7 | 1.9 | -4.4 | -0.134 | -12.1 | 0 | 14 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.9 | 5.1 | 3.74 | 4.2 | 12.04 | 899.3601 | 3.3094 | -0.52 | 2.3795 | 1.7 | 0.30775 | 0.36654 | 1 | 1.1 | 9.6432
12/01/2026 | 10:30 | 47.1 | 109.4 | 33.9 |  |  | -1.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25.7 | 0 |  |  |  |  | -5.3 | 0.976 | 0.9 | 0 | -3.4 | 6.7 | 13 |  |  |  |  | 1.9 | 27 |  |  |  | -1 | 69.3 | 10.9 | 21.3975 | 8.0154 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 41.5408 | 20.9083 | -27.8337 | 9.5 | 0 | -4.4 | 0.5 | 2.1 | -5.6 |  |  | 0 |  |  | -0.8 |  |  |  | 16.7 | 36.5 | 35.3 | 0.2 | 48.4 | -10.3 | 1.8 | [6 empty] | -0.3 | 80.781 | 42.581 | 14.949 | 11.28 | 6.076 |  |  |  | 77 | 81.2 | 10.3 | [7 empty] | -1 | 0.2 | 1.2 |  | -13.3 | 9.4 | -4.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 30 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7 | 3.2 | -3.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0364 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.3 | 3 | 1.9 |  |  | 2.8 | -2.4 | -2.1 | -0.5 | 0.2 | -3.1 | 2.578 | -0.07178 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.9 | 2.3 | -4.5 | -0.134 | -11.3 | -0.5 | 15.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.71 | 4.22 | 11.57 | 920.58 | 3.0734 | -0.44 | 2.563 | 1.8 | 0.2905 | 0.38296 | 0.6 | 0.9 | 9.1699
12/01/2026 | 11:00 | 46 | 109.5 | 34.1 |  |  | 0.7 | 16.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 39 | 0.1 |  |  |  |  | -4.4 | 1.054 | 1.023 | 0 | -3.4 | 6.5 | 13.1 |  |  |  |  | 2.2 | 25 |  |  |  | -1.1 | 67.9 | 10.2 | 21.8102 | 7.9527 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 35.7366 | 15.0994 | -32.9035 | 9.8 | 0 | -3.8 | 0.5 | 2 | -5.2 |  |  | 4 |  |  | -1.5 |  |  |  | 15 | 34.3 | 33.1 | -1.8 | 45.7 | -11.4 | 1.3 | [6 empty] | -0.4 | 80.546 | 51.986 | 19.813 | 11.23 | 6.065 |  |  |  | 74.8 | 78.9 | 7.1 | [7 empty] | -1 | 0.2 | 1.2 |  | -12.3 | 9.7 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 31.9 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7 | 2.7 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.024 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 1.7 |  |  | 2.6 | -3.5 | -3.5 | -0.6 | -0.1 | -2.5 | 2.5891 | -0.03532 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.5 | 2.3 | -4.5 | -0.132 | -11.4 | -3.1 | 15.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2.1 | 6.6 | 0 | 2.4 | 3 | 3.53 | 4.23 | 12.2 | 923.6183 | 2.8426 | -0.139 | 2.5225 | 1.8 | 0.29002 | 0.39163 | 0.6 | 0.9 | 9.2077
12/01/2026 | 11:30 | 44 | 109 | 34.5 |  |  | 1.7 | 15.4 |  |  |  | 0 | 13.1 |  | 0 |  | 30.9 | 0.1 |  |  |  |  | -3.7 | 0.851 | 0.994 | 0 | -3.4 | 6.6 | 13.1 |  |  |  |  | 1.9 | 25.9 |  |  |  | -1 | 68.2 | 11.7 | 20.8892 | 7.9351 | 0 | 2.6 | 0.8 | 36.9138 | 16.1641 | -32.2784 | 10.9 | 0 | -3.5 | 0.4 | 2 | -5.5 |  |  | 2.9 |  |  | -1.6 |  |  |  | 14.9 | 33.8 | 32.7 | -2.4 | 44.9 | -11.7 | 1.3 | [6 empty] | -0.4 | 80.322 | 51.871 | 19.568 | 11.245 | 6.094 |  |  |  | 72.7 | 76.9 | 4.4 | [7 empty] | -0.7 | 0.3 | 1.4 |  | -11.4 | 9.5 | -4.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 30.7 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -6.8 | 3.4 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.024 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 1.9 |  |  | 3.4 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -1.3 | 2.5926 | -0.02335 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.7 | 3 | -4 | -0.133 | -7.7 | -7.4 | 14.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2 | 6.6 | 0 | 1.5 | 3.4 | 3.24 | 3.62 | 12.31 | 929.3991 | 3.1431 | -1.172 | 2.698 | 1.8 | 0.2804 | 0.38663 | 0.5 | 0.9 | 8.5361
12/01/2026 | 12:00 | 44.4 | 83.3 | 29.7 |  |  | -0.8 | 5.7 |  |  |  | 0 | 28.8 |  | 0 |  | -0.7 | 0 |  |  |  |  | -5.3 | 0.915 | 0.959 | 0 | -3.5 | 6.5 | 13.2 |  |  |  |  | 1.5 | 23.2 |  |  |  | -1 | 65.1 | 10.5 | 22.2278 | 7.918 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 34.7568 | 14.1407 | -34.2285 | 7.7 | 0 | -6.5 | 0.5 | 2.2 | -5.6 |  |  | 1.8 |  |  | -1.4 |  |  |  | 11.3 | 31 | 30 | -5.5 | 42.7 | -12.8 | 0.7 | [6 empty] | -0.4 | 80.995 | 53.457 | 14.446 | 11.249 | 6.161 |  |  |  | 69.6 | 73.9 | -0.2 | [7 empty] | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -12.4 | 9.5 | -4.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 31.3 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -6.5 | 3.7 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.028 |  |  | -4.4 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.6 |  |  | 1.8 | -4.7 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -2.1 | 2.5744 | -0.06562 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.4 | 3 | -4.9 | -0.152 | -2.9 | -6 | 15.6 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2 | 6.4 | 0 | 1.4 | 3.2 | 3.31 | 3.68 | 11.05 | 817.1215 | 2.6121 | -1.033 | 2.271 | 1.8 | 0.28436 | 0.36915 | 0.8 | 1 | 8.1036
12/01/2026 | 12:30 | 48.2 | 89.6 | 30.2 |  |  | -0.1 | 15.1 |  |  |  | 0 | 29.2 |  | 0 |  | -3 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 0.629 | 0.846 | 0 | -3.6 | 6.3 | 11.8 |  |  |  |  | 1.9 | 20.1 |  |  |  | -1.3 | 56.8 | 9.1 | 22.6832 | 7.911 | -0.7 | 2.6 | 1.3 | 39.3808 | 18.8061 | -36.1281 | 10 | 0 | -7.4 | 0.5 | 2.2 | -7.7 |  |  | 1.4 |  |  | -0.9 |  |  |  | 10.6 | 30.9 | 30.1 | -5.7 | 42.8 | -12.3 | 0.8 | [6 empty] | -0.3 | 79.954 | 52.92 | 14.348 | 11.224 | 5.687 |  |  |  | 67.7 | 72 | -3.5 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -12.4 | 9.6 | -4.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 33.8 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -6.7 | 3.5 | -3.9 | -0.2 | 0.4 | 0.0324 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 3 | 1.3 |  |  | 1.8 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0 | -1.6 | 2.5856 | -0.03837 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 2.2 | 3.1 | -4.5 | -0.16 | -4.1 | -5.1 | 8.8 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 6.7 | 0 | 1.3 | 2.8 | 2.48 | 4.21 | 12.15 | 819.6207 | 2.3692 | -0.541 | 2.09 | 1.7 | 0.28477 | 0.37476 | 0.9 | 1.5 | 8.6777
12/01/2026 | 13:00 | 43.2 | 90.3 | 31 |  |  | -5.2 | 2.9 |  |  |  | 0 | 28.3 |  | 0 |  | 6.1 | 0.1 |  |  |  |  | -7.1 | 0.406 | 0.592 | 0 | -3.6 | 6.3 | 10.8 |  |  |  |  | -0.2 | 20.9 |  |  |  | -1.3 | 58.2 | 9 | 22.0265 | 8.0912 | -0.8 | 2.6 | 1.3 | 35.5803 | 15.0657 | -38.991 | 7.2 | 0 | -7.3 | 0.5 | 2.1 | -8.2 |  |  | 0.4 |  |  | -2.1 |  |  |  | 8.2 | 29.7 | 28.8 | -6.5 | 40.8 | -13.2 | 0.5 | [6 empty] | -0.4 | 80.251 | 52.7 | 13.784 | 11.356 | 5.862 |  |  |  | 64.1 | 68.8 | -8.6 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -12.6 | 8.9 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 18.1 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -6.8 | 3 | -3.9 | -0.2 | 0.4 | 0.0324 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |  |  | 3.5 | 0.8 | -1 | 0.3 | 0.1 | -1.1 | 2.5667 | -0.06915 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 2.6 | 3 | -4.4 | -0.157 | 0.3 | -4.5 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 5.9 | 0 | 0.9 | 2.9 | 2.18 | 3.41 | 11.85 | 745.4366 | 2.3535 | -0.195 | 2.573 | 1.7 | 0.2817 | 0.39081 | 0.6 | 1.3 | 9.004
12/01/2026 | 13:30 | 46.2 | 80.3 | 29.2 |  |  | -8 | 9.3 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 0 |  | -5.6 | -0.1 |  |  |  |  | -6.7 | 0.592 | 0.505 | 0 | -3.5 | 6.3 | 11.4 |  |  |  |  | 7.7 | 19.3 |  |  |  | -1.2 | 56.6 | 8.7 | 13.788 | 8.1217 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | 35.8478 | 15.3154 | -38.5378 | 8.1 | 0 | -4.2 | 0.4 | 2.2 | -10.3 |  |  | 0 |  |  | -3.6 |  |  |  | 9.7 | 29.5 | 28.9 | -7.4 | 40.1 | -13.9 | 0.4 | [6 empty] | -0.4 | 53.31 | 33.298 | 8.916 | 4.113 | 1.984 |  |  |  | 64.5 | 68.9 | -7.1 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -12 | 4.6 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 21.5 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -2 | -6.3 | 4.1 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.024 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 1.3 |  |  | 0.4 | -2.3 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 2.5877 | -0.05187 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 4.2 | 3.1 | -3.6 | -0.135 | 1.6 | -2.3 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 5.6 | 0 | 1.6 | 2.6 | 3 | 3.24 | 10.57 | 662.0879 | 2.4082 | 0.265 | 1.2195 | 1.8 | 0.28782 | 0.38183 | 0.3 | 1.3 | 7.9623
12/01/2026 | 14:00 | 47.6 | 94.8 | 31.7 |  |  | -6.2 | 12.2 |  |  |  | 0 | 33.8 |  | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | 0.48 | 0.583 | 0 | -3.4 | 6.5 | 12.9 |  |  |  |  | 8.2 | 22.7 |  |  |  | -1.1 | 61.6 | 9.9 | 13.5589 | 8.0905 | -0.6 | 2.6 | 1 | 39.5162 | 18.979 | -39.9477 | 9.2 | 0 | -3.1 | 0.5 | 2 | -8.7 |  |  | 0.4 |  |  | -3.3 |  |  |  | 13.2 | 32.8 | 31.8 | -3 | 44 | -12.2 | 1 | [6 empty] | -0.4 | 43.207 | 25.196 | 8.917 | 4.106 | 1.923 |  |  |  | 69.3 | 73.6 | -0.9 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -11 | 8.8 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 13.9 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | -5.4 | 7.8 | -3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0648 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 3 | 1.5 |  |  | 0.1 | -2 | 0.2 | -0.3 | 0 | -5.3 | 2.5814 | -0.09166 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1 | 2.3 | 0.6 | -0.13 | 0.5 | -3 | -2.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 5.4 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.13 | 2.85 | 11.72 | 736.0334 | 2.7006 | 0.713 | 2.0645 | 1.7 | 0.28088 | 0.40357 | 0.5 | 1.5 | 9.8625
12/01/2026 | 14:30 | 48.4 | 122.7 | 36.3 |  |  | -2.1 | 16.5 |  |  |  | 0 | 42.1 |  | 0 |  | 23.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 0.565 | 0.641 | 1 | -3.5 | 6.5 | 16 |  |  |  |  | 9.1 | 25.9 |  |  |  | -0.9 | 67.8 | 10.3 | 26.3266 | 9.9016 | -1 | 2.6 | 1.5 | 46.4061 | 25.834 | -33.2586 | 9.5 | 3.2 | -2 | 0.5 | 2.1 | -5.3 |  |  | 4.1 |  |  | -2.4 |  |  |  | 17.4 | 37.6 | 36.7 | 1.2 | 47 | -9.7 | 2 | [6 empty] | -0.4 | 42.071 | 25.944 | 14.93 | 8.663 | 6.043 |  |  |  | 76.8 | 81 | 9.6 | [7 empty] | -1.5 | 0.1 | 1.4 |  | -11.1 | 9.5 | -5 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 9.2 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -4.8 | 8.7 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0448 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 1.9 |  |  | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.598 | -0.04918 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 4.7 | 1.9 | -2.9 | -0.136 | 3.2 | -0.4 | 7.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 2 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 1.75 | 2.86 | 12.27 | 966.2044 | 2.6049 | 0.336 | 2.459 | 1.8 | 0.28159 | 0.39667 | 0.6 | 1.4 | 9.8781
12/01/2026 | 15:00 | 50 | 105.3 | 33.6 |  |  | -2.9 | 18.3 |  |  |  | 15 | 35.7 |  | 0 |  | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.424 | 0.598 | 1.5 | -3.4 | 6.5 | 16 |  |  |  |  | 10 | 23.9 |  |  |  | -0.9 | 67.7 | 10 | 25.3029 | 10.4168 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 42.5196 | 22.1578 | -37.5085 | 10.4 | 2.5 | -3.2 | 0.5 | 2.1 | -6.2 |  |  | 2.9 |  |  | -3.4 |  |  |  | 14.9 | 30.5 | 29.8 | -5.8 | 41.6 | -12.3 | 0.9 | [6 empty] | -0.4 | 43.231 | 25.615 | 14.956 | 8.756 | 6.098 |  |  |  | 73.8 | 78 | 5.7 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -11.1 | 9.5 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 59.2 |  | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | -4.9 | 8.4 | -3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0528 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.2 | 3 | 1.9 |  |  | 0.1 | -7.1 | 1.6 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.5892 | -0.04799 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 16 | 0.9 | 0.3 | -0.146 | 1.4 | -0.3 | -3.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 2.04 | 2.82 | 12.46 | 933.3345 | 2.5725 | 0.077 | 2.452 | 1.8 | 0.2712 | 0.37848 | 0.6 | 1.5 | 9.6512
12/01/2026 | 15:30 | 46.4 | 107.2 | 33.8 |  |  | -4.8 | 13.3 |  |  |  | 17.3 | 31 |  | 0 |  | 18.1 | -0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.716 | 0.612 | 1.9 | -3.3 | 3 | 17 |  |  |  |  | 8.8 | 23.2 |  |  |  | -0.9 | 66.4 | 8.3 | 25.2422 | 10.1261 | -0.7 | 2.6 | 0.9 | 40.4935 | 19.9143 | -38.9545 | 9.6 | -0.5 | -3.8 | 0.4 | 2.1 | -8.9 |  |  | 1.6 |  |  | -4.6 |  |  |  | 13.3 | 31.7 | 30.8 | -4.9 | 43.2 | -12.2 | 1 | [6 empty] | -0.4 | 42.888 | 24.794 | 15.152 | 8.693 | 6.088 |  |  |  | 71.5 | 75.7 | 3.4 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -11.6 | 2.1 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 4.5 |  | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -5 | 8.4 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.0404 |  |  | -4.4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 1.7 |  |  | -0.1 | -3.5 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -2.2 | 2.5779 | -0.06863 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 3 | 0.3 | -1 | -0.15 | 4.8 | 0.4 | 9 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2 | 1.9 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.01 | 3.09 | 12.57 | 836.5343 | 2.3854 | -0.33 | 2.3045 | 1.8 | 0.27211 | 0.3881 | 0.5 | 1.4 | 8.7201
12/01/2026 | 16:00 | 48.3 | 95.3 | 32.1 |  |  | -5 | -1.2 |  |  |  | 15.9 | 29.8 |  | 0 |  | 9.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.368 | 0.481 | 1.9 | -3.3 | 2.7 | 15.9 |  |  |  |  | 9.2 | 21.6 |  |  |  | -1 | 64.1 | 4.6 | 25.409 | 9.9794 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 33.9866 | 13.2996 | -45.1592 | 10.1 | 1.8 | -3.2 | 0.5 | 2.1 | -5.9 |  |  | 0 |  |  | -4.3 |  |  |  | 11.2 | 28.7 | 27.6 | -7.9 | 38.8 | -13.6 | 0.3 | [6 empty] | -0.4 | 42.057 | 25.57 | 14.158 | 8.664 | 5.963 |  |  |  | 65.7 | 69.8 | -5.2 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -11.7 | 1.2 | -4.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 6.4 |  | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.6 | -5.4 | 7.7 | -0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.102 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.7 |  |  | 0.1 | -7.2 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | 1.4 | 2.5814 | -0.06101 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.4 | 0 | 0.9 | -0.15 | 4.3 | -0.7 | -0.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 2 | 2.28 | 3.15 | 12.7 | 724.3789 | 2.1682 | -0.2 | 2.4435 | 1.8 | 0.27835 | 0.3833 | 0.2 | 1.4 | 8.4734
12/01/2026 | 16:30 | 46.9 | 92.9 | 31.2 |  |  | -5.8 | -1.2 |  |  |  | 10.9 | 24.3 |  | 0 |  | 21.3 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.299 | 0.476 | 2 | -3.3 | 2.6 | 16.7 |  |  |  |  | 8 | 19.6 |  |  |  | -1.1 | 61.6 | 7.9 | 25.3504 | 9.7577 | -0.8 | 2.6 | 0.5 | 32.3854 | 11.7352 | -46.9414 | 8.8 | 0.5 | -4.4 | 0.5 | 2 | -6.5 |  |  | 0 |  |  | -5.5 |  |  |  | 10.7 | 27.4 | 26.4 | -9.3 | 37.9 | -14.2 | 0 | [6 empty] | -0.4 | 41.924 | 25.278 | 15.216 | 8.593 | 5.945 |  |  |  | 62.8 | 66.9 | -9.2 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -11.4 | 1.5 | -4.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.9 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -1.2 | -5 | 8.4 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.032 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -5 | -0.8 | -0.4 | 0 | 1.2 | 2.5806 | -0.05972 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.156 | 5.5 | -0.1 | 10.8 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 3.35 | 3.7 | 11.81 | 708.2753 | 2.4523 | -0.496 | 1.973 | 1.8 | 0.28071 | 0.35322 | -0.3 | 1.2 | 7.2632
12/01/2026 | 17:00 | 46 | 86 | 30 |  |  | -7.3 | 9.3 |  |  |  | 2.2 | 15.3 |  | 0 |  | 20.2 | -0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.43 | 0.563 | 1.9 | -3.4 | 2.3 | 16 |  |  |  |  | 7.6 | 17.5 |  |  |  | -1.2 | 59.9 | 7.6 | 25.5695 | 9.9034 | -0.8 | 2.5 | 0.3 | 28.5647 | 7.942 | -45.7552 | 7.6 | -0.7 | -4.7 | 0.4 | 2 | -6.3 |  |  | -2 |  |  | -6.1 |  |  |  | 9.8 | 23.7 | 22.5 | -13.8 | 33.8 | -15.6 | -0.6 | [6 empty] | -0.4 | 42.033 | 25.373 | 15.256 | 8.629 | 1.957 |  |  |  | 57.9 | 61.9 | -16 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -11.3 | 2.5 | -5 |  | 0 | 0 | -1 | 1.6 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | -5 | 8.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.028 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.3 |  |  | 0.1 | -4.7 | -1.3 | -0.6 | 0 | 1.3 | 2.5831 | -0.04972 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0.7 | 0 | 2.2 | -0.154 | 7 | -0.2 | 7.2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 2.6 | 3.18 | 3.73 | 10.09 | 628.9729 | 2.3631 | -0.619 | 2.1285 | 1.8 | 0.28707 | 0.28372 | -0.4 | 1.6 | 7.4434
12/01/2026 | 17:30 | 45.9 | 70 | 27.6 |  |  | -15 | -10.3 |  |  |  | -4.8 | 8.6 |  | 0 |  | 6.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.728 | 0.781 | 2 | -3.4 | 2.2 | 14.8 |  |  |  |  | 7.6 | 14.6 |  |  |  | -1.3 | 57 | 7 | 26.0237 | 4.8813 | -0.9 | 2.5 | 0.1 | 22.6822 | 2.1722 | -46.563 | 7.1 | -0.7 | -5.2 | 0.5 | 2.2 | -6.1 |  |  | -4.9 |  |  | -4.6 |  |  |  | 6.4 | 21.6 | 20.5 | -15.6 | 32.8 | -17.2 | -1.3 | [6 empty] | -0.4 | 41.738 | 24.786 | 10.724 | 11.133 | 1.842 |  |  |  | 50.9 | 54.8 | -26.2 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -9.8 | 2.7 | -1.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 |  | -0.2 | 1.6 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | 8.7 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.0244 |  |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 1.3 |  |  | -0.1 | -9.8 | -1.1 | -1.5 | 0.2 | 1.3 | 2.5879 | -0.03895 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.154 | 7.7 | 0.7 | 3.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 2.74 | 3.71 | 10.9 | 488.3977 | 2.2009 | -0.635 | 2.0855 | 1.6 | 0.25284 | 0.2976 | -0.7 | 1.5 | 6.6019
12/01/2026 | 18:00 | 46.6 | -30.5 | 10.7 |  |  | -15.8 | 6.6 |  |  |  | -5.5 | 8.1 |  | 0 |  | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.824 | 0.814 | 2.1 | -3.4 | 2.1 | 13.5 |  |  |  |  | 9.1 | 14.7 |  |  |  | -1.5 | 58.3 | 7.1 | 24.7356 | 5.1621 | -0.4 | 2.5 | 0.9 | 25.3124 | 4.8385 | -48.9863 | 8.2 | 0.2 | -4.5 | 0.5 | 2.1 | -5.2 |  |  | -2.5 |  |  | -4.9 |  |  |  | 5.6 | 19.8 | 18.5 | -17 | 30.6 | -17.6 | -1.4 | [6 empty] | -0.4 | 42.905 | 24.262 | 10.618 | 8.681 | 1.966 |  |  |  | 47.7 | 51.7 | -30.5 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -9.3 | 1.1 | -1.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  | -0.2 | 1.6 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | 9.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.0692 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 1.4 |  |  | 0.1 | -8.6 | -1.4 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 2.5837 | -0.05257 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | -0.159 | 9 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 0.7 | 2.34 | 3.75 | 12.21 | 417.4736 | 2.3622 | -0.582 | 1.851 | 1.6 | 0.31497 | 0.31241 | -0.6 | 1.3 | 6.5586
12/01/2026 | 18:30 | 47.8 | -29.6 | 10.6 |  |  | -14.3 | -3.9 |  |  |  | -8.6 | 5 |  | 0 |  | 29.1 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0.957 | 0.974 | 2.1 | -3.3 | 2.8 | 15.4 |  |  |  |  | 10.7 | 12.7 |  |  |  | -1.5 | 54.9 | 6.2 | 25.1039 | 5.1416 | -1.7 | 2.5 | 2.1 | 21.5716 | 1.0241 | -47.9892 | 7.5 | 0.2 | -6.6 | 0.5 | 2.2 | -4.3 |  |  | -3.5 |  |  | -3.9 |  |  |  | 4.6 | 20.6 | 19 | -16.7 | 31.7 | -17.8 | -1.5 | [6 empty] | -0.4 | 42.309 | 24.797 | -0.236 | 3.464 | -0.179 |  |  |  | 42.3 | 46.2 | -38.8 | [7 empty] | -1.7 | -0.2 | 1.4 |  | -9.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | -0.3 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0284 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.3 | 3 | 1.1 |  |  | 0 | -9.8 | -2.1 | -0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.6007 | -0.00266 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.147 | 9.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 2.61 | 3.95 | 13.9 | 341.5773 | 1.9195 | 0.259 | 1.8175 | 1.9 | 0.31262 | 0.29766 | -0.5 | 1.7 | 7.7062
12/01/2026 | 19:00 | 41.4 | -3.7 | 15.4 |  |  | -11.9 | 9.3 |  |  |  | 8.1 | 21.3 |  | 0 |  | 51.7 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 0.514 | 0.061 | 2.1 | -3.3 | 2.9 | 14.2 |  |  |  |  | 8 | 18.9 |  |  |  | -1.2 | 59.6 | 6.4 | 25.4566 | 4.812 | -1.6 | 2.5 | 0 | 35.774 | 15.0446 | -33.7107 | 9.9 | 2.1 | 6 | 0.5 | 2.3 | -5.1 |  |  | 8.3 |  |  | -4.9 |  |  |  | 9.1 | 30.6 | 29 | -6.3 | 42.4 | -13.4 | 0.5 | [6 empty] | -0.4 | 33.81 | 16.953 | 6.288 | 3.328 | -0.333 |  |  |  | 13 | 16.7 | -11 | [7 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.4 |  | -11.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | 9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.0284 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -6.8 | -2.5 | -0.4 | 0.5 | 0 | 2.4744 | 0.00194 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.113 | 5.9 | -0.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.07 | 4.03 | 14.54 | 521.6292 | 2.0094 | 0.454 | 1.906 | 1.9 | 0.31238 | 0.30974 | -0.5 | 1.5 | 7.8915
12/01/2026 | 19:30 | 46 | 2.4 | 13.6 |  |  | -9.4 | 11.8 |  |  |  | 7.5 | 20.3 |  | 0 |  | 40 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 0.67 | 0.115 | 2.1 | -3.3 | 2.9 | 15.3 |  |  |  |  | 8 | 18.1 |  |  |  | -1.1 | 60.9 | 7.7 | 26.8788 | 4.6684 | -1.5 | 2.5 | 1.2 | 36.5414 | 15.7348 | -38.4067 | 7 | 0 | 3.7 | 0.5 | 2.2 | -5.7 |  |  | 8.3 |  |  | -3.1 |  |  |  | 12.2 | 31.8 | 30.2 | -2.5 | 45.2 | -12.7 | 0.8 | [6 empty] | -0.4 | 32.517 | 17.75 | 6.377 | 5.444 | -0.344 |  |  |  | 12.4 | 16 | -12.7 | [7 empty] | -1.4 | -0.1 | 1.4 |  | -10.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | 8.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.0484 |  |  | -4.4 | 0.3 | 2.9 | 3 | 1.9 |  |  | 0 | -7.9 | -2.9 | -0.4 | 0.7 | 0 | 2.5842 | -0.03551 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121 | 2.4 | -3.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 4 | 0.5 | 4.1 | 0.6 | 2.74 | 3.96 | 12.1 | 522.8219 | 2.0269 | 0.544 | 1.632 | 1.8 | 0.30376 | 0.34252 | -0.5 | 1.5 | 7.6491
12/01/2026 | 20:00 | 45.4 | -0.8 | 13.7 |  |  | -10.8 | 7.9 |  |  |  | 6.4 | 19.8 |  | 0 |  | 42.3 | 0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.832 | 0.181 | 2.1 | -3.3 | 2.9 | 14.5 |  |  |  |  | 7.1 | 17.7 |  |  |  | -1 | 61.6 | 8.4 | 24.9831 | 5.1006 | -1.9 | 2.4 | 1.8 | 34.3472 | 13.7403 | -40.2625 | 8.7 | 1.4 | 3.8 | 0.5 | 2.3 | -4.1 |  |  | 6.1 |  |  | -3.2 |  |  |  | 10 | 29.8 | 28.2 | -4.4 | 42.5 | -13.6 | 0.4 | [6 empty] | -0.4 | 32.267 | 16.255 | 5.307 | 3.442 | -0.299 |  |  |  | 10.8 | 14.4 | -14.8 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -10.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.024 |  |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 3 | 1.8 |  |  | 0 | -7.9 | -2.1 | -0.7 | 0.8 | 0 | 2.5933 | -0.02772 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.123 | -0.4 | -4.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 3.9 | 1.1 | 2.77 | 3.81 | 12.9 | 483.9403 | 2.1171 | 0.439 | 1.91 | 1.8 | 0.315 | 0.31752 | -0.4 | 1.4 | 7.8986
12/01/2026 | 20:30 | 44.6 | -5.5 | 12.8 |  |  | -12.5 | 5.4 |  |  |  | 4.5 | 18.1 |  | 0 |  | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 0.873 | 0.287 | 2.1 | -3.3 | 2.6 | 14.6 |  |  |  |  | 6.4 | 16.9 |  |  |  | -1.2 | 59.1 | 8.7 | 25.3151 | 4.996 | -1.5 | 2.4 | 1.6 | 32.5608 | 11.9949 | -46.7429 | 8.2 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | -6.7 |  |  | 6.1 |  |  | -4.2 |  |  |  | 9.5 | 28.7 | 27.3 | -5.6 | 41.4 | -14.1 | 0.1 | [6 empty] | -0.4 | 32.018 | 16.308 | 5.745 | 3.398 | -0.373 |  |  |  | 8.2 | 11.9 | -18.9 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -10.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | 8.9 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.0444 |  |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -9.1 | -1.5 | -0.7 | 0.3 | 0 | 2.5939 | -0.06171 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121 | -0.2 | -3.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 3.23 | 3.84 | 13.22 | 431.3255 | 2.1595 | -0.016 | 2.23 | 1.9 | 0.31973 | 0.30051 | -0.5 | 1.3 | 7.6938
12/01/2026 | 21:00 | 47.4 | 5.5 | 14 |  |  | -10.8 | 22.4 |  |  |  | 6.8 | 20.2 |  | 0 |  | 46.9 | 0.2 |  |  |  |  | 5.8 | 1.207 | 0.588 | 0 | -3.3 | 2.8 | 15.6 |  |  |  |  | 6.5 | 17 |  |  |  | -1.3 | 63.6 | 8.7 | 0 | 4.9923 | -0.4 | 2.3 | 1.1 | 33.4636 | 12.8689 | -46.2284 | 8.7 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | -3.4 |  |  | 6.9 |  |  | -3.5 |  |  |  | 12.5 | 29.2 | 27.6 | -8.1 | 40.2 | -13.9 | 0.1 | [6 empty] | -0.4 | 32.495 | 17.03 | 6.271 | 3.574 | -0.248 |  |  |  | 10 | 14.1 | -16.9 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -10.6 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | 9.8 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.0364 |  |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -8.7 | -1.7 | -0.4 | 0.6 | 0 | 2.6014 | 0.00402 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121 | 0.8 | -3.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 | 2.1 | 4 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 2.02 | 3.83 | 12.84 | 472.2242 | 2.3654 | 0.034 | 2.87 | 2 | 0.32369 | 0.33222 | -0.6 | 1.3 | 8.6253
12/01/2026 | 21:30 | 44.5 | -5.2 | 13 |  |  | -9 | 7.4 |  |  |  | 3.2 | 16.8 |  | 0 |  | 43.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 0.944 | 0.607 | 0 | -3.3 | 2.5 | 13.6 |  |  |  |  | 5.1 | 16 |  |  |  | -1.3 | 64.4 | 9.4 | 0 | 4.8979 | -0.5 | 2.4 | 0 | 28.81 | 8.2284 | -45.7271 | 7.7 | 1.9 | 3.7 | 0.4 | 2.2 | -4.9 |  |  | 4.3 |  |  | -4.6 |  |  |  | 10.4 | 25.4 | 23.9 | -11.4 | 37.1 | -15.6 | -0.5 | [6 empty] | -0.4 | 32.886 | 16.332 | 5.717 | 3.402 | -0.338 |  |  |  | 5.3 | 8.9 | -23.7 | [7 empty] | -1.3 | 0.2 | 1.4 |  | -10.5 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | 8.9 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.028 |  |  | -4.5 | 1.4 | 2.7 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -8.8 | -2.5 | -0.7 | 0.4 | 0 | 2.5844 | -0.05657 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.132 | -2.5 | -5.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 2.2 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 2.92 | 3.81 | 12.16 | 371.373 | 2.546 | -0.313 | 2.7145 | 1.8 | 0.31388 | 0.31133 | -0.8 | 1.4 | 7.9727
12/01/2026 | 22:00 | 42.8 | 7.6 | 15.4 |  |  | -10.5 | 15.8 |  |  |  | 5 | 18.6 |  | 0 |  | 63.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 0.769 | 0.318 | 0 | -3.3 | 2.6 | 10.8 |  |  |  |  | 4.7 | 17.5 |  |  |  | -1.3 | 66.9 | 10.1 | 0 | 4.9497 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 33.7177 | 13.0946 | -40.6574 | 8.6 | -1.2 | 3.4 | 0.5 | 2.2 | -5.9 |  |  | 6.9 |  |  | -5.6 |  |  |  | 13.1 | 28.4 | 27.1 | -8.6 | 39.8 | -14.5 | 0.1 | [6 empty] | -0.4 | 29.967 | 16.331 | 5.909 | 3.371 | -0.358 |  |  |  | 11.7 | 15 | -14.3 | [7 empty] | -1 | 0 | 1.4 |  | -10.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | 9.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.0444 |  |  | -4.5 | 1.2 | 2.7 | 3 | 1.6 |  |  | 0 | -7.1 | -2 | -0.4 | 0.6 | 0 | 2.5884 | -0.0561 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125 | 0.9 | -2.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 0 | 8.7 | 0.4 | 3.1 | 3.87 | 12.22 | 484.5534 | 2.6706 | -0.661 | 2.852 | 1.8 | 0.30488 | 0.22444 | -0.9 | 1.3 | 7.5909
12/01/2026 | 22:30 | 43.6 | -4.4 | 13 |  |  | -14.2 | 7.2 |  |  |  | 5.5 | 19.8 |  | 0 |  | 53 | 0.2 |  |  |  |  | -0.4 | 0.976 | 0.544 | 0 | -3.3 | 2.5 | 7.8 |  |  |  |  | 4.4 | 17.2 |  |  |  | -1.6 | 64.4 | 9.9 | 0 | 5.2577 | -0.4 | 2.2 | 0.8 | 28.1021 | 7.554 | -46.3779 | 8.5 | 0 | -2.1 | 0.4 | 2.2 | -3.1 |  |  | 4.3 |  |  | -6.4 |  |  |  | 11.4 | 24.8 | 23.3 | -11 | 37.6 | -15.4 | -0.4 | [6 empty] | -0.4 | 30.332 | 15.997 | 5.694 | 3.525 | -0.28 |  |  |  | 6.4 | 10 | -22.4 | [7 empty] | -1 | 0.1 | 1.4 |  | -12.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0324 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.7 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -3.3 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.5916 | -0.07233 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | -0.8 | -4.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0.2 | 3.11 | 3.8 | 11.37 | 367.7195 | 2.6738 | -0.079 | 2.779 | 1.7 | 0.31897 | 0.28561 | -1.4 | 1.3 | 7.5784
12/01/2026 | 23:00 | 41.7 | -16.2 | 11.1 |  |  | -10.5 | 21.6 |  |  |  | -4.1 | 9.8 |  | 0 |  | 42.1 | -0.1 |  |  |  |  | -3.4 | 0.917 | 0.469 | 0 | -3.4 | 2.5 | 5.7 |  |  |  |  | 4.2 | 14.3 |  |  |  | -1.7 | 61.3 | 9.3 | 0 | 5.0685 | -0.2 | 2.2 | 1.2 | 22.4682 | -6.2189 | -46.6687 | 7 | 0 | -3.3 | 0.5 | 2 | -8.9 |  |  | 0 |  |  | -1.2 |  |  |  | 10.9 | 22 | 20.7 | -14.3 | 33.9 | -16.7 | -1.1 | [6 empty] | -0.4 | 30.731 | 16.972 | 2.352 | 3.396 | -0.182 |  |  |  | -0.7 | 3.1 | -32.5 | [7 empty] | -1.3 | -0.1 | 1.4 |  | -12.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 7.8 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.0364 |  |  | -4.4 | 0.8 | 2.6 | 2.9 | 1.3 |  |  | 0 | -3.8 | -7 | -0.1 | -0.1 | 0 | 2.6061 | -0.04759 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.146 | -5.3 | -6.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 6.8 | 0.5 | 3.8 | 0.7 | 1.99 | 3.95 | 11.86 | 248.353 | 2.4811 | 0.029 | 2.386 | 1.9 | 0.32064 | 0.29603 | -0.5 | 1.3 | 8.2128
12/01/2026 | 23:30 | 52.4 | -15.4 | 11.3 |  |  | -9.6 | 16.1 |  |  |  | -26.3 | -6.9 |  | 0 |  | 23.1 | 0.2 |  |  |  |  | -4.5 | 1.337 | 0.822 | 0 | -3.5 | 3.5 | 6.5 |  |  |  |  | 9.7 | 21.7 |  |  |  | -1.8 | 60.6 | 9.2 | 0 | 4.9545 | -0.3 | 2.3 | 1.9 | 32.2149 | -14.929 | -47.3479 | 9.1 | 0 | -2.1 | 0.5 | 2.1 | -1 |  |  | 0 |  |  | -0.2 |  |  |  | 10.2 | -30.5 | -32 | -11.7 | 10.7 | -8 | 3.3 | [6 empty] | -0.4 | 29.604 | 16.329 | 1.23 | 3.854 | -0.3 |  |  |  | 9 | 12.7 | -18.2 | [7 empty] | -1 | 0.1 | 1.4 |  | -14.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 7.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.028 |  |  | -4.4 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.2 |  |  | 0 | -7.4 | -7.5 | -0.6 | -0.1 | 0 | 2.5869 | -0.04106 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | -6.1 | -7 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 6.9 | 0.3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 3.84 | 12.62 | 136.1694 | 2.5302 | 0.022 | 2.8815 | 1.8 | 0.31321 | 0.26055 | -0.6 | 1.4 | 8.6075
13/01/2026 | 00:00 | 48.5 | -21.9 | 10.4 |  |  | -11.8 | 7.5 |  |  |  | -38.6 | -13.9 |  | 0 |  | 11.8 | -0.1 |  |  |  |  | -5.3 | 1.269 | 0.797 | 0 | -3.6 | 3.2 | 4.7 |  |  |  |  | 9.4 | 21.8 |  |  |  | -1.8 | 60.5 | 9.8 | 0 | 4.921 | -0.4 | 2.3 | 1 | 23.7956 | -23.226 | -50.3164 | 7.4 | 1 | -3 | 0.5 | 2 | -8 |  |  | 0 |  |  | 2.3 |  |  |  | 10.2 | -32.4 | -33.7 | -14.8 | 8 | -10 | 2.6 | [6 empty] | -0.4 | 30.321 | 17.176 | 2.01 | 3.314 | -0.275 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1 | 0.1 | 1.4 |  | -16.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | 5.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.028 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.2 | 3 | 1.4 |  |  | 0 | -5.6 | 0 | -0.3 | -0.1 | 0 | 2.5934 | -0.18018 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 5.9 | 0 | 3 | 1.1 | 1.79 | 4 | 12.67 | 57.0515 | 2.6279 | -0.025 | 3.064 | 1.7 | 0.30098 | 0.28707 | -0.7 | 0.2 | 7.4549
EJEC |  | 1080.1 | 373.2 | 431 | 0 | 0 | -212.4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 211.5 | 0 | -49.45 | 0 | 453.65 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 23.857 | 18.6755 | 12.4 | -81.45 | 87.1 | 284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.65 | 161.5 | 0 | 0 | 0 | -29.15 | 790.7 | 193.45 | 389.656 | 118.9757 | -17.75 | 60.8 | 27.3 | 557.9632 | 37.7781 | -982.6664 | 153.15 | 17.35 | -40.25 | 11.3 | 50.05 | -133.25 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -45.7 | 0 | 0 | 0 | 210 | 56.45 | 27.85 | -308.65 | 464.5 | -296.75 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.25 | 876.6445 | 559.474 | 152.614 | 128.0155 | 26.903 | 0 | 0 | 0 | 748.45 | 837.35 | -403.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.95 | 0.9 | 33.4 | 0 | -304.05 | 77.75 | -53.2 | 0 | 0.5 | -0.8 | -21.6 | 224.4 | 0 | 3.35 | 35.5 | 3.6 | -8.5 | 2.95 | 13.9 | 0 | -6.7 | -18.7 | -150.05 | 132.5 | -32.4 | 0.3 | 7.6 | 0.9038 | 0 | 0 | -109.9 | 12 | 73.5 | 70.55 | 33.95 | 0 | 0 | 15.35 | -171.3 | -120.75 | -14.45 | -3.25 | -8.65 | 62.5203 | -1.3821 | 44.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -52.5 | 28.2 | 15.3 | -18.85 | -3.2975 | -110.65 | -45.85 | 90.4 | 40.65 | 5.6 | 12.75 | 11.95 | 9.2 | 20.3 | 40.7 | 49.25 | 70.9 | 15.75 | 72.15 | 46.7 | 63.6 | 90.605 | 274.235 | 7890.3246 | 56.4859 | -0.6795 | 56.0378 | 43.3 | 7.4481 | 8.0619 | -4.95 | 21.2 | 186.9042

## DEMANDA_AREAS
lunes, 12 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6450.5028 | 948.7844 | 3767.7831 | 1733.9353 | 258.8152
01:00 | 0 | 6357.4792 | 975.4364 | 3645.0792 | 1736.9636 | 258.814
01:30 | 0 | 6349.9218 | 953.2304 | 3682.8261 | 1713.8653 | 256.7728
02:00 | 0 | 6282.4494 | 931.477 | 3635.595 | 1715.3774 | 255.5424
02:30 | 0 | 5898.4612 | 925.5761 | 3523.9261 | 1448.959 | 254.3543
03:00 | 0 | 6001.3881 | 881.3092 | 3510.6084 | 1609.4705 | 250.3621
03:30 | 0 | 6029.3891 | 914.5708 | 3413.399 | 1701.4193 | 255.4158
04:00 | 0 | 6037.5587 | 909.2665 | 3435.476 | 1692.8162 | 249.2847
04:30 | 0 | 6245.4577 | 884.823 | 3627.4503 | 1733.1844 | 252.5804
05:00 | 0 | 6220.7961 | 954.9311 | 3548.5735 | 1717.2915 | 243.5672
05:30 | 0 | 6376.8332 | 958.861 | 3682.6608 | 1735.3114 | 248.0637
06:00 | 0 | 6231.3579 | 959.966 | 3549.9168 | 1721.4751 | 247.0539
06:30 | 0 | 6440.619 | 992.5648 | 3682.1685 | 1765.8857 | 238.3433
07:00 | 0 | 6481.556 | 982.808 | 3699.5302 | 1799.2178 | 217.4367
07:30 | 0 | 6684.5442 | 1013.0941 | 3912.1702 | 1759.2799 | 232.1358
08:00 | 0 | 6967.1165 | 1082.433 | 4145.8782 | 1738.8053 | 234.9813
08:30 | 0 | 7313.4229 | 1066.305 | 4469.0364 | 1778.0815 | 241.9095
09:00 | 0 | 7447.7897 | 1111.9971 | 4568.2196 | 1767.573 | 250.1658
09:30 | 0 | 7585.8789 | 1189.6207 | 4649.2596 | 1746.9986 | 216.4256
10:00 | 0 | 7779.1049 | 1158.3014 | 4861.0267 | 1759.7768 | 245.9045
10:30 | 0 | 7831.3767 | 1234.2559 | 4808.7223 | 1788.3985 | 258.323
11:00 | 0 | 7937.8553 | 1238.5561 | 4906.1745 | 1793.1247 | 252.6103
11:30 | 0 | 8096.5262 | 1246.1565 | 5066.1559 | 1784.2138 | 250.6898
12:00 | 0 | 7970.9029 | 1283.3227 | 4911.8992 | 1775.681 | 250.8838
12:30 | 0 | 8033.2834 | 1246.688 | 4973.6553 | 1812.9401 | 246.7298
13:00 | 0 | 7980.7257 | 1245.2578 | 4841.176 | 1894.2919 | 243.7915
13:30 | 0 | 7920.2817 | 1234.7133 | 4941.3416 | 1744.2268 | 247.6943
14:00 | 0 | 7930.2528 | 1192.5321 | 4981.081 | 1756.6397 | 247.8175
14:30 | 0 | 8056.9014 | 1243.9024 | 5067.2874 | 1745.7116 | 253.7875
15:00 | 0 | 7980.0523 | 1238.3533 | 4986.173 | 1755.526 | 250.3686
15:30 | 0 | 8074.2059 | 1220.2057 | 5037.5221 | 1816.478 | 243.6651
16:00 | 0 | 7938.6118 | 1218.8678 | 4938.5999 | 1781.1441 | 242.4659
16:30 | 0 | 7830.1622 | 1213.8935 | 4866.2622 | 1750.0065 | 235.6073
17:00 | 0 | 7780.8654 | 1177.7122 | 4857.6409 | 1745.5122 | 239.1758
17:30 | 0 | 7678.1296 | 1194.8972 | 4722.994 | 1760.2384 | 232.7235
18:00 | 0 | 7539.0814 | 1133.6312 | 4632.4263 | 1773.0239 | 245.1214
18:30 | 0 | 7544.7179 | 1116.7889 | 4597.1772 | 1830.7518 | 233.4472
19:00 | 0 | 7790.7284 | 1196.4399 | 4682.0582 | 1912.2303 | 227.5164
19:30 | 0 | 7795.7437 | 1216.529 | 4689.1544 | 1890.0603 | 241.5466
20:00 | 0 | 7771.892 | 1211.0142 | 4680.4969 | 1880.3809 | 241.5298
20:30 | 0 | 7720.1284 | 1189.0263 | 4653.2967 | 1877.8054 | 246.3043
21:00 | 0 | 7719.643 | 1212.1153 | 4632.3446 | 1875.1831 | 259.5174
21:30 | 0 | 7627.6203 | 1210.928 | 4555.9976 | 1860.6947 | 248.8186
22:00 | 0 | 7652.707 | 1219.2201 | 4632.7679 | 1800.719 | 280.0194
22:30 | 0 | 7570.8336 | 1157.5209 | 4589.1858 | 1824.1268 | 256.9104
23:00 | 0 | 7362.9489 | 1091.0598 | 4513.9902 | 1757.8989 | 239.9032
23:30 | 0 | 7015.3428 | 1099.6225 | 4172.4246 | 1743.2957 | 236.7558
00:00 | 0 | 6861.7099 | 1030.1149 | 4108.8829 | 1722.7121 | 250.3927
MÁXIMO | 0 | 8096.5262 | 1283.3227 | 5067.2874 | 1912.2303 | 280.0194
MÍNIMO | 0 | 5898.4612 | 881.3092 | 3413.399 | 1448.959 | 216.4256
PROMEDIO | 0 | 7254.0595 | 1110.5975 | 4376.1974 | 1767.2647 | 246.0843
ENERGÍA | 0 | 174097.4291 | 26654.3407 | 105028.7364 | 42414.3519 | 5906.0229
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 12 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.384 | 10.79 |  |  |  |  | 19.7184 | 26.2978 | 14.6997 | 11.66 | 31.32 |  |  | 44.721 |  | 46.9836 |  | 0.3 |  | 121.9355 |  | 7.3431 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 45.6175 | 119.9254 | 27.2968 | 0.81 | 165.0401 |  | 35.0404 | 30.1853 |  | 193.9708 | 31.5296 |  |  |  | 1.5 |  | 68.8875 |  | 18.4 |  |  |  | 17.5371 |  | 3.1923 |  | 6.325 | 25.513 | 2.4 | 146.9258 |  | 5.0962 | 129.5586 | 9.9545 |  |  | 3.8582 | 10.4311 |  | 87.0062 | 6.6569 |  | 0.59 | 28.6381 | 412.9086 |  | 161.3926 | 17.109 |  |  |  | 4.7061 |  |  | 16.9475 | 287.3 |  | 35.751 |  | 13.83
01:00 |  |  | 32.2623 | 11.582 |  |  |  |  | 19.0811 | 26.2393 | 14.449 | 11.43 | 31.236 |  |  | 44.483 |  | 50.8299 |  | 0.3 |  | 155.4862 |  | 7.7796 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 47.9194 | 118.8322 | 26.978 | 0.7 | 165.9623 |  | 35.6184 | 31.3998 |  | 193.7908 | 31.9191 |  |  |  | 2.4 |  | 69.1951 |  | 18.4 |  |  |  | 17.8119 |  | 3.2367 |  | 6.421 | 25.377 | 2.22 | 144.2943 |  | 4.9338 | 127.7905 | 10.3058 |  |  | 3.9635 | 10.5263 |  | 86.6872 | 6.6537 |  | 0.6 | 28.025 | 415.7922 |  | 156.4297 | 17.03 |  |  |  | 4.7762 |  |  | 16.7649 | 285.37 |  | 36.061 |  | 14.796
01:30 |  |  | 32.2841 | 11.991 |  |  |  |  | 19.7049 | 26.5763 | 14.5278 | 11.4 | 32.014 |  |  | 44.861 |  | 48.4981 |  | 0.3 |  | 149.4025 |  | 7.7267 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 47.1474 | 117.3174 | 27.3564 | 0.64 | 166.629 |  | 34.4517 | 33.9034 |  | 194.3737 | 31.4964 |  |  |  | 2.3 |  | 69.2425 |  | 18.4 |  |  |  | 17.5616 |  | 3.3055 |  | 6.325 | 25.523 | 2.23 | 142.4048 |  | 4.9704 | 129.0183 | 10.0292 |  |  | 4.0073 | 10.6197 |  | 86.2715 | 6.6444 |  | 0.59 | 28.9439 | 416.9309 |  | 151.6106 | 16.7322 |  |  |  | 4.7525 |  |  | 16.1949 | 281.23 |  | 34.771 |  | 16.896
02:00 |  |  | 32.3928 | 11.911 |  |  |  |  | 19.5356 | 26.6471 | 14.2895 | 12.81 | 31.128 |  |  | 44.72 |  | 42.4555 |  | 0.3 |  | 141.3326 |  | 7.5593 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 46.2182 | 116.1559 | 26.7069 | 0.44 | 166.2123 |  | 34.2773 | 33.2535 |  | 193.4215 | 32.15 |  |  |  | 2.4 |  | 69.3209 |  | 18.4 |  |  |  | 17.4566 |  | 3.2828 |  | 6.126 | 26.295 | 2.28 | 144.4272 |  | 4.9302 | 130.0595 | 9.7622 |  |  | 3.7307 | 11.2338 |  | 85.0627 | 6.6406 |  | 0.63 | 29.0685 | 418.6387 |  | 152.3799 | 16.866 |  |  |  | 4.7828 |  |  | 16.4569 | 284.54 |  | 34.601 |  | 15.695
02:30 |  |  | 32.2666 | 11.787 |  |  |  |  | 18.1438 | 26.3731 | 13.9491 | 13.75 | 31.366 |  |  | 44.391 |  | 44.2854 |  | 0.3 |  | 108.9896 |  | 7.523 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 44.2591 | 117.4759 | 26.8863 | 0.41 | 165.1167 |  | 34.9624 | 33.0629 |  | 192.5285 | 32.3367 |  |  |  | 1.7 |  | 69.3075 |  | 18.4 |  |  |  | 17.7181 |  | 3.2568 |  | 6.352 | 26.149 | 2.21 | 138.9018 |  | 4.8465 | 129.7235 | 9.8148 |  |  | 3.872 | 11.223 |  | 85.2239 | 6.6356 |  | 0.59 | 28.8885 | 230.8319 |  | 154.8964 | 17.0535 |  |  |  | 4.975 |  |  | 16.7551 | 274.71 |  | 34.452 |  | 16.323
03:00 |  |  | 31.447 | 11.962 |  |  |  |  | 18.9066 | 26.4466 | 13.9694 | 13.81 | 31.05 |  |  | 43.957 |  | 43.2785 |  | 0.3 |  | 97.3756 |  | 7.3422 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 45.7358 | 113.9111 | 27.4207 | 0.67 | 165.4072 |  | 35.5056 | 33.2221 |  | 192.8453 | 32.3504 |  |  |  | 1.7 |  | 69.2435 |  | 18.4 |  |  |  | 17.9104 |  | 3.1452 |  | 6.523 | 25.945 | 2.2 | 141.0336 |  | 4.8407 | 131.3047 | 9.6867 |  |  | 3.9659 | 11.137 |  | 84.8342 | 6.6066 |  | 0.57 | 28.4132 | 318.368 |  | 147.9763 | 16.9112 |  |  |  | 4.9477 |  |  | 16.6926 | 288.28 |  | 34.313 |  | 16.46
03:30 |  |  | 31.2219 | 11.626 |  |  |  |  | 18.5367 | 26.2834 | 13.8052 | 12.17 | 30.366 |  |  | 43.725 |  | 38.4782 |  | 0.3 |  | 128.159 |  | 7.295 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 46.2147 | 115.0427 | 26.8144 | 0.48 | 166.7923 |  | 36.3284 | 32.8514 |  | 194.2153 | 32.398 |  |  |  | 1.6 |  | 68.594 |  | 18.4 |  |  |  | 17.6541 |  | 3.0745 |  | 6.323 | 26.128 | 2.28 | 143.2072 |  | 4.879 | 131.9026 | 10.1402 |  |  | 4.0274 | 11.036 |  | 85.0212 | 6.3884 |  | 0.59 | 28.8759 | 384.7735 |  | 154.3573 | 16.9528 |  |  |  | 4.9213 |  |  | 16.7071 | 283.35 |  | 33.753 |  | 16.643
04:00 |  |  | 31.4082 | 11.448 |  |  |  |  | 18.8762 | 26.2424 | 13.7734 | 11.27 | 30.356 |  |  | 44.062 |  | 37.2992 |  | 0.3 |  | 152.6808 |  | 7.1378 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 47.2905 | 115.484 | 26.7596 | 0.18 | 165.6877 |  | 35.9147 | 32.2882 |  | 194.1848 | 32.4602 |  |  |  | 1.6 |  | 66.9858 |  | 18.4 |  |  |  | 17.7062 |  | 3.096 |  | 6.452 | 26.146 | 2.13 | 144.6067 |  | 4.8659 | 130.5841 | 10.1137 |  |  | 3.8866 | 10.9411 |  | 86.3313 | 5.4165 |  | 0.62 | 29.3643 | 418.0853 |  | 153.6239 | 16.6732 |  |  |  | 4.8665 |  |  | 16.8693 | 284.7 |  | 33.579 |  | 16.646
04:30 |  |  | 30.5961 | 11.284 |  |  |  |  | 18.5554 | 26.251 | 14.9825 | 11.96 | 31.026 |  |  | 44.045 |  | 40.387 |  | 0.3 |  | 147.9104 |  | 7.0524 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 46.8685 | 114.7676 | 27.0862 | 1.65 | 165.5517 |  | 36.1007 | 32.1126 |  | 193.7143 | 29.861 |  |  |  | 1.62 |  | 67.4602 |  | 18.4 |  |  |  | 17.5521 |  | 3.0602 |  | 6.321 | 26.02 | 2.18 | 141.3402 |  | 4.8611 | 128.9616 | 9.772 |  |  | 3.9037 | 10.1979 |  | 85.4638 | 5.4203 |  | 0.61 | 27.5916 | 423.9818 |  | 155.3339 | 17.1067 |  |  |  | 4.9096 |  |  | 16.5927 | 291.24 |  | 35.188 |  | 16.541
05:00 |  |  | 31.1018 | 11.607 |  |  |  |  | 18.9509 | 26.7098 | 15.2565 | 12.05 | 30.986 |  |  | 44.147 |  | 43.5222 |  | 0.3 |  | 143.7673 |  | 7.2527 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 46.5743 | 117.5062 | 26.7406 | 2.1 | 166.0788 |  | 34.7402 | 31.3585 |  | 194.2821 | 24.4856 |  |  |  | 2.1 |  | 65.8486 |  | 18.4 |  |  |  | 17.8597 |  | 3.1777 |  | 6.521 | 26.171 | 2.51 | 138.79 |  | 4.8662 | 131.205 | 9.6634 |  |  | 4.3754 | 10.1646 |  | 86.9274 | 5.3987 |  | 0.58 | 26.4443 | 425.3628 |  | 149.1047 | 17.1749 |  |  |  | 4.9335 |  |  | 15.9417 | 290.62 |  | 35.883 |  | 16.278
05:30 |  |  | 31.3191 | 9.665 |  |  |  |  | 18.9256 | 27.2192 | 15.2338 | 11.45 | 31.666 |  |  | 44.214 |  | 41.5587 |  | 0.3 |  | 137.5906 |  | 7.4875 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 46.2497 | 116.7598 | 26.5795 | 1.93 | 167.692 |  | 33.7163 | 31.3263 |  | 194.0782 | 18.3135 |  |  |  | 2.2 |  | 67.2166 |  | 18.4 |  |  |  | 17.8359 |  | 3.1448 |  | 6.542 | 26.324 | 2.38 | 143.6912 |  | 4.8949 | 133.6249 | 9.1284 |  |  | 3.8589 | 10.0137 |  | 88.3016 | 5.3503 |  | 0.57 | 26.5649 | 416.9645 |  | 154.1257 | 17.5592 |  |  |  | 4.9829 |  |  | 14.8058 | 293.19 |  | 36.144 |  | 10.874
06:00 |  |  | 33.9989 | 9.55 |  |  |  |  | 19.8035 | 27.1757 | 14.789 | 11.39 | 32.082 |  |  | 44.049 |  | 48.6286 |  | 0.3 |  | 115.3411 |  | 7.4371 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 48.7313 | 117.4544 | 21.0026 | 1.54 | 165.9633 |  | 33.1499 | 31.5302 |  | 192.6104 | 17.8893 |  |  |  | 2.4 |  | 69.045 |  | 18.4 |  |  |  | 17.7346 |  | 3.2713 |  | 6.521 | 26.082 | 2.27 | 144.4759 |  | 4.753 | 131.8775 | 8.4913 |  |  | 3.6509 | 9.0492 |  | 87.7785 | 5.2813 |  | 0.59 | 25.2192 | 422.1541 |  | 158.4887 | 17.6556 |  |  |  | 4.8671 |  |  | 14.1586 | 291.32 |  | 35.959 |  | 9.878
06:30 |  |  | 30.2918 | 8.821 |  |  |  |  | 19.8996 | 27.4133 | 14.2741 | 11.76 | 31.634 |  |  | 43.895 |  | 52.2867 |  | 0.3 |  | 95.9764 |  | 7.5911 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 47.862 | 113.1094 | 20.4338 | 0.55 | 166.8376 |  | 32.3332 | 31.5992 |  | 192.5856 | 17.1103 |  |  |  | 1.7 |  | 69.0993 |  | 18.4 |  |  |  | 17.6934 |  | 3.2324 |  | 6.325 | 26.332 | 2.22 | 143.0301 |  | 4.7946 | 128.2806 | 8.4065 |  |  | 3.6076 | 9.0948 |  | 87.8308 | 5.2435 |  | 0.62 | 24.839 | 418.4195 |  | 154.4989 | 17.6831 |  |  |  | 4.6168 |  |  | 12.6871 | 292.47 |  | 35.444 |  | 6.599
07:00 |  |  | 29.4915 | 8.625 |  |  |  |  | 19.3336 | 27.5127 | 11.9601 | 12.88 | 31.32 |  |  | 41.751 |  | 34.9645 |  | 0.3 |  | 108.3069 |  | 7.6672 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 43.8207 | 112.7961 | 20.8456 | 0.91 | 163.5556 |  | 29.9051 | 31.6517 |  | 193.0741 | 15.734 |  |  |  | 1.6 |  | 68.3644 |  | 18.9 |  |  |  | 17.6222 |  | 3.7395 |  | 6.421 | 26.267 | 2.28 | 141.3816 |  | 5.0031 | 124.9207 | 7.3948 |  |  | 3.8025 | 9.3057 |  | 86.5666 | 5.3017 |  | 0.63 | 22.8182 | 419.8781 |  | 151.0773 | 17.0666 |  |  |  | 4.6093 |  |  | 12.5992 | 284.71 |  | 35.479 |  | 2.473
07:30 |  |  | 34.4865 | 8.977 |  |  |  |  | 19.4547 | 27.5244 | 11.0762 | 12.65 | 30.738 |  |  | 41.756 |  | 34.5247 |  | 0.4 |  | 118.8033 |  | 7.779 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 46.3699 | 116.9008 | 25.5578 | 0.73 | 162.0881 |  | 30.4871 | 31.9313 |  | 193.2118 | 14.9718 |  |  |  | 1.6 |  | 66.7174 |  | 18.9 |  |  |  | 17.8141 |  | 4.0875 |  | 6.325 | 24.533 | 2.45 | 140.932 |  | 5.2791 | 129.5982 | 7.3244 |  |  | 3.7307 | 9.4161 |  | 84.3287 | 5.2729 |  | 0.61 | 22.3751 | 413.24 |  | 121.9976 | 17.3606 |  |  |  | 4.5771 |  |  | 12.8917 | 277.86 |  | 35.182 |  | 0.157
08:00 |  |  | 34.012 | 10.3 |  |  |  |  | 19.3245 | 26.9468 | 11.1456 | 13.15 | 30.032 |  |  | 43.267 |  | 48.9264 |  | 0.4 |  | 141.701 |  | 7.8995 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 46.9013 | 119.4606 | 25.8441 | 0.73 | 162.2208 |  | 31.1994 | 32.9936 |  | 193.4947 | 13.5695 |  |  |  | 1.6 |  | 66.8233 |  | 18.9 |  |  |  | 18.0703 |  | 4.1251 |  | 6.126 | 23.961 | 2.41 | 141.6647 |  | 5.3299 | 131.7406 | 7.5032 |  |  | 3.7307 | 9.566 |  | 83.8666 | 5.2427 |  | 0.58 | 22.2289 | 416.632 |  | 116.6872 | 17.2772 |  |  |  | 4.7237 |  |  | 13.0947 | 276.86 |  | 35.806 |  | 0.099
08:30 |  |  | 37.439 | 10.829 |  |  |  |  | 18.8404 | 27.3614 | 11.0354 | 13.22 | 29.844 |  |  | 43.28 |  | 49.1264 |  | 0.4 |  | 139.4379 |  | 8.0949 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 46.502 | 119.6074 | 25.7036 | 0.72 | 166.6476 |  | 32.8291 | 33.6835 |  | 192.4621 | 12.1097 |  |  |  | 1.6 |  | 66.8354 |  | 18.9 |  |  |  | 18.3483 |  | 4.1754 |  | 6.352 | 26.429 | 2.5 | 142.8498 |  | 4.6141 | 132.5463 | 7.4606 |  |  | 3.872 | 8.4313 |  | 86.2993 | 5.2362 |  | 0.61 | 22.859 | 419.1868 |  | 124.1982 | 17.188 |  |  |  | 4.6803 |  |  | 14.3322 | 279.75 |  | 36.08 |  | 0.1
09:00 |  |  | 37.2449 | 11.681 |  |  |  |  | 18.371 | 27.1676 | 10.8866 | 13.18 | 30.352 |  |  | 42.864 |  | 40.7206 |  | 0.5 |  | 135.9124 |  | 8.187 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 47.4652 | 117.8893 | 25.9448 | 0.63 | 165.6645 |  | 32.9546 | 33.5132 |  | 193.1781 | 12.0275 |  |  |  | 1.9 |  | 66.589 |  | 18.9 |  |  |  | 18.4309 |  | 4.338 |  | 6.523 | 26.868 | 2.55 | 145.4741 |  | 4.5969 | 131.0471 | 9.6202 |  |  | 3.9659 | 8.0587 |  | 87.6499 | 5.2365 |  | 0.55 | 23.4369 | 413.4226 |  | 112.5041 | 17.3009 |  |  |  | 4.8212 |  |  | 14.4197 | 268.26 |  | 35.678 |  | 0.095
09:30 |  |  | 36.1663 | 11.246 |  |  |  |  | 18.0606 | 26.1842 | 10.9522 | 12.8 | 30.21 |  |  | 42.496 |  | 34.2314 |  | 0.5 |  | 107.6281 |  | 8.5306 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 48.0694 | 119.4268 | 26.5244 | 0.44 | 165.8232 |  | 33.0487 | 33.8619 |  | 191.6619 | 11.1942 |  |  |  | 2.4 |  | 66.5977 |  | 18.9 |  |  |  | 18.3518 |  | 4.3148 |  | 6.323 | 27.048 | 2.42 | 144.8131 |  | 4.5057 | 128.7525 | 10.6354 |  |  | 4.0274 | 8.4219 |  | 85.3321 | 5.2395 |  | 0.53 | 24.1717 | 416.2505 |  | 112.8783 | 17.0832 |  |  |  | 4.8456 |  |  | 15.2428 | 252.17 |  | 34.461 |  | 0.169
10:00 |  |  | 36.1829 | 11.196 |  |  |  |  | 18.1012 | 26.7551 | 10.8967 | 12.84 | 30.3 |  |  | 42.299 |  | 30.5597 |  | 0.5 |  | 73.8348 |  | 8.2417 | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 48.3257 | 119.6435 | 26.8557 | 0.24 | 166.4923 |  | 33.8453 | 34.05 |  | 191.0225 | 10.9064 |  |  |  | 2.4 |  | 66.4071 |  | 18.9 |  |  |  | 18.5395 |  | 4.5502 |  | 6.452 | 27.764 | 2.6 | 145.173 |  | 4.5383 | 127.0278 | 11.9098 |  |  | 3.8866 | 8.4629 |  | 84.4233 | 5.2431 |  | 0.56 | 23.4229 | 417.0334 |  | 108.3637 | 17.2117 |  |  |  | 4.8371 |  |  | 15.2162 | 250.34 |  | 34.453 |  | 0.145
10:30 |  |  | 35.466 | 11.434 |  |  |  |  | 18.539 | 27.4401 | 11.0961 | 13.31 | 30.168 |  |  | 42.313 |  | 49.2741 |  | 0.5 |  | 103.3637 |  | 8.8073 | [5 empty] | 4.7 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 48.3106 | 120.634 | 26.3902 | 0.58 | 166.9593 |  | 33.943 | 33.9071 |  | 191.0896 | 10.9042 |  |  |  | 2.4 |  | 65.8637 |  | 18.9 |  |  |  | 18.2641 |  | 4.5608 |  | 6.321 | 30.431 | 2.51 | 145.7788 |  | 4.5186 | 126.3636 | 12.2745 |  |  | 3.7307 | 8.7323 |  | 85.753 | 5.2638 |  | 0.55 | 23.6719 | 420.4632 |  | 98.6024 | 16.932 |  |  |  | 4.851 |  |  | 15.4366 | 249.08 |  | 35.47 |  | 0.184
11:00 |  |  | 36.5642 | 10.961 |  |  |  |  | 18.874 | 27.3455 | 10.9877 | 13.11 | 30.874 |  |  | 41.713 |  | 40.0256 |  | 0.5 |  | 137.0927 |  | 8.7223 | [5 empty] | 5.3 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 48.6186 | 118.4254 | 26.925 | 1 | 167.1977 |  | 33.1609 | 33.7647 |  | 190.5168 | 11.0411 |  |  |  | 1.6 |  | 67.521 |  | 18.9 |  |  |  | 16.4869 |  | 4.6245 |  | 6.521 | 30.623 | 1.87 | 146.1929 |  | 4.6345 | 131.4466 | 12.8212 |  |  | 3.872 | 8.8039 |  | 87.1924 | 5.2682 |  | 0.51 | 23.4407 | 412.5177 |  | 105.6205 | 16.5163 |  |  |  | 4.8356 |  |  | 15.9337 | 252.28 |  | 34.291 |  | 0.559
11:30 |  |  | 36.3441 | 11.066 |  |  |  |  | 18.2787 | 27.2408 | 10.9113 | 12.32 | 30.878 |  |  | 41.843 |  | 27.945 |  | 0.6 |  | 132.9291 |  | 8.4205 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 45.716 | 118.6091 | 26.5671 | 0.9 | 165.2075 |  | 34.3812 | 34.3411 |  | 190.4297 | 11.1851 |  |  |  | 1.6 |  | 67.1601 |  | 18.9 |  |  |  | 13.4232 |  | 4.6612 |  | 6.542 | 31.026 | 2.34 | 146.7505 |  | 4.6894 | 132.0591 | 12.0864 |  |  | 3.9659 | 8.6833 |  | 87.8454 | 5.2695 |  | 0.46 | 23.9258 | 413.7053 |  | 100.0155 | 16.764 |  |  |  | 4.9121 |  |  | 17.013 | 253.14 |  | 35.298 |  | 0.867
12:00 |  |  | 36.1528 | 10.191 |  |  |  |  | 18.4387 | 27.3418 | 10.8528 | 11.88 | 30.97 |  |  | 41.315 |  | 44.5103 |  | 0.6 |  | 127.6191 |  | 8.7733 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 46.273 | 118.3907 | 26.9677 | 0.73 | 165.1434 |  | 33.824 | 34.2223 |  | 190.1429 | 10.8206 |  |  |  | 1.6 |  | 67.6272 |  | 18.9 |  |  |  | 12.7218 |  | 4.7172 |  | 6.521 | 31.162 | 2.34 | 148.146 |  | 4.6796 | 131.1387 | 12.212 |  |  | 3.9659 | 8.3506 |  | 88.6261 | 5.2622 |  | 0.55 | 21.9326 | 413.9405 |  | 106.451 | 16.6284 |  |  |  | 4.9192 |  |  | 16.6053 | 253.92 |  | 34.785 |  | 4.737
12:30 |  |  | 34.6538 | 9.841 |  |  |  |  | 18.4589 | 26.8087 | 11.5245 | 12.33 | 30.684 |  |  | 41.22 |  | 45.6021 |  | 0.6 |  | 69.2417 |  | 8.5739 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 43.9269 | 116.5821 | 25.6506 | 0.78 | 163.9992 |  | 33.3478 | 34.377 |  | 189.8999 | 10.8608 |  |  |  | 1.6 |  | 66.7014 |  | 18.9 |  |  |  | 12.4282 |  | 4.7044 |  | 6.325 | 32.352 | 2.24 | 147.6959 |  | 4.5607 | 130.4815 | 11.2044 |  |  | 3.872 | 7.675 |  | 88.5613 | 5.2377 |  | 0.58 | 21.3681 | 411.3136 |  | 108.6705 | 16.8995 |  |  |  | 4.7062 |  |  | 15.8419 | 253.85 |  | 34.83 |  | 6.71
13:00 |  |  | 29.8106 | 10.007 |  |  |  |  | 18.8406 | 26.7822 | 14.0954 | 12.36 | 30.86 |  |  | 41.338 |  | 45.9562 |  | 0.6 |  | 133.8212 |  | 8.9456 | [5 empty] | 4.4 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 47.3697 | 119.1953 | 26.2063 | 0.64 | 165.1862 |  | 32.6207 | 34.4387 |  | 189.4108 | 10.2752 |  |  |  | 1.6 |  | 66.8191 |  | 18.9 |  |  |  | 12.6862 |  | 4.7814 |  | 6.421 | 36.674 | 2.24 | 143.9561 |  | 3.9375 | 132.0718 | 10.7184 |  |  | 4.0073 | 7.8809 |  | 89.3539 | 5.229 |  | 0.58 | 21.7812 | 405.1435 |  | 110.3768 | 16.5876 |  |  |  | 4.5481 |  |  | 15.95 | 250.71 |  | 34.281 |  | 6.712
13:30 |  |  | 29.0306 | 10.725 |  |  |  |  | 17.9855 | 27.5145 | 14.5221 | 12.69 | 31.04 |  |  | 41.236 |  | 48.8744 |  | 0.6 |  | 126.1132 |  | 9.1173 | [5 empty] | 4.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 46.238 | 117.4939 | 26.6014 | 0.45 | 162.394 |  | 33.2956 | 34.9197 |  | 190.1524 | 10.3429 |  |  |  | 2.2 |  | 67.009 |  | 18.9 |  |  |  | 12.7971 |  | 4.8493 |  | 6.325 | 37.782 | 2.17 | 143.4704 |  | 3.9721 | 131.0579 | 12.1307 |  |  | 3.7307 | 7.7393 |  | 89.7249 | 5.2264 |  | 0.6 | 22.3303 | 389.7416 |  | 107.7297 | 16.5039 |  |  |  | 4.5409 |  |  | 16.3256 | 234.87 |  | 34.925 |  | 7.867
14:00 |  |  | 28.3602 | 11.706 |  |  |  |  | 17.0117 | 27.6617 | 15.1973 | 12.54 | 30.502 |  |  | 41.385 |  | 27.7123 |  | 0.6 |  | 110.2499 |  | 9.1622 | [5 empty] | 4.9 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 49.5547 | 118.2874 | 27.0052 | 0.73 | 161.8365 |  | 34.9335 | 34.9784 |  | 190.1235 | 11.1976 |  |  |  | 2.5 |  | 66.7688 |  | 18.9 |  |  |  | 12.7892 |  | 4.9577 |  | 6.126 | 37.846 | 2.16 | 146.417 |  | 4.3787 | 132.3512 | 12.4545 |  |  | 3.872 | 7.713 |  | 89.2507 | 5.2311 |  | 0.54 | 22.9831 | 407.9641 |  | 133.4047 | 16.4306 |  |  |  | 4.5195 |  |  | 15.762 | 227.81 |  | 35.608 |  | 9.179
14:30 |  |  | 28.1616 | 11.494 |  |  |  |  | 17.4726 | 27.7626 | 15.2296 | 12.72 | 30.506 |  |  | 41.668 |  | 39.3972 |  | 0.5 |  | 86.843 |  | 9.0648 | [5 empty] | 4.9 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 47.7638 | 118.9128 | 26.8784 | 0.86 | 162.681 |  | 34.6623 | 35.5447 |  | 190.1311 | 11.7575 |  |  |  | 2.4 |  | 67.3137 |  | 18.9 |  |  |  | 12.835 |  | 4.8686 |  | 6.352 | 37.984 | 1.99 | 146.5977 |  | 4.6437 | 132.4632 | 11.649 |  |  | 3.9659 | 7.9923 |  | 88.977 | 5.2372 |  | 0.57 | 21.9657 | 415.8099 |  | 111.1237 | 16.5543 |  |  |  | 4.507 |  |  | 16.2226 | 225.73 |  | 33.832 |  | 10.037
15:00 |  |  | 29.113 | 11.371 |  |  |  |  | 17.6615 | 28.1016 | 15.0616 | 12.66 | 30.478 |  |  | 41.529 |  | 40.6627 |  | 0.5 |  | 107.4608 |  | 8.858 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 48.2308 | 119.8907 | 26.6469 | 0.97 | 162.4464 |  | 34.5652 | 35.4123 |  | 190.0514 | 11.8639 |  |  |  | 1.9 |  | 66.923 |  | 17.9 |  |  |  | 12.6885 |  | 5.0778 |  | 6.523 | 37.835 | 2.17 | 142.3198 |  | 5.2823 | 131.9923 | 13.2283 |  |  | 4.0274 | 8.5489 |  | 88.752 | 5.2423 |  | 0.57 | 23.6569 | 412.3253 |  | 112.9443 | 16.4806 |  |  |  | 4.2199 |  |  | 16.2855 | 228.15 |  | 34.695 |  | 10.399
15:30 |  |  | 28.6056 | 11.415 |  |  |  |  | 17.4215 | 27.7376 | 14.9596 | 10.8 | 31.062 |  |  | 41.845 |  | 45.4381 |  | 0.5 |  | 129.432 |  | 8.6602 | [5 empty] | 4.6 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 47.6717 | 116.3904 | 27.4696 | 0.6 | 163.6256 |  | 34.4541 | 33.6601 |  | 189.5675 | 11.2766 |  |  |  | 1.7 |  | 66.4868 |  | 17.9 |  |  |  | 15.2531 |  | 5.1462 |  | 6.323 | 37.927 | 2.21 | 142.9365 |  | 5.2729 | 133.3786 | 15.5146 |  |  | 3.8866 | 8.3168 |  | 87.0715 | 5.2445 |  | 0.56 | 23.2196 | 414.2496 |  | 111.6063 | 16.9759 |  |  |  | 3.9607 |  |  | 16.3024 | 223.9 |  | 34.853 |  | 10.366
16:00 |  |  | 27.0448 | 11.362 |  |  |  |  | 17.4227 | 27.9083 | 15.202 | 11.22 | 31.488 |  |  | 42.248 |  | 37.7156 |  | 0.5 |  | 115.1044 |  | 8.9102 | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 47.694 | 112.1811 | 26.9572 | 0.23 | 157.3197 |  | 33.7096 | 33.4341 |  | 188.149 | 11.2075 |  |  |  | 1.7 |  | 67.2747 |  | 17.9 |  |  |  | 17.4659 |  | 5.1595 |  | 6.452 | 37.999 | 1.97 | 141.5598 |  | 5.2198 | 134.2264 | 13.9081 |  |  | 3.9037 | 8.3314 |  | 85.9838 | 5.2381 |  | 0.53 | 24.8192 | 414.0502 |  | 111.6291 | 17.5187 |  |  |  | 4.5976 |  |  | 15.9951 | 224.79 |  | 35.801 |  | 10.826
16:30 |  |  | 27.1736 | 10.905 |  |  |  |  | 17.6128 | 28.4991 | 14.5258 | 13.04 | 31.018 |  |  | 42.243 |  | 29.9929 |  | 0.5 |  | 62.0654 |  | 9.5385 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 47.9672 | 118.069 | 27.0752 | 0.37 | 163.0947 |  | 35.0084 | 33.5232 |  | 188.6622 | 11.6662 |  |  |  | 1.7 |  | 67.8903 |  | 17.9 |  |  |  | 18.073 |  | 5.0232 |  | 6.321 | 38.173 | 2.07 | 145.6841 |  | 5.107 | 133.5411 | 10.8003 |  |  | 4.3754 | 8.9806 |  | 88.3727 | 5.2405 |  | 0.55 | 23.3996 | 409.013 |  | 99.2019 | 17.3212 |  |  |  | 4.7662 |  |  | 16.1926 | 223.07 |  | 36.21 |  | 11.402
17:00 |  |  | 22.4822 | 10.943 |  |  |  |  | 18.3708 | 28.8157 | 14.8372 | 13.19 | 31.362 |  |  | 42.229 |  | 35.5959 |  | 0.5 |  | 40.2693 |  | 9.7229 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 46.5468 | 118.2937 | 27.1814 | 0.4 | 160.5424 |  | 34.4365 | 32.5519 |  | 190.4133 | 10.4388 |  |  |  | 1.7 |  | 69.296 |  | 17.9 |  |  |  | 18.1811 |  | 4.9654 |  | 6.521 | 39.267 | 2.19 | 141.7488 |  | 5.2163 | 134.573 | 11.8262 |  |  | 3.8589 | 10.5736 |  | 89.5715 | 5.2255 |  | 0.59 | 23.3018 | 397.5912 |  | 102.9989 | 17.1309 |  |  |  | 4.9684 |  |  | 15.7146 | 225.66 |  | 36.363 |  | 12.804
17:30 |  |  | 15.4995 | 9.957 |  |  |  |  | 19.6689 | 28.6926 | 15.4297 | 13.1 | 31.638 |  |  | 42.216 |  | 44.8663 |  | 0.5 |  | 35.2661 |  | 9.6913 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 48.9414 | 119.3598 | 27.4062 | 0.41 | 160.5987 |  | 33.4272 | 32.934 |  | 190.9281 | 9.6995 |  |  |  | 1.7 |  | 69.9858 |  | 17.9 |  |  |  | 18.3904 |  | 5.09 |  | 6.542 | 39.138 | 2.14 | 144.3285 |  | 5.2403 | 133.177 | 12.8369 |  |  | 3.6509 | 9.6208 |  | 88.1829 | 5.2202 |  | 0.54 | 23.001 | 405.0369 |  | 103.8108 | 17.2509 |  |  |  | 4.9164 |  |  | 14.6776 | 226.15 |  | 36.424 |  | 13.48
18:00 |  |  | 14.8315 | 9.672 |  |  |  |  | 19.7161 | 28.2557 | 15.3862 | 13.03 | 32.262 |  |  | 41.269 |  | 45.8317 |  | 0.5 |  | 32.8031 |  | 9.5864 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 49.6179 | 120.5317 | 21.9816 | 0.46 | 162.6836 |  | 33.7188 | 32.208 |  | 178.4369 | 9.4488 |  |  |  | 2.3 |  | 69.7516 |  | 17.9 |  |  |  | 17.9108 |  | 5.0574 |  | 6.521 | 11.915 | 2.18 | 146.3824 |  | 5.3081 | 133.1156 | 12.5421 |  |  | 3.6076 | 9.542 |  | 85.9984 | 5.2399 |  | 0.63 | 21.582 | 411.7588 |  | 106.3098 | 17.8072 |  |  |  | 4.7802 |  |  | 13.6895 | 226.7 |  | 36.32 |  | 11.059
18:30 |  |  | 14.703 | 8.759 |  |  |  |  | 19.7361 | 27.8544 | 15.6104 | 13.02 | 32.274 |  |  | 42.5 |  | 15.4539 |  | 0.5 |  | 29.0521 |  | 8.3003 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 46.5944 | 116.4575 | 22.1148 | 0.11 | 163.5057 |  | 33.0667 | 29.8743 |  | 167.2318 | 9.2804 |  |  |  | 2.4 |  | 58.2503 |  | 17.9 |  |  |  | 18.1859 |  | 4.9107 |  | 6.325 | 3.443 | 2.43 | 146.0069 |  | 4.9031 | 133.1383 | 12.1806 |  |  | 3.8025 | 9.3593 |  | 85.807 | 2.3302 |  | 0.64 | 20.4863 | 415.146 |  | 110.849 | 17.6587 |  |  |  | 4.6767 |  |  | 12.5165 | 228.69 |  | 31.422 |  | 9.748
19:00 |  |  | 15.0518 | 8.729 |  |  |  |  | 19.7074 | 28.814 | 15.1083 | 13.22 | 32.838 |  |  | 43.383 |  | 13.3486 |  | 0.5 |  | 29.1418 |  | 8.1131 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 41.8286 | 115.3705 | 25.9157 | 0.35 | 160.1866 |  | 30.0319 | 30.1863 |  | 70.4524 | 9.1075 |  |  |  | 2.5 |  | 42.5799 |  | 17.9 |  |  |  | 18.4554 |  | 4.8981 |  | 6.421 | 3.177 | 2.33 | 144.6964 |  | 4.9558 | 129.629 | 12.0355 |  |  | 3.7407 | 8.9726 |  | 85.5058 | 1.6888 |  | 0.64 | 20.1879 | 414.8851 |  | 149.6388 | 15.6309 |  |  |  | 4.6784 |  |  | 12.2908 | 223.64 |  | 30.556 |  | 10.684
19:30 |  |  | 14.6058 | 8.641 |  |  |  |  | 19.082 | 29.3876 | 14.5724 | 13.17 | 32.962 |  |  | 43.424 |  | 7.4784 |  | 0.5 |  | 28.8669 |  | 8.2859 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 46.3664 | 119.9607 | 27.068 | 0.46 | 158.9116 |  | 27.4378 | 30.2045 |  | 59.43 | 8.8778 |  |  |  | 1.8 |  | 31.145 |  | 17.9 |  |  |  | 18.2758 |  | 4.8865 |  | 6.325 | 4.078 | 2.27 | 144.5513 |  | 4.9629 | 133.2142 | 11.3806 |  |  | 3.74 | 8.6624 |  | 86.5998 | 1.6903 |  | 0.64 | 21.4844 | 405.1598 |  | 147.4955 | 15.8053 |  |  |  | 4.6767 |  |  | 12.7669 | 216.77 |  | 30.287 |  | 11.185
20:00 |  |  | 14.9002 | 10.287 |  |  |  |  | 20.0183 | 29.7096 | 11.8427 | 13.2 | 32.738 |  |  | 43.508 |  | 7.3142 |  | 0.5 |  | 28.8746 |  | 8.395 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 47.7824 | 121.2573 | 27.2674 | 0.37 | 155.3133 |  | 28.6695 | 30.801 |  | 57.7364 | 9.0602 |  |  |  | 1.8 |  | 31.0535 |  | 17.9 |  |  |  | 18.2469 |  | 4.7564 |  | 6.126 | 4.17 | 2.38 | 146.8054 |  | 4.9679 | 134.2789 | 11.5303 |  |  | 3.6949 | 8.1664 |  | 87.5764 | 1.6886 |  | 0.67 | 22.1763 | 401.3039 |  | 147.1259 | 15.7543 |  |  |  | 4.6854 |  |  | 13.5675 | 215.13 |  | 30.365 |  | 11.721
20:30 |  |  | 15.0977 | 10.551 |  |  |  |  | 19.5985 | 29.0253 | 11.4021 | 12.89 | 33.432 |  |  | 43.36 |  | 10.3579 |  | 0.5 |  | 29.273 |  | 8.3216 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 48.5093 | 121.4372 | 26.7201 | 0.84 | 166.5945 |  | 32.1313 | 30.8101 |  | 60.3629 | 9.5006 |  |  |  | 1.7 |  | 31.0306 |  | 17.9 |  |  |  | 18.2012 |  | 4.9285 |  | 6.352 | 3.961 | 2.44 | 143.976 |  | 4.8891 | 133.5893 | 10.238 |  |  | 4.0014 | 8.4206 |  | 86.8441 | 1.6949 |  | 0.61 | 21.9973 | 399.3733 |  | 153.9959 | 15.8805 |  |  |  | 4.7229 |  |  | 14.3324 | 222.07 |  | 30.413 |  | 13.653
21:00 |  |  | 15.1698 | 10.61 |  |  |  |  | 19.5421 | 28.6004 | 11.4226 | 12.96 | 33.252 |  |  | 43.603 |  | 36.5259 |  | 0.5 |  | 24.9839 |  | 8.4704 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 47.9139 | 121.3566 | 26.6914 | 0.87 | 164.2635 |  | 33.0566 | 30.4749 |  | 73.5067 | 10.3267 |  |  |  | 1.7 |  | 31.1823 |  | 17.9 |  |  |  | 18.4925 |  | 4.836 |  | 6.523 | 4.083 | 2.41 | 144.4438 |  | 4.9561 | 133.2705 | 11.3254 |  |  | 4.0848 | 9.9711 |  | 86.3188 | 1.7159 |  | 0.67 | 22.1872 | 394.4287 |  | 152.9964 | 17.2116 |  |  |  | 5.0474 |  |  | 14.5383 | 228.92 |  | 31.414 |  | 15.616
21:30 |  |  | 21.0118 | 11.081 |  |  |  |  | 19.8202 | 28.3074 | 11.5887 | 12.5 | 32.468 |  |  | 40.721 |  | 35.4729 |  | 0.5 |  | 29.4843 |  | 9.6085 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 47.8058 | 123.6456 | 27.0458 | 0.94 | 168.3432 |  | 34.2272 | 30.9945 |  | 73.5668 | 10.815 |  |  |  | 1.7 |  | 31.218 |  | 17.9 |  |  |  | 18.3992 |  | 4.968 |  | 6.323 | 4.437 | 2.49 | 146.3267 |  | 5.1747 | 132.8758 | 11.1904 |  |  | 4.1258 | 10.332 |  | 85.7313 | 2.1628 |  | 0.64 | 23.7803 | 388.7523 |  | 152.9011 | 17.7204 |  |  |  | 5.0341 |  |  | 14.9561 | 228.18 |  | 33.581 |  | 18.044
22:00 |  |  | 21.3983 | 11.539 |  |  |  |  | 19.7919 | 28.4447 | 11.3673 | 13.09 | 32.364 |  |  | 43.003 |  | 44.7404 |  | 0.5 |  | 31.526 |  | 9.9081 | [5 empty] | 3.9 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 49.4493 | 125.2879 | 27.7301 | 1.03 | 166.4536 |  | 35.0304 | 31.0739 |  | 193.8136 | 11.0159 |  |  |  | 1.7 |  | 49.2669 |  | 17.9 |  |  |  | 18.2543 |  | 4.8373 |  | 6.452 | 4.471 | 2.39 | 146.5787 |  | 5.0994 | 134.8157 | 10.771 |  |  | 3.9547 | 11.1194 |  | 84.9527 | 4.4136 |  | 0.66 | 23.8444 | 396.9371 |  | 151.4159 | 17.5936 |  |  |  | 4.9875 |  |  | 15.4584 | 230.38 |  | 33.585 |  | 18.044
22:30 |  |  | 21.4427 | 10.879 |  |  |  |  | 19.191 | 28.2934 | 11.6385 | 13.12 | 32.146 |  |  | 43.51 |  | 47.5961 |  | 0.4 |  | 129.0816 |  | 9.9468 | [5 empty] | 5.2 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 48.563 | 124.1873 | 28.2326 | 1.15 | 168.7134 |  | 35.1316 | 31.3823 |  | 193.7382 | 10.9439 |  |  |  | 2.4 |  | 67.3349 |  | 17.9 |  |  |  | 17.5295 |  | 4.8334 |  | 6.321 | 24.52 | 2.32 | 147.3223 |  | 5.0707 | 133.6977 | 10.8908 |  |  | 3.9615 | 11.1762 |  | 85.6765 | 6.5005 |  | 0.62 | 24.8307 | 378.9328 |  | 155.2016 | 17.4449 |  |  |  | 5.0667 |  |  | 15.3165 | 243.92 |  | 35.967 |  | 17.984
23:00 |  |  | 22.0273 | 10.878 |  |  |  |  | 18.9948 | 28.0264 | 11.7582 | 13.24 | 31.89 |  |  | 43.476 |  | 40.8893 |  | 0.3 |  | 99.2733 |  | 9.7788 | [5 empty] | 7.4 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 49.0298 | 123.4309 | 27.7345 | 1.26 | 169.1305 |  | 35.8544 | 31.2868 |  | 193.8067 | 11.24 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0671 |  | 17.9 |  |  |  | 15.8037 |  | 4.8346 |  | 6.521 | 39.355 | 2.39 | 143.2148 |  | 5.14 | 132.5957 | 10.6756 |  |  | 3.9546 | 11.642 |  | 87.3053 | 6.4436 |  | 0.59 | 24.4243 | 361.395 |  | 157.5307 | 15.677 |  |  |  | 5.0517 |  |  | 16.662 | 253.31 |  | 35.503 |  | 18.267
23:30 |  |  | 22.8447 | 11.605 |  |  |  |  | 19.5948 | 27.834 | 12.7393 | 13.36 | 31.238 |  |  | 43.626 |  | 37.3041 |  | 0.3 |  | 88.1996 |  | 9.7935 | [5 empty] | 5.7 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 48.0068 | 122.9695 | 27.7161 | 1.2 | 167.3152 |  | 36.4216 | 31.9753 |  | 197.0572 | 10.7615 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6159 |  | 17.9 |  |  |  | 16.0462 |  | 4.7421 |  | 6.542 | 38.601 | 2.33 | 145.4818 |  | 5.1476 | 132.3951 | 11.31 |  |  | 3.8564 | 11.6914 |  | 88.1586 | 5.8955 |  | 0.62 | 24.1014 | 358.4037 |  | 154.841 | 16.3474 |  |  |  | 5.0374 |  |  | 15.9982 | 261.98 |  | 35.531 |  | 20.123
00:00 |  |  | 27.6814 | 10.853 |  |  |  |  | 19.8308 | 27.2473 | 14.0684 | 13.32 | 31.47 |  |  | 43.531 |  | 41.4539 |  | 0.3 |  | 137.5684 |  | 8.8629 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 48.8062 | 122.8989 | 27.3003 | 0.83 | 167.4678 |  | 36.142 | 31.9006 |  | 195.0174 | 10.7911 |  |  |  | 1.7 |  | 69.5074 |  | 17.9 |  |  |  | 15.9495 |  | 4.7936 |  | 6.521 | 38.644 | 2.28 | 146.0005 |  | 5.0927 | 131.7815 | 11.0516 |  |  | 3.8369 | 11.5203 |  | 89.1922 | 6.5774 |  | 0.58 | 24.2236 | 345.6616 |  | 154.273 | 16.569 |  |  |  | 5.0224 |  |  | 16.752 | 267.71 |  | 35.739 |  | 20.906
MWh | 0 | 0 | 671.6132 | 257.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4031 | 660.3901 | 319.4448 | 302.51 | 751.944 | 0 | 0 | 1029.119 | 0 | 919.4407 | 0 | 10.4 | 0 | 2378.2859 | 0 | 202.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1132.6198 | 2844.4867 | 630.3923 | 18.01 | 3949.289 | 0 | 808.5491 | 782.4804 | 0 | 4214.2658 | 375.2601 | 0 | 0 | 0 | 46.41 | 0 | 1510.2124 | 0 | 440.85 | 0 | 0 | 0 | 405.7217 | 0 | 103.6382 | 0 | 153.504 | 620.9745 | 54.985 | 3462.3933 | 0 | 117.2107 | 3154.1219 | 259.9521 | 0 | 0 | 93.3854 | 227.9246 | 0 | 2085.0464 | 120.8938 | 0 | 14.155 | 581.1465 | 9626.9295 | 0 | 3185.3428 | 406.2958 | 0 | 0 | 0 | 114.6844 | 0 | 0 | 367.2372 | 6109.39 | 0 | 830.6935 | 0 | 251.93
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 12 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1221.93 | 2612.1039 | 2037.0009 | 45.5 |  |  |  | 21.2 |  | 79.75 | 9 | 0 | 424.018 | 6450.5028 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 249.2
01:00 | 1205.3541 | 2501.0153 | 2070.4897 | 45.8 |  |  |  | 24.6 |  | 82.16 | 9 | 0 | 419.06 | 6357.4792 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.66
01:30 | 1210.3453 | 2558.2435 | 2035.721 | 45.3 |  |  |  | 27.6 |  | 83.26 | 9 | 0 | 380.452 | 6349.9218 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 474.9
02:00 | 1212.1949 | 2608.1883 | 1938.1243 | 45.2 |  |  |  | 27.3 |  | 80.55 | 9 | 0 | 361.892 | 6282.4494 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4708.6
02:30 | 1182.2846 | 2411.8239 | 1784.4527 | 45.4 |  |  |  | 26.5 |  | 82.79 | 9 | 0 | 356.21 | 5898.4612 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 438.3
03:00 | 1206.0425 | 2443.2328 | 1835.6008 | 45.5 |  |  |  | 26.2 |  | 68.06 | 9 | 0 | 367.752 | 6001.3881 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2651.0273
03:30 | 1200.7436 | 2438.2753 | 1824.6773 | 45.6 |  |  |  | 26.1 |  | 65.19 | 9 | 0 | 419.803 | 6029.3891 |  | C.H. YANANGO | 980.7323
04:00 | 1191.4306 | 2471.693 | 1839.1802 | 45.6 |  |  |  | 25.9 |  | 69.03 | 9 | 0 | 385.725 | 6037.5587 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167.65
04:30 | 1203.1248 | 2594.0063 | 1882.6295 | 45.4 |  |  |  | 26.4 |  | 78.45 | 9 | 0 | 406.447 | 6245.4577 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 318.05
05:00 | 1194.9879 | 2613.9884 | 1882.2658 | 45.8 |  |  |  | 26.4 |  | 79.18 | 9 | 0 | 369.174 | 6220.7961 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2013.35
05:30 | 1200.4645 | 2745.3482 | 1878.6765 | 46 |  |  |  | 29.6 |  | 77 | 9 | 7.4 | 383.344 | 6376.8332 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.25
06:00 | 1184.8069 | 2536.2293 | 1873.0437 | 46 |  |  |  | 43.8 |  | 74.99 | 9 | 61.2 | 402.288 | 6231.3579 |  | C.H. RUNATULLO II | 483.25
06:30 | 1193.1902 | 2569.7517 | 1879.0591 | 46.2 |  |  |  | 50.6 |  | 76.46 | 9 | 265.6 | 350.758 | 6440.619 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.75
07:00 | 1193.1629 | 2428.4611 | 1778.6289 | 46.4 |  |  |  | 51.5 |  | 78.91 | 9 | 563.7 | 331.793 | 6481.556 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 191.35
07:30 | 1205.3267 | 2413.5385 | 1765.0989 | 45 |  |  |  | 51.3 |  | 76.18 | 9 | 764.9 | 354.2 | 6684.5442 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3990.75
08:00 | 1209.1667 | 2515.5172 | 1833.3026 | 45.5 |  |  |  | 54.4 |  | 77.52 | 9 | 846.8 | 375.91 | 6967.1165 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.948
08:30 | 1221.3381 | 2768.8514 | 1839.1364 | 45.4 |  |  |  | 39.9 |  | 78.52 | 6.8 | 896.7 | 416.777 | 7313.4229 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.17
09:00 | 1213.2051 | 2917.801 | 1839.6065 | 45.7 |  |  |  | 0 |  | 78.87 | 6.8 | 935.6 | 410.207 | 7447.7897 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 75.65
09:30 | 1225.7361 | 3144.8968 | 1744.552 | 45 |  |  |  | 0 |  | 77.41 | 6.8 | 941.5 | 399.984 | 7585.8789 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15005.35
10:00 | 1220.8877 | 3335.3307 | 1735.3175 | 44.9 |  |  |  | 0 |  | 77.42 | 6.8 | 949.2 | 409.249 | 7779.1049 |  | C.H. RESTITUCION | 5129.4
10:30 | 1181.6274 | 3403.5944 | 1697.378 | 45.2 |  |  |  | 15 |  | 79.9 | 6.8 | 973.2 | 428.677 | 7831.3767 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.3
11:00 | 1181.74 | 3459.1053 | 1699.008 | 45 |  |  |  | 22.7 |  | 79.33 | 6.8 | 973.2 | 470.972 | 7937.8553 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.35
11:30 | 1197.8798 | 3394.289 | 1822.7285 | 44.8 |  |  |  | 21.9 |  | 76.65 | 6.5 | 955 | 576.779 | 8096.5262 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 400.05
12:00 | 1195.0609 | 3119.4563 | 1891.6337 | 45.2 |  |  |  | 21.5 |  | 77.18 | 6.5 | 971.2 | 643.172 | 7970.9029 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9030.35
12:30 | 1218.3714 | 3075.6562 | 1978.4418 | 45.2 |  |  |  | 21.6 |  | 81.89 | 6.5 | 939.5 | 666.124 | 8033.2834 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1192.1613 | 3083.0871 | 1983.2963 | 44.6 |  |  |  | 21.5 |  | 81.7 | 6.5 | 860.8 | 707.081 | 7980.7257 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 597.1
13:30 | 1199.6541 | 3056.5095 | 1987.1512 | 45.2 |  |  |  | 22.5 |  | 78.76 | 6.5 | 788.1 | 735.907 | 7920.2817 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.9
14:00 | 1205.1484 | 3161.3357 | 2005.5787 | 44.7 |  |  |  | 22.6 |  | 78.43 | 6.5 | 660.6 | 745.36 | 7930.2528 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 445.7
14:30 | 1201.6062 | 3250.0583 | 1983.7629 | 45.2 |  |  |  | 30.5 |  | 76.94 | 6.2 | 709.6 | 753.034 | 8056.9014 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3058.75
15:00 | 1189.3707 | 3193.3699 | 2061.9738 | 45.5 |  |  |  | 43.5 |  | 79.01 | 6.5 | 628.5 | 732.328 | 7980.0523 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.6738
15:30 | 1175.2749 | 3219.8982 | 2207.5537 | 45.7 |  |  |  | 49.3 |  | 72.01 | 6.5 | 540.4 | 757.569 | 8074.2058 |  | C.H. EL CARMEN | 185.1608
16:00 | 1168.7633 | 3180.9646 | 2215.0359 | 45.4 |  |  |  | 54.7 |  | 75.32 | 6.5 | 442.5 | 749.428 | 7938.6118 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1171.5543 | 3292.5916 | 2227.1783 | 45.2 |  |  |  | 55.6 |  | 71.03 | 6.5 | 230.6 | 729.908 | 7830.1622 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1173.6415 | 3283.0377 | 2200.5092 | 45.5 |  |  |  | 55.6 |  | 72 | 6.8 | 202.1 | 741.677 | 7780.8654 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
17:30 | 1172.9361 | 3237.0113 | 2264.7532 | 45.5 |  |  |  | 57.1 |  | 77.18 | 6.8 | 100.6 | 716.249 | 7678.1296 |  | C.H. LA JOYA | 203.9
18:00 | 1208.1188 | 3181.2175 | 2228.1021 | 45.8 |  |  |  | 57.4 |  | 79.95 | 6.8 | 26.7 | 704.993 | 7539.0814 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.15
18:30 | 1210.5636 | 3170.3425 | 2285.3747 | 45.5 |  |  |  | 57.4 |  | 81.08 | 6.8 | 1.8 | 685.857 | 7544.7179 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 436.7
19:00 | 1195.5758 | 3476.841 | 2287.3996 | 45.7 |  |  |  | 58.2 |  | 77.18 | 6.8 | 0 | 643.032 | 7790.7284 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
19:30 | 1216.6896 | 3476.3381 | 2329.46 | 45.6 |  |  |  | 57.9 |  | 77.07 | 6.8 | 0 | 585.886 | 7795.7437 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4846.2
20:00 | 1205.2493 | 3465.2436 | 2324.9122 | 45.7 |  |  |  | 58.5 |  | 80.67 | 6.8 | 0 | 584.817 | 7771.892 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2164.95
20:30 | 1209.0687 | 3387.1442 | 2318.7616 | 45.7 |  |  |  | 59.8 |  | 82.41 | 6.8 | 0 | 610.444 | 7720.1284 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.25
21:00 | 1224.6446 | 3435.527 | 2258.2315 | 45.8 |  |  |  | 59.5 |  | 85.06 | 6.5 | 0 | 604.38 | 7719.643 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6858.45
21:30 | 1219.9334 | 3378.886 | 2249.4339 | 45.6 |  |  |  | 59.9 |  | 84.42 | 6.2 | 0 | 583.247 | 7627.6203 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 237.8
22:00 | 1214.9272 | 3388.73 | 2245.4189 | 45.7 |  |  |  | 58.8 |  | 83.74 | 6.8 | 0 | 608.591 | 7652.707 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1850.8
22:30 | 1193.0708 | 3377.731 | 2254.7168 | 46.2 |  |  |  | 58.4 |  | 83.46 | 6.8 | 0 | 550.455 | 7570.8336 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 85.45
23:00 | 1165.8484 | 3262.838 | 2254.3515 | 46.6 |  |  |  | 58.2 |  | 86.33 | 6.8 | 0 | 481.981 | 7362.9489 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.25
23:30 | 1171.0457 | 2989.921 | 2201.3452 | 46.2 |  |  |  | 58.7 |  | 86.77 | 6.8 | 0 | 454.561 | 7015.3428 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5606.5
00:00 | 1159.9224 | 3017.782 | 2171.4545 | 45.8 |  |  |  | 58 |  | 85.03 | 6.8 | 0 | 316.921 | 6861.7099 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2158.45
TOTAL MWh | 28757.5859 | 72023.4018 | 48465.7549 | 1092.5 | 0 | 0 | 0 | 927.8 | 0 | 1886.1 | 178.55 | 8118.5 | 12647.2365 | 174097.4291 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.85
% | 16.6066 | 41.5912 | 27.9874 | 0.63088 | 0 | 0 | 0 | 0.53292 | 0 | 1.0892 | 0.10311 | 4.6882 | 7.3034 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1830.7645
[16 empty] | C.H. HER 1 | 15.343
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 720.1285
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2802.6815
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2751.5105
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.5375
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1936.95
[16 empty] | PCH TUPURI | 38.7
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 196.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 47.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1064.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2682.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 754.6
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 242.5
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2607.5
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 145.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 42.85
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 353.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28757.5859 | 72023.4018

## GENERACION RER
lunes, 12 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14 | 17.6 | 7.34 | 11.29 | 12.1 | 3.04 |  | 6.6 | 22.92 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 12.6 | 9.8 | 111 | 5.5 | 131.5 |  |  | 20.9559 | 7.9445 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 23.675 | 26.743 | 0.65 |  |  |  | 29.3 | 73.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 898.6584
1:00 | 14 | 17.6 | 8.18 | 11.26 | 7.8 | 3.04 |  | 8.5 | 22.62 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 12.6 | 3.3 | 4.7 | 20 | 19.9 | 20 | 18.5 | 12 | 10.6 | 115.7 | 4.4 | 137.9 |  |  | 20.9516 | 7.7919 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 23 | 27.86 | 0.637 |  |  |  | 29.4 | 58.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.1 | 890.5406
1:30 | 14 | 17.6 | 7.86 | 11.25 | 6.5 | 3.04 |  | 9.6 | 22.95 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 11.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 17.2 | 6.4 | 111.9 | 3.6 | 118.1 |  |  | 20.9463 | 7.7917 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 16.189 | 25.663 | 0.639 |  |  |  | 27.9 | 53.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.1 | 851.6291
2:00 | 14 | 17.6 | 8.24 | 11.26 | 6.5 | 3.04 |  | 9.4 | 20.05 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 11.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 20.2 | 5.2 | 111.1 | 3.7 | 111.4 |  |  | 20.9394 | 7.7886 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 12.897 | 13.295 | 0.638 |  |  |  | 25.8 | 58.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8 |  | 20.3 | 830.448
2:30 | 14 | 17.6 | 8.65 | 11.23 | 6.5 | 3.04 |  | 9.6 | 21.71 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.1 | 9 | 3.3 | 4.9 | 19.8 | 19.6 | 20 | 18.5 | 21.1 | 3.7 | 111.9 | 2.9 | 114.7 |  |  | 20.9368 | 7.7727 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.2 | 10 | 6.735 | 3.275 | 0.64 |  |  |  | 26.8 | 65.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.8 | 8.2 |  | 19.9 | 822.5895
3:00 | 13.8 | 17.6 | 7.52 | 11.26 | 6.5 | 3.04 |  | 9.6 | 8.28 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.1 | 7 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 14.9 | 3.7 | 108.3 | 1.5 | 102.6 |  |  | 20.9428 | 7.7439 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 23.756 | 12.096 | 0.645 |  |  |  | 28.6 | 72.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20.1 | 8.2 |  | 20.2 | 818.5836
3:30 | 14.1 | 17.6 | 7.7 | 11.22 | 6.4 | 3.04 |  | 9.6 | 4.97 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 6.4 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 8.2 | 3.9 | 105.2 | 3.2 | 127.6 |  |  | 20.9479 | 7.3942 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 38.796 | 31.307 | 0.647 |  |  |  | 25.8 | 75.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.1 |  | 20.1 | 866.5221
4:00 | 14 | 17.6 | 6.68 | 11.3 | 6.3 | 3.04 |  | 9.6 | 9.85 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 6.9 | 3.3 | 4.7 | 20 | 19.6 | 20 | 18.5 | 12.2 | 1 | 90.4 | 5.6 | 141.8 |  |  | 20.9452 | 7.391 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 24.664 | 29.761 | 0.64 |  |  |  | 24.2 | 56.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.1 |  | 19.9 | 835.9711
4:30 | 14 | 17.6 | 6.41 | 11.12 | 6.3 | 3.04 |  | 9.8 | 19.52 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 5.7 | 3.2 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 22.1 |  | 89.4 | 9.6 | 156.5 |  |  | 20.9409 | 7.3879 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 10 | 25.859 | 32.788 | 0.635 |  |  |  | 24.1 | 46.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 865.9008
5:00 | 14 | 17.6 | 7.71 | 10.93 | 6.2 | 3.04 |  | 9.5 | 19.44 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.1 | 5.1 | 3.2 | 4.7 | 19.9 | 19.9 | 20 | 18.5 | 20.3 |  | 94.3 | 8.1 | 151.4 |  |  | 20.9343 | 7.3814 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 11.692 | 19.382 | 0.641 |  |  |  | 21.1 | 42.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.8 | 8.2 |  | 20 | 827.6507
5:30 | 14 | 17.6 | 8.05 | 10.81 | 6.2 | 3 |  | 9.4 | 17.14 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 5.1 | 3.2 | 4.5 | 19.8 | 20 | 20 | 18.5 | 18.9 |  | 92.2 | 9 | 168.2 | 0.4 |  | 20.9426 | 7.3511 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.7 |  | 0.6 |  | 3.6 |  |  | 0.5 | 5.3 | 9.9 | 2.074 | 6.97 | 0.635 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 22.9 | 63.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.8 | 8.2 | 1.4 | 20 | 846.8727
6:00 | 13.9 | 17.6 | 8.04 | 11.06 | 6.1 | 3 |  | 9 | 15.39 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20 | 4.6 | 3.2 | 3.4 | 19.7 | 20.1 | 20 | 18.4 | 21.1 |  | 94.6 | 9.2 | 165.7 | 5.3 | 1 | 20.9384 | 7.0777 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 7.1 |  | 0.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 8.7 |  | 14 |  | 3.5 | 0.3 |  | 1.9 | 5.4 | 9.8 | 9.544 | 13.344 | 0.633 | 6.4 | 7.8 | 2 | 23.9 | 64.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 19.8 | 8.2 | 6.5 | 19.8 | 915.1271
6:30 | 14.2 | 17.6 | 8.25 | 11.12 | 6 | 3 |  | 9 | 16.29 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 2 | 3.2 | 3.8 | 19.7 | 20.2 | 20 | 18.6 | 12.9 |  | 92.2 | 12.1 | 145.8 | 10.6 | 9.9 | 20.9337 | 7.0786 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 30.6 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 97.1 |  | 60.5 |  | 3.6 | 1.2 |  | 3.8 | 5.3 | 10 | 4.222 | 5.536 | 0.648 | 14.5 | 15.1 | 7.6 | 17.6 | 59.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 19.7 | 8.2 | 13.2 | 20 | 1067.4783
7:00 | 15 | 17.6 | 8.4 | 11.11 | 6.1 | 2.92 |  | 9.1 | 17.7 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2 | 3.2 | 5 | 19.9 | 20.8 | 19.8 | 18.7 | 11.9 |  | 84.4 | 13 | 130.4 | 19.6 | 16.9 | 20.9287 | 7.0758 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 49.6 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 173.4 |  | 112.5 |  | 3.5 | 2.9 |  | 11.3 | 5.3 | 9.8 | 7.27 | 6.023 | 0.645 | 72.5 | 71.4 | 15 | 18.4 | 57.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 2 | 20 | 8.2 | 15.3 | 20.3 | 1351.2726
7:30 | 14.6 | 17.6 | 7.26 | 11.16 | 5.9 | 2.92 |  | 8.6 | 16.96 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.7 | 20 | 18.6 | 9.2 |  | 100.7 | 10.9 | 119.6 | 26.1 | 33.5 | 20.9302 | 7.0694 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 67.8 | 1.2 | 2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 214.6 |  | 167.5 |  | 3.5 | 5.1 |  | 12.3 | 5.5 | 10 | 15.47 | 13.03 | 0.641 | 88.8 | 111 | 16 | 21.7 | 60.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 5.3 | 2 | 20 | 8.2 | 16.6 | 20.3 | 1573.9406
8:00 | 14.2 | 16.9 | 8.8 | 11.33 | 5.9 | 2.88 |  | 8.9 | 17.39 | 20 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.6 | 5.3 |  | 107.9 | 11.6 | 125.7 | 27.2 | 39.1 | 20.9218 | 7.0473 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 73.4 | 0.5 | 1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 231.5 |  | 183.4 |  | 3.5 | 7.5 |  | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 20.517 | 16.293 | 0.647 | 100.2 | 129.6 | 16.8 | 21.9 | 65.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 7.6 | 2 | 20 | 8.2 | 17.3 | 20.2 | 1685.1261
8:30 | 14.3 | 17.2 | 8.61 | 11.33 | 5.9 | 2.84 |  | 9.5 | 17.58 | 20 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.1 | 3.2 | 5.2 | 20 | 21 | 20 | 18.7 | 6.2 |  | 109.7 | 16.9 | 148 | 35.2 | 41.5 | 20.9286 | 6.9009 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 76.3 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 243.2 |  | 194.5 | 0.1 | 3.6 | 9.5 |  | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 19.428 | 15.649 | 0.638 | 103.5 | 134.1 | 17.6 | 26.9 | 72.6 | 4.5 | 1.1 |  | 1.2 | 9.4 | 2 | 20 | 8.2 | 17.9 | 20.3 | 1776.8045
9:00 | 14.4 | 17.2 | 9.12 | 11.32 | 5.7 | 2.84 |  | 9.5 | 17.33 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.7 | 20 | 18.7 | 9.7 |  | 104 | 17.3 | 163.1 | 36.3 | 50 | 20.9323 | 6.8789 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 77 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 251.4 |  | 202.9 | 0.1 | 3.6 | 11.5 |  | 13.5 | 5.6 | 9.9 | 12.971 | 11.936 | 0.651 | 106.4 | 137.8 | 18.1 | 25.1 | 63.1 | 4.5 | 1.1 |  | 1.2 | 11.5 | 2 | 20 | 8.1 | 18.4 | 20.2 | 1807.9792
9:30 | 14.2 | 17.2 | 7.35 | 11.29 | 5.6 | 2.8 |  | 9.5 | 17.87 | 19.8 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 10.7 | 3 | 5.1 | 20 | 21 | 20 | 18.7 | 8.9 |  | 107.4 | 18.2 | 160.1 | 27.6 | 50 | 20.9339 | 6.8803 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 77.8 | 3.6 | 5.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.8 |  | 207.1 | 0.2 | 3.6 | 13.1 |  | 13.8 | 5.5 | 9.8 | 4.653 | 2.531 | 0.648 | 108.4 | 139.8 | 18.1 | 25.1 | 64 | 4.5 | 1.1 |  | 1.2 | 13.2 | 2 | 20 | 8.2 | 18.5 | 20.6 | 1802.3562
10:00 | 14.3 | 17.6 | 7.28 | 11.32 | 8.7 | 2.84 |  | 9.5 | 17.42 | 19.2 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 9.7 | 3 | 5.2 | 20 | 21 | 20 | 18.7 | 17.5 |  | 103.6 | 18.5 | 158.5 | 30.9 | 41 | 20.932 | 6.8681 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 78.4 | 4.9 | 6.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 213.3 | 0.2 | 3.6 | 14.6 |  | 14 | 5.3 | 9.9 | 4.769 | 1.48 | 0.645 | 109.7 | 141.2 | 18.2 | 26 | 67.7 | 4.5 | 1.1 |  | 1.2 | 14.5 | 2 | 20.1 | 8.2 | 18.9 | 20.2 | 1820.6541
10:30 | 14.2 | 19 | 8.33 | 11.34 | 11.2 | 2.88 |  | 9.5 | 17.53 | 14.2 | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 9.1 | 3 | 5.1 | 20 | 20.7 | 20 | 18.8 | 32.3 |  | 92.2 | 21.7 | 159.8 | 35.4 | 50 | 20.9303 | 6.8658 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.5 | 5.8 | 9.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 216.2 | 0.2 | 3.5 | 16 |  | 13.9 | 5.4 | 9.9 | 14.937 | 2.54 | 0.646 | 110.9 | 142.4 | 18.1 | 23.8 | 66.3 | 4.5 | 1.1 |  | 1.2 | 16.2 | 2 | 20.1 | 8.2 | 19 |  | 1843.2991
11:00 | 14.5 | 19 | 7.59 | 11.29 | 12.9 | 2.84 |  | 9.5 | 17.45 | 16.8 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.6 | 3.1 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 29.3 | 0.1 | 92.9 | 22.6 | 171.4 | 33.6 | 46.3 | 20.9306 | 6.8634 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 80.8 | 8.6 | 9.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 221.3 | 0.3 | 3.5 | 15.9 |  | 13.9 | 5.3 | 9.9 | 31.667 | 15.805 | 0.635 | 111 | 141.9 | 18 | 22.2 | 67 | 4.5 | 1.1 |  | 1.2 | 16.6 | 2 | 20.1 | 8.2 | 19 |  | 1888.071
11:30 | 14.7 | 18.6 | 7.8 | 11.28 | 15.6 | 2.84 |  | 9.3 | 14.97 | 20 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.5 | 3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 33.2 | 0.3 | 92.4 | 22.5 | 180.5 | 37.5 | 37.5 | 20.9393 | 6.8646 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 80.8 | 9.1 | 9.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253.1 |  | 218 | 0.3 | 3.5 | 17.7 |  | 14 | 5.4 | 9.9 | 82.603 | 56.476 | 0.643 | 106.5 | 136.3 | 18 | 23.1 | 67.4 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 15.1 | 2 | 20 | 8.2 | 19.1 | 4.2 | 1981.8158
12:00 | 15.8 | 19 | 7.23 | 9.88 | 13.3 | 2.84 |  | 9.4 | 15.87 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 5.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.6 | 35.4 | 1.6 | 102 | 25.3 | 194.2 | 28.1 | 43.1 | 20.9358 | 6.9989 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 80.9 | 8 | 8.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253 |  | 222.4 | 0.2 | 3.5 | 17.8 |  | 13.9 | 5.4 | 10 | 95.355 | 79.817 | 0.637 | 113.6 | 147.3 | 17.9 | 22.8 | 70 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 13.1 | 2 | 20 | 8.1 | 19.2 | 19.4 | 2075.3637
12:30 | 15.2 | 19 | 9.28 | 11.28 | 10.3 | 2.84 |  | 9.9 | 17.23 | 20.1 | 0.4 | 0.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 31.8 | 2 | 110 | 29.1 | 201.2 | 27.6 | 39.5 | 20.9337 | 7.3539 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 | 7.8 | 10.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253.5 |  | 230.7 | 0.3 | 3.5 | 18.3 |  | 14 | 5.4 | 10 | 97.684 | 74.24 | 0.642 | 82.7 | 141.6 | 18 | 25.9 | 75.9 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 12.7 | 2 | 20 | 8.2 | 19.1 | 20.4 | 2067.9837
13:00 | 15.5 | 19 | 9.08 | 11.34 | 10.3 | 2.88 |  | 10.2 | 16.58 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 1.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 32.9 | 4.2 | 104.8 | 25.7 | 207.5 | 38.5 | 36 | 20.9256 | 7.5165 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 77.5 | 10.1 | 10.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 224.3 |  | 189.7 | 0.2 | 3.5 | 18.3 |  | 13.8 | 5.3 | 10 | 110.398 | 101.083 | 0.637 | 70.8 | 140.2 | 18 | 24.3 | 75.8 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 13.3 | 2 | 20.2 | 8.2 | 19.1 | 20.1 | 2027.6401
13:30 | 14.7 | 18.9 | 8.4 | 11.36 | 10.3 | 2.92 |  | 9.7 | 15.7 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 1.7 | 3.1 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 38.8 | 4.4 | 105.5 | 28.3 | 204.7 | 15.3 | 35.1 | 20.921 | 7.9389 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 56.5 | 8.8 | 9.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 238.5 |  | 180.4 | 0.1 | 3.5 | 18.1 |  | 13.6 | 5.5 | 9.9 | 134.05 | 104.157 | 0.637 | 49.7 | 129.7 | 17.7 | 23.9 | 73.7 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 13.8 | 2 | 20 | 8.2 | 19 | 20.2 | 1981.8839
14:00 | 14.4 | 19 | 8.03 | 11.15 | 10.3 | 2.96 |  | 9.1 | 16.75 | 20 | 0.3 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 40.1 | 6.3 | 104.3 | 29.7 | 216.2 | 9.2 | 25.4 | 20.9233 | 8.2449 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 78.8 | 9 | 10.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 199.6 |  | 146.4 | 0.1 | 3.5 | 15.7 |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 125.973 | 99.787 | 0.644 | 46.6 | 77.3 | 16.3 | 26.7 | 77.1 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 12.9 | 1.4 | 20.2 | 8.2 | 19 | 20.2 | 1864.1623
14:30 | 14.9 | 18.9 | 7.96 | 10.92 | 10.3 | 3.04 |  | 9.3 | 14.96 | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 5.1 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 34 | 8.1 | 98.8 | 30.1 | 218.6 | 15 | 15.1 | 20.9326 | 8.2544 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.8 | 9.6 | 8.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 206.9 |  | 115.6 |  | 3.5 | 14.7 |  | 12 | 5.4 | 9.9 | 138.685 | 106.049 | 0.636 | 81.9 | 124.3 | 15.9 | 23.6 | 76.6 | 4 | 1 |  | 1.2 | 8.5 | 0.8 | 20 | 8.2 | 18.6 | 20.1 | 1920.537
15:00 | 15.5 | 19 | 7.75 | 10.94 | 10.3 | 3.04 |  | 8.7 | 17.12 | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 11.3 | 3.1 | 5.2 | 20 | 9.2 | 20 | 18.7 | 31.5 | 6.2 | 98.4 | 29.5 | 218.7 | 10.3 | 22.2 | 20.9092 | 8.2577 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.7 | 7 | 8.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 185.3 |  | 162.6 |  | 3.5 | 10.8 |  | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 136.993 | 100.635 | 0.641 | 29.9 | 71.4 | 16.9 | 22.3 | 72.8 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 7.3 | 0.8 | 20 | 8.2 | 17.6 | 3.3 | 1799.6859
15:30 | 14.9 | 13.2 | 7.13 | 10.91 | 10.3 | 3.04 |  | 8.7 | 17.17 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.7 | 3.1 | 5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 26.5 | 5.3 | 97.9 | 32.5 | 211.7 | 4.1 | 14.8 | 20.8901 | 8.2617 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 39.8 | 5.8 | 8.6 | 3.6 | 18.6 |  |  | 127.7 |  | 83.3 |  | 3.5 | 7.5 |  | 11.8 | 5.4 | 9.9 | 148.687 | 115.182 | 0.644 | 110.9 | 102 | 15.1 | 26.3 | 79.1 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 6.8 | 0.7 | 20.1 | 8.2 | 16.4 |  | 1716.9148
16:00 | 15.1 | 16.8 | 6.76 | 10.92 | 10.3 | 3.04 |  | 8.7 | 17.04 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 3.1 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.5 | 31.5 | 5.7 | 84.8 | 31.8 | 221 | 9.1 | 8.3 | 20.8846 | 8.2613 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 28.6 | 5.4 | 6.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 101.4 |  | 97.6 |  | 3.5 | 5.2 |  | 11.9 | 5.4 | 9.9 | 151.592 | 117.136 | 0.634 | 81.3 | 66.8 | 16.1 | 23.7 | 69.9 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 7.5 | 0.6 | 20 | 8.1 | 8.5 |  | 1612.4678
16:30 | 14.5 | 15.2 | 5.82 | 10.71 | 10.4 | 3.08 |  | 8.6 | 16.2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 3.2 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.5 | 36.1 | 5.5 | 82 | 28.2 | 216.4 | 6.3 | 14.5 | 20.887 | 8.2622 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 28.7 | 5.5 | 7.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 59.8 |  | 41.3 |  | 3.5 | 3.5 |  | 6.7 | 5.5 | 9.9 | 140.857 | 118.351 | 0.634 | 20.9 | 22.4 | 14 | 22.1 | 67.8 | 4.2 | 1.1 |  | 1.2 | 5.7 | 0.5 | 20 | 8.2 | 6.6 |  | 1377.1012
17:00 | 14.7 | 15.5 | 6.27 | 10.76 | 11 | 3.04 |  | 8.7 | 16.07 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 3.1 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.5 | 43.3 | 6.2 | 88.6 | 29 | 212.2 | 9.5 | 10.7 | 20.8882 | 8.2608 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 15.5 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 58.9 |  | 52.4 |  | 3.6 | 2.9 |  | 4.8 | 5.5 | 10 | 139.353 | 124.024 | 0.643 | 14.3 | 21.1 | 7.1 | 22.5 | 71.1 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 | 4.7 | 0.4 | 20 | 8.2 |  |  | 1362.409
17:30 | 15 | 18.1 | 8.45 | 10.85 | 11.2 | 3.04 |  | 8.7 | 16.08 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 3.1 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.6 | 31.7 | 6.5 | 90.8 | 28 | 193.8 | 3.6 | 12.3 | 20.8921 | 8.2584 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 11.6 |  | 0.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 29.3 |  | 22.8 |  | 3.6 | 1.9 |  | 1 | 5.6 | 9.9 | 148.771 | 123.978 | 0.635 | 6.9 | 7.8 | 1.7 | 24 | 68.4 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 20 | 8.2 |  |  | 1240.9545
18:00 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 10.9 | 11.2 | 3.04 |  | 10 | 16.95 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 32.9 | 7.6 | 86.7 | 25.5 | 194.9 | 1.2 | 5.6 | 20.9047 | 8.2563 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 2.2 |  | 0.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 7.3 |  | 5.8 |  | 3.6 | 0.7 |  | 0.1 | 5.3 | 10 | 140.161 | 123.332 | 0.636 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 25 | 68.7 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 20 | 8.2 |  | 13.6 | 1193.78
18:30 | 14 | 19.1 | 8.89 | 11.26 | 10.9 | 3.04 |  | 10 | 17.83 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 4 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 38.3 | 7.7 | 72.8 | 18.4 | 192.1 |  | 1.8 | 20.9114 | 8.2582 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 142.108 | 124.849 | 0.634 |  |  |  | 21.1 | 68.5 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.5 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1150.8806
19:00 | 14 | 19.1 | 6.62 | 11.27 | 13.7 | 3.04 |  | 9.9 | 16.29 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 1.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 32.9 | 8.1 | 81.7 | 14.3 | 181.4 |  |  | 20.1605 | 8.26 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 126.089 | 117.743 | 0.63 |  |  |  | 17.9 | 62.9 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 8.2 |  | 20.1 | 1101.0025
19:30 | 13.5 | 19.1 | 6.77 | 11.24 | 20.2 | 3.04 |  | 10 | 16.46 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 26.5 | 7 | 94.4 | 8 | 172.3 |  |  | 20.8951 | 8.2585 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 85.721 | 98.165 | 0.634 |  |  |  | 21.3 | 72.5 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1051.7836
20:00 | 13.7 | 19.1 | 6.75 | 11.22 | 20.2 | 3.08 |  | 9.6 | 20.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2.5 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 26.9 | 8.4 | 88.8 | 15 | 189.2 |  |  | 20.8828 | 8.2563 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 71.222 | 85.795 | 0.638 |  |  |  | 26.1 | 73.4 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1055.0441
20:30 | 14.3 | 19.1 | 6.05 | 11.22 | 20.2 | 3.04 |  | 9.3 | 22.44 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 5.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 24.9 | 7.8 | 90.7 | 20.7 | 191.8 |  |  | 20.8859 | 8.257 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 89.156 | 88.388 | 0.632 |  |  |  | 24.4 | 72.6 | 4.4 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1085.4689
21:00 | 14.4 | 19.1 | 8.23 | 11.24 | 20.2 | 3.04 |  | 9.3 | 22.79 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 29.9 | 9.9 | 96.1 | 14.7 | 190.5 |  |  | 20.8776 | 8.2548 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.6 | 10 | 80.829 | 85.751 | 0.632 |  |  |  | 27.1 | 69.6 | 4.1 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 8.2 |  | 20.4 | 1089.5445
21:30 | 14.2 | 19.1 | 7.13 | 11.24 | 20.2 | 3.04 |  | 9.7 | 23.05 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.4 | 26.4 | 10.7 | 98.5 | 18.4 | 188.8 |  |  | 20.8923 | 8.2525 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.6 | 10 | 68.734 | 77.513 | 0.634 |  |  |  | 26.2 | 68 | 3.8 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.3 | 20 | 8.2 |  | 20.3 | 1066.8858
22:00 | 14.3 | 18.8 | 6.16 | 11.25 | 20.2 | 3.04 |  | 9.8 | 23.43 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 19 | 8.6 | 105.2 | 15.9 | 180.9 |  |  | 20.8984 | 8.2516 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 87.83 | 89.361 | 0.636 |  |  |  | 27.5 | 74.3 | 3.6 | 1 |  | 2.2 |  | 1.3 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1091.457
22:30 | 14.8 | 19.1 | 7.22 | 11.23 | 11.7 | 3.04 |  | 9.8 | 21.31 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3 | 5.2 | 20 | 19.4 | 20 | 18.4 | 12.9 | 4.2 | 105.5 | 10.3 | 150.1 |  |  | 20.892 | 8.2488 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 81.442 | 88.513 | 0.638 |  |  |  | 26 | 71.5 | 3.6 | 1 |  | 2.2 |  | 1.3 | 20 | 8.2 |  |  | 1003.5338
23:00 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 11.25 | 11.4 | 3.04 |  | 9.4 | 23.58 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 12.9 | 2.9 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.3 | 10.6 | 3.1 | 97.2 | 7.6 | 131.6 |  |  | 20.8897 | 8.2387 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 63.213 | 72.068 | 0.637 |  |  |  | 27.5 | 69.1 | 3.6 | 1 |  | 2.2 |  | 1.3 | 20 | 8.2 |  |  | 918.0164
23:30 | 14.1 | 19.1 | 8.73 | 11.23 | 10.1 | 3.04 |  | 9.7 | 23.91 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.8 | 3 | 5.2 | 19.9 |  | 20 | 18.3 | 8.8 | 3.1 | 88.3 | 7.6 | 124.8 |  |  | 20.886 | 8.2278 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 64.466 | 67.995 | 0.639 |  |  |  | 25 | 64.5 | 3.6 | 1 |  | 2.2 |  | 1.3 | 20 | 8.2 |  |  | 889.9238
0:00 | 13.1 | 19.1 | 8.55 | 11.27 | 7 | 3.04 |  | 10.4 | 22.61 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.3 | 9.3 | 3 | 86.6 | 6.3 | 45.4 |  |  | 20.8847 | 8.2217 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 28.541 | 55.28 | 0.635 |  |  |  | 22.6 | 59.9 | 3.6 | 1 |  | 2.2 |  | 1.3 | 20 | 8.2 |  |  | 747.5323
EJEC MWh | 345 | 433.15 | 185.715 | 267.36 | 249.2 | 71.66 | 0 | 224.35 | 430.525 | 474.9 | 2.45 | 4.45 | 475.25 | 0 | 483.25 | 484.75 | 191.35 | 75.65 | 120.3 | 479.35 | 400.05 | 479.9 | 445.7 | 545.05 | 97.95 | 2341.9 | 390.75 | 3970.15 | 251.75 | 350.55 | 501.6738 | 185.1608 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 203.9 | 721.25 | 58.2 | 70.65 | 83.15 | 446.4 | 0 | 0 | 2215.85 | 0 | 1781.4 | 1.15 | 85.45 | 125.35 | 0 | 134.4 | 130.25 | 237.85 | 1567.649 | 1414.4875 | 15.343 | 875.5 | 1181.65 | 179.4 | 583.7 | 1606.75 | 103.05 | 26.6 | 17.6 | 31.3 | 111.25 | 38.7 | 479.9 | 196.45 | 182.1 | 353.1 | 31680.6241
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2064.65 | 6.5171 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 8118.5 | 25.6261 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8850.2376 | 27.9358 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 12647.2365 | 39.921 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 12 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14 | 17.6 | 7.34 | 11.29 | 6.6 | 22.92 | 21.2 | 100.95
1:00 | 14 | 17.6 | 8.18 | 11.26 | 8.5 | 22.62 | 24.6 | 106.76
1:30 | 14 | 17.6 | 7.86 | 11.25 | 9.6 | 22.95 | 27.6 | 110.86
2:00 | 14 | 17.6 | 8.24 | 11.26 | 9.4 | 20.05 | 27.3 | 107.85
2:30 | 14 | 17.6 | 8.65 | 11.23 | 9.6 | 21.71 | 26.5 | 109.29
3:00 | 13.8 | 17.6 | 7.52 | 11.26 | 9.6 | 8.28 | 26.2 | 94.26
3:30 | 14.1 | 17.6 | 7.7 | 11.22 | 9.6 | 4.97 | 26.1 | 91.29
4:00 | 14 | 17.6 | 6.68 | 11.3 | 9.6 | 9.85 | 25.9 | 94.93
4:30 | 14 | 17.6 | 6.41 | 11.12 | 9.8 | 19.52 | 26.4 | 104.85
5:00 | 14 | 17.6 | 7.71 | 10.93 | 9.5 | 19.44 | 26.4 | 105.58
5:30 | 14 | 17.6 | 8.05 | 10.81 | 9.4 | 17.14 | 29.6 | 106.6
6:00 | 13.9 | 17.6 | 8.04 | 11.06 | 9 | 15.39 | 43.8 | 118.79
6:30 | 14.2 | 17.6 | 8.25 | 11.12 | 9 | 16.29 | 50.6 | 127.06
7:00 | 15 | 17.6 | 8.4 | 11.11 | 9.1 | 17.7 | 51.5 | 130.41
7:30 | 14.6 | 17.6 | 7.26 | 11.16 | 8.6 | 16.96 | 51.3 | 127.48
8:00 | 14.2 | 16.9 | 8.8 | 11.33 | 8.9 | 17.39 | 54.4 | 131.92
8:30 | 14.3 | 17.2 | 8.61 | 11.33 | 9.5 | 17.58 | 39.9 | 118.42
9:00 | 14.4 | 17.2 | 9.12 | 11.32 | 9.5 | 17.33 |  | 78.87
9:30 | 14.2 | 17.2 | 7.35 | 11.29 | 9.5 | 17.87 |  | 77.41
10:00 | 14.3 | 17.6 | 7.28 | 11.32 | 9.5 | 17.42 |  | 77.42
10:30 | 14.2 | 19 | 8.33 | 11.34 | 9.5 | 17.53 | 15 | 94.9
11:00 | 14.5 | 19 | 7.59 | 11.29 | 9.5 | 17.45 | 22.7 | 102.03
11:30 | 14.7 | 18.6 | 7.8 | 11.28 | 9.3 | 14.97 | 21.9 | 98.55
12:00 | 15.8 | 19 | 7.23 | 9.88 | 9.4 | 15.87 | 21.5 | 98.68
12:30 | 15.2 | 19 | 9.28 | 11.28 | 9.9 | 17.23 | 21.6 | 103.49
13:00 | 15.5 | 19 | 9.08 | 11.34 | 10.2 | 16.58 | 21.5 | 103.2
13:30 | 14.7 | 18.9 | 8.4 | 11.36 | 9.7 | 15.7 | 22.5 | 101.26
14:00 | 14.4 | 19 | 8.03 | 11.15 | 9.1 | 16.75 | 22.6 | 101.03
14:30 | 14.9 | 18.9 | 7.96 | 10.92 | 9.3 | 14.96 | 30.5 | 107.44
15:00 | 15.5 | 19 | 7.75 | 10.94 | 8.7 | 17.12 | 43.5 | 122.51
15:30 | 14.9 | 13.2 | 7.13 | 10.91 | 8.7 | 17.17 | 49.3 | 121.31
16:00 | 15.1 | 16.8 | 6.76 | 10.92 | 8.7 | 17.04 | 54.7 | 130.02
16:30 | 14.5 | 15.2 | 5.82 | 10.71 | 8.6 | 16.2 | 55.6 | 126.63
17:00 | 14.7 | 15.5 | 6.27 | 10.76 | 8.7 | 16.07 | 55.6 | 127.6
17:30 | 15 | 18.1 | 8.45 | 10.85 | 8.7 | 16.08 | 57.1 | 134.28
18:00 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 10.9 | 10 | 16.95 | 57.4 | 137.35
18:30 | 14 | 19.1 | 8.89 | 11.26 | 10 | 17.83 | 57.4 | 138.48
19:00 | 14 | 19.1 | 6.62 | 11.27 | 9.9 | 16.29 | 58.2 | 135.38
19:30 | 13.5 | 19.1 | 6.77 | 11.24 | 10 | 16.46 | 57.9 | 134.97
20:00 | 13.7 | 19.1 | 6.75 | 11.22 | 9.6 | 20.3 | 58.5 | 139.17
20:30 | 14.3 | 19.1 | 6.05 | 11.22 | 9.3 | 22.44 | 59.8 | 142.21
21:00 | 14.4 | 19.1 | 8.23 | 11.24 | 9.3 | 22.79 | 59.5 | 144.56
21:30 | 14.2 | 19.1 | 7.13 | 11.24 | 9.7 | 23.05 | 59.9 | 144.32
22:00 | 14.3 | 18.8 | 6.16 | 11.25 | 9.8 | 23.43 | 58.8 | 142.54
22:30 | 14.8 | 19.1 | 7.22 | 11.23 | 9.8 | 21.31 | 58.4 | 141.86
23:00 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 11.25 | 9.4 | 23.58 | 58.2 | 144.53
23:30 | 14.1 | 19.1 | 8.73 | 11.23 | 9.7 | 23.91 | 58.7 | 145.47
0:00 | 13.1 | 19.1 | 8.55 | 11.27 | 10.4 | 22.61 | 58 | 143.03
EJEC MWh | 345 | 433.15 | 185.715 | 267.36 | 224.35 | 430.525 | 927.8 | 2813.9

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - lunes, 12 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 277.95 | 333.75 | 345 | 2318.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 453.35 | 423 | 433.15 | 4769.7
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 198.3 | 180.3175 | 185.715 | 1389.394
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 264.75 | 270.3 | 267.36 | 2469.5485
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 279.85 | 242.75 | 249.2 | 3718.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 67.55 | 48 | 71.66 | 741.66
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 |  |  |  | 37.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 |  | 43.1 | 224.35 | 2198.55
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 544.7 | 529.9 | 430.525 | 3479.835
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 479.45 | 479.7 | 474.9 | 3807.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 4327.35 | 4534.8 | 4708.6 | 30691.085
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 449.75 | 446.05 | 438.3 | 5328.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 1670.4 | 2062 | 2651.0273 | 34381.2273
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 573.75 | 1005.9 | 980.7323 | 9318.1323
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 2.6 | 2.55 | 2.45 | 32.6201
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 3.55 | 5 | 4.45 | 64.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 166.8 | 167.1 | 167.65 | 2002.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 317.85 | 319.65 | 318.05 | 3810.1
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 2020.2 | 2009.75 | 2013.35 | 24154
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | [6 empty] | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 399.9 | 475.2 | 475.25 | 4331.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 475.65 | 481.6 | 483.25 | 5528.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 485.4 | 484.9 | 484.75 | 5727.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 214.15 | 298.55 | 191.35 | 2265.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 3990.85 | 3507.85 | 3990.75 | 47347.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 191.7 | 190.2 | 187.948 | 2269.098
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 117.05 | 130.4 | 131.17 | 1553.72
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 438.65 | 78.1 | 99.95 | 3039.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 73.9 | 79.05 | 75.65 | 847.45
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 14560.545 | 14733.55 | 15005.35 | 162004.995
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 4966.585 | 5050.9 | 5129.4 | 54840.585
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 114.5 | 114.35 | 120.3 | 1283.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 479.9 | 479.9 | 479.35 | 4676.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 370.3 | 489.9 | 400.05 | 5501.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 8490.3 | 5933.95 | 9030.35 | 87108.815
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 156 | 156 | 156 | 1870.53
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 728.25 | 599.45 | 597.1 | 13018.9
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 475.85 | 478.25 | 479.9 | 5216.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 451.35 | 446.15 | 445.7 | 5043.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 783.4 | 1096 | 1092.5 | 10087.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 255.95 | 785.35 | 545.05 | 8677.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 192.1 | 124.6 | 97.95 | 3404.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 1802.9 | 1440.4 | 2341.9 | 21048.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 900.5 | 1256.55 | 1733.55 | 12675.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 1253.85 | 1686.35 | 2236.6 | 17251.165
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 93.9 | 139.05 | 224.2 | 1496.9454
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 68.4 | 96.15 | 166.55 | 992.2401
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 |  | 339.55 |  | 1754.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 2802.35 | 3051.6 | 3058.75 | 35286.635
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 217.05 | 159.2 | 251.75 | 3892.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 293.65 | 235.2 | 350.55 | 5067.81
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 3913.65 | 3851.2 | 3893 | 44645.49
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 3884.6 | 3826.8 | 3868.7 | 44410.385
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 4050.95 | 4015.8 | 4048.6 | 46515.73
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 5946.5 | 5887.75 | 5943.3 | 69540.665
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 1745.9 | 1649.4 | 1715.95 | 8966.27
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 851.15 | 826.7 | 844 | 3640.48
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 4265.1 | 4069.95 | 4198.658 | 51449.008
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 4275.5 | 4077.45 | 4210.2817 | 51585.6317
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 4390.65 | 4283.5 | 4364.4452 | 52777.2452
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 427.95 | 501.72 | 501.6738 | 5648.6438
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 185.3 | 180.065 | 185.1608 | 1797.0258
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.8 | 489.6 | 5773.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 5808.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 482.4 | 430.45 | 482.4 | 5675.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 203.35 | 204.95 | 203.9 | 2286.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 16.85 | 609.406 | 561.05 | 2155.256
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 150.7 | 776.809 | 366.75 | 2456.359
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 779.6 | 799.3 | 721.25 | 9568.25
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 32.4 | 9.85 | 58.2 | 987.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 34.55 | 9.7 | 70.65 | 1088.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 82.65 | 83.5 | 83.15 | 844.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 441.05 | 437.4 | 436.7 | 4748.7622
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 5156.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 4855.1 | 4856.8 | 4846.2 | 58276.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  |  | 3.25 |  | 60.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 2178.75 | 1910.75 | 2164.95 | 25698.8
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 48.3 | 48.35 | 48.25 | 413
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 2123.65 | 2194.5 | 2215.85 | 29750.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 6416.85 | 4990.55 | 6858.45 | 58438.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 1680.2 | 1759.95 | 1781.4 | 24376.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 627.5 |  |  | 14063.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 4660.9 | 5.65 | 1838.55 | 33933.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 4810.6 | 1409.95 | 2814.15 | 44212.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 4592.6 | 1137.15 | 183.8 | 37520.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 226.85 | 224.1 | 237.8 | 2824.45
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 1.15 | 22.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 1207 | 1898.3 | 1850.8 | 16145.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 84.9 | 85.1 | 85.45 | 829.3
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 124.45 | 124.25 | 125.35 | 1569.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [8 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 120.25 | 101.05 | 134.4 | 1630.3385
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 131 | 130.3 | 130.25 | 1517.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 5666.2 | 5675.15 | 5606.5 | 57859.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 2162.1 | 2162.3 | 2158.45 | 24295.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 237.75 | 237.95 | 237.85 | 2855.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 1128.35 | 1405.325 | 1567.649 | 13185.5255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 1146.35 | 1304.285 | 1414.4875 | 12703.2725
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 1742 | 1860.735 | 1830.7645 | 19915.4895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 14.4 | 15.343 | 168.293
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 535.3 | 715.49 | 720.1285 | 8420.2085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 3341.1 | 2347.7 | 2802.6815 | 37448.4015
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 2562.45 | 2703.13 | 2751.5105 | 24440.4055
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 1530.6 | 1530.55 | 1528.5375 | 18374.3925
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 890.85 | 717.05 | 875.5 | 12281.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 1080.6 | 890.9 | 1181.65 | 15656.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 |  |  |  | 12.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 |  |  |  | 5852.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 3321.75 | 3390.67 | 3391.931 | 40199.011
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 3414.5 | 3411.52 | 3415.3465 | 40515.9315
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 3820.45 | 3641.97 | 3635.0925 | 44460.4625
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 123.4 | 125.6 | 179.4 | 2067.744
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 342.95 | 372.05 | 583.7 | 4878.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 997.25 | 1031.9 | 1606.75 | 13556
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 105.9 | 105.9 | 103.05 | 1216.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 28.65 | 27.4 | 26.6 | 272.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 31.3 | 328.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 17.6 | 573.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 92.3 | 69.15 | 111.25 | 1419.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 2653.3 | 2654.05 | 1936.95 | 27497.3
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 44.25 | 28.9 | 38.7 | 494.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 |  |  |  | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 |  |  |  |  | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 480.3 | 480.4 | 479.9 | 5610.05
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 170.8 | 120.2 | 196.45 | 1870.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 28 | 20.6 | 47.4 | 526.95
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 1061.05 | 1081.05 | 1064.8 | 11393
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 2373.9 | 2530.6 | 2682.3 | 22802.25
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 757.75 | 745.05 | 754.6 | 9160.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 290.1 | 498.55 | 242.5 | 2918.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 2565.3 | 2291.9 | 2607.5 | 30581.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 148.55 | 185.85 | 182.1 | 2115.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 |  |  |  |  | 34583.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 |  |  |  |  | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [8 empty] | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 145.4 | 146.4 | 145.6 | 1593.5
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 40.1 | 41.7 | 42.85 | 424.2
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 368.7 | 498.2 | 353.1 | 4781.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 174907.08 | 161629.8925 | 174097.4291 | 2026167.0785
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 246.439 |  | 235.4595 | 2736.2875
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 181.564 | 93.25 | 187.4325 | 1643.7375
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 297.15 | 289.4 | 316.8 | 2813.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 619.8883 | 648 | 622.2142 | 7587.4568
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 454.7173 | 432 | 454.6649 | 5405.3825
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 159.15 | 181.55 | 230.6 | 1704.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 177.85 | 137.25 | 196.65 | 2802.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 581.15 | 586.7563 | 586.6241 | 6725.7387
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 2717.9086 | 2368.2063 | 2830.4452 | 31418.503
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 296135.7156
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 293634.4535
[7 empty] | ELECTROPERU | 216845.58
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 215368.35
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 155811.8849
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 88979.345
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 86528.15
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 77383.05
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 58276.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 51209.45
[7 empty] | EGEMSA | 47347.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 43699.3596
[7 empty] | CELEPSA | 30691.085
[7 empty] | EGASA | 29986.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 29750.15
[7 empty] | SAN GABAN | 27991.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25698.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21048.05
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 19543.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 17854.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 16145.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 13556
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 13018.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 12082.2
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10087.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9568.25
[7 empty] | SINERSA | 7480.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7445.6696
[7 empty] | EGESUR | 6862.768
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5501.05
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5328.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5216.85
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5156.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5043.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4878.1
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4781.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4769.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4748.7622
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4676.05
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4611.615
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3807.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3718.35
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3479.835
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2469.5485
[7 empty] | PETRAMAS | 2391.3
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2318.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2198.55
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2115.45
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2067.744
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2017.7
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1630.3385
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1569.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1419.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1389.394
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1283.65
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1088.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 987.65
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 847.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 844.45
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 829.3
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 741.66
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 413
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 64.2
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 60.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 37.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 32.6201
[7 empty] | KONDU SAC | 22.9

## G_AREAS
lunes, 12 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 424.84 | 132.45 | 0 | 22.4 | 2705.5639 | 2060.0009 | 0 | 401.618 | 703.63 | 0 | 0 | 0 | 579.69 | 5167.1828 | 703.63 | 6450.5028 | 00:30 | 3834.0339 | 2192.4509 | 0 | 424.018 | 6450.5028 | 00:30 | 385.8904 | 88.75 | 0 | 424.018 | 898.6584
01:00 | 422.64 | 138.56 | 0 | 22.6 | 2590.1305 | 2093.4897 | 0 | 396.46 | 693.599 | 0 | 0 | 0 | 583.8 | 5080.0801 | 693.599 | 6357.4792 | 01:00 | 3706.3695 | 2232.0497 | 0 | 419.06 | 6357.4792 | 01:00 | 380.3206 | 91.16 | 0 | 419.06 | 890.5406
01:30 | 423.14 | 142.16 | 0 | 23.6 | 2645.6418 | 2058.721 | 0 | 356.852 | 699.807 | 0 | 0 | 0 | 588.9 | 5061.2148 | 699.807 | 6349.9218 | 01:30 | 3768.5888 | 2200.881 | 0 | 380.452 | 6349.9218 | 01:30 | 378.9171 | 92.26 | 0 | 380.452 | 851.6291
02:00 | 423.64 | 139.05 | 0 | 25.4 | 2696.2041 | 1961.1243 | 0 | 336.492 | 700.539 | 0 | 0 | 0 | 588.09 | 4993.8204 | 700.539 | 6282.4494 | 02:00 | 3820.3831 | 2100.1743 | 0 | 361.892 | 6282.4494 | 02:00 | 379.006 | 89.55 | 0 | 361.892 | 830.448
02:30 | 418.54 | 140.69 | 0 | 24.8 | 2495.4025 | 1807.4527 | 0 | 331.41 | 680.166 | 0 | 0 | 0 | 584.03 | 4634.2652 | 680.166 | 5898.4612 | 02:30 | 3594.1085 | 1948.1427 | 0 | 356.21 | 5898.4612 | 02:30 | 374.5895 | 91.79 | 0 | 356.21 | 822.5895
03:00 | 417.84 | 125.96 | 0 | 18.6 | 2529.4694 | 1858.4008 | 0 | 349.152 | 701.966 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 4737.0221 | 701.966 | 6001.3881 | 03:00 | 3649.2754 | 1984.3608 | 0 | 367.752 | 6001.3881 | 03:00 | 373.7716 | 77.06 | 0 | 367.752 | 818.5836
03:30 | 417.44 | 122.79 | 0 | 12.1 | 2523.4918 | 1847.7773 | 0 | 407.703 | 698.087 | 0 | 0 | 0 | 552.33 | 4778.9721 | 698.087 | 6029.3891 | 03:30 | 3639.0188 | 1970.5673 | 0 | 419.803 | 6029.3891 | 03:30 | 372.5291 | 74.19 | 0 | 419.803 | 866.5221
04:00 | 415.54 | 126.53 | 0 | 13.2 | 2562.6265 | 1862.1802 | 0 | 372.525 | 684.957 | 0 | 0 | 0 | 555.27 | 4797.3317 | 684.957 | 6037.5587 | 04:00 | 3663.1235 | 1988.7102 | 0 | 385.725 | 6037.5587 | 04:00 | 372.2161 | 78.03 | 0 | 385.725 | 835.9711
04:30 | 418.84 | 136.25 | 0 | 22.1 | 2676.2782 | 1905.6295 | 0 | 384.347 | 702.013 | 0 | 0 | 0 | 577.19 | 4966.2547 | 702.013 | 6245.4577 | 04:30 | 3797.1312 | 2041.8795 | 0 | 406.447 | 6245.4577 | 04:30 | 372.0038 | 87.45 | 0 | 406.447 | 865.9008
05:00 | 436.44 | 137.38 | 0 | 20.3 | 2681.7494 | 1905.2658 | 0 | 348.874 | 690.787 | 0 | 0 | 0 | 594.12 | 4935.8891 | 690.787 | 6220.7961 | 05:00 | 3808.9764 | 2042.6458 | 0 | 369.174 | 6220.7961 | 05:00 | 370.2966 | 88.18 | 0 | 369.174 | 827.6507
05:30 | 451.2 | 138.6 | 0 | 18.9 | 2798.4177 | 1901.6765 | 0 | 364.444 | 696.195 | 0 | 7.4 | 0 | 608.7 | 5064.5382 | 703.595 | 6376.8332 | 05:30 | 3945.8127 | 2040.2765 | 7.4 | 383.344 | 6376.8332 | 05:30 | 370.1287 | 86 | 7.4 | 383.344 | 846.8727
06:00 | 445.1 | 150.89 | 0 | 21.5 | 2586.7392 | 1895.9437 | 0 | 380.788 | 689.197 | 0 | 61.2 | 0 | 617.49 | 4863.4709 | 750.397 | 6231.3579 | 06:00 | 3721.0362 | 2046.8337 | 61.2 | 402.288 | 6231.3579 | 06:00 | 367.649 | 83.99 | 61.2 | 402.288 | 915.1271
06:30 | 449.7 | 159.06 | 0 | 14.1 | 2618.3529 | 1902.2591 | 0 | 336.658 | 694.889 | 0 | 265.6 | 0 | 622.86 | 4857.27 | 960.489 | 6440.619 | 06:30 | 3762.9419 | 2061.3191 | 265.6 | 350.758 | 6440.619 | 06:30 | 365.6603 | 85.46 | 265.6 | 350.758 | 1067.4783
07:00 | 449.22 | 161.81 | 0 | 15.2 | 2490.4371 | 1802.6289 | 0.2 | 316.593 | 681.967 | 0 | 563.5 | 0 | 626.23 | 4609.859 | 1245.467 | 6481.556 | 07:00 | 3621.6241 | 1964.4389 | 563.7 | 331.793 | 6481.556 | 07:00 | 367.8696 | 87.91 | 563.7 | 331.793 | 1351.2726
07:30 | 456.12 | 157.88 | 0 | 12.4 | 2465.7053 | 1788.6989 | 0.3 | 341.8 | 697.04 | 0 | 764.6 | 0 | 626.4 | 4596.5042 | 1461.64 | 6684.5442 | 07:30 | 3618.8653 | 1946.5789 | 764.9 | 354.2 | 6684.5442 | 07:30 | 369.6606 | 85.18 | 764.9 | 354.2 | 1573.9406
08:00 | 460.58 | 163.22 | 0 | 6.8 | 2572.5669 | 1856.5026 | 0.4 | 369.11 | 691.537 | 0 | 846.4 | 0 | 630.6 | 4798.5795 | 1537.937 | 6967.1165 | 08:00 | 3724.6839 | 2019.7226 | 846.8 | 375.91 | 6967.1165 | 08:00 | 375.8961 | 86.52 | 846.8 | 375.91 | 1685.1261
08:30 | 462.24 | 149.52 | 0.1 | 7.6 | 2828.2555 | 1860.2365 | 0.5 | 409.177 | 699.694 | 0 | 896.1 | 0 | 619.46 | 5098.1689 | 1595.794 | 7313.4229 | 08:30 | 3990.1895 | 2009.7565 | 896.7 | 416.777 | 7313.4229 | 08:30 | 378.0075 | 85.32 | 896.7 | 416.777 | 1776.8045
09:00 | 462.54 | 110.17 | 0.1 | 12.7 | 2978.9131 | 1860.8065 | 0.7 | 397.507 | 689.553 | 0 | 934.8 | 0 | 585.51 | 5237.9267 | 1624.353 | 7447.7897 | 09:00 | 4131.0061 | 1970.9765 | 935.6 | 410.207 | 7447.7897 | 09:00 | 376.5022 | 85.67 | 935.6 | 410.207 | 1807.9792
09:30 | 465.9 | 108.21 | 0.2 | 18 | 3199.5638 | 1765.552 | 1.1 | 381.984 | 705.169 | 0 | 940.2 | 0 | 592.31 | 5348.1999 | 1645.369 | 7585.8789 | 09:30 | 4370.6328 | 1873.762 | 941.5 | 399.984 | 7585.8789 | 09:30 | 376.6622 | 84.21 | 941.5 | 399.984 | 1802.3562
10:00 | 462.24 | 108.02 | 0.2 | 28.7 | 3395.4824 | 1756.4175 | 1.4 | 380.549 | 698.496 | 0 | 947.6 | 0 | 599.16 | 5533.8489 | 1646.096 | 7779.1049 | 10:00 | 4556.2184 | 1864.4376 | 949.2 | 409.249 | 7779.1049 | 10:00 | 377.9851 | 84.22 | 949.2 | 409.249 | 1820.6541
10:30 | 454.58 | 125.9 | 0.2 | 47.4 | 3432.3558 | 1718.378 | 1.5 | 381.277 | 698.286 | 0 | 971.5 | 0 | 628.08 | 5533.5107 | 1669.786 | 7831.3767 | 10:30 | 4585.2218 | 1844.2779 | 973.2 | 428.677 | 7831.3767 | 10:30 | 354.7221 | 86.7 | 973.2 | 428.677 | 1843.2991
11:00 | 453.44 | 132.53 | 0.3 | 47.4 | 3497.2733 | 1720.308 | 1.7 | 423.572 | 690.132 | 0 | 971.2 | 0 | 633.67 | 5642.8533 | 1661.332 | 7937.8553 | 11:00 | 4640.8453 | 1852.838 | 973.2 | 470.972 | 7937.8553 | 11:00 | 357.769 | 86.13 | 973.2 | 470.972 | 1888.071
11:30 | 455.14 | 128.65 | 0.3 | 51.8 | 3445.4668 | 1843.9285 | 1.1 | 524.979 | 691.562 | 0 | 953.6 | 0 | 635.89 | 5815.4742 | 1645.162 | 8096.5262 | 11:30 | 4592.1688 | 1972.5784 | 955 | 576.779 | 8096.5262 | 11:30 | 366.8868 | 83.15 | 955 | 576.779 | 1981.8158
12:00 | 453.04 | 128.08 | 0.2 | 53.7 | 3183.1292 | 1913.9337 | 0.7 | 589.472 | 678.348 | 0 | 970.3 | 0 | 635.02 | 5687.2349 | 1648.648 | 7970.9029 | 12:00 | 4314.5172 | 2042.0137 | 971.2 | 643.172 | 7970.9029 | 12:00 | 377.3117 | 83.68 | 971.2 | 643.172 | 2075.3637
12:30 | 458.34 | 133.49 | 0.3 | 52.1 | 3128.8506 | 2000.1418 | 0.7 | 614.024 | 706.837 | 0 | 938.5 | 0 | 644.23 | 5743.7164 | 1645.337 | 8033.2834 | 12:30 | 4294.0276 | 2133.6318 | 939.5 | 666.124 | 8033.2834 | 12:30 | 373.9697 | 88.39 | 939.5 | 666.124 | 2067.9837
13:00 | 448.28 | 132.3 | 0.2 | 57.5 | 3144.5475 | 2005.2963 | 1.1 | 649.581 | 682.421 | 0 | 859.5 | 0 | 638.28 | 5800.5247 | 1541.921 | 7980.7257 | 13:00 | 4275.2485 | 2137.5963 | 860.8 | 707.081 | 7980.7257 | 13:00 | 371.5591 | 88.2 | 860.8 | 707.081 | 2027.6401
13:30 | 450.42 | 131.76 | 0.1 | 61.6 | 3063.5415 | 2008.3512 | 0.6 | 674.307 | 742.202 | 0 | 787.4 | 0 | 643.88 | 5746.7997 | 1529.602 | 7920.2817 | 13:30 | 4256.1635 | 2140.1112 | 788.1 | 735.907 | 7920.2817 | 13:30 | 372.6169 | 85.26 | 788.1 | 735.907 | 1981.8839
14:00 | 449.76 | 131.33 | 0.1 | 65.6 | 3171.7161 | 2026.4787 | 0.4 | 679.76 | 745.008 | 0 | 660.1 | 0 | 646.79 | 5878.3548 | 1405.108 | 7930.2528 | 14:00 | 4366.4841 | 2157.8087 | 660.6 | 745.36 | 7930.2528 | 14:00 | 373.2723 | 84.93 | 660.6 | 745.36 | 1864.1623
14:30 | 454.44 | 137.74 | 0 | 60.6 | 3253.4105 | 2004.8629 | 0.3 | 692.434 | 743.814 | 0 | 709.3 | 0 | 652.78 | 5951.0074 | 1453.114 | 8056.9014 | 14:30 | 4451.6645 | 2142.6029 | 709.6 | 753.034 | 8056.9014 | 14:30 | 374.763 | 83.14 | 709.6 | 753.034 | 1920.537
15:00 | 463.34 | 152.51 | 0 | 53 | 3166.9335 | 2083.9738 | 0.3 | 679.328 | 752.467 | 0 | 628.2 | 0 | 668.85 | 5930.5353 | 1380.667 | 7980.0523 | 15:00 | 4382.7405 | 2236.4838 | 628.5 | 732.328 | 7980.0523 | 15:00 | 353.3479 | 85.51 | 628.5 | 732.328 | 1799.6859
15:30 | 460.74 | 152.11 | 0 | 46.2 | 3177.8471 | 2228.9537 | 0.2 | 711.369 | 756.586 | 0 | 540.2 | 0 | 659.05 | 6118.3699 | 1296.786 | 8074.2059 | 15:30 | 4395.1731 | 2381.0637 | 540.4 | 757.569 | 8074.2059 | 15:30 | 340.4358 | 78.51 | 540.4 | 757.569 | 1716.9148
16:00 | 459.84 | 160.32 | 0 | 49.5 | 3131.3599 | 2236.6359 | 0.2 | 699.928 | 758.528 | 0 | 442.3 | 0 | 669.66 | 6068.1238 | 1200.828 | 7938.6118 | 16:00 | 4349.7279 | 2396.9559 | 442.5 | 749.428 | 7938.6118 | 16:00 | 338.7198 | 81.82 | 442.5 | 749.428 | 1612.4678
16:30 | 459.08 | 157.33 | 0 | 54.2 | 3244.5309 | 2248.1783 | 0.2 | 675.708 | 760.535 | 0 | 230.4 | 0 | 670.61 | 6168.6172 | 990.935 | 7830.1622 | 16:30 | 4464.1459 | 2405.5083 | 230.6 | 729.908 | 7830.1622 | 16:30 | 339.0632 | 77.53 | 230.6 | 729.908 | 1377.1012
17:00 | 460.24 | 158.4 | 0 | 54.9 | 3233.7782 | 2222.0092 | 0.2 | 686.777 | 762.661 | 0 | 201.9 | 0 | 673.54 | 6142.7644 | 964.561 | 7780.8654 | 17:00 | 4456.6792 | 2380.4092 | 202.1 | 741.677 | 7780.8654 | 17:00 | 339.832 | 78.8 | 202.1 | 741.677 | 1362.409
17:30 | 460.94 | 164.78 | 0 | 38.5 | 3188.6104 | 2286.5532 | 0 | 677.749 | 760.397 | 0 | 100.6 | 0 | 664.22 | 6152.9126 | 860.997 | 7678.1296 | 17:30 | 4409.9474 | 2451.3332 | 100.6 | 716.249 | 7678.1296 | 17:30 | 340.1255 | 83.98 | 100.6 | 716.249 | 1240.9545
18:00 | 460.34 | 168.65 | 0 | 40.7 | 3166.7573 | 2249.4021 | 0 | 664.293 | 762.239 | 0 | 26.7 | 0 | 669.69 | 6080.4524 | 788.939 | 7539.0814 | 18:00 | 4389.3363 | 2418.0521 | 26.7 | 704.993 | 7539.0814 | 18:00 | 375.337 | 86.75 | 26.7 | 704.993 | 1193.78
18:30 | 455.14 | 169.98 | 0 | 46 | 3160.9372 | 2306.1747 | 0 | 639.857 | 764.829 | 0 | 1.8 | 0 | 671.12 | 6106.9689 | 766.629 | 7544.7179 | 18:30 | 4380.9062 | 2476.1547 | 1.8 | 685.857 | 7544.7179 | 18:30 | 375.3436 | 87.88 | 1.8 | 685.857 | 1150.8806
19:00 | 448.04 | 167.08 | 0 | 41 | 3423.8518 | 2308.1996 | 0 | 602.032 | 800.525 | 0 | 0 | 0 | 656.12 | 6334.0834 | 800.525 | 7790.7284 | 19:00 | 4672.4168 | 2475.2796 | 0 | 643.032 | 7790.7284 | 19:00 | 373.9905 | 83.98 | 0 | 643.032 | 1101.0025
19:30 | 454.14 | 167.07 | 0 | 33.5 | 3419.8587 | 2349.76 | 0 | 552.386 | 819.029 | 0 | 0 | 0 | 654.71 | 6322.0048 | 819.029 | 7795.7437 | 19:30 | 4693.0278 | 2516.83 | 0 | 585.886 | 7795.7437 | 19:30 | 382.0276 | 83.87 | 0 | 585.886 | 1051.7836
20:00 | 452.28 | 171.17 | 0 | 35.3 | 3408.1098 | 2345.4122 | 0 | 549.517 | 810.103 | 0 | 0 | 0 | 658.75 | 6303.039 | 810.103 | 7771.892 | 20:00 | 4670.4928 | 2516.5822 | 0 | 584.817 | 7771.892 | 20:00 | 382.7571 | 87.47 | 0 | 584.817 | 1055.0441
20:30 | 455.24 | 173.61 | 0 | 32.7 | 3328.0149 | 2339.8616 | 0 | 577.744 | 812.958 | 0 | 0 | 0 | 661.55 | 6245.6204 | 812.958 | 7720.1284 | 20:30 | 4596.2128 | 2513.4716 | 0 | 610.444 | 7720.1284 | 20:30 | 385.8149 | 89.21 | 0 | 610.444 | 1085.4689
21:00 | 466.44 | 175.96 | 0 | 39.8 | 3372.4746 | 2279.1315 | 0 | 564.58 | 821.257 | 0 | 0 | 0 | 682.2 | 6216.186 | 821.257 | 7719.643 | 21:00 | 4660.1716 | 2455.0915 | 0 | 604.38 | 7719.643 | 21:00 | 393.6044 | 91.56 | 0 | 604.38 | 1089.5445
21:30 | 462.74 | 175.72 | 0 | 37.1 | 3320.8264 | 2269.8339 | 0 | 546.147 | 815.253 | 0 | 0 | 0 | 675.56 | 6136.8073 | 815.253 | 7627.6203 | 21:30 | 4598.8194 | 2445.5539 | 0 | 583.247 | 7627.6203 | 21:30 | 393.0188 | 90.62 | 0 | 583.247 | 1066.8858
22:00 | 461.14 | 173.94 | 0 | 27.6 | 3371.4722 | 2266.5188 | 0 | 580.991 | 771.045 | 0 | 0 | 0 | 662.68 | 6218.982 | 771.045 | 7652.707 | 22:00 | 4603.6572 | 2440.4588 | 0 | 608.591 | 7652.707 | 22:00 | 392.326 | 90.54 | 0 | 608.591 | 1091.457
22:30 | 463.54 | 173.26 | 0 | 17.1 | 3356.6668 | 2276.3168 | 0 | 533.355 | 750.595 | 0 | 0 | 0 | 653.9 | 6166.3386 | 750.595 | 7570.8336 | 22:30 | 4570.8018 | 2449.5768 | 0 | 550.455 | 7570.8336 | 22:30 | 362.8188 | 90.26 | 0 | 550.455 | 1003.5338
23:00 | 463.04 | 176.63 | 0 | 13.7 | 3214.1604 | 2275.6515 | 0 | 468.281 | 751.486 | 0 | 0 | 0 | 653.37 | 5958.0929 | 751.486 | 7362.9489 | 23:00 | 4428.6864 | 2452.2815 | 0 | 481.981 | 7362.9489 | 23:00 | 342.9054 | 93.13 | 0 | 481.981 | 918.0164
23:30 | 463.74 | 177.57 | 0 | 11.9 | 2940.7197 | 2222.2452 | 0 | 442.661 | 756.507 | 0 | 0 | 0 | 653.21 | 5605.6258 | 756.507 | 7015.3428 | 23:30 | 4160.9667 | 2399.8151 | 0 | 454.561 | 7015.3428 | 23:30 | 341.7928 | 93.57 | 0 | 454.561 | 889.9238
00:00 | 460.54 | 175.73 | 0 | 12.3 | 2964.8263 | 2191.3545 | 0 | 304.621 | 752.338 | 0 | 0 | 0 | 648.57 | 5460.8019 | 752.338 | 6861.7099 | 00:00 | 4177.7043 | 2367.0845 | 0 | 316.921 | 6861.7099 | 00:00 | 338.7813 | 91.83 | 0 | 316.921 | 747.5323
TOTAL MWh | 10795.86 | 3561.4 | 1.15 | 771.85 | 72476.5097 | 48989.3049 | 6.9 | 11875.3865 | 17508.618 | 0 | 8110.45 | 0 | 15130.26 | 133348.1011 | 25619.068 | 174097.4291 | TOTAL MWh | 100780.9877 | 52550.7049 | 8118.5 | 12647.2365 | 174097.4291 | TOTAL MWh | 8850.2376 | 2064.65 | 8118.5 | 12647.2365 | 31680.6241

## HOP
lunes, 12 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 14:42:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2026 14:42:00 | 12/01/2026 17:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 17:13:00 | 12/01/2026 17:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2026 17:18:00 | 12/01/2026 17:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 17:33:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/01/2026 14:16:00 | 12/01/2026 14:51:00 | 12/01/2026 14:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/01/2026 14:51:00 | 12/01/2026 20:43:00 |  | 12/01/2026 20:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/01/2026 07:02:00 | 12/01/2026 07:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/01/2026 07:54:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 08:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/01/2026 05:27:00 | 12/01/2026 08:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/01/2026 10:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/01/2026 14:24:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 12/01/2026 00:59:00 | 12/01/2026 02:00:00 |  | 12/01/2026 01:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 12/01/2026 11:07:00 | 13/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 10:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 12/01/2026 14:41:00 | 12/01/2026 23:46:00 | 12/01/2026 14:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 12/01/2026 23:46:00 | 12/01/2026 23:58:00 |  | 12/01/2026 23:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 02:33:00 |  | 12/01/2026 02:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 15:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/01/2026 15:11:00 | 12/01/2026 20:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/01/2026 20:50:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/01/2026 21:44:00 | 13/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 21:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 08:10:00 |  | 12/01/2026 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 12 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 12/01/2026 20:53 | 13/01/2026 00:00 | Fuera de servicio por alta concentración de sólidos 2.3 gr/lt y caudal 170 m3/seg. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 12/01/2026 07:43 | 12/01/2026 14:00 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicación WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 12/01/2026 00:19 | 12/01/2026 03:04 | REPARACION POR FUGA DE AGUA EN TAPA DE CAJA TURBINA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 12/01/2026 03:10 | 12/01/2026 04:42 | REPARACION POR FUGA DE AGUA EN TAPA DE CAJA TURBINA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 12/01/2026 08:07 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 12/01/2026 08:10 | 13/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 38000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 12/01/2026 00:00 | 12/01/2026 21:44 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 12/01/2026 00:28 | 12/01/2026 13:05 | Mantenimiento preventivo Mensual del Grupo 1. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Instalación intercambiador de calor del sistema lubricación TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Actualización de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Implementación de upgrade CEMS | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/01/2026 00:00 | 13/01/2026 00:00 | Seguimiento al hardware del up grade unidad TG1 | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 12/01/2026 10:04 | 12/01/2026 11:28 | Desconexión de la Central Hidroeléctrica Anashironi por trabajos en el PLC, debido a la pérdida de señales analógicas y digitales en el sistema SCADA. | 20 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
12/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 12 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 12 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6567.0437 | [17 empty] | MIN | 3296.6464 | 898.8773 | 898.8773 | [7 empty] | 6450.5028 | [84 empty] | 3296.6464 | 3259.3132 | 754.3232
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6473.963 | [17 empty] | MIN | 3296.6464 | 898.8773 | 898.8773 | [7 empty] | 6357.4792 | [84 empty] | 3296.6464 | 3259.3132 | 754.3232
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6466.5164 | [17 empty] | MIN | 3296.6464 | 898.8773 | 898.8773 | [7 empty] | 6349.9218 | [84 empty] | 3296.6464 | 3259.3132 | 754.3232
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6399.324 | [17 empty] | MIN | 3296.6464 | 898.8773 | 898.8773 | [7 empty] | 6282.4494 | [84 empty] | 3296.6464 | 3259.3132 | 754.3232
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6014.8047 | [17 empty] | MIN | 3296.6464 | 898.8773 | 898.8773 | [7 empty] | 5898.4612 | [84 empty] | 3296.6464 | 3259.3132 | 645.1917
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6117.9656 | [17 empty] | MIN | 3296.6464 | 898.8773 | 898.8773 | [7 empty] | 6001.3881 | [84 empty] | 3296.6464 | 3259.3132 | 536.1595
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6146.0009 | [17 empty] | MIN | 3501.9091 | 1104.14 | 1104.14 | [7 empty] | 6029.3891 | [84 empty] | 3501.9091 | 3464.5759 | 645.291
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6154.1885 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6037.5587 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6361.8396 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6245.4577 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6336.9607 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6220.7961 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6491.9236 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6376.8332 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6345.0759 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6231.3579 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6554.1791 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6440.619 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6594.5049 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6481.556 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6797.8906 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6684.5442 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7081.3725 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6967.1165 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 754.3232
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7428.4007 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 7313.4229 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 756.2804
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7562.3193 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 7447.7897 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 756.2804
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7700.8469 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 7585.8789 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 756.2804
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7893.6644 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 7779.1049 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 756.2804
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7945.4912 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 7831.3767 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 756.2804
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8051.5903 | [17 empty] | MED | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 7937.8553 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 756.2804
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8210.1942 | [17 empty] | MED | 3507.8137 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 8096.5262 | [84 empty] | 3507.8137 | 3470.4805 | 756.2804
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8083.8108 | [17 empty] | MED | 3507.8137 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 7970.9029 | [84 empty] | 3507.8137 | 3470.4805 | 756.2804
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8145.4494 | [17 empty] | MED | 3507.8137 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 8033.2834 | [84 empty] | 3507.8137 | 3470.4805 | 756.2804
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8093.5862 | [17 empty] | MED | 3507.8137 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 7980.7257 | [84 empty] | 3507.8137 | 3470.4805 | 756.2804
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8025.0286 | [17 empty] | MED | 3507.8137 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 7920.2817 | [84 empty] | 3507.8137 | 3470.4805 | 756.2804
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8042.7549 | [17 empty] | MED | 3507.8137 | 1110.0446 | 1110.0446 | [7 empty] | 7930.2528 | [84 empty] | 3507.8137 | 3470.4805 | 756.2804
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8170.2639 | [17 empty] | MED | 3496.2992 | 1098.5301 | 1098.5301 | [7 empty] | 8056.9014 | [84 empty] | 3496.2992 | 3458.966 | 756.2804
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8091.4266 | [17 empty] | MED | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7980.0523 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8187.2087 | [17 empty] | MED | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 8074.2059 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8051.4336 | [17 empty] | MED | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7938.6118 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7955.5363 | [17 empty] | MED | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7830.1622 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7904.901 | [17 empty] | MED | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7780.8654 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7801.8081 | [17 empty] | MED | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7678.1296 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7662.5566 | [17 empty] | MAX | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7539.0814 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7668.4656 | [17 empty] | MAX | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7544.7179 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7915.6215 | [17 empty] | MAX | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7790.7284 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7919.8839 | [17 empty] | MAX | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7795.7437 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7898.8306 | [17 empty] | MAX | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7771.892 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7845.2013 | [17 empty] | MAX | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7720.1284 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7844.5096 | [17 empty] | MAX | 3287.8842 | 890.1151 | 890.1151 | [7 empty] | 7719.643 | [84 empty] | 3287.8842 | 3250.551 | 756.2804
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7754.2868 | [17 empty] | MAX | 3305.1636 | 907.3945 | 907.3945 | [7 empty] | 7627.6203 | [84 empty] | 3305.1636 | 3267.8304 | 756.2804
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7779.4793 | [17 empty] | MAX | 3305.1636 | 907.3945 | 907.3945 | [7 empty] | 7652.707 | [84 empty] | 3305.1636 | 3267.8304 | 755.3112
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7697.5467 | [17 empty] | MAX | 3305.1636 | 907.3945 | 907.3945 | [7 empty] | 7570.8336 | [84 empty] | 3305.1636 | 3267.8304 | 755.3112
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7489.7103 | [17 empty] | MIN | 3305.1636 | 907.3945 | 907.3945 | [7 empty] | 7362.9489 | [84 empty] | 3305.1636 | 3267.8304 | 755.3112
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7142.1797 | [17 empty] | MIN | 3305.1636 | 907.3945 | 907.3945 | [7 empty] | 7015.3428 | [84 empty] | 3305.1636 | 3267.8304 | 755.3112
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6988.2082 | [17 empty] | MIN | 3305.1636 | 907.3945 | 907.3945 | [7 empty] | 6861.7099 | [84 empty] | 3305.1636 | 3267.8304 | 755.3112
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8957.6367 | 0 | 4328.9292 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 296.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4820030.72 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 12 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 24.9 | 36 | 29.9 | 145 | 13.46 | 13.15 | 13.714 | -- | -- | 1.186 | 46.83 | 87.86 | 121.38 | 92.02 | 113.326 | 4.54 | 15.64 | 15.935 | 3.07 | -- | -- | 28.14 | 125.838 | 100.992 | 57.725 | 107.528 | 0 | 12.329 | 13.6 | 10.1289 | 14.6 | 14 | 33.92 | 34.21 | 24 | -- | 16.625 | -- | 10.4355 | 6.7562 | 35.489 | 14.806 | 22.796 | 5.762
00:30 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 24.9 | 36 | 29.9 | 145 | 13.46 | 13.15 | 13.714 | -- | -- | 1.186 | 46.83 | 87.86 | 121.38 | 92.02 | 113.326 | 4.54 | 15.64 | 15.935 | 3.07 | -- | -- | 28.14 | 125.838 | 100.992 | 57.725 | 107.528 | 0 | 12.329 | 13.6 | 10.1289 | 14.6 | 14 | 33.92 | 34.21 | 24 | -- | 16.625 | -- | 10.4355 | 6.7562 | 35.489 | 14.806 | 22.796 | 5.762
01:00 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 20.5 | 36 | 31 | 145 | 13.43 | 13.14 | 13.256 | -- | -- | 1.186 | 47.44 | 83.47 | 119.34 | 95.94 | 112.055 | 4.59 | 15.64 | 14.735 | 3.07 | -- | -- | 38.73 | 136.42 | 102.25 | 58.105 | 98.794 | 0 | 12.329 | 13.5 | 9.9493 | 14.6 | 13.7 | 34.24 | 34.53 | 24 | -- | -- | -- | 10.3317 | 6.7562 | 35.489 | 14.306 | 23.164 | 5.673
01:30 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 20.5 | 36 | 31 | 145 | 13.43 | 13.14 | 13.256 | -- | -- | 1.186 | 47.44 | 83.47 | 119.34 | 95.94 | 112.055 | 4.59 | 15.64 | 14.735 | 3.07 | -- | -- | 38.73 | 136.42 | 102.25 | 58.105 | 98.794 | 0 | 12.329 | 13.5 | 9.9493 | 14.6 | 13.7 | 34.24 | 34.53 | 24 | -- | -- | -- | 10.3317 | 6.7562 | 35.489 | 14.306 | 23.164 | 5.673
02:00 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.5 | 36 | 31 | 150 | 13.47 | 13.13 | 13.504 | -- | -- | 1.186 | 51.19 | 81.75 | 117.33 | 96.98 | 114.296 | 4.59 | 16.26 | 14.16 | 3.06 | -- | -- | 38.19 | 135.883 | 102.25 | 57.635 | 104.748 | 0 | 12.329 | 9 | 10.0093 | 14.6 | 13.6 | 34.18 | 34.47 | 24 | -- | -- | -- | 10.2209 | 6.7562 | 35.489 | 13.772 | 23.222 | 5.783
02:30 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.5 | 36 | 31 | 150 | 13.47 | 13.13 | 13.504 | -- | -- | 1.186 | 51.19 | 81.75 | 117.33 | 96.98 | 114.296 | 4.59 | 16.26 | 14.16 | 3.06 | -- | -- | 38.19 | 135.883 | 102.25 | 57.635 | 104.748 | 0 | 12.329 | 9 | 10.0093 | 14.6 | 13.6 | 34.18 | 34.47 | 24 | -- | -- | -- | 10.2209 | 6.7562 | 35.489 | 13.772 | 23.222 | 5.783
03:00 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.4 | 36 | 36.4 | 150 | 13.51 | 13.13 | 13.348 | -- | -- | 1.186 | 43.28 | 82.61 | 115.34 | 96.76 | 110.614 | 4.57 | 14.41 | 12.52 | 1.4 | -- | -- | 37.16 | 134.858 | 103.525 | 57.576 | 106.82 | 0 | 12.329 | 9 | 9.9701 | 14.6 | 13.5 | 34.15 | 34.44 | 24 | -- | -- | -- | 10.1394 | 6.7562 | 35.489 | 13.379 | 23.419 | 5.941
03:30 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.4 | 36 | 36.4 | 150 | 13.51 | 13.13 | 13.348 | -- | -- | 1.186 | 43.28 | 82.61 | 115.34 | 96.76 | 110.614 | 4.57 | 14.41 | 12.52 | 1.4 | -- | -- | 37.16 | 134.858 | 103.525 | 57.576 | 106.82 | 0 | 12.329 | 9 | 9.9701 | 14.6 | 13.5 | 34.15 | 34.44 | 24 | -- | -- | -- | 10.1394 | 6.7562 | 35.489 | 13.379 | 23.419 | 5.941
04:00 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.6 | 36 | 40.6 | 147 | 13.45 | 13.08 | 13.337 | -- | -- | 1.186 | 30.74 | 83.47 | 113.36 | 95.46 | 127.397 | 4.55 | 15.02 | 13.715 | 1.4 | -- | -- | 31.16 | 128.852 | 106.361 | 63.743 | 95.924 | 0 | 12.329 | 9 | 10.4274 | 14.6 | 13.8 | 33.86 | 34.15 | 24 | -- | -- | -- | 10.1819 | 6.7562 | 35.489 | 13.584 | 23.873 | 6.41
04:30 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.6 | 36 | 40.6 | 147 | 13.45 | 13.08 | 13.337 | -- | -- | 1.186 | 30.74 | 83.47 | 113.36 | 95.46 | 127.397 | 4.55 | 15.02 | 13.715 | 1.4 | -- | -- | 31.16 | 128.852 | 106.361 | 63.743 | 95.924 | 0 | 12.329 | 9 | 10.4274 | 14.6 | 13.8 | 33.86 | 34.15 | 24 | -- | -- | -- | 10.1819 | 6.7562 | 35.489 | 13.584 | 23.873 | 6.41
05:00 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.5 | 36 | 49.1 | 140 | 13.49 | 13.06 | 13.286 | -- | -- | 1.186 | 24.2 | 82.61 | 111.41 | 91.06 | 120.316 | 4.52 | 15.02 | 14.786 | 1.4 | -- | -- | 25.87 | 123.563 | 112.088 | 66.818 | 89.875 | 0 | 12.329 | 9 | 10.2423 | 14.6 | 14.1 | 34.22 | 34.51 | 24 | -- | -- | -- | 10.2344 | 6.7562 | 35.489 | 13.837 | 23.983 | 6.649
05:30 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 29.5 | 36 | 49.1 | 140 | 13.49 | 13.06 | 13.286 | -- | -- | 1.186 | 24.2 | 82.61 | 111.41 | 91.06 | 120.316 | 4.52 | 15.02 | 14.786 | 1.4 | -- | -- | 25.87 | 123.563 | 112.088 | 66.818 | 89.875 | 0 | 12.329 | 9 | 10.2423 | 14.6 | 14.1 | 34.22 | 34.51 | 24 | -- | -- | -- | 10.2344 | 6.7562 | 35.489 | 13.837 | 23.983 | 6.649
06:00 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 39.4 | 36 | 49.1 | 135 | 13.47 | 13.07 | 13.104 | 1.07 | 101.76 | 1.186 | 20.72 | 81.75 | 110.44 | 55.98 | 135.51 | 4.5 | 15.64 | 13.656 | 1.39 | -- | -- | 30.76 | 128.453 | 113.587 | 68.426 | 90.798 | 0 | 12.329 | 9 | 10.0588 | 14.6 | 14.1 | 33.73 | 34.01 | 24 | -- | -- | -- | 10.283 | 6.7562 | 35.489 | 14.071 | 24.181 | 6.72
06:30 | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 39.4 | 36 | 49.1 | 135 | 13.47 | 13.07 | 13.104 | 1.07 | 101.76 | 1.186 | 20.72 | 81.75 | 110.44 | 55.98 | 135.51 | 4.5 | 15.64 | 13.656 | 1.39 | -- | -- | 30.76 | 128.453 | 113.587 | 68.426 | 90.798 | 0 | 12.329 | 9 | 10.0588 | 14.6 | 14.1 | 33.73 | 34.01 | 24 | -- | -- | -- | 10.283 | 6.7562 | 35.489 | 14.071 | 24.181 | 6.72
07:00 | 1.2 | 36 | 36.9 | 2 | 25.4 | 38 | 49.1 | 130 | 13.48 | 13.22 | 11.704 | -- | -- | 1.186 | 18.93 | 80.89 | 114.35 | 63.79 | 134.564 | 4.51 | 15.64 | 14.22 | 1.4 | -- | -- | 26.09 | 123.782 | 113.587 | 68.8 | 89.495 | 0 | 12.329 | 8.9 | 10.2541 | 14.6 | 14.3 | 34.73 | 35.02 | 24 | -- | -- | -- | 10.3268 | 6.7562 | 35.489 | 14.282 | 24.097 | 6.56
07:30 | 1.2 | 36 | 36.9 | 2 | 25.4 | 38 | 49.1 | 130 | 13.48 | 13.22 | 11.704 | -- | -- | 1.186 | 18.93 | 80.89 | 114.35 | 63.79 | 134.564 | 4.51 | 15.64 | 14.22 | 1.4 | -- | -- | 26.09 | 123.782 | 113.587 | 68.8 | 89.495 | 0 | 12.329 | 8.9 | 10.2541 | 14.6 | 14.3 | 34.73 | 35.02 | 24 | -- | -- | -- | 10.3268 | 6.7562 | 35.489 | 14.282 | 24.097 | 6.56
08:00 | 1.2 | 37 | 37.9 | 2 | 8.7 | 39 | 49.1 | 130 | 13.49 | 13.07 | 11.912 | -- | -- | 1.186 | 17.9 | 79.18 | 122.4 | 49.74 | 138.114 | 4.47 | 15.64 | 14.427 | 1.41 | -- | -- | 28.11 | 128.84 | 112.088 | 68.977 | 83.116 | 0 | 12.329 | 8.6 | 10.226 | 14.6 | 14 | 34.89 | 35.18 | 24 | -- | -- | -- | 10.4689 | 6.7562 | 35.489 | 14.967 | 24.259 | 6.441
08:30 | 1.2 | 37 | 37.9 | 2 | 8.7 | 39 | 49.1 | 130 | 13.49 | 13.07 | 11.912 | -- | -- | 1.186 | 17.9 | 79.18 | 122.4 | 49.74 | 138.114 | 4.47 | 15.64 | 14.427 | 1.41 | -- | -- | 28.11 | 128.84 | 112.088 | 68.977 | 83.116 | 0 | 12.329 | 8.6 | 10.226 | 14.6 | 14 | 34.89 | 35.18 | 24 | -- | -- | -- | 10.4689 | 6.7562 | 35.489 | 14.967 | 24.259 | 6.441
09:00 | 1.2 | 38 | 38.9 | 2 | 32 | 40 | 48.5 | 130 | 13.53 | 13.07 | 11.949 | -- | -- | 1.186 | 17.57 | 80.89 | 128.65 | 34.47 | 148.312 | 4.41 | 15.64 | 16.115 | 2.79 | -- | -- | 29.28 | 129.236 | 112.088 | 69.639 | 139.369 | 0 | 12.329 | 8.3 | 10.2157 | 14.6 | 14 | 34.83 | 35.12 | 24 | -- | -- | -- | 10.5515 | 6.7562 | 35.489 | 15.365 | 24.113 | 6.38
09:30 | 1.2 | 38 | 38.9 | 2 | 32 | 40 | 48.5 | 130 | 13.53 | 13.07 | 11.949 | -- | -- | 1.186 | 17.57 | 80.89 | 128.65 | 34.47 | 148.312 | 4.41 | 15.64 | 16.115 | 2.79 | -- | -- | 29.28 | 129.236 | 112.088 | 69.639 | 139.369 | 0 | 12.329 | 8.3 | 10.2157 | 14.6 | 14 | 34.83 | 35.12 | 24 | -- | -- | -- | 10.5515 | 6.7562 | 35.489 | 15.365 | 24.113 | 6.38
10:00 | 1.2 | 38 | 38.9 | 2 | 39.7 | 40 | 47 | 130 | 13.48 | 13.15 | 11.981 | -- | -- | 1.186 | 27.57 | 81.75 | 132.92 | 42.61 | 150.249 | 4.31 | 15.64 | 15.82 | 6.8 | -- | -- | 23.69 | 121.383 | 110.604 | 68.295 | 136.751 | 0 | 12.329 | 10.5 | 10.4104 | 14.6 | 13.8 | 34.85 | 35.13 | 24 | -- | -- | -- | 10.5944 | 6.7562 | 35.489 | 15.572 | 24.057 | 6.303
10:30 | 1.2 | 38 | 38.9 | 2 | 39.7 | 40 | 47 | 130 | 13.48 | 13.15 | 11.981 | -- | -- | 1.186 | 27.57 | 81.75 | 132.92 | 42.61 | 150.249 | 4.31 | 15.64 | 15.82 | 6.8 | -- | -- | 23.69 | 121.383 | 110.604 | 68.295 | 136.751 | 0 | 12.329 | 10.5 | 10.4104 | 14.6 | 13.8 | 34.85 | 35.13 | 24 | -- | -- | -- | 10.5944 | 6.7562 | 35.489 | 15.572 | 24.057 | 6.303
11:00 | 1.2 | 38 | 39.9 | 2 | 39.7 | 41 | 44.9 | 130 | 13.43 | 13.2 | 11.678 | -- | -- | 1.186 | 51.84 | 83.47 | 132.92 | 77.12 | 148.757 | 4.25 | 15.64 | 14.91 | 6.76 | -- | -- | 24.13 | 121.822 | 110.486 | 68.163 | 128.843 | 0 | 12.329 | 14.5 | 10.1993 | 14.6 | 13.6 | 34.87 | 35.16 | 24 | -- | -- | -- | 10.5311 | 6.7562 | 35.489 | 15.267 | 24.057 | 6.284
11:30 | 1.2 | 38 | 39.9 | 2 | 39.7 | 41 | 44.9 | 130 | 13.43 | 13.2 | 11.678 | -- | -- | 1.186 | 51.84 | 83.47 | 132.92 | 77.12 | 148.757 | 4.25 | 15.64 | 14.91 | 6.76 | -- | -- | 24.13 | 121.822 | 110.486 | 68.163 | 128.843 | 0 | 12.329 | 14.5 | 10.1993 | 14.6 | 13.6 | 34.87 | 35.16 | 24 | -- | -- | -- | 10.5311 | 6.7562 | 35.489 | 15.267 | 24.057 | 6.284
12:00 | 1.5 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 40.5 | 124 | 13.44 | 13.04 | 11.638 | -- | -- | 1.186 | 60.64 | 80.89 | 132.92 | 79.13 | 148.38 | 4.34 | 16.26 | 14.74 | 0.31 | -- | -- | 28.14 | 128.097 | 104.697 | 67.982 | 129.124 | 0 | 12.329 | 11.1 | 10.2835 | 14.6 | 13.5 | 34.72 | 35 | 24 | -- | -- | -- | 10.4104 | 6.7562 | 35.489 | 14.685 | 24.057 | 6.167
12:30 | 1.5 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 40.5 | 124 | 13.44 | 13.04 | 11.638 | -- | -- | 1.186 | 60.64 | 80.89 | 132.92 | 79.13 | 148.38 | 4.34 | 16.26 | 14.74 | 0.31 | -- | -- | 28.14 | 128.097 | 104.697 | 67.982 | 129.124 | 0 | 12.329 | 11.1 | 10.2835 | 14.6 | 13.5 | 34.72 | 35 | 24 | -- | -- | -- | 10.4104 | 6.7562 | 35.489 | 14.685 | 24.057 | 6.167
13:00 | 2.2 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 38.3 | 120 | 13.44 | 13.15 | 11.622 | -- | -- | 1.186 | 43.86 | 75.82 | 136.18 | 84.34 | 145.816 | 4.28 | 16.26 | 14.2 | 0.31 | -- | -- | 23.39 | 121.084 | 107.812 | 68.094 | 128.573 | 0 | 12.329 | 11.1 | 10.1157 | 14.6 | 13.4 | 37.1 | 37.39 | 24 | -- | -- | -- | 10.3496 | 6.7562 | 35.489 | 14.392 | 24.057 | 6.227
13:30 | 2.2 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 38.3 | 120 | 13.44 | 13.15 | 11.622 | -- | -- | 1.186 | 43.86 | 75.82 | 136.18 | 84.34 | 145.816 | 4.28 | 16.26 | 14.2 | 0.31 | -- | -- | 23.39 | 121.084 | 107.812 | 68.094 | 128.573 | 0 | 12.329 | 11.1 | 10.1157 | 14.6 | 13.4 | 37.1 | 37.39 | 24 | -- | -- | -- | 10.3496 | 6.7562 | 35.489 | 14.392 | 24.057 | 6.227
14:00 | 2.5 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 38.3 | 120 | 13.48 | 13.19 | 11.802 | -- | -- | 1.186 | 29.81 | 70.09 | 139.48 | 85.69 | 147.644 | 4.25 | 16.26 | 14.09 | 0.31 | -- | -- | 27.18 | 124.876 | 100.756 | 68.951 | 103.702 | 0 | 12.329 | 11.1 | 10.032 | 14.6 | 13.4 | 39.02 | 39.31 | 24 | -- | -- | -- | 10.3743 | 6.7562 | 35.489 | 14.511 | 23.857 | 6.143
14:30 | 2.5 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 38.3 | 120 | 13.48 | 13.19 | 11.802 | -- | -- | 1.186 | 29.81 | 70.09 | 139.48 | 85.69 | 147.644 | 4.25 | 16.26 | 14.09 | 0.31 | -- | -- | 27.18 | 124.876 | 100.756 | 68.951 | 103.702 | 0 | 12.329 | 11.1 | 10.032 | 14.6 | 13.4 | 39.02 | 39.31 | 24 | -- | -- | -- | 10.3743 | 6.7562 | 35.489 | 14.511 | 23.857 | 6.143
15:00 | 2.5 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 38.3 | 120 | 13.5 | 13.02 | 11.887 | -- | -- | 1.186 | 23.79 | 66.89 | 141.71 | 78.91 | 148.471 | 4.86 | 18.2 | 15.01 | 0.34 | -- | -- | 31.77 | 133.289 | 100.756 | 68.535 | 108.744 | 0 | 12.329 | 11.3 | 9.9976 | 14.6 | 13.3 | 38.74 | 39.02 | 24 | -- | -- | -- | 10.4965 | 6.7562 | 35.489 | 15.1 | 23.802 | 6.099
15:30 | 2.5 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 38.3 | 120 | 13.5 | 13.02 | 11.887 | -- | -- | 1.186 | 23.79 | 66.89 | 141.71 | 78.91 | 148.471 | 4.86 | 18.2 | 15.01 | 0.34 | -- | -- | 31.77 | 133.289 | 100.756 | 68.535 | 108.744 | 0 | 12.329 | 11.3 | 9.9976 | 14.6 | 13.3 | 38.74 | 39.02 | 24 | -- | -- | -- | 10.4965 | 6.7562 | 35.489 | 15.1 | 23.802 | 6.099
16:00 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 40 | 125 | 14.96 | 12.92 | 13.644 | -- | -- | 1.186 | 20.35 | 65.32 | 142.83 | 79.31 | 144.09 | 5.17 | 16.26 | 14.29 | 1.24 | -- | -- | 28.7 | 126.391 | 98.15 | 68.623 | 121.923 | 0 | 12.329 | 11.7 | 10.1585 | 14.6 | 13.9 | 42.93 | 43.22 | 24 | -- | -- | -- | 10.8069 | 6.7562 | 35.489 | 16.596 | 24.204 | 6.582
16:30 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 40 | 125 | 14.96 | 12.92 | 13.644 | -- | -- | 1.186 | 20.35 | 65.32 | 142.83 | 79.31 | 144.09 | 5.17 | 16.26 | 14.29 | 1.24 | -- | -- | 28.7 | 126.391 | 98.15 | 68.623 | 121.923 | 0 | 12.329 | 11.7 | 10.1585 | 14.6 | 13.9 | 42.93 | 43.22 | 24 | -- | -- | -- | 10.8069 | 6.7562 | 35.489 | 16.596 | 24.204 | 6.582
17:00 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 40 | 165 | 15 | 13.06 | 13.683 | -- | -- | 1.186 | 18.58 | 65.32 | 142.83 | 88.37 | 141.917 | 5.04 | 16.9 | 17.04 | 2.57 | -- | -- | 29.95 | 127.648 | 97.052 | 68.517 | 130.455 | 0 | 12.329 | 13 | 10.0238 | 14.6 | 14.4 | 46.53 | 46.82 | 24 | -- | -- | -- | 10.8534 | 6.7562 | 35.489 | 16.82 | 24.315 | 7.388
17:30 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 40 | 165 | 15 | 13.06 | 13.683 | -- | -- | 1.186 | 18.58 | 65.32 | 142.83 | 88.37 | 141.917 | 5.04 | 16.9 | 17.04 | 2.57 | -- | -- | 29.95 | 127.648 | 97.052 | 68.517 | 130.455 | 0 | 12.329 | 13 | 10.0238 | 14.6 | 14.4 | 46.53 | 46.82 | 24 | -- | -- | -- | 10.8534 | 6.7562 | 35.489 | 16.82 | 24.315 | 7.388
18:00 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.8 | 42 | 40 | 165 | 14.99 | 13.09 | 13.535 | 1.07 | 112.93 | 1.186 | 17.57 | 65.32 | 142.83 | 90.99 | 143.95 | 4.95 | 18.86 | 16.53 | 8.49 | -- | -- | 28.56 | 126.257 | 95.976 | 68.235 | 136.791 | 0 | 12.329 | 12.6 | 10.0118 | 14.6 | 14.4 | 46.97 | 47.26 | 24 | -- | -- | -- | 10.7187 | 6.7562 | 35.489 | 16.171 | 24.519 | 7.654
18:30 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.8 | 42 | 40 | 165 | 14.99 | 13.09 | 13.535 | 1.07 | 112.93 | 1.186 | 17.57 | 65.32 | 142.83 | 90.99 | 143.95 | 4.95 | 18.86 | 16.53 | 8.49 | -- | -- | 28.56 | 126.257 | 95.976 | 68.235 | 136.791 | 0 | 12.329 | 12.6 | 10.0118 | 14.6 | 14.4 | 46.97 | 47.26 | 24 | -- | -- | -- | 10.7187 | 6.7562 | 35.489 | 16.171 | 24.519 | 7.654
19:00 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.8 | 42 | 38.9 | 155 | 14.96 | 13.08 | 22.085 | -- | -- | 1.186 | 42.71 | 66.1 | 143.96 | 91.48 | 143.989 | 4.93 | 13.23 | 15.32 | 12.53 | -- | -- | 23.29 | 121.33 | 98.524 | 68.539 | 137.946 | 0.1 | 12.329 | 18 | 10.2574 | 14.6 | 14.4 | 44.68 | 44.97 | 24 | -- | -- | -- | 10.7928 | 6.7562 | 35.489 | 16.528 | 25.046 | 8.051
19:30 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.8 | 42 | 38.9 | 155 | 14.96 | 13.08 | 22.085 | -- | -- | 1.186 | 42.71 | 66.1 | 143.96 | 91.48 | 143.989 | 4.93 | 13.23 | 15.32 | 12.53 | -- | -- | 23.29 | 121.33 | 98.524 | 68.539 | 137.946 | 0.1 | 12.329 | 18 | 10.2574 | 14.6 | 14.4 | 44.68 | 44.97 | 24 | -- | -- | -- | 10.7928 | 6.7562 | 35.489 | 16.528 | 25.046 | 8.051
20:00 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.8 | 42 | 37.9 | 160 | 15.03 | 13.07 | 22.645 | -- | -- | 1.186 | 50.56 | 66.89 | 143.96 | 88.84 | 154.874 | 4.85 | 12.66 | 21.09 | 12.2 | -- | -- | 30.51 | 128.553 | 105.439 | 68.978 | 143.824 | 0 | 12.329 | 24 | 10.3038 | 14.6 | 16.5 | 44.15 | 44.43 | 24 | -- | -- | -- | 11.0258 | 6.7562 | 35.489 | 17.651 | 25.176 | 8.161
20:30 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.8 | 42 | 37.9 | 160 | 15.03 | 13.07 | 22.645 | -- | -- | 1.186 | 50.56 | 66.89 | 143.96 | 88.84 | 154.874 | 4.85 | 12.66 | 21.09 | 12.2 | -- | -- | 30.51 | 128.553 | 105.439 | 68.978 | 143.824 | 0 | 12.329 | 24 | 10.3038 | 14.6 | 16.5 | 44.15 | 44.43 | 24 | -- | -- | -- | 11.0258 | 6.7562 | 35.489 | 17.651 | 25.176 | 8.161
21:00 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 37.9 | 170 | 15.04 | 13.07 | 22.777 | -- | -- | 1.186 | 51.84 | 86.29 | 145.09 | 93.25 | 154.986 | 4.92 | 13.23 | 21.29 | 11.97 | -- | -- | 27.37 | 125.408 | 106.736 | 68.41 | 151.637 | 0 | 12.329 | 24.2 | 10.3038 | 14.6 | 18.1 | 43.35 | 43.63 | 24 | -- | -- | -- | 11.0258 | 6.7562 | 35.489 | 17.651 | 25.805 | 8.474
21:30 | 3.1 | 38 | 40.9 | 2 | 39.7 | 42 | 37.9 | 170 | 15.04 | 13.07 | 22.777 | -- | -- | 1.186 | 51.84 | 86.29 | 145.09 | 93.25 | 154.986 | 4.92 | 13.23 | 21.29 | 11.97 | -- | -- | 27.37 | 125.408 | 106.736 | 68.41 | 151.637 | 0 | 12.329 | 24.2 | 10.3038 | 14.6 | 18.1 | 43.35 | 43.63 | 24 | -- | -- | -- | 11.0258 | 6.7562 | 35.489 | 17.651 | 25.805 | 8.474
22:00 | 3.1 | 38 | 42.9 | 2 | 39.8 | 44 | 33.9 | 180 | 15.01 | 13.08 | 16.509 | -- | -- | 1.186 | 55.12 | 81.75 | 146.23 | 95.04 | 168.318 | 4.96 | 14.41 | 19.44 | 11.7 | -- | -- | 28.29 | 128.327 | 106.736 | 68.824 | 183.761 | 0 | 12.329 | 23.5 | 10.2638 | 14.6 | 19.3 | 42.68 | 42.96 | 24 | -- | -- | -- | 11.0976 | 6.7562 | 35.489 | 17.997 | 26.899 | 8.908
22:30 | 3.1 | 38 | 42.9 | 2 | 39.8 | 44 | 33.9 | 180 | 15.01 | 13.08 | 16.509 | -- | -- | 1.186 | 55.12 | 81.75 | 146.23 | 95.04 | 168.318 | 4.96 | 14.41 | 19.44 | 11.7 | -- | -- | 28.29 | 128.327 | 106.736 | 68.824 | 183.761 | 0 | 12.329 | 23.5 | 10.2638 | 14.6 | 19.3 | 42.68 | 42.96 | 24 | -- | -- | -- | 11.0976 | 6.7562 | 35.489 | 17.997 | 26.899 | 8.908
23:00 | 3.1 | 38 | 46 | 2 | 39.8 | 46 | 32.1 | 180 | 14.95 | 13.2 | 12.997 | -- | -- | 1.186 | 52.48 | 75.82 | 145.09 | 94.53 | 168.059 | 5.14 | 13.23 | 18.14 | 7.14 | -- | -- | 27.55 | 130.589 | 108.049 | 68.515 | 174.137 | 0 | 12.329 | 22 | 10.2936 | 14.6 | 19.3 | 43.06 | 43.35 | 24 | 16.0319 | 19.9722 | 18.4366 | 11.0345 | 6.7562 | 35.489 | 17.693 | 28.322 | 9.08
23:30 | 3.1 | 38 | 46 | 2 | 39.8 | 46 | 32.1 | 180 | 14.95 | 13.2 | 12.997 | -- | -- | 1.186 | 52.48 | 75.82 | 145.09 | 94.53 | 168.059 | 5.14 | 13.23 | 18.14 | 7.14 | -- | -- | 27.55 | 130.589 | 108.049 | 68.515 | 174.137 | 0 | 12.329 | 22 | 10.2936 | 14.6 | 19.3 | 43.06 | 43.35 | 24 | 16.0319 | 19.9722 | 18.4366 | 11.0345 | 6.7562 | 35.489 | 17.693 | 28.322 | 9.08
MAX | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 8.7 | 36 | 29.9 | 120 | 13.43 | 12.92 | 11.622 | 1.07 | 101.76 | 1.186 | 17.57 | 65.32 | 110.44 | 34.47 | 110.614 | 4.25 | 12.66 | 12.52 | 0.31 | 0 | 0 | 23.29 | 121.084 | 95.976 | 57.576 | 83.116 | 0 | 12.329 | 8.3 | 9.9493 | 14.6 | 13.3 | 33.73 | 34.01 | 24 | 16.0319 | 16.625 | 18.4366 | 10.1394 | 6.7562 | 35.489 | 13.379 | 22.796 | 5.673
MIN | 3.1 | 38 | 46 | 2 | 39.8 | 46 | 49.1 | 180 | 15.04 | 13.22 | 22.777 | 1.07 | 112.93 | 1.186 | 60.64 | 87.86 | 146.23 | 96.98 | 168.318 | 5.17 | 18.86 | 21.29 | 12.53 | 0 | 0 | 38.73 | 136.42 | 113.587 | 69.639 | 183.761 | 0.1 | 12.329 | 24.2 | 10.4274 | 14.6 | 19.3 | 46.97 | 47.26 | 24 | 16.0319 | 19.9722 | 18.4366 | 11.0976 | 6.7562 | 35.489 | 17.997 | 28.322 | 9.08
PROM | 1.9958 | 36.7083 | 38.9458 | 2 | 34.3833 | 40 | 40.075 | 143.5833 | 13.9787 | 13.1017 | 14.0665 | 1.07 | 107.345 | 1.186 | 36.0633 | 77.3417 | 130.9563 | 80.9087 | 140.1668 | 4.6458 | 15.4829 | 15.6741 | 4.2942 | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.0004 | 127.5325 | 105.4412 | 66.5044 | 121.7782 | 0.0041667 | 12.329 | 13.1875 | 10.1724 | 14.6 | 14.6 | 38.1833 | 38.4704 | 24 | 16.0319 | 18.2986 | 18.4366 | 10.5536 | 6.7562 | 35.489 | 15.3751 | 24.3867 | 6.8267
INICIO | 1.2 | 34 | 34.9 | 2 | 24.9 | 36 | 29.9 | 145 | 13.46 | 13.15 | 13.714 | -- | -- | 1.186 | 46.83 | 87.86 | 121.38 | 92.02 | 113.326 | 4.54 | 15.64 | 15.935 | 3.07 | -- | -- | 28.14 | 125.838 | 100.992 | 57.725 | 107.528 | 0 | 12.329 | 13.6 | 10.1289 | 14.6 | 14 | 33.92 | 34.21 | 24 | -- | 16.625 | -- | 10.4355 | 6.7562 | 35.489 | 14.806 | 22.796 | 5.762
FINAL | 3.1 | 38 | 46 | 2 | 39.8 | 46 | 32.1 | 180 | 14.95 | 13.2 | 12.997 | -- | -- | 1.186 | 52.48 | 75.82 | 145.09 | 94.53 | 168.059 | 5.14 | 13.23 | 18.14 | 7.14 | -- | -- | 27.55 | 130.589 | 108.049 | 68.515 | 174.137 | 0 | 12.329 | 22 | 10.2936 | 14.6 | 19.3 | 43.06 | 43.35 | 24 | 16.0319 | 19.9722 | 18.4366 | 11.0345 | 6.7562 | 35.489 | 17.693 | 28.322 | 9.08
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 12 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.415 | 0.7455 | 0.2445 | 0.25885 | 0.02855 | 3874.4859 | -- | -- | 0.65752 | 20.9204 | -- | 0.4157 | 0.16124 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.626 | 0.467 | -- | 250.715 | 0.117 | 0.053 | 23.71 | 0.129 | 0.45039 | 0.1075 | 4.07 | 0.264
00:30 | 2695 | 4.415 | 0.7455 | 0.2445 | 0.25885 | 0.02855 | 3874.4859 | -- | -- | 0.65752 | 20.9204 | -- | 0.4157 | 0.16124 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.626 | 0.467 | -- | 250.715 | 0.117 | 0.053 | 23.71 | 0.129 | 0.45039 | 0.1075 | 4.07 | 0.264
01:00 | 2695 | 4.4525 | 0.818 | 0.2475 | 0.24415 | 0.03234 | 3874.5112 | -- | -- | 0.64969 | 20.9835 | -- | 0.43726 | 0.15706 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.626 | 0.466 | -- | 250.716 | 0.117 | 0.052 | 23.71 | 0.142 | 0.41558 | 0.17911 | 4.26 | 0.272
01:30 | 2695 | 4.4525 | 0.818 | 0.2475 | 0.24415 | 0.03234 | 3874.5112 | -- | -- | 0.64969 | 20.9835 | -- | 0.43726 | 0.15706 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.626 | 0.466 | -- | 250.716 | 0.117 | 0.052 | 23.71 | 0.142 | 0.41558 | 0.17911 | 4.26 | 0.272
02:00 | 2695 | 4.5031 | 0.858 | 0.259 | 0.21576 | 0.03654 | 3874.5341 | -- | -- | 0.64184 | 21.0405 | -- | 0.47409 | 0.14898 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.624 | 0.483 | -- | 250.717 | 0.116 | 0.051 | 23.71 | 0.132 | 0.4222 | 0.19922 | 4.52 | 0.288
02:30 | 2695 | 4.5031 | 0.858 | 0.259 | 0.21576 | 0.03654 | 3874.5341 | -- | -- | 0.64184 | 21.0405 | -- | 0.47409 | 0.14898 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.624 | 0.483 | -- | 250.717 | 0.116 | 0.051 | 23.71 | 0.132 | 0.4222 | 0.19922 | 4.52 | 0.288
03:00 | 2695 | 4.6782 | 0.843 | 0.269 | 0.19717 | 0.03817 | 3874.5667 | -- | -- | 0.63417 | 21.1219 | -- | 0.49666 | 0.13393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.623 | 0.46 | -- | 250.718 | 0.115 | 0.049 | 23.71 | 0.139 | 0.42763 | 0.2208 | 4.73 | 0.302
03:30 | 2695 | 4.6782 | 0.843 | 0.269 | 0.19717 | 0.03817 | 3874.5667 | -- | -- | 0.63417 | 21.1219 | -- | 0.49666 | 0.13393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.623 | 0.46 | -- | 250.718 | 0.115 | 0.049 | 23.71 | 0.139 | 0.42763 | 0.2208 | 4.73 | 0.302
04:00 | 2695 | 4.9669 | 0.8055 | 0.271 | 0.18719 | 0.0357 | 3874.5987 | -- | -- | 0.62677 | 21.2018 | -- | 0.49666 | 0.11393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.621 | 0.475 | -- | 250.72 | 0.115 | 0.048 | 23.71 | 0.132 | 0.43707 | 0.24365 | 4.96 | 0.317
04:30 | 2695 | 4.9669 | 0.8055 | 0.271 | 0.18719 | 0.0357 | 3874.5987 | -- | -- | 0.62677 | 21.2018 | -- | 0.49666 | 0.11393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.621 | 0.475 | -- | 250.72 | 0.115 | 0.048 | 23.71 | 0.132 | 0.43707 | 0.24365 | 4.96 | 0.317
05:00 | 2695 | 5.2983 | 0.9019 | 0.275 | 0.17711 | 0.02589 | 3874.6267 | -- | -- | 0.61947 | 21.272 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.621 | 0.466 | -- | 250.721 | 0.114 | 0.047 | 23.71 | 0.137 | 0.44276 | 0.27699 | 5.1 | 0.332
05:30 | 2695 | 5.2983 | 0.9019 | 0.275 | 0.17711 | 0.02589 | 3874.6267 | -- | -- | 0.61947 | 21.272 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.621 | 0.466 | -- | 250.721 | 0.114 | 0.047 | 23.71 | 0.137 | 0.44276 | 0.27699 | 5.1 | 0.332
06:00 | 2695 | 5.5825 | 0.9532 | 0.277 | 0.16185 | 0.03753 | 3874.6271 | -- | -- | 0.61226 | 21.2727 | -- | 0.51256 | 0.13393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.62 | 0.421 | 55.77 | 250.722 | 0.113 | 0.047 | 23.71 | 0.142 | 0.48901 | 0.27699 | 5.09 | 0.346
06:30 | 2695 | 5.5825 | 0.9532 | 0.277 | 0.16185 | 0.03753 | 3874.6271 | -- | -- | 0.61226 | 21.2727 | -- | 0.51256 | 0.13393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.62 | 0.421 | 55.77 | 250.722 | 0.113 | 0.047 | 23.71 | 0.142 | 0.48901 | 0.27699 | 5.09 | 0.346
07:00 | 2695 | 5.8606 | 1.018 | 0.271 | 0.15607 | 0.04393 | 3874.6194 | -- | -- | 0.60528 | 21.2537 | -- | 0.52051 | 0.14129 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.618 | 0.42 | -- | 250.723 | 0.112 | 0.045 | 23.71 | 0.143 | 0.48122 | 0.32554 | 5.25 | 0.359
07:30 | 2695 | 5.8606 | 1.018 | 0.271 | 0.15607 | 0.04393 | 3874.6194 | -- | -- | 0.60528 | 21.2537 | -- | 0.52051 | 0.14129 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.618 | 0.42 | -- | 250.723 | 0.112 | 0.045 | 23.71 | 0.143 | 0.48122 | 0.32554 | 5.25 | 0.359
08:00 | 2695 | 6.2096 | 1.045 | 0.267 | 0.15158 | 0.0381 | 3874.6109 | -- | -- | 0.59845 | 21.2323 | 24.7203 | 0.53641 | 0.14129 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.617 | 0.421 | -- | 250.724 | 0.106 | 0.041 | 23.71 | 0.143 | 0.40243 | 0.43055 | 5.43 | 0.373
08:30 | 2695 | 6.2096 | 1.045 | 0.267 | 0.15158 | 0.0381 | 3874.6109 | -- | -- | 0.59845 | 21.2323 | 24.7203 | 0.53641 | 0.14129 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.617 | 0.421 | -- | 250.724 | 0.106 | 0.041 | 23.71 | 0.143 | 0.40243 | 0.43055 | 5.43 | 0.373
09:00 | 2695 | 6.4361 | 1.0612 | 0.261 | 0.1494 | 0.03772 | 3874.5911 | -- | -- | 0.59174 | 21.1828 | -- | 0.52051 | 0.14129 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.616 | 0.419 | -- | 250.716 | 0.099 | 0.037 | 23.71 | 0.143 | 0.39102 | 0.4459 | 5.55 | 0.387
09:30 | 2695 | 6.4361 | 1.0612 | 0.261 | 0.1494 | 0.03772 | 3874.5911 | -- | -- | 0.59174 | 21.1828 | -- | 0.52051 | 0.14129 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.616 | 0.419 | -- | 250.716 | 0.099 | 0.037 | 23.71 | 0.143 | 0.39102 | 0.4459 | 5.55 | 0.387
10:00 | 2695 | 6.493 | 1.0504 | 0.243 | 0.17204 | 0.02548 | 3874.6139 | -- | -- | 0.58517 | 21.2399 | -- | 0.48913 | 0.14509 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.616 | 0.42 | -- | 250.707 | 0.093 | 0.035 | 23.71 | 0.144 | 0.41889 | 0.43472 | 5.5 | 0.392
10:30 | 2695 | 6.493 | 1.0504 | 0.243 | 0.17204 | 0.02548 | 3874.6139 | -- | -- | 0.58517 | 21.2399 | -- | 0.48913 | 0.14509 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.616 | 0.42 | -- | 250.707 | 0.093 | 0.035 | 23.71 | 0.144 | 0.41889 | 0.43472 | 5.5 | 0.392
11:00 | 2695 | 6.4847 | 1.0234 | 0.2195 | 0.21433 | 0.01915 | 3874.6386 | -- | -- | 0.57892 | 21.3017 | -- | 0.46657 | 0.17893 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.614 | 0.42 | -- | 250.698 | 0.086 | 0.032 | 23.71 | 0.146 | 0.43707 | 0.43333 | 5.21 | 0.387
11:30 | 2695 | 6.4847 | 1.0234 | 0.2195 | 0.21433 | 0.01915 | 3874.6386 | -- | -- | 0.57892 | 21.3017 | -- | 0.46657 | 0.17893 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.614 | 0.42 | -- | 250.698 | 0.086 | 0.032 | 23.71 | 0.146 | 0.43707 | 0.43333 | 5.21 | 0.387
12:00 | 2695 | 6.4736 | 0.9748 | 0.212 | 0.22173 | 0.02011 | 3874.6688 | -- | -- | 0.57186 | 21.3772 | -- | 0.44452 | 0.22903 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.614 | 0.419 | -- | 250.689 | 0.08 | 0.028 | 23.71 | 0.147 | 0.4523 | 0.43611 | 4.97 | 0.378
12:30 | 2695 | 6.4736 | 0.9748 | 0.212 | 0.22173 | 0.02011 | 3874.6688 | -- | -- | 0.57186 | 21.3772 | -- | 0.44452 | 0.22903 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.614 | 0.419 | -- | 250.689 | 0.08 | 0.028 | 23.71 | 0.147 | 0.4523 | 0.43611 | 4.97 | 0.378
13:00 | 2695 | 6.4657 | 0.9451 | 0.1935 | 0.22361 | 0.02744 | 3874.6935 | -- | -- | 0.56415 | 21.4391 | -- | 0.45179 | 0.26811 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.614 | 0.417 | -- | 250.681 | 0.074 | 0.026 | 23.71 | 0.149 | 0.46573 | 0.44309 | 4.93 | 0.38
13:30 | 2695 | 6.4657 | 0.9451 | 0.1935 | 0.22361 | 0.02744 | 3874.6935 | -- | -- | 0.56415 | 21.4391 | -- | 0.45179 | 0.26811 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.614 | 0.417 | -- | 250.681 | 0.074 | 0.026 | 23.71 | 0.149 | 0.46573 | 0.44309 | 4.93 | 0.38
14:00 | 2695 | 6.4579 | 0.9397 | 0.1875 | 0.21672 | 0.03547 | 3874.7039 | -- | -- | 0.55683 | 21.4651 | -- | 0.47409 | 0.28564 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.614 | 0.438 | -- | 250.672 | 0.069 | 0.023 | 23.71 | 0.146 | 0.47152 | 0.4459 | 4.89 | 0.382
14:30 | 2695 | 6.4579 | 0.9397 | 0.1875 | 0.21672 | 0.03547 | 3874.7039 | -- | -- | 0.55683 | 21.4651 | -- | 0.47409 | 0.28564 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.614 | 0.438 | -- | 250.672 | 0.069 | 0.023 | 23.71 | 0.146 | 0.47152 | 0.4459 | 4.89 | 0.382
15:00 | 2695 | 6.4462 | 0.9991 | 0.1905 | 0.1975 | 0.03439 | 3874.7075 | -- | -- | 0.5495 | 21.4742 | -- | 0.48913 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.418 | -- | 250.663 | 0.063 | 0.021 | 23.71 | 0.148 | 0.47152 | 0.45011 | 4.73 | 0.384
15:30 | 2695 | 6.4462 | 0.9991 | 0.1905 | 0.1975 | 0.03439 | 3874.7075 | -- | -- | 0.5495 | 21.4742 | -- | 0.48913 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.418 | -- | 250.663 | 0.063 | 0.021 | 23.71 | 0.148 | 0.47152 | 0.45011 | 4.73 | 0.384
16:00 | 2695 | 6.4181 | 1.213 | 0.1935 | 0.17679 | 0.03392 | 3874.7029 | -- | -- | 0.54202 | 21.4628 | -- | 0.51256 | 0.24543 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.422 | -- | 250.655 | 0.059 | 0.019 | 23.71 | 0.109 | 0.46959 | 0.45292 | 4.57 | 0.39
16:30 | 2695 | 6.4181 | 1.213 | 0.1935 | 0.17679 | 0.03392 | 3874.7029 | -- | -- | 0.54202 | 21.4628 | -- | 0.51256 | 0.24543 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.422 | -- | 250.655 | 0.059 | 0.019 | 23.71 | 0.109 | 0.46959 | 0.45292 | 4.57 | 0.39
17:00 | 2695 | 6.3869 | 1.237 | 0.201 | 0.15473 | 0.02202 | 3874.6947 | 47.064 | 1.3658 | 0.53442 | 21.4421 | -- | 0.52846 | 0.21842 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.417 | -- | 250.646 | 0.055 | 0.021 | 23.71 | 0.142 | 0.47345 | 0.45433 | 4.34 | 0.394
17:30 | 2695 | 6.3869 | 1.237 | 0.201 | 0.15473 | 0.02202 | 3874.6947 | 47.064 | 1.3658 | 0.53442 | 21.4421 | -- | 0.52846 | 0.21842 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.417 | -- | 250.646 | 0.055 | 0.021 | 23.71 | 0.142 | 0.47345 | 0.45433 | 4.34 | 0.394
18:00 | 2695 | 6.352 | 1.0558 | 0.208 | 0.13854 | 0.01889 | 3874.6874 | -- | -- | 0.52693 | 21.4238 | 25.0737 | 0.53641 | 0.19312 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.42 | 55.77 | 250.637 | 0.052 | 0.024 | 23.71 | 0.144 | 0.47345 | 0.45997 | 4.18 | 0.398
18:30 | 2695 | 6.352 | 1.0558 | 0.208 | 0.13854 | 0.01889 | 3874.6874 | -- | -- | 0.52693 | 21.4238 | 25.0737 | 0.53641 | 0.19312 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.42 | 55.77 | 250.637 | 0.052 | 0.024 | 23.71 | 0.144 | 0.47345 | 0.45997 | 4.18 | 0.398
19:00 | 2695 | 6.3236 | 1.0072 | 0.205 | 0.135 | 0.01816 | 3874.6804 | -- | -- | 0.5192 | 21.4062 | -- | 0.53641 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.42 | -- | 250.629 | 0.048 | 0.026 | 23.71 | 0.14 | 0.47539 | 0.46564 | 4.12 | 0.394
19:30 | 2695 | 6.3236 | 1.0072 | 0.205 | 0.135 | 0.01816 | 3874.6804 | -- | -- | 0.5192 | 21.4062 | -- | 0.53641 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.613 | 0.42 | -- | 250.629 | 0.048 | 0.026 | 23.71 | 0.14 | 0.47539 | 0.46564 | 4.12 | 0.394
20:00 | 2695 | 6.3107 | 1.018 | 0.225 | 0.14839 | 0.01852 | 3874.6709 | -- | -- | 0.5119 | 21.3826 | -- | 0.52846 | 0.16553 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.612 | 0.417 | -- | 250.62 | 0.071 | 0.029 | 23.71 | 0.136 | 0.47345 | 0.47275 | 4 | 0.361
20:30 | 2695 | 6.3107 | 1.018 | 0.225 | 0.14839 | 0.01852 | 3874.6709 | -- | -- | 0.5119 | 21.3826 | -- | 0.52846 | 0.16553 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.612 | 0.417 | -- | 250.62 | 0.071 | 0.029 | 23.71 | 0.136 | 0.47345 | 0.47275 | 4 | 0.361
21:00 | 2695 | 6.3242 | 1.0369 | 0.24 | 0.17315 | 0.01777 | 3874.6417 | -- | -- | 0.50504 | 21.3093 | -- | 0.53641 | 0.16991 | 2412.3 | 1 | -- | 0.612 | 0.421 | -- | 250.611 | 0.104 | 0.032 | 23.71 | 0.128 | 0.46573 | 0.48563 | 3.9 | 0.328
21:30 | 2695 | 6.3242 | 1.0369 | 0.24 | 0.17315 | 0.01777 | 3874.6417 | -- | -- | 0.50504 | 21.3093 | -- | 0.53641 | 0.16991 | 2412.3 | 1 | -- | 0.612 | 0.421 | -- | 250.611 | 0.104 | 0.032 | 23.71 | 0.128 | 0.46573 | 0.48563 | 3.9 | 0.328
22:00 | 2695 | 6.3676 | 1.0072 | 0.252 | 0.20613 | 0.01942 | 3874.6325 | -- | -- | 0.4981 | 21.2864 | -- | 0.53641 | 0.20806 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.612 | 0.419 | -- | 250.602 | 0.136 | 0.035 | 23.71 | 0.117 | 0.45805 | 0.50736 | 3.7 | 0.295
22:30 | 2695 | 6.3676 | 1.0072 | 0.252 | 0.20613 | 0.01942 | 3874.6325 | -- | -- | 0.4981 | 21.2864 | -- | 0.53641 | 0.20806 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.612 | 0.419 | -- | 250.602 | 0.136 | 0.035 | 23.71 | 0.117 | 0.45805 | 0.50736 | 3.7 | 0.295
23:00 | 2695 | 6.4207 | 0.793 | 0.259 | 0.22318 | 0.02456 | 3874.6475 | -- | -- | 0.49156 | 21.3711 | -- | 0.53641 | 0.25666 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.612 | 0.421 | -- | 250.594 | 0.136 | 0.039 | 23.71 | 0.11 | 0.44658 | 0.53679 | 3.44 | 0.269
23:30 | 2695 | 6.4207 | 0.793 | 0.259 | 0.22318 | 0.02456 | 3874.6475 | -- | -- | 0.49156 | 21.3711 | -- | 0.53641 | 0.25666 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.612 | 0.421 | -- | 250.594 | 0.136 | 0.039 | 23.71 | 0.11 | 0.44658 | 0.53679 | 3.44 | 0.269

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 12 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.74
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.49
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.66
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.51
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.96
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
12/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
12/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 12 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 48.89
12/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 27.175

## STOCK_COMB
lunes, 12 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 525.887 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 399.35 | 399.345 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
12/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
12/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
12/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
12/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
12/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
12/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 565.96 | 565.96 | 0 | m3
12/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
12/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 588.18 | 587.011 | 0 | m3 | Disminución por consumo interno en planta.
12/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
12/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
12/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6016.69 | 6016.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
12/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
12/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.7 | 7.7 | 0 | m3
12/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 12 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1006
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1256.04
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 575.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 530.94
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 716.66
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 970.4992
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 68.7547
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 601.27
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2157.17
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8361.5536
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 7948.921
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7008.9254
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 287008.48
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1084239
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1073008
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1114183
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 508382
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1129418.052
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1132550.104
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1490036.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 306675.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1221343.43
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 251374.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 501262.8697
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 774648.043
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 70142.1672
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1934086
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22188.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21233.26
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23143.03
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17471.79
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14123.52
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 1226
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 3728.41
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 4513.34
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 12 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/01/2026 00:00 | 866.4 | 97.32 | 97.32 | 4473.9 | 516.81 | 9065 | 23146 | 4067.5842 | 4422.876 | 4422.0558 | 4425.0645 | 513 | 6879.532
12/01/2026 01:00 | 866.7 | 98.51 | 98.51 | 4473.9 | 520.73 | 9351 | 23036 | 4107.8819 | 4446.6175 | 4445.657 | 4448.7423 | 517 | 6877.712
12/01/2026 02:00 | 866 | 99.98 | 99.98 | 4476.1 | 518.77 | 9670 | 22054 | 4174.5411 | 4479.8508 | 4478.6079 | 4481.9588 | 520 | 6876.419
12/01/2026 03:00 | 864.2 | 102.04 | 102.04 | 4475.2 | 519.75 | 9989 | 21615 | 4227.8755 | 4505.5813 | 4504.3743 | 4507.8316 | 523 | 6875.121
12/01/2026 04:00 | 864 | 103.09 | 103.09 | 4483 | 536.42 | 10166 | 21177 | 4216.7988 | 4501.8776 | 4500.6615 | 4504.0546 | 527 | 6873.52
12/01/2026 05:00 | 864 | 102.84 | 102.84 | 4482.9 | 523.68 | 10204 | 20764 | 4161.8404 | 4481.535 | 4480.2792 | 4483.9256 | 530 | 6872.406
12/01/2026 06:00 | 864.2 | 102.21 | 102.21 | 4475.5 | 520.73 | 10231 | 20531 | 4062.36 | 4432.2452 | 4431.2203 | 4434.3433 | 533 | 6870.98
12/01/2026 07:00 | 864.1 | 101.34 | 101.34 | 4467.8 | 521.71 | 10253 | 20299 | 3962.6785 | 4366.7629 | 4365.5472 | 4368.3662 | 537 | 6868.993
12/01/2026 08:00 | 862.3 | 100.28 | 100.28 | 4467.8 | 521.71 | 10212 | 20100 | 3867.0097 | 4319.9532 | 4320.2484 | 4322.0081 | 5 | 6867.406
12/01/2026 09:00 | 860.6 | 99.49 | 99.49 | 4481.6 | 535.44 | 10170 | 20018 | 3855.4367 | 4303.9177 | 4305.5889 | 4307.238 | 12 | 6866.021
12/01/2026 10:00 | 857.9 | 99.22 | 99.22 | 4481.6 | 523.68 | 10128 | 19936 | 3801.265 | 4270.7504 | 4279.5761 | 4275.1217 | 20 | 6864.961
12/01/2026 11:00 | 854.8 | 98.73 | 98.73 | 4481.6 | 524.66 | 10087 | 19854 | 3772.5628 | 4252.1278 | 4264.6706 | 4256.8218 | 28 | 6863.3
12/01/2026 12:00 | 853.4 | 97.52 | 97.52 | 4467.8 | 522.69 | 10045 | 19772 | 3737.3371 | 4232.827 | 4245.4365 | 4238.1664 | 35 | 6861.016
12/01/2026 13:00 | 852.6 | 96.29 | 96.29 | 4467.8 | 525.64 | 10004 | 19702 | 3691.2266 | 4216.526 | 4227.673 | 4221.0712 | 42 | 6859.877
12/01/2026 14:00 | 852.7 | 95.75 | 95.75 | 4474.7 | 524.66 | 9962 | 19644 | 3714.9818 | 4232.0389 | 4244.0311 | 4236.3644 | 47 | 6858.302
12/01/2026 15:00 | 808.6 | 95.63 | 95.63 | 4474.7 | 522.69 | 9952 | 19587 | 3846.249 | 4291.8186 | 4299.7913 | 4295.546 | 53 | 6857.301
12/01/2026 16:00 | 804.4 | 95.12 | 95.12 | 4474.7 | 520.73 | 9992 | 19529 | 3822.7001 | 4298.2899 | 4302.5963 | 4301.0372 | 58 | 6856.746
12/01/2026 17:00 | 802.8 | 94.77 | 94.77 | 4474.7 | 521.71 | 10032 | 19469 | 3799.5377 | 4280.9815 | 4283.5262 | 4283.1093 | 64 | 6854.575
12/01/2026 18:00 | 804.5 | 94.28 | 94.28 | 4474.7 | 519.75 | 10023 | 22643 | 3765.6536 | 4272.1752 | 4272.4251 | 4273.74 | 70 | 6853.098
12/01/2026 19:00 | 804.3 | 93.78 | 93.78 | 4474.7 | 523.68 | 9858 | 22838 | 3763.7592 | 4270.1843 | 4270.2099 | 4271.6641 | 76 | 6851.948
12/01/2026 20:00 | 802.8 | 93.26 | 93.26 | 4474.7 | 520.73 | 9693 | 22744 | 3693.2629 | 4245.261 | 4244.8559 | 4246.8533 | 82 | 6850.852
12/01/2026 21:00 | 864 | 92.78 | 92.78 | 4474.7 | 521.71 | 9629 | 22701 | 3724.963 | 4241.917 | 4241.193 | 4243.1721 | 87 | 6849.567
12/01/2026 22:00 | 866.4 | 92.75 | 92.75 | 4474.7 | 522.69 | 9586 | 22850 | 3776.9558 | 4281.694 | 4280.4188 | 4283.0074 | 94 | 6848.425
12/01/2026 23:00 | 864.5 | 93.62 | 93.62 | 4474.7 | 521.71 | 9638 | 22765 | 3904.4685 | 4344.2764 | 4342.9317 | 4345.6848 | 99 | 6847.126

## TEMP_AMB
lunes, 12 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/01/2026 00:00 | 22.9 | 22.4 | 22.4 | 25.19 | 25.19 | 21.1 | 33.77 | 21.7 | 21.4 | 27.36 | 22.8 | 24.33 | 27.92
12/01/2026 01:00 | 21.9 | 22.6 | 22.6 | 24.98 | 24.98 | 21.2 | 34.68 | 21.5 | 23.7 | 27.08 | 22.7 | 24.16 | 27.67
12/01/2026 02:00 | 21.5 | 22.6 | 22.6 | 24.69 | 24.69 | 21.2 | 34.59 | 21.4 | 24.6 | 26.86 | 22.7333 | 24 | 27.85
12/01/2026 03:00 | 21.8 | 22.5 | 22.5 | 24.6 | 24.6 | 21.2 | 34.28 | 21.6 | 24.8 | 26.67 | 22.633 | 23.85 | 27.32
12/01/2026 04:00 | 20.6 | 22.5 | 22.5 | 24.66 | 24.66 | 21.1 | 33.27 | 21.4 | 24.9 | 26.54 | 22.633 | 23.71 | 25.88
12/01/2026 05:00 | 21 | 22.5 | 22.5 | 24.73 | 24.73 | 21.2 | 32.99 | 21.1 | 25 | 26.47 | 22.454 | 23.59 | 25.47
12/01/2026 06:00 | 21 | 22.6 | 22.6 | 24.82 | 24.82 | 21.4 | 33.27 | 20.8 | 25.1 | 26.34 | 22.4 | 23.51 | 25.97
12/01/2026 07:00 | 22.1 | 22.8 | 22.8 | 25.22 | 25.22 | 21.6 | 32.28 | 20.9 | 25.2 | 26.3 | 22.5 | 23.76 | 25.99
12/01/2026 08:00 | 24.5 | 23.4 | 23.4 | 25.73 | 25.73 | 21.7 | 32.83 | 22.4 | 25.5 | 26.61 | 22.9 | 24.27 | 26.3
12/01/2026 09:00 | 28 | 24.4 | 24.4 | 25.95 | 25.95 | 22 | 34.72 | 24.6 | 26.3 | 27.16 | 24.75 | 25.12 | 26.39
12/01/2026 10:00 | 29.4 | 25.8 | 25.8 | 26.14 | 26.14 | 22.6 | 33.71 | 25.4 | 27.3 | 28.38 | 25.35 | 26.62 | 26.96
12/01/2026 11:00 | 31.4 | 25.5 | 25.5 | 27.09 | 27.09 | 22.4 | 33.9 | 23.8 | 27.8 | 29.23 | 25.475 | 27.94 | 27.4
12/01/2026 12:00 | 31.7 | 25 | 25 | 27.8 | 27.8 | 22.9 | 34.31 | 25.5 | 28.3 | 30.04 | 25.725 | 29.21 | 28.07
12/01/2026 13:00 | 31.7 | 26.8 | 26.8 | 28.31 | 28.31 | 22.8 | 34.59 | 25.9 | 28.7 | 30.47 | 24.75 | 30.2 | 29.74
12/01/2026 14:00 | 30.5 | 27.1 | 27.1 | 28.9 | 28.9 | 22.7 | 34.6 | 25.4 | 29.1 | 30.84 | 24.95 | 29.87 | 30.29
12/01/2026 15:00 | 31.4 | 24.5 | 24.5 | 28.79 | 28.79 | 21.8 | 34.5 | 25.2 | 29.5 | 30.69 | 25.075 | 28.97 | 30.96
12/01/2026 16:00 | 29.3 | 24.8 | 24.8 | 28.11 | 28.11 | 22.2 | 34.21 | 24.6 | 29.4 | 29.61 | 23.233 | 28.35 | 31.83
12/01/2026 17:00 | 28.2 | 24.9 | 24.9 | 28.03 | 28.03 | 22.2 | 34.45 | 24 | 28.8 | 29.44 | 22.066 | 27.64 | 31.29
12/01/2026 18:00 | 27 | 23.4 | 23.4 | 27.68 | 27.68 | 21.7 | 33.8 | 23.5 | 26.4 | 29.19 | 21.733 | 26.81 | 29.87
12/01/2026 19:00 | 25.3 | 22.5 | 22.5 | 27.2 | 27.2 | 21.5 | 33.4 | 22.7 | 22.2 | 28.67 | 21.6 | 26.08 | 28.9
12/01/2026 20:00 | 24.5 | 23 | 23 | 26.87 | 26.87 | 21.5 | 33.76 | 22.3 | 22 | 28.18 | 21.433 | 25.5 | 28.37
12/01/2026 21:00 | 24.5 | 23 | 23 | 26.59 | 26.59 | 21.6 | 33.58 | 21.9 | 21.7 | 27.72 | 21.566 | 25.05 | 27.95
12/01/2026 22:00 | 23.8 | 22.7 | 22.7 | 26.29 | 26.29 | 21.5 | 33.55 | 21.4 | 21.9 | 27.35 | 21.966 | 24.66 | 27.95
12/01/2026 23:00 | 23 | 22.6 | 22.6 | 26.01 | 26.01 | 21.5 | 33.38 | 21.5 | 21.8 | 27.02 | 21.766 | 24.4 | 27.95

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 12 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1380 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00
12/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 12/01/2026 06:00 | 13/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 12 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
12/01/2026 | 00:30 | 21 | 51.04 | 10.81 | 25.73 | 20.1878 | 68.79 |  |  | 5.41 | 6.6 | 9.128 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.5879 | 6.0601 |  |  |  | 11.48 | 11.11 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 01:00 | 21 | 51.03 | 12.59 | 25.66 | 20.1878 | 67.83 |  |  | 5.16 | 6.7 | 8.779 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.1016 | 5.3155 |  |  |  | 12.77 | 9.92 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 01:30 | 21 | 51.07 | 11.96 | 25.7 | 20.1878 | 70.4 |  |  | 5.81 | 5.8 | 9.297 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.3996 | 5.7325 |  |  |  | 11.51 | 9.7 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 02:00 | 21 | 51.07 | 12.74 | 25.71 | 20.1878 | 62.04 |  |  | 6.225 | 5.4 | 9.157 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.1152 | 5.2465 |  |  |  | 10.7 | 9.87 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 02:30 | 21 | 51.05 | 13.21 | 25.76 | 20.1878 | 74.69 |  |  | 6.02 | 4.5 | 9.057 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5941 | 4.8025 |  |  |  | 10.44 | 10.08 | 474.216 | 461.3122 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 03:00 | 21 | 51.05 | 12.39 | 25.84 | 20.1878 | 29.97 |  |  | 5.68 | 4.6 | 9.55 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.0815 | 4.4231 |  |  |  | 10.97 | 11.16 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 03:30 | 21 | 51.05 | 12.8 | 25.58 | 20.1878 | 15.73 |  |  | 4.7 | 5 | 9.01 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.6883 | 6.4812 |  |  |  | 10.83 | 10.96 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 04:00 | 21 | 51.05 | 11.5 | 25.79 | 20.1878 | 31.18 |  |  | 5.4 | 3.5 | 8.467 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.1184 | 6.2829 |  |  |  | 9.67 | 9.16 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 04:30 | 21 | 51.06 | 10.38 | 25.91 | 20.1878 | 61.91 |  |  | 6 | 3.4 | 8.11 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.9276 | 7.074 |  |  |  | 10.27 | 8.77 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 05:00 | 21 | 51.06 | 11.79 | 25.49 | 20.1878 | 61.35 | 0 | 0 | 6.92 | 2.85 | 8.194 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.37795 | 1.7572 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 5.8028 |  |  | 0 | 9.61 | 8.72 | 474.216 | 461.3122 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0 | 0 | 7.1865
12/01/2026 | 05:30 | 20 | 51.07 | 12.33 | 25.9 | 20.1878 | 58.76 | 0 | 0 | 5.98 | 2.4813 | 8.679 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 17.82 | 17.82 | 1.2954 | 1 | 1 | 23.9973 | 31.056 | 31.056 | 0 | 4 | 37.25 | 3.54 | 4.5261 |  |  | 40.11 | 10.2 | 9.98 | 474.216 | 461.3122 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0 | 7 | 114.376
12/01/2026 | 06:00 | 20 | 51.06 | 12.02 | 26.47 | 20.1878 | 52.95 | 6.32 | 2.099 | 6.31 | 2.125 | 8.074 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 130.99 | 130.99 | 40.3527 | 1 | 1 | 194.9565 | 208.795 | 208.795 | 0 | 49 | 160.13 | 4.1632 | 4.4209 |  |  | 116.44 | 10.24 | 10.03 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0 | 49 | 380.4655
12/01/2026 | 06:30 | 21 | 51.08 | 12.37 | 26.09 | 20.1878 | 53.67 | 45.98 | 28.886 | 5.5 | 2.275 | 7.812 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 255.37 | 255.37 | 220.5978 | 3 | 4 | 560.5741 | 577.624 | 577.624 | 5.5771 | 122 | 415.96 | 2.5073 | 3.7967 |  |  | 565.08 | 8.63 | 9.56 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0 | 142 | 696.2945
12/01/2026 | 07:00 | 21 | 51.08 | 12.85 | 26.07 | 20.1878 | 58.17 | 88.91 | 85.961 | 5.24 | 1.6062 | 7.772 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 482.88 | 482.88 | 610.18 | 4 | 5 | 802.822 | 793.427 | 793.427 | 42.0815 | 239 | 804.85 | 3.3325 | 4.0422 |  |  | 830.95 | 8.55 | 9.21 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0 | 250 | 841.4665
12/01/2026 | 07:30 | 22 | 51.08 | 12.31 | 26.25 | 20.1878 | 56.33 | 116.3 | 118.644 | 4.69 | 2.1063 | 9.224 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 630.58 | 630.58 | 866.18 | 4 | 5 | 900.1097 | 901.602 | 901.602 | 75.3901 | 361 | 888.27 | 5.4831 | 4.959 |  |  | 908.93 | 9.7 | 9.86 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0 | 378 | 941.5125
12/01/2026 | 08:00 | 22 | 48.93 | 13.78 | 26.63 | 20.1878 | 57.77 | 254.53 | 190.724 | 4.19 | 2.9375 | 9.304 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 724.59 | 724.59 | 956.36 | 4 | 5 | 956.2936 | 973.682 | 973.682 | 107.3074 | 504 | 947.13 | 5.6173 | 5.0302 |  |  | 968.2 | 9.59 | 10.38 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 233.0259 | 282.084 | 294.24 | 0 | 509 | 999.369
12/01/2026 | 08:30 | 22 | 49.82 | 12.25 | 26.14 | 22.622 | 57.58 | 326.08 | 234.017 | 4.24 | 1.5375 | 8.676 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 1059.08 | 1059.08 | 1014.18 | 3 | 4 | 988.7917 | 1014.896 | 1014.896 | 169.3749 | 650 | 1009.73 | 5.2595 | 5.1724 |  |  | 1029.03 | 10.46 | 10.77 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 608 | 1042.9705
12/01/2026 | 09:00 | 22 | 49.86 | 12.97 | 26.11 | 22.622 | 56.78 | 587.54 | 308.027 | 4.7 | 1.8438 | 8.796 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 1035.38 | 1035.38 | 1050.18 | 4 | 5 | 1006.5222 | 1061.055 | 1061.055 | 279.7744 | 754 | 1036.03 | 4.2659 | 4.9933 |  |  | 1058.52 | 10.28 | 10.06 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 741 | 1046.3
12/01/2026 | 09:30 | 20 | 49.85 | 12.35 | 26.21 | 22.622 | 58.16 | 680.21 | 537.978 | 4.75 | 3.35 | 9.97 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 734.56 | 734.56 | 1077.09 | 6 | 7 | 998.1146 | 1087.478 | 1087.478 | 429.632 | 853 | 1055.07 | 2.1289 | 4.009 |  |  | 1083.47 | 9.8 | 10.05 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 843 | 1034.3225
12/01/2026 | 10:00 | 20 | 51.05 | 11.56 | 26.3 | 22.622 | 56.7 | 721.04 | 792.678 | 5.81 | 1.6177 | 10.761 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 484.65 | 484.65 | 1094.55 | 7 | 7 | 997.1853 | 1104.417 | 1104.417 | 376.0802 | 927 | 1062.88 | 2.8398 | 3.3182 |  |  | 1094.48 | 10.4 | 10.32 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 941 | 1096.4345
12/01/2026 | 10:30 | 21 | 55.2 | 12.12 | 26.39 | 22.622 | 57.16 | 820.27 | 883.416 | 7.54 | 1.9118 | 9.475 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 1273.19 | 1273.19 | 1106.91 | 7 | 8 | 976.7148 | 1079.226 | 1079.226 | 457.1896 | 1000 | 1067.87 | 4.9436 | 3.6687 |  |  | 1103.15 | 10.4 | 10.43 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 1022 | 1101.0695
12/01/2026 | 11:00 | 21 | 55.22 | 11.79 | 26.28 | 22.622 | 56.61 | 907.72 | 1010.172 | 7.18 | 2.65 | 9.018 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 943.69 | 943.69 | 1129.45 | 8 | 8 | 999.7009 | 1070.712 | 1070.712 | 575.002 | 1061 | 1067.95 | 6.0381 | 4.8736 |  |  | 1106.09 | 9.74 | 10.45 | 474.216 | 458.0862 | 512.9275 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 1092 | 1099.0495
12/01/2026 | 11:30 | 21 | 53.84 | 11.09 | 27.32 | 22.622 | 50.29 | 945.7 | 549.65 | 7.22 | 1.6177 | 8.484 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 1303.74 | 1303.74 | 1132.36 | 8 | 8 | 996.5915 | 1119.102 | 1119.102 | 508.6029 | 1126 | 1065.81 | 8.33 | 6.9226 |  |  | 1099.24 | 9.92 | 10.42 | 474.216 | 432.2785 | 464.5381 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 1224 | 1096.0185
12/01/2026 | 12:00 | 21 | 55.13 | 9.78 | 23.96 | 22.622 | 53.07 | 946.98 | 276.353 | 7.1 | 1.9118 | 8.916 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 1169.11 | 1169.11 | 1119.27 | 8 | 8 | 943.5494 | 1108.805 | 1108.805 | 468.1765 | 1142 | 1053.29 | 6.6213 | 8.8949 |  |  | 1076.82 | 9.85 | 10.49 | 474.216 | 425.8266 | 464.5381 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 1099 | 1093.759
12/01/2026 | 12:30 | 20 | 55.11 | 13.17 | 26.2 | 22.622 | 56.94 | 807.76 | 175.851 | 6.8 | 4.2 | 9.495 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 423.66 | 423.66 | 1156.36 | 8 | 9 | 827.8697 | 869.679 | 869.679 | 502.2656 | 1168 | 1052.92 | 8.4117 | 8.3343 |  |  | 1089.39 | 10.87 | 10.95 | 474.216 | 425.8266 | 464.5381 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 823 | 1090.0415
12/01/2026 | 13:00 | 20 | 55.15 | 12.93 | 26.34 | 22.622 | 54.65 | 1092.42 | 501.116 | 7.4 | 5 | 9.349 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 1045.21 | 1045.21 | 1032 | 9 | 9 | 909.2333 | 849.328 | 849.328 | 475.1256 | 1171 | 1045.41 | 7.7055 | 9.275 |  |  | 1090.16 | 10.35 | 11.44 | 474.216 | 425.8266 | 464.5381 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 724 | 1081.8695
12/01/2026 | 13:30 | 22 | 54.93 | 13.13 | 26.45 | 22.622 | 52.7 | 650.67 | 173.448 | 7.78 | 5 | 9.77 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 415.76 | 415.76 | 665.82 | 9 | 9 | 862.8341 | 769.055 | 769.055 | 214.442 | 1082 | 1043.02 | 9.1906 | 9.3306 |  |  | 1056.89 | 10.01 | 10.73 | 474.216 | 425.8266 | 448.4083 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 809 | 1076.706
12/01/2026 | 14:00 | 22 | 55.19 | 12.52 | 25.96 | 22.622 | 56.03 | 661.46 | 68.209 | 7.63 | 5.8 | 10.201 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 262.13 | 262.13 | 1000.36 | 8 | 9 | 797.4561 | 723.465 | 723.465 | 109.8059 | 934 | 948.7 | 10.3811 | 9.6539 |  |  | 957.19 | 10.17 | 11.16 | 474.216 | 425.8266 | 448.4083 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 704 | 1065.3395
12/01/2026 | 14:30 | 21 | 54.72 | 11.41 | 26.19 | 22.622 | 50.71 | 422.1 | 52.891 | 6.98 | 6.51 | 11.389 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 428.32 | 428.32 | 1157.09 | 9 | 9 | 712.8082 | 852.492 | 852.492 | 106.3006 | 942 | 890.68 | 9.0653 | 10.445 |  |  | 925.68 | 9.8 | 11.06 | 429.0526 | 425.8266 | 448.4083 | 0 | 329.0478 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 484 | 1029.6585
12/01/2026 | 15:00 | 21 | 55.16 | 12.49 | 26.24 | 22.622 | 57.82 | 327.74 | 49.973 | 7.2 | 5.81 | 10.744 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 314.07 | 314.07 | 1159.27 | 8 | 8 | 579.1394 | 611.353 | 611.353 | 88.347 | 569 | 956.63 | 11.0635 | 10.1602 |  |  | 993.08 | 9.63 | 10.92 | 474.216 | 425.8266 | 448.4083 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 388 | 951.869
12/01/2026 | 15:30 | 21 | 38.29 | 11.94 | 26.11 | 22.622 | 56.81 | 256.97 | 64.41 | 6.3 | 5.7 | 9.882 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 141.22 | 141.22 | 421.75 | 7 | 8 | 438.3134 | 403.064 | 403.064 | 85.9511 | 391 | 856.08 | 11.4167 | 10.3557 |  |  | 856.46 | 11.05 | 11.63 | 474.216 | 425.8266 | 448.4083 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 502 | 922.037
12/01/2026 | 16:00 | 21 | 48.82 | 11.54 | 26.14 | 22.622 | 56.38 | 223.15 | 72.229 | 7.1 | 5.71 | 8.525 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 266.65 | 266.65 | 330.18 | 7 | 8 | 310.1227 | 271.374 | 271.374 | 70.2615 | 287 | 813.96 | 11.4574 | 10.9861 |  |  | 950.15 | 9.49 | 11.09 | 474.216 | 425.8266 | 448.4083 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 432 | 430.156
12/01/2026 | 16:30 | 21 | 44.12 | 10.63 | 25.85 | 22.1436 | 54.53 | 184.4 | 41.17 | 7.23 | 5.69 | 8.264 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 187.59 | 187.59 | 326.91 | 7 | 8 | 212.3156 | 181.226 | 181.226 | 41.8137 | 194 | 556.38 | 9.5348 | 10.7009 |  |  | 823.17 | 10.02 | 10.78 | 474.216 | 425.8266 | 448.4083 | 0 | 361.3074 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 343 | 310.4905
12/01/2026 | 17:00 | 21 | 45.04 | 11.11 | 25.96 | 22.1436 | 54.02 | 114.2 | 33.13 | 8.1 | 5.72 | 8.367 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 301.32 | 301.32 | 174.82 | 6 | 6 | 194.9133 | 190.751 | 190.751 | 38.8992 | 165 | 403.05 | 11.0726 | 10.5066 |  |  | 385.82 | 10.23 | 10.74 | 474.216 | 458.0862 | 490.3458 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 204 | 200.141
12/01/2026 | 17:30 | 21 | 52.54 | 12.11 | 25.96 | 22.1436 | 53.57 | 68.3 | 28.444 | 6.91 | 5.71 | 7.791 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 101.53 | 101.53 | 129.73 | 4 | 4 | 56.7572 | 64.406 | 64.406 | 26.9781 | 104 | 76.63 | 10.4563 | 10.2277 |  |  | 126.69 | 10.5 | 10.09 | 474.216 | 458.0862 | 496.7977 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 70 | 92.4105
12/01/2026 | 18:00 | 21 | 55.26 | 12.67 | 26.06 | 22.1436 | 56.28 | 26.07 | 26.946 | 7.21 | 5.7 | 7.711 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 39.25 | 39.25 | 30.18 | 3 | 3 | 4.7698 | 11.059 | 11.059 | 15.4052 | 36 | 14.57 | 9.2752 | 10.4475 |  |  | 0 | 10.55 | 10.45 | 474.216 | 458.0862 | 496.7977 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 16 | 11.117
12/01/2026 | 18:30 | 20 | 55.25 | 13.16 | 25.92 | 22.1436 | 46.58 | 4.92 | 1.667 | 7.82 | 5.53 | 7.667 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 36.35 | 36.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 1 | 0 | 10.9834 | 10.7958 |  |  | 0 | 9.88 | 10.32 | 474.216 | 458.0862 | 496.7977 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 0 | 0.006
12/01/2026 | 19:00 | 20 | 55.25 | 12.04 | 25.95 | 22.1436 | 42.52 | 0 | 0 | 7.52 | 5.5 | 8.426 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 5.84 | 5.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.317 |  | 0 | 10.5173 | 10.0772 |  |  | 0 | 9.17 | 9.85 | 474.216 | 458.0862 | 496.7977 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0 |  | 0.003
12/01/2026 | 19:30 | 20 | 55.26 | 10.3 | 25.79 | 22.1436 | 53.52 | 0 | 0 | 6.85 | 5.5 | 8.348 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.5368 | 9.2516 |  |  | 0 | 9.85 | 10.58 | 474.216 | 458.0862 | 496.7977 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0 |  | 0.0205
12/01/2026 | 20:00 | 20 | 55.33 | 10.5 | 25.72 | 22.1436 | 65.15 |  |  | 6.8 | 6.1 | 7.567 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.9794 | 8.9096 |  |  |  | 9.96 | 10.79 | 474.216 | 458.0862 | 496.7977 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 20:30 | 21 | 55.31 | 10.34 | 25.82 | 22.1436 | 67.26 |  |  | 6.71 | 6.6 | 8.126 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.5517 | 9.182 |  |  |  | 10.5 | 10.58 | 474.216 | 458.0862 | 496.7977 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 21:00 | 21 | 55.34 | 11.36 | 25.86 | 22.1436 | 68.39 |  |  | 6.67 | 6.8 | 9.075 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.5283 | 8.5196 |  |  |  | 10.62 | 10.3 | 429.0526 | 429.0526 | 477.442 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 21:30 | 21 | 55.35 | 13.17 | 25.92 | 22.1436 | 68.98 |  |  | 6.53 | 6.77 | 9.13 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.2408 | 8.2032 |  |  |  | 10.73 | 10.35 | 393.567 | 393.567 | 464.5381 | 0 | 393.567 | 0 | 0 | 294.24 | 0
12/01/2026 | 22:00 | 21 | 54.48 | 11.61 | 25.93 | 22.1436 | 69.87 |  |  | 5.79 | 5.85 | 8.226 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.6575 | 7.806 |  |  |  | 11 | 10.5 | 393.567 | 393.567 | 390.341 | 0 | 329.0478 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
12/01/2026 | 22:30 | 22 | 55.31 | 12.06 | 25.96 | 22.1436 | 63.94 |  |  | 5.2 | 4.8 | 8.033 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.1386 | 8.59 |  |  |  | 10.44 | 10.38 | 393.567 | 393.567 | 390.341 | 0 | 329.0478 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
12/01/2026 | 23:00 | 22 | 55.35 | 13.16 | 26.01 | 22.1436 | 70.37 |  |  | 5 | 4.5 | 7.996 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 7.3267 | 8.3929 |  |  |  | 10.17 | 10.4 | 393.567 | 393.567 | 390.341 | 0 | 329.0478 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
12/01/2026 | 23:30 | 21 | 55.34 | 11.25 | 26.07 | 22.1436 | 71.5 |  |  | 4.68 | 4.5 | 7.544 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 7.2923 | 7.6707 |  |  |  | 10.06 | 10.2 | 393.567 | 393.567 | 390.341 | 0 | 329.0478 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
13/01/2026 | 00:00 | 21 | 55.37 | 11.36 | 26.18 | 22.1436 | 67.81 |  |  | 4.69 | 4.9 | 7.299 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.5458 | 7.975 |  |  |  | 9.68 | 9.42 | 393.567 | 393.567 | 390.341 | 0 | 329.0478 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2

## CALOR_ÚTIL
lunes, 12 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
12/01/2026 | 00:30 | 28 | 13.29 | 49.8 | 65.85 | 51.87 | 215.78 | 325.17 | 749.76
12/01/2026 | 01:00 | 28 | 12.81 | 57.95 | 65.68 | 51.87 | 212.96 | 325.59 | 754.86
12/01/2026 | 01:30 | 30 | 12.82 | 50.45 | 65.83 | 51.87 | 206.84 | 323.1 | 740.91
12/01/2026 | 02:00 | 30 | 13.49 | 53.77 | 65.86 | 51.87 | 180.7 | 320.57 | 716.26
12/01/2026 | 02:30 | 31 | 13.49 | 55.18 | 66.14 | 51.87 | 239.36 | 317.74 | 774.78
12/01/2026 | 03:00 | 31 | 13.44 | 51.72 | 66.33 | 51.87 | 91.29 | 335.17 | 640.82
12/01/2026 | 03:30 | 28 | 13.44 | 60.46 | 70.32 | 51.87 | 59.59 | 332.88 | 616.56
12/01/2026 | 04:00 | 28 | 13.35 | 54.33 | 70.87 | 51.87 | 118.1 | 378.37 | 714.89
12/01/2026 | 04:30 | 30 | 13.35 | 51.91 | 71.78 | 51.87 | 206.58 | 359.12 | 784.61
12/01/2026 | 05:00 | 30 | 12.92 | 58.98 | 70.53 | 51.87 | 205.73 | 353.72 | 783.75
12/01/2026 | 05:30 | 25 | 12.92 | 55.82 | 72.48 | 51.87 | 172.07 | 350.76 | 740.92
12/01/2026 | 06:00 | 25 | 13.51 | 54.42 | 74.11 | 51.87 | 154.5 | 349.93 | 723.34
12/01/2026 | 06:30 | 30 | 13.51 | 60.43 | 81.36 | 51.87 | 166.3 | 349.57 | 753.04
12/01/2026 | 07:00 | 30 | 12.49 | 62.8 | 81.29 | 51.87 | 180.69 | 344.89 | 764.03
12/01/2026 | 07:30 | 29 | 12.49 | 55.99 | 81.23 | 51.87 | 183.85 | 347.52 | 761.95
12/01/2026 | 08:00 | 29 | 12.46 | 62.67 | 82.44 | 51.87 | 188.51 | 340.18 | 767.13
12/01/2026 | 08:30 | 31 | 12.69 | 54.49 | 73.35 | 66.83 | 183.57 | 230.77 | 652.7
12/01/2026 | 09:00 | 31 | 12.92 | 57.71 | 73.29 | 66.83 | 180.96 | 243.68 | 666.39
12/01/2026 | 09:30 | 29 | 12.92 | 55.83 | 77.95 | 66.83 | 190.46 | 267.12 | 700.11
12/01/2026 | 10:00 | 29 | 12.72 | 52.27 | 78.2 | 66.83 | 185.67 | 271.44 | 696.13
12/01/2026 | 10:30 | 30 | 13.75 | 49.98 | 81.56 | 66.83 | 189.62 | 281.79 | 713.53
12/01/2026 | 11:00 | 30 | 14.21 | 48.65 | 81.22 | 66.83 | 188.75 | 280.58 | 710.24
12/01/2026 | 11:30 | 25 | 13.85 | 48.14 | 82.45 | 66.83 | 170.66 | 297.35 | 704.28
12/01/2026 | 12:00 | 25 | 14.12 | 42.45 | 72.26 | 66.83 | 180.92 | 297.02 | 698.6
12/01/2026 | 12:30 | 24 | 14.11 | 48.68 | 78.39 | 66.83 | 188.02 | 300.28 | 720.31
12/01/2026 | 13:00 | 24 | 13.77 | 47.81 | 78.82 | 66.83 | 180.93 | 308.31 | 720.47
12/01/2026 | 13:30 | 28 | 13.72 | 48.44 | 81.78 | 66.83 | 159.58 | 316.7 | 715.05
12/01/2026 | 14:00 | 28 | 13.6 | 46.23 | 80.28 | 66.83 | 170.25 | 317.11 | 722.3
12/01/2026 | 14:30 | 28 | 13.48 | 50.72 | 80.86 | 66.83 | 166.09 | 312.45 | 718.43
12/01/2026 | 15:00 | 28 | 13.87 | 55.49 | 81.02 | 66.83 | 190.07 | 323.99 | 759.27
12/01/2026 | 15:30 | 26 | 9.63 | 52.53 | 77.53 | 66.83 | 181.87 | 317.05 | 731.44
12/01/2026 | 16:00 | 26 | 12.7 | 50.8 | 77.61 | 66.83 | 180.49 | 302.22 | 716.65
12/01/2026 | 16:30 | 27 | 11.48 | 44.6 | 78.45 | 68.55 | 177.25 | 308.46 | 715.79
12/01/2026 | 17:00 | 27 | 12.55 | 46.62 | 78.81 | 68.55 | 175.83 | 309.9 | 719.26
12/01/2026 | 17:30 | 27 | 14.65 | 51.59 | 77.82 | 68.55 | 157.5 | 311.59 | 708.7
12/01/2026 | 18:00 | 27 | 13.57 | 53.96 | 78.13 | 68.55 | 166.02 | 307.36 | 714.59
12/01/2026 | 18:30 | 28 | 13.56 | 54.49 | 71.5 | 68.55 | 194.56 | 305.41 | 736.07
12/01/2026 | 19:00 | 28 | 13.94 | 49.84 | 71.57 | 68.55 | 177.75 | 295.65 | 705.3
12/01/2026 | 19:30 | 29 | 13.95 | 52.78 | 71.01 | 68.55 | 215.93 | 293.41 | 744.63
12/01/2026 | 20:00 | 29 | 13.83 | 53.77 | 70.83 | 68.55 | 266.3 | 299.06 | 801.34
12/01/2026 | 20:30 | 28 | 13.83 | 51.02 | 71.21 | 68.55 | 184 | 302.66 | 719.27
12/01/2026 | 21:00 | 28 | 13.81 | 56.03 | 71.31 | 68.55 | 186.87 | 291.34 | 715.91
12/01/2026 | 21:30 | 29 | 13.82 | 58.24 | 66.67 | 68.55 | 212.69 | 295.16 | 744.13
12/01/2026 | 22:00 | 29 | 13.37 | 51.38 | 66.69 | 68.55 | 216.2 | 296.75 | 741.94
12/01/2026 | 22:30 | 29 | 13.57 | 52.01 | 66.82 | 68.55 | 201.43 | 290.5 | 721.88
12/01/2026 | 23:00 | 29 | 13.44 | 56.72 | 66.94 | 68.55 | 222.88 | 292.59 | 750.12
12/01/2026 | 23:30 | 30 | 13.43 | 58.74 | 67.24 | 68.55 | 220.24 | 295.4 | 753.6
13/01/2026 | 00:00 | 30 | 14.36 | 59.37 | 67.49 | 68.55 | 208.27 | 299.09 | 747.13
EJEC MWh |  | 679 | 319.5 | 1279.03 | 1775.58 | 1498 | 4427.24 | 7458.235 | 17436.585

## FLUJOS
lunes, 12 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/01/2026 | 00:30 | 0 | 14.5869 | -22.8981 | -36.0086 | 13.3216 |  | 31.7291 | -61.9367 | 42.8957 | 21.6613 | 21.1861 | 13.32 | -28.93 | 26.4 | 10.764 | -24.2 | 11.6281 | 34.445 | 11.2285 | 11.2657 | 18.486 | 17.3735 | 6.044 | 8.387 |  |  |  | -91.11 |  | -13.32 | 28.6 | 6.367 | 0.165 | -30.72 | -30.39 | -67.51 | 30.72 | 30.44 | 11.6812 | 13.171 | 51.1886 | 53.3829 | 32.0484 | -32.2699 | -32.0323 | 6.4754 | 6.4061 | 57.4815 | 57.8537 | -26.8487 | -29.2107 | -272.6122 | -15.8421 | -13.9 | -13.9 | 39.3483 | 38.025 | -5.9147 |  | -20.2048 | 2.5246 |  | 1.3048 | 324.8389 | 77.0592 | 77.4254 | -328.3858 | 336.1054 |  | -39.299 | 41.1856 | 75.3556 | 23.22 | 21.04 | 50.87 | 69.22 | -46.211 | -45.0054 | 112.2319 | 113.2358 | -0.7379 | -66.5896 | -65.6227 | -6.1953 |  |  |  | 99.1 | 89.3 | -13.36 | 69.1774 | 68.7388 | 67.6373 | -14.3339 | -13.4584 | 13.9297 | -38.5529 | 14.3184 | 12.4718 | 40.48 | 22.03 | 34.9292 | 33.2565 | -19.21 |  |  |  | -53.6273 |  | -19.8032 | -74.8 | -73.1 | 22.4258 | 29.892 | 35.2381 | 42.2058 | 29.52 | -0.47 | 48.3135 | 52.5117 | -25.74 |  | 74.94 | 52.73 | 53.4 | 52.3818 | -38.2459 | -38.0545 | 125.5249 | 88.9577 | 85.8698 | 85.9009 | 62.7399 | 46.8395 | -28.263 | 338.1804 | 308.7807 |  | -27.0764 | -24.6956 | 26.4456 | 11.7419 | 11.3698 | 47.664 | -56.7594 | -57.7884 | -9.5361 | 0 | -13.08 | 1 | 15.1394 | -40.1531 | -39.598 | -38.1776 | 14.0678 | -43.9487 | 12.6991 | 22.7274 |  | 21.9818 | 41.6285 | 41.2071 | 39.564 | 45.3807 | 45.2132 | -87.5797 | 40.2363 | 40.5885 | -88.3911 | -82.3073 | -1.3898 |  | 2.2687 | 0.845 |  | 19.37 |  |  | -15.376 | 0.26 |  | 33.28 | 82.857 | 88.5263 | 14.63 | 79.5774 | 22 | -13.7292 | 1.9076 | 2.0533 | 1.4462 |  |  | -14.4345 | -23.8525 | 20.5141 | 24.8524 | 58.428 | 59.7233 | -133.5645 | -18.8433 | 32.0278 | -37.2252 |  | 4.9123 | 4.6619 |  | 132.5224 | 133.3773 | 99.7 | -99.9448 | -356.7421 | 362.9781 | 444.037 | -128.4953 | -126.7422 | -69.2095 | -62.4656 | 83.3234 | 82.6187 | -93.8072 | -93.8371 | 35.4781 | 34.8959 | -40.8752 | -41.0179 | 104.12 | 103.23 | 19.6 | 20.3 | 21.5346 | 31.04 | -342.6166 | 105.013 | 104.8059 | 13.9 | -44.6 | -34.4 | -34.5 |  | 1.3409 | -437.8744 | -283.0355 | 441.5249 | 369.175 | 36.2689 | -351.8983 | 357.5608 | -154.8828 | -215.9617 | -347.8653 | 93.2007 | 92.4349 | 156.8165 | -427.2025 | 222.5868 | -202.0788 | 206.002 | -8.8592 | 13.587 | 20.08 | 7.595 | 7.607 | -20.08 | -7.2 |  | 7.1489 | -37.3526 | 2.0218 | -0.2 | 51.59 | 51.146 |  |  | 53.7584 | 51.3473 | 53.9852 |  | 45 | -3.3436 |  |  | -63.5279 | 83.5033 | 70.0845 | -63.5424 | -82.3995 | 62.5154 | 19.3642 | -55 | 55.8 | 81.9934 | 97.3693
12/01/2026 | 01:00 | 0 | 14.1455 | -22.5337 | -36.3319 | 11.6443 |  | 30.5366 | -58.3391 | 40.3379 | 20.5414 | 20.109 | 15.54 | -26.576 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 11.4802 | 32.0108 | 10.6327 | 10.7644 | 18.0349 | 17.3188 | 6.1246 | 8.2996 |  |  |  | -84.87 |  | -15.54 | 24.2 | 5.477 | 0.162 | -30.88 | -31.15 | -60.84 | 30.88 | 31 | 10.8748 | 13.4592 | 49.7665 | 51.344 | 28.5094 | -33.3493 | -33.4896 | 30.7249 | 30.6533 | 51.4422 | 52.3452 | -8.7664 | -11.3709 | -289.3435 | -14.2589 | -13.6 | -14 | 40.631 | 40.3278 | -5.1701 |  | -24.4081 | 2.2995 |  | 0 | 342.9974 | 79.8974 | 79.8669 | -350.9869 | 341.5595 |  | -16.2234 | 17.7056 | 71.1343 | 22.84 | 20.28 | 48.29 | 67 | -41.2546 | -39.6471 | 106.0478 | 106.132 | 0.6738 | -60.1738 | -60.3532 | -5.7135 |  |  |  | 95.7 | 85.4 | -12.65 | 68.588 | 67.451 | 66.118 | -20.4145 | -19.2992 | 19.4796 | -36.4686 | 20.136 | 12.3198 | 38.43 | 20.91 | 33.5229 | 31.4987 | -18.2 |  |  |  | -70.7141 |  | -18.9189 | -70.1 | -70.7 | 21.2283 | 28.1342 | 33.8292 | 40.448 | 28.05 | -0.79 | 48.763 | 70.359 | -25.89 |  | 70.32 | 49.36 | 69.3818 | 68.8545 | -26.8332 | -26.6636 | 136.2348 | 100.3809 | 95.7253 | 97.1833 | 62.6288 | 46.6096 | -28.667 | 361.3325 | 323.1208 |  | -28.5848 | -26.2098 | 26.8128 | 5.6564 | 5.4715 | 38.448 | -49.3326 | -50.4299 | -9.2182 | 0 | -12.1 | 1 | 14.7339 | -49.0806 | -38.163 | -37.0676 | 11.4228 | -44.0189 | 12.2001 | 22.9609 |  | 22.4383 | 41.0943 | 42.2101 | 40.0587 | 41.6966 | 41.3617 | -72.3411 | 28.465 | 28.6185 | -73.959 | -68.1062 | -2.0783 | -46.63 | 2.2565 | 0.7987 |  | 18.56 |  |  | -15.559 | 0.251 |  | 33.01 | 69.0629 | 74.1164 |  | 78.5691 | 21.9 | -12.7555 | 1.9119 | 2.3342 | 1.3549 |  |  | -14.2907 | -21.1418 | 21.8276 | 22.3868 | 56.6749 | 55.5724 | -126.4882 | -18.0686 | 30.5136 | -35.1334 | 10.7953 | 4.3947 | 4.124 | 12.023 | 133.6602 | 133.0841 | 90.1 | -89.4529 | -345.8421 | 345.6675 | 440.3073 | -129.668 | -125.9761 | -68.6114 | -62.2194 | 81.9454 | 82.9504 |  |  | 36.1703 | 36.1483 | -41.2277 | -41.3992 | 105.02 | 105.97 | 20.2 | 20.5 | 21.3915 | 30.88 | -347.8678 | 108.6745 | 108.6879 |  | -45.5 | -34.4 | -34.5 | 1.4627 |  | -433.5758 | -292.3134 | 453.1205 | 371.2753 | 40.3207 | -360.7054 | 362.1423 | -151.255 | -220.6726 | -355.596 | 96.8395 | 93.8317 | 158.9912 | -432.1245 | 226.6344 | -208.2741 | 212.1205 | -8.3319 | 18.754 | 19.36 | 7.675 | 7.683 | -19.12 | -7.04 |  | 7.5303 | -37.5875 | 2.1103 | 0 | 52.063 | 52.187 |  |  | 53.8446 | 51.2505 | 53.329 |  | 45.1 | -3.2915 |  |  | -61.8349 | 82.4253 | 69.6462 | -61.8557 | -80.5713 | 61.0793 | 18.7079 | -55.8 | 55.9 | 94.5566 | 78.6018
12/01/2026 | 01:30 | 0 | 11.1441 | -18.4872 | -36.2964 | 12.9213 |  | 29.2522 | -53.7566 | 38.4068 | 19.4434 | 18.9657 | 19.98 | -27.097 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 12.8197 | 29.4842 | 10.3812 | 10.4884 | 17.0971 | 16.9925 | 6.0158 | 8.1857 |  |  |  | -82.45 |  | -19.98 | 26.4 | 5.161 | 0.158 | -29.57 | -30.43 | -62.54 | 29.57 | 30.77 | 10.7869 | 13.3593 | 48.2756 | 49.946 | 24.9834 | -36.0238 | -36.3479 | 29.4113 | 29.3997 | 49.2231 | 50.4647 | -4.1427 | -6.6319 | -259.0557 | -16.2617 | -13.6 | -13.3 | 43.7522 | 43.5289 | -5.2167 |  | -29.9407 | 3.1488 |  | 0 | 313.1808 | 71.0471 | 70.8334 | -344.269 | 286.9709 |  | -18.2923 | 20.2418 | 68.2402 | 21.64 | 18.44 | 46.28 | 64.86 | -35.4944 | -35.4944 | 109.3939 | 111.3078 | 0.2053 | -41.2792 | -40.161 | -5.8045 |  |  |  | 88.7 | 80.4 | -12.39 | 73.1444 | 71.9026 | 70.3862 | -12.1292 | -11.0081 | 1 | -24.3279 | 1.0731 | 11.5318 | 33.77 | 18.55 | 31.6479 | 30.1804 | -17.66 | -3.0413 |  |  | -33.549 |  | -18.0754 | -67.5 | -68.4 | 20.6516 | 40.1459 | 26.3149 | 56.2683 | 39.81 | 1.14 | 47.461 | 32.9794 | -25.85 |  | 68.46 | 48.28 | 32.8727 | 31.3091 | -36.8335 | -36.2364 | 117.9689 | 82.1963 | 79.3267 | 81.0128 | 79.3482 | 63.9042 | -27.066 | 355.6662 | 338.8332 |  | -27.8751 | -25.7191 | 8.2692 | -2.1692 | -1.7318 | 152.124 | -64.297 | -64.7546 | -27.5052 | 0 | -12.35 | 96.1 | 14.2366 | -62.5309 | -39.0903 | -38.1183 | 12.2981 | -61.2966 | 28.9566 | 22.8834 |  | 22.6074 | 41.7024 | 42.2758 | 39.9415 | 34.3285 | 34.8309 | -80.2116 | 38.9762 | 38.5252 | -84.0734 | -77.3819 | -4.1071 | -48.34 | 2.3761 | 0.7633 |  | 18 |  |  | -15.715 | 0.263 |  | 32.19 | 80.2197 | 86.188 |  | 77.1941 | 21.7 | -11.806 | 1.8884 | 2.0752 | 1.3232 |  |  | -14.5749 | -19.8752 | 21.5774 | 20.7042 | 53.2675 | 54.4948 | -120.9673 | -17.5473 | 30.661 | -34.6336 | 9.9502 | 3.8478 | 3.6071 | 11.2977 | 127.5225 | 129.9985 | 48.2 | -46.9758 | -285.5751 | 288.5429 | 426.5048 | -124.3786 | -122.3728 | -69.4321 | -62.6478 | 78.1871 | 77.32 |  |  | 35.2364 | 34.4454 | -37.821 | -38.0394 | 106.17 | 105.3 | 19.3 | 19.6 | 21.4321 | 30.56 | -341.5826 | 104.3223 | 105.1167 | 13.3 | -45.7 | -31.9 | -31.9 | 1.5931 | 1.2693 | -423.3215 | -306.8268 | 435.4892 | 358.3102 | 25.8312 | -352.6592 | 354.9474 | -151.515 | -213.6218 | -346.7886 | 91.0485 | 89.943 | 149.4806 | -420.5183 | 224.6777 | -204.8205 | 202.1286 | -9.1476 | 15.748 | 19.68 | 7.763 | 7.769 | -19.28 | -6.72 |  | 6.7979 | -37.8531 | 2.1103 | -0.5 | 50.716 | 52.603 |  |  | 50.8234 | 51.3059 | 50.7972 |  | 46.3 | -2.8938 |  |  | -63.4794 | 82.3917 | 70.1937 | -62.611 | -82.0326 | 62.2186 | 18.8154 | -56.6 | 58.5 | 144.4115 | 47.4824
12/01/2026 | 02:00 | 0 | 12.7913 | -20.1942 | -37.2832 | 11.6697 |  | 28.1979 | -54.2792 | 37.9307 | 19.1354 | 18.5985 | 19.98 | -26.241 | 24.2 | 9.108 | -22 | 12.8349 | 29.6794 | 9.8213 | 9.9482 | 16.6177 | 17.1564 | 6.4352 | 8.1992 |  |  |  | -81.56 |  | -19.98 | 24.2 | 4.631 | 0.154 | -28.07 | -28.05 | -62.23 | 28.07 | 27.23 | 10.5474 | 13.0308 | 47.8287 | 49.9816 | 23.0108 | -36.2908 | -35.829 | 30.2611 | 27.6215 | 47.4901 | 48.7806 | -13.2976 | -14.0122 | -241.3882 | -16.8868 | -13.5 | -13.5 | 42.7905 | 40.7281 | -5.0643 |  | -27.7537 | 2.4243 |  |  | 299.3254 | 63.6921 | 63.7837 | -325.7847 | 264.3835 |  | -20.3989 | 21.6474 | 66.2243 | 20.84 | 17.32 | 44.42 | 63.55 | -35.6284 | -36.7001 | 110.4105 | 110.3754 | 0.341 | -31.6299 | -31.7806 | -4.9187 |  |  |  | 87.4 | 78.6 | -12.11 | 74.3329 | 72.9091 | 72.0322 | -12.2193 | -11.3704 | 1 | -18.6717 | -3.7159 | 11.213 | 30.96 | 17.55 | 31.1792 | 29.3015 | -17.37 | -3.1795 |  |  | -18.5287 |  | -17.9112 |  | -66 | 20.5692 | 38.974 | 23.0273 | 55.0964 | 38.54 | 2.18 | 46.7635 | 18.2523 | -26.28 |  | 66.43 | 47.6 | 19.9818 | 20.3091 | -42.3942 | -41.4182 | 107.4159 | 70.8723 | 67.4985 | 67.848 | 82.1629 | 66.5181 | -26.694 | 338.0563 | 354.97 |  | -28.0019 | -26.0242 | 8.6894 | -2.0976 | -1.4529 | 150.588 | -70.3836 | -71.468 | -28.899 | 15.25 | -13.94 | 103.7 | 13.9938 | -60.6976 | -39.4513 | -38.6871 | 13.8414 | -62.2174 | 29.2849 | 22.304 |  | 22.0682 | 41.081 | 41.4722 | 40.3657 | 36.0031 | 36.0031 | -90.259 | 43.8504 | 43.9293 | -87.8068 | -80.0196 | -4.5905 | -49.42 | 2.4933 | 0.7401 |  | 19.22 |  |  |  | 0.263 |  | 31 | 83.5207 | 88.8943 | 14.35 | 75.6395 | 22.6 | -11.2917 | 2.2255 | 2.2581 | 1.2979 |  |  | -14.2471 | -19.2002 | 21.868 | 20.0066 | 55.4816 | 56.835 | -119.4841 | -17.2429 | 29.7213 | -32.8871 | 10.3843 | 3.545 | 3.2802 | 11.4036 | 130.2067 | 130.3746 | 53.6 | -53.1696 | -296.0376 | 299.135 | 446.0337 | -125.6339 | -124.4124 | -70.0071 | -63.9561 | 78.7298 | 79.9987 |  |  | 35.3573 | 34.4894 | -36.7941 | -37.1771 | 106.56 | 107.54 | 17.3 | 17.6 | 21.5773 | 30.24 | -333.9896 | 107.0154 | 106.1106 |  | -48.5 | -35.3 | -35.4 | 1.4737 |  | -440.0659 | -323.832 | 439.5576 | 361.3058 | 17.7246 | -350.0217 | 349.3132 | -147.0633 | -214.6974 | -339.8372 |  |  | 155.4707 | -424.9549 | 220.2747 | -200.7682 | 200.4838 | -9.8618 | 16.232 | 18.8 | 7.844 | 7.849 | -18.32 | -7.12 |  | 7.0024 | -37.9385 | 2.0218 | -0.7 | 51.742 | 51.788 |  |  | 50.9534 | 51.0211 | 52.0572 |  | 50.1 | -2.38 |  |  | -64.8139 | 83.0655 | 71.0459 | -64.1916 | -81.7526 | 63.1499 | 17.9108 | -60.2 | 60.6 | 147.2371 | 44.7877
12/01/2026 | 02:30 | 0 | 12.5243 | -19.8754 | -37.1742 | 12.2389 |  | 27.6989 | -52.3905 | 36.9713 | 18.8794 | 18.2401 | 19.98 | -25.869 | 22 | 9.108 | -22 | 12.8558 | 28.9648 | 9.9731 | 10.1082 | 16.76 | 16.7815 | 5.7677 | 8.3925 |  |  |  | -80.36 |  | -19.98 | 24.2 | 4.518 | 0.151 | -27.05 | -26.74 | -62.69 | 27.05 | 25.61 | 10.609 | 12.7534 | 47.0035 | 49.2394 | 23.6688 | -30.8914 | -29.4635 | 28.9222 | 24.1017 | 49.0767 | 49.2637 | -14.6792 | -4.1708 | -253.2702 | -16.4289 | -13.7 | -13.6 | 37.7403 | 35.0621 | -5.0287 |  | -20.6061 | 1.2355 |  |  | 303.3234 | 70.5893 | 70.5893 | -317.2869 | 295.1258 |  | -19.1451 | 20.6172 | 65.2363 | 21.38 | 17.81 | 43.5 | 62.19 | -41.7904 | -40.8527 | 107.793 | 108.0498 | -0.9096 | -32.7882 | -32.1055 | -8.9234 |  |  |  | 84.1 | 76.3 | -11.51 | 71.8904 | 71.4822 | 69.748 | -16.1651 | -16.013 | 13.7237 | -30.6869 | 12.5718 | 11.2867 | 30.33 | 17.05 | 30.2417 | 28.862 | -16.98 |  |  |  | -14.6328 |  | -17.4895 | -64.9 | -65.9 | 20.5801 | 34.2865 | 22.088 | 48.6511 | 34.12 | 2.32 | 47.306 | 14.8677 | -26.39 |  | 64.74 | 47.08 | 15.4909 | 15.2 | -47.0896 | -46.5545 | 96.6262 | 60.8465 | 57.8173 | 59.1922 | 74.4714 | 59.2139 | -26.915 | 327.4627 | 256.7845 |  | -27.8608 | -25.6591 | 14.1223 | -4.1994 | -5.5967 | 145.98 | -74.3072 | -75.8897 | -22.2728 | 0 | -5.9 | 112.7 | 13.7785 | -65.7086 | -38.0101 | -37.5625 | 11.0442 | -57.2072 | 21.795 | 23.459 |  | 22.8916 | 41.1161 | 41.2953 | 40.293 | 41.0268 | 40.6919 | -84.2305 | 48.4855 | 48.3705 | -85.9546 | -78.2107 | -0.7892 | -47.79 | 2.4909 |  |  |  |  | 8.2588 |  | 0.265 |  | 29.75 | 78.9818 | 86.062 | 13.68 | 74.4157 | 21.3 | -12.5782 | 3.0327 | 2.8188 | 1.2628 |  |  |  | -19.6805 | 20.5507 | 19.9222 | 57.4723 | 60.7875 | -120.3069 | -16.7601 | 29.2829 | -30.9345 | 10.5803 | 3.4181 | 3.1853 | 11 | 105.5638 | 105.7122 | 46.5 | -46.3104 | -281.1521 | 280.1653 | 357.2533 | -103.6414 | -101.484 | -74.7293 | -68.3129 | 79.7748 | 80.354 | -78.0635 | -79.3678 | 38.7301 | 37.8732 | -35.0344 | -35.1776 | 54.38 | 54.15 | 16.7 | 17.5 | 18.3558 | 29.84 | -303.9014 | 98.5389 | 98.8868 | 13.4 | -49 | -37.1 | -37.1 |  | 1.3682 | -352.3546 | -231.0976 | 325.0647 | 266.8089 | 3.508 | -257.3191 | 252.5694 | -156.2449 | -174.4072 | -253.2155 |  |  | 161.4594 | -310.4521 | 175.5622 | -133.186 | 134.4823 | -9.491 | 15.939 | 19.76 | 7.783 | 7.85 | -19.84 | -5.28 |  | 6.4775 | -36.7086 | 2.1103 | -2 | 50.946 | 52.365 |  |  | 51.8803 | 50.7016 | 51.2806 |  | 51.8 | -2.6614 | 0 |  | -70.0784 | 87.1181 | 76.6972 | -70.0468 | -84.737 | 68.9011 | 16.133 | -61.1 | 61.8 | 80.0761 | 96.682
12/01/2026 | 03:00 | 0 |  |  | -37.5525 | 12.5148 |  | 27.8754 | -53.4913 | 36.7668 | 18.7354 | 18.3204 | 22.2 | -27.194 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.2944 | 28.1108 | 9.6899 | 9.7626 | 16.2817 | 16.2972 | 5.634 | 8.2326 |  |  |  | -75.24 |  | -22.2 | 26.4 | 4.43 | 0.15 | -18.3 | -18.3 | -75.43 | 18.3 | 18.01 | 11.2452 | 10.5141 | 48.423 | 49.5237 | 26.5248 | -27.0673 | -27.005 | 9.8179 | 9.6813 | 51.9367 | 51.8864 | -22.9762 | -25.5564 | -255.4309 | -15.6713 | -13.9 | -14.1 | 34.2942 | 33.4603 | -4.4773 |  | -28.4393 | 1.2333 |  | 0 | 308.5725 | 68.4835 | 68.4835 | -309.0704 | 293.007 |  | -21.3928 | 22.0436 | 63.1606 | 21.47 | 17.54 | 43.05 | 61.63 | -27.8589 | -28.1268 | 105.3266 | 106.7931 | -1.0237 | -31.9967 | -30.0238 | -2.9306 |  |  |  | 82.7 | 74.6 | -11.86 | 71.2787 | 70.1289 | 69.1307 | -18.6922 | -18.0802 | 17.0082 | -30.4694 | 15.4593 | 11.0181 | 28.79 | 16.43 | 29.7729 | 28.2761 | -16.65 |  |  |  | -14.5099 |  | -17.1451 | -62.5 |  | 20.6516 | 33.7006 | 20.2095 | 48.0652 |  | 2.62 | 46.841 | 12.0351 | -26.85 |  | 63.38 | 46.12 | 13.8545 | 12.9455 | -37.4716 | -35.5273 | 98.9586 | 65.5362 | 60.5136 | 62.8616 | 72.1649 | 52.886 | -26.806 | 318.1307 | 285.0753 |  | -28.1306 | -25.6833 | 9.4363 | -5.1326 | -5.3568 | 142.908 | -71.9142 | -73.1507 | -20.7799 | 0 | -13.01 | 100.1 | 13.8311 | -63.43 | -37.4278 | -36.5608 | 9.5427 | -54.5235 | 22.1578 | 23.2656 |  | 22.384 | 41.0253 | 40.8536 | 39.7594 | 26.9605 | 28.4676 | -32.3191 | 38.0371 | 37.8924 | -45.3336 | -34.6819 | 1.1957 | -43.5 | 2.3761 | 0.7047 |  | 18.65 |  |  |  | 0.24 |  | 27.7 | 37.2129 | 47.0509 | 14.69 | 67.0949 | 21.5 | -9.8268 | 2.5166 | 2.5287 | 1.2023 |  |  | -13.9023 | -16.8194 | 20.408 | 17.4285 | 56.5798 | 58.3747 | -102.269 | -16.8506 | 27.7328 | -30.6485 | 11.0962 | 3.2813 | 2.9954 | 12.5618 | 115.2544 | 116.9548 | 96.8 | -96.2365 | -338.124 | 339.3596 | 416.9093 | -114.4099 | -111.4218 | -70.8783 | -64.1616 | 74.719 | 74.1894 |  |  | 37.8842 | 37.0822 | -36.0443 | -36.2665 | 85.25 | 84.12 | 19 | 20.3 | 21.6585 | 29.28 | -329.334 | 106.2213 | 107.2341 | 13.3 | -48.4 | -37 | -37.1 | 1.5509 |  | -411.5822 | -262.4501 | 396.4101 | 321.9511 | 18.0482 | -313.721 | 314.6955 | -160.4347 | -200.0473 | -308.0215 |  |  | 162.6027 | -373.6513 | 206.5135 | -174.2551 | 173.0223 | -9.6228 | 16.314 | 19.36 | 7.82 | 7.807 | -20.16 | -6.88 |  | 6.0655 | -38.085 | 2.0218 | 0.5 | 54.725 | 55.268 |  |  | 48.568 | 47.6274 | 47.5493 |  | 48.6 | -2.5625 |  |  | -66.6215 | 82.9759 | 71.6504 | -66.435 | -82.2161 | 63.7617 | 17.0953 | -58 | 58.7 | 77.8364 | 98.8333
12/01/2026 | 03:30 | 0 | 12.2569 | -19.2194 | -37.2481 | 12.6841 |  | 27.5347 | -52.372 | 36.4415 | 18.3434 | 17.943 | 19.98 | -26.785 | 24.2 |  | -24.2 | 13.38 | 27.5256 | 9.6484 | 9.76 | 16.1042 | 16.2179 | 5.5941 | 7.8688 |  |  |  | -77.37 |  | -19.98 | 24.2 | 5.439 | 0.155 | -25.5 | -25.85 | -62.3 | 25.5 | 26.43 | 11.0469 | 10.1856 | 47.4216 | 49.0633 | 26.5025 | -36.8069 | -36.9478 | 25.6589 | 25.4462 | 50.4463 | 48.1899 | -8.5794 | -6.4794 | -263.9211 | -17.057 | -12.8 | -12.9 | 44.7532 | 42.4886 | -4.3815 |  | -41.4332 | 1.5447 |  | 2.1362 | 319.4371 | 55.2995 | 55.9099 | -319.0036 | 280.3066 |  | -30.6131 | 32.0211 | 62.0828 | 20.65 | 16.84 | 42.52 | 60.32 | -24.9118 | -25.1797 | 100.205 | 100.5819 | -1.6643 | -29.942 | -29.772 | -0.2963 |  |  |  | 85.4 | 76.6 | -11.48 | 72.8441 | 72.3704 | 69.0574 | -16.478 | -14.94 | 1 | -16.7913 | -0.7779 | 11.2961 | 30.38 | 16.9 | 29.7729 | 28.2761 | -16.54 |  |  |  | -22.2784 |  | -17.1133 |  | -61.2 | 20.0418 |  | 21.6184 | 47.4792 | 33.05 | 1.87 | 46.562 | 22.0212 | -26.74 |  | 62.22 | 44.82 | 22.7273 | 21.8182 | -32.3121 | -30.2818 | 103.9159 | 69.9836 | 66.9638 | 68.0613 | 56.9505 | 42.8142 | -27.251 | 324.38 | 312.6838 |  | -28.2327 | -26.1729 | 30.24 | 4.5452 | 4.7719 | 38.448 | -54.9783 | -55.9583 | -6.3951 | 0 | -11.25 | 1 | 13.7441 | -48.6827 | -38.2021 | -37.3302 | 12.0287 | -39.2364 | 7.6355 | 22.5001 |  | 21.7698 | 41.2956 | 41.9038 | 39.789 | 25.2859 | 25.2859 | -44.2085 | 33.6931 | 33.6377 | -55.9847 | -47.8098 | 2.7338 | -42.28 | 2.3737 | 0.6937 |  | 18.78 |  |  |  | 0.287 |  | 32.38 | 51.997 | 59.5147 | 14.48 | 71.3373 | 21.9 | -10.3363 | 2.7036 | 2.4643 | 1.2127 |  |  | -12.9863 | -17.3717 | 20.6282 | 17.5353 | 58.036 | 59.5046 | -103.1725 | -16.656 | 27.5632 | -29.9764 | 10.3838 | 3.3302 | 2.9954 | 12 | 124.9503 | 126.1187 | 52 | -51.8639 | -291.0884 | 291.9739 | 412.4117 | -122.2294 | -121.2351 | -66.3527 | -58.6181 | 80.6434 | 79.5044 |  | -89.9989 | 34.4784 | 34.3465 | -37.8729 | -36.9805 | 97.82 | 95.98 | 23.2 | 21.6 | 21.3722 | 30.72 | -341.2628 | 105.7014 | 105.477 | 13.9 | -45.5 | -33.6 | -33.6 |  |  | -401.0895 | -283.095 | 432.7796 | 354.6147 | 40.5766 | -346.5996 | 343.3308 | -154.896 | -212.3467 | -343.3396 | 88.1073 | 89.1159 | 155.8715 | -416.5282 | 217.8231 | -199.659 | 199.9441 | -8.6477 | 16.574 | 20.56 |  | 7.891 | -20.4 | -6.72 |  | 6.3004 | -37.0016 | 2.0218 | -0.8 | 51.953 | 53.021 |  |  | 50.6892 | 50.7895 | 51.2261 |  | 45.2 | -3.0125 |  |  | -60.4474 | 80.3813 | 65.9588 | -60.8535 | -78.0951 | 58.5891 | 19.4094 | -54.6 | 55.2 | 122.8316 | 61.4522
12/01/2026 | 04:00 | 0 | 12.4181 |  | -38.0121 | 12.0889 |  | 27.7719 | -54.4113 | 35.8436 | 18.1034 | 17.5677 | 22.2 | -27 |  | 9.108 |  | 13.3355 | 30.0448 | 9.5138 | 9.8515 | 16.0487 | 16.2787 | 5.6722 | 7.9308 |  |  |  | -77.68 |  | -22.2 | 26.4 | 4.639 | 0.154 | -24.72 | -24.88 | -64.36 | 24.72 | 24.24 | 11.0054 | 10.3161 | 46.7101 | 48.0127 | 25.7848 | -39.771 | -38.9222 | 30.6941 | 30.5152 | 49.3655 | 49.7163 | -9.0257 | -12.8913 | -252.7033 | -17.2935 | -12.9 | -13.1 | 48.0754 | 45.6558 | -4.2838 |  | -45.9145 | 2.4205 |  | 0.684 | 308.6336 | 46.7238 | 46.8459 | -300.6453 | 262.2463 |  | -51.7914 | 53.7666 | 61.015 | 20.46 | 16.83 | 41.64 | 59.99 | -22.0987 | -21.161 | 98.7253 | 99.567 | -4.2471 | -24.0278 | -23.9756 | 0.9978 |  |  |  | 0 | 141.3 | -11.38 | 69.3006 | 69.6575 | 66.878 | -23.2003 | -22.6879 | -8.627 | 1.422 | -11.9129 | 11.4044 | 28.18 | 16.22 |  | 27.3972 | -16.2 |  |  |  | -0.4927 |  | -16.6027 | -70 | -70.2 | 20.7394 | 33.1146 | 18.3309 |  |  | 3.12 | 46.779 | 0.2806 | -26.4 |  | 61.79 | 45.48 | 1.2364 | 2.4182 | -34.927 | -34.9636 | 91.4944 | 56.7113 | 54.3242 | 53.9236 | 84.0049 | 70.632 | -26.098 | 308.2849 | 343.4704 |  | -28.3078 | -26.4088 | 0 | -7.0401 | -6.3113 | 179.772 | -72.8503 | -73.9274 | -33.0196 | 15.8 | -14.53 | 122.9 | 13.7184 | -68.7267 | -37.4559 | -36.7705 | 10.6336 | -67.0817 | 34.4965 | 22.2463 |  | 21.6218 | 41.1541 | 41.2808 | 39.8861 | 21.0995 | 20.5971 | -50.7393 | 37.9031 | 38.0103 | -63.4573 | -53.4232 | 14.5333 | -30.27 | 2.32 |  |  | 19.13 | 0 |  |  | 0.291 |  | 32.81 | 55.1063 | 63.9638 | 13.69 | 70.9406 | 21.5 | -9.4486 | 2.3707 | 2.1383 | 1.2069 |  |  | -13.9569 | -17.0806 | 21.2025 | 17.3992 | 51.3706 | 55.9692 | -100.4046 | -16.3487 | 27.9671 | -31.0087 | 11.1284 | 3.1349 | 2.911 | 12.2755 | 126.6035 | 126.505 | 59.5 | -59.8058 | -294.4355 | 295.8703 | 441.1108 | -123.7644 | -121.7504 | -70.1043 | -63.6454 | 80.5027 | 80.3986 |  |  | 35.3463 | 35.3133 | -36.5761 | -36.4826 | 106.33 | 105.6 | 18.8 | 17.6 | 21.3915 | 30.24 | -335.945 | 104.4021 | 104.0709 | 13.3 | -47.8 | -32.8 | -32.8 |  | 1.3497 | -436.3083 | -316.4384 | 444.3056 | 359.5185 | 24.2305 | -352.5713 | 354.9975 | -149.1573 | -214.5272 | -344.4129 | 93.8379 | 92.7633 | 152.1868 | -417.9315 | 218.6998 | -206.417 | 203.0747 | -8.9636 | 16.698 | 19.68 | 7.973 | 7.974 | -19.36 | -7.04 |  | 7.1794 | -38.027 | 2.4033 | -0.1 | 52.506 | 49.861 | 1.6572 |  | 50.1713 | 52.0422 | 50.3505 |  | 47.1 | -2.7947 |  |  | -65.1816 | 83.8925 | 70.8607 | -64.6631 | -82.3501 | 64.2641 | 18.5478 | -57.8 | 57.6 | 143.112 | 43.1863
12/01/2026 | 04:30 | 0 | 12.2665 | -19.0156 | -37.4684 | 13.7643 |  | 27.9924 | -55.6773 | 36.2144 | 18.3914 | 18.0477 | 24.42 | -27.427 |  | 9.108 | -24.2 | 12.9606 | 31.2832 | 9.4712 | 9.7389 | 15.9833 | 15.3935 | 5.9365 | 7.9538 |  |  |  | -75.05 |  | -24.42 | 26.4 | 5.179 | 0.156 | -19.73 | -19.65 | -74.13 | 19.73 | 19.64 | 11.2173 | 9.9497 | 46.796 | 48.5859 | 22.7035 | -30.815 | -30.9307 | 9.2803 | 9.2053 | 50.0636 | 50.7948 | -22.4504 | -24.5685 | -233.9343 | -17.147 | -12.9 | -12.8 | 38.2781 | 37.166 | -4.6505 |  | -33.5851 | 2.1822 |  | 2.0846 | 292.825 | 61.4948 | 61.7084 | -318.9116 | 268.2919 |  | -24.8284 | 25.5902 | 64.1785 | 21.33 | 17.83 | 42.54 | 61.15 | -26.9212 | -27.8589 | 98.9759 | 100.0768 | -4.4488 | -25.4057 | -24.572 | -2.7586 |  |  |  |  | 141.5 | -12.16 | 69.4946 | 69.5808 | 68.0707 | -21.3598 | -21.1311 |  | -12.0692 | -0.3195 | 11.2132 | 28.87 | 16.5 |  | 27.6901 | -16.3 |  |  |  | -17.2709 |  | -16.684 | -72.5 | -72.5 | 20.7944 | 33.7006 | 20.2095 | 47.4792 | 33.4 | 2.33 | 47.9105 | 15.4215 | -26.25 |  | 62.37 | 44.88 | 16.7818 | 15.8 | -33.5061 | -33.8818 | 101.8383 | 67.477 | 63.209 | 64.1177 | 70.4066 | 55.3981 | -26.273 | 327.2801 | 337.8771 |  | -28.2793 | -25.5586 | 8.6541 | -11.4741 | -11.6755 | 152.124 | -66.1961 | -66.2264 | -18.84 | 0 | -14.48 | 88.9 | 13.8565 | -78.9473 | -38.1433 | -37.5317 | 12.2898 | -56.0912 | 17.7434 | 22.1035 |  | 21.4632 | 41.4668 | 42.5039 | 40.525 | 26.4581 | 25.9557 | -48.8972 | 34.4396 | 34.7026 | -57.6726 | -47.2901 | 1.5473 | -41.92 | 2.3761 | 0.7279 |  | 18.31 |  | 10.3419 |  | 0.288 |  | 30.23 | 49.0535 | 61.2101 | 14.18 | 68.9087 | 21.4 | -9.8038 | 2.7515 | 2.7199 | 1.2222 |  |  | -13.2376 | -16.9321 | 19.7791 | 17.4056 | 58.2628 | 60.5792 | -103.9608 | -16.4319 | 26.8579 | -29.8726 |  | 3.4278 | 3.1747 |  | 130.235 | 129.1328 | 82.1 | -82.0309 | -326.161 | 324.693 | 445.4277 | -125.9301 | -122.9611 | -70.4775 | -62.4274 | 78.9027 | 78.8068 |  |  | 36.1593 | 35.3024 | -38.0064 | -38.4762 | 107.76 | 107.38 | 20.1 | 20.4 |  | 31.04 | -347.2812 | 110.5392 | 110.4443 |  | -46.3 | -34.4 | -33.7 | 1.4396 |  | -435.5545 | -306.7734 | 451.7843 | 365.5716 | 30.4828 | -357.2901 | 359.7166 | -154.9876 | -219.3462 | -353.8114 | 95.3341 | 96.595 | 156.954 | -428.4688 | 224.5977 | -209.8083 | 207.5258 | -8.8318 | 16.462 | 20.16 |  | 7.894 | -18.96 | -5.92 |  | 6.9749 | -38.2925 | 2.2873 | 0.5 | 52.69 | 53.653 |  |  | 51.7607 | 49.9799 | 51.5817 |  | 46.4 | -2.787 | 0 |  | -62.453 | 83.3467 | 70.8159 | -61.5017 | -82.0758 | 62.3644 | 18.9269 | -55.9 | 57.3 | 122.9097 | 51.6744
12/01/2026 | 05:00 | 0 | 12.2952 | -19.2465 | -37.7377 | 13.3082 |  | 28.7324 | -55.6561 | 36.5797 | 18.5634 | 18.0836 | 24.42 | -26.996 |  |  |  | 12.2645 | 30.9484 | 9.8264 | 10.0325 | 16.8013 | 16.2741 | 5.8881 | 7.9631 |  |  |  | -74.84 |  | -24.42 | 26.4 | 5.02 | 0.159 | -23.67 | -22.92 | -65.87 | 23.67 | 22.82 | 11.8418 | 8.8147 | 45.8023 | 47.7598 | 25.2385 | -40.007 | -40.4706 | 30.3955 | 29.4543 | 49.4751 | 50.1831 | -0.7862 | -10.2466 | -260.7395 | -17.4288 | -13.1 | -12.9 | 47.5531 | 45.083 | -4.3841 |  | -49.9374 | 2.6331 |  | 2.4853 | 318.369 | 50.5692 | 50.386 | -312.9205 | 270.9672 |  | -64.7867 | 65.8593 |  | 21.06 | 17.7 | 42.97 | 60.86 | -23.4383 | -22.9025 | 84.3076 | 85.1266 | -5.4512 | -26.7626 | -27.0345 | 3.5742 |  |  |  |  | 144.6 | -12.36 | 69.2406 | 69.315 | 67.1319 | -21.1073 | -21.0115 | -9.8396 | 0.1119 | -13.8325 | 10.9743 | 29.91 | 17.03 | 29.7729 | 27.9831 | -16.48 |  |  |  | -6.5695 |  | -17.0639 | -72.4 |  | 20.701 | 34.2865 | 20.6791 | 48.6511 | 33.82 | 2.6 | 46.0505 | 7.3298 | -26.27 |  | 64.14 | 46.27 | 8.8182 | 8 | -31.2182 | -29.7 | 99.5822 | 63.8647 | 60.8659 | 62.5652 | 77.5402 | 61.0004 | -25.691 | 324.961 | 352.3468 |  | -28.1084 | -25.661 | 0 | -12.0591 | -11.7668 | 172.092 | -70.901 | -72.0861 | -28.1202 | 19 | -15.19 | 112.8 | 14.0375 | -80.9698 | -36.8185 | -36.2661 | 11.294 | -56.2681 | 36.5115 | 22.1782 |  | 21.8848 | 41.7568 | 42.5723 | 40.7511 | 21.4344 | 21.267 | -35.3333 | 32.4314 | 32.6941 | -49.561 | -37.7095 | 1.5106 | -40.22 | 2.3761 | 0.7401 |  | 17.19 |  |  | -15.715 | 0.238 |  | 27.51 | 38.2794 | 48.478 |  | 66.1523 | 20.3 | -10.1318 | 2.4618 | 2.5187 | 1.2117 |  |  | -13.402 | -16.5485 | 19.8795 | 17.0057 | 55.7585 | 55.5615 | -96.4045 | -16.73 | 27.3402 | -31.1152 | 11.1343 | 3.5939 | 3.3329 | 12.522 | 130.4723 | 129.7115 | 111.5 | -110.3975 | -358.5647 | 362.7729 | 470.8186 | -125.8942 | -124.5133 | -71.395 | -65.1571 | 82.5903 | 80.9772 |  | -97.6913 | 35.3463 | 35.3024 | -39.7162 | -39.3466 | 107.94 | 107.57 | 19.2 | 18.5 | 21.6371 | 31.92 | -343.7223 | 110.4874 | 111.6419 | 14.4 | -47.9 | -34.3 | -34.4 |  | 1.2306 | -461.5189 | -319.5151 | 447.9775 | 365.9773 | 14.1079 | -355.6882 | 356.5259 | -148.1296 | -220.6251 | -348.853 | 95.3281 | 94.3579 | 156.8782 | -427.244 | 225.9702 | -206.3157 | 207.2611 | -9.0433 | 15.821 | 19.2 | 7.828 | 7.808 | -18.96 | -6.4 |  | 6.6514 | -38.5275 | 2.5498 | -0.5 | 51.147 | 52.117 |  |  | 50.9203 | 51.8135 | 52.8335 |  | 49.7 | -2.9394 |  |  | -64.0074 | 84.6114 | 71.0962 | -64.7859 | -83.6822 | 64.8177 | 18.1151 | -58.3 | 59.3 | 109.6296 | 40.6897
12/01/2026 | 05:30 | 0 | 12.6309 | -19.3051 | -37.2136 | 12.0086 |  | 29.8252 | -58.1056 | 38.4036 | 19.3834 | 19.0217 | 19.98 | -27.17 | 24.2 |  | -24.2 | 13.4364 | 31.893 | 10.2507 | 10.583 | 17.6417 | 16.2228 | 5.4869 | 7.7706 |  |  |  | -84.21 |  | -19.98 | 26.4 | 5.941 | 0.168 | -22.11 | -22.43 | -78.1 | 22.11 | 21.85 | 11.3582 | 8.7428 | 49.0683 | 50.7629 | 26.488 | -29.5167 | -28.9374 | 29.7573 | 28.1638 | 52.0801 | 51.8437 | -23.9032 | -19.285 | -274.3369 | -15.9426 | -13.7 | -13.8 | 36.2195 | 36.4645 | -5.1653 |  | -24.7836 | 1.3153 |  | 2.289 | 328.257 | 80.4773 | 80.5688 | -335.8719 | 315.8813 |  | -17.1746 | 19.0452 | 68.3599 | 22.93 | 19.56 | 45.27 | 64.41 | -41.2546 | -43.9337 | 91.6179 | 92.8829 | -5.9384 | -38.1183 | -38.0938 | -3.6578 |  |  |  |  | 149 | -12.39 | 68.4781 | 66.5814 | 65.2718 | -23.4232 | -23.1117 | 18.3308 | -29.757 | 18.2126 | 11.0067 | 33.37 | 18.55 | 31.1792 | 29.4479 | -17.18 |  |  |  | -42.806 |  | -17.5898 | -77.9 | -78.7 | 21.0031 | 36.0443 | 27.7238 | 51.5808 | 36.05 | 0.69 | 47.213 | 42.4237 | -26.75 |  | 67.3 | 46.59 | 42.4545 | 42.0727 | -34.1792 | -37.2909 | 120.2329 | 86.2121 | 82.5436 | 84.2346 | 52.2174 | 34.6014 | -26.947 | 346.2516 | 319.4747 |  | -29.1448 | -26.5878 | 27.0969 | 5.2664 | 3.9201 | 55.344 | -57.5112 | -58.7904 | -1.9558 | 0 | -10.45 | 1.2 | 14.421 | -49.7518 | -39.311 | -38.0894 | 13.9724 | -29.5261 | 14.2773 | 23.1668 |  | 22.0779 | 41.6065 | 41.4323 | 39.8207 | 42.5339 | 43.0363 | -52.5813 | 36.131 | 35.9949 | -58.2592 | -49.7044 | 0.2435 | -41.56 | 2.2565 | [6 empty] | 0.233 |  | 30.32 | 32.7068 | 38.6513 |  | 70.6491 | 20.9 | -11.9753 | 2.7304 | 3.1057 | 1.2337 |  |  |  | -19.1635 | 18.5308 | 19.6489 | 55.9651 | 57.605 | -112.4562 | -16.9015 | 28.5357 | -31.317 | 12.6673 | 4.2482 | 3.9447 | 14.1894 | 132.0144 | 131.3725 | 163.4 | -163.4432 | -430.3395 | 436.3932 | 488.9552 | -128.5471 | -128.7102 | -70.0231 | -63.0236 | 80.7617 | 79.4262 |  |  | 37.214 | 36.1593 | -39.6106 | -39.566 | 106.11 | 104.41 | 20.6 | 21.6 | 21.7205 | 31.52 | -347.2035 | 108.6236 | 109.0624 | 13.9 | -44.9 | -36.1 | -36.2 | 1.4378 | 1.1133 | -471.7728 | -291.8172 | 441.9593 | 362.2258 | 19.4178 | -351.8091 | 352.1506 | -156.5217 | -222.1098 | -346.541 | 93.6213 | 92.2956 | 153.1618 | -427.9181 | 224.1057 | -203.8822 | 203.4426 | -9.0433 | 10.584 | 19.92 | 7.719 | 7.887 | -20.08 | -4.96 |  | 5.7725 | -38.262 | 2.5803 | 0.6 | 55.355 | 54.052 |  |  | 50.5587 | 52.3551 | 50.5293 |  | 46.5 | -3.3931 |  |  | -60.9931 | 83.8094 | 69.5305 | -60.423 | -82.9273 | 62.1792 | 20.1914 | -56.4 | 57.7 | 51.1368 | 99.955
12/01/2026 | 06:00 | 0 | 12.9101 | -19.7786 | -37.6592 | 13.7934 |  | 31.5306 | -56.1562 | 39.4342 | 20.1154 | 19.2556 | 17.76 | -26.349 | 22 | 8.28 | -22 | 13.1476 | 29.7408 | 10.785 | 10.626 | 18.4198 | 16.0826 | 6.1021 | 8.165 |  |  |  | -86.74 |  | -17.76 | 24.2 | 6.81 | 0.173 | -23.23 | -23.3 | -79.51 | 23.23 | 23.34 | 12.0606 | 8.309 | 50.8596 | 53.2039 | 27.035 | -35.4151 | -34.1516 | 19.5146 | 19.6271 | 55.5785 | 54.7042 | -26.3787 | -28.8636 | -252.7283 | -16.0285 | -13.4 | -13.5 | 40.3398 | 39.1065 | -4.3136 |  | -33.4988 | 2.1382 |  | 2.1473 | 305.8259 | 64.9128 | 65.0044 | -329.4788 | 289.0806 |  | -37.6258 | 37.4804 | 62.8911 | 19.54 | 16.36 | 43.73 | 61.11 | -37.9057 | -41.1206 | 91.5342 | 92.6195 | -5.9306 | -29.3529 | -29.1087 | -1.2289 |  |  |  |  | 151.6 | -12.66 | 71.5056 | 71.403 | 68.9201 | -18.3863 | -18.4352 | -8.7993 | -11.002 | -4.813 | 10.9845 | 33.83 | 18.66 | 32.5854 | 30.6198 | -17.73 |  |  |  | -22.063 |  | -18.1872 | -77.8 | -78.4 | 20.9811 | 38.974 | 29.1327 | 55.6824 | 38.82 | 0.84 | 47.554 | 19.9699 | -24.73 |  | 68.4 | 48.01 | 23.7273 | 21.2182 | -37.2419 | -37.6364 | 111.5265 | 76.6968 | 74.5533 | 74.2089 | 69.7085 | 52.7739 | -25.835 | 340.2521 | 319.1816 |  | -30.1151 | -28.4609 | 0 | -10.1049 | -10.2926 | 150.588 | -67.0394 | -68.2991 | -21.1442 | 0 | -12.92 | 103.1 | 14.7176 | -80.0218 | -36.7885 | -35.8898 | 12.1247 | -53.0981 | 34.5401 | 22.8936 |  | 22.4633 | 41.2959 | 42.0312 | 39.7299 | 36.5055 | 38.0126 | -74.0157 | 39.9453 | 39.3519 | -69.4751 | -57.1477 | -5.5098 |  | 6.8879 |  |  |  | -12.0412 |  |  | 0.237 |  | 28.07 | 58.0105 | 70.4057 |  | 68.7685 | 19.3 | -10.982 | 2.3642 | 2.6175 | 1.2991 |  |  |  | -19.0808 | 17.3644 | 19.5749 | 54.8925 | 55.6033 | -103.8825 | -17.199 | 28.4145 | -32.2133 | 12.4423 | 4.8048 | 4.4615 | 13.603 | 125.2405 | 124.7598 | 98.5 | -98.7931 | -342.1144 | 344.8091 | 433.8828 | -120.8954 | -119.0798 | -70.1356 | -65.3703 | 80.7923 | 80.841 |  |  | 34.3465 | 33.6324 | -35.3739 | -35.818 | 104.72 | 104.83 | 18.7 | 18.1 | 21.2697 | 23.68 | -337.0812 | 105.7399 | 105.7822 | 13.3 | -46.2 | -31.8 | -31.1 |  |  | -426.2776 | -290.8097 | 418.0998 | 346.7926 | 21.1679 | -331.7509 | 334.9758 | -146.4962 | -204.4897 | -328.1888 | 96.7978 | 98.5814 | 149.4332 | -402.9141 | 212.2899 | -196.1768 | 198.1674 | -9.0433 | 9.163 | 18.24 | 7.964 | 7.978 | -18.24 | -5.12 |  | 5.8915 | -37.8531 | 2.0829 | 0.1 | 49.889 | 51.354 | 2.3439 |  | 51.2668 | 52.2487 | 52.3065 |  | 48.1 | -2.6932 |  |  | -63.8333 | 83.6435 | 71.3168 | -63.1967 | -81.9807 | 64.3789 | 18.1022 | -58.8 | 59.3 | 88.0892 | 65.0209
12/01/2026 | 06:30 | 0 | 13.3627 | -20.0585 | -37.5785 | 14.262 |  | 32.5331 | -54.7023 | 41.6309 | 21.1914 | 20.7416 | 17.76 | -27.852 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.2563 | 28.5104 | 10.2973 | 10.2496 | 17.2699 | 16.0579 | 5.8997 | 4.5267 |  |  |  | -88.43 |  | -15.54 | 26.4 | 6.25 | 0.165 | -25.29 | -25.73 | -75.92 | 25.29 | 25.9 | 11.2027 | 8.4636 | 52.3386 | 53.7497 | 29.0657 | -37.5058 | -37.9297 | 31.9893 | 31.9755 | 55.1648 | 56.6876 | -18.9954 | -15.3586 | -271.1013 | -16.5481 | -13.3 | -13.4 | 45.3436 | 43.8711 | -4.4442 |  | -36.6989 | 2.3798 |  | 2.3717 | 319.9254 | 70.4977 | 70.7419 | -333.7977 | 316.5323 |  | -44.6029 | 46.6628 | 63.1706 | 19.18 | 16 | 44.27 | 60.4 | -40.5848 | -38.5755 | 100.1939 | 100.9642 | -5.9298 | -35.1486 | -33.3301 | -1.6419 |  |  |  |  | 160.1 | -12.7 | 72.2378 | 71.135 | 69.3823 | -16.453 | -15.9498 | 1 | -12.4639 | -5.3357 | 10.796 | 34.9 | 19.25 | 33.5229 | 31.6452 | -17.13 |  |  |  | -9.0402 |  | -17.6724 | -82.2 | -83.9 | 21.0361 | 47.4701 | 74.6884 | 0.6042 | 47.68 | 3.8 | 44.702 | 7.6792 | -27.14 |  | 69.28 | 48.39 | 11.0909 | 10.2727 | -44.1249 | -42.9909 | 102.2767 | 67.9053 | 65.252 | 66.4739 | 62.4657 | 45.4732 | -24.35 | 345.8757 | 262.1303 |  | -32.8165 | -30.3194 | 16.8105 | -19.2289 | -18.8807 | 153.66 | -69.3409 | -70.2815 | -13.8316 | 0 | -6.83 | 99.2 | 15.6723 | -102.1207 | -37.2999 | -36.4859 | 12.7167 | -44.987 | 25.911 | 23.2611 |  | 22.8353 | 41.2503 | 42.1154 | 40.2048 | 39.3522 | 39.0173 | -70.3316 | 46.5434 | 46.454 | -68.0039 | -55.1875 | -11.263 | -32.18 | 8.365 |  | -4.22 | 14.71 | -13.102 |  | -15.855 | 0.235 |  | 31.68 | 56.5866 | 68.1637 | 13.52 | 69.8848 | 16.6 | -11.2557 | 1.9496 | 2.0074 | 1.3906 |  |  | -13.0522 | -20.6859 | 18.3273 | 21.3585 | 53.3808 | 55.1266 | -107.6479 | -17.0105 | 28.953 | -32.693 | 12.6767 | 5.4799 | 5.1576 | 14.2187 | 109.471 | 109.7674 | 75.4 | -75.8866 | -312.4374 | 315.0762 | 369.6613 | -107.5908 | -105.2803 | -70.4017 | -64.7398 | 82.8836 | 82.0993 | -81.522 | -82.2949 | 31.7757 | 30.8858 | -27.5979 | -27.0811 | 86.88 | 85.16 | 19.3 | 19.4 | 19.9153 | 2.24 | -322.5695 | 99.7667 | 99.1238 | 11.7 | -44.2 | -28.4 | -28.5 | 1.2524 | 1.18 | -366.3507 | -236.4384 | 343.8097 | 277.8715 | 10.6161 | -268.7285 | 268.0221 | -163.5856 | -164.9957 | -262.0772 | 117.4876 | 115.8185 | 167.495 | -330.4484 | 166.0683 | -165.3721 | 168.0318 | -9.7024 | 4.949 | 19.44 | 7.521 | 7.524 | -19.28 | -4.24 |  | 3.8987 | -34.9813 | 2.0218 | -0.1 | 50.898 | 51.446 |  |  | 52.9159 | 51.4492 | 52.9869 |  | 46.3 | -3.4539 | 0 |  | -64.6812 | 83.3464 | 70.8098 | -64.1048 | -81.8037 | 64.5203 | 17.9585 | -54.9 | 56.1 | 61.9906 | 90.6311
12/01/2026 | 07:00 | 0 |  | -20.0696 | -37.9954 | 13.2196 |  | 33.7019 | -55.1278 | 43.0444 | 21.8613 | 21.3109 | 19.98 | -30.828 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.1271 | 27.3462 | 10.4323 | 10.4268 | 17.2452 | 16.0967 | 6.1524 | 2.7946 |  |  |  | -87.6 |  | -19.98 | 28.6 | 7.939 | 0.174 | -20.58 | -21.01 | -80.44 | 20.58 | 21.63 | 12.1264 | 6.874 | 53.445 | 54.9421 | 29.7002 | -32.609 | -33.5417 | 26.9404 | 26.9967 | 55.4137 | 56.3474 | -11.8045 | -11.6304 | -279.6653 | -19.8505 | -11.5 | -11.6 | 38.4446 | 37.8427 | -4.8588 |  | -31.2541 | 1.9759 |  | 2.8791 | 334.8185 | 89.0835 | 88.9309 | -331.4073 | 364.6562 |  | -35.9602 | 37.7813 | 66.4139 | 20.1 | 17.35 | 46.72 | 62.04 | -37.7717 | -37.3698 | 117.4287 | 116.6703 | -3.3555 | -39.6947 | -38.9311 | -3.0248 |  |  |  |  | 168.2 | -13.56 | 71.2198 | 70.8747 | 68.5881 | -16.4149 | -15.2033 | 11.0584 | -29.3103 | 11.7142 | 10.5843 | 41.37 | 22.24 | 36.8042 | 34.7214 | -18.21 |  |  |  | -2.6618 |  | -18.7313 | -86.2 | -86.6 | 21.9534 | 54.7943 | 85.4903 |  | 54.68 | 3.29 | 43.214 | -0.4025 | -25.17 |  | 70.43 | 51.03 | 4.0364 | 4.2 | -52.7983 | -50.1273 | 103.7158 | 69.1199 | 65.1186 | 66.569 | 51.1586 | 31.5314 | -25.076 | 338.5511 | 156.4025 |  | -32.6491 | -32.462 | 17.6918 | -20.1878 | -18.9688 | 39.984 | -73.3874 | -74.3305 | -0.7877 | 0 | -15.3 | 79.4 | 14.6193 | -98.4775 | -36.8156 | -35.8392 | 9.8839 | -26.7424 | 10.9287 | 23.3952 |  | 22.5582 | 40.6312 | 41.0233 | 39.2808 | 38.3475 | 37.5102 | -49.2322 | 56.4453 | 56.2692 | -48.7953 | -31.4313 | -13.1234 | -25.3 | 7.9646 | 0.6571 | -6.07 |  | -20.5018 |  | -15.658 | 0.22 |  | 21.71 | 30.0915 | 46.9215 | 13.69 | 61.8304 | 16.9 | -12.2651 | 2.4923 | 2.4905 | 1.3962 |  |  |  | -22.1481 | 16.3928 | 23.1803 | 54.6539 | 55.5368 | -104.6421 | -17.7777 | 29.4915 | -33.7099 | 11.2384 | 7.1206 | 6.7515 | 13 | 86.3036 | 85.6316 | 74.6 | -74.9551 | -305.0374 | 308.4716 | 279.8938 | -84.9403 | -87.6303 | -73.5484 | -66.053 | 79.6345 | 79.0358 |  | -61.053 | 19.0863 | 19.1412 | -24.3049 | -24.6083 | 65.9 | 64.26 | 17.4 | 18.1 | 19.7722 | -18.88 | -299.9659 | 82.6794 | 82.4505 | 9.9 | -41.1 | -17.4 | -17.3 |  | 1.0982 | -273.5801 | -123.3923 | 221.2077 | 176.8143 | -2.0018 | -164.3591 | 170.1057 | -141.7466 | -85.2165 | -161.4521 | 135.1194 | 134.2027 | 144.1411 | -219.7281 | 86.7875 | -126.1742 | 127.4997 | -10.0183 | 1.855 | 19.76 | 7.27 | 7.284 | -19.28 | -3.84 |  | 4.1917 | -30.8217 | 1.8479 | -3.3 | 50.533 | 50.121 |  |  | 51.3806 | 50.6663 | 50.3777 |  | 43 | -3.737 |  |  | -65.6456 | 86.9576 | 72.7158 | -65.7599 | -83.8681 | 65.712 | 18.5486 | -51.8 | 52.9 | -26.6824 | 173.2268
12/01/2026 | 07:30 | 0 | 13.8244 | -19.425 | -36.9127 | 13.896 |  | 36.2107 | -60.4794 | 48.6333 | 24.7252 | 24.3308 | 13.32 | -36.718 | 33 | 12.42 | -33 | 12.3436 | 29.6854 | 12.1092 | 12.1149 | 20.0161 | 16.786 | 5.6137 | 4.467 |  |  |  | -94.32 |  | -13.32 | 35.2 | 8.692 | 0.176 | -22.97 | -23.03 | -83.25 | 22.97 | 23.21 | 13.767 | 6.1117 | 56.7472 | 58.3875 | 37.3529 | -33.0801 | -32.7965 | 10.9154 | 10.7999 | 63.0149 | 64.1182 | -29.7308 | -32.4118 | -311.5355 | -13.8581 | -13.2 | -13 | 39.7132 | 38.5067 | -5.0808 |  | -35.4809 | 4.154 | 5.6476 | 3.832 | 364.574 | 113.895 | 114.0476 | -366.9215 | 425.2094 |  | -36.9106 | 38.4642 | 75.9544 | 22.32 | 20.43 | 51.5 | 66.39 | -45.1394 | -43.7998 | 119.1544 | 120.5073 | -5.675 | -51.223 | -50.7752 | 2.0525 | 0 |  |  |  | 177.9 | -14.84 | 73.2489 | 73.9609 | 71.7075 | -6.0662 | -5.6297 | 12.7326 | -46.4626 | 14.4019 | 11.232 | 53.26 | 27.85 | 41.0229 | 38.6765 | -20.12 |  |  |  | -4.8322 |  | -20.4632 | -100.7 | -100.8 | 22.5137 | 64.1693 | 100.0493 |  | 64.01 | 2.14 | 45.539 | 4.854 | -23.44 |  | 74.18 | 56.64 | 7.1818 | 7.1273 | -59.8973 | -57.9636 | 118.0219 | 77.9446 | 75.1617 | 76.6321 | 32.1161 | 8.9898 | -26.04 | 379.1116 | 44.4217 |  | -34.8721 | -32.6273 | 35.7878 | -26.9543 | -25.0745 | 61.488 | -68.0275 | -69.4935 | 21.2006 | 14.9 | -14.39 | 1 | 13.3932 | -107.5857 | -37.4103 | -36.4563 | 9.9335 | -5.8217 | -8.6916 | 23.0782 |  | 22.9521 | 40.5155 | 40.9095 | 39.4296 | 43.5386 | 43.2037 | -34.6635 | 62.0859 | 61.2198 | -38.846 | -21.5603 | -18.016 | -35.78 | 7.7766 | 0.7987 | -4.65 |  | -14.6552 |  | -15.412 | 0.302 |  | 23.64 | 22.9112 | 38.8122 | 14.61 | 63.5357 | 17.6 | -14.2916 | 2.2773 | 2.3945 | 1.4904 |  |  |  | -25.2827 | 15.867 | 25.7239 | 56.9303 | 56.0372 | -110.3315 | -20.3601 | 30.8929 | -39.7449 | 11.4058 | 8.1851 | 7.8801 | 12.7596 | 63.7524 | 63.3899 | 71.2 | -72.3841 | -285.1501 | 288.7061 | 170.881 | -62.0469 | -62.1714 | -67.2365 | -59.491 | 65.5769 | 62.2301 | -45.8507 | -45.8749 | 8.1657 | 8.0119 | -16.5327 | -16.4969 | 42.51 | 43.01 | 21.3 | 21.1 | 20.9194 | -40.4 | -297.1313 | 71.3641 | 70.8585 | 9.9 | -34.7 | -8.3 | -7.9 | 1.3863 |  | -168.6017 | -17.4671 | 112.8611 | 76.9099 | 2.057 | -72.8529 | 65.6446 | -126.9144 | -21.0108 | -69.6684 | 154.1556 | 152.5612 | 126.1725 | -103.7532 | 10.9897 | -88.0837 | 87.1939 | -8.884 | 0.072 | 21.84 | 7.199 | 7.303 | -21.52 | -1.92 |  | 1.6129 | -27.3335 | 1.8479 | -5.5 | 54.064 | 54.116 |  |  | 41.7062 | 42.2824 | 42.4606 |  | 34.8 | -4.8215 |  |  | -60.1028 | 82.2612 | 67.9923 | -59.4823 | -80.1259 | 59.9966 | 20.5708 | -44.9 | 45 | -111.3296 | 242.732
12/01/2026 | 08:00 | 0 | 14.3034 | -21.298 | -36.5109 | 17.0881 |  | 37.9032 | -64.3027 | 52.7912 | 26.6992 | 26.2142 | 11.1 | -48.474 | 44 | 13.248 | -44 | 12.36 | 30.2824 | 11.7974 | 12.0428 | 20.0248 | 13.9688 | 6.2999 | 4.4977 |  |  |  | -106.18 |  | -11.1 | 46.2 | 8.363 | 0.174 | -34.46 | -34.42 | -74.17 | 34.46 | 34.07 | 13.844 | 7.4426 | 60.6064 | 61.8001 | 41.4232 | -42.272 | -41.8309 | 32.056 | 28.6344 | 67.404 | 67.7058 | -13.6705 | -17.94 | -347.3241 | -14.3363 | -13 | -13 | 49.6541 | 47.7302 | -5.1935 |  | -42.9726 | 5.6625 | 5.8457 | 4.0084 | 391.9186 | 121.6162 | 120.426 | -374.4114 | 471.305 |  | -48.3119 | 50.3727 | 82.1217 | 23.19 | 22.23 | 55.49 | 69.87 | -54.3824 | -54.2484 | 126.5289 | 127.2266 | -3.8634 | -58.4082 | -57.6745 | 6.8842 | 0 |  |  |  | 184.4 | -15.23 | 74.499 | 74.6924 | 73.0569 | 2.3852 | 2.2394 | 1 | -48.5601 | 6.7022 | 11.6818 | 57.59 | 30.45 | 43.3667 | 40.8737 | -20.9 |  |  |  | -0.1972 |  | -21.512 | -103.4 | -105.3 | 22.5687 | 67.6849 | 105.6851 |  | 67.79 | 1.26 | 47.988 | 0.9463 | -24.76 |  | 77.27 | 60.61 | 0.5455 | 1.6727 | -69.7889 | -70.0727 | 116.7421 | 75.9996 | 73.8649 | 74.2616 | 40.6992 | 16.311 | -26.888 | 385.3853 | 2.9831 |  | -34.7895 | -32.4584 | 28.129 | -37.0817 | -34.5424 | 115.248 | -81.352 | -82.4208 | 14.5735 | 0 | -6.56 | 93.9 | 14.1856 | -131.1436 | -36.9886 | -36.5004 | 12.6966 | -13.6126 | 0 | 21.6844 |  | 21.2082 | 40.9903 | 40.994 | 39.4977 | 54.0884 | 54.9257 | -58.9446 | 72.4471 | 71.7207 | -54.5922 | -35.1649 | -16.7269 | -37.31 | 9.0706 | 0.8206 | -4.45 | 15.56 | -20.4226 |  |  | 0.396 |  | 23.93 | 36.8309 | 54.3369 | 14.38 | 66.3381 | 17.5 | -13.6051 | 5.2549 | 5.7123 | 1.509 |  |  | -12.7413 | -25.4806 | 15.4177 | 26.0599 | 61.3396 | 60.7288 | -124.3065 | -22.7117 | 23.9592 | -37.8585 | 10.9702 | 8.3413 | 7.9223 | 13 | 54.3983 | 54.6998 | 80 | -79.8589 | -287.7956 | 292.5698 | 136.9334 | -53.625 | -52.8802 | -66.9229 | -61.524 | 0 | 124.0051 |  |  | 0.0247 | 5.3861 | -15.0277 | -15.0883 | 40.67 | 40.96 | 18.4 | 18.8 | 21.227 | -46.96 | -303.9166 | 67.7071 | 67.4561 | 10.5 | -31.3 | -4.4 | -3.6 | 1.2439 | 1.2145 | -131.5694 | 20.2879 | 69.6862 | 45.805 | 2.3697 | -37.7334 | 33.5076 | -119.01 | 0 | -33.1676 | 157.9808 | 157.6822 | 117.6888 | -61.1955 | -11.555 | -76.7737 | 71.5929 | -8.884 | -0.014 | 21.84 | 7.251 | 7.264 | -21.84 | -1.76 |  | 2.3148 | -26.2806 | 2.3148 | -7.8 | 52.072 | 50.495 |  |  | 39.0151 | 40.2481 | 38.6812 |  | 34.9 | -4.5166 |  |  | -61.6447 | 82.038 | 69.2091 | -60.38 | -80.8477 | 61.6447 | 20.1898 | -44.7 | 45.6 | -153.3651 | 284.4859
12/01/2026 | 08:30 | 0 | 15.2855 | -22.5543 | -35.8888 | 18.2983 |  | 41.0781 | -71.0433 | 56.1196 | 28.5631 | 28.1218 | 0 | -53.594 | 48.4 | 13.248 | -48.4 |  | 36.8652 | 13.6995 | 13.6469 | 22.4571 | 18.3268 | 5.7879 | 4.5831 |  |  | -65.31 | -65.18 |  | 0 | 52.8 | 7.95 | 0.168 | -40.26 | -40.59 | -85.34 | 40.26 | 40.47 | 12.9984 | 11.9773 | 62.4948 | 64.5888 | 43.4718 | -42.2459 | -43.0331 | 10.3468 | 10.2681 | 69.2158 | 69.4371 | -24.4333 | -33.3419 | -334.31 | -16.3314 | -13.2 | -13.2 | 46.282 | 45.5509 | -5.9226 |  | -33.5407 | 7.2473 | 6.4957 | 4.3527 | 383.1292 | 146.9771 | 146.5193 | -396.8296 | 501.6212 |  | -38.9493 | 40.6965 | 91.6123 | 25.64 | 24.47 | 61.09 | 76.14 | -68.9837 | -69.1177 | 130.2358 | 129.8702 | -1.3382 | -73.4518 | -75.9376 | 3.3722 |  |  |  |  | 197.2 | -16.29 | 76.0056 | 75.6084 | 73.3087 | 7.3164 | 8.7337 | 1 | -64.5673 | 10.917 | 11.9786 | 68.7 | 35.69 | 47.8198 | 45.1218 | -22.48 |  |  |  | -28.2721 |  | -23.0259 | -117.1 | -117.2 | 23.2773 | 74.7162 | 116.4869 |  | 74.56 | -0.38 | 54.312 | 27.2415 | -26.75 |  | 79.8 | 65.68 | 27.0182 | 26.8727 | -70.604 | -68.3727 | 145.7575 | 101.7923 | 96.9892 | 98.7146 | 49.9488 | 17.8824 | -27.991 | 408.6789 | -19.4183 |  | -36.1474 | -33.6444 | 20.6389 | -41.839 | -36.8218 | 170.556 | -79.5472 | -81.5381 | 8.255 | 16.2 | -12.9 | 107.6 | 15.1739 | -141.5258 | -37.7502 | -36.4569 | 10.9747 | -17.5713 | 0 | 22.1822 |  | 21.8054 | 41.0498 | 41.9001 | 39.7313 | 68.6571 | 68.3222 | -82.0536 | 71.2396 | 70.3721 | -72.3106 | -57.8992 | -18.7851 | -39.89 | 7.7522 | 0.7987 | -4.2 | 16.46 | -18.5133 |  | -15.249 | 0.417 |  | 28.07 | 59.68 | 73.5165 | 14.9 | 73.8489 | 18 | -15.5773 | 4.9539 | 5.577 | 1.7027 |  |  | -13.7638 | -28.3098 | 16.9327 | 29.5243 | 57.7592 | 58.0538 | -138.7193 | -24.525 | 25.8581 | -42.936 |  | 9.7378 | 9.3989 |  | 53.3718 | 54.1425 | 78.8 | -78.9322 | -288.6263 | 288.1884 | 128.9467 | -53.6129 | -51.1986 | -66.9604 | -60.2981 |  | 130.036 |  |  |  | 3.8041 | -17.5119 | -17.1766 | 33.67 | 33.11 | 22.5 | 22.2 | 21.2078 | -51.52 | -302.7321 | 63.6954 | 63.4191 | 11 | -31.3 |  | -2.8 |  |  | -117.6024 | 40.2474 | 62.8726 | 31.7508 | 8.3302 | -30.3495 | 20.504 | -125.0692 | 27.2119 | -26.2113 | 165.553 | 164.543 | 119.6183 | -51.2647 | -27.7193 | -74.0964 | 75.3087 | -8.6752 | 0.05 | 21.92 | 7.245 | 7.253 | -21.84 | -1.6 |  | 1.3779 | -25.8991 | 2.3453 | -6.9 | 54.14 | 54.253 |  |  | 42.1705 | 41.7883 | 42.5026 |  | 32.8 | -4.0451 |  |  | -63.1344 | 82.9965 | 68.3767 | -61.5675 | -81.0769 | 60.605 | 21.6214 | -40.9 | 41.4 | -161.4794 | 311.5857
12/01/2026 | 09:00 | 0 | 15.8318 | -24.0395 | -35.3475 | 20.2035 |  | 45.0113 | -106.0163 | 60.0062 | 30.3691 | 29.6507 | -8.88 | -56.731 | 52.8 | 14.904 | -50.6 | 12.7795 | 63.8474 | 13.4341 | 13.6915 | 22.3356 | 18.2954 | 5.7351 | 2.9972 |  |  | -72.15 | -71.79 |  | 8.88 | 55 | 8.59 | 0.174 | -48.33 | -48.06 | -84.1 | 48.33 | 48.33 | 14.3859 | 11.1181 | 63.8189 | 66.2671 | 49.2433 | -46.792 | -46.1517 | 9.3761 | 9.2653 | 78.8166 | 80.7428 | -28.3346 | -31.3495 | -393.8844 | -14.75 | -14 | -14 | 52.4805 | 51.5291 | -6.2583 |  | -40.2579 | 7.9803 | 6.92 | 4.7692 | 435.8042 | 161.8091 | 161.8091 | -424.1687 | 561.29 |  | -40.2641 | 40.7243 | 102.0808 | 25.03 | 27.48 | 76.68 | 87.42 | -72.7345 | -72.6006 | 135.7969 | 135.4744 | -2.5705 | -86.8212 | -86.4312 | 4.4919 |  |  |  |  | 208.7 | -16.98 | 68.3972 | 67.999 | 66.4047 | 8.1025 | 8.4085 | 14.4738 | -77.0614 | 20.3473 | 12.216 | 76.04 | 39 | 49.9292 | 47.612 | -24.16 |  |  |  | -39.3303 |  | -24.5594 | -123 | -123.2 | 23.5794 | 81.1615 | 125.8798 |  | 80.63 | -1.23 | 57.133 | 38.2297 | -26.9 |  | 92.44 | 68.4 | 39.7091 | 39.3091 | -71.4622 | -73.0636 | 162.2652 | 114.9405 | 111.2791 | 112.7341 | 27.9724 | -0.3657 | -30.043 | 434.5079 | -52.2032 |  | -35.0865 | -32.288 | 46.9801 | -41.0295 | -37.6568 | 53.808 | -68.9653 | -70.1048 | 32.9291 | 18.99 | -6.69 | 0.9 | 16.1304 | -144.3516 | -37.5216 | -36.9842 | 10.6844 | 1.847 | -14.4766 | 23.0479 |  | 22.0832 | 41.1367 | 42.0521 | 40.6035 | 74.5181 | 74.3506 | -65.6429 | 73.7029 | 73.7592 | -62.1387 | -50.0712 | -16.3461 | -36.99 | 7.4934 | 0.8328 | -5.02 | 17.18 | -11.543 |  | -15.074 | 0.395 |  | 31.26 | 51.697 | 64.7479 | 15.82 | 76.7323 | 20.7 | -17.3747 | 4.9908 | 5.4413 | 1.7781 |  |  | -14.2604 | -31.0063 | 15.5535 | 32.4804 | 56.3148 | 57.0575 | -146.4707 | -26.2786 | 27.4852 | -46.365 | 10.6569 | 10.2762 | 9.9684 | 12.4178 | 51.1591 | 51.4949 | 115.2 | -115.6091 | -336.0065 | 340.71 | 114.9465 | -52.2274 | -48.5027 | -63.4468 | -56.8148 |  | 114.7645 | -41.7469 | -40.6094 | 0.0247 | 1.9803 | -18.5561 | -18.6481 | 30.25 | 31.33 | 25.6 | 24.9 | 21.0219 | -54.88 | -293.0232 | 56.381 | 56.1938 | 11.3 | -28.5 |  | -0.2 |  |  | -111.6538 | 74.1418 | 45.2529 | 18.1382 | 7.3207 | -18.3365 | 4.0456 | -116.9401 | 39.1728 | -10.5659 | 167.1707 | 166.2957 | 116.3119 | -31.924 | -36.9333 | -67.1031 | 65.2257 | -7.3816 | 0.056 | 22.96 | 7.176 | 7.18 | -22.96 | -0.8 |  | 1.2039 | -24.7852 | 2.3453 | -4.1 | 53.405 | 54.267 |  |  | 36.3736 | 37.8503 | 36.638 |  | 26.7 | -5.0988 |  |  | -55.0073 | 81.9751 | 64.6992 | -53.6847 | -79.6199 | 55.8033 | 23.4235 | -36.3 | 37 | -218.0376 | 358.5608
12/01/2026 | 09:30 | 0 | 16.1372 | -24.6058 | -34.5217 | 20.174 |  | 48.5211 | -111.9217 | 60.9812 | 31.705 | 31.0819 | -11.1 | -60.231 | 55 | 15.732 | -55 | 12.825 | 66.9074 | 13.6817 | 13.9434 | 22.999 | 18.3408 | 5.9138 | 2.6642 |  |  | -75.89 | -76.18 |  | 11.1 | 57.2 | 8.47 | 0.171 | -58.88 | -58.71 | -71.15 | 58.88 | 59.07 | 15.1622 | 10.8456 | 66.8047 | 69.401 | 51.4597 | -59.7112 | -58.3538 | 32.9589 | 32.5112 | 79.5748 | 81.7747 | -13.5727 | -17.3395 | -421.8867 | -14.9923 | -13.9 | -13.9 | 64.9714 | 65.0066 | -6.2801 |  | -50.1964 | 9.8236 | 8.3377 | 5.6212 | 455.7022 | 146.794 | 146.8855 | -367.4357 | 593.8958 |  | -84.402 | 86.1667 | 106.6215 | 25.58 | 28.29 | 79.85 | 89.29 | -80.1022 | -79.5663 | 143.6064 | 144.4227 | -3.9857 | -99.1033 | -98.2319 | 10.3407 | 0 |  |  |  | 219.4 | -17.29 | 67.5909 | 67.2306 | 67.3784 | 9.7062 | 10.7514 | 1 | -64.1026 | 0.6348 | 12.6388 | 77.55 | 40.17 | 52.7417 | 49.9557 | -25.1 | -3.0413 |  |  | -21.4587 |  | -25.7682 | -124.1 | -124.4 | 24.6945 | 84.6771 | 131.5156 |  | 84.36 | -0.93 | 58.3265 | 21.4525 | -26.85 |  | 82.57 | 72.46 | 22.2182 | 22.9455 | -84.4082 | -82.5727 | 151.1644 | 102.9179 | 99.0469 | 100.388 | 46.8868 | 17.7851 | -30.827 | 379.3625 | -80.2029 |  | -35.2095 | -32.7444 | 29.967 | -49.5289 | -46.5381 | 158.268 | -88.0088 | -89.5745 | 13.8836 | 17.61 | -4.61 | 119.9 | 16.966 | -164.2567 | -37.5583 | -36.5152 | 9.6098 | -15.9519 | 0 | 23.0791 |  | 22.8753 | 41.8912 | 42.4357 | 40.8863 | 78.8719 | 79.5417 | -78.7045 | 86.542 | 85.8589 | -87.7136 | -78.5969 | -23.3262 | -22.32 | 2.4933 | 0.8914 | -10.67 | 18.75 | 0 |  | -14.899 | 0.399 | 10.6255 | 37.02 | 81.3253 | 89.0082 | 14.72 | 84.2364 | 22.5 | -18.9254 | 4.6609 | 5.0513 | 1.8807 |  |  |  | -33.8798 | 16.1647 | 35.1046 | 54.8085 | 55.9219 | -161.1901 | -27.4637 | 29.2793 | -49.7123 | 11.0675 | 11.2235 | 10.803 | 12 | 49.2291 | 49.8705 | 158 | -156.884 | -390.3551 | 391.2717 | 142.7699 | -49.8755 | -47.8765 | -66.5896 | -60.2936 |  | 114.0537 |  |  |  | 0.3433 | -17.7915 | -18.1536 | 29.37 | 28.95 | 23.4 | 22.6 | 21.3722 | -57.12 | -286.9529 | 55.3131 | 55.04 | 11.7 | -26.7 |  | 0.6 |  | 1.1345 | -138.5963 | 99.6025 | 23.5479 | -0.2813 | -6.0924 | 0.252 | -12.4372 | -115.1821 | 48.6636 | 6.5112 | 164.549 | 163.6756 | 117.7145 | -10.3888 | -46.8564 | -52.3179 | 55.6096 | -7.8045 | -0.261 | 22.96 |  | 7.175 | -23.12 | -2.8 |  | 2.4918 | -25.5756 | 2.3758 | -5.9 | 52.386 | 53.659 |  |  | 36.0419 | 37.2819 | 35.9572 |  | 27.4 | -5.9221 |  |  | -59.4717 | 85.8785 | 69.582 | -58.6623 | -84.2522 | 60.4182 | 24.0458 | -37.8 | 38.6 | -245.6704 | 412.9516
12/01/2026 | 10:00 | 0 | 17.1796 | -25.7944 | -34.3766 | 19.2314 |  | 51.1396 | -115.1459 | 65.401 | 33.207 | 32.3934 | -11.1 | -62.702 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 12.9031 | 69.5566 | 14.3029 | 14.5027 | 23.8845 | 18.5759 | 5.8167 | 2.6339 |  |  | -78.54 | -78.47 |  | 11.1 | 61.6 | 8.265 | 0.17 | -57.98 | -57.61 | -77.35 | 57.98 | 58.4 | 15.2445 | 10.5279 | 68.7057 | 71.7536 | 49.509 | -56.8217 | -55.6625 | 6.2443 | 5.8989 | 83.7317 | 85.2114 | -32.3547 | -35.1682 | -393.7692 | -14.0861 | -14.5 | -14.6 | 62.6457 | 61.5393 | -6.3946 |  | -44.64 | 11.0728 | 8.4245 | 5.7858 | 433.2711 | 144.7187 | 144.6882 | -359.0576 | 582.5033 |  | -70.1425 | 69.7119 | 109.6753 | 26.55 | 29.58 | 82.35 | 94.28 | -90.5508 | -90.4169 | 150.1417 | 150.1732 | -3.4224 | -100.5073 | -98.796 | 11.9668 |  |  |  |  | 225.7 | -17.99 | 69.5495 | 69.4531 | 68.8456 | 17.7435 | 18.2712 | -8.6628 | -68.0586 | -2.4481 | 13.1068 | 82.14 | 42.32 | 55.5542 | 51.7136 | -25.48 | -2.903 |  |  | -26.3533 |  | -26.1965 | -129.8 | -129.2 | 26.5842 | 88.1927 | 136.2121 |  | 87.29 | -0.89 | 60.3105 | 26.8934 | -28.76 |  | 86.38 | 74.71 | 35.1818 | 31.4182 | -89.3821 | -87.9 | 160.6729 | 109.3552 | 105.3611 | 106.8125 | 29.714 | 0.3313 | -32.298 | 370.8304 | -90.7886 |  | -35.9843 | -33.406 | 54.7965 | -37.8742 | -35.6025 | 27.696 | -80.2272 | -81.2591 | 33.0231 | 0 | -4.11 | 43.9 | 17.9463 | -146.5701 | -40.411 | -39.339 | 13.0178 | 2.3441 | 0 | 23.5279 |  | 23.154 | 41.3851 | 42.0222 | 40.2888 | 92.101 | 90.9288 | -100.8087 | 92.3709 | 91.904 | -100.3112 | -92.2681 | -12.7755 |  | 2.4933 | [5 empty] | -14.727 | 0.425 |  | 35.11 | 94.0594 | 100.7764 |  | 86.0272 | 22.7 | -19.8301 | 4.4277 | 4.59 | 1.8599 |  |  |  | -34.9678 | 15.6426 | 36.7572 | 58.6868 | 57.6088 | -168.4875 | -28.1013 | 30.8271 | -52.1165 | 10.9864 | 11.9266 | 11.4674 | 12.6486 | 52.2071 | 51.1085 | 163.9 | -165.2692 | -398.5663 | 403.5062 | 141.096 | -53.0452 | -50.7971 | -64.6737 | -57.3837 |  | 111.6436 |  |  |  | -1.1948 | -18.9546 | -19.6886 | 25.96 | 25.56 | 25.1 | 25.6 | 21.1672 | -61.36 | -285.897 | 55.8048 | 54.8883 | 11.7 | -26.3 |  | 0.8 | 1.4015 | 1.2506 | -136.3775 | 118.79 | 22.1246 | -5.9765 | 0.6637 | 1.5227 | -15.1404 | -118.8663 | 49.197 | 4.0831 | 164.4562 | 163.0088 | 116.2658 | -13.9216 | -47.7281 | -51.5559 | 58.0639 | -7.1975 | 0.438 | 24.16 | 7.03 | 7.055 | -24 | -2.88 |  | 1.8173 | -24.8157 | 2.3148 | -5 | 54.152 | 54.874 |  |  | 36.0533 | 36.0274 | 36.3183 |  | 24.6 | -6.8628 |  |  | -59.0199 | 83.728 | 66.4374 | -57.3523 | -82.5469 | 56.8765 | 24.882 | -34.3 | 34.5 | -258.5212 | 422.0822
12/01/2026 | 10:30 | 0 | 17.9101 | -26.8132 | -33.5765 | 19.1606 |  | 52.1485 | -113.5401 | 68.1049 | 34.6209 | 33.6742 | -6.66 | -65.612 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 10.1448 | 67.0776 | 14.289 | 14.3887 | 23.769 | 17.4045 | 5.7231 | 2.632 |  |  | -77.62 | -77.69 |  | 6.66 | 63.8 | 8.309 | 0.169 | -62.48 | -61.49 | -68.55 | 62.48 | 62.18 | 16.0051 | 8.7777 | 71.4675 | 74.0531 | 45.5163 | -59.6183 | -59.8467 | 32.3108 | 32.6223 | 80.2182 | 81.6501 | -12.0348 | -10.8824 | -428.3529 | -16.6593 | -13.1 | -13.3 | 65.9942 | 65.5517 | -6.6809 |  | -48.4268 | 11.6086 | 9.1382 | 6.2084 | 462.3248 | 154.21 | 154.1795 | -372.9938 | 622.2491 |  | -80.1432 | 83.7269 | 112.749 | 27.08 | 30.37 | 85.06 | 96.43 | -88.1396 | -84.6567 | 153.1012 | 153.8826 | -3.4869 | -113.8594 | -114.3606 | 12.6857 |  |  |  |  | 234 | -18.45 | 67.458 | 66.511 | 67.5898 | 17.6744 | 18.3318 |  | -75.8952 | 4.72 | 12.9572 | 87.05 | 44.78 | 57.6636 | 54.6432 | -26.44 | -2.7648 |  |  | -36.1049 |  | -27.2006 | -133.4 | -134.4 | 27.2269 | 90.5365 | 141.8478 |  | 91.18 | -1.92 | 60.3725 | 36.6621 | -30.91 |  | 89.21 | 79.55 | 37.3273 | 36.5273 | -90.5752 | -88.8636 | 167.7894 | 115.7971 | 112.1714 | 114.1188 | 22.4638 | -8.7229 | -33.898 | 379.7396 | -100.5667 |  | -37.1973 | -34.6473 | 55.3148 | -35.5956 | -33.5913 | 33.84 | -79.0341 | -79.5886 | 41.8898 | 0 | -3.79 | 1 | 18.7204 | -145.3123 | -39.8809 | -38.9556 | 10.1081 | 10.9319 | -21.9686 | 23.8783 |  | 23.135 | 41.8831 | 42.3778 | 41.521 | 92.101 | 89.7566 | -91.5986 | 92.3064 | 92.7657 | -90.6721 | -84.5091 | -2.2248 | -44.38 | 2.3761 |  |  | 17.89 |  |  |  | 0.363 |  | 37.48 | 85.3681 | 92.5606 |  | 91.8864 | 25.2 | -21.6381 | 4.6141 | 4.9629 | 1.8908 |  |  | -15.3242 | -37.4937 | 15.571 | 39.1186 | 60.0463 | 61.0414 | -172.4628 | -28.5443 | 31.7292 | -52.684 |  | 11.5067 | 11.1932 |  | 54.1857 | 54.8575 | 222.1 | -223.1977 | -472.0462 | 473.7481 | 163.4869 | -53.7629 | -53.1117 | -63.4559 | -55.7069 |  | 109.4783 |  |  |  | 1.2222 | -18.2093 | -18.2773 | 32.25 | 32.08 | 24.6 | 23.2 | 21.1458 | -65.6 | -286.2995 | 52.7486 | 52.4696 | 12.2 | -23.3 |  | 0.6 | 1.3138 |  | -158.4076 | 122.6465 | 22.7671 | 5.9232 | -2.4948 | -0.2395 | -7.8599 | -113.3429 | 48.8825 | 7.8599 | 171.7854 | 170.5079 |  | -19.5978 | -43.8618 | -55.8708 | 58.6821 | -7.3568 | 0.197 | 24.16 | 7.017 | 7.127 | -23.44 | -2.16 |  | 2.5498 | -24.6693 | 2.5223 | -5.5 | 53.921 | 52.356 |  |  | 35.709 | 32.9124 | 35.5757 |  | 25.9 | -7.9007 |  |  | -58.6655 | 82.7556 | 64.5061 | -57.3911 | -81.847 | 55.6033 | 25.8129 | -34.9 | 35.1 | -306.7285 | 451.0037
12/01/2026 | 11:00 | 0 | 18.7413 | -27.8558 | -33.5366 | 20.7482 |  | 53.6325 | -112.2526 | 68.9235 | 35.0369 | 34.2862 | -6.66 | -66.332 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 11.6405 | 65.032 | 14.6772 | 14.8543 | 24.3789 | 18.9906 | 5.6678 | 2.6491 |  |  | -78.92 | -78.99 |  | 8.88 | 66 | 9.341 | 0.177 | -62.83 | -61.61 | -71.23 | 62.83 | 62.39 | 17.7956 | 5.4884 | 72.8818 | 75.5827 | 48.852 | -59.4196 | -59.129 | 17.7405 | 17.4997 | 83.0357 | 85.146 | -20.6058 | -21.4363 | -428.2295 | -16.5479 | -13.4 | -13.2 | 66.3046 | 65.2103 | -6.6788 |  | -48.5299 | 12.0407 | 9.4596 | 6.372 | 467.4214 | 155.4307 | 155.6138 | -363.419 | 632.201 |  | -100.4558 | 103.1151 | 117.0003 | 27.62 | 31.18 | 86.85 | 98.52 | -91.7564 | -90.4169 | 156.4771 | 157.9324 | -2.7972 | -118.1105 | -118.3683 | 12.9806 | 0 |  |  |  | 236 | -18.46 | 67.8681 | 67.0461 | 67.7457 | 17.7474 | 17.9107 | 1 | -80.1256 | 5.058 | 13.3284 | 87.95 | 45.41 | 58.3667 | 55.2292 | -26.66 |  |  |  | -18.6938 |  | -27.4919 | -136.7 | -137.7 | 27.4246 | 94.0521 | 145.605 |  | 93.45 | -1.1 | 60.9925 | 19.3005 | -30.5 |  | 93.73 | 80.39 | 21.0545 | 20.6 | -97.9387 | -94.7909 | 160.3779 | 106.515 | 102.91 | 106.4607 | 40.8873 | 9.9679 | -32.902 | 373.3481 | -108.5378 |  | -37.6789 | -34.8009 | 37.3659 | -40.2955 | -37.1953 | 129.072 | -95.2549 | -97.5884 | 23.1065 | 0 | -4.72 | 97.4 | 19.3702 | -158.0945 | -37.3483 | -36.3199 | 6.7559 | -5.75 | 0 | 23.0595 |  | 22.847 | 41.1083 | 41.6391 | 40.3462 | 91.7661 | 92.6033 | -89.2542 | 100.5443 | 100.6319 | -92.0206 | -83.311 | -4.0266 | -46.19 | 2.3761 |  |  | 17.56 |  |  |  | 0.333 |  | 36.92 | 84.3099 | 91.4805 |  | 90.4066 | 25.4 | -21.8424 | 4.5916 | 5.1904 | 1.9398 |  |  | -15.669 | -38.5804 | 15.9171 | 40.5897 | 58.423 | 59.2514 | -171.3249 | -29.0382 | 31.6982 | -53.2318 | 11.7072 | 11.5946 | 11.1299 |  | 56.7134 | 57.7645 | 268.6 | -266.1902 | -519.9446 | 521.4669 | 184.7738 | -56.918 | -56.3546 | -63.0185 | -55.77 |  | 108.8919 |  |  |  | 3.9579 | -19.5471 | -19.9677 | 28.72 | 27.62 | 26.7 | 25.8 | 21.4321 | -66.64 | -311.1974 | 63.2388 | 62.9585 | 12.8 | -23.9 |  | -2.9 | 1.4261 |  | -178.9171 | 133.6715 | 33.956 | 10.8514 | -2.4542 | -9.2051 | -3.3554 | -126.9988 | 38.4105 | 3.3554 | 169.6269 | 166.6851 |  | -21.8755 | -38.2238 | -57.2481 | 60.5499 | -7.3816 | 0.559 | 23.68 | 7.019 | 7.038 | -24 | -1.52 |  | 1.3779 | -25.4017 | 2.6383 | -6.8 | 53.219 | 55 |  |  | 35.8689 | 35.4781 | 35.9027 |  | 24.2 | -8.1398 |  |  | -57.2758 | 83.2349 | 64.9902 | -56.503 | -80.9849 | 55.2768 | 25.9885 | -33.8 | 33.8 | -331.4827 | 473.9153
12/01/2026 | 11:30 | 0 | 18.9407 | -28.2791 | -32.8418 | 20.4083 |  | 55.9134 | -115.2635 | 71.4873 | 36.2829 | 35.3896 | -8.88 | -68.906 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 13.1662 | 67.5918 | 15.0924 | 15.1742 | 25.4267 | 18.7918 | 5.5797 | 2.5592 |  |  | -80.31 | -80.13 |  | 6.66 | 66 | 8.742 | 0.177 | -63.64 | -63.94 | -72.98 | 63.64 | 63.68 | 17.2634 | 8.5806 | 72.9478 | 75.4958 | 46.9834 | -61.5105 | -60.4505 | 27.7543 | 26.3697 | 84.5344 | 84.455 | -20.8583 | -9.5177 | -429.6315 | -19.8861 | -11.3 | -11.3 | 67.6045 | 65.4431 | -6.9109 |  | -47.1889 | 12.5491 | 9.8592 | 6.7022 | 478.408 | 161.5955 | 161.4734 | -381.0223 | 649.0587 |  | -77.6605 | 79.4167 | 119.096 | 28.2 | 31.97 | 88.6 | 99.55 | -97.5166 | -95.9091 | 155.7215 | 156.2482 | -3.6323 | -121.4929 | -121.9625 | 12.0534 |  |  |  |  | 240.2 | -18.53 | 68.5453 | 68.1303 | 68.8167 | 23.8489 | 24.0862 |  | -84.7524 | 6.3402 | 13.7768 | 88.73 | 46.09 | 59.0698 | 55.8151 | -27.31 |  |  |  | -39.8762 |  | -28.1358 | -141.2 | -139.9 |  | 96.3959 | 149.3621 |  | 96.35 | -1.92 | 62.4185 | 39.4272 | -31.78 |  | 93.06 | 82.76 | 41.9091 | 39.6182 | -93.5724 | -91.4909 | 176.2969 |  |  | 122.0718 | 41.6472 | 10.2567 | -33.572 | 391.9677 | -137.0361 |  | -37.8118 | -35.0259 | 38.2028 | -48.6709 | -45.2071 | 139.836 | -91.1212 | -92.5201 | 22.4144 | 15.05 | -5.02 | 93.2 | 19.7929 | -175.3686 | -37.7656 | -37.0406 | 8.5105 | -8.171 | 0 | 23.3444 |  | 22.7507 | 41.2171 | 41.256 | 39.8111 | 97.627 | 97.2921 | -92.6033 | 95.8139 | 95.9442 | -89.5462 | -82.5119 | -4.3415 | -47.12 | 2.3761 | 0.9427 |  | 17.99 |  |  | -14.68 | 0.361 |  | 34.03 | 86.6346 | 92.366 |  | 88.7314 | 23.8 | -22.3826 | 4.7835 | 5.1136 | 1.9793 |  |  | -15.6387 | -39.6017 | 15.7738 | 41.6301 | 57.4831 | 60.4873 | -173.4467 | -29.1864 | 32.4909 | -53.9755 | 11.3303 | 11.5555 | 11.1932 | 12.8592 | 52.7497 | 53.4229 | 243.9 | -243.7483 | -485.805 | 487.7818 | 144.55 | -52.8561 | -51.2777 | -63.7382 | -56.3466 |  | 102.4001 | -48.4449 |  |  | 2.0023 | -21.6675 | -21.8718 | 28.67 | 28.21 | 27.8 | 27.9 | 21.3915 | -66.32 | -306.819 | 61.5075 | 61.2286 | 12.8 | -21.6 |  | -0.9 |  |  | -139.8263 | 154.9505 | 44.853 | 17.0882 | 25.4001 | -13.5472 | 3.0055 | -120.1648 | 37.338 | -3.0055 | 166.2294 | 165.6977 |  | -31.9125 | -38.6919 | -64.2479 | 64.9053 | -7.225 | 2.38 | 25.68 | 6.931 | 6.967 | -24.08 | -1.76 |  | 1.7014 | -25.5482 | 2.3758 | -7 | 53.911 | 53.722 |  |  | 32.541 | 32.7227 | 32.6274 |  | 21.9 | -7.9532 |  |  | -57.1947 | 84.8215 | 65.0956 | -56.5006 | -82.3367 | 55.479 | 26.8656 | -31.6 | 32.2 | -336.1541 | 484.5149
12/01/2026 | 12:00 | 0 | 19.3532 |  | -32.7984 | 21.1849 |  | 55.852 | -116.0227 | 73.3418 | 37.2149 | 36.6 | -11.1 | -69.929 |  | 18.216 | -63.8 | 13.2758 | 67.4166 | 15.0732 | 15.187 | 25.2431 | 18.4965 | 5.7551 | 2.6124 |  |  | -81.2 | -81.19 |  | 11.1 |  | 9.345 | 0.176 | -66.79 | -65.92 | -69.1 | 66.79 | 66.78 | 17.6705 | 7.8445 | 73.2904 | 75.8556 | 51.0887 | -63.8582 | -63.1243 | 24.6247 | 28.9168 | 85.1777 | 86.3926 | -8.685 | -15.4254 | -458.5392 | -21.8346 | -10.6 | -10.5 | 69.3298 | 67.6407 | -6.8545 |  | -50.7251 | 11.7295 | 9.6879 | 6.5148 | 490.6154 | 173.5892 | 172.6432 | -410.2878 | 669.2689 |  | -83.6225 | 84.8648 | 119.106 | 27.89 | 32 | 89.61 | 99.6 | -93.7658 | -93.4979 | 149.8506 | 150.9353 | -3.7587 | -127.1376 | -126.7767 | 12.3319 |  |  |  |  | 244 | -18.89 | 67.7332 | 67.0336 | 66.9757 | 21.151 | 21.7502 |  | -82.6157 | 5.1185 | 14.0402 | 79.01 | 42.19 |  | 56.987 | -27.65 |  |  |  | -44.0212 |  | -28.4942 | -140.8 | -141.2 | 29.4736 | 97.8607 | 151.2407 |  | 97.72 | -2.74 | 63.9685 | 44.2413 | -31.88 |  | 96.58 | 82.65 | 43.9455 | 43.2545 | -86.2626 | -84.7727 | 183.1563 |  |  | 128.8651 | 64.8678 | 33.0254 | -31.879 | 420.8763 | -184.9859 |  | -37.6421 | -34.232 | 15.8034 | -13.3342 | -12.0195 | 145.98 | -98.4606 | -99.6794 | -0.874 | 15.58 | -4.84 | 109.1 | 17.9454 | -98.0897 | -38.1326 | -37.3402 | 9.9264 | -32.9811 | 22.8562 | 23.276 |  | 22.5084 | 41.1157 | 41.63 | 40.0329 | 94.9477 | 94.2779 | -90.4264 | 89.0752 | 89.6214 | -90.1938 | -84.6892 | -2.6423 | -47.95 | 2.3761 | 0.9268 |  | 19.02 |  |  |  | 0.287 |  | 33.59 | 85.4408 | 91.8785 |  | 87.4971 | 25 | -23.5252 | 4.1528 | 4.6533 | 2.0039 |  |  | -16.1513 | -40.6055 | 13.8029 | 42.561 | 54.9356 | 57.2391 | -174.0842 | -28.8393 | 33.9799 | -53.8081 | 11.96 | 11.9266 | 11.5624 | 13.0082 | 41.5844 | 43.7292 | 154.2 | -154.9101 | -351.0451 | 353.0875 | 25.2701 | -42.1175 | -40.9274 | -61.8717 | -54.0794 | 0 | 109.1579 | -21.4654 | -21.6969 | -1.9089 | -2.0847 | -26.1862 | -25.8648 | 19.79 | 18.63 | 28.8 | 29.2 | 21.7205 | -63.36 | -306.4218 | 54.773 | 54.4655 | 12.8 | -20.5 | 3.2 | 4 |  |  | -24.3303 | 210.1655 | 53.8454 | 20.3871 | 93.537 | -13.6314 | 6.5254 | -123.7155 | 48.0271 | -6.5254 | 177.7372 | 176.6416 |  | -37.4627 | -48.6825 | -80.1007 | 80.0494 | -7.0382 | 6.332 | 24.56 | 6.851 | 6.912 | -23.76 | -2 |  | 1.7014 | -23.1159 | 2.4033 | -9.1 | 54.229 | 54.911 |  |  | 35.8868 | 35.8093 | 35.3269 |  | 20.8 | -8.1539 | 0 |  | -57.5628 | 80.9963 | 63.5879 | -55.8462 | -79.6792 | 54.3532 | 25.8841 | -29.7 | 30.6 | -321.1844 | 478.1806
12/01/2026 | 12:30 | 0 |  |  | -32.6496 | 20.4481 |  | 57.2529 | -119.0445 | 74.1744 | 37.6169 | 36.5587 | -11.1 | -67.119 | 61.6 | 15.732 | -59.4 |  | 72.411 | 14.4742 | 14.7576 | 24.2427 | 17.0752 | 6.0411 | 2.524 |  |  | -80.3 | -80.2 |  | 11.1 | 66 | 9.548 | 0.179 | -61.45 | -60.58 | -75.24 | 61.45 | 61.56 | 17.5848 | 7.4278 | 73.4031 | 75.9162 | 51.3571 | -50.8051 | -49.882 | 6.878 | 7.3045 | 86.9609 | 87.5581 | -27.5254 | -30.3569 | -446.8599 | -20.3494 | -11.2 | -11.1 | 56.3379 | 54.9216 | -7.2548 |  | -29.6878 | 10.0278 | 8.8931 | 5.917 | 483.4131 | 192.9074 | 191.8698 | -457.9826 | 669.9468 |  | -66.9717 | 69.0346 | 116.9504 | 28 | 31.88 | 88.71 | 98.56 | -96.311 | -92.6941 | 141.9837 | 142.4198 | -4.7937 | -133.6785 | -134.3607 | 5.4662 |  |  |  |  | 242.8 | -18.78 | 64.7132 | 65.1266 | 64.3733 | 14.6836 | 14.8188 | 25.4458 | -101.6661 | 33.8841 | 13.6423 | 77.71 | 41.5 | 60.4761 | 56.987 | -27.96 | -2.6266 |  |  | -62.7048 |  | -28.5429 | -139.8 | -140 | 28.732 | 99.0326 |  |  | 98.59 | -3.33 | 61.969 | 61.5072 | -33.08 |  | 98.8 | 80.58 | 63.1273 | 62 | -79.8888 | -77.8818 | 195.7013 |  |  | 142.8506 | 39.995 | 8.8513 | -33.743 | 420.5929 | -174.2917 |  | -37.1123 | -34.4709 | 38.885 | -8.9848 | -8.3996 | 29.232 | -76.2679 | -77.5486 | 24.645 |  | -5.63 | 1 | 20.1565 | -99.0227 | -36.0224 | -35.0127 | 6.0966 | -6.4255 | 0 | 23.5076 |  | 22.9848 | 41.3972 | 41.5373 | 40.1071 | 95.9525 | 95.2826 | -88.9193 | 82.2669 | 81.8167 | -88.7341 | -82.729 | -4.3122 | -47.79 | 2.3761 |  |  | 18 |  |  |  | 0.258 |  | 32.97 | 85.1338 | 89.6235 | 14.44 | 86.5011 | 22 | -22.0047 | 4.42 | 4.8345 | 1.9808 |  |  | -15.8604 | -39.5402 | 14.0424 | 41.3291 | 54.97 | 57.5785 | -172.9172 | -26.9306 | 32.4347 | -48.885 |  | 11.9462 | 11.5835 |  | 43.2726 | 44.2048 | 127 | -126.499 | -325.3727 | 328.174 | 15.5576 | -44.5648 | -42.1 | -60.0118 | -51.5857 | 0 | 107.7433 |  |  | 2.3648 | 2.222 | -24.0357 | -22.21 | 19.08 | 19.81 | 26.7 | 27.1 | 21.3509 | -68.48 | -314.6129 | 64.9743 | 64.684 | 12.8 | -22.2 | -1.1 | -1 |  |  | 0 | 192.3602 | 69.0136 | 32.9961 | 101.7456 | -32.6823 | 19.4664 | -137.0511 | 35.0146 | -21.248 | 172.4749 | 172.1194 | 140.6857 | -59.6903 | -31.8462 | -83.8834 | 79.1301 | -6.9613 | 6.304 | 24.4 | 6.966 | 6.988 | -23.92 | -1.04 |  | 1.0269 | -22.4109 | 2.0829 | -9.8 | 52.613 | 52.92 |  |  | 36.2055 | 34.66 | 35.8294 |  | 23.8 | -7.5808 |  |  | -54.2548 | 77.5379 | 60.5981 | -53.4916 | -76.0527 | 52.3238 | 25.1784 | -32.5 | 32.6 | -309.9967 | 449.5507
12/01/2026 | 13:00 | 0 |  |  | -32.4197 | 21.7294 |  | 57.2514 | -116.5661 | 73.0331 | 37.1749 | 36.3014 | -6.66 | -65.208 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 13.3346 | 71.7958 | 12.8869 | 12.9911 | 21.1586 | 12.6073 | 5.783 | 2.6536 |  |  | -77.32 | -76.91 |  | 4.44 | 63.8 | 8.879 | 0.175 | -62.82 | -62.54 | -69.31 | 62.82 | 63.86 | 17.9999 | 5.5155 | 71.0053 | 74.0089 | 46.1469 | -59.4041 | -56.8537 | 31.5007 | 34.1756 | 81.5395 | 83.5065 | -12.8618 | -6.281 | -430.568 | -20.3628 | -11.2 | -11.4 | 65.2382 | 61.3684 | -6.9574 |  | -40.5485 | 10.745 | 8.4345 | 5.69 | 478.2249 | 178.2891 | 178.7774 | -429.1133 | 648.8764 |  | -85.5935 | 87.2625 |  | 26.74 | 31.02 |  |  | -94.3016 | -93.7658 | 145.9421 | 145.4941 | -4.0406 | -128.2196 | -128.9833 | 6.7125 |  |  |  |  | 246.5 | -19.01 | 67.4794 | 66.9627 | 67.3436 | 20.1457 | 19.8406 | 1 | -85.0204 | 12.0411 | 13.623 | 78.48 | 41.81 | 59.7729 | 56.987 | -27.41 |  |  |  | -42.6235 |  | -28.0205 | -142 | -141 | 28.4024 |  |  |  | 97.06 | -2.66 | 63.147 | 42.5449 | -38.12 |  | 103.33 | 80.39 | 43.3091 | 41.7818 | -84.6597 | -84.2818 | 184.9175 | 133.3233 | 128.2863 | 130.7157 | 61.1074 | 30.2146 | -32.189 |  | -122.479 |  | -36.9242 | -33.8939 | 18.7196 | -10.7799 | -10.2734 | 127.536 | -93.1486 | -94.3968 | 2.4585 | 0 | -6.84 | 101 | 20.1971 | -101.8863 | -37.4273 | -36.886 | 9.8217 | -29.1627 | 18.0492 | 23.4987 |  | 23.0659 | 40.8398 | 42.5271 | 40.824 | 94.9477 | 93.1057 | -97.7945 | 88.2974 | 87.0977 | -97.4557 | -89.5786 | -6.2898 | -49.02 | 2.3761 | 0.9744 |  |  | 0 |  | -14.694 | 0.325 |  | 32.31 | 91.9575 | 96.1238 | 14.26 | 85.2528 | 22.4 | -21.2362 | 4.7414 | 5.3303 | 1.9804 |  |  | -14.6928 | -38.1604 | 14.5811 | 40.2815 | 57.7279 | 57.4029 | -170.7207 | -26.9886 | 31.1511 | -48.5088 | 11.6446 |  | 11.3303 |  | 58.6156 | 59.9917 | 180.2 | -181.5102 | -386.4583 | 388.2838 | 93.9536 | -59.937 | -57.2543 | -61.4494 | -53.8427 | 0 | 109.549 | -40.3151 | -38.1757 | 4.7599 | 4.5731 | -24.1862 | -24.3739 | 48.95 | 48.32 | 28.1 | 28.1 | 21.3509 | -66.32 | -302.332 | 64.6485 | 64.3827 | 12.8 | -26.2 | -2.8 | -2.6 | 1.3151 |  | -87.3208 | 141.1028 | 153.5877 | 109.6939 | 117.078 | -101.0282 | 100.6505 | -109.2528 | -20.2761 | -98.852 | 142.8465 | 143.1631 | 117.6349 | -136.3276 | 22.1996 | -111.2877 | 113.2228 | -7.5134 | 7.017 | 23.52 | 7.053 | 7.063 | -23.04 | -2.56 |  | 1.9364 | -25.6336 | 2.3758 | -6.8 | 55.288 | 54.276 |  |  | 34.6068 | 34.4042 | 35.8675 |  | 24.8 | -6.7156 |  |  | -54.0944 | 81.2372 | 62.4831 | -54.5707 | -77.5433 | 53.4505 | 24.2474 | -33.2 | 34.3 | -290.3508 | 443.8767
12/01/2026 | 13:30 | 0 | 19.0441 |  | -32.6186 | 20.2905 |  | 56.0032 | -113.8794 | 69.8919 | 35.2569 | 34.5089 | 0 | -64.105 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 13.1731 | 70.5982 | 12.0858 | 12.4371 | 20.0678 | 11.8743 | 5.5707 | 2.5105 |  |  | -73.33 | -72.89 |  | 0 | 61.6 | 7.866 | 0.168 | -60.62 | -59.89 | -74.28 | 60.62 | 60.79 | 17.8387 | 5.3963 | 70.3766 | 71.8746 | 41.5974 | -53.4791 | -51.594 | 17.8552 | 16.81 | 78.7989 | 75.584 | -14.1115 | -12.6861 | -429.3552 | -18.609 | -11.9 | -12 | 59.2799 | 58.824 | -6.9938 |  | -36.9973 | 10.3135 | 8.0499 | 5.4716 | 465.0409 | 186.8037 | 187.5362 | -445.7102 | 642.3882 |  | -64.8981 | 65.5397 |  | 27.19 | 30.65 | 88.7 | 98.54 | -103.2767 | -92.8281 | 143.8892 | 145.004 | -6.0856 | -123.6033 | -122.7776 | 5.7897 | 0 |  |  |  | 241.4 | -19 | 68.2099 | 67.2225 | 67.4458 | 21.6377 | 20.5943 | 14.6896 | -95.4943 | 18.7485 | 13.9442 | 74.3 | 39.78 | 59.0698 | 55.8151 | -26.9 |  |  |  | -45.5974 |  | -27.6251 | -139.7 | -139.7 | 28.0673 | 96.1029 | 149.3621 |  | 95.94 | -2.26 | 63.271 | 44.155 | -18.37 | -18.55 | 101.58 | 80.34 | 46.4909 | 44.2727 | -83.3055 | -81.5091 | 186.0878 | 134.0667 | 128.9338 | 129.7756 | 63.5843 | 31.4517 | -31.358 |  | -172.9717 |  | -38.6501 | -37.6169 | 13.8328 | -10.3108 | -9.9625 | 132.156 | -95.1931 | -95.6537 | -1.5867 | 0 | -13.08 | 104.4 | 20.1343 | -102.5116 | -37.0957 | -35.9425 | 8.4487 | -32.1798 | 23.2228 | 22.2048 |  | 21.6476 | 39.7905 | 40.8134 | 39.1282 | 94.1105 | 93.6081 | -92.4359 | 86.3998 | 85.558 | -93.4105 | -85.3624 | -4.737 |  | 2.3761 | 0.8804 |  | 19.05 |  |  |  | 0.385 |  | 32.61 | 89.128 | 93.4699 |  | 85.6574 | 23.8 | -22.1711 | 5.1109 | 6.0946 | 1.921 |  |  |  | -38.4182 | 16.7424 | 40.1361 | 55.9739 | 58.1492 | -170.3494 | -28.3426 | 31.5731 | -50.5598 | 11.6533 | 11.3895 | 10.8346 | 13.1792 | 43.8393 | 45.8905 | 122.4 | -124.111 | -311.7669 | 315.0884 | 7.5001 | -43.6349 | -42.5148 | -62.5929 | -56.0455 |  | 111.3465 |  |  | 2.1671 | 1.442 | -36.8393 | -36.366 | 24.59 | 23.19 | 17.4 | 16.7 | 21.5346 | -37.36 | -288.4899 | 63.9687 | 63.2967 | 13.2 | -45.5 | -0.2 | -0.1 | 1.3175 |  | 0 | 189.905 | 97.2601 | 55.9891 | 127.8056 | -52.0496 | 43.2107 | -134.0322 | 0 | -45.8958 | 161.1558 | 159.4981 | 133.8573 | -82.5793 | -18.1402 | -91.5515 | 94.9442 | -6.986 | 8.362 | 19.44 | 7.05 | 7.056 | -19.44 | -6.32 |  | 6.7979 | -22.4994 | 2.1103 | -14.6 | 53.593 | 52.554 |  |  | 36.751 | 35.6807 | 37.9303 |  | 49 | 21.5195 | 0 |  | -59.5988 | 79.6903 | 63.4307 | -57.79 | -78.7565 | 55.4159 | 22.6585 | -55.7 | 59 | -304.1488 | 440.3997
12/01/2026 | 14:00 | 0 |  | -27.4709 | -32.6662 | 20.037 |  | 55.6851 | -110.5835 | 69.7332 |  | 34.1673 | -2.22 | -63.635 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 13.3523 | 69.3622 | 11.9098 | 11.9344 | 19.6397 | 11.5322 | 5.8573 | 2.5326 |  |  | -74.23 | -74.74 |  | 2.22 | 61.6 | 7.738 | 0.167 | -55.92 | -55.7 | -77.95 | 55.92 | 56.26 | 17.8964 | 5.3714 | 69.6695 | 71.4098 | 42.3402 | -50.7094 | -49.8889 | 9.1456 | 9.6556 | 79.3381 | 80.7203 | -27.28 | -29.3273 | -397.1588 | -19.2187 | -12.1 | -12.1 | 55.6606 | 55.2695 | -7.1332 |  | -33.172 | 10.4275 | 8.3395 | 5.7009 | 433.3627 | 181.3104 | 182.4701 | -431.0008 | 618.8967 |  | -65.9415 | 67.6714 | 116.8406 | 26.81 | 30.33 |  | 98.53 | -91.8904 | -91.3546 | 146.2934 | 148.2245 | -8.8248 | -118.6558 | -118.936 | 8.4961 | 0 |  |  |  | 237.8 | -19.17 | 69.6856 | 69.5255 | 69.7819 | 25.1418 | 25.8095 | 1 | -89.4696 | 9.3102 | 14.709 | 74.99 | 39.64 | 58.3667 |  | -26.71 |  |  |  | -42.6552 |  | -27.5083 | -141.9 | -141.9 |  | 96.1029 | 151.2407 |  | 97.05 | -2.36 | 63.6895 | 38.9835 | -18.92 | -19.22 | 101.83 | 80.53 | 40.2727 | 41.2727 | -85.4316 | -80.9455 | 184.4189 | 129.6489 | 125.138 | 127.1734 | 65.7075 | 35.0843 | -31.809 |  | -124.181 |  | -42.3448 | -38.8725 | 8.8188 | -12.5559 | -11.9907 | 155.196 | -93.9617 | -95.2745 | -3.2584 | 0 | -16 | 106.9 | 19.887 | -105.9277 | -34.9826 | -34.1018 | 5.4874 | -36.9255 | 24.4566 | 22.0807 |  | 21.6835 | 40.2045 | 41.3081 | 39.7954 | 91.5986 | 92.6033 | -97.7945 | 87.3301 | 87.2571 | -96.6348 | -87.7694 | -9.952 |  | 2.3713 | [6 empty] | 0.385 |  | 34.16 | 91.8635 | 98.2237 |  | 88.2972 | 24 | -21.4296 | 4.5688 | 5.1029 | 1.9058 |  |  |  | -37.8549 | 15.9795 | 39.7878 | 55.0223 | 56.3089 | -166.336 | -28.8796 | 32.736 | -52.9058 | 11.232 | 11.1551 | 10.7067 | 12.6694 | 54.9784 | 56.7424 | 146.7 | -147.6109 | -347.7189 | 351.0503 | 68.4799 | -54.9255 | -53.3761 | -67.4767 | -59.8395 |  | 111.1725 |  |  | 7.8471 | 7.2758 | -37.3191 | -38.019 | 42.85 | 42.46 | 15.8 | 15.8 | 21.556 | -38.32 | -284.5071 | 68.3454 | 69.4863 | 13.3 | -47.2 | -7.1 | -6.2 |  |  | -63.9173 | 143.6243 | 153.4417 | 110.9838 | 127.0091 | -104.5194 | 97.1081 | -136.0319 | -26.9612 | -98.8417 | 152.2283 | 151.9869 | 135.8316 | -144.3884 | 27.1254 | -111.257 | 112.098 | -7.3816 | 9.297 | 19.52 | 6.969 | 6.978 | -19.28 | -7.36 |  | 7.4418 | -25.3132 | 2.1103 | -12.2 | 52.703 | 55.881 |  |  | 35.7094 | 35.333 | 36.0637 |  | 47.1 | 21.2648 | 0 |  | -60.8328 | 84.4976 | 68.4795 | -60.1013 | -83.7138 | 59.6581 | 23.2377 | -57 | 57.7 | -272.3148 | 425.8151
12/01/2026 | 14:30 | 0 | 18.6138 | -26.6588 | -33.4035 | 19.9132 |  | 56.4815 | -110.9852 | 70.7689 | 35.3529 | 35.0923 | -4.44 | -68.301 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 13.1893 | 66.6784 | 12.071 | 12.2016 | 20.027 | 10.7164 | 5.6685 | 2.5841 |  |  | -76.2 | -75.8 |  | 4.44 | 66 | 7.921 | 0.167 | -60.61 | -60.59 | -71.88 | 60.61 | 61.61 | 17.9602 | 5.2011 | 71.6731 | 74.0385 | 43.1778 | -51.0377 | -50.4728 | 26.9317 | 27.8087 | 77.3523 | 79.4733 | -13.1717 | -17.3915 | -436.7129 | -19.3706 | -11.6 | -11.6 | 56.5873 | 55.9239 | -7.1577 |  | -30.5046 | 10.1218 | 7.4586 | 5.1432 | 472.4569 | 196.1729 | 196.234 | -428.139 | 676.8348 |  | -42.6284 | 42.5517 | 121.1118 | 28.49 | 32.36 | 89.6 | 99.59 | -103.6786 | -105.1521 | 160.5238 | 160.881 | -5.2526 | -127.7463 | -125.812 | 6.6461 |  |  |  |  | 237.1 | -19.42 | 67.1604 | 67.1604 | 68.1852 | 20.4318 | 20.6823 | 21.1221 | -106.8887 | 29.7168 | 15.2282 | 77.91 | 41.61 | 59.7729 | 56.987 | -27.52 |  |  |  | -57.1069 |  | -28.4183 | -142.2 | -144.8 | 29.3747 | 97.2748 | 151.7104 |  | 97.4 | -3.37 | 65.41 | 54.7281 | -18.93 | -19.41 | 103.16 | 83.31 | 55.5273 | 52.4182 | -92.8063 | -91.9 | 189.2955 | 135.8676 | 132.1763 | 135.0141 | 50.3692 | 23.3555 | -33.283 |  | -175.4777 |  | -42.5864 | -39.857 | 33.1496 | -16.9148 | -15.9575 | 106.032 | -95.1611 | -95.896 | 11.9859 | 0 | -14.34 | 71.8 | 20.0496 | -113.1825 | -37.7399 | -37.0152 | 8.4627 | -17.7933 | 0 | 22.7835 |  | 22.2097 | 40.7 | 40.503 | 38.7544 | 103.1531 | 102.8182 | -100.3063 | 93.7549 | 93.9186 | -88.8485 | -79.4231 | -15.1669 | -42.84 | 7.8987 | 0.8695 | -4.16 |  | -15.9853 |  |  | 0.332 | 10.6309 | 32.45 | 80.6064 | 90.6734 | 14.89 | 87.9654 | 22.4 | -23.3285 | 5.7715 | 6.0922 | 1.9336 |  |  | -15.3125 | -40.3659 | 15.2034 | 42.361 | 55.833 | 57.8421 | -176.3266 | -30.6826 | 32.3611 | -54.5941 | 11.3031 | 11.3114 | 10.9612 | 12.9995 | 53.894 | 54.2258 | 215 | -214.7169 | -433.3633 | 433.4372 | 73.4941 | -54.5381 | -53.5149 | -64.4859 | -55.8921 | 58.5203 | 54.176 |  |  | 4.7599 | 4.0787 | -30.0175 | -29.2257 | 42.45 | 42.24 | 17.6 | 16.6 | 21.5966 | -56.32 | -290.2548 | 67.6113 | 67.3971 | 13.4 | -42.8 | -2 | -1.9 | 1.4004 | 1.2574 | -65.8271 | 203.4263 | 128.8681 | 88.1173 | 129.2695 | -85.3207 | 74.3395 | -121.3751 | -32.9329 | -74.8558 | 154.294 | 155.7445 | 119.8835 | -109.6888 | 4.4955 | -97.6044 | 101.7364 | -6.7224 | 10.342 | 20.16 | 6.897 | 6.907 | -20.48 | -6.4 |  | 5.977 | -22.7924 | 2.1103 | -14.1 | 50.846 | 50.39 |  |  | 37.7329 | 36.5606 | 38.0697 |  | 43.6 | 19.8093 | 0 |  | -56.9012 | 84.4922 | 65.0834 | -56.094 | -82.5771 | 55.2232 | 26.2555 | -54 | 52.9 | -356.5854 | 504.5084
12/01/2026 | 15:00 | 0 |  |  | -33.148 | 19.1299 |  | 55.8361 | -102.0398 |  | 36.1849 | 35.0403 | -2.22 | -70.886 | 66 | 20.7 | -63.8 | 13.4045 | 59.7232 | 12.3947 | 12.5825 | 20.6301 | 11.8622 | 5.5096 | 2.4954 |  |  | -76.13 | -75.24 |  | 2.22 | 70.4 | 8.364 | 0.172 | -59.3 | -58.7 | -73.34 | 59.3 | 59.5 | 17.2598 | 7.3638 | 69.6857 | 72.2096 | 45.7457 | -48.2185 | -48.5702 | 21.1814 | 25.1571 | 79.2429 | 80.3224 | -22.854 | -22.689 | -425.6006 | -19.2766 | -11.6 | -11.5 | 53.3533 | 54.8581 | -6.9479 |  | -28.9405 | 10.0649 | 7.5785 | 5.0323 | 475.997 | 193.1211 | 194.0671 | -441.7669 | 670.7805 |  | -32.4223 | 33.8939 |  | 28.41 | 33.06 |  | 99.67 | -97.2487 | -98.0524 | 155.8933 | 155.4171 | -5.3361 | -128.7003 | -128.7658 | 7.1132 |  |  |  |  | 238 | -19.08 | 65.0448 | 64.9188 | 65.006 | 18.1475 | 18.6596 | 23.8014 | -106.2726 | 33.5471 | 14.7161 | 79.39 | 42.83 | 59.7729 | 56.987 | -27.73 |  |  |  | -80.653 |  | -28.7524 | -141.2 | -141.2 | 29.3362 | 96.1029 |  |  |  | -4.35 | 65.3635 | 79.4795 | -18.91 | -19.25 | 105.47 | 81.59 | 78.5273 | 78.2 | -78.7811 | -77.5273 | 208.1291 | 154.039 | 150.5004 | 152.433 |  |  | -33.594 |  | -133.6686 |  | -40.1323 | -37.1381 | 43.1758 | -17.9658 | -16.252 | 30.768 | -75.6893 | -76.8305 | 25.3449 | 0 | -9.03 | 1 | 19.8031 | -113.9243 | -39.6199 | -38.6559 | 12.1329 | -6.1532 | 0 | 23.1821 |  | 22.8814 | 40.6743 | 41.8958 | 39.5136 | 99.1341 | 98.7992 | -92.9383 | 81.467 | 81.4081 | -81.925 | -73.8706 | -17.2543 |  | 7.6594 | 0.9158 | -4.75 | 19.72 | -14.9286 |  |  | 0.207 |  | 35.04 | 74.2123 | 82.5599 | 15.74 | 90.2747 | 27 | -22.9159 | 5.2302 | 5.6666 | 1.9138 |  |  | -14.6282 | -39.8223 | 15.7178 | 42.1918 | 61.2797 | 61.9466 | -176.5032 | -30.3843 | 32.5359 | -55.4104 | 12.1836 | 11.4969 | 11.0666 | 14 | 63.4596 | 64.507 | 194 | -192.9097 | -415.1989 | 419.1337 | 100.9514 | -62.5807 | -62.183 | -61.9832 | -53.477 | 57.8689 | 57.6227 |  |  | 10.0883 | 10.5168 | -34.2539 | -33.6746 | 39.27 | 38.63 | 19.6 | 20.1 | 21.494 | -52.32 | -288.7693 | 69.7486 | 69.4124 | 13.9 | -39.3 | -10.5 | -9.7 | 1.4753 | 1.3174 | -101.2158 | 153.2206 | 165.8707 | 111.0884 | 120.5578 | -108.1934 | 103.7825 | -159.2294 | -31.9008 | -105.4314 | 162.5193 | 163.1686 | 160.6333 | -144.6639 | 32.0222 | -108.7465 | 113.1152 | -6.5631 | 10.756 | 21.6 | 6.953 | 6.969 | -20.8 | -5.76 |  | 6.0075 | -23.7598 | 2.2873 | -12.9 | 54.441 | 52.952 |  |  | 38.5141 | 37.4838 | 37.5998 |  | 39.9 | 18.0171 | 0 |  | -54.2733 | 81.8026 | 62.4961 | -53.7331 | -79.7908 | 52.9939 | 27.3466 | -50.5 | 51.2 | -306.6574 | 467.2884
12/01/2026 | 15:30 | 0 | 18.4725 | -25.9711 | -33.6692 | 24.867 |  | 56.3221 | -102.8574 | 71.1021 | 35.9949 | 35.2404 | -4.44 | -71.722 | 66 | 20.7 | -66 | 13.2205 | 58.8712 | 12.6478 | 12.8508 | 20.8436 | 11.9734 | 5.8077 | 2.6759 |  |  | -77.13 | -77.13 |  | 4.44 | 70.4 | 8.672 | 0.176 | -57.19 | -58.54 | -79.26 | 57.19 | 58.15 | 16.2731 | 11.2282 | 67.435 | 69.4297 | 47.8353 | -51.1541 | -51.6003 | 29.4555 | 29.0041 | 78.3352 | 81.5371 | -9.3678 | -15.3891 | -414.3933 | -19.364 | -12 | -11.8 | 55.1199 | 56.2965 | -6.8133 |  | -32.1321 | 10.2348 | 7.2947 | 5.0171 | 459.6696 | 180.8831 | 180.7916 | -440.2263 | 635.3141 |  | -52.1054 | 53.7438 |  | 28.41 | 32.53 |  | 98.61 | -88.0056 | -88.9433 | 147.8862 | 147.5843 | -5.2102 | -132.0014 | -132.8934 | 7.6861 |  |  |  |  | 241.4 | -19.29 | 65.1722 | 65.6159 | 64.2569 | 11.2041 | 10.2124 | 16.4192 | -91.4498 | 24.7136 | 15.2581 | 79.04 | 42.32 | 60.4761 | 57.5729 | -28.34 |  |  |  | -84.6251 |  | -29.0434 | -138.1 | -137 | 29.0836 | 94.931 | 147.9532 |  | 95.31 | -5.12 | 66.4795 | 85.0398 | -18.99 | -19.21 | 104.21 | 80.52 | 86.4 | 84.4364 | -69.7186 | -66.2455 | 212.582 | 159.2614 | 154.4409 | 156.4245 |  |  | -32.052 |  | -70.1197 |  | -37.855 | -34.5665 | 14.8683 | -20.0806 | -19.1936 | 133.692 | -82.4618 | -83.8164 | -1.5137 | 0 | -13.6 | 100.3 | 19.3921 | -118.2236 | -40.0124 | -38.915 | 10.5001 | -31.561 | 23.4249 | 24.2803 |  | 22.9918 | 40.9065 | 40.1006 | 39.0578 | 91.0962 | 89.924 | -89.2542 | 72.0581 | 72.1249 | -84.7547 | -77.0782 | -12.9183 | -40.49 | 8.2722 | 0.9281 | -4.4 | 20.09 | -9.6264 |  |  | 0.449 |  | 39.01 | 78.7088 | 84.902 | 15.55 | 92.5575 | 27.1 | -22.097 | 4.6461 | 5.1708 | 1.9566 |  |  | -15.7788 | -39.8455 | 15.3183 | 41.5841 | 58.3292 | 57.4044 | -172.6388 | -30.5101 | 33.0114 | -56.8122 | 11.7242 | 11.5555 | 11.1616 | 13 | 76.8203 | 78.9174 | 199.1 | -199.1967 | -424.5424 | 426.6761 | 150.0892 | -75.4251 | -73.6296 | -59.0863 | -50.493 | 57.6303 | 55.7389 |  |  | 5.5729 | 5.1334 | -47.1635 | -47.2443 | 63.49 | 63.56 | 17.4 | 18.1 | 21.494 | -14.16 | -303.7888 | 72.6632 | 72.4664 | 13.9 | -39.3 | -2.8 | -2.7 | 1.5133 | 1.4667 | -141.6746 | 95.2685 | 217.9959 | 175.4285 | 128.0284 | -167.4304 | 160.398 | -102.5591 | -58.2368 | -159.3526 | 138.078 | 137.1867 | 102.7561 | -211.2847 | 61.1624 | -149.4346 | 147.9561 | -7.1453 | 10.814 | 20.64 | 6.954 | 6.91 | -19.76 | -6.64 |  | 7.7958 | -24.4923 | 2.3453 | -14.8 | 52.453 | 52.975 | 2.3439 | 2.7746 | 37.4613 | 36.7798 | 37.013 |  | 41 | 16.9963 | 0 |  | -58.8288 | 79.1703 | 60.0144 | -58.9221 | -77.1163 | 50.2157 | 27.5198 | -51.9 | 51.8 | -272.7007 | 412.7168
12/01/2026 | 16:00 | 0 |  | -25.6946 | -33.7894 | 19.8532 |  | 55.4372 | -93.6672 | 71.6482 | 36.3409 | 35.3258 | 0 | -73.858 | 68.2 | 22.356 | -66 | 13.0831 | 54.8744 | 12.0178 | 12.2117 | 19.6766 | 10.0387 | 5.8858 | 2.5292 |  |  | -75.94 | -75.9 |  | 0 | 70.4 | 8.872 | 0.178 | -57.72 | -58.48 | -77.55 | 57.72 | 59.06 | 15.8087 | 11.2276 | 68.229 | 71.4785 | 42.4978 | -48.2603 | -49.8113 | 25.6066 | 26.5604 | 78.9346 | 80.2013 | -11.2346 | -12.5259 | -408.7942 | -18.2223 | -12.1 | -12.2 | 54.9204 | 54.9434 | -6.6456 |  | -29.5607 | 10.2672 | 7.5279 | 4.9507 | 452.7114 | 175.8781 | 176.0307 | -429.397 | 621.6626 |  | -46.284 | 49.2795 |  | 28.68 | 32.54 |  | 99.64 | -90.4169 | -90.9527 | 144.6078 | 145.1062 | -4.7857 | -131.3688 | -131.0925 | 6.8234 |  |  |  |  | 243.2 | -19.07 | 65.8801 | 65.3153 | 65.9878 | 6.4297 | 6.5025 | 16.8021 | -86.9401 | 23.899 | 15.5903 | 78.94 | 42.28 | 59.7729 | 56.987 | -28.28 |  |  |  | -97.0858 |  | -28.7727 | -137.6 | -139 | 29.0726 | 93.7592 |  |  | 93.2 | -5.54 | 65.844 | 95.4604 | -19.16 | -19.56 | 106.08 | 78.59 | 95.2727 | 93.4727 | -65.9853 | -70.8182 | 216.7391 | 164.6523 | 159.4968 | 161.7205 |  |  | -32.706 |  | -41.7577 |  | -35.5849 | -33.0579 | 35.4502 | -23.7768 | -21.5599 | 53.808 | -65.3548 | -66.4974 | 18.4053 | 14.18 | -13.82 | 1 | 18.939 | -121.8281 | -39.1575 | -38.0814 | 11.0004 | -14.0561 | 0 | 23.0391 |  | 22.7216 | 39.3823 | 40.0804 | 38.4201 | 89.924 | 90.0915 | -83.5607 | 68.9207 | 68.3113 | -84.2918 | -81.3812 | -2.5763 | -31.99 | 7.6594 | 0.8927 | -4.33 | 20.54 |  |  |  | 0.467 |  | 44.05 | 82.5172 | 84.58 | 14.55 | 93.9578 | 26 | -21.4355 | 4.3301 | 5.0304 | 1.921 |  |  | -17.6747 | -38.8281 | 16.2587 | 40.4656 | 52.6144 | 54.4976 | -168.5613 | -30.2452 | 33.0415 | -56.6281 | 12.2496 | 11.829 | 11.4991 | 14 | 84.649 | 84.7943 | 187.3 | -187.6239 | -428.1279 | 429.9082 | 174.5959 | -83.5635 | -82.0672 | -60.0652 | -50.3151 | 56.1826 | 56.1807 |  |  | 4.639 | 3.87 | -54.8245 | -54.2999 | 65.79 | 65.14 | 18.9 | 19 | 21.761 | 2.8 | -299.4057 | 69.0405 | 69.8638 | 14.5 | -40.9 | -2.8 | -2.7 |  |  | -169.13 | 68.6245 | 249.5781 | 191.9594 | 128.401 | -184.5949 | 183.7771 | -103.6999 | -70.967 | -178.1892 | 134.4311 | 134.0001 | 103.8926 | -236.4962 | 75.8565 | -159.3286 | 159.0617 | -8.4637 | 11.223 | 19.12 | 7.473 | 7.437 | -19.2 | -7.12 |  | 8.1163 | -25.4597 | 2.8733 | -14.6 | 53.542 | 53.807 |  |  | 37.8749 | 35.556 | 37.9952 |  | 39.8 | 16.837 | 0 |  | -51.2299 | 80.6553 | 60.524 | -50.8892 | -78.0479 | 50.4978 | 28.632 | -51.2 | 52.2 | -246.9362 | 387.8143
12/01/2026 | 16:30 | 0 |  |  | -33.211 | 21.8464 |  | 51.4132 | -86.4355 | 70.7172 | 35.7029 | 34.8723 | 0 | -74.806 | 68.2 | 24.012 | -66 | 12.6787 | 48.3484 | 11.5774 | 11.977 | 19.6436 | 10.0174 | 5.637 | 2.4806 |  |  | -75.6 | -75.61 |  | 0 |  | 9.198 | 0.179 | -58.14 | -57.62 | -76.16 | 58.14 | 57.87 | 16.6373 | 10.2126 | 70.1704 | 71.9095 | 41.3802 | -50.4575 | -49.133 | 19.8388 | 29.4933 | 76.6153 | 77.0326 | -15.4364 | -13.5016 | -402.739 | -17.8183 | -12.5 | -12.5 | 57.5488 | 55.5281 | -6.3309 |  | -33.4785 | 10.111 | 7.736 | 5.0501 | 448.5304 | 164.8914 | 163.2435 | -411.7452 | 596.8006 |  | -48.8883 | 50.4108 | 116.5312 | 28.25 | 32 |  | 99.81 | -90.015 | -89.3452 | 150.9478 | 151.3858 | -3.5354 | -130.5299 | -130.0715 | 7.4132 |  |  |  |  | 240.3 | -17.99 | 64.6602 | 64.5806 | 64.4462 | 3.0618 | 2.6193 | 15.7817 | -80.2389 | 20.9043 | 15.2924 | 78.47 | 42.01 | 59.0698 | 55.8151 | -27.73 | -2.7648 |  |  | -98.8451 |  | -28.5952 | -131.4 | -132.7 | 28.9462 | 92.5873 | 144.196 |  | 92.47 | -5.28 | 65.2085 | 97.8231 | -19.36 | -19.67 | 105.91 | 78.57 | 99.2909 | 95.4 | -64.7413 | -63.5182 | 216.917 | 165.6503 | 159.9864 | 162.2905 | 40.3735 | 10.8228 | -33.027 |  | 27.1642 |  | -35.3219 | -32.8933 | 38.4969 | -23.3605 | -20.9505 | 30.768 | -60.0088 | -61.0681 | 21.8583 | 0 | -8.81 | 1 | 18.5408 | -121.0356 | -35.7272 | -35.0927 | 5.7894 | -33.7775 | 20.7197 | 22.3123 |  | 21.9089 | 41.1653 | 41.9826 | 39.83 | 91.0962 | 89.924 | -99.9714 | 67.3132 | 66.9626 | -88.6781 | -83.754 | -12.4935 | -40.12 | 7.8718 | 0.9744 | -4.5 | 19.28 | -13.3117 |  |  | 0.517 |  | 35.18 | 85.0142 | 91.2497 | 14.77 | 90.1078 | 22.9 | -22.0832 | 5.2581 | 5.7802 | 1.9513 |  |  | -16.6682 | -39.4143 | 15.4002 | 41.187 | 56.1821 | 59.1882 | -172.5046 | -29.9184 | 31.6179 | -54.2601 | 12.6699 | 11.8192 | 11.3303 | 14.4178 | 100.1367 | 101.1556 | 221.3 | -215.492 | -479.3221 | 474.4294 | 265.6743 | -98.7342 | -95.8837 | -61.6622 | -51.0164 | 53.2327 | 52.7124 |  | -76.6103 | 17.9767 | 17.7789 | -55.5694 | -56.5591 | 78.92 | 79.42 | 20.8 | 19.4 | 21.3295 | 5.12 | -286.1528 | 71.2281 | 72.1019 | 19.6 | -44.6 | -17.3 | -17.3 | 1.5849 | 1.3306 | -261.4415 | -7.5955 | 330.7644 | 261.7807 | 123.5672 | -253.446 | 253.9115 | -131.9612 | -134.1606 | -249.1404 | 117.1663 | 119.2042 | 135.8686 | -315.3132 | 138.6917 | -176.4762 | 174.3625 | -7.3568 | 12.222 | 19.2 | 7.555 | 7.537 | -18.96 | -8.48 |  | 8.8212 | -28.9448 | 2.8153 | -11.7 | 51.239 | 52.533 | 2.3439 | 2.7746 | 33.6107 | 33.8024 | 34.2817 |  | 45.7 | 17.173 | 0 |  | -51.6933 | 81.666 | 61.2801 | -51.419 | -81.0886 | 51.5504 | 28.7186 | -56 | 55.8 | -209.666 | 363.7691
12/01/2026 | 17:00 | 0 | 18.1133 | -25.7029 | -33.7168 | 21.6862 |  | 50.8316 | -84.551 | 69.9664 | 35.3329 | 34.3171 | 0 | -70.362 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 12.9954 | 47.7428 | 10.4953 | 10.9953 | 17.4886 | 10.3275 | 0.6697 | 2.503 |  |  | -74.32 | -74.32 |  | 0 | 68.2 | 8.982 | 0.178 | -53.57 | -53.21 | -82.88 | 53.57 | 54.21 | 16.061 | 9.9672 | 71.7856 | 73.9883 | 37.3135 | -44.4057 | -44.0646 | 7.3894 | 7.2822 | 77.0288 | 78.8129 | -28.2602 | -30.0021 | -379.2839 | -18.3618 | -12.2 | -12.2 | 50.5993 | 49.6318 | -6.592 |  | -26.6495 | 9.4737 | 7.0961 | 4.6504 | 418.1035 | 161.626 | 162.8467 | -406.5901 | 581.8893 |  | -41.057 | 42.478 | 114.3457 | 28.01 | 31.33 | 88.72 | 98.73 | -87.6038 | -88.9433 | 150.0744 | 150.8013 | -0.934 | -126.6377 | -125.4666 | 5.4505 |  |  |  |  | 235.2 | -17.87 | 65.5339 | 64.8028 | 65.5021 | 2.6197 | 2.8907 | 15.2802 | -79.1012 | 22.4686 | 15.4247 | 78.91 | 41.94 | 58.3667 | 55.2292 | -27.68 |  |  |  | -99.7937 |  | -28.6159 | -129.3 | -130.9 | 29.1989 | 77.0599 | 68.583 | 107.8308 | 76.11 | -9.04 | 64.1235 | 98.9006 | -19.68 | -19.93 | 104.9 | 76.02 | 96.6 | 96.0545 | -65.3195 | -63.7636 | 217.28 | 165.7544 | 159.9022 | 161.6807 | 38.2502 | 9.6412 | -31.795 |  | 45.6555 |  | -33.8161 | -31.2667 | 38.5814 | -24.7444 | -23.3599 | 30.768 | -57.624 | -58.7949 | 22.5957 | 0 | -9.43 | 1 | 18.355 | -122.3266 | -37.0635 | -36.1085 | 8.2451 |  |  | 22.5236 |  | 22.2355 | 39.9315 | 40.3401 | 38.5413 | 90.7613 | 91.2637 | -103.6555 | 66.958 | 67.4311 | -90.6631 | -84.0742 | -12.2225 | -40.9 | 7.8718 |  | -4.15 | 19.57 | -12.6144 |  |  | 0.466 |  | 36.36 | 87.1553 | 91.4921 |  | 90.5375 | 23.3 | -21.0012 | 5.6501 | 6.2012 | 1.9518 |  |  | -16.2831 | -37.9816 | 15.8662 | 39.8992 | 61.7148 | 58.5216 | -171.9762 | -29.6444 | 30.18 | -52.0528 | 11.6595 | 11.8973 | 11.3514 | 13.6198 | 103.7012 | 104.0097 | 215.4 | -214.7122 | -473.8906 | 473.8615 | 279.1041 | -102.2859 | -100.8834 | -60.164 | -49.8086 | 52.4312 | 53.3178 |  | -85.3738 | 17.4932 | 17.2955 | -63.0469 | -62.9523 | 75.03 | 75.01 | 19.5 | 19.5 | 21.4534 | 18.72 | -288.7496 | 72.3446 | 71.1696 | 18.5 | -43.2 | -15.6 | -15.5 | 1.3655 | 1.2326 | -274.2179 | -24.4993 | 336.4033 | 267.8363 | 120.1479 | -262.9989 | 261.2028 | -129.9197 | -137.7269 | -253.6483 | 109.2059 | 107.2621 | 133.6774 | -324.1336 | 141.924 | -178.1443 | 181.0519 | -8.5956 | 12.527 | 18.56 | 7.467 | 7.536 | -18.32 | -8.64 |  | 8.4092 | -28.6244 | 3.1083 | -13 | 55.784 | 52.848 |  |  | 36.2147 | 34.6943 | 35.608 |  | 44.6 | 17.2636 | 0 |  | -51.0571 | 80.8715 | 60.4507 | -50.5147 | -79.2372 | 49.9775 | 29.346 | -55.6 | 56.2 | -196.5518 | 350.1735
12/01/2026 | 17:30 | 0 | 17.8725 | -25.3501 | -33.8667 | 16.2276 |  | 48.2787 | -72.9484 | 68.0297 | 34.5769 | 33.4358 | -2.22 | -65.313 | 59.4 | 18.216 | -61.6 |  | 38.764 | 10.5276 | 10.6524 | 17.2693 | 10.1686 | 0.6258 | 2.5192 |  |  | -73.55 | -73.53 |  | 2.22 | 63.8 | 9.71 | 0.182 | -58.06 | -57.33 | -74.87 | 58.06 | 58.27 | 16.307 | 10.0165 | 70.3823 | 72.6812 | 38.9166 | -51.6011 | -51.0805 | 31.2574 | 26.4876 | 74.0148 | 75.8634 | -17.0131 | -17.7814 | -377.9186 | -19.8588 | -12.3 | -12.2 | 58.7607 | 58.0481 | -6.3752 |  | -35.4999 | 9.12 | 7.1244 | 4.8684 | 419.782 | 148.2283 | 148.2589 | -414.0085 | 544.0112 |  | -53.9844 | 54.6841 | 113.1581 | 26.83 | 29.75 | 86.91 | 96.64 | -82.7813 | -81.4417 | 145.5215 | 146.0295 | -3.9196 | -123.1147 | -122.9702 | 5.201 |  |  |  |  | 236.1 | -17.81 | 65.6392 | 65.1637 | 65.0847 | 1.2999 | 2.2107 | 1 | -63.0831 | 7.9924 | 15.2092 | 74.31 | 39.81 | 57.6636 | 54.0573 | -27.66 |  |  |  | -95.7938 |  | -28.646 | -128.1 | -129 | 29.556 |  | 67.6437 | 105.4871 | 74.57 | -8.68 | 63.2245 | 95.5329 | -20.3 | -20.39 | 105.24 | 74.48 | 96.7273 | 95.8545 | -59.2914 | -59.0273 | 215.0621 | 166.8901 | 161.9269 | 161.8737 | 44.1444 | 14.3767 | -32.227 |  | 107.733 |  | -30.3227 | -28.1442 | 28.723 | -14.7276 | -14.1344 | 36.912 | -54.4842 | -55.7521 | 15.9828 |  | -15.58 |  | 17.2265 | -99.352 | -38.0026 | -36.997 | 10.049 |  |  | 23.6982 |  | 23.2443 | 40.0941 | 40.8194 | 38.9428 | 83.7282 | 82.221 | -110.3537 | 62.1376 | 61.6847 | -96.0358 | -90.6631 | -15.6576 |  | 8.072 | 1.0452 | -4.34 | 17.4 | -17.1959 |  |  | 0.485 |  | 33.98 | 92.8135 | 98.7512 |  | 86.916 | 24.8 | -19.8876 | 6.0611 | 6.6393 | 1.9396 |  |  |  | -37.2082 | 15.2214 | 38.8149 | 58.9977 | 60.3082 | -168.266 | -28.387 | 28.0128 | -48.9495 | 11.9587 | 11.8876 | 11.4253 | 13 | 113.8696 | 114.4383 | 189.4 | -188.6921 | -447.5742 | 452.4471 | 307.6903 | -110.5973 | -110.3653 | -60.2107 | -51.0026 | 56.2536 | 55.1402 |  |  | 24.2829 | 24.2499 | -64.4329 | -64.5431 | 87.79 | 87.17 | 19.4 | 19.7 | 21.4534 | 23.36 | -301.8492 | 80.2601 | 80.3235 | 18.5 | -45.6 | -22.5 | -22.5 |  |  | -305.8438 | -79.3213 | 394.3156 | 314.2097 | 126.5294 | -306.2756 | 306.4991 | -142.9861 | -173.6651 | -296.641 | 106.5556 | 108.7204 | 147.5466 | -381.6378 | 175.814 | -201.0276 | 201.3541 | -9.491 | 14.656 | 17.84 | 7.472 | 7.444 | -16.96 | -8.32 |  | 8.8212 | -30.7332 | 3.4867 | -11.9 | 52.805 | 52.74 |  |  | 35.3229 | 36.1169 | 36.1189 |  | 45.5 | 17.1506 |  |  | -51.0122 | 81.9204 | 61.1533 | -50.7605 | -81.3301 | 50.467 | 29.7253 | -57.8 | 56.7 | -139.0712 | 286.7156
12/01/2026 | 18:00 | 0 |  | -25.8141 | -34.0578 | 14.3402 |  | 47.1323 | -71.258 | 64.3135 | 32.625 | 31.8725 | 0 | -62.895 | 57.2 | 16.56 | -57.2 |  | 38.0484 | 10.0898 | 10.061 | 16.4994 | 10.0414 | 0.6417 | 2.452 |  |  | -71.42 | -71.83 |  | 0 | 61.6 | 9.714 | 0.187 | -52.39 | -52.06 | -82.33 | 52.39 | 52.86 | 16.3075 | 9.8185 | 69.1026 | 71.5272 | 33.5374 | -44.0343 | -43.6274 | 7.7686 | 7.6634 | 72.4908 | 74.1597 | -26.9344 | -29.122 | -334.7245 | -18.5553 | -12.5 | -12.4 | 50.6731 | 49.8441 | -6.0596 |  | -24.4447 | 7.4059 | 0 | 3.9799 | 373.699 | 146.9771 | 146.794 | -389.9369 | 516.7988 |  | -47.0379 | 48.2607 | 103.2485 | 29.59 | 29.85 | 73.11 | 87.17 | -83.3171 | -81.8436 | 145.3991 | 146.424 | -2.5707 | -125.7809 | -125.5761 | 2.5611 |  |  |  |  | 234.2 | -17.23 | 71.1395 | 70.2725 | 68.4807 | -0.2949 | 0.0495 | 1 | -60.952 | 10.1332 | 15.1359 | 73.82 | 40.38 | 56.2573 | 53.4714 | -27.39 |  |  |  | -111.3442 |  | -28.5898 | -130.3 | -129.8 | 29.2154 | 74.4232 | 68.583 |  | 73.8 | -9.09 | 60.9305 | 108.4987 | -1.2 | -1.22 | 68.14 | 73.25 | 111.1091 | 109.0182 | -53.8916 | -52.6727 | 212.5218 | 165.1263 | 158.3622 | 160.1813 | 37.4655 | 8.1222 | -31.613 |  | 149.0727 |  | -22.8308 | -20.1711 | 32.0153 | -22.4149 | -21.1923 | 29.232 | -44.2899 | -45.3574 | 22.2171 |  | -8.36 |  | 16.5269 | -110.6405 | -40.1385 | -38.7411 | 12.9926 |  |  | 23.9776 |  | 23.1672 | 40.2703 | 41.2974 | 39.5028 | 84.2305 | 82.7234 | -117.7218 | 57.138 | 57.0432 | -100.1484 | -92.8362 | -21.2314 |  | 7.3518 |  |  |  | -17.3009 |  | -14.363 | 0.339 |  | 32.91 | 97.8483 | 100.9376 |  | 86.8143 | 22.8 | -18.3226 | 6.6765 | 7.0313 | 1.9728 |  |  |  | -36.2017 | 15.1832 | 37.4715 | 58.2906 | 62.2728 | -164.4972 | -27.8277 | 24.8938 | -46.8866 | 11.2275 | 11.8583 | 11.4253 |  | 121.2831 | 123.1534 | 183.1 | -184.0332 | -457.2228 | 455.7713 | 355.0526 | -119.2067 | -115.628 | -57.6258 | -47.6205 | 56.7355 | 53.9226 | -99.0059 | -98.7136 | 25.5354 | 24.986 | -69.1918 | -69.1226 | 96.85 | 95.16 | 20.3 | 20.4 | 21.3509 | 34.96 | -312.3554 | 82.8749 | 83.2882 | 16.2 | -43.9 | -22.4 | -22.5 |  | 1.3402 | -350.7885 | -125.3104 | 435.0423 | 356.4625 | 122.4193 | -341.7179 | 342.7409 | -139.5923 | -196.544 | -335.2759 | 101.2921 | 103.1679 | 141.5434 | -413.9743 | 199.5402 | -217.107 | 217.3941 | -10.2573 | 9.291 | 16.56 | 7.313 | 7.267 | -16.64 | -7.92 |  | 7.9118 | -31.1727 | 3.3707 | -10.6 | 53.503 | 54.391 |  |  | 34.6275 | 34.9105 | 34.9603 |  | 42.6 | 16.564 |  |  | -47.2251 | 79.6741 | 58.1784 | -47.5428 | -78.3465 | 46.9703 | 30.4512 | -53.5 | 54 | -99.4929 | 272.0181
12/01/2026 | 18:30 | 0 | 18.8041 | -26.5191 | -33.7115 | 13.3272 |  | 46.9118 | -71.9165 | 64.3762 | 32.675 | 31.9357 | 11.1 | -64.523 | 57.2 | 13.248 | -57.2 | 13.3604 | 40.4336 | 10.3952 | 10.4994 | 17.3122 | 10.0382 | 0.7128 | 2.5769 |  |  | -69.72 | -69.82 |  | -11.1 | 63.8 | 10.716 | 0.197 | -51.79 | -51.56 | -81.25 | 51.79 | 51.96 | 15.8113 | 9.6468 | 69.4978 | 72.8177 | 30.8183 | -49.3739 | -48.4412 | 8.9344 | 8.8694 | 71.2897 | 72.8617 | -25.2223 | -27.2004 | -309.0268 | -32.2728 | -5.8 | -5.7 | 55.3739 | 54.0493 | -6.2621 |  | -26.8042 | 8.1918 | 6.269 | 4.272 | 352.8244 | 134.5866 | 133.9152 | -382.8228 | 484.3663 |  | -72.1491 | 73.758 |  | 28.96 | 29.46 | 72.37 | 86.34 | -75.8155 | -75.6816 | 141.0905 | 142.4265 | -2.3873 | -124.4034 | -123.8328 | 1.6136 |  |  |  |  | 234.7 | -17.25 | 72.1899 | 72.392 | 70.4833 | 0.9194 | 1.0532 | -9.2035 | -44.4108 | -7.5939 | 17.0874 | 75.88 | 40.54 |  | 53.4714 | -28.31 |  |  |  | -102.9592 |  | -29.2466 | -128.4 | -129 |  | 73.5443 | 70.4616 |  | 73.06 | -8.78 | 59.7835 | 100.7557 | -1.69 | -1.61 | 73.24 | 72.74 | 101.1455 | 99.2727 | -52.4306 | -51.9727 | 207.6578 | 161.1473 | 155.9985 | 157.6372 | 47.0959 | 16.4723 | -31.53 |  | 200.6087 |  | -21.419 | -19.0742 | 23.0136 | -13.6742 | -11.6248 | 30.768 | -39.9147 | -40.974 | 15.0566 |  | -11.24 |  | 16.6732 | -94.7212 | -39.1072 | -38.1402 | 9.6832 | -14.2206 | 0 | 23.8251 |  | 23.3231 | 40.5863 | 41.1853 | 39.2075 | 76.1926 | 75.8577 | -136.3094 | 54.9352 | 54.5154 | -108.6803 | -100.385 | -26.8052 | -41.53 | 11.1678 | 1.2796 | -5.68 | 15.49 | -32.3868 | 8.2271 | -13.663 | 0.465 | 8.7012 | 29.92 | 103.4287 | 110.3117 |  | 87.3959 | 21.2 | -19.1154 | 5.398 | 5.9383 | 2.3257 |  |  | -15.7519 | -38.829 | 14.3839 | 40.7635 | 54.8455 | 55.5525 | -160.4655 | -29.5523 | 27.0072 | -52.8111 |  | 14.583 | 14.2625 | 14.1911 | 129.681 | 129.3999 | 138.7 | -137.729 | -401.7083 | 401.4117 | 379.3538 | -124.3128 | -123.2446 | -55.0858 | -43.919 | 57.2872 | 55.3147 |  |  | 26.8428 | 26.5681 | -79.3746 | -78.2837 | 95.48 | 94.34 | 24.4 | 24.3 | 21.3103 | 41.84 | -327.0928 | 86.5249 | 86.3444 | 17.9 | -36.5 | -23.2 | -23.2 | 1.3961 |  | -370.9849 | -178.3913 | 474.0387 | 378.1147 | 119.597 | -365.7823 | 374.3819 | -148.5234 | -209.7826 | -363.1617 | 104.3533 | 103.0037 | 149.6038 | -453.4037 | 216.6847 | -239.5691 | 238.9887 | -9.675 | 10.291 | 17.76 | 6.643 | 6.655 | -16.48 | -7.6 |  | 8.3238 | -29.6193 | 3.3707 | -12.4 | 51.028 | 52.911 |  |  | 35.4318 | 34.6081 | 34.7313 |  | 37 | 14.1752 |  |  | -45.3252 | 80.1137 | 55.6415 | -43.6923 | -78.8558 | 43.2685 | 34.4202 | -47.2 | 48 | -21.3108 | 224.9452
12/01/2026 | 19:00 | 0 | 19.5072 | -27.7947 | -32.2904 | 16.1431 |  | 51.0237 | -80.6958 | 69.1292 | 34.8709 | 33.9899 | 6.66 | -73.255 | 66 | 16.56 | -63.8 | 13.4614 | 44.226 | 12.541 | 12.617 | 20.9888 | 10.2352 | 0.6373 | 2.5149 |  |  | -75.92 | -76.02 |  | -6.66 | 72.6 | 13.162 | 0.217 | -61.59 | -61.63 | -78.19 | 61.59 | 61.87 | 20.896 | 2.2558 | 74.9685 | 77.0792 | 40.6118 | -56.1969 | -55.7457 | 5.4176 | 5.3536 | 79.3708 | 81.6759 | -19.852 | -21.7451 | -378.4123 | -32.195 | -5.7 | -5.7 | 62.6966 | 61.6896 | -6.5117 |  | -38.6807 | 9.0466 | 7.7377 | 5.051 | 417.31 | 113.4678 | 113.3457 | -362.7052 | 510.0399 |  | -106.569 | 108.0706 | 104.3063 | 29.25 | 35.27 | 76.15 | 83.5 | -64.0273 | -64.2952 | 133.3437 | 133.7443 | -8.7481 | -153.7295 | -152.6069 | 4.3453 |  |  |  |  | 256.2 | -17.98 | 64.3706 | 64.3407 | 62.6823 | -13.4185 | -13.0748 |  | -44.7752 | 6.1937 | 18.629 | 78.63 | 41.86 | 59.0698 | 55.9616 | -29.91 |  |  |  | -82.9115 |  | -30.8229 | -129.3 | -128.6 | 29.8691 |  | 74.2188 | 104.3152 |  | -9.04 | 61.225 | 81.3246 | -1.65 | -1.56 | 86.19 | 76.05 | 81.7455 | 81.6545 | -50.7418 | -50.0091 | 204.8629 | 157.9924 | 153.3075 | 154.396 | 50.67 | 18.2364 | -32.826 |  | 228.8993 |  | -22.0316 | -19.0318 | 24.8883 | -14.6364 | -13.5051 | 29.232 | -39.0071 | -39.8662 | 14.5173 |  | -11.92 |  | 17.9452 | -101.5639 | -37.2999 | -36.3641 | 7.0534 | -16.2213 | 6.7845 | 24.3927 |  | 23.9123 | 40.8865 | 40.7063 | 39.6725 | 63.4659 | 63.8009 | -124.5875 | 53.6513 | 53.1038 | -99.1311 | -87.9223 | -21.9272 | -40.96 | 11.3729 | 1.4444 | -4.37 | 14.9 | -34.8198 |  | -12.862 | 0.381 |  | 27.38 | 89.4069 | 100.8096 | 14.74 | 85.7681 | 22.5 | -22.7147 | 3.8413 | 4.3933 | 2.7148 |  |  | -16.5837 | -45.8993 | 13.9485 | 48.1045 | 56.2506 | 57.136 | -171.5168 | -30.5964 | 31.3328 | -58.812 |  | 15.8342 | 15.3383 | 14 | 142.005 | 143.5044 | 150.4 | -148.8813 | -422.7211 | 421.2522 | 409.9845 | -136.2185 | -132.8868 | -51.0212 | -39.0038 | 70.3893 | 71.8016 |  |  | 21.756 | 21.0089 | -83.0795 | -84.0147 | 90.68 | 89.86 | 24.1 | 24.1 | 21.227 | 44 | -329.5668 | 84.4081 | 84.7808 | 18.5 | -34.2 | -20.7 | -19.9 |  | 1.2242 | -402.8954 | -201.2145 | 485.4512 | 396.1571 | 106.4098 | -385.4745 | 387.6029 | -144.1512 | -216.8519 | -372.4184 | 107.796 | 106.5769 | 146.9796 | -470.1816 | 223.5158 | -252.1347 | 254.8476 | -9.7821 | 10.699 | 17.2 | 6.375 | 6.36 | -16.8 | -8 |  | 9.2607 | -26.2196 | 3.3707 | -16.4 | 51.542 | 51.852 |  |  | 48.5848 | 47.1236 | 47.7781 |  | 35.5 | 14.487 |  |  | -40.8653 | 78.911 | 51.4522 | -40.0551 | -77.1071 | 40.1695 | 36.6191 | -45.8 | 48 | -3.3022 | 205.6684
12/01/2026 | 19:30 | 0 | 20.1215 | -29.1641 | -31.5758 | 17.193 |  | 52.1871 | -84.6298 | 71.454 | 35.6609 | 35.4618 | 2.22 | -74.153 |  |  |  | 13.2228 | 46.8104 | 13.1622 | 13.2962 | 21.6762 | 9.7861 | 0.7067 | 2.5541 |  |  | -78.34 | -77.89 |  | -2.22 |  | 12.823 | 0.215 | -62.8 | -62.22 | -77.47 | 62.8 | 63.02 | 21.736 | 1.7104 | 75.5131 | 77.703 | 43.5536 | -57.8472 | -57.3502 | 3.7184 | 3.6365 | 81.334 | 83.5683 | -18.9386 | -20.7575 | -395.7546 | -31.3279 | -5.8 | -5.8 | 64.5024 | 63.4853 | -6.5976 |  | -42.2989 | 9.6894 | 7.3228 | 4.8356 | 433.8205 | 117.069 | 117.7099 | -378.9367 | 521.528 |  | -96.2135 | 98.0476 | 107.1505 | 30.99 | 37.49 |  |  | -63.6254 | -64.4292 | 133.3133 | 133.6562 | -8.9491 | -158.5621 | -158.3576 | 2.5167 | 0 |  |  |  | 259.5 | -18.2 | 63.5651 | 64.1754 | 62.5837 | -14.22 | -13.265 | 27.6773 | -46.1488 | 7.7807 | 18.4693 | 78.16 | 41.79 | 59.0698 | 55.3757 | -29.66 |  |  |  | -86.0118 |  | -30.5103 | -130.8 | -130.9 | 29.8856 | 72.6654 | 76.0973 | 103.1433 | 72.32 | -8.82 | 61.907 | 86.0174 | -2.34 | -2.27 | 86.97 | 76.65 | 84.6545 | 84.7636 | -49.8704 | -48.1545 | 206.2353 | 158.9063 | 153.3327 | 155.0709 | 53.4014 | 21.1064 | -32.577 |  | 226.7019 |  | -20.8695 | -17.8149 | 23.8452 | -8.3617 | -7.5572 | 26.16 | -40.309 | -41.33 | 12.9746 |  | -11.79 |  | 18.4039 | -90.6626 | -38.5835 | -37.7757 | 7.7802 | -19.0431 | 9.1596 | 24.5428 |  | 23.8374 | 39.9365 | 40.3878 | 38.8286 | 65.1405 | 64.1358 | -117.7218 | 51.1191 | 51.3277 | -95.2942 | -85.8104 | -25.6992 | -42.07 | 9.7786 | 1.5494 | -4.9 | 14.32 | -29.4231 |  |  | 0.353 |  | 29.22 | 87.7596 | 96.1706 | 15.2 | 87.6994 | 22 | -22.1136 | 3.9445 | 4.1331 |  |  |  | -15.0739 | -45.9137 | 15.1041 | 47.9736 | 57.9386 | 58.1875 | -173.3674 | -30.2228 | 31.8266 | -57.9062 | 11.2544 | 16.0881 | 15.5703 |  | 139.8171 | 139.708 | 160.1 | -159.3154 | -428.2245 | 429.9663 | 414.4551 | -133.933 | -132.2785 | -50.3398 | -38.2651 | 76.7159 | 76.8496 | -87.6798 | -87.4754 | 24.997 | 24.2609 | -60.9199 | -60.7045 | 92.1 | 91.39 | 26 | 25.8 | 21.4534 | 44.24 | -323.7411 | 83.0791 | 84.4427 | 19 | -33.6 | -23.3 | -23.3 |  |  | -409.8098 | -205.8533 | 461.4049 | 375.116 | 90.8187 | -364.6208 | 364.715 | -143.3079 | -211.3137 | -359.3576 | 100.9396 | 102.2635 | 149.1786 | -445.4622 | 218.6857 | -231.9381 | 234.0274 | -8.2797 | 11.307 | 23.6 | 6.304 | 6.218 | -23.12 | -2.8 |  | 2.9007 | -24.0223 | 3.4592 | -11.7 | 54.37 | 54.7 |  |  | 48.7574 | 49.3719 | 49.6773 |  | 36.1 | 16.5608 |  |  | -39.5392 | 78.2408 | 50.9114 | -39.1009 | -76.6441 | 39.2227 | 37.6611 | -46.2 | 46.6 | -10.7616 | 214.1073
12/01/2026 | 20:00 | 0 |  |  | -31.6554 | 17.8443 |  | 51.5515 | -83.6933 |  |  | 35.0906 | 2.22 | -71.929 | 63.8 | 16.56 | -63.8 |  | 46.2792 | 12.7729 | 12.9527 | 21.3414 | 10.1347 | 0.7398 | 2.5438 |  |  | -77.31 | -76.95 |  | -2.22 | 70.4 | 12.696 | 0.213 | -60.73 | -60.59 | -74.99 | 60.73 | 60.94 | 22.6834 | 1.6193 | 75.1371 | 78.0033 | 42.438 | -56.9303 | -55.7961 | 3.6805 | 3.4935 | 80.5873 | 83.3804 | -19.9772 | -21.6523 | -390.1468 | -33.094 | -5.5 | -5.4 | 62.9767 | 62.1055 | -6.8355 |  | -40.1287 | 9.6541 | 7.2525 | 4.9311 | 431.7452 | 120.7617 | 120.6091 | -377.328 | 516.3659 |  | -90.6948 | 93.4449 | 109.1563 | 30.9 | 37.99 | 78.6 | 85.05 | -65.5008 | -64.5631 | 134.0948 | 135.2618 | -8.9525 | -157.7698 | -157.5808 | 1.6009 | 0 |  |  |  | 257 | -18.14 | 65.1484 | 64.878 | 62.2693 | -12.8072 | -12.2835 |  | -48.1687 | 7.7986 | 18.2617 | 79.07 | 42.02 | 57.6636 | 54.2038 | -29.66 |  |  |  | -87.0223 |  | -30.5666 | -133.8 | -134.3 | 29.8911 | 70.9076 | 74.2188 |  | 71.57 | -8.51 | 61.8915 | 84.1598 | -2.04 | -1.97 | 100.6 | 76.97 | 85.0909 | 84.2182 | -51.3429 | -49.6182 | 205.8525 | 158.609 | 154.5172 | 156.732 | 54.0797 | 20.3065 | -33.624 | 388.3116 | 231.7041 |  | -20.6656 | -17.8569 | 24.0163 | -8.6059 | -8.6432 | 26.16 | -41.3515 | -41.988 | 13.1183 |  | -9.65 |  | 17.9706 | -89.827 | -39.8813 | -38.9957 | 8.9669 | -17.9264 | 9.1431 | 24.2786 |  | 24.1921 | 38.629 | 38.992 | 37.198 | 64.8056 | 64.4707 | -115.7123 | 53.0819 | 52.648 | -93.1387 | -84.2685 | -27.794 | -41.01 | 9.3538 | 1.503 | -6.02 | 14.94 | -24.8689 |  | -12.536 | 0.468 |  | 30.71 | 86.3616 | 94.8804 |  | 88.5748 | 22.8 | -21.7507 | 3.7189 | 3.9276 | 2.7893 |  |  | -16.6243 | -45.3169 | 15.4279 | 47.461 | 60.5939 | 61.9944 | -173.1264 | -29.9395 | 31.9346 | -58.4768 |  | 15.8928 | 15.2539 |  | 140.4984 | 140.9097 | 162.6 | -162.489 | -438.6526 | 436.2371 | 421.6934 | -135.6116 | -133.8889 | -51.4014 | -39.3324 | 76.1177 | 76.5603 |  |  | 24.4257 | 24.2719 | -61.239 | -61.0707 | 91.49 | 89.87 | 25 | 25.2 | 21.227 | 45.2 | -326.8759 | 83.2368 | 83.0566 | 19 | -34.2 | -24.1 | -24.2 | 1.5342 | 1.2684 | -413.7663 | -207.0918 | 462.2295 | 374.7012 | 85.5945 | -363.2155 | 360.8512 | -143.5747 | -211.4793 | -358.6543 | 103.5252 | 100.4278 | 144.6992 | -442.1231 | 218.3553 | -230.453 | 232.2358 | -8.8592 | 11.482 | 24.32 | 6.162 | 6.161 | -23.44 | -3.28 |  | 3.7797 | -24.5808 | 3.6057 | -13.4 | 53.348 | 55.06 |  |  | 50.504 | 49.1735 | 48.6425 |  | 36.7 | 17.3172 |  |  | -41.5491 | 78.802 | 51.0155 | -40.936 | -77.1783 | 39.7205 | 37.6209 | -48.2 | 49.9 | -12.6182 | 216.5985
12/01/2026 | 20:30 | 0 | 19.8642 |  | -32.136 | 16.6739 |  | 50.5058 | -80.321 | 69.103 | 35.3149 | 34.2765 | 4.44 | -71.247 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 13.6794 | 44.8148 | 12.5466 | 12.4159 | 20.3671 | 10.3247 | 0.7527 | 2.5471 |  |  | -75.36 | -75.01 |  | -4.44 | 70.4 | 11.649 | 0.208 | -57.44 | -56.91 | -76.91 | 57.44 | 57.64 | 20.9706 | 4.9704 | 73.1739 | 75.6987 | 40.6562 | -51.9076 | -51.7523 | 5.1435 | 4.6014 | 77.7706 | 80.2254 | -19.7245 | -21.0419 | -380.7134 | -26.3859 | -5.9 | -5.9 | 58.3979 | 57.3156 | -6.7235 |  | -37.279 | 9.0671 | 7.0241 | 4.883 | 426.6486 | 125.4921 | 125.3395 | -383.0851 | 515.963 |  | -87.0801 | 89.0219 |  | 31.14 | 37.53 | 78.66 | 86.13 | -62.1519 | -61.884 | 131.1039 | 132.5631 | -8.7291 | -159.7937 | -158.4392 | 0.4308 |  |  |  |  | 256 | -19.06 | 62.9605 | 63.4655 | 61.5042 | -12.3823 | -12.0284 | 1 | -54.2241 | 14.6391 |  | 75.31 | 40.28 |  | 53.0319 | -29.63 |  |  |  | -87.6972 |  | -30.6051 | -133 | -133.4 |  | 70.0287 | 75.1581 | 98.4558 | 67.9 | -8.79 | 62.62 | 88.685 | -1.92 | -1.84 | 86.04 | 76.77 | 88.3273 | 88 | -46.3008 | -45.2636 | 205.591 | 160.7145 | 154.1995 | 155.971 | 51.5457 | 18.4976 | -33.493 | 392.4373 | 228.1105 |  | -19.3875 | -16.4431 | 26.2266 | -11.7228 | -10.4183 | 27.696 | -39.0504 | -40.3873 | 15.2967 |  | -9.47 |  | 17.7122 | -93.9439 | -40.1489 | -39.1919 | 9.284 | -16.8066 | 6.026 | 24.2977 |  | 23.5758 | 42.0369 | 42.6051 | 40.961 | 61.4565 | 62.4612 | -105.4975 | 48.0952 | 48.193 | -91.3432 | -82.8493 | -19.2099 | -43 | 7.5642 |  | -3.85 | 16.41 | -18.6753 |  |  | 0.374 |  | 31.86 | 85.4688 | 92.4876 | 16.41 | 89.6906 | 22.9 | -20.4279 | 3.5156 | 4.0146 | 2.7291 |  |  | -17.0783 | -43.1839 | 16.1452 | 45.0364 | 57.9821 | 59.1655 | -171.1396 | -29.0642 | 31.2528 | -56.702 | 11.022 | 15.3264 | 15.0851 | 13.5757 | 138.3741 | 139.8116 |  | -164.1981 | -438.2077 | 439.3731 | 416.2543 | -135.482 | -132.3809 | -53.1226 | -41.8983 | 78.7392 | 78.1366 |  |  | 25.2497 | 25.1069 | -60.856 | -60.1661 | 90.56 | 92.09 | 24 | 23.9 | 21.2697 | 45.12 | -321.2619 | 85.9268 | 84.8653 | 19 | -37 | -23.3 | -23.3 | 1.4282 | 1.3449 | -410.5143 | -204.7301 | 457.4315 | 371.5124 | 85.8248 | -360.5957 | 363.1686 | -144.8021 | -211.5328 | -357.9649 | 98.9815 | 98.918 | 148.3279 | -439.0196 | 217.8278 | -224.3456 | 227.8082 | -8.8592 | 14.172 | 22.64 | 6.251 | 6.256 | -23.12 | -3.92 |  | 4.4846 | -25.4017 | 3.3402 | -12.3 | 54.237 | 51.848 |  |  | 50.9571 | 50.2046 | 50.1369 |  | 37.5 | 17.4298 |  |  | -41.7274 | 78.6772 | 53.7779 | -42.2677 | -77.8473 | 42.2914 | 36.0119 | -50.3 | 52.3 | -16.2318 | 212.2706
12/01/2026 | 21:00 | 0 | 19.5826 | -28.8458 | -33.0545 | 17.7173 |  | 49.4279 | -79.0714 | 67.9641 | 34.151 | 33.4683 | 6.66 | -68.479 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 13.6203 | 43.5918 | 11.8115 | 11.6302 | 19.4363 | 10.3535 | 0.794 | 2.5378 |  |  | -73.66 | -74.01 |  | -4.44 | 68.2 | 10.525 | 0.202 | -59.32 | -58.25 | -71.95 | 59.32 | 59.53 | 18.6602 | 8.6667 | 73.3729 | 76.5992 | 36.6278 | -56.7645 | -56.3241 | 15.7557 | 15.0231 | 74.8913 | 77.4881 | -13.4927 | -8.8099 | -367.7357 | -28.2715 | -5 | -4.9 | 65.4809 | 61.6373 | -6.4424 |  | -44.6367 | 9.6023 | 7.1458 | 4.9265 | 410.5959 | 112.6438 | 112.5522 | -380.7347 | 492.5038 |  | -113.5173 | 114.4477 | 110.2641 | 30.93 | 37.09 |  | 86.15 | -57.8653 | -57.8653 | 127.6336 | 129.9743 | -8.1664 | -159.9464 | -158.4692 | 2.3203 |  |  |  |  | 248.9 | -18.03 | 61.9207 | 62.482 | 60.8987 | -6.6643 | -6.9726 | 1 | -45.8833 | 1.2572 | 18.0534 | 79.13 | 42.05 | 54.8511 | 52.446 | -29.33 | -3.0413 |  |  | -84.2818 |  | -30.2864 | -128 | -129.7 | 29.8856 | 66.5131 | 72.3402 | 93.7683 | 66.54 | -8.35 | 63.333 | 82.7122 | -2.21 | -2.15 | 87.49 | 77.57 | 82.9818 | 82.9636 | -46.0972 | -44.8727 | 204.6178 | 155.1728 | 150.5822 | 152.5586 | 52.4021 | 20.1342 | -33.14 | 386.5809 | 225.1147 |  | -26.8707 | -24.2411 | 23.9218 | -10.5126 | -9.9128 | 23.088 | -42.8909 | -43.881 | 13.2388 |  | -4.95 |  | 17.6176 | -91.7558 | -37.0455 | -36.2755 | 5.1939 | -18.0076 | 7.3065 | 23.5552 |  | 23.4726 | 40.5379 | 40.3795 | 38.5754 | 58.7772 | 58.1073 | -120.4011 | 47.6667 | 46.9882 | -96.3524 | -87.8728 | -20.1181 | -36.36 | 12.8621 |  | -6.65 | 17.92 | -28.8546 |  | -12.821 | 0.391 |  | 32.6 | 90.9045 | 98.0459 | 16.11 | 90.0007 | 22.1 | -19.5519 | 4.5847 | 4.7703 | 2.6603 |  |  | -16.4778 | -41.1613 | 15.2093 | 43.2652 | 62.2402 | 62.8978 | -168.0343 | -28.3227 | 29.1998 | -51.928 | 10.8562 | 14.6318 | 13.9988 | 13 | 139.8036 | 139.3894 | 192.4 | -192.8219 | -481.3223 | 486.6381 | 412.5294 | -135.1646 | -132.6411 | -53.2828 | -42.3638 | 81.5521 | 77.6752 |  |  | 27.6777 | 26.9197 | -60.3115 | -59.8165 | 90.44 | 88.83 | 23.1 | 23.4 | 21.3722 | 44.88 | -321.0392 | 89.171 | 87.8513 | 18.5 | -41 | -25.9 | -25 | 1.6398 | 1.4897 | -410.8102 | -200.6147 | 449.1093 | 368.2364 | 86.8967 | -355.8653 | 358.6711 | -147.4108 | -209.4914 | -352.2502 | 97.6359 | 96.8284 | 150.0215 | -433.8702 | 213.9871 | -222.4319 | 227.5755 | -9.2547 | 18.295 | 23.76 | 6.392 | 6.391 | -22.24 | -4.88 |  | 5.51 | -26.6316 | 3.1357 | -11.4 | 53.947 | 54.416 |  |  | 50.2732 | 50.1518 | 50.7659 |  | 41.2 | 17.6221 |  |  | -43.3919 | 79.2475 | 54.3294 | -44.493 | -77.5987 | 43.4751 | 34.4808 | -51.8 | 53.7 | -66.9037 | 165.3836
12/01/2026 | 21:30 | 0 | 19.6823 |  | -33.1193 | 15.2831 |  | 48.6899 | -77.3497 | 66.0063 | 33.793 | 32.7784 | -6.66 | -64.312 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 13.5968 | 40.6846 | 12.7403 | 12.9652 | 21.249 | 14.4237 | 0.6674 | 4.2307 |  |  | -77.22 | -77.18 |  | 6.66 | 66 | 10.919 | 0.199 | -58.56 | -57.44 | -78.91 | 58.56 | 58.36 | 18.3067 | 9.9714 | 73.331 | 76.058 | 42.5608 | -54.4983 | -53.5317 | 7.9982 | 7.9088 | 79.7383 | 81.2843 | -21.8321 | -23.8551 | -375.65 | -24.5591 | -7.9 | -7.9 | 61.0739 | 59.7969 | -6.6946 |  | -42.2589 | 9.2932 | 7.5613 | 5.1863 | 418.4086 | 116.1839 | 116.0619 | -382.0083 | 489.1819 |  | -101.1205 | 102.9817 | 109.336 | 30.27 | 36.32 |  | 85.23 | -57.5974 | -56.9276 | 127.8862 | 128.3441 | -5.9332 | -160.0374 | -159.2336 | 2.7395 |  |  |  |  | 247.5 | -19.12 | 62.1034 | 60.8593 | 59.5663 | -8.052 | -7.6816 |  | -49.6478 | 4.849 | 16.9773 | 72.43 | 39.35 | 54.1479 | 51.2741 | -28.48 |  |  |  | -89.2036 |  | -29.6536 | -130.6 | -131 | 29.8636 | 62.9974 | 70.4616 | 89.0808 | 62.51 | -8.13 | 62.682 | 87.2825 | -2.17 | -2.1 | 83.95 | 76.06 | 87.9818 | 86.6727 | -42.8921 | -42.8 | 202.5033 | 154.0165 | 148.9679 | 150.915 | 52.498 | 20.9235 | -33.454 | 391.965 | 222.7338 |  | -28.1925 | -25.7355 | 24.4028 | -15.3088 | -13.1412 | 30.768 | -43.6621 | -44.8661 | 13.1394 |  | -11.97 |  | 16.8897 | -98.0278 | -38.037 | -36.9941 | 7.7168 | -19.1942 | 6.6732 | 23.2916 |  | 23.1666 | 40.9619 | 41.8356 | 41.0324 | 57.7724 | 56.9351 | -116.0472 | 45.6348 | 45.6866 | -96.0119 | -90.5076 | -24.7837 | -40.81 | 10.4598 | 1.4676 | -6.94 | 18.59 | -22.7816 |  | -13.115 | 0.47 |  | 33.1 | 92.5341 | 97.8625 |  | 89.9927 | 21.9 | -18.3973 | 4.4555 | 4.8132 | 2.5627 |  |  |  | -39.2548 | 16.8943 | 41.2904 | 62.0569 | 59.7727 | -168.0299 | -26.7917 | 28.4188 | -49.5368 | 10.6298 | 13.411 | 12.9019 |  | 139.145 | 139.8256 | 192.4 | -192.383 | -478.3276 | 484.4206 | 407.1793 | -133.8777 | -132.4137 | -55.2065 | -44.6778 | 82.056 | 79.6285 |  |  | 26.9526 | 27.469 | -56.7537 | -56.1983 | 89.56 | 89.71 | 21.2 | 21.3 | 21.3295 | 44.96 | -316.1796 | 87.7686 | 87.5991 | 17.9 | -41 | -25.8 | -25.9 |  | 1.3557 | -403.4077 | -197.0937 | 447.9204 | 360.6856 | 83.9188 | -355.3821 | 352.9352 | -144.9365 | -206.8896 | -350.313 | 96.4902 | 95.6006 | 145.0775 | -428.8373 | 215.4198 | -217.8451 | 220.8546 | -7.9611 | 17.755 | 23.68 | 6.459 | 6.585 | -22.96 | -4.4 |  | 4.6891 | -26.7201 | 2.8733 | -12.4 | 55.65 | 54.526 |  |  | 51.9892 | 52.7924 | 52.6349 |  | 43.8 | 18.136 |  |  | -44.1167 | 80.284 | 55.7786 | -44.0231 | -79.3401 | 44.6681 | 34.1251 | -56 | 56.1 | -68.8434 | 167.0334
12/01/2026 | 22:00 | 0 | 19.0879 | -28.4076 | -33.7082 | 15.9452 |  | 46.4053 | -74.2306 | 64.4379 | 32.633 | 31.9343 | -4.44 | -60.277 | 55 | 14.076 | -52.8 | 13.715 | 38.3316 | 12.1097 | 12.2349 | 20.3222 | 14.6033 | 0.7665 | 4.4194 |  |  | -76.43 | -75.29 |  | 6.66 | 59.4 | 9.696 | 0.193 | -61.47 | -60.31 | -71.27 | 61.47 | 61.12 | 16.412 | 10.9593 | 72.0951 | 74.8764 | 41.7401 | -53.1353 | -52.8666 | 32.8173 | 31.2789 | 73.839 | 76.3011 | -8.132 | -11.3055 | -389.0352 | -18.0088 | -11 | -10.8 | 59.6651 | 58.8591 | -6.6006 |  | -37.4755 | 8.2259 | 7.2466 | 4.9458 | 431.2874 | 131.3211 | 131.2296 | -396.6087 | 511.3015 |  | -81.0742 | 82.7069 |  | 30.32 | 33.95 | 75.48 | 87.89 | -72.0647 | -71.7968 | 140.7765 | 143.0083 | -6.2569 | -140.7981 | -140.281 | 0.4104 |  |  |  |  | 230.9 | -18.62 | 65.4742 | 65.4748 | 63.4741 | -1.2057 | 0.3887 | 11.8222 | -68.462 | 15.967 | 16.9264 | 68.55 | 37.43 | 51.3354 | 48.9304 | -27.84 |  |  |  | -105.3952 |  | -28.7197 | -130.1 | -130.4 |  | 59.4818 | 68.583 | 84.3933 | 59.31 | -7.98 | 64.759 | 104.0359 | -2.18 | -2.12 | 79.35 | 74.48 | 105.3091 | 102.5273 | -50.0683 | -48.5091 | 204.7249 | 154.4319 | 150.7253 | 151.6454 | 52.2773 | 20.0279 | -33.836 | 410.4796 | 183.7764 |  | -33.4626 | -30.9833 | 23.2113 | -12.7764 | -11.4724 | 32.304 | -51.4412 | -52.6164 | 12.8626 |  | -11.14 | 1 | 16.2996 | -90.3603 | -38.2667 | -37.1845 | 6.4211 | -17.8341 | 6.6476 | 24.0646 |  | 23.5963 | 40.0412 | 40.4887 | 39.2789 | 73.1784 | 73.1784 | -127.7692 | 52.0207 | 51.5014 | -95.7956 | -86.7766 | -14.8995 |  | 16.2753 |  |  |  | -36.0087 |  |  | 0.468 |  | 29.32 | 89.9555 | 96.5788 |  | 87.8475 | 22.6 | -18.4072 | 5.7885 | 6.2395 | 2.4376 |  |  |  | -37.7439 | 15.805 | 39.3486 | 58.0639 | 59.2739 | -174.2949 | -25.8321 | 26.0399 | -44.8916 | 10.9906 | 11.9559 | 11.6046 |  | 137.1329 | 136.5095 | 239.3 | -238.1761 | -534.0479 | 537.3954 | 408.9555 | -132.3281 | -130.2388 | -55.5294 | -45.565 | 81.2558 | 79.2153 |  |  | 29.2158 | 27.6558 | -52.515 | -51.3174 | 93.38 | 91.72 | 20.2 | 20.1 | 21.3722 | 43.36 | -314.3638 | 87.4304 | 88.235 | 16.8 | -45 | -26.9 | -26.6 |  |  | -401.6853 | -157.1654 | 437.6296 | 358.0751 | 92.9774 | -349.9639 | 348.1483 | -134.5016 | -208.974 | -341.087 | 96.8036 | 96.5932 | 145.7044 | -426.0201 | 216.7885 | -209.3077 | 213.6139 | -7.593 | 18.447 | 23.6 | 6.817 | 6.883 | -22.88 | -5.2 |  | 5.7145 | -27.538 | 2.8733 | -11.6 | 51.856 | 54.212 |  |  | 49.6904 | 50.2599 | 52.2284 |  | 47.9 | 18.8993 |  |  | -46.7669 | 76.9429 | 55.7828 | -46.5052 | -76.4065 | 46.5108 | 29.2699 | -58.6 | 60.2 | -126.2792 | 222.8758
12/01/2026 | 22:30 | 0 | 18.039 | -27.1269 | -33.86 | 14.8703 |  | 43.2162 | -70.0565 | 60.594 | 30.7931 | 29.9466 | 8.88 | -55.981 | 50.6 | 14.076 | -50.6 |  | 37.8812 | 11.1729 | 11.4291 | 18.8522 | 14.7453 | 0.8118 | 4.3892 |  |  | -67.97 | -68.13 |  | -8.88 | 55 | 9.967 | 0.191 | -53.16 | -52.2 | -70.45 | 53.16 | 54.07 | 15.329 | 11.6019 | 69.9238 | 72.3079 | 37.5482 | -50.6286 | -50.3091 | 27.2804 | 22.5537 | 71.4051 | 70.4681 | -7.0974 | -16.2808 | -353.3042 | -13.7308 | -14.6 | -14.6 | 58.3331 | 56.8691 | -6.1826 |  | -40.732 | 8.2808 | 6.6621 | 4.5762 | 390.8199 | 115.5125 | 115.6651 | -379.2039 | 461.1402 |  | -100.9657 | 102.745 | 105.5737 | 29.81 | 30.62 | 72.43 | 88.94 | -58.803 | -60.4105 | 129.5348 | 129.582 | -4.1332 | -126.907 | -126.404 | -0.8496 |  |  |  | 0 | 221.5 | -18.2 | 66.3903 | 66.8382 | 64.5167 | 0.8751 | 0.4951 | 1 | -57.1299 | 4.7044 | 16.6319 | 64.98 | 35.39 | 47.1167 | 44.8288 | -25.57 |  |  |  | -79.9862 |  | -26.4333 | -123.7 | -124.2 | 28.0948 | 54.7943 | 62.4776 | 78.5339 | 54.49 | -6.86 | 64.5265 | 80.8621 | -18.58 | -18.77 | 105.1 | 71.93 | 78.4727 | 76.6364 | -47.7451 | -46.2727 | 193.1642 | 143.2857 | 138.1928 | 140.2394 | 73.3537 | 43.1436 | -31.647 | 389.4672 | 219.8557 |  | -36.6075 | -35.9359 | 0 | -11.6451 | -10.2505 | 136.764 | -66.6079 | -67.7269 | -14.7449 |  | -14.46 | 93.7 | 15.1567 | -84.5736 | -37.4821 | -36.381 | 8.0751 | -44.2394 | 34.098 | 22.7424 |  | 22.1931 | 42.4934 | 41.8593 | 40.7083 | 59.1121 | 59.1121 | -108.8466 | 49.9131 | 49.3657 | -100.4879 | -99.5085 | -5.0153 |  | 2.5641 | 1.2699 | -0.31 | 19.48 | -15.7625 |  | -13.74 | 0.433 |  | 35.22 | 101.1048 | 103.1901 | 14.95 | 88.6215 | 22.8 | -16.1893 | 5.5498 | 5.9875 | 2.2331 |  |  | -14.6046 | -33.3587 | 16.7505 | 34.5158 | 62.4725 | 63.4301 | -164.1679 | -23.7926 | 24.6858 | -40.8263 | 11.2704 | 10.0613 | 9.8208 | 13 | 138.6784 | 138.091 | 232.6 | -231.245 | -517.2207 | 515.5406 | 425.6623 | -133.8792 | -133.3498 | -59.2987 | -49.8081 | 81.5305 | 80.273 |  |  | 26.9636 | 26.8098 | -72.8058 | -73.0956 | 85.6 | 87.32 | 20.2 | 20.2 | 21.3103 | 43.12 | -329.2079 | 93.9093 | 93.7364 | 16.2 | -48.5 | -24.1 | -24 | 1.6673 |  | -416.8268 | -191.3873 | 462.3418 | 378.2777 | 92.0008 | -364.6955 | 363.7121 | -147.0071 | -212.4114 | -360.9576 | 101.1625 | 100.4332 | 150.4058 | -445.3452 | 220.4011 | -232.4478 | 230.959 | -7.8045 | 18.017 | 18.16 | 7.19 | 7.254 | -17.2 | -10.8 |  | 11.6045 | -30.3517 | 2.9313 | -13.1 | 54.683 | 54.824 |  |  | 51.5966 | 50.6315 | 51.8779 |  | 48.5 | 20.0043 |  |  | -51.5204 | 80.4211 | 60.0696 | -50.0015 | -78.7655 | 49.3684 | 28.6113 | -61.7 | 61.5 | -89.961 | 182.4038
12/01/2026 | 23:00 | 0 | 17.4005 | -26.2008 | -35.0697 | 14.2289 |  | 40.3648 | -64.3038 | 57.4997 | 29.0311 | 28.4504 | 0 | -36.363 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.8833 | 33.6792 | 10.3133 | 10.3589 | 17.2327 | 14.127 | 0.5725 | 3.9345 |  |  | -63.69 | -63.5 |  | 0 | 35.2 | 7.829 | 0.178 | -44.14 | -43.24 | -79.31 | 44.14 | 44.27 | 14.2953 | 12.0621 | 65.1559 | 67.6493 | 34.7249 | -42.1573 | -41.7753 | 10.5435 | 9.996 | 66.5865 | 67.8086 | -28.0172 | -29.7299 | -302.7402 | -10.9394 | -13.6 | -13.6 | 48.4424 | 47.2974 | -6.184 |  | -29.3791 | 7.1732 | 5.6194 | 3.8856 | 345.8967 | 118.1676 | 118.5949 | -379.0446 | 423.0652 |  | -78.2775 | 76.3184 | 98.1289 | 28.2 | 28.1 | 68.65 | 85.17 | -61.75 | -61.4821 | 129.4853 | 130.5615 | -3.2422 | -114.1834 | -112.9086 | -5.4676 |  |  |  |  | 209 | -17.24 | 66.3737 | 66.7425 | 65.2687 | -2.5539 | -2.289 |  | -45.6946 | 1.0282 | 16.0191 | 59.8 | 33.18 | 44.5386 | 42.3386 | -24.8 |  |  |  | -78.1698 |  | -25.5452 | -116.6 | -117.1 | 27.7322 | 51.2787 | 57.7811 | 72.6746 | 51.13 | -5.85 | 64.511 | 78.2369 | -20.38 | -20.63 | 105.51 | 68.02 | 78.2727 | 79.6364 | -46.7032 | -45.3909 | 186.649 | 138.4709 | 134.0866 | 134.1481 | 84.7582 | 55.8993 | -30.561 | 391.9045 | 227.1515 |  | -35.7003 | -33.6934 | -15.6881 | -0.6262 | -0.4605 | 159.804 | -72.3984 | -73.9795 | -27.375 | 15.14 | -14.81 | 109.1 | 14.2371 | -59.3881 | -38.8169 | -38.2022 | 9.2996 | -53.5954 | 43.2524 | 23.8862 |  | 23.2856 | 42.4625 | 42.4782 | 39.9906 | 60.1168 | 61.4565 | -116.5496 | 48.7486 | 47.6618 | -106.0461 | -106.3653 | -5.0886 |  | 2.6569 | 1.2088 | -0.29 | 19.26 |  |  | -14.315 | 0.206 |  | 35.96 | 107.225 | 108.1759 |  | 90.8025 | 23 | -18.8814 | 1.289 | 1.5155 | 2.0635 |  |  | -16.3723 | -33.7791 | 16.6993 | 35.1707 | 60.1556 | 63.0273 | -156.2476 | -22.2393 | 37.3075 | -45.8383 |  | 8.6441 | 8.2809 |  | 132.4166 | 133.6535 | 220 | -222.0455 | -502.0495 | 503.644 | 411.8302 | -129.22 | -126.3372 | -65.2894 | -56.6726 | 81.7311 | 80.9328 |  | -90.7068 | 29.4026 | 29.3477 | -66.3201 | -65.2442 | 83.37 | 82.39 | 17.7 | 17.9 | 21.3103 | 40.64 | -319.9112 | 96.4219 | 96.2818 | 15 | -55.9 | -28.4 | -27.6 |  |  | -401.5288 | -198.0397 | 433.1175 | 351.0618 | 72.2846 | -340.6323 | 341.7198 | -145.614 | -209.6698 | -338.4518 | 89.8256 | 89.3901 | 150.6286 | -412.4039 | 218.09 | -202.5998 | 206.3399 | -8.9114 | 18.043 | 17.92 | 7.505 | 7.486 | -17.04 | -11.52 |  | 11.3115 | -32.5795 | 2.3453 | -10.5 | 53.258 | 54.489 |  |  | 52.8667 | 52.4278 | 51.547 |  | 54.4 | 20.9696 |  |  | -57.9523 | 83.4773 | 66.352 | -58.0274 | -82.2113 | 56.1868 | 24.5889 | -66.9 | 67.6 | -81.879 | 143.7264
12/01/2026 | 23:30 | 0 | 16.6012 | -25.4107 | -35.3567 | 13.2209 |  | 38.1842 | -58.6002 | 54.0058 | 27.5612 | 27.0114 | 4.44 | -33.567 | 28.6 |  | -28.6 |  | 31.6412 | 9.3966 | 9.6822 | 15.6297 | 14.2088 | 0.5814 | 3.964 |  |  | -59.8 | -59.79 |  | -4.44 | 33 | 7.224 | 0.172 | -44.99 | -44.97 | -71.75 | 44.99 | 45.16 | 13.5403 | 12.4424 | 61.9043 | 64.0145 | 31.8111 | -44.6237 | -43.5004 | 30.135 | 33.0153 | 60.1011 | 61.3728 | -9.7129 | -11.6789 | -301.8954 | -12.1434 | -14.8 | -14.8 | 50.8883 | 48.8642 | -5.7349 |  | -30.0796 | 6.3119 | 0 | 3.3853 | 346.4765 | 104.0986 | 104.007 | -363.013 | 394.9446 |  | -57.8091 | 59.3589 | 93.8777 | 27.52 | 25.85 | 63.82 | 82.52 | -59.6067 | -61.2142 | 125.574 | 126.4239 | -6.3414 | -102.2961 | -101.8972 | -6.9824 |  |  |  |  | 199.1 | -16.61 | 65.9731 | 66.3709 | 64.3075 | -7.2179 | -7.0316 |  | -39.9917 | 1.2338 | 14.7862 | 54.83 | 30.22 | 41.2573 | 39.2624 | -22.96 |  |  |  | -91.3291 |  | -23.4845 | -106.3 | -106.9 | 27.7817 | 47.1771 | 54.4936 | 66.8152 | 46.48 | -5.88 | 59.1015 | 90.8377 | -19.48 | -19.62 | 97.32 | 64.81 | 90.9818 | 89.8364 | -38.9099 | -38.8455 | 185.6314 | 138.9359 | 134.1558 | 135.3756 | 63.5256 | 35.8487 | -29.635 | 373.8919 | 237.2755 |  | -35.467 | -33.2204 | 0 | 4.2151 | 4.1638 | 56.88 | -53.8598 | -54.6733 | -6.4983 | 18.39 | -14.28 | 1 | 13.6395 | -48.2867 | -36.9552 | -36.1735 | 7.2389 | -33.4866 | 22.3258 | 23.3125 |  | 23.0301 | 41.2491 | 42.1407 | 40.5478 | 58.7772 | 60.1168 | -117.7218 | 41.8629 | 41.8276 | -107.356 | -107.4905 | -5.7771 | -50.1 | 2.5641 | 1.033 |  | 19.24 | 0 |  | -14.652 | 0.285 |  | 34.77 | 108.3287 | 106.778 |  | 87.6523 | 23 | -18.8054 | 1.4196 | 1.5399 | 1.832 |  |  | -15.3112 | -31.7885 | 16.6359 | 33.2894 | 59.4412 | 60.147 | -155.3452 | -20.7106 | 36.7516 | -41.997 | 11.5252 | 7.2866 | 6.8992 | 13.2576 | 132.9944 | 134.1802 | 176 | -172.1867 | -459.8917 | 460.5157 | 407.8005 | -127.9259 | -126.3503 | -64.8788 | -57.0683 | 82.1568 | 78.2378 |  |  | 32.6326 | 31.7867 | -63.4663 | -62.8694 | 79.01 | 78.55 | 15 | 15.7 | 21.3722 | 40.24 | -321.796 | 98.099 | 97.9352 | 15.1 | -56.6 | -30.2 | -30.2 | 1.5867 |  | -401.2658 | -212.6416 | 416.4639 | 347.6614 | 60.6212 | -336.1102 | 337.9385 | -141.0375 | -208.6267 | -327.2815 | 86.7778 | 83.5908 | 150.4371 | -405.231 | 216.7006 | -193.2742 | 192.9281 | -8.884 | 21.516 | 17.36 | 7.552 | 7.567 | -17.2 | -11.04 |  | 11.574 | -32.8115 | 2.3758 | -10.5 | 52.34 | 52.673 |  |  | 51.5187 | 51.3383 | 52.2123 |  | 58.4 | 21.7986 |  |  | -59.0065 | 82.3738 | 65.3321 | -58.6847 | -80.9742 | 57.6372 | 23.6161 | -70 | 70.5 | -51.0286 | 120.6769
13/01/2026 | 00:00 | 0 | 15.9813 | -24.2268 | -35.6943 | 13.3291 |  | 35.8722 | -57.0903 | 51.313 | 26.1752 | 25.6134 | 4.44 | -32.931 |  | 11.592 | -28.6 | 13.8779 | 30.0522 | 8.8834 | 9.0322 | 14.8491 | 14.7069 | 0.6466 | 4.1542 |  |  | -59.15 | -59.07 |  | -4.44 | 30.8 | 6.622 | 0.164 | -41.37 | -41.03 | -78.42 | 41.37 | 41.23 | 12.8781 | 13.0164 | 58.8691 | 60.8174 | 30.3895 | -44.1131 | -43.7029 | 11.2452 | 11.0633 | 60.9158 | 61.5297 | -27.0547 | -29.3839 | -244.2599 | -9.4774 | -14.4 | -14.4 | 50.3844 | 49.6538 | -5.3451 |  | -33.0299 | 7.3147 |  | 2.8101 | 290.4446 | 90.3042 | 89.4802 | -355.5074 | 327.6951 |  | -46.8778 | 49.8332 | 89.6164 | 25.54 | 23.04 | 60.52 | 79.6 | -51.8372 | -52.641 | 127.7079 | 127.7188 | -4.7104 | -83.4899 | -85.352 | 0.2808 |  |  |  |  | 186.3 | -15.89 | 70.7017 | 70.2057 | 68.5739 | -2.6083 | -2.347 | -25.6409 | -16.5821 | -25.4056 | 13.6443 | 50.95 | 28.47 | 39.3823 | 37.5046 | -22.21 |  |  |  | -76.9744 |  | -22.9035 | -103.8 | -104.3 | 26.7929 | 44.2474 | 48.3882 | 62.1277 | 43.65 | -4.83 | 57.722 | 76.5493 | -19.69 | -19.89 | 93.29 | 61.84 | 76.3818 | 75.4 | -38.7401 | -39.6455 | 170.7418 | 128.1986 | 123.2961 | 125.7107 | 74.9043 | 48.7804 | -28.566 | 367.0091 | 282.6454 |  | -34.6245 | -33.4678 | -8.0307 | -2.162 | 0.0821 | 136.764 | -57.6463 | -59.1275 | -20.3517 | 0 | -13.5 | 78.9 | 13.2297 | -50.2457 | -35.6381 | -34.9287 | 7.4539 | -53.1467 | 43.8532 | 22.9112 |  | 22.6415 | 42.341 | 42.5958 | 40.5456 | 52.5813 | 52.0789 | -143.6775 | 42.2403 | 42.2422 | -119.8359 | -118.9884 | -7.8791 | -51.04 | 7.5642 | 0.9622 |  | 18.59 | -20.7504 |  | -14.993 | 0.381 |  | 31.6 | 122.0263 | 124.0344 |  | 86.786 | 24.3 | -16.7518 | 1.4074 | 1.734 | 1.6408 |  |  | -13.8507 | -28.3177 | 16.9295 | 29.6142 | 57.543 | 59.3786 | -145.4557 | -19.2088 | 35.9542 | -39.2759 | 11.7254 | 5.978 | 5.7179 | 13 | 128.7364 | 128.5047 | 106 | -105.0834 | -377.1645 | 375.1384 | 397.3003 | -124.3524 | -123.7294 | -66.1916 | -59.638 | 82.7774 | 81.8534 |  |  | 34.4564 | 34.3355 | -57.3605 | -56.4649 | 78.51 | 78.93 | 13.5 | 13.4 | 21.5773 | 38.64 | -317.8083 | 99.656 | 99.4948 | 15.5 | -60.5 | -33.2 | -32.8 | 1.6681 | 1.4906 | -389.1792 | -248.7424 | 413.6451 | 343.025 | 46.5528 | -330.6957 | 333.9277 | -144.1515 | -205.6398 | -323.5911 | 85.9607 | 84.0641 | 149.7193 | -398.7012 | 215.1475 | -185.6906 | 189.753 | -8.884 | 19.877 | 17.44 | 7.63 | 7.644 | -17.68 | -10.4 |  | 11.1925 | -33.1929 | 2.3453 | -9.3 | 51.267 | 52.285 |  |  | 53.232 | 51.2125 | 51.41 |  | 60.5 | 22.7702 |  |  | -61.9548 | 83.3543 | 68.1404 | -61.0927 | -82.0926 | 59.1092 | 22.2141 | -71.3 | 72.2 | 20.4512 | 56.1768
MÁXIMO |  | 0 | 20.1215 | -18.4872 | -31.5758 | 24.867 | 0 | 57.2529 | -52.372 | 74.1744 | 37.6169 | 36.6 | 24.42 | -25.869 | 68.2 | 24.012 | -22 | 13.8833 | 72.411 | 15.0924 | 15.187 | 25.4267 | 18.9906 | 6.4352 | 8.3925 | 0 | 0 | -59.15 | -59.07 | 0 | 11.1 | 72.6 | 13.162 | 0.217 | -18.3 | -18.3 | -60.84 | 66.79 | 66.78 | 22.6834 | 13.4592 | 75.5131 | 78.0033 | 51.4597 | -27.0673 | -27.005 | 32.9589 | 34.1756 | 86.9609 | 87.5581 | -0.7862 | -4.1708 | -233.9343 | -9.4774 | -5 | -4.9 | 69.3298 | 67.6407 | -4.2838 | 0 | -20.2048 | 12.5491 | 9.8592 | 6.7022 | 490.6154 | 196.1729 | 196.234 | -300.6453 | 676.8348 | 0 | -16.2234 | 114.4477 | 121.1118 | 31.14 | 37.99 | 89.61 | 99.81 | -22.0987 | -21.161 | 160.5238 | 160.881 | 0.6738 | -24.0278 | -23.9756 | 12.9806 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 259.5 | -11.38 | 76.0056 | 75.6084 | 73.3087 | 25.1418 | 25.8095 | 27.6773 | 1.422 | 33.8841 | 18.629 | 88.73 | 46.09 | 60.4761 | 57.5729 | -16.2 | -2.6266 | 0 | 0 | -0.1972 | 0 | -16.6027 | -62.5 | -61.2 | 29.8911 | 99.0326 | 151.7104 | 107.8308 | 98.59 | 3.8 | 66.4795 | 108.4987 | -1.2 | -1.22 | 106.08 | 83.31 | 111.1091 | 109.0182 | -26.8332 | -26.6636 | 217.28 | 166.8901 | 161.9269 | 162.2905 | 84.7582 | 70.632 | -24.35 | 434.5079 | 354.97 | 0 | -19.3875 | -16.4431 | 55.3148 | 11.7419 | 11.3698 | 179.772 | -39.0071 | -39.8662 | 41.8898 | 19 | -3.79 | 122.9 | 20.1971 | -40.1531 | -34.9826 | -34.1018 | 14.0678 | 10.9319 | 43.8532 | 24.5428 | 0 | 24.1921 | 42.4934 | 42.6051 | 41.521 | 103.1531 | 102.8182 | -32.3191 | 100.5443 | 100.6319 | -38.846 | -21.5603 | 14.5333 | -22.32 | 16.2753 | 1.5494 | -0.29 | 20.54 | 0 | 10.3419 | -12.536 | 0.517 | 10.6309 | 44.05 | 122.0263 | 124.0344 | 16.41 | 93.9578 | 27.1 | -9.4486 | 6.6765 | 7.0313 | 2.7893 | 0 | 0 | -12.7413 | -16.5485 | 21.868 | 48.1045 | 62.4725 | 63.4301 | -96.4045 | -16.3487 | 37.3075 | -29.8726 | 12.6767 | 16.0881 | 15.5703 | 14.4178 | 142.005 | 143.5044 | 268.6 | -46.3104 | -281.1521 | 537.3954 | 488.9552 | -42.1175 | -40.9274 | -50.3398 | -38.2651 | 83.3234 | 130.036 | -21.4654 | -21.6969 | 38.7301 | 37.8732 | -15.0277 | -15.0883 | 107.94 | 107.57 | 28.8 | 29.2 | 21.761 | 45.2 | -284.5071 | 110.5392 | 111.6419 | 19.6 | -20.5 | 3.2 | 4 | 1.6681 | 1.4906 | 0 | 210.1655 | 485.4512 | 396.1571 | 129.2695 | 1.5227 | 387.6029 | -102.5591 | 49.197 | 7.8599 | 177.7372 | 176.6416 | 167.495 | -10.3888 | 226.6344 | -51.5559 | 254.8476 | -6.5631 | 21.516 | 25.68 | 7.973 | 7.978 | -16.48 | -0.8 | 0 | 11.6045 | -22.4109 | 3.6057 | 0.6 | 55.784 | 55.881 | 2.3439 | 2.7746 | 53.8446 | 52.7924 | 53.9852 | 0 | 60.5 | 22.7702 | 0 | 0 | -39.5392 | 87.1181 | 76.6972 | -39.1009 | -76.0527 | 68.9011 | 37.6611 | -29.7 | 72.2 | 147.2371 | 504.5084
MÍNIMO |  | 0 | 11.1441 | -29.1641 | -38.0121 | 11.6443 | 0 | 27.5347 | -119.0445 | 35.8436 | 18.1034 | 17.5677 | -11.1 | -74.806 | 22 | 8.28 | -66 | 10.1448 | 27.3462 | 8.8834 | 9.0322 | 14.8491 | 9.7861 | 0.5725 | 2.452 | 0 | 0 | -81.2 | -106.18 | 0 | -24.42 | 24.2 | 4.43 | 0.15 | -66.79 | -65.92 | -85.34 | 18.3 | 18.01 | 10.5474 | 1.6193 | 45.8023 | 47.7598 | 22.7035 | -63.8582 | -63.1243 | 3.6805 | 3.4935 | 47.4901 | 48.1899 | -32.3547 | -35.1682 | -458.5392 | -33.094 | -14.8 | -14.8 | 34.2942 | 33.4603 | -7.2548 | 0 | -50.7251 | 1.2333 | 0 | 0 | 290.4446 | 46.7238 | 46.8459 | -457.9826 | 262.2463 | 0 | -113.5173 | 17.7056 | 61.015 | 19.18 | 16 | 41.64 | 59.99 | -103.6786 | -105.1521 | 84.3076 | 85.1266 | -8.9525 | -160.0374 | -159.2336 | -8.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | -19.42 | 61.9207 | 60.8593 | 59.5663 | -23.4232 | -23.1117 | -25.6409 | -106.8887 | -25.4056 | 10.5843 | 28.18 | 16.22 | 29.7729 | 27.3972 | -29.91 | -3.1795 | 0 | 0 | -111.3442 | 0 | -30.8229 | -142.2 | -144.8 | 20.0418 | 28.1342 | 18.3309 | 0.6042 | 28.05 | -9.09 | 43.214 | -0.4025 | -38.12 | -20.63 | 61.79 | 44.82 | 0.5455 | 1.6727 | -97.9387 | -94.7909 | 91.4944 | 56.7113 | 54.3242 | 53.9236 | 22.4638 | -8.7229 | -33.898 | 308.2849 | -184.9859 | 0 | -42.5864 | -39.857 | -15.6881 | -49.5289 | -46.5381 | 23.088 | -98.4606 | -99.6794 | -33.0196 | 0 | -16 | 0.9 | 13.2297 | -175.3686 | -40.411 | -39.339 | 5.1939 | -67.0817 | -21.9686 | 21.6844 | 0 | 21.2082 | 38.629 | 38.992 | 37.198 | 21.0995 | 20.5971 | -143.6775 | 28.465 | 28.6185 | -119.8359 | -118.9884 | -27.794 | -51.04 | 2.2565 | 0.6571 | -10.67 | 14.32 | -36.0087 | 8.2271 | -15.855 | 0.206 | 8.7012 | 21.71 | 22.9112 | 38.6513 | 13.52 | 61.8304 | 16.6 | -23.5252 | 1.289 | 1.5155 | 1.2023 | 0 | 0 | -17.6747 | -45.9137 | 13.8029 | 17.0057 | 51.3706 | 54.4948 | -176.5032 | -30.6826 | 23.9592 | -58.812 | 9.9502 | 3.1349 | 2.911 | 11 | 41.5844 | 43.7292 | 46.5 | -266.1902 | -534.0479 | 280.1653 | 7.5001 | -136.2185 | -133.8889 | -74.7293 | -68.3129 | 0 | 52.7124 | -99.0059 | -98.7136 | -1.9089 | -2.0847 | -83.0795 | -84.0147 | 19.08 | 18.63 | 13.5 | 13.4 | 18.3558 | -68.48 | -347.8678 | 52.7486 | 52.4696 | 9.9 | -60.5 | -37.1 | -37.1 | 1.2439 | 1.0982 | -471.7728 | -323.832 | 22.1246 | -5.9765 | -6.0924 | -385.4745 | -15.1404 | -163.5856 | -222.1098 | -372.4184 | 85.9607 | 83.5908 | 102.7561 | -470.1816 | -48.6825 | -252.1347 | 55.6096 | -10.2573 | -0.261 | 16.56 | 6.162 | 6.161 | -24.08 | -11.52 | 0 | 1.0269 | -38.5275 | 1.8479 | -16.4 | 49.889 | 49.861 | 1.6572 | 2.7746 | 32.541 | 32.7227 | 32.6274 | 0 | 20.8 | -8.1539 | 0 | 0 | -70.0784 | 76.9429 | 50.9114 | -70.0468 | -84.737 | 39.2227 | 16.133 | -71.3 | 30.6 | -356.5854 | 40.6897
PROMEDIO |  | 0 | 16.2534 | -23.9921 | -34.7567 | 16.5829 | 0 | 43.6373 | -79.7743 | 57.3033 | 29.0781 | 28.663 | 5.0875 | -52.016 | 48.2429 | 14.7692 | -46.9822 | 12.9295 | 44.9978 | 11.6903 | 11.8316 | 19.4952 | 14.4676 | 4.2236 | 4.329 | 0 | 0 | -74.0619 | -77.3831 | 0 | -4.995 | 49.2311 | 8.1908 | 0.17569 | -46.3165 | -46.0792 | -74.0627 | 46.3165 | 46.4721 | 15.1499 | 9.0485 | 63.3449 | 65.5579 | 37.531 | -46.3628 | -45.9178 | 19.6177 | 19.5048 | 69.1134 | 70.1756 | -17.9587 | -19.283 | -347.5099 | -18.7021 | -11.8583 | -11.8521 | 52.8091 | 51.6583 | -5.9788 | 0 | -35.7253 | 7.156 | 7.127 | 4.0806 | 392.9327 | 123.6908 | 123.6832 | -375.4371 | 478.4586 | 0 | -57.9825 | 59.4678 | 92.8994 | 25.9371 | 27.0606 | 65.2713 | 81.918 | -65.1185 | -64.7222 | 129.4857 | 130.1894 | -4.2664 | -96.5621 | -96.1927 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 69.2333 | 197.2 | -16.3246 | 68.3566 | 68.0435 | 66.9209 | -1.3749 | -0.97901 | 6.5078 | -53.9361 | 8.4246 | 13.794 | 62.1996 | 33.3398 | 48.0869 | 45.1342 | -23.9127 | -2.9203 | 0 | 0 | -53.3053 | 0 | -24.6197 | -114.4565 | -114.6891 | 25.5693 | 66.2267 | 79.9186 | 67.0349 | 66.9395 | -2.814 | 57.0733 | 52.481 | -20.5902 | -12.3155 | 85.2733 | 66.9281 | 53.4572 | 52.5398 | -58.0986 | -57.1383 | 164.1133 | 118.1374 | 113.9306 | 116.4114 | 55.704 | 29.9323 | -30.2616 | 368.5622 | 116.1261 | 0 | -32.008 | -29.603 | 22.3287 | -15.6484 | -14.5149 | 88.9167 | -67.3121 | -68.4469 | 3.5097 | 5.4469 | -10.6804 | 63.1821 | 16.5647 | -97.6003 | -37.9916 | -37.0925 | 9.8453 | -29.1719 | 13.1556 | 23.1603 | 0 | 22.6528 | 40.9983 | 41.4636 | 39.8142 | 65.1196 | 64.9277 | -89.2193 | 60.3067 | 60.094 | -83.6693 | -75.3804 | -10.0022 | -41.2803 | 5.6689 | 0.96608 | -4.7357 | 17.9762 | -17.0026 | 8.9426 | -14.5945 | 0.34456 | 9.9859 | 32.1954 | 76.946 | 84.3655 | 14.7288 | 81.9974 | 22.2458 | -17.4625 | 3.8623 | 4.1833 | 1.8173 | 0 | 0 | -15.036 | -31.937 | 16.8946 | 33.3188 | 57.364 | 58.4601 | -148.5263 | -24.384 | 30.1776 | -45.0262 | 11.3677 | 9.4181 | 9.094 | 12.9628 | 99.9411 | 100.4687 | 145.9404 | -146.0398 | -391.4394 | 393.2654 | 292.3334 | -97.6751 | -95.996 | -63.5559 | -55.4095 | 65.9008 | 83.3392 | -63.7901 | -72.632 | 22.547 | 19.7377 | -41.9317 | -41.8022 | 70.8762 | 70.4181 | 21.0312 | 21.0042 | 21.2658 | 0.79333 | -314.2672 | 82.9916 | 82.9244 | 14.4444 | -39.9667 | -21.5756 | -18.3562 | 1.4567 | 1.2899 | -286.0659 | -90.895 | 298.2871 | 236.6246 | 60.9373 | -228.8028 | 226.2574 | -137.9131 | -121.629 | -222.7124 | 123.9659 | 123.3367 | 142.0297 | -283.42 | 124.2454 | -159.0098 | 160.1193 | -8.4296 | 10.65 | 20.745 | 7.1972 | 7.2423 | -20.3933 | -5.5017 | 0 | 5.7383 | -29.6713 | 2.5162 | -7.5438 | 52.8873 | 53.1395 | 2.1722 | 2.7746 | 44.1852 | 43.7974 | 44.2534 | 0 | 40.7938 | 5.8981 | 0 | 0 | -56.4874 | 82.0045 | 64.3678 | -55.9594 | -80.4673 | 55.31 | 24.9931 | -50.9792 | 51.6979 | -97.4576 | 248.8775
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 12 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/01/2026 | 00:30 | 0 | 3.3465 | -8.7282 | 4.1963 | 6.7876 |  | 9.0314 |  | 7.3713 | 2.4669 | 3.8993 | -6.66 | -17.6 | -6.6 | 0.828 |  | 2.4967 | -10.3033 | 3.4293 | 3.2267 | 6.1521 | 3.8288 | 0.1315 | 2.3898 |  | -0.7802 |  | -0.833 | 2.852 | -13.32 | -19.8 | -0.056 | 0.207 |  | -16.48 |  | -11.28 | -11.29 | 7.3626 | 3.5817 | 11.5346 | 13.4326 | -15.1606 | -14.6855 | -14.9715 | -0.2826 | 0.0097 | -16.7256 | -15.1293 | 13.6083 | 31.0968 | -4.5213 | 13.9841 | -5.3 | -5.3 | -23.0695 | -22.7766 | -2.9144 |  | -6.354 | 1.7658 |  | 0.1566 | -143.9558 | 19.4708 | 19.5013 | 68.4306 | -178.6985 |  |  |  | 7.2651 | 8.5 | 4.91 | -14.42 | 0.04 | -19.5535 | -19.6875 | 21.7901 | 20.0929 | 33.467 | -16.3186 | -16.473 | -6.1953 |  |  |  | -18.2 | -17.4 | -1.91 | 9.2759 | 9.6739 | 8.3205 | 45.1344 | 45.2821 | -29.0022 | -19.0943 | -28.6609 | 2.6917 | 21.47 | 6.84 | 4.8486 | 3.9093 | -4.64 |  |  |  | -6.3783 |  | -3.6388 |  |  | -4.3665 | -2.4311 | 8.9947 | 3.7167 | -2.1 | -3.01 | 8.6955 | 4.7528 | -8.14 |  | 12.53 | -3.06 | 1.6727 | 0.3455 | -24.5745 | -23.2182 |  | -16.6687 | -20.7675 | -20.7918 | -15.3389 | -22.2053 | -15.924 | -159.3134 | -3.4917 |  | -8.4711 | -7.8439 | 9.4329 | -3.0433 | -4.2263 | -5.636 | -19.2182 | -18.7352 | 0.2749 | 0 | 0 | 0 | 4.2771 | -1.1738 | -12.7397 | -12.7613 | 11.2034 | 3.9697 | -18.2104 | 4.8162 |  | 4.6031 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.0332 | 2.5118 | 5.349 | 5.2846 | 19.4445 | 30.5057 | 25.4215 | -15.02 | -0.4976 | 0.1943 |  | -0.95 | -24.64 |  | 7.165 | 0.201 |  | 35.51 | -37.4181 | -28.6003 | -0.23 | 18.8489 |  | 24.1101 | -5.9759 | -6.4883 | 1.9678 |  |  | -8.6383 | -14.4296 | 9.0554 | -24.6752 | 6.4952 | 6.4741 | 133.1198 | -9.7632 | -10.6565 | -7.9415 | 1.8897 | 5.4357 | 5.4117 | 1.1214 | -9.1277 | -7.6593 | -5.87 | 0 | 27.099 | 6.5873 | 114.6832 | -14.8254 | 34.9856 |  | 7.6062 | 0 | 0 |  | 31.9525 | -11.7102 | -11.1279 | 1.8009 | 1.9501 | 11.5 | 11.88 | -22.7 | -22.6 | 0.2646 | -8 | 59.4064 | 17.8699 | 17.7768 | -18.7 | -28.5 | -4.1 | -4.7 | -17.8895 | -17.712 | -156.0713 | -12.3845 | -218.1189 | -5.061 | -35.03 | 90.949 | 71.8269 | 86.0373 | 138.2949 | 24.2061 | 20.988 | 18.9174 | 21.4374 | 145.3699 | -237.8798 | 46.62 | -43.3234 | -0.6311 | -1.627 | -3.76 | -1.41 | -1.41 | -0.64 | -0.96 | -0.9193 | -5.0675 | 8.7907 | -6.2394 | 7.5 | 1.896 | 1.902 | 0.4404 |  | 4.7238 | 3.712 | 4.4495 |  | 13.9 | 6.6707 |  |  | -15.712 | -0.5678 | -22.5828 | -11.7086 | -2.7982 | -26.2211 | -1.8563 | -7.5 | -6.6 | 75.2365 | -158.2613
12/01/2026 | 01:00 | 0 | 3.1781 | -8.5949 | 4.6001 | 6.5253 |  | 8.8049 |  | 6.8916 | 2.1019 | 3.5174 | -6.66 | -15.4 |  | 0.828 | -11 | 2.0816 | -10.3963 | 3.2849 | 3.094 | 5.9511 | 3.8603 | -0.0275 | 2.3853 |  | -0.393 |  | -0.907 | 3.206 | -13.32 | -19.8 | -0.057 | 0.212 |  | -17.01 |  | -10.79 | -10.74 | 6.7395 | 3.8362 | 10.7325 | 12.7377 | -15.8202 | -15.8017 | -16.0829 | 14.9656 | 10.5471 | -18.9088 | -17.5071 | 22.0537 | 37.6694 | -6.7478 | 13.8321 | -5 | -5.2 | -21.7422 | -21.5998 | -2.6998 |  | -5.6318 | 1.9798 |  | 0 | -137.2112 | 17.0598 | 17.0598 | 71.0628 | -178.75 |  |  |  | 6.1973 | 8.29 | 4.62 | -14.79 | -0.43 | -20.6252 | -21.0271 | 23.8074 | 22.2516 | 33.2286 | -13.5478 | -13.5117 | -5.7135 |  |  |  | -19.6 | -19.2 | -1.76 | 9.5413 | 9.514 | 8.2207 | 45.4344 | 45.4391 | -28.4976 | -18.9482 | -28.1554 | 3.0506 | 20.3 | 6.33 | 4.5361 | 3.3234 | -4.33 |  |  |  | -2.738 |  | -3.385 | -14.5 |  | -3.8562 | -2.6181 | 7.1021 | 3.1601 | -2.39 | -2.38 | 8.2305 | 1.5251 | -9.15 |  | 12.62 | -3.46 | 0.6545 | 0.3182 | -27.2688 | -26.2818 |  | -19.3562 | -23.9507 | -23.7837 | -15.9048 | -22.418 | -16.332 | -160.1615 | -3.6437 |  | -9.1044 | -8.6405 | 11.088 | -1.7354 | -2.0666 | -11.268 | -20.7553 | -20.4941 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 4.1586 | 1.8285 | -12.9772 | -13.0653 | 10.9246 | 4.2583 | -19.6856 | 5.0337 |  | 4.7145 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.3728 | -2.8468 | 7.0395 | 6.954 | 15.0873 | 28.3762 | 26.2077 | -15.32 | -0.3914 | 0.2007 |  | -1.52 | -26.5305 |  |  | 0.2 |  | 37.14 | -36.5533 | -27.0005 | -0.26 | 20.6356 |  | 23.8801 | -5.7562 | -6.1475 | 1.8851 |  |  | -9.5503 | -14.3553 | 9.2676 | -25.0263 | 6.188 | 5.0119 | 126.2302 | -11.1161 | -11.1064 | -7.7839 | 2.4394 | 5.2599 | 5.2772 | 1.7991 | -8.8635 | -7.9697 | -4.19 | 0 | 23.6218 | 4.3873 | 115.7521 | -15.1724 | 36.0485 |  | 6.3363 |  | 0 |  |  | -10.0787 | -9.5074 | 2.2437 | 2.0889 | 12.7 | 13.11 | -23.2 | -22.9 | 0.195 | -8.32 | 53.8493 | 20.9717 | 20.7215 |  | -29.4 | -5 | -5.6 | -17.6883 |  | -158.7878 | -9.9417 | -218.2051 | -3.2338 | -35.0958 | 91.5476 | 71.5141 | 84.3122 | 139.3403 | 25.955 | 20.161 | 22.2001 | 21.2937 | 149.7085 | -236.6985 | 53.2499 | -43.8796 | -1.0999 | 0.329 | -4.56 | -1.4 | -1.413 | 0.24 | -0.64 | -1.3645 | -5.0095 | 8.5283 | -6.1814 | 7.6 | 1.567 | 1.525 | 0.4468 |  | 4.354 | 4.0069 | 3.1426 |  | 14.9 | 6.4295 |  |  | -15.3324 | -0.9555 | -21.8494 | -11.6704 | -2.9956 | -25.8544 | -2.105 | -8.8 | -6.1 | 74.9886 | -154.6059
12/01/2026 | 01:30 | 0 | 1.7869 | -6.8508 | 4.8421 | 6.8044 |  | 8.7404 |  | 6.5878 | 1.9409 | 3.3435 | -6.66 | -15.4 |  | 0.828 | -11 | 3.1814 | -10.3498 | 3.1861 | 3.016 | 5.771 | 3.7235 | -0.0433 | 2.3439 |  | -0.3335 |  | -0.983 | 3.16 | -13.32 | -19.8 | 0.164 | 0.208 |  | -17.3 |  | -10.53 | -10.54 | 6.3384 | 3.4999 | 10.956 | 12.8156 | -15.7501 | -15.4511 | -14.9622 | 11.9889 | 11.9145 | -18.5473 | -17.9717 | 23.1119 | 39.3957 | -12.841 | 13.6647 | -5.3 | -5.3 | -22.6114 | -22.7422 | -2.8679 |  | -5.6402 | 1.8256 |  |  | -142.4298 | 18.4332 | 18.4637 | 76.6151 | -184.4285 |  |  |  | 5.1894 | 8.5 | 4.85 | -15.08 | -0.33 | -20.7592 | -21.161 | 22.8781 | 20.9966 | 31.6911 | -15.0375 | -15.6788 | -5.8045 |  |  |  | -20.9 | -20.1 | -1.68 | 8.1431 | 7.952 | 6.7451 | 46.1587 | 46.3494 | -26.8276 | -21.8239 | -25.1634 | 2.7233 | 20.54 | 6.47 | 3.9111 | 2.9327 | -4.02 |  |  |  | -4.6456 |  | -3.0449 |  | -13.6 | -3.8916 | -1.122 | 6.7867 | 5.7578 | -0.78 | -2.53 | 8.3545 | 2.3276 | -9.21 |  | 12.41 | -4.1 | -1.1455 | -0.4909 | -26.4726 | -25.1636 |  | -18.4571 | -21.9757 | -22.1289 | -13.6025 | -20.8537 | -16.548 | -164.6176 | -1.0863 |  | -8.9709 | -8.3735 | 11.7845 | -4.3287 | -5.2154 | -8.196 | -19.0774 | -18.798 | 2.2046 | 6.46 | 0 | -0.3 | 4.011 | -2.6198 | -13.3849 | -13.6488 | 11.3412 | 4.2419 | -20.6216 | 5.2541 |  | 5.0088 | 2.4496 | 0 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | 0.3349 | 6.8853 | 6.6508 | 17.0306 | 30.3961 | 25.6999 | -15.66 | -0.4976 | 0.1925 |  | -1.55 | -24.6905 | 0 | 7.24 | 0.204 |  | 36.37 | -36.8147 | -27.2205 | -0.18 | 20.2274 |  | 23.2634 | -5.5348 | -5.8461 | 1.7925 |  |  |  | -13.7059 | 9.1071 | -25.3498 | 4.3092 | 3.7686 | 121.6203 | -11.3433 | -10.8491 | -7.3626 | 1.9951 | 5.3551 | 5.3089 | 1.4052 | -11.8341 | -9.8889 | -1.68 | -4.2807 | 17.1308 | 6.3277 | 114.5817 | -16.2299 | 33.802 |  | 8.0389 | 0 | 0 | 32.9316 |  | -11.2818 | -10.694 | 2.0479 | 2.446 | 12.44 | 12.62 | -23 | -23.1 | 0.195 | -8 | 57.3162 | 18.4103 | 18.3145 |  | -28.1 | -3.3 | -3.8 | -17.6934 | -17.7781 | -161.2964 | -3.7162 | -218.2883 | -5.2254 | -34.6287 | 85.2691 | 73.7838 | 88.1774 | 137.8002 | 24.8526 | 19.5159 | 19.6935 | 15.8837 | 146.7281 | -237.2566 | 45.8953 | -35.7303 | -0.5603 | -0.77 | -4.16 | -1.447 | -1.464 | -0.08 | -0.56 | -1.3371 | -5.565 | 8.2353 | -6.2669 | 7.3 | 1.681 | 2.588 | 0 |  | 4.4672 | 3.5236 | 3.8817 |  | 13.9 | 6.4215 |  |  | -14.9753 | -0.8457 | -22.8126 | -10.6916 | -2.3352 | -26.6163 | -1.4382 | -8 | -7.2 | 68.8002 | -156.9871
12/01/2026 | 02:00 | 0 | 2.6532 | -7.6153 | 5.7866 | 6.6305 |  | 8.4225 |  | 6.494 | 1.9169 | 3.3398 | -6.66 | -15.4 | -6.6 | 0.828 | -8.8 | 3.2745 | -10.2976 | 3.1097 | 2.9736 | 5.5812 | 3.7768 | 0.2348 | 2.4737 |  | -0.3922 |  | -0.986 | 2.963 | -13.32 | -19.8 | 0.202 | 0.198 |  | -17.47 |  | -10.49 | -10.41 | 6.2636 | 3.4608 | 10.7494 | 12.6045 | -16.0647 | -14.6799 | -15.4755 | 16.3767 | 18.8987 | -20.7211 | -18.3817 | 23.8963 | 38.5459 | -16.0692 | 14.4422 | -5 | -5.1 | -22.0199 | -22.3795 | -3.1061 |  | -5.7581 | 1.69 |  |  | -139.2254 | 17.365 | 17.365 | 73.2072 | -187.1425 |  |  |  |  | 8.46 | 4.92 | -15.51 | -0.83 | -20.7592 | -20.4912 | 22.0959 | 20.1415 | 32.7292 | -15.5434 | -15.0586 | -4.9187 |  |  |  | -20.9 | -19.8 | -1.69 | 7.1961 | 7.5217 | 6.297 | 44.8039 | 44.392 | -24.5928 | -22.0166 | -23.3377 | 2.8085 | 20.25 | 6.35 | 3.9111 | 2.9327 | -4.01 |  |  |  | -4.2876 |  | -3.0449 |  |  | -4.01 | -1.122 | 6.9444 | 5.5722 | -0.79 | -2.61 | 9.1295 | 3.5271 | -9.62 |  | 12.07 | -4.92 | -0.6182 | -1 | -25.4994 | -24.8818 |  | -19.4244 | -21.7448 | -22.2535 | -10.0872 | -17.7195 | -16.166 | -164.3121 | 1.2979 |  | -8.9661 | -8.496 | 13.2309 | -6.8765 | -7.6292 | 9.744 | -20.3937 | -20.1157 | -2.0066 | 0 | 0 | -1.2 | 3.7857 | -9.0206 | -13.4406 | -13.5857 | 11.7197 | 0.4934 | -17.4155 | 5.2734 |  | 4.9499 | 2.6841 | 2.4789 | 0 | 7.8704 | 7.3681 | 1.1722 | 6.4586 | 6.9422 | 17.4893 | 30.6529 | 25.236 | -15.03 | -0.4976 | 0.1659 |  | -1.16 | -26.8112 |  | 7.232 | 0.204 |  | 35.42 | -36.5561 | -27.1273 | -0.27 | 18.9225 |  | 22.8558 | -5.4913 | -5.8467 | 1.7577 |  |  |  | -13.6591 | 9.466 |  | 5.2875 | 4.5357 | 120.0311 | -11.506 | -11.0027 | -7.444 | 2.6037 | 5.3038 | 5.2219 | 1.8365 | -10.902 | -8.9318 | -1.68 | -3.8014 | 14.124 | 5.0829 | 116.0432 | -15.5017 | 35.0863 |  | 7.9896 | 0 | 0 |  |  | -11.6443 | -10.7105 | 2.0021 | 2.0719 | 12.9 | 12.84 | -22.2 | -22.4 | 0.2463 | -8 | 54.7587 | 19.3561 | 19.2557 | -18.7 | -26.9 | -5 | -5.5 |  |  | -157.5718 | -3.0066 | -217.5893 | -4.8219 | -32.7706 | 89.2229 | 70.313 | 85.8597 | 137.0634 | 21.5431 |  |  | 23.5763 | 146.1213 | -235.818 | 48.4852 | -40.2911 | -0.5383 | -0.794 | -4.56 | -1.441 | -1.465 | 0.08 | -0.16 | -1.4706 | -5.742 | 8.4703 | -6.1509 | 8.1 | 1.891 | 2.293 | 0.4414 |  | 2.9365 | 3.6825 | 3.7184 |  | 12.7 | 6.3618 |  |  | -14.624 | -1.3126 | -23.2409 | -10.5727 | -2.2004 | -26.2382 | -2.1345 | -6.8 | -7.4 | 73.1592 | -160.06
12/01/2026 | 02:30 | 0 | 2.5605 | -7.4345 | 5.009 | 6.8792 |  | 8.4276 |  | 6.4514 | 1.8599 | 3.3811 | -6.66 | -15.4 |  | 0.828 |  | 3.1862 | -9.7273 | 3.0561 | 3.0402 | 5.4798 | 3.6105 | -0.0749 | 2.4213 |  | -0.7378 |  | -1.077 | 3.084 | -13.32 |  | 0.262 | 0.202 |  | -18.08 |  | -10.08 | -10.29 | 5.9043 | 3.4277 | 10.6248 | 12.5493 | -15.1707 | -17.1234 | -16.521 | 11.9952 | 13.0881 | -17.7622 | -16.597 | 23.3402 | 47.9765 | -17.5663 | 15.1831 | -5.6 | -5.5 | -21.7943 | -22.3065 | -3.0411 |  | -8.4156 | 0.9192 |  |  | -138.6456 | 18.7384 | 19.1351 | 71.1773 | -182.4844 |  |  |  | 4.1515 | 8.78 | 5.11 | -15.66 | -0.44 | -18.3479 | -18.214 | 21.3531 | 20.0189 | 32.1781 | -18.2384 | -18.1449 | -8.9234 |  |  |  | -22 | -21.3 | -1.52 | 5.2564 | 5.0585 | 4.0837 | 48.3769 | 48.6859 | -27.0435 | -22.2531 | -27.6174 | 2.9821 | 22.17 | 7.11 | 3.7549 | 2.6398 | -3.91 |  |  |  | -10.9721 |  | -2.9019 |  |  | -3.2959 | -2.4311 | 8.0484 | 3.9023 | -1.97 | -2.96 | 10.1525 | 9.5574 | -9.77 |  | 11.84 | -5.74 | 5.0545 | 2.1455 | -21.5749 | -21.1727 |  | -16.9689 | -19.82 | -19.6246 | -13.0208 | -20.0851 | -16.373 | -164.9243 | -19.9234 |  | -9.0743 | -8.3638 | 12.2379 | -2.2985 | -4.014 | -15.364 | -15.715 | -15.3546 | -0.4258 | 6.45 | 0 | -2.7 | 4.0141 | 0.498 | -13.329 | -13.5584 | 10.7467 | 0.1651 | -19.1061 | 5.9622 |  | 5.5359 | 0 | 3.0521 | 0 | 5.861 | 5.6935 | 4.0189 | 3.2492 | 3.1618 | 18.3735 | 32.0039 |  | -15.49 | -0.4976 | 0.1916 |  | -0.68 | -24.0528 |  | 7.183 | 0.207 |  | 35.33 | -38.6398 | -29.2681 | -0.28 | 18.9313 |  | 20.8891 | -4.2506 | -4.3595 | 1.6856 |  |  | -9.3832 | -15.3547 | 8.6831 | -23.9075 | 4.6137 | 6.2822 | 123.5041 | -12.1753 | -11.2843 | -5.7516 | 3.4849 | 5.3551 | 5.2219 | 3 | -17.4476 | -16.5669 | -6.71 | 0 | 30.8503 | -10.6648 | 105.6893 | -23.7876 | 28.1386 |  | 11.895 | 0 | 0 |  |  | -18.0769 | -17.4891 | 0.5722 | 0.7572 | -2.43 | -2.65 | -21.7 | -21.8 | -1.2992 | -8.96 | 63.5122 | 9.7412 | 10.1622 | -19.1 | -25.6 | 1.8 | 1.3 | -18.2571 | -18.2272 | -169.576 | -11.0252 | -220.9329 | -8.7196 | -39.3506 | 72.2413 | 95.1012 | 109.4098 | 130.0003 | 2.353 |  |  | 1.0462 | 116.7227 | -239.2169 | 21.0364 | -18.2254 | -0.0232 | -0.898 | -3.92 | -1.747 | -1.768 | -0.32 | -0.16 | -0.89 | -6.0044 | 7.7073 | -6.2089 | 4.9 | 0.875 | 1.039 | 0 |  | 3.6528 | 4.1066 | 3.9833 |  | 10.2 | 6.2116 | 0 |  | -11.482 | -2.9201 | -25.5301 | -6.6414 | 0 | -29.2197 | 0 | -2.8 | -11.8 | 68.8555 | -156.0482
12/01/2026 | 03:00 | 0 | 2.5504 | -7.2881 | 5.6047 | 6.718 |  | 8.3645 |  | 6.4919 | 1.9319 | 3.38 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.5971 | -9.4585 | 2.9125 | 2.6121 | 4.8836 | 2.9944 | -0.0547 | 2.3376 |  | -0.7392 |  | -1.453 | 2.93 | -13.32 | -17.6 | 0.379 | 0.198 |  | -20.17 |  | -9.17 | -9.2 | 5.416 | 3.5011 | 10.381 | 12.1545 | -14.9432 | -16.5748 | -16.4509 | 0.4121 | 1.1685 | -16.5722 | -15.3077 | 16.181 | 33.6584 | -10.4145 | 16.7098 | -5.6 | -5.5 | -22.9244 | -22.6458 | -0.5756 |  | -2.9198 | 1.0766 |  | 0 | -145.2375 | 16.9988 | 16.9988 | 70.2839 | -197.3312 |  |  |  | 4.1515 | 8.58 | 5.06 | -15.9 | -0.8 | -21.9648 | -21.6969 | 21.3719 | 19.6968 | 33.902 | -17.3512 | -17.1504 | -2.9306 |  |  |  | -22.2 | -21.4 | -1.72 | 5.2128 | 5.4135 | 4.6081 | 47.3079 | 47.7699 | -28.2976 | -20.0515 | -28.6507 | 2.7506 | 21.94 | 7.23 | 4.0674 | 2.9327 | -4.08 |  |  |  | -11.4539 |  | -3.2004 | -12.2 |  | -3.219 | -2.4311 | 7.4175 | 3.9023 | -2.04 | -3.05 | 9.92 | 11.1063 | -9.69 |  | 11.46 | -5.78 | 6.8727 | 3.3364 | -25.2264 | -24.1364 |  | -15.7861 | -21.313 | -19.2994 | -11.1332 | -17.6915 | -15.934 | -162.9692 | -1.3223 |  | -9.7114 | -8.4524 | 0 | -4.1878 | -5.481 | 6.672 | -18.177 | -18.0529 | -6.3977 | 0 | 0 | 9.4 | 4.1343 | 0.5514 | -13.2239 | -13.5268 | 10.6523 | -8.4487 | -11.9254 | 5.7831 |  | 5.3248 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 8.8752 | -12.5592 | 5.0622 | 5.2181 | 6.3659 | 19.6525 | 26.6276 | -15.85 | -0.6038 | 0.2007 |  | -1.29 | -25.9025 |  |  | 0.21 |  | 37.05 | -30.5149 | -21.0893 | -0.36 | 19.6441 |  | 19.2423 | -4.0276 | -4.3189 | 1.6796 |  |  |  | -16.8127 | 7.9003 | -22.5799 | 4.0845 | 5.1819 | 102.3257 | -12.6201 | -9.6672 | -6.1484 | 3.7066 | 5.2818 | 5.2139 |  | -6.6777 | -5.4957 | -7.96 | 0 | 32.7945 | 0 | 113.6077 | -26.1043 | 22.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2377 | 38.8644 | -13.0451 | -12.4079 | 2.37 | 2.4205 | 20.3 | 19.16 | -22.3 | -21.5 | 0.4587 | -8.56 | 50.8629 | 19.2662 | 19.8035 | -19.1 | -27.3 | -1.6 | -2.5 | -17.7362 | -17.7544 | -162.8846 | -19.2839 | -212.904 | -2.817 | -37.2743 | 78.1216 | 85.1402 | 88.5685 | 130.9343 | 11.2824 |  |  | 21.3401 | 128.9223 | -235.0605 | 32.6012 | -27.5852 | -0.6091 | -0.697 | -4.08 | -1.499 | -1.503 | -0.16 | -0.24 | -1.0792 | -5.5344 | 9.3492 | -6.2669 | 8.2 | 2.722 | 2.666 |  |  | 3.9 | 2.7574 | 2.9368 |  | 12.1 | 6.6256 |  |  | -20.8225 | 1.1406 | -19.5213 | -15.8581 | -4.7051 | -23.1086 | -3.0491 | -6.2 | -8.5 | 82.1628 | -172.6228
12/01/2026 | 03:30 | 0 | 2.4522 | -7.1093 | 7.9418 | 6.9115 |  | 8.1531 |  | 6.2152 | 1.7359 | 3.2163 | -6.66 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.7569 | -9.9003 | 2.6988 | 2.5905 | 4.5743 | 2.887 | -0.1038 | 2.2001 |  | -0.6687 |  | -1.14 | 2.684 | -13.32 | -15.4 | 0.206 | 0.194 |  | -18.58 |  | -9.38 | -9.39 | 4.2618 | 2.9464 | 10.1177 | 11.9222 | -16.0752 | -13.2921 | -13.8738 | 8.3581 | 8.6856 | -18.7621 | -20.6784 | 17.4738 | 40.8051 | -16.26 | 14.9913 | -3.7 | -3.7 | -22.162 | -23.4999 | -1.4669 |  | 0.078 | 0.16 |  | 0.0388 | -138.9812 | 18.1585 | 18.3721 | 72.5653 | -187.5278 |  |  |  |  | 9.01 | 5.23 | -15.85 | -0.54 | -21.4289 | -22.0987 | 21.4709 | 19.9496 | 32.8386 | -20.8801 | -20.4999 | -0.2963 |  |  |  | -21.4 | -20.9 | -1.56 | 4.6273 | 5.1429 | 3.3413 | 44.5802 | 43.8437 | -21.3742 | -24.0006 | -20.6688 | 2.7664 | 22.42 | 7.27 | 3.7549 | 2.8351 | -4.06 |  |  |  | -13.4594 |  | -3.0653 |  |  | -3.4412 | -2.6181 | 7.8907 | 3.9023 | -2.11 | -3.21 | 10.013 | 12.0026 | -9.71 |  | 11.27 | -6.3 | 7.8 | 3.8364 | -25.0063 | -23.4545 |  | -16.9411 | -19.8066 | -19.4815 | -16.0476 | -21.7578 | -15.848 | -165.7681 | -0.2602 |  | -9.6488 | -8.8876 | 11.5407 | 0.7792 | 0.2262 | -28.164 | -16.9292 | -17.0625 | -0.6595 | 13.34 | -1.95 | 0.8 | 4.1733 | 7.8836 | -11.8041 | -11.9828 | 8.8554 | 3.0509 | -19.4918 | 4.9073 |  | 4.6966 | 2.9555 | 2.4214 | 0 | 8.3728 | 9.0426 | -8.5403 | 4.0164 | 4.196 | 10.2196 | 21.6876 | 26.027 | -17.35 | -0.6038 | 0.1916 |  | -0.36 | -25.6253 |  | 7.241 | 0.247 |  | 36.22 | -33.5334 | -24.3052 | -0.81 | 20.2535 |  | 13.2984 | -0.9877 | 0 | 1.6226 |  |  | -9.5556 | -20.1581 | 8.1487 | -18.5098 | 5.2082 | 4.7899 | 105.2968 | -8.3599 | -10.8229 | 7.9829 | 2.7144 | 5.1793 | 5.2535 | 2 | -7.0867 | -6.4599 | -3.77 | 0 | 25.1961 | 0 | 120.8468 | -20.641 | 28.1414 | -10.6761 | -10.2397 |  | 0 |  |  | -13.3362 | -12.8089 | 2.272 | 1.5255 | 13.04 | 13.16 | -21.6 | -21.8 | 0.2829 | -7.92 | 56.455 | 17.8653 | 17.4709 | -18.7 | -28.7 | -2 | -2.5 |  |  | -168.7984 | -13.8748 | -213.2908 | -1.0672 | -37.6044 | 84.0429 | 80.946 | 86.8591 | 135.7592 | 18.9036 | 22.9395 | 23.0644 | 15.0266 | 134.9364 |  | 41.5161 | -34.7478 | -0.492 | -0.426 | -3.84 | -1.479 | -1.483 | -0.16 | -0.96 | -0.575 | -4.7745 | 6.8864 | -6.2089 | 9.2 | 2.667 | 2.356 | 0 |  | 4.3372 | 3.6739 | 4.1693 |  | 12.1 | 5.6902 |  |  | -10.044 | -13.518 | -14.393 | -7.0202 | 9.336 | -10.4268 | 0 | -7.2 | -8 | 76.9238 | -167.0877
12/01/2026 | 04:00 | 0 | 2.4589 | -7.2224 | 6.1656 | 6.9005 |  | 8.246 |  | 6.3312 | 1.7189 | 3.1353 | -6.66 |  |  |  |  | 3.6096 | -10.1855 | 2.62 | 2.43 | 4.6537 | 2.939 | -0.1191 | 2.2876 |  | -0.6633 |  | -1.153 | 2.75 | -13.32 | -15.4 | 0.185 | 0.196 |  | -18.61 |  | -9.86 | -10.12 | 4.8135 | 3.1425 | 10.3416 | 12.338 | -16.1123 | -13.6333 | -14.3015 | 16.593 | 16.9476 | -20.3955 | -18.106 | 23.9235 | 40.3266 | -18.9286 | 13.813 | -4.5 | -4.5 | -24.1245 | -22.0119 | -1.325 |  | 0.7877 | 0.2141 |  | 0.0457 | -140.8124 | 19.4098 | 19.4403 | 69.8144 | -186.7551 |  |  |  |  | 8.95 | 5.28 | -15.52 | -0.75 | -23.3043 | -23.3043 | 22.9776 | 21.2709 | 36.062 | -18.7442 | -18.9521 | 0.9978 | 0 |  |  | 0 | -38.7 | -1.57 | 8.3848 | 8.1994 | 7.4558 | 45.7623 | 45.1955 | -19.8244 | -27.226 | -19.0579 | 2.6883 | 23.73 | 7.84 | 3.4424 | 2.4445 | -3.76 |  |  |  | -13.1821 |  | -2.8073 |  | -10.8 | -3.9954 | -2.6181 | 9.941 | 3.7167 | -2.19 | -4.09 | 10.0285 | 12.1413 | -9.39 |  | 11.29 | -6.33 | 7.9818 | 4.0364 | -26.0003 | -24.8818 |  | -18.4596 | -20.0719 | -20.461 | -10.1209 | -14.1888 | -15.836 | -161.2539 | 2.6854 |  | -8.8134 | -8.292 | 0 | -6.49 | -7.1032 | 0.528 | -18.8379 | -18.5527 | -3.1847 | -10.81 | 0 | 0.6 | 3.8161 | -5.6336 | -11.2926 | -11.5923 | 8.8645 | -1.5857 | -16.6582 | 4.6131 |  | 4.3379 | 0 | 2.9867 | 0 | 10.7172 | 10.2148 | -9.8799 | 6.2167 | 6.1204 | 8.9892 | 22.2657 | 29.0739 | -19.21 | -0.6038 |  |  | -0.7 | -27.3573 |  | 7.914 | 0.248 |  | 35.83 | -32.1095 | -22.7765 | -0.09 | 19.6698 |  | 13.0964 | -0.915 |  | 1.6327 |  |  |  | -20.6769 | 8.4157 | -18.2973 | 2.7522 | 3.7989 | 100.4578 | -8.3294 | -10.6796 | 7.6856 | 3.2755 | 5.2525 | 5.2772 | 2.6387 | -7.3449 | -4.3367 | -3.77 | -2.8543 | 19.7008 | 0 | 116.5965 | -19.8301 | 29.8878 | -9.5227 | -9.0173 |  | 0 |  |  | -11.7816 | -11.1884 | 2.2192 | 2.0328 | 13.58 | 13.7 | -23 | -22.9 | 0.2994 | -8 | 55.384 | 17.7364 | 17.6367 |  | -26.9 | -4.1 | -4.7 |  |  | -160.5444 | -9.0822 | -215.3082 | -4.3534 | -34.1694 | 85.7997 | 76.7694 | 87.1663 | 136.2943 | 22.6853 | 25.4039 | 24.9178 | 19.4603 | 141.9179 | -238.0697 | 43.6596 | -33.0604 | -0.3967 | -0.466 | -4.32 | -1.512 | -1.516 | 0 | -0.48 | -1.2655 | -5.449 | 8.0888 | -6.2394 | 7.4 | 1.352 | 0.629 |  |  | 3.4851 | 3.7728 | 3.4794 |  | 13.9 | 6.182 |  |  | -11.7092 | -13.2182 | -14.7064 | -7.1816 | 10.4694 | -10.7757 |  | -7.5 | -7.1 | 75.7788 | -164.908
12/01/2026 | 04:30 | 0 | 2.4101 | -7.1927 | 6.575 | 7.0937 |  | 8.3084 |  | 6.2709 | 1.8329 | 3.2339 | -6.66 |  |  |  |  | 3.2498 | -9.4679 | 2.7932 | 2.5416 | 4.9102 | 2.5223 | -0.0283 | 2.3083 |  | -0.6981 |  | -1.318 | 3.269 | -13.32 | -15.4 | 0.07 | 0.208 |  | -19.02 |  | -9.99 | -10 | 4.2119 | 3.1606 | 9.9656 | 11.9436 | -15.0994 | -14.0399 | -14.0396 | 0.481 | 0.4927 | -17.25 | -15.9204 | 15.2117 | 32.8042 | -11.8865 | 15.5881 | -4.9 | -4.9 | -24.4922 | -24.2805 | -1.3865 |  | -2.4807 | 0.6724 |  | 0.3046 | -151.9516 | 19.1351 | 19.4403 | 74.6139 | -192.6372 |  |  |  |  | 8.79 | 5.17 | -15.72 | -0.93 | -22.7685 | -22.7685 | 21.4952 | 19.5039 | 36.0096 | -20.0611 | -20.2957 | -2.7586 |  |  |  |  | -38 | -1.55 | 7.7823 | 7.7241 | 6.4311 | 47.0366 | 47.5729 | -23.952 | -25.605 | -23.3355 | 2.6685 | 24.02 | 7.93 | 3.1299 | 2.2491 | -3.62 |  |  |  | -13.5783 |  | -2.6097 |  |  | -3.8647 | -2.6181 | 10.2564 | 3.7167 | -2.12 | -4.13 | 10.0905 | 13.3045 | -9.35 |  | 11.14 | -6.33 | 7.9455 | 3.9909 | -25.2244 | -23.7636 |  | -16.1178 | -19.0739 | -19.3829 | -14.7961 | -21.7316 | -15.477 | -165.9697 | 5.5732 |  | -9.0237 | -8.2026 | 9.0331 | 1.4973 | -0.444 | -16.388 | -17.4948 | -17.1146 | -0.168 | 12.86 | -3.02 | -4.1 | 4.2469 | 8.8256 | -11.8094 | -12.1323 | 9.9174 | -0.202 | -16.6129 | 4.6696 |  | 4.4257 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -9.545 | 4.3939 | 5.0532 | 8.9242 | 21.7121 | 27.0622 | -15.99 | -0.4994 | 0.1925 |  | -1.37 | -27.5059 | 2.0391 | 8.118 | 0.244 |  | 37.47 | -31.6729 | -23.2631 | -0.35 | 20.6519 |  | 13.3755 | -0.9271 | 0 | 1.6305 |  |  | -9.7487 | -20.9669 | 7.6663 | -18.3852 | 4.5244 | 4.2901 | 104.0237 | -8.364 | -10.7251 | 7.8046 |  | 5.3185 | 5.2851 |  | -6.3036 | -4.86 | -1.68 | -3.6397 | 25.3123 | 6.2606 | 120.3068 | -19.3636 | 29.6685 | -9.9427 | -8.5344 |  | 0 |  |  | -10.8588 | -10.271 | 2.0425 | 1.9291 | 13.67 | 14.12 | -22.6 | -22.6 | 0.3177 | -7.6 | 54.5663 | 21.4768 | 21.3813 | -18.2 | -28.2 | -4 | -4.7 | -17.7718 | -17.689 | -162.6494 | -13.6081 | -213.3416 | 0.5868 | -33.8398 | 84.3766 | 77.2446 | 82.2291 | 138.2129 | 22.8485 | 26.4038 | 27.2381 | 21.1989 | 142.9232 | -235.7223 | 49.143 | -36.3276 | -0.9363 | -0.598 | -4.64 | -1.454 | -1.446 | 0.16 | -0.48 | -1.2682 | -5.388 | 8.1163 | -6.1814 | 8.9 | 0.978 | 2.489 |  |  | 3.6474 | 3.8897 | 3.8288 |  | 13.6 | 6.3065 | 0 |  | -11.9865 | -13.0377 | -14.7311 | -7.5393 | 9.6689 | -10.3259 | 0 | -6.7 | -7.3 | 79.9686 | -168.1857
12/01/2026 | 05:00 | 0 | 2.467 | -7.1745 | 5.9139 | 7.0198 |  | 8.3619 |  | 6.1968 | 1.8139 | 3.2944 | -6.66 |  |  |  |  | 3.3323 | -10.4131 | 2.9051 | 2.6445 | 4.8852 | 2.8807 | 0.0166 | 2.3883 |  | -0.9173 |  | -1.201 | 3.143 | -13.32 | -15.4 | -0.069 | 0.208 |  | -18.74 |  | -9.83 | -10.02 | 4.1091 | 3.0333 | 10.3541 | 12.1514 | -16.207 | -12.449 | -12.7991 | 14.5292 | 9.6893 | -18.9628 | -17.9997 | 25.5494 | 42.141 | -16.3521 | 13.0776 | -4.1 | -4.1 | -23.9845 | -23.5596 | -1.3876 |  | 2.9585 | 0.1292 |  | 0.2172 | -139.7442 | 19.837 | 19.9286 | 64.4094 | -184.7001 |  |  |  |  | 9.22 | 5.74 | -15.12 | -0.94 | -23.9741 | -23.7062 | 24.7907 | 23.3809 | 38.6319 | -18.4873 | -18.8749 | 3.5742 |  |  |  |  | -36.8 | -1.69 | 8.8405 | 8.5411 | 7.6838 | 43.5214 | 43.5832 | -18.2695 | -27.1063 | -17.6618 | 2.9332 | 24.47 | 8.08 | 3.2861 | 2.3468 | -3.65 |  |  |  | -10.4958 |  | -2.7666 |  |  | -3.9832 | -2.4311 | 10.5718 | 3.9023 | -1.94 | -4.18 | 9.5325 | 11.2481 | -9.41 |  | 11.97 | -5.8 | 8.4545 | 3.9727 | -27.0805 | -25.9182 |  | -17.7665 | -20.3146 | -19.1456 | -7.8835 | -18.7636 | -15.342 | -158.8411 | 6.0012 |  | -8.5269 | -8.2066 | 0 | -5.4141 | -6.0611 | 20.496 | -19.8151 | -19.7858 | -5.1963 | -10.7 | -3.53 | 9.3 | 4.0735 | -3.3889 | -12.0013 | -12.0734 | 10.1534 | 3.2256 | -7.1484 | 4.8065 |  | 4.4587 | 0 | 2.7869 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -10.7172 | 6.9853 | 7.3775 | 5.1381 | 15.5562 | 24.025 | -17.19 | -0.4976 | 0.2154 |  | 0.94 | -23.6671 |  | 8.092 | 0.202 | 3.5756 | 38.9 | -29.9238 | -21.372 | -0.44 | 21.2885 |  | 13.4481 | -0.9292 |  | 1.6611 |  |  | -9.3896 | -21.1456 | 7.3169 | -18.2678 | 4.2585 | 4.5643 | 95.9592 | -8.3538 | -10.9489 | 8.1324 | 3.4995 | 5.3551 | 5.3168 | 3.3878 | -5.1463 | -3.4774 | -1.68 | -5.9422 | 22.4634 | 7.0091 | 118.1141 | -18.3792 | 29.5854 | -9.5718 | -9.2103 |  | 0 |  |  | -11.2488 | -10.5402 | 2.1871 | 1.5629 | 13.29 | 13.61 | -21.8 | -22.4 | 0.4587 | -6.96 | 55.9664 | 21.4657 | 21.9316 | -17.8 | -26.9 | -4.3 | -5.1 |  |  | -151.0306 | -9.5882 | -213.8957 | -2.9224 | -31.2592 | 91.7707 | 71.7332 | 79.5653 | 137.2285 | 24.616 | 26.9229 | 27.6312 | 22.3308 | 145.3459 |  | 49.9374 | -39.826 | -1.1243 | -0.808 | -4.64 | -1.388 | -1.396 | 0.32 | -0.16 | -1.7969 | -5.742 | 8.1468 | -5.9739 | 8.4 | 1.158 | 1.589 |  |  | 4.1693 | 3.5326 | 3.5899 |  | 11.9 | 6.2345 |  |  | -12.4449 | -13.1469 | -14.2874 | -8.2533 | 10.0094 | -10.2572 |  | -7.2 | -7.5 | 76.7617 | -164.2369
12/01/2026 | 05:30 | 0 | 2.5647 | -7.1879 | 4.4865 | 6.935 |  | 8.6001 |  | 6.8334 | 2.1769 | 3.5308 | -6.66 |  | -4.4 |  | -13.2 | 3.7862 | -10.7087 | 2.9668 | 2.9891 | 5.2168 | 2.9264 | -0.0429 | 2.2416 |  | -0.945 |  | -1.058 | 2.995 | -13.32 | -17.6 | -0.24 | 0.218 |  | -18.85 |  | -9.77 | -9.82 | 3.3117 | 3.5622 | 10.5028 | 12.2698 | -15.7848 | -17.141 | -16.8444 | 13.0095 | 10.7123 | -18.5085 | -17.0574 | 21.3888 | 41.5863 | -9.316 | 13.2744 | -4.9 | -5 | -21.1891 | -21.484 | -1.5475 |  | -3.9418 | 0.9347 |  | 0.3486 | -140.965 | 16.5715 | 16.6326 | 66.1464 | -187.4974 |  |  |  |  | 8.8 | 5.3 | -14.96 | -0.86 | -21.161 | -20.4912 | 24.0948 | 22.8383 | 38.3004 | -15.778 | -15.9188 | -3.6578 |  |  |  |  | -34.6 | -1.75 | 11.0091 | 10.9456 | 9.6408 | 46.1045 | 46.1742 | -27.2283 | -19.7208 | -28.6618 | 2.8662 | 24.73 | 8.12 | 4.0674 | 3.1281 | -4.09 |  |  |  | -8.5566 |  | -3.1431 |  | -13.1 | -3.877 | -1.6831 | 10.8873 | 5.0156 | -1.33 | -4.13 | 9.393 | 6.5654 | -9.72 |  | 12.63 | -4.64 | 3.5818 | 1.5545 | -25.9503 | -25.3364 |  | -15.626 | -19.6123 | -19.6071 | -16.7088 | -26.1597 | -14.904 | -155.0829 | 1.521 |  | -9.839 | -9.1173 | 0 | -0.9788 | -1.3686 | 4.624 | -17.6847 | -17.3963 | -0.0043 | 0 | -3.09 | -0.7 | 4.4441 | 3.1907 | -12.8887 | -12.9194 | 10.6064 | 4.9813 | -10.2875 | 5.2603 |  | 5.3495 | 3.0416 | 2.5882 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -8.2054 | 6.2014 | 6.2638 | 7.6011 | 19.2403 | 24.6744 | -16.84 | -0.3932 | 0.1916 |  | 0.27 | -23.7106 |  | 8.184 | 0.201 |  | 38.12 | -28.6534 | -20.1715 |  | 20.7012 |  | 13.9839 | -1.3159 | -1.3943 | 1.629 |  |  | -12.5243 | -21.5349 | 7.9343 | -18.693 | 4.1815 | 4.2127 | 112.5744 | -8.029 | -10.6562 | 7.729 | 2.6911 | 5.3844 | 5.3405 | 2.5611 | -5.392 | -3.8009 | -3.35 | 0 | 33.7492 | 12.4688 | 112.5954 | -18.8081 | 32.2507 | -10.033 | -8.5132 | 0 | 0 |  |  | -10.4523 | -9.87 | 2.5958 | 2.6753 | 12.13 | 12.81 | -22.2 | -21.8 | 0.5283 | -8.96 | 55.8111 | 20.1364 | 20.0372 | -17.8 | -27.8 | -5.3 | -5.9 | -17.45 | -17.6831 | -145.5292 | -15.29 | -216.6719 | -6.7229 | -32.12 | 90.6121 | 71.9206 | 81.8561 | 136.6468 | 24.8367 | 26.4361 | 25.8736 | 22.8995 | 143.7861 | -235.2049 | 48.9915 | -42.5237 | -1.0291 | -3.712 | -4.8 | -1.51 | -1.522 | 0.48 | 0.24 | -2.3978 | -6.2974 | 8.4703 | -6.1204 | 9.3 | 3.269 | 3.4 |  |  | 3.2095 | 3.1228 | 2.5659 |  | 13.3 | 6.0819 |  |  | -11.7656 | -13.4462 | -14.3021 | -8.5127 | 9.8175 | -10.1787 |  | -7.8 | -6.6 | 80.7045 | -168.231
12/01/2026 | 06:00 | 0 | 2.6035 | -7.3468 | 5.5943 | 7.0333 |  | 8.8489 |  | 6.9159 | 2.2359 | 3.5903 | -6.66 |  | -4.4 |  |  | 3.5151 | -10.4192 | 3.2034 | 3.0746 | 5.7488 | 2.8974 | 0.0651 | 2.2694 |  | -0.9329 |  | -1.008 | 2.995 | -13.32 | -15.4 | -0.349 | 0.217 |  | -18.96 |  | -9.55 | -9.56 | 3.2765 | 3.5137 | 11.345 | 13.1276 | -15.3093 | -14.3994 | -14.8085 | 4.9047 | 5.1384 | -17.8512 | -16.5261 | 21.042 | 39.9811 | -12.6351 | 14.0746 | -4.5 | -4.6 | -23.6295 | -23.637 | -1.3395 |  | -0.842 | 0.1653 |  | 0.4266 | -144.5661 | 18.0059 | 18.067 | 69.7372 | -184.8316 |  |  |  | 4.1615 | 8.29 | 4.65 | -15.69 | -1.55 | -22.2327 | -21.5629 | 23.9545 | 23.0732 | 35.9459 | -17.5268 | -16.9375 | -1.2289 |  |  |  |  | -34.5 | -1.68 | 9.9165 | 9.3771 | 8.5351 | 45.1842 | 45.3588 | -22.8716 | -23.2916 | -22.848 | 2.9192 | 24.83 | 8.18 | 4.5361 | 3.6163 | -4.4 |  |  |  | -7.4494 |  | -3.231 |  |  | -3.8391 | -1.122 | 11.6758 | 5.7578 | -0.61 | -4.27 | 9.6255 | 6.1578 | -8.5 |  | 12.55 | -4.5 | 2.0545 | 1.0909 | -27.582 | -26.7091 |  | -16.9048 | -19.5298 | -20.3084 | -13.877 | -24.776 | -15.094 | -160.6524 | -3.9731 |  | -10.8381 | -9.3898 |  | -1.6932 | -3.1074 | 0.528 | -18.9487 | -18.6072 | -0.4821 | 12.89 | 0 | 0 | 4.5998 | 0.2438 | -11.659 | -11.8478 | 9.8515 | 5.824 | -8.7327 | 5.2987 |  | 5.0456 | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.3776 | -9.545 | 8.3914 | 8.1 | 9.8113 | 22.7396 |  |  | -0.0819 |  |  |  | -26.2073 |  | 7.817 | 0.205 |  | 36.22 | -29.5136 | -22.5454 |  | 19.3225 |  | 13.6029 | -1.1336 | -1.1599 | 1.6624 |  |  |  | -21.5907 | 6.867 | -18.5044 | 4.1301 | 2.9723 | 103.9424 | -8.109 | -10.6826 | 7.7407 | 2.9444 | 5.4576 | 5.4671 | 2.2621 | -7.9797 | -6.0444 | -3.35 | -5.0463 | 24.124 | 5.2327 | 112.5552 | -20.4638 | 28.212 | -8.9912 | -7.6112 |  | 0 |  |  | -12.6001 | -11.9519 | 0.8762 | 1.0222 | 13.85 | 14.23 | -22.6 | -22.4 | 0.51 | -7.68 | 53.7122 | 21.1141 | 20.6927 | -17.7 | -27.7 | -2.8 | -3.4 |  |  | -159.895 | -10.7102 | -217.6434 | -5.4975 | -33.7819 | 84.8126 | 77.3301 | 87.7415 | 135.1786 | 18.6168 | 24.1955 | 25.6231 | 19.329 | 135.0797 | -235.7409 | 40.7944 | -32.4767 | -0.492 | -3.987 | -5.6 | -1.446 | -1.451 | 0.96 | 0.88 | -2.2312 | -6.7369 | 8.3513 | -6.2089 | 8.2 | 2.387 | 2.344 |  |  | 3.7668 | 4.3709 | 3.9221 |  | 12.8 | 6.4669 |  |  | -10.4332 | -14.0228 | -15.3483 | -6.7243 | 10.4826 | -11.8676 | 0 | -7 | -7.8 | 71.0482 | -160.6618
12/01/2026 | 06:30 | 0 | 2.7412 | -7.5225 | 5.8496 | 6.7046 |  | 9.2165 |  | 7.8808 | 2.7259 | 4.1326 | -6.66 |  | -2.2 |  |  | 2.6892 | -10.6259 | 2.9319 | 2.7546 | 5.2198 | 2.8271 | -0.0328 | 1.4647 |  | -1.0133 |  | -1.003 | 3.135 | -13.32 |  | -0.313 | 0.214 |  | -18.85 |  | -9.43 | -9.56 | 1.7326 | 3.3805 | 12.2095 | 14.2447 | -16.2552 | -15.0431 | -15.3122 | 11.4814 | 11.5579 | -17.8227 | -16.735 | 22.5236 | 45.4574 | -18.4051 | 13.34 | -4.4 | -4.4 | -21.7198 | -21.7375 | -1.4799 |  | -1.1273 | 0.393 |  | 0.4656 | -137.3638 | 20.3558 | 20.3864 | 66.466 | -173.5904 |  |  |  | 3.1236 | 8.14 | 4.4 | -15.12 | -1.48 | -23.1704 | -23.0364 | 23.9779 | 22.5817 | 32.3223 | -20.2753 | -19.8241 | -1.6419 |  |  |  |  | -31.4 | -1.67 | 9.4464 | 8.8762 | 8.3785 | 44.6 | 44.861 | -21.6399 | -23.6842 | -21.6605 | 3.1576 | 25.44 | 8.41 | 5.1611 | 4.1046 | -4.25 |  |  |  | -11.3007 |  | -3.3824 | -12.4 | -13 | -3.6536 | 0.3799 | 20.1924 | 0 | 0.96 | -5.18 | 9.4705 | 12.2088 | -10.24 |  | 13.28 | -5.11 | 8.2364 | 4.4273 | -27.1879 | -25.6636 |  | -11.4557 | -17.0521 | -14.6541 | -16.0839 | -22.7575 | -13.919 | -157.3799 | -19.3365 |  | -11.7023 | -11.2704 | 0 | 1.3236 | -0.0209 | -6.148 | -19.1512 | -18.9364 | -2.9001 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1051 | 2.8694 | -12.0388 | -12.1273 | 10.1061 | 6.331 | 0 | 5.616 |  | 5.2828 | 0 | 2.5669 | 0 | 10.0474 | 10.8847 | -7.8704 | 7.5579 | 7.55 | 9.9314 | 22.0648 | 25.6999 | -19.43 | -0.71 | 0.1476 | 0.28 | 1.31 | -26.1713 |  | 7.722 | 0.211 |  | 33.96 | -32.0731 | -23.3567 | -0.87 | 17.8783 |  | 13.4123 | -0.8322 | 0 | 1.796 |  |  | -9.2771 | -22.0989 | 7.6887 | -17.7437 | 3.2101 | 2.6722 | 107.7094 | -8.2554 | -10.5907 | 8.1862 | 3.4707 | 5.5748 | 5.5936 |  | -10.0864 | -9.9544 | -5.45 | 0 | 21.4821 | 0 | 106.9944 | -26.5208 | 24.5208 | -7.5627 | -7.124 | 0 | 0 | 32.5233 |  | -14.6326 | -14.0339 | -0.32 | -0.2098 | 15.26 | 15.33 | -22.9 | -23.1 | -0.2976 | -6.56 | 47.3328 | 21.4719 | 21.3587 | -17 | -26.2 | -0.7 | -1.3 | -17.7792 | -17.7317 | -169.1356 | -10.7655 | -215.4191 | -4.2064 | -36.4789 | 73.6022 | 97.4565 | 94.2373 | 125.0186 | 0.2847 | 22.7043 | 22.6144 | 13.3987 | 115.0635 | -232.4233 | 21.7992 | -18.377 | 0.0012 | -3.318 | -6 | -1.204 | -1.196 | 1.68 | 0.24 | -2.9704 | -6.2669 | 6.9444 | -6.2669 | 7.8 | 2.277 | 0.253 |  |  | 4.58 | 2.8128 | 4.7981 |  | 12.3 | 6.1283 | 0 |  | -8.3781 | -14.3855 | -16.6008 | -4.406 | 10.8516 | -12.8449 | 1.4351 | -6.1 | -9 | 61.7751 | -151.9904
12/01/2026 | 07:00 | 0 | 2.7227 | -7.2792 | 3.8055 | 6.659 |  | 10.5036 |  | 8.8482 | 3.3319 | 4.5709 | -8.88 | -19.8 |  |  | -13.2 | 2.8024 | -11.1757 | 3.108 | 3.0121 | 5.5989 | 2.9168 | 0.1297 | 1.0797 |  | -0.9533 |  | -1.224 | 3.106 | -11.1 | -15.4 | -0.304 | 0.222 |  | -19.56 |  | -9.24 | -8.96 | 1.8948 | 3.0454 | 13.1519 | 14.9004 | -15.9586 | -17.0288 | -16.4832 | 15.2711 | 15.3053 | -17.5433 | -16.1282 | 34.881 | 47.5674 | -18.56 | 13.9306 | -4.3 | -4.4 | -20.4487 | -21.089 | -1.584 |  | -1.0314 | 0.9407 |  | 0.7081 | -129.7952 | 20.661 | 20.7831 | 61.1681 | -172.8267 |  |  |  | 5.2492 | 8.3 | 4.75 | -14.61 | -0.88 | -23.4383 | -23.0364 | 23.9821 | 22.0888 | 27.8996 | -23.5036 | -23.9827 | -3.0248 |  |  |  |  | -26.9 | -2.04 | 9.5802 | 9.3142 | 7.8914 | 45.4252 | 45.558 | -26.861 | -20.9548 | -25.9879 | 2.6401 | 25.74 | 8.61 | 6.4111 | 5.2765 | -4.78 |  |  |  | -12.563 |  | -3.7921 | -15.3 | -15.7 | -3.0444 | 2.4369 | 23.189 | 0 | 2.78 | -4.62 | 9.1915 | 11.68 | -9.31 |  | 13.41 | -3.63 | 7.6909 | 3.7364 | -26.955 | -25.5727 | 10.3551 | -10.4098 | -12.9804 | -12.1245 | -12.7208 | -23.7501 | -14.012 | -151.2698 | -30.8891 |  | -11.9816 | -12.3012 | 0 | 1.5273 | 0.0943 | -10.756 | -19.0739 | -18.9395 | -4.5593 | 0 | -3.26 | 0.2 | 5.3726 | 2.9343 | -11.6325 | -11.713 | 8.0204 | 4.6662 | 0 | 5.7135 |  | 5.3396 | 2.5553 | 2.623 |  | 10.3823 | 10.7172 | -12.7267 | 9.7705 | 9.722 | 4.474 | 16.2027 | 24.6744 | -21.28 | -1.0085 | 0.1128 | 0.45 | 2.04 | -22.1698 |  | 7.696 | 0.157 |  | 36.84 | -28.4152 | -20.7079 | -0.78 | 17.5323 |  | 13.6228 | -0.7539 |  | 1.749 |  |  | -9.5796 | -23.7308 | 5.7988 | -17.5686 | 3.0165 | 3.9785 | 105.1336 | -8.1204 | -11.3889 | 8.6346 | 2.1717 | 5.8092 | 5.8626 | 2 | -14.5777 | -14.0271 | -8.38 | 0 | 29.5001 | 0 | 100.2527 | -32.6776 | 18.4462 | -4.8288 | 0 | -9.8131 | 0 |  |  | -15.6764 | -15.3742 | -1.8927 | -1.7031 | 18.09 | 18.13 | -22.2 | -22.1 | -0.2628 | -5.6 | 50.2446 | 20.2433 | 19.9513 | -16.5 | -26 | -0.7 | -1.3 | -17.9589 |  | -177.5901 | -17.0788 | -208.1455 | -2.7048 | -38.0972 | 53.1576 | 114.5317 | 103.0971 | 113.9984 | -19.0253 | 20.4325 | 19.4116 | 8.7472 | 89.039 | -230.2551 | 4.1367 | -3.1272 | 1.1975 | -3.388 | -6.72 | -1.301 | -1.305 | 2.32 | -0.08 | -2.9848 | -6.3554 | 6.096 | -6.4439 | 8.5 | 1.815 | 2.428 |  |  | 3.7148 | 3.4978 | 3.5413 |  | 10.8 | 6.3827 |  |  | -6.702 | -15.1017 | -18.0102 | -2.4102 | 11.4322 | -15.219 | 3.1349 | -4.6 | -10.2 | 60.0528 | -146.4098
12/01/2026 | 07:30 | 0 | 2.9961 | -7.7537 | 3.2169 | 6.9949 |  | 11.3541 |  | 12.0881 | 5.0118 | 6.3007 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.9181 | -12.5521 | 4.3836 | 4.089 | 7.3466 | 3.3454 | -0.0919 | 1.4378 |  | -1.1362 |  | -1.037 | 2.836 | -8.88 | -8.8 | -0.598 | 0.22 |  | -18.91 |  | -9.44 | -9.45 | 2.9703 | 2.9088 | 15.3356 | 17.3798 | -13.6927 | -15.3422 | -15.2021 | 1.2248 | 2.3068 | -15.4965 | -13.28 | 13.2737 | 30.9651 | -4.4453 | 10.8798 | -4.4 | -4.4 | -22.115 | -21.8378 | -1.6324 |  | 1.85 | 3.0646 | 2.6959 | 2.0481 | -132.0841 | 24.3232 | 24.3843 | 45.064 | -151.315 |  |  |  | 9.4207 | 8.95 | 5.34 | -12.35 | 0.81 | -25.0458 | -24.7779 | 26.9298 | 25.1117 | 22.8389 | -20.0791 | -19.5166 | 2.0525 | 0 |  |  |  | -15.6 | -2.65 | 15.3966 | 15.0793 | 13.9356 | 39.3179 | 39.7621 | -25.8618 | -18.4649 | -23.5348 | 2.9394 | 30.46 | 10.58 | 7.5049 | 6.4484 | -5.29 |  |  |  | -11.2011 |  | -4.3248 | -19.6 | -15.8 | -3.0713 | 5.9901 | 28.5513 | 0.1913 | 6.63 | -5.32 | 10.044 | 10.0206 | -7.65 |  | 13.37 | -0.14 | 7.6182 | 3.0182 | -29.5166 | -27.9545 | 19.084 | -3.624 | -7.4961 | -7.5389 | -13.1152 | -20.8271 | -12.497 | -133.5449 | -44.16 |  | -13.7734 | -13.1631 | 0 | -0.417 | -0.3412 | 0 | -21.1487 | -20.5811 | -4.2566 | -6.63 | -2.31 | -0.1 | 5.57 | -2.2563 | -11.8358 | -12.0347 | 8.4608 | 1.5729 | 0 | 5.7521 |  | 5.4075 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -17.248 | 12.7041 | 13.0787 | -0.1421 | 10.7782 | 24.6696 | -18.32 | 0.504 | 0.1641 | -0.44 | 2.35 | -24.223 |  | 7.686 | 0.288 |  | 37.31 | -24.7717 | -16.3241 | -1.44 | 19.6946 |  | 14.5567 | -0.9227 | 0 | 1.8199 |  |  | -8.8979 | -28.2733 | 9.21 | -17.8992 | 4.0283 | 4.3197 | 110.3937 | -7.0634 | -11.7422 | 7.8448 | 2.0302 | 6.0363 | 6.179 | 1.3591 | -18.1799 | -17.2132 | -5.45 | 0 | 19.3145 | 0 | 94.4503 | -37.3073 | 13.3336 | -6.4792 | -5.307 | 0 | 0 | 20.121 |  | -15.539 | -14.9622 | -5.4005 | -5.1155 | 19.79 | 19.85 | -21.7 | -21.9 | 0.3525 | -1.84 | 55.8535 | 14.1948 | 14.1245 | -15.2 | -27.3 | -2.4 | -3 |  | -17.9244 | -184.6981 | -9.7293 | -210.711 | -6.6852 | -38.9918 | 48.4635 | 120.4852 | 102.1337 | 105.7527 | -29.3011 | 20.1285 | 16.9905 | 8.4698 | 78.8123 | -221.8872 | -3.8953 | 6.1168 | -0.6091 | -3.007 | -6.96 | -1.225 | -1.227 | 2.88 | -0.88 | -2.7838 | -5.272 | 4.2496 | -6.4439 | 8.5 | 2.96 | 2.585 |  |  | 6.2337 | 4.4934 | 5.2171 |  | 11.4 | 5.5986 |  |  | -4.7303 | -14.4215 | -18.2099 | -1.602 | 10.6776 | -14.5009 | 3.7016 | -5 | -10.6 | 45.2375 | -128.0568
12/01/2026 | 08:00 | 0 | 3.3972 | -8.2205 | 3.9662 | 7.5774 |  | 11.3671 |  | 15.1242 | 6.6248 | 8.0823 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.8906 | -15.8033 | 4.442 | 4.3709 | 7.7283 | 1.8618 | 0.0747 | 1.4903 |  | -1.0638 |  | -0.466 | 2.618 | -11.1 | -8.8 | -0.471 | 0.217 |  | -16.88 |  | -10.19 | -10.2 | 4.3127 | 3.0029 | 18.2995 | 20.2627 | -17.521 | -9.9719 | -10.471 | 11.9194 | 9.9651 | -18.2497 | -16.5845 | 20.3438 | 43.3985 | -11.5806 | 9.3832 | -4.2 | -4.1 | -24.5545 | -24.5247 | -2.378 |  | 7.6439 | 4.5368 | 3.4159 | 2.3331 | -105.8992 | 24.9336 | 24.9031 | 24.9833 | -126.8073 |  |  |  | 13.5223 | 9.82 | 6.65 | -9.46 | 3.14 | -27.0551 | -27.457 | 30.0967 | 28.8071 | 14.8651 | -19.7923 | -19.6632 | 6.8842 |  |  |  |  | -7 | -3.06 | 19.5429 | 19.685 | 18.0677 | 32.9036 | 32.9946 | -24.2182 | -17.0785 | -20.3657 | 3.5707 | 31.11 | 11.57 | 8.9111 | 7.7179 | -5.97 |  |  |  | -14.4065 |  | -4.9416 | -22.6 | -21.1 | -2.5305 | 7.2992 | 30.4439 | 0 | 7.91 | -5.08 | 12.214 | 14.0933 | -8.24 |  | 15.41 | 2.31 | 10.4 | 5.0727 | -29.8774 | -29.4364 | 25.785 | 1.8691 | -2.5871 | -2.4871 | -17.1233 | -27.7586 | -13.763 | -111.4614 | -52.0056 |  | -14.0389 | -13.4576 | 0 | 6.0985 | 4.5467 | -17.924 | -18.7085 | -18.3657 | 3.3573 | 6.7 | 0 | 0 | 6.1601 | 6.6018 | -11.2927 | -11.5088 | 9.7699 | 8.3671 | -5.3912 | 4.7054 |  | 4.4147 | 0 | 0 |  | 16.5782 | 16.7456 | -14.0663 | 15.245 | 15.6354 | 2.5203 | 13.8852 | 24.3424 |  | 0.5077 | 0.1403 | -0.91 | 2.79 | -23.5821 |  | 7.752 | 0.388 |  | 37.07 | -25.8847 | -17.8094 | -1.43 | 19.3667 |  | 19.4786 | -5.3712 | -5.6539 | 1.9758 | 0.0728 |  | -8.9618 | -27.5839 | 9.5861 | -21.1589 | 7.8872 | 6.6222 | 125.0392 | -10.0029 | -7.6156 | -7.8592 |  | 6.2633 | 6.3056 | 1 | -21.4796 | -20.3541 | -6.29 | 0 | 3.0856 | 16.1725 | 95.3824 | -38.8698 | 13.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7299 |  | 0.0124 | -14.4349 | -8.9932 | -8.5235 | 20.68 | 20.86 | -22 | -22.1 | 0.2994 | 2.24 | 56.2068 | 13.2719 | 13.1994 | -13.5 | -27.6 | -4.6 | -3.8 |  |  | -183.7808 | -5.6291 | -214.5518 | -7.8162 | -38.0596 | 46.6845 | 120.5465 | 95.1383 | 103.5251 | -28.4633 | 20.8784 | 18.2177 | 13.6488 | 78.9353 | -218.6314 | -2.0375 | 3.0702 | -1.3587 | -2.842 | -7.12 | -1.185 | -1.186 | 3.04 | -1.36 | -2.9601 | -4.686 | 3.4867 | -6.1814 | 8.4 | 2.533 | 2.705 |  |  | 3.535 | 3.4477 | 2.5691 |  | 11.4 | 6.1982 |  |  | 0 | -17.5099 | -21.5719 | 3.7385 | 13.4936 | -18.7609 | 4.4701 | -5.1 | -10.8 | 32.6663 | -111.5986
12/01/2026 | 08:30 | 0 | 3.9456 | -8.7199 | 5.4887 | 8.4122 |  | 13.3586 |  | 17.6969 | 7.6568 | 8.9435 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.4262 | -7.467 | 5.6074 | 5.4074 | 9.8439 | 5.0303 | -0.0465 | 1.4938 |  | -0.9217 | -0.851 | -0.824 | 2.879 | -6.66 | -6.6 | 0.166 | 0.213 |  | -15.33 |  | -11.26 | -11.11 | 6.5141 | 3.3994 | 14.6987 | 18.9263 | -16.865 | -16.4132 | -16.6428 | 1.9159 | 1.9057 | -19.0146 | -17.7776 | 21.4654 | 34.1911 | 16.6679 | 24.1601 | -7.3 | -7.2 | -19.4342 | -19.1718 | -3.8019 |  | 3.75 | 7.2278 | 1.977 | 3.6122 | -128.8491 | 77.6696 | 77.6696 | -30.3077 | -79.6853 |  |  |  | 25.2283 | 11.23 | 8.31 | -5.56 | 8.71 | -21.4289 | -19.0177 | 24.4815 | 23.0105 | 9.4797 | -3.4167 | -3.9949 | 3.3722 |  |  |  |  | -14.7 | -3.95 | 31.7975 | 31.0021 | 29.5643 | 55.4287 | 56.5542 | -24.356 | -45.9701 | -17.7689 | 4.1103 | 33.31 | 12.91 | 11.0986 | 9.8663 | -6.85 |  |  |  | 12.9882 |  | -5.7136 | -38.3 | -39.4 | -0.5737 | 8.9822 | 33.5982 | 0 | 9.88 | -3.2 | 13.4385 | -13.3151 | -9.43 |  | 17.34 | 7.91 | -16.5818 | -8.4818 | -30.6971 | -30.9455 | 23.5019 | -3.6259 | -9.1303 | -9.5445 | -13.2742 | -25.9113 | -14.539 | -53.1645 | -61.8224 |  | -14.3933 | -13.9437 | 0 | 4.5644 | 4.6343 | 3.6 | -20.8524 | -21.2646 | 1.8387 | 0 | -2.49 | 5.1 | 6.4215 | 2.1008 | -12.2196 | -12.2687 | 9.7153 | 7.2354 | 0 | 4.9831 |  | 4.7813 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.6983 | -9.0426 | 16.5206 | 15.7885 | 9.799 | 22.7252 | 27.697 | -15.39 | 0.4015 | 0.165 | -0.65 | -0.24 | -27.2288 |  | 7.644 | 0.414 |  | 36.78 | -33.3521 | -21.9057 | -0.76 | 20.1156 |  | 21.3254 | -5.7105 | -6.0547 | 2.1099 |  |  | -8.6653 | -33.5913 | 10.6428 | -21.5455 | 5.6786 | 5.7415 | 140.2902 | -9.1873 | -8.4085 | -8.3076 |  | 6.9079 | 6.9068 |  | -20.9711 | -20.3429 | -4.19 | 0 | -4.9747 | 26.4987 | 85.3812 | -38.3828 | 13.3762 | [5 empty] | 6.9386 | 0.0179 | -14.1163 | -11.7873 | -11.6414 | 24.29 | 24.1 | -21.3 | -21.3 | 0.5283 | 4.96 | 42.3519 | 16.2473 | 16.0621 | -13.1 | -26.8 |  | -3.8 |  | -17.8993 | -177.7799 | 7.3513 | -219.5239 | -20.7517 | -39.9306 | 62.5648 | 108.0618 | 66.8665 | 117.955 | -13.4506 | 16.0016 | 14.4764 | 41.4262 | 89.1823 | -230.3501 | -7.8427 | 4.681 | -1.803 | -2.91 | -7.36 | -1.408 | -1.412 | 3.28 | -1.84 | -2.2169 | -3.8651 | 3.4867 | -6.1814 | 9.2 | 3.56 | 2.623 |  |  | 3.4371 | 3.6818 | 3.7892 |  | 10.2 | 6.3099 |  |  | 0 | -15.6296 | -21.2282 | 2.2515 | 11.9008 | -18.3156 | 6.407 | -4.2 | -11.6 | 15.9138 | -80.3882
12/01/2026 | 09:00 | 0 | 4.2162 | -9.0751 | 4.5252 | 8.1092 |  | 15.3843 |  | 20.0625 | 8.7727 | 9.9675 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.1075 | -10.3172 | 5.5875 | 5.4185 | 9.9989 | 3.9392 | 0.0544 | 1.1166 |  | -1.0034 | -0.626 | -0.608 | 3.14 | -2.22 | -6.6 | 0.093 | 0.225 |  | -14.09 |  | -11.08 | -10.99 | 7.7452 | 3.4674 | 15.6437 | 19.8642 | -16.0743 | -14.2155 | -14.5343 | 1.6866 | 1.0545 | -18.051 | -15.5519 | 16.8265 | 33.6873 | 13.0224 | 23.361 | -6.6 | -6.9 | -19.743 | -19.7069 | -3.8727 |  | 4.2908 | 6.4138 | 2.572 | 1.8521 | -102.4811 | 70.0094 | 70.5893 | -44.1784 | -66.384 |  |  |  | 28.7511 | 10.73 | 9.76 | 4.26 | 11.88 | -13.3915 | -13.6594 | 22.7307 | 20.7452 | 7.136 | 8.3654 | 8.6914 | 4.4919 |  |  |  |  | -7 | -4.17 | 37.2195 | 37.4083 | 35.0959 | 43.193 | 43.9174 | -22.1772 | -37.0396 | -17.831 | 3.6115 | 35.23 | 13.82 | 12.0361 | 10.9406 | -8.06 |  |  |  | 17.2905 |  | -6.9648 | -36.1 | -35.5 | -1.3269 | 10.4783 | 35.8062 | 0.1913 | 11.63 | -3.13 | 14.291 | -18.4298 | -9.48 |  | 22.92 | 10.09 | -20.2727 | -10.4091 | -30.6183 | -29.3455 | 30.3834 | -0.1406 | -6.134 | -5.708 | -8.7772 | -21.6407 | -14.193 | -37.4683 | -56.9848 |  | -15.0494 | -14.4365 | 0 | 5.2941 | 4.049 | 6.16 | -24.399 | -24.1471 | -1.1379 | -18.69 | 0 | 0.3 | 7.0207 | 1.4681 | -11.7048 | -11.9657 | 8.1461 | 1.8397 | 0 | 5.3876 |  | 5.0933 | 0 | 2.7891 | 0 | 3.8515 | 3.684 | -9.2101 | 16.8229 | 17.2081 | 7.3407 | 22.0973 | 25.695 | -17.14 | 0.9032 |  | -0.56 | 0.96 | -26.2666 |  | 7.455 | 0.384 |  | 36.88 | -31.7447 | -20.6889 | -0.56 | 20.6003 |  | 21.893 | -5.7987 | -6.2084 | 2.2868 |  |  | -9.2987 | -35.5854 | 9.9076 | -21.2841 | 5.0945 | 4.8984 | 146.9964 | -8.3756 | -9.1909 | -8.3225 | 1.7924 | 7.0837 | 7.2311 | 1.1973 | -23.5487 | -21.8534 | -4.61 | 0 | 0 | 27.689 | 80.7677 | -38.0207 | 13.1277 |  |  |  | 0 |  |  | 0.0124 | -13.6988 | -16.971 | -17.2547 | 23.33 | 23.14 | -20.7 | -21.3 | 0.4056 | 7.68 | 43.2628 | 14.1322 | 14.3286 | -12.7 | -26.5 |  | -4.2 |  |  | -175.9785 | 5.6021 | -223.7278 | -24.1006 | -39.2817 | 64.9959 | 107.4577 | 68.4599 | 117.5544 | -15.9806 | 16.7542 | 17.5141 | 41.7273 | 85.8787 | -231.1098 | -10.4604 | 7.7111 | -1.3587 | -3.177 | -6.16 | -1.485 | -1.5 | 2 | -1.92 | -1.1473 | -4.2771 | 3.3127 | -6.1204 | 10.7 | 2.844 | 4.057 |  |  | 3.4653 | 3.1146 | 2.5605 |  | 10.5 | 5.3311 |  |  | 0 | -16.8746 | -22.3922 | 3.3565 | 12.9089 | -19.5086 | 5.6614 | -5 | -11 | 23.1386 | -74.4432
12/01/2026 | 09:30 | 0 | 4.6125 | -9.6359 | 4.3813 | 8.0776 |  | 16.6002 |  | 21.7248 | 9.6737 | 10.9357 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 3.3974 | -10.0295 | 6.1037 | 5.6758 | 10.3841 | 3.8996 | 0.0747 | 0.9413 |  | -0.9667 | -0.253 | -0.235 | 2.971 | -2.22 | -2.2 | 0.091 | 0.216 |  | -10.06 |  | -12.32 | -12.36 | 8.3526 | 3.3296 | 16.6435 | 21.1223 | -12.7985 | -5.2603 | -5.2506 | 14.175 | 16.0863 | -19.3797 | -15.6764 | 28.1387 | 47.8606 | 59.045 | 20.916 | -5.8 | -5.7 | -25.3729 | -25.3547 | -3.8059 |  | 11.769 | 6.2614 | 4.384 | 3.0232 | -135.8073 | 78.9819 | 78.2189 | -61.7441 | -75.2929 |  |  |  | 34.0203 | 11.75 | 11.08 | 7.03 | 14.43 | -10.5784 | -10.3105 | 17.821 | 16.0934 | 4.5258 | 11.7486 | 11.206 | 10.3407 |  |  |  |  | -3.1 | -4.34 | 41.4725 | 41.7074 | 39.4914 | 41.1455 | 41.5062 | -16.5577 | -43.5786 | -10.249 | 3.9396 | 37.54 | 14.98 | 13.5986 | 12.5031 | -8.82 |  |  |  | 16.0407 |  | -7.8417 | -39.1 | -37.2 | -1.5137 | 12.9094 | 39.1182 | 0.1913 | 13.91 | -4.06 | 15.9805 | -17.8998 | -9.88 |  | 18.42 | 12.06 | -19.3455 | -9.7545 | -26.6958 | -26.2364 | 35.5968 | 4.6106 | -0.9835 | -0.9445 | -8.5554 | -23.2502 | -16.709 | -21.7803 | -57.5056 |  | -15.4075 | -15.231 | 0 | 1.9388 | 0.3714 | -2.564 | -20.3564 | -20.085 | 0.8794 | 0 | 1.99 | 0.5 | 6.959 | -6.8979 | -12.2619 | -12.3753 | 8.4495 | 3.486 | 0 | 5.6389 |  | 5.323 | 2.8037 | 3.1367 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | 0 | 15.7786 | 16.072 | 15.9185 | 29.7555 | 25.4166 | -21.05 | -0.1973 | 0.1595 | 0.15 | 1.46 | -24.5222 |  | 7.424 | 0.41 | 4.0936 | 33.74 | -35.4218 | -24.8424 | -0.07 | 19.5435 |  | 22.6396 | -7.3352 | -7.585 | 2.2984 |  |  |  | -37.7434 | 9.2322 | -20.7887 | 5.2368 | 4.3704 | 165.1015 | -6.9412 | -7.2528 | -10.0857 |  | 7.6559 | 7.7532 | 1 | -23.8132 | -23.5526 | -2.51 | -3.6777 | 4.3855 | 34.7665 | 72.2888 | -37.3345 | 14.5751 | [6 empty] | 0.0124 | -16.2367 | -18.9774 | -18.9622 | 22.87 | 22.63 | -21.7 | -21.8 | 0.651 | 9.04 | 53.5853 | 9.9874 | 10.0546 | -11.8 | -26 |  | -2.1 |  |  | -165.82 | 8.9615 | -224.2623 | -25.0637 | -36.7114 | 68.6181 | 104.2469 | 71.2992 | 121.2168 | -7.6066 | 14.9287 | 13.5376 | 36.4614 | 89.6961 | -233.3514 | -8.0773 | 7.8134 | -0.8655 | -3.134 | -5.52 | -1.384 | -1.378 | 1.6 | -2 | -0.9103 | -3.9841 | 3.4012 | -5.9159 | 8.8 | 2.664 | 3.196 |  |  | 3.0565 | 2.7072 | 2.3927 |  | 10.2 | 5.3045 |  |  |  | -17.3638 | -21.9783 | 2.7652 | 13.8352 | -19.1924 | 4.3845 | -4.1 | -12.6 | 18.7337 | -73.3731
12/01/2026 | 10:00 | 0 | 5.0741 | -10.5449 | 5.3614 | 8.3671 |  | 16.256 |  | 25.112 | 10.9737 | 10.5876 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.2258 | -10.5664 | 6.4655 | 6.4924 | 11.3623 | 4.2284 | 0.0843 | 0.9307 |  | -0.6326 | -0.199 | -0.181 | 3.17 | 0 | 0 | 0.043 | 0.222 |  | -9.78 |  | -12.63 | -12.74 | 7.9364 | 3.332 | 18.8359 | 22.9136 | -11.3974 | -4.5343 | -4.6167 | -0.5073 | -0.443 | -15.3515 | -12.4188 | 21.4385 | 39.355 | 63.1621 | 21.7669 | -5.2 | -5.2 | -27.1893 | -26.8722 | -3.6665 |  | 9.7772 | 6.3673 | 4.6999 | 3.2822 | -147.7095 | 69.1244 | 69.1854 | -84.4251 | -106.5512 |  |  |  | 36.116 | 12.71 | 12.18 | 8.97 | 16.7 | -4.2824 | -3.6127 | 17.0688 | 15.6342 | 7.5674 | -19.0789 | -19.185 | 11.9668 | 0 |  |  |  | 12.2 | -4.56 | 33.3975 | 33.3188 | 31.8967 | 29.7348 | 30.053 | -14.1718 | -35.2137 | -7.4468 | 4.3012 | 41 | 16.38 | 14.6924 | 13.4796 | -9.04 |  |  |  | 28.9331 |  | -7.9124 | -39.2 | -38.7 | -0.8801 | 14.5925 | 41.9571 | 0.1913 | 16 | -3.63 | 16.771 | -26.9765 | -11.02 |  | 20.62 | 13.81 | -29.4909 | -14.7091 | -26.6686 | -25.9091 | 37.6364 | 4.535 | -1.0741 | -0.9937 | -11.9246 | -27.8004 | -17.35 | 0.6727 | -59.4339 |  | -15.8214 | -15.0759 | 0 | 8.2836 | 6.2791 | -15.364 | -22.4984 | -22.4292 | 6.1799 | 0 | 2.42 | -8.9 | 7.9898 | 3.5462 | -13.5044 | -13.5748 | 9.1756 | 3.988 | 0 | 5.5238 |  | 5.2609 | 0 | 2.6443 | 0 | -5.0237 | -3.684 | 13.229 | 16.6662 | 18.207 | 25.2355 | 38.0946 |  |  | -0.3035 |  |  |  | -20.7116 |  | 7.674 | 0.425 |  | 34.72 | -42.8775 | -32.0212 | -0.1 | 23.8612 |  | 26.7205 | -9.7786 | -10.6673 | 2.4062 |  |  |  | -37.5977 | 9.4827 | -23.3122 | 5.9348 | 4.4948 | 172.2356 | -5.4584 | -5.9482 | -14.0369 | 1.9119 | 8.2418 | 8.3474 | 1.2502 | -19.7711 | -18.2738 | -11.73 | 8.6033 | -8.5301 | 48.9687 | 77.9211 | -42.1369 | 9.9827 | [7 empty] | -15.4017 | -20.8543 | -20.0629 | 23.15 | 23.22 | -20.3 | -20.3 | 0.3342 | 10.8 | 48.3965 | 11.6861 | 11.048 | -11.8 | -25.6 |  | -3.3 | -17.8849 | -17.8422 | -170.8097 | 12.1442 | -225.3297 | -25.9032 | -37.955 | 68.9051 | 104.3682 | 67.17 | 118.0306 | -6.1641 | 15.4589 | 13.1489 | 39.795 | 87.9056 | -234.6543 | -2.006 | 8.1967 | -0.8191 | -2.81 | -5.12 | -1.173 | -1.192 | 1.2 | -2.24 | -0.5127 | -3.6912 | 3.0472 | -5.9464 | 9.8 | 3.652 | 3.967 |  |  | 2.757 | 2.2285 | 1.7403 |  | 9.3 | 4.4167 |  |  | 0 | -18.3145 | -23.9296 | 5.6891 | 14.265 | -20.7436 | 5.5645 | -3.1 | -13.4 | 11.2233 | -52.6163
12/01/2026 | 10:30 | 0 | 5.6513 | -11.2595 | 5.3773 | 11.0126 |  | 16.7741 |  | 26.7956 | 11.8806 | 11.4706 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.3681 | -12.5242 | 6.4528 | 6.2715 | 11.0125 | 3.171 | 0.0706 | 0.9145 |  | -0.7576 | -0.165 | -0.147 | 3.352 | -2.22 | -2.2 | 0.169 | 0.223 |  | -8.45 |  | -12.87 | -12.85 | 8.3063 | 3.3931 | 20.6943 | 24.8989 | -13.4858 | -4.897 | -5.1589 | 14.217 | 15.2239 | -17.1724 | -14.6665 | 28.1224 | 45.6835 | 68.5501 | 19.1685 | -5.7 | -5.6 | -25.7148 | -25.5797 | -3.8963 |  | 12.6694 | 7.649 | 6.0311 | 4.0449 | -138.8592 | 68.2394 | 68.6056 | -92.8122 | -92.4242 |  |  |  | 37.5231 | 12.65 | 12.65 | 10.08 | 17.25 | -7.2295 | -7.0955 | 19.7656 | 17.1557 | 5.9798 | -20.757 | -21.112 | 12.6857 |  |  |  |  | 22.4 | -5.52 | 35.2817 | 34.8191 | 33.576 | 26.0417 | 26.893 | -16.7973 | -30.8747 | -8.9411 | 4.2506 | 43.11 | 17.5 | 4.6924 | 4.1046 | -9.81 |  |  |  | 23.6233 |  | -8.6242 |  |  | -0.5225 | 16.0885 | 44.7959 |  | 17.44 | -3.92 | 16.3525 | -24.6702 | -12.36 |  | 23.29 | -10.44 | -27.3273 | -13.6455 | -26.1367 | -25.4273 | 32.8719 | 2.5993 | -3.654 | -3.797 | -8.1458 | -24.3804 | -18.575 | 8.9261 | -62.891 |  | -17.7847 | -16.5279 | 0 | 7.536 | 6.5565 | -13.828 | -25.4067 | -25.1548 | 3.6229 | 0 | 2.7 | 0 | 8.3846 | 0.0631 | -13.4693 | -13.4645 | 8.7432 | 4.9863 | 0 | 5.6152 |  | 5.3801 | 3.2371 | 0 | 0 | -1.3397 | -2.1769 | 8.0379 | 16.8777 | 16.8417 | 21.9996 | 35.5804 | 23.7906 | -17.65 | -0.3859 |  |  | 0.95 | -24.4444 |  | 7.235 | 0.396 |  | 30.14 | -41.9842 | -29.8531 | -1.36 | 28.3885 |  | 26.2834 | -8.7062 | -9.1978 | 2.4846 |  |  | -10.3744 | -32.9726 | 9.2991 | -21.7809 | 6.6908 | 7.214 | 174.1553 | -5.6624 | -7.9616 | -12.1192 | 2.4379 | 8.0734 | 8.126 |  | -20.188 | -19.486 | -10.48 | 9.1733 | -6.4105 | 59.4204 | 69.1782 | -41.7589 | 11.2195 | 0 |  |  | 0 | 1.6731 |  |  | -14.9073 | -20.9431 | -21.1746 | 25.02 | 25.03 | -20.5 | -21 | 0.4935 | 12.32 | 53.7872 | 9.8206 | 9.7492 | -11.8 | -26.5 |  | -2.5 |  |  | -161.7664 | 14.7652 | -230.4845 | -30.8654 | -35.5624 | 72.5152 | 100.2077 | 73.4766 | 121.5792 |  | 16.781 | 18.0057 |  | 94.5995 | -235.0326 | -4.1419 | 2.346 | -1.0535 | -2.865 | -5.04 | 0.379 | 0.382 | 1.52 | -2.16 | -0.8826 | -3.6606 | 3.1937 | -5.9464 | 9 | 2.958 | 4.159 |  |  | 3.1886 | 2.0936 | 3.3174 |  | 9.4 | 4.9689 |  |  | 0 | -17.8079 | -23.547 | 5.5423 | 13.344 | -20.3515 | 6.1507 | -3.3 | -12.8 | 15.9642 | -45.4796
12/01/2026 | 11:00 | 0 | 6.1259 | -11.4292 | 6.9679 | 11.3873 |  | 17.2585 |  | 27.6635 | 12.1606 | 11.8196 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.4555 | -13.5234 | 6.7595 | 6.7178 | 11.6312 | 4.5101 | -0.0252 | 0.9188 |  | -0.4281 | -0.173 | -0.145 | 3.225 | -2.22 | 2.2 | 0.012 | 0.224 |  | -8.69 |  | -12.89 | -12.88 | 8.2502 | 3.4373 | 21.167 | 25.7096 | -14.0269 | -3.987 | -4.2052 | 5.0767 | 12.286 | -15.7343 | -13.1499 | 21.239 | 38.5383 | 63.8065 | 19.6936 | -5.7 | -5.7 | -26.524 | -26.9857 | -3.9734 |  | 10.7645 | 7.7929 | 6.1212 | 4.1737 | -134.373 | 78.5546 | 77.3949 | -95.761 | -118.75 |  |  |  | 38.6009 | 12.86 | 13.18 | 10.61 | 18.03 | -3.2108 | -2.675 | 21.2221 | 19.519 | 5.9944 | -22.9311 | -22.9327 | 12.9806 |  |  |  |  | 21.9 | -5.52 | 34.9002 | 34.8485 | 33.4936 | 29.9886 | 29.3575 | -14.5906 | -35.7418 | -7.3759 | 4.5464 | 42.45 | 17.24 | 4.5361 | 3.8116 | -9.78 |  |  |  | 26.7876 |  | -8.7357 | -41.9 | -42.7 | -1.6589 | 17.0236 | 46.3731 |  | 18.51 | -3.63 | 16.1665 | -28.1153 | -11.27 |  | 23.19 | -10.6 | -30.4545 | -15.0455 | -24.4908 | -24.1636 | 32.9366 | 0.5928 | -4.8169 | -3.2578 | -6.5155 | -22.1197 | -18.184 | 11.1785 | -53.8425 |  | -17.8295 | -16.5643 | 0 | 5.772 | 5.0304 | -15.876 | -21.4542 | -21.5568 | 1.6582 | 0 | 1.83 | 0.1 | 8.3159 | -5.0856 | -13.1795 | -13.3077 | 8.969 | 3.5519 | 0 | 5.4264 |  | 5.0443 | 2.5437 | 2.44 | 0 | -4.1864 | -4.6888 | 8.5403 | 17.8266 | 17.7269 | 22.2336 | 35.9433 | 22.2623 | -16.81 | -0.3914 |  |  | 1.07 | -24.6115 | 0 | 7.162 | 0.369 |  | 29.45 | -42.8097 | -29.8289 | -1.25 | 28.1925 |  | 26.3597 | -8.8567 | -9.4319 | 2.5598 |  |  | -10.5172 | -33.444 | 8.9389 | -21.5168 | 5.2241 | 5.8741 | 175.231 | -5.4051 | -7.6288 | -12.4681 | 2.5342 | 8.1906 | 8.2288 | 2 | -19.3303 | -18.2471 | -11.31 | 13.1341 | 10.9609 | 53.3965 | 66.4507 | -40.7442 | 11.4787 | [7 empty] | -15.4237 | -22.0933 | -21.7541 | 24.34 | 24.08 | -20.9 | -20.7 | 0.6693 | 12.56 | 53.6877 | 8.4843 | 8.4033 | -11 | -25.5 |  | -2.1 | -17.5969 | -17.6372 | -154.3339 | 8.3764 | -229.4622 | -29.5761 | -37.3717 | 71.3732 | 98.2323 | 71.7579 | 122.7227 |  | 15.5113 | 15.5986 |  | 94.6955 | -235.2265 | -5.1903 | 4.4876 | -0.6555 | -2.681 | -5.36 | 0.261 | 0.256 | 1.52 | -2.32 | -0.4379 | -3.4562 | 3.5752 | -5.9159 | 9.2 | 3.222 | 4.228 |  |  | 2.6584 | 2.5607 | 2.3897 |  | 9.6 | 4.502 |  |  | 0 | -17.6141 | -24.124 | 5.3714 | 13.6283 | -20.3651 | 5.9778 | -3.8 | -12.9 | 33.073 | -59.14
12/01/2026 | 11:30 | 0 | 6.5075 | -12.3279 | 6.351 | 11.0931 |  | 18.2544 |  | 28.9032 | 12.8616 | 12.5027 | -19.98 | -33 | 11 | 7.452 |  | 3.4881 | -14.0257 | 7.0143 | 6.9834 | 12.159 | 4.2852 | 0.0857 | 0.8989 |  | -0.433 | -0.118 | -0.099 | 3.444 | -2.22 | 4.4 | -0.02 | 0.229 |  | -8.66 |  | -12.3 | -12.04 | 9.4659 | 2.7737 | 22.0756 | 25.5468 | -11.4821 | -4.6353 | -5.4339 | 6.0576 | 7.3665 | -14.8382 | -15.1512 | 34.3107 | 46.0625 | 62.7728 | 18.2852 | -5.5 | -5.5 | -24.2407 | -23.3598 | -4.0655 |  | 11.736 | 7.8968 | 6.5958 | 4.3596 | -125.2479 | 77.6391 | 77.6696 | -97.8181 | -111.4488 |  |  |  | 40.6767 | 13.37 | 13.41 | 11.22 | 18.44 | -2.407 | -2.1391 | 22.3192 | 20.0845 | 7.5503 | -23.268 | -22.6839 | 12.0534 |  |  |  |  | 25.1 | -5.57 | 36.4889 | 35.8052 | 34.5725 | 26.2671 | 27.6376 | -13.6339 | -35.9403 | -7.1051 | 4.5845 | 42.48 | 17.3 | 5.3174 | 4.5929 | -10.48 |  |  |  | 29.4314 |  | -9.306 | -44.3 | -42.8 | -1.6187 | 17.9586 | 47.004 | 0 | 19.02 | -3.31 | 16.027 | -30.0555 | -11.83 |  | 23.4 | -9.34 | -32.1636 | -16.4364 | -26.3002 | -26.3727 | 35.1002 |  |  | -2.9048 | -4.2052 | -20.4857 | -18.672 | 17.0918 | -51.009 |  | -17.6499 | -16.7454 | 0 | 7.1318 | 6.4272 | -7.172 | -24.8261 | -24.6261 | -0.4521 | 0 | 0 | 0 | 8.4753 | -3.2039 | -12.895 | -12.9091 | 8.7525 | 0.4259 | 0 | 5.3851 |  | 5.138 | 0 | 0 | 0 | -4.019 | -4.5213 | 9.0426 | 18.0394 | 18.2836 | 20.9488 | 34.6897 | 22.3014 | -17.22 | -0.3914 | 0.1824 |  | 1.16 | -22.7858 | 2.1152 | 7.27 | 0.378 |  | 29.51 | -40.9544 | -29.6368 | -1.23 | 27.378 |  | 26.171 | -9.0769 | -9.7099 | 2.6542 |  |  | -10.1744 | -34.6779 | 9.2917 | -20.934 | 5.3466 | 5.9426 | 176.6556 | -5.2307 | -7.2186 | -12.6918 | 2.5998 | 8.1979 | 8.3 | 1.9223 | -20.504 | -19.5277 | -11.31 | 9.0066 | 0 | 57.4021 | 71.4261 | -40.9202 | 11.435 | [7 empty] | -14.2042 | -22.569 | -22.5691 | 22.97 | 22.84 | -20.4 | -20.2 | 0.5283 | 12.48 | 50.0043 | 10.3467 | 10.2725 | -11 | -25.5 |  | -3.4 |  |  | -162.3438 | 8.4767 | -229.0331 | -31.8368 | -40.4954 | 73.6638 | 97.0058 | 69.6907 | 122.3049 |  | 16.857 | 14.6526 |  | 98.8985 | -237.674 | -0.7369 | 1.4713 | -0.8435 | -2.843 | -5.12 | 0.235 | 0.235 | 1.36 | -2.48 | -0.6062 | -3.4836 | 4.1337 | -5.9464 | 9.4 | 2.816 | 3.306 |  |  | 2.5441 | 2.3204 | 1.9053 |  | 9.7 | 4.4707 |  |  | 2.6025 | -17.6251 | -24.5803 | 5.6116 | 13.3818 | -21.2877 | 6.9513 | -3.3 | -12.9 | 28.4053 | -51.984
12/01/2026 | 12:00 | 0 | 6.5887 | -12.5321 | 6.3683 | 11.6745 |  | 18.7651 |  | 29.9809 | 13.3276 | 13.0402 | -17.76 |  |  | 7.452 |  | 3.5422 | -9.2916 | 6.9731 | 7.0977 | 12.3982 | 4.2803 | -0.0515 | 0.9057 |  | -0.4871 | -0.067 | -0.083 | 3.285 | -2.22 | 4.4 | 0.087 | 0.227 |  | -8.4 |  | -11.92 | -11.91 | 9.6834 | 3.0998 | 21.657 | 26.0131 | -11.8457 | -3.3962 | -3.5172 | 8.1884 | 11.8122 | -16.8564 | -13.4359 | 27.3709 | 43.2691 | 55.1013 | 18.0581 | -4.6 | -4.5 | -25.1187 | -26.0284 | -4.0966 |  | 12.8926 | 7.2821 | 6.2154 | 4.0951 | -113.0405 | 69.1549 | 69.338 | -88.7398 | -104.9962 |  |  |  | 35.8166 | 13.74 | 13.7 | 5.99 | 14.14 | -3.3447 | -3.0768 | 23.9246 | 21.4749 | 5.0276 | -17.6024 | -17.1151 | 12.3319 |  |  |  |  | 29.5 | -5.65 | 33.8033 | 32.9019 | 32.0342 | 24.6419 | 25.2398 | -15.4659 | -29.5289 | -8.1276 | 4.6329 | 36.77 | 15.43 | 5.6299 | 4.8859 | -10.57 |  |  |  | 30.9588 |  | -9.4795 | -41.5 | -42.8 | -0.3113 | 18.1456 | 47.6348 | 0.1913 | 19.35 | -3.2 | 15.748 | -31.6643 | -11.87 |  | 24.82 | -9.02 | -34.1455 | -16.6727 | -28.3756 | -27.7909 | 35.5925 |  |  | -2.5708 | -4.1997 | -21.597 | -17.877 | 9.4932 | -42.8043 |  | -17.3836 | -15.8435 | 0 | 0.792 | -0.0449 | -1.028 | -22.869 | -22.7173 | 1.2949 | -8.54 | 0 | 1.1 | 7.5052 | -9.2636 | -12.1416 | -12.095 | 7.8631 | 1.7189 | 0 | 5.3979 |  | 5.2504 | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.8515 | 7.3681 | 18.1781 | 18.3774 | 22.4327 | 37.0495 | 21.7887 |  | -0.6038 | 0.1925 |  | 1.5 | -26.4644 | 2.3097 | 7.213 | 0.324 |  | 27.59 | -42.1762 | -30.5393 | -1.5 | 25.5509 |  | 25.2631 | -9.3668 | -9.9974 | 2.6543 |  |  | -11.0488 | -35.6843 | 7.1201 | -19.8222 | 4.917 | 5.1826 | 177.0398 | -5.3227 | -6.3016 | -13.2054 | 2.675 | 8.3737 | 8.4977 | 1.9791 | -20.0993 | -18.9977 | -9.64 | 0 | -25.5041 | 58.0994 | 91.8351 | -43.9633 | 8.8665 |  |  | 0 |  |  |  | -13.4076 | -13.2099 | -22.5425 | -22.1768 | 26.12 | 26.27 | -19.6 | -19.7 | 0.7736 | 11.28 | 52.8102 | 9.977 | 10.4579 | -11 | -26.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -182.8788 | 9.8652 | -230.4578 | -32.9071 | -45.408 | 73.8155 | 96.2337 | 70.8538 | 123.3823 |  | 16.5091 | 14.6443 |  | 98.9662 | -236.0064 | 0.4941 | -0.7487 | -0.7483 | -2.722 | -5.12 | 0.234 | 0.231 | 1.44 | -2.56 | -0.674 | -3.4836 | 2.8733 | -5.9159 | 10.4 | 3.08 | 3.219 |  |  | 2.223 | 2.2928 | 2.0821 |  | 9.6 | 4.6273 | 0 |  | 0 | -16.8203 | -24.0996 | 5.5844 | 13.3875 | -21.2051 | 7.5181 | -4 | -12.9 | 19.0284 | -48.2222
12/01/2026 | 12:30 | 0 | 6.5437 | -12.4392 | 6.3336 | 11.7926 |  | 19.2249 |  | 30.1213 | 13.4196 | 12.9845 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.3965 | -7.3224 | 6.4407 | 6.3191 | 11.2368 | 2.9977 | 0.1541 | 0.8804 |  | -0.7057 | -0.297 | -0.28 | 3.462 | -2.22 | 2.2 | 0.171 | 0.236 |  | -10.33 |  | -11.79 | -11.88 | 8.8777 | 3.7126 | 19.8221 | 24.4779 | -11.7765 | -8.8005 | -8.53 | 11.3641 | 11.1388 | -15.2433 | -12.578 | 26.057 | 40.722 | 62.8629 | 22.0066 | -5.7 | -5.7 | -26.3245 | -25.9045 | -4.0445 |  | 5.5913 | 7.7095 | 5.1179 | 3.634 | -123.2032 | 66.1946 | 65.4927 | -68.4213 | -114.8312 |  |  |  | 32.703 | 12.26 | 11.78 | 3.95 | 11.89 | -2.407 | -2.675 | 24.0537 | 22.1497 | 8.3469 | -17.4244 | -17.4848 | 5.4662 |  |  |  |  | 26.4 | -5.4 | 31.3787 | 31.6067 | 29.8121 | 31.504 | 32.191 | -26.1436 | -23.8994 | -20.4042 | 4.4335 | 36.49 | 15.08 | 5.4736 | 4.7882 | -10.4 |  |  |  | 34.7062 |  | -9.2772 | -41.4 | -40.5 | -0.8142 | 18.3326 | 48.7388 | 0.1913 | 19.75 | -3.43 | 14.973 | -35.8708 | -12.69 |  | 25.51 | -10.82 | -37.4909 | -18.8636 | -30.0668 | -28.7455 | 33.0261 |  |  | -4.9907 | -9.9615 | -26.3069 | -18.362 | 1.4208 | -45.3972 |  | -17.615 | -16.5366 | 0 | 6.033 | 5.6202 | -14.852 | -25.2767 | -24.8168 | 4.2533 | 0 | 0 | 0 | 8.7909 | -3.4332 | -11.3756 | -11.6467 | 6.8413 | 7.102 | 0 | 5.442 |  | 5.0641 | 0 | 2.7623 | 0 | -4.1864 | -4.8562 | 9.7125 | 17.9113 | 18.478 | 22.1929 | 36.6533 | 25.8854 |  | -0.6038 | 0.1934 |  | -1.81 |  |  | 7.323 | 0.306 | 2.1785 | 26.96 | -43.5397 | -31.4234 | -1.7 | 24.4524 |  | 26.1366 | -8.4356 | -8.9775 | 2.693 | 0.0728 |  | -11.2135 | -34.0194 | 6.9756 | -20.6085 | 3.9638 | 4.3992 | 176.3154 | -6.8141 | -8.5046 | -11.525 |  | 8.2125 | 8.2446 |  | -20.1255 | -19.0857 | -12.99 | 5.7608 | -23.9258 | 49.7401 | 96.7903 | -43.9389 | 9.3224 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.9183 | -14.5502 | -20.9757 | -21.1306 | 26.64 | 27.16 | -20.9 | -20.6 | 0.4404 | 10.4 | 58.9014 | 8.0864 | 7.3426 | -11.4 | -26.9 | -2 | -2.5 |  |  | -191.3266 | 7.3618 | -230.4736 | -30.9172 | -47.4477 | 72.9443 | 98.0705 | 75.7604 | 124.3316 | -5.3632 | 14.5206 | 14.0058 | 33.9791 | 97.2744 | -236.2988 | -2.0726 | 1.1633 | -0.3967 | -2.996 | -6 | 0.174 | 0.176 | 2.16 | -2.08 | -1.2806 | -3.7766 | 1.7899 |  | 9.8 | 2.986 | 2.97 |  |  | 2.3628 | 2.4408 | 2.2677 |  | 10.3 | 4.9765 |  |  | 3.7718 | -17.6082 | -24.2916 | 7.0303 | 12.5754 | -20.746 | 7.1336 | -4.2 | -12.2 | 23.5154 | -51.4697
12/01/2026 | 13:00 | 0 | 6.5353 | -12.2159 | 8.6248 | 11.6506 |  | 19.3441 |  | 28.8346 | 12.8246 | 12.1825 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.968 |  | 3.5398 | -6.6375 | 5.2244 | 5.2611 | 9.0276 | 0.6209 | -0.016 | 0.879 |  | -0.8704 | -0.284 | -0.265 | 3.264 | -2.22 | 2.2 | 0.119 | 0.226 |  | -9.9 |  | -11.69 | -11.74 | 8.0909 | 3.4337 | 18.1892 | 22.5251 | -12.3868 | -6.2412 | -4.96 | 9.2221 | 12.0782 | -17.3245 | -14.3241 | 27.6774 | 59.7057 | 58.487 | 21.8638 | -4.7 | -4.9 | -26.3137 | -24.7038 | -3.8882 |  | 7.9588 | 6.9713 | 4.9824 | 3.5522 | -122.5013 | 67.9342 | 67.8731 | -71.8248 | -113.46 |  |  |  | 30.6871 | 12.03 | 11.48 | 3.68 | 11.59 | -1.7373 | -1.6033 | 21.996 | 20.0805 | 6.945 | -17.9732 | -18.2377 | 6.7125 |  |  |  |  | 27.1 | -5.53 | 31.3065 | 31.7436 | 30.4347 | 28.5596 | 30.2762 | -19.3447 | -28.1295 | -12.6598 | 4.263 | 37.08 | 15.32 | 5.4736 | 4.5929 | -10.26 |  |  |  | 32.4712 |  | -9.299 |  | -42.5 | -1.1963 | 18.1456 | 48.4234 | 0 | 19.63 | -3.66 | 15.0505 | -32.7431 | -15.21 |  | 27.73 | -11.79 | -34.8909 | -17.9545 | -28.0092 | -27.4091 | 31.6608 | 2.4524 | -4.7304 | -4.4307 | -8.3064 | -25.0874 | -17.962 |  | -50.0239 |  | -17.4415 | -16.6541 | 0 | 4.6498 | 3.8221 | -15.364 | -21.7064 | -21.3573 | 3.5816 | 6.38 |  | 0.3 | 8.6934 | -6.3598 | -11.2594 | -11.411 | 6.8197 | 6.2727 | -4.3436 | 5.4516 |  | 5.2539 | 3.0313 | 0 | 0 | -4.8562 | -5.3586 | 9.0426 | 17.1971 | 17.1382 | 23.0297 | 38.3403 |  |  | -0.6056 | 0.2181 |  | -1.69 | -24.5288 |  |  | 0.397 |  | 26.9 | -42.684 | -30.8093 | -1.88 | 23.9391 |  | 24.9166 | -8.8115 | -9.4052 | 2.643 | 0.042 |  | -9.9397 | -31.2067 | 7.5721 | -20.4077 | 4.7549 | 4.7314 | 175.6035 | -6.6078 | -6.8317 | -12.0222 |  | 8.0734 | 8.1576 | 2 | -20.6365 | -18.6305 | -12.57 | 8.4535 | -10.3263 | 48.3072 | 84.3425 | -39.7539 | 12.5946 |  |  | 0 |  |  |  | -16.6651 | -16.2422 | -20.1257 | -20.362 | 23.65 | 23.6 | -20.4 | -20.7 | 0.51 | 10 | 60.6361 | 8.7202 | 8.6451 | -11.8 | -25.7 | -0.8 | -1.3 |  |  | -180.7225 | 5.1517 | -232.8259 | -32.4109 | -47.8469 | 78.8581 | 92.1964 | 75.3341 | 132.7581 | 1.024 | 16.1628 | 15.2391 | 32.7064 | 108.6398 | -244.5714 | 0.5303 | -1.2336 | 0.0012 | -2.567 | -5.04 | 0.183 | 0.182 | 1.36 | -2.08 | -1.1556 | -3.6606 | 3.2822 | -6.2669 | 9.2 | 3.847 | 3.404 |  |  | 2.2793 | 2.6305 | 1.9294 |  | 10.1 | 5.0007 |  |  | 2.809 | -17.2493 | -23.8871 | 6.056 | 13.2003 | -20.1789 | 5.9707 | -3.8 | -12.5 | 22.5778 | -56.4051
12/01/2026 | 13:30 | 0 | 6.2561 | -11.8981 | 7.9255 | 11.2889 |  | 18.7672 |  | 26.0673 | 11.3687 | 11.1836 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.5387 | -5.7072 | 4.8513 | 4.7639 | 8.5028 | 1.191 | -0.0764 | 0.9135 |  | -0.7808 | -0.388 | -0.361 | 3.36 | -4.44 | -2.2 | 0.161 | 0.222 |  | -10.72 |  | -11.54 | -11.65 | 8.1005 | 2.9392 | 23.1608 | 25.1312 | -15.2077 | -8.2438 | -8.4195 | 6.0952 | 6.2816 | -15.6656 | -16.4639 | 24.5018 | 44.4579 | 55.3556 | 16.526 | -4.3 | -4.4 | -23.7526 | -23.6638 | -4.1078 |  | 6.3359 | 6.3099 | 3.8241 | 2.5853 | -132.725 | 65.1265 | 65.1265 | -63.6107 | -122.2308 |  |  |  | 28.7112 | 11.7 | 11.12 | 2.49 | 11.06 | -1.2014 | -1.2014 | 21.2823 | 19.2397 | 9.0487 | -19.7399 | -18.4215 | 5.7897 | 0 |  |  |  | 23.9 | -5.44 | 28.9722 | 29.2114 | 27.5413 | 33.319 | 34.1047 | -25.0676 | -25.9657 | -18.5073 | 4.4605 | 35.75 | 14.33 | 3.9111 | 3.2257 | -9.38 |  |  |  | 34.5784 |  | -8.2537 | -38.9 |  | -1.7371 | 17.5846 | 47.4771 | 0.1913 | 18.82 | -3.51 | 14.601 | -35.2083 | -6.82 | -6.9 | 25.25 | -13.34 | -38.2364 | -19.1818 | -28.3112 | -27.7545 | 28.42 | 0.3201 | -10.4848 | -8.3313 | -9.5138 | -25.5723 | -17.456 |  | -41.5921 |  | -17.4068 | -17.3069 | 0 | 4.587 | 4.1045 | -14.852 | -22.5233 | -22.3819 | 1.2112 | 6.76 | 0 | 0.6 | 8.8191 | -6.8319 | -11.999 | -12.0052 | 9.8548 | 5.8859 | 0 | 4.6388 |  | 4.32 | 0 | 2.8426 |  | -6.5308 | -6.6983 | 10.8847 | 17.2443 | 16.6528 | 24.8561 | 38.2183 | 24.2106 |  | -0.6038 | 0.1742 |  | -0.84 | -24.7573 | 1.9376 | 7.165 | 0.497 | 2.6149 | 27.42 | -44.9115 | -32.6504 |  | 25.4379 |  | 24.4091 | -9.0291 | -9.5653 | 2.5621 | 0.0728 |  |  | -32.5716 | 8.5394 | -20.1986 | 4.1333 | 5.025 | 173.5489 | -5.852 | -5.9881 | -13.2343 | 2.2184 | 7.5021 | 7.5554 | 1.6065 | -19.5564 | -18.3141 | -13.41 | 6.1561 | -20.5551 | 44.0633 | 100.8962 | -43.1496 | 9.3078 | [6 empty] | -15.561 | -15.4511 | -18.6344 | -18.8202 | 25.24 | 24.79 | -17.6 | -17.7 | 0.4935 | 6.96 | 57.9378 | 7.0682 | 6.9944 | -11.4 | -20.1 | -0.7 | -1.3 | -18.1694 |  | -192.8032 | 4.3012 | -230.0803 | -30.8069 | -49.3242 | 72.5666 | 97.6854 | 76.5181 | 127.0765 | -4.7985 | 12.3722 | 12.8947 | 33.7574 | 100.6255 |  | -3.342 | 2.2879 | 0.0012 | -2.087 | -4.24 | 0.244 | 0.241 | 0 | -0.96 | -0.4871 | -4.744 | 1.0269 | -6.2669 | 13.3 | 2.847 | 2.148 |  |  | 3.0424 | 2.644 | 2.6328 |  | 5.2 | 7.3436 | 0 |  | 0 | -17.1304 | -23.9356 | 6.0686 | 13.1578 | -20.3616 | 6.5946 | 0.8 | -16.1 | 27.4942 | -57.9264
12/01/2026 | 14:00 | 0 | 6.2053 | -11.543 | 8.1835 | 11.5253 |  | 18.377 |  | 25.9877 | 11.2517 | 10.9359 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.6867 | -5.6102 | 4.7436 | 4.4857 | 8.2749 | 0.8039 | 0.115 | 0.8878 |  | -0.418 | -0.443 | -0.422 | 3.687 | -4.44 | 0 | 0.264 | 0.229 |  | -11.16 |  | -12.34 | -12.32 | 7.9587 | 3.0848 | 22.6482 | 25.0308 | -13.9196 | -7.4331 | -7.5095 | 1.1258 | 1.6804 | -14.714 | -12.1884 | 24.521 | 43.0862 | 61.8357 | 16.8027 | -4.9 | -4.8 | -26.5549 | -26.7402 | -4.1212 |  | 8.4046 | 6.4307 | 4.0016 | 2.7051 | -147.5875 | 67.5374 | 67.4154 | -75.4963 | -137.2823 |  |  |  | 30.8368 | 11.96 | 11.48 | 3.33 | 11.47 | -7.6314 | -7.0955 | 13.516 | 11.375 | 9.2924 | -5.4088 | -5.3604 | 8.4961 |  |  |  |  | 19.8 | -5.68 | 35.0441 | 35.1683 | 33.5835 | 35.9406 | 36.4906 | -24.9007 | -27.6491 | -19.6426 | 4.4004 | 37.8 | 15.19 | 4.0674 | 3.3234 | -9.21 |  |  |  | 29.5085 |  | -8.078 | -42 | -41.7 | -2.8223 | 18.7066 | 48.7388 | 0 | 19.94 | -4.82 | 15.3915 | -31.3568 | -7.05 | -7.18 | 25.55 | -12.54 | -33.7636 | -16.6727 | -27.856 | -26.4273 | 34.6319 | 3.28 | -3.6503 | -3.0081 | -6.4306 | -22.3815 | -17.541 |  | -49.3455 |  | -18.864 | -17.545 | 0 | 2.0887 | 1.9179 | 2.064 | -23.9008 | -23.3228 | 0.7502 | 6.76 | -5.02 | -0.9 | 8.4709 | -9.9998 | -11.7506 | -11.9944 | 9.2783 | 1.6242 | -4.5699 | 4.6441 |  | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0 | 7.2006 | 17.3739 | 16.8645 | 22.0458 | 35.3905 |  |  | -0.6038 | [5 empty] | 7.29 | 0.473 |  | 28.67 | -41.1255 | -29.6623 |  | 26.9661 |  | 25.6105 | -8.8957 | -9.5127 | 2.5309 |  |  |  | -32.3675 | 9.441 | -20.7336 | 3.7399 | 4.2535 | 169.1443 | -5.6352 | -7.6101 | -13.0368 | 2.4825 | 7.4572 | 7.5792 | 1.9412 | -20.014 | -18.7412 | -11.73 | 5.4126 | -20.6747 | 50.1368 | 90.7205 | -42.0458 | 10.5036 | [5 empty] | 4.5276 | -16.341 | -15.8082 | -19.003 | -18.5613 | 22.75 | 22.62 | -17.9 | -18 | 0.6857 | 6.96 | 48.821 | 9.0089 | 8.6546 |  | -20 | -1.6 | -2.1 | -17.9385 |  | -182.9831 | 6.254 | -232.1219 | -33.3788 | -47.4077 | 78.5721 | 92.1359 | 75.1354 | 131.8805 | 0.9785 | 13.5011 | 16.4301 | 35.9103 | 109.3555 | -243.1679 | 3.1035 | -3.2775 | -0.2087 | -2.228 | -3.6 | 0.302 | 0.3 | -0.8 | -0.96 | -0.0262 | -4.7745 | 2.5803 | -6.2089 | 12.6 | 3.237 | 3.78 |  |  | 2.197 | 2.3022 | 2.1407 |  | 5 | 7.6898 | 0 |  | 0 | -17.3398 | -23.8974 | 5.3307 | 13.9229 | -21.5053 | 7.1697 | 2.1 | -16.2 | 16.994 | -61.443
12/01/2026 | 14:30 | 0 | 5.9268 | -11.1936 | 8.9746 | 11.5828 |  | 18.8825 |  | 27.4318 | 12.1586 | 11.6722 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.5788 | -7.5808 | 5.3765 | 5.2212 | 9.6383 | 2.2452 | 0.0712 | 0.9076 |  | -0.5237 | -0.216 | -0.198 | 3.137 | -2.22 | 4.4 | 0.178 | 0.215 |  | -9.83 |  | -11.94 | -12 | 7.8919 | 3.0809 | 24.8403 | 27.0941 | -14.473 | -8.6968 | -9.1401 | 17.7467 | 20.3679 | -15.662 | -14.0495 | 28.9724 | 44.0865 | 67.3965 | 15.1343 | -3.9 | -3.8 | -23.7857 | -23.9905 | -3.8468 |  | 7.1542 | 6.9224 | 3.6707 | 2.5354 | -129.2153 | 67.0797 | 66.9271 | -94.9821 | -121.0735 |  |  |  | 37.0441 | 13.1 | 12.62 | 6.09 | 13.33 | -6.8276 | -6.9616 | 14.0427 | 11.8156 | 6.1163 | -2.4364 | -2.2571 | 6.6461 |  |  |  |  | 24.9 | -5.79 | 39.2124 | 38.7453 | 36.9838 | 29.1989 | 29.584 | -26.0603 | -22.6517 | -21.7488 | 4.9412 | 37.62 | 15.75 | 5.7861 | 4.9835 | -10.39 |  |  |  | 29.2838 |  | -9.4079 |  | -44.1 | -1.3684 | 18.3326 | 48.7388 | 0.1913 | 20 | -4.19 | 17.05 | -30.0717 | -7.06 | -7.27 | 26.72 | -8.91 | -31.6909 | -15.7818 | -26.5507 | -25.9545 | 39.9728 | 8.7494 | 0.6684 | 1.2183 | -3.7844 | -23.7601 | -18.227 |  | -46.1732 |  | -19.1239 | -18.6906 | 0 | 3.8664 | 2.5794 | -8.196 | -23.6858 | -23.4995 | 0.4394 | 0 | -3.44 | 0.7 | 8.5087 | -7.3756 | -13.5268 | -13.683 | 9.7532 | 3.5967 | 0 | 5.305 |  | 4.9505 | 3.0081 | 0 |  | 1.5071 | 1.6746 | 3.0142 | 18.5583 | 18.3954 | 18.4139 | 32.6574 | 26.6764 | -15.85 | -0.0911 | 0.1742 | -0.26 | -0.97 | -26.5342 |  | 7.135 | 0.366 |  | 28.87 | -39.1025 | -27.4793 | -1.49 | 27.6334 |  | 26.6233 | -9.1357 | -9.7328 | 2.538 |  |  | -9.9155 | -34.8757 | 8.7493 | -20.5499 | 4.9677 | 4.5818 | 185.0302 | -4.5575 | -7.8846 | -13.6463 | 2.2374 | 7.6339 | 7.6108 | 1.939 | -17.5831 | -16.2386 | -8.38 | 6.0006 | -13.88 | 61.4507 | 80.0541 | -42.6387 | 8.2426 | 0 | 0 | -15.2496 | -15.8562 |  |  | -15.1984 | -15.0336 | -18.4396 | -18.8266 | 22.31 | 22.34 | -18.5 | -18.7 | 0.4935 | 9.2 | 55.9765 | 6.8195 | 6.7395 | -11.1 | -20.9 | -1.2 | -1.7 | -17.8335 | -17.9098 | -173.1914 | 11.0981 | -238.1479 | -38.5087 | -45.2969 | 80.8459 | 89.5389 | 75.6281 | 134.1057 | 6.5474 | 18.4387 | 17.6011 | 33.0484 | 114.7524 | -245.6289 | 6.5368 | -4.3018 | -0.0916 | -2.36 | -4.16 | 0.33 | 0.328 | 0 | -1.44 | -0.1781 | -4.3931 | 2.9618 | -6.0044 | 13.7 | 2.52 | 2.456 |  |  | 3.1867 | 2.2319 | 3.3323 |  | 5.2 | 6.2794 | 0 |  | 0 | -16.3467 | -22.0491 | 0.8508 | 12.4422 | -18.5886 | 5.5571 | 1.9 | -16.2 | 21.9764 | -43.453
12/01/2026 | 15:00 | 0 | 5.8001 | -10.9586 | 8.7518 | 12.018 |  | 18.6889 |  | 28.242 | 12.4346 | 12.0327 | -15.54 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 3.5615 | -7.0123 | 5.1546 | 5.0688 | 8.9918 | 1.1473 | -0.1004 | 0.8446 |  | -0.372 | -0.262 | -0.309 | 3.26 | -4.44 | 4.4 | 0.192 | 0.224 |  | -10.36 |  | -11.93 | -11.98 | 8.4759 | 3.0405 | 23.6455 | 26.4146 | -13.8043 | -9.7719 | -9.8843 | 13.3689 | 12.034 | -15.2291 | -13.1638 | 23.4933 | 42.4124 | 63.9932 | 14.4201 | -3.8 | -3.8 | -24.1819 | -24.0762 | -3.8999 |  | 7.1001 | 6.9225 | 3.5183 | 2.5231 | -128.4524 | 67.7206 | 67.1712 | -87.0792 | -124.4599 |  |  |  | 35.9763 | 13.08 | 12.58 | 5.73 | 13.05 | -8.3012 | -8.4351 | 14.8632 | 12.7332 | 7.6513 | -4.0827 | -4.0308 | 7.1132 |  |  |  |  | 21.9 | -5.52 | 37.7637 | 37.8553 | 36.1058 | 33.3072 | 32.6038 | -28.6878 | -24.8224 | -22.9485 | 4.6206 | 38.38 | 16.22 | 5.7861 | 5.1788 | -10.46 |  |  |  | 29.3402 |  | -9.3646 | -42.6 |  | -1.2341 | 17.5846 | 47.4771 | 0.1913 | 19.12 | -3.97 | 16.7245 | -31.0468 | -6.79 | -6.9 | 27.31 | -8.48 | -31.0727 | -15.5636 | -29.4187 | -28.6455 | 41.3098 | 8.807 | 0.34 | 0.5751 |  |  | -17.7 |  | -53.9396 |  | -20.4209 | -19.451 | 0 | 6.6385 | 5.6763 | -20.996 | -26.3544 | -26.2318 | 3.926 | 6.55 | 0 | 0 | 8.5415 | -1.5061 | -13.2461 | -13.3728 | 9.7283 | 5.8265 | 0 | 5.1583 |  | 4.9622 | 0 | 2.6637 | 0 | 2.0095 | 1.6746 | 5.861 | 17.9021 | 17.9737 | 20.8487 | 34.5744 | 26.2077 | -15.34 | -0.3914 | 0.1916 | -0.03 | -0.57 | -27.3428 |  | 7.221 | 0.167 |  | 30.1 | -42.2002 | -30.8245 | -1.43 | 28.853 |  | 26.3694 | -9.3445 | -9.959 | 2.6212 |  |  | -10.1598 | -36.1812 | 8.7934 | -20.6646 | 6.9245 | 5.7592 | 182.9239 | -4.5399 | -7.5175 | -13.7057 | 3.0322 | 7.7804 | 7.9035 | 3 | -16.1474 | -15.3732 | -10.48 | 6.3751 | -13.0348 | 55.9296 | 79.5749 | -42.4448 | 10.1881 | 0 |  | -14.9779 | -15.7305 |  |  | -17.2364 | -17.0826 | -18.0305 | -17.5413 | 20.91 | 20.89 | -19.5 | -19.6 | 0.3873 | 7.28 | 58.2707 | 5.9331 | 5.8501 | -11 | -22.2 | 0.8 | 0.3 | -17.632 | -17.8733 | -173.1221 | 10.0142 | -238.637 | -35.5539 | -45.9969 | 80.9797 | 87.4011 | 72.6716 | 137.6526 | 6.8406 | 20.021 | 19.3927 | 34.3798 | 113.7021 | -248.6417 | 1.2128 | -2.2471 | -0.0232 | -2.204 | -3.68 | 0.28 | 0.276 | 0 | -1.76 | -0.1225 | -4.0421 | 3.6332 | -6.0349 | 12 | 3.758 | 3.037 |  |  | 3.6301 | 2.0517 | 3.4679 |  | 6.7 | 6.824 | 0 |  |  | -15.9797 | -21.8772 | 1.5731 | 12.0692 | -18.3884 | 5.4076 | 0.2 | -15.6 | 17.029 | -48.9249
12/01/2026 | 15:30 | 0 | 5.7552 | -10.7679 | 8.3102 | 11.0607 |  | 19.2991 |  | 28.5879 | 12.6826 | 12.3438 | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.5038 | -6.2476 | 5.2105 | 5.2754 | 9.3586 | 1.2085 | -0.0357 | 0.9155 |  | -0.6301 | -0.326 | -0.312 | 3.768 | -4.44 | 4.4 | 0.191 | 0.238 |  | -10.95 |  | -12.09 | -11.81 | 9.7122 | 3.453 | 22.6411 | 25.3424 | -13.1525 | -9.3018 | -9.8493 | 15.6196 | 10.4799 | -16.0517 | -13.6504 | 30.4246 | 44.8321 | 62.2535 | 14.7856 | -4.4 | -4.5 | -25.168 | -25.6103 | -4.0007 |  | 7.861 | 7.0109 | 3.7435 | 2.5086 | -137.0281 | 69.1549 | 69.7653 | -77.9513 | -124.9793 |  |  |  | 37.1239 | 13.25 | 12.7 | 5.48 | 13.29 | -10.8463 | -10.3105 | 18.0098 | 15.47 | 6.8957 | -5.0142 | -5.1539 | 7.6861 |  |  |  |  | 20 | -5.62 | 36.895 | 36.5155 | 34.6852 | 35.494 | 35.629 | -28.2189 | -26.9963 | -23.3431 | 4.6108 | 37.85 | 15.98 | 6.0986 | 5.2765 | -10.89 |  |  |  | 30.5987 |  | -9.8391 | -42.8 |  | -0.7996 | 16.8366 | 45.7422 | 0 | 17.72 | -3.84 | 15.8565 | -33.2744 | -7.11 | -7.22 | 27.47 | -8.94 | -32.4545 | -16.4545 | -32.9831 | -32.1727 | 36.0912 | 5.1839 | -4.0747 | -3.1329 |  |  | -17.276 |  | -54.0081 |  | -20.2913 | -19.3183 | 0 | 5.5953 | 4.5294 | -17.412 | -25.5939 | -25.4006 | 3.8638 | 11.6 | -4.85 | 0.8 | 8.3906 | -3.222 | -13.6785 | -13.7113 | 8.5419 | 5.4129 | -4.884 | 5.7609 |  | 5.4282 | 0 | 3.0259 | 0 | 2.6793 | 1.842 | 6.1959 | 18.175 | 18.274 | 21.2984 | 36.7587 | 26.2077 |  | 0.0133 | 0.1476 | -0.03 | -0.15 | -28.5441 |  | 7.246 | 0.525 |  | 28.7 | -43.7339 | -30.9791 | -1.1 | 28.9958 |  | 26.0138 | -9.3155 | -9.824 | 2.6717 |  |  | -10.8574 | 21.1041 | 9.0777 | -20.3552 | 4.6579 | 4.1651 | 176.6639 | -4.6566 | -7.1672 | -13.5576 | 3.0284 | 7.9196 | 8.0775 | 2 | -14.0592 | -13.0372 | -12.57 | 5.6359 | -10.1866 | 54.5499 | 83.8689 | -39.9898 | 11.6606 | -6.8532 | 0 | -14.1871 | -16.1462 |  | 11.9153 | -15.973 | -15.4511 | -18.0315 | -17.346 | 22.43 | 22.54 | -19.2 | -19.2 | 0.4935 | 2.48 | 58.9135 | 5.764 | 5.8772 | -11 | -20.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -173.538 | 5.0711 | -234.9684 | -32.1843 | -45.4495 | 80.3345 | 84.1781 | 77.2853 | 139.8392 | 7.3748 | 19.8072 | 18.99 | 33.4224 | 117.8616 | -250.0948 | 11.738 | -5.1827 | -0.1404 | -2.376 | -3.76 | -1.407 | -1.415 | -0.64 | -1.76 | 0.4955 | -4.1886 | 3.6057 | -5.9464 | 11.9 | 3.115 | 3.823 | 1.3262 | 1.466 | 2.8251 | 2.8544 | 2.287 |  | 6.5 | 6.635 | 0 |  | 0 | -15.4989 | -21.2239 | 2.9254 | 11.3869 | -16.9119 | 4.639 | 0.2 | -15.1 | 21.6204 | -54.8905
12/01/2026 | 16:00 | 0 | 5.6555 | -10.7735 | 9.7132 | 12.0543 |  | 18.8 |  | 28.9437 | 12.7066 | 12.2199 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 7.452 |  | 3.469 | -5.6867 | 5.5418 | 5.3694 | 9.6009 | 2.1991 | -0.0159 | 0.849 |  | -0.6543 | -0.37 | -0.353 | 3.816 | -4.44 | 6.6 | 0.274 | 0.237 |  | -11.71 |  | -11.42 | -11.33 | 8.7125 | 4.0143 | 22.9671 | 24.957 | -13.2736 | -10.269 | -10.16 | 19.077 | 8.8273 | -14.6155 | -11.8756 | 33.2491 | 48.0943 | 55.7754 | 15.8722 | -4.5 | -4.3 | -23.8199 | -25.7994 | -3.9281 |  | 6.1851 | 7.041 | 3.6146 | 2.6077 | -137.6384 | 72.2678 | 71.6574 | -72.2443 | -126.3369 |  |  |  | 36.0861 | 13.1 | 12.51 | 4.86 | 13.13 | -9.9086 | -9.7747 | 17.1055 | 14.8675 | 6.5564 | -8.0982 | -7.6022 | 6.8234 | 0 |  |  |  | 18.4 | -5.65 | 35.2554 | 35.3284 | 32.5757 | 37.5218 | 38.5007 | -27.6235 | -29.292 | -23.1219 | 4.9299 | 37.66 | 15.83 | 5.3174 | 4.4952 | -10.5 |  |  |  | 31.7585 |  | -9.4174 | -44.8 |  | -0.9326 | 15.5275 | 44.1651 | 0.1913 | 17.07 | -3.76 | 15.624 | -32.8069 | -6.86 | -6.96 | 27.06 | -10.01 | -33.6364 | -16.9727 | -32.9493 | -30.7455 | 35.1073 | 3.5104 | -5.2868 | -5.2582 |  |  | -16.713 |  | -52.2425 |  | -18.5271 | -17.5143 | 0 | 6.7621 | 4.8241 | -2.564 | -29.5171 | -29.2204 | 2.077 | -5.22 | -3.72 | -0.1 | 7.9422 | 0.9429 | -13.3005 | -13.3304 | 9.5286 | 5.4492 | 0 | 4.8827 |  | 4.5961 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 1.842 | 4.8562 | 18.0494 | 17.4735 | 21.8992 | 36.8793 | 27.7067 | -17.62 | -0.1973 | 0.1742 | 0.31 | -0.31 | -28.7285 | 2.1413 | 7.192 | 0.552 |  | 26.86 | -43.948 | -31.5426 | -0.53 | 27.2437 |  | 25.4034 | -8.9345 | -9.5242 | 2.729 |  |  | -10.9213 | -34.8196 | 9.8124 | -20.65 | 3.5337 | 3.3144 | 172.0988 | -5.0301 | -7.6259 | -12.866 | 2.8031 | 8.1173 | 8.2209 | 3 | -13.7666 | -11.7965 | -10.9 | 5.4376 | -9.9307 | 53.0397 | 88.3613 | -38.1266 | 13.3962 | -6.0812 | 0 | -16.2817 | -17.4565 |  |  | -17.588 | -17.4177 | -16.548 | -16.2906 | 21.58 | 21.61 | -19.4 | -19.4 | 0.651 | 1.68 | 61.7697 | 4.7552 | 4.6731 | -11.3 | -20.1 | -0.7 | -1.2 |  |  | -173.4005 | 3.1209 | -234.2299 | -30.0356 | -46.5121 | 84.4239 | 84.6013 | 77.3896 | 141.4004 | 6.897 | 21.0527 | 21.1292 | 29.9143 | 120.4202 | -252.3551 | 9.7216 | -6.3062 | 0.1648 | -2.081 | -3.44 | -1.625 | -1.632 | -0.8 | -1.04 | 0.0613 | -4.5701 | 4.1917 | -6.2089 | 11.3 | 3.168 | 3.265 |  |  | 4.0901 | 1.5096 | 2.9381 |  | 6.7 | 6.2018 | 0 |  | 0 | -15.6801 | -21.2489 | 1.8354 | 11.4628 | -17.2513 | 4.7579 | -0.6 | -15.3 | 21.742 | -61.1792
12/01/2026 | 16:30 | 0 | 5.8585 | -11.0249 | 10.3444 | 10.4236 |  | 18.258 |  | 27.9951 | 12.3236 | 11.8061 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 8.28 |  | 2.9236 | -5.2908 | 5.0469 | 5.1281 | 8.9415 | 2.2902 | 0.0313 | 0.8521 |  | -1.0575 | -0.406 | -0.391 | 3.572 | -4.44 | 4.4 | 0.21 | 0.236 |  | -11.27 |  | -11.51 | -11.65 | 8.9217 | 3.6214 | 22.7833 | 25.8193 | -13.1057 | -9.5948 | -9.6554 | 6.3118 | 20.5913 | -15.1917 | -12.5601 | 32.919 | 55.2183 | 54.529 | 15.8135 | -4.5 | -4.5 | -25.16 | -21.634 | -2.8128 |  | 6.3963 | 6.677 | 3.6623 | 2.5548 | -135.6547 | 68.453 | 69.338 | -68.7687 | -130.3366 |  |  |  | 35.7767 | 12.6 | 12.06 | 6.23 | 13.91 | -8.703 | -7.8993 | 15.3347 | 12.938 | 7.3309 | -7.5128 | -7.5834 | 7.4132 |  |  |  |  | 4.6 | -0.05 | 33.5271 | 33.5922 | 32.0908 | 40.5123 | 41.0265 | -25.84 | -32.6194 | -22.2639 | 4.527 | 36.83 | 15.51 | 4.6924 | 3.9093 | -10.26 |  |  |  | 32.7012 |  | -9.2717 | -40.1 | -40.1 | -1.3818 | 14.4054 | 42.2725 | 0.1913 | 15.69 | -3.16 | 15.655 | -33.3194 | -7.09 | -7.32 | 27.49 | -11.04 | -33.5636 | -16.6909 | -31.262 | -30.3182 | 32.7728 | 1.6026 | -7.2426 | -6.7879 | -12.4011 | -26.5615 | -16.825 |  | -49.0983 |  | -18.3441 | -17.5068 | 0 | 8.1923 | 7.2298 | -14.852 | -28.5951 | -28.4211 | 4.3669 | 0 | 0 | 0 | 8.0037 | 3.5429 | -12.256 | -12.4587 | 9.0998 | 6.3132 | -4.7265 | 4.4282 |  | 4.1421 | 0 | 2.5472 | 0 | 0.6698 | 0.6698 | 9.7125 | 16.4498 | 16.425 | 23.2957 | 38.6451 | 25.236 | -15.47 | -0.602 | 0.1925 | 0.17 | -1.16 | -25.4631 |  | 7.302 | 0.594 |  | 29.02 | -44.0513 | -32.2478 | -1.08 | 27.6634 |  | 25.8566 | -8.9022 | -9.3728 | 2.7303 |  |  | -11.3926 | -34.0369 | 9.2999 | -20.448 | 4.1119 | 4.4663 | 176.1411 | -5.0179 | -7.9539 | -13.4755 | 3.6062 | 7.9855 | 8.1418 | 3.2528 | -10.8177 | -9.205 | -10.9 | 8.3318 | 0 | 55.0457 | 83.3946 | -34.6599 | 17.3842 | -6.1137 | 0 | -16.385 | -17.2209 | 20.8838 |  | -18.0494 | -17.4507 | -16.0623 | -15.8024 | 16.96 | 16.81 | -19.2 | -19.7 | 0.5466 | 0.88 | 56.8634 | 5.457 | 5.3784 | -11.8 | -21 | 0.9 | 0.3 |  | -17.891 | -162.7578 | -2.1551 | -232.8895 | -24.9232 | -41.0004 | 89.6751 | 75.8654 | 92.5829 | 144.4348 | 17.779 | 23.5415 | 20.9108 | 15.2767 | 135.0574 | -250.6126 | 23.1376 | -18.7419 | -0.6775 | 0.091 | -3.76 | -1.703 | -1.696 | -0.56 | -0.88 | -0.7421 | -5.0675 | 5.803 | -6.2394 | 11.4 | 4.353 | 4.281 | 1.3262 | 1.466 | 2.364 | 1.8438 | 1.5976 |  | 6.6 | 5.7039 | 0 |  | 0 | -15.9139 | -20.4628 | 0 | 11.909 | -16.953 | 4.2782 | 0.9 | -14.6 | 26.4951 | -72.085
12/01/2026 | 17:00 | 0 | 5.5792 | -10.7661 | 11.6157 | 10.2392 |  | 17.88 |  | 27.2362 | 11.7866 | 11.1963 | -15.54 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | 3.26 | -3.9608 | 4.5426 | 4.3283 | 7.9266 | 2.4854 | -1.4643 | 0.8482 |  | -0.6664 | -0.513 | -0.498 | 3.578 | -4.44 | 2.2 | 0.268 | 0.236 |  | -12.26 |  | -11.71 | -11.72 | 7.5006 | 3.4885 | 25.6249 | 27.8611 | -14.0087 | -10.0085 | -10.0822 | -0.1161 | 0.1661 | -12.8468 | -10.9413 | 26.0414 | 44.6605 | 52.2389 | 18.544 | -4.8 | -4.8 | -26.4624 | -26.4746 | -3.185 |  | 5.6683 | 6.4445 | 2.7643 | 2.016 | -151.5854 | 69.9179 | 69.9484 | -60.3801 | -143.6821 |  |  |  | 33.8606 | 12.35 | 11.56 | 3.12 | 11.56 | -7.3635 | -6.8276 | 14.9547 | 12.514 | 12.2716 | -8.8364 | -9.4485 | 5.4505 |  |  |  |  | 8.2 | -4.46 | 30.3766 | 30.4151 | 28.1714 | 42.7657 | 43.3296 | -28.5518 | -32.1155 | -24.1816 | 4.4803 | 37.53 | 15.58 | 4.2236 | 3.5187 | -10.31 |  |  |  | 33.1024 |  | -9.2291 | -42.4 | -40.2 | -1.6467 | 12.7224 | 14.6724 | 25.7968 | 14.06 | -3.42 | 14.632 | -33.6994 | -7.49 | -7.52 | 26.83 | -12.58 | -35.1818 | -17.5727 | -30.4549 | -29.5 | 27.2733 | -2.5046 | -11.1435 | -11.0599 | -14.368 | -27.7909 | -15.514 |  | -44.7008 |  | -17.2514 | -16.3869 |  | 9.9139 | 8.7915 | -13.828 | -27.6774 | -27.6204 | 3.7316 | 0 | -2.43 | 0 | 8.1782 | 6.0023 | -12.3333 | -12.4345 | 9.9498 |  |  | 4.5116 |  | 4.3065 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.8373 | 12.2243 | 15.4108 | 15.3209 | 26.144 | 39.3853 | 25.7194 | -15.12 | -1.0066 |  | 0.53 | -1.03 | -25.3338 |  | 7.14 | 0.571 |  | 28.83 | -45.6109 | -34.4809 | -1.2 | 27.478 |  | 24.8926 | -8.8474 | -9.3354 | 2.6892 |  |  |  | -32.6589 | 9.116 | -20.4654 | 6.9899 | 4.9199 | 172.9819 | -5.4681 | -7.1099 | -13.2576 | 2.9473 | 8.0294 | 8.038 | 2.3674 | -10.0896 | -8.1694 | -13.41 | 9.5899 | 3.0741 | 49.7504 | 88.1383 | -33.6566 | 18.0927 | -6.0852 | 0 | -16.1619 | -16.4005 |  |  | -18.1703 | -17.588 | -15.073 | -14.6937 | 15.1 | 15.29 | -21.4 | -21.4 | 0.5814 | 0.16 | 61.7594 | 5.798 | 5.7189 | -12.6 | -21.5 | 1.7 | 1.1 |  | -17.9404 | -166.8829 | -6.7664 | -229.7851 | -23.5458 | -42.6845 | 89.0999 | 78.0565 | 92.4779 | 146.262 | 17.4522 | 19.5984 | 18.718 | 13.9188 | 135.1127 | -254.3074 | 22.3324 | -15.3265 | -0.6775 | -1.076 | -4.16 | -1.791 | -1.785 | -0.48 | -0.72 | -0.6987 | -5.3025 | 5.977 | -5.9464 | 10.1 | -0.148 | -0.279 |  |  | 2.8186 | 2.3252 | 2.176 |  | 5.9 | 5.1926 | 0 |  | 0 | -15.4714 | -20.9574 | 0.8051 | 11.625 | -16.9939 | 4.4189 | 0.4 | -15.2 | 33.4508 | -79.8816
12/01/2026 | 17:30 | 0 | 5.2185 | -10.3916 | 10.5924 | 10.659 |  | 16.6701 |  | 24.1886 | 10.3567 | 10.0171 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.4512 | -3.2567 | 4.2435 | 4.0832 | 7.2884 | 0.2494 | 0.5384 | 0.8609 |  | -0.5572 | -0.389 | -0.382 | 3.757 | -8.88 | -4.4 | 0.25 | 0.24 |  | -11.48 |  | -11.5 | -11.53 | 7.5776 | 3.6076 | 23.9356 | 26.3865 | -15.6105 | -9.0352 | -8.8666 | 10.6313 | 14.024 | -16.2843 | -14.6599 | 30.8483 | 49.5222 | 47.9367 | 18.4808 | -4.7 | -4.7 | -25.7301 | -25.528 | -3.0794 |  | 5.7415 | 4.538 | 2.2622 | 1.6183 | -146.5193 | 68.9413 | 69.338 | -53.1804 | -146.2311 |  |  |  | 30.6572 | 11.98 | 10.87 | 1.6 | 10.07 | -8.3012 | -8.3012 | 14.8991 | 12.4077 | 15.7263 | -9.2643 | -9.8511 | 5.201 |  |  |  |  | 4 | -4.17 | 28.0744 | 28.3884 | 26.3644 | 42.8097 | 43.1268 | -24.6256 | -34.0919 | -20.3882 | 3.9064 | 37.05 | 15.26 | 3.2861 | 2.5421 | -10.01 |  |  |  | 32.2783 |  | -8.9978 |  |  | -1.3281 | 11.9743 | 15.3033 | 24.498 | 12.92 | -3.84 | 12.834 | -32.7044 | -7.72 | -7.81 | 26.65 | -15.18 | -33 | -17.0727 | -31.5163 | -29.9455 | 23.6906 | -4.3503 | -13.215 | -12.8984 | -17.4698 | -32.0856 | -16.9 |  | -37.2294 |  | -15.0801 | -14.3906 |  | 6.4649 | 6.2266 | -12.292 | -26.5747 | -26.2543 | 7.0309 |  | -4.09 | 0 | 7.4271 | 3.9528 | -13.6219 | -13.7169 | 10.9484 |  |  | 5.4438 |  | 5.2091 | 0 | 0 |  | -0.1675 | -0.5024 | 15.2385 | 14.8498 | 14.7676 | 28.7758 | 43.0597 | 24.4791 | -14.77 | -1.111 | 0.2007 | 0.81 | -1.88 | -24.9549 |  | 6.836 | 0.588 |  | 28.01 | -47.5767 | -36.1798 |  | 25.7187 |  | 24.3909 | -8.7503 | -9.3005 | 2.7057 |  |  |  | -30.0467 | 8.0126 | -20.3295 | 5.5744 | 5.8311 | 171.8602 | -6.1836 | -6.5702 | -12.9995 | 3.1447 | 7.8683 | 7.9588 | 2 | -6.5068 | -6.0531 | -12.99 | 8.1067 | 0 | 50.2684 | 99.1169 | -30.5726 | 20.772 | -6.1779 | 0 | -13.8879 | -16.2403 |  |  | -16.0444 | -15.4511 | -12.119 | -12.065 | 15.66 | 16.16 | -21.8 | -22 | 0.4404 | -1.2 | 64.1771 | 8.1004 | 8.184 | -13.1 | -21.8 | 0 | -0.4 |  |  | -169.117 | -9.4141 | -226.2579 | -18.8854 | -41.7069 | 92.3312 | 71.5826 | 86.3265 | 147.1519 | 24.3894 | 24.0096 | 21.7663 | 18.3678 | 143.2572 |  | 33.2351 | -24.6336 | -1.6394 | 0.192 | -4.64 | -1.769 | -1.779 | -0.08 | -0.16 | -1.4067 | -5.742 | 6.389 | -5.9739 | 9 | -1.691 | -1.312 |  |  | 2.8492 | 2.9711 | 2.2791 |  | 8 | 5.1314 |  |  | -3.7807 | -15.1291 | -19.9117 | 0 | 11.3851 | -16.3593 | 4.3127 | -0.4 | -13.4 | 34.6618 | -85.6276
12/01/2026 | 18:00 | 0 | 5.2283 | -10.4714 | 10.894 | 10.0077 |  | 17.1243 |  | 20.1411 | 8.3807 | 7.8829 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0 | -15.4 | 3.5694 | -3.4234 | 4.4362 | 4.2871 | 7.8034 | 2.3806 | 0.4925 | 0.8388 |  | -0.7228 | -0.462 | -0.438 | 3.744 | -11.1 | -8.8 | -0.027 | 0.244 |  | -12.64 |  | -11.64 | -11.77 | 7.2205 | 3.6906 | 20.7899 | 22.9521 | -19.0695 | -14.7149 | -14.575 | 1.4017 | 0.3234 | -18.0363 | -16.5863 | 21.2838 | 40.0159 | 1.8625 | 17.951 | -3.8 | -3.7 | -20.9239 | -20.9966 | -2.0007 |  | 2.9292 | 2.689 | 1.5921 | 1.1943 | -117.6793 | 60.4571 | 60.7013 | -58.3393 | -142.579 |  |  |  | 26.5456 | 16.01 | 9.51 | -12.34 | 9.31 | -1.8712 | -1.2014 | 8.9402 | 6.8229 | 16.8205 | -4.4289 | -4.3079 | 2.5611 |  |  |  |  | 1.8 | -3.71 | 29.3686 | 29.8494 | 28.0454 | 39.0791 | 39.6973 | -25.6805 | -26.3086 | -23.3048 | 3.6279 | 35.46 | 14.7 | 2.3486 | 1.6632 | -9.59 |  |  |  | 33.0506 |  | -8.4458 | -35.5 | -36.5 | -1.9348 | 11.0393 | 14.0415 | 23.7558 | 12.08 | -3.55 | 11.811 | -33.9719 | -3.06 | -3.07 | 16.59 | -17.02 | -31.9273 | -16.9545 | -25.2554 | -23.9818 | 17.7133 | -7.5478 | -16.0658 | -15.7906 | -13.9194 | -27.2725 | -15.746 |  | -32.4886 |  | -10.993 | -10.5813 | 0 | 6.1025 | 5.4189 | -15.364 | -21.4476 | -21.1754 | 1.4117 |  | 0 | 0.2 | 6.8581 | 4.9045 | -14.3861 | -14.4787 | 11.6961 |  |  | 5.4024 |  | 5.0656 | 0 | 2.5586 | 0 | -6.5308 | -6.5308 | 9.3776 | 6.9576 | 7.1964 | 23.929 | 36.8033 |  |  | -1.1989 |  |  |  | -24.636 |  | 7.278 | 0.349 |  | 27.17 | -41.492 | -30.524 |  | 24.4929 |  | 24.6798 | -8.1465 | -8.6819 | 2.702 |  |  |  | -25.0593 | 8.241 | -21.1216 | 5.0426 | 6.2852 | 165.8852 | -6.8386 | -8.0131 | -11.9266 | 1.8345 | 6.9811 | 7.0571 | 1.1436 | -11.6421 | -10.3724 | 5.03 | -9.939 | 16.9311 | 34.4653 | 88.4103 | -19.3481 | 31.8975 | -9.7135 | -8.4779 | -14.7855 | -15.6477 | 33.1737 |  | -15.1875 | -15.0117 | -8.6678 | -8.627 | 14.52 | 14.74 | -23.3 | -23.5 | 0.3342 | -3.6 | 68.5737 | 7.509 | 7.236 | -15.7 | -22.9 | -0.7 | -1.2 | -17.6294 | -17.6872 | -154.2016 | -11.0539 | -228.3053 | -20.1706 | -37.3663 | 99.5768 | 61.4457 | 82.4293 | 152.6366 | 34.7253 | 22.3211 | 22.3929 | 21.0842 | 153.8836 | -252.7834 | 46.6031 | -32.7625 | -2.0618 | -2.448 | -5.2 | -1.885 | -1.891 | 0.72 | 1.2 | -2.4085 | -6.8254 | 6.7979 | -6.0349 | 8.6 | -1.396 | -2.565 |  |  | 2.8411 | 2.4188 | 1.9703 |  | 9.3 | 4.7823 |  |  | -6.8586 | -13.7032 | -17.7975 | -4.0898 | 9.612 | -13.8969 | 2.793 | -2.9 | -11.9 | 40.9744 | -100.3138
12/01/2026 | 18:30 | 0 | 5.6265 | -10.7994 | 9.3238 | 9.617 |  | 16.627 |  | 18.5766 | 7.4678 | 7.1397 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.5347 | -4.4114 | 4.4018 | 4.5027 | 8.0725 | 2.1691 | 0.4983 | 0.8735 |  | -0.6439 | -0.604 | -0.586 | 3.691 | -8.88 | -6.6 | -0.237 | 0.25 |  | -12.95 |  | -11.59 | -11.6 | 5.5695 | 3.6729 | 20.1475 | 22.6352 | -12.9761 | -14.7445 | -14.4709 | 0.2916 | 1.0202 | -16.2438 | -14.8308 | 21.8305 | 39.4169 | -4.867 | 18.13 | -4.9 | -4.9 | -20.9071 | -20.9934 | -1.8654 |  | 2.1846 | 2.2437 | 1.3303 | 0.9851 | -115.6651 | 58.8092 | 58.4734 | -50.9835 | -146.2921 |  |  |  | 23.3522 | 15.59 | 9.02 | -14.05 | 7.99 | -2.2731 | -1.8712 | 9.8946 | 7.9563 | 15.9493 | -4.6535 | -4.6543 | 1.6136 |  |  |  |  | -2.4 | -3.52 | 27.8882 | 27.0523 | 25.7524 | 40.7959 | 40.9308 | -23.1644 | -28.5426 | -21.181 | 4.0887 | 34.67 | 14.07 | 1.8799 | 1.2726 | -9.41 |  |  |  | 29.7373 |  | -8.2389 | -35.7 | -34.1 | -2.1082 | 10.2913 | 14.0415 | 22.6425 | 11.19 | -3.42 | 10.8345 | -31.1793 | -2.94 | -2.98 | 17.2 | -18.33 | -32.2909 | -16.3182 | -25.2947 | -23.8182 | 15.905 | -8.9295 | -17.3396 | -16.4783 | -15.0534 | -30.0673 | -16.248 |  | -25.2423 |  | -10.5156 | -9.8832 |  | 4.2255 | 3.0011 | -17.924 | -20.2716 | -20.0115 | 3.5719 |  |  | 0 | 6.7831 | 2.6929 | -13.163 | -13.2825 | 9.8796 | 10.773 | -4.9745 | 5.363 |  | 5.17 | 2.6118 | 2.7569 | 0 | -7.5355 | -7.5355 | 12.7267 | 7.2093 | 7.217 | 26.2355 | 38.7131 | 25.0114 | -17.08 | -1.3069 | 0.2538 | 0.4 | -0.89 | -24.3688 | 0 | 7.17 | 0.574 |  | 25.83 | -42.2026 | -31.2857 | -1.85 | 24.0438 |  | 24.0752 | -8.2691 | -8.6593 | 2.982 |  |  | -10.7995 | -23.482 | 7.1222 | -19.8586 | 3.6956 | 3.8655 | 163.0696 | -6.0625 | -7.3235 | -12.4704 | 3.0061 | 7.8756 | 8.0617 | 2.5816 | -8.7963 | -6.8142 | 5.03 | -12.705 | 4.7176 | 36.5607 | 99.8348 | -17.4353 | 32.5868 | -10.7462 | -9.3615 | -14.8139 | -15.4364 |  | 34.5074 | -14.5722 | -14.0558 | -8.5742 | -8.8771 | 13.94 | 14.25 | -23.1 | -22.7 | 0.4935 | -5.76 | 75.2664 | 7.8449 | 7.7612 | -15.7 | -25.6 | -0.7 | -1.3 |  | -17.883 | -155.2559 | -10.6391 | -226.636 | -14.9798 | -34.7991 | 107.1277 | 58.0282 | 81.4471 | 156.1225 | 40.5302 | 24.5517 | 23.024 | 26.2205 | 165.8218 | -255.9247 | 51.8401 | -40.5547 | -2.2254 | -3.736 | -5.44 | -1.775 | -1.776 | 0.88 | 0.56 | -2.4991 | -6.6209 | 6.2699 | -6.2394 | 9.2 | -0.205 | -1.642 |  |  | 2.4082 | 2.5996 | 1.9343 |  | 10.2 | 4.5913 |  |  | -6.5605 | -13.4643 | -17.0271 | -4.6162 | 9.3118 | -12.1807 | 1.976 | -3.6 | -11.6 | 37.0732 | -106.9273
12/01/2026 | 19:00 | 0 | 5.8507 | -11.3054 | 7.7899 | 9.4976 |  | 17.8074 |  | 19.2153 | 8.0158 | 7.6607 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 0 | -15.4 | 3.5504 | -6.5202 | 5.8166 | 5.6824 | 10.1818 | 2.1398 | 0.3779 | 0.8604 |  | -1.1017 | -0.235 | -0.211 | 3.497 | -11.1 | -4.4 | -0.611 | 0.264 |  | -9.59 |  | -12.22 | -12.24 | 5.8596 | 3.1612 | 21.838 | 24.3279 | -14.35 | -7.8776 | -8.0586 | -0.2719 | -0.4165 | -16.9485 | -15.229 | 14.7361 | 31.9698 | 6.6702 | -5.7922 | 4.4 | 4.4 | -23.7493 | -23.7424 | -1.7025 |  | 4.9538 | 3.5312 | 2.97 | 2.1149 | -99.4598 | 84.2005 | 84.3531 | -85.5874 | -99.8489 |  |  |  | 27.6134 | 11.71 | 10.77 | -3.55 | 5.02 | -12.0519 | -11.918 | 10.9688 | 8.8583 | 17.0067 | -33.1584 | -33.0003 | 4.3453 |  |  |  |  | -6.1 | -3.54 | 21.003 | 20.9369 | 19.8216 | 55.0161 | 55.7348 | -21.0045 | -48.4037 | -18.8232 | 4.3298 | 36.8 | 14.6 | 13.7549 | 12.6007 | -9.63 |  |  |  | 19.8004 |  | -8.4548 | -41.2 | -41.3 | -3.9172 | 9.7303 | 18.4576 | 21.5292 | 10.61 | -4.69 | 11.8265 | -21.8387 | -2.41 | -2.44 | 20.28 | 11.6 | -22.7091 | -11.5273 | -30.4729 | -28.7182 | 31.3331 | 4.2792 | -4.2272 | -4.3055 | -16.0738 | -31.4407 | -16.154 |  | -45.7259 |  | -10.1836 | -9.5978 |  | 3.1107 | 2.4136 | -17.924 | -21.8906 | -21.5252 | 5.6207 |  |  | 0 | 6.8587 | -0.4445 | -12.4291 | -12.5182 | 8.5826 | 11.9665 | -8.6099 | 5.457 |  | 5.2572 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | 5.5261 | 12.7284 | 12.7931 | 20.2358 | 36.7372 | 25.8756 | -18.03 | -1.0066 | 0.2639 | 0.46 | -1.38 | -24.544 |  | 7.122 | 0.442 |  | 24.73 | -37.9233 | -27.6082 | -2 | 22.2757 |  | 25.2389 | -8.4954 | -9.1591 | 3.2055 |  |  |  | -31.1848 | 6.1076 | -18.3553 | 3.6858 | 4.1703 | 173.3008 | -5.0037 | -7.8785 | -12.2773 | 2.3841 | 9.0036 | 9.1701 | 2 | -5.0945 | -1.8505 | 7.96 | -14.5969 | 0 | 40.4012 | 76.1935 | -13.3597 | 36.6096 | -13.1506 | -11.4997 | 0 | 0 |  |  | -19.7249 | -19.2085 | -11.1164 | -11.0689 | 15.58 | 15.45 | -23.4 | -23.4 | 0.2463 | -2.72 | 72.4756 | 6.7158 | 6.6255 | -16.1 | -23.7 | 3 | 2.5 | -18.204 | -18.1402 | -126.6018 | 16.6959 | -268.9001 | -23.2254 | -33.6572 | 116.5941 | 46.7828 | 125.0806 | 113.6848 | 52.4534 | 23.3373 | 22.2659 | -16.7889 | 213.8859 | -216.7861 | 1.7192 | 7.1261 | -0.9363 | -3.409 | -5.92 | -1.946 | -1.952 | 1.36 | 0.24 | -2.4349 | -6.3279 | 5.977 | -6.2974 | 8 | -0.398 | -1.65 |  |  | 2.5809 | 2.6425 | 4.1566 |  | 8.1 | 4.4732 |  |  | -10.2893 | -11.6593 | -15.0033 | -7.9344 | 7.5911 | -10.9645 | 2.0043 | -1.5 | -14.4 | 12.3261 | -83.1256
12/01/2026 | 19:30 | 0 | 3.8324 | -9.037 | 9.1622 | 9.9836 |  | 16.3674 |  | 19.4318 | 8.2147 | 7.8734 | -8.88 |  |  |  |  | 3.4776 | -7.651 | 6.1021 | 6.1399 | 10.8494 | 1.7008 | 0.4735 | 0.8628 |  | -1.2819 | -0.18 | -0.159 | 3.723 | -11.1 |  | -0.327 | 0.269 |  | -9.02 |  | -12.47 | -12.42 | 6.376 | 3.002 | 21.181 | 23.5329 | -14.0626 | -6.3492 | -6.2122 | -2.4537 | -2.4223 | -17.173 | -15.3849 | 13.4253 | 30.737 | 6.7427 | 1.4224 | -0.1 | -0.1 | -24.5979 | -24.6013 | -2.3481 |  | 2.2495 | 3.2616 | 2.8686 | 1.9659 | -93.2645 | 81.5149 | 81.4539 | -77.5092 | -99.491 |  |  |  | 24.4499 | 11.14 | 10.33 | -5.12 | 3 | -10.4445 | -10.3105 | 9.0641 | 7.2089 | 18.7058 | -37.6929 | -37.2129 | 2.5167 | 0 |  |  |  | -5.9 | -3.53 | 18.4717 | 18.2033 | 17.0988 | 53.0196 | 53.2064 | -18.7019 | -47.1424 | -15.3251 | 4.2262 | 35.65 | 14.04 | 13.1299 | 12.0148 | -9.18 |  |  |  | 24.1896 |  | -8.0348 | -39.3 | -39.4 | -4.1003 | 8.9822 | 17.8267 | 20.2304 | 9.8 | -4.5 | 11.5165 | -24.4314 | -2.87 | -2.91 | 19.83 | 10.84 | -25.3455 | -12.6727 | -29.898 | -28.5364 | 27.3703 | 0.8811 | -8.1729 | -7.7707 | -17.0787 | -31.9339 | -15.536 |  | -47.0315 |  | -9.6343 | -9.1115 |  | 2.6344 | 1.9753 | -19.972 | -21.3082 | -21.0151 | 6.3273 |  |  | 0 | 6.837 | -1.1868 | -12.6559 | -12.803 | 8.1171 | 13.1689 | -9.1051 | 5.495 |  | 5.2025 | 0 | 0 |  | 0.1675 | 0 | 6.3633 | 12.4606 | 12.5308 | 21.6771 |  | 27.4186 | -17.42 | -1.2007 | 0.2813 | 0.12 | -1.39 | -26.0959 |  | 6.598 | 0.441 |  | 25.76 | -39.9569 | -29.8439 |  | 23.3982 |  | 25.2936 | -8.6657 | -9.2438 | 3.3137 |  |  |  | -28.3495 | 6.5062 | -18.1834 | 4.4306 | 4.3325 | 175.2271 | -5.0044 | -7.8912 | -12.2169 | 1.4626 |  | 9.1543 | 1.0785 | -4.8148 | -2.9418 | 5.45 | -11.4921 | 6.4278 | 38.677 | 73.2742 | -14.2439 | 37.1953 | -12.7756 | -10.9267 | 0 | 0 | 38.96 |  | -21.0597 | -20.5489 | -14.6781 | -14.3664 | 13.23 | 12.94 | -22.2 | -22.3 | 0.195 | -2.72 | 69.0272 | 4.8527 | 4.7678 | -16.1 | -23 | 4.3 | 3.8 |  |  | -125.22 | 15.5701 | -273.0009 | -24.4752 | -37.1621 | 114.4669 | 50.3496 | 126.6869 | 112.2489 | 47.6166 | 23.6216 | 21.0275 | -19.1741 | 208.4452 | -214.6105 | -2.0837 | 12.7521 | -0.7019 | -3.282 | -5.84 | -1.659 | -1.655 | 1.84 | -0.88 | -2.3156 | -5.5344 | 5.1865 | -6.2089 | 9.1 | 0.174 | 0.443 |  |  | 3.6295 | 4.2479 | 3.2822 |  | 7.5 | 5.2353 |  |  | -10.7754 | -11.3944 | -15.1502 | -8.3454 | 7.3024 | -9.9578 | 2.0889 | -0.2 | -14.7 | 16.0599 | -85.507
12/01/2026 | 20:00 | 0 | 3.8445 | -9.0088 | 8.7219 | 9.2765 |  | 17.3702 |  | 19.4617 | 7.9868 | 7.6496 | -11.1 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.7037 | -6.9583 | 5.8273 | 5.7793 | 10.1202 | 2.0999 | 0.4838 | 0.8413 |  | -1.143 | -0.21 | -0.194 | 3.675 | -11.1 | -4.4 | -0.225 | 0.263 |  | -9.27 |  | -12.88 | -12.92 | 7.8636 | 3.1186 | 21.3299 | 23.3328 | -14.3089 | -6.6133 | -6.5471 | -2.461 |  | -17.1548 | -15.4517 | 13.8718 | 31.2611 | 5.7408 | 1.4797 | -0.7 | -0.7 | -24.6771 | -24.5051 | -2.3697 |  | 2.1754 | 3.2402 | 2.9328 | 2.0052 | -95.4314 | 82.3694 | 82.6441 | -79.7832 | -102.159 |  |  |  | 24.42 | 11.21 | 10.4 | -5.08 | 3.05 | -10.3105 | -10.4445 | 9.0427 | 6.8771 | 18.5112 | -36.8013 | -36.768 | 1.6009 |  |  |  |  | -6.9 | -3.61 | 17.9697 | 17.799 | 16.8014 | 53.0379 | 53.1842 | -18.9034 | -46.2668 | -16.0556 | 4.024 | 35.71 | 13.96 | 12.3486 | 11.1359 | -8.86 |  |  |  | 24.1518 |  | -7.6471 | -39.2 | -40 | -4.0356 | 8.2342 | 17.669 | 19.4882 | 9.13 | -4.41 | 11.656 | -24.5614 | -2.73 | -2.77 | 25.84 | 10.48 | -26.1636 | -13.4636 | -29.7101 | -28.5364 | 27.4449 | 1.3245 | -7.2118 | -6.6914 | -16.4368 | -32.0243 | -16.345 | -4.7454 | -45.0874 |  | -9.5182 | -8.7663 |  | 2.1379 | 2.0777 | -19.46 | -21.0152 | -20.8518 | 6.4025 |  |  | 0 | 6.7443 | -1.9416 | -13.6629 | -13.8245 | 9.1628 | 12.4997 | -8.8319 | 5.4046 |  | 5.0532 | 0 | 0 |  | 0 | -0.3349 | 7.0332 | 12.5826 | 13.7458 | 21.7915 |  | 25.8805 | -17.7 | -0.7063 | 0.2575 | 0.32 | -1.37 | -26.0598 |  | 6.6 | 0.568 |  | 26.8 | -40.1344 |  | -1.85 | 24.574 |  |  | -8.7604 | -9.4126 | 3.319 |  |  | -10.4483 | -28.5279 | 7.4543 | -18.7031 | 5.6846 | 5.6948 | 176.3917 | -5.0615 | -7.9583 | -12.619 | 1.2939 | 8.901 | 9.0277 | 1 | -3.9816 | -2.6732 | 5.87 | -12.5908 | 7.8021 | 40.6729 | 77.1446 | -14.4354 | 36.1761 | -13.8648 | -10.9671 | 0 | 0 |  | 39.6142 | -20.5708 | -19.6809 | -14.8285 | -14.9285 | 11.61 | 11.69 | -21 | -21.1 | 0.2115 | -2.72 | 66.9117 | 5.0262 | 4.9299 | -16.5 | -23.9 | 3.6 | 3.1 |  |  | -123.0125 | 14.3059 | -273.8295 | -26.4321 | -38.5853 | 117.1055 | 49.8205 | 122.7851 | 111.647 | 51.9492 | 22.5832 | 21.5859 | -15.4971 | 209.9078 | -216.5918 | -2.8577 | 13.928 | -1.0071 | -3.231 | -4.8 | -1.623 | -1.641 | 1.12 | -1.04 | -1.7294 | -5.3025 | 5.0126 | -5.9159 | 9.9 | 0.704 | 1.914 |  |  | 4.3696 | 3.0686 | 3.2243 |  | 7.1 | 5.7688 |  |  | -10.6018 | -11.2277 | -15.2505 | -8.3863 | 7.4562 | -10.8249 | 2.1819 | 0.2 | -16 | 16.5257 | -88.7882
12/01/2026 | 20:30 | 0 | 3.6457 | -8.7836 | 8.5817 | 9.5244 |  | 17.1334 |  | 18.5718 | 7.6058 | 7.2665 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 3.6373 | -6.2709 | 5.3207 | 5.1824 | 9.3737 | 2.2175 | 0.4808 | 0.8586 |  | -1.1513 | -0.339 | -0.326 | 3.784 | -11.1 | -6.6 | -0.064 | 0.261 |  | -10.02 |  | -13.01 | -13.04 | 8.2101 | 3.2165 | 20.3212 | 22.4769 | -14.6021 | -8.602 | -8.6102 | -0.9535 | -0.7922 | -17.56 | -15.926 | 16.0569 | 33.4644 | 5.8236 | 1.8846 | -2 | -2 | -25.0369 | -24.4403 | -2.4134 |  | 1.6153 | 3.2909 | 2.9031 | 1.9509 | -99.002 | 82.3389 | 81.8506 | -71.5056 | -108.1182 |  |  |  |  | 10.78 | 10.01 | -5.71 | 2.6 | -9.1049 | -9.5068 | 9.0792 | 7.0571 | 20.6087 | -38.1627 | -38.1089 | 0.4308 |  |  |  |  | -7.1 | -3.66 | 17.6156 | 17.5027 | 16.3038 | 56.1114 | 56.5769 | -22.058 | -46.5188 | -19.5969 | 4.0235 | 34.43 | 13.51 | 12.0361 | 11.0382 | -9.02 |  |  |  | 24.6392 |  | -7.7358 |  |  | -4.2883 | 7.2992 | 17.0381 | 18.0038 | 8.2 | -4.3 | 11.7025 | -26.229 | -2.86 | -2.91 | 19.39 | 10.49 | -27.0727 | -13.3091 | -28.6128 | -27.4182 | 25.5713 | -1.1882 | -9.5883 | -9.4777 | -16.9061 | -31.9926 | -16.505 | -12.008 | -44.1305 |  | -8.9588 | -8.4891 |  | 3.4585 | 2.8984 | -19.46 | -20.9208 | -20.7151 | 5.7427 |  |  | 0 | 6.5552 | 1.8675 | -13.8943 | -13.9866 | 9.0403 | 12.2692 | -9.1845 | 5.4328 |  | 5.0838 | 0 | 2.7597 | 0 | -1.5071 | -1.6746 | 6.1959 | 10.7292 | 11.534 | 21.3893 |  | 25.8805 | -16.93 | 0.4015 |  | -0.05 | 0.29 | -26.3486 |  | 6.534 | 0.48 |  | 27.52 | -41.0034 | -29.8912 | -1.48 | 25.7678 |  | 25.793 | -8.5855 | -9.0197 | 3.2403 |  |  | -11.0378 | -27.4497 | 8.0487 | -19.8201 | 4.6014 | 4.6178 | 173.3297 | -5.5501 | -8.4312 | -11.9533 |  | 8.5641 | 8.8063 | 1.172 | -4.4267 | -2.4117 | 5.03 | -10.4343 | 8.8871 | 37.5866 | 76.8234 | -14.2161 | 35.53 | -13.1059 | -11.0469 | 0 | 0 |  |  | -20.6258 | -20.3566 | -15.0522 | -15.1043 | 12.87 | 13.15 | -22.3 | -22.5 | 0.2463 | -2.24 | 66.218 | 7.1527 | 6.6488 | -16.5 | -23.5 | 4.6 | 4.1 |  |  | -125.0066 | 11.6438 | -270.7557 | -26.4572 | -38.0064 | 114.365 | 51.6227 | 126.4776 | 112.2553 | 48.5061 | 21.8863 | 21.0378 | -18.2728 | 208.6048 | -215.0857 | -6.318 | 15.1932 | -1.2415 | -1.288 | -5.2 | -1.688 | -1.701 | 1.12 | -1.28 | -1.829 | -4.921 | 4.7471 | -6.2394 | 8.9 | 0.561 | -0.483 |  |  | 3.9233 | 3.8375 | 2.6929 |  | 8.3 | 5.8581 |  |  | -9.3632 | -12.0079 | -15.1235 | -7.9283 | 8.3037 | -10.4383 | 1.3208 | -1.1 | -15 | 21.3291 | -92.1605
12/01/2026 | 21:00 | 0 | 3.8584 | -8.8322 | 9.5294 | 9.6403 |  | 16.154 |  | 17.8585 | 7.2468 | 6.92 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.6073 | -6.6587 | 4.6174 | 4.7146 | 8.3628 | 2.2224 | 0.516 | 0.854 |  | -1.1762 | -0.195 | -0.195 | 3.856 | -8.88 | -6.6 | -0.215 | 0.259 |  | -9.5 |  | -12.86 | -13.1 | 7.802 | 3.9301 | 21.349 | 23.399 | -15.5026 | -6.4748 | -7.3236 | 5.9276 | 4.7997 | -20.4213 | -17.1695 | 16.8802 | 51.0918 | -3.6594 | 0.9375 | -0.9 | -0.9 | -24.7054 | -24.7163 | -2.2791 |  | 3.8633 | 2.5105 | 2.4936 | 1.8207 | -97.0793 | 83.7428 | 82.8272 | -77.0855 | -104.2832 |  |  |  |  | 11.2 | 10.27 | -5.59 | 2.91 | -9.5068 | -9.5068 | 8.1985 | 7.0055 | 20.5119 | -33.8087 | -33.379 | 2.3203 |  |  |  |  | -10.7 | -3.47 | 18.3637 | 18.5867 | 17.5412 | 53.493 | 55.0509 | -16.4045 | -49.6116 | -13.025 | 3.9523 | 35.72 | 13.92 | 11.7236 | 10.6476 | -8.79 |  |  |  | 20.8696 |  | -7.6251 | -36.2 | -36.6 | -4.4458 | 6.5511 | 16.565 | 16.5195 | 7.32 | -4.18 | 12.121 | -22.5163 | -3.07 | -3.12 | 19.53 | 10.06 | -23.9273 | -11.8273 | -28.3279 | -26.8636 | 26.5326 | -1.1668 | -9.4219 | -9.5127 | -16.5845 | -31.6505 | -16.308 | -5.9817 | -43.2183 |  | -9.3078 | -8.5263 |  | 3.3375 | 2.6162 | -20.996 | -20.6294 | -20.3257 | 5.8138 |  | 0 | 0.1 | 6.4523 | 1.566 | -13.635 | -13.5599 | 9.0778 | 12.0407 | -9.451 | 5.3478 |  | 5.0748 | 0 | 2.4544 | 0 | -1.1722 | -1.1722 | 10.0474 | 10.115 | 10.9233 | 22.7603 | 35.1151 | 23.5074 | -19.51 | -1.2776 | 0.2364 | 0.19 | 1.37 | -22.0545 |  | 6.546 | 0.477 |  | 26.9 | -40.079 | -30.0833 | -1.67 | 24.9783 |  | 25.2264 | -8.4219 | -8.8969 | 3.1031 |  |  |  | -28.3783 | 7.6948 | -20.6328 | 6.9036 | 5.8458 | 170.9732 | -5.9608 | -8.0338 | -11.2 | 1.5691 | 8.3077 | 8.5531 | 1 | -4.1373 | -2.9965 | 5.03 | -9.5549 | 18.3828 | 39.5927 | 72.0336 | -14.6622 | 36.5869 | -12.9559 | -11.7578 | 0 | 0 |  |  | -18.9833 | -19.0767 | -15.132 | -14.6805 | 13.17 | 13.35 | -22.1 | -22.3 | 0.3708 | -1.44 | 62.4316 | 9.4214 | 9.3278 | -16.9 | -23.9 | 3.4 | 2.9 | -17.8861 | -17.8378 | -124.8757 | 10.3255 | -273.3606 | -26.8558 | -39.5343 | 111.984 | 51.9078 | 121.6003 | 108.1471 | 49.6453 | 21.879 | 18.7486 | -15.0109 | 204.5993 | -212.8244 | -4.0906 | 15.2268 | -1.7566 | 0.516 | -4.8 | -1.632 | -1.627 | 0.56 | -1.2 | -1.2888 | -4.7166 | 4.7196 | -6.2089 | 8.5 | -0.679 | -0.025 |  |  | 3.3827 | 3.7593 | 3.2681 |  | 8.8 | 5.5866 |  |  | -10.8681 | -12.3156 | -15.19 | -8.3944 | 8.0843 | -9.5341 | 0 | -1.5 | -14.1 | 23.1717 | -90.8701
12/01/2026 | 21:30 | 0 | 3.7045 |  | 9.0277 | 9.3346 |  | 15.3925 |  | 17.2098 | 6.9798 | 6.5952 | -11.1 |  | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.8376 | -6.5491 | 5.0724 | 5.0577 | 9.0931 | 3.0634 | 0.4618 | 1.2441 |  | -1.2148 | -0.244 | -0.222 | 3.724 | -8.88 | -8.8 | -0.363 | 0.259 |  | -9.77 |  | -12.98 | -13.02 | 9.3027 | 3.6245 | 21.1095 | 23.353 | -14.9995 | -7.3361 | -7.2328 | -0.8997 | -0.8388 | -17.5749 | -15.7751 | 16.5293 | 34.2672 | 1.0106 | 1.9433 | -1.3 | -1.3 | -24.9427 | -24.8153 | -2.4069 |  | 2.72 | 2.9566 | 2.3885 | 1.8123 | -98.0559 | 84.4752 | 84.3531 | -74.1109 | -114.3523 |  |  |  | 23.6016 | 10.78 | 10.1 | -5.8 | 2.25 | -8.0332 | -7.7653 | 8.0556 | 5.9802 | 22.3908 | -36.9737 | -36.9307 | 2.7395 |  |  |  |  | -11.7 | -3.5 | 17.0685 | 16.8699 | 15.8016 | 56.2119 | 56.4817 | -18.7081 | -50.2755 | -15.5555 | 3.3755 | 32.83 | 12.92 | 10.7861 | 9.8663 | -8.4 |  |  |  | 23.5051 |  | -7.416 | -36.3 | -36.9 | -4.2065 | 5.0551 | 15.1456 | 14.4785 | 5.81 | -3.85 | 12.617 | -25.5164 | -2.95 | -2.98 | 18.21 | 9.42 | -24.9273 | -13.1364 | -27.4039 | -25.7909 | 21.7633 | -4.6496 | -12.7935 | -12.7729 | -15.2338 | -30.0822 | -16.516 | -10.8651 | -41.7548 |  | -10.071 | -9.4737 |  | 3.8893 | 2.9875 | -17.412 | -21.0276 | -20.635 | 3.888 |  | 0 | 0 | 6.2207 | 3.7226 | -13.511 | -13.7704 | 9.2292 | 10.5142 | -8.1861 | 5.4252 |  | 5.1872 | 0 | 0 | 0 | -3.0142 | -3.5166 | 13.229 | 8.5504 | 8.5289 | 23.7556 | 37.0407 | 21.6031 | -17.21 | -0.3017 | 0.1925 | -0.1 | 1.33 | -21.9326 |  | 6.503 | 0.564 |  | 28.09 | -41.0033 | -31.4494 |  | 26.2918 |  | 25.1103 | -8.3859 | -8.973 | 2.9646 |  |  |  | -28.1819 | 8.9196 | -21.1399 | 6.5815 | 5.487 | 172.3275 | -6.498 | -7.9282 | -11.6205 | 1.3799 | 7.9342 | 8.1022 | 0.8509 | -4.077 | -3.0393 | 4.19 | -8.206 | 19.4512 | 38.9529 | 72.6952 | -15.5776 | 35.6612 | -12.8153 | -11.1161 |  | 0 |  |  | -19.7908 | -19.1426 | -14.2455 | -14.6206 | 12.94 | 12.93 | -22.4 | -22.6 | 0.2994 | -1.28 | 61.4061 | 8.8506 | 8.7548 | -17.4 | -24.3 | 3.4 | 2.9 |  | -18.0235 | -125.6043 | 7.8514 | -270.2542 | -25.2098 | -38.6373 | 111.6825 | 52.9664 | 122.7055 | 109.932 | 45.8389 | 23.0644 | 21.0917 | -15.8829 | 205.6131 | -210.5632 | -5.6861 | 16.6462 | -1.4051 | 0.097 | -4.08 | -1.781 | -1.777 | 0.24 | -1.04 | -1.3073 | -4.921 | 4.8661 | -6.2669 | 7.8 | 0.177 | -0.327 |  |  | 4.487 | 3.3575 | 3.1047 |  | 8.6 | 6.4018 |  |  | -10.4427 | -12.2013 | -14.9358 | -8.2846 | 8.6957 | -10.5687 | 0 | -1.4 | -13.4 | 28.3737 | -98.7476
12/01/2026 | 22:00 | 0 | 3.4551 | -8.7403 | 9.6595 | 9.3074 |  | 14.5697 |  | 16.2887 | 6.4878 | 6.1485 | -11.1 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.8754 | -7.4628 | 4.8446 | 4.7675 | 8.39 | 3.1998 | 0.5088 | 1.4304 |  | -1.1913 | -0.123 | -0.109 | 3.465 | -8.88 |  | -0.381 | 0.246 |  | -8.94 |  | -12.97 | -13.17 | 7.903 | 3.9638 | 20.6013 | 23.0501 | -16.8218 | -9.1615 | -9.4784 | 18.2633 | 20.5047 | -20.8133 | -19.091 | 25.1273 | 50.868 | 1.2515 | 1.7351 | -0.8 | -1 | -23.3144 | -23.3053 | -2.2034 |  | 0.0559 | 2.5961 | 2.5484 | 1.8237 | -89.5413 | 81.637 | 81.6675 | -89.8627 | -115.5859 |  |  |  |  | 10.46 | 8.52 | -6.42 | 4.83 | -8.4351 | -8.4351 | 9.5849 | 7.8953 | 23.7457 | -22.2071 | -21.9721 | 0.4104 | 0 |  |  |  | -18.2 | -3.46 | 21.2188 | 21.1982 | 19.7311 | 56.4777 | 57.2128 | -20.5044 | -47.8364 | -17.7734 | 3.2816 | 31.47 | 12.16 | 9.6924 | 8.6945 | -7.82 |  |  |  | 19.1571 |  | -6.6271 |  |  | -4.5508 | 3.746 | 13.7261 | 12.4374 | 4.35 | -3.84 | 14.322 | -19.6611 | -2.82 | -2.87 | 16.29 | 8.94 | -20.1091 | -10.3182 | -24.7797 | -23.8273 | 24.9611 | -3.2744 | -11.3936 | -11.3422 | -14.0392 | -28.9596 | -16.573 | 8.606 | -44.5642 |  | -13.1113 | -12.6176 |  | 0.7738 | -0.0484 | -15.876 | -20.4471 | -20.1732 | 2.8431 |  |  | 0.1 | 5.8981 | -1.2876 | -13.6389 | -13.6879 | 9.5573 | 9.1469 | -7.6951 | 5.2833 |  | 5.0105 | 2.5972 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.5071 | 9.0426 | 7.9105 | 7.8861 | 22.4708 | 34.5623 |  |  | -2.0119 |  |  |  | -23.5142 |  | 6.775 | 0.538 |  | 28.99 | -39.6877 | -29.7741 |  | 26.4566 |  | 25.7703 | -8.2155 | -8.7678 | 2.8498 |  |  |  | -28.6932 | 8.3329 | -22.4423 | 5.2782 | 6.2656 | 178.4659 | -6.8992 | -8.9427 | -10.9666 | 1.3161 | 7.4352 | 7.5396 | 1 | -4.5953 | -4.2014 | 5.45 | -5.5318 | 26.4979 | 40.6531 | 64.5639 | -15.2902 | 34.5788 | -12.3387 | -10.425 |  | 0 |  |  | -19.1591 | -18.78 | -14.115 | -14.1043 | 12.87 | 13.38 | -22.2 | -22.1 | 0.3873 | -2.32 | 63.1017 | 7.687 | 8.0842 | -17.8 | -23.9 | 2.6 | 2 |  |  | -117.7981 | 6.4544 | -274.9201 | -30.8671 | -38.8902 | 113.7812 | 52.1427 | 124.632 | 109.8644 | 45.3098 | 21.9447 | 21.6236 | -16.526 | 202.5433 | -211.2787 | -6.0179 | 15.8497 | -1.2879 | 0.349 | -3.84 | -1.712 | -1.717 | -0.24 | -0.96 | -0.3051 | -4.863 | 5.8305 | -6.1814 | 7.9 | 1.106 | 0.431 |  |  | 3.619 | 2.9252 | 4.396 |  | 8.2 | 6.8665 |  |  | -9.9021 | -12.2769 | -15.639 | -7.2606 | 7.6898 | -10.3406 | 2.2674 | -0.1 | -14 | 28.4125 | -95.0171
12/01/2026 | 22:30 | 0 | 2.62 | -7.6914 | 11.9938 | 9.5357 |  | 13.2922 |  | 15.2153 | 5.9618 | 5.603 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.0636 | -6.7077 | 4.3005 | 3.9058 | 7.4235 | 3.3789 | 0.5583 | 1.4669 |  | -1.0946 | -0.348 | -0.338 | 3.362 | -6.66 | -13.2 | -0.058 | 0.242 |  | -9.96 |  | -13.78 | -13.81 | 8.3025 | 4.2297 | 19.7304 | 22.1273 | -16.3636 | -6.7236 | -7.5427 | 11.5974 | 13.2956 | -19.6656 | -19.4415 | 23.9638 | 41.2898 | -8.0252 | 15.6761 | -3.9 | -4 | -23.9384 | -26.4999 | -2.1521 |  | -1.2777 | 2.3942 | 2.3561 | 1.7676 | -103.2746 | 83.9869 | 83.224 | -80.6945 | -125.6906 |  |  |  | 22.5737 | 10.67 | 7.9 | -7.34 | 6.23 | -9.3728 | -9.1049 | 10.6671 | 8.5184 | 20.3276 | -25.3345 | -24.8484 | -0.8496 |  |  |  | 0 | -22 | -3.13 | 18.2153 | 17.6028 | 17.0542 | 58.5838 | 57.4422 | -15.1167 | -53.5569 | -12.8995 | 3.5137 | 29.17 | 11.03 | 8.4424 | 7.2296 | -6.93 |  |  |  | 19.5772 |  | -5.8806 | -36.8 |  | -3.9563 | 2.4369 | 12.3067 | 10.582 | 2.85 | -3.31 | 13.795 | -20.3037 | -6.63 | -6.69 | 21.75 | 6.9 | -21.1273 | -10.9364 | -25.7294 | -24.3 | 21.0363 | -6.7409 | -13.4047 | -13.6628 | -13.4646 | -25.2992 | -16.014 | -2.5879 | -40.4979 |  | -12.5939 | -13.042 | 0 | -3.5754 | -3.6598 | 4.112 | -20.0134 | -19.4804 | 0.5958 |  | -4.44 | 0.7 | 5.412 | -7.6358 | -13.0752 | -13.3009 | 10.3318 | 7.5541 | -6.3097 | 4.9998 |  | 4.6172 | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -1.6746 | 8.7077 | 7.3974 | 7.2679 | 23.909 | 37.7379 | 26.2467 |  | -0.1973 | 0.2456 | -0.11 | -1.39 | -27.324 |  | 6.771 | 0.525 |  | 27.64 | -40.3154 | -30.0651 | -1.31 | 25.792 |  | 25.4479 | -7.5133 | -7.9561 | 2.6528 |  |  | -9.9181 | -27.7044 | 9.3159 | -23.0707 | 5.7628 | 6.6164 | 165.3259 | -8.13 | -9.52 | -10.3316 | 1.5694 | 6.9958 | 7.0492 | 1 | -4.2267 | -3.581 | 3.77 | -6.5745 | 26.2612 | 35.0738 | 69.8319 | -15.0547 | 35.9616 | -11.6767 | -10.2657 |  | 0 |  |  | -19.1536 | -17.8187 | -10.0272 | -9.7236 | 12.69 | 13.36 | -21.6 | -21.8 | 0.1584 | -3.12 | 60.0889 | 9.5962 | 9.1212 | -18.7 | -23 | 3.1 | 2.5 | -17.9623 |  | -121.1367 | 5.7152 | -273.1488 | -25.1934 | -37.9318 | 114.3428 | 51.7954 | 125.208 | 109.1639 | 49.4718 | 20.531 | 23.1459 | -14.238 | 204.9239 | -212.3362 | -2.3694 | 13.6762 | -1.2171 | -0.092 | -2.32 | -1.769 | -1.771 | -1.92 | -0.64 | 0.0572 | -5.272 | 6.7094 | -5.9159 | 8.7 | -0.059 | -0.416 |  |  | 4.9109 | 4.0607 | 2.9982 |  | 8.3 | 6.7012 |  |  | -10.6084 | -12.381 | -14.9839 | -7.4136 | 8.2135 | -10.9846 | 1.447 | -1 | -14.1 | 32.9077 | -100.7045
12/01/2026 | 23:00 | 0 | 2.2752 | -7.5976 | 5.6803 | 7.9795 |  | 12.3505 |  | 13.5087 | 5.1078 | 4.8432 | -15.54 | -22 |  |  | -15.4 | 4.054 | -10.0113 | 3.5152 | 3.4379 | 6.2226 | 2.5582 | 0.3812 | 1.2473 |  | -1.1073 | -0.637 | -0.622 | 3.349 | -4.44 | -13.2 | 0.008 | 0.227 |  | -11.84 |  | -13.78 | -13.83 | 7.3236 | 3.7701 | 17.8006 | 19.9565 | -15.4327 | -10.7747 | -10.8163 | 1.1385 | 0.6727 | -18.2885 | -16.8253 | 17.7746 | 36.0187 | 5.4636 | 16.8378 | -5.3 | -5.3 | -23.7259 | -23.9603 | -2.022 |  | -6.0909 | 2.1655 | 2.4443 | 1.6969 | -130.4666 | 84.9635 | 85.0551 | -63.5251 | -146.9778 |  |  |  | 20.4082 | 10.39 | 7.55 | -8.6 | 5.62 | -6.8276 | -6.6937 | 8.6441 | 6.7579 | 22.482 | -27.4597 | -27.2073 | -5.4676 |  |  |  |  | -31 | -2.84 | 14.7766 | 14.5715 | 13.6488 | 65.017 | 65.3661 | -14.6842 | -59.3032 | -12.3709 | 3.6049 | 28.23 | 10.69 | 7.6611 | 6.546 | -6.67 |  |  |  | 23.6648 |  | -5.6506 |  | -32.3 | -4.0479 | 1.5019 | 10.5718 | 9.2831 | 1.9 | -2.86 | 13.3455 | -24.7214 | -7.72 | -7.83 | 23.37 | 5.49 | -24.4364 | -13.3818 | -24.9485 | -23.4091 | 15.527 | -10.7527 | -19.5008 | -17.8737 | -11.1282 | -22.5568 | -15.852 | -21.9811 | -38.4328 |  | -13.2938 | -12.5772 | 0 | -6.2473 | -6.9807 | 7.184 | -20.1231 | -20.0905 | -1.175 | -9.3 | -2.89 | 3.6 | 5.3578 | -12.3104 | -14.1052 | -14.2889 | 10.696 | 3.4586 | 0 | 5.4318 |  | 5.0908 | 0 | 0 | 0 | -3.8515 | -4.1864 | 13.564 | 6.3584 | 6.0582 | 27.3909 | 41.0417 | 25.5094 | -14.75 | -0.3035 | 0.2364 |  | -1.42 | -27.3689 |  | 6.918 | 0.213 |  | 28.86 | -43.306 | -32.3538 | -1.19 | 27.2344 |  | 25.902 | -7.6004 | -8.1019 | 2.4094 |  |  | -10.4287 | -26.4114 | 8.986 | -23.8709 | 4.9859 | 5.0954 | 159.2236 | -8.4991 | -9.8981 | -9.7773 | 1.7419 | 6.5783 | 6.6695 |  | -13.8714 | -12.7629 | 0.84 | 0 | 33.0994 | 29.3525 | 74.0385 | -11.4932 | 40.7732 | -6.1941 | 0 | 0 | 0 | 26.2006 |  | -19.7414 | -19.0272 | -10.2066 | -9.8746 | 8.7 | 8.43 | -20.8 | -20.7 | 0.2298 | -3.6 | 59.6117 | 9.3389 | 9.3849 | -19.1 | -20.5 | 3.4 | 2.5 | -18.28 | -18.2238 | -123.8261 | 4.1697 | -272.0118 | -24.4101 | -40.0422 | 110.8459 | 59.4548 | 130.5134 | 105.5631 | 43.4956 | 14.697 | 15.2193 | -20.3409 | 201.0084 | -208.5968 | -10.1716 | 19.1036 | -0.7727 | 0.106 | -2.64 | -1.643 | -1.648 | -1.76 | 0.16 | -0.1429 | -6.1204 | 6.3584 | -6.2394 | 8.7 | 0.531 | -1.118 |  |  | 4.5605 | 5.2387 | 2.7247 |  | 6.6 | 6.5917 |  |  | 0 | -16.374 | -21.1767 | 1.5484 | 13.1414 | -17.3982 | 3.7054 | 0.4 | -14.7 | 40.0346 | -106.5888
12/01/2026 | 23:30 | 0 | 2.066 | -7.3472 | 5.3588 | 8.0448 |  | 11.8108 |  | 13.0983 | 4.9638 | 4.6276 | -15.54 | -22 |  |  | -15.4 | 4.1776 | -10.4886 | 3.2704 | 3.0749 | 5.6752 | 2.8224 | 0.3875 | 1.267 |  | -1.0224 | -0.659 | -0.65 | 3.394 | -4.44 | -15.4 | 0.089 | 0.225 |  | -11.66 |  | -13.68 | -13.54 | 7.6592 | 3.7027 | 16.7904 | 18.8374 | -16.2465 | -11.989 | -12.4958 | 19.0807 | 16.1867 | -21.8929 | -19.946 | 27.9913 | 44.7275 | 4.487 | 16.263 | -4.7 | -4.7 | -22.678 | -21.0076 | -1.968 |  | -6.6176 | 2.1275 | 0 | 1.6743 | -128.666 | 76.3573 | 75.7774 | -44.5949 | -152.9834 |  |  |  | 19.3803 | 10.29 | 6.95 | -9.64 | 5.41 | -8.5691 | -8.3012 | 10.1077 | 8.4443 | 26.554 | -19.1297 | -18.8469 | -6.9824 |  |  |  |  | -34.1 | -2.7 | 16.7096 | 16.3804 | 14.9922 | 62.9895 | 63.5031 | -16.218 | -55.8034 | -13.8776 | 3.0711 | 27.13 | 10.09 | 6.2549 | 5.1788 | -5.64 |  |  |  | 33.4386 |  | -4.498 | -28.3 | -29.9 | -3.2043 | 0 | 9.941 | 7.2421 | 0.51 | -3.07 | 10.9585 | -34.2344 | -7.21 | -7.23 | 20.6 | 4.82 | -35.4545 | -17.6545 | -29.406 | -28.0818 | 9.6194 | -21.4576 | -28.1319 | -27.9118 | -17.161 | -29.5951 | -14.848 | -41.5063 | -47.8293 |  | -13.2029 | -12.6539 | 0 | -8.881 | -8.7387 | 11.792 | -24.1932 | -24.0485 | 2.6234 | -18.11 | -3.25 | 0 | 5.1883 | -16.5121 | -13.5536 | -13.667 | 10.2601 | 11.1794 | -7.8919 | 5.4672 |  | 5.2374 | 2.7186 | 2.9615 | 0 | -2.1769 | -2.8468 | 10.5497 | 10.7331 | 10.8733 | 24.553 | 39.0341 | 26.027 | -14.69 | -0.1991 | 0.2071 | -0.13 | -1.85 | -27.2697 |  | 6.818 | 0.324 |  | 28.43 | -40.9642 | -29.8324 | -1.22 | 26.0258 |  | 25.472 | -7.566 | -8.0278 | 2.2144 |  |  | -10.0176 | -23.5769 | 9.25 | -24.3992 | 5.6331 | 5.4806 | 156.8716 | -9.0686 | -9.5002 | -9.7023 | 1.8971 | 6.4611 | 6.4163 | 1.3893 | -14.1517 | -12.4429 | 0 | -6.5314 | 20.5223 | 31.2402 | 73.6169 | -10.6835 | 40.3463 | -6.4133 | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.0272 | -19.203 | -9.2746 | -9.154 | 11.31 | 10.97 | -20.8 | -21.1 | 0.1767 | -3.6 | 54.3311 | 12.2481 | 12.1355 | -19.1 | -20.5 | 3.9 | 2.9 |  | -18.0267 | -125.5893 | 17.8503 | -276.2588 | -26.8983 | -37.8731 | 108.7188 | 58.18 | 126.9003 | 104.6044 | 40.3413 | 16.507 | 16.1833 | -15.8052 | 199.3996 | -210.438 | -11.6186 | 17.0592 | -1.2879 | 1.568 | -2.64 | -1.255 | -1.26 | -1.84 | 0.16 | 0.2929 | -5.7115 | 5.803 | -6.2394 | 8.3 | 0.23 | 0.386 |  |  | 3.7295 | 3.6031 | 4.1724 |  | 6.6 | 7.0741 |  |  | 0 | -16.1927 | -20.3891 | 1.3492 | 12.579 | -16.4707 | 2.9912 | 0.5 | -13.9 | 27.0694 | -94.9897
13/01/2026 | 00:00 | 0 | 1.8009 | -7.1408 | 1.556 | 8.001 |  | 11.698 |  | 12.5906 | 4.7499 | 4.308 | -15.54 | -19.8 |  | 1.656 |  | 4.0702 | -14.241 | 3.3116 | 3.1956 | 5.7147 | 3.1489 | 0.4752 | 1.3042 |  | -0.7702 | -0.708 | -0.735 | 3.335 | -4.44 | -15.4 | 0.288 | 0.216 |  | -12.19 |  | -14.16 | -13.96 | 7.3696 | 3.7273 | 15.7679 | 17.6263 | -13.3006 | -7.7599 | -7.8752 | 13.9376 | 7.7577 | -19.6866 | -18.1546 | 22.8466 | 39.0719 | -11.7004 | 15.6935 | -5.1 | -5.1 | -27.6448 | -27.483 | -2.1071 |  | -0.3151 | 1.767 |  | 1.3016 | -135.2885 | 66.8355 | 66.6219 | 2.6393 | -157.7533 |  |  |  | 18.1827 | 10.36 | 7.09 | -9.18 | 5.56 | -13.9273 | -14.3292 | 14.8324 | 12.9344 | 23.1266 | -15.4539 | -15.8144 | 0.2808 |  |  |  |  | -35 | -2.7 | 17.5663 | 17.3962 | 15.9436 | 57.7096 | 57.6374 | -12.9233 | -54.4322 | -9.6927 | 3.1418 | 25.71 | 9.54 | 5.9424 | 4.8859 | -5.65 |  |  |  | 22.618 |  | -4.6831 |  |  | -3.136 | -0.748 | 9.7832 | 6.3144 | -0.24 | -3.16 | 10.664 | -23.2263 | -7.73 | -7.85 | 21.06 | 3.58 | -24.2545 | -12.1545 | -29.6547 | -27.8364 | 10.2157 | -16.7317 | -23.1863 | -22.2277 | -22.3391 | -36.1055 | -15.084 | -89.4851 | -40.1273 |  | -12.9906 | -12.3023 | 0 | -8.3335 | -7.2309 | -18.436 | -24.6709 | -20.5661 | 10.0052 | 6.43 | 0 | -0.3 | 5.4134 | -11.3647 | -11.5893 | -11.94 | 9.825 | 18.8836 | -11.3482 | 4.7975 |  | 4.3932 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.8468 | 15.7409 | 10.256 | 10.8923 | 28.2757 | 41.8153 |  | -15.02 | 0.396 | 0.2181 | -0.12 | -1.65 | -25.7599 |  | 6.893 | 0.407 |  | 28 | -41.1124 | -30.532 | -1.72 | 26.1789 |  | 24.6852 | -7.193 | -7.6898 | 2.0559 |  |  | -8.8357 | -23.6989 | 9.4379 | -24.9963 | 4.6304 | 4.9587 | 148.0302 | -9.6649 | -9.4702 | -9.2875 | 2.2331 | 6.1754 | 6.2502 | 2 | -15.4529 | -13.8775 | -0.84 | -7.7263 | 17.399 | 15.1429 | 82.6586 | -13.9488 | 38.263 | -5.8688 | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.3626 | -17.9561 | -9.3606 | -9.166 | 11.62 | 11.55 | -19 | -19 | 0.3177 | -3.92 | 51.3197 | 13.413 | 13.2911 | -18.7 | -15 | 2.6 | 2.1 | -18.0324 | -18.0277 | -138.6601 | 17.5334 | -264.8535 | -18.7952 | -37.5564 | 100.2271 | 69.3743 | 123.2202 | 98.458 | 30.429 | 17.694 | 19.4545 | -15.603 | 186.7425 | -202.4401 | -20.9943 | 24.6414 | -1.4295 | 0.296 | -2 | -1.272 | -1.277 | -2.48 | 0.64 | -0.5402 | -6.7674 | 5.098 | -6.1509 | 10.8 | -0.915 | -0.862 |  |  | 4.7954 | 3.9762 | 2.9492 |  | 1.5 | 10.1801 |  |  | 0 | -16.8195 | -20.1715 | 2.2891 | 13.2602 | -17.2079 | 2.902 | 5.8 | -18.2 | 34.4419 | -114.9195
MÁXIMO |  | 0 | 6.5887 | -6.8508 | 11.9938 | 12.0543 | 0 | 19.3441 | 0 | 30.1213 | 13.4196 | 13.0402 | -6.66 | -15.4 | 13.2 | 8.28 | -8.8 | 4.1776 | -3.2567 | 7.0143 | 7.0977 | 12.3982 | 5.0303 | 0.5583 | 2.4737 | 0 | -0.3335 | -0.067 | -0.083 | 3.856 | 0 | 6.6 | 0.379 | 0.269 | 0 | -8.4 | 0 | -9.17 | -8.96 | 9.7122 | 4.2297 | 25.6249 | 27.8611 | -11.3974 | -3.3962 | -3.5172 | 19.0807 | 20.5913 | -12.8468 | -10.9413 | 34.881 | 59.7057 | 68.5501 | 24.1601 | 4.4 | 4.4 | -19.4342 | -19.1718 | -0.5756 | 0 | 12.8926 | 7.8968 | 6.5958 | 4.3596 | -89.5413 | 84.9635 | 85.0551 | 76.6151 | -66.384 | 0 | 0 | 0 | 40.6767 | 16.01 | 13.7 | 11.22 | 18.44 | -1.2014 | -1.2014 | 30.0967 | 28.8071 | 38.6319 | 11.7486 | 11.206 | 12.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | -0.05 | 41.4725 | 41.7074 | 39.4914 | 65.017 | 65.3661 | -12.9233 | -17.0785 | -7.1051 | 4.9412 | 43.11 | 17.5 | 14.6924 | 13.4796 | -3.62 | 0 | 0 | 0 | 34.7062 | 0 | -2.6097 | -12.2 | -10.8 | -0.3113 | 18.7066 | 48.7388 | 25.7968 | 20 | -2.38 | 17.05 | 14.0933 | -2.41 | -2.44 | 27.73 | 13.81 | 10.4 | 5.0727 | -21.5749 | -21.1727 | 41.3098 | 8.807 | 0.6684 | 1.2183 | -3.7844 | -14.1888 | -12.497 | 17.0918 | 6.0012 | 0 | -8.4711 | -7.8439 | 13.2309 | 9.9139 | 8.7915 | 20.496 | -15.715 | -15.3546 | 10.0052 | 13.34 | 2.7 | 9.4 | 8.8191 | 8.8256 | -11.2594 | -11.411 | 11.7197 | 18.8836 | 0 | 5.9622 | 0 | 5.5359 | 3.2371 | 3.1367 | 0 | 16.5782 | 16.7456 | 15.7409 | 18.5583 | 18.478 | 28.7758 | 43.0597 | 29.0739 | -14.69 | 0.9032 | 0.2813 | 0.81 | 2.79 | -20.7116 | 2.3097 | 8.184 | 0.594 | 4.0936 | 38.9 | -24.7717 | -16.3241 | -0.07 | 28.9958 | 0 | 26.7205 | -0.7539 | 0 | 3.319 | 0.0728 | 0 | -8.6383 | 21.1041 | 10.6428 | -17.5686 | 7.8872 | 7.214 | 185.0302 | -4.5399 | -5.9482 | 8.6346 | 3.7066 | 9.0036 | 9.1701 | 3.3878 | -3.9816 | -1.8505 | 7.96 | 13.1341 | 33.7492 | 61.4507 | 120.8468 | -10.6835 | 40.7732 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | 39.2377 | 39.6142 | 0.0179 | -9.5074 | 2.5958 | 2.6753 | 26.64 | 27.16 | -17.6 | -17.7 | 0.7736 | 12.56 | 75.2664 | 21.4768 | 21.9316 | -11 | -15 | 4.6 | 4.1 | -17.45 | -17.6372 | -117.7981 | 17.8503 | -208.1455 | 0.5868 | -31.2592 | 117.1055 | 120.5465 | 130.5134 | 156.1225 | 52.4534 | 26.9229 | 27.6312 | 41.7273 | 213.8859 | -202.4401 | 53.2499 | 24.6414 | 1.1975 | 1.568 | -2 | 0.379 | 0.382 | 3.28 | 1.2 | 0.4955 | -3.4562 | 9.3492 | -5.9159 | 13.7 | 4.353 | 4.281 | 1.3262 | 1.466 | 6.2337 | 5.2387 | 5.2171 | 0 | 14.9 | 10.1801 | 0 | 0 | 3.7718 | 1.1406 | -14.2874 | 7.0303 | 14.265 | -9.5341 | 7.5181 | 5.8 | -6.1 | 82.1628 | -43.453
MÍNIMO |  | 0 | 1.7869 | -12.5321 | 1.556 | 6.5253 | 0 | 8.1531 | 0 | 6.1968 | 1.7189 | 3.1353 | -19.98 | -35.2 | -6.6 | 0 | -24.2 | 2.0816 | -15.8033 | 2.62 | 2.43 | 4.5743 | 0.2494 | -1.4643 | 0.8388 | 0 | -1.2819 | -0.851 | -1.453 | 2.618 | -13.32 | -19.8 | -0.611 | 0.194 | 0 | -20.17 | 0 | -14.16 | -13.96 | 1.7326 | 2.7737 | 9.9656 | 11.9222 | -19.0695 | -17.141 | -16.8444 | -2.461 | -2.4223 | -21.8929 | -20.6784 | 13.2737 | 30.737 | -18.9286 | -5.7922 | -7.3 | -7.2 | -27.6448 | -27.483 | -4.1212 | 0 | -8.4156 | 0.1292 | 0 | 0 | -151.9516 | 16.5715 | 16.6326 | -97.8181 | -197.3312 | 0 | 0 | 0 | 3.1236 | 8.14 | 4.4 | -15.9 | -1.55 | -27.0551 | -27.457 | 8.0556 | 5.9802 | 4.5258 | -38.1627 | -38.1089 | -8.9234 | 0 | 0 | 0 | -22.2 | -38.7 | -5.79 | 4.6273 | 5.0585 | 3.3413 | 24.6419 | 25.2398 | -29.0022 | -59.3032 | -28.6618 | 2.6401 | 20.25 | 6.33 | 1.8799 | 1.2726 | -10.89 | 0 | 0 | 0 | -14.4065 | 0 | -9.8391 | -44.8 | -44.1 | -4.5508 | -2.6181 | 6.7867 | 0 | -2.39 | -5.32 | 8.2305 | -35.8708 | -15.21 | -7.85 | 11.14 | -18.33 | -38.2364 | -19.1818 | -32.9831 | -32.1727 | 9.6194 | -21.4576 | -28.1319 | -27.9118 | -22.3391 | -36.1055 | -18.672 | -165.9697 | -62.891 | 0 | -20.4209 | -19.451 | 0 | -8.881 | -8.7387 | -28.164 | -29.5171 | -29.2204 | -6.3977 | -18.69 | -5.02 | -8.9 | 3.7857 | -16.5121 | -14.3861 | -14.4787 | 6.8197 | -8.4487 | -20.6216 | 4.4282 | 0 | 4.1421 | 0 | 0 | 0 | -7.5355 | -7.5355 | -17.248 | 3.2492 | 3.1618 | -0.1421 | 10.7782 | 21.6031 | -21.28 | -2.0119 | 0.1128 | -0.91 | -1.88 | -28.7285 | 0 | 6.503 | 0.157 | 2.1785 | 24.73 | -47.5767 | -36.1798 | -2 | 17.5323 | 0 | 13.0964 | -9.7786 | -10.6673 | 1.6226 | 0.042 | 0 | -12.5243 | -37.7434 | 5.7988 | -25.3498 | 2.7522 | 2.6722 | 95.9592 | -12.6201 | -11.7422 | -14.0369 | 1.2939 | 5.1793 | 5.2139 | 0.8509 | -23.8132 | -23.5526 | -13.41 | -14.5969 | -25.5041 | -10.6648 | 64.5639 | -43.9633 | 8.2426 | -13.8648 | -11.7578 | -16.385 | -17.4565 | 1.6731 | 4.5276 | -21.0597 | -20.5489 | -22.569 | -22.5691 | -2.43 | -2.65 | -23.4 | -23.5 | -1.2992 | -8.96 | 42.3519 | 4.7552 | 4.6731 | -19.1 | -29.4 | -5.3 | -5.9 | -18.28 | -18.2272 | -192.8032 | -19.2839 | -276.2588 | -38.5087 | -49.3242 | 46.6845 | 46.7828 | 66.8665 | 98.458 | -29.3011 | 12.3722 | 12.8947 | -20.3409 | 78.8123 | -255.9247 | -20.9943 | -43.8796 | -2.2254 | -3.987 | -7.36 | -1.946 | -1.952 | -2.48 | -2.56 | -2.9848 | -6.8254 | 1.0269 | -6.4439 | 4.9 | -1.691 | -2.565 | 0 | 1.466 | 2.197 | 1.5096 | 1.5976 | 0 | 1.5 | 4.4167 | 0 | 0 | -20.8225 | -18.3145 | -25.5301 | -15.8581 | -4.7051 | -29.2197 | -3.0491 | -8.8 | -18.2 | 11.2233 | -172.6228
PROMEDIO |  | 0 | 4.1407 | -9.293 | 6.9797 | 9.0074 | 0 | 14.1519 | 0 | 17.6195 | 7.317 | 7.6314 | -12.2562 | -25.8359 | 3.6667 | 3.4066 | -16.9812 | 3.3843 | -8.7749 | 4.5668 | 4.4491 | 8.0117 | 2.7851 | 0.11618 | 1.3589 | 0 | -0.80949 | -0.35281 | -0.5776 | 3.3011 | -7.955 | -7.05 | -0.0040208 | 0.22671 | 0 | -13.2135 | 0 | -11.5369 | -11.5512 | 6.8282 | 3.4067 | 17.6465 | 20.2183 | -14.7428 | -10.6357 | -10.7553 | 7.8976 | 8.2868 | -17.4326 | -15.7084 | 22.8695 | 41.3129 | 17.6888 | 14.1664 | -4.1958 | -4.2042 | -23.8336 | -23.7576 | -2.7222 | 0 | 2.7014 | 3.8565 | 3.4151 | 1.922 | -127.7129 | 55.4343 | 55.3873 | -24.8942 | -138.2057 | 0 | 0 | 0 | 24.0809 | 10.9671 | 8.8631 | -4.8963 | 6.4779 | -12.6129 | -12.4287 | 17.9904 | 16.1131 | 19.3561 | -17.0659 | -17.0019 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | -16.1333 | -6.4042 | -3.4471 | 22.0324 | 21.9239 | 20.5468 | 43.4702 | 43.8098 | -22.151 | -32.6551 | -18.9355 | 3.7077 | 31.8444 | 12.245 | 6.6032 | 5.659 | -7.4985 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | -6.4423 | -34.6833 | -33.0448 | -2.6987 | 7.5273 | 24.6676 | 6.6724 | 8.3725 | -3.741 | 12.5921 | -15.4875 | -7.9402 | -5.4877 | 19.3075 | -2.6963 | -17.5053 | -8.9208 | -27.7053 | -26.6349 | 27.3655 | -6.054 | -12.2922 | -11.3899 | -12.6848 | -25.0923 | -16.214 | -80.6384 | -34.7748 | 0 | -13.303 | -12.6198 | 2.1175 | 1.7188 | 0.89882 | -8.6709 | -21.7324 | -21.4169 | 1.6527 | 0.41027 | -1.0937 | 0.34792 | 6.3617 | -1.4199 | -12.7161 | -12.8523 | 9.5168 | 5.5351 | -6.6978 | 5.2458 | 0 | 4.9634 | 0.75495 | 1.2468 | 0 | 2.5084 | 2.3235 | 2.7979 | 11.7781 | 11.8963 | 18.0904 | 31.1737 | 25.3421 | -16.8264 | -0.45952 | 0.19622 | 0.033333 | -0.27395 | -25.2902 | 1.3179 | 7.2554 | 0.36781 | 3.1157 | 31.4298 | -38.1674 | -27.7399 | -1.0082 | 23.5227 | 0 | 22.47 | -6.5411 | -7.2704 | 2.3652 | 0.0651 | 0 | -10.0474 | -26.2448 | 8.4757 | -20.8416 | 4.9701 | 4.9449 | 150.7459 | -7.3271 | -8.7892 | -7.4888 | 2.4404 | 6.9817 | 7.089 | 1.8303 | -12.6089 | -11.2902 | -4.47 | -0.6239 | 8.8836 | 30.3283 | 91.0433 | -27.2598 | 23.8703 | -7.5921 | -3.701 | -4.8848 | -3.7471 | 25.3435 | 24.0457 | -14.3868 | -15.2493 | -10.3841 | -10.3 | 16.8992 | 16.9598 | -21.3146 | -21.3708 | 0.34006 | -0.24667 | 57.3732 | 11.8842 | 11.7984 | -15.0682 | -24.6292 | -0.45854 | -1.3042 | -17.8702 | -17.8845 | -158.5038 | 0.86017 | -234.6657 | -19.529 | -38.9997 | 86.4286 | 80.3675 | 92.0575 | 126.1878 | 17.7824 | 20.079 | 19.5078 | 13.8033 | 138.3473 | -232.0275 | 13.2929 | -8.0056 | -0.7889 | -1.7583 | -4.7017 | -1.1544 | -1.1589 | 0.51 | -0.85833 | -1.2015 | -5.0825 | 5.4491 | -6.1427 | 9.2375 | 1.7635 | 1.7334 | 0.49762 | 1.466 | 3.5193 | 3.1447 | 3.0811 | 0 | 9.4792 | 5.9794 | 0 | 0 | -5.9132 | -13.2643 | -19.6908 | -2.414 | 9.4632 | -16.8415 | 3.0376 | -3 | -12.1042 | 39.497 | -102.2405
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 12 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/01/2026 | 00:30 | 30.72 | 30.39 | 32.2699 | 32.0323 | 272.6122 | 398.0244 | 132.5224 | 133.3773 | 441.5249 | 369.175 | 1076.5996
12/01/2026 | 01:00 | 30.88 | 31.15 | 33.3493 | 33.4896 | 289.3435 | 418.2124 | 133.6602 | 133.0841 | 453.1205 | 371.2753 | 1091.1401
12/01/2026 | 01:30 | 29.57 | 30.43 | 36.0238 | 36.3479 | 259.0557 | 391.4274 | 127.5225 | 129.9985 | 435.4892 | 358.3102 | 1051.3204
12/01/2026 | 02:00 | 28.07 | 28.05 | 36.2908 | 35.829 | 241.3882 | 369.628 | 130.2067 | 130.3746 | 439.5576 | 361.3058 | 1061.4447
12/01/2026 | 02:30 | 27.05 | 26.74 | 30.8914 | 29.4635 | 253.2702 | 367.4151 | 105.5638 | 105.7122 | 325.0647 | 266.8089 | 803.1496
12/01/2026 | 03:00 | 18.3 | 18.3 | 27.0673 | 27.005 | 255.4309 | 346.1032 | 115.2544 | 116.9548 | 396.4101 | 321.9511 | 950.5704
12/01/2026 | 03:30 | 25.5 | 25.85 | 36.8069 | 36.9478 | 263.9211 | 389.0258 | 124.9503 | 126.1187 | 432.7796 | 354.6147 | 1038.4633
12/01/2026 | 04:00 | 24.72 | 24.88 | 39.771 | 38.9222 | 252.7033 | 380.9965 | 126.6035 | 126.505 | 444.3056 | 359.5185 | 1056.9326
12/01/2026 | 04:30 | 19.73 | 19.65 | 30.815 | 30.9307 | 233.9343 | 335.06 | 130.235 | 129.1328 | 451.7843 | 365.5716 | 1076.7237
12/01/2026 | 05:00 | 23.67 | 22.92 | 40.007 | 40.4706 | 260.7395 | 387.8071 | 130.4723 | 129.7115 | 447.9775 | 365.9773 | 1074.1386
12/01/2026 | 05:30 | 22.11 | 22.43 | 29.5167 | 28.9374 | 274.3369 | 377.331 | 132.0144 | 131.3725 | 441.9593 | 362.2258 | 1067.572
12/01/2026 | 06:00 | 23.23 | 23.3 | 35.4151 | 34.1516 | 252.7283 | 368.825 | 125.2405 | 124.7598 | 418.0998 | 346.7926 | 1014.8927
12/01/2026 | 06:30 | 25.29 | 25.73 | 37.5058 | 37.9297 | 271.1013 | 397.5568 | 109.471 | 109.7674 | 343.8097 | 277.8715 | 840.9196
12/01/2026 | 07:00 | 20.58 | 21.01 | 32.609 | 33.5417 | 279.6653 | 387.406 | 86.3036 | 85.6316 | 221.2077 | 176.8143 | 569.9572
12/01/2026 | 07:30 | 22.97 | 23.03 | 33.0801 | 32.7965 | 311.5355 | 423.4121 | 63.7524 | 63.3899 | 112.8611 | 76.9099 | 316.9133
12/01/2026 | 08:00 | 34.46 | 34.42 | 42.272 | 41.8309 | 347.3241 | 500.307 | 54.3983 | 54.6998 | 69.6862 | 45.805 | 224.5893
12/01/2026 | 08:30 | 40.26 | 40.59 | 42.2459 | 43.0331 | 334.31 | 500.439 | 53.3718 | 54.1425 | 62.8726 | 31.7508 | 202.1377
12/01/2026 | 09:00 | 48.33 | 48.06 | 46.792 | 46.1517 | 393.8844 | 583.2181 | 51.1591 | 51.4949 | 45.2529 | 18.1382 | 166.0451
12/01/2026 | 09:30 | 58.88 | 58.71 | 59.7112 | 58.3538 | 421.8867 | 657.5417 | 49.2291 | 49.8705 | 23.5479 | 0.2813 | 122.9288
12/01/2026 | 10:00 | 57.98 | 57.61 | 56.8217 | 55.6625 | 393.7692 | 621.8434 | 52.2071 | 51.1085 | 22.1246 | 5.9765 | 131.4167
12/01/2026 | 10:30 | 62.48 | 61.49 | 59.6183 | 59.8467 | 428.3529 | 671.7879 | 54.1857 | 54.8575 | 22.7671 | 5.9232 | 137.7335
12/01/2026 | 11:00 | 62.83 | 61.61 | 59.4196 | 59.129 | 428.2295 | 671.2181 | 56.7134 | 57.7645 | 33.956 | 10.8514 | 159.2853
12/01/2026 | 11:30 | 63.64 | 63.94 | 61.5105 | 60.4505 | 429.6315 | 679.1725 | 52.7497 | 53.4229 | 44.853 | 17.0882 | 168.1138
12/01/2026 | 12:00 | 66.79 | 65.92 | 63.8582 | 63.1243 | 458.5392 | 718.2317 | 41.5844 | 43.7292 | 53.8454 | 20.3871 | 159.5461
12/01/2026 | 12:30 | 61.45 | 60.58 | 50.8051 | 49.882 | 446.8599 | 669.577 | 43.2726 | 44.2048 | 69.0136 | 32.9961 | 189.4871
12/01/2026 | 13:00 | 62.82 | 62.54 | 59.4041 | 56.8537 | 430.568 | 672.1858 | 58.6156 | 59.9917 | 153.5877 | 109.6939 | 381.8889
12/01/2026 | 13:30 | 60.62 | 59.89 | 53.4791 | 51.594 | 429.3552 | 654.9383 | 43.8393 | 45.8905 | 97.2601 | 55.9891 | 242.979
12/01/2026 | 14:00 | 55.92 | 55.7 | 50.7094 | 49.8889 | 397.1588 | 609.3771 | 54.9784 | 56.7424 | 153.4417 | 110.9838 | 376.1463
12/01/2026 | 14:30 | 60.61 | 60.59 | 51.0377 | 50.4728 | 436.7129 | 659.4234 | 53.894 | 54.2258 | 128.8681 | 88.1173 | 325.1052
12/01/2026 | 15:00 | 59.3 | 58.7 | 48.2185 | 48.5702 | 425.6006 | 640.3893 | 63.4596 | 64.507 | 165.8707 | 111.0884 | 404.9257
12/01/2026 | 15:30 | 57.19 | 58.54 | 51.1541 | 51.6003 | 414.3933 | 632.8777 | 76.8203 | 78.9174 | 217.9959 | 175.4285 | 549.1621
12/01/2026 | 16:00 | 57.72 | 58.48 | 48.2603 | 49.8113 | 408.7942 | 623.0658 | 84.649 | 84.7943 | 249.5781 | 191.9594 | 610.9808
12/01/2026 | 16:30 | 58.14 | 57.62 | 50.4575 | 49.133 | 402.739 | 618.0895 | 100.1367 | 101.1556 | 330.7644 | 261.7807 | 793.8374
12/01/2026 | 17:00 | 53.57 | 53.21 | 44.4057 | 44.0646 | 379.2839 | 574.5342 | 103.7012 | 104.0097 | 336.4033 | 267.8363 | 811.9505
12/01/2026 | 17:30 | 58.06 | 57.33 | 51.6011 | 51.0805 | 377.9186 | 595.9902 | 113.8696 | 114.4383 | 394.3156 | 314.2097 | 936.8332
12/01/2026 | 18:00 | 52.39 | 52.06 | 44.0343 | 43.6274 | 334.7245 | 526.8362 | 121.2831 | 123.1534 | 435.0423 | 356.4625 | 1035.9413
12/01/2026 | 18:30 | 51.79 | 51.56 | 49.3739 | 48.4412 | 309.0268 | 510.1919 | 129.681 | 129.3999 | 474.0387 | 378.1147 | 1111.2343
12/01/2026 | 19:00 | 61.59 | 61.63 | 56.1969 | 55.7457 | 378.4123 | 613.5749 | 142.005 | 143.5044 | 485.4512 | 396.1571 | 1167.1177
12/01/2026 | 19:30 | 62.8 | 62.22 | 57.8472 | 57.3502 | 395.7546 | 635.972 | 139.8171 | 139.708 | 461.4049 | 375.116 | 1116.046
12/01/2026 | 20:00 | 60.73 | 60.59 | 56.9303 | 55.7961 | 390.1468 | 624.1932 | 140.4984 | 140.9097 | 462.2295 | 374.7012 | 1118.3388
12/01/2026 | 20:30 | 57.44 | 56.91 | 51.9076 | 51.7523 | 380.7134 | 598.7233 | 138.3741 | 139.8116 | 457.4315 | 371.5124 | 1107.1296
12/01/2026 | 21:00 | 59.32 | 58.25 | 56.7645 | 56.3241 | 367.7357 | 598.3943 | 139.8036 | 139.3894 | 449.1093 | 368.2364 | 1096.5387
12/01/2026 | 21:30 | 58.56 | 57.44 | 54.4983 | 53.5317 | 375.65 | 599.68 | 139.145 | 139.8256 | 447.9204 | 360.6856 | 1087.5766
12/01/2026 | 22:00 | 61.47 | 60.31 | 53.1353 | 52.8666 | 389.0352 | 616.8171 | 137.1329 | 136.5095 | 437.6296 | 358.0751 | 1069.3471
12/01/2026 | 22:30 | 53.16 | 52.2 | 50.6286 | 50.3091 | 353.3042 | 559.6019 | 138.6784 | 138.091 | 462.3418 | 378.2777 | 1117.3889
12/01/2026 | 23:00 | 44.14 | 43.24 | 42.1573 | 41.7753 | 302.7402 | 474.0528 | 132.4166 | 133.6535 | 433.1175 | 351.0618 | 1050.2494
12/01/2026 | 23:30 | 44.99 | 44.97 | 44.6237 | 43.5004 | 301.8954 | 479.9795 | 132.9944 | 134.1802 | 416.4639 | 347.6614 | 1031.2999
13/01/2026 | 00:00 | 41.37 | 41.03 | 44.1131 | 43.7029 | 244.2599 | 414.4759 | 128.7364 | 128.5047 | 413.6451 | 343.025 | 1013.9112
MÁXIMO |  | -18.3 | -18.3 | -27.0673 | -27.005 | -233.9343 |  | 142.005 | 143.5044 | 485.4512 | 396.1571
MÍNIMO |  | -66.79 | -65.92 | -63.8582 | -63.1243 | -458.5392 |  | 41.5844 | 43.7292 | 22.1246 | -5.9765
PROMEDIO |  | -46.3165 | -46.0792 | -46.3628 | -45.9178 | -347.5099 |  | 99.9411 | 100.4687 | 298.2871 | 236.6246
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 12 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/01/2026 | 00:30 | 505.2122 | 518.6106 | 518.8356 | 520.0272 | 520.8945 | 515.8794 |  | 507.396 | 496.3307 | 477.1917 | 501.1599 | 486.1951 | 223.8261 | 226.4953 | 227.4817 | 222.4007 | 223.1377 | 221.2934 | 223.8 |  | 223.9 | 139.6456 | 140.4803 | 137.0642 | 137.6556 | 135.861 |  | 141.6342 | 125.2577 | 140.5335
12/01/2026 | 01:00 | 505.8417 | 517.4027 | 517.2601 | 520.2677 | 520.7913 | 516.3109 |  | 507.9712 | 495.3393 | 476.8506 | 501.5199 | 486.2009 | 224.0669 | 226.4698 | 227.3364 | 222.2706 | 222.7981 | 221.1956 | 223.3 |  | 223.5 | 140.2643 | 139.6782 | 136.9676 | 137.8497 | 136.206 |  | 141.4293 | 125.2577 | 140.9011
12/01/2026 | 01:30 | 505.1598 | 517.8754 | 517.05 | 521.4842 | 521.3694 | 516.4975 |  | 509.2111 | 495.8701 | 477.6846 | 502.3766 | 486.7831 | 225.285 | 226.321 | 228.3121 | 222.7934 | 222.8571 | 221.6328 | 223.9 |  | 224.4 | 140.2434 | 140.5824 | 137.4097 | 137.7291 | 136.206 |  | 141.927 | 125.4921 | 140.9828
12/01/2026 | 02:00 | 504.7926 | 520.3437 |  | 521.5355 | 521.1409 | 516.8332 |  | 508.101 | 496.3622 | 477.5284 | 501.0424 | 486.3231 | 224.7277 | 226.1321 | 227.9843 | 222.7392 | 222.584 | 221.427 | 223.2 |  | 223.8 | 139.8165 | 139.9422 | 137.0708 | 137.4021 | 136.2474 |  | 141.6196 | 125.5849 | 140.4518
12/01/2026 | 02:30 | 504.8451 | 521.9717 | 522.8271 | 524.2248 | 524.9149 | 520.1841 | 518.7135 | 513.0128 | 502.5156 | 483.5739 | 507.8634 | 493.1917 | 225.3707 | 227.3317 | 227.7359 | 223.9897 | 224.7841 | 223.2599 | 227.1 |  | 227.2 | 140.944 | 141.1184 | 138.2154 | 138.1389 | 136.5372 |  | 142.1612 | 126.1513 | 141.718
12/01/2026 | 03:00 | 506.4187 | 522.3394 | 521.7767 | 524.5148 | 523.5717 | 519.9213 |  | 509.2585 | 497.0293 | 479.0615 | 502.7312 | 487.7168 | 224.9395 | 227.6554 | 228.6168 | 224.1251 | 224.8505 | 221.5015 | 223.9 |  | 224.3 | 139.3568 | 140.2973 | 137.0941 | 137.6679 | 135.6402 |  | 141.7806 | 127.0889 | 140.5335
12/01/2026 | 03:30 | 505.9991 | 520.1862 |  | 522.9155 | 523.6579 | 518.8937 |  | 509.205 | 497.1243 | 478.5311 | 502.4436 | 488.4631 | 224.8067 | 227.3292 | 228.6667 | 224.0608 | 225.2344 | 221.324 | 224.5 |  | 224.1 | 139.6025 | 140.5838 | 136.8931 | 137.7816 | 137.103 |  | 142.088 | 126.3369 | 140.942
12/01/2026 | 04:00 | 506.4187 | 517.2452 | 516.2097 | 522.7119 | 522.7878 | 518.7742 |  | 508.5047 | 496.5703 | 477.2487 | 501.5439 | 486.6165 | 225.3741 | 227.339 | 228.3725 | 223.371 | 223.9793 | 221.2928 | 223.4 |  | 224 | 139.6288 | 140.3573 | 137.1066 | 137.6004 | 137.0064 |  | 141.7367 | 126.5713 | 140.9216
12/01/2026 | 04:30 | 506.2614 | 521.9192 | 522.2494 | 523.0771 | 523.6811 | 519.1066 |  | 508.5725 | 495.4877 | 477.8115 | 501.9976 | 486.7266 | 224.834 | 227.7801 | 228.8883 | 223.7171 | 224.3854 | 221.0976 | 223.3 |  | 223.3 | 139.6707 | 139.6204 | 136.9098 | 137.7362 | 137.0616 |  | 141.4 | 126.3369 | 140.1251
12/01/2026 | 05:00 | 505.527 | 518.1379 | 516.9449 | 521.305 | 521.2225 | 516.5121 |  | 507.8789 | 495.7963 | 476.8995 | 501.6797 | 486.3864 | 224.8076 | 226.8482 | 228.0848 | 222.6122 | 224.0384 | 221.1074 | 223.3 |  | 223.1 | 139.4053 | 139.5452 | 136.8636 | 137.4919 | 136.8684 |  | 141.2097 | 126.4296 | 140.1455
12/01/2026 | 05:30 | 504.95 | 517.4553 | 519.3083 | 521.1013 | 520.6958 | 516.7426 |  | 506.5506 | 495.555 | 476.6539 | 500.7776 | 486.4119 | 224.949 | 227.0911 | 227.5904 | 222.612 | 223.3444 | 221.0405 | 222.6 |  | 223.3 | 139.6445 | 139.8124 | 136.8762 | 137.6796 | 136.5648 |  | 141.2683 | 126.1025 | 140.5335
12/01/2026 | 06:00 | 505.7368 | 520.2912 | 520.6738 | 521.9587 | 522.3087 | 517.5071 |  | 508.3358 | 496.7663 | 478.5891 | 502.0237 | 487.1324 | 224.5075 | 226.4586 | 227.7039 | 222.9639 | 223.0934 | 221.2025 | 223.9 |  | 223.6 |  | 139.8779 | 136.9933 | 137.6516 | 136.6752 |  | 141.5464 | 126.4785 | 140.9216
12/01/2026 | 06:30 | 504.7926 | 517.8754 |  | 521.7111 | 522.462 | 518.2586 |  | 510.0854 | 498.9909 | 481.139 | 505.4258 | 489.2362 | 224.5634 | 225.4957 | 227.3426 | 223.0541 | 223.8169 | 222.1596 | 225.2 |  | 224.6 | 140.446 | 140.6211 | 137.4783 | 138.0413 | 136.5372 |  | 142.3515 | 127.2744 | 140.942
12/01/2026 | 07:00 | 504.4778 | 518.6631 |  | 521.8743 | 523.8433 | 518.9618 | 518.7957 | 513.7676 | 501.9954 | 482.3453 | 507.5361 | 492.3707 | 224.7694 | 224.1546 | 227.1636 | 222.9674 | 223.4625 | 222.3889 | 225.8 |  | 225.5 | 140.2746 | 141.438 | 137.5895 | 138.3135 | 136.4268 |  | 143.0248 | 127.6016 | 140.9624
12/01/2026 | 07:30 | 503.691 | 513.9891 | 510.275 | 517.3533 | 518.7914 | 514.6581 | 518.817 | 511.5055 | 502.8539 | 484.9742 | 509.3154 | 493.3657 | 223.6002 | 223.8613 | 224.5565 | 220.5223 | 220.7383 | 222.3977 | 225.8 |  | 225.1 | 140.2415 | 140.0656 | 137.4819 | 138.0375 | 136.3578 |  | 141.3854 | 126.8056 | 140.942
12/01/2026 | 08:00 | 501.3304 | 506.2165 | 506.4937 | 512.9031 | 514.377 | 512.1779 | 518.4658 | 509.9608 | 502.5261 | 484.2899 | 507.4423 | 493.679 | 224.2054 | 224.2963 | 224.8107 | 218.7052 | 219.1141 | 222.1351 | 225.8 |  | 224.1 | 140.2113 | 140.227 | 137.2347 | 137.8672 | 136.8684 |  | 141.1658 | 126.1513 | 140.9216
12/01/2026 | 08:30 | 500.7009 | 506.374 | 505.1807 | 506.2815 | 508.8987 | 507.4022 |  | 508.1311 | 503.9024 | 484.1175 | 510.5941 | 494.953 | 224.2842 | 224.6862 | 225.649 | 222.1824 | 218.6933 | 222.1427 | 225.3 |  | 224.4 | 139.1997 | 139.8869 | 136.7718 | 137.7103 | 136.206 |  | 140.8145 | 125.3066 | 140.5131
12/01/2026 | 09:00 | 498.6551 | 500.6496 | 499.4561 | 504.8095 | 506.8692 | 507.0669 | 0 | 507.348 | 504.5428 | 484.0581 | 509.8827 | 494.7704 | 223.3893 | 224.2403 | 223.9075 | 222.2555 | 217.7778 | 222.1033 | 225.2 |  | 224.1 | 139.9459 | 140.1941 | 137.8268 | 137.68 | 136.5372 |  | 141.0487 | 124.8378 | 140.9216
12/01/2026 | 09:30 | 499.9141 | 505.7964 | 502.7648 | 502.7213 | 504.5611 | 505.8853 |  | 504.9827 | 503.5618 | 484.5106 | 509.9309 | 494.5192 | 222.8636 | 225.4648 | 223.2677 | 220.5243 | 215.4965 | 222.135 | 225.8 |  | 224.4 | 139.1274 | 141.2078 | 137.8249 | 137.9518 | 136.6338 |  | 141.4293 | 123.1483 | 140.5335
12/01/2026 | 10:00 | 499.1797 | 504.5359 | 506.7562 | 500.9745 | 503.211 | 504.2137 |  | 504.5297 | 503.9091 | 484.7445 | 509.2667 | 494.9452 | 222.1594 | 225.2729 | 222.6383 | 221.0067 | 216.722 | 221.8248 | 225.7 |  | 223.9 |  | 140.8112 | 137.5024 | 137.3264 | 136.4682 |  | 141.4 | 123.1971 | 139.737
12/01/2026 | 10:30 | 500.8583 | 503.0129 | 503.6576 | 497.9153 | 500.425 | 502.3457 |  | 502.4737 | 502.9777 | 483.3376 | 510.102 | 494.152 | 223.5294 | 224.3812 | 222.6261 | 219.9915 | 216.2274 | 221.8826 | 225.8 |  | 223.8 | 139.0702 | 141.0476 | 137.4723 | 137.366 | 136.4268 |  | 141.2243 | 124.9794 | 140.1251
12/01/2026 | 11:00 | 502.2222 | 502.9604 |  | 500.5837 | 502.9538 | 503.8208 |  | 502.9479 | 502.6566 | 483.3805 | 510.1573 | 494.3969 | 224.0908 | 224.8301 | 222.6406 | 220.5082 | 216.7073 | 221.8487 | 225.8 |  | 223.9 |  | 141.3105 | 137.4031 | 137.265 | 136.1646 |  | 141.4146 | 125.0234 | 139.7983
12/01/2026 | 11:30 | 499.2846 | 499.5993 |  | 499.6839 | 501.5541 | 503.605 |  | 502.5973 | 503.0219 | 483.2106 | 509.9961 | 493.7395 | 223.2432 | 224.1398 | 220.931 | 219.84 | 216.1093 | 221.917 | 225.2 |  | 223.4 |  | 140.6976 | 137.1413 | 137.1715 | 135.7782 |  | 141.1805 | 125.2577 | 139.737
12/01/2026 | 12:00 | 499.7567 | 499.0216 |  | 499.7615 | 501.5855 | 503.9149 |  | 504.2759 | 503.122 | 483.6523 | 509.2983 | 493.8378 | 223.273 | 223.7437 | 222.3225 | 220.8555 | 216.6999 | 222.0487 | 225.8 |  | 223.7 |  | 140.8324 | 137.3114 | 137.3064 | 136.0818 |  | 141.2683 | 125.8681 | 139.7575
12/01/2026 | 12:30 | 500.4387 | 503.6957 |  | 502.7571 | 504.4113 | 504.8489 |  | 505.6671 | 503.6226 | 484.52 | 511.2426 | 494.5077 | 223.5437 | 225.3612 | 223.2292 | 222.2604 | 218.2798 | 222.038 | 225.8 |  | 224.2 | 139.8121 | 141.5366 | 137.985 | 137.4041 | 136.4406 |  | 141.6049 | 126.8056 | 140.2068
12/01/2026 | 13:00 | 501.8026 | 504.746 | 506.2311 | 502.1422 | 504.1537 |  |  | 505.0714 | 502.9043 | 483.4607 | 509.5781 | 494.2748 | 223.2555 | 226.9245 | 224.4461 | 222.0368 | 218.0731 | 222.4207 | 225.8 |  | 224.5 | 139.2261 | 141.3349 | 137.6218 | 137.4162 | 136.5234 |  | 141.7806 | 126.7568 | 140.1455
12/01/2026 | 13:30 | 502.0124 | 504.3784 | 503.8152 | 503.7895 | 505.8431 |  |  | 506.8569 | 504.7546 | 484.3619 | 510.4486 | 494.337 | 224.217 | 226.8568 | 225.7259 | 223.0748 | 218.804 | 222.4147 | 225.9 |  | 224.3 | 138.9275 | 141.6823 | 137.6521 | 137.0881 | 136.9926 |  | 141.9855 | 126.5713 | 139.349
12/01/2026 | 14:00 | 501.6976 | 506.0064 |  | 502.74 | 503.939 |  |  | 505.4493 | 502.975 | 483.155 | 509.4505 | 494.2836 | 224.7843 | 227.8037 | 225.7623 | 221.8972 | 217.2388 | 221.9357 | 225.8 |  | 224 | 139.0289 | 141.3705 | 137.5538 | 137.0097 | 136.2336 |  | 141.5757 | 125.9609 | 138.5934
12/01/2026 | 14:30 | 499.8617 | 501.805 | 501.8195 | 498.1909 | 499.1349 |  |  | 502.0551 | 501.6005 | 482.7171 | 509.7321 | 492.8086 | 224.5105 | 224.9985 | 223.7383 | 220.0164 | 215.1569 | 221.6057 | 225.8 |  | 223.7 | 138.1831 | 141.253 | 137.5526 | 137.3465 | 135.9024 |  | 141.722 | 124.9306 | 139.349
12/01/2026 | 15:00 | 499.9141 | 504.3784 |  | 499.9997 | 501.3306 |  | 76.0187 | 503.5693 | 503.0772 | 483.291 | 510.0892 | 494.4604 | 225.5896 | 227.049 | 224.4721 | 220.719 | 216.4267 | 221.9756 | 226.5 |  | 224.2 | 138.2526 | 141.6441 | 137.8222 | 137.5304 | 135.8058 |  | 142.0587 | 124.745 | 139.349
12/01/2026 | 15:30 | 501.1206 | 504.1683 | 507.8067 | 502.1371 | 503.5166 |  | 106.6174 | 503.6814 | 501.5577 | 482.249 | 508.2721 | 492.6749 | 225.8202 | 226.4278 | 224.7312 | 221.2568 | 216.9214 | 221.5829 |  |  | 224 |  | 141.5418 | 137.3045 | 137.2588 | 135.9162 |  | 141.722 | 125.3505 | 138.961
12/01/2026 | 16:00 | 500.5436 | 506.164 | 509.0671 | 503.1554 | 504.237 |  |  | 505.0463 | 502.8857 | 482.0126 | 508.0156 | 493.0177 | 225.918 | 227.0403 | 224.7348 | 221.9719 | 218.1174 | 221.7643 | 225.7 |  | 224.5 | 138.2901 | 141.4309 | 137.3419 | 137.1486 | 135.8196 |  | 141.883 | 125.8193 | 139.3286
12/01/2026 | 16:30 | 502.537 | 503.223 | 508.4894 | 503.7331 | 505.1509 |  |  | 504.2491 | 500.015 | 480.1779 | 505.9083 | 491.0866 | 226.2805 | 227.3451 | 225.3865 | 222.2727 | 218.302 | 221.5091 | 225.2 |  | 223.9 | 138.4863 | 141.453 | 137.2241 | 137.1671 | 135.5712 |  | 141.7367 | 125.7753 | 139.0018
12/01/2026 | 17:00 | 503.3763 | 508.9474 |  | 506.6402 | 507.6891 |  |  | 505.4659 | 500.2087 | 480.739 | 505.7293 | 491.2882 | 226.5077 | 228.8893 | 226.769 | 223.5537 | 219.6161 | 221.5208 | 225.8 |  | 224.2 |  | 141.4664 | 137.3038 | 137.4813 | 135.7782 |  | 141.7952 | 126.0097 | 139.3286
12/01/2026 | 17:30 | 503.7959 | 508.7898 | 511.8506 | 508.1166 | 509.335 |  |  | 506.0871 | 498.6358 | 478.6543 | 504.7546 | 488.999 | 227.6822 | 229.6722 | 227.8978 | 224.3907 | 220.3765 | 221.4016 | 225.2 |  | 223.6 |  | 140.7202 | 137.1803 | 137.5004 | 135.6126 |  | 141.1805 | 126.664 | 139.3286
12/01/2026 | 18:00 | 503.2713 | 505.0086 | 500.664 | 507.286 | 508.0075 |  |  | 502.8066 | 496.6778 | 477.0531 | 502.8007 | 487.9693 | 227.3117 | 227.5813 | 228.1597 | 224.352 | 220.6349 | 221.0044 | 224.5 |  | 223.9 |  | 140.3402 | 137.2946 | 137.5961 | 135.8472 |  | 140.917 | 126.8984 | 139.349
12/01/2026 | 18:30 | 502.537 | 504.1158 |  | 508.2479 | 509.3503 |  | 507.2777 | 503.6065 | 496.2851 | 475.9118 | 502.2281 | 487.3153 | 227.265 | 227.3952 | 227.5639 | 225.1429 | 221.6611 | 220.8571 | 224.5 |  | 223.3 |  | 140.2785 | 137.1801 | 137.6332 | 135.8472 |  | 140.5657 | 127.46 | 138.9406
12/01/2026 | 19:00 | 500.3862 | 497.8662 | 495.5697 | 501.4574 | 503.4128 |  | 512.3807 | 501.2862 | 499.0777 | 483.3952 | 505.6274 | 490.8652 | 226.1846 | 224.1132 | 225.5958 | 220.2631 | 218.4718 | 221.6839 | 225.8 |  | 225.4 |  | 141.6139 | 137.1967 | 137.942 | 135.378 |  | 141.722 | 127.3232 | 139.737
12/01/2026 | 19:30 | 500.1239 | 497.236 | 494.6769 | 502.493 | 504.585 |  |  | 502.1688 | 500.4044 | 484.0075 | 505.9728 | 492.3855 | 227.3051 | 224.0535 | 225.242 | 220.7917 | 218.9738 | 221.993 | 226.5 |  | 225.6 |  | 141.9666 | 137.2196 | 137.7719 | 135.5022 |  | 142.0733 | 126.9912 | 139.737
12/01/2026 | 20:00 | 500.3862 | 497.4986 |  | 502.3877 | 504.4515 |  |  | 501.422 | 499.9151 | 483.5491 | 505.8388 | 492.0282 | 227.2526 | 224.0263 | 225.4187 | 220.7104 | 219.0624 | 221.6815 | 226.5 |  | 225.5 | 138.4969 | 141.7407 | 137.1922 | 137.7742 | 135.4884 |  | 141.9416 | 126.6201 | 139.349
12/01/2026 | 20:30 | 501.278 | 498.9165 |  | 503.9361 | 505.6492 |  |  | 502.5954 | 500.2993 | 484.8965 | 506.6178 | 492.8018 | 227.7922 | 225.0902 | 226.3381 | 221.463 | 219.7785 | 221.8835 | 226.5 |  | 225.7 |  | 141.6573 | 137.1643 | 137.8071 | 135.8472 |  | 141.8684 | 126.6201 | 140.1251
12/01/2026 | 21:00 | 499.0748 | 497.6036 |  | 502.8026 | 505.3934 | 506.8393 |  | 501.401 | 500.058 | 483.7915 | 505.883 | 492.3435 | 227.2827 | 224.2035 | 226.7255 | 220.9446 | 219.2839 | 221.6442 | 226.4 |  | 225.6 |  | 141.0907 | 137.1897 | 137.7642 | 136.1784 |  | 141.7074 | 126.1953 | 140.0638
12/01/2026 | 21:30 | 501.3829 | 499.8094 | 493.7315 | 504.5304 | 506.1721 | 507.9239 |  | 502.3844 | 500.2382 | 484.196 | 506.4066 | 492.524 | 227.6774 | 225.0837 | 226.312 | 221.7031 | 220.4134 | 221.6775 | 226.3 |  | 225.7 |  | 141.2239 | 137.3271 | 137.7397 | 135.9714 |  | 141.7074 | 126.1513 | 140.1455
12/01/2026 | 22:00 | 499.7043 | 499.0216 | 490.2653 | 502.3476 | 503.8679 | 506.4794 |  | 500.5705 | 499.7559 | 484.5425 | 506.2946 | 492.2053 | 227.8899 | 224.0527 | 226.3199 | 220.6818 | 219.4389 | 221.7151 | 225.8 |  | 226 |  | 141.5016 | 137.3189 | 137.6634 | 135.2676 |  | 141.8099 | 125.4921 | 140.1455
12/01/2026 | 22:30 | 501.4353 | 499.1266 |  | 505.0764 | 505.8444 | 507.6345 |  | 500.9085 | 499.5875 | 484.3647 | 506.5583 | 491.9196 | 228.9574 | 225.5786 | 227.2663 | 221.5183 | 219.7933 | 221.9921 | 225.8 |  | 226 | 139.0445 | 141.2775 | 137.5442 | 137.6887 | 135.2124 |  | 141.6488 | 125.9609 | 140.1863
12/01/2026 | 23:00 | 503.6385 | 508.6323 |  | 507.884 | 509.8629 | 509.858 |  | 504.4143 | 501.3129 | 486.566 | 508.282 | 493.6349 | 226.1787 | 225.2478 | 226.3653 | 222.878 | 221.1739 | 222.3593 | 226.5 |  | 227.1 | 139.807 | 141.565 | 138.0842 | 137.6476 | 136.4544 |  | 142.3515 | 125.9609 | 140.5131
12/01/2026 | 23:30 | 504.4778 | 507.1618 | 506.5462 | 506.7589 | 507.146 | 506.0823 |  | 502.985 | 500.7527 | 485.5587 | 507.285 | 492.9209 | 226.9445 | 225.3394 | 226.6977 | 222.5661 | 219.4758 | 222.5548 | 226.5 |  | 226.9 | 139.6502 | 141.2256 | 138.2667 | 137.8047 | 136.827 |  | 141.8245 | 126.1513 | 140.1863
13/01/2026 | 00:00 | 506.2614 | 511.4683 |  | 513.1889 | 513.7219 | 511.5855 |  | 506.8372 | 502.857 | 487.1463 | 509.3723 | 493.3318 | 227.1007 | 226.8267 | 227.2317 | 221.7523 | 219.8597 | 222.5245 | 226.5 |  | 226.6 | 137.7309 | 141.2941 | 138.219 | 137.6349 | 136.9512 |  | 141.927 | 126.3369 | 138.5525
MÁXIMO |  | 506.4187 | 522.3394 | 522.8271 | 524.5148 | 524.9149 | 520.1841 | 518.817 | 513.7676 | 504.7546 | 487.1463 | 511.2426 | 494.953 | 228.9574 | 229.6722 | 228.8883 | 225.1429 | 225.2344 | 223.2599 | 227.1 | 0 | 227.2 | 140.944 | 141.9666 | 138.2667 | 138.3135 | 137.103 | 0 | 143.0248 | 127.6016 | 141.718
MÍNIMO |  | 498.6551 | 497.236 | 490.2653 | 497.9153 | 499.1349 | 502.3457 | 0 | 500.5705 | 495.3393 | 475.9118 | 500.7776 | 486.1951 | 222.1594 | 223.7437 | 220.931 | 218.7052 | 215.1569 | 220.8571 | 222.6 | 0 | 223.1 | 137.7309 | 139.5452 | 136.7718 | 137.0097 | 135.2124 | 0 | 140.5657 | 123.1483 | 138.5525
PROMEDIO |  | 502.5643 | 508.1717 | 508.6084 | 509.4478 | 510.6828 | 511.7727 | 364.1207 | 505.6914 | 500.2972 | 481.9105 | 506.427 | 491.377 | 225.3066 | 225.9329 | 225.9742 | 222.0476 | 220.0414 | 221.7937 | 225.2979 | 0 | 224.5375 | 139.4273 | 140.8843 | 137.38 | 137.6092 | 136.2048 | 0 | 141.6379 | 126.0019 | 140.0744
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 12 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 08:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 10:31:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 10:31:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
lunes, 12 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 12 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:02:39 16:02:40 | 59.811 59.811 | 00:40:52 | 60.250
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:02:05 | 59.800 | 05:58:40 | 60.317
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:02:05 | 59.800 | 05:58:40 | 60.316
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:02:05 | 59.800 | 05:58:40 05:58:41 | 60.316 60.316
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:02:05 | 59.800 | 05:58:40 | 60.317
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:02:05 | 59.800 | 05:58:40 | 60.317
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:02:05 | 59.800 | 05:58:40 05:58:41 | 60.316 60.316
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:02:05 | 59.800 | 05:58:40 | 60.317

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 12 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 12 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/01/2026 | 00:30 | 6450.5028 | 6508.6481 | 0.9014%
12/01/2026 | 01:00 | 6357.4792 | 6407.0075 | 0.7791%
12/01/2026 | 01:30 | 6349.9218 | 6341.4609 | -0.1332%
12/01/2026 | 02:00 | 6282.4494 | 6241.8634 | -0.646%
12/01/2026 | 02:30 | 5898.4612 | 6181.2203 | 4.794%
12/01/2026 | 03:00 | 6001.3881 | 6155.4897 | 2.568%
12/01/2026 | 03:30 | 6029.3891 | 6137.4921 | 1.793%
12/01/2026 | 04:00 | 6037.5587 | 6124.1635 | 1.434%
12/01/2026 | 04:30 | 6245.4577 | 6203.561 | -0.6708%
12/01/2026 | 05:00 | 6220.7961 | 6241.5934 | 0.3343%
12/01/2026 | 05:30 | 6376.8332 | 6287.1148 | -1.407%
12/01/2026 | 06:00 | 6231.3579 | 6285.5096 | 0.869%
12/01/2026 | 06:30 | 6440.619 | 6359.1187 | -1.265%
12/01/2026 | 07:00 | 6481.556 | 6372.376 | -1.684%
12/01/2026 | 07:30 | 6684.5442 | 6499.6997 | -2.765%
12/01/2026 | 08:00 | 6967.1165 | 6734.0849 | -3.345%
12/01/2026 | 08:30 | 7313.4229 | 7026.1936 | -3.927%
12/01/2026 | 09:00 | 7447.7897 | 7203.9954 | -3.273%
12/01/2026 | 09:30 | 7585.8789 | 7383.6734 | -2.666%
12/01/2026 | 10:00 | 7779.1049 | 7495.217 | -3.649%
12/01/2026 | 10:30 | 7831.3767 | 7603.2073 | -2.914%
12/01/2026 | 11:00 | 7937.8553 | 7702.9011 | -2.96%
12/01/2026 | 11:30 | 8096.5262 | 7764.128 | -4.105%
12/01/2026 | 12:00 | 7970.9029 | 7733.1052 | -2.983%
12/01/2026 | 12:30 | 8033.2834 | 7654.7041 | -4.713%
12/01/2026 | 13:00 | 7980.7257 | 7614.7089 | -4.586%
12/01/2026 | 13:30 | 7920.2817 | 7598.766 | -4.059%
12/01/2026 | 14:00 | 7930.2528 | 7654.8976 | -3.472%
12/01/2026 | 14:30 | 8056.9014 | 7746.2941 | -3.855%
12/01/2026 | 15:00 | 7980.0523 | 7750.2984 | -2.879%
12/01/2026 | 15:30 | 8074.2059 | 7759.5189 | -3.897%
12/01/2026 | 16:00 | 7938.6118 | 7722.9933 | -2.716%
12/01/2026 | 16:30 | 7830.1622 | 7619.2329 | -2.694%
12/01/2026 | 17:00 | 7780.8654 | 7520.2236 | -3.35%
12/01/2026 | 17:30 | 7678.1296 | 7471.3052 | -2.694%
12/01/2026 | 18:00 | 7539.0814 | 7301.1117 | -3.156%
12/01/2026 | 18:30 | 7544.7179 | 7302.9248 | -3.205%
12/01/2026 | 19:00 | 7790.7284 | 7666.1755 | -1.599%
12/01/2026 | 19:30 | 7795.7437 | 7811.6689 | 0.2043%
12/01/2026 | 20:00 | 7771.892 | 7837.1906 | 0.8402%
12/01/2026 | 20:30 | 7720.1284 | 7787.1482 | 0.8681%
12/01/2026 | 21:00 | 7719.643 | 7754.9983 | 0.458%
12/01/2026 | 21:30 | 7627.6203 | 7724.0493 | 1.264%
12/01/2026 | 22:00 | 7652.707 | 7661.3138 | 0.1125%
12/01/2026 | 22:30 | 7570.8336 | 7540.3962 | -0.402%
12/01/2026 | 23:00 | 7362.9489 | 7372.7879 | 0.1336%
12/01/2026 | 23:30 | 7015.3428 | 7129.7719 | 1.631%
13/01/2026 | 00:00 | 6861.7099 | 6928.4452 | 0.9726%

## DESVIACIÓN
lunes, 12 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/01/2026 | 00:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 624.7 | 621.9896 | 621.9896 | 2.7104 | 214.9 | 202.5409 | 202.5409 | 12.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 203.7 | 215.0844 | 215.0844 | -11.3844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.8 | 199.4779 | 199.4779 | 3.3221 |  |  |  | 0 | 85.2 |  |  | 85.2 |  |  |  | 0 | 189.1 | 197.3303 | 192.5385 | -3.4385 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 7.449 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3107 | 5.081 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2605 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.5 | 85.3193 | 82.0992 | -2.5992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 55.8958 | 55.8958 | -0.89584 | 103.1 | 20.5976 | 170.3916 | -67.2916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 344.7 | 328.3769 | 220.6024 | 124.0977 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 123.8009 | 149.9872 | 149.9872 | -26.1863 | 42.1836 | 41.8989 | 41.8989 | 0.28467 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 179.6499 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1705 | 179.6811 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1393 | 183.4009 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9775 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  | 18 | -18 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 48.5 | 99.1254 | 138.9145 | -90.4145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 36.7218 |  | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 142.9 | 170.94 | 180.1729 | -37.2729 | 143 | 170.94 | 180.1729 | -37.1729 | 141.9 | 170.94 | 180.1729 | -38.2729 | 239.9 | 257.18 | 271.0709 | -31.1709 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 79.713 | 41.1947 | 156.1422 | -76.4292 | 103.425 | 121.1055 | 121.1054 | -17.6804 | 62.627 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5722 | 74.935 | 78.568 | 78.568 | -3.633 | 30.129 | 29.9806 | 29.9806 | 0.14844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.261 | 151.0889 | 151.089 | -9.828 | 142.079 | 151.0889 | 151.089 | -9.01 | 146.529 | 151.5426 | 151.5427 | -5.0137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 19.9 | 20 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 111 | 58.89 | 58.89 | 52.11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 12.3 | 12.3 | 17 | 73.9 | 33.94 | 33.94 | 39.96 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 12.1 | 8.5023 |  | 12.1 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 13 | 12.9 | 8.2 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 12.6 | 9 | 9 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 37.58 | 37.58 | -4.78 | 98.7 | 41.47 | 41.47 | 57.23 | 4.3 | 0.97 | 0.97 | 3.33 | 1.2 | 2.95 | 2.95 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 20.9559 | 21 | 19.4364 | 1.5196 | 7.9445 | 7 | 7 | 0.94448 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 26.743 | 28 | 28 | -1.257 | 23.675 | 28 | 28 | -4.325 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 | 21.2 | 31.5 | 27 | -5.8 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 7.34 | 8.3 | 8.3 | -0.96 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 22.92 | 22 | 22 | 0.92
12/01/2026 | 01:00 | 198.7 | 203.4014 | 203.4014 | -4.7014 | 617.6 | 621.9896 | 621.9896 | -4.3896 | 212.2 | 202.5409 | 202.5409 | 9.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 202.8 | 215.0844 | 215.0844 | -12.2844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203 | 199.4779 | 199.4779 | 3.5221 |  |  |  | 0 | 86.2 |  |  | 86.2 |  |  |  | 0 | 170.2 | 196.6658 | 157.1036 | 13.0964 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 6.8 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6617 | 4.999 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1785 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.4 | 82.8909 | 81.773 | -2.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8958 | 55.8958 | -0.99584 | 145.7 | 27.5988 | 98.3848 | 47.3152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.5 | 320.3714 | 216.9943 | 87.5057 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 121.1933 | 149.9872 | 149.9872 | -28.7939 | 42.1816 | 41.8989 | 41.8989 | 0.28267 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 177.7989 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0215 | 178.3607 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4597 | 183.9121 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4663 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 0 |  | 18 | -18 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 44.2 | 99.1254 | 138.9145 | -94.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 29.2062 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 151.9 | 170.94 | 180.5614 | -28.6614 | 151.9 | 170.94 | 180.5614 | -28.6614 | 152.5 | 170.94 | 180.5614 | -28.0614 | 243.1 | 257.18 | 271.6555 | -28.5555 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 36.261 | 41.1947 | 156.1422 | -119.8812 | 99.131 | 120.3832 | 121.1039 | -21.9729 | 61.829 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3702 | 74.331 | 78.568 | 78.568 | -4.237 | 29.623 | 29.9806 | 29.9806 | -0.35756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.029 | 151.0889 | 151.0889 | -9.0599 | 143.04 | 151.0889 | 151.0889 | -8.0489 | 147.449 | 151.5426 | 151.5426 | -4.0936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 115.7 | 54.627 | 54.627 | 61.073 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.451 | 0.451 | -0.451 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 12.391 | 12.391 | 17.009 | 58.2 | 34.974 | 34.974 | 23.226 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 7.8 | 6.7622 |  | 7.8 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 12.6 | 12.9 | 8.2 | 4.4 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 10.6 | 6.475 | 6.475 | 4.125 | 12 | 15.511 | 15.511 | -3.511 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 31.126 | 31.126 | 14.074 | 92.7 | 43.045 | 43.045 | 49.655 | 3.3 | 0.825 | 0.825 | 2.475 | 1.1 | 1.052 | 1.052 | 0.048 | 0 |  |  | 0 | 20.9516 | 21 | 19.4364 | 1.5153 | 7.7919 | 7 | 7 | 0.79194 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.747 | 0.747 | -0.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.637 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 27.86 | 33.975 | 33.975 | -6.115 | 23 | 30.988 | 30.988 | -7.988 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 24.6 | 31.5 | 27 | -2.4 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 8.18 | 8.3 | 8.3 | -0.12 | 11.26 | 11 | 11 | 0.26 | 22.62 | 22 | 22 | 0.62
12/01/2026 | 01:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 627.3 | 621.9896 | 621.9896 | 5.3104 | 214.8 | 202.5409 | 202.5409 | 12.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 203.8 | 215.0844 | 215.0844 | -11.2844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.6 |  | 199.4779 | -93.8779 |  |  |  | 0 | 85.9 |  |  | 85.9 |  |  |  | 0 | 86.5 | 197.3302 | 147.8979 | -61.3979 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 7.293 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1547 | 5.414 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5935 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 80.2 | 84.3999 | 81.8037 | -1.6037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8958 | 55.8958 | -0.49584 | 164.5 | 216.0714 | 61.6891 | 102.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 309.7 | 319.0268 | 213.2623 | 96.4377 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 141.4145 | 149.9872 | 149.9872 | -8.5727 | 42.1603 | 41.8989 | 41.8989 | 0.26133 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 179.1693 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6511 | 179.268 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5524 | 185.6058 | 186.3784 | 186.3784 | -0.77257 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 |  | 18 | -18 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 97.5 | 99.1254 | 138.9145 | -41.4145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 168.1 | 170.94 | 180.7502 | -12.6502 | 166.7 | 170.94 | 180.7502 | -14.0502 | 171.5 | 170.94 | 180.7502 | -9.2502 | 251.2 | 257.18 | 271.9394 | -20.7394 | 73.5 | 73.591 | 73.591 | -0.091 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 40.648 | 41.1947 | 156.1422 | -115.4942 | 122.219 | 121.784 | 115.9458 | 6.2732 | 62.564 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6352 | 72.655 | 78.568 | 78.568 | -5.913 | 30.004 | 29.9806 | 29.9806 | 0.02344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.651 | 151.0889 | 151.0889 | -8.4379 | 142.992 | 151.0889 | 151.0889 | -8.0969 | 147.735 | 151.5426 | 151.5426 | -3.8076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 111.9 | 53.649 | 53.649 | 58.251 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 12.144 | 12.144 | 15.756 | 53.5 | 33.813 | 33.813 | 19.687 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 11.8 | 12.9 | 8.2 | 3.6 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 6.4 | 6.956 | 6.956 | -0.556 | 17.2 | 14.694 | 14.694 | 2.506 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 29.055 | 29.055 | 11.245 | 77.8 | 41.569 | 41.569 | 36.231 | 2.8 | 0.784 | 0.784 | 2.016 | 0.8 | 0.988 | 0.988 | -0.188 | 0 |  |  | 0 | 20.9463 | 21 | 19.4364 | 1.51 | 7.7917 | 7 | 7 | 0.79172 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.665 | 0.665 | -0.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.639 | 0.6 | 0.6 | 0.039 | 25.663 | 31.558 | 31.558 | -5.895 | 16.189 | 27.976 | 27.976 | -11.787 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 27.6 | 31.5 | 27 | 0.6 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 7.86 | 8.3 | 8.3 | -0.44 | 11.25 | 11 | 11 | 0.25 | 22.95 | 22 | 22 | 0.95
12/01/2026 | 02:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 628.6 | 621.9896 | 621.9896 | 6.6104 | 215.7 | 202.5409 | 202.5409 | 13.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 204.2 | 215.0844 | 215.0844 | -10.8844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 |  | 199.4779 | -191.1779 |  |  |  | 0 | 84.7 |  |  | 84.7 |  |  |  | 0 | 100.2 | 182.6054 | 128.3696 | -28.1696 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.704 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5657 | 5.435 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6145 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 80.8 | 77.8335 | 81.788 | -0.98797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8958 | 55.8958 | -0.09584 | 165.7 | 179.0716 |  | 165.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 309.5 | 314.1727 | 209.0219 | 100.4781 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 141.8512 | 149.9872 | 149.9872 | -8.136 | 42.1249 | 41.8989 | 41.8989 | 0.22599 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 180.7353 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0851 | 181.4466 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3738 | 185.0654 | 186.3784 | 186.3784 | -1.313 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  | 18 | -18 | 45.9 | 43.5452 | 43.5452 | 2.3548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 111.1 | 99.1254 | 138.9145 | -27.8145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 169.4 | 170.94 | 181.1165 | -11.7165 | 166.2 | 170.94 | 181.1165 | -14.9165 | 172.3 | 170.94 | 181.1165 | -8.8165 | 251.3 | 257.18 | 272.4906 | -21.1906 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 58.07 | 41.1947 | 156.1422 | -98.0722 | 120.616 | 103.3243 | 108.1297 | 12.4863 | 63.285 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9142 | 73.912 | 78.568 | 78.568 | -4.656 | 30.379 | 29.9806 | 29.9806 | 0.39844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.319 | 151.0889 | 151.0889 | -9.7699 | 142.335 | 151.0889 | 151.0889 | -8.7539 | 146.323 | 151.5426 | 151.5426 | -5.2196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 52.675 | 52.675 | 58.425 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.097 | 1.097 | -1.097 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 12.047 | 12.047 | 13.753 | 58.3 | 32.869 | 32.869 | 25.431 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 11.7 | 12.9 | 8.2 | 3.5 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 5.2 | 7.914 | 7.914 | -2.714 | 20.2 | 14.267 | 14.267 | 5.933 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 26.739 | 26.739 | 7.361 | 77.3 | 40.329 | 40.329 | 36.971 | 2.6 | 0.743 | 0.743 | 1.857 | 1.1 | 0.914 | 0.914 | 0.186 | 0 |  |  | 0 | 20.9394 | 21 | 19.4364 | 1.503 | 7.7886 | 7 | 7 | 0.78856 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.573 | 0.573 | -0.573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.038 | 13.295 | 30.503 | 30.503 | -17.208 | 12.897 | 25.923 | 25.923 | -13.026 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.24 | 7.2 | 0.8 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.3 | 31.5 | 27 | 0.3 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 8.24 | 8.3 | 8.3 | -0.06 | 11.26 | 11 | 11 | 0.26 | 20.05 | 22 | 22 | -1.95
12/01/2026 | 02:30 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 615.4 | 621.9896 | 621.9896 | -6.5896 | 210.9 | 202.5409 | 202.5409 | 8.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 201.6 | 215.0844 | 215.0844 | -13.4844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 74.8 | 221.6339 | 92.7484 | -17.9484 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 164.0671 | 164.0671 | -14.7671 | 6.72 | 5.1383 | 5.1383 | 1.5817 | 5.146 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3255 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.8 | 82.6419 | 81.4781 | -1.6781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8958 | 55.8958 | -1.0958 | 162.5 | 220.6949 |  | 162.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.6 | 324.134 | 203.5026 | 98.0974 | 80.7 | 81.6356 | 81.6356 | -0.93557 | 121.691 | 149.9872 | 149.9872 | -28.2963 | 41.8961 | 41.8989 | 41.8989 | -0.00286 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 177.838 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9824 | 177.5225 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2979 | 184.2113 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1672 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 0 |  | 18 | -18 | 44.4 | 43.5452 | 43.5452 | 0.85481 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.1 | 30.3322 | 30.3322 | 0.76776 | 37.4 | 58.1874 | 138.9145 | -101.5145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 132.8384 | 132.8384 | -7.6384 | 151.5 | 170.94 | 181.2941 | -29.7941 | 151.4 | 170.94 | 181.2941 | -29.8941 | 150.2 | 170.94 | 181.2941 | -31.0941 | 226.7 | 257.18 | 272.7578 | -46.0578 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 36.906 | 20.5973 | 156.1422 | -119.2362 | 100.089 | 112.9357 | 103.325 | -3.236 | 61.394 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8052 | 73.272 | 78.568 | 78.568 | -5.296 | 29.305 | 29.9806 | 29.9806 | -0.67556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.369 | 151.0889 | 151.0889 | -9.7199 | 142.469 | 151.0889 | 151.0889 | -8.6199 | 146.443 | 151.5426 | 151.5426 | -5.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 111.9 | 51.781 | 51.781 | 60.119 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.501 | 1.501 | -1.501 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 11.787 | 11.787 | 15.013 | 65.1 | 31.285 | 31.285 | 33.815 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 9 | 12.9 | 8.2 | 0.8 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 19.8 | 20 | 18.4645 | 1.3355 | 3.7 | 8.09 | 8.09 | -4.39 | 21.1 | 13.695 | 13.695 | 7.405 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 24.127 | 24.127 | 9.973 | 80.6 | 38.138 | 38.138 | 42.462 | 1.4 | 0.659 | 0.659 | 0.741 | 1.5 | 0.815 | 0.815 | 0.685 | 0 |  |  | 0 | 20.9368 | 21 | 19.4364 | 1.5005 | 7.7727 | 7 | 7 | 0.77268 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.572 | 0.572 | -0.572 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 3.275 | 26.7 | 26.7 | -23.425 | 6.735 | 22.255 | 22.255 | -15.52 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 19.8 | 20.12 | 18.4645 | 1.3355 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 26.5 | 31.5 | 27 | -0.5 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 8.65 | 8.3 | 8.3 | 0.35 | 11.23 | 11 | 11 | 0.23 | 21.71 | 22 | 22 | -0.29
12/01/2026 | 03:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 621.5 | 621.9896 | 621.9896 | -0.4896 | 213.5 | 202.5409 | 202.5409 | 10.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 202.6 | 215.0844 | 215.0844 | -12.4844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 210.9892 | 156.2788 | 21.2212 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 7.288 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1497 | 5.178 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3575 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.9 | 82.1072 | 82.0991 | -2.1991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 55.8958 | 55.8958 | -0.69584 | 164.5 | 220.6948 | 74.3792 | 90.1208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.4 | 317.9488 | 213.1274 | -50.7274 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 137.5049 | 149.9872 | 149.9872 | -12.4824 | 42.1439 | 41.8989 | 41.8989 | 0.24495 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 179.7773 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0431 | 179.8971 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9233 | 184.4174 | 186.3784 | 186.3784 | -1.961 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 53.6 | 58.1875 | 121.3715 | -67.7715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 168 | 170.94 | 169.608 | -1.608 | 166.6 | 170.94 | 169.608 | -3.008 | 171.9 | 170.94 | 169.608 | 2.292 | 247 | 257.18 | 255.176 | -8.176 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 38.675 | 20.5973 | 67.9712 | -29.2962 | 118.384 | 121.3453 | 123.3922 | -5.0082 | 62.691 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5082 | 73.803 | 78.568 | 78.568 | -4.765 | 29.936 | 29.9806 | 29.9806 | -0.04456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.177 | 151.0889 | 151.0889 | -9.9119 | 142.25 | 151.0889 | 151.0889 | -8.8389 | 146.282 | 151.5426 | 151.5426 | -5.2606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 50.913 | 50.913 | 57.387 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.908 | 1.908 | -1.908 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 11.472 | 11.472 | 17.128 | 72.3 | 29.488 | 29.488 | 42.812 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 7 | 12.9 | 8.2 | -1.2 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 3.7 | 8.006 | 8.006 | -4.306 | 14.9 | 13.076 | 13.076 | 1.824 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 21.417 | 21.417 | 13.783 | 67.4 | 35.629 | 35.629 | 31.771 | 1.1 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.4 | 0.709 | 0.709 | -0.309 | 0 |  |  | 0 | 20.9428 | 21 | 19.4364 | 1.5064 | 7.7439 | 7 | 7 | 0.74386 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.601 | 0.601 | -0.601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.645 | 0.6 | 0.6 | 0.045 | 12.096 | 21.98 | 21.98 | -9.884 | 23.756 | 18.047 | 18.047 | 5.709 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20.1 | 20.12 | 18.4645 | 1.6355 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 26.2 | 31.5 | 27 | -0.8 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 7.52 | 8.3 | 8.3 | -0.78 | 11.26 | 11 | 11 | 0.26 | 8.28 | 22 | 22 | -13.72
12/01/2026 | 03:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 623.4 | 621.9896 | 621.9896 | 1.4104 | 214 | 202.5409 | 202.5409 | 11.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 203.3 | 215.0844 | 215.0844 | -11.7844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 180.255 | 106.3146 | -12.6146 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.209 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0707 | 5.078 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2575 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 80.4 | 78.8919 | 81.4775 | -1.0775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8958 | 55.8958 | -0.49584 | 164.1 | 190.8778 | 161.0775 | 3.0225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 214.2 | 309.9504 | 202.6648 | 11.5352 | 75.4 | 81.6356 | 81.6356 | -6.2356 | 135.7132 | 149.9872 | 149.9872 | -14.274 | 42.1375 | 41.8989 | 41.8989 | 0.23853 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.4 | 87.7736 | 87.7736 | -0.37357 | 178.4173 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4031 | 179.0866 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7337 | 183.9374 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4411 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 |  | 18 | -18 | 45 | 43.5452 | 43.5452 | 1.4548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 87.9 | 105.5973 | 138.9145 | -51.0145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 163.4 | 170.94 | 181.6359 | -18.2359 | 163.3 | 170.94 | 181.6359 | -18.3359 | 165 | 170.94 | 181.6359 | -16.6359 | 253.4 | 257.18 | 273.272 | -19.872 | 73.2 | 73.591 | 73.591 | -0.391 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 40.215 | 41.1947 | 156.1422 | -115.9272 | 112.451 | 108.628 | 103.3247 | 9.1263 | 62.454 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7452 | 76.709 | 78.568 | 78.568 | -1.859 | 29.723 | 29.9806 | 29.9806 | -0.25756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.032 | 151.0889 | 151.0889 | -10.0569 | 142.131 | 151.0889 | 151.0889 | -8.9579 | 145.973 | 151.5426 | 151.5426 | -5.5696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 50.65 | 50.65 | 54.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.367 | 2.367 | -2.367 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 11.19 | 11.19 | 14.61 | 75.8 | 28.327 | 28.327 | 47.473 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 6.4 | 12.9 | 8.2 | -1.8 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 3.9 | 7.551 | 7.551 | -3.651 | 8.2 | 12.758 | 12.758 | -4.558 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 22.039 | 22.039 | 24.261 | 81.3 | 35.553 | 35.553 | 45.747 | 2.2 | 0.524 | 0.524 | 1.676 | 1 | 0.608 | 0.608 | 0.392 | 0 |  |  | 0 | 20.9479 | 21 | 19.4364 | 1.5116 | 7.3942 | 7 | 7 | 0.3942 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.653 | 0.653 | -0.653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.647 | 0.6 | 0.6 | 0.047 | 31.307 | 22.04 | 22.04 | 9.267 | 38.796 | 17.55 | 17.55 | 21.246 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.24 | 7.2 | 0.9 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 26.1 | 31.5 | 27 | -0.9 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 11.22 | 11 | 11 | 0.22 | 4.97 | 22 | 22 | -17.03
12/01/2026 | 04:00 | 198 | 203.4014 | 203.4014 | -5.4014 | 617.8 | 621.9896 | 621.9896 | -4.1896 | 211.8 | 202.5409 | 202.5409 | 9.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 91.8678 | -3.6678 | 202.3 | 215.0844 | 215.0844 | -12.7844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 214.4882 | 188.5325 | -42.4325 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 164.0671 | 164.0671 | -5.0671 | 6.699 | 5.1383 | 5.1383 | 1.5607 | 4.958 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1375 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.8 | 80.9095 | 82.0993 | -2.2993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 55.8958 | 55.8958 | -1.3958 | 164.9 | 220.6948 | 220.695 | -55.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 212.1 | 228.6783 | 220.6025 | -8.5025 | 58.3 | 81.6356 | 81.6356 | -23.3356 | 139.069 | 149.9872 | 151.3625 | -12.2935 | 41.9744 | 41.8989 | 41.8989 | 0.0755 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12643 | 174.9193 | 185.8204 | 185.8204 | -10.9011 | 175.6593 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1611 | 184.7245 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6539 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 43.5452 | 43.5452 | 0.95481 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 99.7 | 99.1254 | 119.0136 | -19.3136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 132.8384 | 132.8384 | -7.6384 | 169.6 | 170.94 | 169.608 | -0.008 | 167.3 | 170.94 | 169.608 | -2.308 | 171.6 | 170.94 | 169.608 | 1.992 | 255 | 257.18 | 255.176 | -0.176 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 42.835 | 41.1947 | 41.3114 | 1.5236 | 111.065 | 108.13 | 125.8177 | -14.7527 | 63.941 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2582 | 75.767 | 78.568 | 78.568 | -2.801 | 29.099 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.817 | 151.0889 | 153.1257 | -11.3087 | 142.748 | 151.0889 | 153.1257 | -10.3777 | 147.012 | 151.5426 | 153.5855 | -6.5735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 50.587 | 50.587 | 39.813 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.843 | 2.843 | -2.843 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 10.918 | 10.918 | 13.282 | 56.1 | 27.378 | 27.378 | 28.722 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.3 |  |  | 6.3 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 6.9 | 12.9 | 8.2 | -1.3 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 1 | 6.973 | 6.973 | -5.973 | 12.2 | 12.54 | 12.54 | -0.34 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 23.772 | 23.772 | 25.428 | 92.6 | 36.288 | 36.288 | 56.312 | 3.3 | 0.509 | 0.509 | 2.791 | 2.3 | 0.51 | 0.51 | 1.79 | 0 |  |  | 0 | 20.9452 | 21 | 19.4364 | 1.5088 | 7.391 | 7 | 7 | 0.39095 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.712 | 0.712 | -0.712 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 29.761 | 23.693 | 23.693 | 6.068 | 24.664 | 18.29 | 18.29 | 6.374 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.24 | 7.2 | 0.9 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 25.9 | 31.5 | 27 | -1.1 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 6.68 | 8.3 | 8.3 | -1.62 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 9.85 | 22 | 22 | -12.15
12/01/2026 | 04:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 626.4 | 621.9896 | 621.9896 | 4.4104 | 214.4 | 202.5409 | 202.5409 | 11.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 204.1 | 215.0844 | 215.0844 | -10.9844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 170.3934 | 131.8583 | 27.3417 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 7.471 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3327 | 5.142 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3215 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 80.6 | 84.7258 | 81.478 | -0.87798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8958 | 55.8958 | -0.39584 | 164.3 | 130.8809 | 194.455 | -30.155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.5 | 220.6025 | 204.9495 | -2.4495 | 78.9 | 81.6356 | 81.6356 | -2.7356 | 142.1763 | 149.9872 | 149.9872 | -7.8109 | 37.633 | 41.8989 | 41.8989 | -4.2659 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 180.9214 | 185.8204 | 185.8204 | -4.899 | 181.1802 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6402 | 184.5979 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7805 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 | 18 | 18 | -18 | 45.7 | 43.5452 | 43.5452 | 2.1548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 140.6 | 138.9145 | 138.9145 | 1.6855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 168.8 | 181.9646 | 181.9646 | -13.1646 | 166.5 | 181.9646 | 181.9646 | -15.4646 | 200.4 | 181.9646 | 181.9646 | 18.4354 | 262.6 | 273.7665 | 273.7665 | -11.1665 | 72.7 | 73.591 | 73.591 | -0.891 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 65.108 | 156.1422 | 156.1422 | -91.0342 | 119.603 | 108.13 | 108.1307 | 11.4723 | 65.833 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3662 | 76.906 | 78.568 | 78.568 | -1.662 | 30.055 | 29.9806 | 29.9806 | 0.07444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.341 | 151.0889 | 151.0889 | -9.7479 | 142.166 | 151.0889 | 151.0889 | -8.9229 | 145.823 | 151.5426 | 151.5426 | -5.7196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 53.479 | 53.479 | 35.921 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.131 | 3.131 | -3.131 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 11.192 | 11.192 | 12.908 | 46.1 | 27.1 | 27.1 | 19 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 6.3 |  |  | 6.3 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 5.7 | 12.9 | 8.2 | -2.5 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 6.967 | 6.967 | -6.967 | 22.1 | 12.776 | 12.776 | 9.324 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 19.976 | 19.976 | 41.524 | 95 | 32.761 | 32.761 | 62.239 | 7.4 | 0.428 | 0.428 | 6.972 | 2.2 | 0.387 | 0.387 | 1.813 | 0 |  |  | 0 | 20.9409 | 21 | 19.4364 | 1.5045 | 7.3879 | 7 | 7 | 0.3879 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.773 | 0.773 | -0.773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.635 | 0.6 | 0.6 | 0.035 | 32.788 | 23.628 | 23.628 | 9.16 | 25.859 | 17.788 | 17.788 | 8.071 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 26.4 | 31.5 | 27 | -0.6 | 0 | 31.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 6.41 | 8.3 | 8.3 | -1.89 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12 | 19.52 | 22 | 22 | -2.48
12/01/2026 | 05:00 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 | 617.9 | 621.9896 | 621.9896 | -4.0896 | 211.9 | 202.5409 | 202.5409 | 9.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 224.1 | 215.0844 | 215.0844 | 9.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.9 | 85.9205 | 147.7673 | 114.1327 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.067 | 164.0671 | -1.6671 | 6.76 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6217 | 5.027 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2065 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.5 | 91.6466 | 81.7881 | -2.2881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8958 | 55.8958 | -1.0958 | 167 | 179.9892 | 220.6915 | -53.6915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 288.3627 | 208.5003 | -56.1003 | 76.2 | 81.6356 | 81.6356 | -5.4356 | 95.8274 | 149.9872 | 149.9872 | -54.1598 | 42.1403 | 41.8989 | 41.8989 | 0.24137 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 177.0716 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7488 | 177.818 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0024 | 184.0992 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2792 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 0 |  | 18 | -18 | 44.5 | 43.5452 | 43.5452 | 0.95481 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 151.1 | 119.0136 | 138.9145 | 12.1855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 132.8384 | -6.3384 | 170.3 | 169.608 | 181.8024 | -11.5024 | 167.9 | 169.608 | 181.8024 | -13.9024 | 200.6 | 169.608 | 181.8024 | 18.7976 | 263.6 | 255.176 | 273.5226 | -9.9226 | 73.5 | 73.591 | 73.591 | -0.091 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 102.966 | 41.1947 | 156.1422 | -53.1762 | 81.601 | 108.1288 | 108.1272 | -26.5262 | 64.905 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2942 | 78.707 | 78.568 | 78.568 | 0.139 | 29.446 | 29.9806 | 29.9806 | -0.53456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.835 | 151.0889 | 151.0889 | -9.2539 | 142.885 | 151.0889 | 151.0889 | -8.2039 | 146.757 | 151.5426 | 151.5426 | -4.7856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 94.3 | 107.4 | 57.356 | 36.944 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.356 | 3.356 | -3.356 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 11.649 | 11.649 | 9.451 | 42.9 | 67.1 | 27.046 | 15.854 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 6.2 |  |  | 6.2 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 5.1 | 12.9 | 8.2 | -3.1 | 19.7 | 20 | 19.4364 | 0.26365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 19.9 | 20 | 18.4645 | 1.4355 | 0 | 7.152 | 7.152 | -7.152 | 20.3 | 13.162 | 13.162 | 7.138 | 0 |  |  | 0 | 68.2 | 24.3 | 14.336 | 53.864 | 83.2 | 52.8 | 27.812 | 55.388 | 6 | 0.325 | 0.325 | 5.675 | 2.1 | 0.256 | 0.256 | 1.844 | 0 |  |  | 0 | 20.9343 | 21 | 19.4364 | 1.4979 | 7.3814 | 7 | 7 | 0.38138 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.834 | 0.834 | -0.834 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.641 | 0.6 | 0.6 | 0.041 | 19.382 | 33 | 22.989 | -3.607 | 11.692 | 16.873 | 16.873 | -5.181 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 19.8 | 20.12 | 18.4645 | 1.3355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 26.4 | 13.5 | 27 | -0.6 | 0 | 13.5 | 27 | -27 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 7.71 | 8.3 | 8.3 | -0.59 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07 | 19.44 | 22 | 22 | -2.56
12/01/2026 | 05:30 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 622.9 | 621.9896 | 621.9896 | 0.9104 | 211.9 | 202.5409 | 202.5409 | 9.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 239.2 | 215.0844 | 215.0844 | 24.1156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 322.6 | 143.3877 | 279.9346 | 42.6654 | 9.9 | 9.8008 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.067 | 164.0671 | 1.7329 | 7.341 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2027 | 5.254 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4335 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.5 | 88.4486 | 82.099 | -2.599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8958 | 55.8958 | -1.0958 | 220.6 | 220.6942 | 220.6949 | -0.09492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.4 | 220.6024 | 288.3626 | -64.9626 | 76.8 | 81.6356 | 81.6356 | -4.8356 | 95.8612 | 149.9872 | 151.3625 | -55.5013 | 42.0928 | 41.8989 | 41.8989 | 0.19385 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 176.8047 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0157 | 177.6581 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1623 | 184.3496 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0288 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 43.5452 | 43.5452 | 1.3548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 125.1 | 119.0136 | 119.0136 | 6.0864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 169.2 | 169.608 | 169.608 | -0.408 | 166.7 | 169.608 | 169.608 | -2.908 | 199.7 | 169.608 | 169.608 | 30.092 | 262.6 | 255.176 | 255.176 | 7.424 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 54.45 | 41.1947 | 41.1947 | 13.2553 | 79.64 | 112.9351 | 125.8176 | -46.1776 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 78.802 | 78.568 | 78.568 | 0.234 | 29.543 | 29.9806 | 29.9806 | -0.43756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.419 | 151.0889 | 153.1256 | -10.7066 | 143.08 | 151.0889 | 153.1256 | -10.0456 | 147.365 | 151.5426 | 153.5854 | -6.2204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 104.5 | 59.536 | 32.664 | 0 |  | 0.859 | -0.859 | 0 | 3.824 | 3.824 | -3.824 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 |  | 3.267 | -2.667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.5 |  | 0.093 | 0.407 | 0.5 |  | 0.159 | 0.341 | 22.9 | 11.575 | 11.575 | 11.325 | 63.1 | 66.6 | 26.627 | 36.473 | 1.4 |  | 0.108 | 1.292 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 6.2 |  |  | 6.2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 5.1 | 12.9 | 8.2 | -3.1 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 19.8 | 20 | 18.4645 | 1.3355 | 0 | 7.531 | 7.531 | -7.531 | 18.9 | 13.992 | 13.992 | 4.908 | 0.4 |  | 0.51 | -0.11 | 75.9 | 17.9 | 12.869 | 63.031 | 92.3 | 51.1 | 26.065 | 66.235 | 6.2 | 0.28 | 0.28 | 5.92 | 2.8 | 0.258 | 0.258 | 2.542 | 0 |  | 0.73 | -0.73 | 20.9426 | 21 | 19.4364 | 1.5062 | 7.3511 | 7 | 7 | 0.35114 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.153 | 1.153 | -1.153 | 1.7 |  | 5.155 | -3.455 | 0 |  | 0.084 | -0.084 | 1.2 |  | 2.004 | -0.804 | 0.635 | 0.6 | 0.6 | 0.035 | 6.97 | 33 | 23.005 | -16.035 | 2.074 | 17.09 | 17.09 | -15.016 | 1.1 |  | 2.146 | -1.046 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 19.8 | 20.12 | 18.4645 | 1.3355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.1 | 13.5 | 27 | -0.9 | 3.5 | 13.5 | 27 | -23.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 8.05 | 8.3 | 8.3 | -0.25 | 10.81 | 11 | 11 | -0.19 | 17.14 | 22 | 22 | -4.86
12/01/2026 | 06:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 610.8 | 621.9896 | 621.9896 | -11.1896 | 208.8 | 202.5409 | 202.5409 | 6.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.8678 | 91.8678 | -4.0678 | 234.7 | 215.0844 | 215.0844 | 19.6156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 72.7611 | 237.1549 | -62.2549 | 9.8 | 9.8008 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.067 | 164.0671 | -2.6671 | 6.925 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7867 | 5.072 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2515 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 78.4 | 81.7886 | 81.7884 | -3.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 55.8958 | 55.8958 | -1.7958 | 219.7 | 191.8253 | 220.6949 | -0.99491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.4 | 220.6024 | 220.6024 | -1.2024 | 73.9 | 81.6356 | 81.6356 | -7.7356 | 93.8763 | 149.9872 | 151.3625 | -57.4863 | 41.7049 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19408 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 175.5402 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2802 | 175.8934 | 185.8204 | 185.8204 | -9.927 | 182.8642 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5142 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 14.5 |  |  | 14.5 | 44.3 | 43.5452 | 43.5452 | 0.75481 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 90.8 | 119.0136 | 119.0136 | -28.2136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 169.1 | 169.608 | 169.608 | -0.508 | 166.3 | 169.608 | 169.608 | -3.308 | 199.9 | 169.608 | 169.608 | 30.292 | 262.5 | 255.176 | 255.176 | 7.324 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 57.568 | 41.1947 | 41.1947 | 16.3733 | 67.739 | 108.1302 | 125.8176 | -58.0786 | 63.223 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9762 | 77.749 | 78.568 | 78.568 | -0.819 | 28.93 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.846 | 151.0889 | 151.6368 | -9.7908 | 143.19 | 151.0889 | 151.6368 | -8.4468 | 147.01 | 151.5426 | 152.0922 | -5.0822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 94.6 | 106.2 | 61.151 | 33.449 | 7.1 |  | 7.928 | -0.828 | 0.4 | 4.374 | 4.374 | -3.974 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 14 |  | 26.902 | -12.902 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | -1.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.9 |  | 1.125 | 0.775 | 2 |  | 1.352 | 0.648 | 23.9 | 11.324 | 11.324 | 12.576 | 64.5 | 66.1 | 26.088 | 38.412 | 6.5 |  | 0.666 | 5.834 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 6.1 |  |  | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 4.6 | 12.9 | 8.2 | -3.6 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.7 | 20 | 18.4645 | 1.2355 | 0 | 7.976 | 7.976 | -7.976 | 21.1 | 14.97 | 14.97 | 6.13 | 5.3 |  | 3.943 | 1.357 | 69.9 | 17.8 | 12.794 | 57.106 | 95.8 | 50.4 | 25.385 | 70.415 | 6.6 | 0.254 | 0.254 | 6.346 | 2.6 | 0.306 | 0.306 | 2.294 | 1 |  | 1.45 | -0.45 | 20.9384 | 21 | 19.4364 | 1.502 | 7.0777 | 7 | 7 | 0.07768 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.558 | 1.558 | -1.558 | 8.7 |  | 50.889 | -42.189 | 0.3 |  | 0.843 | -0.543 | 7.8 |  | 15.03 | -7.23 | 0.633 | 0.6 | 0.6 | 0.033 | 13.344 | 33.2 | 23.238 | -9.894 | 9.544 | 17.686 | 17.686 | -8.142 | 6.4 |  | 15.404 | -9.004 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 19.8 | 20.12 | 18.4645 | 1.3355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.7 | 13.5 | 27 | 0.7 | 16.1 | 13.5 | 27 | -10.9 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 8.04 | 8.3 | 8.3 | -0.26 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06 | 15.39 | 22 | 22 | -6.61
12/01/2026 | 06:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 624.2 | 621.9896 | 621.9896 | 2.2104 | 211.7 | 202.5409 | 202.5409 | 9.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 239.3 | 215.0844 | 215.0844 | 24.2156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 80.3297 | 80.3297 | 61.6703 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.067 | 164.0671 | 0.43294 | 7.386 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2477 | 5.203 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3825 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 79.6 | 81.7883 | 81.7884 | -2.1884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8958 | 55.8958 | -1.0958 | 159.9 | 40.7087 | 202.7086 | -42.8086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.6 | 220.602 | 205.2091 | 18.3909 | 67.6 | 81.6356 | 81.6356 | -14.0356 | 95.8217 | 128.4373 | 149.9872 | -54.1655 | 41.986 | 41.8989 | 41.8989 | 0.08703 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 177.6434 | 185.8204 | 185.8204 | -8.177 | 178.1609 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6594 | 183.4808 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8976 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 16.9 | 18 |  | 16.9 | 44.5 | 43.5452 | 43.5452 | 0.95481 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 116.9 | 120.4498 | 72.8863 | 44.0137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 132.8384 | -6.3384 | 170.3 | 169.608 | 169.608 | 0.692 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 199.6 | 169.608 | 169.608 | 29.992 | 263 | 255.176 | 255.176 | 7.824 | 73.5 | 73.591 | 73.591 | -0.091 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 82.609 | 87.1713 | 141.8408 | -59.2319 | 114.15 | 108.1301 | 108.1299 | 6.0201 | 64.898 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3012 | 78.782 | 78.568 | 78.568 | 0.214 | 29.446 | 29.9806 | 29.9806 | -0.53456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.679 | 151.0889 | 151.0889 | -9.4099 | 142.702 | 151.0889 | 151.0889 | -8.3869 | 146.593 | 151.5426 | 151.5426 | -4.9496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 92.2 | 107.4 | 62.418 | 29.782 | 30.6 |  | 20.08 | 10.52 | 0.9 | 4.948 | 4.948 | -4.048 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 60.5 |  | 60.72 | -0.22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 3.8 |  | 3.48 | 0.32 | 7.6 |  | 3.407 | 4.193 | 17.6 | 10.965 | 10.965 | 6.635 | 59.2 | 65.5 | 25.477 | 33.723 | 13.2 |  | 2.054 | 11.146 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 6 |  |  | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 2 | 12.9 | 8.2 | -6.2 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 19.7 | 20 | 18.4645 | 1.2355 | 0 | 8.071 | 8.071 | -8.071 | 12.9 | 16.122 | 16.122 | -3.222 | 10.6 |  | 11.682 | -1.082 | 74.9 | 17.3 | 12.337 | 62.563 | 70.9 | 43.9 | 23.908 | 46.992 | 8.3 | 0.234 | 0.234 | 8.066 | 3.8 | 0.294 | 0.294 | 3.506 | 9.9 |  | 4.97 | 4.93 | 20.9337 | 21 | 19.4364 | 1.4973 | 7.0786 | 7 | 7 | 0.07861 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.3 | 1.974 | 1.974 | -1.674 | 97.1 |  | 121.675 | -24.575 | 1.2 |  | 2.182 | -0.982 | 15.1 |  | 40.256 | -25.156 | 0.648 | 0.6 | 0.6 | 0.048 | 5.536 | 33.8 | 23.775 | -18.239 | 4.222 | 17.717 | 17.717 | -13.495 | 14.5 |  | 38.594 | -24.094 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.5 |  |  | 1.5 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 19.7 | 20.12 | 18.4645 | 1.2355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.5 | 13.5 | 27 | -0.5 | 24.1 | 13.5 | 27 | -2.9 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 8.25 | 8.3 | 8.3 | -0.05 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12 | 16.29 | 22 | 22 | -5.71
12/01/2026 | 07:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 631.4 | 621.9896 | 621.9896 | 9.4104 | 215.5 | 202.5409 | 202.5409 | 12.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 240.5 | 215.0844 | 215.0844 | 25.4156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 80.3296 | 80.3296 | 68.6704 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.067 | 164.0671 | -0.36706 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.367 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5465 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 70 | 25.2373 | 81.7884 | -11.7884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8958 | 55.8958 | -0.49584 | 93 |  | 55.0892 | 37.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 | 150.3605 | 183.0422 | -31.6422 | 66 | 81.6356 | 81.6356 | -15.6356 | 97.0561 | 128.4373 | 149.9872 | -52.9311 | 41.8924 | 41.8989 | 41.8989 | -0.00656 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 84.8 | 87.7736 | 87.7736 | -2.9736 | 179.7518 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0686 | 180.2984 | 185.8204 | 185.8204 | -5.522 | 185.5377 | 186.3784 | 186.3784 | -0.84068 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 17.1 | 18 |  | 17.1 | 41.8 | 43.5452 | 43.5452 | -1.7452 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 92.2 | 120.4498 | 72.8863 | 19.3137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 152.4 | 169.608 | 169.608 | -17.208 | 152.3 | 169.608 | 169.608 | -17.308 | 152.4 | 169.608 | 169.608 | -17.208 | 233.4 | 255.176 | 255.176 | -21.776 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 77.03 | 87.1713 | 141.8408 | -64.8109 | 134.131 | 108.13 | 103.3247 | 30.8063 | 65.901 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2982 | 79.077 | 78.568 | 78.568 | 0.509 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.352 | 151.0889 | 151.0889 | -8.7369 | 143.19 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8989 | 147.899 | 151.5426 | 151.5426 | -3.6436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 19.8 | 20 | 17.4927 | 2.3073 | 0.1 |  | 0.047 | 0.053 | 84.4 | 103.6 | 63.568 | 20.832 | 49.6 |  | 33.787 | 15.813 | 2.2 | 5.531 | 5.531 | -3.331 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 112.5 |  | 99.703 | 12.797 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 19.8 | 19.3392 | 19.3392 | 0.46084 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.3 |  | 6.254 | 5.046 | 15 |  | 6.367 | 8.633 | 18.4 | 10.57 | 10.57 | 7.83 | 57.1 | 64.8 | 24.843 | 32.257 | 15.3 |  | 5.614 | 9.686 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 6.1 |  |  | 6.1 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.04 | 0.06 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 2 | 12.9 | 8.2 | -6.2 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 20 | 18.4645 | 1.4355 | 0 | 8.049 | 8.049 | -8.049 | 11.9 | 17.332 | 17.332 | -5.432 | 19.6 |  | 21.702 | -2.102 | 60.6 | 16.8 | 11.752 | 48.848 | 69.8 | 42.2 | 22.166 | 47.634 | 7.3 | 0.216 | 0.216 | 7.084 | 5.7 | 0.263 | 0.263 | 5.437 | 16.9 |  | 8.49 | 8.41 | 20.9287 | 21 | 19.4364 | 1.4924 | 7.0758 | 7 | 7 | 0.07583 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.1 | 2.394 | 2.394 | -1.294 | 173.4 |  | 172.311 | 1.089 | 2.9 |  | 4.052 | -1.152 | 71.4 |  | 74.05 | -2.65 | 0.645 | 0.6 | 0.6 | 0.045 | 6.023 | 34.4 | 24.412 | -18.389 | 7.27 | 17.56 | 17.56 | -10.29 | 72.5 |  | 64.127 | 8.373 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 3.1 |  | 0.023 | 3.077 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.6 | 13.5 | 27 | -0.4 | 24.9 | 13.5 | 27 | -2.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11 | 17.7 | 22 | 22 | -4.3
12/01/2026 | 07:30 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 627.4 | 621.9896 | 621.9896 | 5.4104 | 215.2 | 202.5409 | 202.5409 | 12.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 242.5 | 240 | 240 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 72.7601 | 80.3296 | 58.7704 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.067 | 164.0671 | 5.6329 | 7.784 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6457 | 5.456 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6355 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 70.5 | 15.448 | 81.7883 | -11.2883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8958 | 55.8958 | 0.00416 | 45.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 150.3605 | 189.6301 | -36.8301 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 100.8245 | 128.4373 | 149.9872 | -49.1627 | 41.7271 | 41.8989 | 41.8989 | -0.17179 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 182.4149 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4055 | 183.7615 | 185.8204 | 185.8204 | -2.0588 | 183.9715 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4069 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 20 | 18 |  | 20 | 42.7 | 43.5452 | 43.5452 | -0.84519 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 94.8 | 120.4498 | 72.8863 | 21.9137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 | 156.3 | 169.608 | 169.608 | -13.308 | 156.3 | 169.608 | 169.608 | -13.308 | 155.1 | 169.608 | 169.608 | -14.508 | 244.4 | 255.176 | 255.176 | -10.776 | 44.8 | 55.1967 | 73.591 | -28.791 | 29.2 | 27.6812 | 36.906 | -7.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 84.146 | 93.3504 | 141.8408 | -57.6949 | 135.986 | 103.3242 | 108.555 | 27.431 | 66.346 | 67.1992 | 67.1992 | -0.85322 | 79.442 | 78.568 | 78.568 | 0.874 | 30.393 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.843 | 151.0889 | 151.0889 | -10.2459 | 141.916 | 151.0889 | 151.0889 | -9.1729 | 146.092 | 151.5426 | 151.5426 | -5.4506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.057 | 0.143 | 100.7 | 103 | 63.011 | 37.689 | 67.8 |  | 48.546 | 19.254 | 2 | 6.42 | 6.42 | -4.42 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 167.5 |  | 132.955 | 34.545 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.3 |  | 8.445 | 3.855 | 16 |  | 9.205 | 6.795 | 21.7 | 10.173 | 10.173 | 11.527 | 60.4 | 65.2 | 25.231 | 35.169 | 16.6 |  | 11.239 | 5.361 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 5.9 |  |  | 5.9 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.08 | 0.02 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 2.7 | 12.9 | 8.2 | -5.5 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 7.006 | 7.006 | -7.006 | 9.2 | 17.818 | 17.818 | -8.618 | 26.1 |  | 30.626 | -4.526 | 49.4 | 16.3 | 11.29 | 38.11 | 70.2 | 40.7 | 20.686 | 49.514 | 6.2 | 0.226 | 0.226 | 5.974 | 4.7 | 0.364 | 0.364 | 4.336 | 33.5 |  | 12.23 | 21.27 | 20.9302 | 21 | 19.4364 | 1.4939 | 7.0694 | 7 | 7 | 0.06938 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.2 | 3.297 | 3.297 | -2.097 | 214.6 |  | 213.295 | 1.305 | 5.1 |  | 6.205 | -1.105 | 111 |  | 98.066 | 12.934 | 0.641 | 0.6 | 0.6 | 0.041 | 13.03 | 28.8 | 18.759 | -5.729 | 15.47 | 14.193 | 14.193 | 1.277 | 88.8 |  | 80.58 | 8.22 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 5.3 |  | 0.899 | 4.401 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.4 | 13.5 | 27 | -0.6 | 24.9 | 13.5 | 27 | -2.1 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 7.26 | 8.3 | 8.3 | -1.04 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 16.96 | 22 | 22 | -5.04
12/01/2026 | 08:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 629 | 621.9896 | 621.9896 | 7.0104 | 215.7 | 202.5409 | 202.5409 | 13.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 241.8 | 240 | 240 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 80.3296 | 80.3296 | 68.5704 | 10.1 | 9.8008 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.067 | 164.0671 | 3.5329 | 7.446 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3077 | 5.191 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3705 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 71.3 | 29.3452 | 81.4776 | -10.1776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8958 | 55.8958 | -0.09584 | 45.4 | 24.3724 | 133.0045 | -87.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.1 | 220.6017 | 197.975 | 28.125 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 99.9662 | 128.4372 | 149.9872 | -50.021 | 41.7986 | 41.8989 | 41.8989 | -0.10032 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 182.9875 | 185.8204 | 185.8204 | -2.8329 | 183.6966 | 185.8204 | 185.8204 | -2.1238 | 184.9935 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3849 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 19.4 | 18 |  | 19.4 | 42.1 | 43.5452 | 43.5452 | -1.4452 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.2 | 30.3322 | 30.3322 | 0.86776 | 122.3 | 120.4499 | 72.8863 | 49.4137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 169.1 | 169.608 | 169.608 | -0.508 | 166.7 | 169.608 | 169.608 | -2.908 | 171.1 | 169.608 | 169.608 | 1.492 | 251.9 | 255.176 | 255.176 | -3.276 | 60.3 | 73.591 | 73.591 | -13.291 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 92.437 | 87.1713 | 141.8408 | -49.4038 | 135.75 | 108.13 | 107.7047 | 28.0453 | 66.59 | 67.1992 | 67.1992 | -0.60922 | 68.727 | 78.568 | 78.568 | -9.841 | 30.282 | 29.9806 | 29.9806 | 0.30144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.731 | 151.0889 | 151.0889 | -10.3579 | 141.707 | 151.0889 | 151.0889 | -9.3819 | 146.587 | 151.5426 | 151.5426 | -4.9556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.085 | 0.215 | 107.9 | 101.9 | 61.885 | 46.015 | 73.4 |  | 61.403 | 11.997 | 1 | 7.411 | 7.411 | -6.411 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.4 |  | 164.269 | 19.131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.8 |  | 10.021 | 2.779 | 16.8 |  | 11.48 | 5.32 | 21.9 | 9.774 | 9.774 | 12.126 | 65.2 | 66 | 25.959 | 39.241 | 17.3 |  | 14.482 | 2.818 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 5.9 |  |  | 5.9 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.14 | -0.04 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 9.6 | 12.9 | 8.2 | 1.4 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 5.622 | 5.622 | -5.622 | 5.3 | 18.062 | 18.062 | -12.762 | 27.2 |  | 35.247 | -8.047 | 55.5 | 15.9 | 10.868 | 44.632 | 70.2 | 39.3 | 19.293 | 50.907 | 7.2 | 0.244 | 0.244 | 6.956 | 4.4 | 0.508 | 0.508 | 3.892 | 39.1 |  | 15.97 | 23.13 | 20.9218 | 21 | 19.4364 | 1.4855 | 7.0473 | 7 | 7 | 0.0473 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.5 | 4.361 | 4.361 | -3.861 | 231.5 |  | 237.97 | -6.47 | 7.5 |  | 8.505 | -1.005 | 129.6 |  | 107.476 | 22.124 | 0.647 | 0.6 | 0.6 | 0.047 | 16.293 | 21 | 11.01 | 5.283 | 20.517 | 9.756 | 9.756 | 10.761 | 100.2 |  | 88.003 | 12.197 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.6 |  | 5.195 | 2.405 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 22.5 | 13.5 | 27 | -4.5 | 31.9 | 13.5 | 27 | 4.9 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.9 | 17.62 | 19 | -2.1 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 17.39 | 22 | 22 | -4.61
12/01/2026 | 08:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 633.3 | 621.9896 | 621.9896 | 11.3104 | 217.2 | 202.5409 | 202.5409 | 14.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 242.3 | 240 | 240 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 83.0249 | 101.2009 | 53.5991 | 10.2 | 9.8008 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.067 | 164.0671 | 6.1329 | 7.711 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5727 | 5.283 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4625 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 71.5 | 70.6811 | 82.0925 | -10.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8958 | 55.8958 | 0.20416 | 197.2 | 189.695 | 220.695 | -23.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 311.1 | 311.3548 | 294.5419 | 16.5581 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 120.5344 | 128.4372 | 149.9872 | -29.4528 | 40.4696 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4293 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 183.5914 | 185.8204 | 185.8204 | -2.229 | 183.9365 | 185.8204 | 185.8204 | -1.8839 | 186.0926 | 186.3784 | 186.3784 | -0.28582 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 19.2 | 18 |  | 19.2 | 45.6 | 43.5452 | 43.5452 | 2.0548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 120.3 | 120.4499 | 72.8863 | 47.4137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 165.2 | 169.608 | 169.608 | -4.408 | 170.4 | 169.608 | 169.608 | 0.792 | 246.1 | 255.176 | 255.176 | -9.076 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 91.233 | 87.1716 | 141.8409 | -50.6079 | 122.115 | 108.1303 | 125.8176 | -3.7026 | 66.974 | 67.1992 | 67.1992 | -0.22522 | 67.375 | 78.568 | 78.568 | -11.193 | 30.487 | 29.9806 | 29.9806 | 0.50644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.177 | 151.0889 | 153.1257 | -11.9487 | 141.626 | 151.0889 | 153.1257 | -11.4997 | 146.813 | 151.5426 | 153.5855 | -6.7725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.403 | -0.103 | 109.7 | 105.8 | 65.82 | 43.88 | 76.3 |  | 69.082 | 7.218 | 0.8 | 8.053 | 8.053 | -7.253 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 |  |  | 20.3 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 194.5 |  | 183.062 | 11.438 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.4 |  | 11.297 | 2.103 | 17.6 |  | 13.318 | 4.282 | 26.9 | 10.749 | 10.749 | 16.151 | 72.6 | 65 | 30.011 | 42.589 | 17.9 |  | 15.915 | 1.985 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 5.9 |  |  | 5.9 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 11.1 | 12.9 | 8.2 | 2.9 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 5.153 | 5.153 | -5.153 | 6.2 | 19.034 | 19.034 | -12.834 | 35.2 |  | 37.064 | -1.864 | 58.4 | 17.4 | 12.356 | 46.044 | 89.6 | 35.5 | 20.46 | 69.14 | 10.6 | 0.297 | 0.297 | 10.303 | 6.3 | 0.653 | 0.653 | 5.647 | 41.5 |  | 20.05 | 21.45 | 20.9286 | 21 | 19.4364 | 1.4922 | 6.9009 | 7 | 7 | -0.0991 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.6 | 4.865 | 4.865 | -4.265 | 243.2 |  | 248.539 | -5.339 | 9.5 |  | 10.837 | -1.337 | 134.1 |  | 118.832 | 15.268 | 0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.038 | 15.649 | 18.6 | 8.597 | 7.052 | 19.428 | 8.842 | 8.842 | 10.586 | 103.5 |  | 94.807 | 8.693 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.4 |  | 10.575 | -1.175 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 15.5 | 13.5 | 27 | -11.5 | 24.4 | 13.5 | 27 | -2.6 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.2 | 17.62 | 19 | -1.8 | 8.61 | 8.3 | 8.3 | 0.31 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 17.58 | 22 | 22 | -4.42
12/01/2026 | 09:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 631.8 | 621.9896 | 621.9896 | 9.8104 | 217.7 | 202.5409 | 202.5409 | 15.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 242.3 | 240 | 240 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 232.2 | 157.7259 | 168.2656 | 63.9344 | 10.1 | 9.8008 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.067 | 164.0671 | 1.2329 | 7.635 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4967 | 5.318 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4975 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 71.5 | 71.2406 | 81.7919 | -10.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8958 | 55.8958 | -0.09584 | 221.8 | 189.6949 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 320.5 | 331.7914 | 296.6963 | 23.8037 | 76.7 | 81.6356 | 81.6356 | -4.9356 | 124.187 | 128.4372 | 149.9872 | -25.8002 | 40.0779 | 41.8989 | 41.8989 | -1.8211 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 183.4093 | 185.8204 | 185.8204 | -2.4111 | 183.6688 | 185.8204 | 185.8204 | -2.1516 | 185.8414 | 186.3784 | 186.3784 | -0.53702 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 23.6 | 18 |  | 23.6 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 130.4 | 120.4499 | 72.8863 | 57.5137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.3788 | -33.3788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 164.3 | 169.608 | 169.608 | -5.308 | 164.1 | 169.608 | 169.608 | -5.508 | 171.7 | 169.608 | 169.608 | 2.092 | 250.3 | 255.176 | 255.176 | -4.876 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 115.387 | 93.8214 | 141.8409 | -26.4539 | 127.333 | 122.4809 | 125.8177 | 1.5153 | 66.624 | 67.1992 | 67.1992 | -0.57522 | 67.241 | 78.568 | 78.568 | -11.327 | 30.301 | 29.9806 | 29.9806 | 0.32044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.053 | 151.0889 | 153.1257 | -12.0727 | 140.761 | 151.0889 | 153.1257 | -12.3647 | 146.973 | 151.5426 | 153.5855 | -6.6125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.549 | -0.149 | 104 | 106.4 | 71.442 | 32.558 | 77 |  | 74.206 | 2.794 | 1.8 | 8.578 | 8.578 | -6.778 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 |  |  | 20.2 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 202.9 |  | 193.447 | 9.453 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.5 |  | 12.437 | 1.063 | 18.1 |  | 14.25 | 3.85 | 25.1 | 12.183 | 12.183 | 12.917 | 63.1 | 70.2 | 35.17 | 27.93 | 18.4 |  | 16.368 | 2.032 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 5.7 |  | 7.7283 | -2.0283 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.25 | 0.05 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 11 | 12.9 | 8.2 | 2.8 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 4.989 | 4.989 | -4.989 | 9.7 | 20.25 | 20.25 | -10.55 | 36.3 |  | 37.771 | -1.471 | 73.5 | 19.5 | 14.479 | 59.021 | 89.6 | 37.5 | 22.479 | 67.121 | 10.4 | 0.363 | 0.363 | 10.037 | 6.9 | 0.799 | 0.799 | 6.101 | 50 |  | 24.12 | 25.88 | 20.9323 | 21 | 19.4364 | 1.4959 | 6.8789 | 7 | 7 | -0.12105 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.2 | 5.181 | 5.181 | -3.981 | 251.4 |  | 251.245 | 0.155 | 11.5 |  | 12.411 | -0.911 | 137.8 |  | 131.931 | 5.869 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 11.936 | 18 | 7.961 | 3.975 | 12.971 | 9.101 | 9.101 | 3.87 | 106.4 |  | 102.141 | 4.259 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.5 |  | 12.546 | -1.046 | 8.1 | 8.24 | 7.2 | 0.9 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 | 13.5 | 27 | -27 | 0 | 13.5 | 27 | -27 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17.62 | 19 | -1.8 | 9.12 | 8.3 | 8.3 | 0.82 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 17.33 | 22 | 22 | -4.67
12/01/2026 | 09:30 | 207 | 203.4014 | 203.4014 | 3.5986 | 636.7 | 621.9896 | 621.9896 | 14.7104 | 218.4 | 202.5409 | 202.5409 | 15.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 244.2 | 240 | 240 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 310.3 | 227.4354 | 216.0996 | 94.2004 | 10.1 | 9.8008 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 164.067 | 164.0671 | 7.7329 | 8.081 | 5.1383 | 5.1383 | 2.9427 | 5.488 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6675 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 71.7 | 74.5839 | 81.7916 | -10.0916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 55.8958 | 55.8958 | 0.90416 | 221.9 | 189.6957 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 353.6 | 349.2309 | 313.7945 | 39.8055 | 60.8 | 81.6356 | 81.6356 | -20.8356 | 146.9858 | 149.9872 | 151.3625 | -4.3768 | 40.9309 | 41.8989 | 41.8989 | -0.96806 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 146.751 | 145.6268 | 185.8204 | -39.0694 | 146.9557 | 145.6268 | 185.8204 | -38.8647 | 164.3703 | 146.0641 | 186.3784 | -22.0081 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 43.5452 | 43.5452 | 2.3548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.6 | 30.3322 | 30.3322 | 1.2678 | 173.3 | 174.5595 | 72.8863 | 100.4137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4767 | 54.0705 | -54.0705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 132.8384 | 132.8384 | -3.0384 | 165.9 | 169.608 | 169.608 | -3.708 | 163.8 | 169.608 | 169.608 | -5.808 | 170.7 | 169.608 | 169.608 | 1.092 | 249.9 | 255.176 | 255.176 | -5.276 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 178.323 | 161.1775 | 162.4382 | 15.8848 | 132.332 | 125.8172 | 125.8177 | 6.5143 | 67.885 | 67.1992 | 67.1992 | 0.68578 | 70.787 | 78.568 | 78.568 | -7.781 | 30.658 | 29.9806 | 29.9806 | 0.67744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.959 | 151.0889 | 153.1257 | -12.1667 | 141.418 | 151.0889 | 153.1257 | -11.7077 | 147.298 | 151.5426 | 153.5855 | -6.2875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 19.8 | 20 | 17.4927 | 2.3073 | 0.8 |  | 0.681 | 0.119 | 107.4 | 108.1 | 78.093 | 29.307 | 77.8 |  | 77.149 | 0.651 | 5.5 | 9.301 | 9.301 | -3.801 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.6 |  |  | 20.6 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 207.1 |  | 199.616 | 7.484 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.3392 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.8 |  | 13.248 | 0.552 | 18.1 |  | 14.971 | 3.129 | 25.1 | 13.706 | 13.706 | 11.394 | 64 | 75.9 | 40.865 | 23.135 | 18.5 |  | 16.524 | 1.976 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 5.6 | 3.8149 | 12.5191 | -6.9191 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 19.8 | 20 | 17.8814 | 1.9186 | 10.7 | 12.9 | 8.2 | 2.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 18.4645 | 1.5355 | 0 | 4.93 | 4.93 | -4.93 | 8.9 | 24.195 | 24.195 | -15.295 | 27.6 |  | 38.299 | -10.699 | 80.8 | 23.5 | 18.497 | 62.303 | 79.3 | 41.6 | 26.63 | 52.67 | 10 | 0.668 | 0.668 | 9.332 | 8.2 | 1.195 | 1.195 | 7.005 | 50 |  | 30.44 | 19.56 | 20.9339 | 21 | 19.4364 | 1.4975 | 6.8803 | 7 | 7 | -0.11966 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.6 | 5.937 | 5.937 | -2.337 | 252.8 |  | 251.628 | 1.172 | 13.1 |  | 13.666 | -0.566 | 139.8 |  | 138.071 | 1.729 | 0.648 | 0.6 | 0.6 | 0.048 | 2.531 | 20.8 | 10.839 | -8.308 | 4.653 | 13.688 | 13.688 | -9.035 | 108.4 |  | 106.699 | 1.701 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.2 |  | 14.002 | -0.802 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 20.12 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 | 13.5 | 27 | -27 | 0 | 13.5 | 27 | -27 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 17.62 | 19 | -1.8 | 7.35 | 8.3 | 8.3 | -0.95 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 17.87 | 22 | 22 | -4.13
12/01/2026 | 10:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 616.1 | 621.9896 | 621.9896 | -5.8896 | 215.9 | 202.5409 | 202.5409 | 13.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 244.6 | 240 | 240 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 336.6 | 262.3451 | 123.9296 | 212.6704 | 10.1 | 9.8008 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.067 | 164.0671 | 5.0329 | 7.925 | 5.1383 | 5.1383 | 2.7867 | 5.471 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6505 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9339 | 14.9339 | -2.5339 | 71.7 | 52.5771 | 81.7875 | -10.0875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8958 | 55.8958 | 0.20416 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.6 | 457.0943 | 306.0424 | 158.5576 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 142.5947 | 149.9872 | 149.9872 | -7.3925 | 40.7466 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1523 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 151.1353 | 143.6851 | 185.8204 | -34.6851 | 151.6524 | 143.6851 | 185.8204 | -34.168 | 162.0289 | 144.1166 | 186.3784 | -24.3496 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 43.5452 | 43.5452 | 2.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.5 | 30.3322 | 30.3322 | 1.1678 | 173.4 | 174.5595 | 72.8863 | 100.5137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 20.6345 | 34.1187 | -3.1187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 | 159.6 | 169.608 | 169.608 | -10.008 | 162.3 | 169.608 | 169.608 | -7.308 | 173.3 | 169.608 | 169.608 | 3.692 | 242.7 | 255.176 | 255.176 | -12.476 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 213.772 | 175.0767 | 141.8409 | 71.9311 | 126.069 | 110.5875 | 125.8177 | 0.25135 | 66.948 | 67.1992 | 67.1992 | -0.25122 | 76.399 | 78.568 | 78.568 | -2.169 | 30.508 | 29.9806 | 29.9806 | 0.52744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.812 | 151.0889 | 153.1257 | -13.3137 | 140.777 | 151.0889 | 153.1257 | -12.3487 | 146.512 | 151.5426 | 153.5855 | -7.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 19.2 | 19.4364 | 17.4927 | 1.7073 | 1.1 |  | 0.762 | 0.338 | 103.6 | 110.54 | 85.088 | 18.512 | 78.4 |  | 78.137 | 0.263 | 6.3 | 4.35 | 10.091 | -3.791 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 |  |  | 20.2 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 213.3 |  | 202.087 | 11.213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 18.795 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14 |  | 13.595 | 0.405 | 18.2 |  | 15.513 | 2.687 | 26 | 27.99 | 15.259 | 10.741 | 67.7 | 67.99 | 46.739 | 20.961 | 18.9 |  | 16.811 | 2.089 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 8.7 | 4.7776 | 7.8996 | 0.8004 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.32 | -0.02 | 19.8 | 19.4364 | 17.8814 | 1.9186 | 9.7 | 12.5559 | 8.2 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  | 4.905 | -4.905 | 17.5 | 18.1 | 29.05 | -11.55 | 30.9 |  | 38.447 | -7.547 | 68.2 | 83 | 23.145 | 45.055 | 90.3 | 84.21 | 31.492 | 58.808 | 10.2 | 1.06 | 1.054 | 9.146 | 8.3 | 1.67 | 1.674 | 6.626 | 41 |  | 36.75 | 4.25 | 20.932 | 19.932 | 19.4364 | 1.4957 | 6.8681 | 7 | 7 | -0.13191 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 4.9 | 3.45 | 6.839 | -1.939 | 252.9 |  | 251.749 | 1.151 | 14.6 |  | 14.565 | 0.035 | 141.2 |  | 140.245 | 0.955 | 0.645 | 0.6 | 0.6 | 0.045 | 1.48 | 21.97 | 14.888 | -13.408 | 4.769 | 26.79 | 19.718 | -14.949 | 109.7 |  | 108.344 | 1.356 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.5 |  | 15.107 | -0.607 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20.1 | 19.553 | 18.4645 | 1.6355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 27 | -27 | 0 |  | 27 | -27 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 17.62 | 19 | -1.4 | 7.28 | 8.3 | 8.3 | -1.02 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 17.42 | 22 | 22 | -4.58
12/01/2026 | 10:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 624.7 | 621.9896 | 621.9896 | 2.7104 | 214 | 202.5409 | 202.5409 | 11.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 242.2 | 240 | 240 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 438.7 | 293.0768 | 170.6015 | 268.0985 | 10.1 | 9.8008 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.067 | 164.0671 | 6.9329 | 7.636 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4977 | 5.35 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5295 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 70.8 | 53.0631 | 81.789 | -10.989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8958 | 55.8958 | -0.19584 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.6 | 457.0943 | 320.0569 | 144.5431 | 75.5 | 81.6356 | 81.6356 | -6.1356 | 142.0044 | 149.9872 | 151.3625 | -9.3582 | 30.3443 | 41.8989 | 41.8989 | -11.5546 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 137.108 | 143.6851 | 185.8204 | -48.7124 | 137.1934 | 143.6851 | 185.8204 | -48.627 | 160.7516 | 144.1166 | 186.3784 | -25.6268 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.5 | 30.3322 | 30.3322 | 1.1678 | 171.5 | 174.5595 | 72.8863 | 98.6137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 33.6897 |  | 30.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 161.6 | 169.608 | 169.608 | -8.008 | 161.4 | 169.608 | 169.608 | -8.208 | 162.8 | 169.608 | 169.608 | -6.808 | 245 | 255.176 | 255.176 | -10.176 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 181.045 | 180.8642 | 162.4382 | 18.6068 | 128.011 | 125.7595 | 125.8177 | 2.1933 | 64.486 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7132 | 76.248 | 78.568 | 78.568 | -2.32 | 30.375 | 29.9806 | 29.9806 | 0.39444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.91 | 151.0889 | 153.1257 | -13.2157 | 140.666 | 151.0889 | 153.1257 | -12.4597 | 146.149 | 151.5426 | 153.5855 | -7.4365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 14.2 | 19.4364 | 17.4927 | -3.2927 | 1.2 |  | 0.829 | 0.371 | 92.2 | 100.6 | 90.199 | 2.001 | 80.5 |  | 78.6 | 1.9 | 9.3 | 5.37 | 10.598 | -1.298 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 216.2 |  | 203.04 | 13.16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 18.795 | 19.3392 | 0.66084 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.9 |  | 13.888 | 0.012 | 18.1 |  | 16.092 | 2.008 | 23.8 | 27.99 | 16.378 | 7.422 | 66.3 | 72.07 | 50.941 | 15.359 | 19 |  | 17.29 | 1.71 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 11.2 | 7.8003 |  | 11.2 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.34 | -0.04 | 19.8 | 19.4364 | 17.8814 | 1.9186 | 9.1 | 12.5559 | 8.2 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  | 5.109 | -5.109 | 32.3 | 24.71 | 34.689 | -2.389 | 35.4 |  | 38.466 | -3.066 | 70.5 | 82.6 | 28.078 | 42.422 | 89.3 | 80.67 | 36.334 | 52.966 | 14.1 | 1.32 | 1.318 | 12.782 | 7.6 | 2.19 | 2.192 | 5.408 | 50 |  | 41.34 | 8.66 | 20.9303 | 19.932 | 19.4364 | 1.4939 | 6.8658 | 7 | 7 | -0.13418 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 5.8 | 4.35 | 7.433 | -1.633 | 252.9 |  | 251.697 | 1.203 | 16 |  | 15.266 | 0.734 | 142.4 |  | 141.521 | 0.879 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 2.54 | 35.83 | 28.512 | -25.972 | 14.937 | 40.73 | 34.28 | -19.343 | 110.9 |  | 109.291 | 1.609 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.2 |  | 16.001 | 0.199 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20.1 | 19.553 | 18.4645 | 1.6355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 15 |  | 27 | -12 | 0 |  | 27 | -27 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 17.62 | 19 | 0 | 8.33 | 8.3 | 8.3 | 0.03 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 17.53 | 22 | 22 | -4.47
12/01/2026 | 11:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 617.1 | 621.9896 | 621.9896 | -4.8896 | 211.6 | 202.5409 | 202.5409 | 9.0591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 239.9 | 240 | 240 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 525.8 | 325.3828 | 141.3327 | 384.4673 | 10.1 | 9.8008 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.067 | 164.0671 | 3.3329 | 7.008 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8697 | 5.224 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4035 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 69.9 | 55.7085 | 81.7886 | -11.8886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8958 | 55.8958 | -0.59584 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.50503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 457.0943 | 322.1618 | 140.4382 | 75.4 | 81.6356 | 81.6356 | -6.2356 | 138.9413 | 149.9872 | 151.3625 | -12.4212 | 36.65 | 41.8989 | 41.8989 | -5.2489 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 133.4081 | 143.6851 | 185.8204 | -52.4123 | 133.8366 | 143.6851 | 185.8204 | -51.9838 | 162.8253 | 144.1166 | 186.3784 | -23.5531 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 168.2 | 174.5595 | 72.8863 | 95.3137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.0759 | 47.9971 | -0.39709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 164.3 | 169.608 | 169.608 | -5.308 | 163.6 | 169.608 | 169.608 | -6.008 | 164.7 | 169.608 | 169.608 | -4.908 | 245 | 255.176 | 255.176 | -10.176 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 160.478 | 180.8645 | 162.4382 | -1.9602 | 123.064 | 125.817 | 125.8177 | -2.7536 | 63.007 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1922 | 78.09 | 78.568 | 78.568 | -0.478 | 30.014 | 29.9806 | 29.9806 | 0.03344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.169 | 151.0889 | 153.1257 | -13.9567 | 140.057 | 151.0889 | 153.1257 | -13.0687 | 145.612 | 151.5426 | 153.5855 | -7.9735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 16.8 | 19.4364 | 17.4927 | -0.69271 | 1.3 |  | 0.848 | 0.452 | 92.9 | 105.06 | 94.681 | -1.781 | 80.8 |  | 78.555 | 2.245 | 9.4 | 6.29 | 11.01 | -1.61 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 221.3 |  | 202.139 | 19.161 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.795 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.9 |  | 14.062 | -0.162 | 18 |  | 16.639 | 1.361 | 22.2 | 27.83 | 17.354 | 4.846 | 67 | 75.66 | 54.586 | 12.414 | 19 |  | 17.547 | 1.453 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 12.9 | 10.8996 | 11.1129 | 1.7871 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34 | 0.06 | 19.8 | 19.4364 | 17.8814 | 1.9186 | 8.6 | 12.5559 | 8.2 | 0.4 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 18.4645 | 1.5355 | 0.1 | 0.57 | 5.389 | -5.289 | 29.3 | 31.58 | 40.59 | -11.29 | 33.6 |  | 38.28 | -4.68 | 68.2 | 82.3 | 33.106 | 35.094 | 103.2 | 82.22 | 41.168 | 62.032 | 14 | 1.54 | 1.542 | 12.458 | 8.6 | 2.72 | 2.724 | 5.876 | 46.3 |  | 45.93 | 0.37 | 20.9306 | 19.932 | 19.4364 | 1.4942 | 6.8634 | 7 | 7 | -0.13659 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 8.6 | 5.14 | 7.923 | 0.677 | 252.9 |  | 251.083 | 1.817 | 15.9 |  | 15.697 | 0.203 | 141.9 |  | 142.794 | -0.894 | 0.635 | 0.6 | 0.6 | 0.035 | 15.805 | 42.89 | 45.328 | -29.523 | 31.667 | 57.51 | 51.687 | -20.02 | 111 |  | 109.921 | 1.079 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.6 |  | 16.447 | 0.153 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20.1 | 19.553 | 18.4645 | 1.6355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 22.7 |  | 27 | -4.3 | 0 |  | 27 | -27 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 17.62 | 19 | 0 | 7.59 | 8.3 | 8.3 | -0.71 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 17.45 | 22 | 22 | -4.55
12/01/2026 | 11:30 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 620.7 | 621.9896 | 621.9896 | -1.2896 | 211.4 | 202.5409 | 202.5409 | 8.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 240.4 | 240 | 240 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.6 |  | 199.4779 | -70.8779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 478.4 | 330.2741 | 159.2895 | 319.1105 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.067 | 164.0671 | 3.6329 | 7.199 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0607 | 5.263 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4425 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 69.8 | 53.6586 | 81.7884 | -11.9884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8958 | 55.8958 | -0.49584 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.90503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 323.7585 | 138.3415 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 135.561 | 149.9872 | 151.3625 | -15.8015 | 39.8539 | 41.8989 | 41.8989 | -2.045 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 138.6457 | 147.5685 | 185.8204 | -47.1747 | 138.9504 | 147.5685 | 185.8204 | -46.87 | 161.7474 | 148.0117 | 186.3784 | -24.631 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  | 18 | -18 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 169.7 | 174.5595 | 112.6754 | 57.0246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 52.5734 | 43.0282 | 4.5717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 159.7 | 169.608 | 169.608 | -9.908 | 159.7 | 169.608 | 169.608 | -9.908 | 160.8 | 169.608 | 169.608 | -8.808 | 243.8 | 255.176 | 255.176 | -11.376 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 149.381 | 180.8645 | 95.2961 | 54.0849 | 112.835 | 125.8172 | 125.8177 | -12.9827 | 62.844 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3552 | 78.05 | 78.568 | 78.568 | -0.518 | 29.995 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.36 | 151.0889 | 153.1257 | -14.7657 | 140.243 | 151.0889 | 153.1257 | -12.8827 | 145.982 | 151.5426 | 153.5855 | -7.6035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 19.4364 | 17.4927 | 2.5073 | 0.8 |  | 0.84 | -0.04 | 92.4 | 108.42 | 98.125 | -5.725 | 80.8 |  | 78.079 | 2.721 | 9.2 | 6.47 | 10.68 | -1.48 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 4.2 |  |  | 4.2 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 218 |  | 200.89 | 17.11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.795 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14 |  | 14.112 | -0.112 | 18 |  | 16.993 | 1.007 | 23.1 | 28.09 | 18.741 | 4.359 | 67.4 | 74.05 | 58.073 | 9.327 | 19.1 |  | 16.956 | 2.144 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 15.6 | 12.1724 | 9.9624 | 5.6376 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.34 | -0.04 | 19.8 | 19.4364 | 17.8814 | 1.9186 | 7.5 | 12.5559 | 8.2 | -0.7 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 18.4645 | 1.5355 | 0.3 | 2.12 | 6.424 | -6.124 | 33.2 | 39.44 | 47.484 | -14.284 | 37.5 |  | 37.652 | -0.152 | 71.3 | 83.1 | 39.154 | 32.146 | 109.2 | 79.88 | 47.147 | 62.053 | 11.4 | 1.88 | 1.877 | 9.523 | 11.1 | 3.18 | 3.179 | 7.921 | 37.5 |  | 44.86 | -7.36 | 20.9393 | 19.932 | 19.4364 | 1.5029 | 6.8646 | 7 | 7 | -0.13544 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 9.1 | 5.33 | 7.813 | 1.287 | 253.1 |  | 250.248 | 2.852 | 17.7 |  | 15.869 | 1.831 | 136.3 |  | 143.632 | -7.332 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 56.476 | 61.35 | 63.487 | -7.011 | 82.603 | 71.11 | 65.918 | 16.685 | 106.5 |  | 109.73 | -3.23 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.1 |  | 16.213 | -1.113 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 19.553 | 18.4645 | 1.5355 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 21.9 |  | 27 | -5.1 | 0 |  | 27 | -27 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.6 | 17.62 | 19 | -0.4 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 11.28 | 11 | 11 | 0.28 | 14.97 | 22 | 22 | -7.03
12/01/2026 | 12:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 618.2 | 621.9896 | 621.9896 | -3.7896 | 212.7 | 202.5409 | 202.5409 | 10.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 239.5 | 240 | 240 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197.1 |  | 199.4779 | -2.3779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 292.7 | 283.6195 | 113.8009 | 178.8991 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.067 | 164.0671 | -1.0671 | 6.8 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6617 | 5.048 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2275 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 69.6 | 44.2343 | 81.7883 | -12.1883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8958 | 55.8958 | -0.99584 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.50503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 457.0943 | 321.2416 | 139.0584 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 130.4123 | 149.9872 | 151.3625 | -20.9502 | 39.2482 | 41.8989 | 41.8989 | -2.6508 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 86.3 | 87.7736 | 87.7736 | -1.4736 | 138.7007 | 147.5685 | 185.8204 | -47.1197 | 138.8539 | 147.5685 | 185.8204 | -46.9664 | 161.7471 | 148.0117 | 186.3784 | -24.6314 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 43.5452 | 43.5452 | 0.75481 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 167.3 | 174.5595 | 84.5481 | 82.7519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 41.1008 | 35.1304 | -14.9304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 159.4 | 169.608 | 169.608 | -10.208 | 159.3 | 169.608 | 169.608 | -10.308 | 159.9 | 169.608 | 169.608 | -9.708 | 245.9 | 255.176 | 255.176 | -9.276 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 121.803 | 180.6739 | 111.6417 | 10.1613 | 92.077 | 125.8166 | 125.8177 | -33.7407 | 62.545 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6542 | 78.016 | 78.568 | 78.568 | -0.552 | 29.756 | 29.9806 | 29.9806 | -0.22456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.806 | 151.0889 | 153.1257 | -14.3197 | 140.134 | 151.0889 | 153.1257 | -12.9917 | 145.892 | 151.5426 | 153.5855 | -7.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 19.4364 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.855 | -0.455 | 102 | 106.49 | 101.223 | 0.777 | 80.9 |  | 77.875 | 3.025 | 8.7 | 6.4 | 10.102 | -1.402 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.4 |  |  | 19.4 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 222.4 |  | 201.423 | 20.977 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 18.795 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.9 |  | 14.32 | -0.42 | 17.9 |  | 17.307 | 0.593 | 22.8 | 28.49 | 20.265 | 2.535 | 70 | 77.33 | 61.507 | 8.493 | 19.2 |  | 14.952 | 4.248 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 13.3 | 9.5162 | 8.1338 | 5.1662 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.35 | -0.05 | 19.8 | 19.4364 | 17.8814 | 1.9186 | 5.8 | 12.5559 | 8.2 | -2.4 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 18.4645 | 1.5355 | 1.6 | 3.93 | 7.712 | -6.112 | 35.4 | 47.64 | 54.709 | -19.309 | 28.1 |  | 36.428 | -8.328 | 85 | 84.1 | 45.543 | 39.457 | 109.2 | 77.84 | 53.506 | 55.694 | 14.1 | 2.25 | 2.25 | 11.85 | 11.2 | 3.61 | 3.61 | 7.59 | 43.1 |  | 43.78 | -0.68 | 20.9358 | 19.932 | 19.4364 | 1.4995 | 6.9989 | 7 | 7 | -0.00111 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 8 | 5.32 | 7.504 | 0.496 | 253 |  | 250.42 | 2.58 | 17.8 |  | 15.88 | 1.92 | 147.3 |  | 143.582 | 3.718 | 0.637 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 79.817 | 80.21 | 82.094 | -2.277 | 95.355 | 83.66 | 79.091 | 16.264 | 113.6 |  | 109.08 | 4.52 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.1 |  | 15.639 | -2.539 | 8.1 | 8.24 | 7.2 | 0.9 | 20 | 19.553 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 21.5 |  | 27 | -5.5 | 0 |  | 27 | -27 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19 | 17.62 | 19 | 0 | 7.23 | 8.3 | 8.3 | -1.07 | 9.88 | 11 | 11 | -1.12 | 15.87 | 22 | 22 | -6.13
12/01/2026 | 12:30 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 | 628.9 | 621.9896 | 621.9896 | 6.9104 | 214.5 | 202.5409 | 202.5409 | 11.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 244.5 | 240 | 240 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 193.2 |  | 199.4779 | -6.2779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262.5 | 248.0123 | 80.3297 | 182.1703 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 164.067 | 164.0671 | 10.6329 | 7.82 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6817 | 5.217 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3965 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 71 | 37.8811 | 81.7884 | -10.7884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8958 | 55.8958 | 0.50416 | 220.7 | 220.695 | 220.695 | 0.00504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 449.2808 | 303.3995 | 152.8005 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 120.7032 | 129.2198 | 149.9872 | -29.284 | 40.6578 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2412 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 182.9561 | 185.8204 | 185.8204 | -2.8643 | 184.759 | 185.8204 | 185.8204 | -1.0614 | 181.9937 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3848 | 109.8 | 110.482 | 110.482 | -0.68202 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 1.9 | 2.0606 | 2.0606 | -0.16058 | 31.6 | 30.3322 | 30.3322 | 1.2678 | 80.5 | 105.5973 | 84.5481 | -4.0481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 30.7579 |  | 21.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 132.8384 | 132.8384 | -3.6384 | 152.6 | 169.608 | 169.608 | -17.008 | 152.6 | 169.608 | 169.608 | -17.008 | 153.9 | 169.608 | 169.608 | -15.708 | 243.6 | 255.176 | 255.176 | -11.576 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 164.895 | 113.7024 | 91.0443 | 73.8507 | 101.734 | 125.8097 | 125.8177 | -24.0836 | 64.492 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7072 | 78.787 | 78.568 | 78.568 | 0.219 | 30.552 | 29.9806 | 29.9806 | 0.57144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.439 | 151.0889 | 153.1257 | -12.6867 | 141.447 | 151.0889 | 153.1257 | -11.6787 | 146.547 | 151.5426 | 153.5855 | -7.0385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20.1 | 19.4364 | 17.4927 | 2.6073 | 0.3 |  | 0.848 | -0.548 | 110 | 102.95 | 102.688 | 7.312 | 80.8 |  | 78.189 | 2.611 | 10.5 | 6.98 | 10.171 | 0.329 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.4 |  |  | 20.4 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 230.7 |  | 202.045 | 28.655 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.795 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14 |  | 14.52 | -0.52 | 18 |  | 17.512 | 0.488 | 25.9 | 27.53 | 20.433 | 5.467 | 75.9 | 78.42 | 62.694 | 13.206 | 19.1 |  | 13.636 | 5.464 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 | 7.1215 |  | 10.3 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34 | 0.06 | 19.8 | 19.4364 | 17.8814 | 1.9186 | 2.8 | 12.5559 | 8.2 | -5.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.4364 | 18.4645 | 1.5355 | 2 | 5.58 | 8.84 | -6.84 | 31.8 | 54.07 | 60.168 | -28.368 | 27.6 |  | 34.352 | -6.752 | 90.7 | 85.6 | 52.331 | 38.369 | 110.5 | 82.2 | 61.192 | 49.308 | 15.6 | 2.76 | 2.758 | 12.842 | 13.5 | 4.26 | 4.262 | 9.238 | 39.5 |  | 38.29 | 1.21 | 20.9337 | 19.932 | 19.4364 | 1.4974 | 7.3539 | 7 | 7 | 0.35393 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 7.8 | 5.71 | 7.599 | 0.201 | 253.5 |  | 250.435 | 3.065 | 18.3 |  | 15.656 | 2.644 | 141.6 |  | 142.745 | -1.145 | 0.642 | 0.6 | 0.6 | 0.042 | 74.24 | 94.17 | 95.813 | -21.573 | 97.684 | 92.87 | 88.928 | 8.756 | 82.7 |  | 107.942 | -25.242 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.7 |  | 14.769 | -2.069 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 19.553 | 18.4645 | 1.5355 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 21.6 |  | 27 | -5.4 | 0 |  | 27 | -27 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 17.62 | 19 | 0 | 9.28 | 8.3 | 8.3 | 0.98 | 11.28 | 11 | 11 | 0.28 | 17.23 | 22 | 22 | -4.77
12/01/2026 | 13:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 619.2 | 621.9896 | 621.9896 | -2.7896 | 211.3 | 202.5409 | 202.5409 | 8.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 238.9 | 240 | 240 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 191.6 | 199.4769 | 199.4779 | -7.8779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.9 | 103.1797 | 72.7601 | 304.1399 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.067 | 164.0671 | 2.1329 | 6.777 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6387 | 5.044 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2235 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.0172 | -1.4172 | 69.5 | 15.448 | 76.7637 | -7.2637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8958 | 55.8958 | -0.99584 | 221.4 | 220.695 | 183.1967 | 38.2033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.6 | 449.2808 | 294.5418 | 157.0582 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 116.7821 | 129.2198 | 149.9872 | -33.2051 | 39.2293 | 41.8989 | 41.8989 | -2.6697 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.4344 | 18.4645 | 0.33547 | 87.8 | 87.7736 | 87.7736 | 0.02643 | 177.6856 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1348 | 177.9449 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8754 | 185.0608 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3176 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 43.5452 | 43.5452 | 0.85481 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.3 | 30.3322 | 30.3322 | 0.96776 | 81.9 | 105.5973 | 84.5481 | -2.6481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 29.7193 |  | 20.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 157.7 | 169.608 | 169.608 | -11.908 | 157.4 | 169.608 | 169.608 | -12.208 | 158.6 | 169.608 | 169.608 | -11.008 | 242.1 | 255.176 | 255.176 | -13.076 | 70.4 | 73.591 | 73.591 | -3.191 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 111.584 | 113.7026 | 97.2233 | 14.3607 | 89.424 | 113.0323 | 108.1336 | -18.7096 | 62.236 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9632 | 77.976 | 78.5651 | 78.568 | -0.592 | 29.737 | 29.9806 | 29.9806 | -0.24356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.359 | 151.0889 | 153.1256 | -11.7666 | 142.65 | 151.0889 | 153.1256 | -10.4756 | 146.696 | 151.5426 | 153.5855 | -6.8895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.844 | -0.144 | 104.8 | 101.11 | 103.609 | 1.191 | 77.5 |  | 78.962 | -1.462 | 10.3 | 8.39 | 10.454 | -0.154 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.1 |  |  | 20.1 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 189.7 |  | 201.646 | -11.946 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.2702 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 13.8 |  | 14.468 | -0.668 | 18 |  | 17.376 | 0.624 | 24.3 | 24.87 | 20.149 | 4.151 | 75.8 | 77.9 | 63.133 | 12.667 | 19.1 |  | 13.887 | 5.213 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 | 6.881 |  | 10.3 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34 | 0.06 | 19.8 | 18.8921 | 17.8814 | 1.9186 | 1.8 | 12.206 | 8.2 | -6.4 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 18.8921 | 18.4645 | 1.5355 | 4.2 | 7.03 | 9.915 | -5.715 | 32.9 | 58.04 | 65.04 | -32.14 | 38.5 |  | 31.313 | 7.187 | 91.5 | 85.99 | 59.253 | 32.247 | 116 | 89.89 | 69.32 | 46.68 | 13.5 | 3.31 | 3.313 | 10.187 | 12.2 | 4.99 | 4.988 | 7.212 | 36 |  | 32.79 | 3.21 | 20.9256 | 19.378 | 19.4364 | 1.4892 | 7.5165 | 7 | 7 | 0.5165 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 10.1 | 7.11 | 7.829 | 2.271 | 224.3 |  | 250.173 | -25.873 | 18.3 |  | 15.212 | 3.088 | 140.2 |  | 141.368 | -1.168 | 0.637 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 101.083 | 99.56 | 107.902 | -6.819 | 110.398 | 93.55 | 97.654 | 12.744 | 70.8 |  | 106.048 | -35.248 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.3 |  | 13.647 | -0.347 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20.2 | 19.0087 | 18.4645 | 1.7355 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 21.5 | 11 | 27 | -5.5 | 0 | 11 | 27 | -27 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 17.62 | 19 | 0 | 9.08 | 8.3 | 8.3 | 0.78 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 16.58 | 22 | 22 | -5.42
12/01/2026 | 13:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 624.4 | 621.9896 | 621.9896 | 2.4104 | 214.1 | 202.5409 | 202.5409 | 11.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 241.2 | 240 | 240 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 194.6 | 199.4774 | 199.4779 | -4.8779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 237.9 | 117.6662 | 72.7601 | 165.1399 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.067 | 164.0671 | 0.93294 | 7.137 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9987 | 4.965 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1445 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9339 | 14.6056 | -2.0056 | 70.5 | 15.448 | 79.6834 | -9.1834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 55.8958 | 55.8958 | 54.9042 | 221.6 | 220.695 | 213.3673 | 8.2327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 449.2808 | 220.6025 | 235.4975 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 119.3795 | 129.2198 | 149.9872 | -30.6078 | 39.7972 | 41.8989 | 41.8989 | -2.1017 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.4344 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 179.0368 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7835 | 179.6608 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1596 | 185.4515 | 186.3784 | 186.3784 | -0.92686 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 98 | 105.5973 | 84.5481 | 13.4519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 157.2 | 169.608 | 169.608 | -12.408 | 157.1 | 169.608 | 169.608 | -12.508 | 158.2 | 169.608 | 169.608 | -11.408 | 240 | 255.176 | 255.176 | -15.176 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 129.973 | 114.5909 | 97.2233 | 32.7497 | 93.317 | 108.1297 | 121.4733 | -28.1563 | 62.881 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3182 | 78.038 | 78.5678 | 78.568 | -0.53 | 29.959 | 29.9806 | 29.9806 | -0.02156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.405 | 151.0889 | 153.1256 | -11.7206 | 142.385 | 151.0889 | 153.1256 | -10.7406 | 146.512 | 151.5426 | 153.5855 | -7.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.845 | -0.545 | 105.5 | 104.31 | 104.649 | 0.851 | 56.5 |  | 79.119 | -22.619 | 9.6 | 7.73 | 9.774 | -0.174 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 |  |  | 20.2 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 180.4 |  | 199.771 | -19.371 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.2702 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 13.6 |  | 14.213 | -0.613 | 17.7 |  | 17.034 | 0.666 | 23.9 | 24.68 | 20.1 | 3.8 | 73.7 | 73.92 | 63.558 | 10.142 | 19 |  | 14.529 | 4.471 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 |  |  | 10.3 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.34 | -0.04 | 19.8 | 18.8921 | 17.8814 | 1.9186 | 1.7 | 12.206 | 8.2 | -6.5 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.8921 | 18.4645 | 1.5355 | 4.4 | 8.57 | 10.82 | -6.42 | 38.8 | 62 | 66.546 | -27.746 | 15.3 |  | 28.23 | -12.93 | 90.1 | 87.54 | 65.132 | 24.968 | 114.6 | 90.53 | 75.558 | 39.042 | 13.8 | 3.74 | 3.738 | 10.062 | 14.5 | 5.7 | 5.697 | 8.803 | 35.1 |  | 28.66 | 6.44 | 20.921 | 19.378 | 19.4364 | 1.4846 | 7.9389 | 7 | 7 | 0.9389 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 8.8 | 6.35 | 7.459 | 1.341 | 238.5 |  | 249.216 | -10.716 | 18.1 |  | 14.317 | 3.783 | 129.7 |  | 139.275 | -9.575 | 0.637 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 104.157 | 110.54 | 113.128 | -8.971 | 134.05 | 105.69 | 104.556 | 29.494 | 49.7 |  | 103.45 | -53.75 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.8 |  | 11.997 | 1.803 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 19.0087 | 18.4645 | 1.5355 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 22.5 | 11 | 27 | -4.5 | 0 | 11 | 27 | -27 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.9 | 17.62 | 19 | -0.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 15.7 | 22 | 22 | -6.3
12/01/2026 | 14:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 630.8 | 621.9896 | 621.9896 | 8.8104 | 214.9 | 202.5409 | 202.5409 | 12.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 239.3 | 240 | 240 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 193.6 | 199.4776 | 199.4779 | -5.8779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.1 | 145.2097 | 72.7601 | 202.3399 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.067 | 164.0671 | 0.93294 | 7.392 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2537 | 4.816 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9955 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 70.6 | 15.4481 | 81.7882 | -11.1882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 55.8958 | 55.8958 | 55.0042 | 222.3 | 220.695 | 212.6864 | 9.6136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 449.2808 | 294.5418 | 162.8582 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 126.7937 | 129.2198 | 129.2198 | -2.4261 | 40.2251 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6738 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.8 | 17.4344 | 18.4645 | 0.33547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 180.2957 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5246 | 181.4425 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3779 | 186.4454 | 186.3784 | 186.3784 | 0.06703 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 43.5452 | 43.5452 | 1.6548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 124.1 | 105.5973 | 105.5973 | 18.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 | 160.6 | 169.608 | 169.608 | -9.008 | 158.8 | 169.608 | 169.608 | -10.808 | 169.9 | 169.608 | 169.608 | 0.292 | 242 | 255.176 | 255.176 | -13.176 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 141.806 | 113.7026 | 88.8828 | 52.9232 | 105.832 | 125.795 | 116.9981 | -11.1661 | 63.281 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9182 | 78.296 | 78.5678 | 78.568 | -0.272 | 30.27 | 29.9806 | 29.9806 | 0.28944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.583 | 151.0889 | 153.1256 | -12.5426 | 141.916 | 151.0889 | 153.1256 | -11.2096 | 146.696 | 151.5426 | 153.5855 | -6.8895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.714 | -0.614 | 104.3 | 105.83 | 105.729 | -1.429 | 78.8 |  | 78.883 | -0.083 | 10.2 | 7.1 | 8.773 | 1.427 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 |  |  | 20.2 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 146.4 |  | 193.87 | -47.47 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 18.2702 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 12.9 |  | 13.973 | -1.073 | 16.3 |  | 16.861 | -0.561 | 26.7 | 23.84 | 20.131 | 6.569 | 77.1 | 74.37 | 63.978 | 13.122 | 19 |  | 13.809 | 5.191 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 |  |  | 10.3 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.33 | -0.03 | 19.8 | 18.8921 | 17.8814 | 1.9186 | 2 | 12.206 | 8.2 | -6.2 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.8921 | 18.4645 | 1.5355 | 6.3 | 9.96 | 11.669 | -5.369 | 40.1 | 63.74 | 66.929 | -26.829 | 9.2 |  | 24.458 | -15.258 | 99.2 | 88.11 | 70.664 | 28.536 | 117 | 92.18 | 81.165 | 35.835 | 15.2 | 4.12 | 4.12 | 11.08 | 14.5 | 6.4 | 6.401 | 8.099 | 25.4 |  | 24.53 | 0.87 | 20.9233 | 19.378 | 19.4364 | 1.487 | 8.2449 | 7 | 7 | 1.245 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 9 | 5.9 | 6.89 | 2.11 | 199.6 |  | 243.337 | -43.737 | 15.7 |  | 12.98 | 2.72 | 77.3 |  | 137.418 | -60.118 | 0.644 | 0.6 | 0.6 | 0.044 | 99.787 | 115.25 | 116.066 | -16.279 | 125.973 | 112.91 | 110.849 | 15.124 | 46.6 |  | 101.319 | -54.719 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.9 |  | 8.839 | 4.061 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20.2 | 19.0087 | 18.4645 | 1.7355 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 22.6 | 11 | 27 | -4.4 | 0 | 11 | 27 | -27 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19 | 17.62 | 19 | 0 | 8.03 | 8.3 | 8.3 | -0.27 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15 | 16.75 | 22 | 22 | -5.25
12/01/2026 | 14:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 625.4 | 621.9896 | 621.9896 | 3.4104 | 212.7 | 202.5409 | 202.5409 | 10.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 240.7 | 240 | 240 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 194.4 | 199.4778 | 199.4779 | -5.0779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 420.8 | 191.3068 | 72.7608 | 348.0392 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.067 | 164.0671 | 1.6329 | 7.129 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9907 | 4.785 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9645 | 7.9 |  | 16.8081 | -8.9081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 70.5 | 15.4481 | 81.7884 | -11.2884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221 | 220.695 | 220.695 | 0.30503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 316.597 | 145.403 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 134.3293 | 149.9872 | 149.9872 | -15.6579 | 39.3092 | 41.8989 | 41.8989 | -2.5897 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.4344 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 179.4016 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4188 | 179.8692 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9512 | 186.036 | 186.3784 | 186.3784 | -0.34239 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 18.3 | 18 |  | 18.3 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.5 | 30.3322 | 30.3322 | 1.1678 | 82.2 | 106.8445 | 84.5481 | -2.3481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 |  | 23.5784 | -2.9784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 157.9 | 169.608 | 169.608 | -11.708 | 158.2 | 169.608 | 169.608 | -11.408 | 159 | 169.608 | 169.608 | -10.608 | 228.1 | 255.176 | 255.176 | -27.076 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 93.168 | 113.7026 | 97.2236 | -4.0556 | 116.032 | 125.8173 | 125.8177 | -9.7857 | 62.754 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4452 | 77.915 | 78.5678 | 78.568 | -0.653 | 29.88 | 29.9806 | 29.9806 | -0.10056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.893 | 151.0889 | 153.1257 | -13.2327 | 140.973 | 151.0889 | 153.1257 | -12.1527 | 146.29 | 151.5426 | 153.5855 | -7.2955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.692 | -0.592 | 98.8 | 105.49 | 105.399 | -6.599 | 80.8 |  | 77.884 | 2.916 | 8.9 | 6.43 | 7.59 | 1.31 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.1 |  |  | 20.1 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 115.6 |  | 183.693 | -68.093 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.2702 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 12 |  | 13.641 | -1.641 | 15.9 |  | 16.479 | -0.579 | 23.6 | 23.28 | 20.697 | 2.903 | 76.6 | 76.76 | 66.447 | 10.153 | 18.6 |  | 12.405 | 6.195 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 |  | 5.4592 | 4.8408 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.32 | -0.12 | 19.8 | 18.8921 | 17.8814 | 1.9186 | 5.1 | 12.206 | 8.2 | -3.1 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.8921 | 18.4645 | 1.5355 | 8.1 | 11.51 | 12.699 | -4.599 | 34 | 63.14 | 65.363 | -31.363 | 15 |  | 19.514 | -4.514 | 101.4 | 86.91 | 74.811 | 26.589 | 117.2 | 91.84 | 84.237 | 32.963 | 15.2 | 4.32 | 4.323 | 10.877 | 14.9 | 6.72 | 6.72 | 8.18 | 15.1 |  | 21.05 | -5.95 | 20.9326 | 19.378 | 19.4364 | 1.4963 | 8.2544 | 7 | 7 | 1.2544 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 9.6 | 5.57 | 6.253 | 3.347 | 206.9 |  | 224.649 | -17.749 | 14.7 |  | 11.139 | 3.561 | 124.3 |  | 131.336 | -7.036 | 0.636 | 0.6 | 0.6 | 0.036 | 106.049 | 117.61 | 118.19 | -12.141 | 138.685 | 116.07 | 114.639 | 24.046 | 81.9 |  | 96.441 | -14.541 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 8.5 |  | 7.019 | 1.481 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 19.0087 | 18.4645 | 1.5355 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 21.9 | 11 | 27 | -5.1 | 8.6 | 11 | 27 | -18.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 18.9 | 17.62 | 19 | -0.1 | 7.96 | 8.3 | 8.3 | -0.34 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08 | 14.96 | 22 | 22 | -7.04
12/01/2026 | 15:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 630 | 621.9896 | 621.9896 | 8.0104 | 214.5 | 202.5409 | 202.5409 | 11.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 242.3 | 240 | 240 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 |  |  | 114.4 | 198.1 | 199.4778 | 199.4779 | -1.3779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 381.8 | 291.6 | 116.084 | 265.716 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.067 | 164.0671 | 4.6329 | 7.699 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5607 | 5.068 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2475 | 12.5 |  | 16.8081 | -4.3081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 71.2 | 37.8928 | 81.7884 | -10.5884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221 | 220.695 | 220.695 | 0.30503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 317.7865 | 140.0135 | 80 | 81.6356 | 81.6356 | -1.6356 | 144.7129 | 151.3625 | 151.3625 | -6.6497 | 40.0898 | 41.8989 | 41.8989 | -1.8091 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.8 | 17.4344 | 18.4645 | 0.33547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 183.2222 | 185.8204 | 185.8204 | -2.5982 | 183.543 | 185.8204 | 185.8204 | -2.2774 | 184.6305 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7479 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.6 | 30.3322 | 30.3322 | 1.2678 | 64.7 | 106.8445 | 112.6754 | -47.9754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 |  | 30.9979 | -9.5979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8384 | -4.5384 | 139.1 | 169.608 | 169.608 | -30.508 | 139.1 | 169.608 | 169.608 | -30.508 | 139.9 | 169.608 | 169.608 | -29.708 | 232.2 | 255.176 | 255.176 | -22.976 | 71.9 | 73.591 | 73.591 | -1.691 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 73.95 | 90.5922 | 83.5141 | -9.5641 | 114.291 | 125.8175 | 125.8177 | -11.5267 | 63.563 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6362 | 78.249 | 78.568 | 78.568 | -0.319 | 30.37 | 29.9806 | 29.9806 | 0.38944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.103 | 151.0889 | 153.1257 | -13.0227 | 141.383 | 151.0889 | 153.1257 | -11.7427 | 146.892 | 151.5426 | 153.5855 | -6.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.647 | -0.547 | 98.4 | 104.65 | 104.598 | -6.198 | 80.7 |  | 74.81 | 5.89 | 8.3 | 5.69 | 6.346 | 1.954 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 3.3 |  |  | 3.3 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 162.6 |  | 169.687 | -7.087 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 9.2 | 20.274 | 20.274 | -11.074 | 20 | 18.2702 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 13.2 |  | 12.955 | 0.245 | 16.9 |  | 15.768 | 1.132 | 22.3 | 22.89 | 21.442 | 0.858 | 72.8 | 74.75 | 69.597 | 3.203 | 17.6 |  | 10.722 | 6.878 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 |  | 7.177 | 3.123 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.31 | -0.11 | 19.9 | 18.8921 | 17.8814 | 2.0186 | 11.3 | 12.206 | 8.2 | 3.1 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.8921 | 18.4645 | 1.5355 | 6.2 | 13.12 | 13.789 | -7.589 | 31.5 | 61.9 | 63.148 | -31.648 | 10.3 |  | 15.09 | -4.79 | 101.5 | 85.31 | 78.495 | 23.005 | 117.2 | 90.8 | 86.463 | 30.737 | 14.8 | 4.47 | 4.465 | 10.335 | 14.7 | 6.91 | 6.911 | 7.789 | 22.2 |  | 17.56 | 4.64 | 20.9092 | 19.378 | 19.4364 | 1.4729 | 8.2577 | 7 | 7 | 1.2577 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 7 | 5.21 | 5.595 | 1.405 | 185.3 |  | 196.237 | -10.937 | 10.8 |  | 8.935 | 1.865 | 71.4 |  | 110.105 | -38.705 | 0.641 | 0.6 | 0.6 | 0.041 | 100.635 | 119.67 | 120.042 | -19.407 | 136.993 | 118.4 | 117.593 | 19.4 | 29.9 |  | 84.979 | -55.079 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.3 |  | 3.902 | 3.398 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 19.0087 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 22.9 | 11 | 27 | -4.1 | 20.6 | 11 | 27 | -6.4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 17.62 | 19 | 0 | 7.75 | 8.3 | 8.3 | -0.55 | 10.94 | 11 | 11 | -0.06 | 17.12 | 22 | 22 | -4.88
12/01/2026 | 15:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 628.5 | 621.9896 | 621.9896 | 6.5104 | 214.3 | 202.5409 | 202.5409 | 11.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240.6 | 240 | 240 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.9 | 196.9388 |  | 199.9 | 199.3 | 199.4779 | 199.4779 | -0.17789 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 390.4 | 152.7272 | 187.4935 | 202.9065 | 9.9 | 9.8008 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.067 | 164.0671 | 4.8329 | 7.325 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1867 | 5.161 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3405 | 15.9 |  | 16.8081 | -0.90807 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 81.8 | 15.448 | 81.7884 | 0.01164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 457.0943 | 323.9249 | 136.9751 | 73.2 | 81.6356 | 81.6356 | -8.4356 | 142.9832 | 151.3625 | 151.3625 | -8.3793 | 41.7301 | 41.8989 | 41.8989 | -0.16882 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 16.9388 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 179.6657 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1547 | 179.9631 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8572 | 184.7309 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6476 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.6 | 30.3322 | 30.3322 | 1.2678 | 74.1 | 106.8445 | 112.6754 | -38.5754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 26.0108 | 41.7907 | -21.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 152.4 | 169.608 | 169.608 | -17.208 | 152.3 | 169.608 | 169.608 | -17.308 | 152.4 | 169.608 | 169.608 | -17.208 | 240 | 255.176 | 255.176 | -15.176 | 72.4 | 73.591 | 73.591 | -1.191 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 95.881 | 175.8108 | 96.2822 | -0.40121 | 112.582 | 121.1051 | 125.8177 | -13.2357 | 63.097 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1022 | 74.166 | 78.568 | 78.568 | -4.402 | 30.012 | 29.9806 | 29.9806 | 0.03144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.097 | 153.1257 | 153.1257 | -13.0287 | 141.731 | 153.1257 | 153.1257 | -11.3947 | 161.566 | 153.5855 | 153.5855 | 7.9805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.3576 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.544 | -0.444 | 97.9 | 103.44 | 105.429 | -7.529 | 39.8 |  | 67.94 | -28.14 | 8.6 | 8.16 | 5.187 | 3.413 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 83.3 |  | 149.866 | -66.566 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.7551 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 16.0544 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 16.414 | 17.8814 | 0.71856 | 11.8 |  | 11.828 | -0.028 | 15.1 |  | 14.824 | 0.276 | 26.3 | 23 | 22.158 | 4.142 | 79.1 | 77.87 | 71.941 | 7.159 | 16.4 |  | 8.39 | 8.01 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 | 6.0224 | 9.6759 | 0.6241 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.27 | -0.17 | 19.8 | 18.3479 | 17.8814 | 1.9186 | 11.7 | 11.8562 | 8.2 | 3.5 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.3673 | 18.4645 | 1.5355 | 5.3 | 11.47 | 13.896 | -8.596 | 26.5 | 34.72 | 63.329 | -36.829 | 4.1 |  | 11.532 | -7.432 | 103.9 | 105.19 | 78.333 | 25.567 | 107.8 | 119.85 | 86.887 | 20.913 | 17.7 | 4.42 | 4.421 | 13.279 | 14.8 | 6.94 | 6.939 | 7.861 | 14.8 |  | 13.44 | 1.36 | 20.8901 | 18.8338 | 19.4364 | 1.4538 | 8.2617 | 7 | 7 | 1.2617 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 5.8 | 8.08 | 4.884 | 0.916 | 127.7 |  | 169.347 | -41.647 | 7.5 |  | 7.012 | 0.488 | 102 |  | 90.267 | 11.733 | 0.644 | 0.6 | 0.6 | 0.044 | 115.182 | 109.62 | 121.944 | -6.762 | 148.687 | 137.58 | 121.681 | 27.006 | 110.9 |  | 71.955 | 38.945 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6.8 |  | 1.56 | 5.24 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20.1 | 18.4645 | 18.4645 | 1.6355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 23.7 | 25 | 27 | -3.3 | 25.6 | 25 | 27 | -1.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 13.2 | 17.62 | 19 | -5.8 | 7.13 | 8.3 | 8.3 | -1.17 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09 | 17.17 | 22 | 22 | -4.83
12/01/2026 | 16:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 625.4 | 621.9896 | 621.9896 | 3.4104 | 212.9 | 202.5409 | 202.5409 | 10.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.8 | 240 | 240 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.4 | 196.9388 |  | 197.4 | 199.5 | 199.4779 | 199.4779 | 0.02211 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.1 | 246.4 | 233.1726 | 128.9274 | 10 | 9.8008 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.0671 | 2.8329 | 9.406 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2677 | 5.222 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4015 | 15.9 |  | 16.8081 | -0.90807 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 81.6 | 15.4481 | 81.7883 | -0.18835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.90503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 457.0943 | 323.8128 | 137.4872 | 54.2 | 81.6356 | 81.6356 | -27.4356 | 143.4236 | 151.3625 | 151.3625 | -7.9389 | 41.7264 | 41.8989 | 41.8989 | -0.17249 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 16.9388 | 18.4645 | 0.33547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 178.2222 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5982 | 178.3537 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4667 | 184.77 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6084 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.6 | 30.3322 | 30.3322 | 1.2678 | 83.9 | 106.8445 | 112.6754 | -28.7754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 48.5798 | 46.2704 | -25.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 156.7 | 169.608 | 169.608 | -12.908 | 156.7 | 169.608 | 169.608 | -12.908 | 156.2 | 169.608 | 169.608 | -13.408 | 235.1 | 255.176 | 255.176 | -20.076 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 95.398 | 113.7024 | 103.3055 | -7.9075 | 109.913 | 108.1299 | 125.8177 | -15.9047 | 62.699 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5002 | 72.002 | 78.568 | 78.568 | -6.566 | 29.918 | 29.9806 | 29.9806 | -0.06256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.629 | 153.1257 | 153.1257 | -12.4967 | 141.799 | 153.1257 | 153.1257 | -11.3267 | 167.362 | 153.5855 | 153.5855 | 13.7765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.3576 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.394 | -0.294 | 84.8 | 105.02 | 106.805 | -22.005 | 28.6 |  | 58.819 | -30.219 | 6.9 | 6.88 | 4.057 | 2.843 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 97.6 |  | 118.652 | -21.052 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.7551 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 16.0544 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 16.414 | 17.8814 | 0.71856 | 11.9 |  | 10.898 | 1.002 | 16.1 |  | 13.976 | 2.124 | 23.7 | 23.33 | 22.863 | 0.837 | 69.9 | 74.85 | 74.016 | -4.116 | 8.5 |  | 6.859 | 1.641 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.3 | 11.2478 | 10.7131 | -0.41311 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.24 | -0.14 | 19.8 | 18.3479 | 17.8814 | 1.9186 | 10.3 | 11.8562 | 8.2 | 2.1 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.3673 | 18.4645 | 1.5355 | 5.7 | 11.61 | 13.676 | -7.976 | 31.5 | 38.68 | 64.309 | -32.809 | 9.1 |  | 8.511 | 0.589 | 113.5 | 99.86 | 76.889 | 36.611 | 107.5 | 115.65 | 86.71 | 20.79 | 17.1 | 4.32 | 4.315 | 12.785 | 14.7 | 6.91 | 6.913 | 7.787 | 8.3 |  | 9.32 | -1.02 | 20.8846 | 18.8338 | 19.4364 | 1.4482 | 8.2613 | 7 | 7 | 1.2613 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 5.4 | 7.13 | 4.156 | 1.244 | 101.4 |  | 151.67 | -50.27 | 5.2 |  | 4.841 | 0.359 | 66.8 |  | 75.346 | -8.546 | 0.634 | 0.6 | 0.6 | 0.034 | 117.136 | 112.85 | 123.862 | -6.726 | 151.592 | 140.37 | 126.147 | 25.445 | 81.3 |  | 56.613 | 24.687 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.5 |  | 0.314 | 7.186 | 8.1 | 8.24 | 7.2 | 0.9 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 24.8 | 25 | 27 | -2.2 | 29.9 | 25 | 27 | 2.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.8 | 17.62 | 19 | -2.2 | 6.76 | 8.3 | 8.3 | -1.54 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08 | 17.04 | 22 | 22 | -4.96
12/01/2026 | 16:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 626 | 621.9896 | 621.9896 | 4.0104 | 213.3 | 202.5409 | 202.5409 | 10.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 240.4 | 240 | 240 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.3 | 196.9388 |  | 197.3 | 196.6 | 199.4779 | 199.4779 | -2.8779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 426.5 | 188.5323 | 279.7174 | 146.7826 | 9.9 | 9.8008 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.0671 | 2.8329 | 9.515 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3767 | 6.32 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4995 | 16 |  | 16.8081 | -0.80807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 81.2 | 31.2591 | 81.7884 | -0.58837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.90503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 332.0203 | 130.0797 | 73.7 | 81.6356 | 81.6356 | -7.9356 | 151.4396 | 151.3625 | 151.3625 | 0.07706 | 41.7351 | 41.8989 | 41.8989 | -0.16381 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 16.9388 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 180.7474 | 185.8204 | 185.8204 | -5.073 | 181.726 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0944 | 184.664 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7144 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 18.2 | 18 |  | 18.2 | 45 | 43.5452 | 43.5452 | 1.4548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 88.9 | 106.8445 | 84.5481 | 4.3519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 45.4925 | 54.512 | -33.712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 158.5 | 169.608 | 169.608 | -11.108 | 158.6 | 169.608 | 169.608 | -11.008 | 159.5 | 169.608 | 169.608 | -10.108 | 239 | 255.176 | 255.176 | -16.176 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 98.566 | 113.7024 | 113.0661 | -14.5001 | 119.345 | 125.8173 | 125.8177 | -6.4727 | 63.012 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1872 | 72.106 | 78.568 | 78.568 | -6.462 | 30.144 | 29.9806 | 29.9806 | 0.16344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.615 | 153.1257 | 153.1257 | -13.5107 | 141.346 | 153.1257 | 153.1257 | -11.7797 | 167.58 | 153.5855 | 153.5855 | 13.9945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.3576 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.339 | -0.239 | 82 | 104.81 | 106.438 | -24.438 | 28.7 |  | 38.927 | -10.227 | 7.1 | 6.13 | 3.611 | 3.489 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 41.3 |  | 72.424 | -31.124 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.7551 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 16.0544 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 16.414 | 17.8814 | 0.71856 | 6.7 |  | 9.289 | -2.589 | 14 |  | 12.409 | 1.591 | 22.1 | 23.82 | 23.403 | -1.303 | 67.8 | 75.16 | 74.376 | -6.576 | 6.6 |  | 3.319 | 3.281 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 10.4 | 10.533 | 12.6213 | -2.2213 | 3.08 | 2 | 2 | 1.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.19 | -0.09 | 19.8 | 18.3479 | 17.8814 | 1.9186 | 10.3 | 11.8562 | 8.2 | 2.1 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.3673 | 18.4645 | 1.5355 | 5.5 | 10.74 | 12.593 | -7.093 | 36.1 | 39.58 | 62.519 | -26.419 | 6.3 |  | 5.464 | 0.836 | 109.8 | 96.24 | 75.659 | 34.141 | 106.6 | 113 | 87.066 | 19.534 | 15.1 | 4.16 | 4.16 | 10.94 | 13.1 | 6.65 | 6.646 | 6.454 | 14.5 |  | 6.27 | 8.23 | 20.887 | 18.8338 | 19.4364 | 1.4507 | 8.2622 | 7 | 7 | 1.2622 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 5.5 | 6.41 | 3.751 | 1.749 | 59.8 |  | 124.118 | -64.318 | 3.5 |  | 2.991 | 0.509 | 22.4 |  | 51.042 | -28.642 | 0.634 | 0.6 | 0.6 | 0.034 | 118.351 | 114.81 | 124.718 | -6.367 | 140.857 | 138.84 | 126.12 | 14.737 | 20.9 |  | 41.571 | -20.671 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 5.7 |  | 0.026 | 5.674 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 25.6 | 25 | 27 | -1.4 | 30 | 25 | 27 | 3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.2 | 17.62 | 19 | -3.8 | 5.82 | 8.3 | 8.3 | -2.48 | 10.71 | 11 | 11 | -0.29 | 16.2 | 22 | 22 | -5.8
12/01/2026 | 17:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 628.8 | 621.9896 | 621.9896 | 6.8104 | 214 | 202.5409 | 202.5409 | 11.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.2 | 240 | 240 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.2 | 196.9388 |  | 198.2 | 197.9 | 199.4779 | 199.4779 | -1.5779 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 427.5 | 188.5324 | 340.7936 | 86.7064 | 9.9 | 9.8008 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.067 | 164.0671 | 5.3329 | 9.546 | 5.1383 | 5.1383 | 4.4077 | 6.315 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4945 | 16.1 |  | 16.8081 | -0.70807 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 81.9 | 63.0885 | 81.7884 | 0.11164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.60503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 457.0943 | 328.7779 | 132.5221 | 74.4 | 81.6356 | 81.6356 | -7.2356 | 151.2147 | 151.3625 | 151.3625 | -0.14787 | 41.8815 | 41.8989 | 41.8989 | -0.01742 | 18.1 | 19.2109 | 19.2109 | -1.1109 | 18.1 | 16.9388 | 18.4645 | -0.36453 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 179.9624 | 185.8204 | 185.8204 | -5.858 | 179.875 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9454 | 184.6428 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7356 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 17.6 | 18 | 5.4792 | 12.1208 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.4 | 30.3322 | 30.3322 | 1.0678 | 82.1 | 106.8445 | 84.5481 | -2.4481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 43.3257 | 57.7319 | -36.9319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 150.5 | 169.608 | 169.608 | -19.108 | 150.5 | 169.608 | 169.608 | -19.108 | 150.1 | 169.608 | 169.608 | -19.508 | 233.5 | 255.176 | 255.176 | -21.676 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 94.025 | 113.7023 | 113.7003 | -19.6753 | 117.119 | 125.8172 | 125.8177 | -8.6987 | 63.046 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1532 | 72.118 | 78.568 | 78.568 | -6.45 | 29.982 | 29.9806 | 29.9806 | 0.00144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.887 | 153.1257 | 153.1257 | -11.2387 | 142.856 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2697 | 167.986 | 153.5855 | 153.5855 | 14.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 18.3576 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.235 | -0.135 | 88.6 | 104.1 | 105.491 | -16.891 | 15.5 |  | 20.898 | -5.398 | 2.9 | 5.62 | 3.394 | -0.494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 52.4 |  | 44.027 | 8.373 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.7551 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 16.0544 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.414 | 17.8814 | 0.71856 | 4.8 |  | 5.308 | -0.508 | 7.1 |  | 8.84 | -1.74 | 22.5 | 24.26 | 23.887 | -1.387 | 71.1 | 74.87 | 74.166 | -3.066 | 0 |  | 0.149 | -0.149 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 11 | 10.0313 | 13.3668 | -2.3668 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.14 | -0.04 | 19.8 | 18.3479 | 17.8814 | 1.9186 | 10.3 | 11.8562 | 8.2 | 2.1 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.3673 | 18.4645 | 1.5355 | 6.2 | 9.59 | 11.221 | -5.021 | 43.3 | 39.56 | 59.805 | -16.505 | 9.5 |  | 2.651 | 6.849 | 107.5 | 92.63 | 74.501 | 32.999 | 104.7 | 110.45 | 87.6 | 17.1 | 16.7 | 3.99 | 3.988 | 12.712 | 12.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 10.7 |  | 3.22 | 7.48 | 20.8882 | 18.8338 | 19.4364 | 1.4519 | 8.2608 | 7 | 7 | 1.2608 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 2.5 | 5.81 | 3.455 | -0.955 | 58.9 |  | 72.135 | -13.235 | 2.9 |  | 1.756 | 1.144 | 21.1 |  | 26.185 | -5.085 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 124.024 | 116.48 | 125.221 | -1.197 | 139.353 | 135.83 | 124.597 | 14.756 | 14.3 |  | 23.447 | -9.147 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4.7 |  |  | 4.7 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 25.6 | 25 | 27 | -1.4 | 30 | 25 | 27 | 3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 15.5 | 17.62 | 19 | -3.5 | 6.27 | 8.3 | 8.3 | -2.03 | 10.76 | 11 | 11 | -0.24 | 16.07 | 22 | 22 | -5.93
12/01/2026 | 17:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 626.5 | 621.9896 | 621.9896 | 4.5104 | 213.9 | 202.5409 | 202.5409 | 11.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.5 | 240 | 240 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.4 | 196.9388 |  | 199.4 | 199.2 | 199.4779 | 199.4779 | -0.27789 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 370.1 | 261.7509 | 398.6665 | -28.5665 | 9.9 | 9.8008 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.067 | 164.0671 | 3.6329 | 9.411 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2727 | 6.186 | 2.8205 | 2.8205 | 3.3655 | 16.3 |  | 16.8081 | -0.50807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 81.1 | 90.471 | 81.7884 | -0.68842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 320.5385 | 142.5615 | 74.8 | 81.6356 | 81.6356 | -6.8356 | 126.9163 | 128.4372 | 151.3625 | -24.4463 | 41.7886 | 41.8989 | 41.8989 | -0.11031 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.7 | 16.9388 | 18.4645 | -0.76453 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 179.5842 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2362 | 180.4535 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3669 | 185.0515 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3269 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 109.3 | 126.2808 | 112.6754 | -3.3754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 |  | 59.3033 | -38.7033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 164.5 | 169.608 | 169.608 | -5.108 | 164.5 | 169.608 | 169.608 | -5.108 | 164.4 | 169.608 | 169.608 | -5.208 | 250.8 | 255.176 | 255.176 | -4.376 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 101.936 | 113.702 | 113.7011 | -11.7651 | 113.736 | 108.1296 | 125.8177 | -12.0817 | 62.999 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2002 | 76.126 | 78.568 | 78.568 | -2.442 | 30.023 | 29.9806 | 29.9806 | 0.04244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.057 | 153.1256 | 153.1257 | -11.0687 | 142.798 | 153.1256 | 153.1257 | -10.3277 | 168.509 | 153.5854 | 153.5855 | 14.9235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 18.3576 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.081 | -0.081 | 90.8 | 103.38 | 104.584 | -13.784 | 11.6 |  | 7.345 | 4.255 | 0.3 | 5.12 | 3.187 | -2.887 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 22.8 |  | 21.525 | 1.275 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.7551 | 19.3392 | 0.66084 | 18.6 | 16.0544 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.414 | 17.8814 | 0.71856 | 1 |  | 1.565 | -0.565 | 1.7 |  | 4.072 | -2.372 | 24 | 24.2 | 23.882 | 0.118 | 68.4 | 73.18 | 72.63 | -4.23 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 11.2 |  | 13.7306 | -2.5306 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.09 | -0.09 | 19.8 | 18.3479 | 17.8814 | 1.9186 | 10.3 | 11.8562 | 8.2 | 2.1 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.3673 | 18.4645 | 1.5355 | 6.5 | 8.86 | 10.269 | -3.769 | 31.7 | 39.96 | 57.501 | -25.801 | 3.6 |  | 0.83 | 2.77 | 95.3 | 87.11 | 71.422 | 23.878 | 98.5 | 105.51 | 85.683 | 12.817 | 16.8 | 3.42 | 3.419 | 13.381 | 11.2 | 5.5 | 5.498 | 5.702 | 12.3 |  | 1.73 | 10.57 | 20.8921 | 18.8338 | 19.4364 | 1.4557 | 8.2584 | 7 | 7 | 1.2584 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 5.29 | 3.263 | -3.263 | 29.3 |  | 26.089 | 3.211 | 1.9 |  | 0.883 | 1.017 | 7.8 |  | 9.944 | -2.144 | 0.635 | 0.6 | 0.6 | 0.035 | 123.978 | 117.24 | 124.763 | -0.785 | 148.771 | 132.59 | 122.859 | 25.912 | 6.9 |  | 8.367 | -1.467 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.7 |  |  | 1.7 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.7 | 25 | 27 | -0.3 | 30.4 | 25 | 27 | 3.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.1 | 17.62 | 19 | -0.9 | 8.45 | 8.3 | 8.3 | 0.15 | 10.85 | 11 | 11 | -0.15 | 16.08 | 22 | 22 | -5.92
12/01/2026 | 18:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 626.5 | 621.9896 | 621.9896 | 4.5104 | 213.7 | 202.5409 | 202.5409 | 11.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.8 | 240 | 240 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.1 | 196.9388 |  | 201.1 | 200.9 | 199.4779 | 199.4779 | 1.4221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 356.9 | 194.4015 | 370.0108 | -13.1108 | 9.9 | 9.8008 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 9.427 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2887 | 6.412 | 2.8205 | 2.8205 | 3.5915 | 16.3 |  | 16.8081 | -0.50807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 80.9 | 76.198 | 81.7883 | -0.88835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.80504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 427.5052 | 302.5187 | 157.0813 | 74.3 | 81.6356 | 81.6356 | -7.3356 | 143.8755 | 151.3625 | 151.3625 | -7.487 | 41.7979 | 41.8989 | 41.8989 | -0.10105 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.1 | 16.4626 | 18.4645 | -0.36453 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 180.3585 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4619 | 180.6628 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1576 | 184.5778 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8006 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 18 | 18 | 18 | 0 | 46.2 | 43.5452 | 43.5452 | 2.6548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 74.5 | 114.877 | 112.6754 | -38.1754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 16.4578 | 41.7058 | -20.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 153.2 | 169.608 | 169.608 | -16.408 | 153.1 | 169.608 | 169.608 | -16.508 | 154.1 | 169.608 | 169.608 | -15.508 | 241.7 | 255.176 | 255.176 | -13.476 | 72.7 | 73.591 | 73.591 | -0.891 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 85.937 | 180.8649 | 87.4749 | -1.5379 | 108.175 | 104.9075 | 125.8177 | -17.6427 | 63.028 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1712 | 76.291 | 78.568 | 78.568 | -2.277 | 30.056 | 29.9806 | 29.9806 | 0.07544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.081 | 151.0889 | 153.1257 | -11.0447 | 143.493 | 151.0889 | 153.1257 | -9.6327 | 168.529 | 151.5426 | 153.5855 | 14.9435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 86.7 | 83.16 | 103.692 | -16.992 | 2.2 |  | 2.082 | 0.118 | 0.2 | 5.11 | 2.983 | -2.783 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 5.8 |  | 6.321 | -0.521 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 15.6074 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0.1 |  | 0.408 | -0.308 | 0.1 |  | 1.508 | -1.408 | 25 | 22.85 | 23.714 | 1.286 | 68.7 | 65.08 | 70.653 | -1.953 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 11.2 | 3.8105 | 9.6562 | 1.5437 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 10.6 | 11.5063 | 8.2 | 2.4 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 7.6 | 1.7 | 9.457 | -1.857 | 32.9 | 38.93 | 55.333 | -22.433 | 1.2 |  | 0.219 | 0.981 | 91.5 | 109.69 | 67.701 | 23.799 | 103.4 | 105.78 | 82.949 | 20.451 | 12.6 | 2 | 2.716 | 9.884 | 12.9 | 4 | 4.545 | 8.355 | 5.6 |  | 0.23 | 5.37 | 20.9047 | 18.309 | 19.4364 | 1.4683 | 8.2563 | 7 | 7 | 1.2563 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 5.07 | 3.105 | -3.105 | 7.3 |  | 7.449 | -0.149 | 0.7 |  | 0.349 | 0.351 | 1.8 |  | 3.04 | -1.24 | 0.636 | 0.6 | 0.6 | 0.036 | 123.332 | 120.9 | 123.984 | -0.652 | 140.161 | 133.63 | 121.049 | 19.112 | 1.6 |  | 2.295 | -0.695 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 27 | 27 | 27 | 0 | 30.4 | 27 | 27 | 3.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 16.95 | 22 | 22 | -5.05
12/01/2026 | 18:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 628.8 | 621.9896 | 621.9896 | 6.8104 | 214.3 | 202.5409 | 202.5409 | 11.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.1 | 240 | 240 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.6 | 196.9388 |  | 201.6 | 201.4 | 199.4779 | 199.4779 | 1.9221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 265.1 | 227.6446 | 399.9698 | -134.8698 | 9.9 | 9.8008 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 9.769 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6307 | 6.46 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6395 | 16.4 |  | 16.8081 | -0.40807 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 81.4 | 95.7662 | 81.7883 | -0.38833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 437.1417 | 311.1649 | 150.7351 | 74.2 | 81.6356 | 81.6356 | -7.4356 | 144.0205 | 151.3625 | 151.3625 | -7.342 | 41.934 | 41.8989 | 41.8989 | 0.03507 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 17.7 | 16.4626 | 18.4645 | -0.76453 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 181.8648 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9556 | 182.4478 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3725 | 185.0021 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3763 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 18.9 | 18 | 18 | 0.9 | 46.8 | 43.5452 | 43.5452 | 3.2548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.6 | 30.3322 | 30.3322 | 1.2678 | 108.1 | 114.877 | 112.6754 | -4.5754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 |  | 44.715 | -23.715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 168 | 169.608 | 169.608 | -1.608 | 165.4 | 169.608 | 169.608 | -4.208 | 168.7 | 169.608 | 169.608 | -0.908 | 252.8 | 255.176 | 255.176 | -2.376 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 112.964 | 176.3006 | 83.5159 | 29.4481 | 118.045 | 106.5467 | 125.8177 | -7.7727 | 63.07 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1292 | 77.184 | 78.568 | 78.568 | -1.384 | 30.216 | 29.9806 | 29.9806 | 0.23544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.158 | 151.0889 | 153.1257 | -10.9677 | 143.127 | 151.0889 | 153.1257 | -9.9987 | 168.475 | 151.5426 | 153.5855 | 14.8895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 83.5 | 102.671 | -29.871 | 0 |  | 0.171 | -0.171 | 0 | 4.46 | 2.653 | -2.653 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  | 0.62 | -0.62 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 15.6074 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  | 0.007 | -0.007 | 0 |  | 0.168 | -0.168 | 21.1 | 22.28 | 23.119 | -2.019 | 68.5 | 61.65 | 66.96 | 1.54 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 10.9 |  | 10.353 | 0.54701 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 4 | 11.5063 | 8.2 | -4.2 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 7.7 | 2.13 | 9.292 | -1.592 | 38.3 | 40.66 | 54.27 | -15.97 | 0 |  | 0.016 | -0.016 | 88.8 | 104.39 | 66.486 | 22.314 | 103.3 | 101.07 | 81.7 | 21.6 | 10.9 | 2 | 2.332 | 8.568 | 7.5 | 4 | 3.896 | 3.604 | 1.8 |  | 0.12 | 1.68 | 20.9114 | 18.309 | 19.4364 | 1.475 | 8.2582 | 7 | 7 | 1.2582 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 4.13 | 2.488 | -2.488 | 0 |  | 0.744 | -0.744 | 0 |  | 0.051 | -0.051 | 0 |  | 0.283 | -0.283 | 0.634 | 0.6 | 0.6 | 0.034 | 124.849 | 120.47 | 122.629 | 2.22 | 142.108 | 129.31 | 118.47 | 23.638 | 0 |  | 0.176 | -0.176 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 27 | 27 | 27 | 0 | 30.4 | 27 | 27 | 3.4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 8.89 | 8.3 | 8.3 | 0.59 | 11.26 | 11 | 11 | 0.26 | 17.83 | 22 | 22 | -4.17
12/01/2026 | 19:00 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 | 620.9 | 621.9896 | 621.9896 | -1.0896 | 211.5 | 202.5409 | 202.5409 | 8.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.8678 | 91.8678 | -4.0678 | 239.7 | 240 | 240 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.4 | 196.9388 |  | 202.4 | 201.9 | 199.4779 | 199.4779 | 2.4221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 414 | 440.6206 | 557.2915 | -143.2914 | 9.7 | 9.8008 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 9.083 | 5.1383 | 5.1383 | 3.9447 | 6.242 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4215 | 16.6 |  | 16.8081 | -0.20807 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 132.2 | 137.1309 | 81.7884 | 50.4116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 449.2809 | 386.0845 | 75.2155 | 75.7 | 81.6356 | 81.6356 | -5.9356 | 140.763 | 151.3625 | 151.3625 | -10.5995 | 41.5333 | 41.8989 | 41.8989 | -0.36565 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.8 | 16.4626 | 18.4645 | -0.66453 | 87 | 87.7736 | 87.7736 | -0.77357 | 177.4658 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3546 | 178.2032 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6171 | 184.7186 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6599 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 16.7 | 18 | 18 | -1.3 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 113.8 | 114.877 | 112.6754 | 1.1246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 82.8122 | 85.4826 | -0.08256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 132.8384 | -6.4384 | 170.3 | 169.608 | 169.608 | 0.692 | 167.5 | 169.608 | 169.608 | -2.108 | 170.8 | 169.608 | 169.608 | 1.192 | 254.8 | 255.176 | 255.176 | -0.376 | 73.6 | 73.591 | 73.591 | 0.009 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 173.775 | 180.8649 | 180.8648 | -7.0898 | 120.635 | 125.8177 | 125.8177 | -5.1827 | 62.202 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9972 | 76.643 | 78.568 | 78.568 | -1.925 | 29.65 | 29.9806 | 29.9806 | -0.33056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.026 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0997 | 143.252 | 153.1257 | 153.1257 | -9.8737 | 168.234 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 81.7 | 83.73 | 101.607 | -19.907 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.76 | 2.281 | -2.281 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 15.6074 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 21.55 | 22.383 | -4.483 | 62.9 | 57.62 | 62.695 | 0.205 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 13.7 | 19.1737 | 19.792 | -6.092 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 1.8 | 11.5063 | 8.2 | -6.4 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 8.1 | 2.8 | 9.345 | -1.245 | 32.9 | 42.76 | 53.576 | -20.676 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 99.88 | 66.106 | 11.294 | 104 | 96.88 | 80.945 | 23.055 | 7.7 | 2 | 2.055 | 5.645 | 6.6 | 4 | 3.35 | 3.25 | 0 |  |  | 0 | 20.1605 | 18.309 | 19.4364 | 0.72412 | 8.26 | 7 | 7 | 1.26 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.03 | 1.718 | -1.718 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 117.743 | 108.84 | 121.081 | -3.338 | 126.089 | 114.08 | 115.634 | 10.455 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 27.3 | 27 | 27 | 0.3 | 30.9 | 27 | 27 | 3.9 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 6.62 | 8.3 | 8.3 | -1.68 | 11.27 | 11 | 11 | 0.27 | 16.29 | 22 | 22 | -5.71
12/01/2026 | 19:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 627.5 | 621.9896 | 621.9896 | 5.5104 | 214 | 202.5409 | 202.5409 | 11.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 241.8 | 240 | 240 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 196.9388 |  | 201.8 | 201.4 | 199.4779 | 199.4779 | 1.9221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 308.8 | 422.2887 | 557.2915 | -248.4915 | 9.8 | 9.8008 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 9.684 | 5.1383 | 5.1383 | 4.5457 | 6.345 | 2.8205 | 2.8205 | 3.5245 | 16.6 |  | 16.8081 | -0.20807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 136.2 | 136.3392 | 94.4861 | 41.7139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 449.2809 | 449.2808 | 13.4192 | 80.1 | 81.6356 | 81.6356 | -1.5356 | 145.1241 | 149.9872 | 151.3625 | -6.2384 | 41.944 | 41.8989 | 41.8989 | 0.0451 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.8 | 16.4626 | 18.4645 | -0.66453 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 182.9066 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9137 | 183.5345 | 185.8204 | 185.8204 | -2.2859 | 184.1689 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2096 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 26.7 | 18 | 18 | 8.7 | 46.4 | 43.5452 | 43.5452 | 2.8548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.5 | 30.3322 | 30.3322 | 1.1678 | 138.4 | 141.116 | 133.0836 | 5.3164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 63.7896 | 85.4826 | 1.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 169.8 | 169.608 | 182.2776 | -12.4776 | 167.3 | 169.608 | 182.2776 | -14.9776 | 199.9 | 169.608 | 182.2776 | 17.6224 | 262.9 | 255.176 | 274.2375 | -11.3375 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 199.325 | 180.8649 | 181.7525 | 17.5725 | 127.417 | 124.0349 | 125.8177 | 1.5993 | 63.513 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6862 | 77.343 | 78.568 | 78.568 | -1.225 | 30.305 | 29.9806 | 29.9806 | 0.32444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.033 | 151.0889 | 153.1257 | -12.0927 | 142.215 | 151.0889 | 153.1257 | -10.9107 | 167.402 | 151.5426 | 153.5855 | 13.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 94.4 | 85.17 | 101.718 | -7.318 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.5 | 2.351 | -2.351 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 15.6074 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.53 | 22.342 | -1.042 | 72.5 | 57.09 | 61.915 | 10.585 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 14.7694 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 1.8 | 11.5063 | 8.2 | -6.4 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 7 | 3.62 | 9.564 | -2.564 | 26.5 | 41.59 | 49.63 | -23.13 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 99.77 | 70.142 | -4.642 | 106.8 | 96.18 | 83.635 | 23.165 | 5.3 | 2 | 2.157 | 3.143 | 2.7 | 4 | 3.45 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 20.8951 | 18.309 | 19.4364 | 1.4587 | 8.2585 | 7 | 7 | 1.2585 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.55 | 1.573 | -1.573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.634 | 0.6 | 0.6 | 0.034 | 98.165 | 99.81 | 117.058 | -18.893 | 85.721 | 102.32 | 108.474 | -22.753 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 27.1 | 27 | 27 | 0.1 | 30.8 | 27 | 27 | 3.8 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 6.77 | 8.3 | 8.3 | -1.53 | 11.24 | 11 | 11 | 0.24 | 16.46 | 22 | 22 | -5.54
12/01/2026 | 20:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 627.1 | 621.9896 | 621.9896 | 5.1104 | 213.3 | 202.5409 | 202.5409 | 10.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240.8 | 240 | 240 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 196.9388 |  | 203.4 | 200.8 | 199.4779 | 199.4779 | 1.3221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320.3 | 440.5028 | 557.2915 | -236.9915 | 9.8 | 9.8008 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 9.398 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2597 | 6.405 | 2.8205 | 2.8205 | 3.5845 | 16.7 |  | 16.8081 | -0.10807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9339 | 14.9339 | -0.83392 | 135.5 | 142.4441 | 128.3723 | 7.1277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 449.2809 | 449.2808 | 12.1192 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 143.4906 | 149.9872 | 151.3625 | -7.872 | 41.8901 | 41.8989 | 41.8989 | -0.00881 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.4 | 16.4626 | 18.4645 | -1.0645 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 178.7434 | 185.8204 | 185.8204 | -7.077 | 179.6177 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2027 | 184.7941 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5843 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 23.6 | 18 | 18 | 5.6 | 42 | 43.5452 | 43.5452 | -1.5452 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 135.6 | 141.116 | 133.0836 | 2.5164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 67.6747 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 169.2 | 169.608 | 181.9646 | -12.7646 | 166.6 | 169.608 | 181.9646 | -15.3646 | 198.8 | 169.608 | 181.9646 | 16.8354 | 262.1 | 255.176 | 273.7665 | -11.6665 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 191.445 | 176.3006 | 181.7531 | 9.692 | 125.021 | 125.8177 | 125.8177 | -0.79669 | 62.772 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4272 | 79.084 | 78.568 | 78.568 | 0.516 | 30.03 | 29.9806 | 29.9806 | 0.04944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.961 | 152.4128 | 153.1257 | -10.1647 | 143.765 | 152.4128 | 153.1257 | -9.3607 | 168.631 | 152.8705 | 153.5855 | 15.0455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 87 | 102.222 | -13.422 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 2.569 | -2.569 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 15.6074 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 21.74 | 22.534 | 3.566 | 73.4 | 57.76 | 62.297 | 11.103 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 15.6689 | 19.792 | 0.408 | 3.08 | 2 | 2 | 1.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 2.5 | 11.5063 | 8.2 | -5.7 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 8.4 | 4.49 | 9.84 | -1.44 | 26.9 | 39.35 | 44.6 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 101.27 | 75.65 | 7.25 | 106.3 | 96.67 | 87.473 | 18.827 | 11 | 2 | 2.386 | 8.614 | 4 | 4 | 3.765 | 0.235 | 0 |  |  | 0 | 20.8828 | 18.309 | 19.4364 | 1.4464 | 8.2563 | 7 | 7 | 1.2563 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.3 | 1.636 | -1.636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.038 | 85.795 | 100.78 | 112.21 | -26.415 | 71.222 | 95.58 | 99.872 | -28.65 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 27.6 | 27 | 27 | 0.6 | 30.9 | 27 | 27 | 3.9 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 6.75 | 8.3 | 8.3 | -1.55 | 11.22 | 11 | 11 | 0.22 | 20.3 | 22 | 22 | -1.7
12/01/2026 | 20:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 626.2 | 621.9896 | 621.9896 | 4.2104 | 213.2 | 202.5409 | 202.5409 | 10.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 240.6 | 240 | 240 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.2 | 196.9388 |  | 203.2 | 201.1 | 199.4779 | 199.4779 | 1.6221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 317.6 | 414.2457 | 557.2915 | -239.6915 | 9.8 | 9.8008 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.373 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2347 | 6.285 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4645 | 16.7 |  | 16.8081 | -0.10807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 135.4 | 137.6743 | 95.7573 | 39.6427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 449.2809 | 449.2808 | 5.9192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 141.2342 | 151.3625 | 151.3625 | -10.1284 | 41.8918 | 41.8989 | 41.8989 | -0.00711 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.9 | 16.4626 | 18.4645 | -1.5645 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 179.5392 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2812 | 179.8742 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9462 | 184.3752 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0032 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 14.8 | 18 | 18 | -3.2 | 39.9 | 43.5452 | 43.5452 | -3.6452 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 105 | 141.116 | 133.0836 | -28.0836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 59.7395 | 85.4826 | 0.71742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 168.3 | 169.608 | 181.2941 | -12.9941 | 166.6 | 169.608 | 181.2941 | -14.6941 | 198.5 | 169.608 | 181.2941 | 17.2059 | 262 | 255.176 | 272.7578 | -10.7578 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 167.682 | 180.8649 | 181.7517 | -14.0696 | 122.964 | 119.4063 | 125.8177 | -2.8537 | 62.866 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3332 | 79.206 | 78.568 | 78.568 | 0.638 | 30.096 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.996 | 151.0889 | 153.1257 | -10.1297 | 143.678 | 151.0889 | 153.1257 | -9.4477 | 163.199 | 151.5426 | 153.5855 | 9.6135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 90.7 | 88.24 | 102.056 | -11.356 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.65 | 3.145 | -3.145 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.7 | 15.6074 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 21.86 | 22.64 | 1.76 | 72.6 | 58.03 | 62.288 | 10.312 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 13.8316 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 5.8 | 11.5063 | 8.2 | -2.4 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 7.8 | 5.26 | 10.003 | -2.203 | 24.9 | 37.27 | 39.716 | -14.816 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 97.97 | 76.464 | 10.236 | 105.1 | 94.07 | 88.27 | 16.83 | 10.2 | 2 | 2.435 | 7.765 | 10.5 | 4 | 3.642 | 6.858 | 0 |  |  | 0 | 20.8859 | 18.309 | 19.4364 | 1.4495 | 8.257 | 7 | 7 | 1.257 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.12 | 1.792 | -1.792 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.632 | 0.6 | 0.6 | 0.032 | 88.388 | 101.75 | 107.39 | -19.002 | 89.156 | 91.82 | 92.807 | -3.651 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.9 | 27 | 27 | 0.9 | 31.9 | 27 | 27 | 4.9 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 6.05 | 8.3 | 8.3 | -2.25 | 11.22 | 11 | 11 | 0.22 | 22.44 | 22 | 22 | 0.44
12/01/2026 | 21:00 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 628.1 | 621.9896 | 621.9896 | 6.1104 | 213.7 | 202.5409 | 202.5409 | 11.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 242.4 | 240 | 240 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.2 | 196.9388 |  | 203.2 | 202 | 199.4779 | 199.4779 | 2.5221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.4 | 514.9812 | 557.2915 | -179.8915 | 9.7 | 9.8008 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 9.799 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6607 | 6.358 | 2.8205 | 2.8205 | 3.5375 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 136.3 | 109.6431 | 91.5063 | 44.7937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 449.2808 | 13.8192 | 79.1 | 81.6356 | 81.6356 | -2.5356 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 38.7301 | 41.8989 | 41.8989 | -3.1688 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.6 | 16.4626 | 18.4645 | -1.8645 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 182.119 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7014 | 183.1787 | 185.8204 | 185.8204 | -2.6417 | 184.1678 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2106 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 29.1 | 18 | 18 | 11.1 | 46.3 | 43.5452 | 43.5452 | 2.7548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.6 | 30.3322 | 30.3322 | 1.2678 | 148.5 | 134.5585 | 133.0836 | 15.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 85.4826 | 85.4826 | 1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 132.8384 | 132.8384 | -4.2384 | 168.7 | 169.608 | 180.9345 | -12.2345 | 166.2 | 169.608 | 180.9345 | -14.7345 | 169.5 | 169.608 | 180.9345 | -11.4345 | 255 | 255.176 | 272.2168 | -17.2168 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 216.25 | 182.4798 | 172.3607 | 43.8893 | 127.307 | 123.2493 | 125.8177 | 1.4893 | 63.708 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4912 | 79.413 | 78.568 | 78.568 | 0.845 | 30.402 | 29.9806 | 29.9806 | 0.42144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.385 | 151.089 | 153.1257 | -10.7407 | 143.465 | 151.089 | 153.1257 | -9.6607 | 150.116 | 151.5428 | 153.5855 | -3.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 96.1 | 81.01 | 101.669 | -5.569 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.16 | 3.839 | -3.839 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.5 | 15.6074 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 20.83 | 22.718 | 4.382 | 69.6 | 64.7 | 62.148 | 7.452 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 13 | 11.5063 | 8.2 | 4.8 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 9.9 | 8.99 | 10.129 | -0.229 | 29.9 | 18.77 | 34.881 | -4.981 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 83.33 | 75.713 | 10.687 | 104.1 | 96.1 | 88.054 | 16.046 | 7.7 | 0.14 | 2.426 | 5.274 | 7 | 4 | 3.372 | 3.628 | 0 |  |  | 0 | 20.8776 | 18.309 | 19.4364 | 1.4412 | 8.2548 | 7 | 7 | 1.2549 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.14 | 1.978 | -1.978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.632 | 0.6 | 0.6 | 0.032 | 85.751 | 73.35 | 102.58 | -16.829 | 80.829 | 66.46 | 86.253 | -5.424 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.7 | 27 | 27 | 0.7 | 31.8 | 27 | 27 | 4.8 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 8.23 | 8.3 | 8.3 | -0.07 | 11.24 | 11 | 11 | 0.24 | 22.79 | 22 | 22 | 0.79
12/01/2026 | 21:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 627.6 | 621.9896 | 621.9896 | 5.6104 | 214.5 | 202.5409 | 202.5409 | 11.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.6 | 240 | 240 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 196.9388 |  | 202.7 | 201.9 | 199.4779 | 199.4779 | 2.4221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.4 | 519.5195 | 557.2915 | -179.8915 | 9.7 | 9.8008 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 7.687 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5487 | 6.466 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6455 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 135.7 | 108.9127 | 90.6375 | 45.0626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 457.0943 | 449.2808 | 14.0192 | 78.7 | 81.6356 | 81.6356 | -2.9356 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 38.4695 | 41.8989 | 41.8989 | -3.4294 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.9 | 16.4626 | 18.4645 | -1.5645 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 181.0758 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7446 | 181.2089 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6115 | 184.4183 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9601 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 21.4 | 18 | 18 | 3.4 | 42.7 | 43.5452 | 43.5452 | -0.84519 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 139.5 | 134.5585 | 133.0836 | 6.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.4825 | 85.4826 | 0.91742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 167.7 | 169.608 | 181.1165 | -13.4165 | 166.1 | 169.608 | 181.1165 | -15.0165 | 169 | 169.608 | 181.1165 | -12.1165 | 254.6 | 255.176 | 272.4906 | -17.8906 | 72.6 | 73.591 | 73.591 | -0.991 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 190.622 | 182.4798 | 173.7537 | 16.8683 | 124.95 | 124.1524 | 125.8177 | -0.86769 | 63.106 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0932 | 79.161 | 78.568 | 78.568 | 0.593 | 30.239 | 29.9806 | 29.9806 | 0.25844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.188 | 151.089 | 153.1257 | -10.9377 | 143.064 | 151.089 | 153.1257 | -10.0617 | 147.179 | 151.5428 | 153.5855 | -6.4065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 78.36 | 100.186 | -1.686 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.38 | 4.078 | -4.078 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.4 | 15.6074 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 19.52 | 22.484 | 3.716 | 68 | 61.45 | 61.143 | 6.857 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 12.9 | 11.5063 | 8.2 | 4.7 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 10.7 | 8.78 | 9.53 | 1.17 | 26.4 | 17.12 | 31.477 | -5.077 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 78.98 | 74.927 | 6.873 | 107 | 92.12 | 87.768 | 19.232 | 10.2 | 0.29 | 2.371 | 7.829 | 8.2 | 4 | 3.141 | 5.059 | 0 |  |  | 0 | 20.8923 | 18.309 | 19.4364 | 1.456 | 8.2525 | 7 | 7 | 1.2525 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.08 | 1.936 | -1.936 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.634 | 0.6 | 0.6 | 0.034 | 77.513 | 63.54 | 88.878 | -11.365 | 68.734 | 57.49 | 75.548 | -6.814 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 28 | 27 | 27 | 1 | 31.9 | 27 | 27 | 4.9 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 7.13 | 8.3 | 8.3 | -1.17 | 11.24 | 11 | 11 | 0.24 | 23.05 | 22 | 22 | 1.05
12/01/2026 | 22:00 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 627.3 | 621.9896 | 621.9896 | 5.3104 | 213.5 | 202.5409 | 202.5409 | 10.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 240.5 | 240 | 240 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 | 196.9388 |  | 203.1 | 202.2 | 199.4779 | 199.4779 | 2.7221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 471.5 | 513.3807 | 557.2915 | -85.7915 | 9.6 | 9.8008 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 7.22 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0817 | 5.525 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7045 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 98.8 | 107.5461 | 83.7651 | 15.0349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 439.6678 | 22.5322 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 0 | 149.9872 | 151.3625 | -151.3625 | 41.5111 | 41.8989 | 41.8989 | -0.38779 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.2 | 16.4626 | 18.4645 | -2.2645 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 179.0095 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8109 | 179.187 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6333 | 184.6613 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7171 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 43.9 |  | 18 | 25.9 | 41.6 | 43.5452 | 43.5452 | -1.9452 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.8 | 30.3322 | 30.3322 | 1.4678 | 107.5 | 107.7989 | 133.0836 | -25.5836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.4825 | 85.4826 | 0.31743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 167.3 | 169.608 | 180.1729 | -12.8729 | 167.4 | 169.608 | 180.1729 | -12.7729 | 167.4 | 169.608 | 180.1729 | -12.7729 | 253.6 | 255.176 | 271.0709 | -17.4709 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 163.839 | 183.5076 | 169.1822 | -5.3432 | 119.331 | 123.7008 | 125.8177 | -6.4867 | 62.734 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4652 | 79.215 | 78.568 | 78.568 | 0.647 | 29.956 | 29.9806 | 29.9806 | -0.02456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.531 | 151.0889 | 153.1257 | -10.5947 | 143.099 | 151.0889 | 153.1257 | -10.0267 | 147.331 | 151.5426 | 153.5855 | -6.2545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 75.17 | 98.339 | 6.861 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.43 | 4.164 | -4.164 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.3 | 15.6074 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 18.47 | 22.147 | 5.353 | 74.3 | 57.92 | 59.849 | 14.451 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 12.8 | 11.5063 | 8.2 | 4.6 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 8.6 | 8.49 | 8.689 | -0.089 | 19 | 15.29 | 28.549 | -9.549 | 0 |  |  | 0 | 85.5 | 74.28 | 74.129 | 11.371 | 95.4 | 87.81 | 87.458 | 7.942 | 9.7 | 0.43 | 2.302 | 7.398 | 6.2 | 4 | 2.923 | 3.277 | 0 |  |  | 0 | 20.8984 | 18.309 | 19.4364 | 1.4621 | 8.2516 | 7 | 7 | 1.2516 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.95 | 1.818 | -1.818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.636 | 0.6 | 0.6 | 0.036 | 89.361 | 56.16 | 72.213 | 17.148 | 87.83 | 48.19 | 63.459 | 24.371 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 26.7 | 27 | 27 | -0.3 | 32.1 | 27 | 27 | 5.1 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 18.8 | 17.62 | 19 | -0.2 | 6.16 | 8.3 | 8.3 | -2.14 | 11.25 | 11 | 11 | 0.25 | 23.43 | 22 | 22 | 1.43
12/01/2026 | 22:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 628.6 | 621.9896 | 621.9896 | 6.6104 | 213.7 | 202.5409 | 202.5409 | 11.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.6 | 240 | 240 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 196.9388 |  | 203.8 | 203.5 | 199.4779 | 199.4779 | 4.0221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 456 | 450.1733 | 557.2914 | -101.2914 | 9.7 | 9.8008 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.318 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1797 | 5.577 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7565 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 74.1 | 107.5461 | 83.7651 | -9.6651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 457.0943 | 343.7992 | 118.8007 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 0 | 149.9872 | 151.3625 | -151.3625 | 41.915 | 41.8989 | 41.8989 | 0.01604 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.1 | 16.4626 | 18.4645 | -2.3645 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 179.4815 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3389 | 179.535 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2854 | 184.9852 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3932 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  | 18 | -18 | 45.9 | 43.5452 | 43.5452 | 2.3548 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.9 | 30.3322 | 30.3322 | 1.5678 | 129.6 | 114.6576 | 138.9145 | -9.3145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 70.1372 | 85.4825 | 0.81752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 168 | 169.608 | 180.1729 | -12.1729 | 166.1 | 169.608 | 180.1729 | -14.0729 | 169.7 | 169.608 | 180.1729 | -10.4729 | 255.3 | 255.176 | 271.0709 | -15.7709 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7824 | 1.7824 | 0.21761 | 202.901 | 182.4798 | 176.7395 | 26.1615 | 124.611 | 123.7007 | 125.8177 | -1.2067 | 62.799 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4002 | 79.224 | 78.568 | 78.568 | 0.656 | 30.038 | 29.9806 | 29.9806 | 0.05744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.191 | 151.0889 | 153.1257 | -9.9347 | 143.991 | 151.0889 | 153.1257 | -9.1347 | 148.033 | 151.5426 | 153.5855 | -5.5525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 72 | 92.826 | 12.674 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.34 | 4.102 | -4.102 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 19.4 | 20.274 | 20.274 | -0.87405 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.4 | 15.6074 | 17.4927 | 0.90729 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 17.5 | 20.666 | 5.334 | 71.5 | 54.39 | 56.187 | 15.313 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 11.7 | 16.239 | 19.792 | -8.092 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 12.8 | 11.5063 | 8.2 | 4.6 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 4.2 | 8.17 | 8.787 | -4.587 | 12.9 | 13.71 | 24.801 | -11.901 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 69.57 | 69.875 | -2.675 | 82.9 | 83.49 | 84.564 | -1.664 | 5.5 | 0.43 | 2.088 | 3.412 | 4.8 | 0.02 | 2.684 | 2.116 | 0 |  |  | 0 | 20.892 | 18.309 | 19.4364 | 1.4557 | 8.2488 | 7 | 7 | 1.2488 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.8 | 1.68 | -1.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.038 | 88.513 | 49.58 | 63.808 | 24.705 | 81.442 | 38.65 | 55.534 | 25.908 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 26.7 | 27 | 27 | -0.3 | 31.7 | 27 | 27 | 4.7 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 7.22 | 8.3 | 8.3 | -1.08 | 11.23 | 11 | 11 | 0.23 | 21.31 | 22 | 22 | -0.69
12/01/2026 | 23:00 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 629.1 | 621.9896 | 621.9896 | 7.1104 | 214 | 202.5409 | 202.5409 | 11.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 241.9 | 240 | 240 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 196.9388 |  | 202.6 | 203.8 | 199.4779 | 199.4779 | 4.3221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 408.1 | 337.1852 | 544.6993 | -136.5993 | 9.5 | 9.8008 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 7.319 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1807 | 5.467 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6465 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 77.8 | 107.5461 | 83.765 | -5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 315.2079 | 148.792 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 0 | 149.9872 | 141.9285 | -141.9285 | 42.013 | 41.8989 | 41.8989 | 0.1141 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 15.8 | 16.4626 | 18.4645 | -2.6645 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 179.3468 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4736 | 180.264 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5563 | 185.0557 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3227 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 43.5452 | 43.5452 | -4.4452 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.7 | 30.3322 | 30.3322 | 1.3678 | 123.3 | 114.6576 | 119.1277 | 4.1723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30.3886 | 51.8897 | -21.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2653 | 45.2653 | 1.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 169.2 | 169.608 | 180.5614 | -11.3614 | 168.1 | 169.608 | 180.5614 | -12.4614 | 172 | 169.608 | 180.5614 | -8.5614 | 251.6 | 255.176 | 271.6555 | -20.0555 | 73.4 | 73.591 | 73.591 | -0.191 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 195.323 | 182.4798 | 175.929 | 19.394 | 124.192 | 123.7006 | 125.8177 | -1.6257 | 62.897 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3022 | 79.237 | 78.568 | 78.568 | 0.669 | 30.033 | 29.9806 | 29.9806 | 0.05244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.604 | 151.0889 | 153.1257 | -10.5217 | 143.56 | 151.0889 | 153.1257 | -9.5657 | 146.921 | 151.5426 | 153.5855 | -6.6645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 69.58 | 86.09 | 11.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.2 | 3.99 | -3.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.3 | 15.6074 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 16.76 | 18.803 | 8.697 | 69.1 | 51.13 | 51.736 | 17.364 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 11.4 | 7.0359 | 12.0142 | -0.61415 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 12.9 | 11.5063 | 8.2 | 4.7 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 3.1 | 7.59 | 9.198 | -6.098 | 10.6 | 12.67 | 20.781 | -10.181 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 65.22 | 64.47 | -18.97 | 86.1 | 79.51 | 80.809 | 5.291 | 5.1 | 0.36 | 1.825 | 3.275 | 2.5 | 0.11 | 2.438 | 0.062 | 0 |  |  | 0 | 20.8897 | 18.309 | 19.4364 | 1.4534 | 8.2387 | 7 | 7 | 1.2387 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.64 | 1.536 | -1.536 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.637 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 72.068 | 44.29 | 58.157 | 13.911 | 63.213 | 33.31 | 48.996 | 14.217 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.3 | 27 | 27 | -0.7 | 31.9 | 27 | 27 | 4.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 11.25 | 11 | 11 | 0.25 | 23.58 | 22 | 22 | 1.58
12/01/2026 | 23:30 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 625.4 | 621.9896 | 621.9896 | 3.4104 | 213 | 202.5409 | 202.5409 | 10.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 242.1 | 240 | 240 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.2 |  |  | 203.2 | 202.2 | 199.4779 |  | 202.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250.5 | 323.4867 | 548.9307 | -298.4307 | 9.7 | 9.8008 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 7.269 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1307 | 5.138 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3175 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 77.3 | 107.5461 | 83.7652 | -6.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 220.8 | 220.695 | 220.695 | 0.10502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 457.0943 | 308.6517 | 151.5483 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 0 | 151.3625 | 128.7049 | -128.7049 | 41.6349 | 41.8989 | 41.8989 | -0.26404 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.2 | 16.4626 | 18.4645 | -2.2645 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 181.2663 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5541 | 181.2644 | 185.8204 | 185.8204 | -4.556 | 184.6755 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7029 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 43.5452 | 43.5452 | 0.15481 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.5 | 30.3322 | 30.3322 | 1.1678 | 110.1 | 115.3842 | 132.3513 | -22.2513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.7228 | 45.2225 | -45.2225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 159 | 169.608 | 180.3683 | -21.3683 | 158.9 | 169.608 | 180.3683 | -21.4684 | 158.6 | 169.608 | 180.3683 | -21.7684 | 231.5 | 255.176 | 271.365 | -39.865 | 72.4 | 73.591 | 73.591 | -1.191 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 138.04 | 181.7532 | 175.929 | -37.889 | 115.207 | 123.7009 | 125.8177 | -10.6107 | 62.926 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2732 | 79.067 | 78.568 | 78.568 | 0.499 | 30.092 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.228 | 151.0889 | 153.1257 | -10.8977 | 143.096 | 151.0889 | 153.1257 | -10.0297 | 147.215 | 151.5426 | 153.5855 | -6.3705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 67.31 | 82.21 | 6.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.57 | 4.39 | -4.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.3 | 15.6074 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 16.11 | 17.944 | 7.056 | 64.5 | 48.43 | 48.806 | 15.694 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 10.1 | 4.798 | 10.4705 | -0.37049 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 12.8 | 11.5063 | 8.2 | 4.6 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 17.8426 | 18.4645 | 1.4355 | 3.1 | 6.94 | 8.864 | -5.764 | 8.8 | 11.65 | 17.854 | -9.054 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 61.59 | 58.131 | -9.031 | 75.7 | 76.18 | 75.509 | 0.191 | 5.8 | 0.34 | 1.591 | 4.209 | 1.8 | 0.17 | 2.158 | -0.358 | 0 |  |  | 0 | 20.886 | 18.309 | 19.4364 | 1.4496 | 8.2278 | 7 | 7 | 1.2278 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.86 | 1.767 | -1.767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.639 | 0.6 | 0.6 | 0.039 | 67.995 | 39.42 | 53.681 | 14.314 | 64.466 | 29.48 | 43.791 | 20.675 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 26.7 | 27 | 27 | -0.3 | 32 | 27 | 27 | 5 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 8.73 | 8.3 | 8.3 | 0.43 | 11.23 | 11 | 11 | 0.23 | 23.91 | 22 | 22 | 1.91
13/01/2026 | 00:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 628.8 | 621.9896 | 621.9896 | 6.8104 | 214.2 | 202.5409 | 202.5409 | 11.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 240.8 | 240 | 240 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 |  |  | 138.4 | 201.8 | 199.4779 |  | 201.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 169.7372 | 425.3273 | -268.8273 | 9.6 | 9.8008 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.323 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1847 | 5.115 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2945 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 78.5 | 103.5049 | 83.7651 | -5.2651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.50504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 457.0943 | 294.5421 | 169.1579 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 0 | 149.9872 | 141.9285 | -141.9285 | 41.931 | 41.8989 | 41.8989 | 0.03207 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.5 | 16.4626 | 18.4645 | -1.9645 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 179.1688 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6516 | 179.5577 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2627 | 185.2391 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1394 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 14.8 |  |  | 14.8 | 35.8 | 43.5452 | 43.5452 | -7.7452 | 2 | 2.0606 | 2.0606 | -0.06058 | 31.5 | 30.3322 | 30.3322 | 1.1678 | 173.2 | 114.6576 | 119.1277 | 54.0723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.458 | -16.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 168 | 169.608 | 180.7502 | -12.7502 | 167.3 | 169.608 | 180.7502 | -13.4502 | 168.1 | 169.608 | 180.7502 | -12.6502 | 242 | 255.176 | 271.9394 | -29.9394 | 73.4 | 73.591 | 73.591 | -0.191 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7824 | 1.7824 | 0.31761 | 165.019 | 182.4798 | 175.929 | -10.91 | 132.025 | 123.7007 | 125.8177 | 6.2073 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.91 | 29.9806 | 29.9806 | -0.07056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.466 | 151.0889 | 153.1257 | -10.6597 | 143.042 | 151.0889 | 153.1257 | -10.0837 | 147.181 | 151.5426 | 153.5855 | -6.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.8426 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 65.3 | 79.282 | 7.318 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.11 | 4.962 | -4.962 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 17.2498 | 19.3392 | 0.66084 | 18.3 | 15.6074 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 15.27 | 17.42 | 5.18 | 59.9 | 46.56 | 46.384 | 13.516 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 7 |  | 3.8106 | 3.1894 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8426 | 17.8814 | 1.9186 | 12.7 | 11.5063 | 8.2 | 4.5 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.8426 | 18.4645 | 1.5355 | 3 | 6.73 | 8.282 | -5.282 | 9.3 | 10.42 | 15.292 | -5.992 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 59.01 | 51.481 | -6.081 | 0 | 73.85 | 69.695 | -69.695 | 4.2 | 0.33 | 1.368 | 2.832 | 2.1 | 0.21 | 1.868 | 0.232 | 0 |  |  | 0 | 20.8847 | 18.309 | 19.4364 | 1.4483 | 8.2217 | 7 | 7 | 1.2217 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.19 | 2.125 | -2.125 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.635 | 0.6 | 0.6 | 0.035 | 55.28 | 37.13 | 49.598 | 5.682 | 28.541 | 27.01 | 39.03 | -10.489 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.24 | 7.2 | 1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 26.1 | 27 | 27 | -0.9 | 31.9 | 27 | 27 | 4.9 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 19.1 | 17.62 | 19 | 0.1 | 8.55 | 8.3 | 8.3 | 0.25 | 11.27 | 11 | 11 | 0.27 | 22.61 | 22 | 22 | 0.61
EJEC (MWh) |  | 4846.2 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15005.35 | 14927.7504 | 14927.7504 |  | 5129.4 | 4860.9819 | 4860.9818 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2158.45 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5606.5 | 5585.5909 | 5585.5909 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1838.55 | 1575.5106 | 0 |  | 2814.15 | 2493.4727 | 3291.3852 |  | 0 | 0 | 0 |  | 183.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6858.45 | 5726.7399 | 6078.4529 |  | 237.8 | 206.6677 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3990.75 | 3937.6093 | 3937.6094 |  | 187.948 | 123.3199 | 123.3199 |  | 131.17 | 67.692 | 67.692 |  | 99.95 | 0 | 403.3937 |  | 167.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 318.05 | 358.4141 | 357.7915 |  | 2013.35 | 1730.1242 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1936.95 | 1907.2065 | 1907.2065 |  | 4708.6 | 4527.0066 | 4521.6803 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9030.35 | 9145.4081 | 7110.4639 |  | 1850.8 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 2651.0273 | 3490.9852 | 3587.1132 |  | 980.7323 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 436.7 | 461.0611 | 461.0611 |  | 438.3 | 422.172 | 443.1487 |  | 2164.95 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4198.658 | 4338.1378 | 4459.6894 |  | 4210.2817 | 4338.1378 | 4459.6894 |  | 4364.4452 | 4351.1653 | 4473.0818 |  | 2607.5 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 242.5 | 198 | 209.7396 |  | 1064.8 | 1045.0846 | 1045.0846 |  | 47.4 | 49.4539 | 49.4539 |  | 754.6 | 727.9738 | 727.9738 |  | 2682.3 | 2888.7998 | 2612.7255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 597.1 | 584.7674 | 722.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1092.5 | 882.6735 | 814.7756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3058.75 | 3188.1209 | 3188.1209 |  | 3893 | 4082.0983 | 4173.5755 |  | 3868.7 | 4082.0983 | 4173.5755 |  | 4048.6 | 4082.0983 | 4173.5755 |  | 5943.3 | 6141.5352 | 6279.1632 |  | 1715.95 | 1756.9869 | 1766.184 |  | 844 | 881.1316 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.25 | 42.7774 | 42.7774 |  | 2802.6815 | 2903.9006 | 3170.0254 |  | 2751.5105 | 2819.3689 | 2906.5344 |  | 1528.5375 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1830.7645 | 1885.6302 | 1885.632 |  | 720.1285 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3391.931 | 3632.9052 | 3661.0327 |  | 3415.3465 | 3632.9052 | 3661.0327 |  | 3635.0925 | 3643.8148 | 3672.0268 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 145.6 | 157.7683 | 157.7683 |  | 42.85 | 165.5138 | 165.5138 |  | 474.9 | 457.4102 | 419.825 |  | 4.45 | 0 | 6.101 |  | 2341.9 | 2113.6405 | 2000.417 |  | 721.25 | 0 | 724.1575 |  | 70.65 | 116.987 | 123.163 |  | 1.15 | 0 | 2.1 |  | 353.1 | 310.9816 | 310.9816 |  | 237.85 | 239.592 | 239.592 |  | 130.25 | 136.08 | 136.08 |  | 1781.4 | 0 | 1818.8335 |  | 38.7 | 24 | 24 |  | 85.45 | 85.055 | 85.2 |  | 120.3 | 110.4 | 110.4 |  | 400.05 | 486.5772 | 486.5772 |  | 479.9 | 442.2935 | 464.1398 |  | 445.7 | 400.0875 | 419.825 |  | 83.15 | 84 | 84 |  | 446.4 | 408.9213 | 429.1546 |  | 134.4 | 0 | 129.725 |  | 179.4 | 0 | 156.94 |  | 583.7 | 440.2345 | 412.0825 |  | 1606.75 | 1446.267 | 1183.967 |  | 182.1 | 0 | 132.1155 |  | 75.65 | 79.2 | 79.2 |  | 249.2 | 135.3927 | 167.3703 |  | 71.66 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.45 | 0 | 2.83 |  | 475.25 | 457.3859 | 429.1546 |  | 191.35 | 295.1642 | 196.8 |  | 483.25 | 457.4345 | 466.4724 |  | 484.75 | 457.4345 | 466.4724 |  | 479.35 | 457.4345 | 443.1487 |  | 97.95 | 160.4305 | 205.2085 |  | 545.05 | 675.152 | 832.5965 |  | 251.75 | 0 | 294.1485 |  | 1733.55 | 1471.5355 | 1102.6 |  | 2236.6 | 1733.106 | 1380.0115 |  | 224.2 | 37.2545 | 44.111 |  | 166.55 | 65.4945 | 67.8575 |  | 350.55 | 0 | 264.16 |  | 501.6738 | 473.8343 | 466.4724 |  | 185.1608 | 168 | 168 |  | 203.9 | 196.8 | 196.8 |  | 489.6 | 444.5141 | 466.4724 |  | 489.6 | 444.5141 | 466.4724 |  | 482.4 | 444.5141 | 466.4724 |  | 58.2 | 80.935 | 80.324 |  | 2215.85 | 0 | 2386.7515 |  | 125.35 | 0 | 116.092 |  | 1181.65 | 0 | 1247.922 |  | 15.343 | 14.4 | 14.4 |  | 1414.4875 | 1501.3735 | 1567.9435 |  | 1567.649 | 1460.5765 | 1462.2785 |  | 875.5 | 0 | 971.735 |  | 103.05 | 100.8 | 100.8 |  | 17.6 | 0 | 19.2 |  | 31.3 | 28.8 | 28.8 |  | 26.6 | 33.6 | 33.6 |  | 111.25 | 0 | 92.36 |  | 196.45 | 197.76 | 172.8 |  | 479.9 | 460.0905 | 443.1487 |  | 224.35 | 259.2 | 259.2 |  | 561.05 | 474.75 | 648 |  | 366.75 | 474.75 | 648 |  | 345 | 336 | 336 |  | 433.15 | 422.88 | 456 |  | 185.715 | 199.2 | 199.2 |  | 267.36 | 264 | 264 |  | 430.525 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 12 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4820031 y resultó S/. 1579013 (24.68% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 5 | 6399044.0986 | 7728400.4324 | -17.2%
MAR 6 | 6283657.6076 | 7615764.146 | -17.49%
MIE 7 | 6143293.3653 | 5618259.2415 | 9.345%
JUE 8 | 7127734.0663 | 6443808.5811 | 10.61%
VIE 9 | 7619148.9815 | 7712465.1508 | -1.21%
SAB 10 | 6204443.1845 | 7076918.7109 | -12.33%
DOM 11 | 4459187.6553 | 4572701.9764 | -2.482%
LUN 12 | 4820030.7198 | 5073839.0819 | -5.002%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 12 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 14:42:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2026 14:42:00 | 12/01/2026 17:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 17:13:00 | 12/01/2026 17:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2026 17:18:00 | 12/01/2026 17:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2026 17:33:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/01/2026 14:16:00 | 12/01/2026 14:51:00 | 12/01/2026 14:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/01/2026 14:51:00 | 12/01/2026 20:43:00 |  | 12/01/2026 20:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/01/2026 07:02:00 | 12/01/2026 07:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/01/2026 07:54:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 08:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/01/2026 05:27:00 | 12/01/2026 08:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/01/2026 10:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/01/2026 14:24:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 12/01/2026 00:59:00 | 12/01/2026 02:00:00 |  | 12/01/2026 01:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 12/01/2026 11:07:00 | 13/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 10:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 12/01/2026 14:41:00 | 12/01/2026 23:46:00 | 12/01/2026 14:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 12/01/2026 23:46:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  | 12/01/2026 23:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 02:33:00 |  | 12/01/2026 02:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 15:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/01/2026 15:11:00 | 12/01/2026 20:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/01/2026 20:50:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/01/2026 21:44:00 | 13/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 21:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 08:10:00 |  | 12/01/2026 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 12 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 12 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.9983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 68 | 56.2507 | 1 | 68 | 56.2507 | 1 | 68 | 56.2507 | 1 | 68 | 56.2507 | 1 | 110.1251 | 16.5 | 1 | 102.3375 | 16.5 | 1 | 63.2726 | 62.535 | 1 | 68 | 56.2507 | 1 | 29.522 | 94.886 | 1 | 50 | 75.5622 | 1 | 50 | 75.5622 | 1 | 50 | 75.5622 | 1 | 48.5221 | 76.9568 | 1 | 48.5221 | 76.9568 | 1 | 48.5221 | 76.9568 | 1 | 48.5221 | 76.9568 | 1 | 48.5221 | 76.9568 | 1 | 48.5221 | 76.9568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8053 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 42.522 | 82.6186 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 62.522 | 62.535 | 1 | 41.522 | 83.5623 | 1 | 41.522 | 83.5623 | 1 | 62 | 62.535 | 1 | 36.2697 | 25.9836 | 1 | 36.2697 | 25.9836 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 56.7477 | 6.6599 | 1 | 56.7477 | 6.6598 | 1 | 56 | 7.3654 | 1 | 56.7477 | 6.6598
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 51.1688 | 8.25 | 1 | 63.2726 | 0 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 29.522 | 32.351 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 48.5221 | 14.4218 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 48.5221 | 14.4218 | 1 | 48.5221 | 14.4218 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 48.5221 | 14.4218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 42.522 | 20.0837 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 41.522 | 21.0273 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 46.3198 | 16.5 | 1 | 51.1688 | 8.25 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 34 | 28.1254 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 50 | 13.0272 | 1 | 50 | 13.0272 | 1 | 50 | 13.0272 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 48.5221 | 14.4218 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 48.5221 | 14.4218 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 41.522 | 21.0273 | 1 | 62 | 0 | 1 | 36.2697 | 25.9836 | 1 | 36.2697 | 25.9836 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 56.7477 | 6.6599 | 1 | 56.7477 | 6.6598 | 1 | 56 | 7.3654 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 41.8749 | 0 | 1 | 43.6625 | 0 | 1 | 88.7274 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 71.614 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 24.6433 | 1 | 90 | 24.6433 | 1 | 90 | 30.6432 | 1 | 90 | 24.6433 | 1 | 90 | 24.6436 | 1 | 90 | 31.1006 | 1 | 90 | 76.5034 | 1 | 90 | 89.9994 | 1 | 90 | 95.6191 | 1 | 90 | 95.6194 | 1 | 90 | 95.6194 | 1 | 90 | 95.4344 | 1 | 90 | 50.405 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 27.965 | 1 | 90 | 90.7122 | 1 | 90 | 50.405 | 1 | 90 | 50.405 | 1 | 90 | 50.4049 | 1 | 90 | 50.4046 | 1 | 90 | 50.4039 | 1 | 90 | 50.4025 | 1 | 90 | 95.4342 | 1 | 90 | 89.9377 | 1 | 90 | 89.9377 | 1 | 90 | 90.9651 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 88.1946 | 98.1859 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 90 | 67.785 | 1 | 89.2523 | 97.1879
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8586 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 41.5142 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 37.0749 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.9719 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.8065 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.6642 | 0 | 1 | 0 | 44.2849 | 1 | 30 | 16.8016 | 1 | 21.0974 | 25.2024 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 30.272 | 16.5449 | 1 | 21.0973 | 25.2025 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 25.7909 | 13.9825 | 1 | 21.9811 | 23.2189 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 47.8051 | 0 | 1 | 47.8049 | 0 | 1 | 21.0978 | 25.2013 | 1 | 21.3094 | 25.0023 | 1 | 22.102 | 22.9425 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 40.3893 | 6.9981 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45.0011 | 0 | 1 | 41.4469 | 6
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3562 | 18.2637 | 1 | 21.5544 | 22.6165 | 1 | 0 | 45.2144 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 29.4559 | 16.3714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8854 | 24.4588 | 1 | 21.6121 | 22.4665 | 1 | 0 | 44.5898 | 1 | 0 | 45.1023 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 33.5989 | 1 | 0 | 45.2146
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 41.8749 | 0 | 1 | 43.6625 | 0 | 1 | 43.8688 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 24.2429 | 17.5806 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 26.4626 | 12.3217 | 1 | 0 | 24.6433 | 1 | 38.9719 | 0 | 1 | 0 | 24.6433 | 1 | 16.387 | 24.6436 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 39.6704 | 1 | 22.0393 | 23.098 | 1 | 30 | 16.8016 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 0 | 45.9731 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 25.7909 | 13.9825 | 1 | 0 | 44.7611 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 21.0974 | 25.2023 | 1 | 21.0976 | 25.2019 | 1 | 21.0978 | 25.2013 | 1 | 0 | 45.9731 | 1 | 0 | 44.5286 | 1 | 0 | 45.348 | 1 | 0 | 45.8627 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 34.1861 | 1 | 0 | 45.9733
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.4626 | 12.3217 | 1 | 45 | 0 | 1 | 12.0561 | 30.6432 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.8065 | 0 | 1 | 0 | 31.1006 | 1 | 23.9796 | 18.5692 | 1 | 46.4063 | 0 | 1 | 30 | 16.8016 | 1 | 47.8052 | 0 | 1 | 47.8052 | 0 | 1 | 30.272 | 16.5449 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 38.4182 | 0 | 1 | 46.5189 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8052 | 0 | 1 | 21.0974 | 25.2023 | 1 | 21.0976 | 25.2019 | 1 | 47.8044 | 0 | 1 | 47.8052 | 0 | 1 | 46.2859 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 44.9989 | 0 | 1 | 47.8054 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 13.5115 | 1 | 6 | 18.5
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 13.5115 | 1 | 6 | 18.5
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 103.965 | 1 | 0 | 116.2493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 102.9379 | 1 | 6 | 102.9379 | 1 | 6 | 96.9379 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 6 | 149.9996 | 1 | 6 | 143.5427 | 1 | 6 | 149.9983 | 1 | 6 | 148.5006 | 1 | 6 | 148.8809 | 1 | 6 | 148.8807 | 1 | 6 | 124.8806 | 1 | 6 | 125.0657 | 1 | 6 | 125.9002 | 1 | 6 | 125.8999 | 1 | 6 | 130.3319 | 1 | 6 | 119.8999 | 1 | 6 | 113.5598 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 93.2528 | 1 | 6 | 127.56 | 1 | 6 | 133.5601 | 1 | 6 | 133.5601 | 1 | 6 | 106.5768 | 1 | 6 | 127.5612 | 1 | 6 | 133.5625 | 1 | 6 | 88.5309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.3285 | 1 | 6 | 44.3285 | 1 | 6 | 43.3141 | 1 | 6 | 68.6523 | 1 | 6 | 61.6523 | 1 | 6 | 116.338 | 1 | 6 | 62.6523
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 110.2493 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 103.965 | 1 | 0 | 116.2493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 102.9379 | 1 | 6 | 102.9379 | 1 | 6 | 96.9379 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 6 | 149.9996 | 1 | 6 | 143.5427 | 1 | 6 | 149.9983 | 1 | 6 | 148.5006 | 1 | 6 | 148.8809 | 1 | 6 | 148.8807 | 1 | 6 | 124.8806 | 1 | 6 | 125.0657 | 1 | 6 | 125.9002 | 1 | 6 | 125.8999 | 1 | 6 | 130.3319 | 1 | 6 | 119.8999 | 1 | 6 | 113.5598 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 93.2528 | 1 | 6 | 127.56 | 1 | 6 | 133.5601 | 1 | 6 | 133.5601 | 1 | 6 | 106.5768 | 1 | 6 | 127.5612 | 1 | 6 | 133.5625 | 1 | 6 | 88.5309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.3285 | 1 | 6 | 44.3285 | 1 | 6 | 43.3141 | 1 | 6 | 68.6523 | 1 | 6 | 61.6523 | 1 | 6 | 116.338 | 1 | 6 | 62.6523
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19.9999 | 6.9 | 1 | 19.9999 | 6.9 | 1 | 19.9999 | 6.9 | 1 | 19.9999 | 6.9 | 1 | 19.9999 | 6.9 | 1 | 19.9999 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9999 | 6.9 | 1 | 19.9999 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 19.1947 | 7.6598 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [31 empty] | El G2 de la CH Chimay no reguló por saturación de rejillas |  |  | El G2 de la CH Chimay no reguló por saturación de rejillas |  |  | El G2 de la CH Chimay no reguló por saturación de rejillas |  |  | El G2 de la CH Chimay no reguló por saturación de rejillas |  |  | El G2 de la CH Chimay no reguló por saturación de rejillas. A las 06:44h Matucana dejo de regular por incremento de recurso hídrico |  |  | El G2 de la CH Chimay no reguló por saturación de rejillas. Matucana dejo de regular por incremento de recurso hídrico |  |  | El G2 de la CH Chimay no reguló por saturación de rejillas. Matucana dejo de regular por incremento de recurso hídrico | [8 empty] | La C.H. Cahua no brindó el servicio de RSF a solicitud de Statkraft debido a alto recurso hídrico. | [74 empty] | C.H. Chimay no dio RSF debido a indisponibilidad por incremento de sólidos |  |  | C.H. Chimay no dio RSF debido a indisponibilidad por incremento de sólidos |  |  | C.H. Chimay no dio RSF debido a indisponibilidad por incremento de sólidos | [5 empty] | C.H. Chimay no dio RSF debido a indisponibilidad por incremento de sólidos y Cheves no dio RSF por incremento de caudal

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 12 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/01/2026 | 00:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 01:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 01:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 02:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 02:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 03:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 03:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 04:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 04:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 05:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 05:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 06:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 06:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 07:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 07:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 08:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 08:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 09:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 09:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 10:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 10:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 11:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 11:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 12:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 12:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 13:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 13:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 14:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 14:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 15:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 15:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 16:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 16:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 17:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 17:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 18:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 18:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 19:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 19:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 20:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 20:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 21:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 21:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 22:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 22:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 23:00 | 0 | 0
12/01/2026 | 23:30 | 0 | 0
12/01/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 12 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la CC.HH. Chimay, Yanango, Aricota I, Aricota II, Huallin, El Carmen, 8 de Agosto, Pías; CC.TT. Fenix, San Jacinto, Agrolmos, Casa Grande, Independencia, Tablazo; Tallanca y Centrales de ORYGEN y Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 12 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe