## EVENTOS
miércoles, 14 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G2 | 14/01/2026 10:13:38 | 14/01/2026 19:21:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.T. INDEPENDENCIA POR FALLA |  | NO | 0
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 14/01/2026 18:43:00 | 14/01/2026 20:30:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 14/01/2026 10:24:37 | 14/01/2026 10:41:59 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. RUCUY |  | NO | 13.8
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL SOLAR | CENTRAL | 14/01/2026 04:11:00 | 14/01/2026 05:38:00 | DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO 08 DE C.S. RUBÍ POR FALLA |  | NO | 0
FALLA | PETRAMAS | CTB CALLAO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | G2 CALLAO | 14/01/2026 16:40:00 | 15/01/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.T. CALLAO |  | NO | 0.48
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AYAVIRI - AZÁNGARO | LINEA DE TRANSMISION | L-1042 | 14/01/2026 09:57:54 | 14/01/2026 10:04:16 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1042 (AYAVIRI - AZÁNGARO) DE 138 KV POR FALLA |  | NO | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 14/01/2026 11:30:00 | 14/01/2026 17:51:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
miércoles, 14 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 14 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 14/01/2026 08:49 | 14/01/2026 19:15 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 14/01/2026 08:49 | 14/01/2026 19:15 | Inspeccion Anual en Subestacion | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 14/01/2026 08:52 | 14/01/2026 17:18 | Mantenimiento de pedestales en las torres L5034 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 13:34 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR PRESENCIA DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 07:56 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR PRESENCIA DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | CL-5012 | 14/01/2026 07:30 | 14/01/2026 17:05 | DESCONEXION POR LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE BARRAS A, B Y DIAMETRO 1. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE CT REFINERIA TALARA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24116 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5501 | 14/01/2026 07:30 | 14/01/2026 17:04 | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE BARRAS A, B Y DIAMETRO 1. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE CT REFINERIA TALARA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24120 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5502 | 14/01/2026 07:30 | 14/01/2026 17:05 | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE BARRAS A, B Y DIAMETRO 1. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE CT REFINERIA TALARA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24121 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 14/01/2026 16:18 | 14/01/2026 20:16 | Por incremento de solidos en suspension | 1.636 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 14/01/2026 16:18 | 14/01/2026 20:26 | Por incremento de solidos en suspension | 0.58 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 14/01/2026 16:11 | 14/01/2026 20:00 | Por incremento de solidos en suspension | 4.662 | F | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/01/2026 17:34 | 14/01/2026 19:04 | Por incremento de solidos en suspension | 15.367 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 14/01/2026 07:45 | 14/01/2026 13:36 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 48.632 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 14/01/2026 17:10 | 15/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 14/01/2026 17:52 | 15/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicacion WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/01/2026 10:13 | 14/01/2026 16:56 | Desconexion intempestiva de la unidad G2 por alta temperatura en cilindro A4. La unidad queda en mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/01/2026 16:56 | 14/01/2026 17:27 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento correctivo. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/01/2026 17:27 | 14/01/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo debido a alta temperatura en cilindro A4. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/01/2026 17:40 | 14/01/2026 19:21 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento correctivo. 19:21 h se declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 19:12 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 14/01/2026 19:12 | 15/01/2026 00:00 | Levantamiento de observaciones (se?alizacion, sujecion, sellado, peinado de cables y otras menores) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 14/01/2026 05:21 | 14/01/2026 18:10 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 14/01/2026 06:00 | 14/01/2026 14:00 | Hidrolavado de aisladores. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | VIZCARRA | SS.EE. | 14/01/2026 08:47 | 14/01/2026 17:54 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0123834) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10557 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0082 | 14/01/2026 10:19 | 14/01/2026 13:55 | RECARGA DE GAS SF6, APERTURA DEL ANILLO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11685 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 14/01/2026 00:47 | 14/01/2026 10:59 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | BARRA-220KV | 14/01/2026 00:47 | 14/01/2026 10:59 | F/S Barra 220kV Sist. A: Mantenimiento de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 296 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 14/01/2026 05:30 | 14/01/2026 18:04 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 300 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 14/01/2026 11:33 | 14/01/2026 18:10 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | BARRA-220KV | 14/01/2026 11:33 | 14/01/2026 18:10 | F/S Barra 220kV Sist. B: Mantenimiento de Transformador y bahia 220kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 296 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE | CVERDE-1 | 14/01/2026 08:00 | 14/01/2026 16:00 | INSPECCION TECNICA TRIMESTRAL DE LA S.E. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10542 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | SS.EE. | 14/01/2026 08:00 | 14/01/2026 16:00 | INSPECCION TECNICA DETALLADA S.E.CERRO VERDE AMPLIACION 220KV | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11490 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 14/01/2026 16:54 | 14/01/2026 18:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALIBRACION SECCIONADOR SL-2015 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | CL-2307 | 14/01/2026 07:30 | 14/01/2026 17:30 | CHN: INTEGRACION Y PRUEBAS DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3. PRESENTA PERDIDA DE SUPERVISION SE DESIERTO MAYOR A 10 MINUTOS AL ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS SERVIDORES. (R0126961) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22977 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 14/01/2026 09:44 | 15/01/2026 00:00 | Se produce Rotura en el cambio de direccion de la tuberia de alimentacion del sistema de limpieza interna. | 0.35 | F | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 14/01/2026 09:28 | 14/01/2026 17:00 | Levantamiento de observaciones al informe de homologacion en el G1 - Unidad fuera de servicio de 09:28/10:34 + 13:44/14:17 + 14:24/14:58 + 15:13/16:20 + 16:30/17:00 h | 66 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 16:03 | MANTENIMIENTO DE 38000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/01/2026 16:40 | 14/01/2026 20:14 | FALLA POR ERROR EN LA CALIBRACION DE LA VALVULA WASTEGATE | 0.25 | F | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 14/01/2026 06:18 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV Y PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 14/01/2026 08:38 | 14/01/2026 17:41 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT + PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA 60 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 14/01/2026 11:33 | 14/01/2026 17:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES. DESDE LAS 13 HRS HASTA LAS 14 HRS REQUIERE TRANSFORMADOR T79-162 Y REACTOR R-14 CONECTADO EN LA BARRA A . DESDE LAS 14 HRS HASTA LAS 15 HRS REQUIERE TRANSFORMADOR T79-162 Y REACTOR R-14 CONECTADO EN LA BARRA B . (R0114112) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2247 | 14/01/2026 08:15 | 14/01/2026 17:15 | PRUEBAS DE COMUNICACION DEL RELE DIFERENCIAL 87L (RUNA KALPA). (R0126493) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15272 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2370 | 14/01/2026 06:40 | 14/01/2026 17:02 | REVISAR Y CORREGIR FUGA DE ACEITE EN EL AMORTIGUADOR DEL INTERRUPTOR IN-2370. (R0126116) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1119 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-10 | 14/01/2026 09:00 | 14/01/2026 14:30 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR NUCLEO DE AIRE (RNA) DEL BANCO. (R0124613) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-BC10 | 14/01/2026 09:00 | 14/01/2026 14:30 | MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-6178. (R0124637) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-BC10 | 14/01/2026 09:00 | 14/01/2026 14:30 | MP 3A MEDICION DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL INTERRUPTOR N-6178. (R0124645) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 14/01/2026 08:27 | 14/01/2026 12:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2291. (R0123690) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 14/01/2026 13:00 | 14/01/2026 16:55 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2291. (R0123690) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2247 | 14/01/2026 08:59 | 14/01/2026 20:48 | PRUEBAS DE COMUNICACION DEL RELE DIFERENCIAL 87L (RUNA KALPA). (R0126492) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15273 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL-1011 | 14/01/2026 07:00 | 15/01/2026 00:00 | Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1011 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24715 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO3 - QDA. HONDA | L-1385/2 | 14/01/2026 08:00 | 14/01/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1385/2 E239A A E100 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14227 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 14/01/2026 06:04 | 15/01/2026 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Instalacion intercambiador de calor del sistema lubricacion TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Implementacion de upgrade CEMS | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Actualizacion de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Seguimiento al hardware del up grade unidad TG1 | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | T73-523 | 14/01/2026 08:28 | 14/01/2026 15:00 | LADO 33 KV: MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO A EQUIPOS PR-1246, TC-1442 Y TZ-53. (R0126032) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13079 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | T73-523 | 14/01/2026 08:30 | 14/01/2026 15:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0126043) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13079 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 14/01/2026 07:18 | 14/01/2026 19:00 | REORDENAMIENTO DE ANILLOS DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE 4 ODF EN LOS TABLEROS DE CONTROL D00+W00 Y D00+W01. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127070) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | IN-2786 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR ABIERTO POR PRECAUCION DEBIDO A POSIBLE FALLA EN SU MECANISMO DE APERTURA EN EL EVENTO DEL 03/01/25 EN LA SE COTARUSE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14374 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 14/01/2026 08:18 | 14/01/2026 09:33 | REINICIO DE RELE POR ANOMALIA DE GESTION CON RIDI, PREVIAMENTE SE ABRIRA LOS LINKS DE DISPARO (R0127339) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10584 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2052 | 14/01/2026 08:18 | 14/01/2026 09:33 | REINICIO DE RELE POR ANOMALIA DE GESTION CON RIDI, PREVIAMENTE SE ABRIRA LOS LINKS DE DISPARO (R0127340) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10585 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2053 | 14/01/2026 09:36 | 14/01/2026 10:36 | REINICIO DE RELE POR ANOMALIA DE GESTION CON RIDI, PREVIAMENTE SE ABRIRA LOS LINKS DE DISPARO (R0127341) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1366 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2054 | 14/01/2026 10:40 | 14/01/2026 12:05 | REINICIO DE RELE POR ANOMALIA DE GESTION CON RIDI, PREVIAMENTE SE ABRIRA LOS LINKS DE DISPARO (R0127342) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1367 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA A 500kV | 14/01/2026 07:00 | 14/01/2026 17:05 | SOLICITADO POR LA EMPRESA CLTLN, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE BARRAS A Y DEL DIAMETRO 1. REQUIERE L-5012 LA NI?A - MIGUEL GRAU F/S. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE CT REFINERIA TALARA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14324 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 14/01/2026 13:00 | 14/01/2026 17:00 | SOLICITADO POR LA EMPRESA CLTLN, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE BARRAS B Y DEL DIAMETRO 1. REQUIERE L-5012 LA NI?A - MIGUEL GRAU F/S.CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE CT REFINERIA TALARA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE | CL-2291 | 14/01/2026 08:27 | 14/01/2026 12:07 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123690) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13485 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
miércoles, 14 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 14 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/01/2026 | 00:30 | 205 | 629.3 | 215.1 |  |  | 90.5 | 244.4 |  |  | 0 | 204.2 | 201.1 |  | 89.8 |  | 406.8 | 9.5 |  |  |  |  | 168.6 | 7.8 | 5.4 | 16.9 | 7.1 | 13.6 | 80.8 |  |  |  | 0 | 110.7 | 219.704 |  |  |  | 6.5 | 462 | 54 | 0 | 0 | 18.4 | 16.356 | 95.59 | 152.1 | 152.3 | 168.5 | 108.9 | 17.8 | 46.7 | 2 | 31.6 | 174.9 |  |  | 42.3 |  |  | 24.7 |  |  |  | 127.6 | 163.2 | 163.1 | 162.6 | 234.7 | 73.1 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 139.011 | 134.877 | 62.999 | 78.149 | 29.975 |  |  |  | 141.594 | 142.659 | 147.017 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 2.8 | 5.8 | 0 | 3.3 | 16.7 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 12.7 | 20 | 20.2 | 20 | 2.5 | 4.1 | 0 | 8.9 | 13.9 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 4.125 | 2.455 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 9.1 | 27.1 | 31.9 | 14 | 19.1 | 8.56 | 11.31 | 23.14 | 6943.308 | 24.2841 | 6.5 | 11.508 | 13.2 | 25.8206 | 18.9436 | 9.6 | 3.7 | 113.5563
14/01/2026 | 01:00 | 206.4 | 635.1 | 216.8 |  |  | 92 | 247.8 |  |  | 0 | 45 | 201.6 |  | 0 |  | 451.6 | 9.6 |  |  |  |  | 175.1 | 8.3 | 5.6 | 17 | 7.1 | 13.6 | 80.9 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.552 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 52.2 | 0 | 0 | 18 | 16.563 | 95.74 | 157.9 | 158.2 | 167.3 | 109.7 | 41.5 | 47.2 | 2 | 31.4 | 176.5 |  |  | 44.1 |  |  | 25.2 |  |  |  | 129.2 | 154.3 | 154.1 | 153.7 | 247.6 | 72.7 | 35.7 | [6 empty] | 2 | 161.82 | 134.808 | 64.304 | 78.617 | 30.456 |  |  |  | 141.35 | 142.298 | 146.618 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 0 | 3.3 | 17 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 12.7 | 20.2 | 20.4 | 20 | 2.7 | 3.7 | 0 | 7.9 | 18.9 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 2.04 | 1.01 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 9.5 | 27.2 | 31.8 | 13.5 | 19 | 8.44 | 11.34 | 23.02 | 6817.065 | 24.2778 | 6.5 | 10.982 | 13.2 | 25.8178 | 18.9436 | 9.6 | 3.7 | 113.0212
14/01/2026 | 01:30 | 202.7 | 624.4 | 213.7 |  |  | 90.1 | 244.1 |  |  | 0 | 0 | 202.3 |  | 0 |  | 472 | 9.6 |  |  |  |  | 168.4 | 7.5 | 5.4 | 16.9 | 7 | 13.6 | 79.6 |  |  |  | 0 | 110.7 | 218.729 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 50.4 | 0 | 0 | 17.8 | 16.968 | 91.86 | 150.6 | 150.6 | 166.6 | 108.4 | 40 | 46 | 2 | 31.4 | 172.9 |  |  | 41.9 |  |  | 24.7 |  |  |  | 127.3 | 141.2 | 141.2 | 141.8 | 243.2 | 73.4 | 36 | [6 empty] | 2 | 88.188 | 114.579 | 62.702 | 78.105 | 30.138 |  |  |  | 141.731 | 142.337 | 146.546 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10 | 5.4 | 0 | 1.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 4.3 | 8.4 | 0 | 3.3 | 17.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 12.7 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 2.9 | 6.1 | 0 | 9.9 | 18.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 19.9 | 8.9 | 27.1 | 31.9 | 14 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 22.2 | 6592.469 | 24.2679 | 5.6 | 11.042 | 13.2 | 25.8672 | 18.9435 | 9.6 | 3.7 | 112.2206
14/01/2026 | 02:00 | 202.3 | 623.5 | 213 |  |  | 89.7 | 243 |  |  | 0 | 0 | 104.4 |  | 0 |  | 437.2 | 9.6 |  |  |  |  | 165 | 7.3 | 5.4 | 0 | 7.1 | 13.6 | 80.1 |  |  |  | 0 | 110.5 | 221.196 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 48.7 | 0 | 0 | 18.2 | 17.755 | 92.58 | 162.1 | 162.3 | 174.1 | 108.6 | 40 | 45.4 | 2 | 31.3 | 172.3 |  |  | 0 |  |  | 24.8 |  |  |  | 126.7 | 169.3 | 166.9 | 169.8 | 254 | 73 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 174.816 | 129.298 | 61.38 | 77.914 | 29.757 |  |  |  | 141.77 | 142.443 | 147.035 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 5.5 | 9.5 | 0 | 3.2 | 9.9 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 12.7 | 19.5 | 20.2 | 20 | 4.2 | 14 | 0 | 6.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 9.3 | 27.1 | 31.9 | 14.5 | 19.1 | 7.06 | 11.33 | 21.53 | 6603.85 | 24.3195 | 5.3 | 11.254 | 13.2 | 25.891 | 18.9431 | 9.6 | 3.7 | 112.2076
14/01/2026 | 02:30 | 203.3 | 628.9 | 215.1 |  |  | 90.1 | 244 |  |  | 0 | 0 | 105.2 |  | 0 |  | 447.6 | 9.6 |  |  |  |  | 166.1 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 13.6 | 80.6 |  |  |  | 0 | 110.9 | 221.958 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 47.7 | 0 | 0 | 18.2 | 17.527 | 92.74 | 152 | 152.1 | 167.9 | 108.9 | 40 | 45.9 | 2 | 31.4 | 174.5 |  |  | 0 |  |  | 24.9 |  |  |  | 127.6 | 167.6 | 166.9 | 170.5 | 245.8 | 73.1 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 166.335 | 131.616 | 61.936 | 78.174 | 30.084 |  |  |  | 141.863 | 142.784 | 147.088 | [7 empty] | 5.9 | 2 | 20 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 2.7 | 5.8 | 0 | 3.3 | 7.5 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 12.7 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 5.4 | 17.8 | 0 | 4.5 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 2.305 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 9.7 | 27.2 | 31.9 | 14.5 | 19.1 | 7.42 | 11.31 | 21.67 | 6596.095 | 24.3095 | 5.3 | 11.483 | 13.2 | 25.8569 | 18.9428 | 9.7 | 3.7 | 112.4922
14/01/2026 | 03:00 | 202.7 | 629.1 | 215.8 |  |  | 90.1 | 241.9 |  |  | 0 | 0 | 106.5 |  | 0 |  | 315.6 | 9.7 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 5.6 | 0 | 7.1 | 13.7 | 80.4 |  |  |  | 0 | 110.9 | 221.802 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 46.7 | 0 | 0 | 18 | 17.363 | 93.2 | 149 | 149.3 | 167.7 | 108.9 | 40 | 46.2 | 2 | 31.4 | 174.6 |  |  | 0 |  |  | 25.2 |  |  |  | 127.5 | 169.8 | 167.4 | 200.3 | 263.5 | 73.1 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 184.613 | 131.808 | 61.884 | 78.095 | 30.099 |  |  |  | 141.943 | 142.749 | 146.229 | [7 empty] | 5.9 | 1.9 | 20 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 2.2 | 4.3 | 0 | 3.3 | 7.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 12.7 | 19.6 | 20.2 | 19.9 | 7 | 15.6 | 0 | 8.1 | 15.4 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 1.926 | 2.86 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 9.5 | 27.5 | 31.9 | 14.2 | 19.1 | 8.01 | 11.33 | 21.85 | 6514.945 | 24.3008 | 5.7 | 11.783 | 13.2 | 25.8929 | 18.9427 | 9.8 | 3.7 | 113.3193
14/01/2026 | 03:30 | 197.5 | 616.8 | 211.6 |  |  | 88.4 | 233.9 |  |  | 0 | 0 | 105.1 |  | 0 |  | 455.6 | 9.6 |  |  |  |  | 156.5 | 6.7 | 5 | 0 | 7 | 13.8 | 79 |  |  |  | 0 | 108 | 216.264 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 21.5 | 0 | 0 | 18 | 17.218 | 93.26 | 145.7 | 145.6 | 167.4 | 105.5 | 39 | 44.8 | 2 | 31 | 168.6 |  |  | 0 |  |  | 24.1 |  |  |  | 124.4 | 166.8 | 166.8 | 169.6 | 251.4 | 73.5 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 99.738 | 118.158 | 58.576 | 76.167 | 28.871 |  |  |  | 141.405 | 142.849 | 146.491 | [7 empty] | 5.8 | 2 | 20 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 19.1 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.3 | 7.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.7 | 19.3 | 20 | 19.9 | 7.8 | 8 | 0 | 5.8 | 21.1 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 1.077 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 9.6 | 27.7 | 31.1 | 14.1 | 19.1 | 7.21 | 11.29 | 20.7 | 6372.058 | 24.2933 | 5.3 | 11.904 | 13.2 | 25.8731 | 18.9426 | 9.6 | 3.7 | 112.813
14/01/2026 | 04:00 | 202.4 | 631.9 | 216.8 |  |  | 90 | 245.2 |  |  | 0 | 0 | 86.3 |  | 0 |  | 403.3 | 9.7 |  |  |  |  | 164 | 7.9 | 5.5 | 0 | 7 | 13.7 | 80.6 |  |  |  | 0 | 110.7 | 221.377 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 52.4 | 0 | 0 | 18.2 | 17.066 | 87.15 | 157.1 | 158.1 | 168.8 | 108.9 | 19.9 | 46.8 | 2 | 31.4 | 175.8 |  |  | 0 |  |  | 25.1 |  |  |  | 127.6 | 169.8 | 167 | 172.2 | 247.4 | 73.2 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 165.322 | 132.39 | 62.02 | 79.231 | 30.237 |  |  |  | 141.906 | 143.034 | 147.16 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.7 | 19.6 | 20.2 | 20 | 8 | 4.2 | 0 | 9.5 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.219 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.1 | 20 | 8.7 | 27.4 | 31 | 14.2 | 19.1 | 7.33 | 11.17 | 21.82 | 6505.323 | 24.2321 | 5.3 | 11.909 | 13.2 | 25.8201 | 18.9425 | 9.6 | 3.7 | 112.7037
14/01/2026 | 04:30 | 199.9 | 625.2 | 214.5 |  |  | 89.4 | 243.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 505.4 | 9.7 |  |  |  |  | 167.7 | 7.3 | 5.5 | 1.1 | 7.1 | 13.8 | 79.8 |  |  |  | 0 | 110.7 | 220.759 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 54 | 0 | 0 | 18.2 | 17.071 | 94.24 | 148.9 | 149.2 | 167.6 | 108.2 | 19.4 | 45.3 | 2 | 31.4 | 172.3 |  |  | 7.4 |  |  | 25 |  |  |  | 126.8 | 149.7 | 149.7 | 150.4 | 250.7 | 73.8 | 36 | [6 empty] | 2 | 131.723 | 121.196 | 61.65 | 78.181 | 29.806 |  |  |  | 141.953 | 143.014 | 147.144 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3 | 6.7 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 0.8 | 8.7 | 0 | 9 | 25.7 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 8.7 | 27.1 | 30 | 14.5 | 19.1 | 7.46 | 11.17 | 21.52 | 6397.87 | 24.295 | 5.3 | 11.875 | 13.2 | 25.8679 | 18.9428 | 9.6 | 3.7 | 112.7807
14/01/2026 | 05:00 | 199.1 | 624.8 | 214.1 |  |  | 89.7 | 243.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 544.5 | 9.8 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 5.5 | 16.9 | 7 | 13.7 | 79.8 |  |  |  | 0 | 110.5 | 218.067 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 54 | 0 | 0 | 18.2 | 17.156 | 90.67 | 159.6 | 160.2 | 172.3 | 108.4 | 17.6 | 45.5 | 2 | 31.5 | 168.5 |  |  | 30.2 |  |  | 25.1 |  |  |  | 127.1 | 163.2 | 163 | 164.1 | 247.3 | 73.7 | 36 | [6 empty] | 2 | 138.342 | 123.878 | 61.602 | 78.094 | 29.904 |  |  |  | 141.815 | 142.842 | 147.12 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 1.3 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 19.6 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 3.4 | 5 | 0 | 3.2 | 9.4 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 20.2 | 20 | 9.3 | 10.9 | 0 | 8.5 | 19.7 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 8.5 | 27.3 | 29.9 | 14 | 19.1 | 7.88 | 11.15 | 21.58 | 6552.783 | 24.2911 | 5.7 | 11.135 | 13.2 | 25.9702 | 18.9425 | 9.6 | 3.7 | 112.5387
14/01/2026 | 05:30 | 201.4 | 630.6 | 216.1 |  |  | 89.3 | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 555.8 | 9.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.7 | 5.4 | 16.9 | 7 | 13.7 | 80.3 |  |  |  | 0 | 110.7 | 220.835 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 23.2 | 0 | 0 | 18.4 | 16.677 | 91.7 | 165 | 165.2 | 175.1 | 108.9 | 26.2 | 46.3 | 2 | 31.5 | 170.9 |  |  | 30.5 |  |  | 25.1 |  |  |  | 127.6 | 166.5 | 166.1 | 171.2 | 251.6 | 73.4 | 36 | [6 empty] | 2 | 210.873 | 131.585 | 61.842 | 78.234 | 30.063 |  |  |  | 142.725 | 143.366 | 147.475 | [7 empty] | 5.8 | 2 | 20 | 0 | 16.6 | 0 | 1.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0.6 | 0.7 | 3.3 | 7.4 | 0.2 | 3.2 | 12.6 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 20.2 | 20 | 9.7 | 17.7 | 0 | 10.1 | 18.5 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 7.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.318 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.1 | 20 | 8.7 | 27.4 | 29.8 | 14 | 19.1 | 7.29 | 11.16 | 22.37 | 6699.383 | 24.3135 | 5.6 | 9.892 | 13.2 | 25.9524 | 18.9424 | 9.6 | 3.7 | 111.2003
14/01/2026 | 06:00 | 200.2 | 629.8 | 216.1 |  |  | 90 | 246.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 540.4 | 9.7 |  |  |  |  | 165 | 7.7 | 5.3 | 16.9 | 7.1 | 13.8 | 80.1 |  |  |  | 0 | 110.6 | 221.612 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 47.3 | 0 | 0 | 18.4 | 16.743 | 91.85 | 161.8 | 162.9 | 172.8 | 109.1 | 17.8 | 45.9 | 2 | 31.5 | 170.4 |  |  | 30.6 |  |  | 25.3 |  |  |  | 127.3 | 141.5 | 141.3 | 140.5 | 236.6 | 73.5 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 146.801 | 120.979 | 61.964 | 78.284 | 30.04 |  |  |  | 142.627 | 143.49 | 147.765 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0 | 25.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 4 | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 7.2 | 0.8 | 3.2 | 13.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 7.7 | 21.5 | 2.8 | 8.1 | 16.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 21 | 7.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 0.1 | 5.1 | 0 | 7.8 | 0.314 | 0 | 0 | 6.2 | 3.7 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8 | 20 | 8.8 | 26.9 | 29.9 | 13.6 | 19.1 | 7.08 | 10.7 | 21.83 | 6553.349 | 24.3228 | 5.3 | 9.151 | 13.2 | 25.9242 | 18.9422 | 9.5 | 3.7 | 110.0402
14/01/2026 | 06:30 | 199.9 | 623.8 | 213.8 |  |  | 89.2 | 239 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 534.8 | 9.6 |  |  |  |  | 163 | 7 | 5.2 | 16.9 | 7.1 | 13.2 | 79.7 |  |  |  | 0 | 110.3 | 222.478 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 47.7 | 0 | 0 | 18.2 | 16.802 | 93.82 | 133.7 | 133.9 | 163.5 | 107.7 | 17.2 | 44.9 | 2 | 31.6 | 83.9 |  |  | 30.2 |  |  | 45.3 |  |  |  | 126.5 | 157.9 | 158 | 158.2 | 247 | 73.9 | 36 | [6 empty] | 2 | 134.383 | 119.785 | 61.571 | 78.069 | 26.179 |  |  |  | 143.509 | 143.747 | 148.713 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0 | 34.3 | 7.3 | 6.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.2 | 9.8 | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 20 | 19.4 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 4.9 | 8.8 | 3.8 | 8.3 | 1.6 | 3.2 | 13.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20 | 20.2 | 19.9 | 6.3 | 22.2 | 12.3 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 5 | 21 | 7.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 4.2 | 12.7 | 1.8 | 15.2 | 0.265 | 0 | 0 | 11.7 | 2.32 | 0 | 2.4 | 1.16 | 0.8 | 7.9 | 19.9 | 8.9 | 27 | 30 | 13.5 | 19.1 | 8.46 | 10.97 | 21.38 | 6511.261 | 24.4946 | 5.3 | 7.976 | 13.2 | 25.9021 | 18.9423 | 9.6 | 3.7 | 109.1149
14/01/2026 | 07:00 | 201.3 | 627.9 | 214.6 |  |  | 89.9 | 244.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 538.1 | 9.6 |  |  |  |  | 161.3 | 7.2 | 5.4 | 17 | 7.1 | 13.2 | 80.8 |  |  |  | 0 | 110.8 | 220.62 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 42.3 | 0 | 0 | 18.4 | 16.571 | 92.68 | 140.3 | 140.7 | 160.7 | 107 | 16.2 | 39.3 | 2 | 31.1 | 85.8 |  |  | 30.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 126.4 | 161.5 | 161.2 | 161.6 | 238.4 | 73.2 | 36 | [6 empty] | 2 | 143.558 | 123.654 | 61.472 | 77.82 | 29.478 |  |  |  | 141.724 | 142.23 | 147.283 | [7 empty] | 5.8 | 2 | 20 | 0.1 | 32.6 | 28.5 | 9.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 28 | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 7 | 2.9 | 3.2 | 13.1 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20 | 20.2 | 20 | 6.2 | 18 | 12.6 | 7.6 | 17 | 0 | 0 | 18.2 | 21 | 7.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 9.4 | 30.1 | 2.6 | 30.7 | 0.321 | 0 | 0 | 24.1 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 2.7 | 8.2 | 20 | 9.5 | 27.2 | 29.9 | 13.4 | 19.1 | 8.01 | 11.01 | 21.73 | 6642.011 | 24.4921 | 5.7 | 8.056 | 13.2 | 25.8256 | 18.9422 | 9.4 | 3.7 | 109.3159
14/01/2026 | 07:30 | 200.5 | 628.1 | 215.1 |  |  | 89.2 | 244.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 453.9 | 9.8 |  |  |  |  | 166.7 | 7.4 | 5.4 | 16.9 | 7.1 | 13.2 | 79.7 |  |  |  | 0 | 110.6 | 220.286 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 40.2 | 0 | 0 | 18.2 | 16.509 | 94.55 | 142.1 | 142.9 | 163.6 | 108.4 | 16.7 | 39.4 | 2 | 31.4 | 86 |  |  | 30.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.1 | 140.6 | 140.6 | 140.3 | 219.1 | 73.3 | 35.9 | [6 empty] | 2 | 107.286 | 116.153 | 61.617 | 77.95 | 29.546 |  |  |  | 141.458 | 142.393 | 146.958 | [7 empty] | 5.9 | 1.9 | 20 | 0.1 | 23.8 | 50.6 | 10.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 182.5 | 1.8 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 5.1 | 7.6 | 3.5 | 6.4 | 14.6 | 3.2 | 13 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 5.1 | 18.6 | 26 | 10.8 | 21.9 | 0.4 | 0 | 19 | 21 | 7.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 10.8 | 224.6 | 5.5 | 72 | 0.32 | 0 | 0 | 58.3 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 5.8 | 8.1 | 19.8 | 9.3 | 27 | 29.9 | 13.5 | 19.1 | 7.01 | 11.03 | 20.48 | 6920.196 | 24.4832 | 5.3 | 8.404 | 13.2 | 25.7735 | 18.9421 | 9.4 | 3.7 | 109.2027
14/01/2026 | 08:00 | 202 | 623 | 212.9 |  |  | 89.7 | 241.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 439.3 | 9.8 |  |  |  |  | 164 | 7.5 | 5.4 | 16.7 | 7.1 | 13.2 | 79.8 |  |  |  | 0 | 110.5 | 218.583 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 32.8 | 0 | 14.1497 | 18.4 | 16.467 | 87.56 | 143 | 143.1 | 163.4 | 108.6 | 17.7 | 44.4 | 2 | 31.5 | 85 |  |  | 31.6 |  |  | 45 |  |  |  | 127 | 134.5 | 134.4 | 135.5 | 224.9 | 72.5 | 35.6 | [6 empty] | 2 | 90.07 | 112.968 | 65.646 | 79.51 | 29.837 |  |  |  | 140.852 | 142.057 | 146.742 | [7 empty] | 5.8 | 2 | 20 | 0.2 | 25.9 | 77.1 | 10.4 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 187.2 | 1.8 | 3.5 | 5 | 19.9 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 8.7 | 8.8 | 3.5 | 6.2 | 14 | 3.2 | 12.9 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 11.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 5.9 | 14.9 | 33.9 | 14.6 | 31.6 | 1.1 | 0.5 | 33.1 | 21 | 7.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 12 | 240.4 | 9.9 | 68.8 | 0.321 | 0 | 0 | 59.3 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 6.2 | 8.2 | 19.8 | 9.4 | 27 | 29.8 | 14 | 18.8 | 7.48 | 11.3 | 20.51 | 6963.4027 | 24.4471 | 5.3 | 9.437 | 13.2 | 25.6736 | 18.9418 | 9.4 | 3.7 | 110.0995
14/01/2026 | 08:30 | 199.1 | 630.1 | 215.4 |  |  | 87.3 | 244.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 498.6 | 9.8 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 5.5 | 16.5 | 7.1 | 13.2 | 80.5 |  |  |  | 0 | 110.6 | 217.025 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 76.2 | 0 | 39.4341 | 18.4 | 15.41 | 92.95 | 140.4 | 141.2 | 163.6 | 109.1 | 16.3 | 45.5 | 2 | 31.8 | 86.2 |  |  | 31.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 126.5 | 168.1 | 165.4 | 170.8 | 243.4 | 72.6 | 35.1 | [6 empty] | 2 | 171.479 | 128.815 | 65.625 | 79.266 | 29.84 |  |  |  | 141.285 | 142.298 | 147.207 | [7 empty] | 5.8 | 2 | 20 | 0.3 | 26.2 | 78.1 | 10.2 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 192.2 | 1.8 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 12.7 | 16.6 | 8.1 | 17.2 | 15.5 | 3.1 | 13.5 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 11.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 3.7 | 9.9 | 26.6 | 25.4 | 46.8 | 3.9 | 2.2 | 42.2 | 21 | 7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 11.8 | 203.3 | 10.9 | 117.1 | 0.32 | 0 | 0 | 91.4 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 8 | 8.2 | 20 | 9.3 | 27.5 | 31.1 | 13.9 | 19 | 7.91 | 11.41 | 20.44 | 7428.5641 | 24.4952 | 5.3 | 10.194 | 13.2 | 25.5431 | 18.9412 | 9.3 | 3.7 | 110.6735
14/01/2026 | 09:00 | 199.1 | 625.2 | 214.2 |  |  | 89.1 | 242.6 |  |  | 0 | 0 | 34.7 |  | 0 |  | 536.6 | 9.7 |  |  |  |  | 163.3 | 7.4 | 5.3 | 16.2 | 7.1 | 13.1 | 79.9 |  |  |  | 0 | 109.9 | 218.739 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.5 | 0 | 42.3451 | 18.4 | 15.785 | 85.9 | 149.9 | 150 | 168.5 | 108.8 | 23.8 | 44.7 | 2.1 | 31.6 | 85 |  |  | 70.3 |  |  | 44.2 |  |  |  | 126.3 | 166.6 | 164.7 | 171.8 | 248.8 | 72.4 | 34.9 | [6 empty] | 2 | 183.536 | 129.134 | 65.293 | 79.292 | 29.592 |  |  |  | 140.866 | 141.516 | 146.815 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0.4 | 34.5 | 47.7 | 10.3 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 232.2 | 1.8 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20 | 7.3 | 3.4 | 18.6 | 14.6 | 18.4 | 8.5 | 19.7 | 17.9 | 3.1 | 13.8 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 11.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 4.4 | 7 | 19.2 | 32 | 40.9 | 4 | 1.6 | 32.2 | 21 | 7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 11.3 | 253 | 8.5 | 83.8 | 0.325 | 0 | 0 | 72.8 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 13.5 | 8.2 | 20 | 9.8 | 27.4 | 31.4 | 14 | 19.1 | 7.83 | 11.38 | 20.42 | 7571.518 | 24.3891 | 5.7 | 10.654 | 13.2 | 25.4209 | 18.9418 | 9.1 | 3.6 | 111.0059
14/01/2026 | 09:30 | 199.5 | 630 | 215.7 |  |  | 88.3 | 246.4 |  |  | 0 | 66.4 | 176.6 |  | 0 |  | 547.9 | 9.7 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 5.3 | 15.9 | 7.1 | 13.1 | 80.2 |  |  |  | 0 | 110.6 | 221.692 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.5 | 0 | 42.2814 | 18.4 | 14.896 | 88.39 | 141.2 | 141.7 | 164.7 | 108.8 | 17.4 | 45.1 | 2.1 | 31.4 | 86 |  |  | 70.9 |  |  | 43.7 |  |  |  | 127.2 | 162.8 | 162.7 | 167.2 | 248.9 | 72.7 | 35 | [6 empty] | 2 | 109.681 | 130.144 | 65.861 | 79.577 | 29.916 |  |  |  | 140.608 | 141.199 | 146.458 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0.5 | 45.2 | 47.9 | 10.7 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 168.5 | 1.8 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 7.2 | 3.4 | 18.6 | 14.7 | 19.1 | 9 | 22.8 | 18.6 | 3.1 | 20.1 | 3 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 11.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.8 | 3.9 | 20 | 40.1 | 33.2 | 8 | 4 | 29.6 | 21 | 7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 9.1 | 246.5 | 8.9 | 129.9 | 0.319 | 0 | 0 | 107.9 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 10.3 | 8.2 | 20 | 9.8 | 27.7 | 31.2 | 13.6 | 19 | 7.43 | 11.41 | 20.4 | 7736.7123 | 24.4542 | 5.3 | 10.697 | 13.2 | 25.2978 | 18.9422 | 9.2 | 3.7 | 110.7912
14/01/2026 | 10:00 | 206.1 | 631.1 | 215.8 |  |  | 90.7 | 246.1 |  |  | 0 | 197.8 | 197.5 |  | 0 |  | 548.7 | 9.8 |  |  |  |  | 166.8 | 7.8 | 5.4 | 15.9 | 7 | 12.9 | 80.9 |  |  |  | 0 | 111 | 221.366 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.5 | 0 | 42.3421 | 18.4 | 14.683 | 91.75 | 143.2 | 143.2 | 162.4 | 109.7 | 18.9 | 46.4 | 2.1 | 31.5 | 86.6 |  |  | 72.3 |  |  | 43.6 |  |  |  | 128.1 | 166.7 | 163.2 | 168.7 | 239.6 | 71.4 | 34.6 | [6 empty] | 2 | 105.97 | 130.123 | 66.578 | 79.768 | 30.377 |  |  |  | 139.31 | 140.03 | 146.367 | [7 empty] | 5.8 | 1.9 | 20 | 0.7 | 64.2 | 45.8 | 9 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.4 | 168.3 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 9.6 | 14.6 | 9.5 | 26.5 | 17.3 | 3.1 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.2 | 20 | 8.2 | 3.2 | 17.6 | 21.4 | 47 | 5.5 | 2.1 | 30.1 | 21 | 7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 8.2 | 214.8 | 6.5 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 10.3 | 8.2 | 20 | 8.2 | 27.1 | 31.9 | 13.9 | 19 | 7.02 | 11.45 | 22.25 | 7870.9341 | 24.4328 | 5.3 | 11.496 | 13.2 | 25.2352 | 18.9428 | 9 | 3.8 | 111.4068
14/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 628.4 | 215.3 |  |  | 90.1 | 244.4 |  |  | 0 | 194.2 | 194 |  | 0 |  | 536.2 | 9.8 |  |  |  |  | 168.4 | 7.4 | 5.4 | 10.6 | 7.2 | 13.1 | 90.5 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.672 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.5 | 0 | 42.3461 | 18.4 | 17.809 | 89.68 | 147.4 | 147.8 | 172.7 | 108.9 | 22 | 45.3 | 2.1 | 31.3 | 85.8 |  |  | 91.5 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.6 | 164.6 | 161.7 | 174.6 | 245.4 | 71.2 | 34.2 | [6 empty] | 2 | 125.124 | 132.177 | 66.191 | 79.685 | 30.174 |  |  |  | 136.998 | 137.938 | 155.385 | [7 empty] | 5.8 | 2 | 20 | 0.7 | 79.1 | 61.5 | 10.2 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 127.8 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 14.1 | 18.9 | 10.4 | 30.9 | 19.6 | 3.1 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.2 | 18.2 | 10.7 | 4.5 | 14.1 | 26.4 | 63.5 | 6.1 | 2.6 | 26.8 | 21 | 7.4 | 1.852 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 8 | 137.6 | 6.3 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 10.2 | 8.2 | 20.2 | 9.2 | 27.6 | 32.2 | 13.9 | 19 | 6.08 | 11.39 | 21.94 | 7776.8911 | 24.3867 | 5.3 | 10.939 | 13.2 | 25.0142 | 18.9444 | 9.1 | 3.7 | 110.5843
14/01/2026 | 11:00 | 202.3 | 627.6 | 215.3 |  |  | 90.4 | 244 |  |  | 0 | 194.9 | 193.7 |  | 114.1 |  | 555.6 | 9.8 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 5.3 | 10.4 | 7.1 | 13 | 90.4 |  |  |  | 0 | 110.8 | 220.732 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 81.5 | 0 | 42.3597 | 18.4 | 18.073 | 90.35 | 158.1 | 158.5 | 173.8 | 108.5 | 30.4 | 44.9 | 2.1 | 31.3 | 85.7 |  |  | 91.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.4 | 164.1 | 162.5 | 166.1 | 243.5 | 71.1 | 34.4 | [6 empty] | 2 | 184.228 | 131.868 | 66.146 | 79.649 | 30.137 |  |  |  | 137.475 | 138.089 | 166.978 | [7 empty] | 5.9 | 1.9 | 20 | 0.7 | 85.7 | 44.7 | 9.3 | 0.3 | 20.2 | 10 | 5.5 | 69.8 | 1.8 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 14.8 | 19.5 | 11.7 | 35.9 | 19.1 | 3.1 | 20.3 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.2 | 15.8 | 12.1 | 13.4 | 5.3 | 41.4 | 74.3 | 9.7 | 5.4 | 17.5 | 21 | 7.4 | 6.24 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7 | 102.8 | 9.6 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 2.28 | 0 | 2.2 | 1.02 | 7.9 | 8.2 | 20 | 9 | 27.7 | 32.6 | 14 | 19 | 7.79 | 11.39 | 20.47 | 7972.6247 | 24.4573 | 8.1 | 11.071 | 13.2 | 25.0176 | 18.9458 | 8.9 | 3.7 | 113.3917
14/01/2026 | 11:30 | 199.4 | 629.6 | 216 |  |  | 89.7 | 246 |  |  | 0 | 195.6 | 193.4 |  | 199.1 |  | 547.9 | 9.7 |  |  |  |  | 164.9 | 7.3 | 5.3 | 10.4 | 7.1 | 13 | 70.5 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.435 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.5 | 0 | 42.2263 | 18.4 | 18.53 | 89.37 | 144.8 | 145.4 | 167.1 | 108.4 | 17.6 | 45 | 2.1 | 31.4 | 85.9 |  |  | 16.1 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.3 | 161.6 | 161.4 | 163.2 | 240.5 | 71 | 34.2 | [6 empty] | 2 | 144.686 | 132.202 | 66.188 | 79.678 | 30.105 |  |  |  | 137.714 | 138.511 | 166.548 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0.9 | 87.6 | 56.7 | 6.6 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 73.7 | 1.9 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 13.9 | 18 | 13.1 | 41.8 | 19.4 | 3.1 | 15.7 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.3 | 24 | 4.2 | 46 | 84.4 | 10.6 | 5.7 | 7 | 21 | 7.3 | 6.092 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 8.2 | 95.2 | 16.6 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 6.7 | 8.2 | 20 | 8.9 | 27.3 | 33.2 | 13.7 | 19 | 8.88 | 11.37 | 20.82 | 7968.1553 | 24.4527 | 8.1 | 10.678 | 13.2 | 25.0888 | 17.4861 | 9 | 3.7 | 111.7056
14/01/2026 | 12:00 | 197.6 | 618.4 | 211.8 |  |  | 88.3 | 238.9 |  |  | 0 | 196.4 | 195.1 |  | 199.6 |  | 539.1 | 9.9 |  |  |  |  | 156.9 | 6.7 | 5.2 | 10.3 | 7.1 | 13.1 | 69.2 |  |  |  | 0 | 108.9 | 216.061 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.4 | 0 | 41.9567 | 18.4 | 18.824 | 89.12 | 147.5 | 147.7 | 168.1 | 106.6 | 19.3 | 44.3 | 2.1 | 31.4 | 83.8 |  |  | 12.3 |  |  | 44.7 |  |  |  | 125.1 | 164.9 | 163.2 | 166.2 | 242.5 | 71.2 | 34.5 | [6 empty] | 2 | 185.774 | 126.686 | 64.076 | 76.861 | 29.218 |  |  |  | 136.088 | 137.181 | 166.123 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 1.3 | 86.4 | 60.1 | 8.6 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 132.4 | 1.9 | 3.5 | 5 | 19.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 14.8 | 18.5 | 14.5 | 48.6 | 19.3 | 3.1 | 10 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 11.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 13 | 26.7 | 4.6 | 49.4 | 86.9 | 12.4 | 7.1 | 6.1 | 21 | 7.2 | 6.101 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 8.7 | 112.2 | 13.6 | 103.5 | 0 | 2.674 | 8.564 | 47.7 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 7.4 | 8.1 | 20 | 8.2 | 27.5 | 32.8 | 13.9 | 19 | 7.87 | 11.45 | 21.15 | 7949.6777 | 24.4332 | 8.1 | 10.04 | 13.2 | 24.8178 | 4.2087 | 9.1 | 3.7 | 97.5998
14/01/2026 | 12:30 | 203.6 | 636.3 | 217.9 |  |  | 90.4 | 247.1 |  |  | 0 | 195.5 | 194.4 |  | 195.6 |  | 556.6 | 9.8 |  |  |  |  | 171.7 | 8.5 | 5.5 | 8.4 | 7.2 | 13.1 | 71.3 |  |  |  | 0 | 110.8 | 222.161 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.2 | 0 | 42.3309 | 18.4 | 18.873 | 96.2 | 140.3 | 141.2 | 157.5 | 109.4 | 19 | 46.5 | 2.1 | 31.5 | 87.1 |  |  | 17.8 |  |  | 44.6 |  |  |  | 128.3 | 137.2 | 136.9 | 136.3 | 211.2 | 70.8 | 34.1 | [6 empty] | 2 | 133.114 | 126.198 | 67.093 | 78.356 | 30.574 |  |  |  | 137.252 | 138.914 | 166.395 | [7 empty] | 5.9 | 1.8 | 20 | 1.1 | 91 | 68.5 | 8.2 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 165.4 | 1.9 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 13.2 | 17.7 | 15.8 | 54.6 | 18.8 | 3.4 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 11.8 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 12.7 | 33.2 | 4.5 | 50.7 | 102.9 | 11.2 | 6.5 | 6.2 | 21 | 7.2 | 6.098 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 8.3 | 183.5 | 5.7 | 90.4 | 0 | 9.272 | 14.183 | 80.9 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 3.4 | 8.2 | 19.8 | 9 | 27.6 | 32.9 | 13.6 | 19 | 7.84 | 10.71 | 22.22 | 8034.1839 | 24.4351 | 8.1 | 9.945 | 13.2 | 24.5285 | 18.7855 | 9 | 3.7 | 111.6941
14/01/2026 | 13:00 | 202.7 | 626.7 | 214.2 |  |  | 89.9 | 244.5 |  |  | 0 | 193.8 | 192.5 |  | 127.6 |  | 550.7 | 9.8 |  |  |  |  | 166 | 7.8 | 5.3 | 0 | 7.1 | 13.1 | 70 |  |  |  | 0 | 110.5 | 221.915 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.3 | 0 | 42.3692 | 18.4 | 18.851 | 89.84 | 154.2 | 154.4 | 173.9 | 108.8 | 23.9 | 45.1 | 2.1 | 31.5 | 85.6 |  |  | 15.9 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.5 | 164.1 | 161.3 | 166.1 | 241.2 | 70.7 | 34.1 | [6 empty] | 2 | 169.075 | 132.335 | 62.084 | 77.965 | 30.131 |  |  |  | 137.319 | 137.953 | 152.27 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.5 | 88.4 | 56.1 | 9.2 | 0.3 | 20.2 | 10 | 5.5 | 65.2 | 1.9 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 13.1 | 16.4 | 17 | 59.8 | 14.9 | 3.3 | 10.1 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 11.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 14.9 | 39 | 3 | 66.8 | 99.8 | 14.1 | 9.6 | 6 | 21 | 7.2 | 5.964 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 9.2 | 88.2 | 3 | 58 | 0 | 10.456 | 17.85 | 51.2 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 1.8 | 8.1 | 20 | 8.4 | 27.3 | 32.9 | 14.2 | 19 | 6.79 | 11.37 | 21.85 | 7846.6872 | 24.421 | 8.1 | 9.96 | 13.2 | 24.2519 | 18.9499 | 9 | 3.7 | 111.5829
14/01/2026 | 13:30 | 201.8 | 626.1 | 213.9 |  |  | 89.5 | 243.9 |  |  | 0 | 194.5 | 193.5 |  | 200.9 |  | 548 | 9.9 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 5.3 | 0 | 7.1 | 13.1 | 70.2 |  |  |  | 0 | 110.4 | 221.784 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.3 | 0.03758 | 42.2963 | 18.4 | 18.844 | 89.01 | 147.7 | 148.1 | 166.6 | 108.8 | 17.7 | 44.9 | 2.1 | 31.4 | 85.2 |  |  | 15.2 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.2 | 160.5 | 160.3 | 166.9 | 237.8 | 70.9 | 34 | [6 empty] | 2 | 158.313 | 129.112 | 61.807 | 79.051 | 29.821 |  |  |  | 138.106 | 138.92 | 145.834 | [7 empty] | 6 | 1.9 | 20 | 0.5 | 90.2 | 26.5 | 9.8 | 0.4 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 93.3 | 1.9 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 8.8 | 12.7 | 17.9 | 63.6 | 12.3 | 3.4 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 11.5 | 20.3 | 20.2 | 20 | 15.6 | 51.4 | 3 | 73.4 | 102.1 | 10 | 6.7 | 4.4 | 21 | 7.2 | 5.969 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.7 | 118.4 | 3.3 | 48.9 | 0 | 33.165 | 39.97 | 45.5 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 1.2 | 8.1 | 20 | 8.5 | 27 | 32.8 | 14.2 | 19.1 | 7.49 | 11.36 | 21.58 | 7925.9699 | 24.4062 | 8.1 | 11.193 | 13.2 | 24.1761 | 18.9513 | 9 | 3.7 | 112.7266
14/01/2026 | 14:00 | 203.6 | 629.7 | 215.7 |  |  | 90.4 | 243.7 |  |  | 0 | 192.9 | 193.8 |  | 199.9 |  | 552.7 | 9.7 |  |  |  |  | 162.8 | 7.9 | 5.4 | 0 | 7.1 | 13 | 60.8 |  |  |  | 0 | 110.7 | 222.048 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.3 | 49.9134 | 42.26 | 18.4 | 18.836 | 90.82 | 151 | 151.1 | 166.4 | 109.1 | 20.2 | 46.1 | 2.1 | 31.4 | 86.3 |  |  | 16.5 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.5 | 164.4 | 161.7 | 167.4 | 235.9 | 70.7 | 34.1 | [6 empty] | 2 | 120.641 | 125.625 | 60.091 | 79.213 | 30.281 |  |  |  | 137.39 | 137.987 | 145.369 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.3 | 93.7 | 32.8 | 7.9 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 57.8 | 1.9 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 5.9 | 8.4 | 18.5 | 66 | 8.8 | 3.4 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 11.4 | 20.4 | 20.3 | 20 | 15.8 | 50.8 | 3.8 | 85 | 105.9 | 10 | 7.5 | 4.4 | 21 | 7.2 | 5.977 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 8.4 | 92.8 | 5 | 24.9 | 0 | 74.827 | 80.445 | 21.5 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 1.8 | 8.2 | 20 | 8.5 | 27.1 | 32.8 | 14.6 | 19.1 | 8.63 | 11.35 | 21.98 | 7944.2834 | 24.3836 | 5.3 | 11.532 | 13.2 | 24.3542 | 18.9522 | 9 | 3.7 | 110.4219
14/01/2026 | 14:30 | 205.2 | 634 | 217.1 |  |  | 92 | 245.5 |  |  | 0 | 194.9 | 194.7 |  | 196.6 |  | 557.1 | 9.8 |  |  |  |  | 170.8 | 8.3 | 5.5 | 7 | 7 | 14.1 | 62.4 |  |  |  | 0 | 110.9 | 220.519 |  |  |  | 6.5 | 463 | 81.3 | 76.9693 | 42.2365 | 18.4 | 18.832 | 92.74 | 129.4 | 129.8 | 155.3 | 109.3 | 25.5 | 46.3 | 2.1 | 31.6 | 87.3 |  |  | 47.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 128.3 | 161.5 | 161.4 | 162.3 | 241.8 | 70.7 | 34.3 | [6 empty] | 2 | 185.004 | 127.912 | 61.359 | 79.474 | 30.583 |  |  |  | 138.111 | 138.864 | 145.787 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.2 | 103.5 | 17.5 | 10.5 | 0.1 | 20.4 | 9.8 | 5.4 | 21.4 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 6.5 | 8.7 | 19 | 67.9 | 7.9 | 3.4 | 8.9 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 11.5 | 20.5 | 20.3 | 20 | 14.1 | 57.7 | 3.4 | 83.8 | 104.7 | 11.3 | 11.3 | 5.1 | 21 | 7.1 | 7.921 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 9.3 | 30.8 | 2 | 21.9 | 0 | 100.768 | 107.052 | 21.1 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0.5 | 8.2 | 20 | 8.5 | 27.2 | 32.9 | 14.8 | 19.1 | 7.68 | 11.36 | 22.5 | 8017.6718 | 24.4361 | 5.7 | 11.037 | 13.2 | 24.4374 | 18.9528 | 9 | 3.7 | 110.4633
14/01/2026 | 15:00 | 199.6 | 621.9 | 213.2 |  |  | 88.4 | 240.3 |  |  | 74.2 | 197 | 196.7 |  | 200.9 |  | 541.2 | 9.8 |  |  |  |  | 164.9 | 6.9 | 5.2 | 10.7 | 6.7 | 13.9 | 58.3 |  |  |  | 0 | 109.6 | 220.725 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.3 | 74.7211 | 42.1943 | 18.4 | 18.831 | 90.2 | 141.1 | 141.5 | 164.3 | 108.2 | 17 | 44.4 | 2.1 | 31.4 | 84.6 |  |  | 46.6 |  |  | 45 |  |  |  | 125.9 | 158.5 | 158.1 | 157.5 | 239.5 | 71.5 | 34.5 | [6 empty] | 2 | 107.233 | 115.348 | 58.709 | 78.505 | 29.555 |  |  |  | 138.788 | 139.529 | 145.57 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.2 | 106 | 9.9 | 9.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 18.7 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 8.3 | 12 | 19.2 | 69.1 | 6.4 | 3.3 | 13.8 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 11.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 12.6 | 66.9 | 3.6 | 87.8 | 105.2 | 14.1 | 11.9 | 4.9 | 21 | 7.1 | 7.61 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 10.5 | 20.9 | 6 | 24.2 | 0 | 110.461 | 132.635 | 22.4 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 1.6 | 8.2 | 20 | 8.3 | 27 | 32.8 | 14.7 | 19.1 | 8.47 | 11.35 | 21.33 | 7993.8644 | 24.4566 | 5.3 | 11.623 | 13.2 | 24.6169 | 18.9534 | 9 | 3.7 | 110.8499
14/01/2026 | 15:30 | 202.6 | 624.3 | 213.8 |  |  | 90.2 | 244.1 |  |  | 99.3 | 196.4 | 195.9 |  | 202.7 |  | 550.9 | 10 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 5.4 | 10.6 | 6.9 | 13.9 | 59.2 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.318 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.3 | 131.0179 | 42.1839 | 18.4 | 18.826 | 88.75 | 136.4 | 136.3 | 158.7 | 108.9 | 18.2 | 45.8 | 2.1 | 31.4 | 85.6 |  |  | 7.2 |  |  | 45 |  |  |  | 127.2 | 145.1 | 145 | 145.1 | 228.2 | 71.4 | 34.6 | [6 empty] | 2 | 83.107 | 114.702 | 60.037 | 79.061 | 30.155 |  |  |  | 138.001 | 139.186 | 144.62 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 102.6 | 10 | 10.1 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 20.5 | 1.9 | 3.6 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 6.6 | 8.6 | 19.5 | 70 | 3.5 | 3.3 | 11.2 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 11.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 14.7 | 67.2 | 2.9 | 88.9 | 107.5 | 13.5 | 11.5 | 5.5 | 21 | 7.1 | 7.622 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 9.2 | 22.9 | 4.2 | 29.5 | 0 | 99.231 | 115.453 | 24.5 | 2.13 | 0 | 2.2 | 1.02 | 1.2 | 8.1 | 20 | 8.5 | 27.1 | 32.8 | 14.6 | 19.1 | 9.04 | 11.35 | 21.81 | 7952.2708 | 24.4542 | 5.3 | 11.233 | 13.2 | 24.6613 | 18.9534 | 9 | 3.6 | 110.4019
14/01/2026 | 16:00 | 204.6 | 629.7 | 215.9 |  |  | 90.1 | 243.8 |  |  | 105.3 | 198.5 | 198.2 |  | 202.6 |  | 553.8 | 9.8 |  |  |  |  | 167.9 | 9.7 | 5.4 | 2.7 | 5.1 | 13.9 | 60.8 |  |  |  | 0 | 110.9 | 221.642 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 81.3 | 151.2937 | 42.3029 | 18.4 | 18.827 | 90.2 | 136.7 | 136.7 | 157.4 | 109.1 | 18.4 | 45.6 | 2.1 | 31.4 | 86.2 |  |  | 0 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.5 | 136.8 | 136.5 | 135.9 | 217.9 | 71.8 | 34.8 | [6 empty] | 2 | 73.703 | 111.584 | 60.091 | 79.216 | 30.161 |  |  |  | 138.096 | 139.495 | 145.821 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 102.4 | 10.2 | 9.4 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 11.9 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 11.2 | 17 | 20 | 70.3 | 2.6 | 3.2 | 9.7 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.5 | 20.4 | 20.2 | 20 | 14.8 | 61.9 | 3.3 | 92 | 112.3 | 14.4 | 11.9 | 4.9 | 21 | 7.1 | 7.605 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 10.2 | 18.7 | 1.4 | 29.4 | 0 | 96.342 | 118.796 | 23.5 | 2.18 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0.4 | 8.2 | 20 | 8.9 | 27.1 | 32.9 | 14.1 | 19.1 | 8.27 | 11.39 | 22.12 | 7934.1056 | 24.2092 | 5.3 | 10.816 | 13.2 | 24.8925 | 18.9539 | 9 | 3.7 | 110.0716
14/01/2026 | 16:30 | 203.5 | 628.4 | 214.8 |  |  | 89.8 | 244.6 |  |  | 105.2 | 199.5 | 198.4 |  | 130.5 |  | 550.9 | 9.9 |  |  |  |  | 165.2 | 9.2 | 5.3 | 0 | 0 | 14.4 | 61.8 |  |  |  | 0 | 110.7 | 221.868 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.3 | 149.0848 | 42.2326 | 18.4 | 18.825 | 90.25 | 137.6 | 137.7 | 159.2 | 108.3 | 17.4 | 44.8 | 2.1 | 31.6 | 85.5 |  |  | 0 |  |  | 45.3 |  |  |  | 126.6 | 146.8 | 146.7 | 146.4 | 224.7 | 72.1 | 34.9 | [6 empty] | 2 | 77.146 | 109.811 | 60.031 | 78.718 | 29.816 |  |  |  | 138.367 | 139.372 | 146.528 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 100 | 2.4 | 5.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 8.2 | 10.7 | 20 | 70.3 | 2.3 | 3.3 | 9.6 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 11.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 14 | 61.2 | 6.4 | 91.8 | 116 | 13.4 | 10.7 | 3.5 | 21 | 7.1 | 7.668 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6 | 4.8 | 0.5 | 17.1 | 0 | 97.646 | 97.544 | 15 | 2.18 | 0.25 | 2.2 | 1.02 | 0.9 | 8.1 | 20 | 9.2 | 27.1 | 32.8 | 12.1 | 19.1 | 7.63 | 11.34 | 21.29 | 7792.4674 | 24.4515 | 5.3 | 9.911 | 13.2 | 25.1803 | 18.9537 | 9 | 3.7 | 109.6965
14/01/2026 | 17:00 | 202.6 | 628.4 | 215.3 |  |  | 89.4 | 243.5 |  |  | 105 | 199.5 | 198 |  | 85.7 |  | 554.7 | 9.8 |  |  |  |  | 168.4 | 9.4 | 6.5 | 2 | 0 | 14.4 | 60.2 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.977 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.3 | 141.6411 | 42.2351 | 18.4 | 18.829 | 90.51 | 138.1 | 138.3 | 162.1 | 108.6 | 17.5 | 45.1 | 2.1 | 31.5 | 85.9 |  |  | 0 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.3 | 153.2 | 153.1 | 153.4 | 243.6 | 71.6 | 34.9 | [6 empty] | 2 | 87.884 | 117.455 | 62.175 | 79.278 | 30.105 |  |  |  | 138.156 | 139.087 | 146.078 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 101.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 4 | 1.9 | 3.6 | 2.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 1.6 | 2.3 | 19.7 | 69.9 | 2.6 | 3.3 | 10.3 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 11.3 | 20.3 | 20.2 | 20 | 13.8 | 66 | 2.8 | 94.7 | 105.2 | 13.9 | 11.3 | 6.9 | 21 | 7.1 | 7.992 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 4.9 | 6.2 | 0.4 | 7.3 | 0 | 92.599 | 96.937 | 5.6 | 2.18 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0.6 | 8.2 | 20 | 8.3 | 26.9 | 32.8 | 11.6 | 19.1 | 8.78 | 11.25 | 22.01 | 7765.4282 | 24.3479 | 5.3 | 9.623 | 13.2 | 25.4038 | 18.9532 | 9.2 | 3.7 | 109.7279
14/01/2026 | 17:30 | 201.3 | 627.3 | 215.1 |  |  | 90.2 | 243.8 |  |  | 104.5 | 198.9 | 17.7 |  | 84.4 |  | 554.3 | 9.9 |  |  |  |  | 168.7 | 9.7 | 6.5 | 0 | 0 | 6.9 | 90.2 |  |  |  | 0 | 110.6 | 221.702 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.3 | 151.7887 | 42.2185 | 18.4 | 18.853 | 91.18 | 144.9 | 145.4 | 164.4 | 108.7 | 18.3 | 45.5 | 2.1 | 31.5 | 86.4 |  |  | 0 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.6 | 150.6 | 150.5 | 151.1 | 235.5 | 71.6 | 34.7 | [6 empty] | 2 | 129.622 | 116.531 | 65.279 | 79.254 | 30.313 |  |  |  | 137.953 | 139.466 | 145.56 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0.1 | 106.7 | 1.1 | 1.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 1.9 | 3.7 | 2.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0.6 | 0.7 | 19.6 | 68.9 | 2.7 | 3.3 | 13.3 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 11.2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 10.8 | 67.4 | 1.2 | 76 | 109 | 9.9 | 7 | 2.7 | 21 | 7.3 | 7.992 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 1.4 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 100.654 | 117.398 | 3.1 | 2.18 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0.2 | 8.2 | 20 | 9 | 26.7 | 33 | 11.7 | 19 | 7.8 | 11.24 | 21.86 | 7649.1142 | 24.4753 | 5.3 | 9.291 | 13.2 | 25.5503 | 18.9528 | 9.2 | 3.7 | 109.6694
14/01/2026 | 18:00 | 203.4 | 628.5 | 215.5 |  |  | 89.9 | 244.6 |  |  | 104.9 | 40.5 | 0 |  | 85.6 |  | 556.9 | 9.8 |  |  |  |  | 167.5 | 9.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 0 | 141.8 |  |  |  | 0.5 | 110.8 | 221.146 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.3 | 140.0435 | 42.332 | 18.4 | 18.764 | 89.84 | 144 | 144.5 | 163.7 | 108.9 | 21.4 | 45.5 | 2.1 | 31.7 | 86 |  |  | 0 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.6 | 151.6 | 151.9 | 151.1 | 235.7 | 72.2 | 34.8 | [6 empty] | 2 | 114.517 | 116.428 | 65.132 | 79.31 | 30.116 |  |  |  | 139.219 | 140.247 | 146.532 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 108.1 | 0 | 3.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 2.6 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0.1 | 0 | 19.6 | 67.3 | 0.4 | 3.3 | 15.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.2 | 20.4 | 20.2 | 20 | 11.5 | 72.5 | 0.2 | 88 | 106.3 | 10.3 | 9.2 | 1.9 | 21 | 7.3 | 7.989 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100.293 | 96.275 | 1.1 | 2.18 | 0 | 2.2 | 1.02 | 0 | 8.2 | 20 | 9 | 27 | 32.9 | 11.8 | 19.1 | 6.74 | 9.14 | 22.61 | 7490.1236 | 24.4329 | 8.1 | 9.336 | 13.2 | 25.6662 | 18.9516 | 9.2 | 15.9 | 124.7867
14/01/2026 | 18:30 | 200.2 | 631.1 | 216.2 |  |  | 88.8 | 244.4 |  |  | 105.5 | 0 | 0 |  | 86.2 |  | 558.4 | 9.8 |  |  |  |  | 168 | 9.7 | 6.3 | 5.6 | 0 | 0 | 141.9 |  |  |  | 0.5 | 110.7 | 221.778 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81.1 | 150.9631 | 42.316 | 18.4 | 18.821 | 90.7 | 145.9 | 146.1 | 165.4 | 108.9 | 17.3 | 45.4 | 2.2 | 31.6 | 86.4 |  |  | 0 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.2 | 158.4 | 158.4 | 157.4 | 238.4 | 72.9 | 35.3 | [6 empty] | 2 | 154.05 | 120.475 | 64.842 | 79.171 | 29.97 |  |  |  | 139.637 | 141.03 | 146.608 | [7 empty] | 6 | 1.9 | 20.2 | 0 | 110.1 | 0 | 3.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.7 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 19.9 | 66.3 | 0 | 3.4 | 15.4 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11.2 | 20.4 | 20.3 | 20 | 11.9 | 70.3 | 0 | 76.3 | 102.1 | 6.7 | 5.1 | 0.3 | 21 | 7.7 | 7.992 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.996 | 89.916 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.04 | 0 | 8.2 | 20 | 9 | 27 | 32.9 | 11.6 | 19 | 6.88 | 9.95 | 23.53 | 7497.8152 | 24.4012 | 8.1 | 8.957 | 13.2 | 25.8428 | 18.9508 | 9.3 | 15.8 | 124.5518
14/01/2026 | 19:00 | 200 | 628.5 | 215.5 |  |  | 89.5 | 244.5 |  |  | 105 | 0 | 0 |  | 87.1 |  | 559.5 | 9.8 |  |  |  |  | 165.6 | 9.7 | 6.3 | 5.6 | 0 | 0 | 142.2 |  |  |  | 5.1 | 110.8 | 221.527 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.2 | 151.4517 | 42.2642 | 18.5 | 18.858 | 92.1 | 168.5 | 168.6 | 175.3 | 108.7 | 37.3 | 45.3 | 2.1 | 31.5 | 86.2 |  |  | 0 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.3 | 168.8 | 166.3 | 171.5 | 252.8 | 72.9 | 35.3 | [6 empty] | 2 | 246.971 | 129.687 | 65.018 | 77.856 | 30.119 |  |  |  | 139.498 | 140.601 | 146.067 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 118.3 | 0 | 5.6 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 65.8 | 0 | 3.3 | 14.7 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11.7 | 20.3 | 20.2 | 20 | 11.5 | 69.1 | 0 | 76.3 | 97.9 | 2.7 | 3.4 | 0.3 | 21 | 8 | 7.728 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.131 | 96.62 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.04 | 0 | 8.1 | 20.2 | 9 | 26.9 | 32.9 | 11.7 | 19.1 | 5.53 | 11.34 | 23.63 | 7729.1868 | 24.3755 | 8.1 | 9.034 | 13.2 | 25.9563 | 18.9494 | 9.4 | 15.9 | 124.9152
14/01/2026 | 19:30 | 203.9 | 629.4 | 215.7 |  |  | 90.2 | 243.4 |  |  | 109.4 | 0 | 0 |  | 208.7 |  | 557.5 | 9.9 |  |  |  |  | 166.7 | 9.8 | 6.4 | 1.8 | 0 | 4.5 | 142 |  |  |  | 5.1 | 110.9 | 221.25 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.1 | 148.1911 | 42.3014 | 18.4 | 18.867 | 93 | 136.4 | 136.4 | 159.5 | 108.7 | 42.8 | 45.7 | 2.2 | 31.3 | 86.2 |  |  | 82.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.7 | 168.7 | 166.5 | 200.1 | 261.6 | 73 | 35.3 | [6 empty] | 2 | 191.732 | 128.921 | 65.12 | 77.886 | 30.204 |  |  |  | 139.477 | 140.537 | 146.165 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 120.2 | 0 | 7.7 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 20.9 | 64.9 | 0 | 3.3 | 18.4 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.5 | 20.4 | 20.2 | 20 | 12.3 | 53.8 | 0 | 66.4 | 102.7 | 2.9 | 1.9 | 0 | 21 | 8 | 6.347 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.068 | 77.339 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.04 | 0 | 8.2 | 20 | 9.2 | 26.9 | 32.9 | 11.8 | 19.1 | 5.43 | 11.05 | 24.68 | 7802.8555 | 24.3478 | 8.1 | 9.034 | 13.2 | 26.0131 | 18.9484 | 9.5 | 15.9 | 125.0433
14/01/2026 | 20:00 | 202.6 | 627.8 | 216.2 |  |  | 90.4 | 244 |  |  | 180.6 | 0 | 0 |  | 207.8 |  | 556.7 | 10 |  |  |  |  | 166.7 | 9.7 | 6.5 | 16.8 | 0 | 9.5 | 141.8 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.016 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.1 | 144.7086 | 42.3548 | 18.4 | 18.856 | 90.9 | 135.4 | 135.6 | 159.4 | 108.8 | 37.6 | 45.7 | 2.2 | 31.5 | 86.2 |  |  | 82.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.6 | 168.4 | 166.4 | 199.2 | 261.9 | 73 | 35.3 | [6 empty] | 2 | 167.718 | 125.411 | 63.106 | 75.6 | 30.171 |  |  |  | 139.289 | 140.781 | 146.476 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 114.5 | 0 | 6.9 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 21.1 | 63.6 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11 | 20.4 | 20.2 | 20 | 11.1 | 43 | 0 | 58.8 | 102.4 | 3.1 | 1.7 | 0 | 21 | 8 | 6.348 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.157 | 59.043 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.04 | 0 | 8.2 | 20 | 9.4 | 26.8 | 32.8 | 13.8 | 18.3 | 6.21 | 9.52 | 22.49 | 7774.5454 | 24.2799 | 8.1 | 9.612 | 13.2 | 26.0625 | 18.9482 | 9.6 | 15.8 | 125.6026
14/01/2026 | 20:30 | 202.3 | 628.3 | 215.3 |  |  | 90.3 | 244.6 |  |  | 180.9 | 0 | 0 |  | 208.4 |  | 557.9 | 9.9 |  |  |  |  | 168.8 | 9.5 | 6.5 | 16.7 | 6.5 | 14 | 142.1 |  |  |  | 0 | 111 | 221.749 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.2 | 145.6709 | 42.2618 | 18.4 | 18.796 | 91.3 | 137.8 | 137.7 | 159.4 | 109 | 39.9 | 45.7 | 2.2 | 31.6 | 86.1 |  |  | 82.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.6 | 169.7 | 167.2 | 201 | 263.1 | 72.8 | 35.4 | [6 empty] | 2 | 177.587 | 126.127 | 63.134 | 75.646 | 30.089 |  |  |  | 140.036 | 141.151 | 146.527 | [7 empty] | 5.9 | 1.9 | 20 | 0 | 106.8 | 0 | 4.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 21.1 | 62.1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11.1 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.5 | 45.2 | 0 | 58.4 | 101.3 | 3.6 | 1.9 | 0 | 21 | 8 | 6.349 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.736 | 51.109 | 0 | 2.2 | 0.75 | 2.28 | 1.04 | 0 | 8.2 | 20 | 9.4 | 26.9 | 32.9 | 13.6 | 16.3 | 8.92 | 9.49 | 23.85 | 7784.2487 | 24.4966 | 8.1 | 11.158 | 13.2 | 26.0897 | 18.948 | 9.4 | 15.9 | 127.2923
14/01/2026 | 21:00 | 200.2 | 627.8 | 215 |  |  | 89.8 | 245.2 |  |  | 180.2 | 0 | 0 |  | 206.3 |  | 560.3 | 9.9 |  |  |  |  | 165.6 | 7.5 | 6.5 | 16.7 | 6.4 | 14 | 142 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.308 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.3 | 149.9649 | 42.2629 | 18.3 | 18.814 | 91.2 | 157.8 | 157.9 | 172.7 | 108.8 | 23.9 | 45.1 | 2.1 | 31.5 | 85.9 |  |  | 82.1 |  |  | 46 |  |  |  | 127.3 | 169.5 | 166.9 | 171.8 | 254.6 | 73.1 | 35.5 | [6 empty] | 2.1 | 202.611 | 129.454 | 62.962 | 78.582 | 30.01 |  |  |  | 140.233 | 141.541 | 146.49 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0 | 107.3 | 0 | 4.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 21 | 60.4 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11.8 | 20.4 | 20.2 | 20 | 7.8 | 32.8 | 0 | 66 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 21 | 8 | 6.351 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.401 | 40.921 | 0 | 2.34 | 0.9 | 2.4 | 1.14 | 0 | 8.4 | 20 | 9.4 | 26.9 | 32.8 | 13.8 | 16.7 | 8.23 | 11.01 | 23.91 | 7681.1859 | 24.5089 | 8.1 | 11.211 | 13.2 | 26.1137 | 18.9475 | 9.6 | 16 | 127.6811
14/01/2026 | 21:30 | 202.8 | 628.3 | 214.2 |  |  | 89.9 | 244.5 |  |  | 180.1 | 0 | 0 |  | 207.4 |  | 559.6 | 9.9 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 6.5 | 16.7 | 6.5 | 13.9 | 141.9 |  |  |  | 0 | 110.9 | 222.291 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 81.3 | 150.0491 | 42.2546 | 18.4 | 18.859 | 90.6 | 146.8 | 147.2 | 163.5 | 108.5 | 44.6 | 45.2 | 2.2 | 31.5 | 85.8 |  |  | 82.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127.5 | 169 | 166.6 | 171.4 | 254.3 | 72.8 | 35.7 | [6 empty] | 2 | 216.872 | 129.311 | 62.997 | 78.499 | 29.977 |  |  |  | 140.619 | 141.175 | 146.652 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0 | 108.4 | 0 | 3.5 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 21 | 59.3 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 7.1 | 25.4 | 0 | 48.6 | 74.2 | 2.3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 2.812 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.344 | 39.174 | 0 | 2.19 | 0.67 | 2.2 | 1.04 | 0 | 8.4 | 20 | 9.2 | 27.2 | 32.8 | 13.6 | 16.7 | 8.34 | 10.98 | 23.88 | 7724.9356 | 24.5105 | 8.1 | 11.807 | 13.2 | 26.0919 | 18.9473 | 9.6 | 15.9 | 128.1566
14/01/2026 | 22:00 | 198.8 | 625.7 | 213.9 |  |  | 89.1 | 243.8 |  |  | 181.3 | 0 | 0 |  | 206.8 |  | 556.7 | 9.9 |  |  |  |  | 164.4 | 7.2 | 5.9 | 16.8 | 6.7 | 13.9 | 141.9 |  |  |  | 0 | 110.3 | 218.898 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.4 | 146.8037 | 42.3606 | 18.4 | 18.859 | 90.3 | 150.9 | 151.6 | 170.1 | 107.5 | 43.2 | 41.4 | 2.2 | 31.2 | 85.6 |  |  | 80.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 126.1 | 170.1 | 167.6 | 172.1 | 255.3 | 73.5 | 35.6 | [6 empty] | 2.1 | 229.934 | 127.736 | 62.406 | 78.232 | 29.709 |  |  |  | 140.999 | 141.955 | 147.232 | [7 empty] | 5.8 | 1.8 | 20 | 0 | 98.6 | 0 | 1.5 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 21.1 | 58.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11.3 | 20.4 | 20.2 | 20 | 6.7 | 21.6 | 0 | 27.8 | 80.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.041 | 32.595 | 0 | 2.2 | 0.82 | 2.2 | 1.04 | 0 | 8.4 | 20 | 9.4 | 27.1 | 32.9 | 13.6 | 19 | 7.25 | 11.01 | 23.49 | 7675.5203 | 24.4906 | 8.1 | 11.891 | 13.2 | 26.0556 | 18.9478 | 9.5 | 16 | 128.185
14/01/2026 | 22:30 | 202.7 | 632.7 | 215.4 |  |  | 90.2 | 243.5 |  |  | 179.9 | 0 | 0 |  | 206.7 |  | 560.6 | 10 |  |  |  |  | 169 | 7.6 | 5.1 | 16.7 | 6.7 | 13.9 | 94.3 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.661 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 81.4 | 150.6821 | 42.3451 | 18.4 | 18.855 | 91.02 | 143.9 | 144.4 | 163.9 | 109.2 | 43.9 | 44.9 | 2.1 | 31.3 | 86.5 |  |  | 82.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127.8 | 167.2 | 166.6 | 167.8 | 254.8 | 73 | 35.5 | [6 empty] | 2 | 201.044 | 130.073 | 63.347 | 78.599 | 30.179 |  |  |  | 140.863 | 141.049 | 146.968 | [7 empty] | 6.1 | 1.8 | 20 | 0 | 83.1 | 0 | 1.6 | 0 | 20.2 | 10 | 5.3 | 0 | 1.9 | 3.7 | 4.9 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.8 | 57.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.3 | 20.4 | 20.2 | 20 | 5.5 | 18.7 | 0 | 36.5 | 76.5 | 2 | 0.8 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.954 | 31.792 | 0 | 2.45 | 1.02 | 2.4 | 1.17 | 0 | 8.4 | 20 | 9.1 | 26.8 | 32.9 | 13.8 | 19.1 | 7.1 | 10.96 | 24.17 | 7591.0512 | 24.4713 | 8.1 | 11.937 | 13.2 | 25.8955 | 18.9478 | 9.8 | 4.4 | 116.7516
14/01/2026 | 23:00 | 202 | 626.1 | 213.6 |  |  | 89.9 | 244.5 |  |  | 180.6 | 0 | 0 |  | 207.5 |  | 558 | 9.9 |  |  |  |  | 168.2 | 7.3 | 5.1 | 16.7 | 6.7 | 14.3 | 90.1 |  |  |  | 0 | 110.8 | 219.312 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.4 | 144.9757 | 42.364 | 18.4 | 18.833 | 90.41 | 139.1 | 139.3 | 161 | 108.8 | 38.2 | 45.4 | 2.2 | 31.6 | 85.7 |  |  | 81.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.4 | 168 | 166.8 | 168.3 | 253.6 | 73.2 | 35.4 | [6 empty] | 2.1 | 173.595 | 125.01 | 62.919 | 78.465 | 30.006 |  |  |  | 140.401 | 141.449 | 146.421 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 58.6 | 0 | 4.4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.7 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.3 | 56 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 11.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 5.8 | 17.5 | 0 | 33.8 | 79.9 | 3.9 | 0.8 | 0 | 20.9 | 7.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.812 | 22.549 | 0 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 1.12 | 0 | 8.4 | 20 | 9.4 | 26.9 | 32.9 | 13.9 | 19.1 | 8.18 | 11.01 | 23.67 | 7477.3518 | 24.4566 | 8.1 | 11.938 | 13.2 | 25.918 | 18.9472 | 9.7 | 3.9 | 116.1598
14/01/2026 | 23:30 | 205.6 | 632.3 | 214.6 |  |  | 90.5 | 245.6 |  |  | 109.5 | 0 | 0 |  | 206.3 |  | 561.4 | 10 |  |  |  |  | 168.8 | 7.8 | 5.5 | 16.9 | 6.7 | 14 | 91.9 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.839 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.4 | 152.7624 | 42.293 | 18.4 | 18.867 | 91.81 | 151.8 | 152.1 | 167.3 | 109.6 | 33.3 | 45.6 | 2.1 | 31.4 | 86.8 |  |  | 12 |  |  | 46.1 |  |  |  | 128.2 | 157.6 | 157.6 | 157.1 | 229.4 | 73.1 | 35.8 | [6 empty] | 2.1 | 167.399 | 125.979 | 63.855 | 79.478 | 30.469 |  |  |  | 140.826 | 141.324 | 146.693 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 49.2 | 0 | 4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 4.9 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19.7 | 54.1 | 0 | 3.1 | 14.5 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 4 | 17.5 | 0 | 30.7 | 95.1 | 3.4 | 0.9 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 16.795 | 0 | 2.71 | 1.1 | 2.4 | 1.12 | 0 | 8.4 | 20 | 9.5 | 27.2 | 33 | 14 | 19.1 | 8.28 | 10.99 | 24.21 | 7325.4793 | 24.4178 | 8.1 | 11.937 | 12.8 | 25.8142 | 18.9472 | 9.6 | 3.8 | 115.4162
15/01/2026 | 00:00 | 204 | 626.8 | 212.8 |  |  | 89.8 | 244.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 205.7 |  | 551.2 | 10.1 |  |  |  |  | 167.6 | 7.5 | 5.4 | 16.7 | 6.6 | 14 | 90.6 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.718 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.4 | 132.731 | 42.243 | 18.4 | 18.844 | 92.48 | 139 | 139.1 | 160.6 | 108.6 | 23 | 45.5 | 2.1 | 31.5 | 85.8 |  |  | 11.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.3 | 151.7 | 151.7 | 151.8 | 236.2 | 72.9 | 35.8 | [6 empty] | 2 | 103.106 | 114.333 | 61.848 | 79.113 | 29.997 |  |  |  | 140.632 | 141.59 | 145.847 | [7 empty] | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 43.4 | 0 | 2.9 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.7 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19.3 | 51.9 | 0 | 3.1 | 15.4 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.6 | 21 | 0 | 44.3 | 0 | 4.7 | 3.3 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.212 | 15.95 | 0 | 2.86 | 1.1 | 2.4 | 1.22 | 0 | 8.3 | 20 | 9.5 | 27.3 | 32.9 | 14.2 | 19.1 | 8.38 | 10.6 | 23.5 | 6949.754 | 24.4431 | 8.1 | 11.226 | 13.2 | 25.8549 | 18.9461 | 9.6 | 3.9 | 115.2701
EJEC |  | 4846 | 15069.35 | 5157.7 | 0 | 0 | 2154.9 | 5853.25 | 0 | 0 | 1195.7 | 1748.2 | 2135.65 | 0 | 2380.25 | 0 | 12569.05 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.6 | 190.65 | 134.55 | 243.55 | 138.35 | 295.65 | 2146.9 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2654.1 | 5298.848 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11051.05 | 1656.25 | 1417.7327 | 682.1274 | 440 | 428.471 | 2191.03 | 3524.05 | 3531.55 | 3977.9 | 2607.05 | 626.1 | 1083.85 | 49.9 | 754.75 | 2581.4 | 0 | 0 | 826.2 | 0 | 0 | 963.15 | 0 | 0 | 0 | 3053.35 | 3827.1 | 3802.25 | 3919.95 | 5832.4 | 1739.1 | 845.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 3582.6675 | 2997.2195 | 1512.2825 | 1884.449 | 718.17 | 0 | 0 | 0 | 3359.9185 | 3382.1285 | 3564.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 44.6 | 480.1 | 4.6 | 1551.55 | 422.15 | 126.4 | 1.45 | 484.4 | 237.9 | 130.55 | 1021.45 | 43.75 | 85.7 | 115.85 | 483.7 | 479.3 | 441.25 | 81.4 | 446.4 | 109.5 | 147.15 | 301.65 | 924.65 | 132 | 78 | 335.35 | 71.45 | 9.6 | 2.5 | 475.95 | 286.45 | 483.1 | 485.15 | 476.35 | 213.4 | 714.85 | 118.65 | 1010.75 | 1488 | 125.05 | 84.45 | 162.05 | 503.95 | 180.3 | 75.3095 | 489.6 | 489.6 | 481.2 | 119.85 | 1235.6 | 66.2 | 727.95 | 2.9905 | 764.9805 | 813.4155 | 564.65 | 62.88 | 3.855 | 53.44 | 24.955 | 51.7 | 196.75 | 479.8 | 217.05 | 652 | 768.95 | 327.9 | 453.4 | 183.9 | 265.62 | 531.695 | 176910.2731 | 585.5176 | 156.3 | 254.401 | 316.6 | 612.2961 | 446.5373 | 224.55 | 144.25 | 2740.4519

## REACTIVA
miércoles, 14 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/01/2026 | 00:30 | 43.9 | 2.8 | 16.9 |  |  | -14.9 | 19.9 |  |  | 0 | -29.2 | 9.3 |  | -7.3 |  | 52.4 | 0.2 |  |  |  |  | -0.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | -3.5 | 3.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 3.9 | 12.161 |  |  |  | -1.8 | 49.9 | 3.7 | 0 | 0 | -0.1 | 2.282 | 0.93 | 31.2 | -16.3 | -43.1 | 7.8 | 5.5 | -4.3 | 0.4 | 2 | 4.4 |  |  | 2.1 |  |  | 0.6 |  |  |  | 12.1 | -32.2 | -33.3 | -3 | 10.6 | -5.9 | 4.4 | [6 empty] | -0.4 | 10.947 | 19.671 | 2.418 | -0.463 | -0.05 |  |  |  | 13.11 | 16.873 | -10.012 | [7 empty] | -1.5 | 0.1 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.4 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | -5.2 | -0.3 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.063 | -11.106 | -2.725 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 6.4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 1.48 | 4.13 | 10.11 | 184.973 | 2.2935 |  | 2.536 | 1.8 | 0.29796 | 0.3008 | -1.5 | 0.4 | 6.1282
14/01/2026 | 01:00 | 45 | 6.8 | 17.3 |  |  | -15.8 | 23.1 |  |  | 0 | -42.4 | 7.2 |  | 0 |  | 58.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | -3.6 | 3.1 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8.63 |  |  |  | -1.8 | 50.7 | 3.7 | 0 | 0 | -0.5 | 2.319 | 0.68 | 28.6 | -18.7 | -46 | 7 | 4 | -4.1 | 0.4 | 2 | 4.4 |  |  | 1.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 12.7 | -36.8 | -37.7 | -7.6 | 8.5 | -7.3 | 3.6 | [6 empty] | -0.4 | 10.854 | 20.303 | 3.175 | -2.938 | 0.115 |  |  |  | 5.505 | 9.8 | -11.749 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 |  | -4.4 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 1.3 |  | 0 | 0 | -5.6 | -6.4 | -0.4 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.066 | -11.386 | -2.583 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 6.2 | 0.2 | 3.7 | 0 | 1.71 | 4.1 | 9.96 | 142.009 | 2.3743 |  | 2.2415 | 1.8 | 0.29855 | 0.27295 | -1.6 | 0.4 | 5.7873
14/01/2026 | 01:30 | 41.7 | -12 | 13.6 |  |  | -15.6 | 15.7 |  |  | 0 | 0 | -13.3 |  | 0 |  | 57.7 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | 1.9 | 1 | 2.1 | -3.6 | 3.1 | -1.1 |  |  |  | 0 | 3.1 | 0.652 |  |  |  | -1.7 | 49.2 | 3.3 | 0 | 0 | -0.4 | 2.376 | 0.88 | 22.1 | -25.1 | -51.7 | 5.2 | 1.8 | -4.7 | 0.4 | 2 | 2.3 |  |  | 0.4 |  |  | -0.2 |  |  |  | 11 | -43.7 | -44.5 | -15.1 | 1.5 | -10.4 | 2.3 | [6 empty] | -0.4 | 11.016 | 18.897 | 3.03 | -0.86 | -0.103 |  |  |  | -0.098 | 3.626 | -20.384 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | 13.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |  | -4.4 | 1 | 3.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -8.6 | -9.3 | -0.9 | -1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 6.1 | 0.1 | 3.4 | 0 | 1.82 | 4.11 | 9.66 | 37.331 | 2.2943 |  | 2.2655 | 1.8 | 0.30154 | 0.23751 | -1.7 | 0.5 | 5.6989
14/01/2026 | 02:00 | 41 | -12.2 | 13.5 |  |  | -16.7 | 16.3 |  |  | 0 | 0 | -18.9 |  | 0 |  | 49.9 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 1.7 | 0.9 | 0 | -3.6 | 3 | -1.6 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.129 |  |  |  | -1.6 | 49.7 | 3 | 0 | 0 | -0.3 | 2.473 | 1.24 | 22 | -25 | -47.1 | 5.3 | 2.9 | -5 | 0.4 | 2.1 | 4.2 |  |  | 0 |  |  | -0.3 |  |  |  | 10.8 | -40.1 | -41.3 | -11.4 | 4.2 | -9.5 | 2.6 | [6 empty] | -0.4 | 11.459 | 20.421 | 0.227 | -3.153 | 0.024 |  |  |  | -1.652 | 2.116 | -22.524 | [7 empty] | -1.2 | 0.2 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.4 | 0.8 | 3.1 | 2.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | -8 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 5.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 1.93 | 4.16 | 10.26 | 37.52 | 2.4006 |  | 2.8275 | 1.8 | 0.2948 | 0.25705 | -1.6 | 0.4 | 6.3799
14/01/2026 | 02:30 | 41.3 | -11.1 | 14.4 |  |  | -17.1 | 14.9 |  |  | 0 | 0 | -15.8 |  | 0 |  | 51.5 | 0.1 |  |  |  |  | -3.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3.6 | 3 | -1.8 |  |  |  | 0 | 2.3 | 3.185 |  |  |  | -1.7 | 47.7 | 2.7 | 0 | 0 | -0.2 | 2.456 | 1.39 | 20.6 | -26.4 | -48.3 | 6.8 | 2.3 | -5 | 0.4 | 2 | 3.1 |  |  | 0 |  |  | -0.6 |  |  |  | 10 | -40.8 | -42.1 | -12.4 | 2.4 | -10 | 2.5 | [6 empty] | -0.4 | 11.641 | 19.946 | -0.141 | -3.077 | 0.021 |  |  |  | -2.259 | 1.665 | -23.183 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 13.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -4.4 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 0.9 |  | 0 | 0 | -7.1 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -1.467 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 5.9 | 0.3 | 4 | 0 | 2.07 | 4.12 | 9.92 | 29.097 | 2.2443 |  | 2.219 | 1.8 | 0.29225 | 0.31614 | -1.5 | 0.2 | 5.5716
14/01/2026 | 03:00 | 41.7 | -14.7 | 13.5 |  |  | -17.9 | 5 |  |  | 0 | 0 | -18.5 |  | 0 |  | 36.3 | 0 |  |  |  |  | -3 | 2.1 | 1.1 | 0 | -3.6 | 3.3 | -1.2 |  |  |  | 0 | 3.1 | 2.101 |  |  |  | -1.7 | 47.5 | 2.3 | 0 | 0 | -0.6 | 2.403 | 0.83 | 20.6 | -26.5 | -48.2 | 6.9 | 1.2 | -5.8 | 0.4 | 2 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | -1.4 |  |  |  | 9.8 | -39.5 | -40.8 | -8.3 | 6.3 | -9.4 | 2.7 | [6 empty] | -0.4 | 11.44 | 20.164 | -0.008 | -3.138 | 0.046 |  |  |  | -2.812 | 1.083 | -24.302 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 13.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -4.4 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 0.9 |  | 0 | 0 | -5.9 | -6.6 | -0.5 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -13.161 | -2.312 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 5.6 | 0.1 | 3.2 | 0 | 1.9 | 4.05 | 9.82 | -12.486 | 2.0071 |  | 2.37 | 1.8 | 0.28483 | 0.28568 | -1.7 | 0.1 | 5.1476
14/01/2026 | 03:30 | 38.1 | -19.8 | 12 |  |  | -18.1 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -26.1 |  | 0 |  | 44.8 | 0.4 |  |  |  |  | -6.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | -3.5 | 3.2 | -2.4 |  |  |  | 0 | 0.9 | -2.216 |  |  |  | -1.7 | 45.8 | 1.1 | 0 | 0 | -0.3 | 2.394 | 1.14 | 14.7 | -32.3 | -52.6 | 1.7 | 3.3 | -4.1 | 0.4 | 2 | 5.2 |  |  | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | 7.3 | -44.3 | -45.5 | -15.6 | -0.6 | -12.1 | 1.8 | [6 empty] | -0.4 | 9.569 | 21.133 | 0.092 | -3.081 | 0.279 |  |  |  | -7.844 | -4.054 | -31.75 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 0.9 |  | 0 | 0 | -9.9 | -10.5 | -1 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073 | 0 | -2.041 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 5.4 | 0.1 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.58 | 9.92 | -99.372 | 1.9558 |  | 2.403 | 1.7 | 0.28454 | 0.2786 | -1.5 | -0.1 | 5.0219
14/01/2026 | 04:00 | 42.2 | -12.3 | 13.9 |  |  | -18 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | -17.4 |  | 0 |  | 43.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.2 | 0.7 | 1.4 | 0 | -3.6 | 3.3 | -1 |  |  |  | 0 | 3 | -0.147 |  |  |  | -1.7 | 45.2 | 2.9 | 0 | 0 | -0.6 | 2.374 | 1.55 | 19.1 | -27.8 | -45.5 | 6.9 | 4 | -4.7 | 0.4 | 1.9 | 3 |  |  | 0 |  |  | -1.4 |  |  |  | 9.2 | -42 | -43.4 | -13.1 | 1.6 | -10.1 | 2.3 | [6 empty] | -0.4 | 11.034 | 19.666 | -0.579 | -3.031 | -0.026 |  |  |  | -4.49 | -0.569 | -26.46 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -2.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 0.9 |  | 0 | 0 | -6.9 | -7.9 | -0.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | -2.48 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 5.5 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.11 | 4.05 | 9.56 | -19.132 | 1.8518 |  | 2.08 | 1.7 | 0.28512 | 0.24376 | -1.5 | 0 | 4.6607
14/01/2026 | 04:30 | 39.6 | -21 | 12.5 |  |  | -18.6 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61.8 | -0.1 |  |  |  |  | -3.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | -3.6 | 3.3 | -1.1 |  |  |  | 0 | 2 | -1.911 |  |  |  | -1.7 | 46 | 3 | 0 | 0 | -0.2 | 2.375 | 1.45 | 16.1 | -30.8 | -47.6 | 4.9 | 2 | -5.7 | 0.4 | 2 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | -1.5 |  |  |  | 8.4 | -46.8 | -47.9 | -18.7 | -1.6 | -12.2 | 1.5 | [6 empty] | -0.4 | 12.417 | 19.979 | -0.016 | -3.095 | 0.031 |  |  |  | -5.717 | -1.773 | -28.321 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -2.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 2.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | -9.9 | -10.8 | -1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5.3 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.96 | 3.98 | 9.49 | -49.342 | 2.0641 |  | 2.4495 | 1.8 | 0.28535 | 0.25671 | -1.5 | 0.1 | 5.4557
14/01/2026 | 05:00 | 39.9 | -9.3 | 14.4 |  |  | -16.8 | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 71.4 | 0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 0.5 | 1.2 | 2 | -3.6 | 3.4 | -0.9 |  |  |  | 0 | 2 | -3.144 |  |  |  | -1.6 | 45.1 | 3.1 | 0 | 0 | -1.1 | 2.373 | 1.55 | 19.1 | -27.8 | -45.2 | 6 | 2.5 | -5.5 | 0.4 | 2 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | -1.5 |  |  |  | 8.1 | -43 | -44.1 | -14.6 | 0.7 | -10.8 | 2.1 | [6 empty] | -0.4 | 11.108 | 19.835 | -0.233 | -3.079 | 0.022 |  |  |  | -4.559 | -0.727 | -26.897 | [7 empty] | -1.3 | -0.1 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -3.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 9.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | -7 | -8 | -0.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5.4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 2.31 | 4.12 | 9.91 | 15.999 | 1.9326 |  | 2.4115 | 1.8 | 0.28335 | 0.25094 | -1.3 | 0.1 | 5.4784
14/01/2026 | 05:30 | 41.6 | -4.3 | 16.1 |  |  | -15.8 | 11.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 77 | 0.2 |  |  |  |  | -2.8 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | -3.6 | 3.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.783 |  |  |  | -1.7 | 43.8 | 1.4 | 0 | 0 | -0.9 | 2.31 | 0.93 | 23.7 | -23.4 | -40.9 | 6.6 | 1.2 | -4.5 | 0.4 | 2 | 2.2 |  |  | 1.8 |  |  | -1 |  |  |  | 7.5 | -40.1 | -41.1 | -10.9 | 3.6 | -9.8 | 2.7 | [6 empty] | -0.4 | 11.907 | 19.337 | -0.977 | -3.022 | 0.119 |  |  |  | -0.461 | 3.375 | -20.804 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -3.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.4 | 1 |  | 0 | 0 | -7.2 | -8 | -0.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 1.9 | -0.069 | 0 | 0 | 0.2 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 5.9 | 0.1 | 3.6 | 0 | 2.53 | 4.18 | 9.4 | 83.518 | 1.8985 |  | 1.9735 | 1.8 | 0.28459 | 0.26911 | -1.2 | 0.2 | 5.2257
14/01/2026 | 06:00 | 39.5 | -17.4 | 12.8 |  |  | -16.5 | 16.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 69.9 | -0.1 |  |  |  |  | -6.3 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | -3.6 | 3.3 | -2 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.283 |  |  |  | -1.6 | 44.2 | 2.4 | 0 | 0 | -1 | 2.317 | 0.82 | 20.4 | -26.6 | -44.1 | 5.9 | 1.7 | -5.1 | 0.4 | 2 | 0 |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 |  |  |  | 8.7 | -46 | -47 | -17.9 | -1.7 | -11.3 | 1.8 | [6 empty] | -0.3 | 12.483 | 20.505 | -0.091 | -3.065 | 0.083 |  |  |  | -3.136 | 0.667 | -24.602 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0.1 | -1.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.2 | 8.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | -4.7 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 1 |  | 0 | -0.3 | -9.3 | -9.7 | -0.9 | 0 | 1.4 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0 | 2.2 | -0.068 | 0 | 0 | -0.2 | 1.46 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 6.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 2.76 | 3.89 | 10.07 | 16.296 | 2.0633 |  | 2.1525 | 1.8 | 0.28308 | 0.2699 | -1.1 | 0.1 | 5.5687
14/01/2026 | 06:30 | 39.6 | -25.8 | 11.7 |  |  | -14.7 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | -0.1 |  |  |  |  | -6.7 | 0.5 | 1.1 | 2 | -3.4 | 3.9 | -1.6 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.307 |  |  |  | -1.7 | 42.2 | 1.8 | 0 | 0 | -1.3 | 2.334 | 0.88 | 17.6 | -29.3 | -45.8 | 5.6 | 3.2 | -6.7 | 0.4 | 2 | -0.2 |  |  | 0.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | 6.8 | -44.2 | -45 | -16 | 0.1 | -11.4 | 1.9 | [6 empty] | -0.4 | 12.984 | 19.448 | -0.616 | -2.912 | 0.161 |  |  |  | -3.13 | 0.92 | -24.587 | [7 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.4 |  | -5.5 | 0.1 | -4.4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.4 | -3.5 | 7.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0.2 | -11.2 | -11.7 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.045 | 0 | 0 | -5.4 | 0.96 | 0 | 0.81 | 0.51 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 6.1 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 4.03 | 10.38 | -30.066 | 2.0675 |  | 1.9365 | 1.9 | 0.27651 | 0.23453 | -0.8 | 0.1 | 5.715
14/01/2026 | 07:00 | 38.1 | -17.1 | 12.3 |  |  | -11 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 59.3 | -0.3 |  |  |  |  | -5.8 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | -3.6 | 3.8 | -3 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.603 |  |  |  | -1.7 | 40.1 | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 2.298 | 0.52 | 21.4 | -25.7 | -42 | 1.6 | -1.5 | -7.8 | 0.4 | 2 | -5.3 |  |  | 1.8 |  |  | -0.8 |  |  |  | 9.9 | -39.8 | -40.8 | -12.1 | 3.2 | -8.6 | 2.7 | [6 empty] | -0.4 | 12.927 | 21.473 | 1.869 | -3.241 | -0.116 |  |  |  | 0.939 | 4.559 | -18.859 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0.9 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.3 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | -3.9 | 6.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -4.7 | 1.3 | 3.2 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0.2 | -8.8 | -9.2 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.07 | 0 | 0 | -10.8 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 6.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 2.31 | 4.01 | 10.74 | 22.982 | 2.0419 |  | 1.8635 | 1.9 | 0.27941 | 0.26818 | -1 | 1.1 | 6.453
14/01/2026 | 07:30 | 43 | -17.5 | 13.1 |  |  | -11 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 37 | -0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 1.4 | 1 | 2.2 | -3.4 | 3.9 | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.6 | 7.474 |  |  |  | -1.5 | 41.8 | 1.1 | 0 | 0 | -1.1 | 2.305 | 0.68 | 27.2 | -19.9 | -37 | 5.8 | 2.2 | -5 | 0.4 | 2 | -1 |  |  | 5.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.8 | -39 | -40 | -9.9 | 3.3 | -8.1 | 3.3 | [6 empty] | -0.4 | 11.587 | 19.727 | 5.679 | -3.126 | 0.02 |  |  |  | 9.201 | 13.112 | -5.912 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 3.6 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 21.5 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | -4.1 | 6.3 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | -8.4 | -9.2 | -0.8 | 0 | 1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | -0.06 | 0 | 0 | -14.3 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 6.9 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 3.74 | 11.01 | 100.757 | 1.7869 |  | 1.7995 | 1.8 | 0.27975 | 0.29057 | -0.4 | 1 | 6.5567
14/01/2026 | 08:00 | 44.8 | -7.3 | 7.2 |  |  | -4.7 | 15.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40 | 0.1 |  |  |  |  | -4.3 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | -3.3 | 4.5 | 2.3 |  |  |  | 0 | 6.8 | 11.223 |  |  |  | -1.4 | 47.6 | 1.4 | 0 | 8.8684 | -1 | 2.283 | 2.54 | 34.9 | -12.6 | -29.6 | 6.2 | 5.7 | -3.6 | 0 | 2.2 | 1.7 |  |  | 12 |  |  | 4.1 |  |  |  | 13.7 | -35.3 | -36.3 | -5.6 | 8.7 | -6 | 4.2 | [6 empty] | -0.4 | 38.814 | 28.322 | 9.444 | 8.678 | 5.933 |  |  |  | 20.686 | 24.751 | 10.992 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.5 | 4.9 | -4.5 |  | 0 | 0 | -1 | 22.5 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.4 | -3.8 | 7 | -2.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.8 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 2.6 | -9.4 | -9.9 | -0.9 | -1 | -0.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | -0.071 | 0 | 0 | -17.6 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 0.8 | 2 | 2.5 | 8.7 | 0.4 | 3.2 | 2 | 2.52 | 3.87 | 11.24 | 316.3134 | 2.4704 |  | 2.2915 | 1.8 | 0.33222 | 0.27066 | 0.3 | 1.2 | 8.6647
14/01/2026 | 08:30 | 43.6 | 111.8 | 39.8 |  |  | -8.2 | -4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.8 | -0.1 |  |  |  |  | -6.6 | 1.4 | 1.3 | 2 | -3.3 | 4.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7 | 11.245 |  |  |  | -1 | 50.6 | 8.5 | 0 | 8.8026 | -1.1 | 2.16 | 0.62 | 41.4 | -6.3 | -23.3 | 8.3 | 4.2 | -3.1 | 0 | 2.1 | -3 |  |  | 6.1 |  |  | 3.6 |  |  |  | 11.3 | -26.2 | -27.4 | 3.9 | 17.6 | -3.6 | 5.5 | [6 empty] | -0.4 | 44.975 | 26.281 | 13.683 | 8.639 | 5.728 |  |  |  | 15.051 | 19.138 | 2.749 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.6 | 7.9 | -4.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 23.6 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 3.2 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 1.6 | -8 | -7.8 | -0.8 | -0.8 | -1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.6 | 0.9 | -1.8 | -0.07 | 0 | 0 | -7.9 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0.2 | 0.8 | 2 | 2.5 | 9.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 1.05 | 4.04 | 11.14 | 473.7516 | 2.5802 |  | 2.3755 | 1.7 | 0.32234 | 0.2605 | 0.8 | 1 | 9.0385
14/01/2026 | 09:00 | 43.9 | 119.8 | 39.6 |  |  | -2.2 | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 11.1 |  | 0 |  | 29 | 0.1 |  |  |  |  | -5.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | -3.3 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 0 | 7.1 | 20.071 |  |  |  | -0.9 | 54.4 | 10 | 0 | 8.7775 | -1.2 | 2.206 | 0.88 | 45.1 | 7.1 | -19.8 | 7.8 | 4.8 | -3.6 | 0.4 | 2 | 0.8 |  |  | 9.6 |  |  | 5.9 |  |  |  | 14.4 | -25.6 | -26.8 | 4.8 | 19.6 | -2.6 | 5.7 | [6 empty] | -0.4 | 43.436 | 28.378 | 15.091 | 3.444 | 0.037 |  |  |  | 19.471 | 23.423 | 9.334 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.5 | 3.1 | -4.8 |  | 0 | 0 | -1 | 34.6 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0 | 0 | -3.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 |  | -4.7 | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 0.7 | -8.9 | -9.4 | -0.8 | -0.9 | -0.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | -0.055 | 0 | 0 | -10.2 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 10 | 0.5 | 4.3 | 3.4 | 1.87 | 4.2 | 11.66 | 589.0435 | 2.6263 |  | 2.693 | 1.7 | 0.31172 | 0.174 | 0.9 | 1.5 | 9.905
14/01/2026 | 09:30 | 43.2 | 109.9 | 38.6 |  |  | -2.6 | 7 |  |  | 0 | -6.3 | 5.2 |  | 0 |  | 31.2 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | 1.4 | 1 | 2 | -3.3 | 4.5 | 5.3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 15.802 |  |  |  | -1 | 54.8 | 10 | 0 | 8.7719 | -1.1 | 2.076 | 0.78 | 34 | -13.5 | -30.5 | 9.3 | 4.7 | -3.9 | 0.4 | 2.1 | 0.1 |  |  | 8.6 |  |  | 4.8 |  |  |  | 12.7 | 29.1 | 27.9 | 26.4 | 37.2 | -18.3 | -1 | [6 empty] | -0.4 | 31.97 | 26.943 | 14.576 | 3.488 | 6.007 |  |  |  | 64.469 | 69.362 | -8.589 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.5 | 3.6 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 17.8 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | -1.3 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 0 | 0 | -3.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0.8 | -9.3 | -9.4 | -1.1 | -1 | 0.1 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 3.7 | 0.5 | -3.3 | -0.067 | 0 | 0 | 0.4 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 9.5 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 1.72 | 4.21 | 12.03 | 696.0689 | 2.7445 |  | 2.935 | 1.7 | 0.31173 | 0.24715 | 0.9 | 1.5 | 10.3384
14/01/2026 | 10:00 | 56.4 | 127.5 | 41 |  |  | -0.6 | 23.7 |  |  | 0 | 10.2 | 17.7 |  | 0 |  | 35.4 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | 1.3 | 1 | 1.9 | -3.4 | 4.6 | 7.9 |  |  |  | 0 | 12.7 | 19.232 |  |  |  | -0.9 | 54.2 | 10 | 0 | 8.8054 | -1 | 2.036 | 1.76 | 40.7 | -7 | -24.3 | 8.8 | 5.6 | -2.3 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 9.8 |  |  | 3.9 |  |  |  | 13.8 | 35.2 | 33.8 | 32.3 | 41.2 | -15.4 | -0.2 | [6 empty] | -0.4 | 31.712 | 27.952 | 14.715 | 3.499 | 6.004 |  |  |  | 70.342 | 75.162 | 11.147 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -4.9 | 3 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 18.3 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.3 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.8 | 1 | 3.4 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0.5 | -5.4 | -5.8 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 2.7 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 8.9 | 0 | 4 | 1.9 | 1.92 | 4.2 | 11.92 | 888.8264 | 2.4798 |  | 3.1095 | 1.9 | 0.31606 | 0.29072 | 0.6 | 1.6 | 10.296
14/01/2026 | 10:30 | 48.7 | 111.6 | 38.6 |  |  | -1.5 | 15.9 |  |  | 0 | 7.5 | 13.5 |  | 0 |  | 32.2 | -0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | -3.4 | 4.3 | 8.8 |  |  |  | 0 | 9.2 | 18.499 |  |  |  | -0.8 | 56.7 | 10.3 | 0 | 8.9043 | -1.3 | 2.473 | 1.87 | 39.7 | -7.9 | -24.6 | 8.4 | 4.2 | -3.6 | 0.4 | 2.2 | 0.3 |  |  | 12.4 |  |  | 4.1 |  |  |  | 14 | 33.4 | 32.2 | 31.2 | 40.7 | -16.5 | -0.4 | [6 empty] | -0.4 | 52.343 | 37.899 | 16.202 | 9.329 | 9.97 |  |  |  | 69.175 | 74.34 | 9.981 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -4.5 | 5.5 | -4.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 10.2 |  | -0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | 0 | 0 | -4.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.8 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 1.6 |  | 0 | 0.3 | -10.6 | -11.9 | -1.5 | -1.3 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 0.352 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 8.9 | 0.1 | 4.2 | 1 | 1.99 | 3.51 | 12.27 | 837.2273 | 2.8487 |  | 2.771 | 1.8 | 0.31875 | 0.19586 | 0.8 | 1.4 | 10.1343
14/01/2026 | 11:00 | 49.6 | 131.8 | 42.1 |  |  | -0.1 | 14.7 |  |  | 0 | 14.1 | 20.4 |  | 4.9 |  | 40.3 | 0 |  |  |  |  | -3 | 1.2 | 1 | 1.4 | -3.4 | 4.4 | 9.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | 18.94 |  |  |  | -0.7 | 57.4 | 10.8 | 0 | 8.7958 | -0.6 | 2.518 | 1.3 | 44.4 | -3.2 | -20.7 | 9.5 | 4.6 | -3.2 | 0.4 | 2.1 | 0.8 |  |  | 11.7 |  |  | 5 |  |  |  | 17.7 | 37 | 36 | 34.6 | 44.4 | -14.7 | 0.3 | [6 empty] | -0.4 | 69.213 | 37.781 | 16.257 | 9.317 | 9.965 |  |  |  | 71.902 | 76.79 | 14.273 | [7 empty] | -1.2 | 0.2 | 1.4 |  | -4.1 | 3.1 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 3.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.3 | 0 | 0 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.8 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | -5 | -5.9 | -0.8 | -0.5 | 1 | 2.6 | 0 | 1.288 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.6 | 0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.88 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 9.6 | 0 | 4.6 | 0.7 | 1.72 | 3.41 | 12.89 | 974.4798 | 2.9397 |  | 2.7125 | 1.6 | 0.31647 | 0.20352 | 1.1 | 1.9 | 10.7722
14/01/2026 | 11:30 | 47.6 | 124.3 | 40.7 |  |  | 3.8 | 21.3 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3 |  | 15.4 |  | 40.2 | -0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | -3.3 | 4.6 | 9.3 |  |  |  | 0 | 10.4 | 21.02 |  |  |  | -1.2 | 62.6 | 10.1 | 0 | 9.8625 | -1 | 2.564 | 0.46 | 49 | -7.5 | -15.9 | 9.2 | 4.1 | -2.8 | 0.4 | 2 | -1.4 |  |  | 3.6 |  |  | 6.9 |  |  |  | 18.4 | 40.2 | 39.6 | 38.1 | 47.7 | -13.3 | 1 | [6 empty] | -0.4 | 79.509 | 57.319 | 17.715 | 9.234 | 9.954 |  |  |  | 75.772 | 80.471 | 19.804 | [7 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -3.9 | 4.8 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 3.3 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0 | 0 | -4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | -0.1 | -9.6 | -10.1 | -1.5 | -0.9 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.356 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.1 | 2.5 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 10.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.51 | 3.73 | 13.1 | 1058.8405 | 2.5636 |  | 2.932 | 1.8 | 0.3177 | 0.21975 | 1.5 | 1.8 | 11.1331
14/01/2026 | 12:00 | 50.6 | 119.4 | 39.9 |  |  | -6.4 | 5.3 |  |  | 0 | 15 | 20.6 |  | 13.5 |  | 33.5 | 0.1 |  |  |  |  | -4.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | -3.3 | 4.5 | 9.3 |  |  |  | 0 | 13.4 | 18.733 |  |  |  | -1.2 | 62.5 | 9.9 | 0 | 9.9522 | -0.9 | 2.63 | 0.73 | 44.7 | -11.5 | -20.1 | 7.5 | 4.3 | -3 | 0.4 | 2 | 1.1 |  |  | 3.2 |  |  | -0.1 |  |  |  | 16.3 | 39.2 | 38.2 | 36.9 | 46.6 | -13.6 | 0.8 | [6 empty] | -0.4 | 78.641 | 56.196 | 17.843 | 9.287 | 10.102 |  |  |  | 72.726 | 77.637 | 15.515 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -3.9 | 5.2 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1 | 11.4 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 0 | 0 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | -0.1 | -7.7 | -8.7 | -1.5 | -0.6 | 1.4 | 2.6 | -0.1 | 1.461 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0.5 | 1.6 | -1.2 | 0 | -13.286 | 0.562 | -3.2 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 8.3 | 0.5 | 3.1 | 0.2 | 2.09 | 3.7 | 12.11 | 958.5892 | 2.2577 |  | 2.5925 | 1.7 | 0.33401 | 0.09558 | -0.7 | 1.8 | 8.0798
14/01/2026 | 12:30 | 53.1 | 121.8 | 40.7 |  |  | -8.7 | 13.6 |  |  | 0 | 13.1 | 19.5 |  | 10 |  | 37.3 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | -3.5 | 4.1 | 7.4 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.659 |  |  |  | -1.6 | 55.7 | 8.4 | 0 | 10.2102 | -1.2 | 2.625 | 0.72 | 41.4 | -14.8 | -23.9 | 9.1 | 3.2 | -3.6 | 0.5 | 2.2 | -0.4 |  |  | 2.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 13.5 | 32.8 | 31.6 | 30.1 | 37.8 | -15.7 | -0.1 | [6 empty] | -0.4 | 79.381 | 56.124 | 17.847 | 9.374 | 10.181 |  |  |  | 69.88 | 75.206 | 11.559 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -3.8 | 6.8 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 17.8 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.9 | 0 | 0 | -3.8 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | -7.4 | -8 | -1.2 | -0.5 | 1.4 | 2.6 | -0.1 | 1.179 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 2.2 | 0.1 | -0.5 | 0 | -14.441 | -0.566 | -8.2 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 8.6 | 0.2 | 4.1 | 0 | 2.03 | 3.45 | 11.97 | 905.0482 | 2.1921 |  | 2.1905 | 1.7 | 0.34484 | 0.21269 | -0.5 | 1.8 | 7.9401
14/01/2026 | 13:00 | 53.5 | 111.5 | 39 |  |  | -9.1 | 5.6 |  |  | 0 | 10.9 | 16.6 |  | 3 |  | 34.9 | 0.1 |  |  |  |  | -5.2 | 1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.9 | 7.4 |  |  |  | 0 | 12.7 | 18.426 |  |  |  | -1.6 | 55.7 | 7.5 | 0 | 9.793 | -1.3 | 2.602 | 1.08 | 40 | -16.1 | -24.6 | 8.8 | 3.1 | -3.8 | 0.5 | 2 | 0.8 |  |  | -0.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | 12.7 | 34.4 | 33.3 | 32 | 41.3 | -15.9 | -0.2 | [6 empty] | -0.4 | 79.318 | 56.505 | 17.851 | 9.719 | 9.973 |  |  |  | 66.307 | 71.073 | 5.36 | [7 empty] | -1.7 | 0 | 1.4 |  | -3.8 | 4.6 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1 | 2.6 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -2.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | 0 | 0 | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | -9 | -8.7 | -1.5 | -0.6 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.462 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | -12.491 | -1.203 | -6.2 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 8.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 2.54 | 3.63 | 12.09 | 835.795 | 1.8602 |  | 2.779 | 1.6 | 0.33294 | 0.26413 | -0.7 | 1.8 | 7.9363
14/01/2026 | 13:30 | 54.1 | 123.6 | 40.9 |  |  | -11 | 3.8 |  |  | 0 | 12.5 | 17.8 |  | 10.9 |  | 34.8 | 0.1 |  |  |  |  | -5.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 4.4 | 8.6 |  |  |  | 0 | 13.2 | 18.247 |  |  |  | -1.6 | 56 | 8.1 | 0.13915 | 6.8794 | -0.9 | 2.6 | 1.97 | 39.9 | -16.2 | -24.9 | 9 | 5.6 | -3.6 | 0.5 | 2 | 1.1 |  |  | 1.3 |  |  | -1.6 |  |  |  | 14.5 | 36.1 | 35 | 34.1 | 42.9 | -14.9 | 0.2 | [6 empty] | -0.4 | 41.605 | 27.201 | 15.674 | 4.026 | 1.941 |  |  |  | 68.145 | 72.991 | 7.757 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -3.7 | 1 | -5.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5.4 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.9 | 0 | 0 | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | -0.1 | -5.6 | -4.6 | -0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0 | -10.492 | -8.775 | -6.2 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 7.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.94 | 3.66 | 11.88 | 799.6186 | 2.2741 |  | 3.124 | 1.7 | 0.33851 | 0.31363 | -0.8 | 1.7 | 8.6502
14/01/2026 | 14:00 | 55.1 | 131 | 42.1 |  |  | -10.7 | 4.6 |  |  | 0 | 14.5 | 20.2 |  | 11.8 |  | 38.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 4.2 | 11.4 |  |  |  | 0 | 13.9 | 18.923 |  |  |  | -1.5 | 58.9 | 9 | 8.6063 | 6.8961 | -1.3 | 2.599 | 0.62 | 42 | -14.2 | -23.1 | 9.5 | 5.6 | -3.2 | 0.5 | 2 | 1.6 |  |  | 2.3 |  |  | -1.9 |  |  |  | 17.1 | 37.3 | 36.4 | 35.1 | 43.9 | -14.5 | 0.4 | [6 empty] | -0.4 | 39.192 | 27.466 | 16.054 | 9.279 | 10.007 |  |  |  | 69.946 | 74.883 | 10.216 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -3.3 | 1.8 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1 | 2.2 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.4 | 0 | 0 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | -4.7 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | -0.1 | -4.7 | -4.6 | -0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | 1.273 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0 | -3.495 | -11.332 | 2.4 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 2 | 2.2 | 7.3 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3.26 | 4.18 | 12.29 | 886.5234 | 2.4348 |  | 3.4665 | 1.7 | 0.33647 | 0.3234 | -0.2 | 1.8 | 9.8612
14/01/2026 | 14:30 | 56.8 | 140.3 | 43.7 |  |  | -7.1 | 11.9 |  |  | 0 | 19.2 | 24.4 |  | 15 |  | 45.3 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | -3.4 | 4.3 | 13.1 |  |  |  | 0 | 15 | 20.637 |  |  |  | -1.3 | 61.6 | 9.9 | 18.1231 | 6.8036 | -0.9 | 2.599 | 1.14 | 46.3 | -10.1 | -18.5 | 9.3 | 4.9 | -3.4 | 0.5 | 2 | -0.3 |  |  | 3.2 |  |  | -0.9 |  |  |  | 18.7 | 40.1 | 39.2 | 37.8 | 47.6 | -13.2 | 1 | [6 empty] | -0.4 | 51.369 | 27.338 | 18.129 | 10.246 | 9.841 |  |  |  | 78.711 | 83.634 | 22.532 | [7 empty] | -1.5 | 0.1 | 1.4 |  | -2.7 | 0.3 | -5.4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.4 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | -0.1 | -3 | -2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.882 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 3.82 | -4.164 | 10.2 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 8.2 | 0 | 3.3 | 2.7 | 3.21 | 4.06 | 11.8 | 1051.9707 | 2.5422 |  | 3.575 | 1.8 | 0.33638 | 0.31895 | 0 | 1.8 | 10.3726
14/01/2026 | 15:00 | 53.1 | 126.5 | 41.6 |  |  | -6 | 23.5 |  |  | 14.1 | 7.3 | 19.6 |  | 15 |  | 42.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | -3.3 | 4.1 | 13.1 |  |  |  | 0 | 14.5 | 19.611 |  |  |  | -1.1 | 61.8 | 9.9 | 21.3352 | 7.0824 | -1.2 | 2.599 | 1.19 | 50 | 3.4 | -14.9 | 10 | 5.8 | -2.5 | 0.5 | 2 | 1.6 |  |  | 0.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | 16.2 | 39.7 | 38.6 | 37.2 | 47 | -13.3 | 1 | [6 empty] | -0.4 | 53.844 | 27.023 | 17.688 | 9.367 | 10.028 |  |  |  | 68.933 | 73.937 | 8.894 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -2.7 | 0.1 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.9 | 0 | 0 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.5 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | -0.1 | -4.7 | -4.4 | -0.4 | -0.3 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.637 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0 | 5.314 | 1.173 | 11.4 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 8.4 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 2.26 | 4.19 | 13.62 | 1029.4856 | 2.5008 |  | 3.7625 | 1.8 | 0.3406 | 0.30496 | 0.2 | 1.7 | 10.6089
14/01/2026 | 15:30 | 56.7 | 125 | 41.4 |  |  | -4.8 | 23.7 |  |  | 11.3 | 8.5 | 20.3 |  | 12.9 |  | 40.8 | 0.2 |  |  |  |  | -1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | -3.3 | 4.1 | 12.3 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17.755 |  |  |  | -1.1 | 60.6 | 9.6 | 30.0356 | 6.5888 | -1.4 | 2.598 | -0.31 | 46.5 | 11 | -18.5 | 10.4 | 7.4 | -2.9 | 0.5 | 2 | 3.3 |  |  | -0.7 |  |  | 0.1 |  |  |  | 15.8 | 36.1 | 35.1 | 34.2 | 43.2 | -14.1 | 0.6 | [6 empty] | -0.4 | 53.85 | 25.098 | 17.991 | 9.22 | 9.878 |  |  |  | 60.708 | 65.643 | -3.483 | [7 empty] | -1.8 | 0.1 | 1.4 |  | -3 | 0 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | -0.1 | -2.9 | -3.9 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.557 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.788 | -2.59 | 12.7 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 2 | 2.3 | 8.2 | 0.3 | 2 | 0.8 | 1.46 | 4.2 | 13.42 | 985.8674 | 2.4407 |  | 3.443 | 1.8 | 0.34211 | 0.29453 | 0.2 | 1.8 | 10.3204
14/01/2026 | 16:00 | 49.9 | 122.2 | 41.2 |  |  | -5.5 | 26.9 |  |  | 10.7 | 1.3 | 12.8 |  | 12 |  | 47.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1 | 1 | 0.3 | -2.8 | 4.1 | 12 |  |  |  | 0 | 9.4 | 16.695 |  |  |  | -1.2 | 59.2 | 9.6 | 31.0978 | 7.2384 | -0.9 | 2.598 | 2.38 | 47.3 | 11.9 | -17.9 | 10.1 | 5.4 | -3.1 | 0.5 | 2.2 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | -1.2 |  |  |  | 14.9 | 34.9 | 33.7 | 32.2 | 40.8 | -14.9 | 0.3 | [6 empty] | -0.4 | 55.352 | 24.844 | 17.858 | 9.432 | 10.083 |  |  |  | 60.323 | 65.186 | -3.206 | [7 empty] | -1.8 | 0.1 | 1.4 |  | -3.1 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.8 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | -0.1 | -3.6 | -3.1 | -0.2 | -0.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.552 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.327 | -2.647 | 7 | 0.83 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 8 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 2.62 | 4.21 | 13.45 | 944.0632 | 2.4441 |  | 3.212 | 1.9 | 0.34047 | 0.30588 | 0 | 1.9 | 10.1025
14/01/2026 | 16:30 | 48.7 | 109.6 | 38.4 |  |  | -9.5 | 7.6 |  |  | 9.5 | -12.4 | -1.7 |  | 2.6 |  | 47.1 | -0.3 |  |  |  |  | -0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 2.9 | 12 |  |  |  | 0 | 8 | 15.043 |  |  |  | -1.3 | 57.6 | 9.3 | 32.0412 | 7.0892 | -0.8 | 2.598 | 0.83 | 42.5 | 7.2 | -21.8 | 5.4 | 0.8 | -7.2 | 0.5 | 2.1 | -4.5 |  |  | 0 |  |  | -1.7 |  |  |  | 13.8 | 32 | 31 | 28.6 | 37.2 | -16.8 | -0.5 | [6 empty] | -0.3 | 54.058 | 26.263 | 18.998 | 9.309 | 5.346 |  |  |  | 55.418 | 60.159 | -9.738 | [7 empty] | -1.6 | 0.1 | 1.4 |  | -3.1 | 0.3 | -5.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.8 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 1.3 |  | 0.1 | 0 | -5.2 | -4.8 | -0.3 | -0.1 | 1.5 | 2.6 | 0 | 1.665 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 3.188 | -5.869 | 7.6 | 0.83 | 0.07 | 0.79 | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 8.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 4.17 | 12.4 | 785.5084 | 2.3911 |  | 2.9165 | 1.9 | 0.34161 | 0.26369 | 0.4 | 1.8 | 10.0129
14/01/2026 | 17:00 | 50 | 113.3 | 39.1 |  |  | -8 | 31.2 |  |  | 3.3 | -8.5 | 3 |  | -1.7 |  | 45 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | 2.7 | 12.3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 13.712 |  |  |  | -1.5 | 57.1 | 9 | 31.5625 | 7.0047 | -1.3 | 2.631 | 1.5 | 40.1 | -5 | -24.4 | 8 | 3.3 | -4.7 | 0.5 | 2 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | -1.2 |  |  |  | 13.2 | 31.3 | 30.3 | 28.4 | 39.2 | -16.9 | -0.6 | [6 empty] | -0.4 | 51.756 | 25.13 | 17.78 | 9.294 | 5.12 |  |  |  | 58.981 | 63.633 | -5.6 | [7 empty] | -1.8 | 0 | 1.4 |  | -3.1 | 0.1 | -4.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 1.2 | -0.1 | -6.3 | -5.5 | -0.5 | -0.2 | 1.4 | 2.7 | 0 | 1.534 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.879 | -3.361 | 2.7 | 0.83 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 8.2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.79 | 4.15 | 12.45 | 809.0162 | 2.2901 |  | 2.7405 | 1.7 | 0.33821 | 0.29488 | 0.2 | 1.8 | 9.3637
14/01/2026 | 17:30 | 49.3 | 61.4 | 17.5 |  |  | -8.3 | 14.4 |  |  | -3.7 | -9.2 | -5.6 |  | -4.7 |  | 57.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 3.1 | 10.3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 12.067 |  |  |  | -1.7 | 54.6 | 8.4 | 30.7142 | 6.9383 | -1.2 | 2.625 | 1.45 | 35.2 | -9.7 | -29.5 | 9 | 4.2 | -5.3 | 0.5 | 2 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | -2.8 |  |  |  | 11 | 27.8 | 26.7 | 24.8 | 34.4 | -18.5 | -1.2 | [6 empty] | -0.4 | 70.519 | 24.803 | 17.411 | 9.278 | 4.925 |  |  |  | 52.505 | 57.248 | -14.693 | [7 empty] | -1.8 | 0 | 1.4 |  | -2.7 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.4 | 2.9 | 1.5 |  | 0.1 | 0.1 | -7.2 | -6.7 | -0.6 | -0.1 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 1.521 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 4.233 | -0.417 | 1.6 | 0.83 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 7.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.77 | 4.07 | 11.89 | 666.1274 | 2.3161 |  | 3.192 | 1.7 | 0.28999 | 0.3313 | -0.3 | 1.7 | 9.2293
14/01/2026 | 18:00 | 49.8 | 8.7 | 12.5 |  |  | -11.8 | 16.1 |  |  | -13.8 | -34.2 | 0 |  | -9.8 |  | 62.5 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 1.1 | 9.1 | 7.13 |  |  |  | -1.7 | 52.1 | 8.6 | 31.0682 | 7.2344 | -0.4 | 2.648 | 1.71 | 28.1 | -16.6 | -36.2 | 6.1 | 2.3 | -6.1 | 0.5 | 2.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.1 |  |  |  | 8.4 | 22.8 | 21.7 | 19.2 | 29.1 | -20.8 | -2.3 | [6 empty] | -0.4 | 40.577 | 24.19 | 11.441 | 9.349 | 1.995 |  |  |  | 42.108 | 46.659 | -29.726 | [7 empty] | -1.7 | 0 | 1.4 |  | -2.5 | 0 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 1.3 |  | 7.5 | 0.3 | -9.4 | -9.2 | -0.7 | -0.5 | 1.5 | 2.7 | 0 | 1.513 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.697 | -5.574 | 0.6 | 0.83 | 0 | 0.79 | 0.45 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.65 | 3.31 | 13 | 428.9496 | 2.2305 |  | 2.9785 | 1.7 | 0.2916 | 0.26345 | -0.7 | 2.1 | 8.864
14/01/2026 | 18:30 | 48.4 | 17.6 | 14.8 |  |  | -12.8 | 17.2 |  |  | 3.3 | 0 | 0 |  | 24.8 |  | 75.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 11.9 |  |  |  | 1.2 | 11 | 14.46 |  |  |  | -1.4 | 52.1 | 7.8 | 22.1653 | 7.1274 | -1.2 | 2.616 | 0.7 | 41 | -3.9 | -23.9 | 9.5 | 3.6 | -5.4 | 0.5 | 2.2 | -0.2 |  |  | 0 |  |  | -4 |  |  |  | 12.8 | -22.9 | -24.1 | -19.3 | -12.1 | -4.7 | 5 | [6 empty] | -0.4 | 24.854 | 17.153 | 5.831 | 0.86 | -0.032 |  |  |  | 57.883 | 62.652 | -7.061 | [7 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.4 |  | -2.4 | 0 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 |  | 0 | 1.5 | 0.4 | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 3.4 | 3 | 1.3 |  | 15.2 | 0 | -8.6 | -7.9 | -0.4 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 1.717 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | -3.822 | 0 | 0.89 | 0 | 0.79 | 0.42 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 1.84 | 3.39 | 13.58 | 464.0607 | 2.0424 |  | 2.7395 | 1.7 | 0.30629 | 0.24705 | -0.6 | 2 | 8.4353
14/01/2026 | 19:00 | 47.5 | 24.6 | 15.8 |  |  | -7.7 | 15.2 |  |  | 11.1 | 0 | 0 |  | 29.5 |  | 77.5 | 0 |  |  |  |  | -2.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 11.3 |  |  |  | 0.4 | 9.4 | 17.711 |  |  |  | -1 | 57 | 8.4 | 22.94 | 6.809 | -1.1 | 2.616 | 1.2 | 48 | 11.4 | -17.7 | 9.5 | 2 | -5.7 | 0.5 | 2.2 | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 14.2 | -17.8 | -19.2 | -13.4 | -5.2 | -2.5 | 5.8 | [6 empty] | -0.4 | 24.324 | 17.145 | 5.594 | 0.72 | -0.213 |  |  |  | 64.361 | 69.093 | 2.086 | [7 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.4 |  | -1.8 | 0 | -4.9 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 3.3 | 3 | 1.9 |  | 1.6 | 0 | -8.2 | -7.8 | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 0 | 1.71 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | -2.111 | 0 | 0.89 | 0 | 0.79 | 0.42 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 9.7 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.26 | 3.63 | 11.1 | 567.757 | 2.1132 |  | 2.5945 | 1.7 | 0.31264 | 0.26906 | 0.2 | 2 | 9.1894
14/01/2026 | 19:30 | 50.9 | 31.2 | 16.9 |  |  | -6.2 | 16.7 |  |  | 12.1 | 0 | 0 |  | 42.2 |  | 79.2 | 0.2 |  |  |  |  | -0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.9 | 10.2 |  |  |  | 0.4 | 9 | 17.49 |  |  |  | -1.1 | 56.2 | 8.7 | 23.018 | 6.9785 | -1.2 | 2.593 | 1.2 | 48.5 | 11.8 | -21.4 | 10.5 | 2.9 | -6.5 | 0.5 | 2.3 | 0.5 |  |  | 2.9 |  |  | 0.9 |  |  |  | 13.4 | -14.4 | -15.8 | -6.9 | -0.3 | -0.9 | 6.6 | [6 empty] | -0.4 | 24.403 | 17.502 | 5.601 | 0.783 | -0.129 |  |  |  | 65.148 | 69.963 | 3.282 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -0.8 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 3.3 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | -7.8 | -7.5 | -0.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.593 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | -2.875 | 0 | 0.89 | 0 | 0.79 | 0.42 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 9.8 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2.45 | 3.55 | 12.88 | 622.7685 | 2.3461 |  | 2.5415 | 1.8 | 0.32004 | 0.25442 | 0.4 | 1.9 | 9.562
14/01/2026 | 20:00 | 49.2 | 18 | 9.8 |  |  | -6.8 | 16.5 |  |  | 14.3 | 0 | 0 |  | 40.4 |  | 80.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0 | 2.1 | 7 |  |  |  | 0 | 8.3 | 16.39 |  |  |  | -0.9 | 57.6 | 9 | 22.8099 | 7.1429 | -1 | 2.612 | 0.6 | 45 | 8.4 | -24.8 | 11.2 | 4.8 | -6 | 0.5 | 2.2 | 2.5 |  |  | 2.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 13.3 | -16.4 | -17.8 | -9 | -2.2 | -1.9 | 6.2 | [6 empty] | -0.4 | 25.258 | 17.274 | 5.614 | 0.871 | 0.209 |  |  |  | 62.711 | 67.685 | 0.14 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -1.2 | 0 | -4.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.4 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 0 | -7.2 | -7.1 | -0.3 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.338 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.314 | -7.21 | 0 | 0.89 | 0 | 0.79 | 0.42 | 0 | 0.4 | 2 | 2.9 | 9.5 | 0.2 | 3.7 | 0 | 2.9 | 2.92 | 12.73 | 569.7808 | 2.4509 |  | 2.019 | 1.8 | 0.3263 | 0.19385 | 0.3 | 1.9 | 8.99
14/01/2026 | 20:30 | 48 | 16.2 | 9.1 |  |  | -6.8 | 16.9 |  |  | 12.9 | 0 | 0 |  | 39.4 |  | 81.5 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1 | 0.6 | 2 | -3.5 | 2.3 | 7.3 |  |  |  | 0 | 7.6 | 16.095 |  |  |  | -1 | 59.1 | 9.9 | 23.4946 | 7.0111 | -1.1 | 2.607 | 1.1 | 44.4 | 7.8 | -25.2 | 9 | 3.6 | -6.8 | 0.5 | 2.2 | 0.7 |  |  | 2.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 14.8 | -16.8 | -18.2 | -9.8 | -2.7 | -1.9 | 6 | [6 empty] | -0.4 | 24.964 | 17.89 | 6.467 | 1.09 | 0.189 |  |  |  | 61.8 | 66.455 | -1.311 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -1.9 | 0 | -4.7 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 0 | -7.9 | -7.6 | -0.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.867 | -10.611 | 0 | 0.89 | 0.23 | 0.82 | 0.42 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 9.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2.89 | 13.36 | 546.3937 | 2.3288 |  | 1.9605 | 1.7 | 0.33024 | 0.2218 | 0.2 | 2 | 8.7414
14/01/2026 | 21:00 | 47.1 | 12 | 8.3 |  |  | -8.3 | 14.9 |  |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 37.3 |  | 80.6 | -0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.3 | 0.9 | 2 | -3.2 | 2.7 | 5.5 |  |  |  | 0 | 7 | 14.907 |  |  |  | -1.1 | 60 | 9.8 | 22.9807 | 6.9951 | 0.1 | 2.62 | 1.5 | 43.9 | 7.5 | -25.9 | 8.9 | 4.4 | -7.2 | 0.5 | 2.2 | -0.8 |  |  | 1.5 |  |  | -0.5 |  |  |  | 15 | -18.6 | -20 | -14.6 | -5.8 | -2.9 | 5.6 | [6 empty] | -0.4 | 25.109 | 17.433 | 5.967 | 0.794 | 0.146 |  |  |  | 59.909 | 64.512 | -4.424 | [7 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.4 |  | -1.8 | 0 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 1.6 |  | 0 | 0 | -8.9 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.204 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.286 | -8.591 | 0 | 0.96 | 0.29 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 9.1 | 0.2 | 4 | 0 | 2.15 | 3.51 | 12.19 | 507.6959 | 2.868 |  | 2.2185 | 1.7 | 0.32557 | 0.23677 | -0.2 | 1.9 | 9.0488
14/01/2026 | 21:30 | 48 | 10.7 | 8.1 |  |  | -9 | 24.9 |  |  | 7.8 | 0 | 0 |  | 36.7 |  | 80.1 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 1.5 | 0.8 | 2 | -3.3 | 2.4 | 4.8 |  |  |  | 0 | 6.7 | 14.16 |  |  |  | -1.2 | 62.8 | 11.1 | 22.953 | 7.0177 | 0.1 | 2.595 | 1.3 | 42.7 | 6.2 | -27.2 | 9.4 | 4.5 | -6.6 | 0.5 | 2.2 | 0.5 |  |  | 1.3 |  |  | -0.4 |  |  |  | 14.6 | -19.3 | -20.8 | -15.2 | -6.5 | -3.1 | 5.5 | [6 empty] | -0.4 | 25.078 | 17.275 | 5.791 | 0.826 | -0.068 |  |  |  | 60.743 | 65.086 | -3.27 | [7 empty] | -0.9 | 0.2 | 1.4 |  | -1.8 | 0 | -4.4 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 1.6 |  | 0 | 0 | -9.9 | -10.3 | -0.7 | -0.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.524 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.144 | -8.199 | 0 | 0.89 | 0.21 | 0.79 | 0.42 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 8.8 | 0.3 | 4.4 | 0 | 1.93 | 3.37 | 12.14 | 499.1177 | 3.0131 |  | 2.6255 | 1.7 | 0.31469 | 0.19788 | -0.2 | 2 | 9.6511
14/01/2026 | 22:00 | 43.9 | 4.1 | 7.1 |  |  | -12.9 | 12.2 |  |  | 9.3 | 0 | 0 |  | 36.6 |  | 80.4 | -0.3 |  |  |  |  | -2.7 | 1.6 | 0.9 | 2 | -3.4 | 2.3 | 4.6 |  |  |  | 0 | 4.7 | 13.29 |  |  |  | -1.2 | 62.4 | 11.1 | 22.5711 | 6.9875 | 0 | 2.628 | 1.3 | 42.2 | 5.7 | -27.1 | 8.5 | 0.1 | -8.5 | 0.5 | 2.2 | -5.2 |  |  | 0.7 |  |  | -2.4 |  |  |  | 13 | -19.3 | -20.7 | -15.3 | -6.3 | -3.4 | 5.5 | [6 empty] | -0.4 | 26.446 | 17.54 | 6.037 | 0.727 | -0.049 |  |  |  | 61.311 | 66.01 | -2.024 | [7 empty] | -0.9 | 0.1 | 1.4 |  | -2.4 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.5 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 1.7 |  | 1.5 | 0 | -8.2 | -9.2 | -0.6 | -0.5 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.797 | -6.285 | 0 | 0.89 | 0.26 | 0.79 | 0.42 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 8.1 | 0.3 | 4.2 | 0 | 2.57 | 3.33 | 11.47 | 458.1226 | 2.8302 |  | 2.5415 | 1.7 | 0.30659 | 0.13499 | -0.6 | 2 | 8.9133
14/01/2026 | 22:30 | 47.5 | 19 | 8.7 |  |  | -13.1 | 19.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0 |  | 36.8 |  | 85.1 | -0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.8 | 1 | 2 | -3.3 | 2.3 | 1.8 |  |  |  | 0 | 6.9 | 14.765 |  |  |  | -1.5 | 61.8 | 10.7 | 23.3717 | 6.7387 | -0.4 | 2.627 | 1.5 | 41.9 | 5.3 | -27.6 | 7.2 | 2.1 | -5 | 0.5 | 2.1 | -2.1 |  |  | 0.9 |  |  | -2.4 |  |  |  | 16.5 | -19.6 | -20.2 | -15.4 | -6.1 | -3.2 | 5.5 | [6 empty] | -0.3 | 24.916 | 18.081 | 6.201 | 0.715 | -0.045 |  |  |  | 60.946 | 65.184 | -2.848 | [7 empty] | -0.9 | 0.1 | 1.4 |  | -3.3 | 0 | -3.3 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 |  | 1.7 | 0 | -7 | -7.9 | -0.4 | -0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.816 | -5.874 | 0 | 0.92 | 0.33 | 0.89 | 0.52 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 7.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 2.71 | 3.27 | 10.81 | 504.0124 | 2.8352 |  | 2.3645 | 1.6 | 0.30565 | 0.15632 | -0.9 | 1.8 | 8.1616
14/01/2026 | 23:00 | 46.8 | 10.2 | 8.5 |  |  | -16 | 3.1 |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 32 |  | 75.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | -3.5 | 2.3 | 0.5 |  |  |  | 0 | 5.2 | 11.115 |  |  |  | -1.7 | 56.2 | 10.1 | 23.068 | 6.9823 | 0 | 2.616 | 0.73 | 33.2 | -3.1 | -35.9 | 8.6 | 3.6 | -4.6 | 0.5 | 2 | 2.7 |  |  | -2.3 |  |  | -2.8 |  |  |  | 10.2 | -23.2 | -24.5 | -19.5 | -10.8 | -5.3 | 4.7 | [6 empty] | -0.4 | 24.556 | 17.412 | 5.65 | 0.794 | -0.03 |  |  |  | 51.917 | 56.484 | -15.857 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -4.4 | 0 | -5.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 |  | -4.4 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 1.3 |  | 1 | 0 | -6 | -7 | -0.4 | -0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.972 | -2.357 | 0 | 0.99 | 0.35 | 0.92 | 0.51 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 7.1 | 0.3 | 3.2 | 0 | 1.86 | 3.11 | 11.32 | 356.6683 | 2.5851 |  | 2.0315 | 1.7 | 0.29474 | 0.23353 | -1 | 0.1 | 5.9448
14/01/2026 | 23:30 | 49.5 | 9.5 | 8.5 |  |  | -16.1 | 14.1 |  |  | -7.6 | 0 | 0 |  | 29.6 |  | 77.8 | -0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | -3.5 | 2.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 5.1 | 10.13 |  |  |  | -1.7 | 53.5 | 9.3 | 22.0985 | 7.0493 | -0.2 | 2.619 | 1.29 | 33.2 | -3.1 | -36.4 | 9.2 | 3.2 | -5.8 | 0.5 | 2.1 | 1.8 |  |  | -1.4 |  |  | -1.9 |  |  |  | 9.7 | -26.4 | -27.2 | -23.1 | -16.5 | -6.2 | 4.2 | [6 empty] | -0.3 | 24.341 | 15.874 | 4.921 | 0.774 | -0.119 |  |  |  | 50.04 | 54.57 | -18.479 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -4.8 | 0 | -5.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 |  | -4.5 | 0.7 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6.5 | -7 | -0.5 | -0.1 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.277 | -0.483 | 0 | 0.99 | 0.35 | 0.92 | 0.51 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 8.1 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.24 | 4 | 11.33 | 328.4888 | 2.5333 |  | 2.4475 | 1.8 | 0.29336 | 0.2522 | -0.7 | 0.2 | 6.8264
15/01/2026 | 00:00 | 47.5 | -11.3 | 4 |  |  | -17 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 |  | 65.8 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 2 | -3.5 | 3 | -1 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.574 |  |  |  | -1.8 | 50.8 | 9.3 | 23.73 | 6.791 | -0.9 | 2.613 | 0.78 | 24.2 | -12 | -44.6 | 6.9 | 3.5 | -5.2 | 0.5 | 2 | 2.8 |  |  | -3.6 |  |  | -1.9 |  |  |  | 6.6 | -32.3 | -33.4 | -29.1 | -21.4 | -8.8 | 3.1 | [6 empty] | -0.3 | 24.173 | 17.447 | 5.23 | 3.588 | -2.012 |  |  |  | 41.302 | 45.58 | -31.063 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 1.4 |  | -5 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | -10.4 | 0 | -1 | -0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.667 | -0.218 | 0 | 1.06 | 0.35 | 0.9 | 0.56 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 7.8 | 0.3 | 3 | 0 | 2 | 3.77 | 11.31 | 186.998 | 2.5289 |  | 2.2085 | 1.7 | 0.30102 | 0.22804 | -0.8 | 0.2 | 6.3664
EJEC |  | 1124.5 | 1110.3 | 546.6 | 0 | 0 | -247.1 | 315.9 | 0 | 0 | 58.15 | 3.05 | 81.1 | 0 | 256.55 | 0 | 1304.55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.8 | 28.7 | 24.8 | 30.3 | -68.6 | 77.9 | 118.15 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 178.2 | 277.8235 | 0 | 0 | 0 | -33.55 | 1285.05 | 169.9 | 254.962 | 127.4649 | -19.15 | 59.5095 | 26.945 | 842.9 | -235.6 | -754.9 | 186.05 | 84.2 | -114.9 | 10.4 | 49.75 | 18 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 298.65 | -166.5 | -193.3 | 99.55 | 367.15 | -242.6 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.35 | 806.6145 | 603.7935 | 211.4905 | 72.0345 | 75.7455 | 0 | 0 | 0 | 961.1135 | 1067.6365 | -158.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.05 | 1.2 | 33.6 | 0 | -97.85 | 30.4 | -94.55 | 0 | 1.5 | -0.95 | -22.35 | 97.4 | 0 | 2.15 | 36.1 | 4.85 | -39.65 | 2.5 | 13.5 | 0 | -5.15 | -13.25 | -22.65 | 80.25 | -20.4 | 0.9 | 13.55 | 0.2 | 0.8 | 0 | -110.1 | 18.8 | 77 | 66.65 | 33.85 | 0 | 14.95 | 3.65 | -179.1 | -176.1 | -14.5 | -6 | 13.3 | 63.4 | -1.3 | 15.899 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -102.75 | 20.8 | 3.9 | 9.55 | -0.6365 | -61.4925 | -58.5035 | -14.75 | 24.54 | 1.22 | 19.155 | 10.86 | 1.65 | 23.05 | 40.8 | 60.7 | 184.65 | 5.5 | 70.95 | 13.45 | 52.01 | 91.57 | 276.525 | 11496.5314 | 56.5896 | 0 | 61.807 | 42.15 | 7.4517 | 6.0538 | -9.9 | 29 | 193.1522

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 14 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6943.308 | 1002.2978 | 4158.0154 | 1782.9948 | 254.1315
01:00 | 0 | 6817.065 | 968.9155 | 4061.3432 | 1786.8063 | 258.7752
01:30 | 0 | 6592.469 | 958.0071 | 3875.2485 | 1759.2134 | 258.7135
02:00 | 0 | 6603.85 | 932.7754 | 3910.4891 | 1760.5854 | 258.1507
02:30 | 0 | 6596.095 | 903.2979 | 3953.6777 | 1739.1194 | 255.6204
03:00 | 0 | 6514.945 | 925.1962 | 3844.1195 | 1745.6293 | 252.2307
03:30 | 0 | 6372.058 | 911.0449 | 3751.5979 | 1709.4152 | 271.3281
04:00 | 0 | 6505.323 | 892.0454 | 3883.8295 | 1729.4481 | 234.1157
04:30 | 0 | 6397.87 | 910.805 | 3728.3221 | 1758.7429 | 246.6187
05:00 | 0 | 6552.783 | 956.3876 | 3850.2357 | 1746.1597 | 242.6988
05:30 | 0 | 6699.383 | 974.9752 | 3960.7366 | 1763.6712 | 271.1312
06:00 | 0 | 6553.349 | 999.7082 | 3824.5684 | 1729.0724 | 236.0925
06:30 | 0 | 6511.261 | 981.8552 | 3787.912 | 1741.4937 | 229.6845
07:00 | 0 | 6642.011 | 1018.863 | 3919.4521 | 1703.6959 | 221.3683
07:30 | 0 | 6920.196 | 1078.8403 | 4094.7671 | 1746.5886 | 224.0246
08:00 | 0 | 6963.4027 | 1107.5394 | 4129.5177 | 1726.3456 | 231.7357
08:30 | 0 | 7428.5641 | 1123.4332 | 4517.3113 | 1787.8196 | 238.5684
09:00 | 0 | 7571.518 | 1201.5315 | 4557.5401 | 1812.4465 | 240.3443
09:30 | 0 | 7736.7123 | 1223.8495 | 4680.3984 | 1832.4644 | 242.3839
10:00 | 0 | 7870.9341 | 1226.3008 | 4804.1972 | 1840.4361 | 251.1273
10:30 | 0 | 7776.8911 | 1277.1035 | 4721.7986 | 1777.989 | 232.8759
11:00 | 0 | 7972.6247 | 1254.802 | 4918.4279 | 1799.3948 | 248.3689
11:30 | 0 | 7968.1553 | 1275.3591 | 4929.6974 | 1763.0988 | 256.945
12:00 | 0 | 7949.6777 | 1344.8879 | 4873.1911 | 1731.5987 | 253.2968
12:30 | 0 | 8034.1839 | 1336.3481 | 4986.5312 | 1711.3046 | 247.8286
13:00 | 0 | 7846.6872 | 1285.2352 | 4874.4078 | 1687.0442 | 227.629
13:30 | 0 | 7925.9699 | 1292.7282 | 4865.0577 | 1768.184 | 251.3261
14:00 | 0 | 7944.2834 | 1272.911 | 4965.3554 | 1706.017 | 259.3037
14:30 | 0 | 8017.6718 | 1277.5134 | 4986.7228 | 1753.4356 | 252.2661
15:00 | 0 | 7993.8644 | 1282.5495 | 4952.9282 | 1758.3867 | 257.5007
15:30 | 0 | 7952.2708 | 1316.3919 | 4866.3804 | 1769.4985 | 264.5255
16:00 | 0 | 7934.1056 | 1274.5147 | 4891.332 | 1768.2589 | 263.7546
16:30 | 0 | 7792.4674 | 1280.4276 | 4751.2255 | 1760.8143 | 262.5668
17:00 | 0 | 7765.4282 | 1236.2564 | 4714.1791 | 1814.9927 | 259.8145
17:30 | 0 | 7649.1142 | 1232.1882 | 4622.9039 | 1794.0221 | 256.2558
18:00 | 0 | 7490.1236 | 1202.7475 | 4469.8867 | 1817.4894 | 253.3241
18:30 | 0 | 7497.8152 | 1199.8234 | 4451.904 | 1846.0878 | 242.7493
19:00 | 0 | 7729.1868 | 1247.886 | 4658.2588 | 1823.042 | 257.2916
19:30 | 0 | 7802.8555 | 1267.4869 | 4689.3084 | 1846.0602 | 248.5669
20:00 | 0 | 7774.5454 | 1260.3781 | 4665.9207 | 1848.2466 | 241.5034
20:30 | 0 | 7784.2487 | 1259.7037 | 4655.6286 | 1868.9164 | 251.4547
21:00 | 0 | 7681.1859 | 1246.2862 | 4590.7585 | 1844.1412 | 260.7032
21:30 | 0 | 7724.9356 | 1253.6124 | 4652.8029 | 1818.5203 | 267.1715
22:00 | 0 | 7675.5203 | 1219.9845 | 4619.2221 | 1836.3137 | 269.3121
22:30 | 0 | 7591.0512 | 1195.7537 | 4623.1188 | 1772.1787 | 270.5998
23:00 | 0 | 7477.3518 | 1138.6618 | 4521.9262 | 1816.7638 | 260.5021
23:30 | 0 | 7325.4793 | 1108.1913 | 4408.9053 | 1808.3827 | 276.2763
00:00 | 0 | 6949.754 | 1108.2282 | 4054.211 | 1787.3148 | 251.8377
MÁXIMO | 0 | 8034.1839 | 1344.8879 | 4986.7228 | 1868.9164 | 276.2763
MÍNIMO | 0 | 6372.058 | 892.0454 | 3728.3221 | 1687.0442 | 221.3683
PROMEDIO | 0 | 7371.2614 | 1150.9506 | 4443.2348 | 1777.076 | 251.3416
ENERGÍA | 0 | 176910.2731 | 27622.8148 | 106637.6353 | 42649.823 | 6032.1973
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 14 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.9499 | 11.686 |  |  |  |  | 20.9918 | 25.9123 | 13.8094 | 12.75 | 32.546 |  |  | 42.926 |  | 38.2993 |  | 0.5 |  | 107.6952 |  | 9.9804 |  |  | 15.1 |  |  |  |  | 0.4576 |  | 5.3379 | 0 |  | 48.0107 | 120.407 | 19.8713 | 0.81 | 168.3629 |  | 35.3491 | 31.2602 |  | 194.127 | 11.0696 |  | 3.75 |  | 2.1 |  | 69.6727 |  | 17.7 |  |  |  | 17.5315 |  |  |  |  | 48.627 | 2.17 | 146.0231 |  | 4.7631 | 131.519 | 10.2881 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.6068 | 24.524 |  | 0.77 | 23.5521 | 392.8533 |  | 157.4829 | 17.764 |  |  |  | 4.8767 |  |  | 17.464 | 280.81 |  | 32.624
01:00 |  |  | 26.2998 | 11.439 |  |  |  |  | 19.1515 | 26.4199 | 13.8128 | 13.62 | 32.83 |  |  | 42.577 |  | 36.4595 |  | 0.5 |  | 125.8846 |  | 10.0407 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0.3771 |  | 5.3343 | 0 |  | 48.4671 | 118.875 | 19.8771 | 0.7 | 166.6558 |  | 35.5192 | 34.3267 |  | 193.3706 | 11.0587 |  | 3.7993 |  | 2.2 |  | 69.4805 |  | 17.7 |  |  |  | 17.6008 |  |  |  |  | 48.76 | 2.14 | 146.1225 |  | 4.7559 | 132.0234 | 10.4166 |  |  | 3.9635 |  |  | 88.7248 | 24.5456 |  | 0.73 | 23.063 | 390.0124 |  | 159.5566 | 17.7998 |  |  |  | 4.8361 |  |  | 16.6944 | 279.32 |  | 33.043
01:30 |  |  | 25.2645 | 11.601 |  |  |  |  | 19.822 | 26.2894 | 13.0269 | 12.93 | 32.778 |  |  | 43.005 |  | 45.5655 |  | 0.4 |  | 144.5825 |  | 9.6242 |  |  | 16.39 |  |  |  |  | 0.3689 |  | 5.3113 | 0 |  | 50.2647 | 118.838 | 19.9354 | 0.64 | 164.2197 |  | 36.2734 | 34.3623 |  | 193.6793 | 12.2068 |  | 3.6435 |  | 2.2 |  | 69.6054 |  | 17.7 |  |  |  | 17.4003 |  |  |  |  | 48.776 | 2.13 | 148.5186 |  | 4.787 | 132.1139 | 11.2149 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.5838 | 24.5257 |  | 0.75 | 23.8879 | 391.1756 |  | 155.3558 | 17.2923 |  |  |  | 4.8669 |  |  | 16.9885 | 277.95 |  | 33.294
02:00 |  |  | 25.31 | 12.268 |  |  |  |  | 20.8618 | 26.1914 | 14.681 | 13.26 | 32.548 |  |  | 43.352 |  | 30.8908 |  | 0.4 |  | 141.7248 |  | 9.5315 |  |  | 15.69 |  |  |  |  | 0.36 |  | 5.2736 | 0 |  | 50.1954 | 119.73 | 19.6201 | 0.44 | 164.0101 |  | 36.1304 | 33.6914 |  | 193.7859 | 10.6346 |  | 4.01 |  | 2.2 |  | 69.3396 |  | 17.7 |  |  |  | 17.4438 |  |  |  |  | 48.741 | 2.13 | 147.2476 |  | 4.7242 | 129.8188 | 11.0673 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.393 | 24.5372 |  | 0.73 | 24.5565 | 399.5378 |  | 152.5986 | 17.3768 |  |  |  | 4.859 |  |  | 17.257 | 280.29 |  | 33.164
02:30 |  |  | 28.2307 | 12.49 |  |  |  |  | 21.1042 | 26.1808 | 13.9257 | 13.39 | 32.31 |  |  | 43.304 |  | 24.4858 |  | 0.4 |  | 134.3783 |  | 9.7258 |  |  | 10.75 |  |  |  |  | 0.4214 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.5546 | 119.907 | 20.2437 | 0.41 | 166.6371 |  | 35.6988 | 33.0524 |  | 193.0756 | 11.077 |  | 4.1324 |  | 2.2 |  | 69.4028 |  | 17.7 |  |  |  | 17.4121 |  |  |  |  | 49.14 | 2.35 | 146.9868 |  | 4.7031 | 129.6117 | 11.3586 |  |  | 3.872 |  |  | 89.6301 | 24.5478 |  | 0.73 | 25.6546 | 389.716 |  | 155.9692 | 17.4336 |  |  |  | 4.6452 |  |  | 16.929 | 269.18 |  | 32.907
03:00 |  |  | 30.8228 | 12.012 |  |  |  |  | 20.9463 | 26.2219 | 13.9579 | 13.44 | 31.914 |  |  | 43.225 |  | 42.0339 |  | 0.4 |  | 122.0243 |  | 9.7091 |  |  | 8.65 |  |  |  |  | 0.4229 |  | 4.8159 | 0 |  | 51.3451 | 120.257 | 20.0467 | 0.67 | 163.4249 |  | 36.6751 | 34.3928 |  | 193.6694 | 12.3181 |  | 4.02 |  | 2.1 |  | 69.7521 |  | 17.7 |  |  |  | 17.2924 |  |  |  |  | 49.635 | 2.4 | 146.7887 |  | 4.6315 | 128.7235 | 11.1348 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.5763 | 24.5564 |  | 0.68 | 25.1532 | 391.1155 |  | 157.4205 | 17.8391 |  |  |  | 4.6668 |  |  | 16.5208 | 284.02 |  | 32.778
03:30 |  |  | 30.0153 | 11.772 |  |  |  |  | 21.2889 | 26.8021 | 13.8844 | 13.58 | 31.972 |  |  | 43.354 |  | 37.0611 |  | 0.4 |  | 101.1079 |  | 9.7301 |  |  | 7.13 |  |  |  |  | 0.4114 |  | 5.0572 | 0 |  | 49.8417 | 119.789 | 19.4112 | 0.48 | 166.714 |  | 35.9621 | 33.7159 |  | 193.0413 | 11.3211 |  | 4.2121 |  | 2.2 |  | 69.4856 |  | 17.7 |  |  |  | 17.3318 |  |  |  |  | 51.506 | 2.44 | 146.6627 |  | 4.7179 | 130.6391 | 11.4076 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.8496 | 24.568 |  | 0.72 | 24.9529 | 396.8347 |  | 154.0098 | 17.6379 |  |  |  | 4.7368 |  |  | 17.5331 | 262.45 |  | 33.078
04:00 |  |  | 31.1966 | 12.064 |  |  |  |  | 21.4701 | 26.0201 | 13.4917 | 13.48 | 32.338 |  |  | 43.298 |  | 41.7677 |  | 0.4 |  | 97.1017 |  | 9.7047 |  |  | 6.67 |  |  |  |  | 0.3981 |  | 5.1905 | 0 |  | 50.1564 | 118.706 | 19.8837 | 0.18 | 165.1519 |  | 36.5424 | 33.0823 |  | 193.3696 | 10.6929 |  | 4.0832 |  | 2.1 |  | 68.3627 |  | 17.7 |  |  |  | 12.8175 |  |  |  |  | 52.079 | 2.34 | 146.3866 |  | 4.8296 | 131.013 | 9.1433 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.3713 | 24.5976 |  | 0.72 | 24.2373 | 395.2247 |  | 153.6945 | 17.3498 |  |  |  | 4.901 |  |  | 17.3682 | 272.27 |  | 32.867
04:30 |  |  | 31.3528 | 11.932 |  |  |  |  | 20.7519 | 27.7878 | 14.4091 | 13.47 | 32.108 |  |  | 42.898 |  | 42.8162 |  | 0.5 |  | 121.3616 |  | 9.6873 |  |  | 6.39 |  |  |  |  | 0.3951 |  | 5.2815 | 0 |  | 50.0256 | 119.262 | 19.8564 | 1.65 | 162.205 |  | 37.2021 | 33.0749 |  | 191.6943 | 10.6984 |  | 3.6686 |  | 2.2 |  | 67.9393 |  | 17.7 |  |  |  | 15.1063 |  |  |  |  | 53.531 | 2.38 | 147.9931 |  | 4.6506 | 127.9795 | 9.976 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.3416 | 24.6019 |  | 0.57 | 23.9916 | 391.4194 |  | 153.2388 | 17.8541 |  |  |  | 4.8121 |  |  | 17.1133 | 277.91 |  | 33.056
05:00 |  |  | 34.9445 | 11.542 |  |  |  |  | 19.5298 | 27.3696 | 15.2898 | 13.5 | 32.778 |  |  | 42.952 |  | 52.6381 |  | 0.5 |  | 146.5333 |  | 9.7583 |  |  | 6.48 |  |  |  |  | 0.39 |  | 5.0363 | 0 |  | 49.6978 | 119 | 20.0782 | 2.1 | 164.1763 |  | 35.4649 | 31.9981 |  | 192.1781 | 10.7817 |  | 3.5129 |  | 2.2 |  | 67.678 |  | 17.7 |  |  |  | 16.675 |  |  |  |  | 52.926 | 2.43 | 146.8269 |  | 4.803 | 132.3839 | 8.7897 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.9294 | 24.605 |  | 0.59 | 24.0953 | 395.3598 |  | 156.2957 | 17.9623 |  |  |  | 4.9623 |  |  | 15.953 | 272.8 |  | 33.443
05:30 |  |  | 40.1307 | 10.405 |  |  |  |  | 18.7387 | 27.8683 | 15.3362 | 13.23 | 33.146 |  |  | 42.919 |  | 49.9399 |  | 0.6 |  | 104.1379 |  | 9.8031 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0.3708 |  | 5.0887 | 0 |  | 48.245 | 119.618 | 19.8506 | 1.93 | 166.3534 |  | 33.8129 | 32.6489 |  | 193.2249 | 10.1062 |  | 3.8739 |  | 2.2 |  | 68.0054 |  | 17.7 |  |  |  | 16.7857 |  |  |  |  | 52.23 | 2.4 | 148.6018 |  | 4.7901 | 131.4123 | 9.1132 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.936 | 24.5973 |  | 0.57 | 23.7909 | 397.3972 |  | 153.0036 | 17.6168 |  |  |  | 4.8897 |  |  | 15.1003 | 275.08 |  | 34.583
06:00 |  |  | 40.3415 | 9.189 |  |  |  |  | 19.5634 | 28.1185 | 15.1471 | 13.36 | 33.116 |  |  | 43.08 |  | 46.6267 |  | 0.6 |  | 126.1129 |  | 9.6591 |  |  | 5.24 |  |  |  |  | 0.3581 |  | 5.1021 | 0 |  | 47.9127 | 120.699 | 15.0054 | 1.54 | 130.8691 |  | 33.188 | 32.6219 |  | 192.4185 | 11.6083 |  | 3.8848 |  | 2 |  | 69.3288 |  | 17.7 |  |  |  | 16.8697 |  |  |  |  | 51.781 | 2.42 | 147.8449 |  | 4.7052 | 128.9382 | 9.4575 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.0382 | 24.6507 |  | 0.57 | 22.6902 | 390.7778 |  | 144.9652 | 17.8063 |  |  |  | 4.7394 |  |  | 14.405 | 276.68 |  | 33.838
06:30 |  |  | 39.9346 | 9 |  |  |  |  | 17.8347 | 27.7992 | 13.6824 | 11.89 | 32.13 |  |  | 43.206 |  | 43.6582 |  | 0.5 |  | 116.4705 |  | 9.6816 |  |  | 4.73 |  |  |  |  | 0.3181 |  | 5.0694 | 0 |  | 46.5399 | 116.271 | 14.905 | 0.55 | 110.3404 |  | 32.9559 | 32.5753 |  | 192.8773 | 11.1245 |  | 3.4833 |  | 2.1 |  | 69.0127 |  | 17.7 |  |  |  | 17.1965 |  |  |  |  | 51.296 | 2.26 | 146.3367 |  | 4.66 | 127.5164 | 9.1587 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.7117 | 24.6339 |  | 0.66 | 20.17 | 392.0962 |  | 146.146 | 16.7859 |  |  |  | 4.4221 |  |  | 13.0004 | 277.3 |  | 34.464
07:00 |  |  | 39.8201 | 8.577 |  |  |  |  | 18.377 | 27.5306 | 12.0982 | 9.41 | 31.728 |  |  | 42.305 |  | 34.3436 |  | 0.5 |  | 95.5839 |  | 9.3857 |  |  | 5.09 |  |  |  |  | 0.3246 |  | 4.9555 | 0 |  | 44.7646 | 112.57 | 15.1681 | 0.91 | 98.5179 |  | 30.2513 | 33.4755 |  | 192.0477 | 10.1938 |  | 3.4143 |  | 2.1 |  | 68.893 |  | 17.67 |  |  |  | 17.0697 |  |  |  |  | 52.253 | 2.42 | 146.3132 |  | 4.5207 | 121.5119 | 8.1157 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.1115 | 24.6907 |  | 0.6 | 18.6402 | 365.5932 |  | 144.6423 | 16.6029 |  |  |  | 4.4026 |  |  | 12.8481 | 267.54 |  | 35.619
07:30 |  |  | 39.7109 | 9.567 |  |  |  |  | 18.0519 | 27.7117 | 11.0001 | 12.08 | 31.284 |  |  | 42.663 |  | 48.6156 |  | 0.5 |  | 99.4409 |  | 9.5257 |  |  | 5.25 |  |  |  |  | 0.3333 |  | 4.7632 | 0 |  | 47.1228 | 117.521 | 18.807 | 0.73 | 91.4203 |  | 30.9467 | 33.7648 |  | 190.5594 | 9.9468 |  | 3.7441 |  | 2.1 |  | 68.7936 |  | 17.67 |  |  |  | 16.9698 |  |  |  |  | 52.363 | 2.39 | 146.0208 |  | 4.9902 | 126.4178 | 8.4436 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.767 | 24.7203 |  | 0.63 | 18.7531 | 353.318 |  | 149.5412 | 17.311 |  |  |  | 4.3877 |  |  | 13.1363 | 263.52 |  | 34.939
08:00 |  |  | 40.1094 | 10.881 |  |  |  |  | 17.7775 | 27.7922 | 10.9989 | 12.55 | 30.526 |  |  | 42.811 |  | 43.0515 |  | 0.5 |  | 123.6543 |  | 9.7726 |  |  | 5.16 |  |  |  |  | 0.3963 |  | 4.832 | 0 |  | 47.3754 | 119.855 | 18.7674 | 0.73 | 75.4596 |  | 31.7141 | 32.8648 |  | 189.5958 | 9.9016 |  | 3.884 |  | 2.3 |  | 68.4612 |  | 17.67 |  |  |  | 17.431 |  |  |  |  | 42.842 | 2.46 | 147.6996 |  | 4.6924 | 126.728 | 8.5476 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7359 | 24.8133 |  | 0.62 | 19.5208 | 329.7011 |  | 145.7575 | 17.5401 |  |  |  | 4.3681 |  |  | 13.5924 | 252.87 |  | 32.996
08:30 |  |  | 39.484 | 10.289 |  |  |  |  | 19.2292 | 27.7941 | 11.2349 | 12.7 | 31.002 |  |  | 42.639 |  | 45.291 |  | 0.6 |  | 121.0573 |  | 10.1469 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0.5555 |  | 5.1929 | 0 |  | 45.8523 | 120.331 | 18.0381 | 0.72 | 74.1441 |  | 32.3083 | 34.1599 |  | 192.7909 | 10.0934 |  | 3.7911 |  | 2.2 |  | 68.4104 |  | 17.67 |  |  |  | 17.5776 |  |  |  |  | 34.748 | 2.35 | 146.62 |  | 4.8492 | 127.7398 | 8.4892 |  |  | 3.872 |  |  | 89.0208 | 24.8188 |  | 0.58 | 19.786 | 360.0737 |  | 143.8607 | 17.2957 |  |  |  | 4.3548 |  |  | 14.605 | 247.27 |  | 33.256
09:00 |  |  | 39.9278 | 11.34 |  |  |  |  | 19.1666 | 27.1531 | 11.1869 | 12.82 | 30.996 |  |  | 42.967 |  | 43.2015 |  | 0.6 |  | 127.0472 |  | 10.0705 |  |  | 5.49 |  |  |  |  | 0.5973 |  | 4.6838 | 0 |  | 36.6068 | 120.262 | 18.4186 | 0.63 | 69.5047 |  | 33.3702 | 34.2673 |  | 192.8121 | 10.8205 |  | 3.9897 |  | 2.2 |  | 67.4326 |  | 17.67 |  |  |  | 17.5856 |  |  |  |  | 34.323 | 2.34 | 143.6988 |  | 4.2924 | 129.1796 | 8.2707 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.589 | 24.824 |  | 0.58 | 21.0749 | 395.7637 |  | 136.4528 | 17.3639 |  |  |  | 4.4162 |  |  | 14.3681 | 249.61 |  | 33.495
09:30 |  |  | 40.0377 | 11.516 |  |  |  |  | 21.0622 | 27.81 | 11.4702 | 12.4 | 31.4 |  |  | 42.733 |  | 36.7791 |  | 1.5 |  | 115.4326 |  | 10.2221 |  |  | 5.28 |  |  |  |  | 0.64 |  | 4.0358 | 0 |  | 45.643 | 121.231 | 18.977 | 0.44 | 67.0951 |  | 33.3434 | 34.3561 |  | 191.7459 | 10.8587 |  | 4.3383 |  | 2.2 |  | 67.52 |  | 17.67 |  |  |  | 17.635 |  |  |  |  | 34.322 | 2.25 | 145.0476 |  | 4.2814 | 130.2157 | 9.4018 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.8675 | 24.8206 |  | 0.59 | 21.6047 | 389.6714 |  | 132.8364 | 17.5918 |  |  |  | 4.6951 |  |  | 14.5109 | 240.71 |  | 32.389
10:00 |  |  | 40.1287 | 12.007 |  |  |  |  | 20.9072 | 27.3799 | 11.3804 | 13.12 | 31.226 |  |  | 43.375 |  | 38.7928 |  | 0.6 |  | 74.8601 |  | 10.3329 |  |  | 5.05 |  |  |  |  | 0.6626 |  | 4.1829 | 0 |  | 47.582 | 119.623 | 18.7413 | 0.24 | 66.6968 |  | 33.7744 | 35.3982 |  | 191.8758 | 11.4893 |  | 3.0493 |  | 2.2 |  | 67.7343 |  | 17.67 |  |  |  | 17.5769 |  |  |  |  | 34.107 | 2.03 | 144.9075 |  | 4.3994 | 129.8807 | 9.6338 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.1932 | 24.8214 |  | 0.56 | 21.9479 | 393.2686 |  | 135.4769 | 17.4929 |  |  |  | 4.2051 |  |  | 15.623 | 235.04 |  | 34.02
10:30 |  |  | 39.789 | 12.348 |  |  |  |  | 20.5789 | 27.7542 | 10.4662 | 13.12 | 31.334 |  |  | 42.774 |  | 41.4223 |  | 0.6 |  | 122.9017 |  | 10.2056 |  |  | 4.97 |  |  |  |  | 0.6302 |  | 4.0119 | 0 |  | 48.3581 | 119.414 | 19.0695 | 0.58 | 67.1916 |  | 33.8229 | 34.6483 |  | 192.8879 | 11.4798 |  | 2.6545 |  | 2.2 |  | 67.3742 |  | 17.67 |  |  |  | 17.4007 |  |  |  |  | 34.783 | 2.33 | 145.028 |  | 4.2963 | 134.0429 | 10.2027 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7771 | 24.852 |  | 0.54 | 22.9389 | 396.3142 |  | 129.3967 | 17.5627 |  |  |  | 4.3936 |  |  | 16.3838 | 209.71 |  | 34.069
11:00 |  |  | 39.9526 | 11.9 |  |  |  |  | 20.7858 | 27.4871 | 10.2952 | 13.1 | 30.97 |  |  | 42.988 |  | 20.6052 |  | 0.7 |  | 137.6899 |  | 9.9598 |  |  | 5.27 |  |  |  |  | 0.5976 |  | 4.3254 | 0 |  | 48.1041 | 119.538 | 19.5533 | 1 | 67.1456 |  | 34.7888 | 34.8643 |  | 191.6779 | 11.2773 |  | 2.7799 |  | 2.1 |  | 66.8342 |  | 17.67 |  |  |  | 17.7147 |  |  |  |  | 34.751 | 2.27 | 143.6527 |  | 4.3577 | 132.939 | 8.8161 |  |  | 3.872 |  |  | 88.6852 | 24.8437 |  | 0.58 | 23.7667 | 391.3712 |  | 129.788 | 17.4012 |  |  |  | 5.0657 |  |  | 17.1632 | 193.75 |  | 34.169
11:30 |  |  | 40.7715 | 11.509 |  |  |  |  | 20.7325 | 27.8823 | 10.7997 | 13.03 | 31.41 |  |  | 42.941 |  | 18.5251 |  | 0.7 |  | 123.8818 |  | 9.5538 |  |  | 5.41 |  |  |  |  | 0.5714 |  | 4.6142 | 0 |  | 46.5775 | 120.559 | 20.0256 | 0.9 | 66.8366 |  | 33.7895 | 34.9417 |  | 192.3276 | 11.8176 |  | 2.6009 |  | 2.2 |  | 67.4881 |  | 17.67 |  |  |  | 17.5086 |  |  |  |  | 34.451 | 2.32 | 144.8078 |  | 4.8323 | 130.8001 | 8.255 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.8993 | 24.8568 |  | 0.55 | 22.1458 | 402.9609 |  | 133.8042 | 16.9549 |  |  |  | 4.9488 |  |  | 16.8529 | 198.79 |  | 34.405
12:00 |  |  | 40.887 | 10.337 |  |  |  |  | 20.0417 | 27.8697 | 10.8655 | 12.77 | 31.014 |  |  | 42.362 |  | 38.1276 |  | 1.5 |  | 107.4048 |  | 9.695 |  |  | 5.57 |  |  |  |  | 0.4656 |  | 4.5948 | 0 |  | 45.8185 | 119.826 | 20.1085 | 0.73 | 67.1935 |  | 34.2372 | 34.2253 |  | 192.3424 | 10.8434 |  | 1.6695 |  | 2.3 |  | 67.7722 |  | 17.67 |  |  |  | 17.5141 |  |  |  |  | 31.837 | 2.35 | 143.2848 |  | 4.8417 | 130.9029 | 9.0039 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.9365 | 24.8967 |  | 0.47 | 22.3616 | 397.4144 |  | 138.4331 | 16.8666 |  |  |  | 4.8038 |  |  | 16.6344 | 195.74 |  | 33.35
12:30 |  |  | 40.4567 | 9.742 |  |  |  |  | 20.1641 | 27.2305 | 11.1902 | 12.47 | 31.08 |  |  | 41.683 |  | 47.6757 |  | 1.7 |  | 82.5321 |  | 10.088 |  |  | 5.38 |  |  |  |  | 0.4504 |  | 4.6325 | 0 |  | 46.4072 | 116.498 | 19.0457 | 0.78 | 67.5245 |  | 34.4873 | 33.4704 |  | 190.6166 | 10.062 |  | 1.6446 |  | 2.3 |  | 67.4115 |  | 17.67 |  |  |  | 17.5206 |  |  |  |  | 29.333 | 2.36 | 144.9036 |  | 4.9187 | 130.9973 | 10.4062 |  |  | 3.872 |  |  | 90.0292 | 24.953 |  | 0.58 | 22.2101 | 393.8351 |  | 139.2733 | 17.1135 |  |  |  | 4.7662 |  |  | 16.5877 | 192.59 |  | 32.91
13:00 |  |  | 39.887 | 10.543 |  |  |  |  | 20.1356 | 26.7876 | 13.9133 | 12.98 | 30.924 |  |  | 42.339 |  | 49.2011 |  | 2 |  | 131.438 |  | 10.0662 |  |  | 5.53 |  |  |  |  | 0.4904 |  | 4.6611 | 0 |  | 47.148 | 114.272 | 19.4365 | 0.64 | 68.6247 |  | 33.5215 | 33.734 |  | 190.4595 | 9.7985 |  | 2.2403 |  | 2.3 |  | 67.8765 |  | 17.67 |  |  |  | 17.5372 |  |  |  |  | 29.361 | 2.6 | 140.0687 |  | 4.9315 | 130.8159 | 10.3401 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.2788 | 24.8777 |  | 0.58 | 21.8471 | 388.1669 |  | 139.4962 | 16.9802 |  |  |  | 4.5948 |  |  | 16.4427 | 191.85 |  | 27.981
13:30 |  |  | 36.4952 | 11.138 |  |  |  |  | 20.364 | 26.9278 | 13.6303 | 12.58 | 30.99 |  |  | 42.386 |  | 46.4146 |  | 2 |  | 131.9183 |  | 10.2 |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 0.527 |  | 5.4663 | 0 |  | 46.8458 | 112.852 | 19.9228 | 0.45 | 67.1719 |  | 32.866 | 34.1345 |  | 192.169 | 9.9174 |  | 2.3982 |  | 2.3 |  | 67.9969 |  | 17.67 |  |  |  | 18.2085 |  |  |  |  | 29.155 | 2.58 | 147.7449 |  | 4.8588 | 129.9082 | 10.3767 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7357 | 24.9235 |  | 0.58 | 23.2493 | 377.722 |  | 139.624 | 16.8954 |  |  |  | 3.77 |  |  | 16.9884 | 185.63 |  | 33.499
14:00 |  |  | 43.4808 | 11.64 |  |  |  |  | 20.1595 | 27.0915 | 14.4079 | 12.77 | 30.392 |  |  | 42.305 |  | 35.4258 |  | 2 |  | 68.2553 |  | 10.3759 |  |  | 5.05 |  |  |  |  | 0.4828 |  | 5.7647 | 0 |  | 46.2011 | 112.96 | 19.8461 | 0.73 | 66.0343 |  | 34.255 | 33.8422 |  | 193.3013 | 9.3418 |  | 2.7919 |  | 2.2 |  | 67.9883 |  | 17.67 |  |  |  | 17.8359 |  |  |  |  | 29.213 | 2.65 | 145.6327 |  | 5.076 | 131.3833 | 10.9076 |  |  | 3.872 |  |  | 89.1966 | 25.0039 |  | 0.55 | 22.7791 | 370.9522 |  | 136.0295 | 17.2367 |  |  |  | 3.2457 |  |  | 16.1559 | 196.28 |  | 33.198
14:30 |  |  | 40.9166 | 11.455 |  |  |  |  | 20.7459 | 27.4292 | 14.6238 | 12.65 | 30.644 |  |  | 42.211 |  | 42.7361 |  | 1.9 |  | 76.746 |  | 10.2223 |  |  | 4.65 |  |  |  |  | 0.4639 |  | 5.7565 | 0 |  | 44.9478 | 113.857 | 20.0841 | 0.86 | 67.7394 |  | 33.0935 | 33.9896 |  | 192.7125 | 11.9834 |  | 3.2967 |  | 2.3 |  | 67.6433 |  | 17.67 |  |  |  | 17.9124 |  |  |  |  | 28.618 | 2.53 | 143.5144 |  | 4.7434 | 129.9211 | 10.763 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.9397 | 24.9993 |  | 0.57 | 22.7407 | 360.254 |  | 134.5736 | 17.3723 |  |  |  | 3.9154 |  |  | 17.4363 | 201.33 |  | 33.159
15:00 |  |  | 39.7836 | 11.614 |  |  |  |  | 21.1099 | 28.1073 | 15.1818 | 12.95 | 31.084 |  |  | 43.261 |  | 46.2655 |  | 1 |  | 120.8714 |  | 9.9857 |  |  | 4.48 |  |  |  |  | 0.4087 |  | 6.22 | 0 |  | 43.1952 | 116.249 | 20.0753 | 0.97 | 73.8467 |  | 32.4602 | 34.5707 |  | 192.4208 | 12.0777 |  | 3.3497 |  | 1.8 |  | 68.2835 |  | 17.7 |  |  |  | 17.8562 |  |  |  |  | 28.883 | 2.46 | 141.4735 |  | 4.8325 | 129.1952 | 10.9614 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.1459 | 25.0023 |  | 0.59 | 23.0669 | 363.8791 |  | 136.4808 | 17.2879 |  |  |  | 3.9264 |  |  | 17.9071 | 205.07 |  | 32.159
15:30 |  |  | 39.8066 | 12.001 |  |  |  |  | 20.8198 | 28.7197 | 15.5001 | 12.6 | 32.418 |  |  | 42.584 |  | 48.9592 |  | 0.6 |  | 36.068 |  | 9.8688 |  |  | 4.61 |  |  |  |  | 0.3951 |  | 6.1652 | 0 |  | 42.32 | 116.952 | 20.6867 | 0.6 | 71.713 |  | 35.4672 | 33.3818 |  | 192.4262 | 12.3275 |  | 3.216 |  | 1.4 |  | 69.246 |  | 17.7 |  |  |  | 16.9772 |  |  |  |  | 29.115 | 2.43 | 144.6902 |  | 5.2467 | 130.1205 | 10.3918 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.5174 | 25.0054 |  | 0.57 | 22.6406 | 347.9777 |  | 128.7943 | 17.3645 |  |  |  | 4.0093 |  |  | 16.8111 | 214.54 |  | 32.006
16:00 |  |  | 40.877 | 12.1 |  |  |  |  | 20.4845 | 28.6321 | 14.6288 | 12.95 | 33.012 |  |  | 42.737 |  | 44.5194 |  | 0.6 |  | 29.9402 |  | 10.227 |  |  | 4.37 |  |  |  |  | 0.3927 |  | 6.4606 | 0 |  | 43.8011 | 118.132 | 20.3057 | 0.23 | 71.5818 |  | 36.7328 | 32.1576 |  | 191.0835 | 12.3992 |  | 3.3535 |  | 1.4 |  | 69.4668 |  | 17.7 |  |  |  | 12.6846 |  |  |  |  | 29.128 | 2.35 | 144.1836 |  | 5.1647 | 129.4276 | 9.1643 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.2942 | 24.9783 |  | 0.57 | 23.6872 | 359.5215 |  | 138.2357 | 17.4317 |  |  |  | 4.278 |  |  | 16.8554 | 206.12 |  | 32.286
16:30 |  |  | 42.5034 | 11.464 |  |  |  |  | 21.0825 | 28.4655 | 14.602 | 12.93 | 33.226 |  |  | 42.748 |  | 31.175 |  | 0.7 |  | 23.5651 |  | 10.1441 |  |  | 3.98 |  |  |  |  | 0.3757 |  | 6.2239 | 0 |  | 46.6658 | 120.563 | 20.6958 | 0.37 | 72.679 |  | 35.9351 | 31.7201 |  | 192.6987 | 11.5143 |  | 3.7386 |  | 1.5 |  | 69.7407 |  | 17.7 |  |  |  | 12.1523 |  |  |  |  | 29.199 | 2.43 | 143.4201 |  | 5.243 | 130.9006 | 10.1069 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.0137 | 24.9853 |  | 0.56 | 23.3726 | 369.3381 |  | 127.2377 | 16.9616 |  |  |  | 4.8641 |  |  | 17.5543 | 213.17 |  | 32.613
17:00 |  |  | 42.4627 | 11.714 |  |  |  |  | 20.9779 | 28.3357 | 14.3888 | 13.3 | 32.308 |  |  | 42.636 |  | 40.3926 |  | 0.7 |  | 22.4177 |  | 10.1158 |  |  | 4.07 |  |  |  |  | 0.3581 |  | 5.8656 | 0 |  | 45.909 | 123.27 | 20.9386 | 0.4 | 74.1225 |  | 35.2661 | 32.0575 |  | 191.339 | 9.3024 |  | 3.5804 |  | 1.5 |  | 69.5556 |  | 17.7 |  |  |  | 12.4684 |  |  |  |  | 29.47 | 2.49 | 146.1914 |  | 5.0983 | 132.0822 | 9.6703 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.7873 | 25.0075 |  | 0.53 | 23.0168 | 385.5371 |  | 130.5124 | 17.5255 |  |  |  | 4.818 |  |  | 16.7375 | 214.24 |  | 32.873
17:30 |  |  | 35.1762 | 11.032 |  |  |  |  | 21.2622 | 27.3177 | 15.3798 | 13.3 | 32.25 |  |  | 42.561 |  | 46.8015 |  | 0.7 |  | 21.4301 |  | 10.1921 |  |  | 4.13 |  |  |  |  | 0.3735 |  | 5.3595 | 0 |  | 46.1786 | 123.131 | 20.5306 | 0.41 | 73.8674 |  | 32.96 | 32.1095 |  | 191.4389 | 8.8806 |  | 2.869 |  | 1.5 |  | 68.9333 |  | 17.7 |  |  |  | 14.1511 |  |  |  |  | 29.017 | 2.43 | 147.6315 |  | 5.2252 | 131.7172 | 9.6147 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.1633 | 25.0179 |  | 0.58 | 23.2991 | 388.1699 |  | 138.441 | 17.7883 |  |  |  | 4.8382 |  |  | 16.3457 | 220.54 |  | 33.002
18:00 |  |  | 26.3212 | 8.776 |  |  |  |  | 21.0847 | 27.7748 | 15.9312 | 13.54 | 32.53 |  |  | 42.535 |  | 47.485 |  | 0.8 |  | 20.9955 |  | 9.9594 |  |  | 4.65 |  |  |  |  | 0.3638 |  | 5.4162 | 0 |  | 45.854 | 120.612 | 15.8087 | 0.46 | 72.3442 |  | 32.9081 | 30.3739 |  | 169.9078 | 9.1225 |  | 2.5747 |  | 1.4 |  | 69.3333 |  | 17.7 |  |  |  | 16.1192 |  |  |  |  | 11.597 | 2.38 | 146.9659 |  | 5.1911 | 132.1786 | 9.2028 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.1622 | 25.0752 |  | 0.55 | 20.908 | 396.4739 |  | 144.8292 | 17.6159 |  |  |  | 4.6441 |  |  | 14.931 | 220.35 |  | 33.048
18:30 |  |  | 18.5075 | 9.208 |  |  |  |  | 19.9879 | 28.2236 | 15.4425 | 13.14 | 32.912 |  |  | 43.285 |  | 46.5185 |  | 0.8 |  | 19.5712 |  | 8.6386 |  |  | 4.81 |  |  |  |  | 0.3861 |  | 4.2691 | 0 |  | 37.4639 | 116.226 | 15.843 | 0.11 | 79.9442 |  | 32.4659 | 29.5829 |  | 98.0668 | 10.3009 |  | 2.135 |  | 1.4 |  | 69.2837 |  | 17.7 |  |  |  | 17.5974 |  |  |  |  | 4.585 | 2.47 | 145.9693 |  | 4.7992 | 131.4782 | 8.4499 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.2671 | 3.3473 |  | 0.64 | 20.7183 | 400.5308 |  | 129.9884 | 17.5443 |  |  |  | 4.5922 |  |  | 13.2335 | 231.73 |  | 27.824
19:00 |  |  | 18.6251 | 8.616 |  |  |  |  | 20.4172 | 29.1593 | 14.8931 | 12.46 | 33.742 |  |  | 43.623 |  | 18.5748 |  | 0.8 |  | 19.3719 |  | 8.1812 |  |  | 4.98 |  |  |  |  | 0.3658 |  | 4.2895 | 0 |  | 41.8567 | 116.443 | 17.3547 | 0.35 | 83.1776 |  | 27.1048 | 29.8452 |  | 60.5462 | 11.1003 |  | 2.4572 |  | 1.4 |  | 49.6073 |  | 17.7 |  |  |  | 17.39 |  |  |  |  | 4.307 | 2.34 | 137.4808 |  | 4.8195 | 122.6092 | 8.089 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.2041 | 3.0237 |  | 0.67 | 20.8529 | 368.0267 |  | 129.0082 | 17.1576 |  |  |  | 4.5877 |  |  | 12.9491 | 249.14 |  | 27.235
19:30 |  |  | 16.0672 | 9.292 |  |  |  |  | 20.1996 | 28.2915 | 14.172 | 13.14 | 33.914 |  |  | 43.882 |  | 8.1563 |  | 0.8 |  | 19.6664 |  | 8.3083 |  |  | 5.28 |  |  |  |  | 0.4168 |  | 4.19 | 0 |  | 47.1056 | 118.412 | 27.3718 | 0.46 | 112.9873 |  | 26.9667 | 30.1518 |  | 59.5623 | 11.1543 |  | 2.4022 |  | 1.5 |  | 38.3545 |  | 17.7 |  |  |  | 17.485 |  |  |  |  | 4.381 | 2.31 | 137.2968 |  | 4.8109 | 129.0608 | 7.2234 |  |  | 3.74 |  |  | 89.8817 | 3.0334 |  | 0.67 | 20.0034 | 366.2751 |  | 138.2973 | 15.3042 |  |  |  | 4.593 |  |  | 13.4232 | 242.31 |  | 26.858
20:00 |  |  | 18.2858 | 10.912 |  |  |  |  | 20.5739 | 28.3641 | 11.6574 | 13.05 | 34.066 |  |  | 43.984 |  | 10.1847 |  | 0.8 |  | 19.334 |  | 8.5941 |  |  | 5.66 |  |  |  |  | 0.3946 |  | 4.127 | 0 |  | 47.8207 | 119.518 | 28.0249 | 0.37 | 125.5671 |  | 28.9742 | 29.8955 |  | 58.4824 | 11.3543 |  | 2.1489 |  | 2.2 |  | 31.6804 |  | 17.7 |  |  |  | 16.848 |  |  |  |  | 4.689 | 2.3 | 138.7069 |  | 4.815 | 130.5574 | 7.4749 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.3073 | 3.0389 |  | 0.64 | 20.8983 | 355.8044 |  | 157.8611 | 15.6599 |  |  |  | 4.7239 |  |  | 14.5696 | 243.91 |  | 27.146
20:30 |  |  | 18.5217 | 11.365 |  |  |  |  | 20.4473 | 28.4318 | 11.4266 | 11.31 | 34.044 |  |  | 43.987 |  | 13.175 |  | 0.8 |  | 21.1556 |  | 8.4764 |  |  | 5.93 |  |  |  |  | 0.3988 |  | 4.0911 | 0 |  | 48.5926 | 118.48 | 27.5407 | 0.84 | 148.3996 |  | 31.9083 | 29.5933 |  | 58.9302 | 11.1815 |  | 2.4059 |  | 2.1 |  | 32.7249 |  | 17.7 |  |  |  | 15.9875 |  |  |  |  | 4.974 | 2.34 | 143.397 |  | 4.8559 | 128.4337 | 9.1476 |  |  | 4.0014 |  |  | 89.1379 | 3.0242 |  | 0.65 | 22.3083 | 354.9933 |  | 158.4403 | 15.7831 |  |  |  | 4.8608 |  |  | 14.9146 | 246.88 |  | 27.822
21:00 |  |  | 18.2073 | 11.501 |  |  |  |  | 20.5272 | 28.5738 | 11.6074 | 11.59 | 34.272 |  |  | 43.954 |  | 16.2314 |  | 0.8 |  | 24.7954 |  | 8.3793 |  |  | 5.83 |  |  |  |  | 0.3601 |  | 4.074 | 0 |  | 47.8503 | 119.092 | 27.3287 | 0.87 | 157.801 |  | 33.3992 | 30.4436 |  | 73.488 | 11.7292 |  | 2.3018 |  | 2.3 |  | 32.854 |  | 17.7 |  |  |  | 15.8129 |  |  |  |  | 5 | 2.25 | 146.6299 |  | 4.8322 | 130.5326 | 10.0756 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.0034 | 3.1144 |  | 0.67 | 23.1242 | 347.769 |  | 159.8914 | 17.6245 |  |  |  | 4.8142 |  |  | 14.7518 | 261.79 |  | 31.447
21:30 |  |  | 20.1655 | 11.724 |  |  |  |  | 20.3357 | 28.305 | 11.3975 | 13.04 | 34.33 |  |  | 43.866 |  | 42.9826 |  | 0.8 |  | 26.1824 |  | 9.3439 |  |  | 5.77 |  |  |  |  | 0.4146 |  | 4.2365 | 0 |  | 47.4998 | 119.852 | 27.7004 | 0.94 | 159.4995 |  | 33.6595 | 30.4596 |  | 73.4642 | 11.976 |  | 3.3217 |  | 2.3 |  | 43.4412 |  | 17.7 |  |  |  | 16.0741 |  |  |  |  | 4.876 | 2.24 | 148.0644 |  | 4.9137 | 129.0846 | 9.5588 |  |  | 4.1258 |  |  | 89.696 | 3.502 |  | 0.67 | 22.8353 | 351.432 |  | 155.096 | 17.8092 |  |  |  | 4.8532 |  |  | 15.2208 | 262.52 |  | 34.12
22:00 |  |  | 20.332 | 11.889 |  |  |  |  | 19.36 | 28.4482 | 11.6521 | 12.68 | 34.474 |  |  | 43.532 |  | 48.6769 |  | 0.8 |  | 25.6398 |  | 9.5038 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 0.3613 |  | 4.2329 | 0 |  | 48.5523 | 122.196 | 27.7686 | 1.03 | 160.1791 |  | 34.5924 | 30.5788 |  | 152.4444 | 11.8439 |  | 4.9368 |  | 2.3 |  | 50.5722 |  | 17.7 |  |  |  | 15.8207 |  |  |  |  | 4.698 | 2.23 | 147.4003 |  | 4.9156 | 130.3663 | 9.2405 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.6683 | 6.8483 |  | 0.63 | 22.8334 | 367.3127 |  | 157.5744 | 17.8922 |  |  |  | 4.9391 |  |  | 16.2028 | 268.97 |  | 34.107
22:30 |  |  | 28.67 | 12.171 |  |  |  |  | 20.0232 | 27.9288 | 11.6644 | 13.04 | 34.24 |  |  | 43.335 |  | 47.8409 |  | 1.2 |  | 34.1162 |  | 9.657 |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 0.384 |  | 4.8773 | 0 |  | 48.5876 | 121.276 | 27.5719 | 1.15 | 161.772 |  | 34.3152 | 31.1553 |  | 193.3953 | 12.8336 |  | 4.9394 |  | 2.1 |  | 62.0463 |  | 17.7 |  |  |  | 16.1488 |  |  |  |  | 23.172 | 2.18 | 145.1184 |  | 4.8236 | 128.5921 | 11.298 |  |  | 3.9615 |  |  | 90.6789 | 24.3158 |  | 0.62 | 23.0347 | 369.1309 |  | 159.9663 | 17.512 |  |  |  | 4.929 |  |  | 16.688 | 268.26 |  | 34.534
23:00 |  |  | 35.3766 | 11.469 |  |  |  |  | 19.1056 | 27.4741 | 11.7882 | 11.93 | 34.19 |  |  | 43.396 |  | 20.1724 |  | 1.9 |  | 78.9561 |  | 9.4379 |  |  | 5.57 |  |  |  |  | 0.3353 |  | 4.4261 | 0 |  | 48.0617 | 119.882 | 28.6711 | 1.26 | 161.6255 |  | 34.9908 | 30.8026 |  | 193.3479 | 13.6309 |  | 4.8193 |  | 2.2 |  | 69.9799 |  | 17.7 |  |  |  | 15.9609 |  |  |  |  | 40.686 | 2.29 | 146.5461 |  | 4.8938 | 127.6866 | 9.9881 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.1929 | 24.7085 |  | 0.63 | 25.3122 | 384.1289 |  | 160.5471 | 17.5053 |  |  |  | 4.9495 |  |  | 16.7524 | 271.1 |  | 35.697
23:30 |  |  | 39.5493 | 11.686 |  |  |  |  | 20.0641 | 27.0348 | 13.6421 | 13.45 | 33.546 |  |  | 43.201 |  | 29.1284 |  | 2.1 |  | 46.6258 |  | 9.1653 |  |  | 5.44 |  |  |  |  | 0.3463 |  | 4.5418 | 0 |  | 45.4359 | 120.394 | 28.3862 | 1.2 | 159.4089 |  | 35.3653 | 30.4875 |  | 193.6338 | 14.5461 |  | 4.0242 |  | 2.2 |  | 70.005 |  | 17.7 |  |  |  | 15.9244 |  |  |  |  | 41.339 | 2.53 | 145.7099 |  | 4.864 | 128.3312 | 11.7932 |  |  | 3.8564 |  |  | 90.6787 | 24.6381 |  | 0.6 | 26.9784 | 381.7984 |  | 162.2775 | 17.4576 |  |  |  | 4.9474 |  |  | 17.1141 | 270.55 |  | 35.734
00:00 |  |  | 40.5939 | 11.85 |  |  |  |  | 21.5173 | 26.1886 | 14.5646 | 13.83 | 33.23 |  |  | 43.552 |  | 39.4211 |  | 2 |  | 56.9785 |  | 9.09 |  |  | 5.86 |  |  |  |  | 0.3951 |  | 5.2759 | 0 |  | 46.5937 | 121.524 | 28.0785 | 0.83 | 160.6873 |  | 35.517 | 30.5954 |  | 193.7633 | 14.0571 |  | 3.9433 |  | 2.2 |  | 69.7519 |  | 17.7 |  |  |  | 15.9547 |  |  |  |  | 40.866 | 2.48 | 145.2787 |  | 4.8168 | 127.8538 | 11.9884 |  |  | 3.8369 |  |  | 90.3524 | 24.6599 |  | 0.56 | 26.5286 | 394.3091 |  | 157.6471 | 17.3929 |  |  |  | 4.9656 |  |  | 17.6373 | 269.89 |  | 34.697
MWh | 0 | 0 | 806.2406 | 266.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.8576 | 661.1947 | 316.7683 | 308.34 | 776.611 | 0 | 0 | 1032.1185 | 0 | 904.5562 | 0 | 21.35 | 0 | 1998.3204 | 0 | 231.8637 | 0 | 0 | 152.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2324 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1122.9782 | 2852.366 | 501.6381 | 18.01 | 2694.3124 | 0 | 811.1664 | 783.4513 | 0 | 4155.4369 | 267.9278 | 0 | 80.4393 | 0 | 49.1 | 0 | 1543.7782 | 0 | 424.56 | 0 | 0 | 0 | 398.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.735 | 56.575 | 3486.7198 | 0 | 115.2825 | 3113.6427 | 232.9699 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2144.8041 | 509.7666 | 0 | 14.775 | 545.291 | 9116.1548 | 0 | 3489.9249 | 415.3591 | 0 | 0 | 0 | 110.8407 | 0 | 0 | 381.1277 | 5844.685 | 0 | 785.9005 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 14 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1179.087 | 3276.241 | 2248.77 | 24.7 |  | 0 |  | 59 |  | 85.21 | 6.92 | 0 | 63.38 | 6943.308 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 335.35
01:00 | 1191.832 | 3387.497 | 1995.366 | 25.2 |  | 0 |  | 59 |  | 84.8 | 6.92 | 0 | 66.45 | 6817.065 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.45
01:30 | 1171.934 | 3270.701 | 1894.414 | 24.7 |  | 0 |  | 59 |  | 83.9 | 6.92 | 0 | 80.9 | 6592.469 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1160.138 | 3297.124 | 1903.048 | 24.8 |  | 0 |  | 59 |  | 82.82 | 6.92 | 0 | 70 | 6603.85 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 480.1
02:30 | 1163.152 | 3315.883 | 1868.735 | 24.9 |  | 0 |  | 59.1 |  | 83.7 | 6.92 | 0 | 73.705 | 6596.095 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5298.848
03:00 | 1164.01 | 3198.918 | 1913.421 | 25.2 |  | 0 |  | 59.4 |  | 83.99 | 6.92 | 0 | 63.086 | 6514.945 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 428.471
03:30 | 1137.689 | 3157.627 | 1858.545 | 24.1 |  | 0 |  | 58.8 |  | 82 | 6.92 | 0 | 46.377 | 6372.058 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1417.7327
04:00 | 1156.944 | 3259.72 | 1867.8 | 25.1 |  | 0 |  | 58.4 |  | 82.32 | 6.92 | 0 | 48.119 | 6505.323 |  | C.H. YANANGO | 682.1274
04:30 | 1161.13 | 3306.459 | 1709.211 | 25 |  | 0 |  | 57.1 |  | 82.45 | 6.92 | 0 | 49.6 | 6397.87 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 138.35
05:00 | 1159.695 | 3365.781 | 1788.077 | 25.1 |  | 0 |  | 57.2 |  | 82.21 | 6.92 | 0 | 67.8 | 6552.783 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 295.65
05:30 | 1166.55 | 3451.227 | 1820.566 | 25.1 |  | 0 |  | 57.2 |  | 82.62 | 6.92 | 2.5 | 86.7 | 6699.383 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2146.9
06:00 | 1166.661 | 3374.476 | 1717.582 | 25.3 |  | 0 |  | 56.8 |  | 81.11 | 6.92 | 34.2 | 90.3 | 6553.349 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.95
06:30 | 1155.987 | 3251.415 | 1714.969 | 45.3 |  | 0 |  | 57 |  | 82.31 | 5.88 | 91.9 | 106.5 | 6511.261 |  | C.H. RUNATULLO II | 483.1
07:00 | 1151.772 | 3275.552 | 1721.837 | 45.6 |  | 0 |  | 57.1 |  | 82.75 | 5.5 | 191.2 | 110.7 | 6642.011 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.15
07:30 | 1161.392 | 3141.475 | 1646.109 | 45.2 |  | 0 |  | 56.9 |  | 80.42 | 5.5 | 671.8 | 111.4 | 6920.196 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 286.45
08:00 | 1172.2307 | 3094.731 | 1633.251 | 45 |  | 0 |  | 56.8 |  | 81.49 | 5.5 | 747.8 | 126.6 | 6963.4027 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3989.6
08:30 | 1207.6291 | 3301.885 | 1747.89 | 44.6 |  | 0 |  | 58.6 |  | 81.96 | 5.5 | 815.1 | 165.4 | 7428.5641 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.65
09:00 | 1187.69 | 3396.201 | 1807.697 | 44.2 |  | 0 |  | 58.8 |  | 82.53 | 5.5 | 814.7 | 174.2 | 7571.518 |  | C.H. ARICOTA II |  | 134.55
09:30 | 1201.9134 | 3345.294 | 1984.065 | 43.7 |  | 0 |  | 58.9 |  | 81.64 | 5.5 | 822.9 | 192.8 | 7736.7123 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78
10:00 | 1220.9801 | 3357.027 | 2129.907 | 43.6 |  | 0 |  | 59 |  | 81.82 | 5.5 | 768.3 | 204.8 | 7870.9341 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15069.35
10:30 | 1221.5021 | 3389.358 | 2148.721 | 44.2 |  | 0 |  | 59.8 |  | 81.51 | 5.5 | 573.9 | 252.4 | 7776.8911 |  | C.H. RESTITUCION | 5157.7
11:00 | 1220.2557 | 3470.077 | 2287.742 | 44.7 |  | 0 |  | 60.3 |  | 81.65 | 5.5 | 496.5 | 305.9 | 7972.6247 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 115.85
11:30 | 1219.1613 | 3319.101 | 2330.473 | 44.8 |  | 0 |  | 60.5 |  | 82.67 | 5.35 | 564.8 | 341.3 | 7968.1553 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 476.35
12:00 | 1194.2457 | 3301.282 | 2346.592 | 44.7 |  | 0 |  | 60.3 |  | 81.57 | 5.35 | 542.1 | 373.538 | 7949.6777 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483.7
12:30 | 1234.0189 | 3327.029 | 2201.961 | 44.6 |  | 0 |  | 60.5 |  | 82.37 | 5.35 | 659.8 | 418.555 | 8034.1839 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11051.05
13:00 | 1209.8892 | 3349.59 | 2261.442 | 44.4 |  | 0 |  | 60.2 |  | 81.61 | 5.35 | 378.1 | 456.106 | 7846.6872 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1206.2973 | 3322.1976 | 2304.56 | 44.5 |  | 0 |  | 59.8 |  | 82.23 | 5.35 | 379.5 | 521.535 | 7925.9699 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 826.2
14:00 | 1208.715 | 3337.9404 | 2310.046 | 44.7 |  | 0 |  | 59.9 |  | 84.16 | 5.35 | 268.7 | 624.772 | 7944.2834 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.3
14:30 | 1223.2215 | 3489.5783 | 2262.462 | 44.7 |  | 0 |  | 60.1 |  | 83.94 | 5.35 | 147.4 | 700.92 | 8017.6718 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 441.25
15:00 | 1207.1493 | 3328.3321 | 2369.887 | 45 |  | 0 |  | 59.8 |  | 83.25 | 5.35 | 139.3 | 755.796 | 7993.8644 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3053.35
15:30 | 1211.6239 | 3349.0059 | 2327.507 | 45 |  | 0 |  | 59.9 |  | 84.4 | 5.35 | 140.1 | 729.384 | 7952.2708 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.95
16:00 | 1212.0369 | 3363.1387 | 2295.212 | 45.1 |  | 0 |  | 60 |  | 83.88 | 5.4 | 134.6 | 734.738 | 7934.1056 |  | C.H. EL CARMEN | 180.3
16:30 | 1198.9726 | 3358.0278 | 2263.967 | 45.3 |  | 0 |  | 59.9 |  | 80.66 | 5.65 | 75.6 | 704.39 | 7792.4674 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1206.4961 | 3371.9351 | 2261.821 | 45.4 |  | 0 |  | 59.7 |  | 81.04 | 5.4 | 41.9 | 691.736 | 7765.4282 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1214.6855 | 3444.7977 | 2077.179 | 45.6 |  | 0 |  | 59.7 |  | 80.6 | 5.4 | 24.6 | 696.552 | 7649.1142 |  | C.H. ÁNGEL III | 481.2
18:00 | 1214.323 | 3471.3445 | 1912.198 | 45.5 |  | 0.5 |  | 59.9 |  | 78.39 | 5.4 | 7.3 | 695.268 | 7490.1236 |  | C.H. LA JOYA | 75.3095
18:30 | 1218.591 | 3523.1371 | 1902.775 | 45.7 |  | 0.5 |  | 59.9 |  | 79.96 | 5.44 | 0.3 | 661.512 | 7497.8152 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.4
19:00 | 1217.1372 | 3643.0927 | 2003.866 | 45.7 |  | 5.1 |  | 59.8 |  | 80.3 | 5.44 | 0.3 | 668.451 | 7729.1868 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440
19:30 | 1222.3894 | 3678.5801 | 2083.579 | 45.8 |  | 5.1 |  | 59.8 |  | 81.26 | 5.44 | 0 | 620.907 | 7802.8555 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
20:00 | 1220.1858 | 3639.2536 | 2166.346 | 45.8 |  | 0 |  | 59.6 |  | 79.72 | 5.44 | 0 | 558.2 | 7774.5454 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4846
20:30 | 1227.9798 | 3662.1799 | 2177.814 | 46.1 |  | 0 |  | 59.8 |  | 81.56 | 6.27 | 0 | 522.545 | 7784.2487 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2191.03
21:00 | 1224.05 | 3680.1199 | 2191.264 | 46 |  | 0 |  | 59.7 |  | 83.05 | 6.78 | 0 | 390.222 | 7681.1859 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.2
21:30 | 1219.1496 | 3719.1221 | 2159.946 | 46.2 |  | 0 |  | 60 |  | 82.7 | 6.1 | 0 | 431.718 | 7724.9356 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12569.05
22:00 | 1208.2846 | 3706.1037 | 2181.886 | 46.1 |  | 0 |  | 60 |  | 83.75 | 6.26 | 0 | 383.136 | 7675.5204 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 234.8
22:30 | 1221.6961 | 3660.9591 | 2149.28 | 46.2 |  | 0 |  | 59.7 |  | 84.23 | 7.04 | 0 | 361.946 | 7591.0512 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1656.25
23:00 | 1218.182 | 3597.0577 | 2137.771 | 46.1 |  | 0 |  | 59.8 |  | 85.26 | 7.32 | 0 | 325.861 | 7477.3518 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 85.7
23:30 | 1218.844 | 3549.0574 | 2043.343 | 46.1 |  | 0 |  | 60.2 |  | 86.08 | 7.33 | 0 | 314.525 | 7325.4793 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.55
00:00 | 1212.062 | 3412.201 | 1889.269 | 45.9 |  | 0 |  | 60.2 |  | 85.28 | 7.58 | 0 | 237.262 | 6949.754 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5853.25
TOTAL MWh | 28734.7809 | 81644.4167 | 49010.0845 | 963.15 | 0 | 5.6 | 0 | 1420.95 | 0 | 1979.565 | 145.13 | 4767.6 | 8238.996 | 176910.2731 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2154.9
% | 16.2426 | 46.1502 | 27.7034 | 0.54443 | 0 | 0.0031654 | 0 | 0.8032 | 0 | 1.119 | 0.082036 | 2.6949 | 4.6572 | 100 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1884.449
[16 empty] | C.H. HER 1 | 2.9905
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 718.17
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3582.6675
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2997.2195
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1512.2825
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2654.1
[16 empty] | PCH TUPURI | 43.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 196.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 49.9
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1083.85
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2581.4
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 754.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 626.1
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2607.05
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 141.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 44.6
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 484.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28734.7809 | 81644.4167

## GENERACION RER
miércoles, 14 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14 | 19.1 | 8.56 | 11.31 | 16.7 | 3 | 0.4 | 9.1 | 23.14 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 4.1 | 2.5 | 18.1 | 0.3 | 22.8 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 0.4 |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 2.455 | 4.125 | 0.317 |  |  |  | 2.8 | 5.8 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 537.277
1:00 | 13.5 | 19 | 8.44 | 11.34 | 17 | 3 | 0.4 | 9.5 | 23.02 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.4 | 12.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.7 | 2.7 | 20.2 | 0.3 | 26.8 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 0.2 |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 1.01 | 2.04 | 0.319 |  |  |  | 3.5 | 6 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.2 |  | 20.4 | 541.339
1:30 | 14 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 17.3 | 3 | 0.4 | 8.9 | 22.2 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 12.7 | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 20 | 20 | 18.7 | 6.1 | 2.9 | 29.7 | 1.4 | 28.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.316 |  |  |  | 4.3 | 8.4 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.8 | 19.9 | 8.2 |  | 20.1 | 552.986
2:00 | 14.5 | 19.1 | 7.06 | 11.33 | 9.9 | 3 | 0.4 | 9.3 | 21.53 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 14 | 4.2 | 19.2 |  | 17.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.316 |  |  |  | 5.5 | 9.5 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 8.2 |  | 20.1 | 533.406
2:30 | 14.5 | 19.1 | 7.42 | 11.31 | 7.5 | 3 | 0.4 | 9.7 | 21.67 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.7 | 17.8 | 5.4 | 14.3 |  | 25.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 2.305 |  | 0.315 |  |  |  | 2.7 | 5.8 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 536.09
3:00 | 14.2 | 19.1 | 8.01 | 11.33 | 7.3 | 3 | 0.4 | 9.5 | 21.85 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.7 | 15.6 | 7 | 5.6 | 0.1 | 23.5 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 2.86 | 1.926 | 0.314 |  |  |  | 2.2 | 4.3 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.7 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 525.26
3:30 | 14.1 | 19.1 | 7.21 | 11.29 | 7.2 | 3 | 0.4 | 9.6 | 20.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 19.9 | 19.1 | 20 | 18.5 | 8 | 7.8 | 2.2 | 0.3 | 26.9 |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.077 |  | 0.314 |  |  |  | 0.1 |  | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.7 | 20 | 8.2 |  | 19.5 | 503.761
4:00 | 14.2 | 19.1 | 7.33 | 11.17 | 7 | 3 | 0.4 | 8.7 | 21.82 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 4.2 | 8 | 0.6 | 0.5 | 34.5 |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.219 |  | 0.321 | [5 empty] | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.7 | 20 | 8.1 |  | 20.2 | 508.23
4:30 | 14.5 | 19.1 | 7.46 | 11.17 | 6.7 | 3 | 0.4 | 8.7 | 21.52 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.5 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20 | 20 | 18.7 | 8.7 | 0.8 | 4.2 | 0.6 | 34.7 |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.313 |  |  |  | 0.5 |  | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 508.433
5:00 | 14 | 19.1 | 7.88 | 11.15 | 9.4 | 3 | 0.4 | 8.5 | 21.58 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 19.6 | 18.6 | 10.9 | 9.3 | 9.5 | 0.2 | 28.2 |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  |  | 1.3 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.313 |  |  |  | 3.4 | 5 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 528.993
5:30 | 14 | 19.1 | 7.29 | 11.16 | 12.6 | 3 | 0.4 | 8.7 | 22.37 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 17.7 | 9.7 | 16.6 | 0.2 | 28.6 |  |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  | 0.6 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.318 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 7.4 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.1 | 0.2 | 20.2 | 554.708
6:00 | 13.6 | 19.1 | 7.08 | 10.7 | 13.2 | 3 | 0.4 | 8.8 | 21.83 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 5.2 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.5 | 21.5 | 7.7 | 25.2 | 0.2 | 24.5 | 2.8 | 0.3 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 5.1 |  | 4 |  | 3.5 |  |  | 1.8 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.314 | 6.2 | 7.8 | 3.5 | 3.4 | 7.2 | 3.7 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8 | 0.8 | 20.2 | 589.094
6:30 | 13.5 | 19.1 | 8.46 | 10.97 | 13.2 | 3 | 0.4 | 8.9 | 21.38 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 19.9 | 20 | 19.4 | 18.6 | 22.2 | 6.3 | 34.3 |  | 21.3 | 12.3 | 5 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 7.3 | 4.2 | 6.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 12.7 |  | 9.8 |  | 3.5 | 1.8 |  | 4.9 | 5.2 | 9.9 |  |  | 0.265 | 11.7 | 15.2 | 8.8 | 3.8 | 8.3 | 2.32 | 1.16 |  | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 19.9 | 7.9 | 1.6 | 20.2 | 661.705
7:00 | 13.4 | 19.1 | 8.01 | 11.01 | 13.1 | 3 | 0.4 | 9.5 | 21.73 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 18 | 6.2 | 32.6 |  | 24.6 | 12.6 | 18.2 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 28.5 | 9.4 | 9.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 30.1 |  | 28 |  | 3.5 | 2.6 |  | 4.6 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.321 | 24.1 | 30.7 | 6.1 | 3.5 | 7 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 20 | 8.2 | 2.9 | 20 | 766.121
7:30 | 13.5 | 19.1 | 7.01 | 11.03 | 13 | 3 | 0.4 | 9.3 | 20.48 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 5 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.7 | 18.6 | 5.1 | 23.8 | 0.4 | 32.7 | 26 | 19 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 50.6 | 10.8 | 10.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 224.6 |  | 182.5 |  | 3.5 | 5.5 |  | 5.1 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.32 | 58.3 | 72 | 7.6 | 3.5 | 6.4 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 5.8 | 1.8 | 19.8 | 8.1 | 14.6 | 20.2 | 1245.29
8:00 | 14 | 18.8 | 7.48 | 11.3 | 12.9 | 3 | 0.4 | 9.4 | 20.51 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.8 | 3.2 | 5 | 19.9 | 19.9 | 20 | 18.7 | 14.9 | 5.9 | 25.9 | 1.6 | 46.2 | 33.9 | 33.1 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 77.1 | 12 | 10.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 240.4 |  | 187.2 | 0.1 | 3.5 | 9.9 |  | 8.7 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.321 | 59.3 | 68.8 | 8.8 | 3.5 | 6.2 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 6.2 | 1.8 | 19.8 | 8.2 | 14 | 20.1 | 1336.461
8:30 | 13.9 | 19 | 7.91 | 11.41 | 13.5 | 3 | 0.4 | 9.3 | 20.44 | 20 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.8 | 3.1 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 9.9 | 3.7 | 26.2 | 6.1 | 72.2 | 26.6 | 42.2 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 78.1 | 11.8 | 10.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 203.3 |  | 192.2 | 0.1 | 3.5 | 10.9 |  | 12.7 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.32 | 91.4 | 117.1 | 16.6 | 8.1 | 17.2 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 8 | 1.8 | 20 | 8.2 | 15.5 | 20.2 | 1444.23
9:00 | 14 | 19.1 | 7.83 | 11.38 | 13.8 | 2.9 | 0.4 | 9.8 | 20.42 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.8 | 3.1 | 5 | 20 | 19.8 | 20 | 7.3 | 7 | 4.4 | 34.5 | 5.6 | 72.9 | 19.2 | 32.2 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 47.7 | 11.3 | 10.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 253 |  | 232.2 | 0.2 | 3.5 | 8.5 |  | 14.6 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.325 | 72.8 | 83.8 | 18.4 | 8.5 | 19.7 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 13.5 | 1.8 | 20 | 8.2 | 17.9 | 20 | 1441.205
9:30 | 13.6 | 19 | 7.43 | 11.41 | 20.1 | 3 | 0.4 | 9.8 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.9 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 7.2 | 3.9 | 6.8 | 45.2 | 12 | 73.3 | 20 | 29.6 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 47.9 | 9.1 | 10.7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 246.5 |  | 168.5 | 0.2 | 3.5 | 8.9 |  | 14.7 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.319 | 107.9 | 129.9 | 19.1 | 9 | 22.8 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 10.3 | 1.8 | 20 | 8.2 | 18.6 | 20.2 | 1473.909
10:00 | 13.9 | 19 | 7.02 | 11.45 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 8.2 | 22.25 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.2 | 8.2 | 64.2 | 7.6 | 68.4 | 17.6 | 30.1 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  | 45.8 | 8.2 | 9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 214.8 |  | 168.3 | 0.3 | 3.5 | 6.5 |  | 9.6 | 5.4 | 10 |  |  |  | 97.6 | 134.5 | 14.6 | 9.5 | 26.5 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 10.3 | 1.7 | 20 | 8.2 | 17.3 | 20.3 | 1443.47
10:30 | 13.9 | 19 | 6.08 | 11.39 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.2 | 21.94 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.3 | 3.1 | 4.9 | 18.2 | 20.2 | 20 | 19 | 4.5 | 10.7 | 79.1 | 8.7 | 89.9 | 14.1 | 26.8 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 1.852 | 61.5 | 8 | 10.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 137.6 |  | 127.8 | 0.2 | 3.5 | 6.3 |  | 14.1 | 5.4 | 9.9 |  |  |  | 54.4 | 81.4 | 18.9 | 10.4 | 30.9 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 10.2 | 1.7 | 20.2 | 8.2 | 19.6 | 20.2 | 1296.912
11:00 | 14 | 19 | 7.79 | 11.39 | 20.3 | 2.9 | 0.4 | 9 | 20.47 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.3 | 3.1 | 4.9 | 15.8 | 20 | 20 | 19.1 | 13.4 | 12.1 | 85.7 | 15.1 | 115.7 | 5.3 | 17.5 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.24 | 44.7 | 7 | 9.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 102.8 |  | 69.8 | 0.3 | 3.5 | 9.6 |  | 14.8 | 5.5 | 10 |  |  |  | 78.2 | 105.9 | 19.5 | 11.7 | 35.9 | 2.28 | 1.02 |  | 2.2 | 7.9 | 1.8 | 20 | 8.2 | 19.1 | 20.2 | 1275.24
11:30 | 13.7 | 19 | 8.88 | 11.37 | 15.7 | 2.9 | 0.4 | 8.9 | 20.82 | 20 | 0.4 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.2 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 24 | 13.3 | 87.6 | 16.3 | 130.4 | 4.2 | 7 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.092 | 56.7 | 8.2 | 6.6 | 3.4 | 18.6 |  |  | 95.2 |  | 73.7 | 0.2 | 3.5 | 16.6 |  | 13.9 | 5.5 | 9.9 |  |  |  | 103.8 | 148.1 | 18 | 13.1 | 41.8 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 6.7 | 1.9 | 20 | 8.2 | 19.4 | 20.2 | 1379.162
12:00 | 13.9 | 19 | 7.87 | 11.45 | 10 | 2.9 | 0.4 | 8.2 | 21.15 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 11.9 | 3.1 | 5 | 20 | 19.6 | 20 | 19 | 26.7 | 13 | 86.4 | 19.5 | 136.3 | 4.6 | 6.1 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.101 | 60.1 | 8.7 | 8.6 | 3.4 | 18.6 |  |  | 112.2 |  | 132.4 | 0.2 | 3.5 | 13.6 |  | 14.8 | 5.5 | 9.9 | 8.564 | 2.674 |  | 47.7 | 103.5 | 18.5 | 14.5 | 48.6 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 7.4 | 1.9 | 20 | 8.1 | 19.3 | 19.9 | 1380.409
12:30 | 13.6 | 19 | 7.84 | 10.71 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 9 | 22.22 | 20 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 11.8 | 3.4 | 5 | 19.9 | 20.6 | 20 | 18.9 | 33.2 | 12.7 | 91 | 17.7 | 153.6 | 4.5 | 6.2 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.098 | 68.5 | 8.3 | 8.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 183.5 |  | 165.4 | 0.2 | 3.5 | 5.7 |  | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 14.183 | 9.272 |  | 80.9 | 90.4 | 17.7 | 15.8 | 54.6 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 19.8 | 8.2 | 18.8 | 20.3 | 1545.823
13:00 | 14.2 | 19 | 6.79 | 11.37 | 10.1 | 2.9 | 0.4 | 8.4 | 21.85 | 20 | 0.4 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 39 | 14.9 | 88.4 | 23.7 | 166.6 | 3 | 6 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 5.964 | 56.1 | 9.2 | 9.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 88.2 |  | 65.2 | 0.3 | 3.5 | 3 |  | 13.1 | 5.5 | 10 | 17.85 | 10.456 |  | 51.2 | 58 | 16.4 | 17 | 59.8 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 20 | 8.1 | 14.9 | 20.2 | 1299.98
13:30 | 14.2 | 19.1 | 7.49 | 11.36 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 8.5 | 21.58 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 51.4 | 15.6 | 90.2 | 16.7 | 175.5 | 3 | 4.4 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 5.969 | 26.5 | 7.7 | 9.8 | 3.4 | 18.6 |  |  | 118.4 |  | 93.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 |  | 8.8 | 5.4 | 9.9 | 39.97 | 33.165 |  | 45.5 | 48.9 | 12.7 | 17.9 | 63.6 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 20 | 8.1 | 12.3 | 20.1 | 1367.034
14:00 | 14.6 | 19.1 | 8.63 | 11.35 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 8.5 | 21.98 | 20 | 0.4 | 0.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 11.4 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 50.8 | 15.8 | 93.7 | 17.5 | 190.9 | 3.8 | 4.4 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 5.977 | 32.8 | 8.4 | 7.9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 92.8 |  | 57.8 | 0.1 | 3.5 | 5 |  | 5.9 | 5.4 | 9.9 | 80.445 | 74.827 |  | 21.5 | 24.9 | 8.4 | 18.5 | 66 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 20 | 8.2 | 8.8 | 20.2 | 1362.109
14:30 | 14.8 | 19.1 | 7.68 | 11.36 | 8.9 | 2.9 | 0.4 | 8.5 | 22.5 | 20 | 0.3 | 0.2 | 19.8 |  | 20.5 | 20.3 | 11.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 57.7 | 14.1 | 103.5 | 22.6 | 188.5 | 3.4 | 5.1 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.921 | 17.5 | 9.3 | 10.5 | 3.4 | 18.6 |  |  | 30.8 |  | 21.4 | 0.1 | 3.6 | 2 |  | 6.5 | 5.4 | 9.8 | 107.052 | 100.768 |  | 21.1 | 21.9 | 8.7 | 19 | 67.9 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 20 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 1317.981
15:00 | 14.7 | 19.1 | 8.47 | 11.35 | 13.8 | 2.9 | 0.4 | 8.3 | 21.33 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 66.9 | 12.6 | 106 | 26 | 193 | 3.6 | 4.9 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.61 | 9.9 | 10.5 | 9.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 20.9 |  | 18.7 |  | 3.6 | 6 |  | 8.3 | 5.4 | 9.9 | 132.635 | 110.461 |  | 22.4 | 24.2 | 12 | 19.2 | 69.1 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 20 | 8.2 | 6.4 | 20.1 | 1367.356
15:30 | 14.6 | 19.1 | 9.04 | 11.35 | 11.2 | 3 | 0.4 | 8.5 | 21.81 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 67.2 | 14.7 | 102.6 | 25 | 196.4 | 2.9 | 5.5 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.622 | 10 | 9.2 | 10.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 22.9 |  | 20.5 |  | 3.6 | 4.2 |  | 6.6 | 5.5 | 9.9 | 115.453 | 99.231 |  | 24.5 | 29.5 | 8.6 | 19.5 | 70 | 2.13 | 1.02 |  | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 20 | 8.1 | 3.5 | 20.1 | 1340.706
16:00 | 14.1 | 19.1 | 8.27 | 11.39 | 9.7 | 3 | 0.4 | 8.9 | 22.12 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 61.9 | 14.8 | 102.4 | 26.3 | 204.3 | 3.3 | 4.9 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.605 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 18.7 |  | 11.9 |  | 3.6 | 1.4 |  | 11.2 | 5.5 | 10 | 118.796 | 96.342 |  | 23.5 | 29.4 | 17 | 20 | 70.3 | 2.18 | 1.02 |  | 2.2 | 0.4 | 1.9 | 20 | 8.2 | 2.6 | 20.3 | 1338.873
16:30 | 12.1 | 19.1 | 7.63 | 11.34 | 9.6 | 3 | 0.4 | 9.2 | 21.29 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.4 | 3.3 | 3.2 | 20 | 19.9 | 20 | 19.1 | 61.2 | 14 | 100 | 24.1 | 207.8 | 6.4 | 3.5 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.668 | 2.4 | 6 | 5.8 | 3.4 | 18.6 |  |  | 4.8 |  | 3.6 |  | 3.6 | 0.5 |  | 8.2 | 5.4 | 9.9 | 97.544 | 97.646 |  | 15 | 17.1 | 10.7 | 20 | 70.3 | 2.18 | 1.02 | 0.25 | 2.2 | 0.9 | 1.9 | 20 | 8.1 | 2.3 | 20.2 | 1244.318
17:00 | 11.6 | 19.1 | 8.78 | 11.25 | 10.3 | 3 | 0.4 | 8.3 | 22.01 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.3 | 3.3 | 2.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 66 | 13.8 | 101.1 | 25.2 | 199.9 | 2.8 | 6.9 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.992 | 1.4 | 4.9 | 1.7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 6.2 |  | 4 |  | 3.6 | 0.4 |  | 1.6 | 5.4 | 9.9 | 96.937 | 92.599 |  | 5.6 | 7.3 | 2.3 | 19.7 | 69.9 | 2.18 | 1.02 |  | 2.2 | 0.6 | 1.9 | 20 | 8.2 | 2.6 | 20.2 | 1198.718
17:30 | 11.7 | 19 | 7.8 | 11.24 | 13.3 | 3 | 0.4 | 9 | 21.86 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.2 | 3.3 | 2.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 67.4 | 10.8 | 106.7 | 16.9 | 185 | 1.2 | 2.7 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.992 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 18.6 |  |  | 4.4 |  | 3.6 |  | 3.7 | 0.2 |  | 0.6 | 5.5 | 9.9 | 117.398 | 100.654 |  | 3.1 | 3.9 | 0.7 | 19.6 | 68.9 | 2.18 | 1.02 |  | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 20 | 8.2 | 2.7 | 20.3 | 1189.294
18:00 | 11.8 | 19.1 | 6.74 | 9.14 | 15.3 | 3 | 0.4 | 9 | 22.61 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 11.2 | 3.3 | 2.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 72.5 | 11.5 | 108.1 | 19.5 | 194.3 | 0.2 | 1.9 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.989 |  | 2.2 | 3.7 | 3.3 | 18.6 |  |  | 1.3 |  | 1.1 |  | 3.7 |  |  | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 96.275 | 100.293 |  | 1.1 | 1.2 |  | 19.6 | 67.3 | 2.18 | 1.02 |  | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.2 | 0.4 | 20.3 | 1170.497
18:30 | 11.6 | 19 | 6.88 | 9.95 | 15.4 | 3 | 0.4 | 9 | 23.53 | 20.2 |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 11.2 | 3.4 | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 70.3 | 11.9 | 110.1 | 11.8 | 178.4 |  | 0.3 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.992 |  | 4.5 | 3.4 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 89.916 | 94.996 |  |  |  |  | 19.9 | 66.3 | 2.2 | 1.04 |  | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.2 |  | 20.3 | 1133.854
19:00 | 11.7 | 19.1 | 5.53 | 11.34 | 14.7 | 3 | 0.4 | 9 | 23.63 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 11.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 69.1 | 11.5 | 118.3 | 6.1 | 174.2 |  | 0.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 7.728 |  | 3.6 | 5.6 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 96.62 | 97.131 |  |  |  |  | 20.5 | 65.8 | 2.2 | 1.04 |  | 2.2 |  | 1.9 | 20.2 | 8.1 |  | 20.3 | 1141.469
19:30 | 11.8 | 19.1 | 5.43 | 11.05 | 18.4 | 3 | 0.4 | 9.2 | 24.68 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 53.8 | 12.3 | 120.2 | 4.8 | 169.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.347 |  | 4.8 | 7.7 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 77.339 | 85.068 |  |  |  |  | 20.9 | 64.9 | 2.2 | 1.04 |  | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1096.904
20:00 | 13.8 | 18.3 | 6.21 | 9.52 | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.4 | 22.49 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 | 11 | 3.3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 43 | 11.1 | 114.5 | 4.8 | 161.2 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.348 |  | 3.8 | 6.9 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 59.043 | 69.157 |  |  |  |  | 21.1 | 63.6 | 2.2 | 1.04 |  | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.2 |  | 20.3 | 1033.858
20:30 | 13.6 | 16.3 | 8.92 | 9.49 | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.4 | 23.85 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 11.1 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 45.2 | 10.5 | 106.8 | 5.5 | 159.7 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.349 |  | 3 | 4.8 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 51.109 | 52.736 |  |  |  |  | 21.1 | 62.1 | 2.2 | 1.04 | 0.75 | 2.28 |  | 1.9 | 20 | 8.2 |  | 20.2 | 1000.674
21:00 | 13.8 | 16.7 | 8.23 | 11.01 | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.4 | 23.91 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 | 11.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 32.8 | 7.8 | 107.3 | 3.1 | 66 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 6.351 |  | 2.3 | 4.2 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 40.921 | 44.401 |  |  |  |  | 21 | 60.4 | 2.34 | 1.14 | 0.9 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 871.453
21:30 | 13.6 | 16.7 | 8.34 | 10.98 | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.2 | 23.88 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 11.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 25.4 | 7.1 | 108.4 | 3.3 | 122.8 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 | 2.812 |  | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 39.174 | 38.344 |  |  |  |  | 21 | 59.3 | 2.19 | 1.04 | 0.67 | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.1 | 907.58
22:00 | 13.6 | 19 | 7.25 | 11.01 | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.4 | 23.49 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 | 11.3 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 21.6 | 6.7 | 98.6 | 1.6 | 108 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 1.6 | 1.5 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 32.595 | 31.041 |  |  |  |  | 21.1 | 58.8 | 2.2 | 1.04 | 0.82 | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.1 | 857.196
22:30 | 13.8 | 19.1 | 7.1 | 10.96 | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.1 | 24.17 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 11.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 18.7 | 5.5 | 83.1 | 2.8 | 113 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 4 | 1.6 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.3 | 10 | 31.792 | 22.954 |  |  |  |  | 20.8 | 57.7 | 2.45 | 1.17 | 1.02 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 837.066
23:00 | 13.9 | 19.1 | 8.18 | 11.01 | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.4 | 23.67 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 17.5 | 5.8 | 58.6 | 4.7 | 113.7 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 22.549 | 18.812 |  |  |  |  | 20.3 | 56 | 2.7 | 1.12 | 1.1 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 802.491
23:30 | 14 | 19.1 | 8.28 | 10.99 | 14.5 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 24.21 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 11.7 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.7 | 20 | 18.9 | 17.5 | 4 | 49.2 | 4.3 | 125.8 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 3.5 | 4 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 16.795 | 15.63 |  |  |  |  | 19.7 | 54.1 | 2.71 | 1.12 | 1.1 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.5 | 787.285
0:00 | 14.2 | 19.1 | 8.38 | 10.6 | 15.4 | 3 | 0.4 | 9.5 | 23.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.6 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 21 | 3.6 | 43.4 | 8 | 44.3 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.05 |  |  | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 15.95 | 23.212 |  |  |  |  | 19.3 | 51.9 | 2.86 | 1.22 | 1.1 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 8.3 |  | 20.1 | 708.772
EJEC MWh | 327.9 | 453.4 | 183.9 | 265.62 | 335.35 | 71.45 | 9.6 | 217.05 | 531.695 | 480.1 | 2.5 | 4.6 | 475.95 | 0 | 483.1 | 485.15 | 286.45 | 78 | 115.85 | 476.35 | 483.7 | 479.3 | 441.25 | 714.85 | 213.4 | 1551.55 | 209.5 | 2498.75 | 118.65 | 162.05 | 503.95 | 180.3 | 489.6 | 489.6 | 481.2 | 75.3095 | 422.15 | 119.85 | 126.4 | 81.4 | 446.4 | 0 | 0 | 1235.6 | 0 | 1021.45 | 1.45 | 85.7 | 66.2 | 0 | 109.5 | 130.55 | 237.9 | 813.4155 | 764.9805 | 2.9905 | 564.65 | 727.95 | 147.15 | 301.65 | 924.65 | 62.88 | 24.955 | 3.855 | 53.44 | 51.7 | 43.75 | 479.8 | 196.75 | 132 | 484.4 | 24242.491
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2124.695 | 8.7643 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4767.6 | 19.6663 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8238.996 | 33.9858 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9111.2 | 37.5836 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
miércoles, 14 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14 | 19.1 | 8.56 | 11.31 | 9.1 | 23.14 | 59 | 144.21
1:00 | 13.5 | 19 | 8.44 | 11.34 | 9.5 | 23.02 | 59 | 143.8
1:30 | 14 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 8.9 | 22.2 | 59 | 142.9
2:00 | 14.5 | 19.1 | 7.06 | 11.33 | 9.3 | 21.53 | 59 | 141.82
2:30 | 14.5 | 19.1 | 7.42 | 11.31 | 9.7 | 21.67 | 59.1 | 142.8
3:00 | 14.2 | 19.1 | 8.01 | 11.33 | 9.5 | 21.85 | 59.4 | 143.39
3:30 | 14.1 | 19.1 | 7.21 | 11.29 | 9.6 | 20.7 | 58.8 | 140.8
4:00 | 14.2 | 19.1 | 7.33 | 11.17 | 8.7 | 21.82 | 58.4 | 140.72
4:30 | 14.5 | 19.1 | 7.46 | 11.17 | 8.7 | 21.52 | 57.1 | 139.55
5:00 | 14 | 19.1 | 7.88 | 11.15 | 8.5 | 21.58 | 57.2 | 139.41
5:30 | 14 | 19.1 | 7.29 | 11.16 | 8.7 | 22.37 | 57.2 | 139.82
6:00 | 13.6 | 19.1 | 7.08 | 10.7 | 8.8 | 21.83 | 56.8 | 137.91
6:30 | 13.5 | 19.1 | 8.46 | 10.97 | 8.9 | 21.38 | 57 | 139.31
7:00 | 13.4 | 19.1 | 8.01 | 11.01 | 9.5 | 21.73 | 57.1 | 139.85
7:30 | 13.5 | 19.1 | 7.01 | 11.03 | 9.3 | 20.48 | 56.9 | 137.32
8:00 | 14 | 18.8 | 7.48 | 11.3 | 9.4 | 20.51 | 56.8 | 138.29
8:30 | 13.9 | 19 | 7.91 | 11.41 | 9.3 | 20.44 | 58.6 | 140.56
9:00 | 14 | 19.1 | 7.83 | 11.38 | 9.8 | 20.42 | 58.8 | 141.33
9:30 | 13.6 | 19 | 7.43 | 11.41 | 9.8 | 20.4 | 58.9 | 140.54
10:00 | 13.9 | 19 | 7.02 | 11.45 | 8.2 | 22.25 | 59 | 140.82
10:30 | 13.9 | 19 | 6.08 | 11.39 | 9.2 | 21.94 | 59.8 | 141.31
11:00 | 14 | 19 | 7.79 | 11.39 | 9 | 20.47 | 60.3 | 141.95
11:30 | 13.7 | 19 | 8.88 | 11.37 | 8.9 | 20.82 | 60.5 | 143.17
12:00 | 13.9 | 19 | 7.87 | 11.45 | 8.2 | 21.15 | 60.3 | 141.87
12:30 | 13.6 | 19 | 7.84 | 10.71 | 9 | 22.22 | 60.5 | 142.87
13:00 | 14.2 | 19 | 6.79 | 11.37 | 8.4 | 21.85 | 60.2 | 141.81
13:30 | 14.2 | 19.1 | 7.49 | 11.36 | 8.5 | 21.58 | 59.8 | 142.03
14:00 | 14.6 | 19.1 | 8.63 | 11.35 | 8.5 | 21.98 | 59.9 | 144.06
14:30 | 14.8 | 19.1 | 7.68 | 11.36 | 8.5 | 22.5 | 60.1 | 144.04
15:00 | 14.7 | 19.1 | 8.47 | 11.35 | 8.3 | 21.33 | 59.8 | 143.05
15:30 | 14.6 | 19.1 | 9.04 | 11.35 | 8.5 | 21.81 | 59.9 | 144.3
16:00 | 14.1 | 19.1 | 8.27 | 11.39 | 8.9 | 22.12 | 60 | 143.88
16:30 | 12.1 | 19.1 | 7.63 | 11.34 | 9.2 | 21.29 | 59.9 | 140.56
17:00 | 11.6 | 19.1 | 8.78 | 11.25 | 8.3 | 22.01 | 59.7 | 140.74
17:30 | 11.7 | 19 | 7.8 | 11.24 | 9 | 21.86 | 59.7 | 140.3
18:00 | 11.8 | 19.1 | 6.74 | 9.14 | 9 | 22.61 | 59.9 | 138.29
18:30 | 11.6 | 19 | 6.88 | 9.95 | 9 | 23.53 | 59.9 | 139.86
19:00 | 11.7 | 19.1 | 5.53 | 11.34 | 9 | 23.63 | 59.8 | 140.1
19:30 | 11.8 | 19.1 | 5.43 | 11.05 | 9.2 | 24.68 | 59.8 | 141.06
20:00 | 13.8 | 18.3 | 6.21 | 9.52 | 9.4 | 22.49 | 59.6 | 139.32
20:30 | 13.6 | 16.3 | 8.92 | 9.49 | 9.4 | 23.85 | 59.8 | 141.36
21:00 | 13.8 | 16.7 | 8.23 | 11.01 | 9.4 | 23.91 | 59.7 | 142.75
21:30 | 13.6 | 16.7 | 8.34 | 10.98 | 9.2 | 23.88 | 60 | 142.7
22:00 | 13.6 | 19 | 7.25 | 11.01 | 9.4 | 23.49 | 60 | 143.75
22:30 | 13.8 | 19.1 | 7.1 | 10.96 | 9.1 | 24.17 | 59.7 | 143.93
23:00 | 13.9 | 19.1 | 8.18 | 11.01 | 9.4 | 23.67 | 59.8 | 145.06
23:30 | 14 | 19.1 | 8.28 | 10.99 | 9.5 | 24.21 | 60.2 | 146.28
0:00 | 14.2 | 19.1 | 8.38 | 10.6 | 9.5 | 23.5 | 60.2 | 145.48
EJEC MWh | 327.9 | 453.4 | 183.9 | 265.62 | 217.05 | 531.695 | 1420.95 | 3400.515

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - miércoles, 14 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 277.95 | 333.75 | 345 | 320.7 | 327.9 | 2967.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 453.35 | 423 | 433.15 | 456.45 | 453.4 | 5679.55
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 198.3 | 180.3175 | 185.715 | 166.145 | 183.9 | 1739.439
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 264.75 | 270.3 | 267.36 | 269.765 | 265.62 | 3004.9336
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 279.85 | 242.75 | 249.2 | 304 | 335.35 | 4357.7
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 67.55 | 48 | 71.66 | 72.22 | 71.45 | 885.33
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 |  |  |  | 5.4 | 9.6 | 52.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 |  | 43.1 | 224.35 | 204.55 | 217.05 | 2620.15
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 544.7 | 529.9 | 430.525 | 556 | 531.695 | 4567.53
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 479.45 | 479.7 | 474.9 | 480.05 | 480.1 | 4768
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 4327.35 | 4534.8 | 4708.6 | 5314 | 5298.848 | 41303.933
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 449.75 | 446.05 | 438.3 | 361.1326 | 428.471 | 6117.7036
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 1670.4 | 2062 | 2651.0273 |  | 1417.7327 | 35798.96
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 573.75 | 1005.9 | 980.7323 | 274.55 | 682.1274 | 10274.8097
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 2.6 | 2.55 | 2.45 | 1.85 | 2.5 | 36.9701
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 3.55 | 5 | 4.45 | 2.5 | 4.6 | 71.3
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 166.8 | 167.1 | 167.65 | 168.55 | 138.35 | 2309.15
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 317.85 | 319.65 | 318.05 | 324.8 | 295.65 | 4430.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 2020.2 | 2009.75 | 2013.35 | 2008.55 | 2146.9 | 28309.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 5.6 | 5.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | [8 empty] | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 399.9 | 475.2 | 475.25 | 397.313 | 475.95 | 5205.113
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 475.65 | 481.6 | 483.25 | 483.145 | 483.1 | 6495.095
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 485.4 | 484.9 | 484.75 | 485.2 | 485.15 | 6698.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 214.15 | 298.55 | 191.35 | 307.279 | 286.45 | 2859.679
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 3990.85 | 3507.85 | 3990.75 | 3990.55 | 3989.6 | 55328.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 191.7 | 190.2 | 187.948 | 189.25 | 190.65 | 2648.998
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 117.05 | 130.4 | 131.17 | 132.9 | 134.55 | 1821.17
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 438.65 | 78.1 | 99.95 | 338.85 | 243.55 | 3622.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 73.9 | 79.05 | 75.65 | 72.85 | 78 | 998.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 14560.545 | 14733.55 | 15005.35 | 15053.75 | 15069.35 | 192128.095
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 4966.585 | 5050.9 | 5129.4 | 5155.95 | 5157.7 | 65154.235
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 114.5 | 114.35 | 120.3 | 122.95 | 115.85 | 1522.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 479.9 | 479.9 | 479.35 | 479.7 | 476.35 | 5632.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 370.3 | 489.9 | 400.05 | 232.9 | 483.7 | 6217.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 8490.3 | 5933.95 | 9030.35 | 10988 | 11051.05 | 109147.865
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2182.53
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 728.25 | 599.45 | 597.1 | 855.4 | 826.2 | 14700.5
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 475.85 | 478.25 | 479.9 | 479.7 | 479.3 | 6175.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 451.35 | 446.15 | 445.7 | 434.55 | 441.25 | 5919.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 783.4 | 1096 | 1092.5 | 1086.15 | 963.15 | 12136.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 255.95 | 785.35 | 545.05 | 188.2 | 714.85 | 9580.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 192.1 | 124.6 | 97.95 | 82.5 | 213.4 | 3700.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 1802.9 | 1440.4 | 2341.9 | 876.2 | 1551.55 | 23475.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 900.5 | 1256.55 | 1733.55 | 658.45 | 1010.75 | 14344.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 1253.85 | 1686.35 | 2236.6 | 1124.55 | 1488 | 19863.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 93.9 | 139.05 | 224.2 | 83.5 | 125.05 | 1705.4954
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 68.4 | 96.15 | 166.55 | 48.85 | 84.45 | 1125.5401
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 |  | 339.55 |  | 433.3 |  | 2187.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 2802.35 | 3051.6 | 3058.75 | 2595.1 | 3053.35 | 40935.085
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 217.05 | 159.2 | 251.75 | 228.6 | 118.65 | 4239.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 293.65 | 235.2 | 350.55 | 297.05 | 162.05 | 5526.91
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 3913.65 | 3851.2 | 3893 | 3830.95 | 3827.1 | 52303.54
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 3884.6 | 3826.8 | 3868.7 | 3811.15 | 3802.25 | 52023.785
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 4050.95 | 4015.8 | 4048.6 | 3863.3 | 3919.95 | 54298.98
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 5946.5 | 5887.75 | 5943.3 | 5886.65 | 5832.4 | 81259.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 1745.9 | 1649.4 | 1715.95 | 1735.35 | 1739.1 | 12440.72
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 851.15 | 826.7 | 844 | 848.25 | 845.5 | 5334.23
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 4265.1 | 4069.95 | 4198.658 | 3869.35 | 3524.05 | 58842.408
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 4275.5 | 4077.45 | 4210.2817 | 3879.25 | 3531.55 | 58996.4317
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 4390.65 | 4283.5 | 4364.4452 | 4166.5 | 3977.9 | 60921.6452
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 427.95 | 501.72 | 501.6738 | 446.85 | 503.95 | 6599.4438
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 185.3 | 180.065 | 185.1608 | 192.8 | 180.3 | 2170.1258
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6752.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6788.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 482.4 | 430.45 | 482.4 | 482.4 | 481.2 | 6638.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 203.35 | 204.95 | 203.9 | 190.25 | 75.3095 | 2552.2595
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 16.85 | 609.406 | 561.05 | 642 | 652 | 3449.256
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 150.7 | 776.809 | 366.75 | 772.35 | 768.95 | 3997.659
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 779.6 | 799.3 | 721.25 | 593 | 422.15 | 10583.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 32.4 | 9.85 | 58.2 | 84.25 | 119.85 | 1191.75
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 34.55 | 9.7 | 70.65 | 95.95 | 126.4 | 1310.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 82.65 | 83.5 | 83.15 | 82 | 81.4 | 1007.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 441.05 | 437.4 | 436.7 | 436.3 | 440 | 5625.0622
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 417.05 | 446.4 | 6019.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 4855.1 | 4856.8 | 4846.2 | 4853.8 | 4846 | 67976.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  |  | 3.25 |  |  |  | 60.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 2178.75 | 1910.75 | 2164.95 | 2172.9 | 2191.03 | 30062.73
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 48.3 | 48.35 | 48.25 | 48.25 | 48.2 | 509.45
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 2123.65 | 2194.5 | 2215.85 | 1812.05 | 1235.6 | 32797.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 6416.85 | 4990.55 | 6858.45 | 8340.75 | 12569.05 | 79348
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 1680.2 | 1759.95 | 1781.4 | 1577.8 | 1021.45 | 26975.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 627.5 |  |  | 2159.2 | 1195.7 | 17418.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 4660.9 | 5.65 | 1838.55 | 3238.85 | 1748.2 | 38920.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 4810.6 | 1409.95 | 2814.15 | 4795.35 | 2135.65 | 51143.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 4592.6 | 1137.15 | 183.8 | 3153.15 | 2380.25 | 43053.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 226.85 | 224.1 | 237.8 | 230.05 | 234.8 | 3289.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 1.15 | 0.95 | 1.45 | 25.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 1207 | 1898.3 | 1850.8 | 1017.8 | 1656.25 | 18819.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 84.9 | 85.1 | 85.45 | 85 | 85.7 | 1000
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 124.45 | 124.25 | 125.35 | 117.9 | 66.2 | 1754
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [10 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 120.25 | 101.05 | 134.4 | 118.95 | 109.5 | 1858.7885
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 131 | 130.3 | 130.25 | 130.05 | 130.55 | 1778.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 5666.2 | 5675.15 | 5606.5 | 5746.45 | 5853.25 | 69459.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 2162.1 | 2162.3 | 2158.45 | 2158.4 | 2154.9 | 28609.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 237.75 | 237.95 | 237.85 | 237.7 | 237.9 | 3330.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 1128.35 | 1405.325 | 1567.649 | 651.4 | 813.4155 | 14650.341
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 1146.35 | 1304.285 | 1414.4875 | 712.35 | 764.9805 | 14180.603
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 1742 | 1860.735 | 1830.7645 | 1885.1 | 1884.449 | 23685.0385
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 14.4 | 15.343 | 14.4 | 2.9905 | 185.6835
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 535.3 | 715.49 | 720.1285 | 721.35 | 718.17 | 9859.7285
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 3341.1 | 2347.7 | 2802.6815 | 3482.5 | 3582.6675 | 44513.569
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 2562.45 | 2703.13 | 2751.5105 | 3008.1 | 2997.2195 | 30445.725
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 1530.6 | 1530.55 | 1528.5375 | 1536.75 | 1512.2825 | 21423.425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 890.85 | 717.05 | 875.5 | 867.9 | 564.65 | 13714.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 1080.6 | 890.9 | 1181.65 | 1088.05 | 727.95 | 17472.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 899.75 |  | 899.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 | [5 empty] | 12.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 | [5 empty] | 5852.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 3321.75 | 3390.67 | 3391.931 | 3384.6 | 3359.9185 | 46943.5295
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 3414.5 | 3411.52 | 3415.3465 | 3405.95 | 3382.1285 | 47304.01
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 3820.45 | 3641.97 | 3635.0925 | 3848.6 | 3564.8875 | 51873.95
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 123.4 | 125.6 | 179.4 | 157 | 147.15 | 2371.894
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 342.95 | 372.05 | 583.7 | 201.65 | 301.65 | 5381.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 997.25 | 1031.9 | 1606.75 | 571 | 924.65 | 15051.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 105.9 | 105.9 | 103.05 | 75.05 | 62.88 | 1354.68
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 28.65 | 27.4 | 26.6 | 24 | 24.955 | 321.905
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 31.3 | 52.8 | 53.44 | 434.74
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 17.6 |  | 3.855 | 576.955
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 92.3 | 69.15 | 111.25 | 75.85 | 51.7 | 1547.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 2653.3 | 2654.05 | 1936.95 | 2653.45 | 2654.1 | 32804.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 44.25 | 28.9 | 38.7 | 38.55 | 43.75 | 576.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 | [5 empty] | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 | [6 empty] | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 480.3 | 480.4 | 479.9 | 479.9 | 479.8 | 6569.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 170.8 | 120.2 | 196.45 | 196.2 | 196.75 | 2263.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 28 | 20.6 | 47.4 | 50.25 | 49.9 | 627.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 1061.05 | 1081.05 | 1064.8 | 969.5 | 1083.85 | 13446.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 2373.9 | 2530.6 | 2682.3 | 3622.2 | 2581.4 | 29005.85
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 757.75 | 745.05 | 754.6 | 754.45 | 754.75 | 10669.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 290.1 | 498.55 | 242.5 | 275.8 | 626.1 | 3820.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 2565.3 | 2291.9 | 2607.5 | 2608.05 | 2607.05 | 35797
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 148.55 | 185.85 | 182.1 | 97.3 | 132 | 2344.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 | [6 empty] | 34583.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 | [6 empty] | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [10 empty] | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 145.4 | 146.4 | 145.6 | 141.1 | 141.45 | 1876.05
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 40.1 | 41.7 | 42.85 | 42.9 | 44.6 | 511.7
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 368.7 | 498.2 | 353.1 | 236.45 | 484.4 | 5501.95
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 174907.08 | 161629.8925 | 174097.4291 | 177480.6496 | 176910.2731 | 2380558.0012
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 246.439 |  | 235.4595 |  | 254.401 | 2990.6885
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 181.564 | 93.25 | 187.4325 | 194.2 | 156.3 | 1994.2375
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 297.15 | 289.4 | 316.8 | 316.8 | 316.6 | 3446.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 619.8883 | 648 | 622.2142 | 617.0449 | 612.2961 | 8816.7978
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 454.7173 | 432 | 454.6649 | 454.6967 | 446.5373 | 6306.6166
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 159.15 | 181.55 | 230.6 | 228 | 224.55 | 2156.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 177.85 | 137.25 | 196.65 | 194.75 | 144.25 | 3141.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 581.15 | 586.7563 | 586.6241 | 586.6241 | 585.5176 | 7897.8804
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 2717.9086 | 2368.2063 | 2830.4452 | 2592.1158 | 2740.4519 | 36751.0707
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 347589.3655
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 343016.963
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 260148.6
[7 empty] | ELECTROPERU | 257282.33
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 178760.4849
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 111330.395
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 103177.35
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 93366.35
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 67976.3
[7 empty] | EGEMSA | 55328.05
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 51209.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 46073.7697
[7 empty] | CELEPSA | 41303.933
[7 empty] | EGASA | 35074.55
[7 empty] | SAN GABAN | 33381.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 32797.8
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 30062.73
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 23475.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 22731.4095
[7 empty] | EGEJUNIN | 21258.187
[7 empty] | LA VIRGEN | 18819.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15051.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 14700.5
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13281.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 12136.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10583.4
[7 empty] | SINERSA | 8833.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8769.5696
[7 empty] | EGESUR | 8092.518
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7446.915
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6217.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6175.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6117.7036
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6019.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5919.45
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5679.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5632.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5625.0622
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5501.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5381.4
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4768
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4567.53
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4357.7
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3004.9336
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2967.4
[7 empty] | PETRAMAS | 2688.28
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2620.15
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2387.75
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2371.894
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2344.75
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1858.7885
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1754
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1739.439
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1547.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1522.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1310.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1191.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1007.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1000
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 998.3
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 885.33
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 509.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 71.3
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 60.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 52.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 36.9701
[7 empty] | KONDU SAC | 25.3

## G_AREAS
miércoles, 14 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 466.2 | 154.91 | 0 | 7 | 3229.788 | 2269.69 | 0 | 56.38 | 759.34 | 0 | 0 | 0 | 628.11 | 5555.858 | 759.34 | 6943.308 | 00:30 | 4455.328 | 2424.6 | 0 | 63.38 | 6943.308 | 00:30 | 381.767 | 92.13 | 0 | 63.38 | 537.277
01:00 | 471.3 | 155.5 | 0 | 6.6 | 3339.739 | 2015.786 | 0 | 59.85 | 768.29 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 5415.375 | 768.29 | 6817.065 | 01:00 | 4579.329 | 2171.286 | 0 | 66.45 | 6817.065 | 01:00 | 383.169 | 91.72 | 0 | 66.45 | 541.339
01:30 | 465.6 | 153.6 | 0 | 9 | 3225.625 | 1915.334 | 0 | 71.9 | 751.41 | 0 | 0 | 0 | 628.2 | 5212.859 | 751.41 | 6592.469 | 01:30 | 4442.635 | 2068.934 | 0 | 80.9 | 6592.469 | 01:30 | 381.266 | 90.82 | 0 | 80.9 | 552.986
02:00 | 463.9 | 152.12 | 0 | 18.2 | 3244.832 | 1924.468 | 0 | 51.8 | 748.53 | 0 | 0 | 0 | 634.22 | 5221.1 | 748.53 | 6603.85 | 02:00 | 4457.262 | 2076.588 | 0 | 70 | 6603.85 | 02:00 | 373.666 | 89.74 | 0 | 70 | 533.406
02:30 | 465.3 | 153.2 | 0 | 23.2 | 3261.745 | 1890.155 | 0 | 50.505 | 751.99 | 0 | 0 | 0 | 641.7 | 5202.405 | 751.99 | 6596.095 | 02:30 | 4479.035 | 2043.355 | 0 | 73.705 | 6596.095 | 02:30 | 371.765 | 90.62 | 0 | 73.705 | 536.09
03:00 | 463.3 | 154.39 | 0 | 22.6 | 3147.678 | 1934.541 | 0 | 40.486 | 751.95 | 0 | 0 | 0 | 640.29 | 5122.705 | 751.95 | 6514.945 | 03:00 | 4362.928 | 2088.931 | 0 | 63.086 | 6514.945 | 03:00 | 371.264 | 90.91 | 0 | 63.086 | 525.26
03:30 | 453.1 | 150.8 | 0 | 15.8 | 3110.906 | 1879.565 | 0 | 30.577 | 731.31 | 0 | 0 | 0 | 619.7 | 5021.048 | 731.31 | 6372.058 | 03:30 | 4295.316 | 2030.365 | 0 | 46.377 | 6372.058 | 03:30 | 368.464 | 88.92 | 0 | 46.377 | 503.761
04:00 | 466.4 | 151.62 | 0 | 12.3 | 3206.764 | 1888.92 | 0 | 35.819 | 743.5 | 0 | 0 | 0 | 630.32 | 5131.503 | 743.5 | 6505.323 | 04:00 | 4416.664 | 2040.54 | 0 | 48.119 | 6505.323 | 04:00 | 370.871 | 89.24 | 0 | 48.119 | 508.23
04:30 | 463.9 | 150.05 | 0 | 9.6 | 3253.199 | 1730.631 | 0 | 40 | 750.49 | 0 | 0 | 0 | 623.55 | 5023.83 | 750.49 | 6397.87 | 04:30 | 4467.589 | 1880.681 | 0 | 49.6 | 6397.87 | 04:30 | 369.463 | 89.37 | 0 | 49.6 | 508.433
05:00 | 464.3 | 150.51 | 0 | 21.5 | 3316.056 | 1808.997 | 0 | 46.3 | 745.12 | 0 | 0 | 0 | 636.31 | 5171.353 | 745.12 | 6552.783 | 05:00 | 4525.476 | 1959.507 | 0 | 67.8 | 6552.783 | 05:00 | 372.063 | 89.13 | 0 | 67.8 | 528.993
05:30 | 465.4 | 150.92 | 0 | 30.6 | 3404.127 | 1841.486 | 0 | 56.1 | 748.25 | 0 | 2.5 | 0 | 646.92 | 5301.713 | 750.75 | 6699.383 | 05:30 | 4617.777 | 1992.406 | 2.5 | 86.7 | 6699.383 | 05:30 | 375.968 | 89.54 | 2.5 | 86.7 | 554.708
06:00 | 467.4 | 149.61 | 0 | 29.8 | 3327.637 | 1738.102 | 0 | 60.5 | 746.1 | 0 | 34.2 | 0 | 646.81 | 5126.239 | 780.3 | 6553.349 | 06:00 | 4541.137 | 1887.712 | 34.2 | 90.3 | 6553.349 | 06:00 | 376.564 | 88.03 | 34.2 | 90.3 | 589.094
06:30 | 458.4 | 171.11 | 0 | 38.8 | 3205.332 | 1734.349 | 0 | 67.7 | 743.67 | 0 | 91.9 | 0 | 668.31 | 5007.381 | 835.57 | 6511.261 | 06:30 | 4407.402 | 1905.459 | 91.9 | 106.5 | 6511.261 | 06:30 | 375.115 | 88.19 | 91.9 | 106.5 | 661.705
07:00 | 464.8 | 172.05 | 0 | 43 | 3218.294 | 1740.737 | 0.1 | 67.7 | 744.23 | 0 | 191.1 | 0 | 679.85 | 5026.831 | 935.33 | 6642.011 | 07:00 | 4427.324 | 1912.787 | 191.2 | 110.7 | 6642.011 | 07:00 | 375.971 | 88.25 | 191.2 | 110.7 | 766.121
07:30 | 464.6 | 169.02 | 0 | 44.6 | 3088.467 | 1665.109 | 0.2 | 66.8 | 749.8 | 0 | 671.6 | 0 | 678.22 | 4820.576 | 1421.4 | 6920.196 | 07:30 | 4302.867 | 1834.129 | 671.8 | 111.4 | 6920.196 | 07:30 | 376.17 | 85.92 | 671.8 | 111.4 | 1245.29
08:00 | 462 | 169.29 | 0.1 | 43.2 | 3063.2517 | 1652.751 | 0.3 | 83.4 | 741.71 | 0 | 747.4 | 0 | 674.59 | 4799.7027 | 1489.11 | 6963.4027 | 08:00 | 4266.9617 | 1822.041 | 747.8 | 126.6 | 6963.4027 | 08:00 | 375.071 | 86.99 | 747.8 | 126.6 | 1336.461
08:30 | 462.4 | 171.26 | 0.1 | 35.6 | 3301.3141 | 1767.29 | 0.4 | 129.8 | 745.8 | 0 | 814.6 | 0 | 669.36 | 5198.8041 | 1560.4 | 7428.5641 | 08:30 | 4509.5141 | 1938.55 | 815.1 | 165.4 | 7428.5641 | 08:30 | 376.27 | 87.46 | 815.1 | 165.4 | 1444.23
09:00 | 450.9 | 171.53 | 0.2 | 33 | 3397.2411 | 1827.197 | 0.7 | 141.2 | 735.75 | 0 | 813.8 | 0 | 655.63 | 5366.3381 | 1549.55 | 7571.518 | 09:00 | 4583.8911 | 1998.727 | 814.7 | 174.2 | 7571.518 | 09:00 | 364.275 | 88.03 | 814.7 | 174.2 | 1441.205
09:30 | 453.7 | 170.64 | 0.2 | 30.5 | 3350.7674 | 2003.165 | 0.8 | 162.3 | 742.74 | 0 | 821.9 | 0 | 655.04 | 5517.0324 | 1564.64 | 7736.7123 | 09:30 | 4547.2073 | 2173.805 | 822.9 | 192.8 | 7736.7123 | 09:30 | 371.069 | 87.14 | 822.9 | 192.8 | 1473.909
10:00 | 467.9 | 170.52 | 0.3 | 28.6 | 3355.8071 | 2149.307 | 1 | 176.2 | 754.3 | 0 | 767 | 0 | 667.32 | 5682.3141 | 1521.3 | 7870.9341 | 10:00 | 4578.0071 | 2319.827 | 768.3 | 204.8 | 7870.9341 | 10:00 | 383.05 | 87.32 | 768.3 | 204.8 | 1443.47
10:30 | 465.5 | 171.61 | 0.2 | 33.4 | 3383.6781 | 2168.121 | 1 | 219 | 761.682 | 0 | 572.7 | 0 | 670.71 | 5771.7991 | 1334.382 | 7776.8911 | 10:30 | 4610.8601 | 2339.731 | 573.9 | 252.4 | 7776.8911 | 10:30 | 383.602 | 87.01 | 573.9 | 252.4 | 1296.912
11:00 | 465.7 | 172.65 | 0.3 | 41.8 | 3462.0927 | 2307.242 | 1.1 | 264.1 | 762.54 | 0 | 495.1 | 0 | 680.45 | 6034.5347 | 1257.64 | 7972.6247 | 11:00 | 4690.3327 | 2479.892 | 496.5 | 305.9 | 7972.6247 | 11:00 | 385.69 | 87.15 | 496.5 | 305.9 | 1275.24
11:30 | 466.8 | 174.27 | 0.2 | 52.1 | 3332.8503 | 2349.523 | 1.3 | 289.2 | 738.612 | 0 | 563.3 | 0 | 693.37 | 5972.8733 | 1301.912 | 7968.1553 | 11:30 | 4538.2623 | 2523.793 | 564.8 | 341.3 | 7968.1553 | 11:30 | 385.042 | 88.02 | 564.8 | 341.3 | 1379.162
12:00 | 457.9 | 172.67 | 0.2 | 57 | 3312.8567 | 2365.842 | 1.7 | 316.538 | 724.771 | 0 | 540.2 | 0 | 687.77 | 5996.9367 | 1264.971 | 7949.6777 | 12:00 | 4495.5277 | 2538.512 | 542.1 | 373.538 | 7949.6777 | 12:00 | 377.851 | 86.92 | 542.1 | 373.538 | 1380.409
12:30 | 468.1 | 173.87 | 0.2 | 62.4 | 3334.0999 | 2220.911 | 1.4 | 356.155 | 758.848 | 0 | 658.2 | 0 | 704.57 | 5912.5659 | 1417.048 | 8034.1839 | 12:30 | 4561.0479 | 2394.781 | 659.8 | 418.555 | 8034.1839 | 12:30 | 379.748 | 87.72 | 659.8 | 418.555 | 1545.823
13:00 | 465.1 | 172.01 | 0.3 | 72.3 | 3351.2252 | 2280.992 | 0.9 | 383.806 | 743.154 | 0 | 376.9 | 0 | 709.71 | 6016.9232 | 1120.054 | 7846.6872 | 13:00 | 4559.4792 | 2453.002 | 378.1 | 456.106 | 7846.6872 | 13:00 | 378.814 | 86.96 | 378.1 | 456.106 | 1299.98
13:30 | 463.5 | 172.33 | 0.4 | 84.5 | 3325.0659 | 2324.11 | 0.8 | 437.035 | 739.929 | 0 | 378.3 | 0 | 720.73 | 6087.0109 | 1118.229 | 7925.9699 | 13:30 | 4528.4949 | 2496.44 | 379.5 | 521.535 | 7925.9699 | 13:30 | 378.419 | 87.58 | 379.5 | 521.535 | 1367.034
14:00 | 464.3 | 174.16 | 0.1 | 82.9 | 3349.4084 | 2329.996 | 0.7 | 541.872 | 732.947 | 0 | 267.9 | 0 | 721.46 | 6221.9764 | 1000.847 | 7944.2834 | 14:00 | 4546.6554 | 2504.156 | 268.7 | 624.772 | 7944.2834 | 14:00 | 379.127 | 89.51 | 268.7 | 624.772 | 1362.109
14:30 | 467.8 | 173.94 | 0.1 | 91.6 | 3495.2888 | 2282.612 | 0.5 | 609.32 | 749.711 | 0 | 146.8 | 0 | 733.44 | 6387.7208 | 896.511 | 8017.6718 | 14:30 | 4712.7998 | 2456.552 | 147.4 | 700.92 | 8017.6718 | 14:30 | 380.371 | 89.29 | 147.4 | 700.92 | 1317.981
15:00 | 459 | 173.35 | 0 | 99.4 | 3348.7214 | 2389.937 | 0.4 | 656.396 | 727.76 | 0 | 138.9 | 0 | 731.75 | 6395.4544 | 866.66 | 7993.8644 | 15:00 | 4535.4814 | 2563.287 | 139.3 | 755.796 | 7993.8644 | 15:00 | 383.66 | 88.6 | 139.3 | 755.796 | 1367.356
15:30 | 464.7 | 174.7 | 0 | 101.2 | 3360.5078 | 2347.457 | 0.2 | 628.184 | 735.422 | 0 | 139.9 | 0 | 740.6 | 6336.3488 | 875.322 | 7952.2708 | 15:30 | 4560.6298 | 2522.157 | 140.1 | 729.384 | 7952.2708 | 15:30 | 381.472 | 89.75 | 140.1 | 729.384 | 1340.706
16:00 | 464.6 | 174.88 | 0 | 96.3 | 3369.6206 | 2314.712 | 0.1 | 638.438 | 740.955 | 0 | 134.5 | 0 | 735.78 | 6322.8706 | 875.455 | 7934.1056 | 16:00 | 4575.1756 | 2489.592 | 134.6 | 734.738 | 7934.1056 | 16:00 | 380.255 | 89.28 | 134.6 | 734.738 | 1338.873
16:30 | 464.9 | 173.76 | 0 | 87 | 3359.2324 | 2281.717 | 0.2 | 617.39 | 732.868 | 0 | 75.4 | 0 | 725.66 | 6258.5394 | 808.268 | 7792.4674 | 16:30 | 4557.0004 | 2455.477 | 75.6 | 704.39 | 7792.4674 | 16:30 | 378.018 | 86.31 | 75.6 | 704.39 | 1244.318
17:00 | 463.2 | 174.54 | 0 | 86.4 | 3379.5792 | 2278.821 | 0.2 | 605.336 | 735.652 | 0 | 41.7 | 0 | 724.14 | 6263.9362 | 777.352 | 7765.4282 | 17:00 | 4578.4312 | 2453.361 | 41.9 | 691.736 | 7765.4282 | 17:00 | 378.642 | 86.44 | 41.9 | 691.736 | 1198.718
17:30 | 464.3 | 174.2 | 0 | 81.4 | 3437.2612 | 2094.279 | 0.2 | 615.152 | 757.922 | 0 | 24.4 | 0 | 719.9 | 6146.8922 | 782.322 | 7649.1142 | 17:30 | 4659.4832 | 2268.479 | 24.6 | 696.552 | 7649.1142 | 17:30 | 382.142 | 86 | 24.6 | 696.552 | 1189.294
18:00 | 465.1 | 171.99 | 0 | 89.9 | 3418.3886 | 1929.398 | 0 | 605.368 | 802.179 | 0.5 | 7.3 | 0 | 726.99 | 5953.1546 | 809.979 | 7490.1236 | 18:00 | 4685.6676 | 2101.888 | 7.3 | 695.268 | 7490.1236 | 18:00 | 384.139 | 83.79 | 7.3 | 695.268 | 1170.497
18:30 | 464 | 173.96 | 0 | 90.1 | 3477.2862 | 1919.815 | 0 | 571.412 | 800.442 | 0.5 | 0.3 | 0 | 728.06 | 5968.5132 | 801.242 | 7497.8152 | 18:30 | 4741.7282 | 2094.275 | 0.3 | 661.512 | 7497.8152 | 18:30 | 386.642 | 85.4 | 0.3 | 661.512 | 1133.854
19:00 | 464.7 | 174.1 | 0 | 89.8 | 3596.2518 | 2021.006 | 0 | 578.651 | 799.278 | 5.1 | 0.3 | 0 | 728.6 | 6195.9088 | 804.678 | 7729.1868 | 19:00 | 4860.2298 | 2200.206 | 0.3 | 668.451 | 7729.1868 | 19:00 | 386.978 | 85.74 | 0.3 | 668.451 | 1141.469
19:30 | 464.2 | 175.06 | 0 | 78.6 | 3628.2725 | 2100.819 | 0 | 542.307 | 808.497 | 5.1 | 0 | 0 | 717.86 | 6271.3985 | 813.597 | 7802.8555 | 19:30 | 4900.9695 | 2280.979 | 0 | 620.907 | 7802.8555 | 19:30 | 389.297 | 86.7 | 0 | 620.907 | 1096.904
20:00 | 464.5 | 171.32 | 0 | 64.8 | 3585.1414 | 2185.586 | 0 | 493.4 | 809.798 | 0 | 0 | 0 | 700.62 | 6264.1274 | 809.798 | 7774.5454 | 20:00 | 4859.4394 | 2356.906 | 0 | 558.2 | 7774.5454 | 20:00 | 390.498 | 85.16 | 0 | 558.2 | 1033.858
20:30 | 465.3 | 173.86 | 0 | 63.5 | 3601.5607 | 2197.684 | 0 | 459.045 | 823.299 | 0 | 0 | 0 | 702.66 | 6258.2897 | 823.299 | 7784.2487 | 20:30 | 4890.1597 | 2371.544 | 0 | 522.545 | 7784.2487 | 20:30 | 390.299 | 87.83 | 0 | 522.545 | 1000.674
21:00 | 466.3 | 174.95 | 0 | 47.1 | 3622.4689 | 2211.844 | 0 | 343.122 | 815.401 | 0 | 0 | 0 | 688.35 | 6177.4349 | 815.401 | 7681.1859 | 21:00 | 4904.1699 | 2386.794 | 0 | 390.222 | 7681.1859 | 21:00 | 391.401 | 89.83 | 0 | 390.222 | 871.453
21:30 | 465.2 | 175.3 | 0 | 39.4 | 3658.4096 | 2179.646 | 0 | 392.318 | 814.662 | 0 | 0 | 0 | 679.9 | 6230.3736 | 814.662 | 7724.9356 | 21:30 | 4938.2716 | 2354.946 | 0 | 431.718 | 7724.9356 | 21:30 | 387.062 | 88.8 | 0 | 431.718 | 907.58
22:00 | 463.1 | 176.25 | 0 | 31.4 | 3646.9383 | 2201.746 | 0 | 351.736 | 804.35 | 0 | 0 | 0 | 670.75 | 6200.4204 | 804.35 | 7675.5203 | 22:00 | 4914.3884 | 2377.996 | 0 | 383.136 | 7675.5203 | 22:00 | 384.05 | 90.01 | 0 | 383.136 | 857.196
22:30 | 464 | 176.33 | 0 | 29.8 | 3652.6852 | 2170.12 | 0 | 332.146 | 765.97 | 0 | 0 | 0 | 670.13 | 6154.9512 | 765.97 | 7591.0512 | 22:30 | 4882.6552 | 2346.45 | 0 | 361.946 | 7591.0512 | 22:30 | 383.85 | 91.27 | 0 | 361.946 | 837.066
23:00 | 465.4 | 177.26 | 0 | 31.2 | 3589.9798 | 2158.991 | 0 | 294.661 | 759.86 | 0 | 0 | 0 | 673.86 | 6043.6318 | 759.86 | 7477.3518 | 23:00 | 4815.2398 | 2336.251 | 0 | 325.861 | 7477.3518 | 23:00 | 384.05 | 92.58 | 0 | 325.861 | 802.491
23:30 | 467.1 | 178.38 | 0 | 29 | 3533.0413 | 2064.673 | 0 | 285.525 | 767.76 | 0 | 0 | 0 | 674.48 | 5883.2393 | 767.76 | 7325.4793 | 23:30 | 4767.9014 | 2243.053 | 0 | 314.525 | 7325.4793 | 23:30 | 379.35 | 93.41 | 0 | 314.525 | 787.285
00:00 | 464.6 | 177.18 | 0 | 31.2 | 3395.833 | 1911.049 | 0 | 206.062 | 763.83 | 0 | 0 | 0 | 672.98 | 5512.944 | 763.83 | 6949.754 | 00:00 | 4624.263 | 2088.229 | 0 | 237.262 | 6949.754 | 00:00 | 378.65 | 92.86 | 0 | 237.262 | 708.772
TOTAL MWh | 11134.85 | 4035.765 | 1.45 | 1174.5 | 81028.1581 | 49483.1145 | 7.1 | 7064.496 | 18216.1895 | 5.6 | 4759.05 | 0 | 16346.565 | 137582.8686 | 22980.8395 | 176910.2731 | TOTAL MWh | 110379.1976 | 53524.4795 | 4767.6 | 8238.996 | 176910.2731 | TOTAL MWh | 9111.2 | 2124.695 | 4767.6 | 8238.996 | 24242.491

## HOP
miércoles, 14 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 11:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/01/2026 11:33:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 14/01/2026 17:49:00 | 14/01/2026 19:38:00 | 14/01/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 14/01/2026 19:38:00 | 14/01/2026 19:58:00 |  | 14/01/2026 19:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 01:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 01:35:00 | 14/01/2026 01:46:00 |  | 14/01/2026 01:35:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 04:28:00 | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 04:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | G2 desconectó por falla
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 12:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 14:20:00 | 14/01/2026 16:01:00 | 14/01/2026 14:15:00 | 14/01/2026 15:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 16:56:00 | 14/01/2026 17:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 17:40:00 | 14/01/2026 19:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 19:28:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:58 h S/C subir al máximo de acuerdo a su disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 01:06:00 |  | 14/01/2026 00:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/01/2026 01:36:00 | 14/01/2026 04:13:00 |  | 14/01/2026 03:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/01/2026 08:54:00 | 14/01/2026 17:32:00 | 14/01/2026 08:29:00 | 14/01/2026 16:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/01/2026 09:19:00 | 14/01/2026 17:30:00 | 14/01/2026 08:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/01/2026 14:47:00 | 14/01/2026 19:27:00 | 14/01/2026 14:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/01/2026 17:30:00 | 14/01/2026 18:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/01/2026 19:27:00 | 14/01/2026 23:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/01/2026 23:16:00 | 14/01/2026 23:47:00 |  | 14/01/2026 23:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 00:44:00 |  | 14/01/2026 00:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 10:40:00 | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 10:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 12:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 12:51:00 | 14/01/2026 15:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 15:51:00 | 14/01/2026 18:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 18:58:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 10:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/01/2026 10:18:00 | 14/01/2026 12:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 13:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/01/2026 13:06:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  | 14/01/2026 06:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/01/2026 16:03:00 | 14/01/2026 16:40:00 | 14/01/2026 16:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/01/2026 20:14:00 | 15/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 20:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 14 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 13:34 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR PRESENCIA DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 07:56 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR PRESENCIA DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 14/01/2026 16:18 | 14/01/2026 20:16 | Por incremento de solidos en suspensión | 1.636 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 14/01/2026 16:18 | 14/01/2026 20:26 | Por incremento de solidos en suspensión | 0.58 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 14/01/2026 16:11 | 14/01/2026 20:00 | Por incremento de solidos en suspensión | 4.662 | F | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/01/2026 17:34 | 14/01/2026 19:04 | Por incremento de solidos en suspensión | 15.367 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 14/01/2026 07:45 | 14/01/2026 13:36 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 48.632 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicación WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/01/2026 10:13 | 14/01/2026 16:56 | Desconexión intempestiva de la unidad G2 por alta temperatura en cilindro A4. La unidad queda en mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/01/2026 17:27 | 14/01/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo debido a alta temperatura en cilindro A4. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 14/01/2026 09:44 | 15/01/2026 00:00 | Se produce Rotura en el cambio de dirección de la tubería de alimentación del sistema de limpieza interna. | 0.35 | F | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 14/01/2026 09:28 | 14/01/2026 17:00 | Levantamiento de observaciones al informe de homologación en el G1 - Unidad fuera de servicio de 09:28/10:34 + 13:44/14:17 + 14:24/14:58 + 15:13/16:20 + 16:30/17:00 h | 66 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/01/2026 00:00 | 14/01/2026 16:03 | MANTENIMIENTO DE 38000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/01/2026 16:40 | 14/01/2026 20:14 | FALLA POR ERROR EN LA CALIBRACIÓN DE LA VÁLVULA WASTEGATE | 0.25 | F | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 14/01/2026 06:18 | 15/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 14/01/2026 06:04 | 15/01/2026 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Seguimiento al hardware del up grade unidad TG1 | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Instalación intercambiador de calor del sistema lubricación TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Actualización de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 14/01/2026 00:00 | 15/01/2026 00:00 | Implementación de upgrade CEMS | 319 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
14/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 14 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 14 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2961.065 | 2923.7318 | 662.3629
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2961.065 | 2923.7318 | 553.3306
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 540.8327
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 649.8649
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3692.6886 | 3655.3554 | 751.8944
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3692.6886 | 3655.3554 | 751.8944
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3692.6886 | 3655.3554 | 751.8944
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3692.6886 | 3655.3554 | 751.8944
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3686.947 | 3649.6139 | 642.7629
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3675.4092 | 3638.076 | 642.7629
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3880.672 | 3843.3388 | 751.8944
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3880.672 | 3843.3388 | 751.8944
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3880.672 | 3843.3388 | 751.8944
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3880.672 | 3843.3388 | 751.8944
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3880.672 | 3843.3388 | 751.8944
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3880.672 | 3843.3388 | 751.8944
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3880.672 | 3843.3388 | 751.8944
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3675.4092 | 3638.076 | 751.8944
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 751.8944
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 751.8944
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 757.6673
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 757.6673
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 757.6673
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 757.6673
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 757.6673
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 757.6673
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3273.0984 | 3235.7652 | 757.6673
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3273.0984 | 3235.7652 | 757.6673
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 757.6673
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3079.2123 | 3041.8792 | 757.6673
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3079.2123 | 3041.8792 | 757.6673
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3079.2123 | 3041.8792 | 757.6673
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3079.2123 | 3041.8792 | 757.6673
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3090.7189 | 3053.3857 | 751.8944
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3090.7189 | 3053.3857 | 757.6673
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3085.6288 | 3048.2956 | 642.7629
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3085.6288 | 3048.2956 | 550.7684
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3290.8915 | 3253.5583 | 649.8649
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3493.5416 | 3456.2084 | 751.8944
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3482.035 | 3444.7019 | 751.8944
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 751.8944
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 751.8944
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 751.8944
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 751.8944
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 751.8944
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 751.8944
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 751.8944
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 407.9128 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [106 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3487.1251 | 3449.792 | 662.3629
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.2891 | 0 | 1900.5055 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 86.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 232.6229 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.3891 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5070154.02 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 14 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 |  | 38 | 66.9 | 31.4881 | 39.5 | 68 | 70 | 265 | 13.92 | 13.55 | 11.013 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 71.7 | 197.42 | 144.94 | 248.295 | 6.1 | 6.56 | 35.613 | 15.27 | -- | -- | 57.26 | 215.373 | 100.506 | 70.498 | 201.607 | 0 | 14.8901 | 18 | 10.2235 | 16.3542 | 17 | 40.39 | 40.68 | 25.5 | -- | 34.0474 | -- | 13.6218 | 6.7562 | 35.489 | 30.163 | 34.503 | 8.56
00:30 |  | 38 | 66.9 | 31.4881 | 39.5 | 68 | 70 | 265 | 13.92 | 13.55 | 11.013 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 71.7 | 197.42 | 144.94 | 248.295 | 6.1 | 6.56 | 35.613 | 15.27 | -- | -- | 57.26 | 215.373 | 100.506 | 70.498 | 201.607 | 0 | 14.8901 | 18 | 10.2235 | 16.3542 | 17 | 40.39 | 40.68 | 25.5 | -- | 34.0474 | -- | 13.6218 | 6.7562 | 35.489 | 30.163 | 34.503 | 8.56
01:00 |  | 38 | 66.9 | 34.0016 | 39.6 | 68 | 70 | 265 | 13.94 | 13.54 | 13.532 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 71.7 | 198.78 | 134.53 | 240.346 | 6.1 | 4.88 | 33.085 | 15.23 | -- | -- | 55.1 | 214.631 | 99.137 | 69.108 | 207.445 | 0 | 14.8901 | 18.2 | 10.192 | 16.3542 | 16.5 | 38.35 | 38.64 | 25.5 | -- | -- | -- | 13.4836 | 6.7562 | 35.489 | 29.497 | 34.694 | 8.125
01:30 |  | 38 | 66.9 | 34.0016 | 39.6 | 68 | 70 | 265 | 13.94 | 13.54 | 13.532 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 71.7 | 198.78 | 134.53 | 240.346 | 6.1 | 4.88 | 33.085 | 15.23 | -- | -- | 55.1 | 214.631 | 99.137 | 69.108 | 207.445 | 0 | 14.8901 | 18.2 | 10.192 | 16.3542 | 16.5 | 38.35 | 38.64 | 25.5 | -- | -- | -- | 13.4836 | 6.7562 | 35.489 | 29.497 | 34.694 | 8.125
02:00 |  | 38 | 66.9 | 34.0016 | 39.6 | 68 | 65 | 250 | 13.95 | 13.8 | 13.385 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 67.68 | 196.06 | 127.3 | 235.5 | 6.1 | 3.74 | 31.354 | 1.26 | -- | -- | 52.33 | 220.382 | 97.782 | 68.816 | 206.133 | 0 | 14.8901 | 11.4 | 10.0951 | 16.3542 | 16.5 | 37.59 | 37.88 | 25.5 | -- | -- | -- | 13.2805 | 6.7562 | 35.489 | 28.518 | 35.637 | 7.96
02:30 |  | 38 | 66.9 | 34.0016 | 39.6 | 68 | 65 | 250 | 13.95 | 13.8 | 13.385 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 67.68 | 196.06 | 127.3 | 235.5 | 6.1 | 3.74 | 31.354 | 1.26 | -- | -- | 52.33 | 220.382 | 97.782 | 68.816 | 206.133 | 0 | 14.8901 | 11.4 | 10.0951 | 16.3542 | 16.5 | 37.59 | 37.88 | 25.5 | -- | -- | -- | 13.2805 | 6.7562 | 35.489 | 28.518 | 35.637 | 7.96
03:00 |  | 38 | 68.9 | 34.0016 | 39.6 | 70 | 65 | 250 | 13.96 | 13.72 | 13.439 | -- | -- | 1.189 | 53.79 | 79.18 | 194.71 | 154.81 | 242.468 | 6.1 | 3.39 | 30.778 | 1.3 | -- | -- | 54.32 | 235.376 | 97.782 | 69.802 | 200.873 | 0 | 14.8901 | 11.3 | 10.1044 | 16.3542 | 16.5 | 37.17 | 37.46 | 25.5 | -- | -- | -- | 13.1156 | 6.7562 | 35.489 | 27.723 | 35.893 | 7.669
03:30 |  | 38 | 68.9 | 34.0016 | 39.6 | 70 | 65 | 250 | 13.96 | 13.72 | 13.439 | -- | -- | 1.189 | 53.79 | 79.18 | 194.71 | 154.81 | 242.468 | 6.1 | 3.39 | 30.778 | 1.3 | -- | -- | 54.32 | 235.376 | 97.782 | 69.802 | 200.873 | 0 | 14.8901 | 11.3 | 10.1044 | 16.3542 | 16.5 | 37.17 | 37.46 | 25.5 | -- | -- | -- | 13.1156 | 6.7562 | 35.489 | 27.723 | 35.893 | 7.669
04:00 |  | 38 | 68.9 | 32.9864 | 39.6 | 70 | 65 | 245 | 13.98 | 13.65 | 13.474 | -- | -- | 1.189 | 79.18 | 99.7 | 198.78 | 170.33 | 234.817 | 6.08 | 4.11 | 32.169 | 6.65 | -- | -- | 59.95 | 241.931 | 99.137 | 69.357 | 198.72 | 0 | 14.8901 | 11 | 10.1647 | 16.3542 | 16.5 | 37.66 | 37.95 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.8772 | 6.7562 | 35.489 | 26.574 | 36.123 | 7.545
04:30 |  | 38 | 68.9 | 32.9864 | 39.6 | 70 | 65 | 245 | 13.98 | 13.65 | 13.474 | -- | -- | 1.189 | 79.18 | 99.7 | 198.78 | 170.33 | 234.817 | 6.08 | 4.11 | 32.169 | 6.65 | -- | -- | 59.95 | 241.931 | 99.137 | 69.357 | 198.72 | 0 | 14.8901 | 11 | 10.1647 | 16.3542 | 16.5 | 37.66 | 37.95 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.8772 | 6.7562 | 35.489 | 26.574 | 36.123 | 7.545
05:00 |  | 38 | 68.9 | 32.9143 | 39.6 | 70 | 65 | 240 | 13.95 | 13.67 | 13.34 | -- | -- | 1.189 | 83.43 | 97.83 | 205.67 | 162.96 | 223.566 | 6.01 | 3.39 | 28.58 | 5.5 | -- | -- | 59.65 | 239.631 | 97.665 | 70.158 | 196.19 | 0.1 | 14.8901 | 13.4 | 10.1135 | 16.3542 | 16.5 | 36.98 | 37.27 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.7031 | 6.7562 | 35.489 | 25.735 | 35.493 | 7.486
05:30 |  | 38 | 68.9 | 32.9143 | 39.6 | 70 | 65 | 240 | 13.95 | 13.67 | 13.34 | -- | -- | 1.189 | 83.43 | 97.83 | 205.67 | 162.96 | 223.566 | 6.01 | 3.39 | 28.58 | 5.5 | -- | -- | 59.65 | 239.631 | 97.665 | 70.158 | 196.19 | 0.1 | 14.8901 | 13.4 | 10.1135 | 16.3542 | 16.5 | 36.98 | 37.27 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.7031 | 6.7562 | 35.489 | 25.735 | 35.493 | 7.486
06:00 |  | 38 | 68.9 | 32.4836 | 39.6 | 70 | 63 | 230 | 13.94 | 13.64 | 13.395 | 1.07 | 120.8 | 1.189 | 80.86 | 95.99 | 205.67 | 135.36 | 222.818 | 5.93 | 5.7 | 28.397 | 5.49 | -- | -- | 55.84 | 235.819 | 99.02 | 69.543 | 194.64 | 0 | 14.8901 | 15.7 | 10.1445 | 16.3542 | 16.1 | 37.4 | 37.69 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.6305 | 6.7562 | 35.489 | 25.385 | 35.598 | 7.34
06:30 |  | 38 | 68.9 | 32.4836 | 39.6 | 70 | 63 | 230 | 13.94 | 13.64 | 13.395 | 1.07 | 120.8 | 1.189 | 80.86 | 95.99 | 205.67 | 135.36 | 222.818 | 5.93 | 5.7 | 28.397 | 5.49 | -- | -- | 55.84 | 235.819 | 99.02 | 69.543 | 194.64 | 0 | 14.8901 | 15.7 | 10.1445 | 16.3542 | 16.1 | 37.4 | 37.69 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.6305 | 6.7562 | 35.489 | 25.385 | 35.598 | 7.34
07:00 |  | 38 | 68.9 | 31.4881 | 39.6 | 70 | 58 | 230 | 13.99 | 13.56 | 13.502 | -- | -- | 1.189 | 59.93 | 95.99 | 202.9 | 151.06 | 209.302 | 5.89 | 4.88 | 24.554 | 5.46 | -- | -- | 55.78 | 234.205 | 99.02 | 68.762 | 187.244 | 0 | 14.8901 | 15.2 | 10.1189 | 16.3542 | 15.8 | 40.72 | 41.01 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.5275 | 6.7562 | 35.489 | 24.889 | 35.68 | 7.691
07:30 |  | 38 | 68.9 | 31.4881 | 39.6 | 70 | 58 | 230 | 13.99 | 13.56 | 13.502 | -- | -- | 1.189 | 59.93 | 95.99 | 202.9 | 151.06 | 209.302 | 5.89 | 4.88 | 24.554 | 5.46 | -- | -- | 55.78 | 234.205 | 99.02 | 68.762 | 187.244 | 0 | 14.8901 | 15.2 | 10.1189 | 16.3542 | 15.8 | 40.72 | 41.01 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.5275 | 6.7562 | 35.489 | 24.889 | 35.68 | 7.691
08:00 |  | 38 | 68.9 | 30.7851 | 39.5 | 70 | 51.3 | 210 | 13.96 | 13.52 | 13.347 | -- | -- | 1.189 | 53.14 | 93.24 | 200.15 | 167.01 | 213.605 | 5.95 | 3.39 | 25.939 | 2.6 | -- | -- | 54.08 | 232.503 | 98.906 | 69.033 | 183.106 | 0 | 14.8901 | 15 | 10.2367 | 16.3542 | 15.8 | 38.5 | 38.79 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.4217 | 6.7562 | 35.489 | 24.379 | 35.68 | 7.715
08:30 |  | 38 | 68.9 | 30.7851 | 39.5 | 70 | 51.3 | 210 | 13.96 | 13.52 | 13.347 | -- | -- | 1.189 | 53.14 | 93.24 | 200.15 | 167.01 | 213.605 | 5.95 | 3.39 | 25.939 | 2.6 | -- | -- | 54.08 | 232.503 | 98.906 | 69.033 | 183.106 | 0 | 14.8901 | 15 | 10.2367 | 16.3542 | 15.8 | 38.5 | 38.79 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.4217 | 6.7562 | 35.489 | 24.379 | 35.68 | 7.715
09:00 |  | 38 | 68.9 | 28.0425 | 39.6 | 70 | 51.3 | 200 | 14.03 | 13.49 | 13.362 | -- | -- | 1.189 | 53.14 | 92.34 | 194.71 | 169.28 | 200.196 | 5.85 | 1.82 | 26.172 | 0.43 | -- | -- | 57.64 | 239.059 | 100.275 | 70.005 | 176.069 | 0 | 14.8901 | 15 | 10.3524 | 16.3542 | 15.7 | 37.75 | 38.04 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.2321 | 6.7562 | 35.489 | 23.465 | 34.988 | 7.553
09:30 |  | 38 | 68.9 | 28.0425 | 39.6 | 70 | 51.3 | 200 | 14.03 | 13.49 | 13.362 | -- | -- | 1.189 | 53.14 | 92.34 | 194.71 | 169.28 | 200.196 | 5.85 | 1.82 | 26.172 | 0.43 | -- | -- | 57.64 | 239.059 | 100.275 | 70.005 | 176.069 | 0 | 14.8901 | 15 | 10.3524 | 16.3542 | 15.7 | 37.75 | 38.04 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.2321 | 6.7562 | 35.489 | 23.465 | 34.988 | 7.553
10:00 |  | 38 | 68.9 | 25.4142 | 39.7 | 70 | 49.1 | 200 | 13.99 | 13.85 | 13.525 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 91.43 | 192.03 | 170.57 | 185.942 | 5.77 | 13.23 | 24.99 | 0.42 | -- | -- | 61.67 | 244.962 | 101.658 | 69.434 | 172.78 | 0 | 14.8901 | 20.9 | 10.3179 | 16.3542 | 15.5 | 37.77 | 38.05 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.1037 | 6.7562 | 35.489 | 22.846 | 35.257 | 7.216
10:30 |  | 38 | 68.9 | 25.4142 | 39.7 | 70 | 49.1 | 200 | 13.99 | 13.85 | 13.525 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 91.43 | 192.03 | 170.57 | 185.942 | 5.77 | 13.23 | 24.99 | 0.42 | -- | -- | 61.67 | 244.962 | 101.658 | 69.434 | 172.78 | 0 | 14.8901 | 20.9 | 10.3179 | 16.3542 | 15.5 | 37.77 | 38.05 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.1037 | 6.7562 | 35.489 | 22.846 | 35.257 | 7.216
11:00 |  | 38 | 68.9 | 25.4142 | 39.7 | 70 | 46.9 | 206 | 13.99 | 13.83 | 15.122 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 92.34 | 188.04 | 168.76 | 192.207 | 5.68 | 12.09 | 18.99 | 0.43 | -- | -- | 64.39 | 242.682 | 100.275 | 68.006 | 192.722 | 0 | 14.8901 | 23.6 | 10.3658 | 16.3542 | 15.4 | 37.76 | 38.05 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.0788 | 6.7562 | 35.489 | 22.726 | 34.924 | 7.176
11:30 |  | 38 | 68.9 | 25.4142 | 39.7 | 70 | 46.9 | 206 | 13.99 | 13.83 | 15.122 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 92.34 | 188.04 | 168.76 | 192.207 | 5.68 | 12.09 | 18.99 | 0.43 | -- | -- | 64.39 | 242.682 | 100.275 | 68.006 | 192.722 | 0 | 14.8901 | 23.6 | 10.3658 | 16.3542 | 15.4 | 37.76 | 38.05 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.0788 | 6.7562 | 35.489 | 22.726 | 34.924 | 7.176
12:00 |  | 38 | 66.9 | 23.5211 | 39.7 | 68 | 42.2 | 195 | 14.03 | 13.84 | 11.558 | -- | -- | 1.189 | 54.46 | 105.37 | 184.1 | 165.86 | 194.602 | 5.55 | 12.09 | 23.74 | 0.44 | -- | -- | 65.57 | 243.853 | 97.551 | 69.581 | 181.518 | 0 | 14.8901 | 12 | 10.3107 | 16.3542 | 15.2 | 37.09 | 37.38 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.063 | 6.7562 | 35.489 | 22.65 | 34.353 | 7.08
12:30 |  | 38 | 66.9 | 23.5211 | 39.7 | 68 | 42.2 | 195 | 14.03 | 13.84 | 11.558 | -- | -- | 1.189 | 54.46 | 105.37 | 184.1 | 165.86 | 194.602 | 5.55 | 12.09 | 23.74 | 0.44 | -- | -- | 65.57 | 243.853 | 97.551 | 69.581 | 181.518 | 0 | 14.8901 | 12 | 10.3107 | 16.3542 | 15.2 | 37.09 | 37.38 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.063 | 6.7562 | 35.489 | 22.65 | 34.353 | 7.08
13:00 |  | 38 | 63.9 | 21.106 | 39.6 | 65 | 42.2 | 195 | 13.95 | 13.83 | 11.712 | -- | -- | 1.189 | 62.8 | 113.34 | 181.5 | 163.93 | 186.597 | 5.42 | 10.99 | 22.28 | 1.12 | -- | -- | 63.31 | 244.599 | 97.438 | 69.376 | 177.084 | 0 | 14.8901 | 11.8 | 10.3397 | 16.3542 | 15.1 | 37.21 | 37.5 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.0397 | 6.7562 | 35.489 | 22.538 | 33.993 | 7.035
13:30 |  | 38 | 63.9 | 21.106 | 39.6 | 65 | 42.2 | 195 | 13.95 | 13.83 | 11.712 | -- | -- | 1.189 | 62.8 | 113.34 | 181.5 | 163.93 | 186.597 | 5.42 | 10.99 | 22.28 | 1.12 | -- | -- | 63.31 | 244.599 | 97.438 | 69.376 | 177.084 | 0 | 14.8901 | 11.8 | 10.3397 | 16.3542 | 15.1 | 37.21 | 37.5 | 25.5 | -- | -- | -- | 12.0397 | 6.7562 | 35.489 | 22.538 | 33.993 | 7.035
14:00 |  | 38 | 63.9 | 22.106 | 39.6 | 65 | 42.2 | 185 | 19.91 | 17.96 | 10.161 | -- | -- | 1.189 | 65.74 | 109.23 | 180.21 | 162.64 | 180.492 | 5.52 | 11.53 | 24.75 | 3.31 | -- | -- | 64.99 | 248.282 | 98.793 | 68.412 | 174.477 | 0 | 14.8901 | 12 | 10.257 | 16.3542 | 15 | 37.24 | 37.52 | 26.074 | -- | -- | -- | 11.931 | 6.7562 | 35.489 | 22.014 | 34.156 | 7.178
14:30 |  | 38 | 63.9 | 22.106 | 39.6 | 65 | 42.2 | 185 | 19.91 | 17.96 | 10.161 | -- | -- | 1.189 | 65.74 | 109.23 | 180.21 | 162.64 | 180.492 | 5.52 | 11.53 | 24.75 | 3.31 | -- | -- | 64.99 | 248.282 | 98.793 | 68.412 | 174.477 | 0 | 14.8901 | 12 | 10.257 | 16.3542 | 15 | 37.24 | 37.52 | 26.074 | -- | -- | -- | 11.931 | 6.7562 | 35.489 | 22.014 | 34.156 | 7.178
15:00 |  | 38 | 63.9 | 23.106 | 39.6 | 65 | 42.2 | 178 | 15.01 | 18.86 | 9.748 | -- | -- | 1.189 | 59.93 | 100.63 | 180.21 | 162.97 | 178.7 | 5.52 | 11.53 | 22.34 | 4.65 | -- | -- | 66.28 | 253.566 | 98.793 | 69.37 | 171 | 0 | 14.8901 | 16.7 | 10.2178 | 16.3542 | 15 | 37.2 | 37.49 | 26.074 | -- | -- | -- | 11.8852 | 6.7562 | 35.489 | 21.793 | 34.218 | 7.13
15:30 |  | 38 | 63.9 | 23.106 | 39.6 | 65 | 42.2 | 178 | 15.01 | 18.86 | 9.748 | -- | -- | 1.189 | 59.93 | 100.63 | 180.21 | 162.97 | 178.7 | 5.52 | 11.53 | 22.34 | 4.65 | -- | -- | 66.28 | 253.566 | 98.793 | 69.37 | 171 | 0 | 14.8901 | 16.7 | 10.2178 | 16.3542 | 15 | 37.2 | 37.49 | 26.074 | -- | -- | -- | 11.8852 | 6.7562 | 35.489 | 21.793 | 34.218 | 7.13
16:00 |  | 38 | 63.9 | 22.947 | 39.6 | 65 | 42.2 | 178 | 19.76 | 0 | 10.164 | -- | -- | 1.189 | 56.47 | 93.24 | 180.21 | 162.97 | 190.644 | 5.74 | 12.66 | 23.62 | 6.7 | -- | -- | 66.64 | 253.926 | 98.793 | 69.319 | 171.023 | 0.7 | 14.8901 | 12.3 | 10.1615 | 16.3542 | 15.2 | 37.55 | 37.84 | 27.759 | -- | -- | -- | 12.1248 | 6.7562 | 35.489 | 22.948 | 33.993 | 7.203
16:30 |  | 38 | 63.9 | 22.947 | 39.6 | 65 | 42.2 | 178 | 19.76 | 0 | 10.164 | -- | -- | 1.189 | 56.47 | 93.24 | 180.21 | 162.97 | 190.644 | 5.74 | 12.66 | 23.62 | 6.7 | -- | -- | 66.64 | 253.926 | 98.793 | 69.319 | 171.023 | 0.7 | 14.8901 | 12.3 | 10.1615 | 16.3542 | 15.2 | 37.55 | 37.84 | 27.759 | -- | -- | -- | 12.1248 | 6.7562 | 35.489 | 22.948 | 33.993 | 7.203
17:00 |  | 38 | 63.9 | 23.38 | 39.8 | 65 | 42.2 | 178 | 24.91 | 0 | 10.059 | -- | -- | 1.189 | 57.84 | 89.64 | 180.21 | 162.97 | 178.048 | 6.11 | 8.42 | 25.64 | 12.94 | -- | -- | 68.32 | 255.608 | 95.986 | 69.613 | 161.02 | 0.7 | 14.8901 | 12.8 | 10.2732 | 16.3542 | 15.5 | 37.82 | 38.11 | 27.759 | -- | -- | -- | 12.3867 | 6.7562 | 35.489 | 24.21 | 33.931 | 7.245
17:30 |  | 38 | 63.9 | 23.38 | 39.8 | 65 | 42.2 | 178 | 24.91 | 0 | 10.059 | -- | -- | 1.189 | 57.84 | 89.64 | 180.21 | 162.97 | 178.048 | 6.11 | 8.42 | 25.64 | 12.94 | -- | -- | 68.32 | 255.608 | 95.986 | 69.613 | 161.02 | 0.7 | 14.8901 | 12.8 | 10.2732 | 16.3542 | 15.5 | 37.82 | 38.11 | 27.759 | -- | -- | -- | 12.3867 | 6.7562 | 35.489 | 24.21 | 33.931 | 7.245
18:00 |  | 38 | 63.9 | 25.38 | 39.7 | 65 | 42.2 | 178 | 0 | 0 | 23.693 | 1.07 | 118.71 | 1.189 | 57.84 | 87.86 | 186.72 | 163.72 | 184.865 | 6.16 | 4.88 | 35 | 18.71 | -- | -- | 71.78 | 262.068 | 94.769 | 69.518 | 162.451 | 0 | 14.8901 | 18.5 | 10.266 | 16.3542 | 15.6 | 38.48 | 38.77 | 27.759 | -- | -- | -- | 12.6085 | 6.7562 | 35.489 | 25.279 | 34.156 | 7.199
18:30 |  | 38 | 63.9 | 25.38 | 39.7 | 65 | 42.2 | 178 | 0 | 0 | 23.693 | 1.07 | 118.71 | 1.189 | 57.84 | 87.86 | 186.72 | 163.72 | 184.865 | 6.16 | 4.88 | 35 | 18.71 | -- | -- | 71.78 | 262.068 | 94.769 | 69.518 | 162.451 | 0 | 14.8901 | 18.5 | 10.266 | 16.3542 | 15.6 | 38.48 | 38.77 | 27.759 | -- | -- | -- | 12.6085 | 6.7562 | 35.489 | 25.279 | 34.156 | 7.199
19:00 |  | 38 | 65.9 | 24.9326 | 39.8 | 67 | 42.2 | 178 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 86.97 | 193.37 | 137.57 | 176.397 | 6.65 | 4.49 | 31.79 | 15.85 | -- | -- | 84.89 | 275.182 | 94.769 | 69.436 | 166.653 | 0.1 | 14.8901 | 15.4 | 10.2726 | 16.3542 | 16.1 | 38.48 | 38.77 | 29.444 | -- | -- | -- | 12.8755 | 6.7562 | 35.489 | 26.566 | 34.672 | 6.972
19:30 |  | 38 | 65.9 | 24.9326 | 39.8 | 67 | 42.2 | 178 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 86.97 | 193.37 | 137.57 | 176.397 | 6.65 | 4.49 | 31.79 | 15.85 | -- | -- | 84.89 | 275.182 | 94.769 | 69.436 | 166.653 | 0.1 | 14.8901 | 15.4 | 10.2726 | 16.3542 | 16.1 | 38.48 | 38.77 | 29.444 | -- | -- | -- | 12.8755 | 6.7562 | 35.489 | 26.566 | 34.672 | 6.972
20:00 |  | 38 | 65.9 | 27.93 | 39.8 | 67 | 42.2 | 200 | 0 | 0 | 23.705 | -- | -- | 1.189 | 51.84 | 86.09 | 197.42 | 142.3 | 171.013 | 6.56 | 3.39 | 32.26 | 15.3 | -- | -- | 92.4 | 282.684 | 93.455 | 69.766 | 171.645 | 0.5 | 14.8901 | 19 | 10.2608 | 16.3542 | 18 | 38.04 | 38.33 | 29.444 | -- | -- | -- | 12.877 | 6.7562 | 35.489 | 26.573 | 34.797 | 6.861
20:30 |  | 38 | 65.9 | 27.93 | 39.8 | 67 | 42.2 | 200 | 0 | 0 | 23.705 | -- | -- | 1.189 | 51.84 | 86.09 | 197.42 | 142.3 | 171.013 | 6.56 | 3.39 | 32.26 | 15.3 | -- | -- | 92.4 | 282.684 | 93.455 | 69.766 | 171.645 | 0.5 | 14.8901 | 19 | 10.2608 | 16.3542 | 18 | 38.04 | 38.33 | 29.444 | -- | -- | -- | 12.877 | 6.7562 | 35.489 | 26.573 | 34.797 | 6.861
21:00 |  | 38 | 68.9 | 34.648 | 39.8 | 70 | 42.2 | 182 | 0 | 0 | 23.736 | -- | -- | 1.189 | 53.79 | 87.86 | 198.78 | 137.43 | 177.112 | 6.55 | 4.88 | 32.22 | 14.89 | -- | -- | 90.94 | 281.232 | 93.455 | 69.376 | 186.182 | 0 | 14.8901 | 26.1 | 10.3283 | 16.3542 | 19.5 | 37.43 | 37.72 | 29.444 | -- | -- | -- | 13.012 | 6.7562 | 35.489 | 27.224 | 35.257 | 6.813
21:30 |  | 38 | 68.9 | 34.648 | 39.8 | 70 | 42.2 | 182 | 0 | 0 | 23.736 | -- | -- | 1.189 | 53.79 | 87.86 | 198.78 | 137.43 | 177.112 | 6.55 | 4.88 | 32.22 | 14.89 | -- | -- | 90.94 | 281.232 | 93.455 | 69.376 | 186.182 | 0 | 14.8901 | 26.1 | 10.3283 | 16.3542 | 19.5 | 37.43 | 37.72 | 29.444 | -- | -- | -- | 13.012 | 6.7562 | 35.489 | 27.224 | 35.257 | 6.813
22:00 |  | 38 | 73.9 | 46.0705 | 39.8 | 75 | 41 | 182 | 0 | 0 | 23.703 | -- | -- | 1.189 | 71.09 | 94.15 | 198.78 | 144.32 | 190.198 | 6.55 | 4.88 | 28.7 | 5.27 | -- | -- | 90.64 | 280.928 | 93.455 | 69.55 | 207.311 | 0.5 | 14.8901 | 25.8 | 10.3765 | 16.3542 | 19.5 | 37.2 | 37.49 | 29.444 | -- | -- | -- | 12.9046 | 6.7562 | 35.489 | 26.706 | 35.611 | 6.834
22:30 |  | 38 | 73.9 | 46.0705 | 39.8 | 75 | 41 | 182 | 0 | 0 | 23.703 | -- | -- | 1.189 | 71.09 | 94.15 | 198.78 | 144.32 | 190.198 | 6.55 | 4.88 | 28.7 | 5.27 | -- | -- | 90.64 | 280.928 | 93.455 | 69.55 | 207.311 | 0.5 | 14.8901 | 25.8 | 10.3765 | 16.3542 | 19.5 | 37.2 | 37.49 | 29.444 | -- | -- | -- | 12.9046 | 6.7562 | 35.489 | 26.706 | 35.611 | 6.834
23:00 |  | 38 | 83.9 | 22 | 39.8 | 85 | 41 | 182 | 0 | 0 | 15.067 | -- | -- | 1.189 | 77.52 | 90.53 | 197.42 | 142.96 | 180.146 | 6.55 | 4.88 | 28.99 | 5.29 | -- | -- | 90.57 | 280.86 | 94.769 | 69.469 | 212.098 | 0 | 14.8901 | 25.4 | 10.1271 | 16.3542 | 19 | 37.26 | 37.54 | 29.444 | 34.6438 | 38.727 | 39.8404 | 12.9489 | 6.7562 | 35.489 | 26.92 | 35.68 | 6.749
23:30 |  | 38 | 83.9 | 22 | 39.8 | 85 | 41 | 182 | 0 | 0 | 15.067 | -- | -- | 1.189 | 77.52 | 90.53 | 197.42 | 142.96 | 180.146 | 6.55 | 4.88 | 28.99 | 5.29 | -- | -- | 90.57 | 280.86 | 94.769 | 69.469 | 212.098 | 0 | 14.8901 | 25.4 | 10.1271 | 16.3542 | 19 | 37.26 | 37.54 | 29.444 | 34.6438 | 38.727 | 39.8404 | 12.9489 | 6.7562 | 35.489 | 26.92 | 35.68 | 6.749
MAX | 0 | 38 | 63.9 | 21.106 | 39.5 | 65 | 41 | 178 | 0 | 0 | 9.748 | 1.07 | 118.71 | 1.189 | 51.19 | 67.68 | 180.21 | 127.3 | 171.013 | 5.42 | 1.82 | 18.99 | 0.42 | 0 | 0 | 52.33 | 214.631 | 93.455 | 68.006 | 161.02 | 0 | 14.8901 | 11 | 10.0951 | 16.3542 | 15 | 36.98 | 37.27 | 25.5 | 34.6438 | 34.0474 | 39.8404 | 11.8852 | 6.7562 | 35.489 | 21.793 | 33.931 | 6.749
MIN | 0 | 38 | 83.9 | 46.0705 | 39.8 | 85 | 70 | 265 | 24.91 | 18.86 | 23.77 | 1.07 | 120.8 | 1.189 | 83.43 | 113.34 | 205.67 | 170.57 | 248.295 | 6.65 | 13.23 | 35.613 | 18.71 | 0 | 0 | 92.4 | 282.684 | 101.658 | 70.498 | 212.098 | 0.7 | 14.8901 | 26.1 | 10.3765 | 16.3542 | 19.5 | 40.72 | 41.01 | 29.444 | 34.6438 | 38.727 | 39.8404 | 13.6218 | 6.7562 | 35.489 | 30.163 | 36.123 | 8.56
PROM | #DIV/0! | 38 | 67.9 | 28.7562 | 39.6583 | 69 | 50.9833 | 208.4167 | 11.4654 | 9.5129 | 14.8963 | 1.07 | 119.755 | 1.189 | 59.9971 | 91.4179 | 193.0771 | 154.4396 | 201.5782 | 6.0183 | 6.7417 | 27.998 | 6.8546 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.8475 | 248.3059 | 97.6329 | 69.3878 | 185.833 | 0.10833 | 14.8901 | 16.5208 | 10.2342 | 16.3542 | 16.3542 | 37.8767 | 38.1654 | 26.6519 | 34.6438 | 36.3872 | 39.8404 | 12.6139 | 6.7562 | 35.489 | 25.305 | 34.9703 | 7.3473
INICIO |  | 38 | 66.9 | 31.4881 | 39.5 | 68 | 70 | 265 | 13.92 | 13.55 | 11.013 | -- | -- | 1.189 | 51.19 | 71.7 | 197.42 | 144.94 | 248.295 | 6.1 | 6.56 | 35.613 | 15.27 | -- | -- | 57.26 | 215.373 | 100.506 | 70.498 | 201.607 | 0 | 14.8901 | 18 | 10.2235 | 16.3542 | 17 | 40.39 | 40.68 | 25.5 | -- | 34.0474 | -- | 13.6218 | 6.7562 | 35.489 | 30.163 | 34.503 | 8.56
FINAL |  | 38 | 83.9 | 22 | 39.8 | 85 | 41 | 182 | 0 | 0 | 15.067 | -- | -- | 1.189 | 77.52 | 90.53 | 197.42 | 142.96 | 180.146 | 6.55 | 4.88 | 28.99 | 5.29 | -- | -- | 90.57 | 280.86 | 94.769 | 69.469 | 212.098 | 0 | 14.8901 | 25.4 | 10.1271 | 16.3542 | 19 | 37.26 | 37.54 | 29.444 | 34.6438 | 38.727 | 39.8404 | 12.9489 | 6.7562 | 35.489 | 26.92 | 35.68 | 6.749
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 14 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.0237 | 0 | 0.275 | 0.20643 | 0.04476 | 3875.2476 | -- | -- | 0.64156 | 22.8391 | -- | 0.45905 | 0.18358 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.52 | 0.137 | 0.052 | 23.71 | 0.144 | 0.3605 | 0.87385 | 2.95 | 0.269
00:30 | 2695 | 9.0237 | 0 | 0.275 | 0.20643 | 0.04476 | 3875.2476 | -- | -- | 0.64156 | 22.8391 | -- | 0.45905 | 0.18358 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.52 | 0.137 | 0.052 | 23.71 | 0.144 | 0.3605 | 0.87385 | 2.95 | 0.269
01:00 | 2695 | 8.8075 | 0 | 0.291 | 0.19382 | 0.03459 | 3875.2354 | -- | -- | 0.64186 | 22.8081 | -- | 0.44452 | 0.22903 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.521 | 0.133 | 0.051 | 23.71 | 0.141 | 0.35891 | 0.87385 | 3.03 | 0.265
01:30 | 2695 | 8.8075 | 0 | 0.291 | 0.19382 | 0.03459 | 3875.2354 | -- | -- | 0.64186 | 22.8081 | -- | 0.44452 | 0.22903 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.521 | 0.133 | 0.051 | 23.71 | 0.141 | 0.35891 | 0.87385 | 3.03 | 0.265
02:00 | 2695 | 8.5903 | 0 | 0.289 | 0.18989 | 0.03203 | 3875.219 | -- | -- | 0.64239 | 22.7662 | -- | 0.44452 | 0.29158 | 2412 | 0.961 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.522 | 0.132 | 0.049 | 23.71 | 0.138 | 0.35891 | 0.87385 | 3.12 | 0.273
02:30 | 2695 | 8.5903 | 0 | 0.289 | 0.18989 | 0.03203 | 3875.219 | -- | -- | 0.64239 | 22.7662 | -- | 0.44452 | 0.29158 | 2412 | 0.961 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.522 | 0.132 | 0.049 | 23.71 | 0.138 | 0.35891 | 0.87385 | 3.12 | 0.273
03:00 | 2695 | 8.3724 | 0 | 0.267 | 0.19262 | 0.03549 | 3875.1973 | -- | -- | 0.6435 | 22.7111 | -- | 0.43726 | 0.30959 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.524 | 0.13 | 0.047 | 23.71 | 0.141 | 0.35891 | 0.87385 | 3.31 | 0.295
03:30 | 2695 | 8.3724 | 0 | 0.267 | 0.19262 | 0.03549 | 3875.1973 | -- | -- | 0.6435 | 22.7111 | -- | 0.43726 | 0.30959 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.606 | 0.42 | -- | 250.524 | 0.13 | 0.047 | 23.71 | 0.141 | 0.35891 | 0.87385 | 3.31 | 0.295
04:00 | 2695 | 8.1253 | 0 | 0.252 | 0.19199 | 0.03025 | 3875.2074 | -- | -- | 0.64467 | 22.7367 | -- | 0.42999 | 0.3279 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.606 | 0.418 | -- | 250.525 | 0.128 | 0.046 | 23.71 | 0.142 | 0.35891 | 0.87385 | 3.53 | 0.315
04:30 | 2695 | 8.1253 | 0 | 0.252 | 0.19199 | 0.03025 | 3875.2074 | -- | -- | 0.64467 | 22.7367 | -- | 0.42999 | 0.3279 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.606 | 0.418 | -- | 250.525 | 0.128 | 0.046 | 23.71 | 0.142 | 0.35891 | 0.87385 | 3.53 | 0.315
05:00 | 2695 | 7.8455 | 0 | 0.243 | 0.18501 | 0.0245 | 3875.2177 | -- | -- | 0.6455 | 22.7631 | -- | 0.39462 | 0.34027 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.606 | 0.419 | -- | 250.526 | 0.126 | 0.045 | 23.71 | 0.138 | 0.35733 | 0.87385 | 3.56 | 0.326
05:30 | 2695 | 7.8455 | 0 | 0.243 | 0.18501 | 0.0245 | 3875.2177 | -- | -- | 0.6455 | 22.7631 | -- | 0.39462 | 0.34027 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.606 | 0.419 | -- | 250.526 | 0.126 | 0.045 | 23.71 | 0.138 | 0.35733 | 0.87385 | 3.56 | 0.326
06:00 | 2695 | 7.5647 | 0 | 0.2415 | 0.1887 | 0.02661 | 3875.2354 | -- | -- | 0.64661 | 22.8081 | -- | 0.3473 | 0.34027 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.605 | 0.42 | 55.77 | 250.527 | 0.125 | 0.044 | 23.71 | 0.136 | 0.35733 | 0.87385 | 3.54 | 0.329
06:30 | 2695 | 7.5647 | 0 | 0.2415 | 0.1887 | 0.02661 | 3875.2354 | -- | -- | 0.64661 | 22.8081 | -- | 0.3473 | 0.34027 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.605 | 0.42 | 55.77 | 250.527 | 0.125 | 0.044 | 23.71 | 0.136 | 0.35733 | 0.87385 | 3.54 | 0.329
07:00 | 2695 | 7.7812 | 0 | 0.2415 | 0.185 | 0.03002 | 3875.2424 | -- | -- | 0.64764 | 22.8259 | -- | 0.34088 | 0.34027 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.605 | 0.421 | -- | 250.528 | 0.123 | 0.042 | 23.71 | 0.143 | 0.35891 | 0.87385 | 3.52 | 0.331
07:30 | 2695 | 7.7812 | 0 | 0.2415 | 0.185 | 0.03002 | 3875.2424 | -- | -- | 0.64764 | 22.8259 | -- | 0.34088 | 0.34027 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.605 | 0.421 | -- | 250.528 | 0.123 | 0.042 | 23.71 | 0.143 | 0.35891 | 0.87385 | 3.52 | 0.331
08:00 | 2695 | 8.0263 | 0 | 0.2505 | 0.16532 | 0.03612 | 3875.262 | -- | -- | 0.64843 | 22.8756 | 26.4913 | 0.33447 | 0.3465 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.605 | 0.42 | -- | 250.529 | 0.121 | 0.039 | 23.71 | 0.148 | 0.35891 | 0.87385 | 3.58 | 0.333
08:30 | 2695 | 8.0263 | 0 | 0.2505 | 0.16532 | 0.03612 | 3875.262 | -- | -- | 0.64843 | 22.8756 | 26.4913 | 0.33447 | 0.3465 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.605 | 0.42 | -- | 250.529 | 0.121 | 0.039 | 23.71 | 0.148 | 0.35891 | 0.87385 | 3.58 | 0.333
09:00 | 2695 | 8.1788 | 0 | 0.252 | 0.15527 | 0.03879 | 3875.269 | -- | -- | 0.64924 | 22.8935 | -- | 0.32806 | 0.34027 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.605 | 0.419 | -- | 250.521 | 0.119 | 0.036 | 23.71 | 0.147 | 0.35416 | 0.87385 | 3.62 | 0.33
09:30 | 2695 | 8.1788 | 0 | 0.252 | 0.15527 | 0.03879 | 3875.269 | -- | -- | 0.64924 | 22.8935 | -- | 0.32806 | 0.34027 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.605 | 0.419 | -- | 250.521 | 0.119 | 0.036 | 23.71 | 0.147 | 0.35416 | 0.87385 | 3.62 | 0.33
10:00 | 2695 | 8.3141 | 0 | 0.267 | 0.14999 | 0.03902 | 3875.2638 | -- | -- | 0.65033 | 22.8803 | -- | 0.31576 | 0.33407 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.603 | 0.417 | -- | 250.512 | 0.117 | 0.034 | 23.71 | 0.147 | 0.34943 | 0.87385 | 3.63 | 0.308
10:30 | 2695 | 8.3141 | 0 | 0.267 | 0.14999 | 0.03902 | 3875.2638 | -- | -- | 0.65033 | 22.8803 | -- | 0.31576 | 0.33407 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.603 | 0.417 | -- | 250.512 | 0.117 | 0.034 | 23.71 | 0.147 | 0.34943 | 0.87385 | 3.63 | 0.308
11:00 | 2695 | 8.4595 | 0 | 0.283 | 0.15172 | 0.03586 | 3875.258 | -- | -- | 0.65153 | 22.8655 | -- | 0.30399 | 0.3279 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.603 | 0.419 | -- | 250.503 | 0.119 | 0.03 | 23.71 | 0.146 | 0.35258 | 0.87385 | 3.63 | 0.276
11:30 | 2695 | 8.4595 | 0 | 0.283 | 0.15172 | 0.03586 | 3875.258 | -- | -- | 0.65153 | 22.8655 | -- | 0.30399 | 0.3279 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.603 | 0.419 | -- | 250.503 | 0.119 | 0.03 | 23.71 | 0.146 | 0.35258 | 0.87385 | 3.63 | 0.276
12:00 | 2695 | 8.5947 | 0.189 | 0.279 | 0.15871 | 0.02303 | 3875.2677 | -- | -- | 0.65228 | 22.8904 | -- | 0.29222 | 0.32177 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.603 | 0.425 | -- | 250.495 | 0.115 | 0.026 | 23.71 | 0.145 | 0.34785 | 0.87385 | 3.63 | 0.278
12:30 | 2695 | 8.5947 | 0.189 | 0.279 | 0.15871 | 0.02303 | 3875.2677 | -- | -- | 0.65228 | 22.8904 | -- | 0.29222 | 0.32177 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.603 | 0.425 | -- | 250.495 | 0.115 | 0.026 | 23.71 | 0.145 | 0.34785 | 0.87385 | 3.63 | 0.278
13:00 | 2695 | 8.7155 | 0.7005 | 0.267 | 0.15846 | 0.01986 | 3875.2735 | -- | -- | 0.65341 | 22.9051 | -- | 0.2813 | 0.31566 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.419 | -- | 250.486 | 0.107 | 0.023 | 23.71 | 0.145 | 0.35101 | 0.87385 | 3.64 | 0.288
13:30 | 2695 | 8.7155 | 0.7005 | 0.267 | 0.15846 | 0.01986 | 3875.2735 | -- | -- | 0.65341 | 22.9051 | -- | 0.2813 | 0.31566 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.419 | -- | 250.486 | 0.107 | 0.023 | 23.71 | 0.145 | 0.35101 | 0.87385 | 3.64 | 0.288
14:00 | 2695 | 8.8457 | 0.8155 | 0.2625 | 0.16132 | 0.01899 | 3875.2726 | -- | -- | 0.6548 | 22.9028 | -- | 0.26492 | 0.30356 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.417 | -- | 250.477 | 0.093 | 0.018 | 23.71 | 0.144 | 0.35101 | 0.87385 | 3.66 | 0.296
14:30 | 2695 | 8.8457 | 0.8155 | 0.2625 | 0.16132 | 0.01899 | 3875.2726 | -- | -- | 0.6548 | 22.9028 | -- | 0.26492 | 0.30356 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.417 | -- | 250.477 | 0.093 | 0.018 | 23.71 | 0.144 | 0.35101 | 0.87385 | 3.66 | 0.296
15:00 | 2695 | 8.9432 | 0.708 | 0.249 | 0.17718 | 0.0183 | 3875.2748 | -- | -- | 0.65533 | 22.9082 | -- | 0.24941 | 0.29755 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.421 | -- | 250.468 | 0.076 | 0.003 | 23.71 | 0.145 | 0.35575 | 0.87385 | 3.7 | 0.295
15:30 | 2695 | 8.9432 | 0.708 | 0.249 | 0.17718 | 0.0183 | 3875.2748 | -- | -- | 0.65533 | 22.9082 | -- | 0.24941 | 0.29755 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.421 | -- | 250.468 | 0.076 | 0.003 | 23.71 | 0.145 | 0.35575 | 0.87385 | 3.7 | 0.295
16:00 | 2695 | 9.0599 | 0.718 | 0.259 | 0.16333 | 0.02169 | 3875.29 | -- | -- | 0.65585 | 22.9471 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.416 | -- | 250.46 | 0.059 | 0 | 23.71 | 0.145 | 0.35891 | 0.87385 | 3.73 | 0.308
16:30 | 2695 | 9.0599 | 0.718 | 0.259 | 0.16333 | 0.02169 | 3875.29 | -- | -- | 0.65585 | 22.9471 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.416 | -- | 250.46 | 0.059 | 0 | 23.71 | 0.145 | 0.35891 | 0.87385 | 3.73 | 0.308
17:00 | 2695 | 9.1561 | 0.728 | 0.267 | 0.14696 | 0.02359 | 3875.3025 | 47.428 | 1.3658 | 0.65718 | 22.979 | -- | 0.24424 | 0.27975 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.421 | -- | 250.451 | 0.013 | 0 | 23.71 | 0.146 | 0.36209 | 0.87385 | 3.77 | 0.328
17:30 | 2695 | 9.1561 | 0.728 | 0.267 | 0.14696 | 0.02359 | 3875.3025 | 47.428 | 1.3658 | 0.65718 | 22.979 | -- | 0.24424 | 0.27975 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.421 | -- | 250.451 | 0.013 | 0 | 23.71 | 0.146 | 0.36209 | 0.87385 | 3.77 | 0.328
18:00 | 2695 | 9.2879 | 0.718 | 0.281 | 0.14394 | 0.02542 | 3875.3101 | -- | -- | 0.65768 | 22.9984 | 26.8466 | 0.27584 | 0.27391 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.419 | 55.77 | 250.442 | 0 | 0 | 23.71 | 0.106 | 0.35575 | 0.87385 | 3.83 | 0.348
18:30 | 2695 | 9.2879 | 0.718 | 0.281 | 0.14394 | 0.02542 | 3875.3101 | -- | -- | 0.65768 | 22.9984 | 26.8466 | 0.27584 | 0.27391 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.603 | 0.419 | 55.77 | 250.442 | 0 | 0 | 23.71 | 0.106 | 0.35575 | 0.87385 | 3.83 | 0.348
19:00 | 2695 | 9.3896 | 0.708 | 0.283 | 0.15008 | 0.02579 | 3875.3034 | -- | -- | 0.65789 | 22.9813 | -- | 0.30399 | 0.25666 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.602 | 0.421 | -- | 250.434 | 0 | 0 | 23.71 | 0.141 | 0.37007 | 0.87385 | 3.94 | 0.368
19:30 | 2695 | 9.3896 | 0.708 | 0.283 | 0.15008 | 0.02579 | 3875.3034 | -- | -- | 0.65789 | 22.9813 | -- | 0.30399 | 0.25666 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.602 | 0.421 | -- | 250.434 | 0 | 0 | 23.71 | 0.141 | 0.37007 | 0.87385 | 3.94 | 0.368
20:00 | 2695 | 9.4785 | 0.738 | 0.243 | 0.19522 | 0.02516 | 3875.2964 | -- | -- | 0.65816 | 22.9634 | -- | 0.3473 | 0.21842 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.603 | 0.42 | -- | 250.425 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.37327 | 0.87385 | 4.07 | 0.348
20:30 | 2695 | 9.4785 | 0.738 | 0.243 | 0.19522 | 0.02516 | 3875.2964 | -- | -- | 0.65816 | 22.9634 | -- | 0.3473 | 0.21842 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.603 | 0.42 | -- | 250.425 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.37327 | 0.87385 | 4.07 | 0.348
21:00 | 2695 | 9.5682 | 0.62838 | 0.2475 | 0.2265 | 0.02522 | 3875.2836 | -- | -- | 0.65836 | 22.9308 | -- | 0.36049 | 0.17893 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.602 | 0.421 | -- | 250.416 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.37167 | 0.87385 | 4.19 | 0.322
21:30 | 2695 | 9.5682 | 0.62838 | 0.2475 | 0.2265 | 0.02522 | 3875.2836 | -- | -- | 0.65836 | 22.9308 | -- | 0.36049 | 0.17893 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.602 | 0.421 | -- | 250.416 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.37167 | 0.87385 | 4.19 | 0.322
22:00 | 2695 | 9.6943 | 0.62838 | 0.261 | 0.29309 | 0.02668 | 3875.2604 | -- | -- | 0.65864 | 22.8717 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.602 | 0.421 | -- | 250.408 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.37167 | 0.87385 | 4.32 | 0.295
22:30 | 2695 | 9.6943 | 0.62838 | 0.261 | 0.29309 | 0.02668 | 3875.2604 | -- | -- | 0.65864 | 22.8717 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.602 | 0.421 | -- | 250.408 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.37167 | 0.87385 | 4.32 | 0.295
23:00 | 2695 | 9.7977 | 0.653 | 0.281 | 0.2488 | 0.0296 | 3875.2568 | -- | -- | 0.65918 | 22.8725 | -- | 0.38082 | 0.14129 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.602 | 0.418 | -- | 250.399 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.37007 | 0.87385 | 4.44 | 0.268
23:30 | 2695 | 9.7977 | 0.653 | 0.281 | 0.2488 | 0.0296 | 3875.2568 | -- | -- | 0.65918 | 22.8725 | -- | 0.38082 | 0.14129 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.602 | 0.418 | -- | 250.399 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.37007 | 0.87385 | 4.44 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 14 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.74
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.46
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.66
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.45
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.96
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.82
14/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
14/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
14/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.126

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 14 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 61.71
14/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 90.002
14/01/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 06:00:00 | 150
14/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/01/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/01/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 14 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 522.556 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 399.35 | 399.345 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
14/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
14/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
14/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
14/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
14/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
14/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 565.96 | 565.96 | 0 | m3
14/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
14/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 586.31 | 587.245 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
14/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
14/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
14/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6016.69 | 6016.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
14/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
14/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.7 | 7.7 | 0 | m3
14/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 14 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1024
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1314.03
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 569.38
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 512.55
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 704.79
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 951.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 21.46
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 717.19
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2531.13
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 1.836
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0.11
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 20425.6031
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 17849.0859
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 19992.911
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 261094.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1056794
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1046031
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1075196
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 514114
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 992860.57
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 995723.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1271148.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 281959.01
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1497021.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 332060.99
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 354216.4748
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 486189.446
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 605766.7028
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 676243.7716
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1904083
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 17898.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 4743.49
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 18105.61
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16171.28
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14083.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12048.96
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 1896.89
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 14 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/01/2026 00:00 | 2986.27 | 83.34 | 83.34 | 4481.6 | 3942.232 | 4381.268 | 4380.932 | 4383.323 | 235.88 | 6814.526
14/01/2026 01:00 | 3011.25 | 87.16 | 87.16 | 4481.6 | 4077.821 | 4449.604 | 4449.44 | 4451.921 | 239.8 | 6813.023
14/01/2026 02:00 | 3012.65 | 91.72 | 91.72 | 4481.6 | 4181.112 | 4503.879 | 4503.159 | 4506.178 | 244.51 | 6810.794
14/01/2026 03:00 | 3012.89 | 95.36 | 95.36 | 4481.6 | 4213.146 | 4516.427 | 4515.669 | 4518.523 | 249.42 | 6809.933
14/01/2026 04:00 | 3012.65 | 98.09 | 98.09 | 4481.6 | 4204.646 | 4515.897 | 4515.051 | 4518.065 | 254.72 | 6808.522
14/01/2026 05:00 | 3012.89 | 100.52 | 100.52 | 4474.7 | 4146.454 | 4486.529 | 4486.157 | 4489.163 | 259.23 | 6807.108
14/01/2026 06:00 | 3010.33 | 101.81 | 101.81 | 4488.5 | 4022.776 | 4423.139 | 4422.029 | 4425.106 | 264.53 | 6805.636
14/01/2026 07:00 | 2987.42 | 101.52 | 101.52 | 4481.6 | 3902.167 | 4340.706 | 4340.416 | 4342.898 | 269.44 | 6804.221
14/01/2026 08:00 | 2988.34 | 100.87 | 100.87 | 4481.6 | 3805.269 | 4287.722 | 4289.464 | 4289.814 | 274.74 | 6802.603
14/01/2026 09:00 | 2989.5 | 99.87 | 99.87 | 4481.6 | 3791.4 | 4277.315 | 4280.598 | 4280.489 | 282.4 | 6801.422
14/01/2026 10:00 | 2991.82 | 97.62 | 97.62 | 4481.6 | 3772.932 | 4258.316 | 4268.423 | 4262.369 | 288.68 | 6800.474
14/01/2026 11:00 | 2986.03 | 95.52 | 95.52 | 4481.6 | 3722.46 | 4248.36 | 4258.971 | 4252.713 | 295.55 | 6799.597
14/01/2026 12:00 | 2986.95 | 93.73 | 93.73 | 4481.6 | 3697.836 | 4236.497 | 4249.09 | 4241.743 | 302.03 | 6798.447
14/01/2026 13:00 | 2987.19 | 92.77 | 92.77 | 4481.6 | 3674.297 | 4220.725 | 4234.015 | 4225.6 | 308.5 | 6797.506
14/01/2026 14:00 | 2987.43 | 92.05 | 92.05 | 4481.6 | 3765.515 | 4266.815 | 4281.304 | 4272.417 | 313.8 | 6796.88
14/01/2026 15:00 | 2987.19 | 91.65 | 91.65 | 4481.6 | 3868 | 4313.428 | 4326.622 | 4317.792 | 318.12 | 6796.256
14/01/2026 16:00 | 2986.03 | 91.64 | 91.64 | 4481.6 | 3929.185 | 4340.271 | 4347.421 | 4343.481 | 321.65 | 6796.16
14/01/2026 17:00 | 2987.19 | 91.56 | 91.56 | 4481.6 | 3912.139 | 4330.529 | 4333.768 | 4333.171 | 324.8 | 6793.496
14/01/2026 18:00 | 2986.03 | 92.42 | 92.42 | 4481.6 | 3854.127 | 4306.157 | 4308.352 | 4308.502 | 328.13 | 6789.444
14/01/2026 19:00 | 2987.19 | 93.54 | 93.54 | 4488.5 | 3853.764 | 4311.422 | 4312.395 | 4313.395 | 331.27 | 6789.313
14/01/2026 20:00 | 2987.19 | 93.4 | 93.4 | 4488.5 | 3817.237 | 4294.679 | 4295.049 | 4296.569 | 334.41 | 6788.547
14/01/2026 21:00 | 2987.42 | 92.94 | 92.94 | 4481.6 | 3807.415 | 4289.507 | 4288.982 | 4291.126 | 337.95 | 6787.253
14/01/2026 22:00 | 2987.19 | 92.99 | 92.99 | 4481.6 | 3876.707 | 4329.693 | 4328.95 | 4331.012 | 341.48 | 6785.762
14/01/2026 23:00 | 2987.19 | 93.78 | 93.78 | 4488.5 | 3970.603 | 4379.874 | 4379.485 | 4381.744 | 346.06 | 6784.258

## TEMP_AMB
miércoles, 14 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/01/2026 00:00 | 24.35 | 24.35 | 22.7 | 22.7 | 26.85 | 26.85 | 21.2 | 27.51 | 22.333 | 24.3 | 24.66
14/01/2026 01:00 | 24.67 | 24.67 | 22.6 | 22.6 | 26.63 | 26.63 | 21.1 | 26.88 | 22.667 | 24.16 | 24.66
14/01/2026 02:00 | 24.8 | 24.8 | 22.5 | 22.5 | 26.4 | 26.4 | 21 | 26.97 | 22.533 | 23.96 | 24.66
14/01/2026 03:00 | 24.83 | 24.83 | 22.3 | 22.3 | 26.18 | 26.18 | 21 | 26.99 | 22.467 | 23.83 | 24.66
14/01/2026 04:00 | 24.79 | 24.79 | 22.3 | 22.3 | 25.88 | 25.88 | 20.8 | 27.03 | 22.479 | 23.72 | 24.66
14/01/2026 05:00 | 24.8 | 24.8 | 22 | 22 | 25.49 | 25.49 | 20.8 | 27.02 | 22.4 | 23.52 | 24.66
14/01/2026 06:00 | 24.79 | 24.79 | 22.1 | 22.1 | 25.3 | 25.3 | 20.9 | 27.01 | 22.2 | 23.31 | 24.29
14/01/2026 07:00 | 24.89 | 24.89 | 22.2 | 22.2 | 25.42 | 25.42 | 21.2 | 27.17 | 22.6 | 23.27 | 24.29
14/01/2026 08:00 | 25.4 | 25.4 | 23 | 23 | 26.13 | 26.13 | 21.6 | 27.66 | 23.467 | 23.79 | 25.39
14/01/2026 09:00 | 27.48 | 27.48 | 24.7 | 24.7 | 26.71 | 26.71 | 22.1 | 27.52 | 25.175 | 25.08 | 26.49
14/01/2026 10:00 | 30.22 | 30.22 | 25.6 | 25.6 | 26.71 | 26.71 | 22.1 | 28.66 | 26.35 | 26.64 | 28.32
14/01/2026 11:00 | 28.74 | 28.74 | 26.2 | 26.2 | 27.45 | 27.45 | 23.1 | 29.3 | 28.175 | 28.34 | 30.15
14/01/2026 12:00 | 27.21 | 27.21 | 25.5 | 25.5 | 27.71 | 27.71 | 23.2 | 30.22 | 29.1 | 29.46 | 31.98
14/01/2026 13:00 | 26.38 | 26.38 | 26 | 26 | 28.49 | 28.49 | 23.4 | 31.09 | 28.075 | 30.46 | 32.35
14/01/2026 14:00 | 26.7 | 26.7 | 25.8 | 25.8 | 29.07 | 29.07 | 23.7 | 31.84 | 27.375 | 31 | 32.71
14/01/2026 15:00 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 29.45 | 29.45 | 22.3 | 31.87 | 26.45 | 30.65 | 33.08
14/01/2026 16:00 | 25.69 | 25.69 | 24.3 | 24.3 | 29.61 | 29.61 | 22.5 | 30.66 | 26.375 | 29.59 | 33.45
14/01/2026 17:00 | 25.29 | 25.29 | 24.6 | 24.6 | 29.81 | 29.81 | 22.4 | 29.73 | 26.4 | 28.83 | 32.71
14/01/2026 18:00 | 24.53 | 24.53 | 23.9 | 23.9 | 29.55 | 29.55 | 22 | 29.69 | 25.938 | 28.27 | 32.35
14/01/2026 19:00 | 23.95 | 23.95 | 22.8 | 22.8 | 28.72 | 28.72 | 21.7 | 29.34 | 25.175 | 27.64 | 29.42
14/01/2026 20:00 | 23.57 | 23.57 | 22.8 | 22.8 | 27.99 | 27.99 | 21.6 | 28.91 | 25.15 | 26.94 | 27.95
14/01/2026 21:00 | 23.39 | 23.39 | 23.2 | 23.2 | 27.41 | 27.41 | 21.7 | 28.52 | 24.525 | 26.38 | 27.59
14/01/2026 22:00 | 23.33 | 23.33 | 23.2 | 23.2 | 26.89 | 26.89 | 21.5 | 28.17 | 24.325 | 25.94 | 27.22
14/01/2026 23:00 | 23.39 | 23.39 | 23 | 23 | 26.54 | 26.54 | 21.2 | 27.9 | 24.175 | 25.49 | 26.86

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 14 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2732.7 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00
14/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 14/01/2026 06:00 | 15/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 14 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
14/01/2026 | 00:30 | 22 | 55.28 | 11.54 | 25.58 | 19.66 | 69.53 |  |  | 3.9 | 4.49 | 4.942 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 2.633 | 4.585 |  |  |  | 4.96 | 4.53 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 01:00 | 22 | 55.23 | 11.94 | 25.65 | 19.66 | 69.28 |  |  | 4.06 | 4.23 | 5.077 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 2.564 | 3.414 |  |  |  | 5.5 | 4.51 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 01:30 | 22 | 55.29 | 11.87 | 25.57 | 19.66 | 68.86 |  |  | 4.4 | 4.84 | 5.173 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.68 | 3.561 |  |  |  | 5.72 | 5.09 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 02:00 | 22 | 55.28 | 10.74 | 25.65 | 19.66 | 66.92 |  |  | 5.65 | 5.26 | 4.384 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.769 | 3.217 |  |  |  | 5.94 | 5.42 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 02:30 | 22 | 55.28 | 11.58 | 25.74 | 19.66 | 66.37 |  |  | 5.81 | 5.57 | 4.557 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.878 | 2.891 |  |  |  | 5.13 | 4.7 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 03:00 | 22 | 55.29 | 12.77 | 25.78 | 19.66 | 66.91 |  |  | 5.58 | 6.06 | 3.883 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.579 | 2.844 |  |  |  | 4.56 | 4.34 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 03:30 | 22 | 55.26 | 12.07 | 25.42 | 19.66 | 64.33 |  |  | 3.92 | 6.15 | 3.093 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.957 | 3.248 |  |  |  | 2.3 | 2.47 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 04:00 | 22 | 55.25 | 11.41 | 25.17 | 19.66 | 67.96 |  |  | 4.22 | 6.25 | 2.703 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.859 | 1.978 |  |  |  | 1.63 | 1.98 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 04:30 | 22 | 55.28 | 12.01 | 25.25 | 19.66 | 66.58 |  |  | 4.85 | 6.29 | 3.529 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 0.76 | 2.376 |  |  |  | 3.4 | 1.95 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 05:00 | 22 | 55.28 | 14.08 | 25.22 | 19.66 | 66.75 | 0 | 0 | 4.95 | 6.65 | 3.833 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0605 |  |  |  | 0 | 0 | 0.752 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 4.46 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 0 | 1.9995
14/01/2026 | 05:30 | 22 | 55.32 | 12.72 | 25.85 | 19.66 | 68.46 | 0 | 0 | 6.03 | 6.78 | 5.19 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.57 | 5.57 | 0 | 5 | 5 | 5.2938 |  |  |  | 1 | 43.53 | 1.216 | 2.302 | 3.57 | 4.967 | 46.61 | 5.05 | 4.87 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 2 | 25.4425
14/01/2026 | 06:00 | 22 | 55.36 | 12.93 | 24.81 | 19.66 | 66.94 | 2.81 | 1.4986 | 6.22 | 5.88 | 5.91 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 76.66 | 76.66 | 28.55 | 3 | 4 | 27.6085 |  |  |  | 34 | 133.97 | 0.477 | 2.426 | 41.483 | 43.313 | 200.87 | 4.86 | 4.99 | 395.2908 | 395.2908 | 408.2511 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 22 | 52.481
14/01/2026 | 06:30 | 21 | 55.37 | 12.73 | 27.21 | 19.66 | 66.81 | 35.23 | 17.747 | 5.81 | 5.61 | 6.58 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 330.28 | 330.28 | 87.82 | 6 | 7 | 73.7246 |  |  |  | 136 | 377.23 | 1.052 | 1.979 | 89.415 | 90.07 | 456.32 | 5.45 | 5.18 | 366.13 | 0 | 385.5705 | 0 | 375.8502 | 0 | 0 | 294.24 | 294.24 | 71 | 91.085
14/01/2026 | 07:00 | 21 | 55.37 | 12.92 | 27.31 | 19.66 | 67.95 | 89.93 | 43.827 | 5.97 | 5.48 | 6.81 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 314.03 | 314.03 | 340.55 | 8 | 8 | 419.9946 |  |  |  | 141 | 301.27 | 1.36 | 3.091 | 178.45 | 178.987 | 321.95 | 5.34 | 5.06 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 232 | 173.0465
14/01/2026 | 07:30 | 21 | 55.35 | 12.67 | 25.53 | 19.66 | 64.19 | 178.17 | 63.107 | 5.78 | 5.54 | 6.23 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 682.21 | 682.21 | 659.5 | 9 | 9 | 948.0497 |  |  |  | 338 | 348.26 | 2.275 | 2.194 | 249.843 | 385.024 | 412.94 | 5.27 | 4.69 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 400 | 773.255
14/01/2026 | 08:00 | 21 | 54.54 | 12.55 | 26.18 | 19.66 | 64.24 | 208.49 | 138.115 | 5.14 | 5.69 | 6.2 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 910.68 | 910.68 | 1029.71 | 9 | 9 | 925.9255 |  |  |  | 585 | 541.56 | 1.319 | 2.139 | 548.696 | 486.043 | 428.69 | 5.47 | 4.6 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 392 | 783.0685
14/01/2026 | 08:30 | 22 | 55.03 | 10.77 | 25.91 | 20.76 | 64.37 | 341.66 | 191.718 | 4.56 | 4.55 | 6.27 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 539.21 | 539.21 | 1076.43 | 9 | 8 | 906.5093 |  |  |  | 597 | 907.39 | 0.335 | 1.805 | 1200.9 | 879.752 | 980.83 | 5.19 | 4.86 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 455 | 814.322
14/01/2026 | 09:00 | 22 | 55.25 | 11.4 | 25.84 | 20.76 | 64.27 | 530.06 | 247.767 | 4.17 | 5.34 | 6.7 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 560.2 | 560.2 | 592.21 | 9 | 9 | 829.3366 |  |  |  | 531 | 1086.01 | 1.499 | 1.545 | 655.18 | 675.768 | 1119.08 | 4.26 | 3.67 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 769 | 1026.3815
14/01/2026 | 09:30 | 22 | 55.22 | 12.39 | 25.67 | 20.76 | 63.12 | 600.58 | 330.642 | 3.81 | 6.1 | 6.655 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 458.86 | 458.86 | 568.57 | 8 | 9 | 761.2754 |  |  |  | 438 | 1139.46 | 2.1 | 1.862 | 727.629 | 989.162 | 1211.7 | 4.17 | 3.6 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 456 | 1086.929
14/01/2026 | 10:00 | 22 | 55.21 | 11.52 | 25.74 | 20.76 | 68.69 | 717.71 | 470.746 | 4.07 | 6.21 | 6.541 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 453.47 | 453.47 | 521.36 | 8 | 8 | 657.5825 |  |  |  | 350 | 762.75 | 1.204 | 2.662 | 919.715 | 990.423 | 807.15 | 6.81 | 6.89 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 698 | 1051.958
14/01/2026 | 10:30 | 22 | 55.2 | 11.01 | 26.65 | 20.76 | 68.07 | 813.2 | 497.083 | 4.15 | 7.12 | 7.069 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 371.18 | 371.18 | 710.07 | 8 | 9 | 482.9608 |  |  |  | 326 | 1091.46 | 1.858 | 2.601 | 697.272 | 637.283 | 1121.13 | 7.71 | 7.96 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 404 | 1257.9205
14/01/2026 | 11:00 | 22 | 55.21 | 12.9 | 26.66 | 20.76 | 63.68 | 935.22 | 469.548 | 5.71 | 7.79 | 8.153 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 135.85 | 135.85 | 486.14 | 8 | 9 | 371.2924 |  |  |  | 663 | 1108.63 | 3.122 | 2.635 | 456.493 | 662.403 | 1143.57 | 7.63 | 7.91 | 362.8899 | 0 | 375.8502 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 409 | 1107.0785
14/01/2026 | 11:30 | 22 | 55.21 | 12.17 | 26.69 | 20.76 | 65.15 | 1000.04 | 656.541 | 6.66 | 8.23 | 8.509 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 107.72 | 107.72 | 641.93 | 8 | 8 | 303.1167 |  |  |  | 1012 | 994.44 | 0.791 | 3.069 | 979.95 | 1298.555 | 1017.68 | 8.39 | 8.6 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 427 | 1114.494
14/01/2026 | 12:00 | 22 | 55.17 | 11.74 | 26.88 | 20.76 | 65.98 | 987.72 | 1148.468 | 6.83 | 8.04 | 9.494 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 117.35 | 117.35 | 670.46 | 8 | 8 | 637.2197 |  |  |  | 1150 | 1058.1 | 2.706 | 3.316 | 1024.943 | 960.301 | 1075.14 | 8.36 | 8.2 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 392 | 1112.5845
14/01/2026 | 12:30 | 22 | 55.18 | 12.49 | 25.31 | 20.76 | 67.97 | 1016.01 | 771.074 | 7.58 | 8.31 | 9.755 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 113.28 | 113.28 | 933.44 | 8 | 8 | 642.3234 |  |  |  | 277 | 982.38 | 6.124 | 4.525 | 529.416 | 554.664 | 1047.09 | 8.26 | 8.61 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 74 | 1071.653
14/01/2026 | 13:00 | 22 | 55.17 | 11.86 | 26.78 | 20.76 | 66.84 | 929.06 | 329.398 | 7.6 | 8.58 | 11.564 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 79.7 | 79.7 | 663.93 | 8 | 8 | 610.5904 |  |  |  | 153 | 963.76 | 4.256 | 4.367 | 521.67 | 460.519 | 968.48 | 9.11 | 9.47 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 72 | 811.584
14/01/2026 | 13:30 | 22 | 55.29 | 11.12 | 26.35 | 20.76 | 65.75 | 769.31 | 303.054 | 8.42 | 8.45 | 10.535 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 77.38 | 77.38 | 291.79 | 8 | 8 | 526.6435 |  |  |  | 206 | 691.91 | 6.321 | 4.99 | 354.304 | 334.217 | 676.54 | 9.39 | 9.45 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 69 | 637.131
14/01/2026 | 14:00 | 22 | 55.32 | 11.92 | 26.34 | 20.76 | 67.02 | 953.6 | 219.01 | 8.48 | 8.27 | 10.679 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 100.66 | 100.66 | 359.43 | 8 | 8 | 216.6268 |  |  |  | 257 | 412.26 | 6.966 | 7.791 | 189.07 | 175.311 | 455.91 | 8.76 | 9.23 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 65 | 438.883
14/01/2026 | 14:30 | 21 | 55.29 | 12.53 | 26.64 | 20.76 | 68.98 | 574.63 | 152.729 | 8.99 | 7.81 | 9.946 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 92.27 | 92.27 | 180.93 | 9 | 9 | 91.0454 |  |  |  | 109 | 407.47 | 9.572 | 9.159 | 157.883 | 145.302 | 495.54 | 9.33 | 9.38 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 51 | 380.402
14/01/2026 | 15:00 | 21 | 55.34 | 13.12 | 26.65 | 20.76 | 65.21 | 300.57 | 144.778 | 9.31 | 7.66 | 8.839 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 98.31 | 98.31 | 104.79 | 9 | 9 | 75.1792 |  |  |  | 269 | 490.94 | 10.257 | 10.005 | 156.068 | 151.029 | 772.66 | 9.17 | 9.6 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 100 | 299.9505
14/01/2026 | 15:30 | 22 | 55.3 | 12.63 | 26.2 | 20.76 | 66.29 | 136.65 | 87.919 | 9.17 | 8.17 | 9.006 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 74.39 | 74.39 | 104.93 | 9 | 9 | 103.5847 |  |  |  | 181 | 367.96 | 8.708 | 10.516 | 133.431 | 142.218 | 554.92 | 9.57 | 8.86 | 353.1696 | 0 | 336.9692 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 50 | 151.8615
14/01/2026 | 16:00 | 22 | 55.31 | 12.57 | 26.32 | 20.76 | 67.25 | 85.74 | 42.312 | 8.76 | 8.22 | 9.46 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 79.58 | 79.58 | 108.29 | 8 | 8 | 26.1717 |  |  |  | 62 | 878.76 | 8.817 | 9.638 | 146.565 | 156.144 | 1022.82 | 9.92 | 9.53 | 353.1696 | 0 | 353.1696 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 18 | 118.7765
14/01/2026 | 16:30 | 20 | 55.32 | 12.27 | 26.38 | 20.37 | 66.01 | 126.53 | 64.031 | 9.07 | 7.98 | 8.986 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 162.2 | 162.2 | 31.21 | 8 | 7 | 13.3918 |  |  |  | 31 | 605.51 | 6.92 | 9.371 | 135.06 | 146.28 | 601.66 | 9.45 | 9.37 | 353.1696 | 0 | 353.1696 | 0 | 330.489 | 0 | 61.5074 | 294.24 | 245.2 | 55 | 107.8375
14/01/2026 | 17:00 | 20 | 55.28 | 13.33 | 26.18 | 20.37 | 68.11 | 212.75 | 57.743 | 8.89 | 8.06 | 9.672 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 76.87 | 76.87 | 20.29 | 6 | 6 | 12.1293 |  |  |  | 32 | 122.6 | 8.011 | 9.415 | 53.456 | 63.73 | 136.51 | 9.6 | 9.45 | 353.1696 | 0 | 353.1696 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 37 | 140.606
14/01/2026 | 17:30 | 18 | 55.23 | 11.28 | 23.52 | 20.37 | 66.8 | 116.96 | 58.511 | 9.32 | 7.63 | 10.355 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 37.08 | 37.08 | 15.71 | 5 | 5 | 6.1344 |  |  |  | 13 | 45.8 | 9.603 | 9.267 | 34.553 | 38.248 | 46.38 | 8.8 | 9.69 | 353.1696 | 0 | 353.1696 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 11 | 130.974
14/01/2026 | 18:00 | 18 | 55.24 | 9.12 | 19.14 | 20.37 | 69.02 | 45.66 | 19.039 | 9.53 | 7.61 | 11.265 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.51 | 10.51 | 5.86 | 5 | 6 | 0.51325 |  |  |  | 4 | 8.47 | 8.772 | 9.285 | 16.584 | 18.878 | 0 | 9.4 | 9.63 | 353.1696 | 0 | 353.1696 | 0 | 330.489 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 3 | 16.8645
14/01/2026 | 18:30 | 18 | 55.22 | 10.85 | 23.33 | 20.37 | 70.46 | 16.37 | 2.09 | 9.37 | 7.82 | 10.247 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.722 | 8.711 | 2.136 | 2.409 | 0 | 9.73 | 10.18 | 362.8899 | 0 | 349.9295 | 0 | 336.9692 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 0 | 0
14/01/2026 | 19:00 | 18 | 55.33 | 9.15 | 26.51 | 20.37 | 70.82 | 0 | 0 | 9.16 | 7.56 | 10.961 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.12 | 8.565 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 9.87 | 362.8899 | 0 | 349.9295 | 0 | 336.9692 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 0 | 0
14/01/2026 | 19:30 | 20 | 55.39 | 9.71 | 25.92 | 20.37 | 73.97 | 0 | 0 | 8.26 | 7.85 | 11.625 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.319 | 9.031 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 10.44 | 362.8899 | 0 | 349.9295 | 0 | 336.9692 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2 | 0 | 0
14/01/2026 | 20:00 | 20 | 53.06 | 11.09 | 22.39 | 20.37 | 67.75 |  |  | 7.95 | 7.57 | 10.986 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 6.041 | 7.992 |  |  |  | 11.07 | 10.15 | 362.8899 | 0 | 349.9295 | 0 | 336.9692 | 0 | 0 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 20:30 | 22 | 47.29 | 12.1 | 22.88 | 20.37 | 71 |  |  | 7.95 | 7.05 | 10.098 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.511 | 7.75 |  |  |  | 9.82 | 8.92 | 362.8899 | 0 | 349.9295 | 0 | 336.9692 | 0 | 184.5223 | 294.24 | 264.816
14/01/2026 | 21:00 | 22 | 48.4 | 11.81 | 26.59 | 20.37 | 70.94 |  |  | 6.66 | 6.63 | 10.157 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 4.799 | 6.712 |  |  |  | 10.31 | 8.03 | 379.0903 | 0 | 379.0903 | 0 | 369.37 | 0 | 221.4267 | 294.24 | 294.24
14/01/2026 | 21:30 | 21 | 48.41 | 10.86 | 23.71 | 20.37 | 70.95 |  |  | 6.06 | 6.51 | 9.639 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 5.267 | 6.626 |  |  |  | 8.04 | 7.9 | 362.8899 | 0 | 346.6894 | 0 | 336.9692 | 0 | 164.8399 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 22:00 | 21 | 54.94 | 10.01 | 23.79 | 20.37 | 69.78 |  |  | 6.19 | 6.25 | 8.242 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 4.723 | 6.476 |  |  |  | 9.15 | 7.87 | 362.8899 | 0 | 349.9295 | 0 | 336.9692 | 0 | 201.7443 | 294.24 | 245.2
14/01/2026 | 22:30 | 22 | 55.31 | 11.93 | 24.25 | 20.37 | 71.77 |  |  | 5.7 | 5.82 | 8.557 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 4.464 | 5.702 |  |  |  | 8.82 | 7.46 | 379.0903 | 0 | 414.7313 | 0 | 379.0903 | 0 | 250.9503 | 294.24 | 294.24
14/01/2026 | 23:00 | 22 | 55.31 | 12.42 | 24.38 | 20.37 | 70.22 |  |  | 5.73 | 6.12 | 7 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 3.786 | 6.063 |  |  |  | 8.08 | 6.98 | 401.7709 | 0 | 473.0529 | 0 | 362.8899 | 0 | 270.6327 | 294.24 | 294.24
14/01/2026 | 23:30 | 22 | 55.31 | 12.45 | 24.12 | 20.37 | 72.19 |  |  | 5.92 | 5.29 | 6.486 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 4.508 | 5.049 |  |  |  | 8.56 | 6.43 | 401.7709 | 0 | 476.293 | 0 | 362.8899 | 0 | 270.6327 | 294.24 | 294.24
15/01/2026 | 00:00 | 22 | 55.31 | 12.33 | 23.32 | 20.37 | 70.04 |  |  | 6.22 | 5.05 | 6.588 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 4.434 | 4.834 |  |  |  | 7.14 | 7.16 | 476.293 | 0 | 450.3723 | 0 | 395.2908 | 0 | 270.6327 | 294.24 | 294.24

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 14 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
14/01/2026 | 00:30 | 30 | 13.4 | 49.39 | 70.1 | 60.69 | 218.27 | 280.65 | 722.5
14/01/2026 | 01:00 | 30 | 12.99 | 51.11 | 70.27 | 60.69 | 217.13 | 282.02 | 724.21
14/01/2026 | 01:30 | 31 | 13 | 59.12 | 70.1 | 60.69 | 211.06 | 282.8 | 727.77
14/01/2026 | 02:00 | 31 | 13.68 | 53.49 | 70.3 | 60.69 | 204.69 | 276.08 | 709.93
14/01/2026 | 02:30 | 31 | 13.68 | 49.77 | 70.69 | 60.69 | 215.44 | 287.39 | 728.66
14/01/2026 | 03:00 | 31 | 13.76 | 54.91 | 70.79 | 60.69 | 217.23 | 289.32 | 737.7
14/01/2026 | 03:30 | 31 | 13.75 | 62.67 | 69.58 | 60.69 | 209.76 | 291.57 | 739.02
14/01/2026 | 04:00 | 31 | 14.21 | 59.27 | 68.84 | 60.69 | 221.11 | 289.96 | 745.08
14/01/2026 | 04:30 | 30 | 14.22 | 59.28 | 69.18 | 60.69 | 208.27 | 286.72 | 728.36
14/01/2026 | 05:00 | 30 | 14 | 69.54 | 69.11 | 60.69 | 208.86 | 289.09 | 741.29
14/01/2026 | 05:30 | 29 | 14.01 | 60.69 | 71.49 | 60.69 | 225.75 | 294.05 | 755.68
14/01/2026 | 06:00 | 29 | 13.84 | 61.65 | 68.59 | 60.69 | 220.3 | 289.53 | 743.6
14/01/2026 | 06:30 | 29 | 13.85 | 58.19 | 84.75 | 60.69 | 221.62 | 295.63 | 763.73
14/01/2026 | 07:00 | 29 | 13.59 | 59.07 | 85.06 | 60.69 | 225.25 | 292.5 | 765.16
14/01/2026 | 07:30 | 28 | 13.58 | 60.85 | 81.78 | 60.69 | 192.4 | 294.64 | 731.94
14/01/2026 | 08:00 | 28 | 12.03 | 60.28 | 83.78 | 60.69 | 192.68 | 294.16 | 731.62
14/01/2026 | 08:30 | 30 | 12.14 | 55.55 | 73.56 | 63.9 | 204.95 | 292.26 | 732.36
14/01/2026 | 09:00 | 30 | 13.98 | 58.76 | 73.36 | 63.9 | 204.75 | 300.41 | 745.16
14/01/2026 | 09:30 | 30 | 13.97 | 51.38 | 78.03 | 63.9 | 198.59 | 296.49 | 732.36
14/01/2026 | 10:00 | 30 | 13.66 | 47.75 | 78.23 | 63.9 | 216.59 | 301.74 | 751.87
14/01/2026 | 10:30 | 31 | 13.65 | 48.32 | 80.67 | 63.9 | 202.04 | 302.69 | 742.27
14/01/2026 | 11:00 | 31 | 13.47 | 56.62 | 80.7 | 63.9 | 188.5 | 302.46 | 736.65
14/01/2026 | 11:30 | 30 | 13.47 | 49.94 | 80.88 | 63.9 | 192.26 | 301.64 | 732.09
14/01/2026 | 12:00 | 30 | 14.65 | 48.18 | 81.44 | 63.9 | 195.31 | 319.84 | 753.32
14/01/2026 | 12:30 | 30 | 14.65 | 52.2 | 76.44 | 63.9 | 188.25 | 304.94 | 730.38
14/01/2026 | 13:00 | 30 | 14.27 | 49.58 | 81.14 | 63.9 | 185.12 | 304.93 | 728.94
14/01/2026 | 13:30 | 27 | 14.3 | 47.89 | 77.38 | 63.9 | 229.47 | 304.5 | 764.44
14/01/2026 | 14:00 | 27 | 13.52 | 51.3 | 77.34 | 63.9 | 233.72 | 303.12 | 769.9
14/01/2026 | 14:30 | 27 | 13.51 | 50.09 | 80.36 | 63.9 | 217.81 | 305.85 | 758.52
14/01/2026 | 15:00 | 27 | 13.47 | 52.44 | 80.39 | 63.9 | 206.48 | 305.82 | 749.5
14/01/2026 | 15:30 | 30 | 13.46 | 52.46 | 75.92 | 63.9 | 202.98 | 303.9 | 742.62
14/01/2026 | 16:00 | 30 | 13.53 | 52.25 | 76.25 | 63.9 | 205.86 | 303.78 | 745.57
14/01/2026 | 16:30 | 26 | 13.54 | 48.88 | 78.39 | 66.28 | 205.02 | 299.88 | 737.99
14/01/2026 | 17:00 | 26 | 13.11 | 53.12 | 77.75 | 66.28 | 211.95 | 294.68 | 742.89
14/01/2026 | 17:30 | 24 | 13.1 | 56.79 | 68.58 | 66.28 | 212.3 | 300.94 | 741.99
14/01/2026 | 18:00 | 24 | 13.53 | 45.94 | 55.76 | 66.28 | 219.59 | 299.23 | 724.33
14/01/2026 | 18:30 | 24 | 13.52 | 54.2 | 67.99 | 66.28 | 210.12 | 297.49 | 733.6
14/01/2026 | 19:00 | 24 | 13.37 | 45.69 | 77.49 | 66.28 | 211.02 | 303.19 | 741.04
14/01/2026 | 19:30 | 26 | 13.38 | 46.39 | 76.09 | 66.28 | 225.49 | 301.41 | 755.04
14/01/2026 | 20:00 | 26 | 11.52 | 52.99 | 65.58 | 66.28 | 205.48 | 303.11 | 730.96
14/01/2026 | 20:30 | 31 | 10.27 | 50.39 | 71.28 | 66.28 | 213.35 | 296.33 | 738.9
14/01/2026 | 21:00 | 31 | 8.41 | 49.15 | 82.67 | 66.28 | 213.89 | 299.33 | 750.73
14/01/2026 | 21:30 | 30 | 8.42 | 48.8 | 75.41 | 66.28 | 224.46 | 299.65 | 753.02
14/01/2026 | 22:00 | 30 | 15.92 | 45.01 | 75.65 | 66.28 | 220.8 | 298.51 | 752.17
14/01/2026 | 22:30 | 29 | 16.03 | 49.82 | 75.59 | 66.28 | 225.83 | 298.36 | 760.91
14/01/2026 | 23:00 | 29 | 14.16 | 51.88 | 75.98 | 66.28 | 221.16 | 300.13 | 758.59
14/01/2026 | 23:30 | 29 | 14.16 | 53.81 | 77.04 | 66.28 | 222.94 | 298.85 | 762.08
15/01/2026 | 00:00 | 29 | 13.91 | 53.33 | 74.35 | 66.28 | 216.4 | 292.94 | 746.21
EJEC MWh |  | 693 | 321.82 | 1280.09 | 1801.05 | 1526.96 | 5071.15 | 7127.255 | 17821.325

## FLUJOS
miércoles, 14 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/01/2026 | 00:30 |  | 15.6652 | -23.2202 | -14.4944 | 14.583 |  | 37.765 | -66.8305 | 48.4135 | 24.5672 | 23.9962 |  | -62.3236 |  |  |  | 13.3737 | 38.2578 | 9.2804 | 9.3563 | 15.485 | 12.1274 | 5.4079 | 8.0948 |  |  | -61.15 | -61 |  |  |  | 5.951 | 0.168 | -44 | -43.8 | -76.47 | 43.62 | 43.99 | 11.9041 | 13.1878 | 55.6127 | 57.2542 | 33.1038 | -49.1453 | -48.2479 | 24.93 | 28.6247 | 60.0936 | 62.1241 | -29.0417 | -24.9467 | -251.3182 | -16.4292 | -13.6 | -13.6 | 55.1198 | 54.4584 | -4.423 |  | -36.8606 | 6.8568 |  | 2.9425 | 287.4538 | 41.2915 | 41.0779 | -302.596 | 271.7715 |  | -66.649 | 68.577 | 82.5309 | 26.22 | 22.48 | 56.9 | 76.42 | -46.7468 | -46.8808 | 125.0912 | 125.0605 | -7.9139 | -17.7708 | -17.9517 | -2.0369 | -81.1602 |  |  |  | 163.7 | -14.75 | 53.2729 | 52.9543 | 52.5869 | -37.6116 | -38.509 | -25.1436 | 21.7381 | -25.6159 | 14.049 | 44.14 | 25.87 | 38.6792 | 36.9186 | -21.87 | -3.1795 | 82.5629 | 81.3639 | -87.1377 |  | -22.6524 | -104 | -104.4 | 27.551 | 41.6107 | 43.2221 | 59.198 | 41.09 | -3.72 | 59.7215 | 87.225 | -24.41 | -24.5 | 97.12 | 59.27 | 85.8909 | 87.4182 | -44.2626 | -43.7455 | 170.4423 | 125.95 | 120.4897 | 121.6919 | 96.3562 | 81.2313 | -19.806 | 312.1257 | 392.859 |  | -27.09 | -25.3236 | -27.1925 | 53.9808 | 51.513 | 144.444 | -80.1749 | -82.2039 | -53.8628 | 0 | -9.19 | 116.2 | 16.6899 | 35.9216 | -34.0928 | -33.2943 | 3.8922 | -77.6082 | 47.8028 | 22.6378 |  | 22.1661 | 41.6677 | 42.0891 | 40.7658 | 46.0505 | 45.7156 | -137.4816 | 46.1539 | 46.4082 | -121.8933 | -120.7807 | -10.7137 | -39.9 | 7.9646 | 0.8682 | -4.44 | 20.49 | -11.0104 |  | -15.297 | 0.354 |  | 39.55 | 124.5082 | 124.8042 | 13.34 | 87.0599 | 21.9 | -14.4586 | 1.3019 | 1.5025 | 1.4634 |  |  | -16.0248 | -23.8711 | 20.7971 | 25.0647 | 58.4926 | 59.2437 | -143.6345 | -17.512 | 34.1574 | -35.5646 | 11.1076 | 5.0111 | 4.704 | 13 | 147.804 | 148.8006 | 208.3 | -206.2916 | -521.3623 | 520.8502 | 579.1487 | -143.0097 | -138.8642 | -65.6064 | -59.4891 | 82.9767 | 83.2717 | -107.0053 | -108.7201 |  |  | -50.9113 | -51.7049 | 101.83 | 101.11 |  |  | 21.4321 | 39.84 | -331.8437 | 106.4751 | 106.3134 |  |  |  |  | 1.8032 | 1.5891 | -566.4146 | -366.4777 | 430.4884 | 356.86 | -52.3587 | -338.8484 | 342.3763 | -152.3616 | -217.4593 | -335.2666 | 85.5739 | 84.5438 | 158.4516 | -406.5143 | 226.3485 | -190.2632 | 192.8371 | -9.5184 | 23.274 | 12.8 | 7.784 | 7.801 | -12.56 | -15.52 |  | 17.2869 | -29.9702 | -42.3056 |  | 53.382 | 55.574 | 11.0545 |  | 53.4631 | 53.5604 | 53.3688 |  |  | 22.9889 |  |  | -56.6423 | 84.6298 | 66.6537 | -56.2625 | -83.2671 | 57.433 | 25.4476 |  |  | 58.1224 | 23.294
14/01/2026 | 01:00 |  | 15.4597 | -22.9644 | -15.4195 | 13.3937 |  | 35.4427 | -64.246 | 45.975 | 23.3973 | 22.7708 |  | -62.339 |  |  |  | 13.3693 | 36.6738 | 8.733 | 8.9298 | 14.6214 | 10.8977 | 5.3432 | 8.1136 |  |  | -59.94 | -60.18 |  |  |  | 5.989 | 0.169 | -40.02 | -39.82 | -76.56 | 40.51 | 40.23 | 11.9064 | 13.1445 | 53.93 | 55.7503 | 30.6576 | -47.4121 | -48.8708 | 30.9425 | 13.1046 | 58.2962 | 59.9918 | -24.3918 | -33.3074 | -221.7316 | -15.9939 | -13.8 | -13.7 | 51.2938 | 50.4745 | -3.9407 |  | -34.7654 | 6.2287 |  | 2.1636 | 278.1761 | 36.5917 | 35.7982 | -269.6761 | 261.0359 |  | -61.9124 | 64.8351 | 79.3973 | 24.81 | 21 | 54.57 | 74.08 | -48.2204 | -49.8279 | 125.6866 | 126.694 | -7.7513 | -11.3973 | -11.4108 | -2.4005 | -74.5185 |  |  |  | 148.9 | -14.08 | 53.753 | 53.3784 | 52.8159 | -38.8506 | -39.2329 | -25.4493 | 27.1531 | -28.4178 | 13.5452 | 40.98 | 24.32 | 37.2729 | 35.1608 | -21.12 |  | 76.2296 | 75.4087 | -71.3654 |  | -21.872 | -105.5 | -104.1 | 27.15 | 39.267 | 39.9346 | 56.2683 | 39.35 | -3.01 | 56.9005 | 69.6915 | -24.42 | -24.91 | 94.86 | 58.59 | 70.1818 | 70.9455 | -51.6039 | -49.7364 | 155.6868 | 109.6302 | 105.9378 | 106.2342 | 77.4816 | 62.66 | -20.01 | 284.5669 | 379.2939 |  | -28.9232 | -26.2979 | 0 | 58.9262 | 54.9906 | 63.024 | -73.5992 | -75.478 | -33.609 | 15.27 | -15.99 | 0.9 | 16.508 | 46.5143 | -34.2473 | -33.604 | 5.4286 | -59.9198 | 63.3353 | 22.4539 |  | 22.4208 | 41.6848 | 42.6417 | 40.5405 | 50.0694 | 49.7345 | -150.5432 | 52.9732 | 52.4979 | -124.6767 | -119.6898 | -27.9258 | -33.26 | 14.4613 | 0.84505 | -9.12 | 19.64 | -25.1933 |  | -15.454 | 0.363 |  | 38.58 | 124.1504 | 128.9797 | 13.39 | 86.5903 | 21.9 | -14.0758 | 1.2797 | 1.6423 | 1.3623 |  |  | -16.3693 | -22.652 | 20.6449 | 23.3693 | 60.1767 | 61.072 | -140.5654 | -17.2043 | 33.8577 | -34.4634 | 12.6051 | 4.4728 | 4.1767 | 14 | 149.9883 | 148.1139 | 222.9 | -221.3891 | -532.7946 | 539.981 | 580.8288 | -142.8748 | -141.8775 | -61.3425 | -54.9518 | 82.0092 | 80.9482 |  |  |  |  | -49.5007 | -50.5693 | 100.07 | 100.56 |  |  | 21.494 | 38.16 | -332.8724 | 104.2988 | 103.6436 |  |  |  |  | 1.9303 | 1.7242 | -569.8945 | -351.564 | 426.1839 | 356.1503 | -50.7909 | -335.248 | 338.8275 | -150.8942 | -214.1363 | -330.1027 | 84.0008 | 85.9613 | 156.0662 | -403.6613 | 221.9873 | -189.7883 | 190.6939 | -8.8318 | 23.206 | 12.48 | 7.885 | 7.894 | -12.16 | -15.92 |  | 16.408 | -29.0913 | -41.6892 |  | 49.846 | 51.935 |  |  | 53.4859 | 52.5258 | 52.733 |  |  | 22.6924 |  |  | -54.8719 | 81.0839 | 63.033 | -54.5343 | -78.925 | 54.1074 | 24.2796 |  |  | 43.6863 | 39.2764
14/01/2026 | 01:30 |  | 15.0768 | -22.7338 | -16.011 | 13.7273 |  | 35.0236 | -61.547 | 44.75 | 22.4893 | 22.2173 |  | -62.287 |  |  |  | 10.0467 | 35.696 | 8.1785 | 8.5158 | 14.0412 | 10.4321 | 5.4367 | 7.522 |  |  | -58.35 | -58.51 |  |  |  | 5.62 | 0.168 | -40.02 | -39.82 | -73.8 | 39.99 | 39.98 | 11.272 | 13.739 | 52.5192 | 54.1784 | 27.7899 | -47.1659 | -46.0476 | 29.97 | 28.6797 | 54.8188 | 56.487 | -25.6816 | -24.6604 | -219.0406 | -14.9624 | -14.4 | -14.2 | 52.2194 | 52.1202 | -4.0623 |  | -34.3282 | 5.8968 |  | 2.0387 | 257.6372 | 31.4646 | 31.4035 | -254.1788 | 250.0343 |  | -64.8041 | 66.1742 | 75.1261 | 24.02 | 19.96 | 53.46 | 71.69 | -50.3637 | -49.5599 | 125.1766 | 125.4949 | -6.8378 | -5.0563 | -4.5684 | -4.3081 | -66.7324 |  |  |  | 134 | -13.56 | 55.3008 | 54.1811 | 53.9009 | -39.1767 | -39.6167 | -26.9995 | 31.5539 | -29.5419 | 11.9427 | 37.73 | 22.79 | 35.3979 | 33.8425 | -20.3 |  | 67.6219 | 66.9651 | -50.0169 |  | -20.9548 | -104.4 | -105.1 | 27.0621 | 38.0951 | 33.3596 | 53.9246 | 37.72 | -1.31 | 53.4285 | 49.7703 | -24.56 | -24.61 | 90.86 | 56.83 | 50.1091 | 47.7273 | -58.2551 | -55.0545 | 133.954 | 91.3828 | 87.606 | 88.6884 | 86.8719 | 74.0427 | -19.019 | 262.185 | 380.1114 |  | -28.4228 | -26.1279 | -16.9774 | 49.5023 | 45.8442 | 145.98 | -87.0253 | -88.9715 | -43.8541 | 0 | -11.71 | 97 | 15.9131 | 29.1977 | -34.2851 | -33.1486 | 4.4138 | -71.3304 | 58.8643 | 23.3506 |  | 22.7813 | 41.0542 | 41.7239 | 40.0194 | 49.7345 | 49.2322 | -150.7107 | 58.3327 | 58.5454 | -126.0982 | -122.4159 | -26.6294 | -34.24 | 14.6737 | 0.8219 | -9.27 | 20.06 | -26.4672 |  | -15.63 | 0.334 |  | 38.3 | 124.202 | 130.3519 | 13.23 | 86.6185 | 23.9 | -13.9764 | 1.3886 | 1.6867 | 1.3099 |  |  |  | -21.8485 | 21.5581 | 22.4756 | 61.5835 | 62.0893 | -140.1657 | -16.6583 | 33.4886 | -33.3128 | 12.4777 | 4.2384 | 3.9868 |  | 146.8278 | 147.9941 | 238.5 | -237.7945 | -560.1775 | 563.5629 | 588.7457 | -141.5641 | -139.274 | -63.9921 | -57.9197 | 81.4636 | 80.4376 |  |  |  |  | -48.443 | -48.1324 | 103.18 | 102.22 |  |  | 21.494 | 38.72 | -326.8222 | 102.7242 | 102.5614 |  |  |  |  | 1.7196 | 1.514 | -573.5835 | -348.3042 | 421.9476 | 349.5149 | -56.7312 | -333.0932 | 332.3509 | -148.5527 | -213.395 | -326.6133 | 83.1554 | 83.7839 | 153.2792 | -400.352 | 220.5045 | -183.8407 | 185.2922 | -9.3866 | 22.81 | 12.24 |  | 7.972 | -11.84 | -16.16 |  | 17.3175 | -29.7078 | -42.1897 |  | 53.931 | 52.542 | 11.0872 |  | 51.5527 | 51.2772 | 51.3462 |  |  | 23.3864 |  |  | -58.9705 | 83.5143 | 66.0846 | -57.2941 | -81.7211 | 57.35 | 23.7547 |  |  | 28.2384 | 50.9983
14/01/2026 | 02:00 |  | 14.7282 | -21.9314 | -15.7892 | 13.679 |  | 33.5134 | -58.8503 | 43.2061 | 21.9673 | 21.342 |  | -62.0744 |  |  |  | 9.7134 | 34.5378 | 8.0593 | 7.9817 | 13.3145 | 10.4244 | 5.7192 | 7.4364 |  |  | -56.97 | -56.62 |  |  |  | 5.905 | 0.165 | -37.58 | -37.38 | -81.31 | 37.85 | 36.09 | 10.0903 | 13.5392 | 52.4461 | 54.4143 | 23.2648 | -46.4799 | -45.6801 | 32.564 | 30.1031 | 51.7298 | 53.0936 | -22.0273 | -26.3261 | -193.5098 | -16.2082 | -13.5 | -13.5 | 48.5604 | 48.0687 | -3.7192 |  | -30.1618 | 5.8966 |  | 1.8349 | 240.5163 | 32.5327 | 32.7158 | -256.8335 | 232.0737 |  | -110.2795 | 111.2116 | 71.9825 | 23.76 | 19.29 | 49.97 | 70.26 | -42.1923 | -43.5319 | 116.427 | 118.1164 | -5.3768 | -8.5567 | -8.3831 | -5.8499 | -63.6633 |  |  |  | 128.6 | -13.33 | 51.5722 | 50.6453 | 50.3512 | -48.7537 | -48.8171 | -33.1365 | 46.5244 | -34.6937 | 11.6094 | 37.11 | 22.59 | 34.4604 | 32.5241 | -19.78 |  | 63.8358 | 63.7271 | -23.4369 |  | -20.381 | -102.3 | -104.6 | 25.6448 | 36.3373 | 30.072 | 51.5808 | 36.21 | -0.66 | 54.0485 | 22.1181 | -24.31 | -24.63 | 88.47 | 56.27 | 23.8182 | 23.2909 | -58.3005 | -57.5818 | 117.4208 | 74.8248 | 71.2731 | 71.8056 | 94.8106 | 81.7641 | -18.483 | 268.4967 | 398.2097 |  | -36.6034 | -34.209 | -25.8471 | 44.9672 | 41.8376 | 164.412 | -90.2785 | -91.9359 | -53.4789 | 16.03 | -5.69 | 117.5 | 15.73 | 22.7006 | -36.0475 | -35.4329 | 8.7554 | -79.2479 | 64.1717 | 23.1003 |  | 22.2714 | 41.4479 | 41.3558 | 40.1487 | 41.1943 | 42.5339 | -160.9255 | 60.8567 | 60.2377 | -133.7217 | -127.8419 | -24.5054 | -35.22 | 14.8592 | 0.7633 | -8.69 | 21.05 | -27.6294 |  |  | 0.321 |  | 38.38 | 131.1524 | 135.5029 | 13.07 | 85.814 | 21.8 | -13.0789 | 1.5635 | 1.7659 | 1.2757 |  |  |  | -20.4777 | 21.9713 | 21.0379 | 58.9403 | 59.3926 | -135.5114 | -16.4345 | 33.3095 | -31.7142 | 12.3502 | 4.0236 | 3.7759 | 13.6006 | 144.2301 | 145.8856 | 196.5 | -197.6769 | -497.2056 | 502.1025 | 577.4141 | -138.929 | -136.573 | -66.1142 | -60.6763 | 84.0802 | 83.2746 |  |  |  |  | -45.8572 | -45.5321 | 106.07 | 104.31 |  |  | 21.5143 | 37.92 | -331.2321 | 104.3648 | 104.2075 |  |  |  |  | 1.4785 | 1.2771 | -560.0945 | -367.4889 | 428.6961 | 351.4472 | -58.4474 | -334.1551 | 333.6892 | -142.3605 | -212.9832 | -330.8798 | 86.7614 | 85.9413 | 147.5578 | -405.6736 | 219.0387 | -183.1968 | 187.8526 | -9.675 | 22.809 | 12 |  |  | -11.52 | -16.64 |  | 17.6684 | -29.6498 | -43.154 |  | 52.523 | 54.083 |  |  | 52.5746 | 53.5219 | 53.81 |  |  | 23.4312 |  |  | -59.9255 | 83.8333 | 67.6107 | -58.7366 | -82.577 | 58.9386 | 22.645 |  |  | 74.2843 | 8.5287
14/01/2026 | 02:30 |  | 14.5564 | -21.2903 | -16.2279 | 13.3121 |  | 33.635 | -57.1249 | 42.7144 | 21.6753 | 21.1506 |  | -61.778 |  |  |  | 12.1651 | 33.6826 | 9.3684 | 9.2626 | 15.7173 | 14.7138 | 5.5056 | 7.8853 |  |  | -57.15 | -57.03 |  |  |  | 6.116 | 0.164 | -34.37 | -34.17 | -82.93 | 34.4 | 34.52 | 10.0189 | 13.9387 | 50.9782 | 53.3866 | 23.194 | -41.5263 | -41.3078 | 7.7662 | 7.6022 | 54.3522 | 55.1841 | -43.1632 | -45.7562 | -172.0018 | -16.245 | -13.8 | -13.8 | 47.0817 | 45.7175 | -3.9859 |  | -27.3232 | 5.8142 |  | 1.6984 | 207.007 | 32.8379 | 32.4412 | -234.0005 | 215.8278 |  | -76.0726 | 77.6467 | 70.9646 | 23.53 | 18.29 | 47.93 | 68.68 | -49.292 | -48.2204 | 121.2323 | 121.8993 | -6.1128 | 1.5746 | 1.7523 | -5.5632 | -59.5398 |  |  |  | 120 | -12.82 | 54.6283 | 54.2868 | 53.6696 | -44.0253 | -43.5297 | -36.4031 | 46.6861 | -39.7267 | 11.9909 | 35.32 | 21.41 | 33.5229 | 31.6452 | -19.54 |  | 59.5192 | 59.2374 | -26.2682 |  | -20.1953 | -102.9 | -104.6 | 25.6448 | 35.7514 | 29.1327 | 50.4089 | 35.44 | -0.64 | 54.653 | 26.0921 | -24.76 | -25.1 | 87.56 | 54.7 | 26.6545 | 28.1455 | -61.3159 | -61.1091 | 115.3012 | 72.6604 | 69.6667 | 71.3778 | 90.2689 | 75.3579 | -18.727 | 246.5148 | 383.0248 |  | -35.6929 | -33.6976 | -21.4252 | 48.9834 | 45.0999 | 152.124 | -90.5793 | -91.803 | -47.0391 | 0 | -6.14 | 108.8 | 15.451 | 30.5173 | -34.7982 | -33.8145 | 4.9503 | -74.7394 | 55.7744 | 23.1775 |  | 22.9243 | 40.2983 | 41.7439 | 40.9974 | 48.06 | 47.8925 | -163.7723 | 63.1294 | 63.5745 | -136.0287 | -130.5278 | -27.4351 | -34.26 | 14.5809 | 0.762 | -9.36 | 19.68 | -25.4464 |  |  | 0.305 |  | 37.68 | 133.7892 | 138.6111 | 13.23 | 84.1991 | 24.7 | -12.8532 | 1.4576 | 1.7993 | 1.2449 |  |  |  | -19.7605 | 21.5496 | 20.6236 | 56.8393 | 57.1067 | -132.289 | -16.2809 | 32.6748 | -31.8298 | 12.3519 | 4.5021 | 4.2189 | 14 | 143.1652 | 144.5118 | 222.5 | -221.202 | -532.2875 | 528.9155 | 576.7713 | -138.7625 | -136.3871 | -65.5667 | -59.4221 | 81.9036 | 81.9059 |  |  |  |  | -45.2234 | -45.5239 | 103.92 | 102.19 |  |  | 21.5346 | 37.84 | -321.7594 | 99.6725 | 99.5213 | [6 empty] | -567.5201 | -352.1838 | 412.0665 | 339.9609 | -63.3668 | -323.8482 | 323.2213 | -142.6626 | -208.2843 | -320.3748 | 81.6287 | 82.4183 | 146.2702 | -391.605 | 215.6142 | -178.2914 | 177.5017 | -9.4113 | 23.01 | 11.44 | 8.05 |  | -10.96 | -16.32 |  | 17.8149 | -29.3843 | -42.8611 |  | 51.081 | 51.2 |  |  | 52.3216 | 51.9523 | 51.2604 |  |  | 23.2024 |  |  | -61.0328 | 83.1186 | 67.5031 | -59.4993 | -81.4866 | 58.5119 | 23.2417 |  |  | 50.3805 | 31.4399
14/01/2026 | 03:00 |  | 13.7304 | -20.6492 | -16.2403 | 13.2438 |  | 32.99 | -54.3182 | 42.3614 | 21.3693 | 20.9412 |  | -61.4688 |  |  |  | 12.7995 | 31.161 | 9.7959 | 9.5034 | 15.9389 | 15.7938 | 5.5033 | 7.7249 |  |  | -56.64 | -56.61 |  |  |  | 5.411 | 0.163 | -35.15 | -34.95 | -78.86 | 35.93 | 34.71 | 9.9784 | 13.5555 | 51.4642 | 53.1265 | 23.2083 | -44.3786 | -45.0485 | 32.6399 | 17.8247 | 52.4165 | 53.6048 | -33.6257 | -32.0872 | -186.8479 | -17.6319 | -13.4 | -13.3 | 50.5694 | 48.8704 | -3.8541 |  | -31.2872 | 5.3388 |  | 0.5166 | 223.548 | 28.077 | 28.077 | -261.9561 | 212.8746 |  | -99.0907 | 101.7596 | 68.5196 | 23.63 | 18 | 47.44 | 68.99 | -38.5755 | -38.4415 | 116.0767 | 115.2824 | -6.6124 | -3.4991 | -3.2965 | -5.7618 | -62.4384 |  |  |  | 123.4 | -12.85 | 51.5254 | 50.7612 | 50.6278 | -49.0814 | -49.8621 | -32.6713 | 49.5875 | -36.4747 | 12.2792 | 35.09 | 21.2 | 33.0542 | 31.2057 | -18.85 |  | 61.507 | 62.2004 | -25.707 |  | -19.4713 | -98.7 | -99.9 | 25.6229 | 35.1654 | 28.1934 | 50.4089 | 34.71 | -0.62 | 52.0955 | 25.5977 | -25.57 | -25.55 | 87.67 | 53.57 | 27.3273 | 26.4 | -54.8369 | -53.1273 | 116.3265 | 74.4405 | 69.9134 | 73.7839 | 96.1195 | 80.1345 | -18.114 | 271.0724 | 406.3559 |  | -36.2274 | -33.3554 | -25.2682 | 46.2901 | 43.1809 | 165.948 | -87.0023 | -88.07 | -54.0034 | 11.51 | -11.49 | 98.1 | 15.2465 | 26.2847 | -35.7316 | -35.1904 | 7.6333 | -78.8185 | 66.2338 | 22.6923 |  | 22.4807 | 39.7752 | 40.6121 | 38.6881 | 39.3522 | 39.0173 | -162.2652 | 57.1127 | 56.619 | -133.7291 | -130.6084 | -26.461 | -35.12 | 14.8128 | 0.75105 | -9.36 | 20.14 | -27.2794 |  |  | 0.29 |  | 37.67 | 132.521 | 137.9321 | 12.97 | 83.299 | 22.9 | -13.4457 | 1.5702 | 1.7443 | 1.2016 |  |  | -16.0654 | -20.3765 | 20.4162 | 21.0773 | 61.4963 | 63.824 | -133.9036 | -15.815 | 32.7866 | -30.9232 | 12.0072 | 3.7306 | 3.4067 | 13.7157 | 141.2665 | 143.058 | 165.1 | -163.9689 | -461.1913 | 463.7878 | 561.3901 | -136.3003 | -133.7192 | -67.6293 | -61.185 | 81.7552 | 80.8453 |  |  |  |  | -44.9431 | -44.5995 | 103.58 | 103.13 |  |  | 21.3295 | 37.28 | -338.3039 | 105.6951 | 105.5402 | [6 empty] | -549.5052 | -379.0123 | 423.9755 | 348.7696 | -59.567 | -333.7844 | 331.0758 | -149.6893 | -215.5003 | -326.0539 | 83.4792 | 82.5371 | 155.5963 | -397.6059 | 221.9114 | -179.5996 | 181.3109 | -9.9387 | 23.424 | 12.08 | 8.149 | 8.147 | -11.76 | -16 |  | 16.643 | -30.6752 | -41.9821 |  | 50.512 | 52.487 |  |  | 52.1467 | 52.1804 | 51.7541 |  |  | 23.9487 |  |  | -59.5187 | 84.0918 | 68.7503 | -58.5068 | -82.6609 | 60.2832 | 22.0973 |  |  | 102.9793 | -17.517
14/01/2026 | 03:30 |  | 13.4462 | -20.6492 | -16.652 | 12.946 |  | 33.6482 | -54.9796 | 42.0083 | 21.1854 | 20.4402 |  | -61.2982 |  |  |  | 12.7615 | 30.3086 | 9.6899 | 9.6115 | 16.0927 | 16.1948 | 4.9986 | 7.7018 |  |  | -56.89 | -56.88 |  |  |  | 5.241 | 0.161 | -35.47 | -35.27 | -77.91 | 35.51 | 36.11 | 9.6345 | 13.8629 | 50.7177 | 51.4131 | 27.1173 | -44.9362 | -43.8861 | 23.8563 | 28.638 | 52.8758 | 53.7596 | -27.9472 | -23.9732 | -193.0808 | -15.8953 | -14 | -14 | 51.3517 | 48.2727 | -3.8441 |  | -33.152 | 5.2043 |  | 0 | 236.8236 | 32.0749 | 31.9834 | -252.5132 | 234.6053 |  | -59.6185 | 61.1182 | 67.2322 | 22.45 | 17.78 | 47.44 | 67.19 | -45.0054 | -43.264 | 119.6764 | 119.9913 | -6.5145 | 5.2872 | 5.3848 | -5.7158 | -57.1425 |  |  |  | 114.9 | -12.97 | 55.3769 | 55.1216 | 54.4668 | -44.8468 | -44.5191 | -31.9963 | 42.5309 | -36.3938 | 11.8015 | 34.13 | 20.79 | 32.5854 | 30.7663 | -18.83 |  | 57.44 | 56.9259 | -29.7896 |  | -19.5733 | -100.2 | -100.9 | 25.3592 | 34.5795 | 28.6631 | 49.2371 | 34.36 | -0.83 | 51.9095 | 30.283 | -25.81 | -26.03 | 87.57 | 53.37 | 31.8364 | 31.4909 | -56.2377 | -54.4273 | 117.252 | 75.5916 | 73.0149 | 73.5661 | 88.2833 | 76.8045 | -18.413 | 263.341 | 383.2845 |  | -35.8741 | -33.7301 | -18.0802 | 47.6049 | 44.5274 | 152.124 | -90.2521 | -92.4731 | -47.2003 | 0 | -7.87 | 110.9 | 15.4376 | 26.9872 | -33.045 | -32.1551 | 3.4948 | -70.1189 | 59.9934 | 22.6624 |  | 22.1949 | 41.8227 | 42.1578 | 40.839 | 43.3712 | 43.0363 | -134.4674 | 58.5161 | 57.8932 | -123.9439 | -122.4364 | -5.9895 | -14.92 | 14.8617 | 0.7401 | -9.485 | 20.47 | 0 |  | -15.796 | 0.29 |  | 53.24 | 126.4045 | 127.8309 | 12.59 | 89.9601 | 25.4 | -12.2465 | 1.3195 | 1.2367 | 1.1875 |  |  |  | -19.18 | 20.1341 | 19.6825 | 56.5038 | 57.9205 | -133.0319 | -15.8959 | 32.4284 | -31.3641 | 11.6625 | 3.5841 | 3.3856 | 13 | 142.3049 | 143.182 | 234.7 | -235.7468 | -546.0347 | 546.5137 | 582.8041 | -138.1805 | -134.3496 | -68.0201 | -61.9469 | 79.5814 | 75.729 |  | -103.0331 |  |  | -44.798 | -44.5678 | 106.94 | 105.9 |  |  | 21.3509 | 37.28 | -316.2126 | 95.9031 | 95.7389 | [5 empty] | 1.2734 | -571.7914 | -351.498 | 409.6645 | 336.7204 | -67.1213 | -322.0284 | 323.3037 | -137.1405 | -206.2823 | -316.6855 | 83.0572 | 82.8912 | 140.6601 | -388.8896 | 215.9505 | -175.1104 | 177.5157 | -9.0433 | 22.992 | 11.28 |  | 8.227 | -11.84 | -16.24 |  | 17.7569 | -30.1747 | -42.2751 |  | 51.497 | 51.325 |  |  | 51.8597 | 50.4984 | 51.2031 |  |  | 23.7247 |  |  | -60.9648 | 85.3585 | 68.8399 | -59.835 | -83.807 | 61.4135 | 22.9835 |  |  | 38.555 | 37.6235
14/01/2026 | 04:00 |  | 13.4491 | -20.0404 | -16.9371 | 12.9253 |  | 33.0081 | -54.4865 | 42.4752 | 21.3013 | 20.7325 |  | -61.3262 |  |  |  | 12.638 | 30.8424 | 9.4793 | 9.6329 | 16.0729 | 15.9591 | 5.0444 | 8.2214 |  |  | -57.54 | -57.38 |  |  |  | 5.029 | 0.16 | -34.4 | -34.2 | -82.25 | 34.07 | 34.09 | 9.4048 | 14.1878 | 50.9342 | 52.1714 | 27.361 | -42.4895 | -41.6928 | 9.3502 | 9.2171 | 55.1537 | 56.1184 | -44.08 | -47.5714 | -170.2693 | -17.7237 | -13.6 | -13.5 | 47.6962 | 47.4841 | -3.8617 |  | -26.6266 | 5.3702 |  | 0 | 209.2043 | 25.9712 | 25.8492 | -236.0792 | 205.1463 |  | -64.7613 | 67.003 | 67.2023 | 22.4 | 17.14 | 47.435 | 66.51 | -47.4166 | -47.8185 | 123.181 | 122.8977 | -6.5646 | 6.5957 | 6.7169 | -5.7495 | -55.941 |  |  |  | 113.5 | -12.79 | 55.8832 | 54.9193 | 54.2664 | -45.092 | -45.3906 | -36.8322 | 50.1958 | -41.3485 | 11.8443 | 32.82 | 20.27 | 32.5854 | 30.7663 | -18.73 |  | 56.7293 | 55.7627 | -25.6901 |  | -19.374 | -101 | -100.3 | 25.6778 | 34.5795 | 27.2542 | 49.2371 | 34.38 | -0.43 | 51.212 | 25.8477 | -26.6 | -26.86 | 88.65 | 53.27 | 28.1091 | 27.8545 | -60.6091 | -58.1364 | 113.8536 | 71.4717 | 69.1778 | 68.8789 | 90.1674 | 75.7346 | -18.15 | 246.4982 | 390.6233 |  | -35.3919 | -33.135 | -20.8879 | 48.3238 | 45.1487 | 150.588 | -89.0207 | -89.8 | -46.9097 | 15.81 | -7.42 | 97 | 15.6724 | 28.8978 | -32.4079 | -31.6216 | 4.1182 | -60.9367 | 43.1511 | 21.4835 |  | 20.7529 | 41.7559 | 42.3079 | 40.1443 | 45.3807 | 46.0505 | -160.0882 | 62.1988 | 61.6229 | -137.6411 | -136.6839 | -27.1568 | -34.66 | 8.9534 | 0.74555 | -9.61 | 20.05 | -17.9469 |  |  | 0.173 |  | 36.43 | 139.0032 | 141.0285 | 13.03 | 83.3954 | 20.8 | -13.3767 | 1.7633 | 1.9862 | 1.1767 |  |  |  | -20.1458 | 21.2365 | 21.0529 | 58.9723 | 59.9755 | -131.2773 | -15.7026 | 32.8161 | -30.4637 | 11.5031 | 3.711 | 3.4278 |  | 142.7599 | 142.6905 | 203.7 | -204.8363 | -513.0001 | 513.6019 | 577.7935 | -138.3731 | -136.3595 | -68.9487 | -62.2943 | 82.0622 | 79.7221 |  |  |  |  | -46.2547 | -46.3544 | 104.01 | 102.88 |  |  | 21.3295 | 37.76 | -318.0847 | 104.1514 | 103.2551 | [6 empty] | -568.2061 | -362.4566 | 413.9907 | 342.8089 | -67.2578 | -325.0536 | 323.1409 | -140.8748 | -208.8527 | -320.409 | 82.0415 | 82.7729 | 146.1405 | -390.8065 | 218.6696 | -177.4042 | 179.7781 | -10.6253 | 23.813 | 12.08 |  |  | -11.28 | -16.96 |  | 17.9919 | -30.9956 | -43.0381 |  | 54.231 | 53.57 |  |  | 51.9289 | 51.2054 | 52.5537 |  |  | 23.3246 |  |  | -62.342 | 86.4713 | 70.3428 | -61.2077 | -85.0087 | 61.3831 | 22.9477 |  |  | 67.9115 | 15.2033
14/01/2026 | 04:30 |  | 13.2827 | -19.4316 | -15.6408 | 13.0286 |  | 33.7661 | -54.7315 | 42.0272 | 21.4093 | 20.757 |  | -61.3231 |  |  |  | 12.5144 | 30.8384 | 9.7204 | 9.7453 | 16.0833 | 16.4135 | 5.4684 | 7.9873 |  |  | -57.71 | -58.19 |  |  |  | 6.198 | 0.171 | -36.65 | -36.45 | -82.21 | 36.66 | 36.79 | 9.67 | 13.5807 | 51.1082 | 52.5006 | 27.9357 | -42.342 | -42.2318 | 9.1184 | 8.9154 | 55.9534 | 57.4099 | -38.5265 | -41.8336 | -190.9043 | -14.4657 | -14.3 | -14.2 | 47.6625 | 47.3109 | -3.8088 |  | -29.918 | 5.7661 |  | 2.2692 | 233.5581 | 35.3099 | 34.9132 | -238.8392 | 233.1264 |  | -74.1413 | 75.0243 | 69.4577 | 23.02 | 18.36 | 47.43 | 67.48 | -46.6129 | -46.0771 | 120.8568 | 120.5453 | -5.7169 | 1.0655 | 1.6281 | -6.8665 | -57.0195 |  |  |  | 113.5 | -12.55 | 53.9806 | 53.801 | 52.7962 | -44.4994 | -43.4384 | -30.8102 | 41.0811 | -33.5999 | 11.9 | 34.89 | 20.71 | 32.5854 | 30.7663 | -18.87 |  | 57.4528 | 56.8925 | -22.1059 |  | -19.5098 | -101.3 | -101.4 | 25.0955 | 34.8725 | 28.1934 | 49.2371 | 34.4 | -1.1 | 51.894 | 21.0943 | -28.24 | -28.39 | 92.43 | 54.29 | 21.6727 | 21.0364 | -64.4221 | -62.0182 | 111.4908 | 70.2739 | 66.3458 | 67.3299 | 66.0645 | 51.4218 | -19.283 | 252.1657 | 377.3166 |  | -36.6985 | -34.4406 | 0 | 53.8777 | 51.0967 | 39.984 | -80.3492 | -82.2544 | -22.7685 | 0 | -8.81 | 1 | 15.5965 | 39.043 | -32.777 | -32.1071 | 3.3368 | -49.2125 | 54.9588 | 22.3486 |  | 21.7372 | 40.9304 | 41.0731 | 39.2056 | 49.0647 | 48.8972 | -146.3568 | 64.6903 | 64.6687 | -128.3778 | -124.9891 | -17.3275 | -41.01 | 8.1672 | 0.751 | -5.14 | 19.3 | -14.1788 |  |  | 0.171 |  | 38.23 | 129.0536 | 134.6656 | 12.92 | 83.5157 | 21.6 | -13.7339 | 1.6505 | 1.9391 | 1.194 |  |  |  | -20.6398 | 22.8851 | 21.6995 | 61.1155 | 62.5237 | -134.6067 | -16.0372 | 32.9809 | -31.1037 | 12.2896 | 3.8087 | 3.5122 |  | 147.2313 | 148.5819 | 260.7 | -256.5483 | -578.7551 | 579.8506 | 598.4114 | -142.5159 | -138.3293 | -60.439 | -54.6553 | 78.171 | 77.869 | -109.4 |  |  |  | -49.0538 | -48.8539 | 100.49 | 100.37 |  |  | 21.3103 | 38.24 | -332.3347 | 101.776 | 102.5717 |  |  |  |  | 1.3946 |  | -588.0713 | -348.7975 | 420.607 | 350.8645 | -61.8436 | -332.1912 | 331.6996 | -150.6933 | -216.0928 | -329.2127 | 82.5558 | 83.286 | 152.6765 | -398.195 | 219.7178 | -181.2765 | 180.9918 | -8.5159 | 23.621 | 11.68 |  |  | -12.4 | -16.08 |  | 16.9665 | -29.0028 | -41.8662 |  | 50.216 | 52.321 | 11.0723 |  | 50.5918 | 50.5891 | 51.0326 |  |  | 22.8184 |  |  | -53.4705 | 80.1029 | 63.3749 | -53.6493 | -78.495 | 53.6339 | 24.3083 |  |  | 27.3661 | 49.0365
14/01/2026 | 05:00 |  | 13.4268 | -19.6761 | -16.5515 | 12.7319 |  | 34.8528 | -57.3557 | 42.4402 | 21.1494 | 20.9701 |  | -61.315 |  |  |  | 13.0112 | 32.4928 | 10.2745 | 10.3127 | 16.6054 | 17.5951 | 5.1938 | 8.2451 |  |  | -57.4 | -57.67 |  |  |  | 7.17 | 0.179 | -39.85 | -39.65 | -75.24 | 39.97 | 39.63 | 9.4387 | 13.6607 | 50.1459 | 51.6699 | 27.3319 | -46.2554 | -46.1776 | 29.9745 | 31.7109 | 53.0438 | 54.0407 | -20.9078 | -26.5583 | -209.4596 | -14.732 | -15.4 | -15.4 | 52.1996 | 51.3734 | -3.6423 |  | -31.0292 | 5.225 |  | 2.2277 | 250.3433 | 30.8237 | 30.2438 | -242.7035 | 240.0467 |  | -65.9853 | 67.5999 | 70.7949 | 23.36 | 18.59 | 47.91 | 67.48 | -49.6939 | -49.1581 | 121.6099 | 121.1787 | -6.4543 | 6.2431 | 6.2374 | -7.6092 | -53.668 |  |  |  | 106.9 | -12.82 | 55.5523 | 55.6492 | 54.1554 | -42.2177 | -42.1812 | -29.893 | 38.1642 | -32.4803 | 12.3868 | 33.35 | 20.43 | 33.0542 | 31.2057 | -18.89 |  | 53.9037 | 52.7677 | -12.0621 |  | -19.6154 | -105.8 | -106.2 | 25.3098 | 35.1654 | 28.1934 | 50.4089 | 35.1 | -0.42 | 53.6145 | 14.3758 | -25.7 | -25.98 | 90.4 | 54.33 | 15.4364 | 15.2182 | -66.7112 | -66.7 | 106.8959 | 62.7326 | 59.5596 | 60.668 | 80.2644 | 66.5456 | -18.796 | 253.1241 | 368.7974 |  | -28.772 | -26.1796 | 0 | 45.0141 | 42.4363 | 41.52 | -93.7022 | -95.0521 | -36.2806 | 0 | -7.96 | 106.1 | 15.8674 | 21.0232 | -34.3211 | -33.2741 | 3.3391 | -62.077 | 54.2887 | 23.02 |  | 22.7583 | 41.4283 | 42.0431 | 40.7352 | 49.2322 | 49.2322 | -142.3379 | 69.9265 | 69.7716 | -133.8292 | -130.0286 | -15.7894 | -40.51 | 8.8582 | 0.7633 | -5.14 | 18.55 | -18.5741 |  | -15.577 | 0.285 |  | 37.35 | 133.8035 | 134.1949 | 12.92 | 83.635 | 19.4 | -14.6278 | 1.5094 | 2.143 | 1.2166 |  |  |  | -21.3996 | 21.2979 | 22.4968 | 53.9405 | 57.1629 | -136.9768 | -16.1516 | 34.0405 | -31.6691 | 12.0559 | 4.1017 | 3.7653 | 13 | 145.4679 | 147.1621 | 274.1 | -275.2061 | -593.8444 | 591.1643 | 604.3193 | -139.827 | -138.4774 | -66.2843 | -61.0093 | 76.5979 | 76.7092 |  |  |  |  | -47.3832 | -48.0891 | 104.34 | 103.75 |  |  | 21.3103 | 38.88 | -329.9352 | 101.7316 | 101.3201 | [6 empty] | -590.2373 | -339.5042 | 418.3116 | 344.0851 | -64.5609 | -333.9084 | 329.394 | -144.7305 | -215.6049 | -327.4829 | 82.7457 | 82.7071 | 150.2612 | -395.2524 | 219.5027 | -185.0912 | 181.1001 | -9.3866 | 23.473 | 12.4 | 8.037 |  | -12.72 | -16.08 |  | 17.1984 | -30.9377 | -42.4826 |  | 52.582 | 52.544 |  |  | 50.6576 | 51.0663 | 51.0827 |  |  | 23.1305 |  |  | -62.4639 | 84.3577 | 68.3657 | -60.4269 | -83.2536 | 59.7504 | 23.0228 |  |  | 13.4393 | 65.738
14/01/2026 | 05:30 |  | 13.5628 | -19.9207 | -17.0495 | 17.1956 |  | 35.1855 | -61.3017 | 42.8533 | 22.0393 | 21.5314 |  | -61.2771 |  |  |  | 13.2301 | 35.382 | 10.5392 | 10.4753 | 17.7953 | 17.7083 | 4.9519 | 8.1861 |  |  | -57.24 | -57.33 |  |  |  | 6.834 | 0.18 | -37.74 | -37.54 | -78.45 | 37.73 | 38.88 | 9.1327 | 13.8996 | 51.7008 | 53.1474 | 26.7072 | -46.8267 | -46.1876 | 35.1037 | 34.3334 | 53.585 | 54.1627 | -20.7161 | -30.0468 | -221.038 | -14.9963 | -14.8 | -14.8 | 52.0478 | 50.519 | -3.761 |  | -35.5432 | 4.7059 |  | 2.9796 | 268.8375 | 34.0281 | 33.845 | -250.0518 | 260.9646 |  | -86.7614 | 87.9244 | 71.9426 | 23.43 | 19.11 | 49.96 | 68.81 | -44.7375 | -42.5942 | 120.7844 | 121.3504 | -7.0205 | -0.3265 | -0.6007 | -5.9974 | -57.5782 |  |  |  | 114.7 | -13.31 | 54.1637 | 53.7156 | 53.8723 | -44.9502 | -46.3763 | -25.6482 | 36.2121 | -29.3 | 11.5979 | 36.82 | 21.93 | 33.9917 | 32.0847 | -19.49 |  | 57.0259 | 57.1308 | -13.4497 |  | -20.1856 | -109.1 | -109.1 | 26.3205 | 37.2162 | 30.072 | 52.7527 | 36.84 | -0.37 | 51.677 | 13.5933 | -26.7 | -26.73 | 94.53 | 55.7 | 14.4 | 15.4182 | -64.7838 | -62.4909 | 111.1343 | 68.022 | 65.6377 | 66.5679 | 73.7424 | 60.2609 | -18.423 | 259.6074 | 366.5465 |  | -26.8395 | -24.0614 | 0 | 46.7656 | 43.3291 | 121.392 | -90.6429 | -91.8957 | -32.6666 | 0 | -7.24 | 87.3 | 16.0668 | 23.9735 | -34.1519 | -33.5502 | 5.6187 | -58.0217 | 54.857 | 23.1595 |  | 22.832 | 41.3866 | 41.7131 | 40.1487 | 42.7014 | 44.2085 | -118.894 | 66.0522 | 65.4841 | -118.6477 | -119.6863 | 6.9966 | -16.2 | 8.365 | 0.7803 | -4.82 | 17.21 | 0 |  | -15.411 | 0.322 |  | 55.47 | 123.2588 | 122.8377 | 12.955 | 90.5203 | 20.9 | -13.4384 | 1.2589 | 1.4457 | 1.2548 |  |  |  | -20.8824 | 21.9394 | 21.5557 | 60.5834 | 63.0825 | -134.9529 | -16.5303 | 33.6067 | -33.2366 | 12.6077 | 4.4728 | 4.1556 | 13.9503 | 146.791 | 147.0076 | 276.2 | -274.6534 | -594.7926 | 595.2533 | 597.674 | -141.4873 | -138.1363 | -64.2046 | -58.0431 | 79.9231 | 78.9053 |  |  |  |  | -49.1391 | -49.5751 | 104.86 | 103.35 |  |  | 21.259 | 38 | -331.7903 | 102.778 | 102.6276 | [5 empty] | 1.2936 | -584.2834 | -341.9037 | 421.4737 | 348.3944 | -58.3066 | -338.0894 | 334.6087 | -142.2183 | -214.4648 | -330.9469 | 83.5369 | 82.3234 | 151.6063 | -402.3507 | 220.5816 | -183.8264 | 184.826 | -8.9636 | 23.592 | 11.36 | 7.944 | 7.963 | -11.36 | -15.52 |  | 16.701 | -29.2958 | -42.6871 |  | 52.082 | 52.319 |  | 13.2831 | 50.5124 | 49.879 | 50.9959 |  |  | 22.8501 |  |  | -59.8507 | 81.75 | 65.7261 | -58.8387 | -81.0328 | 57.1864 | 23.7048 |  |  | 7.0417 | 67.7353
14/01/2026 | 06:00 |  | 13.9802 | -20.3849 | -16.5547 | 17.7069 |  | 36.731 | -66.9715 | 44.0382 | 22.5693 | 22.0315 |  | -61.1044 |  |  |  | 13.0201 | 38.9024 | 11.0439 | 11.1692 | 18.8988 | 17.498 | 5.1951 | 8.1061 |  |  | -60.14 | -59.87 |  |  |  | 8.015 | 0.187 | -42.2 | -42 | -76.6 | 42.3 | 42.81 | 9.9394 | 13.5254 | 54.0656 | 54.958 | 27.6781 | -48.3223 | -47.2359 | 23.7979 | 22.3156 | 55.9635 | 57.591 | -22.8789 | -31.0811 | -234.2444 | -18.3501 | -12.6 | -12.9 | 53.6493 | 54.1721 | -3.9229 |  | -34.3896 | 4.5711 |  | 2.8433 | 268.5933 | 28.4432 | 28.3212 | -236.4487 | 270.2837 |  | -72.1206 | 75.4612 | 66.2143 | 21.79 | 17.28 | 46.85 | 64.87 | -55.588 | -55.3201 | 126.3568 | 127.1438 | -5.8797 | 7.116 | 7.0525 | -7.2485 | -54.04 |  |  |  | 110.5 | -13.32 | 54.9876 | 54.1168 | 53.3935 | -47.1438 | -46.2396 | -26.3532 | 41.2081 | -28.3841 | 11.0791 | 37.44 | 21.78 | 34.9292 | 33.403 | -19.8 |  | 54.9242 | 53.8064 | -10.9222 |  | -20.4005 | -109.4 | -109.5 | 25.9195 | 47.4701 | -0.4696 | 66.2292 | 45.74 | 1.88 | 48.9335 | 12.7845 | -26.3 | -26.63 | 99.21 | 56.13 | 13.8727 | 12.9455 | -74.8941 | -72.1091 | 104.5018 | 63.8347 | 61.6613 | 61.1816 | 74.665 | 62.2267 | -17.257 | 244.2067 | 342.1304 |  | -28.0471 | -25.0879 | 0 | 39.1229 | 36.6826 | 132.156 | -96.0031 | -96.7792 | -34.4384 | 0 | -13.64 | 108.4 | 14.9715 | 13.4458 | -33.6426 | -32.6937 | 5.1704 | -58.4212 | 51.7266 | 22.7717 |  | 22.4574 | 31.338 | 31.501 | 30.6167 | 55.2606 | 55.0931 | -141.8355 | 77.5178 | 78.5103 | -125.1179 | -123.9072 | -16.8368 | -38.44 | 7.9646 | 0.7364 | -4.5 | 16.41 | -15.6827 |  | -15.5005 | 0.279 |  | 39.15 | 127.2769 | 127.6118 | 12.99 | 84.3337 | 19.2 | -14.9659 | 1.7738 | 1.9267 | 1.2766 |  |  |  | -23.5048 | 21.5336 | 24.3544 | 57.8083 | 59.3038 | -138.8582 | -16.9067 | 33.83 | -33.4863 | 12.3152 | 5.099 | 4.8306 |  | 138.2942 | 138.4624 | 273.7 | -270.8023 | -590.5578 | 588.3206 | 574.379 | -132.4582 | -131.3008 | -67.9435 | -62.5998 | 75.903 | 74.3381 |  |  |  |  | -46.6888 | -46.3522 | 105.83 | 104.74 |  |  | 21.2078 | 34.8 | -322.0528 | 99.6138 | 99.4626 | [6 empty] | -563.6102 | -312.3526 | 396.1526 | 327.8712 | -56.936 | -311.0767 | 312.1326 | -138.4652 | -200.7977 | -307.7 | 82.4628 | 82.5027 | 145.1961 | -377.3134 | 209.4732 | -167.826 | 166.9824 | -9.0158 | 22.858 | 8.64 | 8.03 | 8.057 | -9.2 | -15.52 |  | 17.0825 | -30.6752 | -42.2476 |  | 51.455 | 50.137 |  |  | 49.025 | 49.3847 | 49.193 |  |  | 23.4429 |  |  | -60.414 | 84.6978 | 69.1361 | -59.5089 | -83.0533 | 60.616 | 21.7545 |  |  | -15.3582 | 91.8096
14/01/2026 | 06:30 |  | 14.379 | -21.0985 | -35.8723 | 15.7464 |  | 38.1107 | -60.2555 | 47.0437 | 24.0293 | 23.5857 |  | -60.7794 |  |  |  | 13.0151 | 33.3826 | 11.3907 | 11.4448 | 18.9803 | 17.5141 | 5.4052 | 7.8999 |  |  | -59.19 | -59.33 |  |  |  | 7.668 | 0.182 | -38.81 | -38.61 | -78.5 | 39.77 | 41.14 | 8.5214 | 13.8587 | 54.8794 | 56.5955 | 29.019 | -37.604 | -38.3728 | 11.8413 | 23.5778 | 58.0984 | 58.919 | -38.8022 | -42.9382 | -220.9278 | -14.9496 | -14.4 | -14 | 46.6851 | 43.9512 | -4.504 |  | -16.496 | 2.8275 |  | 2.4654 | 262.3676 | 44.8317 | 44.7096 | -236.33 | 288.7673 |  | -79.328 | 79.2376 | 66.9728 | 22.36 | 18.04 | 48.37 | 66.07 | -60.9463 | -61.0803 | 133.0993 | 134.6095 | -7.0446 | -4.8404 | -4.6498 | -11.4879 | -63.9752 |  |  |  | 128.7 | -13.91 | 50.2986 | 49.8914 | 49.5811 | -52.9594 | -53.2797 |  | 25.9115 | -7.8594 | 10.426 | 38.52 | 22.56 | 35.8667 | 33.8425 | -19.48 |  | 64.2607 | 63.4951 | -19.295 |  | -19.9355 | -111.8 | -111.3 | 26.326 | 51.8646 |  | 73.2605 | 51.38 | 1.66 | 46.8565 | 22.1656 | -25.79 | -26.15 | 94.15 | 55.23 | 20.4727 | 21.9091 | -79.9538 | -77.6273 | 106.863 | 67.545 | 65.038 | 65.6092 | 72.9393 | 60.4508 | -15.992 | 246.3662 | 308.3123 |  | -30.0977 | -27.2673 | 0 | 33.1894 | 32.1479 | 139.836 | -96.3726 | -97.5653 | -33.1161 | 0 | -12.4 | 111.2 | 12.6186 | 11.8973 | -31.6641 | -31.0089 | 3.0594 | -60.931 | 43.0158 | 21.9845 |  | 21.6959 | 27.2275 | 28.5693 | 26.5144 | 61.4565 | 61.289 | -142.6728 | 82.1772 | 82.3436 | -122.5976 | -123.3309 | -19.4076 | -33.92 | 7.762 | 0.6925 | -4.78 | 14.57 | -18.5118 |  | -15.59 | 0.368 |  | 38.48 | 124.2948 | 124.4386 | 12.47 | 84.0427 | 17.9 | -15.5503 | 1.9245 | 2.2244 | 1.2723 |  |  | -15.3548 | -24.2283 | 21.3672 | 25.2306 | 55.0333 | 55.525 | -141.3316 | -17.3627 | 33.5071 | -33.2905 | 12.0039 | 5.6655 | 5.4226 | 13 | 135.0702 | 136.1836 | 276.2 | -276.7928 | -600.6601 | 599.7179 | 554.6417 | -131.3802 | -129.2092 | -65.7718 | -60.8766 | 76.7947 | 75.8685 |  |  |  |  | -47.4546 | -48.1202 | 103.58 | 102.91 |  |  | 21.1672 | 26.16 | -303.3121 | 88.9841 | 87.9706 |  |  |  |  | 1.315 | 1.1092 | -538.9316 | -282.8137 | 372.9402 | 304.8199 | -52.2205 | -296.1546 | 290.1962 | -127.6066 | -186.1715 | -288.1577 | 85.4757 | 85.6676 | 130.346 | -357.1766 | 188.9362 | -166.6718 | 165.9304 | -8.1479 | 21.861 | 8.96 | 7.689 | 7.668 | -9.6 | -15.36 |  | 16.1151 | -29.0639 | -41.9242 |  | 49.987 | 49.583 | 11.0224 | 12.8971 | 49.1787 | 48.8571 | 49.1058 |  |  | 22.6103 |  |  | -57.6833 | 84.3501 | 67.3543 | -57.1247 | -81.9847 | 59.3501 | 22.4938 |  |  | -38.9159 | 118.0234
14/01/2026 | 07:00 |  | 14.6181 | -21.333 | -36.6351 | 16.8248 |  | 38.1756 | -60.6294 | 48.3071 | 24.5253 | 24.0608 |  | -60.4571 |  |  |  | 12.844 | 33.4452 | 12.0542 | 12.0018 | 19.8996 | 17.297 | 4.96 | 8.426 |  |  | -58.64 | -58.31 |  |  |  | 7.493 | 0.169 | -40.24 | -40.04 | -73.25 | 40.27 | 40.24 | 9.4201 | 13.6993 | 55.8746 | 57.8165 | 28.2188 | -39.1547 | -38.9007 | 29.64 | 20.8577 | 55.6598 | 56.6265 | -31.296 | -32.5762 | -241.1347 | -9.5499 | -13.9 | -14 | 44.1531 | 43.6588 | -4.5168 |  | -18.2601 | 3.3358 |  | 2.7336 | 279.2748 | 55.3911 | 54.7197 | -240.9523 | 321.0827 |  | -62.0365 | 63.7745 | 69.3279 | 22.22 | 19.04 | 49.98 | 66.06 | -73.2704 | -69.6535 | 139.3299 | 140.042 | -6.7768 | -5.0339 | -4.4714 | -10.1784 | -64.9997 |  |  |  | 131.4 | -13.74 | 52.6584 | 52.0929 | 51.35 | -49.516 | -47.9738 |  | 17.6958 | -5.308 | 11.1329 | 40.53 | 23.14 | 38.6792 | 36.4792 | -20.21 |  | 64.8428 | 65.7022 | -23.5912 |  | -20.7266 | -115.4 | -117.8 | 26.705 | 58.8959 |  | 83.8074 | 59.16 | 1.24 | 45.5235 | 22.5563 | -26.39 | -26.58 | 96.54 | 57.04 | 23.7273 | 25.6909 | -87.4687 | -85.3909 | 116.3469 | 73.002 | 70.4596 | 72.1767 | 63.5174 | 48.4595 | -15.986 | 251.9413 | 241.0146 |  | -30.0643 | -28.8591 | 0 | 29.7777 | 26.1961 | 147.516 | -95.9497 | -97.6802 | -22.9576 | 14.9 | -13.54 | 98.9 | 13.4133 | 2.4391 | -32.5317 | -31.8414 | 2.9864 | -48.0374 | 36.9446 | 23.6294 |  | 22.5518 | 24.8029 | 25.1878 | 24.0187 | 69.6618 | 69.6618 | -143.3426 | 88.943 | 89.0745 | -120.3639 | -120.4085 | -16.6244 | -33.22 | 7.9646 | 0.7456 | -4.66 | 14.76 | -17.8631 |  | -15.411 | 0.287 |  | 38.15 | 121.3143 | 123.6128 | 12.25 | 81.9253 | 18.3 | -17.0184 | 2.2539 | 2.4636 | 1.367 |  |  | -14.6488 | -27.3049 | 20.8286 | 28.0826 | 54.1907 | 55.3001 | -145.1502 | -19.0225 | 34.4359 | -36.26 | 11.6926 | 6.8081 | 6.4562 |  | 123.345 | 123.3504 | 273.7 | -275.7045 | -589.0856 | 595.1241 | 500.877 | -119.9618 | -116.9581 | -65.5358 | -59.1843 | 74.398 | 74.4291 | -98.0836 | -97.2167 |  |  | -32.9264 | -32.2505 | 92.71 | 92.68 |  |  | 20.9194 | -6.24 | -292.112 | 83.444 | 84.1994 | [6 empty] | -486.3602 | -218.5687 | 305.7938 | 252.3949 | -52.5752 | -245.047 | 241.231 | -118.0289 | -155.2392 | -240.6434 | 79.053 | 79.7028 | 121.496 | -290.8026 | 161.1268 | -134.8165 | 135.2157 | -7.9611 | 19.252 | 10.88 | 7.619 | 7.752 | -11.12 | -13.84 |  | 14.4762 | -25.6062 | -41.1337 |  | 48.705 | 48.644 | 11.2875 | 13.5021 | 48.2633 | 47.3766 | 47.2905 |  |  | 21.6809 |  |  | -58.7922 | 84.2171 | 67.4609 | -57.7165 | -81.9105 | 58.0894 | 23.8207 |  |  | -91.5738 | 166.4153
14/01/2026 | 07:30 |  | 14.8573 | -21.5674 | -35.8994 | 17.2729 |  | 41.3262 | -66.1144 | 52.8874 | 26.8512 | 26.0947 |  | -60.0547 |  |  |  | 12.6885 | 35.9154 | 12.9707 | 13.0832 | 21.7158 | 16.7778 | 5.565 | 8.4058 |  |  | -61.57 | -61.77 |  |  |  | 8.439 | 0.176 | -43.74 | -43.54 | -69.64 | 43.28 | 44.43 | 10.2689 | 12.5254 | 61.0398 | 62.8126 | 32.3004 | -42.7111 | -42.2535 | 33.5899 | 33.5877 | 60.0628 | 61.4607 | -17.7447 | -20.9777 | -288.4304 | -11.681 | -12.9 | -13.1 | 46.8471 | 46.3301 | -4.5904 |  | -23.3204 | 4.5667 |  | 3.4775 | 330.3933 | 85.1161 | 84.2005 | -289.65 | 400.1678 |  | -38.0301 | 39.92 | 78.6289 | 24.51 | 21.35 | 55.04 | 71.26 | -82.5134 | -80.1022 | 141.4569 | 142.4842 | -8.954 | -9.341 | -9.4689 | -8.3424 | -69.9932 |  |  |  | 141.3 | -15.16 | 54.5132 | 54.1072 | 53.3076 | -38.8914 | -38.2357 |  | -4.8502 | 3.1814 | 11.7592 | 49.27 | 28.29 | 42.4292 | 39.9948 | -21.59 |  | 70.1908 | 69.1031 | -39.2089 |  | -22.2788 | -126.6 | -127.7 | 27.0181 | 69.1498 |  | 97.8699 | 68.7 | -0.33 | 46.562 | 39.301 | -26.61 | -26.82 | 102.26 | 60.59 | 40.5091 | 38.3091 | -90.7691 | -88.8091 | 135.0835 | 91.5195 | 87.7033 | 89.053 | 35.8903 | 18.2798 | -18.565 | 299.0103 | 72.4725 |  | -32.1699 | -29.2189 | 25.1188 | 22.1974 | 20.5539 | 38.448 | -86.1767 | -87.2643 | 9.0311 | 0 | -12.44 | 1 | 14.4587 | -15.6707 | -34.0038 | -32.8535 | 4.5235 | -16.6789 | 7.0586 | 23.0988 |  | 22.3411 | 22.1534 | 22.3938 | 21.5846 | 80.7139 | 82.0536 | -119.3964 | 93.8021 | 93.4141 | -105.3791 | -107.0001 | -12.911 | -31.22 | 7.8767 | 0.7987 | -4.54 | 14.49 | -11.2881 |  | -15.232 | 0.373 |  | 41.84 | 108.7823 | 107.1664 | 12.98 | 83.3138 | 18 | -19.5114 | 1.9655 | 2.5229 | 1.4911 |  |  |  | -31.2966 | 20.0516 | 32.2182 | 57.7746 | 58.7208 | -153.9381 | -21.818 | 36.8641 | -42.9831 | 11.5112 | 8.0679 | 7.7008 | 13 | 85.5304 | 85.8029 | 223.4 | -223.5885 | -510.0781 | 511.6703 | 311.6613 | -83.4535 | -83.4482 | -62.0694 | -55.2786 | 77.5506 | 76.5122 | -64.5012 | -62.0552 |  |  | -23.1205 | -22.9186 | 30.49 | 30.76 |  |  | 20.8382 | -35.44 | -291.0453 | 68.7751 | 68.9495 | [6 empty] | -302.5353 | -47.4463 | 107.195 | 78.6647 | -65.0476 | -70.2108 | 68.334 | -161.8951 | -28.8664 | -62.92 | 134.7348 | 133.4302 | 163.7547 | -95.3669 | 28.0132 | -59.8816 | 63.7535 | -6.9064 | 18.458 | 14.56 | 7.533 | 7.544 | -14.8 | -10.16 |  | 11.3695 | -17.6959 | -41.4847 |  | 51.317 | 53.109 | 11.2787 | 13.2324 | 51.1184 | 50.6983 | 51.0222 |  |  | 20.6273 |  |  | -54.6994 | 81.1125 | 63.2341 | -53.7672 | -80.1496 | 54.4554 | 25.5106 |  |  | -193.5496 | 257.6938
14/01/2026 | 08:00 |  | 15.3789 | -21.9318 | -35.3743 | 19.3144 |  | 43.1292 | -69.7556 | 54.7367 | 27.9611 | 27.0697 |  | -59.7399 |  |  |  | 13.0551 | 145.8842 | 13.7584 | 13.9124 | 23.3593 | 17.002 | 5.251 | 8.0182 |  |  | -68 | -67.89 |  |  |  | 8.317 | 0.175 | -47.79 | -47.59 | -76.15 | 47.72 | 47.9 | 11.3634 | 12.5681 | 67.2612 | 69.3205 | 41.8757 | -43.5784 | -41.6121 | 17.7748 | 17.7856 | 68.8741 | 70.3984 | -30.4897 | -23.7357 | -312.1188 | -12.3942 | -14.1 | -14.1 | 46.9932 | 46.5081 | -5.047 |  | -21.2603 | 5.3435 | 5.2029 | 3.5251 | 348.7959 | 0 | 143.0707 | -308.8619 | 401.4196 |  | -47.5864 | 51.1165 | 83.3792 | 26.21 | 23.64 | 58.59 | 75.18 | -84.2548 | -84.1209 | 147.3784 | 148.1318 | -3.3408 | -30.3005 | -29.9542 | -2.9118 | -82.8544 |  |  |  | 169 | -16.12 | 47.1255 | 46.9701 | 46.2582 | -47.8764 | -47.2048 |  | 2.6769 | 4.2446 | 12.5067 | 52.5 | 29.97 | 46.1792 | 43.5104 | -23.1 |  | 85.1572 | 83.7385 | -49.1864 |  | -23.6165 | -122.2 | -122.5 | 28.5507 | 75.0092 |  | 106.073 | 74.57 | -0.8 | 51.9405 | 46.9577 | -19.4 | -19.59 | 97.56 | 64.71 | 49.1091 | 47.2364 | -97.3438 | -95.2818 | 141.7414 | 97.8648 | 93.7067 | 95.5722 | 35.9047 | 16.5031 | -20.018 | 317.5454 | 43.0987 |  | -33.2015 | -30.4017 | 27.1946 | 19.2207 | 18.1233 | 39.984 | -88.4741 | -89.5076 | 11.8229 | 0 | -14.56 | 1 | 15.0749 | -24.3498 | -34.4331 | -33.3883 | 7.2388 | -15.3935 | 22.0472 | 22.7286 |  | 22.2573 | 18.0691 | 18.5043 | 17.8211 | 85.7376 | 85.9051 | -117.5543 | 100.6973 | 99.5115 | -103.3645 | -103.546 | 0.4999 | -17.49 | 7.8328 | 0.8219 | -4.58 | 14.64 | -12.8689 |  | -15.399 | 0.311 |  | 39.33 | 106.3328 | 104.5908 | 13 | 83.5728 | 18.6 | -17.5236 | 5.9735 | 6.2643 | 1.5327 |  |  | -15.4304 | -28.6618 | 19.932 | 29.667 | 56.0235 | 56.4188 | -158.4018 | -23.5345 | 26.5538 | -39.1514 | 11.0262 | 8.7417 | 8.3652 |  | 78.9066 | 78.4472 | 222.9 | -223.9959 | -512.1335 | 506.459 | 283.2244 | -77.5626 | -75.1706 | -60.3782 | -53.3489 | 75.6818 | 76.6585 | -49.8185 | -46.3558 |  |  | -19.4043 | -18.8799 | 16.4 | 16.59 |  |  | 20.8382 | -47.92 | -274.8305 | 66.3258 | 65.1311 | [6 empty] | -272.3432 | -18.6143 | 66.3756 | 42.7854 | -71.1676 | -33.2371 | 28.7884 | -173.1956 | 0 | -30.7503 | 138.8213 | 138.5335 | 176.8742 | -53.7521 | 6.9675 | -46.8661 | 46.276 | -7.7771 | 15.91 | 15.36 | 7.539 | 7.513 | -14.88 | -10 |  | 9.8741 | -15.8495 | -41.4267 |  | 52.514 | 51.771 | 11.1596 | 13.3082 | 49.6653 | 48.8469 | 50.5017 |  |  | 20.1274 |  |  | -51.5356 | 79.7181 | 62.2317 | -49.7537 | -78.7986 | 52.4272 | 25.513 |  |  | -221.7036 | 275.9102
14/01/2026 | 08:30 |  | 16.1459 | -23.1397 | -34.5775 | 19.6159 |  | 46.7808 | -78.2067 | 59.7869 | 30.7571 | 30.0501 |  | -59.7862 |  |  |  | 12.554 | 160.9192 | 14.5505 | 14.8923 | 24.4853 | 16.7427 | 5.2905 | 8.3316 |  |  | -73.46 | -72.98 |  |  |  | 8.644 | 0.18 | -49.52 | -49.32 | -82 | 49.61 | 50.23 | 13.0013 | 11.9057 | 67.5673 | 70.1431 | 49.8314 | -42.6879 | -41.7522 | 6.1993 | 6.0938 | 77.2228 | 78.779 | -38.6789 | -41.3086 | -330.5793 | -15.2396 | -14.1 | -14.2 | 47.5983 | 47.1503 | -5.8773 |  | -21.2801 | 7.1032 | 6.3712 | 4.1707 | 367.1986 | 0 | 160.9546 | -308.7486 | 439.7653 |  | -78.2393 | 79.4925 | 90.1553 | 28.91 | 25.68 | 63.29 | 79.33 | -97.5166 | -95.3733 | 160.22 | 159.6419 | -3.9281 | -46.9743 | -47.6596 | -0.1569 | -89.3322 |  |  |  | 176.7 | -16.81 | 45.1155 | 44.8841 | 44.7538 | -46.617 | -46.6237 |  | -1.7898 | 4.7479 | 12.9226 | 58.9 | 32.86 | 49.9292 | 47.4655 | -24.62 | -3.0413 | 88.8496 | 88.4482 | -38.7913 |  | -25.5897 | -130.5 | -132.9 | 29.3692 | 82.0404 |  | 115.448 | 81.13 | -0.49 | 56.9935 | 35.8645 | -17.09 | -17.19 | 91.4 | 71.98 | 36.8364 | 37.9091 | -108.5424 | -104.3727 | 142.3027 | 94.3498 | 91.8092 | 92.6744 | 57.2439 | 12.7468 | -20.646 | 317.3233 | 28.0332 |  | -33.1493 | -30.3051 | 33.0376 | 0.2785 | -1.6346 | 152.124 | -110.7232 | -109.7256 | -8.8228 | 19.43 | -13.54 | 108.2 | 15.9939 | -64.6964 | -35.3116 | -34.359 | 6.2094 | -10.3152 | 18.9364 | 23.097 |  | 22.4635 | 18.4762 | 18.8672 | 18.1903 | 94.1105 | 94.4454 | -129.9461 | 109.9425 | 110.7292 | -105.1723 | -101.8544 | -22.5498 | -45.48 | 8.365 | 0.8231 | -4.62 | 16.65 | -25.4115 |  | -15.184 | 0.33 |  | 30.69 | 103.6998 | 108.8076 | 14.62 | 82.9132 | 18.7 | -19.2899 | 5.7944 | 6.257 | 1.6804 |  |  | -14.5913 | -31.8537 | 21.3118 | 32.985 | 60.876 | 62.599 | -164.4359 | -25.6829 | 27.9252 | -43.444 | 11.0895 | 9.8941 | 9.4622 | 13 | 77.3588 | 76.9375 | 254.4 | -256.9954 | -530.0793 | 532.2478 | 294.2855 | -75.6256 | -73.2205 | -63.5951 | -55.3067 | 71.5149 | 71.3484 |  |  |  |  | -21.0492 | -20.7815 | 34.69 | 34.31 |  |  | 20.6545 | -48.88 | -282.3188 | 62.528 | 62.5188 |  |  |  |  | 1.2323 | 1.2126 | -280.225 | -0.3429 | 57.1521 | 33.376 | -75.0551 | -31.2076 | 22.5743 | -125.8104 | 0 | -28.0769 | 137.9764 | 139.4769 | 126.2175 | -50.4966 | -10.3871 | -52.0901 | 53.5326 | -8.8318 | 17.101 | 16.08 | 7.444 | 7.447 | -15.92 | -11.28 |  | 10.8995 | -16.6979 | -42.5406 |  | 51.023 | 51.883 |  | 13.384 | 46.7897 | 46.0102 | 47.5339 |  |  | 21.7107 | 7.18 |  | -55.4147 | 83.9368 | 65.306 | -54.7052 | -82.5827 | 54.6815 | 27.7565 |  |  | -235.9984 | 319.6741
14/01/2026 | 09:00 |  | 16.8525 | -24.1753 | -32.9968 | 19.9682 |  | 50.215 | -84.2938 | 62.4296 | 31.765 | 30.569 |  | -60.0153 |  |  |  | 12.9488 | 171.7928 | 15.177 | 15.3089 | 25.0539 | 17.2846 | 5.241 | 8.2899 |  |  | -76.51 | -76.19 |  |  |  | 9.428 | 0.186 | -58.21 | -58.01 | -71.24 | 58.63 | 58.85 | 13.4035 | 11.4845 | 68.0292 | 70.5978 | 55.1374 | -48.321 | -47.9816 | 26.249 | 26.3116 | 77.979 | 79.7787 | -15.4257 | -20.6077 | -393.3942 | -14.1314 | -14 | -14.2 | 52.7166 | 51.2202 | -5.9538 |  | -29.3113 | 8.4101 | 7.0587 | 4.9418 | 426.2519 | 0 | 166.9057 | -338.458 | 476.9895 |  | -80.3783 | 82.8602 | 101.0929 | 20.04 | 27.35 | 106.28 | 0 | -92.4262 | -91.7564 | 157.8597 | 159.0233 | -8.9712 | -53.6998 | -53.8818 | -0.9599 | -96.5076 |  |  |  | 194.7 | -17.62 | 52.2069 | 51.6186 | 51.2849 | -52.3469 | -52.0342 | 13.3805 | -15.8539 | 17.8736 | 12.9016 | 63.17 | 35.53 | 52.0386 | 49.8093 | -25.96 |  | 96.886 | 96.4181 | -52.8591 |  | -26.7482 | -135.6 | -134.4 | 28.9957 | 86.7279 |  | 121.8933 | 86.38 | -1.74 | 58.869 | 51.3542 | -17.1 | -17.43 | 96.13 | 76.66 | 52.3273 | 52 | -105.5847 | -107.9545 | 160.2857 | 110.1074 | 105.4129 | 107.182 | 30.4837 | 12.4864 | -23.213 | 352.3091 | 23.2756 |  | -31.2382 | -28.1467 | 35.2976 | 9.8971 | 9.5219 | 39.984 | -90.8578 | -91.8741 | 22.2012 | 0 | -13.91 | 1 | 16.6355 | -49.1362 | -35.5973 | -34.8112 | 5.7269 | -10.5944 | 0 | 23.3853 |  | 23.1402 | 17.705 | 17.8496 | 17.0584 | 92.6033 | 91.7661 | -115.3774 | 108.7383 | 108.3732 | -95.2074 | -91.1637 | -32.7233 | -40.34 | 8.553 | 0.9146 | -7.71 | 16.81 | -21.8247 |  | -14.869 | 0.311 |  | 32.01 | 94.2516 | 96.9566 | 15.22 | 84.2381 | 18.5 | -20.9245 | 5.6531 | 6.1321 | 1.7378 |  |  |  | -34.2799 | 21.8293 | 35.7805 | 57.6578 | 60.4595 | -171.261 | -27.2254 | 29.4292 | -47.1886 | 11.1528 | 10.5203 | 10.1477 | 13 | 82.9545 | 82.3839 | 266.5 | -267.5861 | -544.9818 | 546.7333 | 294.469 | -81.4293 | -79.7055 | -55.23 | -47.6216 | 73.478 | 72.7436 |  |  |  |  | -31.6335 | -31.7242 | 22.93 | 22.37 |  |  | 20.9194 | -34.24 | -283.7436 | 67.4539 | 67.2344 |  |  |  |  | 1.3572 | 1.143 | -285.3087 | -1.7913 | 74.3735 | 47.5325 | -65.8199 | -38.8863 | 32.6916 | -159.1785 | 0 | -33.529 | 160.54 | 159.9649 | 161.1298 | -68.2327 | -4.4106 | -64.6897 | 66.5862 | -7.3019 | 16.721 | 16.8 | 7.381 | 7.416 | -17.12 | -10.32 |  | 11.6045 | -14.0337 | -41.5732 |  | 52.167 | 51.956 |  | 13.3487 | 47.0013 | 47.125 | 46.7095 |  |  | 20.1376 | 7.01 |  | -45.5153 | 78.4795 | 57.5218 | -43.471 | -77.2233 | 46.6059 | 30.793 |  |  | -253.881 | 338.41
14/01/2026 | 09:30 |  | 17.7137 | -24.788 | -31.9544 | 20.7774 |  | 52.0289 | -87.1986 | 65.0036 | 32.939 | 32.3473 |  | -59.6173 |  |  |  | 12.6596 | 178.922 | 15.1194 | 15.6416 | 25.864 | 17.4201 | 5.0098 | 8.3139 |  |  | -78.29 | -78.59 |  |  |  | 8.638 | 0.18 | -60.34 | -60.14 | -73.9 | 60.69 | 58.76 | 14.583 | 11.0989 | 72.2385 | 74.6415 | 57.3181 | -50.3141 | -49.0952 | 17.927 | 19.7828 | 83.0529 | 85.2299 | -18.1539 | -21.9272 | -408.5375 | -17.2594 | -13.3 | -13.1 | 56.6031 | 53.8917 | -6.6158 |  | -33.2474 | 8.4495 | 7.833 | 5.2543 | 450.3005 | 0 | 166.2953 | -349.0439 | 497.9266 |  | -82.1433 | 84.2951 | 107.2103 | 20.98 | 28.58 | 111.49 | 0 | -93.8997 | -93.23 | 162.185 | 163.2282 | -9.1792 | -66.6301 | -66.8171 | -1.8076 | -106.7331 |  |  |  | 212.5 | -18.19 | 64.7305 | 64.612 | 66.4677 | -54.6174 | -55.3619 | 15.2251 | -17.6048 | 20.4293 | 12.9542 | 72.45 | 39.33 | 54.8511 | 51.5671 | -26.57 | -2.903 | 107.9352 | 106.531 | -83.2304 |  | -27.1948 | -133.6 | -132 | 30.2316 | 90.8295 |  | 127.1667 | 90.07 | -2.47 | 60.5585 | 83.0247 | -17.02 | -17.22 | 92.58 | 77.175 | 82.7636 | 81.2182 | -98.8281 | -97.2091 | 183.4264 | 132.6051 | 128.126 | 130.1515 | 63.0908 | 13.1004 | -21.945 | 357.9976 | 32.1454 |  | -31.1998 | -28.7196 | 34.7166 | -4.6799 | -4.9825 | 156.732 | -102.9965 | -104.3064 | -11.491 | 17.39 | -10.13 | 104.2 | 17.2677 | -80.1819 | -35.1357 | -34.6629 | 5.9919 | -11.1854 | 0 | 23.0755 |  | 22.2424 | 16.0321 | 16.2532 | 15.7726 | 95.2826 | 93.7755 | -110.3537 | 101.5626 | 102.1944 | -90.4628 | -87.2613 | -26.3438 | -43.08 | 8.929 | 0.9268 | -5.97 | 16.97 | -21.8435 |  | -14.704 | 0.327 | 8.8691 | 32.84 | 88.6789 | 91.8289 | 15.22 | 86.0766 | 20.1 | -21.6471 | 5.5165 | 5.962 | 1.819 |  |  |  | -36.1684 | 22.8284 | 38.2889 | 60.3197 | 62.4362 | -176.0986 | -28.301 | 30.0878 | -49.3243 | 10.7276 | 11.204 | 10.7911 | 12 | 82.5066 | 83.7314 | 280.4 | -277.7626 | -562.2288 | 560.4229 | 302.0704 | -81.7655 | -79.2515 | -58.2818 | -48.7432 | 68.6821 | 68.739 | -65.3422 |  |  |  | -39.0412 | -38.8113 | 41.7 | 41.61 |  |  | 21.0027 | -20.24 | -296.1474 | 60.6846 | 61.2335 |  |  |  |  | 1.3049 |  | -294.5985 | -3.0921 | 72.6508 | 49.1227 | -68.0724 | -52.8574 | 44.2643 | -94.971 | 0 | -39.8927 | 143.8083 | 144.34 | 93.3517 | -66.9147 | -13.3895 | -81.8747 | 81.8111 | -7.9611 | 15.3 | 15.76 | 7.306 | 7.328 | -16.08 | -12.24 |  | 12.8649 | -15.584 | -41.8967 |  | 52.836 | 50.839 |  | 13.3386 | 42.557 | 43.7276 | 45.257 |  |  | 19.3426 | 7.46 |  | -48.9443 | 81.668 | 60.1549 | -47.6897 | -80.7359 | 48.4244 | 32.3707 |  |  | -253.5019 | 341.1171
14/01/2026 | 10:00 |  | 18.1668 | -25.4688 | -31.7826 | 21.0587 |  | 54.9318 | -91.8707 | 67.6716 | 34.395 | 33.3994 | -11.1 | -61.892 | 57.2 | 19.044 | -55 | 13.0711 | 189.2732 | 15.9013 | 16.2339 | 26.3704 | 17.2752 | 5.5238 | 8.0287 |  |  | -79.66 | -80.27 |  | 11.1 | 61.6 | 8.566 | 0.172 | -59.17 | -58.97 | -80.42 | 59.31 | 59.07 | 14.8077 | 11.2974 | 77.1416 | 79.0338 | 56.9313 | -49.6759 | -49.0639 | 10.0192 | 9.1242 | 86.0629 | 87.9151 | -31.4197 | -33.09 | -403.993 | -16.3803 | -14.1 | -13.9 | 54.4243 | 54.0035 | -6.6587 |  | -29.2559 | 9.2858 | 7.8387 | 5.327 | 440.7787 | 0 | 168.6147 | -351.5073 | 502.2823 |  | -48.5309 | 48.7746 | 109.4458 | 21.68 | 29.54 | 115.17 | 0 | -100.5976 | -96.177 | 167.0219 | 168.8858 | -10.28 | -66.3864 | -66.2756 | -1.6783 | -114.8476 |  |  |  | 231.8 | -18.29 | 67.0312 | 66.8451 | 68.6568 | -49.5404 | -49.1007 | 12.3356 | -21.9455 | 18.9103 | 12.8966 | 70.27 | 39 | 56.2573 | 53.3249 | -26.9 |  | 115.8915 | 115.2585 | -119.3381 |  | -27.7581 | -130.3 | -130.7 | 30.9842 | 94.6381 |  | 132.4402 | 94.17 | -3.64 | 61.442 | 118.7367 | -17.07 | -17.17 | 97.63 | 77.69 | 121.1455 | 115.9455 | -90.8657 | -89.5182 | 210.6984 | 160.9767 | 156.1802 | 157.4933 | 64.0942 | 13.8921 | -22.416 | 363.0916 | 31.3453 |  | -30.8908 | -27.925 | 35.7638 | 10.7991 | 8.3291 | 119.856 | -96.0212 | -97.9239 | -11.6581 | 0 | -7.52 | 80.7 | 17.9487 | -51.9219 | -36.0781 | -35.2616 | 7.6921 | -12.0005 | 0 | 22.8024 |  | 22.31 | 16.7705 | 17.1819 | 16.5541 | 101.3111 | 99.804 | -113.7028 | 94.0247 | 93.9662 | -91.3034 | -89.9652 | -16.5585 | -41.79 | 8.553 | 0.9445 | -4.25 | 17.97 | -20.881 |  | -14.6255 | 0.355 |  | 31.86 | 91.9131 | 91.5566 | 15.76 | 84.0842 | 20.8 | -21.2782 | 5.2567 | 5.9773 | 1.8462 |  |  |  | -37.0126 | 23.461 | 38.6584 | 57.3087 | 58.4431 | -176.7575 | -27.8459 | 30.3842 | -48.7602 | 10.4956 | 11.536 | 10.919 |  | 86.6593 | 87.275 | 277 | -276.2308 | -561.9922 | 563.356 | 307.4066 | -85.2904 | -82.6062 | -59.5648 | -51.0886 | 68.0584 | 67.2872 | -60.0339 |  | 4.9137 | 4.7379 | -38.7383 | -38.7261 | 50.11 | 49.43 | 14.1 | 14.5 | 21.227 | -23.76 | -302.7337 | 64.22 | 63.9987 | 12.8 | -22.1 | -3.7 | -2.9 | 1.3564 | 1.209 | -300.7162 | -9.0164 | 99.2275 | 70.8805 | -54.915 | -67.5758 | 58.5769 | -88.594 | 0 | -62.4759 | 136.8628 | 137.6102 | 90.1614 | -88.7636 | -1.3346 | -87.146 | 85.6014 | -7.9611 | 17.319 | 14.48 | 7.182 | 7.146 | -14.48 | -13.12 |  | 14.7692 | -16.2005 | -45.9373 | 18.2 | 50.468 | 50.036 | 11.1934 | 13.3789 | 43.592 | 44.3446 | 43.7033 |  | 25.2 | 17.9459 | 7.78 |  | -52.7621 | 83.9101 | 60.861 | -52.3779 | -81.5715 | 50.1085 | 31.7 | -34.6 | 35.1 | -252.8423 | 343.4528
14/01/2026 | 10:30 |  | 18.8387 | -26.5225 | -31.2551 | 21.1225 |  | 56.7509 | -94.4795 | 68.7776 | 35.5069 | 34.2806 | -13.32 | -63.745 | 57.2 | 19.872 | -58.3 | 12.4607 | 191.7308 | 16.3192 | 16.6115 | 26.7731 | 17.439 | 5.2569 | 8.2576 |  |  | -81.79 | -81.58 |  | 13.32 | 61.6 | 9.424 | 0.182 | -63.4 | -63.2 | -72.92 | 64.48 | 63.9 | 14.8524 | 11.3979 | 74.6578 | 77.3837 | 59.3032 | -52.525 | -52.3174 | 27.1064 | 28.4007 | 83.4437 | 85.8652 | -15.8969 | -17.8542 | -438.6961 | -14.2817 | -14.3 | -14.5 | 58.8878 | 57.6921 | -7.052 |  | -34.3515 | 12.3107 | 7.9282 | 5.3034 | 470.4732 | 0 | 167.8823 | -381.0322 | 517.7123 |  | -87.4239 | 89.2816 | 112.3698 | 22.88 | 31.34 | 117.68 | 0 | -93.3639 | -94.7035 | 163.5439 | 164.6564 | -7.1484 | -77.975 | -77.4005 | -1.1973 | -119.3559 |  |  |  | 240.1 | -18.35 | 63.332 | 62.5338 | 64.859 | -53.9059 | -53.8633 | 19.7796 | -26.7685 | 29.2551 | 13.7768 | 73.58 | 40.61 | 57.6636 | 53.9108 | -27.51 | -2.7648 | 120.0079 | 119.5874 | -113.3139 |  | -28.1869 | -131.8 | -133 | 31.0226 | 97.2748 |  | 135.9558 | 96.42 | -3.99 | 61.9535 | 113.5915 | -17.23 | -17.67 | 98.75 | 78.58 | 112.2364 | 111.3091 | -89.9773 | -87.8545 | 213.4097 | 160.7104 | 155.0326 | 156.7947 | 70.5912 | 12.5927 | -23.183 | 386.7295 | 71.6673 |  | -33.8619 | -30.3836 | 37.5955 | 4.709 | 4.4225 | 132.156 | -95.8804 | -97.0011 | -17.3779 | 0 | -14.55 | 89.6 | 18.3766 | -65.0761 | -34.9799 | -33.6199 | 3.8803 | -10.8346 | 0 | 22.6237 |  | 22.4459 | 17.3806 | 17.7981 | 15.8973 | 95.4501 | 95.785 | -118.2242 | 93.0417 | 92.5159 | -88.6898 | -84.1032 | -34.9718 | -37.95 | 14.1805 | 0.9622 | -10.23 | 19.41 | -31.4245 |  | -14.547 | 0.411 |  | 29.41 | 85.2188 | 89.1328 | 16.3 | 83.5097 | 22.7 | -22.3236 | 5.5796 | 6.1082 | 1.9401 |  |  |  | -39.0634 | 22.1129 | 40.372 | 57.53 | 59.5681 | -180.4395 | -28.5835 | 30.3427 | -50.8814 | 9.1193 | 11.5848 | 11.1088 | 10.2749 | 95.7132 | 96.822 | 276.6 | -275.9245 | -561.7556 | 565.2889 | 338.2685 | -92.7996 | -90.6777 | -56.0885 | -46.9984 | 65.5412 | 64.7378 |  | -68.0435 | 5.7267 | 5.5729 | -30.2522 | -29.9041 | 61.27 | 61.11 | 16 | 16.2 | 20.757 | -40.8 | -281.3829 | 60.0751 | 59.8598 | 13.4 | -23.3 | -3.7 | -2.8 |  |  | -330.9921 | -48.4796 | 158.5731 | 123.0601 | -37.9575 | -118.0531 | 111.6259 | -108.3754 | -44.969 | -113.9174 | 127.2433 | 126.3804 | 110.2995 | -146.2123 | 41.3588 | -103.3551 | 100.0334 | -7.225 | 20.487 | 16.48 | 7.289 | 7.295 | -16.32 | -10.88 |  | 12.9503 | -16.6094 | -45.0004 | 19.4 | 51.594 | 51.771 |  | 13.3685 | 42.7599 | 43.393 | 44.0188 |  | 24.1 | 16.8787 | 7.88 |  | -48.126 | 81.3084 | 57.9517 | -47.69 | -79.696 | 45.9942 | 33.0756 | -33.8 | 34.9 | -224.5416 | 321.0059
14/01/2026 | 11:00 |  | 19.2904 | -27.154 | -31.9853 | 21.6966 |  | 58.9506 | -96.5061 | 70.6598 | 35.8989 | 35.1142 | -13.32 | -67.815 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 12.9807 | 200.2528 | 16.311 | 16.5487 | 27.1791 | 17.4352 | 5.3038 | 8.0213 |  |  | -82.91 | -82.86 |  | 13.32 | 66 | 9.826 | 0.182 | -60.21 | -60.01 | -79.59 | 60.72 | 60.94 | 15.2595 | 11.4382 | 77.3946 | 79.6594 | 57.6578 | -50.1334 | -49.9733 | 8.7793 | 8.497 | 87.5759 | 89.2361 | -27.9912 | -30.3971 | -421.8403 | -14.0346 | -14.3 | -14.3 | 54.6072 | 54.7778 | -7.1275 |  | -32.2536 | 10.0364 | 8.2192 | 5.4532 | 455.3055 | 0 | 170.9036 | -386.073 | 501.668 |  | -97.7192 | 100.5261 | 114.1212 | 22.48 | 31.43 | 120.46 | 0 | -92.0243 | -91.0866 | 159.4042 | 160.1331 | -7.8006 | -78.8586 | -78.3087 | -0.0244 | -121.6656 |  |  |  | 243.2 | -18.75 | 66.0135 | 65.2799 | 67.8223 | -56.6483 | -55.947 | 18.088 | -21.7269 | 25.2732 | 13.7526 | 76.46 | 41.52 | 58.3667 | 55.0827 | -27.71 |  | 122.5975 | 121.8295 | -112.3683 |  | -28.7107 | -136.6 | -137.6 | 31.6434 | 99.6185 |  | 139.4714 | 98.44 | -4.13 | 63.5965 | 112.7464 | -17.54 | -17.76 | 98.78 | 80.21 | 112.8182 | 109.5273 | -86.6578 | -86.2545 | 216.4846 | 164.3057 | 159.7071 | 159.9075 | 72.3537 | 13.1841 | -23.737 | 394.8165 | 100.2396 |  | -33.9534 | -31.3713 | 37.878 | -5.1799 | -4.4791 | 155.196 | -95.887 | -97.1793 | -23.4297 | 0 | -7.34 | 121.9 | 18.9741 | -86.3448 | -35.2582 | -34.5714 | 4.6827 | -11.239 | 0 | 22.3229 |  | 22.0637 | 16.117 | 16.3547 | 16.0781 | 91.9335 | 91.9335 | -117.5543 | 90.9125 | 90.0171 | -88.5575 | -86.3095 | -28.8341 | -39.33 | 13.3797 | 0.939 | -9.07 | 20.13 | -28.4061 |  |  | 0.379 |  | 30.93 | 87.156 | 90.3699 | 15.97 | 84.6799 | 21.1 | -21.4849 | 5.6837 | 6.2929 | 1.9409 |  |  | -14.796 | -38.7846 | 21.1908 | 40.4069 | 57.0762 | 58.8876 | -177.7519 | -29.9189 | 29.4918 | -52.3882 | 9.008 | 11.7215 | 11.2881 | 11 | 103.2972 | 104.3199 | 280.8 | -279.9827 | -569.0774 | 571.8268 | 359.4014 | -100.222 | -99.6032 | -53.3592 | -44.2616 | 66.0777 | 68.1772 | -68.7878 |  | 13.1975 | 12.3626 | -36.4382 | -36.0337 | 65.23 | 65.69 | 17.9 | 17.7 | 13.5984 | -21.04 | -274.9787 | 60.25 | 60.787 | 13.4 | -22.8 | -12.2 | -11.3 | 1.3692 | 1.3302 | -351.8825 | -80.1468 | 197.4187 | 161.4552 | -27.8962 | -152.6305 | 145.7121 | -109.7508 | -65.1915 | -151.2267 | 118.6493 | 120.1685 | 119.3817 | -190.7029 | 67.0901 | -120.8413 | 119.1583 | -6.7224 | 17.983 | 16.16 | 7.213 | 7.224 | -15.92 | -11.52 |  | 12.1904 | -16.112 | -44.8264 | 19.2 | 52.923 | 52.314 |  | 13.3582 | 44.8486 | 44.8161 | 43.1151 |  | 23.7 | 16.6902 | 8.16 |  | -45.4244 | 78.7729 | 55.3301 | -44.8936 | -77.4671 | 43.2513 | 34.9741 | -34.5 | 35 | -205.7658 | 295.6126
14/01/2026 | 11:30 |  | 19.484 | -27.8221 | -31.7396 | 20.7084 |  | 60.2139 | -99.0324 | 73.7903 | 37.0989 | 36.2617 | -13.32 | -69.482 | 63.8 | 20.7 | -61.6 | 13.0312 | 201.9714 | 16.9167 | 17.1466 | 28.1021 | 17.4568 | 5.1935 | 8.5268 |  |  | -82.92 | -83.13 |  | 13.32 | 68.2 | 9.542 | 0.184 | -60.68 | -60.48 | -81.74 | 61.03 | 61.68 | 15.3968 | 11.3744 | 77.8647 | 81.1114 | 56.9552 | -49.112 | -48.9576 | 9.0733 | 8.886 | 88.5181 | 89.9499 | -26.3754 | -27.9387 | -432.2415 | -14.6855 | -14.7 | -14.7 | 54.2326 | 53.5036 | -7.2734 |  | -32.6497 | 10.1327 | 8.3519 | 5.7041 | 466.9941 | 0 | 208.655 | -426.2444 | 530.2827 |  | -80.1177 | 82.6198 | 115.8726 | 23.12 | 32.07 | 121.66 | 0 | -96.9808 | -94.7035 | 160.2509 | 160.9479 | -7.8164 | -85.1155 | -86.2597 | -0.017 | -128.501 |  |  |  | 255.5 | -19.43 | 62.4794 | 62.7687 | 65.0497 | -60.3432 | -59.7481 | 16.9416 | -19.2035 | 24.538 | 14.7959 | 78.85 | 42.81 | 59.7729 | 56.8405 | -28.15 |  | 129.7175 | 128.2381 | -129.5548 |  | -29.0422 | -131.3 | -132.2 | 30.5832 | 101.9623 |  | 142.9871 | 101.51 | -5.02 | 67.3785 | 128.0023 | -17.23 | -17.26 | 99.29 | 80.11 | 129.1455 | 124.5273 | -86.2129 | -83.8909 | 229.8771 | 176.0828 | 171.5175 | 170.7363 | 68.7553 | 13.6443 | -24.879 | 434.9004 | 63.467 |  | -32.893 | -30.2769 | 38.8162 | -14.8074 | -15.0397 | 158.268 | -89.7551 | -91.9191 | -15.3867 | 0 | -14.39 | 110.1 | 18.5992 | -106.1838 | -35.8004 | -35.0448 | 6.4857 | -11.9663 | 0 | 22.3612 |  | 21.9625 | 16.5682 | 16.443 | 16.0516 | 95.9525 | 95.785 | -99.1341 | 87.9992 | 88.6503 | -82.5878 | -81.6779 | -16.3461 | -40.75 | 9.5686 | 0.9622 | -6.24 | 20.67 | -18.0786 |  |  | 0.418 |  | 34.18 | 83.378 | 83.398 | 16.4 | 93.5172 | 19.8 | -22.9891 | 5.7362 | 6.3538 | 1.9341 |  |  | -15.7329 | -40.0056 | 21.6544 | 42.4061 | 57.5722 | 59.0961 | -178.7324 | -30.8282 | 30.6986 | -55.2577 | 9.4096 | 12.2977 | 11.8788 | 10.8228 | 94.8245 | 96.0489 | 275.3 | -276.4824 | -555.2215 | 557.8697 | 313.3483 | -94.2563 | -91.2482 | -55.5614 | -45.9494 | 71.9825 | 70.9766 |  |  | -1.3046 | -2.0847 | -37.3756 | -37.9191 | 72.69 | 74.6 | 16.4 | 15.8 | 20.9813 | -42.96 | -309.4681 | 63.7721 | 63.5475 | 13.9 | -19.8 | 2.4 | 3.2 |  |  | -305.255 | -39.5617 | 164.8669 | 134.0931 | -18.3495 | -125.3855 | 121.0058 | -52.8332 | -28.698 | -114.0058 | 119.1722 | 118.4843 | 46.3971 | -161.6765 | 36.1509 | -120.9058 | 122.2913 | -7.1701 | 19.91 | 12.56 | 7.113 | 7.121 | -12.4 | -13.12 |  | 13.4203 | -14.6197 | -45.4704 | 18.2 | 53.211 | 51.274 |  | 13.3478 | 44.8327 | 43.8741 | 43.7391 |  | 21.9 | 16.8364 | 8.47 |  | -46.764 | 81.099 | 56.9964 | -45.7157 | -78.3546 | 45.6141 | 33.7334 | -32.2 | 32.1 | -235.3146 | 319.9544
14/01/2026 | 12:00 |  | 19.9722 | -28.4902 | -31.4195 | 21.4404 |  | 62.7412 | -104.7055 | 74.8369 | 37.8088 | 37.8123 | -15.54 | -69.201 | 63.8 | 20.7 | -61.6 | 13.1277 | 215.7036 | 16.5164 | 17.3283 | 28.169 | 17.1349 | 5.3433 | 8.0705 |  |  | -83.97 | -83.7 |  | 15.54 | 68.2 | 10.011 | 0.186 | -67.18 | -66.98 | -71.46 | 63.96 | 67.63 | 14.8971 | 11.7174 | 79.0925 | 81.5024 | 58.2981 | -55.3489 | -55.0627 | 32.6929 | 32.4141 | 87.1656 | 89.2397 | -9.1136 | -11.657 | -481.7473 | -17.5243 | -13 | -13.1 | 61.4379 | 60.743 | -6.981 |  | -37.0669 | 10.4103 | 8.3605 | 5.7313 | 513.1075 | 0 | 205.1759 | -436.3291 | 560.3372 |  | -99.6635 | 101.865 | 115.8726 | 22.55 | 31.79 | 121.61 | 0 | -96.311 | -95.9091 | 158.2508 | 159.1008 | -8.0415 | -93.6589 | -94.0246 | 2.9628 | -132.81 |  |  |  | 266.1 | -18.85 | 59.9563 | 59.2881 | 61.4467 | -63.8721 | -63.5766 | 21.4738 | -20.5887 | 30.4799 | 14.5562 | 78.54 | 42.93 | 60.4761 | 57.4265 | -28.81 |  | 133.1932 | 132.4205 | -132.0812 |  | -29.4949 | -130 | -131.6 | 30.5228 | 103.1342 |  | 144.7449 | 102.59 | -5.02 | 66.7585 | 129.3674 | -14.75 | -15.02 | 97.43 | 79.95 | 130.4909 | 128.8727 | -84.9116 | -83.0182 | 229.4928 | 176.5842 | 171.657 | 173.55 | 61.9208 | 12.7044 | -25.198 | 441.7168 | 54.6227 |  | -34.1283 | -30.0723 | 37.0942 | -17.319 | -16.5292 | 144.444 | -86.4685 | -88.0756 | -10.0074 | 0 | -7.4 | 106.5 | 18.9439 | -110.3129 | -34.5894 | -34.0997 | 3.2427 | -11.0529 | 0 | 23.631 |  | 22.7386 | 16.4059 | 16.9097 | 16.2017 | 96.2874 | 95.785 | -101.3111 | 87.193 | 87.398 | -81.9107 | -77.3571 | -14.4564 | -42.2 | 11.0726 | 0.9744 | -4.92 | 18.47 | -22.6726 |  |  | 0.333 | 12.7861 | 31.42 | 79.5722 | 82.4218 | 15.675 | 90.3936 | 21 | -24.7196 | 6.0225 | 6.4533 | 1.9959 |  |  | -16.1949 | -42.5481 | 19.5088 | 44.3604 | 57.6095 | 58.5266 | -179.5325 | -31.123 | 31.4457 | -55.1695 | 9.6108 | 12.3661 | 12.0159 | 11 | 95.9129 | 97.7344 | 281.2 | -279.3064 | -554.1126 | 560.2551 | 307.0982 | -93.002 | -92.6574 | -55.9901 | -46.1206 | 70.0133 | 70.0392 |  |  | 0.5191 | -0.0412 | -53.0851 | -52.9896 | 57.97 | 57.07 | 15.8 | 16.7 | 21.0219 | -15.04 | -305.6919 | 63.8899 | 64.55 | 13.4 | -19.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2752 |  | -302.9947 | -31.8074 | 175.7776 | 134.475 | -14.0484 | -126.6443 | 123.0304 | -81.8974 | -32.978 | -116.0304 | 131.3389 | 131.8811 | 56.0431 | -164.9379 | 31.6984 | -126.2239 | 128.1072 | -6.8817 | 21.578 | 11.12 | 7.11 | 7.133 | -11.28 | -13.92 |  | 15.2087 | -15.0866 | -45.5863 | 18 | 52.316 | 51.142 |  |  | 47.1647 | 46.4625 | 44.3597 |  | 20.7 | 15.9533 | 8.45 |  | -49.9744 | 79.6742 | 56.8849 | -49.5987 | -77.2249 | 45.5191 | 32.1994 | -31.8 | 32.3 | -243.3166 | 331.1193
14/01/2026 | 12:30 |  | 20.3513 | -28.8268 | -31.0754 | 24.0899 |  | 62.5854 | -103.9859 | 76.003 | 38.6368 | 38.0463 | -15.54 | -65.392 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.4836 | 212.4432 | 16.1161 | 16.2259 | 26.9564 | 16.247 | 6.1267 | 8.1671 |  |  | -81.24 | -81.4 |  | 15.54 | 63.8 | 9.353 | 0.181 | -65.65 | -65.45 | -72.65 | 65.39 | 66.31 | 15.0972 | 11.5032 | 76.3257 | 79.4785 | 54.8709 | -54.3496 | -53.7968 | 31.3813 | 30.0296 | 83.9399 | 87.0169 | -9.9543 | -11.167 | -457.9237 | -14.2903 | -14.5 | -14.2 | 59.6154 | 58.698 | -6.8535 |  | -33.1053 | 9.968 | 8.2241 | 5.6337 | 494.4608 | 0 | 211.4932 | -410.7688 | 560.5928 |  | -46.7723 | 49.4449 | 114.1261 | 21.54 | 30.61 | 121.56 | 0 | -110.2425 | -109.8406 | 166.5161 | 166.0412 | -6.6796 | -82.7001 | -83.4546 | 0.837 | -131.4478 |  |  |  | 262.6 | -19.45 | 64.7005 | 65.0816 | 66.6507 | -56.0362 | -55.8615 | 18.6495 | -23.8691 | 26.5279 | 14.0145 | 78.55 | 42.71 | 61.1792 | 58.0124 | -28.76 |  | 131.6966 | 130.3404 | -144.9752 |  | -29.5211 | -133 | -133.6 | 30.2591 | 103.1342 |  | 146.5027 | 102.73 | -5.15 | 65.7975 | 143.1531 | -14.64 | -14.77 | 99.86 | 79.67 | 144.0364 | 140.3818 | -91.6948 | -88.4818 | 235.3981 | 182.4821 | 177.2041 | 179.3288 | 28.9848 | 12.0307 | -26.42 | 418.3152 | -38.7253 |  | -34.0039 | -30.9203 | 36.5614 | -12.9974 | -12.2416 | 38.448 | -74.3895 | -75.2483 | 25.1701 | 0 | -13.32 | 1 | 20.3734 | -107.7307 | -32.9068 | -32.3985 | 2.9749 | -10.5715 | 0 | 22.7418 |  | 21.7306 | 16.6199 | 16.7769 | 16.2997 | 111.0235 | 111.3584 | -102.8182 | 93.1337 | 92.9948 | -83.2312 | -82.9131 | -15.6722 | -43.65 | 7.9646 | 0.9036 | -4.75 | 18.52 | -17.2342 |  |  | 0.266 |  | 30.28 | 85.326 | 83.9639 | 14.95 | 87.1502 | 19.1 | -23.0142 | 5.9464 | 6.629 | 1.9931 |  |  | -14.5829 | -40.9677 | 19.2111 | 42.9294 | 55.7533 | 56.6805 | -178.5001 | -28.6232 | 30.2466 | -48.9701 | 8.1369 | 12.454 | 12.1003 | 9.4103 | 79.9188 | 81.1242 | 271.1 | -270.1547 | -546.7521 | 554.6862 | 234.7539 | -78.1472 | -76.7379 | -57.5768 | -48.9464 | 68.4769 | 68.5856 | -45.4729 | -47.651 | 9.8466 | 9.8137 | -39.2374 | -38.2059 | 27.94 | 27.94 | 15.4 | 16.1 | 20.6545 | -43.68 | -276.3445 | 60.6794 | 60.4834 | 13.4 | -23.9 | -8.8 | -8.7 |  |  | -227.4217 | 58.9049 | 97.4443 | 64.6253 | -2.2336 | -61.2801 | 53.8863 | -149.1953 | 0 | -46.8863 | 155.3166 | 153.6824 | 110.7495 | -92.4852 | 8.7405 | -80.5756 | 82.1116 | -7.1453 | 21.866 | 12.32 | 7.154 | 7.185 | -12.16 | -12 |  | 12.9808 | -14.2382 | -45.2659 | 18.2 | 51.135 | 52.572 |  |  | 45.779 | 44.993 | 45.4616 |  | 25.5 | 16.5474 | 8.22 |  | -49.6554 | 81.4482 | 60.0932 | -47.8067 | -79.133 | 48.4291 | 31.0757 | -35.2 | 35.7 | -313.8361 | 392.4702
14/01/2026 | 13:00 |  | 20.3175 | -28.8268 | -31.6394 | 23.6049 |  | 61.6729 | -103.7295 | 75.1592 | 38.2068 | 37.8559 | -13.32 | -60.682 | 55 | 15.732 | -55 | 13.7335 | 211.027 | 15.6205 | 15.9313 | 26.1602 | 16.476 | 6.0226 | 8.1346 |  |  | -79.1 | -79.53 |  | 13.32 | 59.4 | 8.107 | 0.176 | -60.24 | -60.04 | -78.21 | 61.09 | 61.29 | 14.3666 | 11.6548 | 75.231 | 78.0686 | 53.3482 | -49.0755 | -48.4813 | 9.1464 | 8.806 | 84.6259 | 86.9558 | -28.8647 | -31.1264 | -418.3704 | -14.7056 | -14.4 | -14 | 54.4226 | 53.5996 | -7.2187 |  | -26.5053 | 10.1892 | 7.3143 | 4.9916 | 453.688 | 0 | 201.0864 | -406.4286 | 527.1996 |  | -104.3033 | 107.1245 | 112.3797 | 21.08 | 29.97 | 120.945 | 0 | -100.1957 | -99.258 | 164.3963 | 164.0817 | -6.3756 | -92.567 | -93.2231 | 1.6472 | -132.5098 |  |  |  | 264 | -19.83 | 58.7931 | 58.636 | 60.4172 | -57.6707 | -58.657 | 11.7906 | -12.8581 | 18.7195 | 13.9059 | 81.63 | 43.61 | 61.1792 | 58.0124 | -28.7 | -2.7648 | 134.1758 | 133.0596 | -125.8399 |  | -29.2045 | -134.8 | -133.8 | 29.9213 | 103.1342 |  | 146.5027 | 102.73 | -4.72 | 63.9375 | 123.5195 | -14.69 | -14.86 | 98.42 | 79.53 | 124.6 | 122.7636 | -90.9427 | -89.0455 | 224.5127 | 171.0535 | 165.634 | 169.2796 | 57.0813 | 11.4535 | -24.172 | 415.6906 | 74.2288 |  | -38.4949 | -35.5008 | 36.8267 | -25.0291 | -23.2894 | 130.608 | -85.7684 | -86.1962 | -2.3043 | 0 | -9.37 | 94.2 | 20.0844 | -130.4678 | -34.8276 | -33.7887 | 4.3691 | -10.0514 | 0 | 22.9253 |  | 23.2894 | 15.9843 | 16.8799 | 16.9891 | 100.6412 | 100.8087 | -129.9461 | 93.4491 | 93.4108 | -94.4454 | -89.1565 | -34.8693 | -42.66 | 14.4417 | 0.9854 | -9.31 | 18.57 | -35.9956 |  |  | 0.388 |  | 25.27 | 91.4112 | 94.987 | 14.95 | 84.8774 | 19.7 | -23.2925 | 6.3759 | 6.8834 | 2.0478 |  |  | -14.0331 | -39.954 | 19.5781 | 41.8491 | 55.2161 | 56.5535 | -174.5061 | -28.9277 | 29.9607 | -48.9272 | 8.3968 | 12.1317 | 11.7417 | 9.5899 | 104.4647 | 103.6641 | 283.7 | -281.8674 | -564.6755 | 567.9127 | 336.4164 | -100.8746 | -99.1964 | -56.5765 | -47.4297 | 68.8801 | 68.5079 | -67.4611 | -70.8395 | 8.4733 | 8.1108 | -48.6684 | -48.8206 | 67.01 | 67.7 | 15.5 | 15.2 | 20.7143 | -21.68 | -275.5701 | 64.3761 | 64.0054 | 13.9 | -26.8 | -7.9 | -7.9 |  | 1.1472 | -332.0175 | -55.569 | 227.0647 | 173.9907 | 5.7613 | -167.2865 | 165.4865 | -101.0759 | -71.4601 | -158.4865 | 118.5764 | 118.5988 | 132.7904 | -208.4327 | 75.3412 | -134.6146 | 131.9832 | -7.4887 | 23.632 | 10.72 | 7.198 | 7.175 | -10.88 | -13.92 |  | 15.1781 | -17.6348 | -46.1448 | 20 | 52.893 | 51.092 |  |  | 46.4789 | 46.5713 | 46.1634 |  | 27.5 | 18.2687 | 8.33 |  | -48.1393 | 81.0057 | 58.0262 | -45.3658 | -77.8048 | 47.2941 | 30.7107 | -36.2 | 36.9 | -226.4933 | 318.9657
14/01/2026 | 13:30 |  | 20.3175 | -28.6307 | -31.14 | 22.9136 |  | 60.981 | -100.9983 | 72.474 | 36.5249 | 36.0064 | -6.66 | -61.391 | 55 | 18.216 | -55 | 12.8277 | 206.5958 | 14.1952 | 14.3127 | 23.4128 | 16.0801 | 1.9176 | 8.0937 |  |  | -75.64 | -76.19 |  | 6.66 | 59.4 | 8.155 | 0.172 | -59.78 | -59.58 | -71.13 | 59.82 | 60.6 | 13.8556 | 12.0519 | 74.9551 | 76.5868 | 42.9054 | -49.5101 | -47.4209 | 28.7844 | 28.9814 | 75.9008 | 78.3501 | -10.7959 | -15.337 | -417.0982 | -15.5446 | -13.6 | -13.7 | 53.4227 | 52.8885 | -7.187 |  | -27.6694 | 10.3554 | 8.082 | 5.4118 | 451.0024 | 0 | 205.8778 | -418.8378 | 515.7524 |  | -62.2253 | 62.9418 | 112.4496 | 20.64 | 29.54 | 120.33 | 0 | -97.9185 | -99.7939 | 160.4582 | 161.7561 | -10.2735 | -85.2514 | -84.9238 | -0.359 | -131.3297 |  |  |  | 263.4 | -19.54 | 62.45 | 62.5161 | 64.4655 | -50.4738 | -50.2229 | 12.2744 | -21.4708 | 20.3428 | 14.2061 | 76.63 | 41.54 | 59.0698 | 56.2546 | -27.56 | -2.6266 | 131.8315 | 131.2222 | -144.1805 |  | -28.7388 | -128.1 | -129.2 | 29.5834 | 103.1342 |  | 144.7449 | 102.17 | -5.52 | 62.992 | 142.4231 | -14.74 | -14.91 | 96.48 | 76.69 | 144.2727 | 140.8727 | -84.6889 | -82.3727 | 234.3968 | 183.869 | 178.727 | 180.6307 | 38.6468 | 12.3731 | -25.078 | 427.3085 | 75.6325 |  | -39.4002 | -36.2301 | 35.7913 | -14.6249 | -14.2605 | 32.304 | -68.1494 | -69.191 | 17.4951 | 0 | -8.72 | 1 | 20.0729 | -108.5819 | -35.5948 | -35.1194 | 6.2857 | -10.511 | 0 | 22.968 |  | 22.7436 | 16.2865 | 16.835 | 16.2901 | 100.4738 | 99.9714 | -106.8371 | 86.2054 | 85.9879 | -89.959 | -91.0894 | -16.5731 | -44.68 | 7.9646 | 0.9036 | -5.12 | 20.34 | -17.9552 |  | -14.659 | 0.332 |  | 30.87 | 91.3531 | 90.0595 | 15.08 | 88.1403 | 21.6 | -23.0273 | 6.7796 | 7.4069 | 1.9345 |  |  |  | -39.1909 | 21.2195 | 40.8111 | 53.2862 | 53.8616 | -169.9245 | -30.423 | 28.5963 | -51.8425 | 8.6566 | 11.6532 | 11.246 | 10.37 | 110.5906 | 110.4731 | 273.2 | -272.1736 | -561.9822 | 559.1344 | 329.6623 | -107.6932 | -105.9025 | -54.484 | -44.9674 | 72.4829 | 72.874 |  |  | 11.5496 | 10.6706 | -65.0493 | -66.4507 | 58.1 | 57.42 | 15.1 | 15.1 | 20.8168 | 9.92 | -285.6664 | 62.6464 | 62.4423 | 16.2 | -25 | -9.6 | -9.5 | 0.8461 | 0.9673 | -324.1995 | -54.1288 | 258.0183 | 202.1684 | 30.0777 | -196.7798 | 195.877 | -119.1383 | -90.3088 | -188.877 | 118.3282 | 120.1635 | 134.7144 | -247.4823 | 91.1783 | -153.1 | 152.0322 | -6.4312 | 24.327 | 9.52 | 7.036 | 7.165 | -10 | -16.4 |  | 16.8475 | -17.4304 | -46.0563 | 18.1 | 52.711 | 53.026 |  |  | 46.9296 | 46.0067 | 46.354 |  | 28.5 | 20.3063 | 8.26 |  | -44.4054 | 77.9216 | 55.2949 | -44.8647 | -76.3218 | 44.0363 | 32.1782 | -38.7 | 37.2 | -226.0329 | 316.5317
14/01/2026 | 14:00 |  | 20.1852 | -28.4346 | -31.5227 | 22.1371 |  | 59.2315 | -100.2199 | 70.5472 | 35.8189 | 35.3421 | -6.66 | -61.485 | 57.2 | 18.216 | -55 | 11.9219 | 204.1716 | 15.0193 | 15.3028 | 25.4886 | 16.2698 | 5.4749 | 8.3828 |  |  | -75.2 | -75.09 |  | 4.44 | 59.4 | 7.5 | 0.166 | -57.07 | -56.87 | -75.33 | 57.24 | 57.7 | 14.4452 | 12.0772 | 73.2682 | 76.2329 | 42.4289 | -48.0287 | -48.1319 | 31.2611 | 26.5617 | 73.8099 | 77.5706 | -14.5811 | -14.9952 | -402.8354 | -16.6816 | -13.5 | -13.7 | 53.9342 | 52.6075 | -7.2888 |  | -26.4616 | 10.1723 | 8.0156 | 5.3438 | 443.8305 | 0 | 209.9673 | -408.7236 | 520.8956 |  | -55.8081 | 57.4907 | 114.0263 | 20.62 | 29.58 | 122.26 | 0 | -102.3391 | -102.2051 | 167.8904 | 167.3775 | -5.4529 | -83.2228 | -83.3651 | -0.3459 | -128.4167 |  |  |  | 257.9 | -19.43 | 63.9774 | 64.1762 | 66.1367 | -49.0154 | -48.7554 | 1 | -21.7455 | 17.3229 | 14.3928 | 75.56 | 40.94 | 59.773 | 56.2546 | -27.8 | -2.6266 | 128.8595 | 128.0311 | -137.1983 |  | -28.3838 | -130.6 | -132.4 | 30.3635 | 101.9623 |  | 145.6238 | 101.61 | -5.14 | 64.697 | 135.9027 | -14.57 | -14.72 | 98.1 | 77.56 | 135.6545 | 133.7455 | -88.042 | -85.2182 | 231.7759 | 177.6473 | 172.5712 | 174.7713 | 58.2555 | 10.9249 | -23.684 | 420.359 | 72.3894 |  | -37.9199 | -35.1903 | 34.5566 | -29.6642 | -27.8766 | 136.764 | -83.0841 | -84.3361 | -1.7416 | 0 | -7.1 | 105.9 | 19.5685 | -136.421 | -34.9443 | -34.0899 | 4.2714 | -9.2297 | 0 | 23.0042 |  | 22.7002 | 15.9081 | 16.5341 | 15.9568 | 103.3205 | 103.1531 | -109.349 | 90.1696 | 90.5427 | -87.508 | -87.1718 | -16.8368 | -43.78 | 8.7654 | 0.95 | -4.98 | 19.09 | -17.9845 |  |  | 0.334 |  | 32.56 | 89.1918 | 88.6118 | 15.21 | 91.7805 | 22.3 | -23.1318 | 6.2248 | 6.8276 | 1.9388 |  |  |  | -39.6809 | 23.1826 | 41.4 | 53.9454 | 56.7566 | -172.8154 | -31.5738 | 30.1056 | -55.7722 | 8.1285 | 11.3993 | 10.9612 | 10 | 111.7989 | 112.2825 | 280.8 | -280.0856 | -561.1528 | 564.2891 | 340.1841 | -108.2363 | -104.9102 | -59.1996 | -49.9541 | 71.6618 | 69.9272 |  |  | 19.1962 | 19.0533 | -63.1008 | -60.5356 | 63.87 | 63.42 | 16 | 15.4 | 20.8382 | -6.32 | -284.3788 | 67.0613 | 66.8843 | 17.9 | -29.6 | -18.9 | -18.3 | 1.061 | 1.214 | -333.9252 | -52.0003 | 293.7025 | 226.6559 | 50.3332 | -220.3749 | 220.5114 | -158.4132 | -114.4286 | -213.5114 | 107.6452 | 108.0043 | 151.4577 | -278.5121 | 116.9159 | -157.0931 | 159.7222 | -7.0932 | 23.348 | 9.36 | 7.286 | 7.005 | -10.32 | -16.64 |  | 17.7569 | -19.8321 | -46.2913 | 20.8 | 53.468 | 52.106 | 11.3824 |  | 46.7941 | 46.9284 | 45.6588 |  | 29.3 | 20.6379 | 8.19 |  | -48.6163 | 83.6026 | 60.563 | -47.4445 | -81.4263 | 49.4259 | 31.6811 | -39.2 | 40.1 | -216.2978 | 338.187
14/01/2026 | 14:30 |  | 20.0528 | -28.4346 | -31.629 | 22.1124 |  | 59.5622 | -101.3162 | 73.0302 | 37.0069 | 36.9077 | -4.44 | -62.035 | 57.2 | 18.216 | -55 | 12.9545 | 207.1352 | 15.5579 | 16.072 | 26.7994 | 17.2752 | 5.4976 | 7.9908 |  |  | -74.68 | -75.01 |  | 4.44 | 59.4 | 8.359 | 0.173 | -56 | -55.8 | -80.82 | 56.12 | 56.29 | 14.6165 | 11.4298 | 75.6415 | 78.6284 | 42.4378 | -46.4811 | -45.7361 | 11.5053 | 10.9354 | 79.1736 | 80.9 | -24.6811 | -26.8798 | -402.0912 | -18.3769 | -12.7 | -12.7 | 50.2979 | 49.9065 | -7.5539 |  | -24.5514 | 10.7278 | 8.2621 | 5.5029 | 435.3464 | 0 | 202.3071 | -396.1322 | 514.4366 |  | -79.9988 | 82.2846 | 115.6031 | 22.14 | 31.11 | 124.19 | 0 | -97.9185 | -98.0524 | 159.474 | 160.6218 | -7.2347 | -88.0017 | -88.1411 | 0.9725 | -130.7701 |  |  |  | 261.5 | -19.68 | 63.7887 | 63.6521 | 65.4066 | -49.5642 | -49.4901 | 1 | -23.9173 | 18.379 | 14.4074 | 82.64 | 44.18 | 60.4761 | 56.8405 | -28.65 | -2.6266 | 131.8917 | 130.7754 | -142.18 |  | -29.6716 | -132.8 | -132.8 | 30.4404 | 104.306 | -0.4696 | 146.5027 | 103.72 | -6.11 | 66.526 | 141.148 | -14.42 | -14.58 | 96.45 | 80.57 | 141.5818 | 138.7818 | -84.7035 | -82.9091 | 236.9736 | 183.2085 | 177.9078 | 179.9714 | 36.5263 | 14.1592 | -25.732 | 405.9171 | 95.1403 |  | -37.9394 | -34.9459 | 36.7725 | -21.0273 | -19.4816 | 32.304 | -64.3187 | -65.7015 | 21.7927 | 0 | -10.04 | 1 | 19.758 | -120.9825 | -35.9984 | -35.3482 | 6.2827 | -12.6141 | 0 | 22.8226 |  | 22.5946 | 16.6586 | 16.9269 | 16.2627 | 101.9809 | 98.4643 | -105.4975 | 87.411 | 87.5199 | -86.3877 | -84.3541 | -29.8814 | -43.485 | 8.4578 | 0.9744 | -5.23 | 20.01 | -17.4325 |  |  | 0.394 |  | 33.17 | 85.9974 | 88.079 | 14.94 | 92.2371 | 22.8 | -23.8426 | 5.9647 | 6.3737 | 1.9611 |  |  | -14.6641 | -40.5691 | 22.0735 | 42.6596 | 55.5056 | 58.2811 | -172.0913 | -31.9928 | 31.0759 | -57.3162 | 8.0384 | 11.7215 | 11.1827 | 9.2056 | 123.7455 | 124.4012 | 274.1 | -270.4367 | -553.3539 | 553.7465 | 359.8744 | -121.0258 | -117.8512 | -57.0311 | -47.8814 | 68.9798 | 68.7782 |  | -81.6349 | 15.8013 | 15.7354 | -77.8839 | -78.0843 | 82.41 | 81.82 | 15.3 | 15.4 | 21.1864 | 18.88 | -300.0198 | 70.9582 | 71.3815 | 17.9 | -27.3 | -13.9 | -13.9 | 1.4433 | 1.2942 | -353.8909 | -68.1394 | 362.9003 | 282.3296 | 84.7411 | -276.9067 | 279.7615 | -147.4796 | -140.8576 | -272.7615 | 88.5073 | 87.2447 | 150.274 | -345.2861 | 144.9066 | -203.7453 | 203.7473 | -6.4587 | 22.096 | 8.48 | 7.536 | 7.549 | -8.72 | -18.32 |  | 20.3052 | -20.5951 | -46.0838 | 19.2 | 50.802 | 51.968 |  |  | 46.1024 | 45.3198 | 45.3265 |  | 30.1 | 19.3364 | 8.3 |  | -47.9366 | 81.3498 | 58.6671 | -47.3655 | -79.9458 | 47.1038 | 32.355 | -39.2 | 39.8 | -194.8721 | 339.581
14/01/2026 | 15:00 |  | 19.8412 | -28.7819 | -32.194 | 22.1516 |  | 59.8928 | -103.1251 | 72.7397 | 37.1649 | 36.7737 | -4.44 | -64.385 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 13.0969 | 211.05 | 16.0966 | 16.1475 | 26.5443 | 16.2903 | 5.6807 | 7.9888 |  |  | -74.99 | -74.91 |  | 4.44 | 61.6 | 8.326 | 0.164 | -56.3 | -56.1 | -80.55 | 56.05 | 56.72 | 15.0386 | 11.0387 | 76.7608 | 79.1839 | 41.1454 | -46.4813 | -45.7489 | 10.3134 | 10.1487 | 78.4564 | 80.3761 | -23.4137 | -25.3265 | -410.5543 | -16.329 | -12.9 | -12.7 | 51.2501 | 50.3208 | -6.9529 |  | -28.0595 | 10.3647 | 8.1418 | 5.4157 | 447.5233 | 0 | 209.3264 | -421.8268 | 516.1086 |  | -46.4187 | 48.9038 | 117.0851 | 21.92 | 31.15 | 124.18 | 0 | -98.9901 | -100.0618 | 160.5715 | 161.7052 | -7.1971 | -84.7669 | -84.555 | -0.8548 | -131.4356 |  |  |  | 262.9 | -19.29 | 64.7146 | 64.9364 | 67.2944 | -44.6321 | -44.0268 | 13.767 | -32.1752 | 21.0208 | 14.2769 | 77.97 | 42.28 | 59.7729 | 56.8405 | -28.65 | -2.6957 | 132.6823 | 131.0137 | -155.5437 |  | -29.3112 | -130.4 | -132.4 | 31.116 | 101.9623 |  | 143.8659 | 101.52 | -6.26 | 67.0685 | 153.8438 | -14.45 | -14.6 | 97.71 | 79.49 | 154.6364 | 154.2364 | -78.7582 | -76.3909 | 247.3786 | 194.4542 | 186.858 | 190.3914 | 35.7361 | 14.1833 | -25.674 | 435.1019 | 95.2045 |  | -37.1724 | -34.0051 | 37.4821 | -26.0956 | -24.4101 | 32.304 | -60.028 | -61.312 | 21.7463 | 0 | -9.55 | 1 | 19.8068 | -130.9294 | -36.0181 | -35.333 | 6.309 | -12.5767 | 0 | 23.0943 |  | 22.4857 | 18.7678 | 18.8449 | 18.2358 | 102.9856 | 102.4833 | -90.9288 | 80.5068 | 80.9982 | -81.6379 | -81.9545 | -19.5541 | -43.19 | 7.823 | 0.997 | -5.48 | 19.68 | -11.9619 |  |  | 0.266 | 10.8122 | 34.9 | 82.8125 | 83.0784 | 15.66 | 95.0197 | 22.3 | -23.5632 | 5.5739 | 6.137 | 1.9628 |  |  | -15.2839 | -40.751 | 23.5476 | 42.6649 | 57.9625 | 58.7691 | -175.2007 | -31.9494 | 31.2765 | -58.3189 | 8.2062 | 11.663 | 11.4042 | 9.5049 | 126.3153 | 127.0797 | 274.9 | -272.1421 | -545.6514 | 552.4257 | 351.8643 | -122.2763 | -120.0172 | -52.9527 | -44.0297 | 68.5981 | 68.9476 | -89.3926 | -89.4307 | 13.2525 | 12.6262 | -81.0632 | -80.9706 | 86.37 | 85.62 | 20.7 | 19.6 | 21.4534 | 19.2 | -311.0429 | 70.8119 | 70.6105 | 18.75 | -24.5 | -12.3 | -12.2 |  |  | -345.8576 | -76.0791 | 383.0949 | 300.7671 | 101.8549 | -289.9059 | 290.5144 | -149.2959 | -142.9303 | -283.5144 | 86.9549 | 88.1001 | 150.097 | -365.9188 | 147.1844 | -215.6687 | 218.9259 | -5.4314 | 23.937 | 9.44 | 7.261 | 7.305 | -10.16 | -18.4 |  | 19.0753 | -20.3326 | -44.4449 | 17.8 | 53.116 | 52.437 | 11.3975 |  | 45.2358 | 44.7126 | 45.3117 |  | 23.8 | 16.5957 | 8.42 |  | -43.2141 | 79.0371 | 53.7876 | -42.9874 | -77.218 | 43.0063 | 33.8115 | -34.3 | 34.2 | -194.0376 | 331.3561
14/01/2026 | 15:30 |  | 19.8337 | -28.3103 | -31.56 | 22.6033 |  | 59.1543 | -98.8488 | 73.7716 | 37.1729 | 37.1668 | -4.44 | -66.631 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 11.4059 | 205.6506 | 15.7226 | 16.1527 | 26.0836 | 16.3356 | 5.4249 | 8.2873 |  |  | -77.49 | -77.42 |  | 4.44 | 63.8 | 8.846 | 0.179 | -60.89 | -60.69 | -75.12 | 61.19 | 61.05 | 11.1829 | 12.4081 | 75.5018 | 79.1874 | 39.7559 | -52.1938 | -52.2449 | 31.4938 | 34.2372 | 76.2051 | 78.6727 | -8.2945 | -11.6941 | -416.4042 | -19.3619 | -12.1 | -11.8 | 56.6374 | 56.2331 | -6.7544 |  | -33.1721 | 10.3631 | 8.2651 | 5.458 | 451.4602 | 141.6974 | 142.3688 | -404.5767 | 583.0911 |  | -42.2716 | 43.7195 | 118.5671 | 21.45 | 30.5 | 124.17 | 0 | -104.4824 | -104.0805 | 161.186 | 161.7824 | -5.4353 | -70.7454 | -71.0422 | -4.1501 | -124.0914 |  |  |  | 245.6 | -19.52 | 73.5135 | 73.6665 | 75.4766 | -34.2911 | -32.8966 | 18.3774 | -47.2705 | 26.6243 | 14.88 | 78.74 | 42.78 | 59.7729 | 56.5476 | -28.63 | -2.7648 | 125.2159 | 123.3425 | -159.8524 |  | -29.2699 | -135.7 | -138.7 | 30.5392 | 100.2045 | -0.4696 | 141.2292 | 100.5 | -6.93 | 68.355 | 159.189 | -14.48 | -14.66 | 95.99 | 78.69 | 159.5455 | 156.9454 | -77.9824 | -76.1364 | 245.6916 | 194.1454 | 187.4399 | 190.6607 | 38.8721 | 14.0573 | -26.265 | 412.8794 | 91.8313 |  | -38.6659 | -35.4303 | 36.7231 | -24.0045 | -21.5245 | 35.376 | -60.3462 | -61.2379 | 18.4146 | 0 | -10.69 | 1 | 19.6139 | -126.9559 | -37.125 | -35.7945 | 7.0724 | -12.2744 | 0 | 22.8678 |  | 22.5812 | 16.1138 | 18.3274 | 17.2649 | 104.9951 | 104.6602 | -95.1152 | 80.771 | 79.6767 | -81.1758 | -79.5595 | -13.6141 | -42.74 | 8.1526 | 1.0196 | -4.73 | 20.1 | -13.5857 |  | -14.494 | 0.403 |  | 34.41 | 82.0321 | 82.0264 | 15.82 | 94.2224 | 23.6 | -23.6912 | 5.7215 | 6.0699 | 1.9747 |  |  |  | -41.6894 | 21.9165 | 42.8928 | 55.6156 | 56.3124 | -176.0061 | -32.0855 | 31.7652 | -58.5516 | 8.7993 | 12.0829 | 11.5835 | 10 | 128.3362 | 128.6616 | 279.5 | -278.713 | -566.0103 | 555.8128 | 371.7321 | -123.193 | -121.7144 | -53.6776 | -44.6775 | 68.7645 | 66.6042 |  |  | 17.6471 | 17.4713 | -81.2394 | -81.1338 | 80.08 | 79.67 | 19.1 | 19.6 | 21.1458 | 23.12 | -313.337 | 76.0404 | 75.8398 | 19.6 | -25.5 | -16.5 | -16.5 | 1.5304 | 1.2281 | -364.3242 | -70.1005 | 380.8721 | 297.9805 | 96.9117 | -291.6055 | 289.2524 | -159.3521 | -151.1251 | -282.2524 | 84.6945 | 84.7621 | 155.7513 | -367.0167 | 151.6776 | -209.8653 | 213.5022 | -5.9835 | 24.986 | 9.6 | 6.8805 | 7.305 | -9.2 | -18.4 |  | 18.9868 | -19.1302 | -44.5914 | 16.3 | 54.094 | 53.138 |  | 13.4066 | 43.8762 | 43.8574 | 44.4742 |  | 25.5 | 16.4454 | 8.35 |  | -45.3193 | 78.015 | 55.0518 | -44.8746 | -76.6273 | 43.2562 | 33.5929 | -35.8 | 35.5 | -191.7685 | 367.5876
14/01/2026 | 16:00 |  | 19.3606 | -27.8387 | -32.818 | 21.8357 |  | 58.8087 | -99.5632 | 73.8165 | 37.4069 | 37.0744 | -6.66 | -65.936 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 11.3166 | 203.2536 | 16.307 | 16.3024 | 27.5936 | 17.4606 | 5.9135 | 8.6071 |  |  | -77.96 | -78.7 |  | 6.66 | 63.8 | 9.279 | 0.18 | -57.08 | -56.88 | -82.32 | 57.05 | 57.58 | 11.7711 | 12.2992 | 74.2794 | 77.4197 | 42.8444 | -48.9255 | -48.8975 | 11.9552 | 11.5955 | 79.2406 | 81.3833 | -25.4543 | -27.5256 | -392.8877 | -19.1464 | -11.6 | -11.7 | 54.1274 | 53.28 | -6.4419 |  | -30.4485 | 10.385 | 7.2186 | 4.951 | 427.32 | 141.4838 | 141.911 | -387.221 | 570.0327 |  | -31.6098 | 32.6315 | 119.565 | 20.88 | 30.18 | 122.9 | 0 | -107.1615 | -106.4917 | 161.571 | 161.6329 | -4.5892 | -68.4401 | -67.9705 | -4.0314 | -121.3988 |  |  |  | 240.6 | -19.02 | 73.6458 | 74.1949 | 76.0556 | -31.6176 | -31.1816 | 14.6478 | -46.3097 | 21.8234 | 15.2851 | 78.09 | 42.29 | 59.7729 | 56.2546 | -28.62 | -2.7648 | 121.7358 | 120.635 | -161.7584 |  | -29.265 | -136 | -134.7 | 30.8304 | 98.4467 |  | 139.4714 | 98.455 | -6.87 | 65.565 | 160.4841 | -14.5 | -14.74 | 98.59 | 79.5 | 162.4182 | 158.6727 | -78.5815 | -76.1455 | 246.1367 | 192.7196 | 186.3187 | 188.6952 | 35.2838 | 14.4981 | -25.722 | 395.3983 | 81.6285 |  | -39.6728 | -36.7307 | 36.0194 | -25.4915 | -24.0793 | 27.696 | -58.289 | -59.3392 | 20.7688 | 0 | -10 | 0 | 19.0533 | -126.4906 | -38.7877 | -37.393 | 11.5781 | -12.805 | 0 | 22.4243 |  | 22.2365 | 17.5422 | 17.7034 | 16.6766 | 107.507 | 108.1768 | -97.627 | 80.9681 | 79.9046 | -81.723 | -83.4707 | -13.2186 | -43.34 | 8.0598 | 1.0684 | -4.57 | 19.59 | -12.7081 |  | -14.4845 | 0.405 |  | 35.17 | 85.0405 | 84.7936 | 15.98 | 95.8479 | 19.5 | -23.3708 | 5.7399 | 5.9266 | 1.9961 |  |  | -15.4503 | -40.6046 | 23.0337 | 42.3447 | 57.3687 | 58.7866 | -173.6686 | -31.7074 | 30.7665 | -58.0371 | 7.9535 | 12.161 | 11.8577 | 9.5507 | 128.923 | 128.9615 |  |  | -559.5997 | 563.8084 | 367.8449 | -123.8339 | -120.7225 | -53.6705 | -44.5131 | 69.602 | 68.7489 |  |  | 14.1094 | 14.0984 | -82.6051 | -81.6508 | 84.06 | 82.55 | 18.9 | 18.8 | 21.1864 | 22.4 | -315.8311 | 70.7479 | 70.5446 | 19.6 | -22.2 | -12.2 | -12.1 | 1.4129 | 1.0146 | -359.6501 | -59.6374 | 376.9099 | 298.0691 | 97.7781 | -288.3913 | 289.6317 | -148.507 | -144.6742 | -285.4356 | 87.1641 | 87.0218 | 147.4716 | -362.8119 | 150.878 | -215.61 | 211.1633 | -7.1701 | 25.514 | 9.28 | 6.5 | 6.547 | -8.48 | -17.84 |  | 19.5148 | -18.4558 | -46.3188 | 16.2 | 53.068 | 52.575 | 11.3043 | 13.5891 | 45.2719 | 44.8578 | 45.6919 |  | 23.9 | 15.7451 | 8.31 |  | -42.7021 | 79.1684 | 55.8019 | -41.9816 | -77.016 | 44.1706 | 32.9844 | -34.7 | 34.6 | -188.4916 | 384.8101
14/01/2026 | 16:30 |  | 19.1432 | -27.5562 | -32.718 | 21.2985 |  | 58.463 | -95.9702 | 73.1645 | 36.9189 | 37.067 | -6.66 | -66.492 | 59.4 | 19.044 | -58.3 | 13.1213 | 197.2952 | 16.3088 | 16.6237 | 27.3912 | 19.167 | 5.7422 | 7.8886 |  |  | -77.58 | -77.59 |  | 6.66 | 63.8 | 9.415 | 0.178 | -57.16 | -56.96 | -76.23 | 57.58 | 59.81 | 14.8043 | 10.9653 | 73.9961 | 76.4146 | 41.6665 | -52.9599 | -52.1063 | 29.1406 | 31.4849 | 76.581 | 77.9911 | -14.0125 | -7.222 | -402.0734 | -20.7498 | -11.6 | -11.5 | 54.7012 | 55.0121 | -6.2524 |  | -32.0009 | 9.4623 | 6.9374 | 4.7089 | 441.2975 | 131.077 | 130.5887 | -369.1204 | 567.2441 |  | -62.0026 | 64.1066 | 118.3475 | 20.84 | 29.4 | 121.66 | 0 | -103.2767 | -104.0805 | 158.1619 | 159.0876 | -5.7255 | -74.0454 | -73.6208 | -5.1928 | -123.0829 |  |  |  | 243.5 | -18.25 | 69.9594 | 70.0492 | 71.8622 | -39.6629 | -39.4898 | 17.601 | -39.5346 | 24.8326 | 16.2657 | 76.9 | 41.78 | 58.3667 | 55.6686 | -28.34 |  | 122.0818 | 121.8255 | -156.8451 |  | -28.9774 | -128.1 | -129.6 | 30.5173 | 97.2748 |  | 135.9558 | 96.41 | -6.13 | 63.1625 | 154.2988 | -14.49 | -14.64 | 95.82 | 78.51 | 157.6727 | 153.0546 | -75.9842 | -74.6091 | 243.3377 | 190.2205 | 183.9699 | 186.1113 | 37.7503 | 13.392 | -25.066 | 381.6374 | 116.5294 |  | -42.8378 | -40.0072 | 33.9898 | -21.6001 | -20.5957 | 24.624 | -58.5832 | -60.1792 | 17.8143 | 0 | -7.43 | 0 | 18.8325 | -118.2639 | -36.0621 | -35.3495 | 6.8527 | -11.4548 | 0 | 22.8967 |  | 22.4999 | 17.7797 | 18.0475 | 17.3346 | 102.8182 | 102.9856 | -95.785 | 78.7582 | 78.0229 | -80.0654 | -78.8147 | -13.6873 | -43.25 | 8.4627 | 0.9976 | -4.79 | 20.03 | -13.9021 |  | -14.475 | 0.405 |  | 35.02 | 80.7309 | 82.1152 | 15.82 | 95.2305 | 22.5 | -23.2954 | 5.7064 | 6.1828 | 1.9965 |  |  | -16.0611 | -40.4918 | 22.7855 | 42.4964 | 55.7555 | 56.4582 | -176.518 | -31.7793 | 30.9035 | -57.1339 | 9.1844 | 12.3563 | 11.9632 |  | 135.0776 | 134.7967 |  |  | -567.9505 | 571.8041 | 404.8643 | -130.6811 | -128.0773 | -52.3791 | -43.0175 | 64.5905 | 65.5007 |  |  | 12.1978 | 11.5496 | -89.2181 | -89.1509 | 93.77 | 93.1 | 18.9 | 18.4 | 21.1458 | 32.56 | -305.3196 | 72.2782 | 72.0901 | 20.2 | -24.5 | -11.8 | -11.3 |  |  | -392.8914 | -92.9134 | 407.6361 | 320.2107 | 93.4183 | -312.2102 | 304.9718 | -145.1245 | -155.9183 | -305.3348 | 80.0077 | 81.0728 | 147.9221 | -388.4531 | 160.1338 | -227.4395 | 228.2098 | -7.8293 | 25.297 | 7.92 | 4.069 | 4.028 | -7.36 | -18.96 |  | 20.3937 | -18.8067 | -46.9047 | 16.9 | 53.155 | 51.987 | 11.317 | 13.5542 | 43.8371 | 43.438 | 44.6221 |  | 25.2 | 16.7821 | 8.4 |  | -41.9944 | 79.121 | 54.5649 | -41.6591 | -76.8858 | 42.2281 | 35.2014 | -36.6 | 36.3 | -163.4378 | 361.6476
14/01/2026 | 17:00 |  | 18.9298 | -27.0438 | -33.0741 | 18.3713 |  | 55.4577 | -90.4338 | 72.5124 | 36.4309 | 36.3501 | -8.88 | -64.462 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 12.8722 | 187.1422 | 16.3074 | 16.6633 | 27.0033 | 18.9655 | 5.5716 | 8.1193 |  |  | -77.09 | -76.88 |  | 8.88 | 63.8 | 8.667 | 0.179 | -55.55 | -55.35 | -83.44 | 55.68 | 55.43 | 15.243 | 10.9996 | 72.0147 | 73.9021 | 41.2104 | -47.6052 | -47.1897 | 9.0566 | 8.5998 | 77.0916 | 79.2519 | -27.0739 | -29.0261 | -370.8835 | -17.9473 | -12.2 | -12.2 | 53.2486 | 52.1376 | -5.9843 |  | -29.5317 | 8.6743 | 6.5533 | 4.5222 | 405.0721 | 126.5602 | 126.4076 | -367.0954 | 530.9922 |  | -43.67 | 45.6359 | 116.5013 | 20.26 | 29.17 | 120.44 | 0 | -100.9995 | -98.1864 | 159.1485 | 159.8254 | -4.8023 | -68.4615 | -68.4373 | -5.777 | -119.3707 |  |  |  | 240.8 | -17.82 | 71.2704 | 72.3614 | 72.8557 | -37.3885 | -37.1928 | 12.4952 | -36.0464 | 17.8854 | 16.2952 | 79.82 | 42.74 | 57.6636 | 54.4968 | -28.07 |  | 121.1556 | 119.251 | -159.1571 |  | -28.6832 | -127.3 | -128.3 | 30.1657 | 94.3451 |  | 134.198 | 93.91 | -5.57 | 61.7985 | 159.029 | -14.89 | -15.04 | 98.7 | 76.69 | 158.6182 | 156.0727 | -73.6614 | -72.0273 | 242.1226 | 190.5774 | 183.6452 | 186.3576 | 37.0705 | 11.1905 | -25.116 | 375.4945 | 154.2082 |  | -40.0421 | -37.1203 | 32.8228 | -22.1047 | -20.9183 | 23.088 | -54.7573 | -55.8758 | 18.0315 | 0 | -7.13 | 0 | 17.9216 | -115.4376 | -37.6053 | -36.9114 | 9.7557 | -9.2604 | 25.3 | 23.0595 |  | 22.4781 | 18.4856 | 17.628 | 17.1735 | 100.3063 | 99.9714 | -102.8182 | 75.8989 | 76.1449 | -85.4513 | -86.0348 | -13.6873 | -43.62 | 7.8718 | 1.0208 | -4.69 | 19.1 | -14.1534 |  | -14.483 | 0.308 |  | 34.11 | 87.3603 | 87.3394 | 15.65 | 93.5678 | 21.9 | -22.2787 | 6.2004 | 6.6586 | 2.0128 |  |  | -15.43 | -40.0254 | 22.9878 | 41.976 | 61.1249 | 62.4214 | -172.4034 | -31.2664 | 29.6239 | -55.6408 | 9.3127 | 12.4442 | 11.9948 | 10.9072 | 144.2402 | 144.8844 | 285 | -282.799 | -576.3012 | 578.9055 | 440.493 | -138.7171 | -137.2144 | -51.31 | -41.8303 | 68.5609 | 68.5329 | -97.5413 | -99.7025 | 17.5482 | 17.2406 | -91.1868 | -91.2054 | 100.71 | 100.64 | 18.3 | 19.1 | 21.5773 | 33.6 | -325.5421 | 77.4164 | 76.4899 | 19.6 | -24.5 | -16.5 | -16.5 |  |  | -428.5158 | -131.701 | 454.0791 | 350.3752 | 94.4456 | -336.8244 | 338.7978 | -166.1898 | -176.8627 | -332.6583 | 81.8032 | 84.9787 | 171.6784 | -429.0509 | 183.1252 | -250.8078 | 248.0799 | -8.6477 | 25.365 | 7.36 | 3.969 | 3.963 | -7.68 | -19.76 |  | 20.8026 | -21.416 | -46.1143 | 17.6 | 52.122 | 51.804 | 11.2825 | 13.5385 | 44.8015 | 45.1543 | 46.7689 |  | 25.3 | 16.574 | 8.44 |  | -41.4393 | 75.9363 | 52.4968 | -41.1568 | -74.5803 | 41.5721 | 32.9153 | -35.9 | 35.3 | -136.2992 | 331.7017
14/01/2026 | 17:30 |  | 18.7319 | -26.6924 | -33.3325 | 17.0108 |  | 53.7535 | -84.9044 | 70.1985 | 35.5849 | 35.2865 | -4.44 | -59.138 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 13.1085 | 45.6432 | 15.7529 | 16.1365 | 26.7532 | 19.3468 | 5.3965 | 8.3551 |  |  | -72.53 | -72.53 |  | 2.22 | 57.2 | 8.874 | 0.182 | -55.72 | -55.52 | -75.73 | 55.42 | 56.27 | 15.2912 | 10.9587 | 68.3489 | 70.6742 | 31.3404 | -49.236 | -48.0854 | 30.4847 | 31.6773 | 69.3919 | 71.2405 | -10.6801 | -12.8355 | -362.8648 | -20.056 | -11.4 | -11.5 | 53.2742 | 53.7237 | -5.705 |  | -28.7522 | 8.5923 | 6.7294 | 4.5874 | 397.595 | 123.1727 | 122.4707 | -345.4224 | 521.2272 |  | -67.1424 | 69.2503 | 112.2899 | 19.62 | 28.26 | 118.03 | 0 | -98.3203 | -97.6506 | 158.5589 | 159.1199 | -3.0584 | -67.5059 | -67.1464 | -7.985 | -113.581 |  |  |  | 227.4 | -17.15 | 70.2354 | 70.1425 | 71.8932 | -40.9984 | -41.1531 |  | -27.9689 | 15.306 | 16.4521 | 73.68 | 40.39 | 56.9604 | 53.9108 | -28.05 | -2.903 | 113.8269 | 113.4404 | -128.5169 |  | -28.6306 | -133.1 | -132.6 | 30.1657 | 91.4154 | -0.4696 | 128.9246 | 91.41 | -3.35 | 59.21 | 129.0998 | -14.88 | -15.01 | 101.56 | 76.5 | 129.1091 | 127.2182 | -83.2626 | -81.2 | 216.5855 | 167.3657 | 161.8757 | 163.1039 | 29.3387 | 10.9496 | -23.986 | 358.3924 | 144.5183 |  | -34.6364 | -31.3628 | 28.7912 | -16.5084 | -15.2092 | 21.552 | -58.2768 | -58.9441 | 24.4425 | 0 | -6.39 | 0 | 17.1038 | -101.4622 | -36.0801 | -35.4462 | 6.6364 | -8.8776 | 0 | 23.1539 |  | 22.7594 | 18.786 | 17.8764 | 18.6557 | 99.1341 | 99.804 | -109.349 | 85.8937 | 84.8408 | -89.3934 | -88.1409 | -17.1518 | -44.89 | 8.1526 | 1.033 | -4.86 | 18.56 | -17.7047 |  | -14.491 | 0.343 |  | 32.66 | 89.9752 | 90.7509 | 15.65 | 92.1634 | 21.9 | -21.5871 | 6.4956 | 6.9564 | 1.999 |  |  |  | -38.5572 | 22.5935 | 40.1158 | 61.2863 | 61.3634 | -169.8322 | -29.8311 | 27.8403 | -51.2333 | 8.8749 | 12.7567 | 12.364 | 10.6715 | 140.0925 | 140.3141 |  |  | -575.072 | 572.4096 | 430.3333 | -135.2394 | -131.5923 | -54.8616 | -45.2623 | 72.6103 | 72.8264 |  |  | 21.8878 | 21.734 | -75.5679 | -74.4852 | 102.45 | 101.63 | 20 | 19.8 | 21.9255 | 33.44 | -325.8949 | 82.4682 | 82.4141 | 17.9 | -24.5 | -19.9 | -19.9 | 1.0314 |  | -423.7113 | -119.0587 | 437.5038 | 344.2824 | 95.9592 | -334.3582 | 331.5381 | -169.2224 | -181.8092 | -326.7822 | 79.7115 | 80.7397 | 170.7545 | -418.0862 | 187.4702 | -232.9048 | 232.7882 | -9.5706 | 23.501 | 10.08 | 3.745 | 3.742 | -10.32 | -16.32 |  | 16.7315 | -22.237 | -45.7053 | 22.8 | 55.469 | 56.065 | 11.302 |  | 46.5665 | 45.0391 | 46.092 |  | 25.3 | 16.5708 | 8.42 |  | -45.8988 | 78.1828 | 55.5109 | -44.4118 | -75.991 | 44.6238 | 31.8763 | -36.4 | 35.6 | -137.8348 | 339.7051
14/01/2026 | 18:00 |  | 19.1427 | -27.3726 | -33.3892 | 16.704 |  | 49.2428 | -75.6548 | 64.9135 | 32.855 | 32.7042 | 2.22 | -57.037 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 12.582 | 41.0978 | 12.1024 | 12.1482 | 20.0861 | 11.8971 | 5.2857 | 3.9868 |  |  | -68.9 | -68.9 |  | -2.22 | 55 | 9.796 | 0.188 | -52.66 | -52.46 | -76.77 | 52.5 | 52.86 | 14.4641 | 11.2782 | 70.0518 | 72.758 | 22.2108 | -46.3047 | -46.3947 | 28.7932 | 27.4084 | 64.0657 | 66.1963 | -17.4624 | -12.8223 | -334.9751 | -18.1888 | -12.2 | -12.1 | 50.4711 | 51.1702 | -5.6609 |  | -26.8949 | 7.254 | 5.8995 | 3.9909 | 365.5201 | 122.8675 | 122.1961 | -324.7443 | 508.3063 |  | -58.2887 | 60.0608 | 99.067 | 27.59 | 29.83 | 75.37 | 86.1 | -101.8032 | -100.1957 | 160.5137 | 162.1501 | -2.4946 | -63.5385 | -63.2792 | -10.491 | -107.1432 |  |  |  | 214.4 | -17.04 | 60.2111 | 60.5354 | 61.4446 | -35.4649 | -35.8272 |  | -22.4078 | 9.6919 | 16.5749 | 72.51 | 39.57 | 55.5542 | 52.739 | -27.67 |  | 108.3376 | 106.9267 | -105.0607 |  | -28.4056 | -134.7 | -135.8 | 29.4351 | 90.2435 | -0.4696 | 127.1667 | 89.55 | -2.33 | 55.49 | 104.0759 | -2.63 | -2.64 | 76.2 | 76.1 | 104.6909 | 102.7455 | -92.0399 | -89.7364 | 189.9167 | 141.7716 | 136.1582 | 138.8704 | 15.4012 | 11.6753 | -23.944 | 338.7183 | 137.5782 |  | -23.9221 | -21.2751 | 26.4533 | -18.6051 | -17.3707 | 18.48 | -57.0012 | -58.346 | 37.926 | 0 | -4.59 | 0 | 15.9746 | -101.8534 | -35.9054 | -35.2851 | 7.1965 | -9.5505 | 0 | 22.937 |  | 22.6343 | 17.7265 | 17.966 | 17.3616 | 100.3063 | 95.1989 | -120.4011 | 94.8864 | 93.5227 | -97.4259 | -93.9365 | -21.6489 | -43.74 | 9.5662 | 1.1624 | -5.7 | 18.14 | -23.9822 |  | -13.9605 | 0.418 |  | 32.44 | 95.8496 | 99.3641 | 15.59 | 90.1427 | 19.7 | -18.1209 | 6.901 | 7.6138 | 2.0594 |  |  |  | -35.5008 | 22.4341 | 37.1097 | 58.7437 | 59.5121 | -167.2849 | -28.598 | 23.043 | -47.9609 | 9.9048 | 13.9091 | 13.5347 | 11.5067 | 138.3491 | 138.6167 |  |  | -576.5305 | 579.6165 | 429.9658 | -133.2598 | -130.1988 | -54.0979 | -45.0838 | 72.1377 | 73.0678 |  |  | 24.4147 | 23.5688 | -58.052 | -59.3768 | 109.77 | 109.32 | 19.4 | 18.2 | 21.2889 | 37.36 | -324.3842 | 85.0681 | 84.8431 | 15.6 | -23.3 | -23.3 | -23.3 |  | 0.8055 | -420.4405 | -112.5595 | 433.4916 | 346.1349 | 99.1375 | -332.466 | 329.5786 | -168.7283 | -185.9221 | -327.4422 | 77.2454 | 79.0069 | 169.4668 | -416.6096 | 192.6842 | -221.8472 | 229.1184 | -10.2298 | 18.106 | 13.2 | -3.303 | -3.321 | -14.24 | -10.96 |  | 11.632 | -21.474 | -43.0381 | 24.4 | 51.597 | 52.905 | 11.3162 |  | 47.3281 | 47.8017 | 48.7436 |  | 23.7 | 15.8461 | 8.64 |  | -43.3433 | 79.1037 | 55.0047 | -43.4604 | -77.0444 | 44.27 | 32.3782 | -34.3 | 34.4 | -145.7422 | 344.0376
14/01/2026 | 18:30 |  | 19.9913 | -28.5454 | -32.8553 | 16.2708 |  | 49.0475 | -76.0162 | 63.365 | 31.803 | 31.8149 | 8.88 | -64.394 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 13.6377 | 42.6782 | 11.2654 | 11.4146 | 18.5859 | 8.3707 | 6.3057 | 2.6504 |  |  | -69.57 | -69.35 |  | -6.66 | 63.8 | 9.871 | 0.193 | -53.48 | -53.28 | -77.94 | 54.5 | 53.9 | 14.4714 | 10.6561 | 70.3527 | 72.7603 | 21.6872 | -46.1919 | -45.7638 | 28.6019 | 30.5859 | 64.8085 | 67.1488 | -15.2203 | -15.9991 | -337.4417 | -18.9648 | -11.9 | -11.7 | 51.3606 | 51.046 | -6.0528 |  | -26.1874 | 6.9811 | 5.7076 | 3.8824 | 369.3349 | 111.1789 | 110.2633 | -305.2742 | 493.7225 |  | -68.1076 | 70.0613 | 97.0711 | 29.78 | 30.5 | 72 | 86.04 | -90.8187 | -93.7658 | 152.5153 | 152.8466 | -8.4632 | -72.8882 | -73.2881 | -7.8263 | -106.0115 |  |  |  | 215.1 | -17.07 | 51.8436 | 52.3335 | 53.7878 | -48.6069 | -49.4505 |  | -9.5165 | 11.1939 | 17.5445 | 67.71 | 37.62 | 56.6089 | 53.6179 | -27.67 |  | 106.9492 | 106.2441 | -77.7016 |  | -28.3658 | -135 | -136 | 29.7647 | 71.7865 | 64.3562 | 101.3855 | 71.43 | -5.99 | 54.6375 | 76.2018 | -2.29 | -2.28 | 80.48 | 73.9 | 78.2545 | 75.5818 | -90.892 | -89.1818 | 173.4978 | 129.2375 | 124.4455 | 126.5986 | 19.7711 | 12.4533 | -24.576 | 319.2927 | 167.4271 |  | -22.9413 | -19.8818 | 31.0401 | -17.3624 | -15.7182 | 19.248 | -58.364 | -60.1389 | 37.2029 | 0 | -4.96 | 0 | 16.0114 | -98.945 | -37.3418 | -36.6152 | 8.3814 | -10.5077 | 0 | 23.7248 |  | 23.3487 | 20.3111 | 20.6529 | 19.8593 | 91.4311 | 90.5939 | -120.4011 | 95.1591 | 93.7463 | -97.8829 | -92.2355 | -25.4429 | -43.95 | 7.9646 | 1.3205 | -4.87 | 15.94 | -24.165 |  | -13.43 | 0.469 |  | 31.55 | 94.2212 | 99.1168 | 15.53 | 91.8655 | 19.1 | -18.1632 | 5.6014 | 6.3493 | 2.3994 |  |  | -17.2647 | -39.5609 | 21.8955 | 41.3233 | 54.8766 | 56.2578 | -164.1151 | -29.9573 | 25.3972 | -53.3103 | 9.868 | 14.9052 | 14.5789 | 12.0315 | 139.5582 | 137.48 |  |  | -574.0417 | 579.4116 | 458.3224 | -133.1653 | -130.8568 | -56.7828 | -47.4272 | 67.0147 | 66.8218 |  |  | 31.9405 | 32.0723 | -63.944 | -63.2112 | 94.86 | 95.25 | 22.8 | 22.6 | 21.3509 | 41.28 | -338.0651 | 91.7757 | 91.3696 | 19 | -20 | -31 | -31 |  |  | -446.4183 | -143.8524 | 462.3718 | 375.8809 | 96.8589 | -353.5552 | 353.5575 | -154.8435 | -214.9986 | -348.2999 | 93.4552 | 94.9471 | 155.8116 | -432.5238 | 220.1908 | -215.0665 | 217.7522 | -9.2795 | 18.134 | 14.48 | -3.525 | -3.544 | -14.64 | -9.76 |  | 10.753 | -24.8157 | -39.4339 | 24.9 | 54.247 | 54.04 | 0 | 0 | 43.5421 | 43.0826 | 44.122 |  | 20.3 | 13.2902 | 10.03 |  | -47.2264 | 80.305 | 58.1843 | -47.6654 | -79.4735 | 46.8299 | 32.0276 | -31.4 | 30.6 | -117.8551 | 321.0832
14/01/2026 | 19:00 |  | 20.4277 | -29.1984 | -31.8047 | 17.4838 |  | 53.0609 | -85.3898 | 70.2571 | 35.4409 | 35.1568 | 2.22 | -74.283 | 66 | 18.216 | -66 | 13.891 | 46.2344 | 13.4755 | 13.8486 | 22.6079 | 8.1227 | 6.0866 | 2.6103 |  |  | -76.71 | -76.63 |  | -2.22 | 72.6 | 13.41 | 0.21 | -59.02 | -58.82 | -83.23 | 58.87 | 58.84 | 17.0566 | 8.5355 | 75.676 | 78.1303 | 31.0915 | -49.3224 | -48.6008 | 9.4789 | 9.4195 | 75.393 | 77.1635 | -21.5668 | -23.7413 | -377.8058 | -19.597 | -12.2 | -12 | 53.6518 | 52.9955 | -6.637 |  | -30.8977 | 7.9806 | 6.8788 | 4.5057 | 414.9906 | 124.3629 | 124.1493 | -336.5015 | 536.457 |  | -111.829 | 113.1419 | 105.4639 | 32.47 | 37.25 | 78.41 | 86.65 | -86.8 | -86.2642 | 153.9537 | 153.8924 | -9.9806 | -91.4248 | -91.3252 | -4.1244 | -115.397 |  |  |  | 232.2 | -18.16 | 45.8376 | 45.7158 | 47.0951 | -55.4233 | -55.9441 | 13.0824 | -12.8768 | 17.9967 | 17.3529 | 77.91 | 42.04 | 57.6636 | 54.4968 | -29.19 |  | 116.9041 | 115.7372 | -72.35 |  | -30.0447 | -144.1 | -144.6 | 29.3912 | 72.6654 | 69.9919 | 102.5574 | 72.92 | -6.68 | 57.598 | 71.9241 | -2.17 | -2.1 | 84.52 | 78.24 | 73.4364 | 70.3636 | -94.5368 | -91.5545 | 176.334 | 130.5294 | 125.051 | 127.8551 | 29.6459 | 13.4641 | -27.241 | 347.6451 | 163.9922 |  | -24.6934 | -21.2206 | 30.0752 | -7.1096 | -7.759 | 20.016 | -63.094 | -64.4538 | 32.4157 | 0 | -4.86 | 0 | 17.6614 | -85.7338 | -37.0659 | -36.1843 | 7.5166 | -11.2406 | 0 | 23.9211 |  | 23.4961 | 20.4341 | 20.5601 | 19.8871 | 87.4122 | 87.2447 | -119.0614 | 97.3611 | 97.5807 | -91.961 | -83.5358 | -23.6045 | -44.16 | 12.5789 | 1.4786 | -4.36 | 15.435 | -33.7407 |  | -12.607 | 0.413 |  | 29.75 | 84.1931 | 92.9043 | 16.22 | 91.7775 | 18.6 | -21.7638 | 4.8246 | 5.3108 | 2.6878 |  |  | -16.6695 | -45.478 | 22.0268 | 47.5314 | 56.4094 | 57.4789 | -176.6155 | -31.8214 | 29.8702 | -60.5373 | 10.0599 | 16.2249 | 15.834 | 13 | 134.4671 | 135.5514 | 285 | -282.869 | -571.5529 | 579.2067 | 447.1532 | -130.4648 | -127.8441 | -55.183 | -45.2879 | 64.1958 | 63.5062 |  | -102.655 | 34.5003 | 34.4784 | -62.6731 | -62.009 | 88.28 | 87.76 | 19.7 | 19.5 | 21.556 | 41.6 | -337.8118 | 96.548 | 96.8343 | 20.2 | -21 | -32.7 | -32.8 | 1.2245 | 0.9168 | -437.9109 | -137.9686 | 449.4814 | 368.112 | 93.9196 | -345.1779 | 347.2216 | -157.7148 | -214.259 | -339.7663 | 87.2429 | 89.3327 | 156.1465 | -420.2888 | 222.6285 | -206.1919 | 203.4713 | -9.4113 | 18.273 | 15.04 | -3.76 | -3.781 | -14.64 | -10.56 |  | 11.8669 | -21.7975 | -40.1968 | 22.1 | 49.285 | 49.097 |  |  | 43.0878 | 41.4726 | 44.6441 |  | 23.7 | 13.8725 | 10.5 |  | -44.6258 | 81.288 | 55.8813 | -45.3753 | -79.7662 | 45.208 | 35.2362 | -32.8 | 33.2 | -123.3861 | 324.9234
14/01/2026 | 19:30 |  | 20.4277 | -29.0298 | -31.5264 | 18.5021 |  | 54.6534 | -86.8863 | 73.0781 | 36.9829 | 36.7244 | -2.22 | -75.108 | 66 | 18.216 | -66 | 13.5305 | 45.797 | 13.7994 | 13.922 | 23.0947 | 6.8595 | 5.4844 | 2.668 |  |  | -80.26 | -80.35 |  | 2.22 | 74.8 | 13.309 | 0.214 | -60.64 | -60.44 | -84.37 | 60.74 | 61.22 | 18.626 | 8.0722 | 78.0291 | 80.7486 | 37.8556 | -52.4387 | -51.5228 | 3.9092 | 3.7565 | 80.3668 | 82.7006 | -23.8331 | -26.4554 | -399.6934 | -30.0519 | -6.6 | -6.7 | 57.1998 | 56.245 | -6.9802 |  | -32.5153 | 8.7677 | 6.7464 | 4.5685 | 433.8815 | 115.4515 | 114.4139 | -356.2854 | 535.9731 |  | -87.8405 | 88.3655 | 109.7551 | 33.98 | 39.27 | 78.42 | 88.7 | -85.0586 | -83.0492 | 149.7199 | 151.4971 | -9.5267 | -82.838 | -82.958 | -4.2427 | -114.2702 |  |  |  | 227.5 | -18.39 | 51.7566 | 51.7653 | 53.2128 | -44.4727 | -44.238 | 15.9538 | -27.7502 | 21.4546 | 18.8112 | 76.64 | 41.84 | 56.9604 | 53.9109 | -29.48 |  | 113.8445 | 113.8311 | -79.6285 |  | -30.3457 | -147.9 | -150.1 | 29.3912 | 72.6654 | 71.8705 | 102.5574 | 72.17 | -7.02 | 58.3575 | 78.6545 | -2.41 | -2.41 | 86.66 | 78.13 | 80.1091 | 78.7091 | -86.2621 | -83.8273 | 186.3298 | 138.0755 | 133.139 | 135.1647 | 35.8158 | 13.4222 | -27.524 | 369.284 | 178.3017 |  | -25.5422 | -21.9162 | 30.7382 | -3.5505 | -3.5877 | 20.016 | -62.6537 | -63.4976 | 27.2623 | 0 | -4.68 | 0 | 17.9343 | -80.2796 | -37.3892 | -36.6777 | 6.3524 | -11.4242 | 0 | 24.0481 |  | 23.6132 | 28.6451 | 28.5794 | 27.9466 | 85.5702 | 84.5654 | -122.2431 | 90.0108 | 89.1463 | -90.7896 | -79.4059 | -35.6091 | -37.68 | 15.0741 | 1.6202 | -8.6 | 14.93 | -40.0686 |  |  | 0.323 |  | 28.91 | 82.1074 | 93.1955 | 17.25 | 92.7837 | 17.7 | -22.345 | 4.1339 | 4.4324 | 2.7627 |  |  | -16.4206 | -46.267 | 22.2387 | 48.9177 | 57.0569 | 59.6653 | -176.1798 | -32.1614 | 31.4209 | -62.0714 | 9.614 | 16.4202 | 15.8023 | 12 | 139.5708 | 140.2876 |  |  | -571.5529 |  | 451.5027 | -134.0168 | -131.4855 | -54.0546 | -43.7125 | 69.4509 | 70.3552 |  |  | 34.4784 | 33.7423 | -62.2882 | -61.9544 | 82.55 | 81.96 | 22.8 | 22.6 | 21.3295 | 43.92 | -336.5114 | 97.3404 | 96.1976 | 20.2 | -20.5 | -32.7 | -32.8 |  | 0.973 | -442.5204 | -158.2573 | 452.5154 | 364.9904 | 84.7669 | -343.1391 | 346.011 | -155.2811 | -214.0105 | -338.3689 | 88.2084 | 85.501 | 158.1337 | -428.592 | 221.7806 | -205.2365 | 207.9665 | -9.0433 | 18.462 | 16.4 | -1.594 | -1.605 | -16.24 | -9.04 |  | 10.0816 | -21.297 | -40.5783 | 21.5 | 50.773 | 50.528 |  |  | 45.5722 | 45.9211 | 48.2853 |  | 20.7 | 15.9672 | 10.79 |  | -43.8087 | 80.0514 | 55.2211 | -42.551 | -79.3282 | 42.9016 | 35.3956 | -32.2 | 32.1 | -114.3028 | 310.5161
14/01/2026 | 20:00 |  | 20.0594 | -28.8612 | -31.7856 | 20.7104 |  | 54.1056 | -87.495 | 72.9132 | 36.9809 | 37.1084 | -2.22 | -74.243 | 64.9 | 18.63 | -66 | 13.6044 | 45.9806 | 13.8919 | 14.2747 | 23.4237 | 7.8356 | 5.8129 | 2.5824 |  |  | -81.12 | -81.18 |  | 2.22 | 72.6 | 13.923 | 0.213 | -61.21 | -61.01 | -82.02 | 61.53 | 61.89 | 20.149 | 7.1727 | 78.3966 | 80.7528 | 40.6596 | -53.3387 | -53.1742 | 5.2733 | 5.2145 | 81.3515 | 83.6105 | -23.0948 | -25.1792 | -405.2682 | -33.0735 | -5 | -5 | 58.6063 | 57.7952 | -6.884 |  | -33.1721 | 9.0992 | 6.7796 | 4.4854 | 437.7268 | 112.7353 | 112.1555 | -364.6766 | 527.2955 |  | -73.8946 | 75.8978 | 111.8808 | 34.33 | 39.58 | 78.42 | 89.67 | -81.9776 | -83.0492 | 148.6373 | 147.5272 | -10.069 | -83.0675 | -83.345 | -4.1373 | -116.4879 |  |  |  | 233.1 | -18.62 | 52.0662 | 52.9468 | 53.9326 | -42.7461 | -42.2534 | 16.2333 | -32.2578 | 21.6579 | 19.8009 | 75.11 | 40.65 | 56.2573 | 53.3249 | -28.81 | -2.903 | 116.6278 | 116.2537 | -96.9636 |  | -29.651 | -142.2 | -144.5 | 29.3912 | 70.9076 | 72.8098 | 99.6277 | 69.985 | -8.09 | 58.9465 | 94.9729 | -2.25 | -2.26 | 85.63 | 78.32 | 96.1818 | 94.6909 | -77.0627 | -76.1364 | 193.1243 | 147.3473 | 141.7569 | 144.3111 | 37.2322 | 8.9513 | -27.527 | 375.5119 | 195.1476 |  | -19.1744 | -15.3893 | 35.6547 | -3.0198 | -2.7752 | 18.48 | -57.7077 | -58.7973 | 25.5024 | 0 | -4.57 | 0 | 17.7051 | -78.268 | -38.9504 | -38.5215 | 9.8991 | -6.6355 | -4.7645 | 23.34 |  | 23.1734 | 31.5946 | 31.989 | 31.0013 | 81.8861 | 82.556 | -115.8798 | 80.1652 | 80.3981 | -89.633 | -80.9162 | -39.5129 | -36.39 | 13.2601 | 1.5958 | -10.01 | 15.6 | -32.963 |  |  | 0.393 |  | 29.83 | 81.191 | 93.1773 | 17.34 | 91.5791 | 18.5 | -22.1263 | 4.0842 | 4.4637 | 2.7969 |  |  | -16.8566 | -45.276 | 22.322 | 47.2929 | 59.7756 | 59.6694 | -176.7851 | -31.5477 | 31.1598 | -61.2555 | 9.7394 | 16.3713 | 15.7707 |  | 144.2467 | 142.9969 |  |  | -574.4363 |  | 465.2906 | -137.1148 | -135.2844 | -54.7869 | -44.717 | 78.8264 | 78.3347 |  |  | 35.2145 | 35.3243 | -57.5529 | -57.4583 | 79.11 | 78.21 | 22.3 | 23.2 | 21.556 | 40.72 | -343.7425 | 96.7259 | 96.5122 | 20.2 | -20 | -33.5 | -33.6 |  |  | -458.9045 | -173.0358 | 451.0186 | 366.5756 | 74.5853 | -347.0365 | 345.3753 | -158.9187 | -215.1437 | -342.9624 | 86.9465 | 87.4404 | 161.6564 | -423.087 | 218.9803 | -205.9914 | 205.6091 | -9.0954 | 18.483 | 17.2 | 0.859 | 0.849 | -17.28 | -8.72 |  | 9.7581 | -20.3021 | -41.4572 | 21.6 | 52.741 | 52.977 |  |  | 52.1535 | 51.0627 | 52.8609 |  | 22.2 | 16.8552 | 10.7 |  | -44.4362 | 80.0628 | 55.3775 | -45.0735 | -79.0928 | 43.5774 | 34.7986 | -33.4 | 32.5 | -103.2814 | 296.8297
14/01/2026 | 20:30 |  | 19.6912 | -28.5224 | -32.24 | 20.3833 |  | 52.6148 | -86.5213 | 71.3265 | 36.5829 | 37.1084 | -6.66 | -71.046 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 13.0312 | 45.4456 | 13.488 | 14.0096 | 22.6886 | 8.0736 | 6.5038 | 2.6696 |  |  | -80.91 | -80.88 |  | 6.66 | 72.6 | 13.514 | 0.212 | -60.4 | -60.2 | -81.27 | 60.67 | 61.15 | 19.7867 | 7.1619 | 78.3359 | 81.368 | 38.8689 | -52.6745 | -51.9422 | 6.8513 | 6.5313 | 80.6558 | 82.8545 | -23.6678 | -25.7254 | -402.873 | -29.8343 | -6.4 | -6.3 | 57.6484 | 56.7405 | -6.7772 |  | -33.5451 | 9.034 | 6.6813 | 4.5571 | 433.7594 | 108.4933 | 108.005 | -354.3966 | 509.9677 |  | -90.5125 | 92.5042 | 111.8808 | 33.98 | 39.06 | 78.805 | 90.69 | -75.4137 | -76.4853 | 143.1892 | 143.7796 | -9.2264 | -87.1361 | -86.2507 | -4.4266 | -116.6042 |  |  |  | 234 | -18.46 | 50.9592 | 51.1083 | 52.0859 | -45.7301 | -45.5407 | 16.6789 | -29.2349 | 22.5586 | 19.413 | 69.67 | 38.91 | 54.1479 | 51.5671 | -28.22 | -3.0413 | 117.821 | 117.2298 | -92.7748 |  | -29.299 | -139.7 | -140 | 29.0231 | 68.2709 | 72.8098 | 96.698 | 67.8 | -7.91 | 58.8922 | 91.6227 | -2.41 | -2.37 | 90.7 | 78.3 | 91.2545 | 90.5273 | -72.5302 | -71.4545 | 192.7935 | 149.4195 | 142.8864 | 144.8627 | 38.4125 | 10.3232 | -27.175 | 368.4904 | 223.3009 |  | -18.8905 | -15.746 | 33.4392 | -2.0797 | -1.895 | 20.016 | -56.5269 | -57.8712 | 23.489 | 0 | -5.02 | 0 | 17.7927 | -76.622 | -39.0303 | -38.3675 | 8.7807 | -8.1002 | 0 | 24.0738 |  | 23.6011 | 37.7541 | 38.8451 | 37.3183 | 76.3601 | 75.8577 | -120.9035 | 74.5908 | 74.3566 | -94.3836 | -81.0833 | -36.5173 | -37.55 | 15.4745 | 1.5726 | -9.71 | 17.09 | -37.6799 |  | -12.592 | 0.354 |  | 29.77 | 81.8207 | 95.6015 | 17.43 | 93.27 | 20.2 | -21.104 | 3.9812 | 4.5143 | 2.7676 |  |  | -17.2174 | -43.7058 | 21.9211 | 45.668 | 57.1528 | 57.927 | -173.9375 | -30.4607 | 30.7279 | -59.5593 | 9.0677 | 15.7854 | 15.4332 |  | 144.6424 | 146.9315 |  |  | -577.3197 |  | 495.8065 | -140.145 | -136.7883 | -55.5163 | -44.6006 | 82.7437 | 80.9433 |  |  | 36.0385 | 35.3243 | -56.2896 | -56.3698 | 80.5 | 80.13 | 20.5 | 20.6 | 21.8016 | 45.28 | -345.8531 | 99.5276 | 99.0956 | 19.6 | -23.4 | -33.5 | -33.6 |  | 0.8832 | -480.0989 | -199.6739 | 456.4872 | 366.1784 | 57.4045 | -348.0401 | 346.9922 | -160.2445 | -219.0871 | -342.7681 | 89.5863 | 87.538 | 161.4844 | -425.916 | 227.9932 | -202.3738 | 205.4803 | -9.2795 | 18.542 | 16.48 | 4.748 | 4.751 | -16.64 | -9.92 |  | 10.3441 | -21.239 | -41.7777 | 22.6 | 52.433 | 51.22 |  |  | 55.4057 | 55.4047 | 54.0171 |  | 23.3 | 16.935 | 10.44 |  | -45.1923 | 80.7261 | 55.3979 | -44.8428 | -78.4915 | 44.4451 | 33.8214 | -33.6 | 34.3 | -81.5285 | 279.8349
14/01/2026 | 21:00 |  | 19.3427 | -28.225 | -32.3171 | 22.5377 |  | 51.2344 | -84.7281 | 70.4609 | 36.5829 | 35.7109 | -6.66 | -68.006 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 12.5867 | 44.8258 | 12.5379 | 12.932 | 21.4832 | 7.9134 | 6.4067 | 2.6446 |  |  | -79.09 | -79.44 |  | 6.66 | 66 | 12.783 | 0.208 | -59.04 | -58.84 | -82.88 | 59.27 | 59.11 | 18.8662 | 8.5836 | 78.1367 | 80.3219 | 42.2066 | -52.5546 | -51.7023 | 7.695 | 7.5083 | 81.6562 | 83.6434 | -24.6561 | -26.4254 | -403.8053 | -30.0825 | -6.6 | -6.6 | 57.7978 | 56.5746 | -6.4688 |  | -34.9001 | 8.7342 | 7.3337 | 4.929 | 439.8326 | 110.2328 | 109.8971 | -365.0404 | 517.0535 |  | -102.4209 | 105.1047 | 110.304 | 33.61 | 37.81 | 79.19 | 87.85 | -70.7252 | -70.4573 | 138.5023 | 139.0921 | -9.1897 | -83.9406 | -84.028 | -4.2187 | -116.5941 |  |  |  | 232.3 | -18.53 | 40.2067 | 40.1765 | 39.7728 | -45.0347 | -45.1939 | 17.8655 | -30.7874 | 24.3008 | 19.3269 | 71.85 | 39.25 | 52.7417 | 50.9811 | -27.62 |  | 116.6044 | 116.5405 | -86.3778 |  | -28.9642 | -141.6 | -142.4 | 29.2813 | 66.5131 | 71.8705 | 95.5261 | 65.73 | -7.26 | 58.838 | 85.9949 | -2.47 | -2.45 | 90.73 | 78.82 | 86.3273 | 85.5273 | -69.9026 | -68 | 192.4627 | 144.2824 | 138.5685 | 141.5697 | 43.3802 | 16.202 | -27.498 | 376.5675 | 235.2063 |  | -18.0098 | -15.1018 | 28.0804 | 8.5729 | 7.997 | 26.16 | -60.5037 | -61.4551 | 17.6567 | 0 | -11.25 | 0 | 17.664 | -54.9297 | -39.1059 | -37.641 | 8.2516 | -13.0397 | 0 | 23.9993 |  | 23.7275 | 40.6124 | 39.3263 | 38.4806 | 69.4944 | 70.1642 | -104.9951 | 71.9375 | 71.7508 | -90.2669 | -78.6469 | -22.3447 | -39.17 | 10.8602 | 1.4908 | -6.89 | 18.71 | -21.3758 |  | -12.746 | 0.375 |  | 35.05 | 80.8025 | 92.5103 | 17.43 | 96.0572 | 21.2 | -19.7656 | 3.9496 | 4.3208 | 2.659 |  |  |  | -42.0346 | 22.2428 | 43.7593 | 60.0828 | 62.6532 | -170.5817 | -30.0802 | 29.9147 | -57.22 | 9.5427 | 15.1213 | 14.6738 | 12 | 142.5355 | 144.0366 |  |  | -580.7367 |  | 504.2155 | -137.527 | -135.6184 | -57.3466 | -47.9008 | 79.4495 | 78.0531 |  |  | 38.7301 | 38.7192 | -50.7675 | -50.5975 | 80.84 | 79.58 | 21.4 | 21.4 | 21.6788 | 43.44 | -352.6285 | 104.393 | 104.1956 | 19.6 | -26.1 | -37.8 | -37.9 | 1.1179 |  | -489.7142 | -209.9188 | 439.8246 | 361.5304 | 42.3101 | -342.8376 | 341.3394 | -161.457 | -219.0181 | -340.2051 | 80.6688 | 79.3398 | 165.6102 | -415.3897 | 229.0168 | -193.7929 | 193.605 | -9.9936 | 19.068 | 17.12 | 6.235 | 6.147 | -17.44 | -10 |  | 9.9931 | -22.8809 | -42.1012 | 24.5 | 50.458 | 50.518 |  |  | 51.6978 | 52.361 | 52.6636 |  | 25.2 | 17.159 | 10.06 |  | -48.2967 | 81.0451 | 58.4701 | -47.17 | -79.7926 | 46.5883 | 32.5643 | -36.1 | 38.3 | -72.5512 | 267.9233
14/01/2026 | 21:30 |  | 18.9943 | -27.831 | -32.4308 | 21.3471 |  | 51.4296 | -83.1701 | 68.7753 | 35.0189 | 34.3135 | -8.88 | -63.265 | 57.2 | 15.732 | -55 | 13.0349 | 44.2454 | 12.7539 | 13.0023 | 21.2076 | 7.8731 | 6.3182 | 4.5048 |  |  | -78.74 | -78.55 |  | 6.66 | 61.6 | 11.692 | 0.206 | -60.66 | -60.46 | -72.91 | 62.5 | 62.21 | 18.6737 | 8.9503 | 77.1725 | 79.2492 | 43.4378 | -54.8883 | -52.5761 | 17.6868 | 17.8078 | 80.1538 | 81.7119 | -15.6498 | -18.9091 | -408.393 | -29.2305 | -7.4 | -7.3 | 58.8418 | 59.8112 | -6.6544 |  | -38.3091 | 8.6049 | 7.5371 | 5.0687 | 451.2466 | 104.709 | 104.3428 | -348.4269 | 522.4092 |  | -103.7786 | 104.9253 | 108.7272 | 34.33 | 36.56 | 78.33 | 91.68 | -73.9401 | -72.4666 | 142.2825 | 142.5961 | -8.3588 | -87.3486 | -88.0487 | -4.5751 | -117.9161 |  |  |  | 235.7 | -18.23 | 39.1676 | 38.934 | 38.5781 | -46.0708 | -45.1041 | 18.5033 | -32.2076 | 24.5251 | 17.848 | 68.9 | 38.36 | 52.0386 | 48.6374 | -27.33 |  | 118.3405 | 117.4045 | -88.398 |  | -28.015 | -134.6 | -136.2 | 28.9792 | 62.9974 | 68.1134 | 89.6667 | 63.06 | -7.09 | 60.822 | 88.1675 | -2.44 | -2.4 | 85.53 | 77.87 | 87.1455 | 87.8 | -71.7896 | -69.3909 | 190.1621 | 140.7566 | 135.7924 | 137.5318 | 44.3926 | 15.1891 | -28.66 | 356.6779 | 231.0232 |  | -17.7514 | -14.8976 | 27.579 | 9.2513 | 9.1397 | 26.16 | -60.5472 | -61.8112 | 18.2198 | 0 | -5.12 | 0.9 | 16.9382 | -50.6463 | -38.944 | -37.9997 | 8.0991 | -12.5764 | 0 | 23.7207 |  | 23.9647 | 39.4311 | 39.7373 | 38.597 | 72.8435 | 72.5086 | -117.052 | 73.3293 | 72.2922 | -93.1392 | -79.1313 | -34.4152 | -35.84 | 16.368 | 1.4444 | -10.21 | 19.22 | -34.7012 |  | -12.9 | 0.386 | 10.8065 | 32.14 | 79.6749 | 93.0983 | 16.765 | 94.6694 | 21.3 | -19.8128 | 4.5146 | 4.8519 | 2.5396 |  |  |  | -40.1706 | 23.4682 | 41.7227 | 60.6175 | 61.5941 | -175.1372 | -29.6474 | 28.8281 | -53.9957 | 10.0178 | 14.0458 | 13.6191 | 12.2602 | 141.1867 | 140.3104 | 285 |  | -584.1536 | 588.4749 | 505.7247 | -135.0578 | -132.3351 | -58.2863 | -48.9699 | 76.5691 | 74.6216 |  |  | 39.4553 | 38.7082 | -49.742 | -49.8629 | 83.31 | 83.03 | 18 | 17.9 | 21.556 | 45.12 | -340.6958 | 102.2505 | 102.708 | 18.5 | -28.7 | -38.6 | -38.7 |  | 0.9455 | -492.6068 | -200.4545 | 429.0565 | 352.4135 | 36.4304 | -330.7695 | 334.0229 | -161.1077 | -215.5762 | -329.5723 | 80.6214 | 78.3342 | 164.8237 | -406.8931 | 225.6917 | -187.9447 | 186.2917 | -8.7521 | 23.596 | 16.24 | 6.366 | 6.405 | -16.4 | -10.8 |  | 11.046 | -22.295 | -43.0075 | 24.8 | 51.681 | 51.753 |  |  | 50.2533 | 49.1946 | 49.8494 |  | 30 | 17.8714 | 9.67 |  | -48.7398 | 80.6283 | 58.9264 | -48.6962 | -79.0608 | 47.9068 | 31.3411 | -40.2 | 41.9 | -78.163 | 278.7621
14/01/2026 | 22:00 |  | 18.5467 | -26.584 | -33.5799 | 17.9797 |  | 49.1176 | -79.307 | 66.1075 | 33.455 | 33.3728 | -4.44 | -58.905 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 9.3814 | 41.5558 | 12.0818 | 12.1062 | 20.2434 | 7.9881 | 6.3623 | 4.4821 |  |  | -74.6 | -74.87 |  | 4.44 | 57.2 | 11.33 | 0.201 | -58.47 | -58.27 | -73.42 | 58.7 | 58.93 | 17.7863 | 9.3826 | 74.7409 | 76.7598 | 39.4016 | -51.2829 | -51.1796 | 22.3139 | 22.724 | 75.0269 | 76.8694 | -10.0718 | -11.499 | -388.937 | -21.397 | -9.4 | -9.2 | 56.8195 | 55.1276 | -6.8709 |  | -33.765 | 8.5316 | 7.013 | 4.728 | 430.494 | 105.0142 | 104.9531 | -359.6472 | 496.3151 |  | -115.312 | 117.7463 | 107.5995 | 33.25 | 34.95 | 75.94 | 89.83 | -72.0647 | -70.8591 | 140.9749 | 142.5757 | -7.9368 | -73.78 | -73.7706 | -5.1494 | -110.1627 |  |  |  | 219 | -17.62 | 43.2779 | 42.9302 | 42.358 | -40.0236 | -40.0164 | 17.3657 | -34.4162 | 23.3242 | 18.244 | 70.33 | 38.71 | 49.2261 | 46.8796 | -26.45 |  | 111.4539 | 109.3535 | -86.3981 |  | -27.2617 | -132.1 | -132.7 | 28.9957 | 60.3607 | 67.1741 | 84.9792 | 59.78 | -6.65 | 62.9145 | 87.0449 | -2.16 | -2.13 | 80.69 | 77.79 | 87.4182 | 87 | -70.1457 | -67.8818 | 187.9707 | 137.6238 | 132.1888 | 133.7877 | 51.6055 | 22.4927 | -28.875 | 366.7545 | 256.7411 |  | -23.235 | -20.3625 | 20.5458 | 20.4033 | 19.0694 | 24.624 | -64.2313 | -65.4434 | 9.983 | 0 | -5.52 | 1 | 16.5116 | -28.2442 | -41.5479 | -40.4961 | 10.141 | -19.931 | 8.7241 | 25.5011 |  | 25.1749 | 41.1124 | 40.6758 | 38.8278 | 71.5038 | 71.8388 | -120.4011 | 72.0762 | 71.8885 | -96.9888 | -84.3702 | -33.0968 | -36.2 | 16.1801 | 1.409 | -10.21 | 19.6 | -34.1362 |  | -13.511 | 0.457 |  | 32.22 | 85.0376 | 97.8103 | 16.1 | 93.577 | 22 | -17.7891 | 5.0278 | 5.4989 | 2.4195 |  |  |  | -37.5429 | 23.6626 | 39.2881 | 58.0166 | 60.0827 | -170.7487 | -27.4629 | 27.3228 | -49.416 | 9.7256 | 12.5321 | 12.1319 | 12 | 144.1911 | 146.0678 |  | -279.9146 | -582.8541 | 582.2045 | 521.548 | -139.7521 | -137.0926 | -59.1612 | -50.5446 | 81.4428 | 82.1864 |  |  | 39.5761 | 38.84 | -46.1495 | -45.8242 | 89.84 | 89.54 | 14.5 | 15.4 | 21.2889 | 44.32 | -349.4633 | 104.9608 | 103.8366 | 17.9 | -31.3 | -37.8 | -37.9 |  |  | -509.8378 | -233.4333 | 434.4412 | 359.455 | 23.3111 | -343.7299 | 346.7507 | -156.216 | -221.67 | -337.4899 | 83.3121 | 84.3695 | 160.9654 | -417.6291 | 229.9801 | -190.7034 | 193.5012 | -9.1229 | 23.625 | 16.4 | 6.632 | 6.658 | -16.4 | -10.64 |  | 12.0134 | -23.0579 | -43.331 | 26 | 51.626 | 51.352 | 3.0382 | 3.6432 | 53.3204 | 53.5031 | 54.1086 |  | 32.8 | 18.6001 | 8.92 |  | -52.0323 | 81.0344 | 60.282 | -50.3046 | -79.6484 | 49.7633 | 29.6617 | -44.3 | 46 | -54.6211 | 256.6865
14/01/2026 | 22:30 |  | 17.7002 | -25.5416 | -33.5592 | 17.9759 |  | 46.2798 | -74.0314 | 62.1963 | 31.413 | 30.7782 | -2.22 | -55.563 | 50.6 | 14.076 | -48.4 | 11.9245 | 38.7864 | 13.3214 | 13.4787 | 22.5036 | 12.9267 | 6.0857 | 7.9449 |  |  | -73.16 | -73.11 |  | 2.22 | 52.8 | 9.432 | 0.189 | -55.69 | -55.49 | -71.77 | 56.55 | 57.51 | 16.2014 | 10.5008 | 71.4779 | 73.4131 | 40.283 | -50.064 | -49.8145 | 28.7051 | 26.7079 | 71.5875 | 74.1714 | -13.7037 | -14.8275 | -370.1282 | -17.2023 | -13.1 | -13 | 55.8106 | 54.7534 | -6.5715 |  | -32.9592 | 7.9142 | 6.3113 | 4.2143 | 407.1168 | 98.2696 | 98.3916 | -339.0651 | 466.9676 |  | -96.4441 | 98.8536 | 103.5478 | 31.69 | 32.34 | 72.81 | 88.91 | -76.6193 | -75.2797 | 147.0121 | 148.4127 | -6.5472 | -59.6627 | -60.0097 | -5.9031 | -102.2656 |  |  |  | 204.1 | -17.37 | 47.5215 | 46.6921 | 46.4543 | -35.5809 | -34.7437 | 13.561 | -32.9279 | 18.6876 | 17.5881 | 62.39 | 35.2 | 46.1792 | 43.9499 | -24.96 |  | 102.6898 | 101.6309 | -84.6 |  | -25.7746 | -127.9 | -127.8 | 29.0121 | 55.3802 | 61.5383 | 77.948 | 55.01 | -5.76 | 62.8215 | 84.3923 | -17.01 | -17.39 | 108 | 73.61 | 84.8364 | 83.6 | -71.573 | -69.9545 | 183.7154 | 134.3848 | 128.8929 | 131.0601 | 55.6948 | 24.4145 | -31.919 | 353.1862 | 256.5729 |  | -27.6085 | -24.4686 | 17.0685 | 20.0837 | 18.408 | 30.768 | -67.948 | -69.518 | 8.0627 | 0 | -5.71 | 1 | 15.6363 | -25.137 | -40.6181 | -39.9783 | 8.5462 | -22.5636 | 9.6545 | 26.0951 |  | 25.1733 | 40.8351 | 40.8796 | 39.5663 | 75.6903 | 76.0252 | -128.9414 | 73.8517 | 74.0322 | -101.5135 | -90.6922 | -34.005 | -38.71 | 16.0629 | 1.2674 | -10.41 | 19.98 | -34.9329 |  | -13.815 | 0.361 |  | 30.93 | 92.3693 | 103.0899 | 16.1 | 91.1275 | 23.2 | -16.8966 | 5.509 | 6.0612 | 2.2668 |  |  | -15.8777 | -33.8135 | 22.7507 | 35.3527 | 56.3829 | 57.1041 | -166.7151 | -25.4521 | 25.3589 | -44.3053 | 10.0598 | 10.6375 | 10.2743 | 12 | 145.3671 | 145.0042 |  | -282.8031 | -588.5254 | 589.7625 | 533.1784 | -138.9129 | -135.7756 | -57.4058 | -48.3552 | 83.4016 | 81.8481 |  |  | 39.2026 | 38.6093 | -41.5799 | -40.6374 | 92.39 | 91.35 | 17 | 16.1 | 21.0219 | 43.12 | -339.6526 | 105.04 | 103.7133 | 16.8 | -33.7 | -36.5 | -36.3 | 1.1337 |  | -521.1879 | -230.3864 | 425.0032 | 352.1264 | 12.0129 | -336.7256 | 333.0149 | -150.5177 | -217.7401 | -328.331 | 83.708 | 82.2394 | 156.5438 | -403.1892 | 224.916 | -181.3071 | 187.8261 | -8.2522 | 23.804 | 16.24 | 6.997 | 7.021 | -16.32 | -10.72 |  | 11.223 | -21.358 | -44.8539 | 26.6 | 52.675 | 52.608 | 11.0402 | 13.2276 | 52.9514 | 53.208 | 52.213 |  | 33.9 | 19.7628 | 8.12 |  | -48.0373 | 80.7664 | 59.2721 | -46.4505 | -79.8163 | 48.0167 | 31.2984 | -45.8 | 48.4 | -51.6768 | 255.7865
14/01/2026 | 23:00 |  | 17.1073 | -24.87 | -34.3131 | 17.0493 |  | 45.8007 | -73.1957 | 59.7602 | 30.2451 | 29.3916 | 0 | -49.594 | 44 | 13.248 | -44 | 13.5212 | 39.8638 | 13.586 | 13.6267 | 22.942 | 17.0791 | 5.4765 | 8.4742 |  |  | -70.63 | -70.63 |  | 0 | 48.4 | 9.276 | 0.156 | -49.88 | -49.68 | -79.03 | 49.98 | 50.15 | 14.7848 | 10.9972 | 69.4882 | 71.4855 | 38.8856 | -45.3077 | -44.2604 | 9.935 | 9.4169 | 72.4637 | 73.7854 | -30.9229 | -33.2392 | -325.2677 | -13.8792 | -14.4 | -14.4 | 50.0696 | 49.25 | -6.0751 |  | -26.849 | 7.7225 | 0 | 4.0039 | 362.2241 | 88.229 | 87.8628 | -317.7032 | 420.5936 |  | -90.1258 | 91.937 | 98.3984 | 30.31 | 29.49 | 69.08 | 86.48 | -72.8685 | -72.6006 | 144.1976 | 144.8179 | -5.9097 | -51.1438 | -51.0712 | -7.4147 | -94.0884 |  |  |  | 186.7 | -16.83 | 48.9927 | 48.3551 | 48.4752 | -34.4081 | -33.5932 |  | -24.6426 | 11.2063 | 16.9638 | 56.98 | 32.66 | 44.3042 | 42.0456 | -23.84 |  | 93.9815 | 93.5112 | -71.8175 |  | -24.5439 | -125.4 | -125.9 | 28.4024 | 51.8646 | 55.9026 | 73.2605 | 51.71 | -4.73 | 61.039 | 71.6041 | -20.85 | -20.93 | 106.33 | 71.21 | 72.0727 | 71.6364 | -72.2456 | -69.9364 | 171.8414 | 122.9533 | 117.7868 | 120.1162 | 73.152 | 42.5419 | -30.897 | 328.763 | 298.9563 |  | -25.9526 | -23.2068 | 0 | 14.5515 | 12.3046 | 126 | -75.7918 | -79.5422 | -8.7334 | 0 | -11.4 | 87.1 | 14.7962 | -31.812 | -40.8747 | -39.6712 | 8.7329 | -40.8549 | 28.6922 | 25.6539 |  | 25.1103 | 40.8153 | 41.2246 | 39.4219 | 73.0109 | 73.0109 | -138.1515 | 74.2981 | 73.9797 | -112.221 | -101.0005 | -34.6276 | -40 | 15.1937 | 1.1868 | -10.61 | 21.24 | -35.5119 | 10.0258 | -14.304 | 0.231 |  | 28.96 | 102.3385 | 112.1876 | 15.1 | 87.415 | 22.1 | -16.3904 | 6.0336 | 6.6544 | 2.0517 |  |  | -15.0532 | -31.2439 | 22.4289 | 32.2453 | 59.005 | 58.7634 | -158.075 | -23.9388 | 23.8666 | -40.2352 | 10.394 | 9.0347 | 8.6922 |  | 149.9906 | 150.6835 |  | -280.5222 | -585.1699 | 588.4141 | 565.0656 | -145.1672 | -140.6737 | -58.5276 | -51.1127 | 80.2618 | 81.8075 |  | -99.4447 | 35.3353 | 35.3133 | -58.3511 | -58.5328 | 93.6 | 93.18 | 14.7 | 15.3 | 20.8382 | 42.24 | -348.423 | 105.4455 | 104.6424 | 15.1 | -35.3 | -35.9 | -36 | 1.2396 |  | -554.5395 | -269.244 | 449.4001 | 363.1911 | -0.8492 | -351.0136 | 348.9438 | -158.4079 | -220.1875 | -345.5649 | 89.5043 | 89.7129 | 159.1719 | -425.498 | 226.1602 | -201.7213 | 207.8855 | -8.3319 | 25.381 | 11.12 | 7.299 | 7.336 | -11.28 | -15.12 |  | 16.173 | -24.2298 | -45.8213 | 24.9 | 52.949 | 51.58 | 11.0865 |  | 54.4315 | 52.7821 | 53.3781 |  | 37.6 | 20.998 | 7.6 |  | -49.9327 | 81.0904 | 59.4032 | -49.306 | -79.2056 | 49.6605 | 29.2722 | -47.8 | 49.2 | -18.5923 | 224.2045
14/01/2026 | 23:30 |  | 16.8595 | -24.581 | -34.7522 | 15.9455 |  | 43.3644 | -72.6418 | 55.6389 | 28.2331 | 27.5617 | 0 | -33.853 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.1417 | 40.9886 | 12.6535 | 12.939 | 21.1176 | 17.3098 | 5.7839 | 8.4721 |  |  | -64.54 | -64.06 |  | 0 | 33 | 8.246 | 0.18 | -44.02 | -43.82 | -80.24 | 44.08 | 44.02 | 13.3089 | 11.8606 | 64.0656 | 66.158 | 35.7557 | -41.2409 | -40.7908 | 9.551 | 9.1248 | 66.6292 | 68.5259 | -33.4237 | -36.707 | -297.6926 | -14.6936 | -14 | -14 | 47.04 | 45.8527 | -6.0799 |  | -23.214 | 6.5987 | 0 | 3.3793 | 331.0342 | 92.8983 | 92.7762 | -301.2132 | 401.9977 |  | -70.7815 | 72.8388 | 92.2011 | 29.35 | 27.17 | 64.87 | 83.82 | -73.8062 | -73.5383 | 141.6618 | 143.5542 | -3.8584 | -43.334 | -43.2891 | -9.8357 | -92.2577 |  |  |  | 184.4 | -16.78 | 48.8207 | 48.6165 | 48.2433 | -37.9604 | -37.61 |  | -12.8058 | 5.3926 | 14.9792 | 52.77 | 30.6 | 41.4917 | 39.4089 | -22.63 |  | 92.5415 | 91.8009 | -77.3294 |  | -23.2793 | -116.5 | -117.2 | 28.3969 | 47.7631 | 51.2061 | 67.4011 | 47.59 | -4.35 | 56.265 | 75.5543 | -20.63 | -20.87 | 99.71 | 67.88 | 76.5091 | 75.8 | -69.4762 | -67.9455 | 164.6727 | 118.6381 | 114.0043 | 115.9127 | 54.6596 | 27.84 | -29.506 | 314.4152 | 294.984 |  | -27.6527 | -24.4317 | 14.7132 | 21.8391 | 20.8055 | 38.448 | -68.8792 | -69.4994 | 3.1725 | 0 | -7.04 | 1 | 13.9254 | -15.1348 | -40.3609 | -39.586 | 9.1972 | -25.4913 | 10.955 | 25.1234 |  | 24.4649 | 39.2614 | 39.8623 | 38.2099 | 73.6808 | 74.6855 | -127.2668 | 72.0571 | 71.4473 | -110.5379 | -103.1473 | -19.6933 | -45.48 | 9.471 | 1.044 | -5.89 | 21.07 | -20.7495 |  | -14.799 | 0.299 |  | 32.1 | 105.3999 | 112.0923 | 15.34 | 88.6133 | 24.2 | -19.2262 | 2.3273 | 2.5591 | 1.8407 |  |  | -16.4372 | -32.0979 | 21.9156 | 33.4437 | 59.065 | 61.3286 | -154.5577 | -22.4826 | 35.7626 | -44.424 | 10.6871 | 7.687 | 7.3422 | 11.9572 | 148.5437 | 148.9354 | 279.1 | -278.2413 | -581.8145 | 591.4582 | 563.5918 | -143.2471 | -139.3618 | -59.9406 | -52.7103 | 83.9844 | 83.4305 |  |  | 36.1813 | 35.3903 | -54.6721 | -54.5165 | 96.88 | 95.09 | 13 | 12.3 | 20.8382 | 41.04 | -347.0802 | 104.3958 | 103.3157 | 15.35 | -37 | -34.4 | -34.5 | 1.1395 | 1.0193 | -552.7108 | -267.9352 | 442.136 | 360.0557 | -7.0283 | -341.056 | 342.7232 | -150.8038 | -218.5711 | -337.617 | 86.5559 | 86.4717 | 156.7619 | -420.3968 | 224.6271 | -196.0923 | 197.5972 | -8.5956 | 25.162 | 10.72 | 7.433 | 7.444 | -10.96 | -15.68 |  | 16.408 | -25.1942 | -46.0838 | 27 | 51.478 | 50.744 | 11.2623 | 13.4147 | 53.1465 | 53.9419 | 57.52 |  | 39.7 | 21.7692 | 7.06 |  | -53.0126 | 81.2077 | 61.1758 | -51.7868 | -79.974 | 52.1316 | 27.7171 | -50.9 | 52.8 | -20.1785 | 222.5782
15/01/2026 | 00:00 |  | 16.1102 | -23.8624 | -35.5094 | 15.1936 |  | 41.1935 | -68.7604 | 53.1576 | 26.9032 | 26.1661 | 0 | -31.924 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.8959 | 38.9116 | 12.1424 | 12.6647 | 20.1645 | 17.1948 | 6.0484 | 8.1063 |  |  | -61.43 | -61.86 |  | 0 | 30.8 | 7.381 | 0.175 | -44.56 | -44.36 | -74.51 | 43.83 | 44.52 | 11.9897 | 12.7649 | 61.0623 | 63.7632 | 32.5483 | -42.6965 | -42.3123 | 26.4382 | 27.2739 | 61.5293 | 63.3857 | -19.8908 | -24.0269 | -293.2434 | -15.8252 | -13.4 | -13.5 | 48.2289 | 47.1136 | -5.773 |  | -23.9867 | 5.697 | 0 | 2.702 | 332.4685 | 89.0835 | 89.1445 | -299.2998 | 392.6008 |  | -58.4289 | 60.3654 | 87.9298 | 28.07 | 24.78 | 61.61 | 81.26 | -75.1458 | -75.6816 | 141.3558 | 142.2456 | -5.2892 | -33.6557 | -33.514 | -10.5381 | -83.2577 |  |  |  | 166 | -16.46 | 50.533 | 50.5124 | 49.9213 | -37.918 | -37.0819 |  | -11.4063 | 5.5654 | 14.1987 | 48.71 | 28.32 | 39.1479 | 37.2116 | -21.47 |  | 83.4678 | 83.2597 | -60.4968 |  | -22.1709 | -115.9 | -116.6 | 27.7652 | 44.2474 | 46.5096 | 62.7136 | 44.24 | -3.48 | 56.048 | 59.2146 | -21.06 | -21.03 | 96.22 | 64.42 | 60.1636 | 59.0182 | -74.1372 | -72.6636 | 147.6473 | 101.7368 | 97.1976 | 98.8258 | 45.3444 | 18.3421 | -29.496 | 310.1812 | 283.0169 |  | -27.1278 | -24.2807 | 23.2016 | 9.2673 | 8.8362 | 36.912 | -68.7889 | -69.8852 | 12.4785 | 0 | -6.68 | 1 | 13.2472 | -36.4995 | -39.7266 | -39.0365 | 9.1174 | -15.9219 | 0 | 24.635 |  | 24.1842 | 39.7633 | 40.8754 | 39.5837 | 75.8577 | 74.6855 | -130.281 | 76.6132 | 76.7544 | -112.621 | -103.3518 | -34.3346 | -43.77 | 10.8602 | 0.9744 | -10.05 | 21.48 | -25.3322 |  |  | 0.328 | 8.8789 | 30.73 | 104.9983 | 115.8761 | 14.83 | 88.2919 | 25.2 | -19.0345 | 2.3814 | 2.5503 | 1.6401 |  |  |  | -30.2958 | 23.0638 | 31.5496 | 59.7344 | 61.443 | -154.1305 | -20.7169 | 36.0231 | -40.6289 | 10.4682 | 7.0717 | 6.7621 | 12.1288 | 145.7768 | 146.3883 | 277.8 | -277.8625 | -589.1471 | 594.5023 | 554.3047 | -140.4391 | -137.3604 | -62.0887 | -55.1133 | 82.8386 | 80.1582 |  |  | 37.8512 | 37.0053 | -49.7082 | -49.4861 | 100.14 | 98.99 | 11.1 | 11.4 | 20.8382 | 39.2 | -336.7355 | 103.8811 | 103.9008 | 15.6 | -40.5 | -35.2 | -35.3 | 1.0967 |  | -541.3768 | -258.2677 | 433.1397 | 354.0659 | -1.8291 | -341.8708 | 338.5854 | -148.9727 | -216.9902 | -336.6554 | 86.9076 | 88.3133 | 154.6908 | -409.0299 | 222.5515 | -191.8911 | 192.3378 | -8.4884 | 25.352 | 10.16 | 7.711 | 7.705 | -10.48 | -15.44 |  | 17.229 | -26.0151 | -46.7887 | 29 | 50.701 | 50.213 |  |  | 53.7833 | 52.6977 | 51.7991 |  | 42 | 22.1852 | 6.62 |  | -55.1619 | 82.0732 | 63.3884 | -55.0244 | -79.8634 | 54.3684 | 25.496 | -52.8 | 54.9 | -32.6136 | 225.7774
MÁXIMO |  | 0 | 20.4277 | -19.4316 | -14.4944 | 24.0899 | 0 | 62.7412 | -54.3182 | 76.003 | 38.6368 | 38.0463 | 8.88 | -31.924 | 66 | 20.7 | -28.6 | 13.891 | 215.7036 | 16.9167 | 17.3283 | 28.169 | 19.3468 | 6.5038 | 8.6071 | 0 | 0 | -56.64 | -56.61 | 0 | 15.54 | 74.8 | 13.923 | 0.214 | -34.37 | -34.17 | -69.64 | 65.39 | 67.63 | 20.149 | 14.1878 | 79.0925 | 81.5024 | 59.3032 | -37.604 | -38.3728 | 35.1037 | 34.3334 | 88.5181 | 89.9499 | -8.2945 | -7.222 | -170.2693 | -9.5499 | -5 | -5 | 61.4379 | 60.743 | -3.6423 | 0 | -16.496 | 12.3107 | 8.3605 | 5.7313 | 513.1075 | 141.6974 | 211.4932 | -234.0005 | 583.0911 | 0 | -31.6098 | 117.7463 | 119.565 | 34.33 | 39.58 | 124.19 | 91.68 | -38.5755 | -38.4415 | 167.8904 | 168.8858 | -2.4946 | 7.116 | 7.0525 | 2.9628 | -53.668 | 0 | 0 | 0 | 266.1 | -12.55 | 73.6458 | 74.1949 | 76.0556 | -31.6176 | -31.1816 | 21.4738 | 50.1958 | 30.4799 | 19.8009 | 82.64 | 44.18 | 61.1792 | 58.0124 | -18.73 | -2.6266 | 134.1758 | 133.0596 | -10.9222 | 0 | -19.374 | -98.7 | -99.9 | 31.6434 | 104.306 | 72.8098 | 146.5027 | 103.72 | 1.88 | 68.355 | 160.4841 | -2.16 | -2.1 | 108 | 80.57 | 162.4182 | 158.6727 | -44.2626 | -43.7455 | 247.3786 | 194.4542 | 187.4399 | 190.6607 | 96.3562 | 81.7641 | -15.986 | 441.7168 | 406.3559 | 0 | -17.7514 | -14.8976 | 38.8162 | 58.9262 | 54.9906 | 165.948 | -54.7573 | -55.8758 | 37.926 | 19.43 | -4.57 | 121.9 | 20.3734 | 46.5143 | -31.6641 | -31.0089 | 11.5781 | -6.6355 | 66.2338 | 26.0951 | 0 | 25.1749 | 41.8227 | 42.6417 | 40.9974 | 111.0235 | 111.3584 | -90.9288 | 109.9425 | 110.7292 | -80.0654 | -77.3571 | 6.9966 | -14.92 | 16.368 | 1.6202 | -4.25 | 21.48 | 0 | 10.0258 | -12.592 | 0.469 | 12.7861 | 55.47 | 139.0032 | 141.0285 | 17.43 | 96.0572 | 25.4 | -12.2465 | 6.901 | 7.6138 | 2.7969 | 0 | 0 | -14.0331 | -19.18 | 23.6626 | 48.9177 | 61.5835 | 63.824 | -131.2773 | -15.7026 | 36.8641 | -30.4637 | 12.6077 | 16.4202 | 15.834 | 14 | 149.9906 | 150.6835 | 285 | -163.9689 | -461.1913 | 599.7179 | 604.3193 | -75.6256 | -73.2205 | -51.31 | -41.8303 | 84.0802 | 83.4305 | -45.4729 | -46.3558 | 39.5761 | 38.84 | -19.4043 | -18.8799 | 109.77 | 109.32 | 22.8 | 23.2 | 21.9255 | 45.28 | -274.8305 | 106.4751 | 106.3134 | 20.2 | -19.3 | 2.4 | 3.2 | 1.9303 | 1.7242 | -227.4217 | 58.9049 | 462.3718 | 375.8809 | 101.8549 | -31.2076 | 353.5575 | -52.8332 | 0 | -28.0769 | 160.54 | 159.9649 | 176.8742 | -50.4966 | 229.9801 | -46.8661 | 248.0799 | -5.4314 | 25.514 | 17.2 | 8.149 | 8.227 | -7.36 | -8.72 | 0 | 20.8026 | -14.0337 | -39.4339 | 29 | 55.469 | 56.065 | 11.3975 | 13.5891 | 55.4057 | 55.4047 | 57.52 | 0 | 42 | 23.9487 | 10.79 | 0 | -41.4393 | 86.4713 | 70.3428 | -41.1568 | -74.5803 | 61.4135 | 35.3956 | -31.4 | 54.9 | 102.9793 | 392.4702
MÍNIMO |  | 0 | 13.2827 | -29.1984 | -36.6351 | 12.7319 | 0 | 32.99 | -104.7055 | 42.0083 | 21.1494 | 20.4402 | -15.54 | -75.108 | 28.6 | 12.42 | -66 | 9.3814 | 30.3086 | 8.0593 | 7.9817 | 13.3145 | 6.8595 | 1.9176 | 2.5824 | 0 | 0 | -83.97 | -83.7 | 0 | -6.66 | 30.8 | 5.029 | 0.156 | -67.18 | -66.98 | -84.37 | 34.07 | 34.09 | 8.5214 | 7.1619 | 50.1459 | 51.4131 | 21.6872 | -55.3489 | -55.0627 | 3.9092 | 3.7565 | 51.7298 | 53.0936 | -44.08 | -47.5714 | -481.7473 | -33.0735 | -15.4 | -15.4 | 44.1531 | 43.6588 | -7.5539 | 0 | -38.3091 | 2.8275 | 0 | 0 | 207.007 | 0 | 25.8492 | -436.3291 | 205.1463 | 0 | -115.312 | 32.6315 | 66.2143 | 19.62 | 17.14 | 46.85 | 0 | -110.2425 | -109.8406 | 116.0767 | 115.2824 | -10.28 | -93.6589 | -94.0246 | -11.4879 | -132.81 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | -19.83 | 39.1676 | 38.934 | 38.5781 | -63.8721 | -63.5766 | -36.8322 | -47.2705 | -41.3485 | 10.426 | 32.82 | 20.27 | 32.5854 | 30.7663 | -29.48 | -3.1795 | 53.9037 | 52.7677 | -161.7584 | 0 | -30.3457 | -147.9 | -150.1 | 25.0955 | 34.5795 | -0.4696 | 49.2371 | 34.36 | -8.09 | 45.5235 | 12.7845 | -28.24 | -28.39 | 76.2 | 53.27 | 13.8727 | 12.9455 | -108.5424 | -107.9545 | 104.5018 | 62.7326 | 59.5596 | 60.668 | 15.4012 | 8.9513 | -31.919 | 244.2067 | -38.7253 | 0 | -42.8378 | -40.0072 | -27.1925 | -29.6642 | -27.8766 | 18.48 | -110.7232 | -109.7256 | -54.0034 | 0 | -15.99 | 0 | 12.6186 | -136.421 | -41.5479 | -40.4961 | 2.9749 | -79.2479 | -4.7645 | 21.4835 | 0 | 20.7529 | 15.9081 | 16.2532 | 15.7726 | 39.3522 | 39.0173 | -163.7723 | 46.1539 | 46.4082 | -137.6411 | -136.6839 | -39.5129 | -45.48 | 7.762 | 0.6925 | -10.61 | 14.49 | -40.0686 | 10.0258 | -15.796 | 0.171 | 8.8691 | 25.27 | 79.5722 | 82.0264 | 12.25 | 81.9253 | 17.7 | -24.7196 | 1.2589 | 1.2367 | 1.1767 | 0 | 0 | -17.2647 | -46.267 | 19.2111 | 19.6825 | 53.2862 | 53.8616 | -180.4395 | -32.1614 | 23.043 | -62.0714 | 7.9535 | 3.5841 | 3.3856 | 9.2056 | 77.3588 | 76.9375 | 165.1 | -282.869 | -600.6601 | 463.7878 | 234.7539 | -145.1672 | -141.8775 | -68.9487 | -62.5998 | 64.1958 | 63.5062 | -109.4 | -108.7201 | -1.3046 | -2.0847 | -91.1868 | -91.2054 | 16.4 | 16.59 | 11.1 | 11.4 | 13.5984 | -48.88 | -352.6285 | 60.0751 | 59.8598 | 12.8 | -40.5 | -38.6 | -38.7 | 0.8461 | 0.8055 | -590.2373 | -379.0123 | 57.1521 | 33.376 | -75.0551 | -353.5552 | 22.5743 | -173.1956 | -221.67 | -348.2999 | 77.2454 | 78.3342 | 46.3971 | -432.5238 | -13.3895 | -250.8078 | 46.276 | -10.6253 | 15.3 | 7.36 | -3.76 | -3.781 | -17.44 | -19.76 | 0 | 9.7581 | -30.9956 | -46.9047 | 16.2 | 48.705 | 48.644 | 0 | 0 | 42.557 | 41.4726 | 43.1151 | 0 | 20.3 | 13.2902 | 6.62 | 0 | -62.4639 | 75.9363 | 52.4968 | -61.2077 | -85.0087 | 41.5721 | 21.7545 | -52.8 | 30.6 | -313.8361 | -17.517
PROMEDIO |  | 0 | 17.4485 | -25.183 | -28.7047 | 18.3382 | 0 | 48.1172 | -79.6393 | 60.9284 | 30.9172 | 30.4441 | -5.8179 | -61.8281 | 56.1759 | 17.2595 | -55.3793 | 12.7018 | 100.3289 | 13.1511 | 13.3518 | 22.0199 | 14.8312 | 5.4967 | 7.2006 | 0 | 0 | -70.5665 | -70.6027 | 0 | 5.6648 | 60.7655 | 8.715 | 0.1805 | -51.4148 | -51.2148 | -77.6102 | 51.5492 | 51.8325 | 13.5425 | 11.6977 | 67.1244 | 69.3341 | 38.48 | -47.7416 | -47.2048 | 20.0138 | 19.4359 | 70.4605 | 72.2592 | -23.4447 | -25.4552 | -334.0958 | -17.7282 | -12.6542 | -12.6167 | 52.7732 | 51.9824 | -5.7646 | 0 | -29.8248 | 7.7346 | 6.5999 | 3.8988 | 371.4826 | 54.6313 | 112.7315 | -329.1153 | 428.8213 | 0 | -74.0288 | 75.9049 | 96.6788 | 25.0852 | 27.3998 | 83.1424 | 48.5008 | -78.9049 | -78.3747 | 145.7209 | 146.345 | -6.9107 | -50.3543 | -50.3473 | -4.3548 | -98.2273 | 0 | 0 | 0 | 196.6312 | -16.7273 | 56.3271 | 56.1345 | 56.7004 | -45.712 | -45.5456 | 0.18202 | -5.7878 | 4.5027 | 14.4466 | 60.9281 | 33.9919 | 48.7695 | 46.196 | -24.8719 | -2.829 | 98.8125 | 98.0337 | -83.4732 | 0 | -25.6093 | -124.3292 | -125.0354 | 28.655 | 70.755 | 39.932 | 99.8962 | 70.3333 | -3.6469 | 58.3396 | 82.7845 | -16.711 | -16.866 | 93.9773 | 70.0882 | 83.5716 | 82.2519 | -78.0051 | -76.1587 | 177.3969 | 129.8118 | 125.1386 | 126.8426 | 56.0403 | 30.6824 | -23.3753 | 339.5757 | 198.3975 | 0 | -31.14 | -28.2962 | 18.5783 | 10.0945 | 9.2893 | 80.3882 | -77.7546 | -79.0533 | -3.9799 | 2.2988 | -9.0835 | 47.5125 | 16.9051 | -49.6429 | -35.9946 | -35.1759 | 6.3432 | -28.3072 | 18.3692 | 23.2569 | 0 | 22.8283 | 27.9068 | 28.2673 | 27.2457 | 78.9626 | 78.7376 | -123.5479 | 80.3333 | 80.1034 | -102.9093 | -98.9102 | -22.0958 | -38.4674 | 10.7831 | 1.0053 | -6.8028 | 18.5545 | -21.8842 | 10.0258 | -14.5618 | 0.34044 | 10.4306 | 34.666 | 100.9365 | 104.8846 | 14.8591 | 88.5961 | 21.0437 | -19.0661 | 4.1916 | 4.6055 | 1.8423 | 0 | 0 | -15.7004 | -33.5712 | 21.8029 | 35.0061 | 57.8159 | 59.1334 | -161.1653 | -25.268 | 30.875 | -46.2478 | 10.3129 | 9.8695 | 9.4948 | 11.7692 | 126.4612 | 126.9671 | 258.7361 | -259.133 | -560.2031 | 560.7469 | 450.6276 | -122.2754 | -119.8337 | -59.2587 | -51.1878 | 74.8276 | 74.3009 | -76.9034 | -82.8294 | 22.3269 | 21.9223 | -51.7772 | -51.6551 | 81.536 | 81.0113 | 17.6069 | 17.5828 | 21.0433 | 16.9667 | -316.4792 | 85.6755 | 85.4395 | 17.0862 | -25.7379 | -20.9379 | -20.7897 | 1.3256 | 1.1776 | -440.4172 | -173.3049 | 339.8645 | 273.714 | 0.82635 | -261.5116 | 259.5458 | -141.6456 | -151.0316 | -255.727 | 98.2781 | 98.4214 | 143.8363 | -321.7049 | 155.539 | -167.1346 | 168.0352 | -8.3393 | 21.6796 | 12.595 | 5.9309 | 5.9461 | -12.6617 | -14.0217 | 0 | 14.9932 | -22.4747 | -43.541 | 21.269 | 52.0224 | 51.9305 | 10.2442 | 12.2061 | 48.6716 | 48.3851 | 48.8088 | 0 | 26.9172 | 19.4668 | 8.5369 | 0 | -51.0265 | 81.3631 | 60.6782 | -50.2173 | -79.7187 | 50.3321 | 29.24 | -37.4034 | 37.9034 | -107.4615 | 235.8967
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 14 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/01/2026 | 00:30 |  | 1.7201 | -7.1235 | 2.1575 | 11.1741 |  | 11.2791 |  | 10.6861 | 4.1859 | 5.6379 | [5 empty] | 3.7992 | -9.7481 | 2.8444 | 2.5983 | 4.9201 | 1.3366 | 1.8331 | 2.2668 |  | -0.8167 | -0.537 | -0.532 | 3.479 |  |  | -0.326 | 0.226 |  | -11.83 |  | -13.81 | -13.68 | 7.0211 | 3.8368 | 15.7554 | 17.865 | -18.0321 | -8.1863 | -8.2878 | 13.2391 | 11.8687 | -20.7611 | -18.6398 | 24.4578 | 30.067 | 0.4974 | 18.8721 | -5 | -5.1 | -23.9543 | -24.0698 | -1.7198 |  | -2.616 | 2.0592 |  | 1.2163 | -139.7747 | 63.0817 | 63.57 | -0.5495 | -166.5046 |  |  |  | 16.9652 | 10.35 | 6.34 | -9.74 | 4.86 | -15.133 | -15.5348 | 14.8663 | 13.4621 | 28.9649 | -17.6847 | -18.1072 | -2.0369 | 19.0861 |  |  |  | -35.8 | -2.58 | 23.8612 | 23.8415 | 22.6686 | 56.8858 | 56.744 | -13.0822 | -52.4786 | -9.0447 | 3.6318 | 26.98 | 10.27 | 6.7236 | 5.6671 | -6.27 |  | -20.5772 | -20.2638 | 24.9468 |  | -5.2345 | -25.1 | -27.1 | -4.5117 | -0.935 | 10.5718 | 5.7578 | -0.31 | -3.75 | 12.0125 | -24.9739 | -11.23 | -11.45 | 26.93 | 3.15 | -27.6182 | -13.7455 | -28.9479 | -27.3364 | 9.6761 | -17.8027 | -24.4346 | -23.6368 | -21.6898 | -29.1288 | -9.285 | -86.9307 | -18.8062 |  | -13.2175 | -13.0782 | 0 | -15.2244 | -15.1467 | -13.828 | -18.5337 | -18.2581 | 8.7924 | 6.63 | 0 | 2.6 | 5.1806 | -32.6102 | -11.1 | -11.266 | 7.8695 | 11.9516 | -13.5555 | 5.3614 |  | 5.0458 | 2.8299 | 2.8096 | 0 | 3.684 | 3.684 | 10.2148 | 11.1394 | 11.0538 | 26.7413 | 39.643 | 29.2839 | -15.92 | 0.8959 | 0.1751 | -0.91 | -0.73 | -28.3838 |  | 7.443 | 0.395 |  | 29.28 | -39.1841 | -27.8842 | -0.03 | 15.4644 |  | 25.4118 | -7.7475 | -8.2999 | 1.8282 |  |  | -7.958 | -23.5475 | 6.8958 | -26.3484 | 5.4579 | 5.7167 | 144.0669 | -10.066 | -8.8097 | -10.0405 | 3.4918 | 6.0802 | 6.0208 | 3 | -10.3678 | -7.8199 | 6.29 | -10.5092 | 25.757 | 39.5646 | 82.3339 | -5.4353 | 46.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -10.7104 | -10.5378 | 11.41 | 11.73 |  |  | 0.2994 | -5.84 | 49.2372 | 12.6481 | 12.7313 | [6 empty] | -88.2852 | 33.21 | -273.5216 | -27.5449 | -23.491 | 106.6907 | 57.6972 | 117.7147 | 102.3344 | 42.5462 | 16.8081 | 16.7874 | -4.8028 | 199.7234 | -204.1692 | -5.4577 | 13.132 | -1.8274 | 2.107 | -1.2 | -1.304 | -1.31 | -3.76 | 2.72 | -1.1261 | -8.4062 | 5.1591 | -3.3371 |  | 0.282 | 0.955 |  |  | 3.2915 | 2.9527 | 4.0966 |  |  | 7.4979 |  |  | -4.4783 | -16.0858 | -19.7447 | 0 | 12.4266 | -16.6438 | 2.7158 |  |  | 45.1565 | -127.3547
14/01/2026 | 01:00 |  | 1.6801 | -7.0709 | 3.2322 | 11.2248 |  | 10.6713 |  | 10.3236 | 3.8029 | 5.2115 | [5 empty] | 3.7509 | -9.2431 | 2.7218 | 2.4998 | 4.6977 | 0.8757 | 1.8926 | 2.2822 |  | -0.996 | -0.647 | -0.616 | 3.514 |  |  | -0.332 | 0.223 |  | -12.14 |  | -14.12 | -14.23 | 7.0133 | 4.1142 | 15.0779 | 16.6844 | -18.207 | -7.7639 | -7.6761 | 3.0216 | 2.7366 | -19.9033 | -18.7464 | 29.1438 | 26.235 | -2.5027 | 20.4254 | -5.5 | -5.5 | -26.3633 | -26.0702 | -1.625 |  | -1.9702 | 1.536 |  | 1.1733 | -140.3241 | 65.0349 | 64.8823 | 0.9525 | -176.3588 |  |  |  | 14.9494 | 9.89 | 6.04 | -10.45 | 3.78 | -13.7934 | -13.6594 | 13.7033 | 11.9191 | 28.7244 | -21.0411 | -21.0063 | -2.4005 | 19.0776 |  |  |  | -34.1 | -2.43 | 21.4869 | 21.4155 | 20.4803 | 59.8619 | 59.9546 | -12.3243 | -55.6994 | -9.0055 | 3.5074 | 26.1 | 9.81 | 6.2549 | 5.1788 | -5.91 |  | -20.0561 | -19.7504 | 24.5671 |  | -4.809 | -22.6 | -24.6 | -4.552 | -1.122 | 10.4141 | 5.3867 | -0.76 | -3.92 | 12.2605 | -25.954 | -11.48 | -11.57 | 26.13 | 3.12 | -26.6909 | -13.7 | -26.7022 | -25.7091 | 9.5904 | -19.7934 | -25.2822 | -24.7955 | -20.2114 | -26.6194 | -9.051 | -91.6066 | -18.2915 |  | -14.2399 | -13.7386 | 0 | -15.9073 | -14.818 | 11.792 | -20.8329 | -20.619 | 2.3404 | -11.54 | -4.64 | 0.1 | 5.081 | -33.6684 | -10.7898 | -11.0055 | 8.1724 | 10.6619 | -12.3968 | 5.0629 |  | 4.757 | 2.7668 | 0 | 0 | 1.842 | 1.6746 | 13.3965 | 9.4562 | 9.778 | 27.1697 | 39.5845 | 27.4137 | -17.76 | -1.1147 | 0.2007 | 0.08 | -0.98 | -26.4465 |  | 7.439 | 0.416 |  | 29.97 | -39.5563 | -28.2568 | 0.07 | 16.0359 |  | 25.697 | -7.7365 | -8.2643 | 1.781 |  |  | -8.3541 | -24.5404 | 6.5891 | -26.6925 | 5.9533 | 5.2522 | 143.3675 | -10.3178 | -8.7668 | -9.8958 | 2.8871 | 5.8971 | 5.9733 | 2 | -10.4212 | -7.7671 | 5.87 | -7.518 | 33.7995 | 32.5293 | 80.2573 | -4.615 | 48.217 | 0 | -6.7444 | 0 | 0 |  |  |  |  | -10.7814 | -10.2546 | 11.9 | 11.94 |  |  | 0.3342 | -6.4 | 51.9408 | 11.4829 | 11.163 |  |  |  |  | -18.0704 | -18.0956 | -86.7046 | 29.3641 | -275.539 | -27.7716 | -24.7919 | 106.6237 | 59.268 | 120.0519 | 103.3747 | 37.1443 | 17.0019 | 14.803 | -11.3296 | 200.7528 | -205.6854 | -11.813 | 17.0607 | -1.3806 | 1.977 | -1.12 | -1.319 | -1.326 | -3.36 | 2.48 | -1.0943 | -8.2902 | 4.7196 | -3.8956 |  | -1.222 | -0.177 |  | 3.3278 | 3.486 | 3.7613 | 3.8508 |  |  | 6.5921 |  |  | 0 | -15.7813 | -19.7254 | 0 | 12.4942 | -15.6466 | 2.5436 |  |  | 51.1824 | -133.2775
14/01/2026 | 01:30 |  | 1.5079 |  | 3.1196 | 11.2994 |  | 11.416 |  | 10.3806 | 3.8009 | 5.2762 | [5 empty] | 1.7461 | -8.1458 | 2.6388 | 2.3936 | 4.3242 | 0.58 | 1.9142 | 2.1278 |  | -1.1045 | -0.636 | -0.612 | 3.67 |  |  | -0.247 | 0.225 |  | -12.36 |  | -14.14 | -14.17 | 6.5861 | 3.7171 | 14.7466 | 16.5602 | -17.9538 | -9.0314 | -8.9336 | 18.1052 | 14.7816 | -21.3047 | -19.4365 | 29.5268 | 30.5158 | -8.0612 | 20.2809 | -5.3 | -5.3 | -25.0385 | -23.84 | -1.7079 |  | -4.3153 | 1.6139 |  | 1.1048 | -142.2162 | 63.9057 | 63.8447 | 0.8274 | -178.4205 |  |  |  | 13.8117 | 9.7 | 5.69 | -11.02 | 3.6 | -11.784 | -11.918 | 13.039 | 11.0414 | 30.1755 | -24.7547 | -24.6558 | -4.3081 | 16.987 |  |  |  | -29.5 | -2.44 | 19.2412 | 19.5826 | 18.4689 | 62.7804 | 62.9902 | -11.1242 | -57.817 | -8.3943 | 2.7754 | 25.87 | 9.76 | 5.6299 | 4.5929 | -5.41 |  | -18.3537 | -17.7783 | 15.4409 |  | -4.4463 | -20.3 | -19.9 | -4.5398 | -1.3091 | 10.4141 | 5.0156 | -1.11 | -3.93 | 12.152 | -17.0272 | -11.15 | -11.35 | 25.13 | 1.83 | -19.3636 | -9.7545 | -22.4426 | -21.5273 | 9.7642 | -17.1671 | -21.1011 | -21.4251 | -19.3579 | -25.354 | -9.444 | -91.1948 | -16.8223 |  | -14.5219 | -13.6258 | 0 | -13.6111 | -12.6534 | -12.292 | -15.1591 | -14.9257 | 3.1435 | 6.63 | -2.9 | 0.2 | 4.9893 | -27.2972 | -11.3815 | -11.4614 | 7.2525 | 11.367 | -10.4021 | 5.895 |  | 5.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 16.2433 | 5.7905 | 5.8244 | 30.5806 | 40.9366 | 25.2213 | -18.08 | -1.0103 |  | -0.07 | -1.03 | -24.6773 |  | 7.581 | 0.37 |  | 30.6 | -41.0435 | -29.984 |  | 16.4945 |  | 25.2461 | -7.842 | -8.3442 | 1.7049 |  |  |  | -23.6938 | 7.5358 | -26.682 | 5.9669 | 6.4609 | 142.8072 | -10.2746 | -7.9288 | -10.3822 | 3.7786 | 6.0802 | 6.0999 |  | -10.1098 | -8.5879 | 4.19 | -4.5393 | 43.056 | 31.0101 | 82.5968 | -5.0344 | 46.5562 | 0 | -5.6251 | 0 | -10.9692 |  |  |  |  | -10.5583 | -10.4768 | 10.72 | 10.67 |  |  | 0.3525 | -5.2 | 46.6529 | 12.1376 | 12.0235 |  |  |  |  | -18.1199 | -18.0944 | -84.3114 | 22.2602 | -272.6866 | -26.6682 | -25.1434 | 106.5958 | 61.2573 | 117.2324 | 100.8767 | 36.8545 | 16.149 | 16.5811 | -7.0712 | 193.221 | -205.576 | -10.9634 | 17.6504 | -1.6638 | 1.84 | -1.04 | -1.342 | -1.349 | -4 | 2.8 | -0.7913 | -8.2322 | 5.0401 | -3.6027 |  | -0.644 | -0.193 | 2.4606 | 2.9983 | 3.7561 | 3.5244 | 3.6166 |  |  | 7.0612 |  |  | -2.6531 | -16.6729 | -20.3334 | 0 | 12.9676 | -16.4416 | 2.3471 |  |  | 58.2712 | -140.4689
14/01/2026 | 02:00 |  | 1.4171 | -7.0377 | 3.0986 | 11.28 |  | 11.4235 |  | 9.8661 | 3.6339 | 4.9128 | [5 empty] | 1.6849 | -8.0043 | 2.544 | 2.345 | 4.3236 | 0.5543 | 2.0896 | 2.1706 |  | -1.0828 | -0.676 | -0.667 | 3.627 |  |  | -0.181 | 0.223 |  | -13.2 |  | -13.94 | -13.52 | 5.22 | 3.7249 | 14.2289 | 16.8689 | -18.6548 | -11.0372 | -10.0858 | 31.2021 | 21.5861 | -22.9529 | -21.3245 | 31.9071 | 29.4397 | -1.0926 | 20.7708 | -5.5 | -5.3 | -22.1342 | -23.5565 | -1.5358 |  | -6.0146 | 1.7542 |  | 1.1526 | -147.0076 | 64.4551 | 65.1265 | 2.7749 | -177.5678 |  |  |  |  | 9.81 | 5.49 | -11.48 | 3.6 | -13.2576 | -11.918 | 14.1173 | 12.745 | 24.6726 | -23.0342 | -22.2484 | -5.8499 | 17.6485 |  |  |  | -30.8 | -2.42 | 19.7651 | 20.0239 | 18.5951 | 64.4342 | 63.7694 | -9.3424 | -61.9617 | -6.4513 | 2.7746 | 25.53 | 9.73 | 5.4736 | 4.2999 | -5.32 |  | -18.6925 | -18.7489 | 11.7052 |  | -4.3543 | -20.3 |  | -3.6926 | -1.8701 | 10.4141 | 4.4589 | -1.55 | -4.12 | 12.1675 | -13.1326 | -11.12 | -11.25 | 24.85 | 1.25 | -16.2364 | -8.0818 | -21.9635 | -21.9273 | 9.6468 | -17.3456 | -20.8171 | -21.2684 | -15.5704 | -22.1232 | -9.283 | -94.502 | -14.5546 |  | -14.4255 | -13.5866 | 0 | -15.7149 | -15.1115 | -4.1 | -15.7973 | -15.6726 | 1.9866 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9408 | -30.5369 | -11.2273 | -11.5855 | 7.493 | 9.3146 | -12.2226 | 5.7026 |  | 5.4385 | 2.475 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.0047 | 19.2575 | 5.8939 | 5.6474 | 32.6555 | 42.7458 | 23.7858 | -17.55 | -0.4079 | 0.165 | 1.13 | -0.42 | -26.0433 |  | 7.555 | 0.372 |  | 30.64 | -40.9988 | -30.8123 |  | 16.6093 |  | 22.9074 | -6.7051 | -7.0592 | 1.6372 |  |  |  | -25.3785 | 7.7474 | -25.3113 | 5.9477 | 5.2689 | 137.7661 | -10.9845 | -8.2147 | -8.4289 | 2.7854 | 6.0436 | 6.0762 | 2.3094 | -10.7551 | -10.3951 | 3.77 | -8.5211 | 32.1652 | 28.4881 | 84.845 | -5.5961 | 45.4097 | 0 | -5.0177 | 0 | 0 |  |  |  |  | -10.7926 | -10.609 | 11.47 | 11.48 |  |  | 0.3177 | -5.68 | 48.7639 | 12.7456 | 12.6345 | [6 empty] | -92.8196 | 28.0766 | -272.6518 | -24.2689 | -25.9738 | 105.4062 | 61.6512 | 117.3832 | 101.845 | 36.9585 | 17.6089 | 16.8307 | -10.9381 | 194.1087 | -206.4703 | -12.627 | 18.6221 | -1.2415 | 1.682 | -1.12 | -1.392 | -1.387 | -3.84 | 2.64 | -0.6247 | -8.2597 | 4.9516 | -3.1632 |  | -0.104 | -0.332 |  |  | 4.4054 | 4.7028 | 3.8186 |  |  | 6.5784 |  |  | -2.8306 | -16.083 | -19.5175 | 1.045 | 12.4869 | -15.473 | 2.4851 |  |  | 53.4227 | -137.3201
14/01/2026 | 02:30 |  | 1.2656 | -6.6998 | 4.0656 | 11.2646 |  | 11.4872 |  | 10.0263 | 3.5359 | 4.9307 | [5 empty] | 2.6322 | -7.479 | 3.3782 | 3.1331 | 5.9414 | 3.5118 | 1.8992 | 2.2158 |  | -1.1907 | -0.763 | -0.749 | 3.188 |  |  | -0.098 | 0.223 |  | -13.55 |  | -13.7 | -13.84 | 5.4237 | 3.6702 | 14.4231 | 16.2843 | -17.2863 | -10.2012 | -10.2191 | 1.0211 | 0.6532 | -18.5275 | -17.3021 | 23.3618 | 24.4987 | -2.4788 | 21.6935 | -5.5 | -5.5 | -25.0408 | -24.8987 | -1.6994 |  | -5.391 | 1.5217 |  | 1.1998 | -159.9475 | 65.4317 | 65.6758 | 5.9363 | -185.7931 |  |  |  | 13.7618 | 9.83 | 5.28 | -12.46 | 3.17 | -10.9803 | -10.9803 | 12.944 | 10.9374 | 24.821 | -26.3547 | -26.0744 | -5.5632 | 16.6136 |  |  |  | -29 | -2.31 | 17.697 | 18.1667 | 16.6399 | 65.6712 | 65.6933 | -9.6789 | -63.4926 | -5.812 | 3.224 | 24.96 | 9.34 | 5.1611 | 4.1046 | -5.3 |  | -18.7066 | -18.539 | 13.4803 |  | -4.3262 |  | -17.5 | -3.5083 | -1.8701 | 10.2564 | 4.4589 | -1.64 | -4.21 | 12.555 | -14.1546 | -11.53 | -11.57 | 25.42 | -0.04 | -17.6727 | -9.0455 | -20.4407 | -20.0364 | 9.6796 | -18.7082 | -21.9764 | -22.0026 | -18.1767 | -26.018 | -9.433 | -100.2517 | -13.6838 |  | -14.2065 | -13.5072 | 0 | -13.5217 | -13.4176 | -1.54 | -13.9729 | -13.5375 | 3.0335 | 6.33 |  | 1 | 4.99 | -26.7481 | -11.1463 | -11.2603 | 6.5251 | 11.3649 | -10.0325 | 5.8624 |  | 5.554 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.5071 | 19.9273 | 4.3459 | 4.5757 | 33.5578 | 45.5304 | 25.8805 | -17.77 | -1.2026 | 0.165 | 0.5 | -1.08 | -25.172 |  | 7.469 | 0.337 |  | 29.17 | -41.9227 | -30.4353 | 0.28 | 15.1502 |  | 22.3657 | -6.5718 | -7.0034 | 1.6177 |  |  | -8.8833 | -24.5992 | 7.7849 | -24.8492 | 4.6275 | 4.9066 | 134.8062 | -11.2267 | -7.9397 | -8.6194 | 2.7307 | 6.1827 | 6.1632 | 2 | -11.748 | -9.7091 | 2.51 | -3.5399 | 42.394 | 25.8752 | 83.742 | -6.2886 | 46.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -10.1022 | -10.8838 | 11.5 | 11.24 |  |  | 0.3525 | -5.92 | 50.2978 | 11.1454 | 11.0393 |  |  |  |  | -18.4031 |  | -89.6963 | 22.7925 | -273.0452 | -23.9342 | -24.7185 | 103.4448 | 62.8274 | 124.0996 | 102.2479 | 32.9855 | 16.5352 | 15.8425 | -15.3501 | 190.2868 | -206.5504 | -17.7994 | 23.7164 | -0.8435 | 2.008 | -1.2 | -1.415 | -1.409 | -3.76 | 3.04 | -0.8775 | -8.6137 | 4.7776 | -3.1327 |  | -1.637 | -0.509 |  |  | 3.0734 | 4.2822 | 3.6572 |  |  | 6.5559 |  |  | 0 | -16.3826 | -19.8399 | 1.3473 | 12.7245 | -16.0403 | 3.0022 |  |  | 59.6097 | -143.5864
14/01/2026 | 03:00 |  | 0.8406 | -6.1049 | 3.5448 | 11.1076 |  | 11.5509 |  | 9.5422 | 3.4619 | 4.9247 | [5 empty] | 3.0599 | -7.8981 | 3.576 | 3.4128 | 6.1074 | 3.8147 | 1.8761 | 2.1526 |  | -1.1567 | -0.78 | -0.754 | 3.485 |  |  | -0.242 | 0.219 |  | -13.29 |  | -13.73 | -13.64 | 5.1793 | 3.7544 | 13.9198 | 16.4166 | -17.9364 | -10.4991 | -11.3962 | 3.2347 | 12.828 | -19.8405 | -19.2551 | 37.7055 | 32.2814 | -3.2329 | 20.9226 | -5.7 | -5.8 | -23.5891 | -22.814 | -1.6923 |  | -6.0299 | 1.5845 |  | 0.4348 | -156.0411 | 63.3869 | 64.0889 | 11.6032 | -178.3988 |  |  |  | 12.7539 | 9.58 | 6.21 | -12.15 | 3.17 | -13.6594 | -13.2576 | 14.0818 | 12.5681 | 25.5402 | -24.5488 | -25.201 | -5.7618 | 17.3186 |  |  |  | -30.6 | -2.36 | 18.1341 | 18.457 | 17.2051 | 66.7841 | 65.6039 | -10.5221 | -61.9861 | -6.3058 | 3.2952 | 25.22 | 9.4 | 5.1611 | 4.1046 | -5.26 |  | -19.6199 | -19.0443 | 13.6389 |  | -4.1151 |  |  | -3.7463 | -2.2441 | 10.2564 | 4.2734 | -1.69 | -4.16 | 11.718 | -13.9814 | -11.77 | -11.72 | 25.23 | -0.14 | -16.3818 | -8.4545 | -22.2578 | -21.9364 |  | -19.776 | -22.5784 | -22.7362 | -19.7901 | -25.2707 | -9.676 | -104.4126 | -12.8112 |  | -14.17 | -13.6685 | 0 | -15.0118 | -14.7317 | -5.636 | -16.6594 | -16.3131 | 2.524 | 0 | 0 | 1.1 | 4.8534 | -28.4752 | -10.6703 | -11.017 | 6.3596 | 12.6216 | -11.3894 | 5.676 |  | 5.4426 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 1.0047 | 19.5924 | 6.6216 | 5.6557 | 34.0297 | 43.2536 | 24.2936 | -17.97 | -0.7082 |  | 0.23 | -0.42 | -25.3148 |  | 7.517 | 0.334 |  | 29.53 | -41.965 | -31.2685 | 0.24 | 15.5537 |  | 22.1054 | -6.5991 | -7.0868 | 1.5952 |  |  | -8.9735 | -24.9191 | 6.709 |  | 5.305 | 6.694 | 137.6864 | -11.2008 | -7.5526 | -8.4203 | 2.7784 | 6.0436 | 5.9101 | 2.2728 | -11.3023 | -9.6663 | 2.93 | -9.7387 | 23.2439 | 25.4908 | 88.8698 | -8.4007 | 44.4945 | -4.8632 | 0 | 0 | -10.1832 |  |  |  |  | -10.5842 | -10.1288 | 11.22 | 11.38 |  |  | 0.2298 | -6.16 | 38.7989 | 14.6318 | 14.864 | [6 empty] | -100.1621 | 30.9818 | -268.948 | -23.6858 | -24.9024 | 101.9967 | 63.2019 | 116.6137 | 98.5615 | 34.254 | 15.0184 | 16.6607 | -4.062 | 191.5585 | -203.1283 | -13.6846 | 18.5018 | -1.9666 | 2.047 | -1.44 | -1.277 | -1.279 | -3.6 | 2.88 | -0.9107 | -8.8182 | 5.2171 | -3.1907 |  | -1.547 | -1.96 |  |  | 3.7059 | 4.601 | 4.2399 |  |  | 7.474 |  |  | 0 | -16.6601 | -19.9951 | 0 | 13.3029 | -16.2313 | 2.517 |  |  | 52.052 | -134.1172
14/01/2026 | 03:30 |  | 0.6815 | -5.8738 | 4.0045 | 11.1407 |  | 11.6786 |  | 9.4837 | 3.5539 | 4.8392 | [5 empty] | 3.1028 | -7.9887 | 3.2664 | 3.0163 | 5.7931 | 3.1303 | 1.8038 | 2.0937 |  | -1.2559 | -0.727 | -0.71 | 3.431 |  |  | -0.042 | 0.212 |  | -13.94 | -10 | -13.29 | -12.87 | 4.8945 | 3.3399 | 14.2261 | 16.4703 | -17.9225 | -12.5772 | -13.2496 | 8.0077 | 14.9245 | -21.8806 | -20.7688 | 29.5988 | 37.2541 | -9.0028 | 20.8657 | -5.8 | -5.8 | -23.6988 | -23.996 | -1.8263 |  | -6.0374 | 1.9077 |  | 0 | -151.3718 | 62.4409 | 62.7766 | 6.8248 | -186.2624 |  |  |  | 11.5863 | 9.64 | 6.2 | -12.05 | 3.28 | -11.784 | -11.5161 | 13.7697 | 11.6762 | 26.3086 | -27.206 | -27.2974 | -5.7158 | 17.0086 |  |  |  | -29.2 | -2.43 | 16.7173 | 17.2949 | 15.2853 | 66.0482 | 65.9538 | -9.6248 | -61.7981 | -6.2928 | 2.9919 | 24.72 | 9.22 | 5.1611 | 4.007 | -5.27 |  | -18.7697 | -18.014 | 13.9982 |  | -4.2496 | -15.5 | -15.1 | -3.7427 | -2.2441 | 10.2564 | 4.2734 | -1.76 | -3.95 | 11.9505 | -15.3934 | -11.23 | -11.3 | 24.43 | -0.11 | -18.1091 | -9.5 | -22.3247 | -21.6818 |  | -19.5841 | -23.383 | -23.0745 | -17.5649 | -23.0766 | -9.391 | -98.9728 | -15.538 |  | -13.6769 | -13.0698 | 0 | -14.1203 | -12.9717 | -3.076 | -14.556 | -14.1929 | 1.4212 | 0 | 0 | 1 | 4.9606 | -28.3331 | -9.7826 | -10.0276 | 5.0575 | 9.4281 | -9.7143 | 5.5839 |  | 5.2608 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.1675 | 14.0663 | 5.1629 | 5.0141 | 30.7926 | 42.1424 | 27.8874 | -20.03 | -0.9041 | 0.1916 | 0.87 | -0.5 | -29.0231 |  | 7.532 | 0.343 |  | 27.29 | -42.1398 | -31.3144 | 0.38 | 14.2133 |  | 21.5946 | -6.2153 | -6.5495 | 1.6041 |  |  | -8.7545 | -24.9787 | 6.7013 | -25.098 | 3.3182 | 4.0992 | 134.1671 | -11.2616 | -7.8843 | -8.2242 | 2.0574 | 5.9117 | 5.9813 | 1 | -12.2027 | -10.1319 | 1.26 | 0 | 44.9321 | 25.1143 | 82.3514 | -8.1072 | 44.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -10.6098 | -10.6285 | 11.08 | 11.77 |  |  | 0.3342 | -6.48 | 52.7362 | 8.6994 | 9.1614 | [5 empty] | -18.2764 | -88.2594 | 22.5967 | -272.554 | -26.2017 | -24.6872 | 102.7326 | 65.7009 | 124.9693 | 101.0526 | 31.072 | 17.0059 | 17.882 | -12.3277 | 192.3375 |  | -17.9961 | 25.4354 | -0.0696 | 1.921 | -0.88 | -1.286 | -1.294 | -4.16 | 2.56 | -0.7227 | -8.6137 | 5.452 | -3.1907 |  | -0.991 | -0.911 | 2.4601 |  | 4.2309 | 3.9187 | 4.2148 |  |  | 7.0664 |  |  | 0 | -17.2457 | -20.8897 | 1.3063 | 13.7411 | -16.9867 | 2.8697 |  |  | 63.624 | -143.6826
14/01/2026 | 04:00 |  | 0.7094 | -5.7337 | 3.5939 | 11.4246 |  | 11.4542 |  | 9.7989 | 3.6419 | 5.1132 | [5 empty] | 3.25 | -7.7 | 3.3176 | 3.185 | 5.906 | 3.0761 | 1.7624 | 2.2547 |  | -1.0979 | -0.785 | -0.768 | 3.396 |  |  | -0.036 | 0.214 |  | -13.64 |  | -13.68 | -13.67 | 5.1077 | 3.7063 | 14.4202 | 16.4718 | -17.0059 | -10.5614 | -10.5495 | 0.617 | 0.7992 | -18.645 | -17.1395 | 24.078 | 25.0782 | -4.8324 | 21.7349 | -5.9 | -5.9 | -24.8453 | -24.763 | -1.8183 |  | -5.4125 | 1.9907 |  | 0 | -157.3534 | 64.9434 | 64.272 | 7.2832 | -188.8059 |  |  |  |  | 9.79 | 6.14 | -12.2 | 3.5 | -11.1142 | -10.5784 | 11.3131 | 9.5325 | 26.8264 | -26.8853 | -27.2137 | -5.7495 | 17.7938 |  |  |  | -30.7 | -2.46 | 16.5463 | 17.2784 | 16.1943 | 66.8147 | 67.0431 | -10.0183 | -63.4855 | -5.9633 | 2.8167 | 25.03 | 9.46 | 5.1611 | 4.2023 | -5.3 |  | -19.558 | -18.983 | 14.2012 |  | -4.2669 |  | -17.6 | -3.9282 | -2.2441 | 10.2564 | 3.9023 | -1.88 | -4.21 | 12.121 | -15.0502 | -12.38 | -12.49 | 26.38 | -0.44 | -19.6727 | -9.6909 | -21.9271 | -20.3636 |  | -19.7883 | -22.177 | -22.5896 | -15.4714 | -22.2851 | -9.24 | -100.8003 | -9.7816 |  | -13.3512 | -13.0825 | 0 | -14.4028 | -14.26 | 3.6 | -16.1562 | -15.6977 | 0.6197 | -8.61 | 0 | 1.9 | 5.0126 | -29.651 | -10.4209 | -10.5236 | 6.0245 | 11.0698 | -11.4595 | 5.5083 |  | 5.4929 | 0 | 0 |  | -1.1722 | -1.1722 | 18.0853 | 4.4973 | 4.5794 | 33.6831 | 45.169 | 24.6549 | -17.83 | 0.4015 | 0.165 | 0.37 | -0.6 | -28.503 |  | 7.538 | 0.191 |  | 28.81 | -41.877 | -30.9137 | 0.23 | 14.5094 |  | 21.9964 | -6.3786 | -6.7635 | 1.5846 |  |  | -8.2789 | -24.942 | 7.3968 | -24.6363 | 4.6594 | 6.5741 | 134.115 | -11.2536 | -7.6108 | -8.5778 | 1.9566 | 5.9923 | 5.9813 | 1.3179 | -11.0384 | -9.6712 | 3.35 | -7.0186 | 35.4221 | 27.398 | 88.9666 | -7.9553 | 43.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -11.1082 | -11.0788 | 11.75 | 11.68 |  |  | 0.2994 | -6.16 | 46.7893 | 13.2498 | 12.858 |  |  |  |  | -18.1363 | -18.0552 | -95.3287 | 22.7602 | -272.6734 | -24.0891 | -26.7217 | 103.1492 | 62.2658 | 119.0323 | 102.4783 | 34.7748 | 16.4235 | 16.4994 | -8.1592 | 191.8509 | -203.3331 | -12.8309 | 19.5291 | -0.6091 | 2.625 | -0.56 | -1.211 | -1.219 | -4.56 | 2.88 | -0.63 | -8.5832 | 5.5375 | -2.7817 |  | -0.175 | 0.418 | 2.46 |  | 3.6199 | 3.402 | 2.6297 |  |  | 6.9179 |  |  | -3.5385 | -16.8521 | -20.2031 | 0 | 13.3936 | -16.5776 | 2.613 |  |  | 60.3082 | -146.0039
14/01/2026 | 04:30 |  | 0.4739 | -5.2698 | 5.2704 | 11.4463 |  | 11.8314 |  | 9.6598 | 3.4839 | 4.9736 | [5 empty] | 2.8823 | -7.6641 | 3.3438 | 3.1652 | 5.7825 | 3.1427 | 1.8517 | 2.232 |  | -1.3025 | -0.807 | -0.831 | 3.307 |  |  | -0.407 | 0.222 |  | -13.52 |  | -13.81 | -13.84 | 4.6032 | 3.607 | 13.8836 | 16.0248 | -17.0395 | -9.7222 | -9.6764 | 1.1236 | 1.1994 | -18.9566 | -17.7163 | 23.7686 | 24.9964 | -3.5596 | 22.5159 | -5.5 | -5 | -24.8044 | -24.8929 | -1.6443 |  | -4.4677 | 1.6397 |  | 0.8904 | -155.7054 | 63.448 | 63.4785 | 8.0628 | -189.3338 |  |  |  |  | 9.62 | 6.1 | -12.27 | 3.31 | -10.9803 | -11.6501 | 12.5108 | 10.7127 | 23.0955 | -28.5052 | -28.7015 | -6.8665 | 15.0242 |  |  |  | -25.6 | -2.36 | 15.8365 | 16.8045 | 15.7757 | 65.5641 | 65.4907 | 1 | -63.766 | -5.4864 | 2.8328 | 24.62 | 9.11 | 4.8486 | 3.8116 | -5.01 |  | -16.9629 | -15.8346 | 8.2099 |  | -4.079 |  |  | -3.6658 | -2.2441 | 10.4141 | 4.2734 | -1.84 | -4.23 | 12.2915 | -9.5224 | -13.09 | -13.03 | 27.95 | -0.9 | -13.2 | -5.5182 | -18.9588 | -17.7636 | 9.5305 | -14.9366 | -18.5647 | -18.5772 | -20.0226 | -26.43 | -9.12 | -100.545 | -10.1125 |  | -14.2877 | -13.4169 | 0 | -8.9804 | -8.5384 | -17.412 | -14.0906 | -13.7285 | 0.4909 | 6.72 | -1.98 | 0.5 | 5.2555 | -19.2173 | -10.0315 | -10.2111 | 5.3334 | 8.5173 | -6.9147 | 5.6174 |  | 5.3082 |  |  |  | -1.0047 | -1.1722 | 17.248 | 2.5628 | 2.3578 | 32.4955 | 43.1106 | 27.8483 |  | 0.4051 |  | -0.56 | -1.31 | -27.2831 |  | 7.494 | 0.189 |  | 29.29 | -42.2029 | -31.4124 | 0.14 | 14.8823 |  | 21.8926 | -6.4858 | -7.0033 | 1.5855 |  |  | -8.1297 | -24.8462 | 8.4414 |  | 5.7816 | 6.2134 | 137.3743 | -11.3066 | -7.6651 | -8.5357 | 2.9036 | 5.8238 | 5.8468 | 2 | -11.3084 | -8.2345 | 0.42 | 0 | 53.3988 | 24.8323 | 84.4842 | -5.2015 | 47.8031 | 0 | -5.6694 | -9.6038 | -11.5881 | 31.8979 |  |  |  | -10.4743 | -10.1847 | 11.76 | 11.69 |  |  | 0.2646 | -6.08 | 46.1094 | 12.5783 | 12.7096 | [6 empty] | -85.1629 | 17.7843 | -270.6508 | -25.7736 | -25.5806 | 104.891 | 62.0357 | 117.2735 | 101.8178 | 35.3487 | 14.0235 | 16.7693 | -7.7474 | 191.4364 | -202.8431 | -15.059 | 20.0842 | -0.7727 | 2.345 | -1.44 | -1.227 | -1.227 | -3.44 | 2.56 | -1.2842 | -8.2597 | 4.8051 | -3.2212 |  | -2.186 | -1.892 | 2.6836 |  | 3.6564 | 3.465 | 3.1963 |  |  | 5.3907 |  |  | 0 | -16.8012 | -19.7122 | 0 | 12.7229 | -15.6062 | 2.7443 |  |  | 70.4436 | -149.6605
14/01/2026 | 05:00 |  | 0.4562 | -5.4608 | 2.6432 | 11.4033 |  | 11.9606 |  | 9.6281 | 3.5369 | 4.9847 | [5 empty] | 3.5515 | -8.377 | 3.7361 | 3.5043 | 6.6839 | 4.3346 | 1.7826 | 2.3455 |  | -1.1055 | -0.749 | -0.735 | 3.256 |  |  | -0.764 | 0.225 |  | -12.96 |  | -13.54 | -13.48 | 4.1039 | 3.5156 | 13.5316 | 15.7361 | -17.3029 | -12.0441 | -11.6338 | 13.5669 | 14.1734 | -20.2483 | -19.1197 | 31.141 | 29.8813 | -4.8573 | 20.0133 | -6.4 | -6.3 | -22.9584 | -22.5173 | -1.6478 |  | -7.5179 | 2.055 |  | 0.9025 | -149.6322 | 61.7084 | 61.5253 | 3.915 | -186.4854 |  |  |  |  | 9.62 | 6.54 | -11.99 | 2.23 | -11.3822 | -11.1142 | 13.277 | 11.4845 | 25.834 | -27.8397 | -27.8694 | -7.6092 | 15.2803 |  |  |  | -25.2 | -2.41 | 15.7897 | 15.8583 | 15.6997 | 66.0934 | 65.374 | -12.1305 | -59.8769 | -9.7559 | 3.1724 | 24.27 | 9.04 | 5.3174 | 4.2999 | -5.11 |  | -16.7072 | -16.8097 | 9.4613 |  | -4.0996 | -15.8 |  | -3.7061 | -2.2441 | 10.5718 | 4.2734 | -1.79 | -4.3 | 13.1905 | -9.8106 | -11.94 | -12.01 | 26.46 | -0.88 | -13.0909 | -6.4727 | -18.971 | -18.5091 | 9.5953 | -16.2081 | -19.1427 | -18.8886 | -18.4718 | -24.0085 | -8.845 | -97.946 | -11.2579 |  | -13.796 | -13.0751 |  | -11.2657 | -9.7969 | -8.196 | -12.5498 | -12.2247 | 0.8666 | 6.72 | 0 | 0.6 | 5.2113 | -23.3897 | -10.4843 | -10.6456 | 5.6089 | 7.9581 | -6.0715 | 5.6896 |  | 5.4823 | 0 | 0 |  | -1.1722 | -2.1769 | 14.4012 | 3.3545 | 3.2934 | 31.8405 | 43.4634 | 28.6296 | -14.94 | 1.1064 |  | -0.79 | -1.95 | -30.5121 |  | 7.478 | 0.349 | 0 | 29.24 | -41.9598 | -30.4714 | 0.05 | 14.7774 |  | 21.9082 | -6.6249 | -7.0981 | 1.5809 |  |  | -7.4604 | -24.7356 | 7.5294 | -24.3783 | 3.7819 | 3.5281 | 139.0953 | -11.0637 | -7.3686 | -8.9239 | 2.7884 | 5.9777 | 6.0129 | 2 | -10.7987 | -8.8026 | 2.1 | 0 | 49.4005 | 30.4244 | 83.5809 | -6.6918 | 44.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2386 |  |  | -10.8811 | -10.9213 | 11.03 | 10.96 |  |  | 0.2298 | -5.76 | 46.9257 | 11.8415 | 11.7758 |  |  |  |  | -18.1439 | -18.1486 | -82.2972 | 14.7923 | -272.4599 | -23.7654 | -23.22 | 102.4427 | 62.2012 | 115.0746 | 99.2223 | 41.0456 | 16.6912 | 14.2679 | -8.4111 | 194.4952 | -204.9289 | -11.9519 | 18.2105 | -0.7947 | 2.325 | -1.28 | -1.182 | -1.184 | -3.6 | 2.88 | -1.4552 | -9.2271 | 5.5375 | -3.6301 |  | 0.722 | -0.398 |  |  | 4.068 | 3.7931 | 3.4585 |  |  | 6.2597 |  |  | 0 | -16.477 | -20.3138 | 1.233 | 12.6147 | -16.428 | 2.8608 |  |  | 72.0028 | -151.3637
14/01/2026 | 05:30 |  | 0.6616 | -5.6183 | 3.4441 | 11.0603 |  | 12.0775 |  | 9.5963 | 3.6769 | 5.0839 | [5 empty] | 3.4998 | -9.1631 | 3.7587 | 3.8033 | 6.9934 | 4.2945 | 1.7508 | 2.3233 |  | -1.2218 | -0.699 | -0.718 | 3.46 |  |  | -0.757 | 0.23 |  | -13.39 |  | -13.22 | -13.28 | 3.6485 | 3.4271 | 14.2349 | 16.4067 | -17.9106 | -12.8434 | -11.9119 | 30.181 | 20.8538 | -20.9147 | -19.8607 | 40.7567 | 33.7843 | -2.4421 | 20.6019 | -5.3 | -5.4 | -22.0204 | -21.7574 | -1.6426 |  | -5.352 | 1.7713 |  | 1.1858 | -141.6974 | 62.3798 | 62.2883 | -0.9593 | -181.6307 |  |  |  |  | 9.54 | 6.76 | -11.56 | 2.15 | -13.2576 | -12.9896 | 14.358 | 12.4666 | 27.8016 | -25.6893 | -25.5873 | -5.9974 | 14.5744 |  |  |  | -25.9 | -2.84 | 17.9302 | 17.9652 | 16.0434 | 62.5655 | 63.2041 | -10.2731 | -58.3683 | -7.932 | 2.5685 | 26.11 | 9.72 | 5.4736 | 4.4952 | -5.64 |  | -16.9517 | -16.9884 | 7.2835 |  | -4.6569 | -15.7 | -17.7 | -3.9844 | -1.4961 | 12.3067 | 5.2011 | -1.09 | -4.58 | 12.6945 | -8.4686 | -12.33 | -12.38 | 27.78 | -0.22 | -12.1818 | -6.0727 | -20.9599 | -20.4364 | 9.5869 | -14.3817 | -17.1779 | -16.9758 | -19.9613 | -24.7859 | -8.639 | -92.8113 | -10.6634 |  | -13.2005 | -12.9571 |  | -11.3248 | -10.5387 | -8.196 | -13.2888 | -12.8672 | 0.3635 | 0 | 0 | 0.2 | 5.3843 | -24.1664 | -11.1231 | -11.3048 | 7.5076 | 8.6438 | -6.434 | 5.6507 |  | 5.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 1.1722 | 8.7077 | 5.3374 | 4.9901 | 28.1535 | 40.6539 | 29.2839 | -18.96 | 0.1012 | 0.2007 | -0.58 | 0.56 | -31.9416 |  | 7.37 | 0.403 |  | 26.74 | -41.458 | -31.062 |  | 13.912 |  | 21.1356 | -6.4564 | -6.8314 | 1.5957 |  |  |  | -25.4292 | 7.7194 | -24.0786 | 5.6601 | 6.2028 | 137.0086 | -10.9028 | -6.8647 | -8.4796 |  | 6.0949 | 6.1078 | 2.7526 | -9.8347 | -8.8514 | 1.68 | 0 | 52.7965 | 33.5368 | 81.965 | -5.8646 | 45.1929 | 0 | -6.739 | 0 | -10.5246 |  |  |  |  | -11.5132 | -11.2654 | 10.72 | 10.59 |  |  | 0.3708 | -6 | 46.6061 | 12.8076 | 12.7054 | [5 empty] | -17.9603 | -80.6787 | 17.9204 | -269.4656 | -23.9963 | -23.9823 | 104.4878 | 61.8882 | 113.4378 | 98.1614 | 38.1945 | 17.4767 | 17.8389 | -6.2237 | 195.5194 | -201.629 | -8.7606 | 16.2751 | -0.7947 | 1.926 | -2.16 | -1.192 | -1.2 | -2.8 | 3.52 | -2.0061 | -9.1386 | 5.2445 | -2.7512 |  | -1.032 | -1.365 |  |  | 3.3935 | 4.1563 | 3.3197 |  |  | 6.4669 |  |  | -3.0125 | -15.4805 | -18.9684 | 0 | 11.9967 | -16.0458 | 2.4198 |  |  | 68.9944 | -148.7883
14/01/2026 | 06:00 |  | 0.7886 | -5.6883 | 2.774 | 10.9561 |  | 12.5088 |  | 10.0759 | 3.8139 | 5.0812 | [5 empty] | 3.4959 | -8.8462 | 4.1806 | 3.7994 | 7.1292 | 4.2173 | 1.7864 | 2.244 |  | -1.2801 | -0.648 | -0.639 | 3.315 |  |  | -0.775 | 0.235 |  | -13.19 |  | -13.13 | -13.34 | 3.4466 | 3.8747 | 14.936 | 16.885 | -17.3905 | -10.634 | -11.0492 | 13.7259 | 8.1676 | -20.4346 | -18.0714 | 28.1609 | 29.3278 | -4.4107 | 20.5066 | -5.9 | -5.8 | -21.7831 | -22.5431 | -1.5862 |  | -5.9955 | 1.594 |  | 1.3081 | -145.4817 | 61.8915 | 62.2883 | 0.0823 | -181.5378 |  |  |  | 10.5284 | 8.89 | 5.88 | -13.14 | 0.83 | -11.1142 | -11.5161 | 13.1634 | 10.9476 | 23.7786 | -25.5277 | -25.7048 | -7.2485 | 15.206 |  |  |  | -25.8 | -3.06 | 16.8325 | 16.8997 | 15.5761 | 63.3938 | 64.4235 | -9.9795 | -59.3732 | -7.8895 | 2.6133 | 25.88 | 9.45 | 5.9424 | 4.7882 | -5.59 |  | -17.1187 | -17.3136 | 8.6395 |  | -4.5956 | -18 | -17.9 | -3.9038 | 2.4369 |  | 10.7675 | 2.84 | -4.64 | 11.439 | -9.7862 | -11.92 | -11.97 | 28.49 | -0.26 | -12.7273 | -6.4636 | -19.6477 | -18.3909 | 10.6817 | -13.2678 | -16.0135 | -14.9408 | -19.4058 | -26.4086 | -8.121 | -91.828 | -21.5038 |  | -13.2405 | -13.5746 |  | -11.6525 | -11.9206 | -14.852 | -11.4128 | -11.0519 | 1.0083 | 6.85 | -4.12 | -2.7 | 5.4366 | -24.2154 | -10.9061 | -11.0748 | 7.9868 | 10.6217 | 0 | 5.5924 |  | 5.3808 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | -0.3349 | 13.229 | 5.45 | 5.3868 | 29.5396 | 41.849 | 27.1843 | -15.75 | 0.5956 | 0.165 | -1.03 | -0.18 | -28.9646 |  | 7.471 | 0.31 |  | 28.23 | -42.0706 | -31.0746 |  | 14.3771 |  | 21.9741 | -6.4286 | -7.0006 | 1.6428 |  |  |  | -23.6364 | 7.3969 | -24.4214 |  |  | 141.0413 | -10.8884 | -7.5627 | -8.2958 | 2.6741 | 6.1534 | 6.1632 | 2 | -13.6821 | -11.7526 | 2.1 | 0 | 52.8865 | 24.3012 | 74.4682 | -8.0458 | 43.4794 | 0 | 0 | -11.6312 | -12.6579 |  |  |  |  | -10.1589 | -10.757 | 12.26 | 12.18 |  |  | 0.4404 | -7.84 | 44.3929 | 13.0441 | 12.9473 | [5 empty] | -18.1427 | -81.7435 | 16.294 | -266.8038 | -22.9585 | -23.8432 | 98.239 | 72.1956 | 120.5054 | 94.638 | 28.752 | 13.9107 | 13.5557 | -11.3595 | 183.2492 | -203.7721 | -20.4878 | 26.1678 | -0.5139 | 1.958 | -2.88 | -1.23 | -1.229 | -2.24 | 4.32 | -2.7078 | -10.1946 | 5.3635 | -2.8977 |  | -2.663 | -2.795 |  |  | 3.5708 | 3.31 | 2.2328 |  |  | 7.0318 |  |  | 0 | -17.6823 | -21.2482 | 2.3567 | 13.8935 | -17.3657 | 3.2353 |  |  | 66.2629 | -146.125
14/01/2026 | 06:30 |  | 0.9698 | -5.8805 | 4.6396 | 11.0991 |  | 12.4939 |  | 10.8216 | 4.3779 | 5.6975 | [5 empty] | 3.2105 | -8.5775 | 4.1491 | 3.9836 | 7.2076 | 4.0834 | 1.7793 | 2.1839 |  | -1.1223 | -0.744 | -0.738 | 3.237 |  |  | -0.701 | 0.229 |  | -13.38 |  | -13.28 | -13.01 | 1.937 | 3.3182 | 15.8964 | 17.7886 | -15.9262 | -13.3216 | -13.4701 | 4.6758 | 2.4566 | -17.2983 | -16.1545 | 26.8928 | 25.9326 | -1.1481 | 22.143 | -5.8 | -5.9 | -20.9061 | -22.1589 | -1.8675 |  | -10.8795 | 1.2015 |  | 1.4071 | -150.7614 | 62.6545 | 62.6545 | -4.6432 | -180.5454 |  |  |  |  | 8.56 | 5.65 | -12.54 | 0.86 | -10.3105 | -10.0426 | 11.8314 | 10.0396 | 21.8605 | -22.7913 | -22.7573 | -11.4879 | 15.8944 |  |  |  | -27.1 | -2.68 | 18.61 | 18.7189 | 17.6341 | 66.4912 | 67.3244 | -18.3695 | -54.8621 | -16.9433 | 2.2717 | 25.04 | 9.32 | 6.2549 | 5.2765 | -5.53 |  | -18.2189 | -18.1563 | 10.2758 |  | -4.6255 | -20.6 | -20.2 | -3.7329 | 3.746 |  | 12.4374 | 4.27 | -4.87 | 9.9975 | -11.345 | -11.89 | -11.92 | 26.63 | -0.86 | -14.0727 | -7.1455 | -18.1774 | -16.7818 | 11.4719 | -11.7968 | -15.1088 | -16.6464 | -22.0048 | -23.497 | -7.378 | -86.2767 | -28.3989 |  | -15.043 | -15.4595 |  | -12.474 | -10.7334 | -20.996 | -12.1096 | -11.711 | -0.6329 | 12.53 | 0 | 2.9 | 5.4405 | -24.7074 | -10.44 | -10.5198 | 7.9804 | 8.4762 | -7.1781 | 5.1366 |  | 4.713 | 3.6599 | 3.8832 | 3.3409 | -0.3349 | -0.6698 | 12.8941 | 4.7296 | 4.1415 | 27.953 | 40.9315 |  | -17.18 | 0.2092 | 0.1916 |  | -1.09 | -29.3072 |  | 7.332 | 0.457 | 2.019 | 27.74 | -40.8483 | -29.4174 | -0.22 | 13.3238 |  | 22.1788 | -6.4829 | -6.8925 | 1.6152 |  |  | -8.4186 | -23.4374 | 7.6266 |  | 3.0791 | 3.7963 | 143.5317 | -10.8705 | -7.5591 | -8.403 |  | 6.0656 | 6.1157 | 2 | -15.4938 | -12.5581 | -4.19 | 7.452 | 66.7186 | 17.2648 | 67.3587 | -9.1996 | 42.9481 |  | 0 | 0 | -12.0883 |  | 28.8019 |  |  | -11.8792 | -11.4428 | 12.52 | 12.34 |  |  | 0.4404 | -6.56 | 45.6487 | 12.5968 | 12.2292 |  |  |  |  | -18.1705 | -18.1362 | -82.3347 | 14.524 | -269.1825 | -22.8012 | -23.7627 | 95.9853 | 74.3551 | 121.2388 | 91.1985 | 22.2798 | 16.2956 | 14.4108 | -14.3726 | 178.6991 | -200.2392 | -27.1402 | 32.4453 | -0.4431 | 1.938 | -2.72 | -0.884 | -0.89 | -2.48 | 4.4 | -2.9294 | -10.164 | 4.6006 | -3.1327 |  | 0.737 | 1.244 | 2.2884 | 2.5947 | 3.6367 | 4.0236 | 3.0636 |  |  | 6.2532 |  |  | 0 | -18.1435 | -21.5845 | 2.6037 | 13.7848 | -17.5689 | 3.2372 |  |  | 65.3477 | -146.8036
14/01/2026 | 07:00 |  | 0.9128 | -5.6856 | 4.4278 | 10.4858 |  | 12.725 |  | 11.6286 | 4.6529 | 6.0682 | [5 empty] | 3.1501 | -9.4405 | 4.3056 | 4.2991 | 7.7033 | 4.101 | 1.6407 | 2.3538 |  | -1.0498 | -0.784 | -0.792 | 3.754 |  |  | 0.613 | 0.232 |  | -13.01 |  | -13.2 | -13.45 | 2.0778 | 3.7303 | 16.2274 | 18.3098 | -15.8055 | -14.2982 | -14.6376 | 17.2344 | 14.432 | -17.5639 | -17.1697 | 26.0363 | 27.6346 | -9.2579 | 19.7469 | -6.1 | -6.2 | -21.6808 | -21.4069 | -1.8608 |  | -10.8876 | 1.4505 |  | 1.5977 | -142.674 | 63.2649 | 63.6311 | -12.8338 | -175.1561 |  |  |  | 11.5962 | 8.87 | 5.86 | -12.16 | 0.9 | -9.9086 | -10.1765 | 12.2757 | 10.6182 | 20.5723 | -21.3977 | -21.701 | -10.1784 | 15.5842 |  |  |  | -26.8 | -2.51 | 19.1871 | 19.7271 | 18.1238 | 64.9697 | 65.0787 | -18.5977 | -51.5932 | -16.7475 | 2.4883 | 25.87 | 9.56 | 6.7236 | 5.6671 | -5.59 |  | -18.2984 | -18.1102 | 12.8324 |  | -4.6113 | -22.8 | -22.9 | -3.4827 | 5.9901 |  | 15.7773 | 6.6 | -5 | 8.649 | -15.4196 | -12.05 | -12.21 | 27.32 | 0.28 | -18.0545 | -9.0273 | -19.1379 | -18.4273 | 13.0401 | -12.6784 | -14.1419 | -15.5299 | -13.5768 | -24.5207 | -6.964 | -81.0245 | -42.8708 |  | -14.2611 | -14.8637 | 0 | -14.8481 | -14.6572 | 19.984 | -13.9286 | -13.5388 | -4.4862 | 0 | -3.88 | 15.2 | 5.768 | -33.1717 | -9.6554 | -10.0209 | 6.4506 | 1.2561 | -4.8449 | 5.4961 |  | 5.2294 | 3.8495 | 4.0838 | 0 | 0.3349 | 0 | 8.2054 | 7.1034 | 7.2842 | 26.1586 | 38.8137 | 28.3952 | -17.54 | -0.1991 | 0.1604 | 0 | -0.92 | -29.5965 |  | 7.55 | 0.336 |  | 25.48 | -39.6449 | -27.7321 | -0.38 | 10.9117 |  | 22.1814 | -6.2365 | -6.6748 | 1.6252 |  |  |  | -23.2185 | 6.8071 | -23.8547 | 3.8933 | 3.9643 | 146.8014 | -10.5473 | -8.3328 | -8.0257 | 3.2324 | 6.2487 | 6.266 |  | -18.7517 | -17.7845 | -6.29 | 7.5204 | 69.5088 | 13.4939 | 58.2377 | -12.49 | 39.9997 |  |  | -11.4409 | -14.2815 | 24.497 |  |  |  | -14.2798 | -14.2855 | 13.93 | 14.01 |  |  | 0.2646 | -6 | 48.2839 | 11.4229 | 11.0675 | [6 empty] | -89.3167 | 11.0345 | -270.6158 | -24.1782 | -25.7735 | 85.2671 | 83.6528 | 129.065 | 84.0884 | 12.9916 | 10.0044 | 7.5735 | -18.8684 | 166.0351 | -197.6247 | -34.4126 | 39.4744 | 0.3064 | 1.675 | -3.2 | -0.919 | -0.927 | -1.84 | 3.68 | -2.7458 | -9.6971 | 4.2802 | -3.6606 |  | -0.251 | 0.286 |  |  | 3.3566 | 3.0803 | 3.0492 |  |  | 6.2685 |  |  |  | -17.9142 | -23.4058 | 4.8714 | 13.8289 | -20.0141 | 5.3407 |  |  | 59.6323 | -137.9208
14/01/2026 | 07:30 |  | 1.2203 | -5.9399 | 3.5423 | 10.6611 |  | 14.2436 |  | 14.4872 | 6.1308 | 7.4664 | [5 empty] | 3.0484 | -11.0162 | 5.2388 | 5.1621 | 9.134 | 3.8275 | 1.8842 | 2.3591 |  | -1.0659 | -0.702 | -0.687 | 3.426 |  |  | 0.479 | 0.232 |  | -12.17 |  | -13.58 | -13.68 | 2.6066 | 3.2502 | 19.1622 | 21.3496 | -15.8684 | -13.6901 | -13.9212 | 14.4904 | 14.1018 | -17.1464 | -16.3894 | 26.8608 | 29.0437 | 2.0087 | 18.9229 | -6 | -6 | -20.4178 | -20.3863 | -1.934 |  | -8.613 | 1.9319 |  | 1.7804 | -132.9996 | 68.1173 | 68.1173 | -27.2441 | -154.7323 |  |  |  | 15.7677 | 9.83 | 6.67 | -9.32 | 3.15 | -11.2482 | -12.0519 | 14.2755 | 12.4471 | 17.1135 | -21.1872 | -21.1212 | -8.3424 | 13.6419 |  |  |  | -22 | -3.13 | 21.6677 | 21.8415 | 20.6618 | 60.4149 | 60.6921 | -19.2247 | -49.2007 | -17.4573 | 2.7143 | 29.51 | 11.48 | 8.2861 | 7.2296 | -6.26 |  | -15.671 | -15.2242 | 11.5515 |  | -5.3122 | -29.1 | -30.2 | -2.8589 | 8.9822 |  | 19.8593 | 9.8 | -4.86 | 9.455 | -13.1345 | -12.18 | -12.18 | 29.38 | 3.29 | -15.7455 | -7.8909 | -20.7304 | -20.3182 | 22.6624 | -2.3523 | -7.4599 | -7.3006 | -23.7476 | -30.3106 | -7.528 | -62.6194 | -70.7925 |  | -17.0278 | -16.0328 |  | -6.9075 | -6.6568 | -9.732 | -12.9266 | -12.4909 | 3.0917 | 0 | -3.17 | 0 | 6.5159 | -18.1232 | -10.9669 | -11.1014 | 7.8722 | 11.0774 | -7.6403 | 5.7621 |  | 5.4705 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.0142 | 3.5166 | 10.9393 | 10.7823 | 21.4823 | 34.5201 | 28.6296 | -17.9 | 0.5132 | 0.165 | -0.66 | 1.23 | -29.0897 |  | 7.65 | 0.463 |  | 26.02 | -37.7877 | -27.1921 | -0.64 | 11.7034 |  | 22.4042 | -6.4393 | -6.8961 | 1.7736 |  |  | -8.1477 | -26.9172 | 6.1717 | -22.974 | 5.0135 | 5.406 | 154.3845 | -9.3502 | -8.2367 | -8.7723 | 2.4239 | 6.5709 | 6.5745 | 2 | -26.3325 | -25.4304 | -12.99 | 10.8963 | 60.7591 | 0 | 37.4554 | -24.2554 | 29.2362 |  | 0 | 0 | -12.614 |  | 11.3838 |  |  | -20.2564 | -20.4019 | 29.98 | 29.74 |  |  | 0.2115 | 1.76 | 45.2775 | 9.3748 | 9.4223 | [5 empty] | -18.5917 | -116.313 | 21.053 | -265.9962 | -29.1216 | -27.9218 | 72.2425 | 102.1561 | 113.85 | 76.6785 | -7.1196 | 5.3721 | 1.6903 | -0.5489 | 132.1 | -198.9102 | -69.2525 | 69.5932 | -1.4759 | 2.006 | -3.84 | -0.902 | -0.906 | -1.12 | 3.6 | -3.068 | -9.8436 | 0.8499 | -3.1907 |  | 9.54 | 9.962 |  |  | 3.5872 | 4.2746 | 3.4447 |  |  | 6.2536 |  |  | 4.111 | -18.3448 | -24.612 | 7.4767 | 14.2503 | -22.1401 | 6.6654 |  |  | 39.6418 | -112.2721
14/01/2026 | 08:00 |  | 1.5518 | -6.4536 | 0.5333 | 10.2364 |  | 15.422 |  | 16.4831 | 7.0948 | 8.2942 | [5 empty] | 3.8657 | -19.8938 | 5.8013 | 5.8462 | 10.291 | 3.9781 | 1.8418 | 2.3009 |  | -1.2236 | -0.521 | -0.511 | 3.445 |  |  | 0.539 | 0.235 |  | -10.96 |  | -13.86 | -13.99 | 4.396 | 3.5192 | 25.6589 | 27.7063 | -10.5604 | -7.7571 | -8.2102 | 5.6862 | 10.3448 | -14.2111 | -12.3425 | 30.8377 | 33.2649 | -26.5706 | 17.9981 | -5.6 | -5.6 | -26.9481 | -26.1439 | -1.9843 |  | -2.7 | 3.2829 | 3.2459 | 2.2032 | -94.882 | 0 | 90.7925 | -35.9983 | -143.4297 |  |  |  | 19.3005 | 10.82 | 7.82 | -6.99 | 5.97 | -10.7124 | -10.7124 | 19.9637 | 17.7613 | 13.6288 | -23.7973 | -23.4761 | -2.9118 | 6.5911 |  |  |  | -9.1 | -3.63 | 22.4355 | 21.944 | 21.6914 | 41.0311 | 41.37 | -22.8296 | -28.0184 | -20.2876 | 3.2187 | 28.32 | 11.2 | 10.3174 | 9.2804 | -7.13 |  | -7.7773 | -7.8463 | 11.8926 |  | -6.2114 | -29.7 | -29.3 | -0.4431 | 11.0393 |  | 23.0136 | 11.98 | -4.42 | 11.563 | -12.3407 | -6.92 | -7.12 | 23.37 | 6.75 | -14.4 | -7.2636 | -22.5278 | -21.9273 | 27.3228 | 0.4754 | -4.4419 | -4.3569 | -23.2411 | -30.5192 | -7.856 | -51.8247 | -60.9028 |  | -18.4553 | -17.1528 | 0 | -7.3464 | -7.2965 | -16.388 | -13.3596 | -12.7886 | 4.6642 | 6.78 | -3.83 | 0 | 6.6366 | -19.6584 | -10.4379 | -10.6341 | 8.6064 | 11.6817 | -7.1379 | 5.0123 |  | 4.7445 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 2.5118 | 1.1722 | 14.4159 | 14.3042 | 18.9031 | 30.7144 | 31.1931 | -20.78 | 1.3005 |  | -0.62 | 1.38 | -28.891 |  | 7.734 | 0.411 |  | 26.95 | -35.5616 | -24.7611 | -0.63 | 12.5053 |  | 22.6291 | -6.5463 | -6.8076 | 1.8547 |  |  | -8.2998 | -30.3552 | 6.5358 | -23.0644 | 3.5121 | 3.2886 | 157.9153 | -8.808 | -8.1666 | -9.2985 | 2.2839 | 6.8859 | 7.0175 |  | -26.702 | -25.0716 | -6.71 | 3.7885 | 46.3297 | 14.3761 | 53.346 | -26.2757 | 26.9471 |  |  | -11.8902 | -14.2775 | 5.5497 |  |  |  | -20.7501 | -20.3806 | 21.66 | 21.59 |  |  | 0.195 | 4.08 | 54.8189 | 11.3085 | 11.3451 | [5 empty] | -18.2421 | -134.0575 | 7.6721 | -222.5993 | -25.5274 | -24.6343 | 65.6135 | 103.5989 | 83.5908 | 122.7984 | -10.1296 | 9.7759 | 10.9701 | 25.5599 | 88.2263 | -239.7826 | -12.0371 | 11.7434 | -0.0696 | 1.792 | -3.6 | -0.663 | -0.675 | -1.12 | 2.48 | -2.7266 | -8.6412 | 0.1785 | -2.8702 |  | 10.08 | 9.969 |  |  | 3.8446 | 3.0798 | 3.3755 |  |  | 5.9938 |  |  | 2.8059 | -17.9095 | -23.977 | 5.5132 | 13.5673 | -20.1356 | 5.9898 |  |  | 41.1684 | -109.6017
14/01/2026 | 08:30 |  | 1.9847 | -6.9428 | 0.784 | 10.5556 |  | 17.9852 |  | 20.8489 | 9.2047 | 10.6212 | [5 empty] | 3.0198 | -14.4061 | 6.61 | 6.2938 | 11.1732 | 3.6324 | 1.8578 | 2.3689 |  | -1.0293 | -0.382 | -0.359 | 3.049 |  |  | -0.467 | 0.228 |  | -10.22 | -10 | -14.13 | -14.18 | 5.9215 | 3.2887 | 25.167 | 27.6479 | -4.1559 | -1.5574 | -1.6937 | -0.1148 | 0.0076 | -11.2572 | -9.3354 | 30.2942 | 31.5385 | 39.0525 | 20.8046 | -5.6 | -5.6 | -33.2394 | -33.1364 | -3.197 |  | -0.3769 | 6.4331 | 5.1303 | 3.4415 | -151.9821 |  | 128.3913 | -51.8618 | -158.4381 |  |  |  | 25.2083 | 14.5 | 8.64 | -12.72 | 8.76 | -13.3915 | -13.3915 | 18.4695 | 16.2125 | 10.3311 | -21.4303 | -21.6531 | -0.1569 | 7.4625 |  |  |  | -15 | -4.3 | 18.8168 | 18.8739 | 18.2939 | 42.1067 | 42.2294 | -21.6261 | -34.2556 | -15.9797 | 3.6521 | 31.3 | 12.73 | 12.6611 | 11.5265 | -8.73 |  | -9.4933 | -8.8532 | 24.7257 |  | -7.6373 | -40.3 | -42 | -0.7861 | 13.8444 |  | 27.0956 | 14.97 | -3.91 | 15.469 | -28.1904 | -6.02 | -6.07 | 21.12 | 12.29 | -29.7091 | -13.7909 | -28.1509 | -26.8909 | 28.1754 | -3.5651 | -8.1436 | -8.8886 | -21.702 | -21.6302 | -9.133 | -34.9883 | -64.8974 |  | -18.3895 | -17.4486 | 0 | -7.4521 | -9.1517 | -5.636 | -20.1673 | -19.3997 | 5.9645 | 0 | -3.08 | -0.2 | 7.0383 | -22.9065 | -11.6989 | -11.6876 | 9.1709 | 2.9496 | 0 | 5.2323 |  | 4.8921 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | 12.8941 | 23.862 | 24.4071 | 24.962 | 37.2861 | 25.2311 | -15.2 | 0.5956 |  | -0.98 | -0.14 | -25.3819 |  | 7.447 | 0.415 |  | 31.45 | -41.1219 | -29.8359 | -0.56 | 15.8557 |  | 22.8683 | -7.7997 | -8.2645 | 2.0542 |  |  | -8.6263 | -37.7756 | 7.2391 | -22.562 | 6.225 | 7.4425 | 168.0125 | -7.3431 | -6.226 | -11.3489 | 2.2873 | 7.9708 | 8.0538 | 2 | -20.1824 | -19.5413 | -19.28 | 20.9422 | 19.7689 | 46.2295 | 61.8534 | -35.1478 | 18.6721 |  |  | -11.5794 | -14.1114 |  | -3.6912 |  |  | -22.2306 | -22.323 | 23.62 | 23.46 |  |  | 0.195 | 3.36 | 57.7973 | 12.55 | 12.4773 |  |  |  |  | -18.0357 | -18.0126 | -137.418 | 12.4934 | -225.4164 | -26.541 | -23.7901 | 67.8867 | 104.8798 | 78.1227 | 125.1818 | -9.132 | 15.8904 | 15.0868 | 32.3983 | 91.5388 | -237.5397 | -8.4259 | 7.1647 | -0.3748 | 1.636 | -2.64 | -0.721 | -0.727 | -2.08 | 2.08 | -1.501 | -7.9087 | 0.6455 | -1.6403 |  | 10.418 | 10.641 |  |  | 3.6812 | 3.4422 | 2.6872 |  |  | 7.207 | 0.87 |  | 5.9379 | -19.4309 | -26.7753 | 9.2218 | 15.4192 | -23.6073 | 7.5398 |  |  | 26.0603 | -80.85
14/01/2026 | 09:00 |  | 2.4056 | -7.4675 | -1.5488 | 10.4054 |  | 18.0432 |  | 25.8791 | 11.5696 | 5.7559 | [5 empty] | 3.4215 | -20.5866 | 7.4274 | 7.2413 | 12.4321 | 4.1848 | 1.82 | 2.2739 |  | -1.1767 | -0.17 | -0.173 | 3.191 |  |  | -0.652 | 0.236 |  | -8.8 |  | -13.62 | -13.7 | 6.1639 | 3.4975 | 25.6714 | 27.2737 | -4.5921 | -2.7973 | -3.245 | 13.017 | 11.5848 | -12.1389 | -10.4824 | 34.3767 | 34.7988 | 34.7553 | 18.5745 | -5.3 | -5.4 | -29.6335 | -29.0218 | -2.8698 |  | -0.3166 | 6.4544 | 5.1757 | 3.5224 | -123.0506 |  | 126.7738 | -64.1913 | -135.1519 |  |  |  | 27.324 | 11.2 | 13.68 | 1.33 | 0 | -14.5971 | -14.4632 | 18.9102 | 16.5218 | 8.8523 | -22.6602 | -22.951 | -0.9599 | 0.9993 |  |  |  | 0.1 | -4.52 | 20.0736 | 19.7367 | 18.7769 | 37.4623 | 37.4236 | -20.0739 | -30.431 | -16.0229 | 3.6761 | 35.71 | 14.9 | 2.5049 | 1.7609 | -9.61 |  | -2.5853 | -2.5438 | 15.5377 |  | -8.5606 | -40.9 | -41.1 | -1.394 | 16.2755 |  | 30.4355 | 17.5 | -5.16 | 15.19 | -17.5197 | -6.18 | -6.28 | 23.11 | -13.18 | -19.2545 | -10.1182 | -25.1565 | -25.1909 | 29.7348 | 0.593 | -5.4432 | -4.7213 | -26.1563 | -21.7048 | -9.316 | -19.2548 | -70.4422 |  | -18.9909 | -17.491 | 0 | -0.1908 | -0.6354 | -30.724 | -19.8794 | -19.5032 | 10.6024 | 20.25 | -3.79 | 0.4 | 7.6621 | -9.8128 | -12.4355 | -12.4477 | 9.4589 | 2.6938 |  | 5.3964 |  | 5.1578 | 2.5006 | 2.8095 | 0 | 7.5355 | 7.0332 | 9.0426 | 19.648 | 19.5043 | 22.1737 | 35.0424 | 23.1705 | -15.88 | 1.1064 | 0.1916 | -0.32 | 0.22 | -27.3543 |  | 7.546 | 0.38 |  | 31.63 | -41.5281 | -30.1529 | -0.43 | 16.5399 |  | 24.0432 | -7.8569 | -8.3565 | 2.2222 |  |  | -9.1892 | -32.2969 | 8.2495 | -22.4717 | 4.5475 | 5.4434 | 173.5977 | -6.6445 | -7.5254 | -11.0499 | 2.3042 | 8.3151 | 8.4503 | 2 | -19.2864 | -18.8323 | -18.86 | 19.2701 | 25.9103 | 50.1863 | 55.6253 | -33.4546 | 20.1912 |  |  | -12.5161 | -15.8659 | -0.4676 |  |  |  | -22.4039 | -21.799 | 24.54 | 24.64 |  |  | 0.2829 | 2.16 | 58.7597 | 13.9522 | 13.8839 |  |  |  |  | -17.9709 | -18.0186 | -131.634 | 18.1059 | -226.9716 | -28.3797 | -22.3409 | 70.2112 | 102.8464 | 78.2975 | 125.2549 | -8.3573 | 14.5498 | 16.4289 | 30.2577 | 92.8076 | -240.6904 | -6.2839 | 7.3841 | -1.9202 | 1.546 | -2.56 | -0.691 | -0.694 | -1.84 | 1.12 | -0.7364 | -7.2648 | 0.1175 | -2.5772 |  | 10.109 | 10.883 |  |  | 4.3617 | 3.3449 | 3.8409 |  |  | 5.8885 | 0.76 |  | 5.9106 | -18.6756 | -25.9782 | 8.4365 | 13.7971 | -22.8892 | 7.9143 |  |  | 22.557 | -77.5875
14/01/2026 | 09:30 |  | 2.9754 | -8.0727 | -0.5087 | 13.1828 |  | 18.9783 |  | 24.922 | 10.8827 | 10.5894 | [5 empty] | 3.0757 | -21.2983 | 7.5214 | 7.4248 | 12.9565 | 4.2908 | 1.7953 | 2.2914 |  | -1.0153 | -0.036 | -0.119 | 3.174 |  |  | -0.42 | 0.232 |  | -8.3 |  | -13.29 | -13.72 | 7.4441 | 2.7346 | 28.2972 | 30.6761 | -9.7856 | -2.3046 | -2.4072 | 5.6868 | 6.6406 | -11.2768 | -8.7643 | 33.2372 | 33.0799 | 24.3945 | 18.8547 | -5.3 | -5.4 | -30.2411 | -29.3 | -3.1108 |  | -1.8083 | 6.6024 | 5.6795 | 3.8596 | -111.0568 |  | 124.1187 | -84.6225 | -134.2234 |  |  |  | 30.3678 | 12.44 | 15.35 | 5.1 |  | -13.5255 | -12.4538 | 16.1296 | 14.336 | 11.6042 | -13.6174 | -13.6945 | -1.8076 | 2.2267 |  |  |  | -3.9 | -4.96 | 36.0056 | 35.9685 | 35.0557 | 23.1099 | 23.3123 | -19.2208 | -20.0807 | -13.5392 | 3.9919 | 39.53 | 16.37 | 3.2861 | 2.6398 | -9.65 |  | -3.7473 | -3.6778 | 19.6838 |  | -8.5878 | -47.8 | -48.4 | -1.3831 | 18.1456 |  | 32.8476 | 19.4 | -5.05 | 14.632 | -22.3313 | -6.11 | -6.2 | 22.06 | -11.78 | -23.9091 | -12.1182 | -27.081 | -26.2727 | 33.8581 | 3.7833 | -4.7353 | -3.1059 | -16.4907 | -21.2088 | -9.867 | -1.9311 | -56.1299 |  | -18.3172 | -17.7651 | 0 | -3.7377 | -3.4719 | -5.124 | -19.8808 | -19.4415 | 4.133 | 0 | -2.25 | 2.5 | 7.5227 | -18.6543 | -11.9019 | -12.1334 | 8.8889 | 2.0569 |  | 5.4592 |  | 5.0319 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 5.6935 | 12.0569 | 19.7831 | 19.6107 | 24.6913 | 37.7109 | 23.4195 | -15.7 | 1.0002 |  | -0.98 | 0.75 | -25.3278 |  | 7.552 | 0.397 | 4.1264 | 33.6 | -43.7809 | -33.158 | 0.19 | 18.3682 |  | 26.7074 | -9.3847 | -10.1832 | 2.3236 |  |  |  | -32.3218 | 9.5947 | -22.1472 | 6.9178 | 6.5081 | 179.8836 | -5.5061 | -6.6229 | -13.8499 |  | 8.5861 | 8.6718 |  | -19.5165 | -17.8072 | -19.7 | 21.3516 | 26.9336 | 49.4927 | 61.1171 | -33.5133 | 20.1772 |  |  | -14.1859 | -14.6066 |  |  |  |  | -22.8708 | -22.6598 | 24.98 | 24.74 |  |  | 0.3525 | 0.56 | 61.7404 | 12.7483 | 12.329 | [5 empty] | -18.0369 | -134.4868 | 4.2637 | -221.1215 | -24.4414 | -27.5884 | 67.5433 | 104.0391 | 72.1864 | 122.9852 | -8.9214 | 18.4931 | 16.902 | 34.8364 | 92.3322 | -237.8751 | -7.2914 | 6.6787 | -1.5467 | 1.497 | -2.16 | -0.494 | -0.498 | -2.48 | 1.68 | 0.0486 | -7.2648 | 0.676 | -1.6098 |  | 11.137 | 10.643 |  |  | 3.7125 | 2.1762 | 3.5723 |  |  | 6.91 | 0.94 |  | 5.9392 | -18.6804 | -26.6712 | 8.1962 | 14.0396 | -23.7347 | 8.2832 |  |  | 32.9191 | -86.1607
14/01/2026 | 10:00 |  | 3.2474 | -8.2639 | 1.0098 | 14.3326 |  | 18.6488 |  | 26.4574 | 11.7286 | 11.4297 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.3781 | -22.3583 | 8.033 | 7.9512 | 13.3511 | 4.1096 | 2.0313 | 2.1878 |  | -0.9968 | -0.078 | -0.038 | 3.23 | 0 | -2.2 | -0.293 | 0.239 |  | -8.82 |  | -13.38 | -13.24 | 7.9813 | 3.1726 | 33.1052 | 35.9741 | -12.1201 | -3.255 | -3.4026 | 1.9472 | 1.9723 | -8.4124 | -5.6683 | 26.207 | 27.6312 | 26.2477 | 18.0625 | -4.9 | -4.9 | -28.9386 | -28.9762 | -3.1648 |  | -1.749 | 7.5089 | 5.9835 | 3.8774 | -106.9063 |  | 123.661 | -92.3456 | -128.2929 |  |  |  | 32.1441 | 13.19 | 15.94 | 6.57 |  | -13.7934 | -13.5255 | 17.2991 | 15.0716 | 13.5278 | -9.0877 | -8.9395 | -1.6783 | 2.7286 |  |  |  | -4.4 | -4.91 | 39.5641 | 40.1037 | 38.4857 | 17.1497 | 17.243 | -18.3327 | -16.8531 | -11.2927 | 3.8656 | 38.38 | 16.2 | 3.9111 | 3.2257 | -9.95 |  | -3.9742 | -3.9241 | 26.5659 |  | -8.8662 | -50.4 | -50.6 | -1.8311 | 18.7066 |  | 33.9609 | 20.22 | -4.98 | 15.1745 | -26.924 | -6.26 | -6.35 | 24.17 | -9.44 | -26.2545 | -13.8545 | -30.2753 | -29.3091 | 38.6435 | 6.4012 | -1.7621 | -1.6405 | -21.0251 | -20.5701 | -10.407 | 7.7064 | -56.5084 |  | -18.183 | -17.5214 | 0 | -2.2526 | -4.0157 | -21.508 | -20.5837 | -20.2974 | 10.895 | 18.71 | 0 | 0.3 | 8.0865 | -15.116 | -11.6474 | -11.8732 | 8.7136 | 1.6288 |  | 4.9133 |  | 4.6862 |  |  |  | 8.0379 | 7.3681 | 7.703 | 21.6755 | 21.7292 | 23.3002 | 36.4293 | 27.1843 | -13.63 | 0.5077 | 0.2181 | -0.83 | -1.89 | -27.2175 |  | 7.589 | 0.412 |  | 30.78 | -42.4951 | -32.3009 |  | 16.0885 |  | 26.1589 | -9.4795 | -10.147 | 2.4014 |  |  |  | -35.0494 | 9.2232 | -22.3087 | 5.3439 | 5.6725 | 177.3832 | -5.6355 | -6.3754 | -13.628 | 1.6931 | 8.6373 | 8.8854 | 1 | -19.369 | -17.8869 | -18.44 | 20.9532 | 23.2897 | 51.6085 | 60.2267 | -32.4866 | 21.9216 |  |  | -13.5246 | -13.8904 |  |  | -15.9016 | -15.3797 | -23.8368 | -24.2028 | 22.01 | 21.82 | -16.8 | -17.2 | 0.3708 | 1.28 | 63.6416 | 11.6307 | 11.565 | -11.4 | -21.4 | -1.1 | -1.7 |  |  | -131.0729 | 7.3165 | -226.1473 | -23.5926 | -27.2076 | 71.9918 | 100.3125 | 73.4286 | 124.6217 | -5.1938 | 18.3131 | 18.7799 | 37.7184 | 95.9284 | -238.7879 | -4.6898 | 4.7239 | -1.2415 | 1.833 | -2.08 | -0.764 | -0.766 | -2.48 | 1.36 | -0.8483 | -7.2923 | 0.383 | -0.2609 | 13.9 | 10.37 | 10.182 |  |  | 3.7184 | 2.4104 | 3.196 |  | 4.4 | 6.2116 | 1.05 |  | 5.9236 | -18.8777 | -26.9464 | 9.4027 | 15.0369 | -23.8616 | 7.5633 | 1.9 | -18.1 | 30.079 | -82.778
14/01/2026 | 10:30 |  | 3.6264 | -8.8975 | 1.623 | 14.4513 |  | 18.9583 |  | 27.8503 | 12.4056 | 12.0788 | -26.64 |  |  | 7.452 |  | 3.5282 | -22.9831 | 8.3338 | 8.5492 | 14.0815 | 4.2366 | 1.8422 | 2.2799 |  | -1.0161 | 0.264 | 0.297 | 3.133 | 4.44 | 2.2 | -0.268 | 0.234 |  | -6.57 | -10 | -14.2 | -14.25 | 8.1411 | 3.181 | 24.3876 | 29.005 | -10.6405 | -2.0804 | -2.497 | 10.68 | 14.6192 | -13.0922 | -10.756 | 29.506 | 32.375 | 32.0193 | 16.7006 | -4.3 | -4.3 | -28.6851 | -25.9938 | -4.075 |  | -1.8953 | 6.3335 | 5.8013 | 3.8417 | -99.8871 |  | 121.0974 | -89.8288 | -114.6957 |  |  |  | 32.9026 | 12.51 | 15.45 | 7.2 |  | -12.8557 | -12.1859 | 20.9037 | 18.5611 | 10.2511 | -8.2521 | -8.2644 | -1.1973 | 1.414 |  |  |  | -2 | -4.86 | 41.5905 | 41.8925 | 40.3405 | 12.9856 | 12.5799 | -18.2046 | -12.4986 | -12.4338 | 4.2092 | 37.16 | 15.8 | 4.8486 | 4.1046 | -10.38 |  | -2.6748 | -2.7611 | 27.9319 |  | -9.2239 | -52.8 | -53.5 | -0.5273 | 20.2027 |  | 35.6308 | 21.52 | -4.6 | 14.2445 | -27.7966 | -6.14 | -6.23 | 24.53 | -9.18 | -28 | -13.2727 | -30.2076 | -29.0091 | 41.5996 | 8.5414 | -0.6977 | -0.118 | -19.4624 | -20.8643 | -11.226 | 8.5269 | -60.4796 |  | -18.7948 | -17.7693 | 8.0851 | -2.7347 | -2.889 | -23.044 | -21.3277 | -21.2663 | 10.6296 | 19.8 | -3.84 | -0.4 | 8.1731 | -17.5751 | -12.2631 | -12.4236 | 8.9335 | 1.896 |  | 5.3564 |  | 4.9875 | 4.576 | 4.4321 | 4.0084 | 5.861 | 5.3586 | 10.2148 | 21.7942 | 21.782 | 20.819 | 34.4538 | 23.0143 |  | -0.6038 | 0.1476 | 0.48 | -0.81 | -23.776 |  | 7.608 | 0.454 |  | 31.61 | -40.9085 | -30.047 | -0.2 | 16.8058 |  | 26.6571 | -10.0196 | -10.6388 | 2.491 |  |  | -10.1641 | -35.8494 | 8.1234 | -21.8284 | 4.9203 | 5.1049 | 184.2141 | -4.8889 | -6.1244 | -14.6236 | 0.6883 | 8.8644 | 9.0673 | -0.1317 | -18.7953 | -16.7874 | -15.51 | 16.9689 | 20.3524 | 56.1708 | 56.4251 | -29.0829 | 23.687 |  |  | -13.7738 | -15.4817 |  | 1.6634 | -17.2529 | -16.819 | -26.2062 | -26.0904 | 24.74 | 24.85 | -15.6 | -15.7 | 0.4404 | 3.52 | 67.1968 | 7.8608 | 7.7986 | -11 | -20.5 | 0.5 | 0.2 |  |  | -126.8347 | 12.3858 | -233.1937 | -30.2405 | -28.0537 | 76.0827 | 93.0021 | 79.8696 | 134.7305 | -0.3278 | 25.1553 | 23.7609 | 28.2269 | 105.9239 | -247.1548 | -1.9335 | 2.0334 | -0.7019 | 2.131 | -1.84 | -0.809 | -0.805 | -2.32 | 0.48 | 0.1348 | -6.3279 | 0.4105 | -0.8194 | 15.2 | 12.26 | 11.069 |  |  | 3.3382 | 2.7939 | 2.7392 |  | 4 | 5.2882 | 1.12 |  | 5.9171 | -18.5742 | -26.3492 | 7.8992 | 14.1599 | -22.5398 | 7.5275 | 2.5 | -19.1 | 21.5956 | -76.9673
14/01/2026 | 11:00 |  | 3.8643 | -9.2247 | -0.0131 | 14.5717 |  | 20.2427 |  | 28.0078 | 12.7016 | 12.2828 | -26.64 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.2862 | -22.1789 | 8.231 | 8.2759 | 14.3724 | 4.2637 | 1.8909 | 2.1707 |  | -1.0967 | 0.179 | 0.195 | 3.2 | 6.66 | 2.2 | -0.256 | 0.234 |  | -6.99 |  | -14.72 | -14.97 | 8.041 | 3.2045 | 25.8547 | 30.1131 | -10.1357 | -1.9548 | -1.9301 | 1.0854 | 1.149 | -11.473 | -8.9099 | 26.722 | 27.7654 | 34.5841 | 17.2591 | -4.8 | -4.9 | -29.912 | -29.5704 | -4.1398 |  | -0.2861 | 7.6812 | 5.9588 | 3.8026 | -110.7516 |  | 124.8512 | -85.1153 | -118.5779 |  |  |  | 35.0781 | 13.19 | 16.03 | 8.89 |  | -12.3199 | -11.918 | 21.291 | 19.2016 | 9.7464 | -11.8555 | -11.6611 | -0.0244 | 0.4781 |  |  |  | -1.3 | -5.03 | 40.3725 | 40.6348 | 40.0206 | 13.1284 | 13.3414 | -19.6545 | -13.3796 | -12.7023 | 4.2939 | 38.11 | 16.04 | 5.4736 | 4.7882 | -10.9 |  | -1.7618 | -1.7185 | 27.8456 |  | -9.76 | -53.5 | -53.8 | -0.3894 | 20.5767 |  | 36.373 | 22.01 | -4.44 | 15.004 | -28.3116 | -6.38 | -6.48 | 25.04 | -8.2 | -27.6727 | -14.5727 | -31.3647 | -30.2909 | 42.5145 | 9.7334 | 0.2828 | 0.7105 | -19.7625 | -20.6817 | -11.423 | 3.4704 | -58.6768 |  | -19.1228 | -17.9143 | 8.3695 | -1.3285 | -2.0063 | -27.14 | -22.1184 | -21.8558 | 9.7494 | 18.93 | 0 | 0.2 | 8.2747 | -15.2896 | -12.3335 | -12.5215 | 9.1018 | 1.8549 |  | 5.1093 |  | 4.7643 | 4.4834 | 4.6302 | 3.8073 | 5.5261 | 4.6888 | 8.8752 | 22.0519 | 21.9621 | 20.6134 | 34.5899 | 24.0201 | -15.76 | 0.0133 |  | 0.2 | 0.1 | -24.4205 |  | 7.563 | 0.471 |  | 31.64 | -41.478 | -29.8159 | -0.23 | 17.2836 |  | 26.9779 | -9.7908 | -10.2123 | 2.5352 |  |  | -9.6661 | -37.1296 | 8.5707 | -21.8691 | 4.3153 | 5.6738 | 179.7215 | -4.6015 | -6.8537 | -14.0028 | 0.7529 | 8.9669 | 8.9724 | 0 | -16.818 | -16.0778 | -15.51 | 17.4517 | 19.8678 | 55.2372 | 61.0231 | -27.5056 | 25.3012 |  |  | -13.7828 | -15.5218 |  |  | -18.4504 | -17.9286 | -23.2824 | -23.2838 | 23.63 | 23.67 | -16.6 | -16.7 | -2.7237 | 0.56 | 60.2257 | 8.8248 | 8.921 | -10.6 | -20.9 | 1.3 | 0.8 |  | -17.8671 | -123.2717 | 12.8324 | -233.0696 | -31.6896 | -29.3893 | 82.1827 | 89.5067 | 81.6688 | 138.6427 | 7.0908 | 26.7998 | 24.2308 | 28.6661 | 116.5872 | -250.7422 | 4.4634 | -3.5952 | -1.0779 | 1.553 | -1.92 | -0.783 | -0.787 | -2.48 | 0.8 | -0.049 | -6.5599 | 0.618 | -1.3748 | 14.6 | 11.49 | 12.33 |  |  | 3.6487 | 3.3821 | 2.4734 |  | 4.1 | 5.125 | 1.14 |  | 5.0018 | -17.7875 | -25.5424 | 7.4975 | 13.3663 | -22.566 | 8.121 | 2.1 | -18.5 | 22.1446 | -80.5338
14/01/2026 | 11:30 |  | 4.1334 | -9.4712 | -0.4739 | 14.6734 |  | 21.058 |  | 30.3642 | 13.7736 | 13.3235 | -28.86 |  | 11 |  |  | 3.3315 | -24.9799 | 8.8958 | 9.0313 | 15.2621 | 4.3963 | 1.8455 | 2.3172 |  | -0.9704 | 0.229 | 0.255 | 3.508 | 6.66 | 4.4 | -0.223 | 0.243 |  | -6.68 |  | -14.75 | -14.8 | 8.5085 | 3.0174 | 26.5863 | 30.9474 | -9.1652 | -2.8453 | -2.8279 | 1.0576 | 1.1691 | -10.2559 | -7.599 | 24.0324 | 25.3554 | 36.1474 | 16.2636 | -4.6 | -4.6 | -29.0654 | -29.0318 | -4.1864 |  | 0.12 | 7.6292 | 6.1117 | 4.0485 | -103.061 |  | 121.5247 | -83.3964 | -108.4107 |  |  |  | 36.5252 | 13.55 | 16.41 | 9.56 |  | -9.2388 | -9.5068 | 27.7429 | 25.5142 | 3.3277 | -12.4192 | -12.0841 | -0.017 | -0.5685 |  |  |  | -0.4 | -5.27 | 41.39 | 41.708 | 40.5876 | 9.829 | 10.2545 | -18.8263 | -9.9496 | -12.8107 | 4.7625 | 37.74 | 16.15 | 6.0986 | 5.3741 | -10.96 |  | -0.5541 | -0.814 | 31.7494 |  | -9.9315 | -56.4 | -58 | 0.7172 | 21.1377 |  | 37.1152 | 22.4 | -3.68 | 15.376 | -32.4168 | -6.04 | -6.22 | 24.7 | -7.58 | -33.0545 | -16.4545 | -33.3616 | -32.7727 | 43.7648 | 9.832 | -0.112 | 0.335 | -20.0744 | -13.8192 | -11.554 | 4.0348 | -63.5989 |  | -19.3444 | -18.2105 | 8.1534 | 0.397 | -0.7782 | -14.34 | -23.8126 | -24.255 | 8.2159 | 20.62 | -4.52 | 1.2 | 8.1102 | -11.855 | -12.3708 | -12.5095 | 9.4317 | -4.7882 |  | 4.7668 |  | 4.5649 | 4.2389 | 4.6079 | 3.2467 | 3.5166 | 3.0142 | 7.0332 | 24.0596 | 24.3371 | 20.8942 | 36.0125 | 26.5983 | -15.8 | 0.9947 | 0.1934 | -0.91 | -0.09 | -28.3364 |  | 7.501 | 0.559 |  | 26.07 | -42.7807 | -30.3158 | -0.94 | 29.8787 |  | 27.0946 | -10.264 | -10.8203 | 2.6871 |  |  | -12.5529 | -37.9022 | 9.3824 | -21.2071 | 5.2953 | 4.6265 | 181.9952 | -3.8347 | -6.2133 | -14.8395 | 0.9669 | 9.1647 | 9.2018 | 0.268 | -16.8713 | -16.6619 | -14.67 | 17.1808 | 10.9362 | 57.4973 | 61.2907 | -30.4442 | 22.6283 |  |  | -13.3384 | -13.9666 | 3.7748 |  | -15.94 | -15.3907 | -24.8135 | -24.5524 | 24.49 | 24.77 | -16.9 | -17.1 | 0.3873 | 4.08 | 72.4549 | 8.7598 | 8.5825 | -10.1 | -21.8 | -1.1 | -1.3 | -17.9787 | -17.8091 | -132.7343 | 15.7107 | -232.8707 | -31.1721 | -30.8494 | 77.4336 | 91.1021 | 75.5427 | 132.8 | 6.943 | 27.3398 | 24.7112 | 38.3751 | 111.5476 | -246.8956 | 2.7953 | -2.1441 | -1.1951 | 2.298 | -3.04 | -0.686 | -0.684 | -1.92 | 1.52 | -1.2335 | -7.3228 | 0.5875 | -0.5264 | 14.5 | 10.495 | 10.806 |  |  | 3.4607 | 3.2274 | 3.0935 |  | 5.6 | 5.3372 | 1.36 |  | 4.7439 | -17.7311 | -25.57 | 6.4287 | 12.9952 | -22.4608 | 8.6354 | 0.8 | -17.6 | 19.7208 | -71.3054
14/01/2026 | 12:00 |  | 4.4177 | -10.1441 | 4.9886 | 17.7966 |  | 13.8386 |  | 29.7806 | 13.3226 | 16.3143 | -24.42 | -33 | 11 | 9.108 | -22 | 3.5246 | -19.6925 | 8.7716 | 8.7436 | 14.8703 | 4.1482 | 1.9585 | 2.2743 |  | -1.028 | 0.442 | 0.456 | 3.519 | 2.22 |  | -0.168 | 0.245 |  | -5.23 |  | -15.34 | -15.39 | 8.6864 | 3.5294 | 26.5166 | 30.9543 | -10.6038 | 1.009 | 1.5755 | 15.6775 | 16.749 | -17.8899 | -16.3233 | 38.4971 | 39.4396 | 73.7165 | 16.4309 | -4.5 | -4.5 | -32.131 | -31.2733 | -4.1429 |  | 2.7407 | 8.7028 | 6.6668 | 4.5884 | -116.8553 |  | 124.0577 | -81.3508 | -111.826 |  |  |  | 36.595 | 12.78 | 15.37 | 10.4 |  | -10.8463 | -10.7124 | 27.7809 | 25.5931 | 2.7113 | -10.6845 | -10.7426 | 2.9628 | -1.0774 |  |  |  | -0.2 | -4.98 | 43.8242 | 43.1204 | 42.2782 | 9.9724 | 10.2292 | -19.7186 | -10.8054 | -11.9078 | 4.4987 | 37.49 | 15.84 | 6.5674 | 5.8624 | -11.25 |  | -0.3379 | -0.3691 | 32.6359 |  | -10.3018 | -58.8 | -57.5 | 0.7062 | 21.5117 |  | 37.6718 | 22.99 | -3.62 | 15.7325 | -32.5268 | -5.02 | -5.1 | 23.32 | -6.71 | -31.0182 | -15.1273 | -33.9926 | -32.8182 | 44.4154 | 10.5027 | 0.561 | 0.7044 | -21.4589 | -14.6142 | -11.317 | 4.4715 | -64.6696 |  | -18.8263 | -17.8077 | 8.1185 | 2.6845 | 1.986 | -27.652 | -23.9734 | -23.7576 | 10.7453 | 19.6 | 0 | 0.8 | 8.3753 | -8.9533 | -11.883 | -11.9751 | 8.0084 | -4.2886 |  | 5.3046 |  | 5.1158 | 4.582 | 4.7432 | 3.9715 | 4.1864 | 3.3491 | 5.6935 | 24.632 | 24.6074 | 19.5845 | 35.3743 | 28.3952 | -15.28 | -0.3035 |  | -0.76 | -0.75 | -26.8807 |  | 7.581 | 0.469 |  | 24.57 | -42.3061 | -29.7989 | -1.69 | 28.0766 |  | 27.3288 | -10.356 | -10.9724 | 2.6995 |  |  | -12.2024 | -37.5319 | 9.0236 | -20.5007 | 5.359 | 6.0186 | 185.7561 | -3.4007 | -5.6487 | -15.046 | 0.9958 | 9.2673 | 9.1464 | 0 | -18.133 | -16.6067 | -12.57 | 16.1592 | 16.1003 | 57.0989 | 59.8731 | -29.7951 | 23.2728 |  |  | -12.4912 | -13.5766 |  |  | -17.0057 | -16.6651 | -22.934 | -22.4888 | 23.97 | 23.58 | -16.6 | -16.7 | 0.195 | 0.4 | 71.0047 | 8.4554 | 8.3935 | -10.1 | -21.3 | 0 | -0.4 |  | -17.8138 | -131.5719 | 15.6612 | -236.0528 | -29.4601 | -31.3289 | 77.4036 | 92.4778 | 77.3354 | 136.1794 |  | 24.7212 | 23.434 | 34.1395 | 113.2727 |  | 2.7028 | -1.8859 | -0.9827 | 3.003 | -2.64 | -0.687 | -0.691 | -2.16 | 1.68 | -1.0233 | -7.3228 | 0.618 | -0.6424 | 15.3 | 10.84 | 10.371 |  |  | 4.3116 | 3.4433 | 2.7857 |  | 4.8 | 4.6783 | 1.33 |  | 5.2446 | -18.0862 | -25.9333 | 8.7373 | 13.601 | -22.6563 | 7.2996 | 2 | -18.5 | 19.3312 | -69.2697
14/01/2026 | 12:30 |  | 4.5765 | -10.5165 | 5.4481 | 17.4359 |  | 15.1312 |  | 30.0062 | 13.3626 | 16.4764 | -22.2 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.5889 | -14.6517 | 7.8749 | 7.5836 | 13.2959 | 3.2333 | 2.0555 | 2.1925 |  | -1.094 | 0.268 | 0.289 | 3.248 | 0 | 2.2 | -0.007 | 0.234 |  | -5.79 |  | -15.11 | -15 | 8.5639 | 3.9915 | 23.9299 | 28.5316 | -10.884 | 1.9126 | 2.0143 | 17.537 | 14.7761 | -19.9949 | -16.979 | 43.1198 | 39.167 | 75.5227 | 18.1288 | -5.4 | -5.4 | -33.1796 | -32.8871 | -3.9667 |  | 1.1654 | 8.1836 | 6.1704 | 4.2166 | -132.9691 |  | 125.9499 | -79.1635 | -131.1784 |  |  |  | 34.4394 | 12.07 | 15.08 | 7.99 |  | -5.8899 | -5.622 | 25.7163 | 23.2796 | 3.8043 | -15.7533 | -15.8456 | 0.837 | -0.5766 |  |  |  | 0.4 | -4.98 | 39.3318 | 39.5591 | 38.5375 | 13.4698 | 13.4585 | -19.9833 | -10.8083 | -14.2106 | 3.8052 | 37.47 | 16.07 | 6.4111 | 5.5695 | -10.86 |  | 0.0665 | -0.0574 | 37.6292 |  | -9.8631 | -56.6 | -57.4 | 0.1373 | 21.5117 |  | 38.2285 | 22.96 | -3.35 | 15.934 | -36.8921 | -4.61 | -4.74 | 23.46 | -8.05 | -34.3818 | -17.1 | -31.5333 | -30.5818 | 41.9588 | 10.0666 | -0.3529 | 0.1655 | -23.4166 | -15.0139 | -10.64 | -0.873 | -60.335 |  | -19.0047 | -17.9119 |  | 7.7818 | 6.7019 | -32.26 | -25.4995 | -25.1904 | 9.4867 | 20.27 | -3.86 | 0 | 8.9915 | -0.3041 | -10.4853 | -10.6385 | 7.1009 | -3.9575 |  | 4.8555 |  | 4.5515 | 4.5149 | 4.7473 | 3.7872 | 0.8373 | 0.8373 | 4.1864 | 22.7746 | 22.641 | 19.2756 | 35.2369 | 28.9128 | -15.6 | 0.5077 | 0.1998 | -0.48 | -1.32 | -29.6045 |  | 7.463 | 0.361 |  | 22.85 | -41.7045 | -29.5547 | -2.14 | 24.6142 |  | 27.2233 | -9.5369 | -9.9513 | 2.717 |  |  | -11.0584 | -34.8689 | 8.2499 | -21.2365 | 4.7178 | 5.3568 | 180.9944 | -5.4044 | -7.7955 | -13.0761 | -0.6752 | 8.945 | 9.0673 | -1.3763 | -20.2684 | -18.5615 | -18.02 | 19.1508 | 19.0034 | 52.1585 | 58.3534 | -34.2312 | 19.3054 |  |  | -13.0529 | -15.0473 |  |  | -18.9558 | -18.3296 | -23.4796 | -23.4337 | 26.88 | 26.64 | -15.6 | -15.6 | 0.1071 | 2.48 | 62.0951 | 8.4218 | 8.3501 | -11 | -17.5 | 1.3 | 1.1 |  |  | -144.263 | 6.9816 | -229.1925 | -27.4204 | -32.0839 | 71.3073 | 100.1498 | 81.1808 | 127.9061 |  | 20.9333 | 20.7689 | 30.9035 | 97.1155 | -242.2822 | -8.7572 | 7.7502 | -0.8655 | 2.57 | -2.32 | -0.828 | -0.831 | -2.32 | 2.32 | -1.0291 | -8.1437 | -0.9934 | 3.4287 | 15.1 | 11.344 | 10.359 |  |  | 4.0618 | 3.1578 | 3.1642 |  | 2.1 | 6.7258 | 1.16 |  | 6.1554 | -19.289 | -26.6174 | 9.4302 | 15.0924 | -23.3921 | 7.2366 | 4.6 | -20.7 | 31.7589 | -74.8485
14/01/2026 | 13:00 |  | 4.8065 | -10.7454 | 6.0586 | 17.9628 |  | 14.7813 |  | 29.3249 | 13.0116 | 16.0358 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 |  | 3.6568 | -8.3498 | 7.5781 | 7.6295 | 12.9534 | 3.2812 | 2.0085 | 2.2817 |  | -0.9974 | 0.151 | 0.177 | 3.453 | 0 | -2.2 | 0.216 | 0.231 |  | -6.37 |  | -15.86 | -15.64 | 7.8967 | 3.5162 | 21.8778 | 26.5228 | -9.2657 | 3.8498 | 3.6904 | 0.8598 | 0.4186 | -19.1691 | -16.971 | 35.0696 | 36.2734 | 81.8454 | 20.1157 | -5.9 | -5.8 | -36.9077 | -36.851 | -4.0764 |  | 1.5809 | 8.2002 | 5.328 | 3.6886 | -161.4429 |  | 129.7952 | -66.5653 | -142.2076 |  |  |  | 31.1661 | 11.56 | 14.58 | 7.06 |  | -8.1672 | -7.8993 | 25.9484 | 23.7351 | 0.7691 | -12.5708 | -12.6218 | 1.6472 | 0.0255 |  |  |  | -1.3 | -5.2 | 41.4833 | 40.9887 | 40.3777 | 17.3527 | 17.7062 | -22.6856 | -12.3028 | -15.3892 | 3.7171 | 37.75 | 15.83 | 6.0986 | 5.2765 | -10.47 |  | -0.831 | -0.7751 | 34.1359 |  | -9.4509 | -58.6 | -57 | 0.1508 | 21.5117 |  | 37.8574 | 23.18 | -3.07 | 14.3375 | -34.822 | -4.78 | -4.86 | 23.17 | -9.07 | -34 | -16.3727 | -31.8904 | -31 | 40.2931 | 8.5018 | -1.1814 | -1.0621 | -20.1815 | -15.1522 | -10.442 | -13.3336 | -58.162 |  | -18.8052 | -17.5586 |  | 6.1065 | 4.5436 | -27.652 | -25.1805 | -24.7244 | 8.5606 | 19.51 | -2.49 | 0.3 | 8.6232 | -3.1357 | -10.6493 | -10.79 | 6.0986 | -3.631 |  | 5.3698 |  | 5.1262 | 4.2779 | 4.4859 | 3.4459 | 1.842 | 1.6746 | 9.8799 | 23.7312 | 23.3032 | 22.2871 | 36.8723 | 25.5045 | -18.04 | -0.7082 | 0.2181 | 0.41 | -1.19 | -25.4133 |  | 7.324 | 0.531 |  | 22.82 | -41.9243 | -29.7066 | -2.39 | 24.5602 |  | 25.9182 | -10.0256 | -10.6172 | 2.6284 |  |  |  | 21.5072 | 8.0212 | -21.125 | 4.3427 | 4.8209 | 175.7267 | -5.3745 | -5.2096 | -14.0097 | -0.4981 | 8.674 | 8.743 | -1.2951 | -17.1902 | -15.9547 | -16.34 | 19.5848 | 22.1467 | 53.4147 | 62.9093 | -27.497 | 25.8869 |  |  | -13.7218 | -15.9278 |  |  | -19.3019 | -18.3735 | -20.9789 | -20.7933 | 22.34 | 22.47 | -17.2 | -17.4 | 0.195 | -1.12 | 68.831 | 8.3772 | 8.3129 | -11.8 | -19.6 | 1.8 | 1.2 |  |  | -131.2765 | 9.7351 | -235.6456 | -30.2171 | -33.6061 | 80.4904 | 88.6493 | 82.0556 | 140.5622 |  | 26.4066 | 23.9644 | 30.1082 | 118.215 | -251.1777 | 3.2756 | -3.0077 | -1.0291 | 3.128 | -2.08 | -0.906 | -0.912 | -2.8 | 2.64 | -0.7198 | -8.1132 | 0.0015 | 3.5752 | 12.5 | 6.947 | 6.715 |  |  | 3.026 | 3.6474 | 3.1807 |  | 2.9 | 6.9954 | 1.12 |  | 5.3458 | -18.5727 | -25.1189 | 7.5235 | 14.3525 | -21.2299 | 6.6787 | 3.9 | -19.8 | 30.7725 | -86.1903
14/01/2026 | 13:30 |  | 4.5862 | -10.5044 | 6.824 | 15.672 |  | 14.0257 |  | 26.0295 | 11.1507 | 14.3424 | -19.98 |  |  | 7.452 | -22 | 3.4667 | -9.7481 | 6.6252 | 6.5319 | 11.4139 | 3.0807 | 0.8611 | 2.2258 |  | -1.0083 | 0.11 | 0.116 | 3.139 | 0 | -2.2 | 0.012 | 0.222 |  | -6.81 |  | -15.22 | -15.25 | 7.0456 | 3.6557 | 27.3863 | 29.5655 | -10.6115 | -1.3739 | -2.1904 | 18.4611 | 14.3694 | -17.8664 | -15.428 | 39.4961 | 38.7814 | 87.3683 | 18.4842 | -5.3 | -5.3 | -31.2299 | -30.7482 | -3.8602 |  | -2.0529 | 7.0014 | 5.519 | 3.8417 | -165.9291 |  | 127.7199 | -64.0158 | -149.7664 |  |  |  | 28.2521 | 11.31 | 14.33 | 5.69 |  | -12.0519 | -11.5161 | 15.0673 | 12.6421 | 5.0076 | -9.4257 | -9.3734 | -0.359 | 3.8046 |  |  |  | -8.6 | -5.02 | 40.9884 | 40.9868 | 39.9118 | 18.5187 | 18.1776 | -19.7585 | -14.3204 | -14.3857 | 3.7198 | 38.72 | 15.87 | 5.0049 | 4.2999 | -9.87 |  | -4.5843 | -4.6163 | 37.7625 |  | -8.7826 | -54.1 | -54.7 | -1.3818 | 21.3247 |  | 37.6718 | 22.69 | -3.72 | 13.4385 | -37.1021 | -4.21 | -4.27 | 20.8 | -10.73 | -34.3455 | -17.7182 | -32.5705 | -31.6091 | 38.5433 | 7.4835 | -2.948 | -2.7367 | -23.43 | -15.0896 | -10.039 | -15.5844 | -55.6711 |  | -19.2739 | -18.1367 |  | 8.8286 | 7.82 | -34.82 | -27.2681 | -27.0634 | 10.3923 | 20.22 | 0 | 0 | 8.8232 | 2.2571 | -11.4122 | -11.5567 | 7.5079 | -3.8536 | 0 | 5.4015 |  | 5.0688 | 4.3282 | 4.5738 | 3.1521 | 5.6935 | 6.0284 | 8.0379 | 22.4994 | 22.7576 | 21.3941 | 36.6135 | 26.6276 | -16.23 | 0.4015 | 0.1998 | -0.68 | -0.12 | -28.6445 | 2.2071 | 7.228 | 0.426 |  | 22.93 | -42.3853 | -30.5183 |  | 24.9951 |  | 25.5035 | -9.6291 | -10.1215 | 2.5377 |  |  |  | -33.2937 | 9.147 | -21.1892 | 4.0882 | 4.4927 | 174.978 | -4.4804 | -5.4798 | -13.9958 | 0.2833 | 8.1686 | 8.2288 | -0.291 | -14.5783 | -13.7579 | -17.18 | 18.2026 | 17.9986 | 54.3883 | 67.2349 | -25.4233 | 27.2349 |  |  | -11.5709 | -13.3173 |  | 5.1579 | -18.5823 | -18.1154 | -20.0169 | -19.9079 | 20.12 | 20.27 | -16.3 | -16.5 | 0.0357 | -1.28 | 64.3569 | 6.0722 | 5.9315 | -11.8 | -18.8 | 1.7 | 1.2 | -18.3801 | -18.4343 | -135.493 | 7.1558 | -236.4589 | -29.5878 | -36.0621 | 85.4888 | 84.4702 | 79.1074 | 143.8003 |  | 24.6542 | 20.419 | 29.4372 | 124.9949 | -255.1246 | 9.3727 | -7.0672 | -1.0779 | 3.55 | -1.52 | -0.725 | -0.727 | -3.28 | 2.72 | -1.2022 | -8.2017 | -0.322 | 5.0126 | 13.7 | 8.145 | 7.438 |  |  | 3.5454 | 3.4103 | 3.2276 |  | 1.6 | 8.8368 | 1.11 |  | 4.6138 | -18.2337 | -24.2808 | 7.0466 | 13.3313 | -20.4632 | 6.2893 | 5.1 | -20.7 | 32.4135 | -87.5705
14/01/2026 | 14:00 |  | 4.6291 | -10.8088 | 7.1928 | 12.4601 |  | 11.7918 |  | 25.1866 | 10.9737 | 14.2021 | -22.2 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.7732 | -11.0492 | 7.0286 | 7.0292 | 12.1783 | 3.4082 | 1.8611 | 2.2564 |  | -1.0598 | 0.131 | 0.117 | 3.248 | 0 | -2.2 | 0.125 | 0.22 |  | -7.03 |  | -15.59 | -15.65 | 7.1788 | 3.5992 | 27.188 | 29.1317 | -10.7108 | -2.4903 | -2.2038 | 15.292 | 21.7184 | -20.2397 | -16.2494 | 44.7089 | 42.5269 | 88.4051 | 18.2247 | -5.2 | -5.2 | -31.9207 | -30.5306 | -3.868 |  | -1.2168 | 7.264 | 5.5317 | 3.6071 | -168.6147 |  | 128.5439 | -75.6045 | -155.9464 |  |  |  | 30.5175 | 11.82 | 14.69 | 7.04 |  | -13.9273 | -13.2576 | 18.5551 | 15.8152 | 3.8573 | -3.7897 | -3.6945 | -0.3459 | 3.5795 |  |  |  | -10.1 | -5.02 | 45.5873 | 45.4989 | 44.442 | 16.9315 | 16.7219 | -19.3369 | -13.741 | -13.6376 | 4.1008 | 36.16 | 14.81 | 4.8486 | 4.2023 | -9.87 |  | -4.3923 | -4.5612 | 31.07 |  | -8.8015 |  | -57.4 | -0.011 | 21.6988 |  |  | 22.76 | -3.87 | 13.671 | -32.2418 | -4.14 | -4.21 | 21.04 | -10.1 | -30.4545 | -14.9273 | -31.3828 | -30.7364 | 41.6472 | 10.0201 | 0.4174 | 0.4778 | -20.8673 | -15.3638 | -9.669 | -4.9616 | -52.0849 |  | -18.3754 | -17.5306 |  | 7.4064 | 4.8509 | -26.116 | -25.4931 | -25.138 | 9.4338 | 19.83 | 0 | 1.9 | 8.3511 | 1.0715 | -11.4882 | -11.5892 | 7.8971 | -3.5363 |  | 5.1042 |  | 4.8314 | 4.3512 | 3.922 | 2.8645 | 8.7077 | 8.3728 | 7.703 | 22.7244 | 22.1199 | 20.6183 | 36.3662 | 28.3952 | -15.95 | 0.8959 | 0.1916 | -0.74 | -0.46 | -28.4537 |  | 7.38 | 0.432 |  | 24.42 | -41.4099 | -29.3655 |  | 27.0438 |  | 26.5779 | -9.6405 | -10.1476 | 2.529 |  |  |  | -33.8266 | 8.9175 | -21.6695 | 3.9767 | 4.8855 | 175.851 | -3.8209 | -6.5079 | -14.1776 | 1.3134 |  | 8.2051 | 1 | -14.781 | -13.345 | -14.25 | 17.0425 | 16.9982 | 58.1182 | 69.6559 | -26.1131 | 26.9653 |  |  | -10.648 | -14.6615 |  |  | -18.5164 | -17.5715 | -21.3171 | -21.897 | 17.16 | 17.35 | -15.9 | -16.2 | 0.0705 | -0.08 | 57.3408 | 8.3779 | 8.2992 | -11.4 | -17 | 2.5 | 2 | -18.0267 | -17.9706 | -135.9247 | 4.9394 | -237.4619 | -32.6063 | -37.7199 | 88.9797 | 75.5342 | 86.2913 | 147.2675 |  | 24.5855 | 24.4018 | 27.63 | 134.2968 | -257.2512 | 19.5789 | -16.6005 | -1.781 | 3.25 | -1.2 | -0.721 | -0.726 | -3.84 | 2.64 | -1.1728 | -8.2322 | 0.9964 | 4.9241 | 13.1 | 7.094 | 7.359 |  |  | 3.6714 | 3.592 | 2.6901 |  | 0.8 | 8.6061 | 1.09 |  | 3.3606 | -18.1046 | -24.7313 | 5.732 | 14.1339 | -21.6642 | 6.6535 | 5.8 | -21.3 | 27.8744 | -83.0246
14/01/2026 | 14:30 |  | 4.6045 | -10.5885 | 6.8516 | 12.8509 |  | 12.5383 |  | 28.0151 | 12.4416 | 15.509 | -24.42 |  |  | 7.452 | -22 | 3.4352 | -12.3405 | 7.7964 | 7.6639 | 13.4323 | 4.2072 | 2.016 | 2.2 |  | -1.0725 | 0.061 | 0.077 | 3.201 | 2.22 | 2.2 | 0.066 | 0.229 |  | -7.13 |  | -15.78 | -15.85 | 7.5764 | 3.3453 | 29.7487 | 32.529 | -9.2423 | -0.7968 | -0.7426 | 2.2368 | 2.5488 | -14.9222 | -13.0737 | 30.1035 | 30.8089 | 89.8949 | 17.4307 | -5.3 | -5.3 | -32.4964 | -32.3625 | -4.103 |  | 1.0631 | 7.7775 | 5.7627 | 3.8516 | -171.3919 |  | 134.8002 | -80.4836 | -146.0016 |  |  |  | 35.637 | 12.07 | 14.97 | 12.67 |  | -16.0707 | -15.9367 | 21.3478 | 19.1053 | 0.3483 | -7.3962 | -7.2659 | 0.9725 | 0.8764 |  |  |  | -3.5 | -5.3 | 47.3707 | 47.4669 | 45.2314 | 14.8999 | 15.4244 | -21.5767 | -12.7057 | -15.4318 | 4.4127 | 38.57 | 16.31 | 6.2549 | 5.4718 | -10.99 |  | -2.0098 | -1.8065 | 29.8576 |  | -9.9815 | -58.6 | -60.5 | 0.7587 | 22.2598 |  | 38.414 | 23.35 | -3.69 | 15.0815 | -29.7867 | -4.02 | -4.08 | 21.41 | -7.3 | -29.2909 | -13.8818 | -35.0724 | -34.1182 | 46.1857 | 12.8761 | 3.0164 | 3.0505 | -22.3407 | -13.614 | -10.535 | -1.9243 | -48.8464 |  | -18.7408 | -17.8242 |  | 9.6745 | 8.2855 | -33.796 | -28.7127 | -28.6668 | 11.1557 | 20.06 | -2.28 | 0 | 8.4548 | 4.6668 | -12.06 | -12.2212 | 8.357 | -4.9469 |  | 5.1039 |  | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | 7.0332 | 26.0867 | 25.7567 | 20.8012 | 34.2332 | 23.5074 | -18.01 | 1.1962 | 0.2181 | -0.05 | 0.61 | -28.6988 |  | 7.539 | 0.543 | 2.3652 | 25.07 | -41.5936 | -30.6113 |  | 27.8668 |  | 26.1859 | -10.0516 | -10.5142 | 2.6365 |  |  | -11.1626 | -37.2097 | 8.4423 | -20.9047 | 5.4139 | 5.2779 | 178.552 | -3.2595 | -5.467 | -15.1119 | 0.6375 | 8.4323 | 8.5689 | -0.1 | -11.4028 | -9.2314 | -13.41 | 14.2878 | 7.4563 | 63.4946 | 77.8655 | -22.23 | 30.8603 |  |  | -12.8023 | -14.1679 |  |  | -17.6869 | -17.61 | -19.6086 | -19.7158 | 12.12 | 12.27 | -16.7 | -16.8 | 0.195 | -0.4 | 68.1142 | 6.3968 | 6.285 | -11 | -17.9 | 0.9 | 0.3 | -17.9717 |  | -137.4058 | 1.9943 | -238.1336 | -30.5468 | -37.3559 | 101.0196 | 67.4289 | 91.5516 | 153.5109 | 6.943 | 25.7419 | 25.7282 | 18.5758 | 148.2766 | -259.3567 | 33.4081 | -25.0227 | -1.7322 | 3.209 | -0.24 | -0.915 | -0.919 | -4.56 | 2.88 | -0.8408 | -8.3207 | 2.0523 | 4.4541 | 12.9 | 5.895 | 7.299 |  |  | 3.1219 | 3.4021 | 3.1567 |  | 1.4 | 8.487 | 1 |  | 0 | -16.9874 | -24.1919 | 5.3206 | 13.5647 | -21.2001 | 6.9491 | 5 | -20.3 | 25.9685 | -77.2595
14/01/2026 | 15:00 |  | 4.5658 | -10.5401 | 6.1606 | 15.0458 |  | 12.7405 |  | 28.3454 | 12.4646 | 15.5052 | -22.2 |  |  | 7.452 | -24.2 | 3.2793 | -12.2871 | 7.9494 | 7.8961 | 13.4753 | 3.3028 | 1.8246 | 2.227 |  | -0.7074 | 0.012 | 0.033 | 3.413 | 2.22 |  | 0.095 | 0.248 |  | -7.38 |  | -15.4 | -15.47 | 8.0385 | 3.2237 | 29.9266 | 32.4686 | -9.5728 | -2.1816 | -2.1451 | 2.607 | 3.1008 | -14.9246 | -13.1908 | 28.7758 | 32.4162 | 97.8 | 18.135 | -5.5 | -5.4 | -31.0887 | -30.8263 | -4.191 |  | -0.6385 | 7.5034 | 5.8594 | 3.9149 | -175.6035 |  | 160.1001 | -96.4413 | -143.0566 |  |  |  | 36.585 | 12.26 | 15.76 | 12.83 |  | -11.6501 | -11.3822 | 17.6216 | 14.3175 | 6.1421 | -14.6441 | -14.629 | -0.8548 | 3.1615 |  |  |  | -6.6 | -5.18 | 42.7912 | 43.0944 | 42.9556 | 21.7259 | 21.9623 | -19.1042 | -22.1786 | -13.0967 | 4.3143 | 37.97 | 16.22 | 6.0986 | 5.3741 | -10.95 |  | -3.8796 | -3.6777 | 41.9876 |  | -9.8576 | -61.2 | -61.4 | 0.0983 | 21.1377 |  | 37.1152 | 22.71 | -3.16 | 15.376 | -39.4122 | -4.09 | -4.17 | 22.06 | -6.97 | -36.4364 | -17.5727 | -35.4428 | -34.0091 | 41.2394 | 7.4358 | -3.0867 | -2.5561 | -21.6851 | -13.7513 | -10.458 | 20.6705 | -51.6327 |  | -18.8324 | -17.6407 | 0 | 12.251 | 10.7221 | -34.308 | -29.8056 | -29.8444 | 9.8452 | 19.84 | 0 | 0 | 5.8082 | 8.157 | -12.1145 | -12.3114 | 8.6449 | -5.222 |  | 5.0601 |  | 4.7687 | 0 | 0 |  | 5.861 | 5.5261 | 7.3681 | 24.0301 | 24.4219 | 21.8278 | 36.8065 | 26.6276 | -16.02 | 1.0021 | 0.1623 | -0.74 | 0.18 | -26.2906 |  | 7.47 | 0.366 |  | 26.23 | -43.5611 | -31.9731 | -1.75 | 29.6771 |  | 26.3696 | -10.3791 | -10.9518 | 2.6129 |  |  | -11.9445 | 21.7915 | 9.3915 | -20.9552 | 6.1063 | 5.0274 | 177.2795 | -3.1338 | -4.8521 | -15.1813 | 0.7369 | 8.63 | 8.7271 | 0.4889 | -10.9559 | -9.3271 | -12.99 | 14.2582 | 4.7079 | 67.8823 | 73.7507 | -21.6866 | 32.5365 |  |  | -13.3258 | -13.8629 |  |  | -18.033 | -17.5111 | -19.2048 | -18.9335 | 10.57 | 10.35 | -16.5 | -17.1 | 0.3177 | -1.6 | 74.2175 | 6.7299 | 6.7846 | -11 | -18.8 | 1.3 | 0.8 |  | -17.981 | -137.2802 | 7.97 | -239.8953 | -31.699 | -35.5856 | 102.0845 | 61.7386 | 91.4378 | 155.8599 |  | 23.4787 | 23.5662 | 19.7401 | 153.5671 |  | 35.1583 | -26.3628 | -1.8494 | 3.41 | -0.96 | -0.838 | -0.84 | -4.4 | 3.12 | -0.7584 | -8.1132 | 2.3758 | 3.0777 | 13.4 | 6.778 | 7.429 |  |  | 3.6745 | 2.6734 | 2.7822 |  | 3.4 | 7.4431 | 0.99 |  | 0 | -16.8079 | -24.2404 | 4.781 | 11.9926 | -21.4312 | 7.9287 | 3.7 | -19.6 | 19.3892 | -64.7174
14/01/2026 | 15:30 |  | 4.5414 | -10.5146 | 6.8472 | 15.1805 |  | 12.5621 |  | 28.1968 | 12.8016 | 15.783 | -24.42 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 2.6572 | -13.8305 | 7.945 | 7.9054 | 13.3464 | 3.4902 | 1.8668 | 2.2707 |  | -0.594 | 0.186 | 0.183 | 4.22 | 2.22 | 2.2 | -0.151 | 0.25 |  | -7.03 |  | -14.61 | -14.64 | 6.975 | 2.9843 | 29.4295 | 32.1461 | -10.4173 | -3.5888 | -3.4803 | 11.2157 | 18.7649 | -16.2584 | -15.0476 | 37.6368 | 41.1557 | 82.7102 | 18.1711 | -5.2 | -5.1 | -28.4794 | -29.3475 | -3.959 |  | -4.5899 | 7.7308 | 5.8712 | 3.9652 | -164.4032 | 94.6074 | 94.4853 | -110.7347 | -115.8332 |  |  |  | 36.4553 | 12.03 | 15.27 | 11.84 |  | -9.2388 | -8.9709 | 14.6879 | 12.1655 | 1.6997 | -11.8182 | -11.9484 | -4.1501 | 8.1553 |  |  |  | -16.4 | -5.25 | 43.6234 | 43.3262 | 42.3385 | 31.3821 | 31.3112 | -15.8793 | -35.1114 | -9.0059 | 4.3947 | 37.38 | 15.94 | 5.6299 | 4.8859 | -10.64 |  | -8.9242 | -8.7998 | 45.3291 |  | -9.5805 | -63.2 | -62.9 | 0.1117 | 19.8287 |  | 35.0742 | 21.06 | -2.83 | 15.5155 | -44.1775 | -4.05 | -4.16 | 21.76 | -6.92 | -42.0182 | -20.6364 | -34.0079 | -33.0455 | 38.3993 | 4.296 | -5.6584 | -5.5351 | -21.3573 | -13.7097 | -10.765 | 30.5867 | -49.8518 |  | -19.511 | -18.4 |  | 11.626 | 10.1946 | -31.748 | -29.5127 | -29.4764 | 8.6215 | 20.02 | -3.09 | 0 | 5.7687 | 6.9853 | -12.4502 | -12.5123 | 8.2844 | -5.2356 |  | 4.9209 |  | 4.7655 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.5166 | 8.0379 | 22.5435 | 22.5137 | 23.3079 | 36.8872 | 25.8952 | -15.78 | 0.5077 | 0.2181 | -0.54 | 0.71 | -26.3024 |  | 7.45 | 0.539 |  | 26.35 | -44.4402 | -33.6302 | -1.45 | 29.4301 | -0.1 | 26.4161 | -10.3942 | -11.0301 | 2.6815 |  |  | -11.6745 | 21.6722 | 8.7223 | -20.6065 | 4.0581 | 4.1957 | 179.7004 | -2.8657 | -4.955 | -15.5979 | 1.2624 | 8.5934 | 8.7034 | 1 | -10.921 | -9.0497 | -11.31 | 14.849 | 4.7582 | 70.4449 | 73.4832 | -20.4068 | 32.5745 |  |  | -14.1054 | -15.54 |  |  | -16.3136 | -15.8082 | -19.0371 | -19.0947 | 8.29 | 8.54 | -15.6 | -16 | 0.1767 | -1.84 | 63.7318 | 8.5682 | 8.5026 | -11 | -18.8 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7357 | -135.1185 | 4.8841 | -238.5075 | -30.2188 | -35.723 | 102.2307 | 61.5454 | 85.547 | 153.7444 |  | 23.3123 | 23.5634 | 24.049 | 152.4101 |  | 39.6797 | -31.8538 | -2.6233 | 3.913 | -0.72 | -0.86 | -0.871 | -4.16 | 2.88 | -0.7264 | -8.4062 | 1.8753 | 3.5172 | 13.4 | 8.704 | 7.788 |  |  | 3.2002 | 2.6692 | 2.6507 |  | 2.4 | 7.1507 | 0.93 |  | 2.6773 | -17.351 | -24.0885 | 4.9022 | 12.632 | -20.4462 | 7.0422 | 4.2 | -20.1 | 21.271 | -60.9242
14/01/2026 | 16:00 |  | 4.1256 | -9.922 | 7.3644 | 15.3983 |  | 12.4411 |  | 28.6401 | 12.8666 | 15.8994 | -22.2 | -33 | 8.8 |  |  | 2.7743 | -10.8894 | 8.3882 | 8.1778 | 14.2263 | 4.3966 | 2.0081 | 2.3348 |  | -0.4855 | 0.04 | 0.056 | 4.207 | 0 | 0 | 0.123 | 0.251 |  | -7.78 |  | -15.07 | -15.04 | 5.6388 | 3.6064 | 28.5769 | 31.088 | -8.4381 | -2.6288 | -2.6057 | 2.0965 | 2.6584 | -15.4579 | -13.5715 | 30.8197 | 32.2555 | 95.286 | 19.8384 | -6 | -6.1 | -30.187 | -30.1135 | -4.0867 |  | -4.1142 | 7.5412 | 5.4046 | 3.6618 | -181.4325 | 95.706 | 95.6755 | -105.8751 | -133.3177 |  |  |  | 36.4453 | 11.87 | 15.17 | 10.73 |  | -7.8993 | -7.2295 | 14.1957 | 11.8342 | 4.8112 | -13.6078 | -13.5198 | -4.0314 | 9.286 |  |  |  | -19.2 | -5.04 | 42.0437 | 42.7892 | 41.2998 | 35.8876 | 36.2082 | -17.9992 | -38.0641 | -11.2008 | 4.2879 | 37.28 | 15.94 | 5.4736 | 4.7882 | -10.75 |  | -10.2673 | -9.9838 | 47.3783 |  | -9.6351 | -63.4 | -62.9 | -0.0757 | 18.7066 |  | 33.9609 | 20.01 | -2.7 | 14.539 | -46.7327 | -4.13 | -4.21 | 22.14 | -7.46 | -42.0909 | -21.5727 | -33.0856 | -32.0273 | 34.7302 | 2.6004 | -7.6938 | -8.1177 | -23.0746 | -13.5865 | -10.797 | 25.3642 | -48.8663 |  | -19.2349 | -18.1175 |  | 11.6985 | 10.5216 | -37.892 | -28.4237 | -28.477 | 9.9562 | 20.28 | -2.39 | 0 | 5.4271 | 8.4239 | -12.1717 | -12.2285 | 9.6109 | -5.4359 |  | 4.4452 |  | 4.1633 |  | 0 |  | 2.3444 | 1.6746 | 9.545 | 21.6211 | 21.6135 | 23.3208 | 37.0863 |  | -15.37 | 0.7219 | 0.2007 | -1.33 | 0.16 | -26.2461 |  | 7.554 | 0.555 |  | 26.47 | -44.847 | -33.6931 | -1.43 | 30.2008 |  | 26.7546 | -9.9308 | -10.6639 | 2.7349 |  |  | -11.7394 | -37.3309 | 9.2382 | -21.1398 | 5.9718 | 6.0023 | 177.8709 | -3.4031 | -6.1595 | -14.7112 | 0.8705 | 8.7326 | 8.7825 | 0.1651 | -10.7165 | -7.8168 | -14.25 | 16.4443 | 7.096 | 64.9669 | 73.22 | -21.4076 | 31.1048 |  |  | -13.3453 | -13.66 |  |  | -18.9448 | -18.3626 | -17.2556 | -17.5 | 12.67 | 12.89 | -18.8 | -19.3 | 0.054 | -2.96 | 76.302 | 6.1603 | 6.0785 | -11.8 | -23 | 1.7 | 1.2 |  | -18.0131 | -133.4344 | 0.3936 | -240.5824 | -30.3016 | -36.6481 | 103.0857 | 63.949 | 93.4718 | 155.3955 | 31.9725 | 24.3298 | 23.7962 | 16.5649 | 152.8043 | -258.377 | 35.4905 | -25.9179 | -1.3806 | 4.139 | -1.68 | -0.577 | -0.581 | -3.2 | 2.32 | -0.8144 | -7.7928 | 2.9007 | -1.6098 | 12 | 7.083 | 7.517 | 2.392 |  | 2.9524 | 2.9872 | 2.8507 |  | 6.1 | 4.3012 | 0.89 |  | 0 | -17.0865 | -24.4194 | 5.0773 | 12.4085 | -20.7241 | 7.321 | 0.4 | -16.8 | 23.7798 | -69.7298
14/01/2026 | 16:30 |  | 3.7981 | -9.468 | 5.1285 | 14.406 |  | 19.5387 |  | 28.6262 | 12.6596 | 15.8065 | -24.42 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.3336 | -9.1323 | 8.38 | 7.9639 | 14.2506 | 4.8441 | 2.0933 | 2.2345 |  | -0.3876 | 0.018 | 0.022 | 4.123 | 2.22 | 2.2 | 0.041 | 0.247 |  | -7.94 |  | -14.94 | -14.9 | 7.6209 | 3.1714 | 27.1756 | 29.3668 | -9.4891 | -4.6029 | -4.1024 | 16.0942 | 17.4872 | -17.5423 | -16.5281 | 34.4793 | 45.3624 | 82.0699 | 18.9884 | -5.5 | -5.5 | -29.823 | -29.3404 | -4.0247 |  | -7.0141 | 7.3999 | 4.4447 | 3.0089 | -170.0491 | 92.4405 | 92.1659 | -100.5047 | -131.1935 |  |  |  | 35.3276 | 11.37 | 14.47 | 9.97 |  | -6.5597 | -6.5597 | 13.7502 | 11.0969 | 5.739 | -15.9934 | -16.3949 | -5.1928 | 10.3406 |  |  |  | -21.1 | -4.76 | 40.476 | 40.2442 | 39.9806 | 37.6769 | 37.8328 | -16.7655 | -40.24 | -11.5233 | 4.8751 | 37.6 | 16.1 | 4.5361 | 3.8116 | -10.52 |  | -11.2232 | -11.0265 | 47.2153 |  | -9.4643 | -58.7 | -60.8 | -0.7385 | 17.3976 |  | 32.1054 | 18.73 | -2.42 | 13.4385 | -46.7627 | -4.1 | -4.17 | 21.08 | -8.07 | -43.4545 | -21.7455 | -32.7336 | -31.2727 | 31.424 | -0.7425 | -10.6424 | -10.6735 | -24.9598 | -11.2034 | -10.447 | 17.3262 | -40.8812 |  | -18.7762 | -17.7005 |  | 12.4323 | 11.2241 | -39.428 | -27.4416 | -27.1803 | 10.2082 | 20.5 |  |  | 5.4407 | 10.578 | -12.5945 | -12.668 | 9.3466 | -8.1854 |  | 4.937 |  | 4.6994 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0.3349 | 11.0521 | 20.4088 | 19.7517 | 24.9635 | 38.8153 | 25.6901 | -15.29 | 1.1083 |  | -0.86 | 0.49 | -26.0409 |  | 7.556 | 0.564 |  | 26.72 | -46.4814 | -34.9113 | -1.41 | 30.1854 |  | 26.5325 | -10.0549 | -10.2975 | 2.7432 |  |  | -12.1585 | -35.2472 | 9.0862 | -21.4094 | 4.5081 | 5.5221 | 180.3843 | -3.3721 | -5.9722 | -14.9212 | 2.3723 | 8.8205 | 8.8379 | 1.8207 | -7.9921 | -7.1603 | -13.41 | 15.8031 | 6.6277 | 67.669 | 80.1417 | -18.9311 | 33.6354 |  |  | -15.3601 | -15.3299 |  |  | -17.2364 | -16.7311 | -16.0002 | -15.7979 | 12.36 | 12.69 | -18.6 | -18.8 | 0.054 | -3.52 | 71.607 | 11.334 | 11.2608 | -11.9 | -22.3 | -0.2 | -0.8 |  |  | -130.6443 | -3.6465 | -241.4168 | -29.3599 | -35.6553 | 103.129 | 61.4793 | 86.9607 | 156.0327 | 36.6763 | 22.5774 | 22.0546 | 19.0467 | 157.3092 |  | 39.623 | -28.4298 | -2.8577 | 4.035 | -1.6 | 0.506 | 0.507 | -3.6 | 3.04 | -1.4881 | -8.3207 | 3.2547 | -1.0819 | 13.2 | 7.493 | 7.619 | 2.6333 | 2.9176 | 3.0357 | 3.2117 | 3.399 |  | 6.1 | 4.5462 | 0.82 |  | 2.5646 | -16.3348 | -24.1421 | 4.8811 | 12.0351 | -20.6056 | 8.2852 | 0.3 | -16.3 | 29.8736 | -78.2187
14/01/2026 | 17:00 |  | 3.4248 | -8.9697 | 6.3908 | 14.4622 |  | 18.915 |  | 27.2188 | 11.7286 | 14.8506 | -22.2 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.3435 | -12.3526 | 8.2209 | 7.9725 | 14.6027 | 4.6007 | 1.9212 | 2.2084 |  | -0.5057 | -0.014 | 0.016 | 4.151 | 0 |  | -0.172 | 0.241 |  | -8.31 |  | -14.8 | -14.8 | 7.6573 | 3.2695 | 24.7161 | 26.8307 | -14.0589 | -7.4648 | -7.6313 | 1.0717 | 1.2054 | -18.2826 | -16.9535 | 23.3371 | 24.397 | 34.1425 | 17.3185 | -4.2 | -4.2 | -25.3757 | -24.6312 | -3.6826 |  | -5.9246 | 5.2033 | 3.897 | 2.8701 | -131.7484 | 57.7105 | 58.1377 | -91.03 | -161.9531 |  |  |  | 30.4177 | 11.54 | 14.15 | 9.07 |  | -7.6314 | -6.8276 | 14.4968 | 12.5461 | 6.7952 | -23.157 | -23.2742 | -5.777 | 4.1983 |  |  |  | -8.5 | -4.4 | 34.4986 | 34.3912 | 33.5034 | 21.9907 | 22.2743 | -18.3787 | -19.3307 | -13.9153 | 4.7138 | 37.61 | 15.79 | 3.7549 | 3.0304 | -10.12 |  | -5.3087 | -5.0167 | 42.6104 |  | -9.0992 | -46.5 | -47.2 | -1.0522 | 15.9015 |  | 29.8788 | 17.01 | -2.1 | 11.7335 | -42.5424 | -4.32 | -4.39 | 21.61 | -10.33 | -38.8364 | -19.5364 | -33.1546 | -32.3818 | 29.167 | -1.1043 | -11.2468 | -11.0939 | -26.9386 | -12.4796 | -10.509 | 7.7997 | -34.776 |  | -17.6358 | -16.4753 |  | 13.4297 | 11.9706 | -40.452 | -27.2961 | -27.2454 | 11.8064 |  |  |  | 4.8104 | 15.4677 | -12.9332 | -12.9662 | 10.396 | -6.8884 | -21.5 | 4.7238 |  | 4.5016 | 0 | 0 |  | 1.6746 | 1.1722 | 12.8941 | 20.3613 | 19.9921 | 25.4869 | 40.5445 | 25.695 | -14.76 | 0.4033 | 0.1916 | -0.64 | -0.33 | -25.7812 |  | 7.427 | 0.445 |  | 25.76 | -46.513 | -35.6052 |  | 28.1026 |  | 27.0866 | -9.2217 | -9.5626 | 2.8079 |  |  | -11.2122 | -32.745 | 9.204 | -21.7968 | 8.311 | 7.9152 | 177.1673 | -4.1639 | -8.1225 | -13.374 | 2.4588 | 8.63 | 8.8063 | 1.8596 | -5.4379 | -3.7049 | -13.83 | 17.4623 | 11.2953 | 69.2249 | 87.7667 | -16.271 | 35.8905 | 0 | 0 | -11.9023 | -15.6141 |  |  | -15.539 | -14.9952 | -14.9304 | -14.8432 | 13.79 | 14.08 | -19.3 | -19 | 0.51 | -4 | 75.5102 | 10.6089 | 10.2477 | -11.8 | -23.9 | -1.1 | -1.7 |  |  | -132.0158 | -7.2311 | -236.8196 | -25.0367 | -34.6286 | 108.297 | 59.1616 | 83.6261 | 157.9233 | 39.384 | 23.7618 | 23.4537 | 21.9991 | 162.657 | -257.0404 | 49.969 | -36.4986 | -3.1873 | 3.907 | -0.96 | 0.463 | 0.46 | -3.92 | 2.72 | -1.1574 | -8.0858 | 3.1937 | -1.6678 | 13.2 | 7.937 | 8.42 | 2.4119 | 2.9592 | 3.3569 | 3.141 | 3.4499 |  | 8.1 | 4.6489 | 0.77 |  | 0 | -16.4121 | -22.6624 | 4.0577 | 12.1924 | -18.3824 | 5.8331 | -1.2 | -14.7 | 34.0146 | -85.4724
14/01/2026 | 17:30 |  | 3.2459 | -8.7294 | 7.9175 | 14.9181 |  | 17.8471 |  | 25.4723 | 11.2797 | 14.3289 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.3076 | -17.9327 | 7.7011 | 7.6665 | 13.1377 | 4.8395 | 1.9223 | 2.2872 |  | -0.5166 | -0.014 | 0.001 | 3.956 | 2.22 | -6.6 | -0.15 | 0.245 |  | -8.65 |  | -14.36 | -14.42 | 7.4742 | 3.4403 | 23.2094 | 25.3273 | -11.4947 | -9.5427 | -9.4333 | 13.3583 | 11.3773 | -18.5834 | -17.3806 | 29.4626 | 30.8754 | 17.655 | 17.4179 | -4.2 | -4.2 | -23.3287 | -22.7799 | -3.4342 |  | -8.1377 | 5.0991 | 3.934 | 2.7658 | -116.7943 | 54.9943 | 55.33 | -91.1454 | -163.6572 |  |  |  | 27.2542 | 11.02 | 13.76 | 6.89 |  | -4.4164 | -4.0145 | 11.4623 | 8.9937 | 9.5405 | -27.6321 | -27.6559 | -7.985 | 3.1819 |  |  |  | -4.9 | -4 | 30.1476 | 30.4228 | 29.36 | 22.017 | 22.139 | -15.9105 | -20.2494 | -11.4967 | 4.2282 | 35.85 | 15.08 | 3.1299 | 2.3468 | -9.89 |  | -3.9705 | -3.5889 | 38.8484 |  | -8.9041 | -43.4 | -43.5 | -1.6724 | 14.7795 |  | 28.58 | 15.85 | -2 | 12.121 | -38.8547 | -4.39 | -4.45 | 21.51 | -12.35 | -37.7091 | -18.9818 | -27.41 | -27.1364 | 24.3444 | -5.0383 | -13.5433 | -13.5199 | -23.3729 | -18.0595 | -9.611 | 6.586 | -30.1349 |  | -14.9105 | -14.0288 |  | 8.6778 | 7.5157 | -41.476 | -23.6754 | -23.4207 | 6.5807 | 20.49 |  |  | 4.2618 | 8.4301 | -12.7386 | -13.0124 | 10.2013 | -1.3566 | 0 | 5.0089 |  | 4.8509 | 0 | 0 |  | -2.3444 | -2.8468 | 12.2243 | 16.1848 | 16.2158 | 26.1284 | 42.369 | 26.9059 |  | 0.0151 | 0.1943 | -0.45 | -0.93 | -27.4324 |  | 7.403 | 0.5 |  | 24.71 | -46.3754 | -34.446 |  | 26.8444 |  | 26.4092 | -8.9835 | -9.4928 | 2.7122 |  |  |  | -30.567 | 8.355 | -21.8506 | 6.3209 | 6.1463 | 173.2542 | -5.0679 | -7.7595 | -13.1086 | 1.8747 | 8.2272 | 8.3712 | 1.1869 | -8.6745 | -6.8587 | -7.96 | 10.4832 | 23.1708 | 55.3493 | 84.3094 | -13.8682 | 38.2889 | 0 | -5.8214 | -11.8216 | -12.6801 |  |  | -14.314 | -13.7043 | -14.5013 | -14.3975 | 9.43 | 9.59 | -18.1 | -18.5 | 0.5283 | -3.6 | 76.6938 | 17.8303 | 17.4164 | -13.5 | -23 | -2 | -2.5 |  | -17.8889 | -128.1968 | -12.415 | -232.3142 | -21.2048 | -33.3958 | 99.399 | 62.6524 | 88.7967 | 148.4863 | 34.397 | 22.9191 | 22.2406 | 15.192 | 160.6432 | -248.3274 | 51.7802 | -39.3633 | -1.8274 | 2.495 | -2.08 | 0.259 | 0.261 | -2.88 | 2.96 | -2.0565 | -8.6412 | 2.7268 | -1.8143 | 15 | 9.513 | 9.293 |  |  | 3.8237 | 3.7139 | 2.8707 |  | 6.9 | 4.4898 | 0.78 |  | 0 | -16.3254 | -22.0888 | 2.9215 | 12.0581 | -17.6954 | 5.0336 | -0.3 | -15.3 | 44.3767 | -96.0701
14/01/2026 | 18:00 |  | 3.4269 | -8.9922 | 9.2697 | 14.2738 |  | 16.5671 |  | 20.069 | 8.4177 | 11.5758 | -22.2 | -26.4 |  | 1.656 | -17.6 | 3.1286 | -16.4759 | 5.1672 | 5.0856 | 9.0941 | 1.5817 | 1.8766 | 1.4327 |  | -0.4524 | -0.158 | -0.125 | 3.701 | 0 | -6.6 | -0.219 | 0.244 |  | -9.63 |  | -14.22 | -14.31 | 6.4923 | 3.7141 | 23.9551 | 26.1691 | -10.6783 | -10.2233 | -10.0381 | 17.8088 | 12.5874 | -18.8551 | -17.7837 | 31.7225 | 33.4218 | 10.9158 | 18.0752 | -3.9 | -4 | -21.183 | -23.0254 | -3.3707 |  | -9.7652 | 4.4126 | 4.022 | 2.6763 | -123.9661 | 53.3769 | 53.682 | -82.6475 | -174.7503 |  |  |  | 21.4261 | 11.86 | 11.2 | -3.95 | 6.37 | 0.0042 | 0.9419 | 5.016 | 2.4402 | 9.8201 | -32.1768 | -32.0079 | -10.491 | -1.5344 |  |  |  | -2.1 | -3.93 | 24.7793 | 24.1387 | 23.4673 | 23.0686 | 23.4223 | -14.9853 | -18.9252 | -10.566 | 3.9339 | 35.88 | 14.98 | 1.8799 | 1.2726 | -9.5 |  | -1.381 | 0.3217 | 34.1132 |  | -8.3962 | -43 | -41.2 | -2.6758 | 14.5925 |  | 28.3945 | 15.66 | -2.84 | 10.4935 | -34.877 | -1.84 | -1.9 | 15.79 | -15.55 | -35.9818 | -17.2727 | -20.4035 | -19.7727 | 17.5778 | -8.5402 | -15.6498 | -15.1338 | -23.1554 | -18.3087 | -8.855 | -0.6126 | -23.7925 |  | -10.7056 | -9.7666 |  | 10.9797 | 10.125 | -44.552 | -17.1724 | -16.9139 | 5.4632 | 20.7 | 0 |  | 3.7723 | 14.9733 | -12.5056 | -12.643 | 10.1973 | -1.5164 | 0 | 5.0878 |  | 4.7405 | 0 | 0 | 0 | -8.2054 | -7.8704 | 12.2243 | 10.6704 | 10.2814 | 27.0215 | 41.171 | 27.8825 | -14.28 | -0.6038 | 0.2007 | 0 | -2.47 | -27.4466 |  | 7.289 | 0.569 |  | 27.44 | -46.1985 | -34.3915 |  | 24.7692 |  | 25.4917 | -7.3561 | -7.7344 | 2.7071 |  |  |  | -25.7954 | 7.8846 | -22.0239 | 6.2501 | 5.9689 | 169.3369 | -6.3663 | -9.6494 | -10.8281 | 2.5411 | 8.2711 | 8.3395 | 1.6761 | -12.4995 | -10.5086 | -3.77 | 7.2088 | 38.0054 | 39.4222 | 82.6982 | -10.9161 | 41.2109 | 0 | -5.5686 | -11.6775 | -13.4431 |  |  | -15.9565 | -15.7038 | -16.2839 | -16.2133 | 8.48 | 9.2 | -19 | -19.3 | 0.0705 | -7.68 | 75.3679 | 17.2239 | 17.1403 | -16.1 | -23 | -0.3 | -0.9 |  |  | -127.4328 | -17.9725 | -233.641 | -19.6984 | -33.6193 | 97.8886 | 64.93 | 91.9933 | 149.5081 | 32.1752 | 20.2284 | 19.5235 | 16.3268 | 155.0466 | -251.699 | 46.8328 | -36.6701 | -1.615 | 0.215 | -3.92 | -0.364 | -0.36 | -0.8 | 2.64 | -2.5407 | -8.5527 | 2.1988 | -2.1958 | 14.2 | 7.999 | 7.74 |  |  | 4.0696 | 4.0086 | 3.7578 |  | 6.5 | 4.6579 | 0.72 |  |  | -15.8244 | -21.5863 | 1.4376 | 12.0695 | -17.4555 | 4.7172 | -0.2 | -15.7 | 58.0743 | -108.8581
14/01/2026 | 18:30 |  | 3.7925 | -9.3174 | 9.2615 | 13.5385 |  | 16.2888 |  | 17.4043 | 7.2348 | 10.3304 | -22.2 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 3.726 | -15.4493 | 5.1257 | 5.0444 | 8.8456 | 1.591 | 2.1118 | 0.951 |  | -0.493 | -0.157 | -0.12 | 3.689 | 0 | -4.4 | -0.554 | 0.248 |  | -9.38 |  | -14.3 | -14.42 | 4.5132 | 3.6954 | 23.2284 | 25.4898 | -12.8225 | -8.571 | -8.8642 | 10.3326 | 13.3661 | -18.7014 | -17.5059 | 29.3533 | 30.0993 | 9.0415 | 17.9369 | -3.7 | -3.7 | -24.4399 | -24.7385 | -3.5019 |  | -7.9801 | 3.1714 | 1.9047 | 1.4428 | -124.9733 | 19.9286 | 19.7455 | -61.9886 | -222.6634 |  |  |  | 20.0988 | 12.49 | 10.09 | -4.76 | 8.35 | 0.674 | 1.2098 | -0.9148 | -3.1216 | 13.5359 | -47.9134 | -47.9154 | -7.8263 | -3.9978 |  |  |  | 9.4 | -3.33 | 21.2552 | 21.4633 | 20.9929 | 10.7088 | 10.8269 | -19.3833 | -1.9289 | -16.3546 | 3.5865 | 35.74 | 14.63 | 0.7861 | 0.1007 | -8.66 |  | 2.6947 | 2.8977 | 32.8858 |  | -7.2587 | -28.3 | -26.9 | -3.8782 | 9.1692 | 16.7227 | 20.787 | 10.12 | -4.49 | 10.85 | -35.392 | -1.9 | -1.93 | 16.21 | 10.24 | -35.4909 | -17.6909 | -18.9377 | -18.3909 | 23.5502 | -4.0381 | -10.551 | -10.8502 | -24.301 | -18.1532 | -8.937 | -27.1292 | -24.0306 |  | -9.5041 | -8.2285 |  | 9.7579 | 8.235 | -44.552 | -15.2837 | -14.9634 | 6.9019 |  | 1.67 |  | 6.3208 | 15.0484 | -12.0224 | -12.2681 | 9.3999 | -1.616 |  | 5.1737 |  | 4.8933 | 4.7293 | 4.7255 | 3.7777 | -8.0379 | -8.8752 | 9.545 | 8.9022 | 9.3915 | 23.9669 | 38.7811 |  | -15.62 | 0.2092 |  | -0.51 | -0.86 | -28.3752 |  | 7.078 | 0.623 |  | 26 | -43.1079 | -30.9176 | -1.56 | 23.8975 |  | 25.3431 | -7.842 | -8.2513 | 3.0347 |  |  |  | -30.7251 | 6.9615 | -20.3672 | 5.3971 | 4.8629 | 169.4675 | -5.5905 | -9.1176 | -11.6089 | 2.1819 | 8.4909 | 8.648 | 1.5319 | -13.6078 | -12.6056 | -0.84 | 4.7034 | 39.8432 | 38.4022 | 80.2023 | -9.0309 | 43.9361 | 0 | -5.9028 | -13.6822 | -14.1225 |  |  | -15.138 | -14.5887 | -17.1179 | -17.7818 | 9.2 | 9.39 | -19.5 | -19.6 | 0.0357 | -5.2 | 69.3703 | 19.3626 | 19.3436 | -15.7 | -24.3 | -0.7 | -1.6 |  |  | -121.1869 | -18.7549 | -231.0825 | -18.6228 | -31.5668 | 102.9638 | 60.1986 | 78.4324 | 154.8469 | 39.2474 | 19.1039 | 17.5709 | 27.9036 | 161.9803 | -253.0832 | 48.7253 | -41.7884 | -2.3426 | -0.233 | -4.08 | -0.426 | -0.427 | -0.4 | 2.56 | -2.7362 | -8.3482 | 3.4867 | -3.6301 | 14.2 | 8.589 | 8.313 | 0 | 0 | 3.1185 | 3.0579 | 3.2133 |  | 7.8 | 3.8254 | 0.68 |  |  | -16.6004 | -21.3864 | 1.7725 | 12.1132 | -16.7813 | 4.2108 | -1.4 | -15.1 | 59.2016 | -124.1395
14/01/2026 | 19:00 |  | 3.8365 | -9.3019 | 4.6398 | 12.0218 |  | 16.6623 |  | 18.8512 | 7.8708 | 11.0137 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 4.1182 | -9.2986 | 6.3739 | 6.2011 | 10.8263 | 1.4832 | 2.179 | 0.9392 |  | -1.0567 | 0.116 | 0.103 | 3.863 | 0 | -2.2 | -0.624 | 0.275 |  | -7.74 |  | -14.46 | -14.57 | 5.3515 | 3.2656 | 24.7459 | 27.3642 | -16.5447 | -7.1827 | -7.2703 | 1.2835 | 1.3049 | -17.9746 | -16.5735 | 21.0585 | 22.0205 | 28.504 | 15.7588 | -2.9 | -2.9 | -24.9924 | -25.1458 | -3.3217 |  | -4.2603 | 3.4262 | 2.6425 | 1.8809 | -120.9753 | 20.9357 | 20.661 | -62.7267 | -203.0178 |  |  |  | 25.368 | 13.64 | 13.29 | -1.48 | 7.35 | -4.5504 | -4.0145 | 2.9027 | 0.6264 | 8.8986 | -37.9087 | -38.5868 | -4.1244 | -5.0185 |  |  |  | 9.5 | -3.51 | 28.9544 | 28.602 | 28.8982 | 1.3959 | 1.3311 | -21.0837 | 7.3831 | -18.9941 | 3.4515 | 38.89 | 15.83 | 1.5674 | 0.882 | -8.93 |  | 3.2315 | 3.7537 | 30.8488 |  | -7.9455 | -35.6 | -35.2 | -3.8635 | 9.7303 | 18.2999 | 21.1581 | 10.69 | -4.59 | 11.16 | -31.6493 | -1.46 | -1.51 | 16.88 | 11.84 | -33.4182 | -17.2636 | -23.2901 | -22.6182 | 25.9987 | -1.7153 | -8.2368 | -7.7148 | -25.1279 | -17.6828 | -10.905 | -22.6719 | -38.3384 |  | -9.6472 | -8.4864 |  | 4.7655 | 3.896 | -44.04 | -15.4491 | -15.1247 | 11.6892 |  | 1.82 |  | 6.7105 | 3.8613 | -11.7987 | -11.9085 | 8.8498 | -1.7626 | 0 | 5.2499 |  | 5.0059 | 4.0619 | 4.556 | 3.4851 | -3.3491 | -3.684 | 3.0142 | 14.4456 | 14.9104 | 19.2138 | 32.2758 | 28.6247 | -16.43 | -0.3914 | 0.2383 | -0.52 | -0.8 | -26.4868 |  | 7.05 | 0.568 |  | 25.46 | -39.6617 | -27.1214 | -1.72 | 24.1269 |  | 26.3643 | -8.3007 | -8.681 | 3.3099 |  |  | -10.6064 | 21.0877 | 6.9767 | -18.9914 | 5.0276 | 5.2277 | 177.9653 | -4.114 | -9.5003 | -11.9883 | 2.0801 | 8.9743 | 9.1148 | 2 | -14.8221 | -13.696 | 3.35 | 0 | 29.8138 | 51.1106 | 74.6535 | -8.9177 | 43.4754 | 0 | -5.2921 | -14.3223 | -15.0841 |  |  | -14.6931 | -13.7263 | -17.1466 | -17.3638 | 4.58 | 4.98 | -20.4 | -20.3 | 0.0192 | -4.72 | 70.2869 | 16.0079 | 15.921 | -15.2 | -23.9 | -0.7 | -1.7 |  |  | -114.9361 | -2.9912 | -241.8268 | -26.2509 | -30.1318 | 109.1908 | 54.1714 | 78.0248 | 156.7542 | 43.747 | 16.8673 | 14.4256 | 28.7535 | 169.4572 |  | 52.8495 | -44.6756 | -1.1951 | -0.407 | -4.24 | -0.453 | -0.45 | -0.48 | 2.08 | -2.9056 | -8.1132 | 3.0472 | -3.1632 | 13.2 | 6.528 | 6.289 |  |  | 3.5237 | 3.0559 | 2.5183 |  | 7.1 | 4.0084 | 0.74 |  |  | -15.9352 | -21.6615 | 1.7398 | 11.9431 | -17.8829 | 4.7357 | -0.9 | -15.5 | 39.9009 | -102.4343
14/01/2026 | 19:30 |  | 3.8022 | -9.1582 | 4.0537 | 12.3132 |  | 17.0159 |  | 19.7647 | 8.2587 | 11.287 | -24.42 | -26.4 | 4.4 | 1.656 |  | 3.7607 | -9.6479 | 6.6927 | 6.6184 | 11.7784 | 0.1673 | 1.9136 | 0.9855 |  | -1.0519 | 0.131 | 0.155 | 4.171 | 2.22 | -4.4 | -0.669 | 0.279 |  | -7.53 |  | -14.27 | -14.32 | 6.6156 | 3.0715 | 25.0002 | 27.2054 | -15.5891 | -6.9132 | -6.9387 | -2.2437 | -2.2281 | -17.0646 | -15.427 | 17.6627 | 18.5709 | 30.2715 | 13.845 | -2 | -2 | -24.457 | -24.5285 | -3.3961 |  | -4.3368 | 3.3894 | 2.732 | 1.8487 | -115.5125 | 17.8533 | 17.8533 | -51.96 | -204.3288 |  |  |  | 23.3222 | 13.15 | 13 | -2.93 | 5.57 | -4.0145 | -3.4787 | 3.0139 | 0.6884 | 12.5695 | -39.8241 | -39.7418 | -4.2427 | -4.8662 |  |  |  | 10.8 | -3.47 | 26.4369 | 26.3577 | 25.7558 | -0.735 | -0.7643 | -21.4253 | 11.0245 | -19.6303 | 3.6981 | 37.62 | 15.13 | 0.6299 | 0.1007 | -8.91 |  | 3.6282 | 3.9979 | 33.9348 |  | -7.7783 | -33.2 | -33.2 | -3.9551 | 8.9822 | 18.4576 | 20.0449 | 9.77 | -4.56 | 10.54 | -35.7495 | -1.61 | -1.65 | 17.23 | 11.45 | -34.8727 | -18.1636 | -24.56 | -23.6091 | 22.9316 | -3.59 | -10.8623 | -10.7571 | -25.8899 | -17.5026 | -10.589 | -32.5019 | -37.4764 |  | -9.5509 | -8.508 |  | 4.3568 | 3.7389 | -44.552 | -15.7195 | -15.4887 | 12.3988 | 20.42 | 1.85 |  | 6.7056 | 3.1611 | -12.2139 | -12.4776 | 8.9624 | -1.8622 |  | 5.111 |  | 4.8586 | 4.5363 | 4.0693 | 3.0878 | -4.5213 | -4.6888 | 5.1911 | 14.0582 | 13.7178 | 19.2217 | 32.0928 | 25.8756 | -18.88 | -0.7961 | 0.2804 | 0.03 | -1.27 | -26.4123 |  | 6.883 | 0.471 |  | 25.85 | -39.6125 | -27.5224 | -1.92 | 24.1477 |  | 27.1264 | -7.7585 | -8.2519 | 3.3779 |  |  | -10.8684 | -27.8279 | 7.3295 | -19.5713 | 7.067 | 8.4443 | 179.9192 | -4.2543 | -11.3661 | -11.0841 | 1.7074 | 9.0841 | 9.2097 | 1.0396 | -12.4695 | -9.7095 | 3.35 |  | 27.0489 | 50.0436 | 76.0305 | -8.0975 | 43.3495 | -5.8796 | -6.7997 | -10.4916 | -12.9702 |  |  | -12.5562 | -11.9629 | -16.2366 | -16.043 | 2.33 | 2.57 | -19.4 | -19.4 | 0.0357 | -4.64 | 66.4353 | 14.8709 | 14.9456 | -14.9 | -23.9 | -2.9 | -3.4 |  |  | -115.0675 | -0.1565 | -240.5293 | -26.2446 | -29.4651 | 110.8341 | 55 | 74.6461 | 153.6521 | 42.8898 | 17.8215 | 17.029 | 33.4693 | 168.1978 | -252.9474 | 54.5117 | -46.6126 | -1.4759 | -0.321 | -3.68 | -0.063 | -0.061 | -0.96 | 2.24 | -3.262 | -8.3207 | 2.4033 | -2.3728 | 13.8 | 6.873 | 7.395 |  |  | 3.924 | 3.3205 | 3.7626 |  | 7.5 | 5.3517 | 0.81 |  | -2.4705 | -15.3271 | -20.5796 | 0 | 11.545 | -16.0081 | 3.4337 | -0.8 | -15.1 | 41.3256 | -103.2158
14/01/2026 | 20:00 |  | 3.4111 |  | 4.1291 | 12.0097 |  | 16.6138 |  | 18.9664 | 7.9138 | 11.0587 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.9318 | -9.8359 | 6.4742 | 6.3868 | 11.4311 | 1.2332 | 2.0344 | 0.9549 |  | -1.0067 | 0.156 | 0.175 | 4.048 | 0 | -4.4 | -0.625 | 0.278 |  | -7.41 |  | -14.32 | -14.32 | 8.2094 | 3.1398 | 24.2554 | 26.8073 | -16.2762 | -6.9422 | -6.7566 | -0.3749 | -0.4048 | -17.6135 | -15.9031 | 18.2052 | 19.1689 | 30.389 | 13.9142 | -2.1 | -2 | -24.3984 |  | -3.2962 |  | -4.2883 | 4.3552 | 2.5179 | 1.8634 | -113.5899 | 16.8157 | 16.9072 | -49.8136 | -206.2681 |  |  |  | 23.2923 | 12.57 | 12.25 | -3.22 | 5.57 | -2.8089 | -2.541 | 2.1608 | 0.078 | 12.3987 | -40.9747 | -41.5048 | -4.1373 | -5.4421 |  |  |  | 10.8 | -3.69 | 25.7723 | 25.5056 | 25.1244 | -1.3452 | -1.3046 | -21.1771 | 10.9908 | -18.1609 | 4.2115 | 36.48 | 14.76 | 0.1611 | -0.3906 | -8.49 |  | 3.802 | 4.2387 | 36.8702 |  | -7.5118 | -30.8 | -31.6 | -4.1418 | 8.2342 | 17.8267 | 19.1171 | 9.24 | -4.37 | 10.4005 | -37.6321 | -1.81 | -1.86 | 16.96 | 11.64 | -38.5455 | -19.0818 | -24.7861 | -23.6727 | 23.3127 | -4.0336 | -11.9692 | -11.9798 | -23.744 | -32.9387 | -11.138 | -34.0725 | -33.9569 |  | -9.0429 | -8.0709 | 9.3167 | 3.3171 | 2.421 | -44.552 | -16.3079 | -15.8983 | 9.6851 | 20.18 | 2.19 |  | 6.429 | 1.9129 | -12.4909 | -12.7382 | 8.7628 | 14.1368 | -15.9337 | 5.1959 |  | 4.9837 | 3.6262 | 4.8257 | 2.5891 | -5.6935 | -6.0284 | 5.3586 | 12.2476 | 12.2549 | 18.5031 |  | 25.529 | -18.47 | 0.2092 | 0.284 | 0.51 | -0.96 | -26.2365 |  | 6.81 | 0.53 |  | 26.11 | -39.1139 | -27.1238 | -1.75 | 24.412 |  | 26.0755 | -8.5434 | -9.0674 | 3.315 |  |  |  | -29.1299 | 6.9266 | -19.1694 | 5.9043 | 6.1842 | 178.1367 | -4.2541 | -8.5353 | -12.0614 | 1.8301 | 9.7287 | 9.9691 | 1 | -10.0086 | -8.3644 | 6.71 | -4.5754 | 30.1641 | 48.5212 | 78.5462 | -6.461 | 44.4237 | -7.5561 | -8.4621 | 0 | 0 |  |  | -10.8753 | -10.3259 | -15.002 | -15.1039 | 2.95 | 3.16 | -18.8 | -19 | 0.1767 | -5.52 | 56.6089 | 11.9931 | 11.8939 | -15.2 | -24.3 | -4.6 | -5.1 |  |  | -110.4205 | -1.17 | -240.1564 | -26.6916 | -28.94 | 110.3268 | 50.0152 | 68.5898 | 153.2119 | 46.1226 | 17.8448 | 15.6303 | 36.9553 | 167.7792 | -248.6163 | 57.579 | -50.2877 | -1.7102 | -0.378 | -2.8 | 0.283 | 0.285 | -1.68 | 2 | -2.6373 | -8.0858 | 2.3148 | -2.2263 | 14 | 7.687 | 8.544 |  |  | 3.6334 | 2.8947 | 2.9356 |  | 8.3 | 5.6127 | 0.74 |  | -5.0697 | -14.6678 | -18.6785 | -2.6315 | 10.4937 | -14.399 | 3.0909 | -1.6 | -14.1 | 45.5279 | -108.6446
14/01/2026 | 20:30 |  | 3.269 | -8.6755 | 4.6123 | 12.2197 |  | 16.4353 |  | 18.0848 | 7.4908 | 10.5195 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.2476 | -9.4651 | 6.1275 | 5.9917 | 10.3867 | 1.394 | 2.3061 | 0.9683 |  | -0.9845 | 0.129 | 0.14 | 3.911 | 0 | -4.4 | -0.627 | 0.276 |  | -7.68 |  | -14.42 | -14.38 | 7.8744 | 3.3104 | 24.0017 | 26.2298 | -15.509 | -7.0605 | -6.985 | -0.6406 | -0.5542 | -17.5207 | -15.9488 | 19.0169 | 19.7887 | 27.6867 | 14.3498 | -2.1 | -2 | -24.481 | -24.3732 | -3.3811 |  | -4.5515 | 4.6996 | 2.5337 | 1.7745 | -114.1697 | 18.3721 | 18.4027 | -46.7531 | -207.3619 |  |  |  | 22.2943 | 12.49 | 11.89 | -3.68 | 5.61 | -2.1391 | -1.8712 | 1.3608 | -1.1998 | 13.0959 | -41.9228 | -42.2385 | -4.4266 | -5.263 |  |  |  | 10.4 | -3.74 | 25.3076 | 25.0037 | 24.5319 | 1.5444 | 1.9041 | -21.0961 | 7.5865 | -17.5326 | 4.1806 | 34.12 | 13.9 | -0.4688 | -0.9766 | -8 |  | 3.9889 | 4.3408 | 36.4584 |  | -6.9105 | -29.2 | -31 | -4.1809 | 7.4862 | 17.3536 | 17.8183 | 8.27 | -4.34 | 10.447 | -36.8346 | -1.71 | -1.73 | 17.83 | 11.6 | -37.8182 | -18.8636 | -24.4386 | -23.3818 | 21.465 | -6.1091 | -13.3703 | -13.4527 | -23.9429 | -33.3182 | -10.657 | -36.7102 | -43.405 |  | -9.0079 | -8.2307 | 8.8475 | 3.3474 | 2.2076 | -44.04 | -15.9231 | -15.629 | 9.2186 |  | 1.76 |  | 6.4484 | 2.5784 | -13.3784 | -13.5656 | 9.7253 | 14.45 | -16.1775 | 5.5332 |  | 5.137 | 3.6381 | 0 | 2.8527 | -6.8657 | -6.8657 | 8.5403 | 10.4772 | 10.4651 | 20.8229 | 32.0837 | 23.8053 | -18.65 | -0.3017 | 0.2804 | -0.15 | 0.73 | -23.8943 |  | 6.967 | 0.489 |  | 27.14 | -40.1285 | -28.3521 | -1.49 | 24.855 |  | 26.1823 | -8.332 | -8.9977 | 3.2123 |  |  | -11.6789 | -28.1706 | 7.2614 | -19.9515 | 5.4939 | 5.5423 | 177.5217 | -4.7376 | -8.9864 | -11.8887 | 1.3774 | 9.3771 | 9.621 |  | -10.8904 | -9.2382 | 3.35 | 0 | 39.1335 | 39.9423 | 64.8239 | -4.6229 | 45.4757 | -6.6977 | -9.3659 | 0 | 0 | 28.4776 |  | -15.5335 | -14.8798 | -18.3437 | -17.6631 | 5.51 | 5.56 | -20.2 | -20.1 | 0.0009 | -3.28 | 51.2815 | 18.4331 | 18.3275 | -15.7 | -24 | 0.1 | -0.4 |  |  | -95.2233 | 10.199 | -277.9002 | -29.3568 | -33.7238 | 113.4211 | 51.6332 | 111.6653 | 103.5674 | 48.2527 | 13.0074 | 12.6262 | -3.5795 | 207.502 | -206.4051 | 1.6491 | 5.5804 | -1.593 | -0.237 | -3.36 | -1.54 | -1.545 | -1.44 | 2.08 | -2.5623 | -8.1437 | 2.3453 | -2.9587 | 11.9 | 6.431 | 7.044 |  |  | 4.0202 | 4.6464 | 3.2178 |  | 8.5 | 5.1874 | 0.54 |  | -4.8638 | -15.2511 | -18.4688 | -2.1749 | 10.5945 | -14.4155 | 3.1458 | -1.1 | -14.6 | 40.6941 | -108.792
14/01/2026 | 21:00 |  | 3.0269 |  | 5.2788 | 12.5062 |  | 15.4774 |  | 17.8023 | 7.1548 | 10.2712 | -22.2 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 2.8866 | -9.5503 | 5.3638 | 5.102 | 9.3096 | 1.2492 | 2.1945 | 0.9637 |  | -0.6355 | 0.14 | 0.149 | 3.962 | 0 | -6.6 | -0.624 | 0.272 |  | -7.91 |  | -14.57 | -14.62 | 7.9202 | 3.4665 | 24.7862 | 27.0526 | -16.7998 | -7.4053 | -7.5522 | -0.2782 | -0.1892 | -17.4112 | -15.7321 | 19.1266 | 19.9025 | 27.7733 | 14.1254 | -2.3 | -2.2 | -24.0648 | -24.209 | -3.1581 |  | -4.2001 | 4.65 | 2.4354 | 1.7052 | -111.362 | 17.365 | 17.2124 | -45.3553 | -207.3215 |  |  |  |  | 12.24 | 11.71 | -4.46 | 4.58 | -3.3447 | -3.2108 | 1.9473 | -0.0365 | 15.522 | -39.4027 | -39.427 | -4.2187 | -4.767 |  |  |  | 10.2 | -3.61 | 19.7464 | 19.5792 | 19.0504 | 2.4643 | 2.591 | -21.1648 | 7.8709 | -18.5137 | 3.9771 | 35.23 | 13.95 | -1.25 | -1.7578 | -7.6 |  | 3.7055 | 3.7029 | 34.4686 |  | -6.5742 | -29.5 | -28.9 | -4.4067 | 6.7381 | 16.7227 | 16.705 | 7.52 | -4.39 | 10.23 | -35.9395 | -2.56 | -2.59 | 19.41 | 11.3 | -36.5818 | -18.4545 | -23.6082 | -23.0182 | 21.6247 | -6.0046 | -13.4416 | -13.4305 | -24.5024 | -33.993 | -10.87 | -39.4981 | -44.1108 |  | -8.7735 | -7.9484 | 9.3044 | 0.7247 | 0.2565 | -41.476 | -15.056 | -14.6111 | 9.4852 |  | 0 |  | 6.4758 | -2.6369 | -13.9498 | -13.9969 | 10.1958 | 14.7006 | -17.4162 | 5.6151 |  | 5.3251 | 3.8165 | 3.634 | 2.8217 | -7.0332 | -7.0332 | 6.5308 | 9.8838 | 9.6745 | 20.3559 |  | 26.2077 | -16.22 | 1.0021 |  | -0.74 | 0.75 | -27.5844 |  | 6.866 | 0.522 |  | 28.23 | -41.4039 | -29.3964 | -1 | 27.0436 |  | 26.5114 | -8.3081 | -8.7298 | 3.1266 |  |  | -11.4385 | -28.107 | 10.2769 | -21.083 | 6.5972 | 7.0855 | 175.5318 | -5.0729 | -9.5539 | -11.3246 | 1.6091 | 9.1281 | 9.534 | 1 | -12.1085 | -10.3493 | 3.77 |  | 38.9591 | 40.2516 | 65.1024 | -5.7041 | 44.427 | -6.9507 | -8.6597 | 0 | 0 |  |  | -14.2756 | -13.2593 | -17.659 | -17.3923 | 4.64 | 4.7 | -18.8 | -18.9 | 0.0357 | -4.56 | 40.4071 | 21.2248 | 21.1055 | -16.1 | -24.3 | -1.1 | -1.7 | -17.9354 | -18.0087 | -89.0823 | 13.9198 | -278.0073 | -27.2934 | -31.0113 | 109.082 | 55.5944 | 101.6552 | 99.2482 | 42.1244 | 13.2252 | 13.5062 | 3.4622 | 205.0719 | -201.2371 | -0.566 | 8.4045 | -2.2498 | 0.358 | -2.56 | -1.807 | -1.812 | -2.08 | 1.84 | -2.2387 | -8.0552 | 2.1103 | -2.6932 | 12.5 | 7.422 | 7.433 |  |  | 4.472 | 3.4065 | 3.6246 |  | 8.1 | 5.2452 | 0.49 |  | -3.9983 | -15.2662 | -19.3729 | -1.5619 | 10.8565 | -15.1305 | 2.9583 | -0.7 | -15.1 | 40.6051 | -109.5404
14/01/2026 | 21:30 |  | 2.8573 | -8.1487 | 5.5203 | 12.3085 |  | 14.8306 |  | 16.9188 | 6.9318 | 10.0363 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 3.2093 | -9.7901 | 4.9941 | 4.9158 | 8.4526 | 1.1756 | 2.2466 | 1.4928 |  | -0.827 | 0.182 | 0.272 | 3.881 | 0 | -6.6 | -0.976 | 0.269 |  | -7.18 |  | -14.28 | -14.45 | 8.7211 | 3.4057 | 24.8503 | 27.0639 | -17.5388 | -7.8045 | -7.0832 | 6.847 | 5.2799 | -18.2563 | -17.0811 | 19.2618 | 20.5402 | 25.8147 | 13.8604 | -1.6 | -1.6 | -21.9573 | -21.2851 | -3.2472 |  | -4.8012 | 4.5196 | 2.4778 | 1.7824 | -105.1667 | 18.6163 | 18.4637 | -49.7191 | -206.5437 |  |  |  | 21.486 | 12.3 | 10.66 | -4.54 | 7.65 | -1.2014 | -1.2014 | 1.04 | -1.2045 | 16.0983 | -40.2075 | -40.6157 | -4.5751 | -4.4776 |  |  |  | 9.5 | -3.43 | 20.2571 | 19.9512 | 18.7973 | 3.4875 | 3.8857 | -20.8085 | 4.8683 | -15.8777 | 3.5345 | 34.04 | 13.55 | -2.0313 | -2.4414 | -7.29 |  | 3.3677 | 3.4658 | 34.7143 |  | -6.164 | -27.6 | -27.4 | -4.6692 | 5.2421 | 16.0918 | 14.8495 | 6 | -4.31 | 11.749 | -34.8245 | -2.52 | -2.53 | 17.12 | 10.02 | -37.1273 | -17.4364 | -22.6966 | -21.7364 | 19.5756 | -8.4837 | -15.6529 | -15.0668 | -20.6845 | -31.0292 | -12.4 | -35.9767 | -45.6664 |  | -8.5089 | -7.791 | 8.7433 | -2.3729 | -2.8879 | -19.46 | -17.3083 | -17.0288 | 6.8362 | 20.1 | 0 | 0 | 6.1602 | -7.6872 | -13.7276 | -13.8178 | 10.3175 | 12.0117 | -14.6645 | 5.4324 |  | 5.1396 | 4.2762 | 5.337 | 3.2472 | -8.5403 | -8.3728 | 10.8847 | 8.7476 | 8.7217 | 21.8249 |  | 22.8336 | -17.08 | -0.3914 |  | 0.12 | 0.89 | -21.8319 |  | 6.834 | 0.516 | 2.9491 | 29.18 | -41.2793 | -30.1263 |  | 27.4425 |  | 26.9138 | -8.1145 | -8.584 | 2.9854 |  |  |  | -27.2771 | 8.6776 | -22.1286 | 6.857 | 6.0079 | 177.9978 | -5.5536 | -10.2596 | -11.4184 | 0.3206 | 8.7838 | 8.8854 | -0.3247 | -12.4798 | -11.1395 | 3.77 |  | 40.0827 | 38.2864 | 61.4103 | -6.9598 | 45.1939 | -5.8912 | -7.0477 | -10.6053 | -10.6335 |  |  | -14.2591 | -14.0284 | -17.127 | -17.2711 | 4.93 | 5.25 | -19.5 | -19.5 | 0.0192 | -5.2 | 40.2326 | 20.526 | 20.5464 | -16.9 | -24.7 | -1.1 | -1.7 |  |  | -88.4965 | 14.5486 | -275.7841 | -27.4542 | -29.8334 | 108.3364 | 56.9139 | 108.2571 | 97.7171 | 42.3078 | 13.9115 | 12.574 | 2.8088 | 202.5978 | -199.5185 | -2.5446 | 8.8389 | -2.0838 | 1.962 | -2.24 | -1.686 | -1.697 | -2.4 | 1.84 | -2.1182 | -8.2017 | 2.3453 | -2.6352 | 12 | 7.471 | 6.747 |  |  | 3.6874 | 4.6063 | 4.2295 |  | 9.1 | 5.7737 | 0.44 |  | -3.7286 | -15.1189 | -19.6053 | 0 | 11.6235 | -15.2932 | 3.4779 | -1.7 | -14.5 | 40.4702 | -107.7705
14/01/2026 | 22:00 |  | 2.4898 | -7.6059 | 5.9866 | 12.31 |  | 13.923 |  | 16.3554 | 6.3508 | 9.4033 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.1027 | -9.2288 | 4.6942 | 4.4767 | 8.1402 | 1.1445 | 2.218 | 1.5557 |  | -0.8645 | 0.071 | 0.082 | 3.955 | 0 | -8.8 | -0.779 | 0.263 |  | -7.47 |  | -14.95 | -15.01 | 8.629 | 3.721 | 23.4746 | 25.6168 | -16.7285 | -7.958 | -8.1949 | 8.8701 | 8.586 | -19.3865 | -17.9795 | 24.4842 | 27.5852 | 23.0429 | 13.7488 | -2.6 | -2.6 | -23.8711 | -22.8843 | -3.36 |  | -4.8254 | 4.6443 | 2.3357 | 1.775 | -113.4373 | 18.891 | 18.7689 | -51.5606 | -214.5927 |  |  |  | 21.3662 | 11.99 | 9.89 | -5.22 | 7.34 | -3.6127 | -3.6127 | 3.9418 | 1.4625 | 17.0263 | -30.7063 | -30.5653 | -5.1494 | -1.4423 |  |  |  | 3.9 | -3.25 | 23.3451 | 23.0714 | 22.3236 | 7.5 | 8.098 | -21.2644 | 1.9974 | -17.2288 | 3.478 | 34.31 | 13.59 | -3.125 | -3.7109 | -6.8 |  | 0.2637 | 0.5912 | 28.7319 |  | -6.0107 | -28.2 | -24.9 | -4.5911 | 4.307 | 15.461 | 13.1796 | 4.94 | -4.11 | 12.617 | -30.4767 | -2.46 | -2.53 | 15.87 | 9.5 | -31.8909 | -15.4909 | -22.8845 | -21.2636 | 21.3813 | -7.6515 | -14.7899 | -14.6286 | -23.2286 | -33.9193 | -13.082 | -33.9061 | -42.4929 |  | -11.8893 | -11.1662 | 9.2207 | -3.1587 | -3.3628 | -40.964 | -15.1408 | -14.7473 | 9.5555 | 20.35 | 0 | 0 | 6.0566 | -8.6295 | -14.6592 | -14.816 | 10.8789 | 14.9482 | -17.7087 | 5.4684 |  | 5.2425 | 3.206 | 4.0597 | 3.1861 | -5.861 | -5.5261 | 6.0284 | 8.4302 | 8.0932 | 22.2996 | 35.6709 | 23.5953 |  | -0.4958 | 0.2273 | -0.13 | 1.64 | -25.3657 |  | 6.796 | 0.577 |  | 28.95 | -41.2268 | -28.8538 |  | 27.5502 |  | 25.8835 | -8.258 | -8.8509 | 2.8261 |  |  |  | -29.9118 | 8.867 | -22.5009 | 5.9949 | 6.6501 | 174.0349 | -6.1587 | -8.4527 | -11.3411 | -0.1054 | 8.1979 | 8.387 | -1 | -10.9876 | -8.6113 | 5.03 |  | 38.9476 | 39.5543 | 63.7391 | -6.0502 | 44.7265 | -6.1596 | -7.597 | 0 | 0 |  |  | -15.3083 | -14.9403 | -16.8991 | -16.9808 | 6.02 | 6.45 | -19.5 | -19.6 | 0.054 | -5.76 | 45.1748 | 22.4824 | 22.3774 | -16.9 | -24.3 | -0.3 | -0.8 |  |  | -83.3952 | 17.4669 | -277.0805 | -27.7755 | -27.8228 | 110.1936 | 55.4428 | 110.2565 | 102.1596 | 45.432 | 17.3625 | 14.9422 | -1.1011 | 206.8082 | -203.2679 | 0.1238 | 7.0304 | -2.389 | 2.131 | -1.84 | -1.783 | -1.787 | -2.56 | 2 | -1.4576 | -7.9667 | 2.4033 | -2.4582 | 12.1 | 6.959 | 7.2 | 0.7599 | 0.5543 | 5.0887 | 3.5146 | 2.8586 |  | 8.8 | 6.1647 | 0.44 |  | -3.9727 | -14.9673 | -18.7049 | -0.9389 | 11.0379 | -15.3952 | 3.2135 | -1.5 | -14.5 | 38.1636 | -109.4083
14/01/2026 | 22:30 |  | 2.1602 | -7.2899 | 7.0387 | 12.7567 |  | 12.6977 |  | 15.6516 | 6.0728 | 5.745 | -19.98 | -22 | 0 | 1.656 |  | 2.7975 | -9.2466 | 4.7018 | 4.4629 | 8.2043 | 2.1623 | 2.1165 | 2.2698 |  | -0.912 | 0.051 | 0.073 | 4.045 | -2.22 | -8.8 | -0.576 | 0.259 |  | -7.97 |  | -14.79 | -15.09 | 8.0873 | 4.1647 | 22.3718 | 24.5544 | -16.5191 | -7.8325 | -7.6854 | 11.5383 | 14.4466 | -20.8169 | -19.2114 | 26.8612 | 28.3184 | 18.725 | 17.8567 | -4.7 | -4.8 | -25.0055 | -23.3189 | -3.1874 |  | -7.1266 | 4.3648 | 2.1889 | 1.5413 | -117.893 | 18.9215 | 18.891 | -52.6498 | -226.1355 |  |  |  | 19.2306 | 11.47 | 9.3 | -6.12 | 7.21 | -2.1391 | -2.2731 | 3.1819 | 1.07 | 19.1051 | -28.2875 | -28.2679 | -5.9031 | 0.6748 |  |  |  | -0.3 | -3.17 | 23.6585 | 23.6687 | 23.01 | 10.6034 | 9.9851 | -19.4246 | -0.534 | -15.9344 | 3.6216 | 31.29 | 12.23 | -4.5313 | -4.9805 | -6.07 |  | -2.3638 | -1.7483 | 31.6834 |  | -5.059 | -23.4 | -22.6 | -4.8145 | 2.624 | 14.0415 | 10.9531 | 3.18 | -3.72 | 13.454 | -32.9969 | -5.63 | -5.72 | 21.22 | 8.13 | -35.2364 | -17.3636 | -20.7298 | -20.0727 | 17.4087 | -10.3101 | -17.0594 | -16.97 | -17.3378 | -30.9677 | -16.165 | -33.009 | -41.2971 |  | -12.6518 | -11.9748 | 0 | -6.4418 | -6.3177 | -22.02 | -16.2599 | -16.0597 | 6.5859 | 6.8 | 0 | 0 | 5.7159 | -14.0078 | -14.9863 | -15.1033 | 10.6919 | 12.2373 | -13.6762 | 5.8211 |  | 5.4914 | 4.8643 | 4.6181 | 3.513 | -6.5308 | -7.0332 | 10.7172 | 6.805 | 6.9554 | 22.8332 | 35.5659 |  | -16.71 | -0.602 |  | 0.09 | -1.05 | -24.5581 |  | 6.813 | 0.461 |  | 28.75 | -40.5342 | -28.2253 | -1.41 | 26.7279 |  | 25.8227 | -7.9009 | -8.2477 | 2.6184 |  |  | -11.3663 | -27.8805 | 8.8542 | -23.9673 | 5.8045 | 4.7209 | 166.9488 | -7.2231 | -9.3241 | -10.3402 | 0.4768 | 7.8097 | 7.9826 | -1 | -10.3726 | -8.9796 | 4.61 | 0 | 43.633 | 38.3933 | 62.6912 | -5.6412 | 45.9945 | -6.4246 | -7.2315 | 0 | 0 |  |  | -16.396 | -15.7972 | -16.9723 | -16.9243 | 4.76 | 5.23 | -18.6 | -18.6 | -0.1053 | -5.6 | 47.6629 | 21.0867 | 20.7614 | -18.2 | -23.5 | 1.5 | 0.8 | -18.1481 | -18.0982 | -80.1071 | 17.9705 | -278.9752 | -29.0752 | -28.787 | 111.6693 | 54.9204 | 112.6259 | 103.0373 | 44.5233 | 17.6114 | 15.3094 | -3.6295 | 205.9342 | -203.8495 | -5.1775 | 11.4987 | -0.9827 | 2.252 | -1.84 | -1.708 | -1.713 | -3.28 | 2.24 | -1.424 | -8.0858 | 2.2568 | -1.7258 | 12.1 | 7.672 | 7.648 | 2.6154 | 2.9059 | 4.2157 | 4.5133 | 3.9358 |  | 8.4 | 6.4114 | 0.36 |  | -4.8002 | -14.8944 | -18.7918 | -1.8706 | 10.6843 | -15.287 | 3.4383 | -0.3 | -15.4 | 41.2228 | -114.666
14/01/2026 | 23:00 |  | 2.0321 | -7.3558 | 7.9937 | 12.6136 |  | 11.3655 |  | 13.8544 | 5.6648 | 7.0564 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.6979 | -8.0585 | 4.5232 | 4.2895 | 7.9394 | 3.7961 | -0.1158 | 2.4217 |  | -0.8808 | -0.17 | -0.154 | 0.363 | -2.22 | -8.8 | -0.652 | 0.285 |  | -9.37 |  | -15.28 | -15.37 | 6.9227 | 3.7592 | 21.514 | 23.7222 | -16.3543 | -7.7281 | -7.8481 | 0.4175 | 1.1002 | -19.0799 | -17.4034 | 24.6357 | 25.9141 | 19.0124 | 20.259 | -5.5 | -5.5 | -26.7504 | -26.4762 | -3.2764 |  | -7.536 | 4.3149 | 0 | 1.3896 | -134.9833 | 17.9144 | 18.0364 | -37.384 | -242.6941 |  |  |  | 17.1748 | 11.26 | 8.72 | -7.64 | 7.13 | -2.541 | -2.541 | 3.374 | 0.9285 | 21.0689 | -32.3507 | -32.1598 | -7.4147 | 2.385 |  |  |  | -1.1 | -3.01 | 20.8931 | 20.9393 | 19.915 | 15.5232 | 16.0104 | -21.1026 | -3.4752 | -17.2932 | 3.6409 | 30.16 | 11.64 | -5 | -5.5664 | -5.84 |  | -3.1051 | -2.7208 | 35.0041 |  | -4.8391 | -20.9 | -20.3 | -4.801 | 1.5019 | 12.149 | 9.2831 | 2 | -3.53 | 12.958 | -35.2545 | -6.97 | -7.05 | 22.13 | 6.92 | -37.2727 | -18.4182 | -22.5345 | -20.9455 | 11.1093 | -16.147 | -21.7446 | -22.0036 | -12.41 | -26.5117 | -16.073 | -50.0431 | -31.5062 |  | -11.6828 | -11.2751 |  | -9.6878 | -8.5647 | -9.732 | -16.1904 | -15.0814 | 2.3844 | 6.66 | -2.16 | 3.6 | 5.3043 | -18.6658 | -14.9666 | -14.892 | 10.4747 | 12.6057 | -13.0145 | 5.9603 |  | 5.6578 | 0 | 0 | 0 | -7.2006 | -7.2006 | 15.0711 | 7.8535 | 8.1488 | 27.438 | 39.3082 | 23.7955 | -17.15 | -0.6038 | 0.2337 | 0.17 | -0.28 | -22.9716 | 1.9805 | 6.827 | 0.277 |  | 27.12 | -42.6024 | -31.4364 | -1.3 | 24.6443 |  | 25.5318 | -7.1181 | -7.5253 | 2.463 |  |  | -10.5908 | -27.584 | 9.2208 | -24.1952 | 4.7201 | 5.7111 | 161.3383 | -8.259 | -9.8643 | -9.9011 | 0.4928 | 7.5973 | 7.508 | 0 | -8.5147 | -5.9959 | 2.51 | 0 | 45.1918 | 36.6786 | 70.5978 | -4.817 | 47.3573 | -7.2328 | -7.7818 | 0 | 0 |  |  | -17.1101 | -16.2202 | -12.4433 | -12.5784 | 9.71 | 9.63 | -19.3 | -19.3 | -0.1218 | -6.24 | 49.2244 | 23.0371 | 22.7422 | -19.1 | -24.3 | 0.1 | -0.4 |  |  | -77.8603 | 16.809 | -276.1204 | -28.4936 | -27.6439 | 111.9546 | 52.4337 | 115.0055 | 104.8279 | 45.5758 | 18.8 | 16.3149 | -7.4277 | 203.6009 | -206.672 | -0.9614 | 8.6013 | -1.2879 | 3.279 | -0.88 | -1.851 | -1.848 | -3.92 | 3.36 | -1.5961 | -9.2271 | 2.7543 | -1.3474 | 11.9 | 7.291 | 6.188 |  |  | 3.8351 | 3.3293 | 3.2026 |  | 8.1 | 6.7459 | 0.29 |  | -4.7726 | -14.7303 | -18.9926 | -1.9999 | 10.8111 | -14.5662 | 2.9477 | -1.4 | -14.4 | 51.2147 | -125.1473
14/01/2026 | 23:30 |  | 2.03 |  | 6.3222 | 11.7795 |  | 11.7802 |  | 12.7478 | 5.0308 | 6.4306 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.8 | 3.2519 | -10.4267 | 4.0785 | 4.0461 | 7.2934 | 4.0164 | 0.024 | 2.3447 |  | -0.8816 | -0.327 | -0.311 | 3.697 | 0 | -11 | -0.781 | 0.238 |  | -10.56 |  | -15.24 | -15.22 | 5.8089 | 3.5703 | 18.6427 | 20.7591 | -15.2059 | -9.7339 | -9.9308 | 4.7123 | 2.5008 | -18.883 | -17.328 | 27.7083 | 28.7787 | 6.7057 | 21.55 | -5.6 | -5.5 | -25.5956 | -25.8219 | -3.2142 |  | -9.5702 | 3.1609 |  | 1.2801 | -134.4035 | 13.8859 | 13.8554 | -34.7543 | -251.3925 |  |  |  | 16.0771 | 10.94 | 8.59 | -8.5 | 7.18 | 0.4061 | 0.674 | 1.279 | -0.5583 | 22.0443 | -35.5546 | -35.3299 | -9.8357 | 2.6558 |  |  |  | -2.9 | -3.06 | 18.9285 | 18.746 | 18.0067 | 20.3745 | 20.5756 | -19.6118 | -9.1192 | -16.8004 | 3.169 | 29.26 | 11.36 | -6.25 | -6.7383 | -5.42 |  | -4.2861 | -3.5735 | 32.905 |  | -4.3805 |  | -15.7 | -3.7317 | 0 | 11.5181 | 7.7988 | 0.75 | -3.62 | 10.664 | -34.517 | -6.98 | -7.07 | 20.07 | 4.6 | -35.6 | -17.9455 | -18.3675 | -16.8727 | 10.1819 | -17.6397 | -23.0633 | -23.0497 | -17.8903 | -28.7794 | -13.997 | -55.3916 | -30.3806 |  | -12.7838 | -11.8613 |  | -5.9415 | -5.9812 | -16.388 | -15.4456 | -15.097 | 2.7024 | 6.87 | 0 | 0 | 5.3134 | -10.7015 | -14.7853 | -14.8577 | 9.9649 | 9.3842 | -11.9419 | 5.385 |  | 5.1394 | 4.4475 | 5.0512 | 3.4069 | -10.7172 | -10.5497 | 14.5687 | 2.868 | 2.9891 | 27.7446 | 41.3181 | 24.8112 | -15.21 | 0.0151 | 0.2273 | -0.7 | 0.16 | -24.9839 |  | 6.807 | 0.353 |  | 26.98 | -43.6165 | -31.5568 | -1.28 | 24.5943 |  | 25.1594 | -7.4187 | -7.9559 | 2.1838 |  |  | -10.9719 | 23.531 | 8.9639 |  | 6.438 | 6.7171 | 158.6346 | -8.5788 | -9.0283 | -9.9126 | 0.6414 | 7.1715 | 7.1995 | -0.1273 | -8.733 | -7.3025 | 0.42 | 0 | 51.8993 | 31.4272 | 71.821 | -4.403 | 45.6285 | -5.3178 | -7.5533 | 0 | 0 | 33.9225 | 33.2118 | -17.187 | -16.1598 | -11.3747 | -11.6686 | 10.99 | 10.25 | -18.8 | -19.1 | -0.2628 | -7.44 | 44.6439 | 22.0979 | 22.0161 |  | -23.9 | 0.9 | 0.4 |  |  | -81.5347 | 12.9973 | -271.5112 | -24.4184 | -26.2213 | 107.8746 | 58.1076 | 115.2934 | 102.8643 | 41.3551 | 18.6222 | 17.0305 | -3.5344 | 200.562 | -204.5561 | -5.4941 | 14.4935 | -0.7019 | 3.146 | -0.72 | -1.385 | -1.388 | -4.32 | 3.68 | -1.3544 | -9.3736 | 2.8428 | -0.9659 | 12.2 | 7.561 | 7.186 | 2.6113 |  | 4.6137 | 3.7755 | 5.1671 |  | 8.2 | 6.8056 | 0.17 |  | -4.858 | -15.6799 | -18.594 | -2.3917 | 10.2805 | -15.4113 | 3.2123 | -0.9 | -14.9 | 57.8518 | -131.5141
15/01/2026 | 00:00 |  | 1.7447 | -7.1928 | 6.2491 | 11.5862 |  | 11.295 |  | 12.1387 | 4.7599 | 6.1582 | -19.98 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.1189 | -10.419 | 3.9772 | 3.8759 | 7.0806 | 4.0041 | 0.0355 | 2.2934 |  | -0.9863 | -0.425 | -0.411 | 3.604 | -2.22 |  | -0.745 | 0.235 |  | -10.81 | -10 | -15.13 | -15.16 | 5.6349 | 3.7923 | 18.1707 | 20.3192 | -16.0279 | -10.5118 | -10.5902 | 11.7495 | 15.6196 | -20.6243 | -18.9303 | 34.9234 | 35.5636 | -0.561 | 21.3981 | -6.2 | -6.1 | -23.0973 | -24.9734 | -3.3762 |  | -10.6896 | 2.9408 |  | 0.781 | -129.0322 | 11.5055 | 11.6886 | -24.9997 | -248.5559 |  |  |  | 14.0512 | 11.32 | 8.07 | -9.21 | 6.19 | 1.0758 | 1.3438 | 1.8135 | 0.1628 | 21.9125 | -39.5229 | -39.7504 | -10.5381 | 1.2194 |  |  |  | 0.9 | -3.01 | 16.1441 | 16.0545 | 15.0484 | 21.399 | 22.1333 | -19.1917 | -9.8789 | -16.6139 | 3.1026 | 28.47 | 11.04 | -6.875 | -7.4219 | -5.19 |  | -2.7265 | -2.3186 | 28.2848 |  | -4.2358 | -11.6 | -10.9 | -3.5205 | -0.748 | 10.8873 | 6.6855 | -0.15 | -3.54 | 12.3535 | -29.893 | -7.1 | -7.12 | 19.41 | 3.26 | -32.1091 | -16.2 | -17.144 | -15.9091 | 9.5934 | -19.1239 | -23.8516 | -23.8518 | -16.6262 | -27.3594 | -14.37 | -64.1157 | -28.4549 |  | -12.7852 | -11.9977 |  | -2.3385 | -3.1841 | -17.412 | -14.652 | -14.4229 | 0.6522 | 6.9 | 0 | 0 | 5.2359 | -3.2603 | -14.2998 | -14.4038 | 10.9022 | 7.7077 | -9.6825 | 5.4255 |  | 5.2488 | 0 | 0 | 0 | -10.8847 | -11.387 | 18.0853 | 1.9883 | 2.1974 | 31.2094 | 43.7038 | 21.8131 | -16.61 | 0.2971 | 0.1476 | -0.25 | 0.73 | -23.2062 |  | 6.889 | 0.387 |  | 27.65 | -46.2278 | -34.429 | -1.28 | 24.7001 |  | 24.9038 | -7.3775 | -7.9618 | 2.0741 |  |  |  | -26.402 | 9.7098 | -24.5774 | 5.0084 | 6.2214 | 155.2122 | -9.2004 | -8.7759 | -9.8694 | 0.5938 | 7.0983 | 7.1441 | 0 | -9.9556 | -8.7128 | -1.68 | 4.8681 | 55.6534 | 25.0654 | 74.6717 | -6.2886 | 45.4579 | 0 | -6.6762 | 0 | 0 |  |  | -17.2969 | -16.6542 | -11.1439 | -11.2085 | 12.11 | 11.85 | -18.8 | -19.2 | -0.228 | -8 | 44.0378 | 23.0176 | 22.9046 | -18.6 | -23.5 | 1.8 | 1.2 | -17.9665 |  | -85.257 | 9.5505 | -270.9059 | -20.0501 | -28.1679 | 107.2699 | 61.3201 | 112.9126 | 100.1213 | 37.3729 | 20.69 | 17.6229 | -7.6522 | 196.6227 | -204.575 | -10.551 | 16.7854 | -0.5603 | 3.459 | -0.56 | -1.551 | -1.57 | -4.72 | 3.76 | -1.4487 | -9.3736 | 2.6963 | -1.1704 | 12 | 7.226 | 7.215 |  |  | 3.782 | 4.6941 | 2.6412 |  | 8.1 | 6.9346 | 0.19 |  | -4.8367 | -15.5579 | -19.3584 | 0 | 11.677 | -14.8654 | 2.7247 | -0.1 | -14.6 | 64.1294 | -132.7688
MÁXIMO |  | 0 | 4.8065 | -5.2698 | 9.2697 | 17.9628 | 0 | 21.058 | 0 | 30.3642 | 13.7736 | 16.4764 | -17.76 | -22 | 11 | 9.108 | -15.4 | 4.1182 | -7.479 | 8.8958 | 9.0313 | 15.2621 | 4.8441 | 2.3061 | 2.4217 | 0 | -0.3876 | 0.442 | 0.456 | 4.22 | 6.66 | 4.4 | 0.613 | 0.285 | 0 | -5.23 | -10 | -13.13 | -12.87 | 8.7211 | 4.1647 | 33.1052 | 35.9741 | -4.1559 | 3.8498 | 3.6904 | 31.2021 | 21.7184 | -8.4124 | -5.6683 | 44.7089 | 45.3624 | 97.8 | 22.5159 | -1.6 | -1.6 | -20.4178 | -20.3863 | -1.5358 | 0 | 2.7407 | 8.7028 | 6.6668 | 4.5884 | -94.882 | 95.706 | 160.1001 | 11.6032 | -108.4107 | 0 | 0 | 0 | 36.595 | 14.5 | 16.41 | 12.83 | 8.76 | 1.0758 | 1.3438 | 27.7809 | 25.5931 | 30.1755 | -3.7897 | -3.6945 | 2.9628 | 19.0861 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -2.31 | 47.3707 | 47.4669 | 45.2314 | 66.8147 | 67.3244 | 1 | 11.0245 | -5.4864 | 4.8751 | 39.53 | 16.37 | 12.6611 | 11.5265 | -5.01 | 0 | 3.9889 | 4.3408 | 47.3783 | 0 | -4.079 | -11.6 | -10.9 | 0.7587 | 22.2598 | 18.4576 | 38.414 | 23.35 | -2 | 15.934 | -8.4686 | -1.46 | -1.51 | 29.38 | 12.29 | -12.1818 | -5.5182 | -17.144 | -15.9091 | 46.1857 | 12.8761 | 3.0164 | 3.0505 | -12.41 | -11.2034 | -6.964 | 30.5867 | -9.7816 | 0 | -8.5089 | -7.791 | 9.3167 | 13.4297 | 11.9706 | 19.984 | -11.4128 | -11.0519 | 12.3988 | 20.7 | 2.19 | 15.2 | 8.9915 | 15.4677 | -9.6554 | -10.0209 | 10.9022 | 14.9482 | 0 | 5.9603 | 0 | 5.6578 | 4.8643 | 5.337 | 4.0084 | 9.7125 | 9.2101 | 19.9273 | 26.0867 | 25.7567 | 34.0297 | 45.5304 | 31.1931 | -13.63 | 1.3005 | 0.284 | 1.13 | 1.64 | -21.8319 | 2.2071 | 7.734 | 0.623 | 4.1264 | 33.6 | -35.5616 | -24.7611 | 0.38 | 30.2008 | -0.1 | 27.3288 | -6.2153 | -6.5495 | 3.3779 | 0 | 0 | -7.4604 | 23.531 | 10.2769 | -18.9914 | 8.311 | 8.4443 | 185.7561 | -2.8657 | -4.8521 | -8.0257 | 3.7786 | 9.7287 | 9.9691 | 3 | -5.4379 | -3.7049 | 6.71 | 21.3516 | 69.5088 | 70.4449 | 88.9666 | -4.403 | 48.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9225 | 34.2386 | -10.8753 | -10.3259 | -10.1022 | -10.1288 | 29.98 | 29.74 | -15.6 | -15.6 | 0.5283 | 4.08 | 76.6938 | 23.0371 | 22.9046 | -10.1 | -17 | 2.5 | 2 | -17.9354 | -17.7357 | -77.8603 | 33.21 | -221.1215 | -18.6228 | -22.3409 | 113.4211 | 104.8798 | 129.065 | 157.9233 | 48.2527 | 27.3398 | 25.7282 | 38.3751 | 207.502 | -197.6247 | 57.579 | 69.5932 | 0.3064 | 4.139 | -0.24 | 0.506 | 0.507 | -0.4 | 4.4 | 0.1348 | -6.3279 | 5.5375 | 5.0126 | 15.3 | 12.26 | 12.33 | 2.6836 | 3.3278 | 5.0887 | 4.7028 | 5.1671 | 0 | 9.1 | 8.8368 | 1.36 | 0 | 6.1554 | -14.6678 | -18.4688 | 9.4302 | 15.4192 | -14.399 | 8.6354 | 5.8 | -14.1 | 72.0028 | -60.9242
MÍNIMO |  | 0 | 0.4562 | -10.8088 | -1.5488 | 10.2364 | 0 | 10.6713 | 0 | 9.4837 | 3.4619 | 4.8392 | -28.86 | -33 | 0 | 0.828 | -24.2 | 1.1027 | -24.9799 | 2.544 | 2.345 | 4.3236 | 0.1673 | -0.1158 | 0.9392 | 0 | -1.3025 | -0.807 | -0.831 | 0.363 | -2.22 | -11 | -0.976 | 0.212 | 0 | -13.94 | -10 | -15.86 | -15.85 | 1.937 | 2.7346 | 13.5316 | 15.7361 | -18.6548 | -14.2982 | -14.6376 | -2.2437 | -2.2281 | -22.9529 | -21.3245 | 17.6627 | 18.5709 | -26.5706 | 13.7488 | -6.4 | -6.3 | -36.9077 | -36.851 | -4.191 | 0 | -10.8876 | 1.2015 | 0 | 0 | -181.4325 | 0 | 11.6886 | -110.7347 | -251.3925 | 0 | 0 | 0 | 10.5284 | 8.56 | 5.28 | -13.14 | 0 | -16.0707 | -15.9367 | -0.9148 | -3.1216 | 0.3483 | -47.9134 | -47.9154 | -11.4879 | -5.4421 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -5.3 | 15.7897 | 15.8583 | 15.0484 | -1.3452 | -1.3046 | -22.8296 | -63.766 | -20.2876 | 2.2717 | 24.27 | 9.04 | -6.875 | -7.4219 | -11.25 | 0 | -20.5772 | -20.2638 | 7.2835 | 0 | -10.3018 | -63.4 | -62.9 | -4.8145 | -2.2441 | 10.2564 | 3.9023 | -1.88 | -5.16 | 8.649 | -46.7627 | -13.09 | -13.03 | 15.79 | -15.55 | -43.4545 | -21.7455 | -35.4428 | -34.1182 | 9.5305 | -19.7934 | -25.2822 | -24.7955 | -26.9386 | -33.993 | -16.165 | -104.4126 | -70.7925 | 0 | -19.511 | -18.4 | 0 | -15.9073 | -15.1467 | -44.552 | -29.8056 | -29.8444 | -4.4862 | -11.54 | -4.64 | -2.7 | 3.7723 | -33.6684 | -14.9863 | -15.1033 | 5.0575 | -8.1854 | -21.5 | 4.4452 | 0 | 4.1633 | 0 | 0 | 0 | -10.8847 | -11.387 | 1.1722 | 1.9883 | 2.1974 | 18.5031 | 30.7144 | 21.8131 | -20.78 | -1.2026 | 0.1476 | -1.33 | -2.47 | -31.9416 | 1.9805 | 6.796 | 0.189 | 0 | 22.82 | -46.513 | -35.6052 | -2.39 | 10.9117 | -0.1 | 21.1356 | -10.3942 | -11.0301 | 1.5809 | 0 | 0 | -12.5529 | -37.9022 | 6.1717 | -26.6925 | 3.0791 | 3.2886 | 134.115 | -11.3066 | -11.3661 | -15.5979 | -0.6752 | 5.8238 | 5.8468 | -1.3763 | -26.702 | -25.4304 | -19.7 | -10.5092 | 4.7079 | 0 | 37.4554 | -35.1478 | 18.6721 | -7.5561 | -9.3659 | -15.3601 | -15.9278 | -0.4676 | -3.6912 | -19.3019 | -18.3735 | -26.2062 | -26.0904 | 2.33 | 2.57 | -20.4 | -20.3 | -2.7237 | -8 | 38.7989 | 6.0722 | 5.9315 | -19.1 | -24.7 | -4.6 | -5.1 | -18.4031 | -18.5917 | -144.263 | -18.7549 | -278.9752 | -32.6063 | -37.7199 | 65.6135 | 50.0152 | 68.5898 | 76.6785 | -10.1296 | 5.3721 | 1.6903 | -18.8684 | 88.2263 | -259.3567 | -69.2525 | -50.2877 | -3.1873 | -0.407 | -4.24 | -1.851 | -1.848 | -4.72 | 0.48 | -3.262 | -10.1946 | -0.9934 | -3.8956 | 11.9 | -2.663 | -2.795 | 0 | 0 | 2.9524 | 2.1762 | 2.2328 | 0 | 0.8 | 3.8254 | 0.17 | 0 | -5.0697 | -19.4309 | -26.9464 | -2.6315 | 10.2805 | -23.8616 | 2.3471 | -1.7 | -21.3 | 19.3312 | -151.3637
PROMEDIO |  | 0 | 2.6728 | -8.0562 | 4.4269 | 12.818 | 0 | 14.4842 | 0 | 18.964 | 8.0389 | 9.8024 | -22.5062 | -28.6 | 5.3167 | 4.703 | -19.8 | 3.206 | -12.2318 | 5.7585 | 5.6287 | 9.9278 | 3.1209 | 1.7919 | 2.0492 | 0 | -0.95549 | -0.20977 | -0.19646 | 3.5051 | 0.91862 | -2.992 | -0.29744 | 0.24031 | 0 | -9.5625 | -10 | -14.3423 | -14.3717 | 6.3875 | 3.4919 | 22.0433 | 24.5475 | -13.7246 | -6.7652 | -6.7897 | 8.313 | 8.3258 | -17.5378 | -15.8637 | 29.1278 | 30.1023 | 27.2916 | 18.5395 | -4.8542 | -4.8417 | -26.3821 | -26.2408 | -2.9796 | 0 | -4.408 | 4.5249 | 4.2989 | 2.2848 | -136.068 | 47.529 | 73.1325 | -47.5116 | -171.4649 | 0 | 0 | 0 | 24.5086 | 11.3404 | 10.759 | -2.2733 | 4.62 | -8.7226 | -8.4909 | 12.7288 | 10.5883 | 14.8267 | -23.7665 | -23.8135 | -4.3548 | 5.899 | 0 | 0 | 0 | -10.3146 | -3.7342 | 27.6499 | 27.7022 | 26.7384 | 31.9456 | 32.0674 | -17.1016 | -26.7338 | -13.1094 | 3.625 | 32.5688 | 13.1344 | 3.6662 | 2.8691 | -7.9783 | 0 | -7.3265 | -7.0631 | 26.7402 | 0 | -6.9447 | -37.1905 | -37.2818 | -2.4957 | 9.5144 | 13.1158 | 20.4239 | 10.4038 | -3.9565 | 12.7113 | -27.5182 | -6.7448 | -6.8198 | 22.6271 | -0.84083 | -28.3136 | -14.1006 | -25.5911 | -24.6835 | 24.8577 | -5.1309 | -11.8128 | -11.7075 | -20.9346 | -22.3529 | -10.3218 | -38.6561 | -38.9239 | 0 | -15.0151 | -14.2177 | 3.0061 | -2.0772 | -2.485 | -22.2859 | -18.9853 | -18.6852 | 6.2452 | 11.3244 | -1.1132 | 0.92105 | 6.2564 | -10.5331 | -11.9579 | -12.1086 | 8.4704 | 4.4415 | -9.3261 | 5.3237 | 0 | 5.0538 | 2.103 | 1.9697 | 1.5898 | 0.087217 | -0.20583 | 10.5707 | 13.4302 | 13.3645 | 24.8884 | 38.3059 | 26.1171 | -16.7175 | 0.14355 | 0.20029 | -0.30468 | -0.32583 | -26.7939 | 2.0938 | 7.3384 | 0.43412 | 2.2919 | 27.615 | -41.9285 | -30.4768 | -0.84714 | 21.2865 | -0.1 | 24.9948 | -8.1859 | -8.6742 | 2.3462 | 0 | 0 | -10.0816 | -24.153 | 8.1183 | -22.4931 | 5.3033 | 5.5925 | 163.9646 | -6.9977 | -7.6822 | -11.4697 | 1.6632 | 7.7317 | 7.8197 | 0.97775 | -13.5456 | -11.9254 | -5.2213 | 7.2346 | 32.4034 | 41.9048 | 71.4161 | -15.3513 | 37.0201 | -2.3323 | -4.4674 | -7.3374 | -9.4222 | 18.236 | 15.8237 | -16.3641 | -15.7773 | -16.5437 | -16.503 | 13.7256 | 13.7892 | -17.9897 | -18.1552 | 0.13356 | -3.2517 | 56.9924 | 13.0571 | 12.9609 | -13.5643 | -22.0138 | -0.0034483 | -0.54138 | -18.0972 | -18.0597 | -109.9489 | 10.9388 | -252.5872 | -26.6131 | -29.0645 | 96.1054 | 71.0742 | 98.2702 | 121.7453 | 27.5745 | 18.6492 | 17.7158 | 10.9293 | 160.7706 | -224.9927 | 4.6796 | 0.76721 | -1.325 | 2.0938 | -2.0133 | -0.91367 | -0.91698 | -2.8217 | 2.5567 | -1.4824 | -8.343 | 2.6466 | -1.4339 | 13.3483 | 5.8056 | 5.8626 | 2.148 | 2.2822 | 3.716 | 3.5204 | 3.2946 | 0 | 5.8345 | 6.193 | 0.8075 | 0 | 0.37202 | -16.8685 | -22.2125 | 3.0547 | 12.7528 | -18.5372 | 4.9381 | 0.97241 | -16.9276 | 42.9459 | -108.0151
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 14 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/01/2026 | 00:30 | 44 | 43.8 | 49.1453 | 48.2479 | 251.3182 | 436.5114 | 147.804 | 148.8006 | 430.4884 | 356.86 | 1083.953
14/01/2026 | 01:00 | 40.02 | 39.82 | 47.4121 | 48.8708 | 221.7316 | 397.8545 | 149.9883 | 148.1139 | 426.1839 | 356.1503 | 1080.4364
14/01/2026 | 01:30 | 40.02 | 39.82 | 47.1659 | 46.0476 | 219.0406 | 392.0941 | 146.8278 | 147.9941 | 421.9476 | 349.5149 | 1066.2844
14/01/2026 | 02:00 | 37.58 | 37.38 | 46.4799 | 45.6801 | 193.5098 | 360.6298 | 144.2301 | 145.8856 | 428.6961 | 351.4472 | 1070.259
14/01/2026 | 02:30 | 34.37 | 34.17 | 41.5263 | 41.3078 | 172.0018 | 323.3759 | 143.1652 | 144.5118 | 412.0665 | 339.9609 | 1039.7044
14/01/2026 | 03:00 | 35.15 | 34.95 | 44.3786 | 45.0485 | 186.8479 | 346.375 | 141.2665 | 143.058 | 423.9755 | 348.7696 | 1057.0696
14/01/2026 | 03:30 | 35.47 | 35.27 | 44.9362 | 43.8861 | 193.0808 | 352.6431 | 142.3049 | 143.182 | 409.6645 | 336.7204 | 1031.8718
14/01/2026 | 04:00 | 34.4 | 34.2 | 42.4895 | 41.6928 | 170.2693 | 323.0516 | 142.7599 | 142.6905 | 413.9907 | 342.8089 | 1042.25
14/01/2026 | 04:30 | 36.65 | 36.45 | 42.342 | 42.2318 | 190.9043 | 348.5781 | 147.2313 | 148.5819 | 420.607 | 350.8645 | 1067.2847
14/01/2026 | 05:00 | 39.85 | 39.65 | 46.2554 | 46.1776 | 209.4596 | 381.3926 | 145.4679 | 147.1621 | 418.3116 | 344.0851 | 1055.0267
14/01/2026 | 05:30 | 37.74 | 37.54 | 46.8267 | 46.1876 | 221.038 | 389.3323 | 146.791 | 147.0076 | 421.4737 | 348.3944 | 1063.6667
14/01/2026 | 06:00 | 42.2 | 42 | 48.3223 | 47.2359 | 234.2444 | 414.0026 | 138.2942 | 138.4624 | 396.1526 | 327.8712 | 1000.7804
14/01/2026 | 06:30 | 38.81 | 38.61 | 37.604 | 38.3728 | 220.9278 | 374.3246 | 135.0702 | 136.1836 | 372.9402 | 304.8199 | 949.0139
14/01/2026 | 07:00 | 40.24 | 40.04 | 39.1547 | 38.9007 | 241.1347 | 399.4701 | 123.345 | 123.3504 | 305.7938 | 252.3949 | 804.8841
14/01/2026 | 07:30 | 43.74 | 43.54 | 42.7111 | 42.2535 | 288.4304 | 460.675 | 85.5304 | 85.8029 | 107.195 | 78.6647 | 357.193
14/01/2026 | 08:00 | 47.79 | 47.59 | 43.5784 | 41.6121 | 312.1188 | 492.6893 | 78.9066 | 78.4472 | 66.3756 | 42.7854 | 266.5148
14/01/2026 | 08:30 | 49.52 | 49.32 | 42.6879 | 41.7522 | 330.5793 | 513.8594 | 77.3588 | 76.9375 | 57.1521 | 33.376 | 244.8244
14/01/2026 | 09:00 | 58.21 | 58.01 | 48.321 | 47.9816 | 393.3942 | 605.9168 | 82.9545 | 82.3839 | 74.3735 | 47.5325 | 287.2444
14/01/2026 | 09:30 | 60.34 | 60.14 | 50.3141 | 49.0952 | 408.5375 | 628.4268 | 82.5066 | 83.7314 | 72.6508 | 49.1227 | 288.0115
14/01/2026 | 10:00 | 59.17 | 58.97 | 49.6759 | 49.0639 | 403.993 | 620.8728 | 86.6593 | 87.275 | 99.2275 | 70.8805 | 344.0423
14/01/2026 | 10:30 | 63.4 | 63.2 | 52.525 | 52.3174 | 438.6961 | 670.1385 | 95.7132 | 96.822 | 158.5731 | 123.0601 | 474.1684
14/01/2026 | 11:00 | 60.21 | 60.01 | 50.1334 | 49.9733 | 421.8403 | 642.167 | 103.2972 | 104.3199 | 197.4187 | 161.4552 | 566.491
14/01/2026 | 11:30 | 60.68 | 60.48 | 49.112 | 48.9576 | 432.2415 | 651.4711 | 94.8245 | 96.0489 | 164.8669 | 134.0931 | 489.8334
14/01/2026 | 12:00 | 67.18 | 66.98 | 55.3489 | 55.0627 | 481.7473 | 726.3189 | 95.9129 | 97.7344 | 175.7776 | 134.475 | 503.8999
14/01/2026 | 12:30 | 65.65 | 65.45 | 54.3496 | 53.7968 | 457.9237 | 697.1701 | 79.9188 | 81.1242 | 97.4443 | 64.6253 | 323.1126
14/01/2026 | 13:00 | 60.24 | 60.04 | 49.0755 | 48.4813 | 418.3704 | 636.2072 | 104.4647 | 103.6641 | 227.0647 | 173.9907 | 609.1842
14/01/2026 | 13:30 | 59.78 | 59.58 | 49.5101 | 47.4209 | 417.0982 | 633.3892 | 110.5906 | 110.4731 | 258.0183 | 202.1684 | 681.2504
14/01/2026 | 14:00 | 57.07 | 56.87 | 48.0287 | 48.1319 | 402.8354 | 612.936 | 111.7989 | 112.2825 | 293.7025 | 226.6559 | 744.4398
14/01/2026 | 14:30 | 56 | 55.8 | 46.4811 | 45.7361 | 402.0912 | 606.1084 | 123.7455 | 124.4012 | 362.9003 | 282.3296 | 893.3766
14/01/2026 | 15:00 | 56.3 | 56.1 | 46.4813 | 45.7489 | 410.5543 | 615.1845 | 126.3153 | 127.0797 | 383.0949 | 300.7671 | 937.257
14/01/2026 | 15:30 | 60.89 | 60.69 | 52.1938 | 52.2449 | 416.4042 | 642.4229 | 128.3362 | 128.6616 | 380.8721 | 297.9805 | 935.8504
14/01/2026 | 16:00 | 57.08 | 56.88 | 48.9255 | 48.8975 | 392.8877 | 604.6707 | 128.923 | 128.9615 | 376.9099 | 298.0691 | 932.8635
14/01/2026 | 16:30 | 57.16 | 56.96 | 52.9599 | 52.1063 | 402.0734 | 621.2596 | 135.0776 | 134.7967 | 407.6361 | 320.2107 | 997.7211
14/01/2026 | 17:00 | 55.55 | 55.35 | 47.6052 | 47.1897 | 370.8835 | 576.5784 | 144.2402 | 144.8844 | 454.0791 | 350.3752 | 1093.5789
14/01/2026 | 17:30 | 55.72 | 55.52 | 49.236 | 48.0854 | 362.8648 | 571.4262 | 140.0925 | 140.3141 | 437.5038 | 344.2824 | 1062.1928
14/01/2026 | 18:00 | 52.66 | 52.46 | 46.3047 | 46.3947 | 334.9751 | 532.7945 | 138.3491 | 138.6167 | 433.4916 | 346.1349 | 1056.5923
14/01/2026 | 18:30 | 53.48 | 53.28 | 46.1919 | 45.7638 | 337.4417 | 536.1574 | 139.5582 | 137.48 | 462.3718 | 375.8809 | 1115.2909
14/01/2026 | 19:00 | 59.02 | 58.82 | 49.3224 | 48.6008 | 377.8058 | 593.569 | 134.4671 | 135.5514 | 449.4814 | 368.112 | 1087.6119
14/01/2026 | 19:30 | 60.64 | 60.44 | 52.4387 | 51.5228 | 399.6934 | 624.7349 | 139.5708 | 140.2876 | 452.5154 | 364.9904 | 1097.3642
14/01/2026 | 20:00 | 61.21 | 61.01 | 53.3387 | 53.1742 | 405.2682 | 634.0011 | 144.2467 | 142.9969 | 451.0186 | 366.5756 | 1104.8378
14/01/2026 | 20:30 | 60.4 | 60.2 | 52.6745 | 51.9422 | 402.873 | 628.0897 | 144.6424 | 146.9315 | 456.4872 | 366.1784 | 1114.2395
14/01/2026 | 21:00 | 59.04 | 58.84 | 52.5546 | 51.7023 | 403.8053 | 625.9422 | 142.5355 | 144.0366 | 439.8246 | 361.5304 | 1087.9271
14/01/2026 | 21:30 | 60.66 | 60.46 | 54.8883 | 52.5761 | 408.393 | 636.9774 | 141.1867 | 140.3104 | 429.0565 | 352.4135 | 1062.9671
14/01/2026 | 22:00 | 58.47 | 58.27 | 51.2829 | 51.1796 | 388.937 | 608.1395 | 144.1911 | 146.0678 | 434.4412 | 359.455 | 1084.1551
14/01/2026 | 22:30 | 55.69 | 55.49 | 50.064 | 49.8145 | 370.1282 | 581.1867 | 145.3671 | 145.0042 | 425.0032 | 352.1264 | 1067.5009
14/01/2026 | 23:00 | 49.88 | 49.68 | 45.3077 | 44.2604 | 325.2677 | 514.3958 | 149.9906 | 150.6835 | 449.4001 | 363.1911 | 1113.2653
14/01/2026 | 23:30 | 44.02 | 43.82 | 41.2409 | 40.7908 | 297.6926 | 467.5643 | 148.5437 | 148.9354 | 442.136 | 360.0557 | 1099.6708
15/01/2026 | 00:00 | 44.56 | 44.36 | 42.6965 | 42.3123 | 293.2434 | 467.1722 | 145.7768 | 146.3883 | 433.1397 | 354.0659 | 1079.3707
MÁXIMO |  | -34.37 | -34.17 | -37.604 | -38.3728 | -170.2693 |  | 149.9906 | 150.6835 | 462.3718 | 375.8809
MÍNIMO |  | -67.18 | -66.98 | -55.3489 | -55.0627 | -481.7473 |  | 77.3588 | 76.9375 | 57.1521 | 33.376
PROMEDIO |  | -51.4148 | -51.2148 | -47.7416 | -47.2048 | -334.0958 |  | 126.4612 | 126.9671 | 339.8645 | 273.714
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 14 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/01/2026 | 00:30 | 505.8942 | 513.6214 | 513.2161 | 510.6883 | 512.306 | 509.2779 |  | 503.0585 | 500.0013 | 484.4326 | 506.7231 | 491.7854 | 226.9669 | 225.5696 | 227.9624 | 221.0455 | 218.6637 | 221.7313 |  |  |  | 140.3862 | 140.2863 | 139.7453 | 137.9873 | 136.1646 |  | 141.1365
14/01/2026 | 01:00 | 506.1564 | 515.0394 | 513.0585 | 513.1258 | 513.5651 | 511.217 |  | 504.0941 | 499.8134 | 485.4055 | 506.723 | 492.8221 | 227.6647 | 225.8906 | 228.347 | 221.6119 | 219.2617 | 221.9046 |  |  |  | 140.4155 | 140.5897 | 139.6339 | 138.2586 | 136.482 |  | 141.5171
14/01/2026 | 01:30 | 506.5762 | 513.2013 | 515.3169 | 513.9252 | 514.2478 | 512.5818 |  | 503.9169 | 500.5905 | 484.9842 | 507.7115 | 493.528 | 227.5672 | 225.8862 | 228.8046 | 222.156 | 220.8786 | 222.0916 |  |  |  | 140.2937 | 140.403 | 139.7968 | 138.2783 | 136.551 |  | 141.4878
14/01/2026 | 02:00 | 507.7302 | 516.2998 | 517.0762 | 515.5396 | 515.1809 | 513.1182 |  | 505.439 | 500.7296 | 485.9638 | 507.4923 | 492.6919 | 228.0975 | 225.7857 | 228.6746 | 222.5322 | 221.1074 | 222.1888 |  |  |  | 140.3932 | 140.3376 | 139.871 | 138.119 | 136.5924 |  | 141.4439
14/01/2026 | 02:30 | 507.7827 | 519.1358 | 518.8356 | 516.692 | 516.6498 | 514.1522 |  | 505.9727 | 501.7926 | 486.4051 | 507.0283 | 494.2158 | 227.9677 | 226.509 | 228.7402 | 223.048 | 221.9122 | 222.2754 |  |  |  | 140.2492 | 140.6938 | 139.8219 | 138.3258 | 136.5096 |  | 141.927
14/01/2026 | 03:00 | 507.7302 | 519.0833 | 512.8484 | 515.7308 | 516.4089 | 513.2783 |  | 506.4187 | 500.4577 | 485.8869 | 506.7555 | 492.2425 | 228.4222 | 226.2614 | 228.3332 | 222.9624 | 221.735 | 222.0532 |  |  |  | 140.1974 | 139.6528 | 139.8675 | 137.9839 | 136.5096 |  | 141.0926
14/01/2026 | 03:30 | 508.045 | 517.7178 | 513.5312 | 516.657 | 516.6501 | 514.1785 |  | 505.1392 | 501.8125 | 486.38 | 508.4051 | 493.3445 | 228.253 | 225.8153 | 227.4574 | 223.3688 | 222.0893 | 221.871 |  |  |  | 140.4649 | 141.3539 | 139.9807 | 138.2265 | 136.344 |  | 141.9855
14/01/2026 | 04:00 | 507.8875 | 518.3481 | 513.2161 | 517.1824 | 516.6361 | 513.9899 |  | 505.3263 | 500.6909 | 486.1639 | 507.5834 | 492.4563 | 228.6098 | 226.4482 | 228.5337 | 223.1409 | 222.141 | 221.9631 |  |  |  | 140.5247 | 140.1252 | 139.7473 | 137.8896 | 136.0818 |  | 141.3854
14/01/2026 | 04:30 | 507.5728 | 518.7682 | 513.2161 | 516.8466 | 516.8264 | 514.2531 |  | 504.7639 | 501.1036 | 485.8328 | 507.471 | 493.0462 | 228.5028 | 226.5188 | 228.6365 | 223.3971 | 222.8424 | 222.2031 |  |  |  | 140.5377 | 140.2196 | 139.7363 | 138.8016 | 136.5234 |  | 141.7074
14/01/2026 | 05:00 | 506.9958 | 517.7178 | 512.3233 | 516.3463 | 516.3691 | 514.321 |  | 504.5054 | 499.9588 | 485.8218 | 506.7931 | 493.0569 | 228.9472 | 225.5305 | 228.374 | 223.3793 | 222.584 | 221.6382 |  |  |  | 140.102 | 140.311 | 139.4265 | 138.1327 | 136.275 |  | 141.3268
14/01/2026 | 05:30 | 506.8384 | 514.9869 | 511.4305 | 514.7951 | 514.8591 | 512.3715 |  | 503.2086 | 499.1945 | 485.1853 | 506.5448 | 492.0571 | 228.323 | 225.1277 | 227.5208 | 222.8832 | 221.7497 | 222.0194 |  |  |  | 139.8771 | 139.908 | 139.4758 | 137.8963 | 136.2198 |  | 141.1951
14/01/2026 | 06:00 | 505.8942 | 517.4027 | 511.4305 | 515.8607 | 517.0703 | 514.5549 |  | 504.8961 | 501.1789 | 486.5541 | 508.1258 | 493.0567 | 228.0714 | 224.9661 | 227.9544 | 223.677 | 222.1927 | 222.4398 |  |  |  | 140.4656 | 140.5521 | 140.0712 | 138.3796 | 136.6338 |  | 141.6928
14/01/2026 | 06:30 | 506.5762 | 515.8271 | 517.3126 | 516.3365 | 516.3527 | 513.5829 |  | 505.2025 | 502.5484 | 488.0205 | 508.4708 | 494.5018 | 227.8076 | 225.0434 | 227.1361 | 223.209 | 221.7497 | 222.2583 |  |  |  | 140.712 | 140.6544 | 140.1287 | 138.3357 | 136.482 |  | 141.883
14/01/2026 | 07:00 | 505.6319 | 515.4595 | 515.9996 | 515.356 | 516.6228 | 514.5473 | 517.1038 | 506.2609 | 504.7511 | 490.7158 | 510.9879 | 497.7277 | 227.9499 | 224.5363 | 226.6014 | 222.9349 | 221.2034 | 222.9214 |  |  |  | 140.9583 | 141.2736 | 140.5483 | 138.6833 | 136.3302 |  | 142.6296
14/01/2026 | 07:30 | 505.8942 | 511.6258 | 512.1132 | 513.1336 | 514.2557 | 512.6658 | 518.9755 | 509.581 | 511.0117 | 495.9501 | 518.4154 | 502.1936 | 227.2817 | 222.7107 | 225.1826 | 221.5712 | 219.5792 | 224.2365 |  |  |  | 140.9561 | 140.5241 | 140.5676 | 138.4534 | 136.1784 |  | 141.5903
14/01/2026 | 08:00 | 505.8942 | 498.0237 | 495.3596 | 508.3489 | 509.6339 | 508.7483 | 518.0583 | 505.6474 | 505.3149 | 485.0884 | 512.2584 | 496.3821 | 225.6243 | 223.6005 | 223.3636 | 219.2859 | 217.2905 | 222.2462 |  |  |  | 139.4904 | 141.2899 | 139.8644 | 138.2026 | 135.8196 |  | 142.1465
14/01/2026 | 08:30 | 508.2757 | 507.2668 | 507.5966 | 505.877 | 506.4827 | 506.9658 | 518.8403 | 504.855 | 503.8655 | 485.2797 | 510.5266 | 495.3084 | 225.0006 | 226.9454 | 223.6878 | 220.099 | 216.2274 | 222.5717 |  |  |  | 139.3055 | 141.0786 | 139.4668 | 137.3156 | 135.5712 |  | 141.7513
14/01/2026 | 09:00 | 508.6157 | 503.1704 | 504.5505 | 504.4652 | 505.5231 | 505.0062 | 515.9002 | 504.5732 | 504.1774 | 484.7499 | 511.1701 | 495.1378 | 224.1232 | 223.259 | 221.1226 | 218.9279 | 216.5596 | 222.445 |  |  |  | 139.242 | 140.8727 | 139.1897 | 137.476 | 135.4746 |  | 141.7513
14/01/2026 | 09:30 | 510.293 | 496.9734 | 498.3532 | 505.7672 | 507.5352 | 508.5156 | 512.96 | 505.2107 | 503.4672 | 484.1109 | 510.1957 | 494.5356 | 224.4518 | 225.0723 | 222.0723 | 220.6754 | 217.3274 | 221.9946 |  |  |  | 139.1784 | 140.7094 | 138.9558 | 137.4465 | 135.171 |  | 141.6049
14/01/2026 | 10:00 | 511.0889 | 496.3957 | 502.9223 | 504.7379 | 505.7113 | 508.504 | 512.9938 | 504.4698 | 503.6185 | 483.6643 | 510.2267 | 495.1674 | 225.0859 | 222.3704 | 221.072 | 220.2609 | 216.2717 | 221.842 | 226.4 |  | 224.2 | 139.1374 | 140.6104 | 138.7863 | 137.0726 | 135.3366 |  | 141.4878 |  | 138.8997
14/01/2026 | 10:30 | 512.2117 | 493.8748 | 500.0338 | 501.8564 | 503.7733 | 506.4532 | 513.0276 | 503.9207 | 502.7805 | 483.5201 | 509.5217 | 494.4713 | 224.4145 | 222.3852 | 220.6664 | 219.5246 | 215.4079 | 222.1079 | 226.5 |  | 224.5 | 139.5382 | 141.6459 | 138.6496 | 136.7366 | 135.4884 |  | 142.0294 |  | 140.1455
14/01/2026 | 11:00 | 512.7156 | 496.5533 | 500.0338 | 502.8446 | 504.2433 | 506.2293 |  | 503.316 | 502.3427 | 482.7819 | 509.0396 | 493.5153 | 224.2385 | 223.1502 | 220.8301 | 219.4054 | 215.2012 | 221.8574 | 225.9 |  | 224.3 | 139.4401 | 141.6907 | 138.9153 | 136.9297 | 135.0882 |  | 141.927 |  | 140.5335
14/01/2026 | 11:30 | 513.5252 | 493.4547 | 502.5809 | 500.5844 | 502.5746 | 504.4235 |  | 502.5889 | 502.3757 | 482.9058 | 509.2682 | 492.8883 | 223.5409 | 221.8563 | 219.3271 | 218.8996 | 214.5441 | 221.6299 | 225.9 |  | 223.5 | 139.5896 | 141.5159 | 138.7876 | 137.1262 | 134.826 |  | 141.5903 |  | 140.4518
14/01/2026 | 12:00 | 517.3822 | 503.1704 | 505.1281 | 500.0677 | 501.509 | 504.4945 |  | 502.0777 | 502.8648 | 482.816 | 509.2682 | 493.5275 | 226.0614 | 225.116 | 222.9089 | 218.5169 | 214.0126 | 221.4907 | 225.9 |  | 223.9 | 139.4844 | 141.5787 | 138.7194 | 137.1204 | 135.2262 |  | 141.7952 |  | 140.3089
14/01/2026 | 12:30 | 517.3822 | 508.9999 | 504.8655 | 503.9648 | 504.7026 | 506.3364 |  | 504.0349 | 503.7403 | 484.3251 | 508.7415 | 494.915 | 226.7051 | 227.7525 | 224.9919 | 219.7165 | 215.3488 | 221.9606 | 226.5 |  | 224.7 | 139.0183 | 142.0191 | 139.1241 | 136.6866 | 135.5712 |  | 142.1465 |  | 139.7779
14/01/2026 | 13:00 | 522.7853 | 514.6193 | 510.6689 | 504.8793 | 505.7117 | 506.1544 |  | 503.9153 | 502.4471 | 482.7201 | 508.1861 | 493.9258 | 226.8006 | 230.8243 | 227.1812 | 220.2975 | 215.6146 | 221.8773 | 226.6 |  | 224.7 | 139.8331 | 141.9307 | 138.953 | 137.0156 | 135.7368 |  | 142.1612 |  | 140.1455
14/01/2026 | 13:30 | 522.3657 | 515.407 | 516.4723 | 504.7051 | 506.4044 | 507.2745 |  | 503.6578 | 501.9838 | 482.0589 | 507.864 | 493.3095 | 227.1678 |  | 226.0479 | 220.455 | 215.6294 | 221.6071 | 226.6 |  | 224.4 | 139.3877 | 141.9954 | 138.7189 | 136.8574 | 135.8748 |  | 142.1026 |  | 139.7575
14/01/2026 | 14:00 | 522.7853 | 515.0394 | 514.8967 | 503.2794 | 504.1082 | 505.4275 |  | 502.6077 | 501.061 | 481.2785 | 507.3567 | 492.3064 | 227.2919 |  | 226.1453 | 219.1363 | 214.9797 | 221.2482 | 225.9 |  | 224.1 | 138.9423 | 141.4722 | 138.5547 | 136.7138 | 135.2676 |  | 141.6196 |  | 139.3694
14/01/2026 | 14:30 | 521.369 | 514.7243 | 512.5333 | 502.0104 | 502.9212 | 504.4934 | 507.8639 | 501.7556 | 499.5544 | 478.7912 | 509.2682 | 489.815 | 227.0912 |  | 224.6709 | 218.379 | 214.1602 | 221.3471 | 225.3 |  | 223.9 | 138.9932 | 141.5906 | 138.428 | 136.6196 | 134.7984 |  | 141.5464 |  | 139.3694
14/01/2026 | 15:00 | 521.3165 | 513.8315 | 510.5902 | 499.9521 | 500.4329 | 503.3164 |  | 501.18 | 499.2921 | 478.6939 | 509.2682 | 490.8695 | 226.6516 |  | 224.7746 | 219.9463 | 215.1126 | 221.1669 | 225.9 |  | 223.7 | 139.044 | 141.5863 | 138.5302 | 136.8636 | 134.8674 |  | 141.6488 |  | 140.0638
14/01/2026 | 15:30 | 520.11 | 510.5755 | 510.8003 | 499.138 | 500.2056 | 502.8352 |  | 500.4642 | 498.2497 | 478.3762 | 507.939 | 489.8915 | 226.6759 |  | 223.8403 | 220.7374 | 215.777 | 221.3394 | 225.3 |  | 223.1 | 138.9522 | 141.0194 | 138.4104 | 136.4376 | 134.8398 |  | 141.1805 |  | 139.3286
14/01/2026 | 16:00 | 522.8902 | 516.0372 | 511.0103 | 500.9666 | 502.2169 | 503.1257 |  | 501.075 | 499.074 | 479.3395 | 506.6098 | 491.0936 | 227.436 |  | 225.0193 | 221.6573 | 216.2643 | 221.1973 | 225.9 |  | 224.1 | 140.0285 | 141.7241 | 138.7077 | 137.1655 | 134.7432 |  | 141.8245 |  | 140.5335
14/01/2026 | 16:30 | 521.0018 | 518.0854 | 516.7874 | 501.2811 | 504.0508 | 505.9714 |  | 502.244 | 498.1894 | 477.9527 | 504.6131 | 489.727 | 227.5913 |  | 224.354 | 222.16 | 217.2979 | 221.389 | 225.3 |  | 223.4 | 140.0285 | 140.9051 | 138.5938 | 137.2298 | 134.4534 |  | 141.1219 |  | 140.5335
14/01/2026 | 17:00 | 518.2215 | 508.9474 | 504.2353 | 503.9388 | 504.6197 | 506.2346 |  | 501.2121 | 496.8568 | 476.5024 | 503.8558 | 487.8507 | 227.6406 |  | 224.741 | 221.7405 | 217.6154 | 220.6187 | 224.7 |  | 222.8 | 139.5933 | 140.528 | 138.3702 | 137.1773 | 134.9364 |  | 140.6389 |  | 140.5335
14/01/2026 | 17:30 | 511.8218 | 506.2165 | 499.141 | 505.281 | 505.6819 | 507.0398 |  | 501.0349 | 497.0081 | 476.1107 | 502.7239 | 487.6508 | 228.1989 |  | 223.8932 | 222.6889 | 218.9 | 220.9239 | 224.7 |  | 223.1 | 139.1582 | 141.4676 | 138.6792 | 137.2551 | 135.2262 |  | 142.2783 |  | 140.1455
14/01/2026 | 18:00 | 514.1299 | 509.4726 | 506.9663 | 508.4207 | 508.3105 | 508.1081 |  | 501.6817 | 496.1575 | 477.1296 | 502.6476 | 488.3485 | 228.5202 |  | 225.4019 | 224.3147 | 220.6202 | 221.1262 | 224.7 |  | 224 | 139.9657 | 141.8132 | 138.7492 | 137.3817 | 135.5022 |  | 142.3954 |  | 140.1251
14/01/2026 | 18:30 | 514.1824 | 510.733 | 507.1239 | 509.9043 | 509.4451 | 509.8127 |  | 500.7381 | 495.8372 | 476.4071 | 502.3908 | 487.7264 | 228.4942 | 225.7925 | 226.6682 | 223.3041 | 220.0148 | 220.8329 | 224.3 |  | 224 | 139.8445 | 141.2064 | 138.2758 | 137.5249 | 136.551 |  | 141.883 |  | 139.7983
14/01/2026 | 19:00 | 511.8743 | 506.6891 | 502.0821 | 503.5151 | 503.4529 | 504.7045 |  | 498.7926 | 495.8737 | 476.2617 | 501.905 | 487.0391 | 226.0724 | 223.5989 | 225.2687 | 220.6416 | 216.8623 | 221.1013 | 224.7 |  | 223.25 | 139.0839 | 140.9709 | 138.3635 | 137.5979 | 136.344 |  | 142.2051 |  | 139.7779
14/01/2026 | 19:30 | 511.7693 | 506.1114 | 501.2943 | 503.8528 | 503.7764 | 504.8597 |  | 498.263 | 495.2425 | 475.9909 | 502.4182 | 486.5679 | 226.1736 | 223.2664 | 224.8192 | 221.1679 | 217.0986 | 221.1033 | 224.1 |  | 222.5 |  | 140.8555 | 138.3794 | 137.3626 | 136.137 |  | 142.088 |  | 139.737
14/01/2026 | 20:00 | 511.5595 | 505.6388 | 501.2943 | 504.0687 | 503.8291 | 504.8597 |  | 497.5744 | 494.4034 | 474.2466 | 500.7493 | 485.9376 | 226.5225 | 223.061 | 225.0437 | 221.3117 | 217.4086 | 220.9867 | 223 |  | 222.1 |  | 140.9425 | 138.5528 | 137.473 | 136.068 |  | 141.6488 |  | 139.6758
14/01/2026 | 20:30 | 511.9792 | 506.6366 | 501.1105 | 505.5595 | 505.1767 | 505.2652 |  | 499.3699 | 499.0472 | 483.2368 | 504.7871 | 490.9348 | 226.8728 | 223.571 | 225.2346 | 221.7907 | 217.9845 | 221.724 | 225.3 |  | 224.3 |  | 141.5676 | 138.825 | 137.606 | 136.482 |  | 142.5271 |  | 140.5335
14/01/2026 | 21:00 | 511.9792 | 506.374 | 500.9267 | 505.2212 | 505.2599 | 505.6707 |  | 499.3476 | 498.9278 | 483.6709 | 504.4193 | 490.5676 | 227.2615 | 223.3543 | 225.4799 | 221.8175 | 218.1174 | 221.9432 | 224.7 |  | 223.8 |  | 140.607 | 138.9558 | 137.8227 | 136.6062 |  | 142.3075 |  | 140.5335
14/01/2026 | 21:30 | 511.6644 | 503.9582 | 500.9267 | 505.9848 | 506.0312 | 505.8599 |  | 499.0403 | 499.2341 | 484.4252 | 506.026 | 490.8485 | 227.1222 | 223.0558 | 225.9004 | 221.6563 | 218.4791 | 222.2405 | 224.7 |  | 224 |  | 140.8201 | 138.9737 | 137.525 | 136.5648 |  | 142.5564 |  | 140.7173
14/01/2026 | 22:00 | 512.189 | 506.8992 | 501.0842 | 505.5942 | 505.4632 | 506.1083 |  | 499.4659 | 497.7911 | 483.8234 | 505.2808 | 490.6483 | 228.057 | 223.6801 | 226.6068 | 221.4979 | 218.3093 | 221.6719 | 224.7 |  | 224.6 |  | 140.7949 | 139.2046 | 137.5376 | 136.3854 |  | 142.3661 |  | 140.942
14/01/2026 | 22:30 | 513.7628 | 508.3697 | 501.2418 | 506.3914 | 506.1027 | 505.8666 |  | 499.3243 | 499.6673 | 484.5804 | 506.4034 | 491.743 | 228.8923 | 224.1591 | 227.1242 | 221.7703 | 218.7375 | 221.9143 | 225.8 |  | 225.4 |  | 141.276 | 139.0036 | 137.487 | 135.5298 |  | 142.7759 |  | 141.33
14/01/2026 | 23:00 | 514.707 | 512.4661 | 504.813 | 509.3149 | 509.0279 | 507.9176 |  | 500.7051 | 498.6115 | 483.5514 | 507.1136 | 490.7468 | 229.36 | 226.6472 | 228.4088 | 223.1196 | 220.0074 | 221.8143 | 225 |  | 225.6 |  | 140.7939 | 139.3918 | 137.5911 | 135.7506 |  | 142.5856 |  | 141.33
14/01/2026 | 23:30 | 509.8809 | 512.0984 | 504.813 | 511.8165 | 510.9506 | 510.1037 |  | 501.6562 | 498.6356 | 484.3695 | 505.5351 | 491.4437 | 228.5974 | 227.0192 | 228.2465 | 224.1098 | 221.7719 | 221.715 | 225.3 |  | 225.4 | 141.6319 | 141.1467 | 139.5894 | 137.4626 | 136.0542 |  | 142.5417 |  | 141.5547
15/01/2026 | 00:00 | 510.5104 | 513.0438 | 511.8243 | 513.8646 | 512.9145 | 511.9251 | 513.6035 | 503.0249 | 500.1779 | 485.3686 | 507.1468 | 492.1584 | 229.0105 | 227.5517 | 228.6016 | 225.1151 | 222.8793 | 221.9092 | 225.9 |  | 225.6 | 141.6568 | 141.0678 | 139.6211 | 137.4158 | 136.413 |  | 142.8638 |  | 141.718
MÁXIMO |  | 522.8902 | 519.1358 | 518.8356 | 517.1824 | 517.0703 | 514.5549 | 518.9755 | 509.581 | 511.0117 | 495.9501 | 518.4154 | 502.1936 | 229.36 | 230.8243 | 228.8046 | 225.1151 | 222.8793 | 224.2365 | 226.6 | 0 | 225.6 | 141.6568 | 142.0191 | 140.5676 | 138.8016 | 136.6338 | 0 | 142.8638 | 0 | 141.718
MÍNIMO |  | 505.6319 | 493.4547 | 495.3596 | 499.138 | 500.2056 | 502.8352 | 507.8639 | 497.5744 | 494.4034 | 474.2466 | 500.7493 | 485.9376 | 223.5409 | 221.8563 | 219.3271 | 218.379 | 214.0126 | 220.6187 | 223 | 0 | 222.1 | 138.9423 | 139.6528 | 138.2758 | 136.4376 | 134.4534 | 0 | 140.6389 | 0 | 138.8997
PROMEDIO |  | 512.1968 | 510.0853 | 508.0205 | 508.0348 | 508.5788 | 508.473 | 514.9327 | 502.846 | 500.4897 | 483.0798 | 507.2907 | 492.2026 | 227.1496 | 224.9918 | 225.662 | 221.5634 | 218.4901 | 221.8071 | 225.3621 | 0 | 224.0328 | 139.9025 | 140.9995 | 139.1815 | 137.5622 | 135.8455 | 0 | 141.8562 | 0 | 140.2645
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 14 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 14 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 14 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.831 | 03:29:45 | 60.275
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.831 | 03:29:45 | 60.275
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.831 | 03:29:45 | 60.276
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.831 | 03:29:45 | 60.275
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.830 | 03:29:45 | 60.275
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.831 | 03:29:45 | 60.275
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.831 | 03:29:45 | 60.276
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:17 | 59.831 | 03:29:45 | 60.275

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 14 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 14 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/01/2026 | 00:30 | 6943.308 | 6932.4913 | -0.1558%
14/01/2026 | 01:00 | 6817.065 | 6845.4906 | 0.417%
14/01/2026 | 01:30 | 6592.469 | 6752.7291 | 2.431%
14/01/2026 | 02:00 | 6603.85 | 6655.1805 | 0.7773%
14/01/2026 | 02:30 | 6596.095 | 6608.776 | 0.1922%
14/01/2026 | 03:00 | 6514.945 | 6591.0062 | 1.167%
14/01/2026 | 03:30 | 6372.058 | 6568.5535 | 3.084%
14/01/2026 | 04:00 | 6505.323 | 6574.5175 | 1.064%
14/01/2026 | 04:30 | 6397.87 | 6598.4593 | 3.135%
14/01/2026 | 05:00 | 6552.783 | 6631.2236 | 1.197%
14/01/2026 | 05:30 | 6699.383 | 6650.8318 | -0.7247%
14/01/2026 | 06:00 | 6553.349 | 6617.6262 | 0.9808%
14/01/2026 | 06:30 | 6511.261 | 6770.585 | 3.983%
14/01/2026 | 07:00 | 6642.011 | 6728.9256 | 1.309%
14/01/2026 | 07:30 | 6920.196 | 7002.2156 | 1.185%
14/01/2026 | 08:00 | 6963.4027 | 7155.936 | 2.765%
14/01/2026 | 08:30 | 7428.5641 | 7374.8059 | -0.7237%
14/01/2026 | 09:00 | 7571.518 | 7555.5074 | -0.2115%
14/01/2026 | 09:30 | 7736.7123 | 7676.8481 | -0.7738%
14/01/2026 | 10:00 | 7870.9341 | 7897.859 | 0.3421%
14/01/2026 | 10:30 | 7776.8911 | 7911.7992 | 1.735%
14/01/2026 | 11:00 | 7972.6247 | 8024.0134 | 0.6446%
14/01/2026 | 11:30 | 7968.1553 | 8034.8502 | 0.837%
14/01/2026 | 12:00 | 7949.6777 | 7990.6299 | 0.5151%
14/01/2026 | 12:30 | 8034.1839 | 8009.6198 | -0.3057%
14/01/2026 | 13:00 | 7846.6872 | 7978.5497 | 1.68%
14/01/2026 | 13:30 | 7925.9699 | 7956.2256 | 0.3817%
14/01/2026 | 14:00 | 7944.2834 | 8023.927 | 1.003%
14/01/2026 | 14:30 | 8017.6718 | 8056.3073 | 0.4819%
14/01/2026 | 15:00 | 7993.8644 | 8086.4269 | 1.158%
14/01/2026 | 15:30 | 7952.2708 | 8062.2394 | 1.383%
14/01/2026 | 16:00 | 7934.1056 | 8005.1988 | 0.896%
14/01/2026 | 16:30 | 7792.4674 | 7967.2222 | 2.243%
14/01/2026 | 17:00 | 7765.4282 | 7876.0121 | 1.424%
14/01/2026 | 17:30 | 7649.1142 | 7812.4617 | 2.136%
14/01/2026 | 18:00 | 7490.1236 | 7547.3394 | 0.7639%
14/01/2026 | 18:30 | 7497.8152 | 7569.9373 | 0.9619%
14/01/2026 | 19:00 | 7729.1868 | 7822.2712 | 1.204%
14/01/2026 | 19:30 | 7802.8555 | 7922.5871 | 1.534%
14/01/2026 | 20:00 | 7774.5454 | 7932.6663 | 2.034%
14/01/2026 | 20:30 | 7784.2487 | 7933.4734 | 1.917%
14/01/2026 | 21:00 | 7681.1859 | 7906.6369 | 2.935%
14/01/2026 | 21:30 | 7724.9356 | 7796.5579 | 0.9272%
14/01/2026 | 22:00 | 7675.5203 | 7761.76 | 1.124%
14/01/2026 | 22:30 | 7591.0512 | 7700.087 | 1.436%
14/01/2026 | 23:00 | 7477.3518 | 7524.3535 | 0.6286%
14/01/2026 | 23:30 | 7325.4793 | 7226.0874 | -1.357%
15/01/2026 | 00:00 | 6949.754 | 7092.4157 | 2.053%

## DESVIACIÓN
miércoles, 14 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/01/2026 | 00:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 629.3 | 625.0237 | 621.9896 | 7.3104 | 215.1 | 203.5289 | 202.5409 | 12.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 244.4 | 240 | 235.4324 | 8.9676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.2 |  | 196.9388 | 7.2612 | 201.1 |  | 199.4779 | 1.6221 |  |  |  | 0 | 89.8 |  | 205.216 | -115.416 |  |  |  | 0 | 406.8 | 479.8385 | 262.7778 | 144.0223 | 9.5 | 9.6976 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.067 | 4.5329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09193 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 80.8 | 82.0992 | 82.0992 | -1.2992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 219.704 | 220.695 | 220.6945 | -0.99048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 54 | 27.9905 | 27.9905 | 26.0095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.356 | 18.173 | 18.173 | -1.817 | 95.59 | 87.7736 | 87.7736 | 7.8164 | 152.1 | 156.3061 | 156.3061 | -4.2061 | 152.3 | 156.3061 | 156.3061 | -4.0061 | 168.5 | 156.7755 | 156.7755 | 11.7245 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 17.8 |  | 7.8906 | 9.9093 | 46.7 | 43.5452 | 43.5452 | 3.1548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 174.9 | 174.5595 | 174.5595 | 0.34053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 34.9114 |  | 42.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 |  | 37.6305 | -12.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 163.2 | 169.608 | 169.608 | -6.408 | 163.1 | 169.608 | 169.608 | -6.508 | 162.6 | 169.608 | 169.608 | -7.008 | 234.7 | 255.176 | 255.176 | -20.476 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 139.011 | 159.6293 | 113.7025 | 25.3085 | 134.877 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7167 | 62.999 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2002 | 78.149 | 78.568 | 78.568 | -0.41899 | 29.975 | 29.9806 | 29.9806 | -0.00556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.594 | 151.0889 | 151.0889 | -9.4949 | 142.659 | 151.0889 | 151.0889 | -8.4299 | 147.017 | 151.5426 | 151.5427 | -4.5256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 41.51 | 41.51 | -23.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | -4.72 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 19.6 | 19.4266 | 19.4266 | 0.17337 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 9.338 | 9.338 | -6.538 | 5.8 | 24.31 | 24.31 | -18.51 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 16.7 | 8.0831 |  | 16.7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.8814 | 17.8814 | 2.0186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 2.5 | 8.029 | 8.029 | -5.529 | 4.1 | 15.751 | 15.751 | -11.651 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 22.724 | 22.724 | -13.824 | 13.9 | 36.826 | 36.826 | -22.926 | 0.3 | 0.669 | 0.669 | -0.369 | 0 | 0.769 | 0.769 | -0.769 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0.4 | 2.822 | 2.822 | -2.422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.317 | 0.6 | 0.6 | -0.283 | 4.125 | 13.898 | 13.898 | -9.773 | 2.455 | 11.43 | 11.43 | -8.975 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 31.9 | 27.5 | 27.5 | 4.4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.56 | 7.08 | 7.08 | 1.48 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 23.14 | 22 | 22 | 1.14
14/01/2026 | 01:00 | 206.4 | 203.4014 | 203.4014 | 2.9986 | 635.1 | 625.0237 | 621.9896 | 13.1104 | 216.8 | 203.5289 | 202.5409 | 14.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 247.8 | 240 | 235.4432 | 12.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 |  | 196.9388 | -151.9388 | 201.6 |  | 199.4779 | 2.1221 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 451.6 | 417.5609 | 226.6896 | 224.9104 | 9.6 | 9.6976 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 164.0671 | 164.067 | 11.0329 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 17 |  | 16.8081 | 0.19193 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 80.9 | 81.7884 | 81.7883 | -0.88835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.552 | 220.695 | 220.6943 | 0.85771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 457.0943 | 457.0943 | 6.6057 | 52.2 | 27.9905 | 27.9905 | 24.2095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 16.563 | 18.173 | 18.173 | -1.61 | 95.74 | 87.7736 | 87.7736 | 7.9664 | 157.9 | 156.3061 | 156.3061 | 1.5939 | 158.2 | 156.3061 | 156.3061 | 1.8939 | 167.3 | 156.7755 | 156.7755 | 10.5245 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 41.5 |  |  | 41.5 | 47.2 | 43.5452 | 43.5452 | 3.6548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 176.5 | 174.5595 | 174.5595 | 1.9405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 16.4582 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 132.8384 | 132.8384 | -3.6384 | 154.3 | 169.608 | 169.608 | -15.308 | 154.1 | 169.608 | 169.608 | -15.508 | 153.7 | 169.608 | 169.608 | -15.908 | 247.6 | 255.176 | 255.176 | -7.576 | 72.7 | 73.591 | 73.591 | -0.891 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 161.82 | 159.6293 | 113.7025 | 48.1175 | 134.808 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6477 | 64.304 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8952 | 78.617 | 78.568 | 78.568 | 0.04901 | 30.456 | 29.9806 | 29.9806 | 0.47544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.35 | 151.0889 | 151.0889 | -9.7389 | 142.298 | 151.0889 | 151.0889 | -8.7909 | 146.618 | 151.5426 | 151.5426 | -4.9246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 39.29 | 39.29 | -19.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | -4.72 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 8.828 | 8.828 | -5.328 | 6 | 21.949 | 21.949 | -15.949 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 17 | 3.8106 |  | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.8814 | 17.8814 | 2.0186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 2.7 | 8.029 | 8.029 | -5.329 | 3.7 | 15.751 | 15.751 | -12.051 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 22.724 | 22.724 | -14.824 | 18.9 | 36.826 | 36.826 | -17.926 | 0.3 | 0.669 | 0.669 | -0.369 | 0 | 0.769 | 0.769 | -0.769 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0.2 | 2.822 | 2.822 | -2.622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.319 | 0.6 | 0.6 | -0.281 | 2.04 | 13.898 | 13.898 | -11.858 | 1.01 | 11.43 | 11.43 | -10.42 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 31.8 | 27.5 | 27.5 | 4.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.44 | 7.08 | 7.08 | 1.36 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 23.02 | 22 | 22 | 1.02
14/01/2026 | 01:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 624.4 | 625.0237 | 621.9896 | 2.4104 | 213.7 | 203.5289 | 202.5409 | 11.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 244.1 | 240 | 235.4379 | 8.6621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 202.3 |  | 199.4779 | 2.8221 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 472 | 362.3857 | 151.7611 | 320.2389 | 9.6 | 9.6976 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.067 | 4.333 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09193 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 79.6 | 81.7884 | 81.7883 | -2.1883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 218.729 | 220.695 | 220.6926 | -1.9636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00574 | 50.4 | 27.9905 | 27.9905 | 22.4095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 16.968 | 18.173 | 18.173 | -1.205 | 91.86 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0864 | 150.6 | 156.3061 | 156.3061 | -5.7061 | 150.6 | 156.3061 | 156.3061 | -5.7061 | 166.6 | 156.7755 | 156.7755 | 9.8245 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 40 |  |  | 40 | 46 | 43.5452 | 43.5452 | 2.4548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 172.9 | 174.5595 | 174.5595 | -1.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 |  |  | 41.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 141.2 | 169.608 | 169.608 | -28.408 | 141.2 | 169.608 | 169.608 | -28.408 | 141.8 | 169.608 | 169.608 | -27.808 | 243.2 | 255.176 | 255.176 | -11.976 | 73.4 | 73.591 | 73.591 | -0.191 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 88.188 | 159.6293 | 113.7024 | -25.5144 | 114.579 | 133.1603 | 133.1603 | -18.5813 | 62.702 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4972 | 78.105 | 78.568 | 78.568 | -0.46299 | 30.138 | 29.9806 | 29.9806 | 0.15744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.731 | 151.0889 | 151.0889 | -9.3579 | 142.337 | 151.0889 | 151.0889 | -8.7519 | 146.546 | 151.5426 | 151.5426 | -4.9966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 37.08 | 37.08 | -7.38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.833 | 4.833 | -4.833 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8.402 | 8.402 | -4.102 | 8.4 | 19.996 | 19.996 | -11.596 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 17.3 |  |  | 17.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.8814 | 17.8814 | 2.0186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 2.9 | 8.201 | 8.201 | -5.301 | 6.1 | 14.811 | 14.811 | -8.711 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 19.228 | 19.228 | -9.328 | 18.2 | 31.87 | 31.87 | -13.67 | 1.2 | 0.526 | 0.526 | 0.674 | 0.2 | 0.641 | 0.641 | -0.441 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.812 | 2.812 | -2.812 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.316 | 0.6 | 0.6 | -0.284 | 0 | 12.257 | 12.257 | -12.257 | 0 | 9.222 | 9.222 | -9.222 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 31.9 | 27.5 | 27.5 | 4.4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.08 | 7.08 | 1.32 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
14/01/2026 | 02:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 623.5 | 625.0237 | 621.9896 | 1.5104 | 213 | 203.5289 | 202.5409 | 10.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 243 | 240 | 235.4358 | 7.5642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 104.4 |  | 199.4779 | -95.0779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 437.2 | 309.914 | 99.4281 | 337.7719 | 9.6 | 9.6976 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.067 | 0.93295 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 80.1 | 81.7881 | 81.5924 | -1.4924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.196 | 220.695 | 190.8491 | 30.3469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 48.7 | 27.9905 | 27.9905 | 20.7095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.755 | 18.173 | 18.173 | -0.41798 | 92.58 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8064 | 162.1 | 156.3061 | 156.3061 | 5.7939 | 162.3 | 156.3061 | 156.3061 | 5.9939 | 174.1 | 156.7755 | 156.7755 | 17.3245 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 40 |  |  | 40 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.3 | 30.3006 | 30.3006 | 0.99945 | 172.3 | 174.5595 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 169.3 | 169.608 | 169.608 | -0.308 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 169.8 | 169.608 | 169.608 | 0.192 | 254 | 255.176 | 255.176 | -1.176 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 174.816 | 109.1383 | 113.7024 | 61.1136 | 129.298 | 133.1603 | 133.1603 | -3.8623 | 61.38 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8192 | 77.914 | 78.568 | 78.568 | -0.65399 | 29.757 | 29.9806 | 29.9806 | -0.22356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.77 | 151.0889 | 151.0889 | -9.3189 | 142.443 | 151.0889 | 151.0889 | -8.6459 | 147.035 | 151.5426 | 151.5426 | -4.5076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 35.53 | 35.53 | -16.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.808 | 4.808 | -4.808 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8.06 | 8.06 | -2.56 | 9.5 | 18.451 | 18.451 | -8.951 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.8814 | 17.8814 | 2.0186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 19.5 | 19.4364 | 19.4363 | 0.06366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.2 | 7.862 | 7.862 | -3.662 | 14 | 13.323 | 13.323 | 0.677 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 16.712 | 16.712 | -10.412 | 11.3 | 28.032 | 28.032 | -16.732 | 0 | 0.407 | 0.407 | -0.407 | 0 | 0.517 | 0.517 | -0.517 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.843 | 2.843 | -2.843 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.316 | 0.6 | 0.6 | -0.284 | 0 | 9.926 | 9.926 | -9.926 | 0 | 8.234 | 8.234 | -8.234 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 31.9 | 27.5 | 27.5 | 4.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.06 | 7.08 | 7.08 | -0.02 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 21.53 | 22 | 22 | -0.47
14/01/2026 | 02:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 628.9 | 625.0237 | 621.9896 | 6.9104 | 215.1 | 203.5289 | 202.5409 | 12.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 244 | 240 | 235.4397 | 8.5603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 105.2 |  | 199.4779 | -94.2779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 447.6 | 287.5018 | 102.0469 | 345.5531 | 9.6 | 9.6976 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.067 | 2.033 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 80.6 | 81.7884 | 81.6802 | -1.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.958 | 220.695 | 110.3693 | 111.5887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 457.0943 | 457.0943 | 7.3057 | 47.7 | 27.9905 | 27.9905 | 19.7095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.527 | 18.173 | 18.173 | -0.64598 | 92.74 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9664 | 152 | 156.3061 | 156.3061 | -4.3061 | 152.1 | 156.3061 | 156.3061 | -4.2061 | 167.9 | 156.7755 | 156.7755 | 11.1245 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 40 |  |  | 40 | 45.9 | 43.5452 | 43.5452 | 2.3548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 174.5 | 174.5595 | 174.5595 | -0.05947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 167.6 | 169.608 | 169.608 | -2.008 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 170.5 | 169.608 | 169.608 | 0.892 | 245.8 | 255.176 | 255.176 | -9.376 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 166.335 | 99.8988 | 159.6293 | 6.7057 | 131.616 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5443 | 61.936 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2632 | 78.174 | 78.568 | 78.568 | -0.39399 | 30.084 | 29.9806 | 29.9806 | 0.10344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.863 | 151.0889 | 151.0889 | -9.2259 | 142.784 | 151.0889 | 151.0889 | -8.3049 | 147.088 | 151.5426 | 151.5426 | -4.4546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 33.98 | 33.98 | -19.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.779 | 4.779 | -4.779 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 7.813 | 7.813 | -5.113 | 5.8 | 17.394 | 17.394 | -11.594 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 7.5 |  |  | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.8814 | 17.8814 | 2.0186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 5.4 | 7.642 | 7.642 | -2.242 | 17.8 | 12.385 | 12.385 | 5.415 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 14.007 | 14.007 | -9.507 | 20.9 | 23.865 | 23.865 | -2.965 | 0 | 0.293 | 0.293 | -0.293 | 0 | 0.398 | 0.398 | -0.398 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.865 | 2.865 | -2.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.315 | 0.6 | 0.6 | -0.285 | 0 | 7.98 | 7.98 | -7.98 | 2.305 | 6.742 | 6.742 | -4.437 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 31.9 | 27.5 | 27.5 | 4.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.42 | 7.08 | 7.08 | 0.34 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 21.67 | 22 | 22 | -0.33
14/01/2026 | 03:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 629.1 | 625.0237 | 621.9896 | 7.1104 | 215.8 | 203.5289 | 202.5409 | 13.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.9 | 240 | 235.2492 | 6.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 106.5 |  | 199.4779 | -92.9779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 315.6 | 229.3609 | 86.0718 | 229.5282 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.067 | 2.133 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 80.4 | 81.7886 | 82.0925 | -1.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.802 | 220.695 | 110.3032 | 111.4988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 457.0943 | 457.0943 | 7.7057 | 46.7 | 27.9905 | 27.9905 | 18.7095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 17.363 | 18.173 | 18.173 | -0.80998 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 149 | 154.1225 | 162.9331 | -13.9331 | 149.3 | 154.1225 | 162.9331 | -13.6331 | 167.7 | 154.5853 | 163.4224 | 4.2776 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 40 |  | 18 | 22 | 46.2 | 43.5452 | 43.5452 | 2.6548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 174.6 | 172.3579 | 172.3579 | 2.2421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 169.8 | 179.9732 | 179.9732 | -10.1732 | 167.4 | 179.9732 | 179.9732 | -12.5732 | 200.3 | 179.9732 | 179.9732 | 20.3268 | 263.5 | 270.7704 | 270.7704 | -7.2705 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 184.613 | 114.8886 | 88.4305 | 96.1825 | 131.808 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3523 | 61.884 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3152 | 78.095 | 78.568 | 78.568 | -0.47299 | 30.099 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.943 | 151.0889 | 151.0889 | -9.1459 | 142.749 | 151.0889 | 151.0889 | -8.3399 | 146.229 | 151.5426 | 151.5426 | -5.3136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 33.17 | 33.17 | -27.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.741 | 4.741 | -4.741 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 7.661 | 7.661 | -5.461 | 4.3 | 16.825 | 16.825 | -12.525 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 7.3 |  |  | 7.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.8814 | 17.8814 | 2.0186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 7 | 7.779 | 7.779 | -0.779 | 15.6 | 13.095 | 13.095 | 2.505 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 10.734 | 10.734 | -2.634 | 15.4 | 18.712 | 18.712 | -3.312 | 0.1 | 0.193 | 0.193 | -0.093 | 0 | 0.293 | 0.293 | -0.293 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.864 | 2.864 | -2.864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.314 | 0.6 | 0.6 | -0.286 | 1.926 | 7.192 | 7.192 | -5.266 | 2.86 | 3.743 | 3.743 | -0.883 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 31.9 | 27.5 | 27.5 | 4.4 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.01 | 7.08 | 7.08 | 0.93 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 21.85 | 22 | 22 | -0.15
14/01/2026 | 03:30 | 197.5 | 203.4014 | 203.4014 | -5.9014 | 616.8 | 625.0237 | 621.9896 | -5.1896 | 211.6 | 203.5289 | 202.5409 | 9.0591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 233.9 | 240 | 235.5962 | -1.6962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 105.1 |  | 199.4779 | -94.3779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 455.6 | 295.2989 | 93.5218 | 362.0782 | 9.6 | 9.6976 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 164.0671 | 164.067 | -7.5671 | 6.7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.5664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 79 | 81.4776 | 81.4792 | -2.4792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108 | 112.4665 | 112.4665 | -4.4665 | 216.264 | 220.695 | 152.7367 | 63.5273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 21.5 | 27.9905 | 27.9905 | -6.4905 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 17.218 | 18.173 | 18.173 | -0.95498 | 93.26 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4864 | 145.7 | 156.3061 | 156.3061 | -10.6061 | 145.6 | 156.3061 | 156.3061 | -10.7061 | 167.4 | 156.7755 | 156.7755 | 10.6245 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 39 |  |  | 39 | 44.8 | 43.5452 | 43.5452 | 1.2548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31 | 30.3006 | 30.3006 | 0.69945 | 168.6 | 174.5595 | 174.5595 | -5.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 169.6 | 169.608 | 169.608 | -0.008 | 251.4 | 255.176 | 255.176 | -3.776 | 73.5 | 73.591 | 73.591 | -0.091 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 99.738 | 105.6504 | 108.8609 | -9.1229 | 118.158 | 133.1603 | 133.1603 | -15.0023 | 58.576 | 67.1992 | 67.1992 | -8.6232 | 76.167 | 78.568 | 78.568 | -2.401 | 28.871 | 29.9806 | 29.9806 | -1.1096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.405 | 151.0889 | 151.0889 | -9.6839 | 142.849 | 151.0889 | 151.0889 | -8.2399 | 146.491 | 151.5426 | 151.5426 | -5.0516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 32.35 | 32.35 | -30.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.701 | 4.701 | -4.701 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 19.4364 | 19.4363 | 0.06366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.1 | 20.274 | 20.274 | -1.1741 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 7.595 | 7.595 | -7.495 | 0 | 16.443 | 16.443 | -16.443 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 7.2 |  |  | 7.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 19.3 | 19.4364 | 19.4363 | -0.13634 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 7.8 | 7.997 | 7.997 | -0.197 | 8 | 13.594 | 13.594 | -5.594 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8.305 | 8.305 | -2.505 | 21.1 | 14.836 | 14.836 | 6.264 | 0.3 | 0.115 | 0.115 | 0.185 | 0 | 0.201 | 0.201 | -0.201 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.852 | 2.852 | -2.852 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.314 | 0.6 | 0.6 | -0.286 | 0 | 6.396 | 6.396 | -6.396 | 1.077 | 1.506 | 1.506 | -0.429 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 0.2 | 31.1 | 27.5 | 27.5 | 3.6 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.21 | 7.08 | 7.08 | 0.13 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 20.7 | 22 | 22 | -1.3
14/01/2026 | 04:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 631.9 | 625.0237 | 621.9896 | 9.9104 | 216.8 | 203.5289 | 202.5409 | 14.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 245.2 | 240 | 235.2743 | 9.9257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 86.3 |  | 199.4779 | -113.1779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 403.3 | 338.6769 | 102.7775 | 300.5225 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.067 | -0.06705 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 80.6 | 81.7883 | 81.7881 | -1.1881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.377 | 220.695 | 156.364 | 65.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 52.4 | 27.9905 | 27.9905 | 24.4095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.066 | 18.173 | 18.173 | -1.107 | 87.15 | 87.7736 | 87.7736 | -0.62356 | 157.1 | 156.3061 | 156.3061 | 0.79388 | 158.1 | 156.3061 | 156.3061 | 1.7939 | 168.8 | 156.7755 | 156.7755 | 12.0245 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 19.9 |  |  | 19.9 | 46.8 | 43.5452 | 43.5452 | 3.2548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 175.8 | 174.5595 | 174.5595 | 1.2405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 169.8 | 169.608 | 169.608 | 0.192 | 167 | 169.608 | 169.608 | -2.608 | 172.2 | 169.608 | 169.608 | 2.592 | 247.4 | 255.176 | 255.176 | -7.776 | 73.2 | 73.591 | 73.591 | -0.391 | 35.8 | 36.906 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 165.322 | 109.1381 | 102.4099 | 62.9121 | 132.39 | 133.1603 | 133.1603 | -0.77031 | 62.02 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1792 | 79.231 | 78.568 | 78.568 | 0.66301 | 30.237 | 29.9806 | 29.9806 | 0.25644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.906 | 151.0889 | 151.0889 | -9.1829 | 143.034 | 151.0889 | 151.0889 | -8.0549 | 147.16 | 151.5426 | 151.5426 | -4.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 32.6 | 32.6 | -32 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 4.654 | 4.654 | -4.554 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.615 | 7.615 | -7.615 | 0 | 16.249 | 16.249 | -16.249 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 7 |  |  | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8 | 8.462 | 8.462 | -0.462 | 4.2 | 13.458 | 13.458 | -9.258 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.404 | 8.404 | 1.096 | 25 | 14.795 | 14.795 | 10.205 | 0.5 | 0.106 | 0.106 | 0.394 | 0 | 0.146 | 0.146 | -0.146 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.811 | 2.811 | -2.811 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.321 | 0.6 | 0.6 | -0.279 | 0 | 5.577 | 5.577 | -5.577 | 0.219 | 1.559 | 1.559 | -1.34 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 31 | 27.5 | 27.5 | 3.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.33 | 7.08 | 7.08 | 0.25 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 21.82 | 22 | 22 | -0.18
14/01/2026 | 04:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 625.2 | 625.0237 | 621.9896 | 3.2104 | 214.5 | 203.5289 | 202.5409 | 11.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 243.5 | 240 | 235.4408 | 8.0592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 505.4 | 444.4434 | 108.2983 | 397.1017 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.067 | 3.633 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 1.1 |  | 16.8081 | -15.7081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 79.8 | 81.7886 | 81.8128 | -2.0128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 220.759 | 220.695 | 164.8857 | 55.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 54 | 27.9905 | 27.9905 | 26.0095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.071 | 18.173 | 18.173 | -1.102 | 94.24 | 87.7736 | 87.7736 | 6.4664 | 148.9 | 156.3061 | 156.3061 | -7.4061 | 149.2 | 156.3061 | 156.3061 | -7.1061 | 167.6 | 156.7755 | 156.7755 | 10.8245 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 19.4 |  |  | 19.4 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 172.3 | 174.5595 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 149.7 | 169.608 | 169.608 | -19.908 | 149.7 | 169.608 | 169.608 | -19.908 | 150.4 | 169.608 | 169.608 | -19.208 | 250.7 | 255.176 | 255.176 | -4.476 | 73.8 | 73.591 | 73.591 | 0.209 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 131.723 | 109.1383 | 111.7821 | 19.9409 | 121.196 | 133.1603 | 133.1603 | -11.9643 | 61.65 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5492 | 78.181 | 78.568 | 78.568 | -0.38699 | 29.806 | 29.9806 | 29.9806 | -0.17456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.953 | 151.0889 | 151.0889 | -9.1359 | 143.014 | 151.0889 | 151.0889 | -8.0749 | 147.144 | 151.5426 | 151.5426 | -4.3986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 32.84 | 32.84 | -28.64 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 4.503 | 4.503 | -4.403 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 7.694 | 7.694 | -7.194 | 0 | 16.069 | 16.069 | -16.069 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 6.7 |  |  | 6.7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.5 | 12.0505 | 12.0505 | 0.44947 | 19.4 | 19.4364 | 19.4363 | -0.03634 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 0.8 | 8.779 | 8.779 | -7.979 | 8.7 | 13.295 | 13.295 | -4.595 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.581 | 8.581 | 0.419 | 25.7 | 14.999 | 14.999 | 10.701 | 0.6 | 0.099 | 0.099 | 0.501 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4364 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.757 | 2.757 | -2.757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.313 | 0.6 | 0.6 | -0.287 | 0 | 5.079 | 5.079 | -5.079 | 0 | 1.97 | 1.97 | -1.97 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 30 | 27.5 | 27.5 | 2.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.46 | 7.08 | 7.08 | 0.38 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 21.52 | 22 | 22 | -0.48
14/01/2026 | 05:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 624.8 | 625.0237 | 621.9896 | 2.8104 | 214.1 | 203.5289 | 202.5409 | 11.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 243.8 | 240 | 235.4352 | 8.3648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 544.5 | 557.2915 | 114.6345 | 429.8655 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.067 | 164.067 | 3.033 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09193 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 79.8 | 82.0992 | 82.0733 | -2.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 218.067 | 220.695 | 186.4543 | 31.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 457.0943 | 2.7057 | 54 | 27.9905 | 27.9905 | 26.0095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.156 | 18.173 | 18.173 | -1.017 | 90.67 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8964 | 159.6 | 164.8747 | 156.3061 | 3.2939 | 160.2 | 164.8747 | 156.3061 | 3.8939 | 172.3 | 165.3698 | 156.7755 | 15.5245 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 17.6 | 18.0004 |  | 17.6 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 21.3663 |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 45.2653 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 163.2 | 169.608 | 169.608 | -6.408 | 163 | 169.608 | 169.608 | -6.608 | 164.1 | 169.608 | 169.608 | -5.508 | 247.3 | 255.176 | 255.176 | -7.876 | 73.7 | 73.591 | 73.591 | 0.109 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 138.342 | 170.6909 | 113.6657 | 24.6763 | 123.878 | 133.1603 | 133.1603 | -9.2823 | 61.602 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5972 | 78.094 | 78.568 | 78.568 | -0.47399 | 29.904 | 29.9806 | 29.9806 | -0.07656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.815 | 151.0889 | 151.0889 | -9.2739 | 142.842 | 151.0889 | 151.0889 | -8.2469 | 147.12 | 151.5426 | 151.5426 | -4.4226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 33.22 | 33.22 | -23.72 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 4.038 | 4.038 | -2.738 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 19.6 | 19.4266 | 19.4266 | 0.17337 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 7.833 | 7.833 | -4.433 | 5 | 15.902 | 15.902 | -10.902 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 9.4 | 4.947 |  | 9.4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.5 | 12.0505 | 12.0505 | 0.44947 | 19.5 | 19.4363 | 19.4363 | 0.06366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.3 | 8.652 | 8.652 | 0.648 | 10.9 | 13.048 | 13.048 | -2.148 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.992 | 8.992 | -0.492 | 19.7 | 15.935 | 15.935 | 3.765 | 0.2 | 0.097 | 0.097 | 0.103 | 0 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 0 | 2.664 | 2.664 | -2.664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.313 | 0.6 | 0.6 | -0.287 | 0 | 5.545 | 5.545 | -5.545 | 0 | 3.45 | 3.45 | -3.45 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 29.9 | 27.5 | 27.5 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.88 | 7.08 | 7.08 | 0.8 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15 | 21.58 | 22 | 22 | -0.42
14/01/2026 | 05:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 630.6 | 625.0237 | 621.9896 | 8.6104 | 216.1 | 203.5289 | 202.5409 | 13.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 245 | 240 | 235.6274 | 9.3727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 555.8 | 557.2915 | 110.6471 | 445.1529 | 9.4 | 9.6976 | 3.4561 | 5.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.067 | 164.067 | 1.833 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09193 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 80.3 | 81.7884 | 81.7883 | -1.4884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 220.835 | 220.695 | 206.8503 | 13.9847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 23.2 | 27.9905 | 27.9905 | -4.7905 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.677 | 18.173 | 18.173 | -1.496 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 165 | 164.6327 | 156.3061 | 8.6939 | 165.2 | 164.6327 | 156.3061 | 8.8939 | 175.1 | 165.1271 | 156.7755 | 18.3245 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 26.2 | 18.0003 |  | 26.2 | 46.3 | 43.5452 | 43.5452 | 2.7548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 81.0195 |  | 30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 45.2653 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 171.2 | 169.608 | 169.608 | 1.592 | 251.6 | 255.176 | 255.176 | -3.576 | 73.4 | 73.591 | 73.591 | -0.191 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 210.873 | 115.3175 | 113.695 | 97.178 | 131.585 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5753 | 61.842 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3572 | 78.234 | 78.568 | 78.568 | -0.33399 | 30.063 | 29.9806 | 29.9806 | 0.08244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.725 | 151.0889 | 151.0889 | -8.3639 | 143.366 | 151.0889 | 151.0889 | -7.7229 | 147.475 | 151.5426 | 151.5426 | -4.0676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 33.59 | 33.59 | -16.99 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 1.9 | 3.704 | 3.704 | -1.804 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.6 |  | 0.001 | 0.599 | 0.7 |  | 0.005 | 0.695 | 3.3 | 8.026 | 8.026 | -4.726 | 7.4 | 15.811 | 15.811 | -8.411 | 0.2 |  | 0.01 | 0.19 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 12.6 | 18.7587 |  | 12.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.6 | 12.0505 | 12.0505 | 0.54947 | 19.8 | 19.4363 | 19.4363 | 0.36366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.7 | 8.603 | 8.603 | 1.097 | 17.7 | 12.66 | 12.66 | 5.04 | 0 |  | 0.027 | -0.027 | 10.1 | 9.379 | 9.379 | 0.721 | 18.5 | 16.845 | 16.845 | 1.655 | 0.2 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0 | 0.128 | 0.128 | -0.128 | 0 |  | 0.51 | -0.51 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 1.3 | 2.67 | 2.67 | -1.37 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 0 |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.069 | 0.431 | 0.318 | 0.6 | 0.6 | -0.282 | 0 | 5.925 | 5.925 | -5.925 | 0 | 4.579 | 4.579 | -4.579 | 0.5 |  | 0.069 | 0.431 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 29.8 | 27.5 | 27.5 | 2.3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.29 | 7.08 | 7.08 | 0.21 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 22.37 | 22 | 22 | 0.37
14/01/2026 | 06:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 629.8 | 625.0237 | 621.9896 | 7.8104 | 216.1 | 203.5289 | 202.5409 | 13.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 246.5 | 240 | 235.2486 | 11.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 540.4 | 545.4999 | 74.6107 | 465.7893 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.067 | 164.067 | 0.93295 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09193 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 80.1 | 81.4775 | 81.4785 | -1.3785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.612 | 220.695 | 182.5681 | 39.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40574 | 47.3 | 27.9905 | 27.9905 | 19.3095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.743 | 18.173 | 18.173 | -1.43 | 91.85 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0764 | 161.8 | 164.8746 | 156.3061 | 5.4939 | 162.9 | 164.8746 | 156.3061 | 6.5939 | 172.8 | 165.3698 | 156.7755 | 16.0245 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 17.8 | 18.0005 |  | 17.8 | 45.9 | 43.5452 | 43.5452 | 2.3548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 16.4578 |  | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 45.2653 |  | 25.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 141.5 | 169.608 | 169.608 | -28.108 | 141.3 | 169.608 | 169.608 | -28.308 | 140.5 | 169.608 | 169.608 | -29.108 | 236.6 | 255.176 | 255.176 | -18.576 | 73.5 | 73.591 | 73.591 | -0.091 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 146.801 | 109.1385 | 112.9137 | 33.8873 | 120.979 | 133.1603 | 133.1603 | -12.1813 | 61.964 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2352 | 78.284 | 78.568 | 78.568 | -0.28399 | 30.04 | 29.9806 | 29.9806 | 0.05944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.627 | 151.0889 | 151.0889 | -8.4619 | 143.49 | 151.0889 | 151.0889 | -7.5989 | 147.765 | 151.5426 | 151.5426 | -3.7776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 34.18 | 34.18 | -8.98 | 1.9 |  | 2.166 | -0.266 | 0.5 | 3.765 | 3.765 | -3.265 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 4 |  | 5.431 | -1.431 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.8 |  | 0.241 | 1.559 | 3.5 |  | 0.414 | 3.086 | 3.4 | 8.274 | 8.274 | -4.874 | 7.2 | 15.796 | 15.796 | -8.596 | 0.8 |  | 0.266 | 0.534 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 13.2 | 3.8105 |  | 13.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 19.9 | 17.8814 | 17.8814 | 2.0186 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 7.7 | 8.786 | 8.786 | -1.086 | 21.5 | 11.854 | 11.854 | 9.646 | 2.8 |  | 1.555 | 1.245 | 8.1 | 9.699 | 9.699 | -1.599 | 16.4 | 17.676 | 17.676 | -1.276 | 0.2 | 0.093 | 0.093 | 0.107 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.143 | 0.3 |  | 5.33 | -5.03 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 0.1 | 2.969 | 2.969 | -2.869 | 5.1 |  | 5.234 | -0.134 | 0 |  | 0.335 | -0.335 | 7.8 |  | 3.046 | 4.754 | 0.314 | 0.6 | 0.6 | -0.286 | 0 | 20.05 | 6.049 | -6.049 | 0 | 4.657 | 4.657 | -4.657 | 6.2 |  | 3.374 | 2.826 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 29.9 | 27.5 | 27.5 | 2.4 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 21.83 | 22 | 22 | -0.17
14/01/2026 | 06:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 623.8 | 625.0237 | 621.9896 | 1.8104 | 213.8 | 203.5289 | 202.5409 | 11.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 239 | 240 | 235.633 | 3.367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 534.8 | 557.2915 | 196.734 | 338.0659 | 9.6 | 9.6976 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.067 | 164.067 | -1.0671 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09193 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.7 | 82.0992 | 82.0982 | -2.3982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.478 | 220.695 | 220.6943 | 1.7837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40574 | 47.7 | 27.9905 | 27.9905 | 19.7095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 16.802 | 18.173 | 18.173 | -1.371 | 93.82 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0464 | 133.7 | 152.659 | 141.7434 | -8.0434 | 133.9 | 152.659 | 141.7434 | -7.8434 | 163.5 | 153.1174 | 142.1691 | 21.3309 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 17.2 | 18.0003 | 4.1207 | 13.0793 | 44.9 | 43.5452 | 43.5452 | 1.3548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 83.9 | 87.3579 | 87.3579 | -3.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 61.0316 |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 132.8384 | -6.3384 | 157.9 | 169.608 | 169.608 | -11.708 | 158 | 169.608 | 169.608 | -11.608 | 158.2 | 169.608 | 169.608 | -11.408 | 247 | 255.176 | 255.176 | -8.176 | 73.9 | 73.591 | 73.591 | 0.309 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 134.383 | 182.8879 | 159.6294 | -25.2464 | 119.785 | 133.1603 | 133.1603 | -13.3753 | 61.571 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6282 | 78.069 | 78.568 | 78.568 | -0.49899 | 26.179 | 29.9806 | 29.9806 | -3.8016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.509 | 151.0889 | 151.0889 | -7.5799 | 143.747 | 151.0889 | 151.0889 | -7.3419 | 148.713 | 151.5426 | 151.5426 | -2.8296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 34.3 | 34.76 | 34.76 | -0.46 | 7.3 |  | 8.881 | -1.581 | 6.1 | 3.919 | 3.919 | 2.181 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 9.8 |  | 20.031 | -10.231 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 19.4 | 19.4266 | 19.4266 | -0.02663 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 4.9 |  | 1.261 | 3.639 | 8.8 |  | 1.678 | 7.122 | 3.8 | 8.478 | 8.478 | -4.678 | 8.3 | 16.422 | 16.422 | -8.122 | 1.6 |  | 0.915 | 0.685 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 13.2 | 14.1308 |  | 13.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.012 | -0.012 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.6 | 12.0505 | 12.0505 | 0.54947 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 6.3 | 8.88 | 8.88 | -2.58 | 22.2 | 11.12 | 11.12 | 11.08 | 12.3 |  | 6.159 | 6.141 | 7 | 19.55 | 9.549 | -2.549 | 14.3 | 27.89 | 17.889 | -3.589 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 0 | 0.155 | 0.155 | -0.155 | 5 |  | 10.15 | -5.15 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 4.2 | 3.379 | 3.379 | 0.821 | 12.7 |  | 24.082 | -11.382 | 1.8 |  | 1.343 | 0.457 | 15.2 |  | 11.666 | 3.534 | 0.265 | 0.6 | 0.6 | -0.335 | 0 | 6.54 | 6.54 | -6.54 | 0 | 5.327 | 5.327 | -5.327 | 11.7 |  | 11.732 | -0.032 | 2.32 | 2.901 | 2.901 | -0.581 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.16 | 1.4 | 1.4 | -0.24 | 0.8 |  |  | 0.8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 30 | 27.5 | 27.5 | 2.5 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.46 | 7.08 | 7.08 | 1.38 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03 | 21.38 | 22 | 22 | -0.62
14/01/2026 | 07:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 627.9 | 625.0237 | 621.9896 | 5.9104 | 214.6 | 203.5289 | 202.5409 | 12.0591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 244.3 | 240 | 235.243 | 9.0571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 538.1 | 522.4028 | 72.7604 | 465.3396 | 9.6 | 9.6976 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.067 | 164.067 | -2.767 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 17 |  | 16.8081 | 0.19194 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 80.8 | 81.4775 | 81.7883 | -0.98832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 220.62 | 220.695 | 100.1381 | 120.4819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 42.3 | 27.9905 | 27.9905 | 14.3095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.571 | 18.173 | 18.173 | -1.602 | 92.68 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9064 | 140.3 | 150.312 | 141.7434 | -1.4434 | 140.7 | 150.312 | 141.7434 | -1.0434 | 160.7 | 150.7634 | 142.1691 | 18.5309 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 16.2 | 18.0003 |  | 16.2 | 39.3 | 43.5452 | 43.5452 | -4.2452 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.1 | 30.3006 | 30.3006 | 0.79945 | 85.8 | 87.3579 | 87.3579 | -1.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 16.4578 |  | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 132.8384 | -6.4384 | 161.5 | 169.608 | 169.608 | -8.108 | 161.2 | 169.608 | 169.608 | -8.408 | 161.6 | 169.608 | 169.608 | -8.008 | 238.4 | 255.176 | 255.176 | -16.776 | 73.2 | 73.591 | 73.591 | -0.391 | 36 | 36.906 | 36.906 | -0.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 143.558 | 175.0776 | 175.0772 | -31.5192 | 123.654 | 133.1603 | 133.1603 | -9.5063 | 61.472 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7272 | 77.82 | 78.568 | 78.568 | -0.74799 | 29.478 | 29.9806 | 29.9806 | -0.50256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.724 | 151.0889 | 151.0889 | -9.3649 | 142.23 | 151.0889 | 151.0889 | -8.8589 | 147.283 | 151.5426 | 151.5426 | -4.2596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.047 | 0.053 | 32.6 | 35.8 | 35.8 | -3.2 | 28.5 |  | 19.403 | 9.097 | 9.4 | 4.355 | 4.355 | 5.045 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 28 |  | 39.398 | -11.398 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 4.6 |  | 3.159 | 1.441 | 6.1 |  | 3.65 | 2.45 | 3.5 | 8.637 | 8.637 | -5.137 | 7 | 17.689 | 17.689 | -10.689 | 2.9 |  | 3.585 | -0.685 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 13.1 | 3.8105 |  | 13.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.049 | -0.049 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.6 | 12.0505 | 12.0505 | 0.54947 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.2 | 8.711 | 8.711 | -2.511 | 18 | 10.601 | 10.601 | 7.399 | 12.6 |  | 14.601 | -2.001 | 7.6 | 7.992 | 7.992 | -0.392 | 17 | 16.248 | 16.248 | 0.752 | 0 | 0.073 | 0.073 | -0.073 | 0 | 0.157 | 0.157 | -0.157 | 18.2 |  | 17.14 | 1.06 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 9.4 | 4.117 | 4.117 | 5.283 | 30.1 |  | 70.067 | -39.967 | 2.6 |  | 2.852 | -0.252 | 30.7 |  | 33.187 | -2.487 | 0.321 | 0.6 | 0.6 | -0.279 | 0 | 8.134 | 8.134 | -8.134 | 0 | 7.775 | 7.775 | -7.775 | 24.1 |  | 33.991 | -9.891 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 2.7 |  |  | 2.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 29.9 | 27.5 | 27.5 | 2.4 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.01 | 7.08 | 7.08 | 0.93 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 21.73 | 22 | 22 | -0.27
14/01/2026 | 07:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 628.1 | 625.0237 | 621.9896 | 6.1104 | 215.1 | 203.5289 | 202.5409 | 12.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 244.3 | 240 | 235.439 | 8.8611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 453.9 | 557.2915 | 72.7603 | 381.1397 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.067 | 164.067 | 2.633 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09194 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 79.7 | 82.0992 | 81.7883 | -2.0883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.286 | 220.695 | 172.0502 | 48.2358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 457.0943 | -1.1943 | 40.2 | 27.9905 | 27.9905 | 12.2095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 16.509 | 18.173 | 18.173 | -1.664 | 94.55 | 87.7736 | 87.7736 | 6.7764 | 142.1 | 150.3121 | 141.7434 | 0.35656 | 142.9 | 150.3121 | 141.7434 | 1.1566 | 163.6 | 150.7635 | 142.1691 | 21.4309 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 16.7 | 18.0002 |  | 16.7 | 39.4 | 43.5452 | 43.5452 | -4.1452 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 86 | 87.3579 | 87.3579 | -1.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 43.0577 |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 140.6 | 169.608 | 169.608 | -29.008 | 140.6 | 169.608 | 169.608 | -29.008 | 140.3 | 169.608 | 169.608 | -29.308 | 219.1 | 255.176 | 255.176 | -36.076 | 73.3 | 73.591 | 73.591 | -0.291 | 35.9 | 36.906 | 36.906 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 107.286 | 181.7531 | 175.0772 | -67.7913 | 116.153 | 133.1603 | 133.1603 | -17.0073 | 61.617 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5822 | 77.95 | 78.568 | 78.568 | -0.61799 | 29.546 | 29.9806 | 29.9806 | -0.43456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.458 | 151.0889 | 151.0889 | -9.6309 | 142.393 | 151.0889 | 151.0889 | -8.6959 | 146.958 | 151.5426 | 151.5426 | -4.5846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.057 | 0.043 | 23.8 | 36.84 | 36.84 | -13.04 | 50.6 |  | 35.74 | 14.86 | 10.1 | 4.744 | 4.744 | 5.356 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 182.5 |  | 67.404 | 115.096 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 5.1 |  | 5.303 | -0.203 | 7.6 |  | 6.009 | 1.591 | 3.5 | 8.756 | 8.756 | -5.256 | 6.4 | 19.417 | 19.417 | -13.017 | 14.6 |  | 7.961 | 6.639 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 13 | 9.9693 |  | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.085 | 0.015 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 12.5 | 12.0505 | 12.0505 | 0.44947 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 5.1 | 8.544 | 8.544 | -3.444 | 18.6 | 10.093 | 10.093 | 8.507 | 26 |  | 21.674 | 4.326 | 10.8 | 7.065 | 7.065 | 3.735 | 21.9 | 15.441 | 15.441 | 6.459 | 0.4 | 0.085 | 0.085 | 0.315 | 0 | 0.207 | 0.207 | -0.207 | 19 |  | 24.13 | -5.13 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 10.8 | 4.732 | 4.732 | 6.068 | 224.6 |  | 132.786 | 91.814 | 5.5 |  | 4.604 | 0.896 | 72 |  | 68.795 | 3.205 | 0.32 | 0.6 | 0.6 | -0.28 | 0 | 9.383 | 9.383 | -9.383 | 0 | 10.062 | 10.062 | -10.062 | 58.3 |  | 62.66 | -4.36 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 5.8 |  | 0.023 | 5.777 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 29.9 | 27.5 | 27.5 | 2.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.01 | 7.08 | 7.08 | -0.07 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 20.48 | 22 | 22 | -1.52
14/01/2026 | 08:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 623 | 625.0237 | 621.9896 | 1.0104 | 212.9 | 203.5289 | 202.5409 | 10.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 241.7 | 240 | 235.437 | 6.263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 439.3 | 557.2915 | 72.7602 | 366.5398 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.067 | 164.067 | -0.06705 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16.7 |  | 16.8081 | -0.10807 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 14.2271 | -1.0271 | 79.8 | 81.7884 | 77.6149 | 2.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 218.583 | 220.695 | 123.309 | 95.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 457.0943 | -1.1943 | 32.8 | 27.9905 | 27.9905 | 4.8095 | 0 |  |  | 0 | 14.1497 |  |  | 14.1497 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 16.467 | 18.173 | 18.173 | -1.706 | 87.56 | 87.7736 | 87.7736 | -0.21356 | 143 | 150.3121 | 150.3121 | -7.3121 | 143.1 | 150.3121 | 150.3121 | -7.2121 | 163.4 | 150.7634 | 150.7635 | 12.6365 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 17.7 | 18.0002 | 18 | -0.3 | 44.4 | 43.5452 | 43.5452 | 0.85481 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 85 | 87.3579 | 87.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 35.5664 |  | 31.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 134.5 | 169.608 | 169.608 | -35.108 | 134.4 | 169.608 | 169.608 | -35.208 | 135.5 | 169.608 | 169.608 | -34.108 | 224.9 | 255.176 | 255.176 | -30.276 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 90.07 | 181.7531 | 175.0772 | -85.0072 | 112.968 | 133.1603 | 133.1603 | -20.1923 | 65.646 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5532 | 79.51 | 78.568 | 78.568 | 0.94201 | 29.837 | 29.9806 | 29.9806 | -0.14356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.852 | 151.0889 | 151.0889 | -10.2369 | 142.057 | 151.0889 | 151.0889 | -9.0319 | 146.742 | 151.5426 | 151.5426 | -4.8006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.085 | 0.115 | 25.9 | 39.88 | 39.88 | -13.98 | 77.1 |  | 48.718 | 28.382 | 10.4 | 4.994 | 4.994 | 5.406 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 187.2 |  | 106.121 | 81.079 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 8.7 |  | 7.216 | 1.484 | 8.8 |  | 8.206 | 0.594 | 3.5 | 8.835 | 8.835 | -5.335 | 6.2 | 21.604 | 21.604 | -15.404 | 14 |  | 11.522 | 2.478 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 12.9 | 8.2348 |  | 12.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.128 | -0.028 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 11.8 | 12.0505 | 12.0505 | -0.25053 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 5.9 | 8.386 | 8.386 | -2.486 | 14.9 | 9.615 | 9.615 | 5.285 | 33.9 |  | 26.46 | 7.44 | 14.6 | 8.03 | 8.03 | 6.57 | 31.6 | 17.138 | 17.138 | 14.462 | 1.1 | 0.176 | 0.176 | 0.924 | 0.5 | 0.403 | 0.403 | 0.097 | 33.1 |  | 30.97 | 2.13 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 12 | 4.981 | 4.981 | 7.019 | 240.4 |  | 169.671 | 70.729 | 9.9 |  | 6.368 | 3.532 | 68.8 |  | 93.842 | -25.042 | 0.321 | 0.6 | 0.6 | -0.279 | 0 | 9.597 | 9.597 | -9.597 | 0 | 11.863 | 11.863 | -11.863 | 59.3 |  | 80.884 | -21.584 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 6.2 |  | 0.419 | 5.781 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 29.8 | 27.5 | 27.5 | 2.3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 7.48 | 7.08 | 7.08 | 0.4 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.51 | 22 | 22 | -1.49
14/01/2026 | 08:30 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 630.1 | 625.0237 | 621.9896 | 8.1104 | 215.4 | 203.5289 | 202.5409 | 12.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 91.8678 | 91.8678 | -4.5678 | 244.2 | 240 | 235.4381 | 8.7619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 498.6 | 557.2915 | 72.7604 | 425.8396 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.067 | 164.067 | 0.43295 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 16.5 |  | 16.8081 | -0.30807 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9339 | 13.3513 | -0.15133 | 80.5 | 81.7883 | 73.114 | 7.386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 217.025 | 220.695 | 220.6942 | -3.6692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 76.2 | 27.9905 | 27.9905 | 48.2095 | 0 |  |  | 0 | 39.4341 |  |  | 39.4341 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 15.41 | 18.173 | 18.173 | -2.763 | 92.95 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1764 | 140.4 | 150.3121 | 150.3121 | -9.9121 | 141.2 | 150.3121 | 150.3121 | -9.1121 | 163.6 | 150.7634 | 150.7635 | 12.8365 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 16.3 | 18.0002 | 18 | -1.7 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 2 | 2.0586 | 2.0586 | -0.05864 | 31.8 | 30.3006 | 30.3006 | 1.4994 | 86.2 | 87.3579 | 87.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 78.1057 |  | 31.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 132.8384 | -6.3384 | 168.1 | 169.608 | 169.608 | -1.508 | 165.4 | 169.608 | 169.608 | -4.208 | 170.8 | 169.608 | 169.608 | 1.192 | 243.4 | 255.176 | 255.176 | -11.776 | 72.6 | 73.591 | 73.591 | -0.991 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 171.479 | 181.7531 | 175.0773 | -3.5983 | 128.815 | 133.1603 | 133.1603 | -4.3453 | 65.625 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5742 | 79.266 | 78.568 | 78.568 | 0.69801 | 29.84 | 29.9806 | 29.9806 | -0.14056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.285 | 151.0889 | 151.0889 | -9.8039 | 142.298 | 151.0889 | 151.0889 | -8.7909 | 147.207 | 151.5426 | 151.5426 | -4.3356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.403 | -0.103 | 26.2 | 42.92 | 42.92 | -16.72 | 78.1 |  | 55.968 | 22.132 | 10.2 | 5.377 | 5.377 | 4.823 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 192.2 |  | 150.603 | 41.597 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.7 |  | 9.375 | 3.325 | 16.6 |  | 10.499 | 6.101 | 8.1 | 9.236 | 9.236 | -1.136 | 17.2 | 24.566 | 24.566 | -7.366 | 15.5 |  | 14.403 | 1.097 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 13.5 | 18.084 |  | 13.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.17 | -0.07 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 11.8 | 12.0505 | 12.0505 | -0.25053 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 3.7 | 8.168 | 8.168 | -4.468 | 9.9 | 9.343 | 9.343 | 0.557 | 26.6 |  | 29.787 | -3.187 | 25.4 | 9.806 | 9.806 | 15.594 | 46.8 | 19.872 | 19.872 | 26.928 | 3.9 | 0.283 | 0.283 | 3.617 | 2.2 | 0.62 | 0.62 | 1.58 | 42.2 |  | 37.81 | 4.39 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 11.8 | 5.223 | 5.223 | 6.577 | 203.3 |  | 182.978 | 20.322 | 10.9 |  | 8.016 | 2.884 | 117.1 |  | 111.332 | 5.768 | 0.32 | 0.6 | 0.6 | -0.28 | 0 | 10.626 | 10.626 | -10.626 | 0 | 14.541 | 14.541 | -14.541 | 91.4 |  | 88.828 | 2.572 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 8 |  | 2.119 | 5.881 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 31.1 | 27.5 | 27.5 | 3.6 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.91 | 7.08 | 7.08 | 0.83 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 20.44 | 22 | 22 | -1.56
14/01/2026 | 09:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 625.2 | 625.0237 | 621.9896 | 3.2104 | 214.2 | 203.5289 | 202.5409 | 11.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 242.6 | 240 | 235.4379 | 7.1621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 34.7 |  | 199.4779 | -164.7779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 536.6 | 521.4767 | 198.3241 | 338.2759 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.067 | 164.067 | -0.76705 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.2 |  | 16.8081 | -0.60807 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 14.9338 | 14.9338 | -1.8338 | 79.9 | 81.477 | 82.0971 | -2.1972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 218.739 | 220.695 | 220.6948 | -1.9558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 81.5 | 27.9905 | 27.9905 | 53.5095 | 0 |  |  | 0 | 42.3451 |  |  | 42.3451 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 15.785 | 18.173 | 18.173 | -2.388 | 85.9 | 87.7736 | 87.7736 | -1.8736 | 149.9 | 150.07 | 150.3121 | -0.41212 | 150 | 150.07 | 150.3121 | -0.31212 | 168.5 | 150.5207 | 150.7635 | 17.7365 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 23.8 | 18.0004 | 18 | 5.8 | 44.7 | 43.5452 | 43.5452 | 1.1548 | 2.1 | 2.0586 | 2.0586 | 0.04136 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 85 | 87.3579 | 87.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 16.4578 |  | 70.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.8384 | 132.8384 | -6.5384 | 166.6 | 169.608 | 169.608 | -3.008 | 164.7 | 169.608 | 169.608 | -4.908 | 171.8 | 169.608 | 169.608 | 2.192 | 248.8 | 255.176 | 255.176 | -6.376 | 72.4 | 73.591 | 73.591 | -1.191 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 183.536 | 165.6264 | 112.7307 | 70.8053 | 129.134 | 133.1603 | 133.1603 | -4.0263 | 65.293 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9062 | 79.292 | 78.568 | 78.568 | 0.72401 | 29.592 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.866 | 151.0889 | 151.0891 | -10.2231 | 141.516 | 151.0889 | 151.0891 | -9.5731 | 146.815 | 151.5426 | 151.5428 | -4.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.549 | -0.149 | 34.5 | 49.1 | 49.1 | -14.6 | 47.7 |  | 61.991 | -14.291 | 10.3 | 6.16 | 6.16 | 4.14 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 232.2 |  | 170.64 | 61.56 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 7.3 | 17.4927 | 17.4927 | -10.1927 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.6 |  | 10.893 | 3.707 | 18.4 |  | 12.044 | 6.356 | 8.5 | 9.96 | 9.96 | -1.46 | 19.7 | 28.301 | 28.301 | -8.601 | 17.9 |  | 15.247 | 2.653 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 13.8 | 3.8105 |  | 13.8 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.212 | 0.088 | 19.8 | 17.8814 | 17.8814 | 1.9186 | 11.8 | 12.0505 | 12.0505 | -0.25053 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.4 | 7.769 | 7.769 | -3.369 | 7 | 9.692 | 9.692 | -2.692 | 19.2 |  | 32.538 | -13.338 | 32 | 14.014 | 14.014 | 17.986 | 40.9 | 25.719 | 25.719 | 15.181 | 4 | 0.434 | 0.434 | 3.566 | 1.6 | 0.898 | 0.898 | 0.702 | 32.2 |  | 35.5 | -3.3 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 11.3 | 5.448 | 5.448 | 5.852 | 253 |  | 210.638 | 42.362 | 8.5 |  | 9.593 | -1.093 | 83.8 |  | 119.304 | -35.504 | 0.325 | 0.6 | 0.6 | -0.275 | 0 | 14.1 | 14.1 | -14.1 | 0 | 19.85 | 19.85 | -19.85 | 72.8 |  | 93.876 | -21.076 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 13.5 |  | 5.32 | 8.18 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 31.4 | 27.5 | 27.5 | 3.9 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.83 | 7.08 | 7.08 | 0.75 | 11.38 | 11 | 11 | 0.38 | 20.42 | 22 | 22 | -1.58
14/01/2026 | 09:30 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 630 | 625.0237 | 621.9896 | 8.0104 | 215.7 | 203.5289 | 202.5409 | 13.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 246.4 | 240 | 235.4382 | 10.9618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.4 |  | 196.9388 | -130.5388 | 176.6 |  | 199.4779 | -22.8779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 547.9 | 557.2915 | 207.7317 | 340.1683 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.067 | 164.067 | 2.3329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 15.9 |  | 16.8081 | -0.90807 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 14.9339 | 13.9322 | -0.83216 | 80.2 | 82.0992 | 75.9929 | 4.2071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.692 | 220.695 | 220.6948 | 0.99718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 457.0943 | 457.0943 | 4.0057 | 81.5 | 27.9905 | 27.9905 | 53.5095 | 0 |  |  | 0 | 42.2814 |  |  | 42.2814 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.896 | 18.173 | 18.173 | -3.277 | 88.39 | 87.7736 | 87.7736 | 0.61644 | 141.2 | 150.0701 | 150.3121 | -9.1121 | 141.7 | 150.0701 | 150.3121 | -8.6121 | 164.7 | 150.5207 | 150.7635 | 13.9365 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 17.4 | 18.0002 | 18 | -0.6 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 2.1 | 2.0586 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 86 | 87.3579 | 87.3579 | -1.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 48.0262 | 16.5167 | 54.3833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 162.8 | 169.608 | 169.608 | -6.808 | 162.7 | 169.608 | 169.608 | -6.908 | 167.2 | 169.608 | 169.608 | -2.408 | 248.9 | 255.176 | 255.176 | -6.276 | 72.7 | 73.591 | 73.591 | -0.891 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 109.681 | 114.5361 | 112.7307 | -3.0497 | 130.144 | 133.1603 | 133.1603 | -3.0163 | 65.861 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3382 | 79.577 | 78.568 | 78.568 | 1.009 | 29.916 | 29.9806 | 29.9806 | -0.06456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.608 | 151.0889 | 151.0893 | -10.4813 | 141.199 | 151.0889 | 151.0893 | -9.8903 | 146.458 | 151.5426 | 151.543 | -5.085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.681 | -0.181 | 45.2 | 55.27 | 55.27 | -10.07 | 47.9 |  | 67.69 | -19.79 | 10.7 | 7.117 | 7.117 | 3.583 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 168.5 |  | 185.185 | -16.685 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 7.2 | 17.4927 | 17.4927 | -10.2927 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.7 |  | 11.787 | 2.913 | 19.1 |  | 13.134 | 5.966 | 9 | 10.828 | 10.828 | -1.828 | 22.8 | 33.238 | 33.238 | -10.438 | 18.6 |  | 15.4 | 3.2 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.1 | 11.1196 | 3.8242 | 16.2758 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.253 | 0.047 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 11.9 | 12.0505 | 12.0505 | -0.15053 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.8 | 7.543 | 7.543 | -0.743 | 3.9 | 11.237 | 11.237 | -7.337 | 20 |  | 33.425 | -13.425 | 40.1 | 19.329 | 19.329 | 20.771 | 33.2 | 32.219 | 32.219 | 0.981 | 8 | 0.685 | 0.685 | 7.315 | 4 | 1.272 | 1.272 | 2.728 | 29.6 |  | 33.19 | -3.59 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 9.1 | 5.905 | 5.905 | 3.195 | 246.5 |  | 237.523 | 8.977 | 8.9 |  | 11.116 | -2.216 | 129.9 |  | 124.368 | 5.532 | 0.319 | 0.6 | 0.6 | -0.281 | 0 | 17.035 | 17.035 | -17.035 | 0 | 24.942 | 24.942 | -24.942 | 107.9 |  | 97.427 | 10.473 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 10.3 |  | 9.519 | 0.781 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 0.2 | 31.2 | 27.5 | 27.5 | 3.7 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.43 | 7.08 | 7.08 | 0.35 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 20.4 | 22 | 22 | -1.6
14/01/2026 | 10:00 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 631.1 | 625.0237 | 621.9896 | 9.1104 | 215.8 | 203.5289 | 202.5409 | 13.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 246.1 | 240 | 235.6305 | 10.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197.8 |  | 196.9388 | 0.86119 | 197.5 |  | 199.4779 | -1.9779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 548.7 | 547.8415 | 298.0956 | 250.6044 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.067 | 164.067 | 2.733 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 15.9 |  | 16.8081 | -0.90807 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.9 | 13.9976 | 14.9337 | -2.0337 | 80.9 | 76.3521 | 82.0962 | -1.1962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.366 | 220.695 | 220.6949 | 0.67114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 457.0943 | 457.0943 | 3.1057 | 81.5 | 27.9905 | 27.9905 | 53.5095 | 0 |  |  | 0 | 42.3421 |  |  | 42.3421 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.683 | 18.173 | 18.173 | -3.49 | 91.75 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9764 | 143.2 | 150.07 | 150.3121 | -7.1121 | 143.2 | 150.07 | 150.3121 | -7.1121 | 162.4 | 150.5206 | 150.7635 | 11.6365 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 18.9 | 18.0005 | 18 | 0.9 | 46.4 | 43.5452 | 43.5452 | 2.8548 | 2.1 | 2.0586 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 86.6 | 87.3579 | 87.3579 | -0.75792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 16.4578 | 49.1155 | 23.1844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 166.7 | 169.608 | 169.608 | -2.908 | 163.2 | 169.608 | 169.608 | -6.408 | 168.7 | 169.608 | 169.608 | -0.908 | 239.6 | 255.176 | 255.176 | -15.576 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 105.97 | 114.5361 | 112.7307 | -6.7607 | 130.123 | 133.1603 | 133.1603 | -3.0373 | 66.578 | 67.1992 | 67.1992 | -0.62122 | 79.768 | 78.568 | 78.568 | 1.2 | 30.377 | 29.9806 | 29.9806 | 0.39644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.31 | 151.0889 | 153.1254 | -13.8154 | 140.03 | 151.0889 | 153.1254 | -13.0954 | 146.367 | 151.5426 | 153.5852 | -7.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.762 | -0.062 | 64.2 | 62 | 62 | 2.2 | 45.8 |  | 72.315 | -26.515 | 9 | 8.597 | 8.597 | 0.403 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 168.3 |  | 192.511 | -24.211 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9.6 |  | 12.387 | -2.787 | 14.6 |  | 13.873 | 0.727 | 9.5 | 11.841 | 11.841 | -2.341 | 26.5 | 39.379 | 39.379 | -12.879 | 17.3 |  | 15.691 | 1.609 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 3.8105 | 11.3719 | 8.8282 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.277 | 0.023 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 12 | 12.0505 | 12.0505 | -0.05053 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.2 | 7.835 | 7.835 | 0.365 | 3.2 | 16.367 | 16.367 | -13.167 | 17.6 |  | 34.051 | -16.451 | 21.4 | 27.964 | 27.964 | -6.564 | 47 | 40.677 | 40.677 | 6.323 | 5.5 | 1.233 | 1.233 | 4.267 | 2.1 | 1.933 | 1.933 | 0.167 | 30.1 |  | 31.61 | -1.51 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |  | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 8.2 | 7.057 | 7.057 | 1.143 | 214.8 |  | 246.9 | -32.1 | 6.5 |  | 12.428 | -5.928 | 134.5 |  | 127.268 | 7.232 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 18.358 | 18.358 | -18.358 | 0 | 29.384 | 29.384 | -29.384 | 97.6 |  | 100.06 | -2.46 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 10.3 |  | 11.649 | -1.349 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 31.9 | 27.5 | 27.5 | 4.4 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.02 | 7.08 | 7.08 | -0.06 | 11.45 | 11 | 11 | 0.45 | 22.25 | 22 | 22 | 0.25
14/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 628.4 | 625.0237 | 621.9896 | 6.4104 | 215.3 | 203.5289 | 202.5409 | 12.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 244.4 | 240 | 235.2453 | 9.1547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 194.2 |  | 196.9388 | -2.7388 | 194 |  | 199.4779 | -5.4779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 536.2 | 515.9894 | 265.6091 | 270.5909 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.067 | 164.067 | 4.333 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 10.6 |  | 16.8081 | -6.2081 | 7.2 | 6.8787 | 6.8787 | 0.3213 | 13.1 | 11.9528 | 13.7021 | -0.60213 | 90.5 | 65.4593 | 75.0334 | 15.4666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.672 | 220.695 | 220.6949 | 0.97715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.5 | 27.9905 | 27.9905 | 53.5095 | 0 |  |  | 0 | 42.3461 | 41.8989 |  | 42.3461 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.809 | 18.173 | 18.173 | -0.36398 | 89.68 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9064 | 147.4 | 150.07 | 150.3121 | -2.9121 | 147.8 | 150.07 | 150.3121 | -2.5121 | 172.7 | 150.5206 | 150.7635 | 21.9365 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 22 | 18.0005 | 18 | 4 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 2.1 | 2.0586 | 2.0586 | 0.04136 | 31.3 | 30.3006 | 30.3006 | 0.99945 | 85.8 | 87.3579 | 87.3579 | -1.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 16.4578 | 46.1561 | 45.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 164.6 | 169.608 | 169.608 | -5.008 | 161.7 | 169.608 | 169.608 | -7.908 | 174.6 | 169.608 | 169.608 | 4.992 | 245.4 | 255.176 | 255.176 | -9.776 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 125.124 | 114.5361 | 112.7307 | 12.3933 | 132.177 | 133.1603 | 133.1603 | -0.98331 | 66.191 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0082 | 79.685 | 78.568 | 78.568 | 1.117 | 30.174 | 29.9806 | 29.9806 | 0.19344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.998 | 151.0889 | 153.1254 | -16.1274 | 137.938 | 151.0889 | 153.1254 | -15.1874 | 155.385 | 151.5426 | 153.5852 | 1.7998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 2 | 6.8964 | 6.8964 | -4.8964 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.829 | -0.129 | 79.1 | 68.73 | 68.73 | 10.37 | 61.5 |  | 73.711 | -12.211 | 10.2 | 9.895 | 9.895 | 0.305 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 127.8 |  | 195.223 | -67.423 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4266 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.1 |  | 12.637 | 1.463 | 18.9 |  | 14.386 | 4.514 | 10.4 | 13.022 | 13.022 | -2.622 | 30.9 | 45.536 | 45.536 | -14.636 | 19.6 |  | 16.247 | 3.353 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 3.8105 | 10.6866 | 9.5134 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 12.3 | 12.0505 | 12.0505 | 0.24947 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 10.7 | 8.118 | 8.118 | 2.582 | 4.5 | 21.404 | 21.404 | -16.904 | 14.1 |  | 34.457 | -20.357 | 26.4 | 36.083 | 36.083 | -9.683 | 63.5 | 48.311 | 48.311 | 15.189 | 6.1 | 1.71 | 1.71 | 4.39 | 2.6 | 2.598 | 2.598 | 0.002 | 26.8 |  | 30.04 | -3.24 | 21 | 18.4645 | 18.4645 | 2.5355 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 1.852 |  | 8.9 | -7.048 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 19.4363 | 19.4363 | 0.61366 | 8 | 8.16 | 8.16 | -0.16 | 137.6 |  | 249.074 | -111.474 | 6.3 |  | 13.343 | -7.043 | 81.4 |  | 128.681 | -47.281 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 21.442 | 21.442 | -21.442 | 0 | 35.555 | 35.555 | -35.555 | 54.4 |  | 101.475 | -47.075 | 2.28 | 2.901 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 10.2 |  | 12.191 | -1.991 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20.2 | 18.4645 | 18.4645 | 1.7355 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 0.1 | 32.2 | 27.5 | 27.5 | 4.7 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.08 | 7.08 | 7.08 | -1 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 21.94 | 22 | 22 | -0.06
14/01/2026 | 11:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 627.6 | 625.0237 | 621.9896 | 5.6104 | 215.3 | 203.5289 | 202.5409 | 12.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 244 | 240 | 235.6314 | 8.3686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 194.9 |  | 196.9388 | -2.0388 | 193.7 |  | 199.4779 | -5.7779 |  |  |  | 0 | 114.1 | 205.216 | 205.216 | -91.116 |  |  |  | 0 | 555.6 | 557.2916 | 313.3293 | 242.2707 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 10.4 |  | 16.8081 | -6.4081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 14.8667 | 14.5712 | -1.5712 | 90.4 | 81.1095 | 79.6321 | 10.7679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 220.732 | 220.695 | 220.6949 | 0.03713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 457.0943 | 457.0943 | 2.4057 | 81.5 | 81.6356 | 27.9905 | 53.5095 | 0 |  |  | 0 | 42.3597 | 41.8989 |  | 42.3597 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.073 | 17.6579 | 18.173 | -0.09998 | 90.35 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5764 | 158.1 | 150.0702 | 150.3121 | 7.7879 | 158.5 | 150.0702 | 150.3121 | 8.1879 | 173.8 | 150.5208 | 150.7635 | 23.0365 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 30.4 | 18 | 18 | 12.4 | 44.9 | 43.5452 | 43.5452 | 1.3548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.3 | 30.3006 | 30.3006 | 0.99945 | 85.7 | 87.3579 | 87.3579 | -1.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 58.2198 | 65.1662 | 26.0338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 164.1 | 164.0587 | 166.8374 | -2.7374 | 162.5 | 164.0587 | 166.8374 | -4.3374 | 166.1 | 164.0587 | 166.8374 | -0.73743 | 243.5 | 246.8271 | 251.0077 | -7.5077 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 184.228 | 114.5361 | 112.7307 | 71.4973 | 131.868 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2923 | 66.146 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0532 | 79.649 | 78.568 | 78.568 | 1.081 | 30.137 | 29.9806 | 29.9806 | 0.15644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.475 | 151.0889 | 153.1256 | -15.6506 | 138.089 | 151.0889 | 153.1256 | -15.0366 | 166.978 | 151.5426 | 153.5854 | 13.3926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.848 | -0.148 | 85.7 | 54.66 | 74.13 | 11.57 | 44.7 |  | 73.853 | -29.153 | 9.3 | 13.71 | 10.643 | -1.343 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 69.8 |  | 192.785 | -122.985 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 17.0068 | 17.4927 | 1.6073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14.8 |  | 12.762 | 2.038 | 19.5 |  | 14.828 | 4.672 | 11.7 | 5.83 | 14.371 | -2.671 | 35.9 | 24.89 | 51.71 | -15.81 | 19.1 |  | 17.022 | 2.078 | 3.1 | 3.09 | 3.099 | 0.001 | 20.3 | 13.4798 | 15.0881 | 5.2119 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.316 | 0.084 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 12.3 | 11.7007 | 12.0505 | 0.24947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 18.8921 | 19.4363 | 0.76366 | 15.8 | 17.9398 | 18.4645 | -2.6645 | 12.1 | 9.83 | 8.37 | 3.73 | 13.4 |  | 26.159 | -12.759 | 5.3 |  | 33.887 | -28.587 | 41.4 | 69.38 | 42.651 | -1.251 | 74.3 | 65.85 | 53.474 | 20.826 | 9.7 | 1.97 | 1.973 | 7.727 | 5.4 | 3.27 | 3.274 | 2.126 | 17.5 |  | 28.8 | -11.3 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 6.24 |  | 8.9 | -2.66 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 7 | 12.59 | 9.122 | -2.122 | 102.8 |  | 246.969 | -144.169 | 9.6 |  | 13.912 | -4.312 | 105.9 |  | 128.392 | -22.492 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 40.2 | 29.813 | -29.813 | 0 | 52.4 | 46.912 | -46.912 | 78.2 |  | 101.325 | -23.125 | 2.28 | 2.91 | 2.901 | -0.621 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 7.9 |  | 12.465 | -4.565 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 0.2 | 32.6 | 27.5 | 27.5 | 5.1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.79 | 7.08 | 7.08 | 0.71 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 20.47 | 22 | 22 | -1.53
14/01/2026 | 11:30 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 629.6 | 625.0237 | 621.9896 | 7.6104 | 216 | 203.5289 | 202.5409 | 13.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 246 | 240 | 235.4391 | 10.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 195.6 |  | 196.9388 | -1.3388 | 193.4 |  | 199.4779 | -6.0779 |  |  |  | 0 | 199.1 | 205.216 | 205.216 | -6.116 |  |  |  | 0 | 547.9 | 557.2916 | 288.1935 | 259.7065 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 10.4 |  | 16.8081 | -6.4081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 14.9339 | 14.9213 | -1.9213 | 70.5 | 95.1527 | 81.8977 | -11.3977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.435 | 220.695 | 220.6949 | 0.74014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 457.0943 | 457.0943 | 4.7057 | 81.5 | 81.6356 | 27.9905 | 53.5095 | 0 |  |  | 0 | 42.2263 | 41.8989 |  | 42.2263 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.53 | 17.6579 | 18.173 | 0.35702 | 89.37 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5964 | 144.8 | 153.9535 | 153.9535 | -9.1535 | 145.4 | 153.9535 | 153.9535 | -8.5535 | 167.1 | 154.4159 | 154.4159 | 12.6842 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 45 | 43.5452 | 43.5452 | 1.4548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 85.9 | 87.3579 | 87.3579 | -1.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 85.4826 | 60.2127 | -44.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 161.6 | 164.0587 | 169.608 | -8.008 | 161.4 | 164.0587 | 169.608 | -8.208 | 163.2 | 164.0587 | 169.608 | -6.408 | 240.5 | 246.8271 | 255.176 | -14.676 | 71 | 73.591 | 73.591 | -2.591 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 144.686 | 114.5361 | 114.5361 | 30.1499 | 132.202 | 133.1603 | 133.1603 | -0.95831 | 66.188 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0112 | 79.678 | 78.568 | 78.568 | 1.11 | 30.105 | 29.9806 | 29.9806 | 0.12444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.714 | 151.8833 | 153.1256 | -15.4116 | 138.511 | 151.8833 | 153.1256 | -14.6145 | 166.548 | 152.3394 | 153.5854 | 12.9626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.9 |  | 0.84 | 0.06 | 87.6 | 61.2 | 79.52 | 8.08 | 56.7 |  | 72.393 | -15.693 | 6.6 | 14.16 | 11.27 | -4.67 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 73.7 |  | 178.843 | -105.143 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 17.0068 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.9 |  | 12.63 | 1.27 | 18 |  | 15.161 | 2.839 | 13.1 | 7.57 | 15.603 | -2.503 | 41.8 | 31.44 | 56.69 | -14.89 | 19.4 |  | 17.187 | 2.213 | 3.1 | 3.09 | 3.099 | 0.001 | 15.7 | 19.792 | 13.9412 | 1.7588 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.331 | 0.069 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 12.2 | 11.7007 | 12.0505 | 0.14947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 18.8921 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 13.3 | 10.02 | 8.643 | 4.657 | 24 | 8 | 31.071 | -7.071 | 4.2 |  | 31.157 | -26.957 | 46 | 74.36 | 49.195 | -3.195 | 84.4 | 70.35 | 58.697 | 25.703 | 10.6 | 2.28 | 2.282 | 8.318 | 5.7 | 3.9 | 3.902 | 1.798 | 7 |  | 27.56 | -20.56 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 6.092 |  | 8.9 | -2.808 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 8.2 | 13.08 | 9.819 | -1.619 | 95.2 |  | 237.057 | -141.857 | 16.6 |  | 13.836 | 2.764 | 148.1 |  | 123.63 | 24.47 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 3.2 | 39.338 | -39.338 | 0 | 12.4 | 58.323 | -58.323 | 103.8 |  | 97.851 | 5.949 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 6.7 |  | 12.366 | -5.666 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 33.2 | 27.5 | 27.5 | 5.7 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.88 | 7.08 | 7.08 | 1.8 | 11.37 | 11 | 11 | 0.37 | 20.82 | 22 | 22 | -1.18
14/01/2026 | 12:00 | 197.6 | 203.4014 | 203.4014 | -5.8014 | 618.4 | 625.0237 | 621.9896 | -3.5896 | 211.8 | 203.5289 | 202.5409 | 9.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 238.9 | 240 | 235.2435 | 3.6565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.4 |  | 196.9388 | -0.53881 | 195.1 |  | 199.4779 | -4.3779 |  |  |  | 0 | 199.6 | 205.216 | 205.216 | -5.616 |  |  |  | 0 | 539.1 | 557.2916 | 242.9943 | 296.1057 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 164.0671 | 164.067 | -7.167 | 6.7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.5664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 10.3 |  | 16.8081 | -6.5081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 14.9339 | 14.1375 | -1.0375 | 69.2 | 95.1527 | 77.1784 | -7.9784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 216.061 | 220.695 | 220.6949 | -4.6338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10574 | 81.4 | 81.6356 | 27.9905 | 53.4095 | 0 |  |  | 0 | 41.9567 | 41.8989 |  | 41.9567 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.824 | 17.6579 | 18.173 | 0.65102 | 89.12 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3464 | 147.5 | 140.5407 | 154.1955 | -6.6955 | 147.7 | 140.5407 | 154.1955 | -6.4955 | 168.1 | 140.9627 | 154.6585 | 13.4414 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3 | 44.3 | 43.5452 | 43.5452 | 0.75481 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 83.8 | 87.3579 | 87.3579 | -3.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 |  | 48.8396 | -36.5396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 164.9 | 164.0587 | 169.608 | -4.708 | 163.2 | 164.0587 | 169.608 | -6.408 | 166.2 | 164.0587 | 169.608 | -3.408 | 242.5 | 246.8271 | 255.176 | -12.676 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 185.774 | 155.7032 | 108.3576 | 77.4164 | 126.686 | 133.1603 | 133.1603 | -6.4743 | 64.076 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1232 | 76.861 | 78.568 | 78.568 | -1.707 | 29.218 | 29.9806 | 29.9806 | -0.76256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.088 | 151.9636 | 153.1255 | -17.0375 | 137.181 | 151.9636 | 153.1255 | -15.9445 | 166.123 | 152.42 | 153.5853 | 12.5377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.855 | 0.445 | 86.4 | 67.3 | 84.47 | 1.93 | 60.1 |  | 71.291 | -11.191 | 8.6 | 14.24 | 11.532 | -2.932 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 132.4 |  | 168.345 | -35.945 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67405 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 17.0068 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14.8 |  | 12.57 | 2.23 | 18.5 |  | 15.361 | 3.139 | 14.5 | 9.18 | 16.72 | -2.22 | 48.6 | 36.81 | 60.477 | -11.877 | 19.3 |  | 16.627 | 2.673 | 3.1 | 3.09 | 3.099 | 0.001 | 10 |  | 11.308 | -1.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.325 | 0.075 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 11.9 | 11.7007 | 12.0505 | -0.15053 | 20.1 | 18.8921 | 19.4363 | 0.66366 | 20.1 | 18.8921 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 13 | 10.26 | 8.974 | 4.026 | 26.7 | 12 | 36.453 | -9.753 | 4.6 |  | 27.952 | -23.352 | 49.4 | 79.25 | 55.667 | -6.267 | 86.9 | 75.02 | 64.098 | 22.802 | 12.4 | 2.72 | 2.728 | 9.672 | 7.1 | 4.38 | 4.387 | 2.713 | 6.1 |  | 26.87 | -20.77 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 6.101 |  | 8.9 | -2.799 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 8.7 | 12.78 | 9.725 | -1.025 | 112.2 |  | 234.514 | -122.314 | 13.6 |  | 13.652 | -0.052 | 103.5 |  | 119.339 | -15.839 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.674 | 25 | 52.324 | -49.65 | 8.564 | 29.9 | 69.893 | -61.329 | 47.7 |  | 94.352 | -46.652 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 7.4 |  | 11.83 | -4.43 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.87 | 7.08 | 7.08 | 0.79 | 11.45 | 11 | 11 | 0.45 | 21.15 | 22 | 22 | -0.85
14/01/2026 | 12:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 636.3 | 625.0237 | 621.9896 | 14.3104 | 217.9 | 203.5289 | 202.5409 | 15.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 247.1 | 240 | 235.6325 | 11.4675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 195.5 |  | 196.9388 | -1.4388 | 194.4 |  | 199.4779 | -5.0779 |  |  |  | 0 | 195.6 | 205.216 | 205.216 | -9.616 |  |  |  | 0 | 556.6 | 557.2916 | 233.9999 | 322.6001 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 164.0671 | 164.067 | 7.633 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 8.4 |  | 16.8081 | -8.4081 | 7.2 | 6.8787 | 6.8787 | 0.3213 | 13.1 | 12.8355 | 13.7429 | -0.64286 | 71.3 | 69.9849 | 75.5137 | -4.2137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.161 | 220.695 | 220.6949 | 1.4662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 81.2 | 81.6356 | 27.9905 | 53.2095 | 0 |  |  | 0 | 42.3309 | 41.8989 |  | 42.3309 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.873 | 17.6579 | 18.173 | 0.70002 | 96.2 | 87.7736 | 87.7736 | 8.4264 | 140.3 | 153.9535 | 154.1955 | -13.8955 | 141.2 | 153.9535 | 154.1955 | -12.9955 | 157.5 | 154.4159 | 154.6585 | 2.8415 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 19 | 18 | 18 | 1 | 46.5 | 43.5452 | 43.5452 | 2.9548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 87.1 | 87.3579 | 87.3579 | -0.25792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 47.4098 | -29.6098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8384 | -4.5384 | 137.2 | 164.0587 | 169.608 | -32.408 | 136.9 | 164.0587 | 169.608 | -32.708 | 136.3 | 164.0587 | 169.608 | -33.308 | 211.2 | 246.8271 | 255.176 | -43.976 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 133.114 | 114.5361 | 107.3922 | 25.7218 | 126.198 | 133.1603 | 133.1603 | -6.9623 | 67.093 | 67.1992 | 67.1992 | -0.10622 | 78.356 | 78.568 | 78.568 | -0.21199 | 30.574 | 29.9806 | 29.9806 | 0.59344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.252 | 151.0889 | 153.1255 | -15.8735 | 138.914 | 151.0889 | 153.1255 | -14.2115 | 166.395 | 151.5426 | 153.5853 | 12.8097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 1.1 |  | 0.848 | 0.252 | 91 | 73.39 | 89.42 | 1.58 | 68.5 |  | 70.892 | -2.392 | 8.2 | 14.23 | 11.703 | -3.503 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 165.4 |  | 160.661 | 4.739 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.2 |  | 12.645 | 0.555 | 17.7 |  | 15.565 | 2.135 | 15.8 | 10.66 | 17.699 | -1.899 | 54.6 | 41.84 | 63.927 | -9.327 | 18.8 |  | 15.757 | 3.043 | 3.4 | 3.09 | 3.099 | 0.301 | 10.2 |  | 10.9769 | -0.77692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.319 | -0.019 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 11.8 | 11.7007 | 12.0505 | -0.25053 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.3 | 18.8921 | 19.4363 | 0.86366 | 19.9 | 17.9398 | 18.4645 | 1.4355 | 12.7 | 10.74 | 9.537 | 3.163 | 33.2 | 25 | 41.428 | -8.228 | 4.5 |  | 24.823 | -20.323 | 50.7 | 83.87 | 61.856 | -11.156 | 102.9 | 79.67 | 69.472 | 33.428 | 11.2 | 3.15 | 3.157 | 8.043 | 6.5 | 4.89 | 4.894 | 1.606 | 6.2 |  | 26.17 | -19.97 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 6.098 |  | 8.9 | -2.802 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 8.3 | 12.51 | 9.66 | -1.36 | 183.5 |  | 234.614 | -51.114 | 5.7 |  | 13.341 | -7.641 | 90.4 |  | 115.519 | -25.119 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 9.272 | 46.6 | 67.555 | -58.283 | 14.183 | 43 | 81.139 | -66.956 | 80.9 |  | 90.169 | -9.269 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 3.4 |  | 10.942 | -7.542 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 19.8 | 17.9398 | 18.4645 | 1.3355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 0.1 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.84 | 7.08 | 7.08 | 0.76 | 10.71 | 11 | 11 | -0.29 | 22.22 | 22 | 22 | 0.22
14/01/2026 | 13:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 626.7 | 625.0237 | 621.9896 | 4.7104 | 214.2 | 203.5289 | 202.5409 | 11.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 244.5 | 240 | 235.2467 | 9.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 193.8 |  | 196.9388 | -3.1388 | 192.5 |  | 199.4779 | -6.9779 |  |  |  | 0 | 127.6 | 125.0901 | 205.216 | -77.616 |  |  |  | 0 | 550.7 | 557.2915 | 192.2798 | 358.4203 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 10.9573 | 13.1976 | -0.0976 | 70 | 60.0098 | 72.2791 | -2.2791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.915 | 220.695 | 220.6948 | 1.2202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 457.0943 | 457.0943 | 4.3057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 0 |  |  | 0 | 42.3692 | 41.8989 |  | 42.3692 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.851 | 17.6579 | 18.173 | 0.67802 | 89.84 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0664 | 154.2 | 153.9535 | 154.1955 | 0.0045 | 154.4 | 153.9535 | 154.1955 | 0.2045 | 173.9 | 154.4159 | 154.6585 | 19.2415 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 23.9 | 18 | 18 | 5.9 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 85.6 | 87.3579 | 87.3579 | -1.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 37.0577 | -21.1577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 164.1 | 164.0587 | 169.608 | -5.508 | 161.3 | 164.0587 | 169.608 | -8.308 | 166.1 | 164.0587 | 169.608 | -3.508 | 241.2 | 246.8271 | 255.176 | -13.976 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 169.075 | 114.5361 | 103.3277 | 65.7473 | 132.335 | 133.1603 | 133.1603 | -0.82531 | 62.084 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1152 | 77.965 | 78.568 | 78.568 | -0.60299 | 30.131 | 29.9806 | 29.9806 | 0.15044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.319 | 151.0889 | 153.1252 | -15.8062 | 137.953 | 151.0889 | 153.1252 | -15.1722 | 152.27 | 151.5426 | 153.585 | -1.315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.844 | -0.344 | 88.4 | 78.3 | 93.18 | -4.78 | 56.1 |  | 71.164 | -15.064 | 9.2 | 13.95 | 11.6 | -2.4 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 65.2 |  | 155.469 | -90.269 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.1 |  | 12.622 | 0.478 | 16.4 |  | 15.582 | 0.818 | 17 | 12.01 | 18.54 | -1.54 | 59.8 | 46.53 | 67.04 | -7.24 | 14.9 |  | 15.573 | -0.673 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 10.1 |  | 8.5801 | 1.5199 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.307 | 0.093 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 11.8 | 11.7007 | 12.0505 | -0.25053 | 20.1 | 18.8921 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 18.8921 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 14.9 | 11.91 | 10.796 | 4.104 | 39 | 30 | 45.182 | -6.182 | 3 |  | 21.778 | -18.778 | 66.8 | 87.64 | 67.197 | -0.397 | 99.8 | 84.23 | 74.763 | 25.037 | 14.1 | 3.53 | 3.532 | 10.568 | 9.6 | 5.47 | 5.468 | 4.132 | 6 |  | 23.65 | -17.65 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 5.964 |  | 8.9 | -2.936 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 9.2 | 12.33 | 9.681 | -0.481 | 88.2 |  | 233.813 | -145.613 | 3 |  | 12.592 | -9.592 | 58 |  | 110.475 | -52.475 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 10.456 | 64.9 | 89.518 | -79.062 | 17.85 | 56.3 | 91.408 | -73.558 | 51.2 |  | 83.471 | -32.271 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 1.8 |  | 10.197 | -8.397 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.79 | 7.08 | 7.08 | -0.29 | 11.37 | 11 | 11 | 0.37 | 21.85 | 22 | 22 | -0.15
14/01/2026 | 13:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 626.1 | 625.0237 | 621.9896 | 4.1104 | 213.9 | 203.5289 | 202.5409 | 11.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 243.9 | 240 | 235.4348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 194.5 |  | 196.9388 | -2.4388 | 193.5 |  | 199.4779 | -5.9779 |  |  |  | 0 | 200.9 | 87.5386 | 205.216 | -4.316 |  |  |  | 0 | 548 | 544.4427 | 197.863 | 350.137 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.067 | 0.53295 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 10.8959 | 13.6269 | -0.52686 | 70.2 | 59.9841 | 74.32 | -4.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.784 | 220.695 | 220.6948 | 1.0892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 0.03758 |  |  | 0.03758 | 42.2963 | 41.8989 |  | 42.2963 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.844 | 17.6579 | 18.173 | 0.67102 | 89.01 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2364 | 147.7 | 153.9535 | 154.1955 | -6.4955 | 148.1 | 153.9535 | 154.1955 | -6.0955 | 166.6 | 154.4159 | 154.6585 | 11.9414 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 44.9 | 43.5452 | 43.5452 | 1.3548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 85.2 | 87.3579 | 87.3579 | -2.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 160.5 | 164.0587 | 166.4756 | -5.9756 | 160.3 | 164.0587 | 166.4756 | -6.1756 | 166.9 | 164.0587 | 166.4756 | 0.42443 | 237.8 | 246.8271 | 250.4632 | -12.6632 | 70.9 | 73.591 | 73.591 | -2.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 158.313 | 114.5361 | 109.4324 | 48.8806 | 129.112 | 133.1603 | 133.1603 | -4.0483 | 61.807 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3922 | 79.051 | 78.568 | 78.568 | 0.48301 | 29.821 | 29.9806 | 29.9806 | -0.15956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.106 | 151.0889 | 153.1253 | -15.0193 | 138.92 | 151.0889 | 153.1253 | -14.2053 | 145.834 | 151.5426 | 153.5852 | -7.7512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.845 | -0.345 | 90.2 | 83.21 | 96.95 | -6.75 | 26.5 |  | 72.091 | -45.591 | 9.8 | 13.34 | 11.173 | -1.373 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 93.3 |  | 157.238 | -63.938 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 8.8 |  | 12.205 | -3.405 | 12.7 |  | 15.153 | -2.453 | 17.9 | 13.21 | 19.24 | -1.34 | 63.6 | 50.44 | 69.377 | -5.777 | 12.3 |  | 15.887 | -3.587 | 3.4 | 3.09 | 3.099 | 0.301 | 10.2 |  |  | 10.2 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.295 | 0.005 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 11.5 | 11.7007 | 12.0505 | -0.55053 | 20.3 | 18.8921 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 18.8921 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 15.6 | 12.95 | 11.92 | 3.68 | 51.4 | 35 | 48.377 | 3.023 | 3 |  | 19.151 | -16.151 | 73.4 | 90.77 | 71.899 | 1.501 | 102.1 | 88.11 | 79.37 | 22.73 | 10 | 3.86 | 3.865 | 6.135 | 6.7 | 5.99 | 5.99 | 0.71 | 4.4 |  | 21.13 | -16.73 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 5.969 |  | 8.9 | -2.931 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 7.7 | 11.84 | 9.394 | -1.694 | 118.4 |  | 233.24 | -114.84 | 3.3 |  | 11.344 | -8.044 | 48.9 |  | 98.265 | -49.365 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 33.165 | 73.6 | 107.425 | -74.26 | 39.97 | 70 | 101.136 | -61.166 | 45.5 |  | 75.821 | -30.321 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 1.2 |  | 9.838 | -8.638 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.49 | 7.08 | 7.08 | 0.41 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 21.58 | 22 | 22 | -0.42
14/01/2026 | 14:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 629.7 | 625.0237 | 621.9896 | 7.7104 | 215.7 | 203.5289 | 202.5409 | 13.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 243.7 | 240 | 235.438 | 8.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 192.9 |  | 196.9388 | -4.0388 | 193.8 |  | 199.4779 | -5.6779 |  |  |  | 0 | 199.9 | 106.1919 | 205.216 | -5.316 |  |  |  | 0 | 552.7 | 557.2915 | 209.4613 | 343.2387 | 9.7 | 9.6976 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.067 | -1.2671 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 12.7075 | 14.9338 | -1.9338 | 60.8 | 69.5951 | 81.7875 | -20.9875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.048 | 220.695 | 220.6948 | 1.3532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 457.0943 | 457.0943 | 2.3057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 49.9134 |  |  | 49.9134 | 42.26 | 41.8989 |  | 42.26 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.836 | 17.6579 | 18.173 | 0.66302 | 90.82 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0464 | 151 | 153.9535 | 154.1955 | -3.1955 | 151.1 | 153.9535 | 154.1955 | -3.0955 | 166.4 | 154.4159 | 154.6585 | 11.7415 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 20.2 | 18 | 18 | 2.2 | 46.1 | 43.5452 | 43.5452 | 2.5548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 86.3 | 87.3579 | 87.3579 | -1.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 40.3126 | -23.8127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 164.4 | 164.0587 | 168.9309 | -4.5309 | 161.7 | 164.0587 | 168.9309 | -7.2309 | 167.4 | 164.0587 | 168.9309 | -1.5309 | 235.9 | 246.8271 | 254.1573 | -18.2573 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 120.641 | 114.5361 | 109.4236 | 11.2174 | 125.625 | 133.1603 | 133.1603 | -7.5353 | 60.091 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1082 | 79.213 | 78.568 | 78.568 | 0.64501 | 30.281 | 29.9806 | 29.9806 | 0.30044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.39 | 151.0889 | 153.1253 | -15.7353 | 137.987 | 151.0889 | 153.1253 | -15.1383 | 145.369 | 151.5426 | 153.5852 | -8.2162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.714 | -0.414 | 93.7 | 85.94 | 98.53 | -4.83 | 32.8 |  | 72.193 | -39.393 | 7.9 | 11.76 | 9.773 | -1.873 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 57.8 |  | 154.092 | -96.292 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | -0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 17.0068 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 5.9 |  | 11.783 | -5.883 | 8.4 |  | 14.878 | -6.478 | 18.5 | 14.27 | 19.8 | -1.3 | 66 | 53.58 | 70.938 | -4.938 | 8.8 |  | 15.039 | -6.239 | 3.4 | 3.09 | 3.099 | 0.301 | 10.2 |  | 9.3337 | 0.86631 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.268 | 0.132 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 11.4 | 11.7007 | 12.0505 | -0.65053 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.3 | 18.8921 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 15.8 | 13.58 | 12.64 | 3.16 | 50.8 | 40 | 49.892 | 0.908 | 3.8 |  | 15.257 | -11.457 | 85 | 91.98 | 74.681 | 10.319 | 105.9 | 89.93 | 81.925 | 23.975 | 10 | 4.07 | 4.069 | 5.931 | 7.5 | 6.36 | 6.36 | 1.14 | 4.4 |  | 19.37 | -14.97 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 5.977 |  | 8.9 | -2.923 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 8.4 | 10.43 | 8.187 | 0.213 | 92.8 |  | 230.34 | -137.54 | 5 |  | 10.259 | -5.259 | 24.9 |  | 84.06 | -59.16 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 74.827 | 81.5 | 113.161 | -38.334 | 80.445 | 82.1 | 109.241 | -28.796 | 21.5 |  | 69.3 | -47.8 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 1.8 |  | 8.497 | -6.697 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.63 | 7.08 | 7.08 | 1.55 | 11.35 | 11 | 11 | 0.35 | 21.98 | 22 | 22 | -0.02
14/01/2026 | 14:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 634 | 625.0237 | 621.9896 | 12.0104 | 217.1 | 203.5289 | 202.5409 | 14.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 245.5 | 240 | 235.438 | 10.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 110.762 |  | 0 | 194.9 |  | 196.9388 | -2.0388 | 194.7 |  | 199.4779 | -4.7779 |  |  |  | 0 | 196.6 | 164.2775 | 205.216 | -8.616 |  |  |  | 0 | 557.1 | 557.2915 | 269.5609 | 287.5391 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.0671 | 164.067 | 6.7329 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 7 |  | 16.8081 | -9.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.1 | 13.218 | 14.9339 | -0.83387 | 62.4 | 72.08 | 81.7879 | -19.3879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 220.519 | 220.695 | 220.6949 | -0.17586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 457.0943 | 457.0943 | 5.9057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 76.9693 | 74.9872 |  | 76.9693 | 42.2365 | 41.8989 |  | 42.2365 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.832 | 17.6579 | 18.173 | 0.65902 | 92.74 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9664 | 129.4 | 133.7487 | 154.1955 | -24.7955 | 129.8 | 133.7487 | 154.1955 | -24.3955 | 155.3 | 134.1504 | 154.6585 | 0.64145 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 25.5 | 18 | 18 | 7.5 | 46.3 | 43.5452 | 43.5452 | 2.7548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 87.3 | 87.3579 | 87.3579 | -0.05792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 |  | 58.4236 | -10.7236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8384 | -4.5384 | 161.5 | 164.0587 | 165.3656 | -3.8656 | 161.4 | 164.0587 | 165.3656 | -3.9656 | 162.3 | 164.0587 | 165.3656 | -3.0656 | 241.8 | 246.8271 | 248.7933 | -6.9932 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 185.004 | 176.0995 | 108.3579 | 76.6461 | 127.912 | 133.1603 | 133.1603 | -5.2483 | 61.359 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8402 | 79.474 | 78.568 | 78.568 | 0.90601 | 30.583 | 29.9806 | 29.9806 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.111 | 151.0889 | 153.1256 | -15.0145 | 138.864 | 151.0889 | 153.1256 | -14.2615 | 145.787 | 151.5426 | 153.5854 | -7.7984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.692 | -0.492 | 103.5 | 88.65 | 100.1 | 3.4 | 17.5 |  | 71.19 | -53.69 | 10.5 | 10.35 | 8.548 | 1.952 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 21.4 |  | 145.919 | -124.519 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 6.5 |  | 11.361 | -4.861 | 8.7 |  | 14.684 | -5.984 | 19 | 15.29 | 20.316 | -1.316 | 67.9 | 56.22 | 71.997 | -4.097 | 7.9 |  | 12.951 | -5.051 | 3.4 | 3.09 | 3.099 | 0.301 | 8.9 |  | 13.527 | -4.627 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.241 | 0.059 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 11.5 | 11.7007 | 12.0505 | -0.55053 | 20.5 | 18.8921 | 19.4363 | 1.0637 | 20.3 | 18.8921 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 14.1 | 14.15 | 13.297 | 0.803 | 57.7 | 40 | 50.773 | 6.927 | 3.4 |  | 10.918 | -7.518 | 83.8 | 93.52 | 77.791 | 6.009 | 104.7 | 92.05 | 84.771 | 19.929 | 11.3 | 4.26 | 4.259 | 7.041 | 11.3 | 6.72 | 6.726 | 4.574 | 5.1 |  | 17.6 | -12.5 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.921 | 6 | 8.9 | -0.979 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 9.3 | 9.27 | 7.233 | 2.067 | 30.8 |  | 219.098 | -188.298 | 2 |  | 9.217 | -7.217 | 21.9 |  | 73.432 | -51.532 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 100.768 | 87.1 | 117.742 | -16.974 | 107.052 | 89.1 | 116.097 | -9.045 | 21.1 |  | 58.992 | -37.892 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0.5 |  | 6.503 | -6.003 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.68 | 7.08 | 7.08 | 0.6 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
14/01/2026 | 15:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 621.9 | 625.0237 | 621.9896 | -0.0896 | 213.2 | 203.5289 | 202.5409 | 10.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 240.3 | 240 | 235.6251 | 4.6749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.2 | 144.6528 |  | 74.2 | 197 |  | 196.9388 | 0.06119 | 196.7 |  | 199.4779 | -2.7779 |  |  |  | 0 | 200.9 | 205.216 | 205.216 | -4.316 |  |  |  | 0 | 541.2 | 557.2916 | 343.1347 | 198.0653 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 10.7 |  | 16.8081 | -6.1081 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 58.3 | 81.7884 | 81.7884 | -23.4884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 220.725 | 220.695 | 220.6949 | 0.03013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 457.0943 | 457.0943 | 2.6057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 74.7211 | 74.9872 |  | 74.7211 | 42.1943 | 41.8989 |  | 42.1943 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.831 | 17.6579 | 18.173 | 0.65802 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 141.1 | 154.0492 | 154.1955 | -13.0955 | 141.5 | 154.0492 | 154.1955 | -12.6955 | 164.3 | 154.5118 | 154.6585 | 9.6415 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 17 | 18 | 18 | -1 | 44.4 | 43.5452 | 43.5452 | 0.85481 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 84.6 | 87.3579 | 87.3579 | -2.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 72.8217 | -26.2217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 158.5 | 164.0587 | 169.608 | -11.108 | 158.1 | 164.0587 | 169.608 | -11.508 | 157.5 | 164.0587 | 169.608 | -12.108 | 239.5 | 246.8271 | 255.176 | -15.676 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 107.233 | 114.2488 | 83.0891 | 24.1439 | 115.348 | 133.1603 | 133.1603 | -17.8123 | 58.709 | 67.1992 | 67.1992 | -8.4902 | 78.505 | 78.568 | 78.568 | -0.06299 | 29.555 | 29.9806 | 29.9806 | -0.42556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.788 | 151.0889 | 153.1256 | -14.3376 | 139.529 | 151.0889 | 153.1256 | -13.5966 | 145.57 | 151.5426 | 153.5854 | -8.0154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.647 | -0.447 | 106 | 89.86 | 100.16 | 5.84 | 9.9 |  | 69.317 | -59.417 | 9.4 | 9.48 | 7.851 | 1.549 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 18.7 |  | 133.283 | -114.583 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 18.8824 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 8.3 |  | 10.787 | -2.487 | 12 |  | 14.19 | -2.19 | 19.2 | 16.27 | 20.788 | -1.588 | 69.1 | 58.35 | 72.556 | -3.456 | 6.4 |  | 9.518 | -3.118 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 13.8 |  | 16.8606 | -3.0606 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.205 | -0.005 | 19.8 | 18.4257 | 18.9504 | 0.84956 | 11.6 | 11.7007 | 12.0505 | -0.45053 | 20.1 | 18.8921 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 18.8921 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 12.6 | 14.54 | 13.769 | -1.169 | 66.9 | 43 | 49.751 | 17.149 | 3.6 |  | 8.138 | -4.538 | 87.8 | 96.04 | 81.883 | 5.917 | 105.2 | 95.04 | 88.492 | 16.708 | 14.1 | 4.41 | 4.408 | 9.692 | 11.9 | 7.08 | 7.082 | 4.818 | 4.9 |  | 13.81 | -8.91 | 21 | 17.9398 | 18.4645 | 2.5355 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.61 | 6 | 8.9 | -1.29 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.8921 | 19.4363 | 0.61366 | 10.5 | 8.87 | 7.04 | 3.46 | 20.9 |  | 198.831 | -177.931 | 6 |  | 7.695 | -1.695 | 24.2 |  | 64.146 | -39.946 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 110.461 | 92.6 | 118.859 | -8.398 | 132.635 | 95.6 | 119.212 | 13.423 | 22.4 |  | 50.471 | -28.071 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 1.6 |  | 4.344 | -2.744 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.9398 | 18.4645 | 1.5355 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.47 | 7.08 | 7.08 | 1.39 | 11.35 | 11 | 11 | 0.35 | 21.33 | 22 | 22 | -0.67
14/01/2026 | 15:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 624.3 | 625.0237 | 621.9896 | 2.3104 | 213.8 | 203.5289 | 202.5409 | 11.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 244.1 | 240 | 235.4428 | 8.6571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 143.6024 |  | 99.3 | 196.4 |  | 196.9388 | -0.53881 | 195.9 |  | 199.4779 | -3.5779 |  |  |  | 0 | 202.7 | 205.216 | 205.216 | -2.516 |  |  |  | 0 | 550.9 | 566.0894 | 360.2597 | 190.6403 | 10 | 9.6976 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.067 | 3.9329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 10.6 |  | 16.8081 | -6.2081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 59.2 | 82.0992 | 81.7882 | -22.5882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.318 | 220.695 | 220.6949 | 0.62313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 131.0179 | 74.9872 |  | 131.0179 | 42.1839 | 41.8989 |  | 42.1839 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.826 | 17.1623 | 18.173 | 0.65302 | 88.75 | 87.7736 | 87.7736 | 0.97644 | 136.4 | 152.2538 | 154.1955 | -17.7955 | 136.3 | 152.2538 | 154.1955 | -17.8955 | 158.7 | 152.711 | 154.6585 | 4.0415 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 45.8 | 43.5452 | 43.5452 | 2.2548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 85.6 | 87.3579 | 87.3579 | -1.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 |  | 69.6471 | -62.4471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 145.1 | 164.0587 | 169.608 | -24.508 | 145 | 164.0587 | 169.608 | -24.608 | 145.1 | 164.0587 | 169.608 | -24.508 | 228.2 | 246.8271 | 255.176 | -26.976 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 83.107 | 111.2574 | 112.7307 | -29.6237 | 114.702 | 133.1603 | 133.1603 | -18.4583 | 60.037 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1622 | 79.061 | 78.568 | 78.568 | 0.49301 | 30.155 | 29.9806 | 29.9806 | 0.17444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.001 | 151.0889 | 153.1256 | -15.1246 | 139.186 | 151.0889 | 153.1256 | -13.9396 | 144.62 | 151.5426 | 153.5854 | -8.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.544 | -0.444 | 102.6 | 91.07 | 100.23 | 2.37 | 10 |  | 64.087 | -54.087 | 10.1 | 8.39 | 6.947 | 3.153 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 20.5 |  | 113.409 | -92.909 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 16.5209 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 6.6 |  | 9.84 | -3.24 | 8.6 |  | 13.357 | -4.757 | 19.5 | 17.2 | 21.215 | -1.715 | 70 | 60.43 | 73.054 | -3.054 | 3.5 |  | 6.127 | -2.627 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 11.2 |  | 16.1256 | -4.9256 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.169 | -0.069 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.6 | 11.3897 | 12.0505 | -0.45053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 14.7 | 14.71 | 14.028 | 0.672 | 67.2 | 45.1 | 49.477 | 17.723 | 2.9 |  | 6.227 | -3.327 | 88.9 | 97.11 | 84.531 | 4.369 | 107.5 | 96.76 | 90.934 | 16.566 | 13.5 | 4.46 | 4.457 | 9.043 | 11.5 | 7.29 | 7.294 | 4.206 | 5.5 |  | 10.02 | -4.52 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.622 | 6 | 8.9 | -1.278 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 9.2 | 8.32 | 6.686 | 2.514 | 22.9 |  | 181.275 | -158.375 | 4.2 |  | 5.872 | -1.672 | 29.5 |  | 54.526 | -25.026 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 99.231 | 98.5 | 120.152 | -20.921 | 115.453 | 100.8 | 121.486 | -6.033 | 24.5 |  | 42.436 | -17.936 | 2.13 | 2.91 | 2.901 | -0.771 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 1.2 |  | 1.991 | -0.791 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.04 | 7.08 | 7.08 | 1.96 | 11.35 | 11 | 11 | 0.35 | 21.81 | 22 | 22 | -0.19
14/01/2026 | 16:00 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 629.7 | 625.0237 | 621.9896 | 7.7104 | 215.9 | 203.5289 | 202.5409 | 13.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 243.8 | 240 | 235.246 | 8.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110.762 |  | 105.3 | 198.5 |  | 196.9388 | 1.5612 | 198.2 |  | 199.4779 | -1.2779 |  |  |  | 0 | 202.6 | 205.216 | 205.216 | -2.616 |  |  |  | 0 | 553.8 | 566.0894 | 391.8741 | 161.9259 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.067 | 3.8329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 2.7 |  | 16.8081 | -14.1081 | 5.1 | 6.8787 | 6.8787 | -1.7787 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 60.8 | 81.4775 | 81.7882 | -20.9882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.642 | 220.695 | 220.6949 | 0.94713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 457.0943 | 457.0943 | 1.1057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 151.2937 | 74.9872 |  | 151.2937 | 42.3029 | 41.8989 |  | 42.3029 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.827 | 17.1623 | 18.173 | 0.65402 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 136.7 | 152.2538 | 154.1955 | -17.4955 | 136.7 | 152.2538 | 154.1955 | -17.4955 | 157.4 | 152.711 | 154.6585 | 2.7414 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 45.6 | 43.5452 | 43.5452 | 2.0548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 86.2 | 87.3579 | 87.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4541 | -72.4541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 136.8 | 164.0587 | 169.608 | -32.808 | 136.5 | 164.0587 | 169.608 | -33.108 | 135.9 | 164.0587 | 169.608 | -33.708 | 217.9 | 246.8271 | 255.176 | -37.276 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 73.703 | 104.4609 | 112.7307 | -39.0277 | 111.584 | 133.1603 | 133.1603 | -21.5763 | 60.091 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1082 | 79.216 | 78.568 | 78.568 | 0.64801 | 30.161 | 29.9806 | 29.9806 | 0.18044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.096 | 151.0889 | 153.1256 | -15.0296 | 139.495 | 151.0889 | 153.1256 | -13.6306 | 145.821 | 151.5426 | 153.5854 | -7.7644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.394 | -0.294 | 102.4 | 90.92 | 98.93 | 3.47 | 10.2 |  | 55.01 | -44.81 | 9.4 | 6.69 | 5.421 | 3.979 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 11.9 |  | 83.723 | -71.823 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 11.2 |  | 8.622 | 2.578 | 17 |  | 12.274 | 4.726 | 20 | 18.08 | 21.598 | -1.598 | 70.3 | 62.45 | 73.493 | -3.193 | 2.6 |  | 3.806 | -1.206 | 3.2 | 3.09 | 3.099 | 0.101 | 9.7 |  | 16.7755 | -7.0755 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.132 | -0.132 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.5 | 11.3897 | 12.0505 | -0.55053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 14.8 | 14.25 | 13.652 | 1.148 | 61.9 | 47.62 | 51.45 | 10.45 | 3.3 |  | 4.913 | -1.613 | 92 | 93.85 | 82.845 | 9.155 | 112.3 | 94.64 | 89.543 | 22.757 | 14.4 | 4.2 | 4.206 | 10.194 | 11.9 | 7.08 | 7.079 | 4.821 | 4.9 |  | 7.26 | -2.36 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.605 | 6 | 8.9 | -1.295 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 10.2 | 7.27 | 5.848 | 4.352 | 18.7 |  | 158.085 | -139.385 | 1.4 |  | 4.205 | -2.805 | 29.4 |  | 45.768 | -16.368 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 96.342 | 103.8 | 121.977 | -25.635 | 118.796 | 104.9 | 121.237 | -2.441 | 23.5 |  | 36.489 | -12.989 | 2.18 | 2.91 | 2.901 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0.4 |  | 0.496 | -0.096 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.27 | 7.08 | 7.08 | 1.19 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.12 | 22 | 22 | 0.12
14/01/2026 | 16:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 628.4 | 625.0237 | 621.9896 | 6.4104 | 214.8 | 203.5289 | 202.5409 | 12.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 244.6 | 240 | 235.632 | 8.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 177.2396 |  | 105.2 | 199.5 |  | 196.9388 | 2.5612 | 198.4 |  | 199.4779 | -1.0779 |  |  |  | 0 | 130.5 | 205.216 | 205.216 | -74.716 |  |  |  | 0 | 550.9 | 566.0894 | 452.3618 | 98.5382 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.067 | 1.1329 | 9.2 | 5.1336 | 5.1336 | 4.0664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 14.4 | 14.9339 | 14.9339 | -0.53391 | 61.8 | 89.2877 | 81.7885 | -19.9885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.868 | 220.695 | 220.6949 | 1.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 149.0848 | 151.3625 |  | 149.0848 | 42.2326 | 41.8989 |  | 42.2326 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.825 | 17.1623 | 18.173 | 0.65202 | 90.25 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4764 | 137.6 | 152.0119 | 154.1955 | -16.5955 | 137.7 | 152.0119 | 154.1955 | -16.4955 | 159.2 | 152.4683 | 154.6585 | 4.5415 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 44.8 | 43.5452 | 43.5452 | 1.2548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 85.5 | 87.3579 | 87.3579 | -1.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 85.011 | -85.011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 | 146.8 | 166.097 | 169.608 | -22.808 | 146.7 | 166.097 | 169.608 | -22.908 | 146.4 | 166.097 | 169.608 | -23.208 | 224.7 | 249.8937 | 255.176 | -30.476 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 77.146 | 114.5361 | 108.3737 | -31.2277 | 109.811 | 133.1603 | 133.1603 | -23.3493 | 60.031 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1682 | 78.718 | 78.568 | 78.568 | 0.15001 | 29.816 | 29.9806 | 29.9806 | -0.16456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.367 | 153.1257 | 153.1256 | -14.7586 | 139.372 | 153.1257 | 153.1256 | -13.7536 | 146.528 | 153.5855 | 153.5855 | -7.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.339 | -0.239 | 100 | 90.76 | 97.63 | 2.37 | 2.4 |  | 42.647 | -40.247 | 5.8 | 5.24 | 4.16 | 1.64 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 |  | 55.148 | -51.548 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 8.2 |  | 6.918 | 1.282 | 10.7 |  | 10.498 | 0.202 | 20 | 18.7 | 21.719 | -1.719 | 70.3 | 63.85 | 73.322 | -3.022 | 2.3 |  | 2.472 | -0.172 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 9.6 |  | 19.6828 | -10.0828 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.094 | 0.006 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.4 | 11.3897 | 12.0505 | -0.65053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 14 | 13.66 | 13.141 | 0.859 | 61.2 | 49.57 | 52.855 | 8.345 | 6.4 |  | 3.601 | 2.799 | 91.8 | 90.87 | 81.438 | 10.362 | 116 | 93.19 | 88.818 | 27.182 | 13.4 | 3.99 | 3.988 | 9.412 | 10.7 | 6.91 | 6.913 | 3.787 | 3.5 |  | 4.51 | -1.01 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.668 | 6 | 8.9 | -1.232 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 6 | 6.34 | 5.122 | 0.878 | 4.8 |  | 118.769 | -113.969 | 0.5 |  | 2.746 | -2.246 | 17.1 |  | 36.985 | -19.885 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 97.646 | 107.6 | 123.327 | -25.681 | 97.544 | 105.8 | 120.626 | -23.082 | 15 |  | 30.63 | -15.63 | 2.18 | 2.91 | 2.901 | -0.721 | 0.25 |  |  | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0.9 |  | 0.082 | 0.818 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 12.1 | 14 | 14 | -1.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.63 | 7.08 | 7.08 | 0.55 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 21.29 | 22 | 22 | -0.71
14/01/2026 | 17:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 628.4 | 625.0237 | 621.9896 | 6.4104 | 215.3 | 203.5289 | 202.5409 | 12.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 243.5 | 240 | 235.4385 | 8.0615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 115.4622 |  | 105 | 199.5 |  | 196.9388 | 2.5612 | 198 |  | 199.4779 | -1.4779 |  |  |  | 0 | 85.7 | 205.216 | 205.216 | -119.516 |  |  |  | 0 | 554.7 | 566.0894 | 477.4138 | 77.2862 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.067 | 4.333 | 9.4 | 5.1336 | 5.1336 | 4.2664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 2 |  | 16.8081 | -14.8081 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 14.4 | 14.9339 | 14.9339 | -0.53391 | 60.2 | 81.4775 | 81.7883 | -21.5883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.977 | 220.695 | 220.6949 | 1.2821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 457.0943 | 457.0943 | 3.2057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 141.6411 | 149.9872 |  | 141.6411 | 42.2351 | 41.8989 |  | 42.2351 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.829 | 17.1623 | 18.173 | 0.65602 | 90.51 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7364 | 138.1 | 152.2538 | 154.1955 | -16.0955 | 138.3 | 152.2538 | 154.1955 | -15.8955 | 162.1 | 152.711 | 154.6585 | 7.4414 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 85.9 | 87.3579 | 87.3579 | -1.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 82.4789 | -82.4789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 153.2 | 167.9169 | 169.608 | -16.408 | 153.1 | 167.9169 | 169.608 | -16.508 | 153.4 | 167.9169 | 169.608 | -16.208 | 243.6 | 252.6317 | 255.176 | -11.576 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 87.884 | 108.3569 | 112.7307 | -24.8467 | 117.455 | 133.1603 | 133.1603 | -15.7053 | 62.175 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0242 | 79.278 | 78.568 | 78.568 | 0.71001 | 30.105 | 29.9806 | 29.9806 | 0.12444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.156 | 151.0889 | 153.1256 | -14.9696 | 139.087 | 151.0889 | 153.1256 | -14.0386 | 146.078 | 151.5426 | 153.5854 | -7.5074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.235 | -0.135 | 101.1 | 90.05 | 95.77 | 5.33 | 1.4 |  | 24.691 | -23.291 | 1.7 | 4.6 | 3.693 | -1.993 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 4 |  | 33.627 | -29.627 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 2.8 | 5 | 5 | -2.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 16.5209 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 1.6 |  | 4.695 | -3.095 | 2.3 |  | 7.868 | -5.568 | 19.7 | 19.07 | 21.578 | -1.878 | 69.9 | 64.65 | 72.541 | -2.641 | 2.6 |  | 0.581 | 2.019 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 10.3 |  | 19.0966 | -8.7965 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.062 | 0.038 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.3 | 11.3897 | 12.0505 | -0.75053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 13.8 | 12.65 | 12.225 | 1.575 | 66 | 49.82 | 52.557 | 13.443 | 2.8 |  | 2.004 | 0.796 | 94.7 | 88.73 | 80.865 | 13.835 | 105.2 | 93.73 | 90.094 | 15.106 | 13.9 | 3.87 | 3.871 | 10.029 | 11.3 | 6.89 | 6.894 | 4.406 | 6.9 |  | 5.47 | 1.43 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.992 | 6 | 8.9 | -0.908 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 4.9 | 5.75 | 4.732 | 0.168 | 6.2 |  | 79.495 | -73.295 | 0.4 |  | 1.633 | -1.233 | 7.3 |  | 22.725 | -15.425 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 92.599 | 107.1 | 123.248 | -30.649 | 96.937 | 102.8 | 118.925 | -21.988 | 5.6 |  | 21.209 | -15.609 | 2.18 | 2.91 | 2.901 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0.6 |  | 0.003 | 0.597 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 11.6 | 14 | 14 | -2.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.78 | 7.08 | 7.08 | 1.7 | 11.25 | 11 | 11 | 0.25 | 22.01 | 22 | 22 | 0.01
14/01/2026 | 17:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 627.3 | 625.0237 | 621.9896 | 5.3104 | 215.1 | 203.5289 | 202.5409 | 12.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 243.8 | 240 | 235.4385 | 8.3614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 177.2396 |  | 104.5 | 198.9 |  | 196.9388 | 1.9612 | 17.7 |  | 199.4779 | -181.7779 |  |  |  | 0 | 84.4 | 205.216 | 205.216 | -120.816 |  |  |  | 0 | 554.3 | 566.0894 | 477.7007 | 76.5993 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.067 | 4.633 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 6.9 | 14.9339 | 14.9339 | -8.0339 | 90.2 | 117.1748 | 81.7894 | 8.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.702 | 220.695 | 220.6949 | 1.0071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 151.7887 | 151.3625 |  | 151.7887 | 42.2185 | 41.8989 |  | 42.2185 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.853 | 17.1623 | 18.173 | 0.68002 | 91.18 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4064 | 144.9 | 152.0119 | 154.1955 | -9.2955 | 145.4 | 152.0119 | 154.1955 | -8.7955 | 164.4 | 152.4683 | 154.6585 | 9.7415 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 86.4 | 87.3579 | 87.3579 | -0.95792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 69.8245 | -69.8245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 150.6 | 169.608 | 169.608 | -19.008 | 150.5 | 169.608 | 169.608 | -19.108 | 151.1 | 169.608 | 169.608 | -18.508 | 235.5 | 255.176 | 255.176 | -19.676 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 129.622 | 182.4798 | 180.8648 | -51.2428 | 116.531 | 133.1603 | 133.1603 | -16.6293 | 65.279 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9202 | 79.254 | 78.568 | 78.568 | 0.68601 | 30.313 | 29.9806 | 29.9806 | 0.33244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.953 | 153.1257 | 153.1256 | -15.1726 | 139.466 | 153.1257 | 153.1256 | -13.6596 | 145.56 | 153.5855 | 153.5854 | -8.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.081 | 0.019 | 106.7 | 89.33 | 93.91 | 12.79 | 1.1 |  | 9.838 | -8.738 | 1.8 | 3.98 | 3.256 | -1.456 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 |  | 17.532 | -13.932 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 16.5209 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0.6 |  | 1.895 | -1.295 | 0.7 |  | 4.675 | -3.975 | 19.6 | 19.56 | 21.57 | -1.97 | 68.9 | 65.55 | 71.863 | -2.963 | 2.7 |  |  | 2.7 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 13.3 |  | 16.1666 | -2.8666 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.029 | 0.071 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.2 | 11.3897 | 12.0505 | -0.85053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 10.8 | 11.73 | 11.386 | -0.586 | 67.4 | 49.92 | 52.112 | 15.288 | 1.2 |  | 0.638 | 0.562 | 76 | 84.83 | 78.535 | -2.535 | 109 | 92.72 | 89.807 | 19.193 | 9.9 | 3.6 | 3.606 | 6.294 | 7 | 6.55 | 6.548 | 0.452 | 2.7 |  | 6.43 | -3.73 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 7.992 | 6 | 8.9 | -0.908 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 1.4 | 5.13 | 4.314 | -2.914 | 4.4 |  | 36.416 | -32.016 | 0.2 |  | 0.912 | -0.712 | 3.9 |  | 10.214 | -6.314 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 100.654 | 105.7 | 122.568 | -21.914 | 117.398 | 99.8 | 116.972 | 0.426 | 3.1 |  | 9.796 | -6.696 | 2.18 | 2.91 | 2.901 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.7 | 27.5 | 27.5 | -0.8 | 33 | 27.5 | 27.5 | 5.5 | 11.7 | 14 | 14 | -2.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 7.08 | 7.08 | 0.72 | 11.24 | 11 | 11 | 0.24 | 21.86 | 22 | 22 | -0.14
14/01/2026 | 18:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 628.5 | 625.0237 | 621.9896 | 6.5104 | 215.5 | 203.5289 | 202.5409 | 12.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 244.6 | 240 | 235.2429 | 9.3571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110.762 |  | 104.9 | 40.5 |  | 196.9388 | -156.4388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 85.6 | 197.8537 | 205.216 | -119.616 |  |  |  | 0 | 556.9 | 566.0894 | 365.2008 | 191.6992 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.067 | 3.4329 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 5.7 |  | 16.8081 | -11.1081 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 11.0094 | 14.9339 | -14.9339 | 141.8 | 59.9841 | 81.7873 | 60.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.146 | 220.695 | 220.6948 | 0.45119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 140.0435 | 149.9872 |  | 140.0435 | 42.332 | 41.8989 |  | 42.332 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.764 | 17.1623 | 18.173 | 0.59102 | 89.84 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0664 | 144 | 150.0171 | 154.1955 | -10.1955 | 144.5 | 150.0171 | 154.1955 | -9.6955 | 163.7 | 150.4676 | 154.6585 | 9.0414 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 21.4 | 24.7168 | 18 | 3.4 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.7 | 30.3006 | 30.3006 | 1.3995 | 86 | 87.3579 | 87.3579 | -1.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.8116 | -25.8116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 151.6 | 169.608 | 169.608 | -18.008 | 151.9 | 169.608 | 169.608 | -17.708 | 151.1 | 169.608 | 169.608 | -18.508 | 235.7 | 255.176 | 255.176 | -19.476 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 114.517 | 148.8157 | 180.8647 | -66.3478 | 116.428 | 133.1603 | 133.1603 | -16.7323 | 65.132 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0672 | 79.31 | 78.568 | 78.568 | 0.74201 | 30.116 | 29.9806 | 29.9806 | 0.13544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.219 | 151.0889 | 151.0899 | -11.8709 | 140.247 | 151.0889 | 151.0899 | -10.8429 | 146.532 | 151.5426 | 151.5436 | -5.0116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 108.1 | 88.89 | 92.33 | 15.77 | 0 |  | 2.462 | -2.462 | 3.7 | 3.45 | 2.91 | 0.79 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 |  | 5.643 | -4.543 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0.1 |  | 0.427 | -0.327 | 0 |  | 1.892 | -1.892 | 19.6 | 20.19 | 21.693 | -2.093 | 67.3 | 66.55 | 71.288 | -3.988 | 0.4 |  |  | 0.4 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 15.3 |  | 5.9762 | 9.3238 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.2 | 11.3897 | 12.0505 | -0.85053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 11.5 | 11.03 | 10.774 | 0.726 | 72.5 | 49.59 | 51.226 | 21.274 | 0.2 |  | 0.092 | 0.108 | 88 | 75.66 | 70.937 | 17.063 | 106.3 | 87.01 | 84.83 | 21.47 | 10.3 | 2.89 | 2.893 | 7.407 | 9.2 | 5.22 | 5.219 | 3.981 | 1.9 |  | 3.45 | -1.55 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 7.989 | 6 | 8.9 | -0.911 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 2.2 | 4.42 | 3.812 | -1.612 | 1.3 |  | 9.848 | -8.548 | 0 |  | 0.418 | -0.418 | 1.2 |  | 3.422 | -2.222 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 100.293 | 102.7 | 120.087 | -19.794 | 96.275 | 95.4 | 114.261 | -17.986 | 1.1 |  | 2.827 | -1.727 | 2.18 | 2.91 | 2.901 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.02 | 1.4 | 1.4 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 11.8 | 14 | 14 | -2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.74 | 7.08 | 7.08 | -0.34 | 9.14 | 11 | 11 | -1.86 | 22.61 | 22 | 22 | 0.61
14/01/2026 | 18:30 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 631.1 | 625.0237 | 621.9896 | 9.1104 | 216.2 | 203.5289 | 202.5409 | 13.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 244.4 | 240 | 235.438 | 8.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 131.7389 |  | 105.5 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 86.2 | 205.216 | 205.216 | -119.016 |  |  |  | 0 | 558.4 | 566.0894 | 427.4501 | 130.9499 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.067 | 3.9329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 5.6 |  | 16.8081 | -11.2081 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 14.9339 | 14.9339 | -14.9339 | 141.9 | 81.7884 | 81.7887 | 60.1113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.778 | 220.695 | 220.6948 | 1.0832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5057 | 81.1 | 81.6356 | 27.9905 | 53.1095 | 150.9631 | 151.3625 |  | 150.9631 | 42.316 | 41.8989 |  | 42.316 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.821 | 17.1623 | 18.173 | 0.64802 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 145.9 | 152.2538 | 154.1955 | -8.2955 | 146.1 | 152.2538 | 154.1955 | -8.0955 | 165.4 | 152.711 | 154.6585 | 10.7415 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 2.2 | 2.0587 | 2.0586 | 0.14136 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 86.4 | 87.3579 | 87.3579 | -0.95792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.2368 | -32.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 158.4 | 169.608 | 169.608 | -11.208 | 158.4 | 169.608 | 169.608 | -11.208 | 157.4 | 169.608 | 169.608 | -12.208 | 238.4 | 255.176 | 255.176 | -16.776 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 154.05 | 176.3006 | 180.8647 | -26.8148 | 120.475 | 133.1603 | 133.1603 | -12.6853 | 64.842 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3572 | 79.171 | 78.568 | 78.568 | 0.60301 | 29.97 | 29.9806 | 29.9806 | -0.01056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.637 | 151.0889 | 151.0896 | -11.4526 | 141.03 | 151.0889 | 151.0896 | -10.0596 | 146.608 | 151.5426 | 151.5433 | -4.9353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20.2 | 16.5209 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 88.45 | 90.74 | 19.36 | 0 |  | 0.473 | -0.473 | 3.4 | 2.9 | 2.542 | 0.858 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  | 1.219 | -1.219 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  | 0.046 | -0.046 | 0 |  | 0.47 | -0.47 | 19.9 | 20.8 | 21.81 | -1.91 | 66.3 | 67.53 | 70.687 | -4.387 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.09 | 3.099 | 0.301 | 15.4 |  | 7.4639 | 7.9361 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11.2 | 11.3897 | 12.0505 | -0.85053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 11.9 | 10.28 | 10.112 | 1.788 | 70.3 | 48.95 | 50.042 | 20.258 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 76.3 | 68.03 | 64.887 | 11.413 | 102.1 | 82.44 | 80.988 | 21.112 | 6.7 | 2.29 | 2.291 | 4.409 | 5.1 | 4.07 | 4.072 | 1.028 | 0.3 |  | 0.24 | 0.06 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 7.992 | 6 | 8.9 | -0.908 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 4.5 | 3.74 | 3.332 | 1.168 | 0 |  | 2.205 | -2.205 | 0 |  | 0.126 | -0.126 | 0 |  | 0.805 | -0.805 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 94.996 | 94.7 | 116.925 | -21.929 | 89.916 | 86.6 | 110.392 | -20.476 | 0 |  | 0.616 | -0.616 | 2.2 | 2.91 | 2.901 | -0.701 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.04 | 1.4 | 1.4 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 11.6 | 14 | 14 | -2.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.88 | 7.08 | 7.08 | -0.2 | 9.95 | 11 | 11 | -1.05 | 23.53 | 22 | 22 | 1.53
14/01/2026 | 19:00 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 628.5 | 625.0237 | 621.9896 | 6.5104 | 215.5 | 203.5289 | 202.5409 | 12.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 244.5 | 240 | 235.438 | 9.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 177.2396 | 177.2395 | -72.2395 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 87.1 | 205.216 | 205.216 | -118.116 |  |  |  | 0 | 559.5 | 566.0894 | 491.6247 | 67.8753 | 9.8 | 9.6976 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 5.6 | 16.8081 | 16.8081 | -11.2081 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 14.9339 | 14.9339 | -14.9339 | 142.2 | 129.3654 | 81.7883 | 60.4117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.527 | 220.695 | 220.695 | 0.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 457.0943 | 457.0943 | 4.0057 | 81.2 | 81.6356 | 27.9905 | 53.2095 | 151.4517 | 151.3625 |  | 151.4517 | 42.2642 | 41.8989 |  | 42.2642 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.858 | 17.1623 | 18.173 | 0.68502 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 168.5 | 153.6299 | 154.1955 | 14.3045 | 168.6 | 153.6299 | 154.1955 | 14.4045 | 175.3 | 154.0913 | 154.6585 | 20.6414 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 37.3 | 18 | 18 | 19.3 | 45.3 | 43.5452 | 43.5452 | 1.7548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 86.2 | 87.3579 | 87.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 85.4826 | 57.837 | -57.837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 168.8 | 169.608 | 169.608 | -0.808 | 166.3 | 169.608 | 169.608 | -3.308 | 171.5 | 169.608 | 169.608 | 1.892 | 252.8 | 255.176 | 255.176 | -2.376 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 246.971 | 182.4798 | 180.8648 | 66.1062 | 129.687 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4733 | 65.018 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1812 | 77.856 | 78.568 | 78.568 | -0.71199 | 30.119 | 29.9806 | 29.9806 | 0.13844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.498 | 153.1257 | 153.1254 | -13.6274 | 140.601 | 153.1257 | 153.1254 | -12.5244 | 146.067 | 153.5855 | 153.5853 | -7.5183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 88.59 | 89.74 | 28.56 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 2.29 | 2.108 | 3.492 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 16.5209 | 17.4927 | 1.5073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 21.42 | 21.92 | -1.42 | 65.8 | 68.48 | 70.06 | -4.26 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 14.7 | 19.792 | 13.3911 | 1.3089 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11.7 | 11.3897 | 12.0505 | -0.35053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 11.5 | 9.39 | 9.301 | 2.199 | 69.1 | 47.42 | 47.968 | 21.132 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 65.06 | 63.486 | 12.814 | 97.9 | 81.28 | 80.55 | 17.35 | 2.7 | 2.02 | 2.019 | 0.681 | 3.4 | 3.48 | 3.475 | -0.075 | 0.3 |  |  | 0.3 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7.728 | 6 | 8.9 | -1.172 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 3.6 | 3.12 | 2.921 | 0.679 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 97.131 | 94.7 | 111.718 | -14.587 | 96.62 | 86.6 | 103.048 | -6.428 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.91 | 2.901 | -0.701 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.04 | 1.4 | 1.4 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 20.2 | 17.4344 | 18.4645 | 1.7355 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 11.7 | 14 | 14 | -2.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 5.53 | 7.08 | 7.08 | -1.55 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 23.63 | 22 | 22 | 1.63
14/01/2026 | 19:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 629.4 | 625.0237 | 621.9896 | 7.4104 | 215.7 | 203.5289 | 202.5409 | 13.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 243.4 | 240 | 235.438 | 7.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 177.2396 | 177.2395 | -67.8395 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.216 | 205.216 | 3.484 |  |  |  | 0 | 557.5 | 566.0894 | 557.2849 | 0.21505 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 1.8 | 16.8081 | 16.8081 | -15.0081 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 4.5 | 14.9339 | 14.9339 | -10.4339 | 142 | 92.4917 | 81.7879 | 60.2121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.25 | 220.695 | 220.6948 | 0.55516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 81.1 | 81.6356 | 27.9905 | 53.1095 | 148.1911 | 149.9872 |  | 148.1911 | 42.3014 | 41.8989 |  | 42.3014 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.867 | 17.1623 | 18.173 | 0.69402 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 136.4 | 143.8544 | 162.9331 | -26.5331 | 136.4 | 143.8544 | 162.9331 | -26.5331 | 159.5 | 144.2864 | 163.4224 | -3.9224 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 42.8 | 45 | 18 | 24.8 | 45.7 | 43.5452 | 43.5452 | 2.1548 | 2.2 | 2.0587 | 2.0586 | 0.14136 | 31.3 | 30.3006 | 30.3006 | 0.99945 | 86.2 | 87.3579 | 87.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 85.4826 | 81.5574 | 1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 168.7 | 179.9732 | 169.608 | -0.908 | 166.5 | 179.9732 | 169.608 | -3.108 | 200.1 | 179.9732 | 169.608 | 30.492 | 261.6 | 270.7704 | 255.176 | 6.424 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 191.732 | 201.6529 | 180.8648 | 10.8672 | 128.921 | 133.1603 | 133.1603 | -4.2393 | 65.12 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0792 | 77.886 | 78.568 | 78.568 | -0.68199 | 30.204 | 29.9806 | 29.9806 | 0.22344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.477 | 153.1257 | 153.1256 | -13.6486 | 140.537 | 153.1257 | 153.1256 | -12.5886 | 146.165 | 153.5855 | 153.5854 | -7.4204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 120.2 | 88.75 | 88.75 | 31.45 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 1.79 | 1.79 | 5.91 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21.94 | 21.938 | -1.038 | 64.9 | 69.13 | 69.131 | -4.231 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 18.4 | 19.792 | 18.8832 | -0.4832 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.5 | 11.3897 | 12.0505 | -0.55053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 12.3 | 8.77 | 8.771 | 3.529 | 53.8 | 45.68 | 45.676 | 8.124 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 62.47 | 62.471 | 3.929 | 102.7 | 80.38 | 80.381 | 22.319 | 2.9 | 1.81 | 1.815 | 1.085 | 1.9 | 2.99 | 2.991 | -1.091 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6.347 | 6 | 8.9 | -2.553 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 4.8 | 2.59 | 2.592 | 2.208 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 85.068 | 85 | 105.924 | -20.856 | 77.339 | 78 | 95.288 | -17.949 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.91 | 2.901 | -0.701 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.04 | 1.4 | 1.4 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 11.8 | 14 | 14 | -2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 5.43 | 7.08 | 7.08 | -1.65 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 24.68 | 22 | 22 | 2.68
14/01/2026 | 20:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 627.8 | 625.0237 | 621.9896 | 5.8104 | 216.2 | 203.5289 | 202.5409 | 13.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 244 | 240 | 235.438 | 8.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 177.2396 | 177.2396 | 3.3604 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.216 | 205.216 | 2.584 |  |  |  | 0 | 556.7 | 566.0894 | 557.2915 | -0.59149 | 10 | 9.6976 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 16.8 | 16.8081 | 16.8081 | -0.00807 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 9.5 | 14.9339 | 14.9339 | -5.4339 | 141.8 | 93.0004 | 107.5061 | 34.2939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.016 | 220.695 | 220.695 | 0.32102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 457.0943 | 1.4057 | 81.1 | 81.6356 | 27.9905 | 53.1095 | 144.7086 | 149.9872 |  | 144.7086 | 42.3548 | 41.8989 |  | 42.3548 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.856 | 17.1623 | 18.173 | 0.68302 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 135.4 | 143.8544 | 162.9331 | -27.5331 | 135.6 | 143.8544 | 162.9331 | -27.3331 | 159.4 | 144.2864 | 163.4224 | -4.0224 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 37.6 | 45 | 18 | 19.6 | 45.7 | 43.5452 | 43.5452 | 2.1548 | 2.2 | 2.0587 | 2.0586 | 0.14136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 86.2 | 87.3579 | 87.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 85.4826 | 85.4826 | -2.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 168.4 | 179.9732 | 169.608 | -1.208 | 166.4 | 179.9732 | 169.608 | -3.208 | 199.2 | 179.9732 | 169.608 | 29.592 | 261.9 | 270.7704 | 255.176 | 6.724 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 167.718 | 201.6529 | 180.8649 | -13.1469 | 125.411 | 133.1603 | 133.1603 | -7.7493 | 63.106 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0932 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.171 | 29.9806 | 29.9806 | 0.19044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.289 | 153.1257 | 153.1257 | -13.8367 | 140.781 | 153.1257 | 153.1257 | -12.3447 | 146.476 | 153.5855 | 153.5855 | -7.1095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 114.5 | 88.19 | 88.19 | 26.31 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 1.82 | 1.818 | 5.082 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 21.86 | 21.864 | -0.764 | 63.6 | 67.9 | 67.901 | -4.301 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11 | 11.3897 | 12.0505 | -1.0505 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 11.1 | 9.09 | 9.086 | 2.014 | 43 | 42.73 | 42.735 | 0.265 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 62.61 | 62.613 | -3.813 | 102.4 | 81.02 | 81.015 | 21.385 | 3.1 | 1.82 | 1.819 | 1.281 | 1.7 | 2.85 | 2.846 | -1.146 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6.348 | 6 | 8.9 | -2.552 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 3.8 | 2.51 | 2.506 | 1.294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 69.157 | 80 | 98.367 | -29.21 | 59.043 | 68 | 86.278 | -27.235 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.91 | 2.901 | -0.701 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.04 | 1.4 | 1.4 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.8 | 27.5 | 27.5 | -0.7 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 6.21 | 7.08 | 7.08 | -0.87 | 9.52 | 11 | 11 | -1.48 | 22.49 | 22 | 22 | 0.49
14/01/2026 | 20:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 628.3 | 625.0237 | 621.9896 | 6.3104 | 215.3 | 203.5289 | 202.5409 | 12.7591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 244.6 | 240 | 235.6324 | 8.9676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 177.2396 | 177.2396 | 3.6604 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.216 | 205.216 | 3.184 |  |  |  | 0 | 557.9 | 566.0894 | 557.2915 | 0.6085 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.067 | 4.7329 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 16.7 | 16.8081 | 16.8081 | -0.10807 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93391 | 142.1 | 96.0106 | 129.3613 | 12.7387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.749 | 220.695 | 220.695 | 1.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 81.2 | 81.6356 | 27.9905 | 53.2095 | 145.6709 | 149.9872 |  | 145.6709 | 42.2618 | 41.8989 |  | 42.2618 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.796 | 17.1623 | 18.173 | 0.62302 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 137.8 | 143.8544 | 162.9331 | -25.1331 | 137.7 | 143.8544 | 162.9331 | -25.2331 | 159.4 | 144.2864 | 163.4224 | -4.0224 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 39.9 | 45 | 18 | 21.9 | 45.7 | 43.5452 | 43.5452 | 2.1548 | 2.2 | 2.0587 | 2.0586 | 0.14136 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 86.1 | 87.3579 | 87.3579 | -1.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 85.4826 | 85.4826 | -3.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 169.7 | 178.9164 | 169.608 | 0.092 | 167.2 | 178.9164 | 169.608 | -2.408 | 201 | 178.9164 | 169.608 | 31.392 | 263.1 | 269.1806 | 255.176 | 7.924 | 72.8 | 73.591 | 73.591 | -0.791 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 177.587 | 201.6529 | 180.3012 | -2.7142 | 126.127 | 133.1603 | 133.1603 | -7.0333 | 63.134 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0652 | 75.646 | 78.568 | 78.568 | -2.922 | 30.089 | 29.9806 | 29.9806 | 0.10844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.036 | 152.1457 | 153.1257 | -13.0897 | 141.151 | 152.1457 | 153.1257 | -11.9747 | 146.527 | 152.6026 | 153.5855 | -7.0585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 87.64 | 87.64 | 19.16 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 1.82 | 1.825 | 2.975 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 21.69 | 21.687 | -0.587 | 62.1 | 66.09 | 66.088 | -3.988 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11.1 | 11.3897 | 12.0505 | -0.95053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 10.5 | 9.42 | 9.418 | 1.082 | 45.2 | 40.39 | 40.389 | 4.811 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 62.29 | 62.289 | -3.889 | 101.3 | 81.18 | 81.182 | 20.118 | 3.6 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 1.9 | 2.67 | 2.675 | -0.775 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6.349 | 6 | 8.9 | -2.551 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 3 | 2.39 | 2.386 | 0.614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 52.736 | 70.5 | 90.733 | -37.997 | 51.109 | 59 | 78.237 | -27.128 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.91 | 2.901 | -0.701 | 0.75 |  |  | 0.75 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | -0.12 | 1.04 | 1.4 | 1.4 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.92 | 7.08 | 7.08 | 1.84 | 9.49 | 11 | 11 | -1.51 | 23.85 | 22 | 22 | 1.85
14/01/2026 | 21:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 627.8 | 625.0237 | 621.9896 | 5.8104 | 215 | 203.5289 | 202.5409 | 12.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 245.2 | 240 | 235.4384 | 9.7616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 177.2396 | 177.2396 | 2.9604 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.216 | 205.216 | 1.084 |  |  |  | 0 | 560.3 | 566.0894 | 557.2915 | 3.0085 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 16.7 | 16.8081 | 16.8081 | -0.10807 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93391 | 142 | 119.6482 | 122.8038 | 19.1962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.308 | 220.695 | 220.695 | 0.61302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 149.9649 | 149.9872 |  | 149.9649 | 42.2629 | 41.8989 |  | 42.2629 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.814 | 17.1623 | 18.173 | 0.64102 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 157.8 | 158.8078 | 162.9331 | -5.1331 | 157.9 | 158.8078 | 162.9331 | -5.0331 | 172.7 | 159.2847 | 163.4224 | 9.2776 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 23.9 | 18 | 18 | 5.9 | 45.1 | 43.5452 | 43.5452 | 1.5548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 85.9 | 87.3579 | 87.3579 | -1.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4826 | 85.4826 | -3.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 | 45.2653 | 0.7347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 169.5 | 170.94 | 169.608 | -0.108 | 166.9 | 170.94 | 169.608 | -2.708 | 171.8 | 170.94 | 169.608 | 2.192 | 254.6 | 257.18 | 255.176 | -0.576 | 73.1 | 73.591 | 73.591 | -0.491 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 202.611 | 182.4798 | 180.3012 | 22.3098 | 129.454 | 133.1603 | 133.1603 | -3.7063 | 62.962 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2372 | 78.582 | 78.568 | 78.568 | 0.01401 | 30.01 | 29.9806 | 29.9806 | 0.02944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.233 | 153.1257 | 153.1257 | -12.8927 | 141.541 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5847 | 146.49 | 153.5855 | 153.5855 | -7.0955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 86.93 | 86.93 | 20.37 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 1.76 | 1.763 | 2.437 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19.1 | 16.5209 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21.41 | 21.408 | -0.408 | 60.4 | 63.69 | 63.691 | -3.291 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11.8 | 11.3897 | 12.0505 | -0.25053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 7.8 | 9.8 | 9.801 | -2.001 | 32.8 | 39.83 | 39.833 | -7.033 | 0 |  |  | 0 | 66 | 60.57 | 60.568 | 5.432 | 0 | 79.95 | 79.947 | -79.947 | 1.7 | 1.76 | 1.763 | -0.063 | 1.4 | 2.43 | 2.427 | -1.027 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6.351 | 6 | 8.9 | -2.549 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 2.3 | 2.17 | 2.168 | 0.132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 44.401 | 63 | 82.87 | -38.469 | 40.921 | 53.6 | 73.105 | -32.184 | 0 |  |  | 0 | 2.34 | 2.91 | 2.901 | -0.561 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.14 | 1.4 | 1.4 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.23 | 7.08 | 7.08 | 1.15 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 23.91 | 22 | 22 | 1.91
14/01/2026 | 21:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 628.3 | 625.0237 | 621.9896 | 6.3104 | 214.2 | 203.5289 | 202.5409 | 11.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 244.5 | 240 | 235.4383 | 9.0617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 118.6805 | 177.2396 | 2.8604 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.216 | 205.216 | 2.184 |  |  |  | 0 | 559.6 | 566.0894 | 557.2915 | 2.3085 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.067 | 2.3329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 16.7 |  | 16.8081 | -0.10807 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 141.9 | 114.6559 | 106.8632 | 35.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222.291 | 220.695 | 220.695 | 1.596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 457.0943 | 457.0943 | 6.4057 | 81.3 | 81.6356 | 27.9905 | 53.3095 | 150.0491 | 149.9872 |  | 150.0491 | 42.2546 | 41.8989 |  | 42.2546 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.859 | 17.1623 | 18.173 | 0.68602 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 146.8 | 143.8544 | 162.9331 | -16.1331 | 147.2 | 143.8544 | 162.9331 | -15.7331 | 163.5 | 144.2864 | 163.4224 | 0.0776 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 44.6 | 45 | 18 | 26.6 | 45.2 | 43.5452 | 43.5452 | 1.6548 | 2.2 | 2.0587 | 2.0586 | 0.14136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 85.8 | 87.3579 | 87.3579 | -1.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 85.4826 | 85.4826 | -3.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.9347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 169 | 178.9164 | 169.608 | -0.608 | 166.6 | 178.9164 | 169.608 | -3.008 | 171.4 | 178.9164 | 169.608 | 1.792 | 254.3 | 269.1806 | 255.176 | -0.876 | 72.8 | 73.591 | 73.591 | -0.791 | 35.7 | 36.906 | 36.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 216.872 | 201.6529 | 107.394 | 109.478 | 129.311 | 133.1603 | 133.1603 | -3.8493 | 62.997 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2022 | 78.499 | 78.568 | 78.568 | -0.06899 | 29.977 | 29.9806 | 29.9806 | -0.00356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.619 | 151.0889 | 153.1257 | -12.5067 | 141.175 | 151.0889 | 153.1257 | -11.9507 | 146.652 | 151.5426 | 153.5855 | -6.9335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 106.77 | 86.22 | 22.18 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.69 | 1.685 | 1.815 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 16.5209 | 17.4927 | 1.5073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 23.59 | 21.064 | -0.064 | 59.3 | 56.97 | 61.326 | -2.026 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11.6 | 11.3897 | 12.0505 | -0.45053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 7.1 | 9.98 | 9.978 | -2.878 | 25.4 | 39.5 | 39.501 | -14.101 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 71.35 | 59.134 | -10.534 | 74.2 | 93.91 | 78.792 | -4.592 | 2.3 | 1.73 | 1.725 | 0.575 | 1 | 2.24 | 2.236 | -1.236 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2.812 | 6 | 8.9 | -6.088 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 3.4 | 1.99 | 1.991 | 1.409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 38.344 | 49.63 | 74.2 | -35.856 | 39.174 | 48.44 | 67.191 | -28.017 | 0 |  |  | 0 | 2.19 | 2.91 | 2.901 | -0.711 | 0.67 |  |  | 0.67 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.04 | 1.4 | 1.4 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.34 | 7.08 | 7.08 | 1.26 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02 | 23.88 | 22 | 22 | 1.88
14/01/2026 | 22:00 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 625.7 | 625.0237 | 621.9896 | 3.7104 | 213.9 | 203.5289 | 202.5409 | 11.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 243.8 | 240 | 235.4376 | 8.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 110.762 | 177.2395 | 4.0605 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.216 | 205.216 | 1.584 |  |  |  | 0 | 556.7 | 566.0894 | 536.1497 | 20.5503 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.067 | 0.33295 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 16.8 |  | 16.8081 | -0.00807 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 141.9 | 100.6222 | 83.7638 | 58.1362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 218.898 | 220.695 | 220.6948 | -1.7968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.4 | 81.6356 | 27.9905 | 53.4095 | 146.8037 | 149.9872 |  | 146.8037 | 42.3606 | 41.8989 |  | 42.3606 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.859 | 17.1623 | 18.173 | 0.68602 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 150.9 | 143.8544 | 162.9331 | -12.0331 | 151.6 | 143.8544 | 162.9331 | -11.3331 | 170.1 | 144.2864 | 163.4224 | 6.6776 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 43.2 | 45 | 18 | 25.2 | 41.4 | 43.5452 | 43.5452 | -2.1452 | 2.2 | 2.0587 | 2.0586 | 0.14136 | 31.2 | 30.3006 | 30.3006 | 0.89945 | 85.6 | 87.3579 | 87.3579 | -1.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.4826 | 53.9187 | 26.9813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.8384 | 132.8384 | -6.7384 | 170.1 | 179.1362 | 169.608 | 0.492 | 167.6 | 179.1362 | 169.608 | -2.008 | 172.1 | 179.1362 | 169.608 | 2.492 | 255.3 | 269.5113 | 255.176 | 0.124 | 73.5 | 73.591 | 73.591 | -0.091 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 229.934 | 201.6529 | 180.6743 | 49.2597 | 127.736 | 133.1603 | 133.1603 | -5.4243 | 62.406 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7932 | 78.232 | 78.568 | 78.568 | -0.33599 | 29.709 | 29.9806 | 29.9806 | -0.27156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.999 | 151.0889 | 153.1253 | -12.1264 | 141.955 | 151.0889 | 153.1253 | -11.1703 | 147.232 | 151.5426 | 153.5852 | -6.3532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 98.6 | 102.2 | 85.14 | 13.46 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.557 | -0.057 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 16.5209 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 22.17 | 20.657 | 0.443 | 58.8 | 53.95 | 58.991 | -0.191 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 12.4839 | 7.7161 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11.3 | 11.3897 | 12.0505 | -0.75053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 6.7 | 9.54 | 9.537 | -2.837 | 21.6 | 39.84 | 39.844 | -18.244 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 68.94 | 58.559 | -30.759 | 80.2 | 91.2 | 77.873 | 2.327 | 1.4 | 1.72 | 1.719 | -0.319 | 0.2 | 2.22 | 2.22 | -2.02 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 1.6 | 1.94 | 1.938 | -0.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 31.041 | 49.63 | 63.112 | -32.071 | 32.595 | 48.84 | 58.933 | -26.338 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.91 | 2.901 | -0.701 | 0.82 |  |  | 0.82 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.04 | 1.4 | 1.4 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.25 | 7.08 | 7.08 | 0.17 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 23.49 | 22 | 22 | 1.49
14/01/2026 | 22:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 632.7 | 625.0237 | 621.9896 | 10.7104 | 215.4 | 203.5289 | 202.5409 | 12.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 243.5 | 240 | 235.4381 | 8.0619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 |  | 177.2395 | 2.6605 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.216 | 205.216 | 1.484 |  |  |  | 0 | 560.6 | 566.0894 | 515.0992 | 45.5008 | 10 | 9.6976 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.067 | 4.9329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 16.7 | 16.8081 | 16.8081 | -0.10807 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 94.3 | 142.4441 | 83.6275 | 10.6725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.661 | 220.695 | 220.6948 | 0.96621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 457.0943 | 457.0943 | 7.3057 | 81.4 | 81.6356 | 27.9905 | 53.4095 | 150.6821 | 151.3625 |  | 150.6821 | 42.3451 | 41.8989 |  | 42.3451 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.855 | 17.1623 | 18.173 | 0.68202 | 91.02 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2464 | 143.9 | 148.6568 | 164.8748 | -20.9748 | 144.4 | 148.6568 | 164.8748 | -20.4748 | 163.9 | 149.1032 | 165.3699 | -1.4699 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 43.9 | 47.0826 | 18 | 25.9 | 44.9 | 43.5452 | 43.5452 | 1.3548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.3 | 30.3006 | 30.3006 | 0.99945 | 86.5 | 87.3579 | 87.3579 | -0.85792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 85.4826 | 41.9997 | 40.2003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.9347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 167.2 | 169.608 | 169.608 | -2.408 | 166.6 | 169.608 | 169.608 | -3.008 | 167.8 | 169.608 | 169.608 | -1.808 | 254.8 | 255.176 | 255.176 | -0.376 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 201.044 | 198.8933 | 176.3008 | 24.7432 | 130.073 | 133.1603 | 133.1603 | -3.0873 | 63.347 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8522 | 78.599 | 78.568 | 78.568 | 0.03101 | 30.179 | 29.9806 | 29.9806 | 0.19844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.863 | 151.1244 | 152.297 | -11.434 | 141.049 | 151.1244 | 152.297 | -11.248 | 146.968 | 151.5782 | 152.7544 | -5.7864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 97.63 | 84.07 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.61 | 1.609 | -0.009 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 16.5209 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.76 | 20.238 | 0.562 | 57.7 | 50.92 | 56.933 | 0.767 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 9.7243 | 10.4757 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.3 | 11.3897 | 12.0505 | -0.75053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 5.5 | 9.17 | 9.169 | -3.669 | 18.7 | 39.4 | 39.398 | -20.698 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 65.88 | 57.178 | -20.678 | 76.5 | 87.88 | 76.261 | 0.239 | 2 | 1.67 | 1.672 | 0.328 | 0.8 | 2.16 | 2.163 | -1.363 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 0 | 6 | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 4 | 1.92 | 1.923 | 2.077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 22.954 | 55 | 53.607 | -30.653 | 31.792 | 53 | 51.081 | -19.289 | 0 |  |  | 0 | 2.45 | 2.91 | 2.901 | -0.451 | 1.02 |  |  | 1.02 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.17 | 1.4 | 1.4 | -0.23 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.8 | 27.5 | 27.5 | -0.7 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04 | 24.17 | 22 | 22 | 2.17
14/01/2026 | 23:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 626.1 | 625.0237 | 621.9896 | 4.1104 | 213.6 | 203.5289 | 202.5409 | 11.0591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 244.5 | 240 | 235.4382 | 9.0618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 |  | 177.2395 | 3.3605 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 207.5 | 131.7163 | 205.216 | 2.284 |  |  |  | 0 | 558 | 566.0894 | 372.8778 | 185.1222 | 9.9 | 9.6976 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.067 | 4.133 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 16.7 | 16.8081 | 16.8081 | -0.10807 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63391 | 90.1 | 119.2407 | 83.9038 | 6.1962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 219.312 | 220.695 | 220.6948 | -1.3828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 457.0943 | 457.0943 | 4.3057 | 81.4 | 81.6356 | 27.9905 | 53.4095 | 144.9757 | 149.9872 |  | 144.9757 | 42.364 | 41.8989 |  | 42.364 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.833 | 17.1623 | 18.173 | 0.66002 | 90.41 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6364 | 139.1 | 146.2991 | 164.8748 | -25.7748 | 139.3 | 146.2991 | 164.8748 | -25.5748 | 161 | 146.7385 | 165.3699 | -4.3699 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 38.2 | 45 | 18 | 20.2 | 45.4 | 43.5452 | 43.5452 | 1.8548 | 2.2 | 2.0587 | 2.0586 | 0.14136 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 85.7 | 87.3579 | 87.3579 | -1.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 57.9876 | 33.5964 | 48.3036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 168 | 169.608 | 169.608 | -1.608 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 168.3 | 169.608 | 169.608 | -1.308 | 253.6 | 255.176 | 255.176 | -1.576 | 73.2 | 73.591 | 73.591 | -0.391 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 173.595 | 205.9732 | 180.8647 | -7.2698 | 125.01 | 133.1603 | 133.1603 | -8.1503 | 62.919 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2802 | 78.465 | 78.568 | 78.568 | -0.10299 | 30.006 | 29.9806 | 29.9806 | 0.02544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.401 | 151.0889 | 151.0894 | -10.6884 | 141.449 | 151.0889 | 151.0894 | -9.6404 | 146.421 | 151.5426 | 151.5431 | -5.1221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 93.42 | 83.4 | -24.8 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 16.5209 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.45 | 19.807 | 0.493 | 56 | 48.14 | 55.151 | 0.849 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 13.426 | 7.7786 | 12.4214 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.9203 | 18.9504 | 0.94956 | 11.7 | 11.3897 | 12.0505 | -0.35053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 5.8 | 9.02 | 9.018 | -3.218 | 17.5 | 36.59 | 36.588 | -19.088 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 60.42 | 53.382 | -19.582 | 79.9 | 82.66 | 72.569 | 7.331 | 3.9 | 1.51 | 1.507 | 2.393 | 0.8 | 1.98 | 1.983 | -1.183 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4344 | 18.4645 | 2.4355 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 0 | 6 | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 3.5 | 2.02 | 2.025 | 1.475 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 18.812 | 46.86 | 48.851 | -30.039 | 22.549 | 45.34 | 44.444 | -21.895 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.18 | 7.08 | 7.08 | 1.1 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 23.67 | 22 | 22 | 1.67
14/01/2026 | 23:30 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 632.3 | 625.0237 | 621.9896 | 10.3104 | 214.6 | 203.5289 | 202.5409 | 12.0591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 245.6 | 240 | 235.4378 | 10.1622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 |  | 177.2394 | -67.7394 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 206.3 |  | 205.216 | 1.084 |  |  |  | 0 | 561.4 | 566.0894 | 221.5795 | 339.8206 | 10 | 9.6976 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.067 | 4.7329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09194 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93391 | 91.9 | 119.2407 | 83.7647 | 8.1353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.839 | 220.695 | 220.694 | 1.145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.4 | 81.6356 | 27.9905 | 53.4095 | 152.7624 | 151.3625 |  | 152.7624 | 42.293 | 41.8989 |  | 42.293 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.867 | 17.1623 | 18.173 | 0.69402 | 91.81 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0364 | 151.8 | 154.3644 | 164.8748 | -13.0748 | 152.1 | 154.3644 | 164.8748 | -12.7748 | 167.3 | 154.828 | 165.3699 | 1.9301 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 33.3 | 45 | 18 | 15.3 | 45.6 | 43.5452 | 43.5452 | 2.0548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 86.8 | 87.3579 | 87.3579 | -0.55792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8384 | -4.6384 | 157.6 | 169.608 | 169.608 | -12.008 | 157.6 | 169.608 | 169.608 | -12.008 | 157.1 | 169.608 | 169.608 | -12.508 | 229.4 | 255.176 | 255.176 | -25.776 | 73.1 | 44.8484 | 73.591 | -0.491 | 35.8 | 22.4916 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 167.399 | 181.7532 | 99.3827 | 68.0163 | 125.979 | 133.1603 | 133.1603 | -7.1813 | 63.855 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3442 | 79.478 | 78.568 | 78.568 | 0.91001 | 30.469 | 29.9806 | 29.9806 | 0.48844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.826 | 137.5543 | 151.089 | -10.263 | 141.324 | 137.5543 | 151.089 | -9.765 | 146.693 | 137.9674 | 151.5427 | -4.8497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 89.93 | 82.72 | -33.52 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.76 | 2.764 | 1.236 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4363 | 1.0637 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 18.9 | 16.5209 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.37 | 19.506 | 0.194 | 54.1 | 45.83 | 53.648 | 0.452 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.09 | 3.099 | 0.001 | 14.5 |  |  | 14.5 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.7 | 11.3897 | 12.0505 | -0.35053 | 20.4 | 18.3673 | 19.4363 | 0.96366 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 4 | 8.74 | 8.737 | -4.737 | 17.5 | 34 | 34.001 | -16.501 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 54.19 | 48.716 | -18.016 | 95.1 | 77 | 67.806 | 27.294 | 3.4 | 1.33 | 1.333 | 2.067 | 0.9 | 1.77 | 1.773 | -0.873 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 0 | 6 | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 3.5 | 2.17 | 2.165 | 1.335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 15.63 | 40.7 | 44.839 | -29.209 | 16.795 | 39.38 | 38.948 | -22.153 | 0 |  |  | 0 | 2.71 | 2.91 | 2.901 | -0.191 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 33 | 27.5 | 27.5 | 5.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.28 | 7.08 | 7.08 | 1.2 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 24.21 | 22 | 22 | 2.21
15/01/2026 | 00:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 626.8 | 625.0237 | 621.9896 | 4.8104 | 212.8 | 203.5289 | 202.5409 | 10.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 244.1 | 240 | 235.4383 | 8.6617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2393 | -177.2393 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 0 |  | 199.4779 | -199.4779 |  |  |  | 0 | 205.7 |  | 205.216 | 0.484 |  |  |  | 0 | 551.2 | 566.0894 | 126.2425 | 424.9575 | 10.1 | 9.6976 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.067 | 3.533 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16.7 |  | 16.8081 | -0.10806 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93391 | 90.6 | 117.3756 | 83.7656 | 6.8344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.718 | 220.695 | 195.5344 | 26.1836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29426 | 81.4 | 81.6356 | 27.9905 | 53.4095 | 132.731 | 149.9872 |  | 132.731 | 42.243 | 41.8989 |  | 42.243 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.844 | 17.1623 | 18.173 | 0.67102 | 92.48 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7064 | 139 | 146.2991 | 164.8748 | -25.8748 | 139.1 | 146.2991 | 164.8748 | -25.7748 | 160.6 | 146.7385 | 165.3699 | -4.7699 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 23 | 44.5374 | 18 | 5 | 45.5 | 43.5452 | 43.5452 | 1.9548 | 2.1 | 2.0587 | 2.0586 | 0.04136 | 31.5 | 30.3006 | 30.3006 | 1.1994 | 85.8 | 87.3579 | 87.3579 | -1.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.6347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 151.7 | 158.963 | 169.608 | -17.908 | 151.7 | 158.963 | 169.608 | -17.908 | 151.8 | 158.963 | 169.608 | -17.808 | 236.2 | 239.1605 | 255.176 | -18.976 | 72.9 | 44.8484 | 73.591 | -0.691 | 35.8 | 22.4916 | 36.906 | -1.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 103.106 | 205.9732 | 109.1384 | -6.0324 | 114.333 | 133.1603 | 133.1603 | -18.8273 | 61.848 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3512 | 79.113 | 78.568 | 78.568 | 0.54501 | 29.997 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.632 | 109.89 | 151.0889 | -10.4569 | 141.59 | 109.89 | 151.0889 | -9.4989 | 145.847 | 110.22 | 151.5426 | -5.6956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 87.52 | 82.63 | -39.23 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.24 | 3.243 | -0.343 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3479 | 19.4266 | 0.57337 | 19 | 16.5209 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 17.61 | 19.336 | -0.036 | 51.9 | 44.25 | 52.423 | -0.523 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.09 | 3.099 | 0.001 | 15.4 |  |  | 15.4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.9203 | 18.9504 | 0.84956 | 11.6 | 11.3897 | 12.0505 | -0.45053 | 20.3 | 18.3673 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 3.6 | 8.06 | 8.065 | -4.465 | 21 | 32.09 | 32.087 | -11.087 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 51.43 | 41.445 | 2.855 | 0 | 73.92 | 59.832 | -59.832 | 4.7 | 1.14 | 1.135 | 3.565 | 3.3 | 1.47 | 1.472 | 1.828 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4344 | 18.4645 | 2.5355 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 0 | 6 | 8.9 | -8.9 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.05 | 18.3576 | 19.4363 | 0.61366 | 3.7 | 2.42 | 2.418 | 1.282 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 23.212 | 39.62 | 43.06 | -19.848 | 15.95 | 36.63 | 36.878 | -20.928 | 0 |  |  | 0 | 2.86 | 2.91 | 2.901 | -0.041 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.22 | 1.4 | 1.4 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 20 | 17.4344 | 18.4645 | 1.5355 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 32.9 | 27.5 | 27.5 | 5.4 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.38 | 7.08 | 7.08 | 1.3 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
EJEC (MWh) |  | 4846 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15069.35 | 15000.5688 | 14927.7504 |  | 5157.7 | 4884.6941 | 4860.9818 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2154.9 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5853.25 | 5760 | 5650.512 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1195.7 | 1168.931 | 974.8173 |  | 1748.2 | 0 | 4726.5315 |  | 2135.65 | 0 | 4787.4691 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2380.25 | 2355.8863 | 4925.184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12569.05 | 12455.8081 | 6641.9514 |  | 234.8 | 232.7429 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3989.6 | 3937.6094 | 3937.6092 |  | 190.65 | 123.2064 | 123.2064 |  | 134.55 | 67.6296 | 67.6296 |  | 243.55 | 58.8283 | 403.3936 |  | 138.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 295.65 | 347.4317 | 353.449 |  | 2146.9 | 2109.1714 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0 |  | 2654.1 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 5298.848 | 5296.68 | 4888.3636 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 11051.05 | 10970.2624 | 10970.2622 |  | 1656.25 | 1395.9802 | 671.7713 |  | 1417.7327 | 1353.998 | 0 |  | 682.1274 | 586.585 | 0 |  | 440 | 461.0611 | 461.0611 |  | 428.471 | 424.7375 | 436.1515 |  | 2191.03 | 2106.5657 | 2106.5654 |  | 3524.05 | 3645.8513 | 3731.8497 |  | 3531.55 | 3645.8513 | 3731.8497 |  | 3977.9 | 3656.7998 | 3743.0565 |  | 2607.05 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 626.1 | 476.6704 | 312.0057 |  | 1083.85 | 1045.0846 | 1045.0846 |  | 49.9 | 49.4075 | 49.4074 |  | 754.75 | 727.2132 | 727.2132 |  | 2581.4 | 2618.6986 | 2618.6986 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 826.2 | 693.6913 | 795.1679 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 963.15 | 882.6735 | 810.958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3053.35 | 3188.1209 | 3188.1209 |  | 3827.1 | 4062.4338 | 4070.3633 |  | 3802.25 | 4062.4338 | 4070.3633 |  | 3919.95 | 4062.4338 | 4070.3633 |  | 5832.4 | 6111.95 | 6123.88 |  | 1739.1 | 1737.4414 | 1766.184 |  | 845.5 | 871.3296 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.2 | 42.7349 | 42.7349 |  | 3582.6675 | 3589.8198 | 3189.9086 |  | 2997.2195 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1512.2825 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1884.449 | 1885.6319 | 1885.6318 |  | 718.17 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3359.9185 | 3606.2573 | 3650.1602 |  | 3382.1285 | 3606.2573 | 3650.1602 |  | 3564.8875 | 3617.0869 | 3661.1216 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.45 | 157.7683 | 157.7683 |  | 44.6 | 165.5138 | 165.5138 |  | 480.1 | 408.8483 | 419.825 |  | 4.6 | 0 | 6.101 |  | 1551.55 | 1587.095 | 1638.035 |  | 422.15 | 0 | 645.088 |  | 126.4 | 141.067 | 127.254 |  | 1.45 | 0 | 2.1 |  | 484.4 | 466.4723 | 466.4722 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 130.55 | 136.08 | 136.08 |  | 1021.45 | 0 | 1444.7515 |  | 43.75 | 24 | 24 |  | 85.7 | 85.065 | 85.2 |  | 115.85 | 120 | 120 |  | 483.7 | 486.5772 | 486.5772 |  | 479.3 | 454.0817 | 466.2391 |  | 441.25 | 408.8921 | 419.825 |  | 81.4 | 84 | 84 |  | 446.4 | 417.9591 | 429.1546 |  | 109.5 | 0 | 108.034 |  | 147.15 | 0 | 135.167 |  | 301.65 | 327.446 | 365.2085 |  | 924.65 | 973.9035 | 1113.825 |  | 132 | 0 | 124.897 |  | 78 | 74.2545 | 74.376 |  | 335.35 | 160.6121 | 184.1072 |  | 71.45 | 48 | 48 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 2.5 | 0 | 2.3005 |  | 475.95 | 433.5569 | 445.1896 |  | 286.45 | 281.6909 | 289.2127 |  | 483.1 | 454.4024 | 466.4722 |  | 485.15 | 454.4024 | 466.4722 |  | 476.35 | 431.516 | 443.1487 |  | 213.4 | 235.0225 | 228.46 |  | 714.85 | 641.7685 | 724.661 |  | 118.65 | 0 | 222.642 |  | 1010.75 | 1180.211 | 1028.01 |  | 1488 | 1402.926 | 1305.5075 |  | 125.05 | 40.9995 | 41.0155 |  | 84.45 | 65.401 | 65.4175 |  | 162.05 | 0 | 249.36 |  | 503.95 | 431.516 | 443.1487 |  | 180.3 | 144 | 144 |  | 75.3095 | 60 | 213.6 |  | 489.6 | 454.3149 | 466.4722 |  | 489.6 | 454.3149 | 466.4722 |  | 481.2 | 454.3149 | 466.4722 |  | 119.85 | 126.3315 | 110.7465 |  | 1235.6 | 0 | 2091.7755 |  | 66.2 | 0 | 95.879 |  | 727.95 | 0 | 956.6305 |  | 2.9905 | 14.4 | 14.4 |  | 764.9805 | 1069.189 | 1308.1185 |  | 813.4155 | 1035.7755 | 1289.256 |  | 564.65 | 0 | 770.0655 |  | 62.88 | 77.5395 | 77.418 |  | 3.855 | 0 | 0 |  | 53.44 | 57.6 | 57.6 |  | 24.955 | 33.6 | 33.6 |  | 51.7 | 0 | 65.397 |  | 196.75 | 196.8 | 196.8 |  | 479.8 | 431.516 | 443.1487 |  | 217.05 | 259.2 | 259.2 |  | 652 | 660 | 660 |  | 768.95 | 660 | 660 |  | 327.9 | 336 | 336 |  | 453.4 | 456 | 456 |  | 183.9 | 169.92 | 169.92 |  | 265.62 | 264 | 264 |  | 531.695 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 14 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5073461 y resultó S/. 1069833 (17.41% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 7 | 6143293.3653 | 5618259.2415 | 9.345%
JUE 8 | 7127734.0663 | 6443808.5811 | 10.61%
VIE 9 | 7619148.9815 | 7712465.1508 | -1.21%
SAB 10 | 6204443.1845 | 7076918.7109 | -12.33%
DOM 11 | 4459187.6553 | 4572701.9764 | -2.482%
LUN 12 | 4820030.7198 | 5073839.0819 | -5.002%
MAR 13 | 6112818.2008 | 6377587.1293 | -4.152%
MIE 14 | 5073460.8198 | 6649382.7549 | -23.7%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 14 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 11:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/01/2026 11:33:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 14/01/2026 17:49:00 | 14/01/2026 19:38:00 | 14/01/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 14/01/2026 19:38:00 | 14/01/2026 19:58:00 |  | 14/01/2026 19:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 01:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 01:35:00 | 14/01/2026 01:46:00 |  | 14/01/2026 01:35:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 04:28:00 | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 04:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | G2 desconectó por falla
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 12:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 14:20:00 | 14/01/2026 16:01:00 | 14/01/2026 14:15:00 | 14/01/2026 15:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 16:56:00 | 14/01/2026 17:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 17:40:00 | 14/01/2026 19:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/01/2026 19:28:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:58 h S/C subir al máximo de acuerdo a su disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 01:06:00 |  | 14/01/2026 00:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/01/2026 01:36:00 | 14/01/2026 04:13:00 |  | 14/01/2026 03:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/01/2026 08:54:00 | 14/01/2026 17:32:00 | 14/01/2026 08:29:00 | 14/01/2026 16:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/01/2026 09:19:00 | 14/01/2026 17:30:00 | 14/01/2026 08:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/01/2026 14:47:00 | 14/01/2026 19:27:00 | 14/01/2026 14:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/01/2026 17:30:00 | 14/01/2026 18:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/01/2026 19:27:00 | 14/01/2026 23:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/01/2026 23:16:00 | 14/01/2026 23:47:00 |  | 14/01/2026 23:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 00:44:00 |  | 14/01/2026 00:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 10:40:00 | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 10:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 12:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 12:51:00 | 14/01/2026 15:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 15:51:00 | 14/01/2026 18:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/01/2026 18:58:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 10:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/01/2026 10:18:00 | 14/01/2026 12:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/01/2026 12:27:00 | 14/01/2026 13:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/01/2026 13:06:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  | 14/01/2026 06:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/01/2026 16:03:00 | 14/01/2026 16:40:00 | 14/01/2026 16:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/01/2026 20:14:00 | 15/01/2026 00:00:00 | 14/01/2026 20:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 14 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CHILINA - CONVERTIDOR | EGASA | L-3002 | 14/01/2026 17:49:00 | 14/01/2026 19:38:00 |  | Operó Sulzer 1de la CT Chilina
L. CHILINA - CONVERTIDOR | EGASA | L-3003 | 14/01/2026 17:49:00 | 14/01/2026 19:38:00 |  | Operó Sulzer 1de la CT Chilina

## RRPF_RRSF
miércoles, 14 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.4775 | 0 | 1 | 26.4777 | 0 | 1 | 26.4775 | 0 | 1 | 26.4776 | 0 | 1 | 26.4777 | 0 | 1 | 26.4778 | 0 | 1 | 26.4778 | 0 | 1 | 26.4778 | 0 | 1 | 26.4776 | 0 | 1 | 26.4778 | 0 | 1 | 26.4774 | 0 | 1 | 26.4775 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.2458
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.3115
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.3115
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.3115
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.3115
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 37.0018 | 1 | 89.2523 | 51.5569 | 1 | 90 | 42.5865 | 1 | 90 | 45.9731 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 75 | 1 | 89.2523 | 51.9732 | 1 | 90 | 45.9732 | 1 | 88.2523 | 75 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 47.8054 | 91.1879 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 26.8176 | 110.9927 | 1 | 89.5479 | 44.5459 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 41.4315 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 90 | 64.5 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 69.5231 | 115.805 | 1 | 69.5231 | 115.805 | 1 | 69.5231 | 115.805 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 69.5231 | 115.805 | 1 | 69.5231 | 115.805 | 1 | 72.3628 | 113.1254 | 1 | 65.0776 | 120 | 1 | 90 | 38.4375 | 1 | 65.0776 | 120
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.8898 | 18.3831 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.9806 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 34.3567 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 21.7178 | 24.6171 | 1 | 21.7178 | 24.6171 | 1 | 21.7178 | 24.6171 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 21.7178 | 24.6171 | 1 | 21.7178 | 24.6171 | 1 | 24.5575 | 21.9375 | 1 | 17.2722 | 28.8121 | 1 | 45 | 0 | 1 | 17.2722 | 28.8121
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1708 | 1 | 0 | 38.2337 | 1 | 0 | 37.1708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.3261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.447 | 6 | 1 | 0 | 44.6209 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.5459 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 41.4315 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 32.008 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 38.4375 | 1 | 0 | 45.2146
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8292 | 1 | 23.8898 | 18.3831 | 1 | 0 | 37.8292 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 37.0018 | 1 | 0 | 45.5569 | 1 | 0 | 42.5865 | 1 | 0 | 45.9731 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 24.0097 | 17.8369 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 34.6433 | 1 | 0 | 45.3791 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 44.774 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 32.492 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.2204 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 24.0097 | 17.8369 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 26.8176 | 19.8048 | 1 | 44.774 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 17.3101 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 13.8135 | 1 | 0 | 18.5
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 17.3101 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 13.8135 | 1 | 0 | 18.5
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 117.5 | 1 | 6 | 111.5 | 1 | 6 | 117.5 | 1 | 6 | 146.5267 | 1 | 6 | 149.4983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 143.9135 | 1 | 6 | 146.5269 | 1 | 6 | 146.5267 | 1 | 6 | 111.5001 | 1 | 6 | 140.5268 | 1 | 6 | 140.5268 | 1 | 6 | 128.1802 | 1 | 6 | 125.5999 | 1 | 6 | 147.6011 | 1 | 6 | 147.6011 | 1 | 6 | 120.3151 | 1 | 6 | 148.6283 | 1 | 6 | 148.6283 | 1 | 6 | 148.6284 | 1 | 6 | 148.6284 | 1 | 6 | 148.6279 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 124.1751 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 134.7353 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 119.3378 | 1 | 6 | 148.6193 | 1 | 6 | 138.1146 | 1 | 6 | 140.7407 | 1 | 6 | 134.1477 | 1 | 6 | 122.1045 | 1 | 6 | 143.3121 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149.3121 | 1 | 6 | 143.3121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 73.3746 | 1 | 6 | 20.805 | 1 | 6 | 127.054 | 1 | 6 | 27.2542
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 117.5 | 1 | 6 | 111.5 | 1 | 6 | 117.5 | 1 | 6 | 146.5267 | 1 | 6 | 149.4983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 143.9135 | 1 | 6 | 146.5269 | 1 | 6 | 146.5267 | 1 | 6 | 111.5001 | 1 | 6 | 140.5268 | 1 | 6 | 140.5268 | 1 | 6 | 128.1802 | 1 | 6 | 125.5999 | 1 | 6 | 147.6011 | 1 | 6 | 147.6011 | 1 | 6 | 120.3151 | 1 | 6 | 148.6283 | 1 | 6 | 148.6283 | 1 | 6 | 148.6284 | 1 | 6 | 148.6284 | 1 | 6 | 148.6279 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 124.1751 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 134.7353 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 130.1284 | 1 | 6 | 119.3378 | 1 | 6 | 148.6193 | 1 | 6 | 138.1146 | 1 | 6 | 140.7407 | 1 | 6 | 134.1477 | 1 | 6 | 122.1045 | 1 | 6 | 143.3121 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149.3121 | 1 | 6 | 143.3121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 73.3746 | 1 | 6 | 20.805 | 1 | 6 | 127.054 | 1 | 6 | 27.2542
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 68.7477 | 49.4082 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 35.5225 | 0 | 1 | 36.27 | 0 | 1 | 35.5225 | 0 | 1 | 73.2701 | 38.7703 | 1 | 80.5223 | 32.4862 | 1 | 80.5222 | 0 | 1 | 80.5222 | 0 | 1 | 80.5222 | 31.9863 | 1 | 81.2701 | 36.94 | 1 | 81.2699 | 36.9401 | 1 | 81.2702 | 36.9398 | 1 | 81.2702 | 36.9399 | 1 | 81.2697 | 36.9403 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 110.7166 | 8.784 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 69.2697 | 43.4871 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 68.9741 | 48.5246 | 1 | 74.522 | 39.6756 | 1 | 74.522 | 40.3507 | 1 | 75.2697 | 38.136 | 1 | 74.522 | 36.9156 | 1 | 75.2697 | 0 | 1 | 81.4336 | 0 | 1 | 74.522 | 0 | 1 | 70.2697 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 54.2697 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 85.6372 | 0 | 1 | 92.9224 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 92.9224 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 68.7477 | 49.4082 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 35.5225 | 0 | 1 | 36.27 | 0 | 1 | 35.5225 | 0 | 1 | 73.2701 | 38.7703 | 1 | 80.5223 | 32.4862 | 1 | 80.5222 | 0 | 1 | 80.5222 | 0 | 1 | 80.5222 | 31.9863 | 1 | 81.2701 | 36.94 | 1 | 81.2699 | 36.9401 | 1 | 81.2702 | 36.9398 | 1 | 81.2702 | 36.9399 | 1 | 81.2697 | 36.9403 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 110.7166 | 8.784 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 69.2697 | 43.4871 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 69.2697 | 42.4814 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 68.9741 | 48.5246 | 1 | 74.522 | 39.6756 | 1 | 74.522 | 40.3507 | 1 | 75.2697 | 38.136 | 1 | 74.522 | 36.9156 | 1 | 75.2697 | 0 | 1 | 81.4336 | 0 | 1 | 74.522 | 0 | 1 | 70.2697 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 54.2697 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 100.4769 | 0 | 1 | 85.6372 | 0 | 1 | 92.9224 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 92.9224 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por mayor hidrologia |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por mayor hidrologia | [71 empty] | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación |  |  | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación |  |  | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación |  |  | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación | [5 empty] | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación |  |  | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación |  |  | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación |  |  | La C.H. Cahua no dio RSF por problemas de comounicación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 14 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
14/01/2026 | 00:30
14/01/2026 | 01:00
14/01/2026 | 01:30
14/01/2026 | 02:00
14/01/2026 | 02:30
14/01/2026 | 03:00
14/01/2026 | 03:30
14/01/2026 | 04:00
14/01/2026 | 04:30
14/01/2026 | 05:00
14/01/2026 | 05:30
14/01/2026 | 06:00
14/01/2026 | 06:30
14/01/2026 | 07:00
14/01/2026 | 07:30
14/01/2026 | 08:00
14/01/2026 | 08:30
14/01/2026 | 09:00
14/01/2026 | 09:30
14/01/2026 | 10:00
14/01/2026 | 10:30
14/01/2026 | 11:00
14/01/2026 | 11:30
14/01/2026 | 12:00
14/01/2026 | 12:30
14/01/2026 | 13:00
14/01/2026 | 13:30
14/01/2026 | 14:00
14/01/2026 | 14:30
14/01/2026 | 15:00
14/01/2026 | 15:30
14/01/2026 | 16:00
14/01/2026 | 16:30
14/01/2026 | 17:00
14/01/2026 | 17:30
14/01/2026 | 18:00
14/01/2026 | 18:30
14/01/2026 | 19:00
14/01/2026 | 19:30
14/01/2026 | 20:00
14/01/2026 | 20:30
14/01/2026 | 21:00
14/01/2026 | 21:30
14/01/2026 | 22:00
14/01/2026 | 22:30
14/01/2026 | 23:00
14/01/2026 | 23:30
14/01/2026 | 00:00

## OBS
miércoles, 14 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las centrales de Orygen, Chinango, Generadora del Perú, Petramás; de las CC.HH. Platanal, Santa Teresa, Pias, Marañón; de las CC.TT. San Jacinto, Casa Grande, Olmos, Tallanca y Tablazo.

## CONCLUSIONES
miércoles, 14 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe