## EVENTOS
viernes, 16 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-2365 | 16/01/2026 08:12:00 | 16/01/2026 08:29:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2365 (ISHCAYUCRO - RAURAPATA) DE 220 KV POR FALLA |  | SI | 220
FALLA | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-2365 | 16/01/2026 08:42:00 | 16/01/2026 17:38:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2365 (ISHCAYUCRO - RAURAPATA) DE 220 KV POR FALLA |  | SI | 220
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO | LINEA DE TRANSMISION | L-2190 | 16/01/2026 15:32:00 | 16/01/2026 15:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2190 (CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO) DE 220 KV |  | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - TRAPECIO | LINEA DE TRANSMISION | L-1129 | 16/01/2026 14:00:00 | 16/01/2026 14:09:48 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE 138 KV L-1129 (CHIMBOTE-TRAPECIO) POR FALLA |  | NO | 138
FALLA | MINERA BUENAVENTURA | PARAGSHA II - UCHUCCHACUA | LINEA DE TRANSMISION | L-1123 | 16/01/2026 04:11:00 | 16/01/2026 04:37:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1123 (PARAGSHA II – UCHUCCHACUA) DE 138 KV | 22.44 | SI | 138
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA - ORCOTUNA | LINEA DE TRANSMISION | L-2116 | 16/01/2026 12:08:00 | 16/01/2026 14:45:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2116 (HUANZA - ORCOTUNA) DE 220 KV POR FALLA |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | LINEA DE TRANSMISION | L-2223 | 16/01/2026 15:50:00 | 16/01/2026 15:50:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2223 (PACHACHACA- CALLAHUANCA) DE 220 kV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
viernes, 16 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Mediante correo electronico del día 15.01.25, CELEPSA informó que continúan con problemas en bocatoma por lo que se encuentran indisponibles para dar el servicio de RSF.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 13.01, con la disponibilidad de aproximadamente 9.5 MMPCD (269.01Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 2 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
16/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 16 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 16/01/2026 08:00 | 16/01/2026 09:00 | DESARENADO DE BOCATOMA | 3 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 16/01/2026 09:36 | 16/01/2026 16:47 | Mantenimiento en pedestales de torres en la L-5034 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:28 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO, Q = 60 m3/s y 6.5 gr/lt. | 42 | R | F/S | N | OTROS | 108 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 16/01/2026 07:30 | 16/01/2026 13:56 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 16/01/2026 15:46 | 16/01/2026 18:16 | Operacion por pruebas programadas por el COES segun procedimiento PR25 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 179 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 14:13 | Mantenimiento correctivo por inconvenientes en el sistema de aire de arranque. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 18:03 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicacion WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 16/01/2026 09:06 | 16/01/2026 12:32 | Mantenimiento correctivo de la unidad G1 de la CT. Independencia por fuga de agua en el lado de alta HT (sistema de refrigeracion) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 16/01/2026 12:32 | 16/01/2026 14:34 | Pruebas de Operacion como parte de su mantenimiento correctivo. Pruebas No Exitosas la Unidad continua Indisponible por Mantenimiento Correctivo. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 16/01/2026 14:13 | 16/01/2026 17:20 | Pruebas de Operacion como parte de su mantenimiento correctivo. Se declara disponible a las 17:05 h | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 16/01/2026 14:34 | 17/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la unidad G1 de la CT. Independencia por fuga de agua en el lado de alta HT (sistema de refrigeracion) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 16/01/2026 18:03 | 17/01/2026 00:00 | Pruebas de Operacion como parte de su Mantenimiento Correctivo. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 16/01/2026 07:01 | 16/01/2026 17:18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 16/01/2026 05:17 | 16/01/2026 18:13 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 16/01/2026 06:00 | 16/01/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES EN LINEA L-1128 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 16/01/2026 09:04 | 16/01/2026 09:55 | Pruebas con carga a 1.8MW conectado en paralelo al SEIN con la unidad G06 despues de su mantenimiento preventivo. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 16/01/2026 18:00 | 17/01/2026 00:00 | Instalacion de nuevos equipos de comunicaciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 16/01/2026 02:31 | 16/01/2026 11:30 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-1 220KV | 16/01/2026 02:31 | 16/01/2026 11:30 | Mantenimiento de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 999 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-5 | 16/01/2026 04:06 | 16/01/2026 19:21 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12388 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 16/01/2026 11:59 | 16/01/2026 19:12 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-2 220KV | 16/01/2026 11:59 | 16/01/2026 19:12 | Mantenimiento de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1031 | T
LUZ DEL SUR | SAN JUAN - BALNEARIOS | L-2013 | 16/01/2026 08:50 | 16/01/2026 19:11 | MANTENIMIENTO DE AISLADORES DE LA LINEA L2013 Y CONTROL DE EQUIPOS EN CELDA EN SE BALNEARIOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 773 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 16/01/2026 12:22 | 16/01/2026 16:43 | Desenergizacion del Transformador XF-003 de Sulfuros para fijacion de tuberias conduits mal ubicadas. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11495 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:27 | Evacuacion de solidos en suspension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11842 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:16 | Evacuacion de solidos en suspension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 07:27 | Evacuacion de solidos en suspension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14909 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 04:23 | Alta temperatura en los terminales fase R-3 del tranformador de potencia lado 33KV. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:56 | POR FALTA DE RECURSO - PARADA DE CH HUAMPANI PO SOLIDOS EN EL RIO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Debido a vibraciones generadas por impacto del flujo de agua sobre tuberia, se produce Rotura en el cambio de direccion de la tuberia de alimentacion del sistema de limpieza interna. | 0.35 | F | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:32 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC CON UN Q = 60 m3/s y 6.5 gr/lt. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 16/01/2026 00:10 | 16/01/2026 13:16 | REVISION DE SISTEMA DE CONTROL DEL REGULADOR DE VELOCIDAD CON REIVAX + INTERRUPTOR DE CAMPO - ATENCION AVISO VALVULA ESFERICA | 68 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | TH-04 y TH-05 falla en bobina de generador | 6.3 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | TH-33 Medicion de aislamiento de bobina y videoscopia | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 02:54 | 16/01/2026 13:45 | TH-25 Cambio de sensor de nivel de aceite | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 12:25 | 16/01/2026 19:41 | TH-10 videoscopia | 3.15 | P | F/S | N | PRUEBA | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 13:58 | 16/01/2026 15:15 | TH-07 revision del sistema yaw, sensor en falla | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 15:58 | 16/01/2026 18:26 | TH-13 Fin Mantenimiento 10mo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 17:31 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV Y PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | SE. AZANGARO 138 KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA - VENTANILLA | L-2247 | 16/01/2026 08:28 | 16/01/2026 14:52 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS CONTAMINADOS DE POSTE P-10 A P-42, REQUIERE L-2246 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125636) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15271 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 16/01/2026 07:14 | 16/01/2026 10:15 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ENSA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 16/01/2026 10:30 | 16/01/2026 13:19 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ENSA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL-1011 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1011 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24715 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO3 - QDA. HONDA | L-1385/2 | 16/01/2026 08:00 | 16/01/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1385/2 E239A A E100 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14227 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la valvula de control HP de la TV | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 16/01/2026 08:28 | 16/01/2026 15:30 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125869) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 16/01/2026 08:28 | 16/01/2026 11:28 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T74_220. (R0125869) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 16/01/2026 12:50 | 16/01/2026 15:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T74_220. (R0125869) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 16/01/2026 08:06 | 16/01/2026 15:47 | REORDENAMIENTO DE ANILLOS DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE 4 ODF EN LOS TABLEROS DE CONTROL D00+W00 Y D00+W01. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127070) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2099 | 16/01/2026 08:45 | 16/01/2026 17:20 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA CL-2099. (R0124997) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13190 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
viernes, 16 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 16 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 76068 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | 8_DE_AGOSTO-BESS | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
16/01/2026 | 00:30 | 203.4 | 623.5 | 211 |  |  | 0 | 241.7 |  |  |  | 104.8 | 203.3 |  | 84.4 |  | 549.6 | 10.3 | [5 empty] | 168.9 | 7.3 | 5.8 | 0 | 7 | 12.3 | 82.7 |  |  | 0 |  | 110.7 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 17.8 | 130.6 | 0 | 18.4 | 17.8 | 90.9 | 172.3 | 172.3 | 178.1 | 108.7 | 23.7 | 44.1 | 2.1 | 31.9 | 86.4 |  |  | 51.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127 | 153.7 | 153.7 | 153.4 | 248 | 72.8 | 35.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 93.4 | 117.4 | 63.9 | 54 | 0 |  |  |  | 142 | 143.1 | 147 | 102.9 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1 | 2.4 |  | 0 | 31.019 | 0 | 3.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 20.2 | 17.1 | 18 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 5.4 | 17.8 | 0 | 3.1 | 20.2 | 0 | 0.4 | 0 | 17.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6 | 16.5 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 18.7 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.4 | 26.8 | 33.6 | 13 | 17.4 | 8 | 11.2 | 21.7 | 6955.019 | 24.5095 | 7.882 | 11.85 | 0 | 26.2089 | 18.948 | 10.6 | 8 | 107.9984
16/01/2026 | 01:00 | 202.6 | 623.3 | 212.8 |  |  | 0 | 241.9 |  |  |  | 104 | 200.1 |  | 84.9 |  | 556.4 | 10.2 | [5 empty] | 165.8 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.9 | 12.7 | 83.2 |  |  | 0 |  | 110.6 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 26.9 | 126.7 | 0 | 18.4 | 15.5 | 90.8 | 171.3 | 171.9 | 178.9 | 108.6 | 23.4 | 24 | 2.1 | 31.7 | 86.2 |  |  | 51.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127 | 149.7 | 149.8 | 150.6 | 237.3 | 72.8 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 83.8 | 113.1 | 65.8 | 53.9 | 0 |  |  |  | 141.4 | 142.4 | 146.4 | 102.9 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1 | 2.3 |  | 0 | 20.653 | 0 | 4.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 5 | 20.2 | 13.6 | 17.9 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 10.2 | 17.2 | 0 | 3 | 20.2 | 0 | 0.4 | 0 | 17.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 7.8 | 23.4 | 0 | 5.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 22.4 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.3 | 26.8 | 33.6 | 13 | 17.6 | 8.7 | 11.4 | 21.8 | 6905.153 | 24.4435 | 7.877 | 11.416 | 0 | 26.1386 | 18.9479 | 11 | 8 | 107.823
16/01/2026 | 01:30 | 203.2 | 629.1 | 214.3 |  |  | 0 | 242.9 |  |  |  | 39.3 | 103.9 |  | 84.1 |  | 559.6 | 10.3 | [5 empty] | 166.9 | 8.1 | 5.8 | 0 | 6.8 | 12.7 | 83.9 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 453.9 | 21 | 135.9 | 0 | 18.5 | 10.1 | 87.2 | 175.5 | 175 | 179.3 | 108.7 | 24.2 | 0 | 2.1 | 31.8 | 87.4 |  |  | 31.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.3 | 165.7 | 166.9 | 166.8 | 239.5 | 72.4 | 35.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 113.6 | 125.5 | 65.1 | 69.8 | 0 |  |  |  | 141.3 | 141.6 | 146 | 102.6 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1 | 2.3 |  | 0 | 5.436 | 0 | 3.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 13.6 | 18 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 8 | 10.3 | 0 | 3.1 | 20.2 | 0 | 0.4 | 0 | 17.7 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.4 | 25.6 | 0 | 5.9 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 25.3 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.3 | 26.8 | 33.6 | 13.2 | 17.6 | 8.1 | 11.3 | 21.8 | 6805.336 | 24.3627 | 7.871 | 11.487 | 0 | 26.084 | 18.9478 | 10.8 | 8 | 107.5525
16/01/2026 | 02:00 | 201.6 | 624.2 | 212.7 |  |  | 0 | 241.3 |  |  |  | 0 | 104.9 |  | 84.7 |  | 560.1 | 10.2 | [5 empty] | 162.1 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.8 | 12.7 | 83.6 |  |  | 0 |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 18.9 | 135.1 | 0 | 18.5 | 16 | 86.9 | 172.2 | 172.2 | 180 | 108.9 | 23.3 | 0 | 2.1 | 31.6 | 86.2 |  |  | 31 |  |  | 46 |  |  |  | 126.7 | 168.5 | 166.9 | 171.7 | 246.6 | 72.8 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 109.8 | 122.5 | 64.7 | 71.8 | 0 |  |  |  | 142 | 143 | 147.3 | 103.5 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 2.3 |  | 0 | 1.443 | 0 | 3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 20 | 13.6 | 17.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 4.2 | 7.5 | 0 | 1.4 | 20.2 | 0 | 0.4 | 0 | 16.5 | 13.1 | 20 | 20.2 | 20 | 5.6 | 12.7 | 0 | 5.8 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.7 | 0 | 3 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.8 | 26.8 | 33.7 | 13 | 17.6 | 8.2 | 11.3 | 21.6 | 6710.543 | 24.5005 | 7.868 | 11.711 | 0 | 26.0731 | 18.9488 | 10.8 | 8.1 | 108.0015
16/01/2026 | 02:30 | 202.8 | 623.4 | 213.5 |  |  | 0 | 195 |  |  |  | 0 | 105.2 |  | 84.7 |  | 548.1 | 10.2 | [5 empty] | 162.6 | 7.7 | 5.6 | 0 | 6.8 | 12.7 | 82.8 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 453.4 | 25.4 | 132.3 | 0 | 18.4 | 14.6 | 90.8 | 172.7 | 172.8 | 178.7 | 108.5 | 23.4 | 0 | 2.1 | 32 | 86.9 |  |  | 31.2 |  |  | 46 |  |  |  | 126 | 167.9 | 167.6 | 168.6 | 253.2 | 72.7 | 35.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 99.1 | 120.6 | 65 | 70 | 0 |  |  |  | 142.1 | 142.6 | 146.6 | 103 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 2.1 |  | 0 | 0.388 | 0 | 2.1 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 13.6 | 17.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 3.6 | 6.9 | 0 | 2.6 | 19.8 | 0 | 0.4 | 0 | 17.4 | 13.1 | 20 | 20.2 | 20 | 1.8 | 9.2 | 0 | 4.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 6.4 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9 | 26.8 | 33.6 | 13 | 17.9 | 7.1 | 11.3 | 21.8 | 6626.588 | 24.4997 | 7.862 | 12.001 | 0 | 26.0386 | 18.9491 | 10.8 | 8.1 | 108.2504
16/01/2026 | 03:00 | 204.3 | 626.1 | 213.1 |  |  | 0 | 204.8 |  |  |  | 0 | 104.1 |  | 83.7 |  | 557.6 | 10.2 | [5 empty] | 164.1 | 7.7 | 5.7 | 0 | 6.8 | 12.7 | 83.8 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 454.2 | 22.3 | 136.4 | 0 | 18.5 | 13.1 | 91.5 | 172.5 | 172.9 | 178.8 | 108.7 | 24.5 | 0 | 2.1 | 31.7 | 86.6 |  |  | 31.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.3 | 163.8 | 163.7 | 164.4 | 244.1 | 72.7 | 35.6 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 106.4 | 122.3 | 65.1 | 69.8 | 0 |  |  |  | 141.8 | 142.7 | 146.6 | 103 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 1.9 |  | 0 | 1.47 | 0 | 1.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 13.6 | 17.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 2.9 | 19.8 | 0 | 0.4 | 0 | 17 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 20 | 4 | 9.2 | 0 | 6.2 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.5 | 26.9 | 33.8 | 13 | 18.3 | 8.3 | 11.3 | 22 | 6634.77 | 24.4891 | 7.857 | 12.005 | 0 | 26.0366 | 18.9489 | 10.6 | 8 | 107.9366
16/01/2026 | 03:30 | 203.4 | 626.3 | 213.9 |  |  | 0 | 236.4 |  |  |  | 0 | 105.2 |  | 84.8 |  | 560.8 | 10.2 | [5 empty] | 163.2 | 7.7 | 5.7 | 0 | 6.8 | 12.6 | 83.7 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 22.3 | 135.8 | 0 | 18.5 | 12.5 | 90.3 | 172 | 172.1 | 180.2 | 109.2 | 23.5 | 0 | 2.1 | 31.9 | 86.8 |  |  | 31.2 |  |  | 46 |  |  |  | 127 | 168.6 | 166.9 | 172.9 | 242.5 | 72.7 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 111.6 | 124.3 | 65.2 | 72 | 0 |  |  |  | 142.2 | 143.3 | 147.2 | 12.7 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 1.9 |  | 0 | 2.915 | 0 | 3.2 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5 | 20.4 | 13.6 | 17.8 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.9 | 19.8 | 0 | 0.4 | 0 | 17.3 | 13.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 4.8 | 3.5 | 0 | 11.2 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.3 | 26.8 | 33.6 | 13 | 18.3 | 8.2 | 11.3 | 20.4 | 6610.615 | 24.4959 | 7.854 | 11.782 | 0 | 26.0322 | 18.949 | 10.9 | 8.1 | 108.1131
16/01/2026 | 04:00 | 203.6 | 630.6 | 214.9 |  |  | 0 | 244.6 |  |  |  | 0 | 104.9 |  | 0 |  | 566.3 | 10.2 | [5 empty] | 170 | 7.9 | 5.8 | 0 | 6.8 | 12.6 | 83.8 |  |  | 0 |  | 111.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 7.2 | 141.9 | 0 | 18 | 12.5 | 90.7 | 175.2 | 175.5 | 179.6 | 109 | 32.1 | 0 | 2.1 | 31.8 | 87.5 |  |  | 31.5 |  |  | 46 |  |  |  | 127.4 | 168 | 167.3 | 170.6 | 254.5 | 73.8 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 149.2 | 128.9 | 65.4 | 75.8 | 0 |  |  |  | 142.1 | 143.2 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 1.9 |  | 0 | 3.74 | 0 | 4.5 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5 | 20.5 | 0 | 17.8 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 19.5 | 0 | 0.4 | 0 | 18.3 | 13.1 | 20 | 20.2 | 20 | 5.6 | 2.4 | 0 | 8.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.6 | 27 | 33.8 | 12.3 | 18.3 | 7.6 | 11.3 | 21.8 | 6578.14 | 24.5131 | 7.847 | 11.878 | 0 | 26.0526 | 18.9488 | 10.8 | 8.1 | 108.1396
16/01/2026 | 04:30 | 203 | 622 | 213.2 |  |  | 0 | 241.9 |  |  |  | 0 | 105.3 |  | 0 |  | 550.2 | 10.3 | [5 empty] | 162.8 | 7.2 | 5.7 | 0 | 6.8 | 12.7 | 83.3 |  |  | 0 |  | 110.6 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 37.1 | 138.5 | 0 | 18.4 | 15.5 | 91.7 | 173.3 | 173.7 | 179.9 | 108.6 | 27.4 | 0 | 2.1 | 31.6 | 85.8 |  |  | 31.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 126.6 | 170.3 | 168.1 | 170.6 | 255.6 | 73.6 | 35.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 128.7 | 124.9 | 64.6 | 73.6 | 0 |  |  |  | 141.6 | 142.8 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 1.9 |  | 0 | 10.995 | 0 | 2.8 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5 | 20.2 | 0 | 17.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 3.2 | 2.3 | 0 | 2.8 | 20 | 0 | 0.4 | 0 | 19.7 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 20 | 0.8 | 0.9 | 0 | 4.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.4 | 26.8 | 33.6 | 12.5 | 18.3 | 6.4 | 11.3 | 21.7 | 6526.295 | 24.4766 | 7.849 | 11.878 | 0 | 26.0544 | 18.9486 | 10.8 | 8 | 108.0066
16/01/2026 | 05:00 | 202 | 627.2 | 214 |  |  | 0 | 243.2 |  |  |  | 0 | 115.3 |  | 0 |  | 560.3 | 10.3 | [5 empty] | 163 | 7.5 | 5.8 | 0 | 6.8 | 12.9 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.9 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 30.3 | 148.1 | 0 | 18.4 | 15.4 | 92.7 | 174.1 | 174.3 | 180.2 | 108.5 | 44.3 | 0 | 2.1 | 31.8 | 86.8 |  |  | 47.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.3 | 171.1 | 168.3 | 171.7 | 256.3 | 73.3 | 35.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 203.9 | 130.6 | 65 | 75.4 | 0 |  |  |  | 141.8 | 142.7 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 1.9 |  | 0 | 19.386 | 0 | 1.9 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 5 | 20.2 | 0 | 17.8 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 2.6 | 20.1 | 0 | 0.4 | 0 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.2 | 20 | 5.8 | 0.2 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 8.5 | 27.1 | 34 | 13.4 | 18.3 | 8.7 | 11.4 | 21.7 | 6693.686 | 24.4815 | 7.845 | 11.879 | 0 | 26.0688 | 18.9485 | 10.8 | 8 | 108.0228
16/01/2026 | 05:30 | 203.6 | 625.5 | 213.5 |  |  | 0 | 242.6 |  |  |  | 0 | 202.9 |  | 0 |  | 556.9 | 10.3 | [5 empty] | 166 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.8 | 13.3 | 83.4 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 26.8 | 147.4 | 0 | 18.4 | 14.8 | 93 | 174.7 | 175.2 | 179.5 | 109.1 | 40.8 | 0 | 2.1 | 31.9 | 86.9 |  |  | 30.1 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.2 | 170.1 | 167.2 | 170.3 | 254.9 | 73 | 35.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 187 | 130.4 | 63.3 | 76.9 | 0 |  |  |  | 140.9 | 141.6 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 1.9 |  | 0 | 21.4 | 0 | 2.9 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 20.4 | 0 | 17.9 | 3.3 | 18.6 | 0.3 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0.9 | 2.7 | 18.2 | 0 | 0.4 | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 8.5 | 27 | 33.9 | 14.1 | 18.3 | 8.3 | 11.4 | 21.8 | 6742.3 | 24.4787 | 7.843 | 11.625 | 0 | 26.0867 | 18.9486 | 10.6 | 5.6 | 105.182
16/01/2026 | 06:00 | 203.8 | 627.3 | 213.6 |  |  | 0 | 242.2 |  |  |  | 0 | 203.8 |  | 0 |  | 557.7 | 10.2 | [5 empty] | 167.6 | 7.7 | 5.8 | 0 | 6.9 | 13.4 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 19.5 | 137.3 | 0 | 18.4 | 14.5 | 92.6 | 173.8 | 174.2 | 179.4 | 108.8 | 44.2 | 0 | 2.1 | 32 | 87 |  |  | 32.7 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.1 | 169.8 | 168.1 | 170.2 | 253.1 | 73.4 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 125.2 | 126.4 | 63 | 76.8 | 0 |  |  |  | 142.2 | 142.8 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.7 |  | 0 | 31.645 | 2.5 | 2.8 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 7.7 | 1.7 | 1.8 | 5 | 20.5 | 0 | 17.9 | 3.4 | 18.6 | 1 | 1.3 | 8 | 11.1 | 3.2 | 2.8 | 18.3 | 0 | 0.4 | 0 | 20.1 | 13.1 | 20.4 | 20.2 | 20 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0.4 | 23.5 | 0 | 0 | 0.5 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 8.4 | 20 | 8.1 | 27.2 | 34 | 13.1 | 18.3 | 6.3 | 11.3 | 21.7 | 6741.645 | 24.4736 | 7.844 | 10.394 | 0 | 26.0893 | 18.948 | 10.7 | 5.7 | 104.1488
16/01/2026 | 06:30 | 202.7 | 627.8 | 213 |  |  | 0 | 241.7 |  |  |  | 0 | 90.1 |  | 0 |  | 548.6 | 10.3 | [5 empty] | 164.6 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.8 | 13.3 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 30.4 | 136.2 | 0 | 18.4 | 12 | 90.6 | 172 | 172.7 | 179.3 | 109.1 | 43.8 | 0 | 2.1 | 31.6 | 35.5 |  |  | 16.6 |  |  | 46 |  |  |  | 127.1 | 163.5 | 167.3 | 169.6 | 253 | 37.9 | 26.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 114.5 | 125.5 | 63.1 | 78 | 0 |  |  |  | 139.1 | 138.7 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 0 | 24.069 | 24.5 | 3.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 58 | 1.7 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 0 | 18.1 | 3.4 | 18.6 | 1.7 | 2.1 | 8.2 | 14.4 | 8.5 | 2.9 | 16.3 | 0 | 0.3 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.4 | 0 | 16.8 | 9.7 | 35 | 0 | 0 | 7.9 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.7 | 50.6 | 1.3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 8.4 | 20 | 8.4 | 27.2 | 33.4 | 13 | 18.3 | 8.1 | 11.4 | 21.3 | 6700.869 | 24.4784 | 7.845 | 9.044 | 2.4 | 26.064 | 18.9482 | 10.7 | 5.2 | 104.6797
16/01/2026 | 07:00 | 205.9 | 587.6 | 212.1 |  |  | 0 | 241.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 536.7 | 10.4 | [5 empty] | 166.7 | 7.4 | 5.6 | 0 | 7 | 13.1 | 83.1 |  |  | 0 |  | 110.7 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 452.3 | 30.2 | 131.6 | 0 | 18.4 | 11.9 | 90.5 | 173.5 | 173.1 | 177.5 | 109.2 | 45.4 | 0 | 2.1 | 31.9 | 84.6 |  |  | 16.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 126.9 | 159 | 158.9 | 159.7 | 247.6 | 38.1 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 86.6 | 116.7 | 63.3 | 78.1 | 0 |  |  |  | 102 | 102.1 | 121 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.7 |  | 0.1 | 31.297 | 42.4 | 4.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 83.5 | 1.7 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 3.8 | 18.1 | 3.4 | 18.6 | 2.9 | 3.6 | 8 | 13.9 | 6.2 | 2.9 | 16.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.4 | 20.2 | 20 | 7.7 | 0 | 25.5 | 10 | 33.9 | 0 | 0 | 23 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 149.4 | 2.5 | 97.3 | 0 | 0.4 | 5.3 | 76.6 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 8.4 | 20 | 8.1 | 27.2 | 33.9 | 13.4 | 18.3 | 7.8 | 11.3 | 20.5 | 6715.097 | 24.4651 | 7.84 | 8.611 | 13.2 | 26.0639 | 18.9483 | 10.6 | 5.2 | 114.9283
16/01/2026 | 07:30 | 204 | 594 | 199.5 |  |  | 0 | 242.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 554.6 | 10.3 | [5 empty] | 166.7 | 7.8 | 5.7 | 0 | 7 | 13 | 83.7 |  |  | 0 |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 33.3 | 137.6 | 0 | 18.3 | 12.2 | 91.8 | 173.8 | 174 | 180.3 | 108.9 | 43.8 | 0 | 2.1 | 31.8 | 85.9 |  |  | 17 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.6 | 169.8 | 167 | 171.9 | 248.2 | 38.1 | 27.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 119.9 | 127 | 63.6 | 77.2 | 0 |  |  |  | 103.8 | 103.4 | 122.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 0.1 | 39.028 | 56.9 | 5.8 | 0.1 | 20.4 | 5.8 | 0 | 149.1 | 1.7 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 11.6 | 18 | 3.4 | 18.6 | 7.8 | 12.3 | 12 | 17.5 | 6.5 | 2.9 | 16.8 | 0 | 0 | 0.1 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.4 | 0 | 33.4 | 11.5 | 42.1 | 0.2 | 0.2 | 39.8 | 21 | 7.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4 | 197.5 | 4.5 | 125.1 | 0 | 2.2 | 12.8 | 89.6 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 4.8 | 8.4 | 20 | 8.1 | 27.2 | 33.9 | 12.7 | 18.3 | 7.7 | 9.8 | 19.5 | 7084.728 | 24.4936 | 7.836 | 8.689 | 13.2 | 26.0347 | 18.9485 | 10.6 | 5.3 | 115.1017
16/01/2026 | 08:00 | 206.7 | 590.4 | 194.1 |  |  | 0 | 242.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 547.7 | 10.4 | [5 empty] | 172.5 | 7.6 | 5.7 | 0 | 7 | 13 | 83.4 |  |  | 0 |  | 110.7 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 451.5 | 31.9 | 124.9 | 0 | 18.2 | 12 | 91.7 | 174.8 | 175 | 178.2 | 109 | 45.3 | 0 | 2.1 | 31.7 | 85.1 |  |  | 16.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.7 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 224.8 | 37.5 | 27.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 75.2 | 110.1 | 63.3 | 74.9 | 0 |  |  |  | 140.2 | 140.9 | 144.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 0.2 | 48.023 | 70.2 | 7 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 0 | 177.7 | 2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 12 | 18.1 | 3.5 | 18.6 | 12.9 | 16.5 | 7.6 | 17.4 | 11.8 | 2.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0.1 | 19.8 | 10 | 20.3 | 20.2 | 20 | 7.9 | 0 | 37.6 | 23.5 | 46.3 | 0.9 | 1.9 | 39.4 | 20.9 | 7.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 221.7 | 8.5 | 133.8 | 0 | 6.8 | 17.5 | 98.9 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 7.5 | 8.4 | 20 | 8.8 | 27.2 | 33.9 | 12.8 | 18.3 | 7.5 | 5.7 | 18.4 | 7100.823 | 24.5083 | 7.825 | 10.094 | 13.2 | 25.9873 | 18.948 | 10.5 | 5.2 | 116.2626
16/01/2026 | 08:30 | 200.7 | 600.5 | 205.2 |  |  | 3.7 | 242.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 560.8 | 10.1 | [5 empty] | 165.9 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.9 | 13 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 28.9 | 145.2 | 14.6 | 18.4 | 11 | 89.4 | 173.2 | 173.1 | 181 | 108.9 | 42.8 | 0 | 2.1 | 31.4 | 77.7 |  |  | 27.5 |  |  | 45 |  |  |  | 126.9 | 167.4 | 165.3 | 173.1 | 251.5 | 71.8 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 184.3 | 128.8 | 61.1 | 74.9 | 0 |  |  |  | 141 | 141.7 | 147 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 0.7 | 50.941 | 76.6 | 8.1 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 0.6 | 198.3 | 2.1 | 1.8 | 5 | 20.3 | 12.6 | 18.1 | 3.5 | 18.6 | 13.9 | 17.6 | 9.3 | 33.3 | 14.5 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | 0.2 | 19.8 | 6.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9.8 | 0 | 36.3 | 32.7 | 45.7 | 3.5 | 1.8 | 44.1 | 20.9 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 246.8 | 11.2 | 138.3 | 0 | 0 | 3 | 100.7 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 10.5 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 27.4 | 34 | 12.7 | 18.3 | 6.8 | 0 | 19.1 | 7544.441 | 24.5082 | 1.442 | 11.374 | 13.2 | 25.7834 | 18.9479 | 10.5 | 5.3 | 111.0555
16/01/2026 | 09:00 | 201.7 | 600.4 | 204.1 |  |  | 19.9 | 241.9 |  |  |  | 100.6 | 0 |  | 0 |  | 553 | 10.3 | [5 empty] | 167.6 | 7.3 | 5.5 | 0 | 6.9 | 13 | 83.6 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 458 | 65.3 | 136.6 | 42.4 | 18.3 | 12.2 | 90.8 | 169.8 | 170.2 | 180.3 | 108.6 | 43.7 | 0 | 2.1 | 31.3 | 55.1 |  |  | 51.4 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127 | 165.2 | 163 | 172.4 | 247.7 | 55.9 | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 116.3 | 125.8 | 61.5 | 75.2 | 30.2 |  |  |  | 140.1 | 141 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 0.9 | 52.315 | 77.8 | 10.7 | 0.3 | 20.2 | 10 | 1 | 205 | 2.1 | 1.8 | 5 | 20.2 | 12.6 | 18.2 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 17.8 | 11.7 | 37.6 | 19 | 2 | 19.1 | 0 | 0 | 0.2 | 19.8 | 5.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.4 | 0.3 | 38 | 44.3 | 66.2 | 3.9 | 3.7 | 43.4 | 20.9 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 253 | 12.3 | 130.5 | 0.3 | 0 | 0 | 95.4 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 12.4 | 8.4 | 20 | 8.4 | 27.4 | 33.9 | 12.9 | 17.7 | 7.3 | 0 | 19.2 | 7687.815 | 24.4812 | 0.223 | 11.59 | 13.2 | 25.638 | 18.9479 | 10.4 | 5.3 | 109.7801
16/01/2026 | 09:30 | 201.2 | 599.3 | 203.7 |  |  | 39.9 | 242.2 |  |  |  | 104.9 | 108.9 |  | 0 |  | 547.4 | 10.2 | [5 empty] | 164.1 | 7 | 5.6 | 0 | 6.8 | 13 | 83.6 |  |  | 0 |  | 110.6 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 81.4 | 131.7 | 42.3 | 18.4 | 8.7 | 90.4 | 171.1 | 171.6 | 180 | 108.5 | 43.6 | 0 | 2.1 | 29.4 | 70.7 |  |  | 35.1 |  |  | 44.3 |  |  |  | 126.8 | 164.3 | 162.6 | 166 | 240.8 | 38.4 | 27.7 |  |  |  |  | 1.8 |  | 2 | 100.3 | 119.1 | 65.9 | 74.9 | 29.9 |  |  |  | 114 | 113.7 | 133.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 1 | 53.25 | 78.3 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 10 | 2.9 | 207.7 | 2.1 | 1.8 | 5 | 20 | 12.6 | 18.1 | 3.5 | 18.7 | 14.8 | 17.4 | 11.7 | 43.6 | 19 | 2 | 20.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 19.8 | 2.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.5 | 2.2 | 24 | 53.3 | 75.2 | 6.9 | 7 | 46 | 20.9 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 252.9 | 14.2 | 141.7 | 0.3 | 0 | 0 | 100.9 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 14 | 8.4 | 20 | 9.2 | 27.3 | 33.9 | 13 | 18.3 | 7.3 | 0 | 18.9 | 7743.55 | 24.47 | 0 | 11.49 | 13.2 | 25.4446 | 18.9473 | 10.4 | 5.3 | 109.252
16/01/2026 | 10:00 | 204.1 | 600.4 | 206.1 |  |  | 60.5 | 242.2 |  |  |  | 104.7 | 105.3 |  | 0 |  | 549.7 | 10.4 | [5 empty] | 169.9 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.9 | 13 | 83.3 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.4 | 139.2 | 42.2 | 18.4 | 9.3 | 90.2 | 172.1 | 172 | 179.3 | 109.3 | 44.3 | 0 | 2.1 | 30.3 | 84.8 |  |  | 36.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 127.7 | 162.5 | 160.6 | 170.9 | 247.8 | 70.9 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 123.8 | 126.6 | 66.4 | 74.9 | 30.4 |  |  |  | 137.8 | 138.2 | 140.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 1.1 | 55.025 | 79.4 | 9.3 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 4.6 | 171.2 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 12.6 | 18.2 | 3.5 | 18.7 | 14.9 | 18.3 | 9.5 | 38.5 | 19.2 | 2 | 20.3 | 3 | 0 | 0.3 | 19.9 | 3.1 | 20.3 | 20.2 | 20 | 14.6 | 5.9 | 33.3 | 52.6 | 71.6 | 10.4 | 5.6 | 32.7 | 20.9 | 7.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 245.8 | 15 | 127.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 83.9 | 3 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 13.6 | 8.4 | 20.1 | 8.5 | 27.3 | 33.5 | 13 | 16.6 | 8.2 | 0 | 18.2 | 7861.025 | 24.4578 | 0 | 10.906 | 13.2 | 25.2784 | 18.9472 | 10.6 | 5.3 | 108.6893
16/01/2026 | 10:30 | 202 | 600.1 | 205 |  |  | 70 | 241.5 |  |  |  | 104.6 | 164.5 |  | 0 |  | 552.6 | 10.3 | [5 empty] | 167.1 | 7.3 | 5.7 | 0 | 7 | 13 | 83.7 |  |  | 0 |  | 110.6 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 80.9 | 142.3 | 42.3 | 18.4 | 9.6 | 89.5 | 173 | 173.4 | 180.3 | 108.6 | 44.1 | 0 | 2.1 | 27.4 | 73.5 |  |  | 35.9 |  |  | 43.6 |  |  |  | 126.7 | 163.7 | 161.4 | 166.8 | 245.6 | 71.2 | 34.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 162.6 | 128.5 | 65.9 | 74.8 | 28.8 |  |  |  | 139.4 | 139.6 | 146 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8 | 1.8 |  | 1 | 54.118 | 80.8 | 9.2 | 0.4 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 195 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20 | 12.6 | 18.2 | 3.5 | 18.6 | 14.8 | 18.4 | 10.2 | 44.8 | 17.9 | 1.9 | 20.3 | 3 | 0 | 0.3 | 19.8 | 5.3 | 20.3 | 20.2 | 20 | 13.8 | 10.6 | 18.2 | 48.8 | 80 | 9.4 | 7.7 | 28.2 | 20.9 | 7.9 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 251 | 17.8 | 120.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 67.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 12 | 8.4 | 20 | 8.9 | 27.2 | 33 | 13 | 18.2 | 7.7 | 0 | 20.3 | 7964.518 | 24.4974 | 0 | 11.321 | 13.2 | 25.0304 | 18.9473 | 10.4 | 5.3 | 108.6961
16/01/2026 | 11:00 | 202.7 | 600.8 | 204 |  |  | 70.4 | 240.6 |  |  |  | 147.3 | 197.6 |  | 0 |  | 545.4 | 10.2 | [5 empty] | 164.8 | 7.4 | 5.5 | 3.8 | 6.8 | 13 | 83.6 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 78.9 | 131.7 | 42.3 | 18.4 | 8.6 | 90.5 | 172.5 | 171.6 | 178.7 | 108.7 | 44.3 | 0 | 2.1 | 27.7 | 51.3 |  |  | 35.9 |  |  | 43.4 |  |  |  | 127.1 | 157.8 | 158.1 | 158.2 | 237.6 | 71.8 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 100.5 | 121 | 66.2 | 74.8 | 29 |  |  |  | 138.5 | 139.1 | 145.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.2 | 1.8 |  | 1.3 | 52.649 | 80.9 | 12 | 0.2 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 216 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 12.6 | 18.2 | 3.4 | 18.6 | 14.7 | 18.3 | 8.1 | 43.8 | 18.8 | 2 | 20.3 | 3 | 0 | 0.3 | 19.8 | 5.2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 11.3 | 21.4 | 29.5 | 73.8 | 80.2 | 9.8 | 9.3 | 19.5 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 249.2 | 18.5 | 131.4 | 0.3 | 0 | 0 | 96 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 8.2 | 8.4 | 20 | 9 | 26.9 | 32.3 | 12.8 | 18.4 | 7.4 | 0 | 20.1 | 7991.749 | 24.505 | 0 | 11.621 | 13.2 | 24.7044 | 18.9475 | 10.7 | 5.3 | 108.9779
16/01/2026 | 11:30 | 203.4 | 599.9 | 205.6 |  |  | 80.3 | 242.4 |  |  |  | 143.7 | 196.6 |  | 0 |  | 551.7 | 10.2 | [5 empty] | 162.4 | 7.4 | 5.6 | 4.1 | 6.8 | 13 | 83.6 |  |  | 0 |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 457 | 78 | 140.4 | 42.2 | 18.4 | 11 | 91.5 | 172.5 | 172.7 | 179.7 | 108.6 | 32.3 | 0 | 2.1 | 28.3 | 59.4 |  |  | 35.6 |  |  | 42.8 |  |  |  | 126.8 | 165.3 | 163.5 | 172.2 | 247.6 | 71.7 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 147.8 | 127.8 | 66.1 | 74.8 | 28.9 |  |  |  | 137.3 | 137.7 | 144.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.3 | 1.7 |  | 1.3 | 65.464 | 80.7 | 14 | 0.5 | 20.2 | 10 | 5.6 | 203.8 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 13.2 | 18.2 | 3.4 | 18.6 | 15 | 17.9 | 9.3 | 43.3 | 18.2 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.3 | 19.9 | 8.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 9.8 | 22.6 | 30.5 | 62.7 | 100 | 10 | 9.1 | 30.9 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14 | 252 | 18.2 | 107.4 | 0.3 | 2.6 | 5.5 | 62.1 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 13.2 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 27 | 32.5 | 12.9 | 19.7 | 6.2 | 0 | 18.1 | 8091.364 | 24.4796 | 0 | 11.888 | 13.1 | 24.6415 | 18.9427 | 10.4 | 5.2 | 108.6519
16/01/2026 | 12:00 | 202.8 | 600.3 | 205.3 |  |  | 80.2 | 241.7 |  |  |  | 199.6 | 196.5 |  | 0 |  | 549.4 | 10.3 | [5 empty] | 165.3 | 7.2 | 5.5 | 4 | 7 | 13 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 76.1 | 136.8 | 42.3 | 18.4 | 9.6 | 90.2 | 170.3 | 171.3 | 179.6 | 108.8 | 23.5 | 0 | 2.1 | 27.8 | 41.2 |  |  | 81.3 |  |  | 43.2 |  |  |  | 127 | 166.5 | 164.1 | 171.3 | 250.5 | 72.1 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 108.3 | 124.2 | 66.2 | 75 | 29.4 |  |  |  | 138.3 | 138.4 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 1 | 74.993 | 80.9 | 11 | 0.5 | 20.3 | 10 | 5.4 | 223.7 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 13.9 | 18.2 | 3.4 | 18.7 | 14.8 | 16.7 | 12.7 | 52.4 | 16.9 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.4 | 19.9 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 8.7 | 32 | 13.7 | 83.8 | 109.7 | 15.5 | 14.5 | 31.1 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.3 | 253.7 | 19.5 | 48.8 | 0.3 | 11.2 | 16.8 | 44.2 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 13.6 | 8.4 | 20.1 | 8.6 | 27.5 | 32.5 | 12.9 | 18.2 | 7.6 | 0 | 22.4 | 8139.493 | 24.4641 | 3.258 | 10.748 | 13.2 | 24.4704 | 18.9422 | 10.4 | 5.3 | 110.7826
16/01/2026 | 12:30 | 203.2 | 601.4 | 205.8 |  |  | 79.7 | 241.1 |  |  |  | 196.4 | 195.4 |  | 0 |  | 548.3 | 10.2 | [5 empty] | 165.9 | 7.6 | 5.6 | 4 | 6.8 | 13.3 | 83.6 |  |  | 0 |  | 110.8 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 75.3 | 137.5 | 42.2 | 18.4 | 9.5 | 86.6 | 173.5 | 173.4 | 178.5 | 108.8 | 26.8 | 0 | 2.1 | 27.6 | 58.4 |  |  | 41.4 |  |  | 42.2 |  |  |  | 127.1 | 160.7 | 160.7 | 166.3 | 244.6 | 71.6 | 34.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 127.6 | 127.5 | 66.3 | 74.9 | 29.7 |  |  |  | 137 | 137.7 | 143.5 | 0 |  |  |  |  | 10.4 |  | 6 | 1.7 |  | 0.8 | 69.715 | 73.3 | 12.2 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 187.5 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 14.4 | 18.2 | 3.4 | 18.6 | 10.7 | 19.2 | 11.6 | 47.4 | 17.6 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.5 | 43.3 | 8.3 | 86.3 | 107.5 | 15.8 | 9.9 | 17.3 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.3 | 236.9 | 14.2 | 44.1 | 0.3 | 29.7 | 51.3 | 50.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 14.3 | 8.4 | 20 | 9.1 | 26.8 | 32.2 | 12.5 | 18.3 | 7 | 0 | 23.6 | 8089.615 | 24.4841 | 6.991 | 10.408 | 13.2 | 24.1079 | 18.943 | 10.2 | 5.2 | 113.5339
16/01/2026 | 13:00 | 201.2 | 602.9 | 209.1 |  |  | 79.3 | 241.7 |  |  |  | 118.1 | 134.2 |  | 0 |  | 550.2 | 10.3 | [5 empty] | 163.2 | 7.3 | 5.6 | 9.4 | 7 | 13.1 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 454 | 74 | 136.8 | 42.3 | 18.4 | 9.7 | 91.9 | 170.2 | 170.4 | 179.4 | 109 | 22.7 | 0 | 2.1 | 27.6 | 62.3 |  |  | 41.5 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127 | 155.5 | 155.6 | 155.2 | 225.7 | 72.1 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 93.9 | 117.6 | 66.2 | 77.3 | 29.5 |  |  |  | 139.1 | 139.8 | 145.8 | 0 |  |  |  |  | 113.2 |  | 6 | 1.8 |  | 0.3 | 74.906 | 80.9 | 11.2 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.3 | 153.1 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.3 | 17.3 | 18.2 | 3.3 | 18.6 | 12.8 | 18.7 | 13.5 | 54.1 | 17.1 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.2 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.7 | 44.4 | 19.5 | 87.9 | 111.5 | 16.9 | 11 | 10.6 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.1 | 189.4 | 13.4 | 58.3 | 0.3 | 71.4 | 63.8 | 52.1 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 15.6 | 8.4 | 20 | 9.1 | 27 | 32.5 | 13 | 18.3 | 7.2 | 0 | 22.6 | 8011.906 | 24.4817 | 7.925 | 10.397 | 13.2 | 24.2257 | 18.9445 | 10.2 | 5.2 | 114.5739
16/01/2026 | 13:30 | 202.9 | 601.6 | 204.8 |  |  | 80.2 | 241.1 |  |  |  | 104.9 | 105.1 |  | 0 |  | 549.3 | 10.2 | [5 empty] | 166.9 | 7.3 | 5.6 | 9.4 | 7 | 13.2 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.9 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 454.2 | 58.7 | 136.8 | 42.3 | 18.4 | 10.6 | 89.9 | 172.5 | 173 | 178.9 | 108.6 | 23.5 | 0 | 2.1 | 27.8 | 42.5 |  |  | 80.3 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.1 | 160.7 | 160.5 | 164.2 | 243.9 | 71.8 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 177.7 | 124.9 | 66 | 75.2 | 29.2 |  |  |  | 138.4 | 138.9 | 145.2 | 0 |  |  |  |  | 125.6 |  | 6 | 1.7 |  | 0.2 | 87.051 | 30.2 | 14.1 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 86.3 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.1 | 16.2 | 18.5 | 3.3 | 18.7 | 10 | 16.9 | 12.3 | 53.1 | 17.3 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.2 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.4 | 50.2 | 9 | 89.2 | 111.4 | 17.3 | 14.7 | 21.2 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.5 | 120.5 | 16.4 | 94 | 0.3 | 65 | 79.5 | 59 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 9.7 | 8.4 | 20 | 9.2 | 27.5 | 32.4 | 13.5 | 18.3 | 8.1 | 0 | 23.8 | 7995.051 | 24.4563 | 8.057 | 11.417 | 13.2 | 24.2917 | 18.9458 | 10.2 | 5.3 | 115.8678
16/01/2026 | 14:00 | 203.2 | 601 | 205.8 |  |  | 80 | 241.4 |  |  |  | 171.1 | 198.8 |  | 0 |  | 550.3 | 10.3 | [5 empty] | 167.1 | 7.5 | 5.3 | 9.3 | 6.8 | 13.1 | 88 |  |  | 0 |  | 110.7 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 455 | 57.9 | 136.9 | 42.3 | 18.4 | 10.1 | 90.3 | 171.1 | 171.2 | 178.9 | 109.2 | 25.4 | 0 | 2.1 | 27.8 | 47.7 |  |  | 80.6 |  |  | 44 |  |  |  | 127.3 | 165.9 | 163.1 | 166.6 | 245.4 | 72.2 | 34.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 188.7 | 127 | 66.2 | 75.2 | 29.2 |  |  |  | 139.4 | 140.2 | 144.9 | 0 |  |  |  |  | 125.7 |  | 6 | 1.8 |  | 0.1 | 88.61 | 14.5 | 14.8 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.5 | 34 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 18.1 | 18.4 | 3.3 | 18.7 | 8.4 | 15.1 | 14.8 | 55.5 | 12.8 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.2 | 19.8 | 10.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11 | 44.2 | 3.9 | 87.7 | 112.6 | 12.3 | 14.7 | 10.4 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.6 | 51.8 | 13.6 | 41.8 | 0.3 | 101.1 | 116.1 | 32 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 9.7 | 8.4 | 20 | 9.2 | 27.5 | 32.8 | 13 | 18.3 | 8.6 | 0 | 23.4 | 8025.11 | 24.428 | 8.091 | 11.883 | 13.2 | 24.3554 | 18.9467 | 10.4 | 5.2 | 116.504
16/01/2026 | 14:30 | 202.8 | 600.7 | 205.5 |  |  | 80 | 241.2 |  |  |  | 199.2 | 197.6 |  | 0 |  | 550.6 | 10.2 | [5 empty] | 166.1 | 7.3 | 5.3 | 13.1 | 6.9 | 12.9 | 83.6 |  |  | 0 |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.4 | 151.2 | 42.3 | 18.4 | 9.7 | 91.3 | 174.3 | 174.4 | 180.3 | 108.7 | 30 | 0 | 2.1 | 28.8 | 84.7 |  |  | 80 |  |  | 43.7 |  |  |  | 127 | 165.5 | 165.4 | 166.1 | 248.1 | 72.1 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 205.3 | 125.7 | 63.6 | 75.2 | 29.4 |  |  |  | 140 | 140.1 | 145.7 | 0 |  |  |  |  | 125.7 |  | 6 | 1.7 |  | 0.2 | 71.952 | 8.6 | 14.7 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.6 | 22.5 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 17.2 | 18.4 | 3.3 | 18.7 | 3.8 | 6.3 | 15 | 51.4 | 10.8 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.1 | 19.9 | 8.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.6 | 29.2 | 8.7 | 94.8 | 107.3 | 15 | 14.6 | 5.3 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.9 | 27.5 | 12.1 | 41.9 | 0.3 | 108.9 | 119 | 35.9 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 6.3 | 8.4 | 20 | 9.1 | 27.7 | 33 | 13 | 18.3 | 8.9 | 0 | 23.5 | 8086.652 | 24.4322 | 8.077 | 11.914 | 13.2 | 24.3008 | 18.9469 | 10.1 | 5.3 | 116.2708
16/01/2026 | 15:00 | 202.8 | 600 | 204.9 |  |  | 79.9 | 240.9 |  |  |  | 199.1 | 196.8 |  | 12.5 |  | 548.6 | 10.2 | [5 empty] | 167.4 | 7.4 | 5.3 | 10.2 | 6.8 | 13 | 83.5 |  |  | 0 |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 81.4 | 151.2 | 42.3 | 18.4 | 9.6 | 91.3 | 173.9 | 174.4 | 179.9 | 108.6 | 24 | 0 | 2.1 | 27.8 | 44 |  |  | 80.5 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127 | 165 | 164.7 | 166.1 | 243.4 | 72.2 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 183.4 | 124.8 | 63.7 | 75.1 | 29.5 |  |  |  | 138.4 | 139.1 | 145.1 | 0 |  |  |  |  | 195.7 |  | 6 | 1.8 |  | 0.1 | 65.565 | 10.4 | 12 | 0.3 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 21.6 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 18 | 18.3 | 3.3 | 18.7 | 3.7 | 5.9 | 14.7 | 42.4 | 4.2 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 0.1 | 19.9 | 8.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 22.7 | 39.1 | 4 | 96 | 112.2 | 17.5 | 13.8 | 12.2 | 20.9 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14 | 12.4 | 10.9 | 78.9 | 0.3 | 116.8 | 126.7 | 69.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 6.1 | 8.4 | 20 | 8.9 | 27.4 | 32.8 | 12.7 | 18.3 | 7.8 | 0 | 23.7 | 8145.665 | 24.4824 | 8.06 | 11.996 | 13.2 | 24.3171 | 18.9477 | 10.2 | 5.2 | 116.4033
16/01/2026 | 15:30 | 203.6 | 603.6 | 205.2 |  |  | 79.5 | 242.6 |  |  |  | 198.4 | 197.9 |  | 191.5 |  | 547.9 | 10.3 | [5 empty] | 168.8 | 8.6 | 6.2 | 10.1 | 6.9 | 13 | 84.1 |  |  | 0 |  | 110.9 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 452.3 | 81.4 | 151.6 | 42.2 | 18.4 | 9 | 92 | 174.1 | 174.5 | 178.4 | 109.1 | 24 | 0 | 2.1 | 27.6 | 36.9 |  |  | 81 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.4 | 146.3 | 146.3 | 145.5 | 226.8 | 71.8 | 34.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 165.6 | 120.1 | 63 | 78.4 | 29.5 |  |  |  | 139.4 | 139.9 | 146 | 0 |  |  |  |  | 205.1 |  | 5.7 | 1.8 |  | 0 | 70.074 | 7.9 | 13.6 | 0.2 | 20.3 | 9.8 | 5.4 | 16.1 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.6 | 18.4 | 18.3 | 3.3 | 18.7 | 2.1 | 2.5 | 16.1 | 47.9 | 4.9 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 0.1 | 19.9 | 10.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 23.1 | 43.6 | 2.7 | 97 | 110.9 | 18.5 | 13.6 | 7 | 20.9 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.9 | 6.1 | 8.1 | 33.4 | 0.3 | 117.8 | 138.2 | 24.1 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 6.2 | 8.4 | 20 | 9 | 27.3 | 32.8 | 13.2 | 18.3 | 8.9 | 0 | 23.9 | 8158.074 | 24.4723 | 8.044 | 11.993 | 13.2 | 24.3989 | 18.948 | 10.2 | 5.2 | 116.4562
16/01/2026 | 16:00 | 202.8 | 600.7 | 205.2 |  |  | 80.1 | 239.1 |  |  |  | 199.6 | 200.2 |  | 203.7 |  | 549.4 | 10.3 | [5 empty] | 167 | 9 | 5.5 | 10.1 | 6.8 | 13 | 83.3 |  |  | 5.9 |  | 110.5 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 81.4 | 151.3 | 42.4 | 18.4 | 9.6 | 89.5 | 170.5 | 170.6 | 178.9 | 108.9 | 23.8 | 0 | 2.1 | 27.9 | 38.3 |  |  | 52.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127 | 158.6 | 158.3 | 159.1 | 244.3 | 71.8 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 167.2 | 120.4 | 62.7 | 80.3 | 29.1 |  |  |  | 140.2 | 140.5 | 146.4 | 0 |  |  |  |  | 146 |  | 5.7 | 1.8 |  | 0.2 | 82.985 | 7 | 12.6 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 0.5 | 15.2 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 17.4 | 18.3 | 3.4 | 18.7 | 1.7 | 1.1 | 15.2 | 48.8 | 2.4 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.9 | 10.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 23.2 | 37.6 | 3.4 | 99.3 | 112.2 | 19.2 | 13.7 | 4.5 | 21 | 8.1 | 2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.7 | 13.8 | 7 | 4.5 | 0.3 | 118.5 | 146 | 4.4 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 8.4 | 20 | 9 | 27.1 | 32.7 | 12.7 | 18.3 | 8.5 | 0 | 23.4 | 8101.085 | 24.463 | 8.032 | 11.727 | 13.2 | 24.8301 | 18.9472 | 10.3 | 5.3 | 116.7994
16/01/2026 | 16:30 | 203.3 | 602.5 | 205.9 |  |  | 80.7 | 241 |  |  |  | 200.4 | 199.5 |  | 203.6 |  | 547.9 | 10.3 | [5 empty] | 167.9 | 9.9 | 5.6 | 10.4 | 6.8 | 13.1 | 83.9 |  |  | 8.4 |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.4 | 152 | 40.2 | 18.4 | 12.5 | 89.8 | 174 | 174 | 178.9 | 108.8 | 23.6 | 0 | 2.1 | 27.7 | 86.7 |  |  | 53 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.3 | 158 | 158.9 | 161.1 | 243.5 | 72.3 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 178.4 | 124.9 | 63 | 80.5 | 29.9 |  |  |  | 139 | 140.5 | 146.2 | 0 |  |  |  |  | 50.5 |  | 5.7 | 1.7 |  | 0.2 | 102.135 | 4.8 | 11.9 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.3 | 11.5 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.5 | 18.9 | 18.4 | 3.4 | 18.7 | 2.9 | 1.7 | 17.3 | 60.4 | 0.9 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.9 | 8.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 22.5 | 23.6 | 6 | 95.9 | 110.7 | 18.4 | 14.8 | 4.8 | 21 | 8 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.1 | 11 | 4.7 | 2.5 | 0.3 | 124.9 | 141.1 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 8.4 | 20 | 9 | 27 | 32.9 | 12.8 | 18.3 | 8.5 | 2.6 | 23.8 | 8099.335 | 24.4517 | 8.037 | 11.728 | 13.2 | 24.8639 | 18.9457 | 10.4 | 5.3 | 116.9263
16/01/2026 | 17:00 | 200.4 | 597.8 | 204.3 |  |  | 79.9 | 238.4 |  |  |  | 200.9 | 199.3 |  | 203.9 |  | 544.4 | 10.3 | [5 empty] | 165.7 | 9.4 | 6.8 | 10.3 | 7 | 13.3 | 109.8 |  |  | 8.4 |  | 110.4 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 452 | 81.4 | 127.7 | 39.5 | 18.4 | 12 | 89.3 | 168.7 | 168.9 | 177.7 | 108 | 23.2 | 0 | 2.1 | 27 | 85 |  |  | 52.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 126.6 | 144.9 | 145.1 | 145.7 | 232 | 72.3 | 35.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 150.4 | 113.2 | 62.4 | 80.4 | 30 |  |  |  | 139.3 | 140.5 | 146 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7 | 1.8 |  | 0.1 | 108.692 | 3.2 | 12.7 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 7.9 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20 | 19.7 | 18.4 | 3.5 | 18.7 | 2.1 | 1.6 | 26 | 66.4 | 0.4 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 2.8 | 20 | 20.2 | 20 | 20 | 31.7 | 3.2 | 104.5 | 106.1 | 15.5 | 14.5 | 8.3 | 21 | 8 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.6 | 11.2 | 1.9 | 13.1 | 0.3 | 121.6 | 155.3 | 5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 8.4 | 20 | 8.5 | 27.3 | 32.9 | 12.8 | 18.3 | 6.5 | 6.8 | 19.3 | 7952.392 | 24.4567 | 8.041 | 11.687 | 13.2 | 24.8136 | 18.9435 | 10.3 | 5.3 | 116.7418
16/01/2026 | 17:30 | 202.2 | 603.6 | 184.1 |  |  | 79.6 | 239.6 |  |  |  | 32 | 106 |  | 99.1 |  | 559.2 | 10.2 | [5 empty] | 162 | 9.5 | 6.7 | 0 | 6.9 | 13.4 | 109.8 |  |  | 8.4 |  | 110.6 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.5 | 147.4 | 39.6 | 18.4 | 12.1 | 91 | 173.2 | 173.3 | 180.7 | 108.8 | 43.4 | 0 | 2.1 | 27.5 | 86.1 |  |  | 81.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.1 | 168.1 | 164.8 | 171.9 | 251.5 | 72.5 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 265.7 | 129.4 | 62.3 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 139 | 140.4 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7 | 1.8 |  | 0.1 | 105.719 | 2.2 | 11.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 5 | 2.2 | 1.8 | 4.6 | 20.2 | 19.6 | 18.4 | 3.4 | 18.7 | 1.4 | 1.1 | 21.6 | 63.9 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.9 | 2.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 16 | 33.8 | 0.6 | 96.3 | 107.5 | 14.9 | 14.9 | 4.4 | 21 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.5 | 6.6 | 0.9 | 7.7 | 0.3 | 121.4 | 156.1 | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 8.5 | 20.2 | 8.9 | 27.2 | 32.9 | 12.7 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 23.5 | 7855.619 | 24.4581 | 8.039 | 10.549 | 13.2 | 24.699 | 18.9428 | 10.2 | 5.2 | 115.2879
16/01/2026 | 18:00 | 202 | 626.9 | 210.4 |  |  | 80.3 | 239.3 |  |  |  | 0 | 105.5 |  | 85 |  | 546.8 | 10.2 | [5 empty] | 166.9 | 9.7 | 6.9 | 0 | 7 | 14.6 | 109.4 |  |  | 8.4 |  | 110.8 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 452.7 | 81.4 | 131.3 | 39.7 | 18.4 | 11.2 | 92.7 | 172 | 172.4 | 178.6 | 108.7 | 23.6 | 44.1 | 2.1 | 27.7 | 84.7 |  |  | 85.4 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127 | 159.9 | 159.9 | 160.5 | 245.8 | 72.4 | 35.2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 150.2 | 131.4 | 62.4 | 78.3 | 30.1 |  |  |  | 138.4 | 139.6 | 145.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9 | 1.8 |  | 0.1 | 95.702 | 0 | 13.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.7 | 0.1 | 0 | 24 | 64 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 2.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.6 | 38.6 | 0 | 81.4 | 106.4 | 11 | 9.9 | 1 | 21 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.9 | 3.2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 124.1 | 157.1 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.4 | 27.1 | 32.8 | 13.2 | 18.3 | 7.1 | 10.5 | 23.7 | 7655.902 | 24.4474 | 8.043 | 9.784 | 13.2 | 24.848 | 18.9429 | 10.3 | 15.9 | 125.4654
16/01/2026 | 18:30 | 206.2 | 629.7 | 212.7 |  |  | 81.1 | 241.3 |  |  |  | 0 | 105 |  | 84.3 |  | 543.2 | 10.2 | [5 empty] | 168.2 | 10 | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 14.7 | 109.5 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 451.5 | 81.4 | 130.6 | 40.3 | 18 | 11.5 | 91.4 | 175 | 175.2 | 178.4 | 109.2 | 24.9 | 44.8 | 2.2 | 28.6 | 85.5 |  |  | 86 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.7 | 151.1 | 151.2 | 151.4 | 244.3 | 72.6 | 35.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 143.3 | 133.1 | 62.9 | 78.4 | 30.5 |  |  |  | 138.7 | 139.6 | 145.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 95.784 | 0 | 10.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 23.8 | 62.7 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 6.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 11 | 29 | 0 | 87.9 | 107.2 | 9.6 | 5.6 | 0.3 | 21 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 119.3 | 135.7 | 0 | 3.4 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9.2 | 27 | 32.8 | 13 | 17.6 | 7.5 | 11.1 | 20.6 | 7586.684 | 24.4793 | 8.045 | 8.863 | 13.1 | 25.2262 | 18.9431 | 10.3 | 15.9 | 124.8567
16/01/2026 | 19:00 | 202.1 | 625.8 | 212.5 |  |  | 80.3 | 240.4 |  |  |  | 0 | 169.6 |  | 85 |  | 553 | 10.2 | [5 empty] | 167 | 9.9 | 7.1 | 5.7 | 7 | 14.7 | 109.4 |  |  | 0 |  | 110.9 | 222 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.5 | 141 | 40 | 18.4 | 12.3 | 91.1 | 173.3 | 173.6 | 179.2 | 108.9 | 32.1 | 44.3 | 2.1 | 27.9 | 85 |  |  | 85.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.2 | 168.4 | 166.1 | 170 | 253.6 | 72.6 | 35.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 219.1 | 127.3 | 62.5 | 78.3 | 28 |  |  |  | 139 | 140.3 | 145.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 97.609 | 0 | 11.7 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 19.5 | 18.5 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 25 | 66.6 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 11.5 | 20.3 | 20.2 | 20 | 9.4 | 39.6 | 0 | 80.2 | 108.1 | 7.8 | 6 | 0 | 21 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 123 | 130.8 | 0 | 3.6 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20.1 | 9.4 | 27.8 | 32.9 | 12.9 | 18.3 | 7.6 | 11.1 | 23.7 | 7814.609 | 24.4829 | 8.045 | 9.081 | 13.2 | 25.5846 | 18.943 | 10.5 | 16 | 125.8365
16/01/2026 | 19:30 | 201.4 | 626 | 212.2 |  |  | 79.7 | 240 |  |  |  | 0 | 202.6 |  | 84.9 |  | 557.4 | 10.3 | [5 empty] | 163.5 | 9.7 | 8.4 | 5.6 | 7 | 14.7 | 109.7 |  |  | 0 |  | 110.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.5 | 145.3 | 39.8 | 18.4 | 11.6 | 90.8 | 177.5 | 177.8 | 180.5 | 108.8 | 40 | 37.7 | 2.2 | 28.2 | 84.7 |  |  | 85.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 126.9 | 169.6 | 167.4 | 170.8 | 254.6 | 72.5 | 35.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 251.9 | 129.1 | 62.4 | 76.4 | 27.6 |  |  |  | 139.6 | 140.8 | 146 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 95.745 | 0 | 9.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.2 | 63.8 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 5.2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 7.7 | 32.7 | 0 | 74 | 109.7 | 7.8 | 3.6 | 0 | 21 | 8 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 119.8 | 127.9 | 0 | 3.6 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20.1 | 9.5 | 27.8 | 32.9 | 12.5 | 18.3 | 8.5 | 11.2 | 23.7 | 7867.045 | 24.4572 | 8.043 | 9.261 | 13.2 | 25.7372 | 18.9425 | 10.6 | 15.9 | 126.1409
16/01/2026 | 20:00 | 205.1 | 626.6 | 213.1 |  |  | 81.7 | 241.3 |  |  |  | 0 | 201.5 |  | 85.8 |  | 558.6 | 10.3 | [5 empty] | 168.5 | 9.9 | 6.5 | 5.6 | 7 | 14.7 | 109.9 |  |  | 0 |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.5 | 143.1 | 40.2 | 18.4 | 11.4 | 91.8 | 182.5 | 183.4 | 184.7 | 108.8 | 35.5 | 38.8 | 2.2 | 27.8 | 85.2 |  |  | 85.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.6 | 169.1 | 166.8 | 170.9 | 254.2 | 72.5 | 35.4 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 227.1 | 128.8 | 63.1 | 76.4 | 28.6 |  |  |  | 139.5 | 140.5 | 145.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 96.743 | 0 | 9.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 25.8 | 71.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 2.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.7 | 37.7 | 0 | 73.7 | 110.7 | 5 | 3.9 | 0 | 21 | 8.1 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 115.9 | 107.8 | 0 | 3.8 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20.1 | 9.4 | 27.5 | 34.4 | 12 | 17.2 | 9 | 11.4 | 23.6 | 7851.843 | 24.4826 | 8.043 | 9.656 | 13.2 | 25.812 | 18.9426 | 10.4 | 15.9 | 126.4362
16/01/2026 | 20:30 | 201.1 | 627 | 213.7 |  |  | 80.4 | 240.8 |  |  |  | 0 | 203.2 |  | 85.9 |  | 560.4 | 10.3 | [5 empty] | 167 | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 7 | 14.7 | 108.5 |  |  | 0 |  | 111 | 222 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.5 | 139.4 | 40.1 | 18.4 | 11.4 | 91 | 180 | 180.6 | 185 | 108.4 | 30.6 | 37.7 | 2.1 | 27 | 85 |  |  | 85.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.1 | 169.2 | 166.9 | 170.6 | 253.4 | 72.8 | 35.4 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 208.8 | 126.4 | 62.6 | 76.5 | 30.1 |  |  |  | 140.5 | 141.7 | 147 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 94.296 | 0 | 9.7 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 25.4 | 71 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 1.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 6.9 | 60.8 | 0 | 61.7 | 109.8 | 5.3 | 2.9 | 0 | 21 | 8.1 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 111.2 | 121.6 | 0 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20.1 | 9.2 | 27.4 | 34.4 | 12.4 | 17.4 | 7.6 | 11.5 | 22.5 | 7824.196 | 24.4754 | 8.045 | 11.002 | 13.2 | 25.862 | 18.9423 | 10.6 | 15.8 | 127.9266
16/01/2026 | 21:00 | 204.5 | 627.2 | 213.8 |  |  | 79.7 | 242.2 |  |  |  | 0 | 202.7 |  | 138.8 |  | 557.1 | 10.2 | [5 empty] | 169 | 9.8 | 7.1 | 5.7 | 7 | 14.6 | 108.4 |  |  | 0 |  | 111.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.4 | 138 | 39.9 | 18.2 | 11.6 | 91 | 182 | 182.2 | 184.5 | 109.3 | 28.6 | 44.5 | 2.2 | 27.8 | 85.3 |  |  | 85.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.5 | 169.3 | 166.9 | 169.8 | 253.7 | 72.9 | 35.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 197.7 | 126.6 | 62.8 | 78.3 | 30.4 |  |  |  | 140.7 | 141.5 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 92.971 | 0 | 12.1 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.9 | 74.1 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 8.2 | 58.3 | 0 | 74.5 | 110.7 | 5.9 | 1.8 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 92.8 | 88 | 0 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9 | 27.7 | 34.6 | 12.8 | 17.3 | 8.4 | 11.5 | 23.1 | 7848.471 | 24.4541 | 8.045 | 11.596 | 13.2 | 26.0056 | 18.9418 | 10.6 | 16 | 128.8425
16/01/2026 | 21:30 | 201.9 | 623.8 | 212.2 |  |  | 79.3 | 239.2 |  |  |  | 0 | 203 |  | 138.8 |  | 556.9 | 10.2 | [5 empty] | 163.5 | 7 | 6.5 | 5.6 | 7 | 14.7 | 106.2 |  |  | 0 |  | 110.3 | 222 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.5 | 138.5 | 39.3 | 18.4 | 11.3 | 91 | 178.6 | 179.3 | 184.7 | 108.3 | 23.8 | 45.2 | 2.1 | 28.2 | 84 |  |  | 84.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 126.2 | 169.2 | 167.4 | 170.4 | 254.3 | 72.4 | 35.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 200 | 123.8 | 61.9 | 78 | 29.8 |  |  |  | 140.8 | 141.9 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 110.43 | 0 | 11.2 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.4 | 60.3 | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 2.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.7 | 36.5 | 0 | 88.4 | 112.6 | 4.4 | 1.7 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 81 | 68.8 | 0 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 9.2 | 27.5 | 34.5 | 13 | 17.6 | 8.4 | 11.4 | 22.9 | 7775.93 | 24.4181 | 8.044 | 11.326 | 13.2 | 25.9738 | 18.9414 | 10.6 | 15.8 | 128.3033
16/01/2026 | 22:00 | 203.6 | 623.2 | 212.1 |  |  | 90.5 | 239.5 |  |  |  | 0 | 201.9 |  | 139.7 |  | 554.1 | 10.2 | [5 empty] | 164.1 | 7.1 | 5.6 | 5.7 | 7 | 14.7 | 106 |  |  | 0 |  | 110.6 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.4 | 131.3 | 39.7 | 18.4 | 11.2 | 92.3 | 180 | 180.3 | 183.9 | 108.4 | 18.4 | 45.3 | 2.2 | 28.7 | 84.2 |  |  | 85 |  |  | 45.5 |  |  |  | 126.8 | 164 | 163.9 | 164.5 | 254 | 73 | 35.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 152.3 | 118.3 | 62.2 | 78 | 30 |  |  |  | 140 | 140.9 | 145.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 106.357 | 0 | 11.6 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20 | 20 | 18.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 25.5 | 74.7 | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 0.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 2.8 | 35.2 | 0 | 97.8 | 112.4 | 4.9 | 3.5 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 97.8 | 65.5 | 0 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 20 | 8.8 | 27.6 | 34.6 | 13.3 | 17.6 | 8 | 11.3 | 23.1 | 7735.757 | 24.4342 | 8.044 | 10.379 | 13.2 | 26.1087 | 18.9408 | 10.6 | 15.8 | 127.5067
16/01/2026 | 22:30 | 205.3 | 630.8 | 214.5 |  |  | 90.5 | 240.7 |  |  |  | 0 | 202.3 |  | 84 |  | 558.1 | 10.3 | [5 empty] | 166.6 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 7 | 14.6 | 107.4 |  |  | 0 |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.4 | 131.4 | 40.2 | 18.4 | 11.4 | 93.1 | 182.2 | 182.8 | 185.2 | 109.4 | 19.3 | 40.4 | 2.2 | 28.2 | 85.8 |  |  | 85.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.3 | 162.3 | 162.7 | 162.6 | 245.1 | 73.1 | 35.6 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 156.4 | 127.5 | 62.9 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 141 | 141.4 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 107.362 | 0 | 13 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.8 | 78.9 | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.1 | 28.4 | 0 | 99.5 | 107.5 | 7 | 4.5 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 102.6 | 102.8 | 0 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.5 | 20 | 8.9 | 27.6 | 34.5 | 14 | 17.6 | 7.2 | 11.5 | 23.3 | 7759.462 | 24.394 | 8.046 | 11.195 | 13.2 | 26.1424 | 18.9406 | 10.7 | 15.9 | 128.518
16/01/2026 | 23:00 | 202.7 | 625.8 | 213.7 |  |  | 90.4 | 240 |  |  |  | 0 | 83.4 |  | 0 |  | 555.9 | 10.3 | [5 empty] | 165.5 | 7.1 | 5.2 | 5.6 | 7 | 14.6 | 106.8 |  |  | 0 |  | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 81.4 | 131.7 | 39.8 | 18.4 | 11.4 | 90 | 181.4 | 181.6 | 184.8 | 108.6 | 18.3 | 37.7 | 2.2 | 28.4 | 84.7 |  |  | 85 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127 | 164.5 | 164.8 | 165.7 | 247.8 | 73.4 | 35.6 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 155.4 | 126.6 | 62.5 | 78.3 | 30.1 |  |  |  | 141 | 141.9 | 147 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.7 |  | 0 | 90.774 | 0 | 11.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.1 | 78.2 | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.7 | 25.2 | 0 | 109.4 | 112.5 | 11.7 | 6.4 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 92.6 | 86.7 | 0 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 8.6 | 20 | 9.2 | 27.3 | 34.3 | 14.5 | 17.6 | 7.7 | 11.4 | 23.1 | 7512.574 | 24.3897 | 8.048 | 11.233 | 13.2 | 26.049 | 18.9463 | 10.7 | 15.9 | 128.466
16/01/2026 | 23:30 | 201.4 | 622.8 | 212.6 |  |  | 89.9 | 238.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 552.8 | 10.2 | [5 empty] | 165.6 | 7.8 | 5.7 | 5.7 | 7 | 14.6 | 106.8 |  |  | 0 |  | 110.4 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.4 | 150.2 | 37.6 | 18.4 | 11.5 | 91.8 | 178.1 | 179 | 184.4 | 108.4 | 23.3 | 21.6 | 2.1 | 28.3 | 84.1 |  |  | 84.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 126 | 159.6 | 159.7 | 159.8 | 241.5 | 20.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 195.5 | 123.5 | 61.9 | 78.1 | 29.7 |  |  |  | 127.1 | 126.8 | 141.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.8 |  | 0 | 99.934 | 0 | 11.2 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 19.9 | 20 | 18.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29 | 76.4 | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.7 | 25.1 | 0 | 99.9 | 111.1 | 5.5 | 3.7 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 97.4 | 105.6 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9.1 | 27.4 | 34.4 | 14.4 | 17.6 | 7.5 | 11.4 | 21.2 | 7321.634 | 24.4125 | 8.045 | 11.415 | 13.2 | 26.0271 | 18.9459 | 10.8 | 5.2 | 118.0454
17/01/2026 | 00:00 | 200.4 | 626.8 | 214.6 |  |  | 90.1 | 239.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 561.2 | 10.2 | [5 empty] | 166.8 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 7 | 14.6 | 106.7 |  |  | 0 |  | 111 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 464.1 | 79.9 | 148.4 | 38.5 | 18.4 | 11.4 | 90.4 | 179.8 | 180.8 | 184.7 | 108.6 | 17.6 | 22.3 | 2.2 | 23.5 | 85.3 |  |  | 85 |  |  | 45.7 |  |  |  | 126.6 | 128.6 | 128.7 | 129.1 | 219.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 180.6 | 131.4 | 62.6 | 76.4 | 30 |  |  |  | 103.3 | 103.4 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 1.7 |  | 0 | 113.318 | 0 | 14.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 78.3 | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9.7 | 36.2 | 0 | 92 | 111.1 | 2.6 | 5.1 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 113.7 | 113.5 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9 | 27.2 | 34.2 | 14.1 | 17.6 | 7 | 10.9 | 21.6 | 7172.318 | 24.4012 | 8.042 | 11.751 | 13.2 | 25.936 | 18.9451 | 10.6 | 5.3 | 118.1752
EJEC |  | 4870.65 | 14734.1 | 5013.45 | 0 | 0 | 1198.85 | 5746.4 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 3264.95 | 0 | 1258.9 | 0 | 13271.4 | 246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.4 | 191.05 | 142.05 | 88.05 | 165.75 | 322.3 | 2192.3 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 2658.25 | 5320.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10977.65 | 1432.6 | 3330.4 | 641.65 | 441.1 | 282 | 2178.75 | 4183.3 | 4189.95 | 4327.95 | 2610.9 | 739.05 | 286.25 | 50.8 | 703.85 | 1810.7 | 0 | 0 | 1335.7 | 0 | 0 | 1081.15 | 0 | 0 | 0 | 3049 | 3890.35 | 3868.3 | 3936.15 | 5899.5 | 1582.2 | 791.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 48.45 | 3647 | 2988.65 | 1533.4 | 1803.9 | 458.45 | 0 | 0 | 0 | 3285.85 | 3302.1 | 3458.45 | 315.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.95 | 0 | 142.2 | 44.25 | 0 | 5.55 | 1488.0455 | 537.45 | 216.1 | 2.2 | 485.8 | 166.45 | 79.1 | 1330 | 49.35 | 43.2 | 119.8 | 486.05 | 341.75 | 435.75 | 81.15 | 447.15 | 101.8 | 134.25 | 342.95 | 1002.45 | 134.5 | 67.8 | 473.5 | 44.9 | 2.6 | 1.85 | 466.75 | 197.5 | 484.3 | 484.95 | 480 | 227.5 | 551.3 | 203.75 | 1362.5 | 1795.5 | 170.15 | 134.8 | 246.9 | 501.25 | 194.1 | 36.2 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 213.65 | 1658.25 | 123.85 | 897.8 | 4.7 | 1300.4 | 1427.45 | 655.15 | 77.55 | 26.4 | 57.4 | 33 | 93.15 | 201.8 | 480.5 | 215.7 | 653.15 | 803.35 | 312.85 | 432.7 | 186.6 | 170.35 | 523.2 | 179701.2455 | 587.164 | 161.27 | 264.7615 | 232.1 | 611.3108 | 454.7026 | 252.7 | 198.95 | 2762.9589

## REACTIVA
viernes, 16 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 76068 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | 8_DE_AGOSTO-BESS | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
16/01/2026 | 00:30 | 49.3 | 3.4 | 12.4 |  |  | 0 | 18.4 |  |  |  | -8.9 | 28.5 |  | 25.5 |  | 82.4 | 0.1 | [5 empty] | -0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3 | 2.1 |  |  | 0 |  | 6.2 | 7.1 |  |  |  | -1.7 | 55.9 | 2.7 | 19.3 | 0 | -0.4 | 2.5 | 1 | 38.7 | -25 | -43.3 | 8.7 | 3.9 | -2.2 | 0.5 | 1 | 3.1 |  |  | -0.2 |  |  | 5.1 |  |  |  | 11.1 | -45.8 | -47.2 | 24.9 | 3.9 | -10.6 | -0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 15.1 | 23.8 | 2.3 | 2.2 | 0 |  |  |  | 9.3 | 13.4 | -17 | -21.8 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | -0.1 |  |  | -5.289 | 0 | -5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 5.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.2 | 1.1 | 3.1 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | -6 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 9 | 0.2 | 3.7 | 1.6 | 2.2 | 3.6 |  | 254.011 | 2.2396 | -0.501 | 2.514 | 0 | 0.28311 | 0.19962 | -1 | -0.7 | 3.0354
16/01/2026 | 01:00 | 48.4 | 9.2 | 12.9 |  |  | 0 | 12.3 |  |  |  | -10.4 | 26.4 |  | 23.8 |  | 81.1 | 0.1 | [5 empty] | -1.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.8 | 1.4 |  |  | 0 |  | 5.8 | 6.7 |  |  |  | -1.7 | 53.9 | 2.1 | 19.7 | 0 | -0.6 | 2.2 | 1.4 | 35.7 | -28.1 | -46.1 | 7.3 | 3.1 | -1.3 | 0.5 | 0.8 | 3.4 |  |  | -1 |  |  | 5.2 |  |  |  | 11.1 | -47.3 | -48.7 | 23.5 | 1.1 | -11.1 | -0.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 14.6 | 23.5 | 2.6 | 2.1 | 0 |  |  |  | 6.6 | 10.2 | -21.3 | -28.4 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | -0.1 |  |  | -5.5 | 0 | -4.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.2 | 0.9 | 3.2 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9 | -1.6 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 9 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 3.7 |  | 209.2 | 2.1118 | -0.575 | 2.215 | 0 | 0.27009 | 0.18513 | -1.1 | -0.7 | 2.407
16/01/2026 | 01:30 | 48.7 | 9.1 | 13.2 |  |  | 0 | 7.9 |  |  |  | -12.9 | 19.2 |  | 23.3 |  | 77.2 | 0.2 | [5 empty] | -1.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.6 | 0.7 |  |  | 0 |  | 5.9 | 5 |  |  |  | -1.7 | 50.9 | 1.5 | 18.9 | 0 | -0.5 | 1.4 | 1.4 | 33 | -30.5 | -48.9 | 8.8 | 3.2 | 0 | 0.5 | 1 | 3 |  |  | -4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 9 | -46.4 | -47.3 | 24.2 | 0.9 | -10.9 | -0.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 13.8 | 23.3 | 2.3 | 2 | 0 |  |  |  | 3.5 | 7 | -25.9 | -29.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | -0.1 |  |  | -5.638 | 0 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 8.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.1 | 0.8 | 3.3 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0 | -3.4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4 | -2.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 8.9 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 3.6 |  | 159.962 | 2.0675 | -0.67 | 2.367 | 0 | 0.26594 | 0.21714 | -1.2 | -0.8 | 2.2475
16/01/2026 | 02:00 | 47.5 | 3.4 | 11.4 |  |  | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 9.7 |  | 23.2 |  | 81.2 | 0.1 | [5 empty] | -2.9 | 1 | 1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 1.7 |  |  | 0 |  | 5.3 | 4.1 |  |  |  | -1.8 | 51 | 2.2 | 19.7 | 0 | -0.6 | 2.2 | 2.2 | 32.2 | -31.2 | -49.2 | 7.3 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.8 |  |  | -0.3 |  |  | 4.6 |  |  |  | 11.2 | -46.8 | -48.2 | 23.3 | 0.9 | -11.4 | -0.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 15.6 | 24.7 | 3.1 | 2.2 | 0 |  |  |  | 2.2 | 6 | -27.8 | -36.4 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  | -5.636 | 0 | -4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | 9.7 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4 | 0.9 | 3.3 | 2.8 | 1.3 |  | 0 | 0 | -5.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2 | -0.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 8.9 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 3.6 |  | 152.564 | 2.1435 | -0.791 | 2.463 | 0 | 0.26931 | 0.1537 | -1.2 | -0.9 | 2.1386
16/01/2026 | 02:30 | 48.4 | -4.8 | 10.8 |  |  | 0 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.9 |  | 21.4 |  | 76.6 | 0.1 | [5 empty] | -2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.6 | 1.8 |  |  | 0 |  | 5 | 3.2 |  |  |  | -1.8 | 51.1 | 1.5 | 19.4 | 0 | -0.5 | 2 | 1.3 | 31 | -32.5 | -50.7 | 6.1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.8 |  |  | -0.3 |  |  | 4.4 |  |  |  | 8.6 | -47.7 | -48.9 | 22.1 | 1 | -11.8 | -1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 15.2 | 24.1 | 2.4 | 2.7 | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | -31 | -37.2 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  | -5.626 | 0 | -4.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 9.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |  | -4.1 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6.5 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.1 | 8.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 3.6 |  | 106.274 | 1.6904 | -0.797 | 2.342 | 0 | 0.14356 | 0.12459 | -1.2 | -0.9 | 1.4036
16/01/2026 | 03:00 | 50.3 | 5 | 11.4 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 8.2 |  | 21.6 |  | 79.7 | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.4 | 2.7 | 2.8 |  |  | 0 |  | 5.7 | 2.1 |  |  |  | -1.8 | 49.8 | 0.7 | 20.3 | 0 | -0.4 | 1.8 | 1 | 31.4 | -32.2 | -50.2 | 5.4 | 3.1 | 0 | 0.5 | 1 | 2.1 |  |  | -0.4 |  |  | 5 |  |  |  | 9.9 | -48.2 | -49.6 | 21.7 | 0.5 | -12.1 | -0.9 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 14.1 | 25 | 3.2 | 2.1 | 0 |  |  |  | 0.2 | 4.1 | -30.9 | -40.7 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  | -5.622 | 0 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 10.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.3 | 0.9 | 3.3 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -5.8 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2 | -1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 8.8 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 2 | 3.6 |  | 126.178 | 1.6162 | -0.972 | 2.31 | 0 | 0 | 0.18216 | -1.2 | -0.7 | 1.2363
16/01/2026 | 03:30 | 49.1 | 2.7 | 12.7 |  |  | 0 | 12.5 |  |  |  | 0 | 10.7 |  | 21.3 |  | 82.1 | 0.2 | [5 empty] | -1.6 | 1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.6 | 2.1 |  |  | 0 |  | 4.9 | 1.7 |  |  |  | -1.8 | 53.4 | 0.8 | 18.5 | 0 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | 31 | -32.6 | -50.5 | 9.3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 1 | 3.6 |  |  | -0.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 10.2 | -48 | -49.3 | 22.1 | -0.5 | -11.8 | -0.9 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 16.5 | 23.1 | 1.6 | 2.2 | 0 |  |  |  | -0.9 | 3.2 | -32.1 | -16.3 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0 |  |  | -5.631 | 0 | -5 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.6 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 9.6 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 |  | -4.1 | 1 | 3.3 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -4.7 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 8.8 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 3.6 |  | 174.469 | 1.6518 | -0.988 | 2.233 | 0 | 0 | 0.22187 | -1.1 | -0.8 | 1.2187
16/01/2026 | 04:00 | 48.4 | -2.1 | 11.7 |  |  | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 4.3 |  | 0 |  | 84.6 | 0 | [5 empty] | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 2.2 |  |  | 0 |  | 4.6 | 1.5 |  |  |  | -1.8 | 53.1 | 1.3 | 18.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.4 | 31.3 | -32.2 | -50.5 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 |  |  | -1 |  |  | 3.9 |  |  |  | 10 | -47.7 | -49 | 22.4 | 1.5 | -12.5 | -0.9 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 16.3 | 23.5 | 2 | 2.4 | 0 |  |  |  | -1.2 | 2.8 | -32.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  | -5.629 | 0 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 9 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.4 | 1 | 3.3 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -7.1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | 8.8 | 0.1 | 3.8 | 1.6 | 2.1 | 3.4 |  | 153.271 | 2.1787 | -0.999 | 2.501 | 0 | 0 | 0.13238 | -1.1 | -0.9 | 1.8131
16/01/2026 | 04:30 | 48.6 | -8.5 | 9.9 |  |  | 0 | 14.1 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 0 |  | 76.7 | 0.1 | [5 empty] | -1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.6 | 1.7 |  |  | 0 |  | 4.6 | 2.3 |  |  |  | -1.8 | 48.5 | 1.9 | 19.2 | 0 | -0.1 | 2.1 | 1.7 | 30.5 | -32.9 | -51 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |  |  | -1.5 |  |  | 4.3 |  |  |  | 6 | -47.7 | -49.1 | 22.3 | 1.1 | -12.3 | -1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 15.9 | 24.2 | 2.7 | 2.1 | 0 |  |  |  | -1.6 | 2.3 | -33.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  | -5.589 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | 9.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.4 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -8 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 8.7 | 0.2 | 4 | 1.5 | 2.8 | 3.3 |  | 126.411 | 1.6579 | -0.815 | 2.989 | 0 | 0 | 0.17675 | -1.1 | -0.8 | 2.1086
16/01/2026 | 05:00 | 48.5 | 7.6 | 12.3 |  |  | 0 | 22.3 |  |  |  | 0 | 10.5 |  | 0 |  | 82.2 | 0 | [5 empty] | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 2.3 |  |  | 0 |  | 4.8 | 2.9 |  |  |  | -1.7 | 47.6 | 1.5 | 19.6 | 0 | -1.4 | 2.1 | 1.4 | 33.1 | -30.5 | -48.6 | 6.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 |  |  | -0.4 |  |  | 4.5 |  |  |  | 9.2 | -44.2 | -45.4 | 25.8 | 5 | -10.7 | -0.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 14.9 | 24.9 | 2.9 | 5 | 0 |  |  |  | 0.8 | 4.9 | -29.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0 |  |  | -5.51 | 0 | -5 |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | 10.2 | 0.4 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.4 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -3.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 8.7 | 0.1 | 3 | 1.6 | 2.2 | 3.3 |  | 212.59 | 1.9205 | -0.588 | 3.278 | 0 | 0.15046 | 0.15791 | -1 | -0.7 | 3.2188
16/01/2026 | 05:30 | 49.6 | 10.3 | 13.3 |  |  | 0 | 7.9 |  |  |  | 0 | 27.8 |  | 0 |  | 80.5 | 0.2 | [5 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.4 | 2.2 |  |  | 0 |  | 5.7 | 4.2 |  |  |  | -1.7 | 49.6 | 1.5 | 19.1 | 0 | -1.6 | 2 | 1.7 | 33.4 | -30.2 | -48.6 | 7.1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 |  |  | -0.2 |  |  | 5.1 |  |  |  | 8.4 | -44.9 | -46.1 | 25.8 | 4.2 | -10.7 | -0.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 15.1 | 24.2 | 2.7 | 2.1 | 0 |  |  |  | 1.2 | 4.9 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  | -5.503 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | 10.1 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.5 | 1.4 | 3.4 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -2.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 8.8 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 3.2 |  | 230.097 | 2.0581 | -0.524 | 2.213 | 0 | 0.26295 | 0.09793 | -0.9 | -0.8 | 2.408
16/01/2026 | 06:00 | 49.1 | 4.7 | 12 |  |  | 0 | 18.7 |  |  |  | 0 | 22.6 |  | 0 |  | 79.6 | 0 | [5 empty] | -0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 1.3 |  |  | 0 |  | 5 | 4.2 |  |  |  | -1.7 | 48.2 | 1.9 | 19.3 | 0 | -1.8 | 2 | 0.5 | 34.2 | -29.4 | -47.7 | 7.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 4.8 |  |  |  | 9.7 | -44.2 | -45.3 | 26.3 | 4.8 | -10.5 | -0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 15.4 | 23.9 | 2.1 | 4.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 5.4 | -28.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 0 |  |  | -5.393 | 0.1 | -4.3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | -4.3 | 0 | 3.5 | 3 | 1.2 |  | 0 | 0 | -3.2 | -3.7 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 3.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 9.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 |  | 228.007 | 2.3287 | -0.797 | 2.145 | 0 | 0.2654 | 0.25064 | -0.7 | -0.7 | 2.7928
16/01/2026 | 06:30 | 47.5 | -16 | 8.7 |  |  | 0 | 4.4 |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 0 |  | 67.8 | 0 | [5 empty] | -3.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.9 | 0.5 |  |  | 0 |  | 5.2 | 2.9 |  |  |  | -1.7 | 46.5 | 1.9 | 19.1 | 0 | -1.6 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | -34.2 | -51.8 | 6.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 |  |  | -0.1 |  |  | 4.8 |  |  |  | 6.8 | -49 | -49.7 | 21.4 | 0.2 | -14.3 | -1.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 15.9 | 24 | 2.6 | 2.2 | 0 |  |  |  | -0.6 | 3.4 | -31.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | -0.1 |  |  | -5.612 | 0.7 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0.5 | -9.6 | -9.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | -4.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 9 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2 | 3.7 |  | 81.788 | 1.8843 | -0.576 | 2.074 | 0.1 | 0.26119 | 0.146 | -0.6 | 0.1 | 3.3895
16/01/2026 | 07:00 | 48.2 | -18.6 | 7 |  |  | 0 | 5.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 58.2 | 0.1 | [5 empty] | -5.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.1 | -0.4 |  |  | 0 |  | 6.4 | 4.7 |  |  |  | -1.6 | 45.4 | 1.5 | 21.2 | 0 | -1.9 | 1.6 | 0.8 | 30.4 | -33.3 | -46.5 | 5.3 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 3.4 |  |  | 0.4 |  |  | 5.8 |  |  |  | 9.1 | -47 | -48.3 | 23 | 1.9 | -13.1 | -0.9 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 14.8 | 25.5 | 3.6 | 2.4 | 0 |  |  |  | -1.3 | 2.8 | -28.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0 |  |  | -5.436 | 2.6 | -5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 |  | -4.7 | 0.5 | 3.4 | 3 | 1.1 |  | 0 | 1.3 | -8.5 | -9.8 | 0 | 0 | 0.8 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.5 | 0 | -0.6 | 0 | -18.7 | -0.5 | -11.5 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 9.2 | 0.1 | 2.6 | 3 | 1.9 | 3.9 |  | 67.264 | 1.749 | -0.249 | 1.687 | 1.6 | 0.2671 | 0.15467 | -0.6 | 0.3 | 4.9087
16/01/2026 | 07:30 | 47.6 | 5.2 | 11.2 |  |  | 0 | 9.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 74 | 0 | [5 empty] | -3.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.4 | 0.7 |  |  | 0 |  | 6 | 11.5 |  |  |  | -1.3 | 50.5 | 2.3 | 18.8 | 0 | -1.6 | 1.7 | 1.4 | 44 | -19.8 | -33.4 | 9.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 5 |  |  | 5.9 |  |  |  | 10.6 | -36.7 | -38.1 | 34.9 | 12.2 | -8.8 | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 16 | 30.1 | 8.3 | 5.5 | 0 |  |  |  | 13.2 | 17.3 | -7.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0 |  |  | -5.276 | 4.8 | -4.7 |  | 0.1 | -0.2 | 0 | 14.3 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -1.1 | 0 | 0 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.6 | 3.6 | 3 | 1.5 |  | 0 | 2.6 | -3.3 | -4.2 | -0.1 | -0.3 | -1.2 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1 | 0 | -2.9 | 0 | -19.4 | -0.3 | -3.7 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 10 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |  | 313.724 | 2.2015 | 0.295 | 2.106 | 1.7 | 0.26632 | 0.15188 | -0.1 | 0.1 | 6.7207
16/01/2026 | 08:00 | 48.8 | 54.2 | 23.1 |  |  | 0 | 18.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 45.1 | 0.2 | [5 empty] | -3.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.5 | 2.4 |  |  | 0 |  | 6.1 | 12.1 |  |  |  | -1.4 | 47.8 | 2.3 | 21 | 0 | -1.6 | 1.8 | 1.9 | 43.8 | -20.3 | -33.9 | 7.4 | 3 | 0 | 0.5 | 1.1 | 3 |  |  | 5 |  |  | 8.2 |  |  |  | 11.2 | -42.6 | -43.9 | 28.9 | 6 | -9.9 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 45.2 | 35.8 | 9.5 | 8 | 0 |  |  |  | 17.6 | 21.6 | -4.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  | -4.99 | 7.1 | -4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.8 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 3.3 | -11.3 | -11.5 | -0.5 | -1.1 | -1.3 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.3 | 0.5 | -3.7 | 0 | -21 | -1.1 | -4.6 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 3 | 10.8 | 0.1 | 4.8 | 3.1 | 2.4 | 1.1 |  | 377.21 | 2.3083 | 0.06 | 2.221 | 1.9 | 0.2624 | 0.15972 | 0.3 | 0 | 7.2114
16/01/2026 | 08:30 | 46.4 | 123.1 | 12.3 |  |  | -1.8 | -5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 46.8 | -0.1 | [5 empty] | -4.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.1 | 3.5 |  |  | 0 |  | 6.5 | 21.4 |  |  |  | -1.1 | 57.4 | 3.1 | 23.9 | 9.2 | -1.1 | 1.5 | 1 | 48 | -16 | -29.4 | 9.6 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | -1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.9 |  |  |  | 9.3 | -18.2 | -19.4 | 45.4 | 44.1 | -9.5 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 45.8 | 33.3 | 16.7 | 10.5 | 0 |  |  |  | 19.1 | 23.3 | -2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.4 | 0.1 |  |  | -4.933 | 8.6 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 25.1 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | 0 | 0 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  | -4.8 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 1.7 |  | 0 | 3.2 | -6.4 | -6.7 | -0.5 | -0.6 | -2.1 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.4 | 1 | -4.2 | 0 | 0 | -1.9 | -3.7 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2 | 3 | 10.9 | 0.1 | 1.4 | 4.4 | 3.2 | 0 |  | 600.367 | 2.4332 | 0.32 | 2.541 | 1.8 | 0.26169 | 0.18608 | 0.5 | 1 | 9.042
16/01/2026 | 09:00 | 47.6 | 98.9 | 38.3 |  |  | -6.5 | 0.1 |  |  |  | -7.5 | 0 |  | 0 |  | 35.6 | -0.1 | [5 empty] | -2.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.4 | 5.6 |  |  | 0 |  | 8 | 31.9 |  |  |  | -0.8 | 56.9 | 8 | 25.4 | 9 | -0.9 | 1.7 | 1 | 39.8 | -23.9 | -46.6 | 8.7 | 3 | 0 | 0.5 | 1.1 | -0.7 |  |  | 3.6 |  |  | 8.6 |  |  |  | 14.6 | 30.2 | 29.1 | 33.8 | 48.8 | -21.7 | -5.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 44.5 | 35.3 | 18.4 | 10.7 | 7.2 |  |  |  | 14 | 18.2 | -9.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.3 | 0.2 |  |  | -4.9 | 8.7 | -4.4 |  | 0.2 | -0.1 | 0 | 26.7 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 0 | 0 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |  | -4.8 | 0 | 3 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 3.5 | -7.9 | -7.8 | -0.6 | -0.7 | -1.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.4 | 1.3 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 11.4 | 0.4 | 1.4 | 4 | 3.7 | 0 |  | 647.5 | 3.1539 | -0.008 | 2.552 | 1.7 | 0.25841 | 0.18457 | 0.8 | 1 | 9.6409
16/01/2026 | 09:30 | 46.4 | 97.7 | 38.3 |  |  | -9.2 | 4.1 |  |  |  | -5.8 | 4.7 |  | 0 |  | 38 | -0.1 | [5 empty] | -3.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.2 | 9 |  |  | 0 |  | 7 | 29.1 |  |  |  | -0.8 | 57.7 | 11.1 | 26.2 | 9.9 | -1.1 | 1.2 | 1.3 | 45.3 | -18.6 | -41.4 | 9.3 | 2.1 | 0 | 0.5 | 1.1 | -2.1 |  |  | 10 |  |  | 9.7 |  |  |  | 17 | 33 | 31.7 | 35.8 | 50.6 | -21.7 | -4.7 |  |  |  |  | 0.1 |  | -0.4 | 45.2 | 35.2 | 18.5 | 10.8 | 7 |  |  |  | 18.1 | 22 | -0.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.3 | 0.2 |  |  | -4.858 | 8.4 | -3.9 |  | 0 | -0.1 | 0 | 27.7 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 0 | 0 | -3.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 1.3 | -8.2 | -8.3 | -0.7 | -0.8 | -2.5 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.4 | 1.8 | -4.5 | -0.1 | 0 | 0 | -0.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 12.5 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 0 |  | 715.342 | 3.049 | 0 | 2.594 | 1.7 | 0.25122 | 0.16895 | 1.2 | 1 | 9.9632
16/01/2026 | 10:00 | 49.8 | 113.3 | 42.9 |  |  | -6.7 | 21.9 |  |  |  | 6.2 | 18.5 |  | 0 |  | 41.9 | 0.3 | [5 empty] | -2.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.4 | 9.5 |  |  | 0 |  | 9.3 | 31.6 |  |  |  | -0.6 | 60.3 | 11.4 | 25 | 11.2 | -0.5 | 1.3 | 1.8 | 59.6 | -15 | -41.7 | 12.9 | 7.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | 4.6 |  |  | 7.1 |  |  | 12 |  |  |  | 16.7 | 36.6 | 35.5 | 41.2 | 55.8 | -17.6 | -3.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 45.2 | 33.7 | 16.7 | 10.6 | 6.9 |  |  |  | 25.7 | 29.9 | 7.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.6 | 0.1 |  |  | -4.786 | 9.2 | -3.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 18.4 |  | -0.1 | 1.5 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0 | 0 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 2.5 | -6.7 | -7.2 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 2.3 | 2 | -3.1 | -0.1 | 0 | -2.8 | -2.6 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 13 | 0.6 | 2 | 4.5 | 3.2 | 0 |  | 871.314 | 3.2884 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0.24829 | 0.10049 | 1.6 | 1 | 10.4372
16/01/2026 | 10:30 | 46.4 | 102.7 | 39.2 |  |  | -7 | 4.7 |  |  |  | -2.3 | 12.3 |  | 0 |  | 38.8 | -0.1 | [5 empty] | -3.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 5.8 | 10.5 |  |  | 0 |  | 9.4 | 31.1 |  |  |  | -0.9 | 59 | 11.2 | 25.9 | 9.7 | -0.5 | 1.3 | 1.5 | 54.4 | -19.8 | -46.4 | 8.2 | 4.4 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.1 |  |  | 4.7 |  |  | 9.7 |  |  |  | 16 | 33.9 | 32.8 | 37.5 | 52.4 | -19.1 | -4.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 86.8 | 52.5 | 18.2 | 11.8 | 7.1 |  |  |  | 67.8 | 72.4 | -15.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.6 | 0.1 |  |  | -4.802 | 9.4 | -5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 24.8 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | 0 | 0 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0.6 | -7.4 | -7.6 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 3.5 | 3 | -2.3 | -0.1 | 0 | -2.2 | -15.9 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 11.8 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 3.3 | 0 |  | 881.598 | 3.1896 | 0 | 2.727 | 1.7 | 0.24569 | 0.07845 | 1.2 | 1 | 10.1407
16/01/2026 | 11:00 | 46.8 | 107 | 40.2 |  |  | -5.6 | 7.5 |  |  |  | 4.8 | 19.8 |  | 0 |  | 40.5 | 0 | [5 empty] | -1.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | -3.4 | 5.9 | 10.3 |  |  | 0 |  | 10.4 | 32.3 |  |  |  | -0.8 | 58.4 | 10.7 | 26.6 | 10 | -0.6 | 1.1 | 1 | 57.7 | -16.7 | -43.2 | 10.7 | 3.2 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |  |  | 7.6 |  |  | 10.1 |  |  |  | 17.5 | 35.4 | 34.2 | 38.7 | 53.5 | -18.4 | -3.9 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 87.5 | 52.6 | 18.4 | 10.5 | 7 |  |  |  | 70.9 | 75.2 | -11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.7 | 0.1 |  |  | -4.807 | 9.3 | -5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 30 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 0 | 0 | -3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 1.7 |  | 0 | 1.8 | -5.6 | -5.3 | -0.3 | -0.5 | 0.8 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.9 | 3.2 | -3.3 | -0.1 | 0 | 0 | -7.9 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2 | 3.1 | 11.7 | 0.4 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 0 |  | 963.093 | 3.1411 | 0 | 2.743 | 1.8 | 0.23951 | 0.09645 | 1.4 | 1.9 | 11.3201
16/01/2026 | 11:30 | 47.4 | 110.1 | 41.1 |  |  | -3.3 | 9.6 |  |  |  | 11.1 | 27.5 |  | 0 |  | 38.4 | 0.2 | [5 empty] | -3.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 5.8 | 10.8 |  |  | 0 |  | 10.8 | 33.4 |  |  |  | -0.7 | 60.6 | 10.2 | 25.8 | 10.2 | -0.4 | 1.5 | 0.7 | 58.4 | -16.3 | -43 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | 3.6 |  |  | 7.9 |  |  | 11.8 |  |  |  | 15.5 | 37.1 | 35.7 | 41.6 | 55.9 | -17.6 | -3.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 88.1 | 52.3 | 18 | 10.5 | 6.9 |  |  |  | 71.6 | 75.9 | -10.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0 |  |  | -4.316 | 9.8 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 27.1 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 2.1 | -5.2 | -5.1 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 3.6 | 3.1 | -1.6 | -0.1 | -18.4 | -0.3 | -13 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3 | 12.3 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 0 |  | 982.884 | 2.9966 | 0 | 3.049 | 1.8 | 0.30312 | 1.1793 | 1.6 | 1.8 | 12.728
16/01/2026 | 12:00 | 46.9 | 102.7 | 39.7 |  |  | -4.1 | 19.7 |  |  |  | 12.2 | 23 |  | 0 |  | 42.7 | 0.1 | [5 empty] | -1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | -3.6 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0 |  | 10.2 | 33.1 |  |  |  | -0.8 | 58.3 | 9.3 | 25.6 | 10.7 | -0.7 | 1.3 | 0.3 | 60.1 | -14.3 | -40.8 | 9.6 | 3.4 | 0 | 0.5 | 1.2 | -0.5 |  |  | 9 |  |  | 11.4 |  |  |  | 14.4 | 37.5 | 36 | 41.4 | 56.6 | -17.9 | -3.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 88.3 | 51.9 | 17.8 | 10.6 | 7 |  |  |  | 72.6 | 77.3 | -8.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | -0.1 |  |  | -3.884 | 9.2 | -4.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 32.2 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | -3.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 0.2 | -4 | -3.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 5.5 | 3.5 | 1.6 | -0.1 | -18 | -1.4 | -15.7 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 13 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 0 |  | 993.516 | 2.7844 | -0.097 | 2.639 | 1.9 | 1.2408 | 1.3845 | 1.9 | 1.8 | 13.5516
16/01/2026 | 12:30 | 46.5 | 111.2 | 42.1 |  |  | -5.5 | 6.1 |  |  |  | 17.4 | 29 |  | 0 |  | 45.2 | 0.1 | [5 empty] | -2.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | -3.5 | 5.6 | 9.1 |  |  | 0 |  | 9.4 | 34.3 |  |  |  | -1 | 59.4 | 9.7 | 25.7 | 10.2 | -2 | 1.2 | 0.9 | 61.5 | -12.9 | -39.7 | 10.5 | 5.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | -0.8 |  |  | 15.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 16.6 | 38.3 | 37 | 42.3 | 57 | -17.5 | -3.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 44.2 | 51.6 | 14.8 | 10.5 | 6.9 |  |  |  | 74.8 | 79.3 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | -0.4 |  | -1.9 | 0 |  |  | -4.09 | 7.6 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1 | 24.2 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -2.2 | 0 | 0 | -3.4 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 2.9 | 2.6 | 1.7 |  | 0.6 | 0 | -3.4 | -2.7 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | -15.6 | -6.6 | -12.1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 3.1 | 10.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 0 |  | 956.81 | 3.4957 | -0.952 | 2.66 | 1.7 | 1.2362 | 1.387 | 0.5 | 2.1 | 12.127
16/01/2026 | 13:00 | 45.1 | 101.3 | 40.6 |  |  | -7.9 | 8.2 |  |  |  | 0.7 | 13 |  | 0 |  | 49.2 | 0 | [5 empty] | -5.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | -3.4 | 5.7 | 9.3 |  |  | 0 |  | 7.2 | 31.7 |  |  |  | -1.1 | 53.4 | 9.1 | 25 | 10.9 | -1.4 | 1.3 | 0.3 | 64.8 | -9.8 | -36.4 | 9.3 | 3.1 | 0 | 0.5 | 1.2 | -1.4 |  |  | 10 |  |  | 6.1 |  |  |  | 12.3 | 36 | 34.7 | 39.7 | 52.4 | -18.1 | -3.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 45.9 | 51.4 | 14.7 | 10.7 | 7 |  |  |  | 64.8 | 69.6 | -19.6 | 0 |  |  |  |  | 5.3 |  | -2 | -0.1 |  |  | -3.839 | 9.3 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 15.4 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -2.2 | 0 | 0 | -3.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0.8 | -3 | -2.6 | -0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | -0.1 | -10.7 | -8.2 | -14.1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 0 |  | 849.561 | 3.3196 | -1.146 | 2.998 | 1.7 | 1.2384 | 1.3874 | 0 | 2.1 | 11.5974
16/01/2026 | 13:30 | 47.4 | 99.3 | 39 |  |  | -9.9 | -4.4 |  |  |  | -4.7 | 6.3 |  | 0 |  | 46.3 | 0 | [5 empty] | -3 | 1.2 | 1 | 1.3 | -3.4 | 5.8 | 10.3 |  |  | 0 |  | 8 | 29.9 |  |  |  | -1.2 | 51.6 | 5.4 | 26 | 10.6 | -2.1 | 1.4 | 1.2 | 61.5 | -13 | -39.8 | 8.1 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.2 | -1.4 |  |  | 10.5 |  |  | 5.8 |  |  |  | 11.4 | 36.1 | 35 | 39.5 | 54.7 | -18.1 | -3.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 40.8 | 52.2 | 10.4 | 10.7 | 7 |  |  |  | 60.7 | 65.2 | -25.4 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | -2.3 | -0.1 |  |  | -3.136 | 1.6 | -5.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 4.8 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.8 | 0 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 1.3 |  | 0 | 0 | -2.2 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 4.9 | 2.5 | -0.8 | -0.1 | -9.5 | -9.4 | -5.9 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 8.9 | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 0 |  | 773.464 | 2.1963 | -1.17 | 2.951 | 1.8 | 1.2513 | 1.3952 | -0.4 | 2 | 10.0238
16/01/2026 | 14:00 | 48.5 | 108.6 | 41.3 |  |  | -8.7 | 6.9 |  |  |  | 6.1 | 20.7 |  | 0 |  | 53.4 | 0.1 | [5 empty] | -0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | -3.4 | 5.9 | 10.4 |  |  | 0 |  | 9.4 | 31.1 |  |  |  | -1 | 55.7 | 5.2 | 25.3 | 10.6 | -1.9 | 1.3 | 0.5 | 64.1 | -10.7 | -37.4 | 10.7 | 4.2 | 0 | 0.5 | 1.2 | -0.7 |  |  | 11.9 |  |  | 5.7 |  |  |  | 13.9 | 38.3 | 36.9 | 41.9 | 56.8 | -17.5 | -3.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 40.1 | 51.7 | 9.8 | 10.7 | 7 |  |  |  | 63.9 | 68.7 | -21.2 | 0 |  |  |  |  | 4.6 |  | -2.1 | 0.1 |  |  | -2.967 | 0.1 | -5.8 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 1 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.3 | -1.4 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 1.4 |  | 0 | -0.1 | -2.1 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 0.1 | -5 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 9.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 2 | 0 |  | 898.033 | 2.8344 | -0.764 | 3.264 | 1.7 | 1.2534 | 1.3885 | -0.3 | 0.5 | 9.8763
16/01/2026 | 14:30 | 48.4 | 126.1 | 44.8 |  |  | -7.2 | 8.2 |  |  |  | 16 | 27 |  | 0 |  | 62.1 | 0 | [5 empty] | 3 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | -3.3 | 6.2 | 14.6 |  |  | 0 |  | 11.1 | 34.8 |  |  |  | -0.8 | 59.3 | 10.7 | 25.2 | 10.6 | -0.8 | 1.3 | 1.4 | 71.7 | -3.4 | -30.2 | 10.1 | 5.1 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |  |  | 16.1 |  |  | 6.8 |  |  |  | 16.7 | 43.1 | 41.9 | 47 | 62.2 | -15.3 | -2.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 40.5 | 22.7 | 16.8 | 8.7 | 9 |  |  |  | 74.5 | 78.9 | -6.3 | 0 |  |  |  |  | 11.9 |  | -2.1 | 0 |  |  | -3.821 | 0.7 | -5.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0.3 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 3 | 2.8 | 1.7 |  | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | -0.1 | 3.1 | -3.5 | 9.1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2 | 3.1 | 9.3 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 0 |  | 1065.279 | 3.0518 | -0.422 | 3.64 | 1.8 | 1.2436 | 1.391 | 0 | 0.5 | 11.2044
16/01/2026 | 15:00 | 49.1 | 121.1 | 43.8 |  |  | -7.3 | 9.1 |  |  |  | 15.3 | 26.4 |  | -0.4 |  | 54.5 | 0.2 | [5 empty] | 3.9 | 1.7 | 1.4 | 1 | -3.4 | 5.9 | 16.1 |  |  | 0 |  | 12.6 | 34.1 |  |  |  | -0.7 | 58.5 | 10.7 | 25.1 | 10.4 | -0.6 | 1.3 | 0.9 | 66.2 | 19.7 | -35.4 | 10.9 | 6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2 |  |  | 7.2 |  |  | 6.9 |  |  |  | 16.2 | 40.5 | 39.3 | 44.4 | 58.8 | -16.4 | -3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 42.2 | 22.5 | 16.8 | 8.6 | 8.9 |  |  |  | 69.6 | 74.2 | -13.3 | 0 |  |  |  |  | 15.5 |  | -2.1 | 0.1 |  |  | -4.098 | 0.3 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.4 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | -0.1 | -2.6 | -3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 4 | 1 | 0.3 | -0.1 | 4.9 | -4.2 | 14.3 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2.2 | 3 | 9.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 2.8 | 0 |  | 1031.902 | 2.8138 | -0.392 | 3.256 | 1.8 | 1.2387 | 1.3864 | 0 | 0.5 | 10.6029
16/01/2026 | 15:30 | 50.2 | 123.6 | 44 |  |  | -7.2 | 17.6 |  |  |  | 11.5 | 22.6 |  | 18.2 |  | 59.3 | 0 | [5 empty] | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | -3.4 | 6.1 | 16.7 |  |  | 0 |  | 13.7 | 32.3 |  |  |  | -0.8 | 56.5 | 10.4 | 24.8 | 10.5 | -0.2 | 1.2 | 0 | 69.3 | 22.8 | -32.7 | 10.2 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1 | -1.5 |  |  | 6.8 |  |  | 6.7 |  |  |  | 15.3 | 39.8 | 38.6 | 43.6 | 57.8 | -16.1 | -2.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 42.7 | 22 | 16.8 | 8.6 | 8.9 |  |  |  | 71.1 | 75.6 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | 15.5 |  | -2.2 | 0 |  |  | -3.906 | 1 | -5.5 |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | -0.1 | -2.4 | -2.2 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 4.4 | 0.4 | 2 | -0.1 | 6.9 | -0.6 | 12.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2 | 3 | 9.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 0 |  | 1069.294 | 2.9161 | -0.277 | 3.4 | 1.8 | 1.2377 | 1.3909 | 0.2 | 0.5 | 11.1677
16/01/2026 | 16:00 | 49.7 | 116.4 | 43.1 |  |  | -8.9 | 6.3 |  |  |  | 5.1 | 16.3 |  | 27.9 |  | 61.5 | 0 | [5 empty] | 5 | 0.8 | 0.9 | 1 | -3.4 | 5.9 | 16.1 |  |  | 2.2 |  | 12.9 | 31.7 |  |  |  | -0.9 | 55.7 | 10.2 | 24.6 | 11 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 68.3 | 21.7 | -33.3 | 10.4 | 4.3 | 0 | 0.5 | 1.2 | -0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 5.9 |  |  |  | 12 | 39.3 | 38.2 | 43.4 | 58.3 | -16.7 | -3.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 43.8 | 21.9 | 16.6 | 8.7 | 9 |  |  |  | 60.9 | 65.5 | -25.2 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | -2.2 | 0 |  |  | -3.28 | 0.2 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 1.7 |  | 0 | -0.1 | -3.3 | -3.7 | -0.6 | -0.4 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | -0.1 | 6.4 | -0.4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2 | 3.1 | 9.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 0 |  | 978.52 | 2.7545 | -0.413 | 2.105 | 1.7 | 1.2505 | 1.391 | -0.1 | 0.6 | 9.2879
16/01/2026 | 16:30 | 54.4 | 112 | 42.7 |  |  | -9.1 | 17.1 |  |  |  | 2.7 | 14 |  | 24.6 |  | 56.7 | 0.1 | [5 empty] | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | -3.4 | 5.7 | 17.1 |  |  | 2.3 |  | 14.2 | 28.5 |  |  |  | -0.9 | 54 | 9.8 | 24.5 | 10.9 | -0.3 | 1.7 | 1.2 | 61.4 | 14.9 | -40.1 | 10.7 | 3.7 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.7 |  |  | 4.4 |  |  | 5.1 |  |  |  | 11.6 | 36 | 34.9 | 39.8 | 54.6 | -18.4 | -3.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 44 | 21.9 | 15.9 | 8.7 | 9.1 |  |  |  | 73.1 | 78 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | -2.2 | 0 |  |  | -2.169 | 0 | -5.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.2 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0 | -5.1 | -4.8 | -0.9 | -0.7 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0.5 | 0 | 2.1 | -0.1 | 8 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 8.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.8 |  | 965.931 | 2.7456 | -0.431 | 2.251 | 1.6 | 1.258 | 1.3901 | -0.4 | 0.5 | 8.9138
16/01/2026 | 17:00 | 54 | 105.1 | 40.4 |  |  | -9.2 | 12.4 |  |  |  | -2.8 | 7.8 |  | 21.1 |  | 49.5 | 0 | [5 empty] | 2.8 | 0.7 | 1 | 1 | -3.6 | 5.6 | 15.7 |  |  | 2.1 |  | 13.7 | 27.9 |  |  |  | -0.9 | 53 | 9.6 | 26.1 | 10.6 | -0.7 | 1.6 | 0.5 | 56.5 | 10.3 | -44.3 | 8.4 | 2.8 | 0 | 0.5 | 1.2 | -0.5 |  |  | 2.8 |  |  | 4.7 |  |  |  | 11.7 | 32.6 | 31.4 | 35.9 | 50.5 | -19.4 | -4.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 40 | 22.7 | 10.7 | 8.7 | 7.1 |  |  |  | 66.9 | 71.7 | -16.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0 |  |  | -1.75 | 0.1 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0 | 3 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | -0.1 | -6.6 | -6.3 | -0.5 | -0.8 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1 | 0 | 2.2 | -0.1 | 6 | -0.2 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 8.1 | 0 | 1.9 | 0 | 3.3 | 2.8 |  | 853.55 | 2.5862 | -0.989 | 2.202 | 1.7 | 1.2614 | 1.3864 | -0.7 | 0.4 | 7.847
16/01/2026 | 17:30 | 54.4 | 97.5 | 37.3 |  |  | -11.7 | 14.8 |  |  |  | -17.2 | -3.5 |  | 9.8 |  | 50.5 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0.7 | 1 | 0 | -3.4 | 2.9 | 14.7 |  |  | 2.1 |  | 13.1 | 25.7 |  |  |  | -1.2 | 52.6 | 9.3 | 24.4 | 10.9 | -1 | 1.7 | 1.6 | 52 | 5.9 | -48.8 | 9.4 | 3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 |  |  | 2.5 |  |  | 3.3 |  |  |  | 10.7 | 31 | 29.5 | 34.2 | 49.8 | -20.6 | -4.9 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23.7 | 20 | 4.2 | 11.4 | 4.9 |  |  |  | 62.4 | 67.3 | -23.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | -0.1 |  |  | -1.975 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.1 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0.2 | -5 | -9.1 | -0.4 | -1.3 | 1.5 | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.1 | 5 | -0.7 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 7.6 | 0.1 | 0.9 | 0 | 3 | 3.9 |  | 730.025 | 2.7439 | -0.168 | 2.011 | 1.7 | 1.2556 | 1.3889 | -1.1 | 0.4 | 8.2314
16/01/2026 | 18:00 | 52.1 | 84.8 | 39.1 |  |  | -10.3 | 23.8 |  |  |  | 0 | -19.4 |  | 5.3 |  | 46.9 | 0 | [5 empty] | -2.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.5 | 9.8 |  |  | 1.5 |  | 12.6 | 19.9 |  |  |  | -1.4 | 47.7 | 9.2 | 25.7 | 10.6 | -1.3 | 1.6 | 1.5 | 45.8 | -13.4 | -49.7 | 7.7 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.1 |  |  | 1.8 |  |  | 5 |  |  |  | 7.1 | 26.6 | 25.4 | 29.2 | 44.9 | -22.5 | -5.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23.7 | 21.1 | 4.7 | 8.6 | 4.9 |  |  |  | 56.8 | 61.1 | -31.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | -0.1 |  |  | -2.587 | 0 | -5.9 |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 3 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | -7.5 | -12.1 | -0.7 | -0.9 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.1 | 5.4 | -1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 8.6 | 0 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.8 |  | 621.413 | 2.567 | -1.106 | 2.155 | 1.7 | 1.2796 | 1.382 | -1.1 | 1.5 | 8.3777
16/01/2026 | 18:30 | 56.2 | 32.3 | 16.6 |  |  | -9.5 | 9.4 |  |  |  | 0 | -7.6 |  | 25.7 |  | 70.8 | 0.1 | [5 empty] | -1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | -3.4 | 3 | 8.5 |  |  | 0 |  | 15.9 | 23.9 |  |  |  | -1.3 | 48.7 | 8.4 | 25.9 | 10.5 | -1.7 | 1.6 | 1.4 | 39.9 | 6.7 | -41.2 | 8.3 | 3.3 | -0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.8 |  |  | -3.5 |  |  |  | 7.9 | -0.2 | -0.8 | -4 | -2.2 | -13 | -1.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 22.9 | 21 | 4.6 | 8.6 | 5 |  |  |  | 50.2 | 54.3 | -40.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | -0.1 |  |  | -2.548 | 0 | -5.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | -5 | -10.1 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 6.5 | -1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 9.8 | 0 | 1.6 | 0 | 3.4 | 3.9 |  | 479.052 | 2.3534 | -0.656 | 2.075 | 1.7 | 1.2883 | 1.3757 | -0.9 | 1.7 | 8.9364
16/01/2026 | 19:00 | 51.2 | 44.8 | 19 |  |  | -6.7 | 15.2 |  |  |  | 0 | 6.1 |  | 9.1 |  | 76.3 | 0.1 | [5 empty] | -1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | -3.5 | 2.7 | 4.9 |  |  | 0 |  | 13.2 | 27.1 |  |  |  | -0.7 | 55.3 | 9.2 | 25.6 | 10.5 | -1.4 | 1.7 | 0.8 | 47.8 | 14.3 | -38.3 | 9.8 | 4.5 | -1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 |  |  | 5 |  |  | -1.9 |  |  |  | 11.7 | 8.5 | 7.8 | 5.5 | 6.7 | -9.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 24 | 21.2 | 5 | 8.6 | 5.1 |  |  |  | 59.1 | 63.4 | -28.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0.1 |  |  | -2.437 | 0 | -5 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -8.8 | 0.1 | -0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 8.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 10.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 3 | 4.1 |  | 614.563 | 2.5968 | -0.327 | 2.069 | 1.8 | 1.2919 | 1.3792 | -0.4 | 1.6 | 10.0098
16/01/2026 | 19:30 | 50.6 | 49 | 19.5 |  |  | -6.1 | 17.9 |  |  |  | 0 | 5 |  | 9.1 |  | 79.8 | 0 | [5 empty] | -0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -3.3 | 3 | 4.1 |  |  | 0 |  | 11.2 | 26.5 |  |  |  | -0.7 | 55.7 | 9.3 | 25.6 | 10.4 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | 48.6 | 15.1 | -37.6 | 8.7 | 4.5 | -1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  |  | 5 |  |  | -2.1 |  |  |  | 15 | 9 | 8.3 | 5.7 | 7.2 | -9.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23 | 21.6 | 4.9 | 8.6 | 5.1 |  |  |  | 58.9 | 63.2 | -28.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.7 | 0.1 |  |  | -2.526 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 0 | -4.8 | -9.3 | -0.1 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 7.6 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 3.2 | 10.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2.5 | 3.9 |  | 625.574 | 2.5741 | -0.056 | 2.44 | 1.8 | 1.2973 | 1.3767 | -0.3 | 1.6 | 10.7321
16/01/2026 | 20:00 | 54.8 | 59.4 | 0.2 |  |  | -7 | 15.8 |  |  |  | 0 | 4.6 |  | 8.1 |  | 80.9 | 0.1 | [5 empty] | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | -3.3 | 2.9 | 4.7 |  |  | 0 |  | 12.2 | 25.5 |  |  |  | -0.7 | 57 | 9.8 | 25.7 | 10.5 | -1.4 | 1.6 | 0.8 | 47.7 | 14.3 | -38.4 | 8.6 | 5.1 | -1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 4.5 |  |  | -1.5 |  |  |  | 13.7 | 8 | 7.3 | 4.7 | 6 | -10.2 | -0.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23.9 | 21.4 | 4.5 | 8.6 | 5 |  |  |  | 57.5 | 61.8 | -30.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.8 | 0.1 |  |  | -2.447 | 0 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 1.7 |  | 0 | 0 | -4.6 | -9 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 7.5 | -2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 3.2 | 8 | 0.5 | 1.7 | 0 | 2.3 | 3.8 |  | 603.453 | 2.7109 | -0.245 | 2.052 | 1.7 | 1.3011 | 1.3731 | -0.6 | 1.5 | 9.7921
16/01/2026 | 20:30 | 51.5 | 57.8 | -0.4 |  |  | -9.2 | 11.8 |  |  |  | 0 | 1.9 |  | 7.1 |  | 82.5 | -0.1 | [5 empty] | 4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | -3.2 | 2.9 | 6.9 |  |  | 0 |  | 10.9 | 13.9 |  |  |  | -0.9 | 55.1 | 10.1 | 25.6 | 10.8 | -1.1 | 1.6 | 1.7 | 45.1 | 11.8 | -40.6 | 9.3 | 4.4 | -2 | 0.5 | 1.4 | -0.2 |  |  | 3.2 |  |  | -3 |  |  |  | 13.4 | 6.5 | 5.8 | 3.1 | 4.4 | -10.7 | -0.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 24.9 | 21 | 5 | 8.7 | 5.1 |  |  |  | 55.1 | 59.7 | -33.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.6 | 0.2 |  |  | -2.564 | 0 | -5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | -5.4 | -9.7 | -0.2 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 6.2 | -1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 7.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 2.8 | 3.8 |  | 549.736 | 3.0649 | -0.238 | 2.017 | 1.7 | 1.3059 | 1.3865 | -0.8 | 1.6 | 10.0363
16/01/2026 | 21:00 | 53.4 | 54.8 | -0.3 |  |  | -8.7 | 26.1 |  |  |  | 0 | 4.2 |  | 11 |  | 81.5 | 0 | [5 empty] | 3.2 | 1 | 1.3 | 0.7 | -3.5 | 2.7 | 8.2 |  |  | 0 |  | 9.6 | 13.5 |  |  |  | -0.7 | 56.5 | 10.8 | 25.2 | 10.7 | -1.2 | 1.6 | 0.6 | 46.9 | 13.7 | -39 | 11.1 | 4.2 | -0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 |  |  | 3.2 |  |  | -3 |  |  |  | 11.2 | 7.5 | 6.8 | 4.4 | 5.3 | -10.3 | -0.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23.4 | 20 | 4.3 | 8.6 | 4.9 |  |  |  | 55.8 | 60 | -32.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0.1 |  |  | -2.663 | 0 | -5.3 |  | 0 | 0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | -5.2 | -9.8 | -0.1 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.3 | -3.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 7.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.9 | 3.9 |  | 570.737 | 2.9807 | -0.295 | 2.511 | 1.9 | 1.305 | 1.3838 | -0.9 | 1.6 | 10.4854
16/01/2026 | 21:30 | 51.1 | 54.7 | -1.8 |  |  | -8.3 | 14.8 |  |  |  | 0 | -3.8 |  | 9.6 |  | 79.9 | -0.1 | [5 empty] | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | -3.2 | 2.8 | 8.8 |  |  | 0 |  | 8.6 | 12.7 |  |  |  | -0.9 | 58.6 | 10.4 | 26.7 | 10.4 | -1 | 1.6 | 0.1 | 43.8 | 10.4 | -41.8 | 6.8 | 4.6 | -1.7 | 0.5 | 1.3 | -0.6 |  |  | 3.1 |  |  | -2.6 |  |  |  | 15 | 6.7 | 6.3 | 3.3 | 4.9 | -10 | -0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23.4 | 22 | 5.6 | 8.6 | 5.1 |  |  |  | 53.4 | 57.6 | -36.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.8 | 0.1 |  |  | -1.537 | 0 | -5.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | -9.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 7.6 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 517.263 | 2.9102 | -0.832 | 2.191 | 1.7 | 1.3004 | 1.3806 | -0.9 | 0.4 | 8.1502
16/01/2026 | 22:00 | 52.9 | 57.3 | -1.1 |  |  | -10.5 | 10.1 |  |  |  | 0 | 3.2 |  | 10.1 |  | 77.2 | 0.1 | [5 empty] | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | -3.4 | 2.5 | 8 |  |  | 0 |  | 9.3 | 14 |  |  |  | -1.1 | 58.6 | 10.5 | 26.4 | 10.3 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 43.8 | 10.4 | -42.1 | 7.5 | 6.9 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.4 |  |  | 3.2 |  |  | -2.4 |  |  |  | 13.7 | 7.4 | 7 | 3.7 | 5.9 | -9.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23.1 | 21.9 | 5.2 | 8.5 | 4.9 |  |  |  | 55.3 | 59.6 | -34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.8 | 0.2 |  |  | -1.798 | 0 | -5.9 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -7.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.7 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3 | 7.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 538.902 | 3.0149 | -0.794 | 1.811 | 1.7 | 1.3009 | 1.3775 | -1 | 0.3 | 7.7103
16/01/2026 | 22:30 | 54.6 | 56.9 | -0.1 |  |  | -13.5 | 11.4 |  |  |  | 0 | 1.9 |  | 4.8 |  | 80.9 | 0 | [5 empty] | 5.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | -3.5 | 2.7 | 6 |  |  | 0 |  | 8.7 | 13.5 |  |  |  | -1.4 | 54.7 | 9.8 | 25.7 | 10.7 | -1.1 | 1.6 | 0.8 | 42.5 | 9.3 | -43.2 | 8.1 | 4.1 | -2.1 | 0.5 | 1 | -0.6 |  |  | 2.1 |  |  | -4.2 |  |  |  | 12 | 5 | 4.8 | 1.1 | 1.9 | -11.3 | -0.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 22.9 | 20.9 | 4.9 | 8.6 | 4.9 |  |  |  | 53.2 | 57.4 | -36.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0 |  |  | -1.782 | 0 | -6.2 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | -0.7 | -5.2 | 1 | 0.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3 | 7.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 499.918 | 2.5739 | -0.722 | 1.993 | 1.7 | 1.0873 | 1.3801 | -1.2 | 0.6 | 7.4122
16/01/2026 | 23:00 | 53 | 49 | -2.2 |  |  | -15.1 | 12.6 |  |  |  | 0 | -15.5 |  | 0 |  | 73.3 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 8 | 11.5 |  |  |  | -1.7 | 53.1 | 9.2 | 26.3 | 10.6 | -1.1 | 1.6 | 1.3 | 35.9 | -4.6 | -44.8 | 7.3 | 3.3 | -3.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 |  |  | -0.3 |  |  | -4.7 |  |  |  | 11.2 | 0.8 | 0.7 | -3.2 | -1.9 | -13.1 | -1.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 23.4 | 22.3 | -0.4 | 2.2 | -0.1 |  |  |  | 46 | 50.2 | -47.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0 |  |  | -2.842 | 0 | -6 |  | 0.1 | -0.1 | -1.4 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | -5.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.8 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 345.558 | 2.5196 | -0.227 | 1.867 | 1.7 | 0.30581 | 0.26627 | -1.4 | 0.4 | 5.4316
16/01/2026 | 23:30 | 51.4 | 50.5 | -2.2 |  |  | -10.4 | 6.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 67.4 | -0.1 | [5 empty] | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 | 8.1 |  |  |  | -1.4 | 49.1 | 8.9 | 26 | 10.3 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | -12.3 | -42.6 | 6.2 | 3.7 | -2.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |  |  | 1.3 |  |  | 0.5 |  |  |  | 12.5 | -4.2 | -4.5 | -8.7 | -7.6 | -17.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 12.7 | 23 | 0.3 | -0.6 | 0.1 |  |  |  | 25.4 | 22.6 | -37.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0.1 |  |  | -2.36 | 0 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | -5.8 | 1.1 | 0.4 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 263.14 | 2.8491 | -0.154 | 2.37 | 1.7 | 0.29371 | 0.17757 | -0.2 | 0.2 | 7.2364
17/01/2026 | 00:00 | 49.1 | 6.5 | 9.5 |  |  | -8 | 14.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 78.3 | -0.2 | [5 empty] | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.6 | 6 |  |  |  | -1 | 57.3 | 9.7 | 0 | 0 | -1.3 | 1.6 | 0.3 | 19.8 | -20.3 | -41 | 6.7 | 2.3 | -0.6 | 0.5 | 1.2 | -2.8 |  |  | 7.2 |  |  | -0.8 |  |  |  | 14.2 | -30.8 | -31.1 | -18.3 | -11.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.7 | 0 |  |  | -1.468 | 0 | -6.3 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -5.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 119.532 | 2.6928 | 0.264 | 2.736 | 1.8 | 0.27382 | 0.15612 | -0.3 | 0.2 | 7.8227
EJEC |  | 1192.65 | 1400.15 | 520.45 | 0 | 0 | -130.05 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 228.6 | 0 | 180.6 | 0 | 1547.8 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.45 | 29.55 | 27.6 | 10.4 | -76.1 | 84.9 | 157.3 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 209.35 | 439.1 | 0 | 0 | 0 | -28.95 | 1294.45 | 164 | 551.55 | 161.7 | -24.25 | 38.75 | 28.15 | 1099.5 | -257.3 | -1020.9 | 205.7 | 82.2 | -10.35 | 12 | 27.05 | 20.95 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 290.05 | -23.45 | -48.65 | 593.1 | 569.5 | -333.85 | -43.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -9.3 | 762.5 | 684.2 | 196.35 | 164.8 | 91.95 | 0 | 0 | 0 | 889.9 | 986.15 | -526.7 | -105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | -50.2 | 0.5 | 0 | 0 | -94.878 | 54.4 | -123.3 | 0 | 1.25 | -0.95 | -13.7 | 149.3 | 0 | 0.85 | 41.1 | 4.7 | -13.1 | 5.5 | 13.35 | 0 | -4.8 | -13.35 | -17 | 48.75 | -20.5 | 1.45 | 7.9 | 4.5 | 0.1 | 0 | -95.45 | 11.05 | 66.45 | 58.95 | 34.8 | 0 | 1.05 | 11.7 | -112.35 | -147.85 | -2.8 | -4.85 | 5.15 | 64.1 | -2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -139.95 | 26.8 | 14.95 | -1.5 | -1.45 | -59.45 | -42.6 | -31.05 | 26.95 | 8.4 | 20.75 | 10.45 | 7 | 19.2 | 41.6 | 73.55 | 213.85 | 5.7 | 45.95 | 31.45 | 55.5 | 43.75 | 0 | 13074.922 | 61.355 | -10.892 | 59.014 | 30.5 | 16.6861 | 17.8844 | -7.95 | 12.45 | 179.0476

## DEMANDA_AREAS
viernes, 16 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6955.019 | 1065.8262 | 4084.8021 | 1804.3907 | 232.2025
01:00 | 0 | 6905.153 | 1030.7398 | 4107.5162 | 1766.897 | 241.5817
01:30 | 0 | 6805.336 | 1004.1691 | 4064.7617 | 1736.4052 | 247.8614
02:00 | 0 | 6710.543 | 979.0518 | 3965.451 | 1766.0402 | 235.6533
02:30 | 0 | 6626.588 | 1004.6984 | 3858.7715 | 1763.1181 | 241.7951
03:00 | 0 | 6634.77 | 968.5239 | 3888.3708 | 1777.8753 | 234.2925
03:30 | 0 | 6610.615 | 1028.7987 | 3819.4199 | 1762.3964 | 240.0774
04:00 | 0 | 6578.14 | 956.5612 | 3850.6621 | 1770.9167 | 242.4148
04:30 | 0 | 6526.295 | 954.4871 | 3794.4342 | 1777.3737 | 202.6353
05:00 | 0 | 6693.686 | 998.6946 | 3932.3304 | 1762.661 | 221.6835
05:30 | 0 | 6742.3 | 970.0828 | 3973.6027 | 1798.6145 | 219.3068
06:00 | 0 | 6741.645 | 1014.4033 | 3965.3448 | 1761.8969 | 230.8755
06:30 | 0 | 6700.869 | 998.8677 | 3823.404 | 1878.5973 | 216.8658
07:00 | 0 | 6715.097 | 991.8596 | 3908.1553 | 1815.0821 | 202.9326
07:30 | 0 | 7084.728 | 1017.7925 | 4221.519 | 1845.4165 | 203.235
08:00 | 0 | 7100.823 | 1028.1978 | 4262.7457 | 1809.8795 | 211.5415
08:30 | 0 | 7544.441 | 1069.3987 | 4603.8281 | 1871.2142 | 216.6715
09:00 | 0 | 7687.815 | 1125.8984 | 4684.7946 | 1877.122 | 214.2208
09:30 | 0 | 7743.55 | 1175.9611 | 4712.6345 | 1854.9544 | 233.9562
10:00 | 0 | 7861.025 | 1171.9061 | 4801.6558 | 1887.4631 | 236.4465
10:30 | 0 | 7964.518 | 1198.8894 | 4905.2568 | 1860.3718 | 235.5239
11:00 | 0 | 7991.749 | 1175.0537 | 4932.3021 | 1884.3932 | 239.6803
11:30 | 0 | 8091.364 | 1241.2357 | 4966.9981 | 1883.1302 | 239.1938
12:00 | 0 | 8139.493 | 1220.6688 | 4965.6785 | 1953.1457 | 233.8968
12:30 | 0 | 8089.615 | 1242.2244 | 4973.7449 | 1873.6457 | 233.1924
13:00 | 0 | 8011.906 | 1232.2717 | 4951.0939 | 1828.5404 | 231.0575
13:30 | 0 | 7995.051 | 1192.6852 | 4914.6821 | 1887.6837 | 234.7325
14:00 | 0 | 8025.11 | 1253.4843 | 4878.7026 | 1892.9231 | 209.4559
14:30 | 0 | 8086.652 | 1246.5078 | 4964.0404 | 1876.1038 | 231.4784
15:00 | 0 | 8145.665 | 1225.1424 | 4981.385 | 1939.1376 | 226.5475
15:30 | 0 | 8158.074 | 1236.4439 | 5022.4065 | 1899.2236 | 235.3667
16:00 | 0 | 8101.085 | 1246.7942 | 4913.952 | 1940.3388 | 231.0214
16:30 | 0 | 8099.335 | 1236.6004 | 4931.0871 | 1931.6475 | 230.774
17:00 | 0 | 7952.392 | 1230.1518 | 4774.0814 | 1948.1588 | 226.7309
17:30 | 0 | 7855.619 | 1205.9932 | 4753.8179 | 1895.8079 | 238.9379
18:00 | 0 | 7655.902 | 1136.6586 | 4607.6384 | 1911.605 | 218.9701
18:30 | 0 | 7586.684 | 1202.308 | 4429.2497 | 1955.1263 | 213.8598
19:00 | 0 | 7814.609 | 1266.1888 | 4596.03 | 1952.3902 | 219.666
19:30 | 0 | 7867.045 | 1234.3607 | 4710.0998 | 1922.5845 | 226.1425
20:00 | 0 | 7851.843 | 1229.738 | 4682.2911 | 1939.8139 | 223.8499
20:30 | 0 | 7824.196 | 1224.5243 | 4643.8695 | 1955.8022 | 226.2746
21:00 | 0 | 7848.471 | 1271.9183 | 4611.571 | 1964.9817 | 237.8665
21:30 | 0 | 7775.93 | 1242.0165 | 4589.1276 | 1944.7859 | 245.7665
22:00 | 0 | 7735.757 | 1215.0387 | 4577.8765 | 1942.8418 | 242.6486
22:30 | 0 | 7759.462 | 1144.6352 | 4703.9515 | 1910.8753 | 245.1673
23:00 | 0 | 7512.574 | 1146.3401 | 4444.7199 | 1921.514 | 248.7749
23:30 | 0 | 7321.634 | 1068.9438 | 4380.1649 | 1872.5253 | 253.1152
00:00 | 0 | 7172.318 | 1072.86 | 4246.9065 | 1852.5515 | 244.7356
MÁXIMO | 0 | 8158.074 | 1271.9183 | 5022.4065 | 1964.9817 | 253.1152
MÍNIMO | 0 | 6526.295 | 954.4871 | 3794.4342 | 1736.4052 | 202.6353
PROMEDIO | 0 | 7487.5519 | 1133.2416 | 4487.0194 | 1867.2909 | 230.2224
ENERGÍA | 0 | 179701.2455 | 27197.7984 | 107688.465 | 44814.9821 | 5525.3386
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 16 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.3769 | 11.686 | [5 empty] | 28.7138 | 14.2758 | 13.8 | 33.06 |  |  | 43.866 |  | 49.9761 |  | 8.2 |  | 136.2803 |  | 10.1624 |  |  | 15.72 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.0528 | 49.6661 | 121.09 | 26.873 | 0.81 | 158.35 |  | 36.0506 | 35.0808 |  | 192.4324 | 33.7529 |  |  |  | 2.3 |  | 70.0362 | [5 empty] | 18.5518 |  | 4.6964 |  |  | 38.784 | 2.26 | 147.8813 |  | 4.7467 | 132.1721 | 8.6651 |  | 37.5379 | 3.8582 |  |  | 89.9669 | 21.6113 | 0.4457 | 0.58 | 23.6311 | 405.1409 |  | 154.686 | 12.5727 |  |  |  | 5.1132 |  |  | 16.7308 | 293.14 |  | 35.615 |  | 24.624
01:00 |  |  | 40.4838 | 11.439 | [5 empty] | 28.3506 | 13.9478 | 13.86 | 32.744 |  |  | 43.729 |  | 37.595 |  | 8.2 |  | 109.4472 |  | 10.0195 |  |  | 15.74 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 0.9668 | 49.3371 | 120.31 | 27.0384 | 0.7 | 156.54 |  | 36.4112 | 34.7355 |  | 192.302 | 33.6613 |  |  |  | 2.4 |  | 70.2088 | [5 empty] | 18.8906 |  | 4.7135 |  |  | 38.768 | 2.28 | 149.4764 |  | 4.8256 | 131.4324 | 8.1013 |  | 38.3664 | 3.9635 |  |  | 90.9142 | 21.4661 | 0.4217 | 0.57 | 23.1929 | 398.1913 |  | 160.9821 | 12.0882 |  |  |  | 5.0381 |  |  | 16.0011 | 292.64 |  | 34.752 |  | 24.449
01:30 |  |  | 40.2051 | 11.601 | [5 empty] | 28.0796 | 14.3375 | 13.46 | 32.634 |  |  | 43.622 |  | 30.7005 |  | 8.5 |  | 106.7919 |  | 9.2799 |  |  | 16.71 | [6 empty] | 5.3113 | 0.55 | 0.8856 | 45.4068 | 118.57 | 27.3198 | 0.64 | 158.23 |  | 36.2294 | 34.7041 |  | 195.1567 | 33.4494 |  |  |  | 2.3 |  | 69.204 | [5 empty] | 19.0685 |  | 4.8844 |  |  | 38.853 | 2.26 | 147.5277 |  | 4.8316 | 131.167 | 6.388 |  | 37.8621 | 4.0073 |  |  | 90.7926 | 21.4634 | 0.4057 | 0.57 | 24.0749 | 355.1117 |  | 161.9161 | 11.9462 |  |  |  | 5.0408 |  |  | 15.836 | 289.32 |  | 34.93 |  | 24.493
02:00 |  |  | 41.4686 | 12.268 | [5 empty] | 27.9657 | 13.8391 | 13.47 | 32.996 |  |  | 43.964 |  | 28.0772 |  | 8.5 |  | 113.7833 |  | 9.2317 |  |  | 16.8 | [6 empty] | 5.2736 | 11 | 0.8657 | 46.4111 | 119.76 | 27.1621 | 0.44 | 157.05 |  | 36.9097 | 34.0861 |  | 195.3969 | 34.7927 |  |  |  | 2.2 |  | 69.3845 | [5 empty] | 18.8613 |  | 4.7648 |  |  | 39.086 | 2.22 | 146.423 |  | 4.8106 | 131.1379 | 7.0951 |  | 38.6172 | 3.7307 |  |  | 90.4374 | 21.4756 | 0.3923 | 0.57 | 24.5955 | 371.6494 |  | 162.3363 | 12.4727 |  |  |  | 5.0563 |  |  | 16.6002 | 282.22 |  | 35.45 |  | 25.017
02:30 |  |  | 38.1229 | 12.49 | [5 empty] | 28.5044 | 14.2117 | 13.94 | 33.064 |  |  | 43.804 |  | 16.2323 |  | 7.1 |  | 138.0409 |  | 9.7893 |  |  | 15.97 | [6 empty] | 5.2218 | 10.93 | 0.8343 | 46.8769 | 120.07 | 27.2736 | 0.41 | 160.76 |  | 36.8837 | 33.763 |  | 195.3786 | 35.1769 |  |  |  | 2.4 |  | 67.784 | [5 empty] | 18.9914 |  | 4.6475 |  |  | 38.929 | 2.21 | 145.6557 |  | 4.7428 | 131.9374 | 7.0811 |  | 35.7874 | 3.872 |  |  | 90.913 | 21.5006 | 0.3814 | 0.59 | 25.6675 | 407.2356 |  | 160.1585 | 12.5141 |  |  |  | 4.9977 |  |  | 16.7527 | 277.21 |  | 34.847 |  | 27.975
03:00 |  |  | 41.1562 | 12.012 | [5 empty] | 28.0233 | 13.6362 | 14.04 | 33.486 |  |  | 43.668 |  | 28.597 |  | 6.2 |  | 143.0353 |  | 9.8152 |  |  | 16.48 | [6 empty] | 4.8159 | 10.61 | 0.8363 | 46.6882 | 120.12 | 27.2256 | 0.67 | 159.83 |  | 36.4452 | 34.4255 |  | 195.0789 | 33.8052 |  |  |  | 2.4 |  | 68.4636 | [5 empty] | 19.0637 |  | 4.6445 |  |  | 38.196 | 2.08 | 142.6027 |  | 4.6918 | 130.9908 | 6.7455 |  | 34.967 | 3.9659 |  |  | 91.0543 | 21.5315 | 0.3676 | 0.57 | 25.2842 | 405.5272 |  | 163.3473 | 11.7225 |  |  |  | 5.0593 |  |  | 17.1085 | 289.53 |  | 29.97 |  | 29.985
03:30 |  |  | 39.0982 | 11.772 | [5 empty] | 27.0033 | 13.5159 | 13.75 | 32.94 |  |  | 43.788 |  | 49.2963 |  | 6.6 |  | 130.6891 |  | 9.6128 |  |  | 16.03 | [6 empty] | 5.0572 | 10.81 | 0.8267 | 46.2068 | 120.52 | 27.0896 | 0.48 | 161.31 |  | 37.1967 | 33.246 |  | 193.819 | 32.8266 |  |  |  | 2.3 |  | 69.1885 | [5 empty] | 18.4037 |  | 4.6536 |  |  | 38.533 | 2.06 | 140.5295 |  | 4.7522 | 130.2929 | 6.7616 |  | 38.2315 | 4.0274 |  |  | 91.7922 | 21.5446 | 0.3712 | 0.57 | 24.9539 | 400.7929 |  | 164.3007 | 12.4253 |  |  |  | 5.0505 |  |  | 17.1588 | 282.7 |  | 29.692 |  | 30.22
04:00 |  |  | 42.013 | 12.064 | [5 empty] | 27.1262 | 13.5747 | 13.85 | 32.774 |  |  | 43.697 |  | 39.7592 |  | 6.8 |  | 137.3156 |  | 9.361 |  |  | 15.76 | [6 empty] | 5.1905 | 10.45 | 0.8209 | 46.4282 | 120.66 | 27.182 | 0.18 | 162.49 |  | 37.2634 | 33.2694 |  | 194.3388 | 33.8744 |  |  |  | 2.4 |  | 68.5875 | [5 empty] | 19.0357 |  | 4.8037 |  |  | 38.621 | 1.99 | 141.1357 |  | 4.6331 | 130.0224 | 6.6967 |  | 39.1065 | 3.8866 |  |  | 91.5262 | 21.5539 | 0.3543 | 0.6 | 23.8593 | 399.4447 |  | 162.493 | 11.8831 |  |  |  | 5.0807 |  |  | 17.2642 | 287.17 |  | 31.818 |  | 30.164
04:30 |  |  | 41.8863 | 11.932 | [5 empty] | 26.8118 | 14.8076 | 13.67 | 33.108 |  |  | 44.005 |  | 43.2872 |  | 6.9 |  | 126.0332 |  | 9.2459 |  |  | 15.44 | [6 empty] | 5.2815 | 10.48 | 0.814 | 46.4892 | 121.7 | 27.7178 | 1.65 | 161.03 |  | 36.7856 | 33.3049 |  | 192.0225 | 33.927 |  |  |  | 2.2 |  | 68.5501 | [5 empty] | 18.9498 |  | 4.6905 |  |  | 38.598 | 2.02 | 141.2027 |  | 4.631 | 130.5534 | 5.5265 |  | 31.8923 | 3.9037 |  |  | 90.9784 | 21.5491 | 0.3469 | 0.6 | 23.8206 | 402.4833 |  | 157.7557 | 11.5903 |  |  |  | 4.2648 |  |  | 16.5328 | 290.27 |  | 35.732 |  | 30.099
05:00 |  |  | 41.1796 | 11.542 | [5 empty] | 26.7005 | 15.7166 | 11.55 | 33.014 |  |  | 43.482 |  | 39.4438 |  | 8.4 |  | 110.0081 |  | 9.3429 |  |  | 15.47 | [6 empty] | 5.0363 | 10.9 | 0.8236 | 47.404 | 122.2 | 27.5098 | 2.1 | 164.4 |  | 34.4414 | 31.9647 |  | 193.5194 | 32.7558 |  |  |  | 2.4 |  | 67.9765 | [5 empty] | 18.7857 |  | 4.7763 |  |  | 42.39 | 2.08 | 140.9324 |  | 4.6986 | 131.237 | 4.9795 |  | 37.5882 | 4.3754 |  |  | 89.987 | 22.4608 | 0.3315 | 0.58 | 24.2173 | 405.3352 |  | 155.9153 | 11.325 |  |  |  | 4.7561 |  |  | 15.1485 | 290.35 |  | 35.455 |  | 30.158
05:30 |  |  | 40.5813 | 10.405 | [5 empty] | 26.7647 | 15.671 | 11.4 | 33.154 |  |  | 43.503 |  | 28.0706 |  | 8.4 |  | 112.029 |  | 9.318 |  |  | 15.59 | [6 empty] | 5.0887 | 10.58 | 0.8106 | 49.4812 | 121.04 | 26.8228 | 1.93 | 163.78 |  | 33.6287 | 32.7227 |  | 193.7435 | 30.1969 |  |  |  | 2.4 |  | 67.9626 | [5 empty] | 18.6726 |  | 4.85 |  |  | 48.924 | 2.08 | 139.8373 |  | 4.7495 | 132.2422 | 5.4307 |  | 36.4475 | 3.8589 |  |  | 89.65 | 24.7656 | 0.3305 | 0.58 | 23.6809 | 415.096 |  | 156.0494 | 11.8143 |  |  |  | 4.7447 |  |  | 14.5642 | 291.65 |  | 33.917 |  | 30.313
06:00 |  |  | 40.7484 | 9.189 | [5 empty] | 26.9714 | 15.3007 | 12.21 | 33.322 |  |  | 43.84 |  | 46.8029 |  | 8.4 |  | 114.6901 |  | 9.3377 |  |  | 16.41 | [6 empty] | 5.1021 | 10.34 | 0.9165 | 50.2244 | 124.65 | 21.6505 | 1.54 | 162.06 |  | 33.0336 | 33.7401 |  | 193.8295 | 29.5794 |  |  |  | 2.3 |  | 68.6865 | [5 empty] | 18.911 |  | 4.7954 |  |  | 48.714 | 2.01 | 140.2661 |  | 4.6915 | 131.7719 | 5.2876 |  | 36.3119 | 3.6509 |  |  | 90.1827 | 24.7557 | 0.3291 | 0.62 | 22.7362 | 404.1774 |  | 156.2581 | 12.0451 |  |  |  | 4.5454 |  |  | 13.9351 | 291.39 |  | 36.148 |  | 27.245
06:30 |  |  | 40.3007 | 9 | [5 empty] | 27.2815 | 14.2727 | 12.79 | 32.606 |  |  | 43.32 |  | 19.4924 |  | 8.4 |  | 123.3803 |  | 9.5078 |  |  | 16.16 | [6 empty] | 5.0694 | 10.53 | 1.0866 | 49.5596 | 120.07 | 21.353 | 0.55 | 165.39 |  | 32.3125 | 33.5034 |  | 194.5274 | 28.3746 |  |  |  | 2.4 |  | 68.0292 | [5 empty] | 18.8133 |  | 4.9369 |  |  | 48.423 | 2.03 | 141.3317 |  | 4.6559 | 131.714 | 4.7519 |  | 32.8892 | 3.6076 |  |  | 89.0282 | 24.7062 | 0.3535 | 0.64 | 20.177 | 405.2009 |  | 160.9066 | 11.8886 |  |  |  | 4.5246 |  |  | 13.5829 | 288.06 |  | 32.974 |  | 25.51
07:00 |  |  | 39.989 | 8.577 | [5 empty] | 27.0975 | 11.8697 | 12.45 | 32.088 |  |  | 43.309 |  | 18.0358 |  | 6 |  | 144.2273 |  | 9.4478 |  |  | 16.18 | [6 empty] | 4.9555 | 10.6 | 1.1389 | 43.6218 | 117.11 | 21.0627 | 0.91 | 161.1 |  | 30.638 | 34.3861 |  | 191.9939 | 27.9767 |  |  |  | 2.2 |  | 68.3038 | [5 empty] | 18.6547 |  | 4.9543 |  |  | 48.237 | 2.14 | 143.7732 |  | 4.6573 | 125.5235 | 4.0169 |  | 32.7967 | 3.8025 |  |  | 88.4518 | 24.7337 | 0.3644 | 0.6 | 18.7222 | 406.3491 |  | 156.9674 | 11.8198 |  |  |  | 4.401 |  |  | 13.0622 | 282.76 |  | 32.585 |  | 22.397
07:30 |  |  | 39.8778 | 9.567 | [5 empty] | 26.9844 | 11.2052 | 12.47 | 31.962 |  |  | 43.042 |  | 16.6118 |  | 5.5 |  | 128.643 |  | 9.3262 |  |  | 16.04 | [6 empty] | 4.7632 | 10.67 | 1.3183 | 48.762 | 123.56 | 25.0318 | 0.73 | 159.75 |  | 30.7419 | 34.175 |  | 189.1955 | 28.4665 |  |  |  | 2.1 |  | 68.0961 | [5 empty] | 18.6291 |  | 4.9815 |  |  | 48.33 | 2.15 | 145.7015 |  | 4.6862 | 127.4874 | 4.0866 |  | 31.8475 | 3.7307 |  |  | 90.0016 | 24.7725 | 0.4175 | 0.6 | 18.6011 | 404.6408 |  | 158.3645 | 11.8138 |  |  |  | 4.4107 |  |  | 13.278 | 277.38 |  | 32.488 |  | 19.018
08:00 |  |  | 40.4325 | 10.881 | [5 empty] | 26.6477 | 11.1392 | 14.2 | 31.876 |  |  | 42.742 |  | 15.8495 |  | 5.2 |  | 129.9882 |  | 9.5105 |  |  | 14.98 | [6 empty] | 4.832 | 11.13 | 1.4309 | 49.0641 | 123.42 | 26.2863 | 0.73 | 160.01 |  | 31.7717 | 34.3603 |  | 190.6213 | 29.2122 |  |  |  | 2.2 |  | 67.2143 | [5 empty] | 18.6519 |  | 4.9208 |  |  | 48.193 | 2.37 | 150.1123 |  | 4.6128 | 131.1417 | 4.0584 |  | 32.7473 | 3.7307 |  |  | 89.9077 | 24.7491 | 0.4607 | 0.57 | 19.4579 | 364.6855 |  | 159.5787 | 11.9352 |  |  |  | 3.8519 |  |  | 13.5215 | 267.31 |  | 33.185 |  | 12.573
08:30 |  |  | 38.2817 | 10.289 | [5 empty] | 27.4128 | 11.2586 | 12.9 | 31.798 |  |  | 43.225 |  | 41.9052 |  | 5.4 |  | 98.3483 |  | 9.7824 |  |  | 14.74 | [6 empty] | 5.1929 | 11.14 | 1.9357 | 48.0023 | 123.96 | 26.658 | 0.72 | 162.48 |  | 32.9915 | 35.3385 |  | 191.4253 | 28.4268 |  |  |  | 2.4 |  | 67.7568 | [5 empty] | 17.5043 |  | 4.7267 |  |  | 48.411 | 2.4 | 147.712 |  | 4.6417 | 130.99 | 4.2964 |  | 33.4423 | 3.872 |  |  | 89.1296 | 24.7062 | 0.5479 | 0.57 | 19.45 | 410.8643 |  | 155.8892 | 11.5616 |  |  |  | 3.1705 |  |  | 14.4879 | 273.53 |  | 35.563 |  | 7.871
09:00 |  |  | 37.994 | 11.34 | [5 empty] | 27.3648 | 11.3603 | 13.44 | 31.694 |  |  | 43.028 |  | 32.3702 |  | 5.7 |  | 106.6471 |  | 9.9037 |  |  | 14.56 | [6 empty] | 4.6838 | 11 | 2.1922 | 48.4446 | 123.78 | 26.6416 | 0.63 | 160.04 |  | 34.1518 | 35.3613 |  | 191.4439 | 28.3025 |  |  |  | 2.2 |  | 68.5395 | [5 empty] | 18.5987 |  | 4.9735 |  |  | 48.71 | 2.38 | 146.6654 |  | 4.5239 | 129.5349 | 4.5911 |  | 36.6337 | 3.9659 |  |  | 88.583 | 24.7164 | 0.6499 | 0.56 | 21.0709 | 408.3157 |  | 158.8965 | 11.3261 |  |  |  | 4.0987 |  |  | 15.1039 | 283.84 |  | 35.603 |  | 9.253
09:30 |  |  | 35.531 | 11.516 | [5 empty] | 27.2833 | 11.121 | 14.13 | 31.65 |  |  | 43.572 |  | 49.5944 |  | 6.3 |  | 66.8955 |  | 9.9053 |  |  | 15.78 | [6 empty] | 4.0358 | 10.67 | 2.3112 | 48.9253 | 122.23 | 25.9876 | 0.44 | 162.7 |  | 33.9076 | 35.0021 |  | 193.2347 | 29.6965 |  |  |  | 2 |  | 68.5261 | [5 empty] | 18.2395 |  | 4.995 |  |  | 48.624 | 2.31 | 146.0034 |  | 4.6955 | 130.2827 | 4.8534 |  | 37.3522 | 4.0274 |  |  | 88.6194 | 24.7688 | 0.7673 | 0.56 | 21.1687 | 408.7427 |  | 153.5464 | 11.391 |  |  |  | 4.7476 |  |  | 15.32 | 278.75 |  | 34.439 |  | 16.155
10:00 |  |  | 37.58 | 12.007 | [5 empty] | 27.1207 | 11.395 | 12.92 | 30.256 |  |  | 43.316 |  | 36.9285 |  | 6.9 |  | 36.5376 |  | 9.8642 |  |  | 16.43 | [6 empty] | 4.1829 | 10.81 | 2.5138 | 49.7224 | 123.64 | 27.1477 | 0.24 | 162.58 |  | 34.8472 | 35.4169 |  | 191.1261 | 30.0264 |  |  |  | 2.2 |  | 68.2571 | [5 empty] | 13.0946 |  | 5.1132 |  |  | 48.502 | 2.38 | 146.8237 |  | 4.9426 | 130.7685 | 7.7323 |  | 34.1019 | 3.8866 |  |  | 87.6962 | 24.8264 | 0.9386 | 0.57 | 21.7679 | 407.4304 |  | 159.3098 | 11.9677 |  |  |  | 4.9011 |  |  | 15.4293 | 277.64 |  | 34.875 |  | 14.576
10:30 |  |  | 39.3984 | 12.348 | [5 empty] | 26.5984 | 11.9038 | 12.89 | 30.294 |  |  | 43.114 |  | 32.4875 |  | 6.9 |  | 35.1683 |  | 9.8385 |  |  | 16.62 | [6 empty] | 4.0119 | 11.29 | 2.9928 | 49.8954 | 124.02 | 28.2611 | 0.58 | 161.49 |  | 35.5924 | 35.1127 |  | 192.3762 | 30.5467 |  |  |  | 2.1 |  | 67.9651 | [5 empty] | 12.4009 |  | 5.0021 |  |  | 48.796 | 2.01 | 145.7038 |  | 4.9503 | 128.5577 | 8.5234 |  | 33.2754 | 3.7307 |  |  | 87.1251 | 24.8291 | 1.1916 | 0.58 | 22.4189 | 400.4821 |  | 163.0145 | 11.6223 |  |  |  | 4.8439 |  |  | 15.5295 | 273.61 |  | 35.668 |  | 17.083
11:00 |  |  | 38.8933 | 11.9 | [5 empty] | 26.4284 | 11.2731 | 12.88 | 30.132 |  |  | 42.522 |  | 39.1586 |  | 7 |  | 30.2069 |  | 10.0113 |  |  | 16.45 | [6 empty] | 4.3254 | 6.23 | 3.2546 | 49.9036 | 121.6 | 28.631 | 1 | 160.73 |  | 35.7171 | 35.3643 |  | 192.2687 | 30.0326 |  |  |  | 2.3 |  | 66.7889 | [5 empty] | 12.4801 |  | 4.8417 |  |  | 49.179 | 1.99 | 145.7736 |  | 5.148 | 127.3072 | 8.2602 |  | 31.88 | 3.872 |  |  | 88.3884 | 24.8704 | 1.3446 | 0.51 | 23.0097 | 403.8109 |  | 155.8685 | 11.656 |  |  |  | 4.8757 |  |  | 15.5961 | 259.14 |  | 35.701 |  | 22.777
11:30 |  |  | 38.7392 | 11.509 | [5 empty] | 27.0952 | 11.3128 | 13.46 | 30.184 |  |  | 42.386 |  | 52.3135 |  | 7 |  | 30.1144 |  | 9.5755 |  |  | 16.27 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 3.6 | 49.9883 | 123.74 | 26.8838 | 0.9 | 158.42 |  | 35.3727 | 35.0964 |  | 191.7684 | 29.1136 |  |  |  | 2.3 |  | 66.778 | [5 empty] | 12.1287 |  | 4.9211 |  |  | 48.095 | 1.91 | 146.9594 |  | 5.2487 | 126.4719 | 8.458 |  | 31.2901 | 3.9659 |  |  | 89.7057 | 24.9035 | 1.4253 | 0.55 | 22.0308 | 402.2125 |  | 148.3778 | 11.6606 |  |  |  | 4.962 |  |  | 15.8351 | 272.44 |  | 35.982 |  | 20.971
12:00 |  |  | 37.5047 | 10.337 | [5 empty] | 27.2672 | 11.6067 | 12.7 | 31.008 |  |  | 42.452 |  | 45.4435 |  | 7 |  | 29.5484 |  | 9.5198 |  |  | 16.11 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 3.6508 | 49.0288 | 121.76 | 25.7394 | 0.73 | 160.11 |  | 35.4883 | 34.6302 |  | 191.9084 | 27.6719 |  |  |  | 2.1 |  | 67.748 | [5 empty] | 12.5323 |  | 4.7485 |  |  | 47.871 | 1.92 | 146.4974 |  | 5.1753 | 127.6366 | 10.2282 |  | 31.3655 | 3.9659 |  |  | 90.1453 | 24.9195 | 1.4378 | 0.61 | 22.0306 | 399.9989 |  | 162.1756 | 11.1578 |  |  |  | 4.9876 |  |  | 16.3589 | 284.99 |  | 35.763 |  | 20.638
12:30 |  |  | 39.5526 | 9.742 | [5 empty] | 26.7525 | 12.9153 | 13.24 | 31.272 |  |  | 42.31 |  | 43.4796 |  | 7.6 |  | 23.1647 |  | 9.5756 |  |  | 16.27 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 3.6676 | 48.8296 | 123.51 | 25.9425 | 0.78 | 160.13 |  | 35.401 | 34.0643 |  | 191.9075 | 27.1168 |  |  |  | 2.1 |  | 68.051 | [5 empty] | 12.9389 |  | 4.8632 |  |  | 47.486 | 1.94 | 145.7046 |  | 5.3412 | 124.6698 | 7.546 |  | 30.3066 | 3.872 |  |  | 90.4317 | 24.956 | 1.4483 | 0.61 | 21.8381 | 404.4093 |  | 157.8863 | 11.0692 |  |  |  | 4.7243 |  |  | 16.7047 | 288.37 |  | 35.286 |  | 25.412
13:00 |  |  | 39.2797 | 10.543 | [5 empty] | 26.4537 | 13.9887 | 12.06 | 30.704 |  |  | 42.588 |  | 39.5061 |  | 8 |  | 23.0962 |  | 9.9196 |  |  | 15.84 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 3.7023 | 48.6331 | 121.12 | 25.6291 | 0.64 | 161.78 |  | 34.8253 | 33.7719 |  | 191.8731 | 27.4795 |  |  |  | 2.3 |  | 68.5118 | [5 empty] | 15.0606 |  | 5.0141 |  |  | 47.04 | 1.93 | 145.5575 |  | 5.3635 | 124.0348 | 5.9507 |  | 29.5138 | 4.0073 |  |  | 90.3159 | 24.9759 | 1.4647 | 0.62 | 21.2621 | 407.3578 |  | 153.2253 | 11.1683 |  |  |  | 4.5741 |  |  | 16.5974 | 283.04 |  | 35.394 |  | 30.108
13:30 |  |  | 38.7068 | 11.138 | [5 empty] | 27.7171 | 13.431 | 12.34 | 30.566 |  |  | 42.243 |  | 28.492 |  | 8.2 |  | 22.596 |  | 9.4704 |  |  | 15.65 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 3.7381 | 48.4138 | 122.54 | 25.7359 | 0.45 | 161.92 |  | 34.7047 | 34.7874 |  | 191.6667 | 27.4565 |  |  |  | 2.2 |  | 68.643 | [5 empty] | 17.4178 |  | 5.0663 |  |  | 47.722 | 2.07 | 144.0565 |  | 5.4634 | 127.1412 | 4.77 |  | 31.2923 | 3.7307 |  |  | 90.2047 | 24.9697 | 1.4535 | 0.6 | 22.7614 | 407.4873 |  | 155.8139 | 11.323 |  |  |  | 4.8103 |  |  | 16.9076 | 271.28 |  | 32.901 |  | 27.781
14:00 |  |  | 39.0279 | 11.64 | [5 empty] | 27.697 | 14.9603 | 13.27 | 31.182 |  |  | 42.684 |  | 46.1993 |  | 8.5 |  | 22.4132 |  | 9.6435 |  |  | 15.75 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 3.9002 | 47.7154 | 123.54 | 26.3143 | 0.73 | 163.22 |  | 35.9537 | 35.5818 |  | 189.4034 | 30.5178 |  |  |  | 2.2 |  | 67.6128 | [5 empty] | 17.9322 |  | 5.0378 |  |  | 48.131 | 1.77 | 147.4779 |  | 4.9086 | 127.6284 | 4.3155 |  | 31.5811 | 3.872 |  |  | 89.0816 | 24.9752 | 1.4693 | 0.61 | 22.5791 | 409.3575 |  | 158.0088 | 11.5058 |  |  |  | 4.9549 |  |  | 17.1727 | 277.07 |  | 33.045 |  | 29.356
14:30 |  |  | 38.5069 | 11.455 | [5 empty] | 27.4693 | 15.4424 | 12.34 | 32.122 |  |  | 42.408 |  | 45.1172 |  | 8 |  | 22.3562 |  | 9.6514 |  |  | 14.93 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 3.8804 | 47.475 | 123.17 | 26.3134 | 0.86 | 163.2 |  | 35.5235 | 35.7831 |  | 189.175 | 30.8991 |  |  |  | 2.3 |  | 66.81 | [5 empty] | 18.1517 |  | 4.9687 |  |  | 47.573 | 1.79 | 147.5602 |  | 4.9224 | 125.5428 | 2.8723 |  | 32.4813 | 3.9659 |  |  | 88.3674 | 24.9667 | 1.4576 | 0.57 | 22.8787 | 408.8758 |  | 158.1459 | 11.8103 |  |  |  | 4.8406 |  |  | 17.3544 | 274.48 |  | 32.785 |  | 30.052
15:00 |  |  | 39.4136 | 11.614 | [5 empty] | 27.1734 | 15.4104 | 13.72 | 32.44 |  |  | 42.727 |  | 18.6269 |  | 7.8 |  | 22.789 |  | 9.4658 |  |  | 13.89 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 3.8799 | 46.5616 | 124.15 | 25.4002 | 0.97 | 163.24 |  | 36.7168 | 35.6583 |  | 189.7354 | 31.0469 |  |  |  | 2.3 |  | 66.7823 | [5 empty] | 18.2565 |  | 5.0226 |  |  | 47.61 | 1.68 | 147.2253 |  | 4.7154 | 128.1025 | 4.7854 |  | 32.6332 | 4.0274 |  |  | 88.4984 | 24.9878 | 1.4522 | 0.58 | 22.9009 | 420.3179 |  | 156.9343 | 12.1733 |  |  |  | 4.8346 |  |  | 17.5322 | 278.49 |  | 30.013 |  | 33.674
15:30 |  |  | 38.6861 | 12.001 | [5 empty] | 29.2727 | 15.6314 | 13.22 | 32.434 |  |  | 42.092 |  | 20.7805 |  | 8 |  | 23.5597 |  | 9.911 |  |  | 13.63 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 3.9626 | 45.1459 | 120.12 | 25.9087 | 0.6 | 162.71 |  | 37.2088 | 34.6894 |  | 189.1227 | 30.1392 |  |  |  | 2.2 |  | 65.8695 | [5 empty] | 18.0855 |  | 5.0273 |  |  | 44.602 | 2.17 | 148.3382 |  | 4.9536 | 129.823 | 6.4446 |  | 32.1358 | 3.8866 |  |  | 88.4779 | 24.9704 | 1.4601 | 0.53 | 22.1066 | 407.28 |  | 160.0008 | 12.1209 |  |  |  | 4.8411 |  |  | 17.2565 | 274.9 |  | 30.74 |  | 35.744
16:00 |  |  | 38.1529 | 12.1 | [5 empty] | 16.7829 | 15.3157 | 13.47 | 25.358 |  |  | 42.523 |  | 46.8708 |  | 8.5 |  | 24.0764 |  | 9.8404 |  |  | 13.62 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 3.969 | 46.2386 | 122.37 | 25.6494 | 0.23 | 162.49 |  | 38.4807 | 33.7976 |  | 189.0825 | 31.34 |  |  |  | 2.3 |  | 66.3097 | [5 empty] | 18.4215 |  | 5.0184 |  |  | 44.595 | 2.22 | 146.6004 |  | 4.8018 | 128.9084 | 6.2299 |  | 27.3158 | 3.9037 |  |  | 88.7574 | 24.9451 | 1.4396 | 0.57 | 23.5112 | 425.3997 |  | 156.3219 | 12.2563 |  |  |  | 4.858 |  |  | 17.0738 | 272.23 |  | 32.429 |  | 35.281
16:30 |  |  | 37.3112 | 11.464 | [5 empty] | 18.1726 | 14.2203 | 13.41 | 28.528 |  |  | 42.511 |  | 49.2202 |  | 9 |  | 23.0095 |  | 9.4972 |  |  | 13.14 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 4.0073 | 47.5895 | 124.05 | 25.9504 | 0.37 | 161.51 |  | 37.5291 | 33.3001 |  | 189.2911 | 30.5538 |  |  |  | 2.2 |  | 67.2729 | [5 empty] | 18.5104 |  | 4.9656 |  |  | 45.022 | 2.28 | 146.7109 |  | 4.6637 | 129.8398 | 6.299 |  | 29.9577 | 4.3754 |  |  | 87.8846 | 24.9809 | 1.4355 | 0.56 | 23.3716 | 422.0463 |  | 156.9813 | 12.141 |  |  |  | 4.8149 |  |  | 16.8257 | 269.43 |  | 33.054 |  | 36.621
17:00 |  |  | 37.424 | 11.714 | [5 empty] | 18.4561 | 14.5752 | 13.7 | 30.834 |  |  | 41.954 |  | 49.7151 |  | 9.1 |  | 24.5852 |  | 9.5884 |  |  | 13.41 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 4.0315 | 47.8474 | 124.08 | 26.0135 | 0.4 | 159.61 |  | 35.9194 | 32.3643 |  | 189.596 | 27.7285 |  |  |  | 2.2 |  | 67.3843 | [5 empty] | 17.9867 |  | 4.5912 |  |  | 44.913 | 2.19 | 149.3399 |  | 4.6957 | 130.8555 | 6.1537 |  | 29.1984 | 3.8589 |  |  | 88.0261 | 24.9062 | 1.4304 | 0.55 | 22.8108 | 399.423 |  | 159.2767 | 12.1793 |  |  |  | 4.8754 |  |  | 15.9842 | 271.55 |  | 31.894 |  | 36.595
17:30 |  |  | 26.2995 | 11.032 | [5 empty] | 18.4307 | 15.6008 | 13.8 | 32.106 |  |  | 42.012 |  | 39.7459 |  | 8.8 |  | 24.0272 |  | 9.5551 |  |  | 14.98 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 3.9922 | 48.2199 | 125.2 | 25.9674 | 0.41 | 161.07 |  | 34.2112 | 33.0494 |  | 192.7878 | 26.4056 |  |  |  | 2.2 |  | 69.2486 | [5 empty] | 18.2527 |  | 4.3983 |  |  | 45.111 | 2.25 | 149.2142 |  | 4.9174 | 130.3434 | 5.8158 |  | 29.493 | 3.6509 |  |  | 87.9647 | 24.9657 | 1.4449 | 0.55 | 23.01 | 401.1619 |  | 157.4707 | 12.0547 |  |  |  | 4.8361 |  |  | 15.1686 | 277.36 |  | 33.518 |  | 35.931
18:00 |  |  | 24.71 | 8.776 | [5 empty] | 17.4209 | 15.9216 | 14.29 | 32.846 |  |  | 42.225 |  | 38.6335 |  | 8.4 |  | 24.453 |  | 9.4887 |  |  | 15.77 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 3.9989 | 48.446 | 126.02 | 22.023 | 0.46 | 162.27 |  | 33.949 | 31.3771 |  | 192.4042 | 25.487 |  |  |  | 2.2 |  | 68.8387 | [5 empty] | 18.1745 |  | 4.4659 |  |  | 18.623 | 2.06 | 149.343 |  | 4.7725 | 134.2344 | 5.2689 |  | 36.0196 | 3.6076 |  |  | 86.9184 | 24.979 | 1.4936 | 0.55 | 21.068 | 397.4948 |  | 160.1937 | 12.13 |  |  |  | 4.8098 |  |  | 13.8575 | 274.24 |  | 33.466 |  | 34.823
18:30 |  |  | 20.9122 | 9.208 | [5 empty] | 16.1094 | 15.5901 | 13.12 | 32.918 |  |  | 42.206 |  | 49.0258 |  | 8.2 |  | 22.3195 |  | 8.2849 |  |  | 16.35 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 3.9142 | 48.1437 | 122.18 | 21.5787 | 0.11 | 162.68 |  | 33.2825 | 30.5131 |  | 137.6469 | 24.3894 |  |  |  | 2.2 |  | 44.4654 | [5 empty] | 18.6123 |  | 4.6015 |  |  | 3.238 | 2 | 149.9895 |  | 4.3437 | 132.9918 | 4.9443 |  | 31.5508 | 3.8025 |  |  | 86.9462 | 6.1112 | 1.4825 | 0.64 | 20.8843 | 418.7329 |  | 155.7405 | 11.9036 |  |  |  | 4.6349 |  |  | 13.3123 | 283.27 |  | 27.271 |  | 22.636
19:00 |  |  | 19.7212 | 8.616 | [5 empty] | 15.8681 | 14.5688 | 13.54 | 34.252 |  |  | 42.715 |  | 47.5804 |  | 8 |  | 22.1718 |  | 7.474 |  |  | 16.3 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 3.8392 | 44.2315 | 121.39 | 21.3787 | 0.35 | 158.76 |  | 28.6106 | 31.5446 |  | 60.3527 | 24.0616 |  |  |  | 2.4 |  | 31.0399 | [5 empty] | 18.6864 |  | 4.4746 |  |  | 3.371 | 2.05 | 150.7556 |  | 4.4926 | 125.6803 | 3.8764 |  | 30.8505 | 3.7407 |  |  | 88.2734 | 3.0108 | 1.4755 | 0.68 | 21.1369 | 410.5875 |  | 154.5946 | 9.7873 |  |  |  | 4.5988 |  |  | 12.1092 | 276.93 |  | 26.789 |  | 9.97
19:30 |  |  | 18.0086 | 9.292 | [5 empty] | 16.0166 | 14.0983 | 13.92 | 34.05 |  |  | 42.743 |  | 8.4315 |  | 7.9 |  | 21.8735 |  | 7.5419 |  |  | 16.71 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 3.8079 | 47.1119 | 125.02 | 26.7596 | 0.46 | 156.88 |  | 27.893 | 31.146 |  | 59.6415 | 24.4648 |  |  |  | 2.4 |  | 30.7747 | [5 empty] | 18.3857 |  | 4.7224 |  |  | 3.802 | 2.3 | 149.5632 |  | 4.5964 | 128.1692 | 3.4775 |  | 31.6061 | 3.74 |  |  | 90.0132 | 3.0242 | 1.469 | 0.62 | 20.4684 | 399.2738 |  | 159.2515 | 10.0348 |  |  |  | 4.5616 |  |  | 13.3135 | 272.84 |  | 25.201 |  | 7.748
20:00 |  |  | 18.596 | 10.912 | [5 empty] | 20.903 | 12.0424 | 14.16 | 33.946 |  |  | 42.617 |  | 7.632 |  | 7.8 |  | 21.3047 |  | 7.7872 |  |  | 17 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 3.7892 | 48.958 | 124.83 | 26.8379 | 0.37 | 155.03 |  | 29.1182 | 31.5028 |  | 57.8982 | 25.0419 |  |  |  | 2.4 |  | 30.8443 | [5 empty] | 18.4096 |  | 4.6093 |  |  | 3.877 | 2.3 | 148.393 |  | 4.5701 | 130.9062 | 3.8724 |  | 35.2237 | 3.6949 |  |  | 89.3229 | 3.0222 | 1.4606 | 0.65 | 21.1033 | 399.2864 |  | 157.891 | 9.9346 |  |  |  | 4.6159 |  |  | 14.1006 | 272.37 |  | 25.464 |  | 8.366
20:30 |  |  | 19.2065 | 11.365 | [5 empty] | 24.9405 | 11.6912 | 13.92 | 33.41 |  |  | 42.599 |  | 10.514 |  | 7.6 |  | 23.2056 |  | 7.8579 |  |  | 17.18 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 3.7758 | 49.2453 | 123.67 | 26.5025 | 0.84 | 159.01 |  | 33.3337 | 31.3682 |  | 58.9624 | 25.777 |  |  |  | 2.3 |  | 32.7938 | [5 empty] | 18.2406 |  | 4.6475 |  |  | 3.716 | 2.32 | 149.4658 |  | 4.5534 | 131.0623 | 1.9639 |  | 34.3909 | 4.0014 |  |  | 89.3368 | 3.0248 | 1.4659 | 0.63 | 22.5253 | 421.3771 |  | 162.9511 | 11.8377 |  |  |  | 4.5957 |  |  | 13.8161 | 281.27 |  | 26.759 |  | 13.571
21:00 |  |  | 19.3002 | 11.501 | [5 empty] | 28.6337 | 11.542 | 14.08 | 33.686 |  |  | 42.56 |  | 43.2237 |  | 8.4 |  | 22.3922 |  | 7.8625 |  |  | 17.96 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 3.7651 | 48.8981 | 126.19 | 26.9076 | 0.87 | 162.78 |  | 34.8245 | 30.2136 |  | 71.6783 | 25.9766 |  |  |  | 2.3 |  | 32.9955 | [5 empty] | 18.2561 |  | 4.5251 |  |  | 3.018 | 2.25 | 149.3457 |  | 4.5557 | 130.1987 | 2.1298 |  | 36.1436 | 4.0848 |  |  | 89.2519 | 3.2581 | 1.4425 | 0.69 | 23.1112 | 424.9154 |  | 160.8185 | 11.9194 |  |  |  | 4.6089 |  |  | 14.2889 | 283.05 |  | 32.199 |  | 23.839
21:30 |  |  | 24.1407 | 11.724 | [5 empty] | 28.2627 | 11.7608 | 12.48 | 34.038 |  |  | 42.604 |  | 33.4742 |  | 8.9 |  | 24.851 |  | 8.8275 |  |  | 17.69 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 3.7105 | 48.7638 | 126.93 | 27.7526 | 0.94 | 162.32 |  | 35.0684 | 29.3678 |  | 72.6093 | 32.1358 |  |  |  | 2.4 |  | 38.2997 | [5 empty] | 17.9905 |  | 4.6271 |  |  | 3.295 | 2.25 | 147.6063 |  | 4.683 | 131.2675 | 5.1844 |  | 36.8009 | 4.1258 |  |  | 90.1536 | 3.4486 | 1.3524 | 0.63 | 22.9244 | 427.9544 |  | 160.922 | 12.0593 |  |  |  | 4.9431 |  |  | 15.1061 | 286 |  | 31.998 |  | 28.679
22:00 |  |  | 28.1715 | 11.889 | [5 empty] | 22.5724 | 11.3962 | 13.74 | 33.906 |  |  | 42.564 |  | 47.898 |  | 8.3 |  | 25.6855 |  | 9.261 |  |  | 17.35 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 3.5065 | 49.015 | 127.75 | 28.4146 | 1.03 | 162.5 |  | 35.7953 | 29.1772 |  | 176.1382 | 34.1048 |  |  |  | 2.4 |  | 46.1244 | [5 empty] | 18.0079 |  | 4.7715 |  |  | 3.3 | 2.32 | 148.0118 |  | 4.6094 | 132.6469 | 6.6034 |  | 36.774 | 3.9547 |  |  | 89.9775 | 6.6416 | 1.2261 | 0.66 | 22.7804 | 430.788 |  | 150.5366 | 11.6559 |  |  |  | 5.1727 |  |  | 15.6681 | 290.87 |  | 31.829 |  | 29.8
22:30 |  |  | 30.488 | 12.171 | [5 empty] | 21.5598 | 11.77 | 11.17 | 33.562 |  |  | 42.724 |  | 37.9153 |  | 9 |  | 102.6792 |  | 9.0046 |  |  | 17.28 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 2.5258 | 48.4523 | 126.41 | 28.0028 | 1.15 | 161.7 |  | 36.153 | 30.0479 |  | 192.8648 | 33.8493 |  |  |  | 2.4 |  | 51.0021 | [5 empty] | 18.3871 |  | 4.6591 |  |  | 24.728 | 2.48 | 148.5246 |  | 4.6929 | 132.1106 | 6.7021 |  | 37.0281 | 3.9615 |  |  | 75.0969 | 24.4913 | 0.8602 | 0.61 | 23.2277 | 435.7215 |  | 159.8696 | 11.9808 |  |  |  | 5.1682 |  |  | 16.3921 | 294.88 |  | 31.208 |  | 29.584
23:00 |  |  | 34.3684 | 11.469 | [5 empty] | 21.6587 | 11.7862 | 11.87 | 33.368 |  |  | 42.948 |  | 33.4039 |  | 9.4 |  | 90.0611 |  | 8.9323 |  |  | 16.96 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 1.9147 | 49.1367 | 124.68 | 28.7669 | 1.26 | 160.81 |  | 37.1817 | 30.8806 |  | 191.5717 | 33.3895 |  |  |  | 2.4 |  | 54.8642 | [5 empty] | 18.2227 |  | 4.6239 |  |  | 37.902 | 2.43 | 148.2341 |  | 4.6392 | 130.9146 | 6.444 |  | 37.9026 | 3.9546 |  |  | 83.2687 | 25.0007 | 0.6375 | 0.64 | 25.4383 | 439.4644 |  | 163.0387 | 12.1589 |  |  |  | 5.1067 |  |  | 17.1809 | 292.91 |  | 32.438 |  | 29.667
23:30 |  |  | 35.8262 | 11.686 | [5 empty] | 21.0483 | 13.38 | 14.23 | 33.114 |  |  | 43.04 |  | 40.6054 |  | 9.4 |  | 138.0088 |  | 8.9979 |  |  | 16.75 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 1.5917 | 48.6611 | 126.1 | 27.4897 | 1.2 | 161.17 |  | 37.1566 | 30.5681 |  | 190.571 | 34.7853 |  |  |  | 2.3 |  | 57.2103 | [5 empty] | 18.1946 |  | 4.6551 |  |  | 37.73 | 2.41 | 148.7977 |  | 4.7583 | 132.4991 | 6.8198 |  | 37.1476 | 3.8564 |  |  | 85.4237 | 24.9509 | 0.5248 | 0.56 | 27.2284 | 442.2495 |  | 148.0361 | 11.834 |  |  |  | 5.0739 |  |  | 17.1349 | 291.5 |  | 32.302 |  | 29.761
00:00 |  |  | 38.616 | 11.85 | [5 empty] | 23.8531 | 14.1247 | 14.38 | 32.478 |  |  | 42.474 |  | 48.382 |  | 9.4 |  | 137.6522 |  | 8.8139 |  |  | 15.49 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.3825 | 48.8066 | 125.45 | 28.6679 | 0.83 | 161.91 |  | 36.5629 | 31.6309 |  | 190.4875 | 34.9837 |  |  |  | 2.3 |  | 63.4989 | [5 empty] | 18.2431 |  | 4.612 |  |  | 35.995 | 2.35 | 147.644 |  | 4.7396 | 130.1808 | 6.2934 |  | 38.0924 | 3.8369 |  |  | 87.8144 | 24.9663 | 0.4632 | 0.59 | 26.7596 | 444.555 |  | 157.9043 | 11.9194 |  |  |  | 5.1852 |  |  | 17.2025 | 293.6 |  | 32.799 |  | 29.883
MWh | 0 | 0 | 848.1346 | 266.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4112 | 321.8582 | 317.85 | 772.482 | 0 | 0 | 1030.5335 | 0 | 856.2512 | 0 | 185.85 | 0 | 1685.0904 | 0 | 223.4809 | 0 | 0 | 381.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 100.36 | 61.0663 | 1153.039 | 2950.025 | 628.2282 | 18.01 | 3864.665 | 0 | 835.1079 | 799.4878 | 0 | 4187.6881 | 722.388 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 1482.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3696 | 0 | 115.0021 | 0 | 0 | 881.0835 | 51.675 | 3514.9939 | 0 | 114.7484 | 3116.0627 | 138.6893 | 0 | 818.8887 | 93.3854 | 0 | 0 | 2132.3924 | 496.8545 | 22.8435 | 14.21 | 543.6535 | 9799.2185 | 0 | 3795.454 | 281.5788 | 0 | 0 | 0 | 114.2813 | 0 | 0 | 374.3994 | 6754.485 | 0 | 786.967 | 0 | 599.223
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 16 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1097.2 | 3250.5 | 2267.5 | 45.8 |  | 0 |  | 60.4 |  | 80.7 | 8 | 0 | 144.919 | 6955.019 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 473.5
01:00 | 1073.6 | 3247.7 | 2240.2 | 45.5 |  | 0 |  | 60.4 |  | 81.8 | 8 | 0 | 147.953 | 6905.153 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 44.9
01:30 | 1043.1 | 3299.5 | 2135.6 | 45.8 |  | 0 |  | 60.4 |  | 81.3 | 8 | 0 | 131.636 | 6805.336 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.6
02:00 | 1038.4 | 3282 | 2112.1 | 46 |  | 0 |  | 60.5 |  | 81.5 | 7.9 | 0 | 82.143 | 6710.543 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5320.9
02:30 | 1044.3 | 3210.8 | 2114.1 | 46 |  | 0 |  | 60.4 |  | 80.1 | 8 | 0 | 62.888 | 6626.588 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 282
03:00 | 1043.7 | 3247.5 | 2090.4 | 45.9 |  | 0 |  | 60.7 |  | 82.4 | 8 | 0 | 56.17 | 6634.77 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3330.4
03:30 | 1043.1 | 3296.9 | 2019.1 | 46 |  | 0 |  | 60.4 |  | 80.5 | 8 | 0 | 56.615 | 6610.615 |  | C.H. YANANGO | 641.65
04:00 | 1037.7 | 3365.2 | 1937.9 | 46 |  | 0 |  | 60.8 |  | 80.9 | 8 | 0 | 41.64 | 6578.14 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.75
04:30 | 1033.6 | 3326 | 1937.4 | 45.9 |  | 0 |  | 60.4 |  | 79.6 | 8 | 0 | 35.395 | 6526.295 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 322.3
05:00 | 1035.8 | 3463.8 | 1951.8 | 46.1 |  | 0 |  | 61.1 |  | 82 | 8 | 0 | 45.086 | 6693.686 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2192.3
05:30 | 1035.5 | 3419.9 | 2031.9 | 45.6 |  | 0 |  | 60.9 |  | 82.4 | 8 | 2.9 | 55.2 | 6742.3 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 466.75
06:00 | 1036.8 | 3338.5 | 2033.2 | 45.9 |  | 0 |  | 61.2 |  | 78.8 | 8 | 55.1 | 84.145 | 6741.645 |  | C.H. RUNATULLO II | 484.3
06:30 | 1026.6 | 3258.7 | 1856.9 | 46 |  | 0 |  | 60.6 |  | 80.5 | 8 | 262.5 | 101.069 | 6700.869 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.95
07:00 | 1032.3 | 3213.5 | 1640.6 | 46.1 |  | 0 |  | 61.1 |  | 79.4 | 8 | 516 | 118.097 | 6715.097 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 197.5
07:30 | 1034.7 | 3296.7 | 1680.7 | 46.1 |  | 0 |  | 61.1 |  | 76.1 | 8 | 727.6 | 153.728 | 7084.728 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3985.4
08:00 | 1035.6 | 3203.5 | 1647.3 | 45.3 |  | 0 |  | 61.1 |  | 71.5 | 8 | 836.9 | 191.623 | 7100.823 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 191.05
08:30 | 1045.9 | 3380.8 | 1822.4 | 45 |  | 0 |  | 61.4 |  | 65.6 | 8 | 909.9 | 205.441 | 7544.441 |  | C.H. ARICOTA II |  | 142.05
09:00 | 1108.6 | 3344.7 | 1882.8 | 44.8 |  | 0 |  | 61.3 |  | 65.5 | 8 | 920.4 | 251.715 | 7687.815 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 67.8
09:30 | 1108 | 3339.5 | 1897.1 | 44.3 |  | 1.8 |  | 61.2 |  | 66.7 | 8 | 932.2 | 284.75 | 7743.55 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14734.1
10:00 | 1121.7 | 3425.8 | 1997.5 | 43.3 |  | 0 |  | 60.8 |  | 64.5 | 7.9 | 856.9 | 282.625 | 7861.025 |  | C.H. RESTITUCION | 5013.45
10:30 | 1117.2 | 3462.2 | 2064.2 | 43.6 |  | 0 |  | 60.2 |  | 68.1 | 7.8 | 843.3 | 297.918 | 7964.518 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 119.8
11:00 | 1115 | 3349.6 | 2112.8 | 43.4 |  | 0 |  | 59.2 |  | 67.7 | 7.8 | 902.8 | 333.449 | 7991.749 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 480
11:30 | 1122.8 | 3428.6 | 2143.9 | 42.8 |  | 0 |  | 59.5 |  | 65.6 | 7.8 | 852 | 368.364 | 8091.364 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.05
12:00 | 1128.5 | 3393 | 2203.2 | 43.2 |  | 0 |  | 60 |  | 69.7 | 7.8 | 779.5 | 454.593 | 8139.493 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10977.65
12:30 | 1126.5 | 3396.6 | 2188.5 | 42.2 |  | 0 |  | 59 |  | 70.5 | 7.8 | 695 | 503.515 | 8089.615 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1135.1 | 3352 | 2118.6 | 44.1 |  | 0 |  | 59.5 |  | 70.2 | 7.8 | 642.2 | 582.406 | 8011.906 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1335.7
13:30 | 1131.4 | 3446.2 | 2128 | 44.1 |  | 0 |  | 59.9 |  | 72.9 | 7.8 | 491 | 613.751 | 7995.051 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 341.75
14:00 | 1133.6 | 3471.7 | 2298.6 | 44 |  | 0 |  | 60.3 |  | 72.5 | 7.8 | 248.6 | 688.01 | 8025.11 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 435.75
14:30 | 1126.5 | 3566.1 | 2342.6 | 43.7 |  | 0 |  | 60.7 |  | 72.8 | 7.8 | 190.1 | 676.352 | 8086.652 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3049
15:00 | 1128 | 3488.7 | 2411.4 | 44.1 |  | 0 |  | 60.2 |  | 71.4 | 7.8 | 240.6 | 693.465 | 8145.665 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.25
15:30 | 1132.3 | 3467.6 | 2526.8 | 44.5 |  | 0 |  | 60.1 |  | 73.3 | 7.8 | 121.4 | 724.274 | 8158.074 |  | C.H. EL CARMEN | 194.1
16:00 | 1123.7 | 3440.8 | 2533.7 | 45.1 |  | 5.9 |  | 59.8 |  | 71.9 | 7.8 | 67.4 | 744.985 | 8101.085 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1134.3 | 3512 | 2445.7 | 44.8 |  | 8.4 |  | 59.9 |  | 75 | 7.8 | 54.7 | 756.735 | 8099.335 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1121.5 | 3451.1 | 2330.8 | 45.2 |  | 8.4 |  | 60.2 |  | 72.2 | 7.8 | 58.6 | 796.592 | 7952.392 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
17:30 | 1101 | 3686.3 | 2053.7 | 45.3 |  | 8.4 |  | 60.1 |  | 82 | 7.8 | 34.5 | 776.519 | 7855.619 |  | C.H. LA JOYA | 36.2
18:00 | 1177.5 | 3542 | 1970.7 | 44.9 |  | 8.4 |  | 59.9 |  | 82.2 | 8.3 | 10.1 | 751.902 | 7655.902 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.15
18:30 | 1187.5 | 3545.7 | 1953.3 | 45.3 |  | 0 |  | 59.8 |  | 79 | 7.9 | 0.3 | 707.884 | 7586.684 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.1
19:00 | 1187.3 | 3636.5 | 2077.4 | 45.3 |  | 0 |  | 60.7 |  | 83 | 8.5 | 0 | 715.909 | 7814.609 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 447.15
19:30 | 1168.8 | 3690.9 | 2125.7 | 45.4 |  | 0 |  | 60.7 |  | 83.7 | 8.5 | 0 | 683.345 | 7867.045 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4870.65
20:00 | 1176.9 | 3665.2 | 2138.3 | 45.5 |  | 0 |  | 61.9 |  | 82.6 | 8.7 | 0.1 | 672.643 | 7851.843 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2178.75
20:30 | 1173.1 | 3626 | 2137.9 | 45.5 |  | 0 |  | 61.8 |  | 80.6 | 9 | 0.1 | 690.196 | 7824.196 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.45
21:00 | 1183.5 | 3618.6 | 2192.9 | 45.7 |  | 0 |  | 62.3 |  | 82.1 | 9 | 0.1 | 654.271 | 7848.471 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13271.4
21:30 | 1173.4 | 3598.1 | 2188.6 | 45.7 |  | 0 |  | 62 |  | 82.5 | 9 | 0.1 | 616.53 | 7775.93 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 246.1
22:00 | 1174.8 | 3541.7 | 2172.5 | 45.5 |  | 0 |  | 62.2 |  | 82.1 | 9 | 0 | 647.957 | 7735.757 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1432.6
22:30 | 1178.2 | 3575.5 | 2113.1 | 45.4 |  | 0 |  | 62.1 |  | 82.5 | 9 | 0 | 693.662 | 7759.462 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.2
23:00 | 1168.1 | 3560.6 | 1918.5 | 45.6 |  | 0 |  | 61.6 |  | 83.5 | 9 | 0 | 665.674 | 7512.574 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 79.1
23:30 | 1148.9 | 3604.2 | 1683 | 45.3 |  | 0 |  | 61.8 |  | 81.2 | 8 | 0 | 689.234 | 7321.634 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5746.4
00:00 | 1154.2 | 3604.5 | 1485.7 | 45.7 |  | 0 |  | 61.4 |  | 80.2 | 8 | 0 | 732.618 | 7172.318 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1198.85
TOTAL MWh | 26602.9 | 82466.75 | 49678.3 | 1081.15 | 0 | 20.65 | 0 | 1456.5 | 0 | 1841.4 | 194.35 | 6126.45 | 10232.7955 | 179701.2455 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 166.45
% | 14.804 | 45.891 | 27.6449 | 0.60164 | 0 | 0.011491 | 0 | 0.81051 | 0 | 1.0247 | 0.10815 | 3.4092 | 5.6943 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1803.9
[16 empty] | C.H. HER 1 | 4.7
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 458.45
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3647
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2988.65
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1533.4
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2658.25
[16 empty] | PCH TUPURI | 49.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.5
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 201.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 50.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 286.25
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1810.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 703.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 739.05
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2610.9
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 142.2
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 44.25
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 485.8
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26602.9 | 82466.75

## GENERACION RER
viernes, 16 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 13 | 17.4 | 8 | 11.2 | 20.2 |  | 0.4 | 9.4 | 21.7 |  |  |  | 17.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.2 | 17.1 | 18 | 16.5 | 6 | 31.019 |  |  |  | 22 |  |  | 18.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 18.7 | 20.2 | [5 empty] | 5.4 | 17.8 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 570.619
1:00 | 13 | 17.6 | 8.7 | 11.4 | 20.2 |  | 0.4 | 9.3 | 21.8 |  |  |  | 17.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20 | 20.2 | 13.6 | 17.9 | 23.4 | 7.8 | 20.653 |  |  |  | 17.1 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.9 | 4.6 | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 22.4 | 21.7 | [5 empty] | 10.2 | 17.2 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 8.4 |  | 20.1 | 573.453
1:30 | 13.2 | 17.6 | 8.1 | 11.3 | 20.2 |  | 0.4 | 9.3 | 21.8 |  |  |  | 17.7 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.4 | 13.6 | 18 | 25.6 | 6.4 | 5.436 |  |  |  | 20.2 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 25.3 | 23.2 | [5 empty] | 8 | 10.3 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 557.036
2:00 | 13 | 17.6 | 8.2 | 11.3 | 20.2 |  | 0.4 | 9.8 | 21.6 |  |  |  | 16.5 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 1.4 | 5.2 | 20 | 20 | 13.6 | 17.8 | 12.7 | 5.6 | 1.443 |  |  |  | 20.7 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.3 | 3 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 10.7 | 14 | [5 empty] | 4.2 | 7.5 | 3 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 504.343
2:30 | 13 | 17.9 | 7.1 | 11.3 | 19.8 |  | 0.4 | 9 | 21.8 |  |  |  | 17.4 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.6 | 5.2 | 20 | 20.5 | 13.6 | 17.9 | 9.2 | 1.8 | 0.388 |  |  |  | 21.3 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 3.5 | 2.1 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 6.4 | 7.7 | [5 empty] | 3.6 | 6.9 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 8.4 |  | 20.3 | 486.188
3:00 | 13 | 18.3 | 8.3 | 11.3 | 19.8 |  | 0.4 | 9.5 | 22 |  |  |  | 17 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.1 | 13.6 | 17.8 | 9.2 | 4 | 1.47 |  |  |  | 28.7 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 3 | 1.7 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | 1.1 | 2 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 480.77
3:30 | 13 | 18.3 | 8.2 | 11.3 | 19.8 |  | 0.4 | 9.3 | 20.4 |  |  |  | 17.3 |  | 19.9 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20 | 20.4 | 13.6 | 17.8 | 3.5 | 4.8 | 2.915 |  |  |  | 32.7 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 8.4 |  | 20.4 | 480.015
4:00 | 12.3 | 18.3 | 7.6 | 11.3 | 19.5 |  | 0.4 | 9.6 | 21.8 |  |  |  | 18.3 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20 | 20.5 |  | 17.8 | 2.4 | 5.6 | 3.74 |  |  |  | 16.5 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | 3 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 8.4 |  | 20.3 | 452.34
4:30 | 12.5 | 18.3 | 6.4 | 11.3 | 20 |  | 0.4 | 9.4 | 21.7 |  |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20 | 20.2 |  | 17.9 | 0.9 | 0.8 | 10.995 |  |  |  | 12.1 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 8.4 |  | 20.3 | 446.295
5:00 | 13.4 | 18.3 | 8.7 | 11.4 | 20.1 |  | 0.4 | 8.5 | 21.7 |  |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.6 | 5 | 20 | 20.2 |  | 17.8 | 0.2 | 5.8 | 19.386 |  |  |  | 6.1 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | 4.6 | 5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 8.4 |  | 20.1 | 458.386
5:30 | 14.1 | 18.3 | 8.3 | 11.4 | 18.2 |  | 0.4 | 8.5 | 21.8 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.7 | 4.7 | 20 | 20.4 |  | 17.9 |  | 6.4 | 21.4 |  |  |  | 7.1 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 18.6 |  | 0.3 | 0.4 |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.2 | 0.6 |  | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 8.4 | 0.9 | 20.3 | 470.4
6:00 | 13.1 | 18.3 | 6.3 | 11.3 | 18.3 |  | 0.4 | 8.1 | 21.7 |  |  |  | 20.1 |  | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20 | 20.5 |  | 17.9 |  | 2.8 | 31.645 |  |  |  | 23.9 | 1.4 | 0.5 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 18.6 |  | 2.2 | 7.7 |  |  | 1.8 | 0.4 |  | 1 | [5 empty] | 15.1 | 19.5 |  | 1.3 | 8 | 11.1 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 20 | 8.4 | 3.2 | 20.3 | 549.045
6:30 | 13 | 18.3 | 8.1 | 11.4 | 16.3 |  | 0.3 | 8.4 | 21.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.2 |  | 18.1 |  | 2.4 | 24.069 |  |  |  | 44.7 | 16.8 | 7.9 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 24.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 18.6 |  | 50.6 | 58 |  |  | 1.8 | 1.3 |  | 1.7 | [5 empty] | 38.5 | 51 |  | 2.1 | 8.2 | 14.4 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 20 | 8.4 | 8.5 | 20.2 | 772.569
7:00 | 13.4 | 18.3 | 7.8 | 11.3 | 16.8 |  | 0.1 | 8.1 | 20.5 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.1 | 3.8 | 18.1 |  | 7.7 | 31.297 |  |  |  | 43.9 | 25.5 | 23 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 42.4 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 18.6 |  | 149.4 | 83.5 |  |  | 1.8 | 2.5 |  | 2.9 |  |  | 5.3 | 0.4 |  | 76.6 | 97.3 |  | 3.6 | 8 | 13.9 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 20 | 8.4 | 6.2 | 20.3 | 1046.197
7:30 | 12.7 | 18.3 | 7.7 | 9.8 | 16.8 |  |  | 8.1 | 19.5 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.6 | 11.6 | 18 |  | 6.4 | 39.028 |  |  | 0.4 | 53.6 | 33.4 | 39.8 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 56.9 | 4 | 5.8 | 3.4 | 18.6 |  | 197.5 | 149.1 |  | 0.1 | 1.8 | 4.5 |  | 7.8 |  | 5.8 | 12.8 | 2.2 |  | 89.6 | 125.1 |  | 12.3 | 12 | 17.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 4.8 | 1.7 | 20 | 8.4 | 6.5 | 20.4 | 1303.528
8:00 | 12.8 | 18.3 | 7.5 | 5.7 | 16.9 |  |  | 8.8 | 18.4 |  | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.1 | 12 | 18.1 |  | 7.9 | 48.023 |  |  | 2.8 | 69.8 | 37.6 | 39.4 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 70.2 | 6.8 | 7 | 3.5 | 18.6 |  | 221.7 | 177.7 |  | 0.1 | 1.8 | 8.5 |  | 12.9 |  | 9.9 | 17.5 | 6.8 |  | 98.9 | 133.8 |  | 16.5 | 7.6 | 17.4 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 7.5 | 2 | 20 | 8.4 | 11.8 | 20.2 | 1447.223
8:30 | 12.7 | 18.3 | 6.8 |  | 16.5 |  |  | 8.7 | 19.1 |  | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 6.8 | 2 | 5 | 20 | 20.3 | 12.6 | 18.1 |  | 9.8 | 50.941 |  |  | 5.3 | 78.4 | 36.3 | 44.1 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 76.6 | 7.3 | 8.1 | 3.5 | 18.6 |  | 246.8 | 198.3 |  | 0.2 | 1.8 | 11.2 |  | 13.9 | 0.6 | 9.9 | 3 |  |  | 100.7 | 138.3 |  | 17.6 | 9.3 | 33.3 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 10.5 | 2.1 | 20.1 | 8.4 | 14.5 | 20.3 | 1525.041
9:00 | 12.9 | 17.7 | 7.3 |  | 19.1 |  |  | 8.4 | 19.2 |  | 0.2 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 5.1 | 2 | 5 | 20 | 20.2 | 12.6 | 18.2 | 0.3 | 13.4 | 52.315 |  |  | 7.6 | 110.5 | 38 | 43.4 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 77.8 | 7.6 | 10.7 | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 205 |  | 0.3 | 1.8 | 12.3 |  | 14.4 | 1 | 10 |  |  | 0.3 | 95.4 | 130.5 |  | 17.8 | 11.7 | 37.6 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 12.4 | 2.1 | 20 | 8.4 | 19 | 20.2 | 1583.015
9:30 | 13 | 18.3 | 7.3 |  | 20.3 | 2.8 |  | 9.2 | 18.9 |  | 0.2 | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2.9 | 2 | 5 | 20 | 20 | 12.6 | 18.1 | 2.2 | 14.5 | 53.25 |  |  | 13.9 | 128.5 | 24 | 46 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 78.3 | 7.4 | 9.7 | 3.5 | 18.7 |  | 252.9 | 207.7 |  | 0.1 | 1.8 | 14.2 |  | 14.8 | 2.9 | 10 |  |  | 0.3 | 100.9 | 141.7 |  | 17.4 | 11.7 | 43.6 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 14 | 2.1 | 20 | 8.4 | 19 | 20.2 | 1632.55
10:00 | 13 | 16.6 | 8.2 |  | 20.3 | 3 |  | 8.5 | 18.2 |  | 0.3 | 1.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 3.1 | 2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 12.6 | 18.2 | 5.9 | 14.6 | 55.025 |  |  | 16 | 124.2 | 33.3 | 32.7 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 79.4 | 8.1 | 9.3 | 3.5 | 18.7 |  | 245.8 | 171.2 |  | 0.4 | 1.8 | 15 |  | 14.9 | 4.6 | 9.9 | 1.5 |  | 0.3 | 83.9 | 127.8 |  | 18.3 | 9.5 | 38.5 | 3 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 13.6 | 2.2 | 20.1 | 8.4 | 19.2 | 20.4 | 1555.825
10:30 | 13 | 18.2 | 7.7 |  | 20.3 | 3 |  | 8.9 | 20.3 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 5.3 | 1.9 | 5.1 | 20 | 20 | 12.6 | 18.2 | 10.6 | 13.8 | 54.118 |  |  | 17.1 | 128.8 | 18.2 | 28.2 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.8 | 7.7 | 9.2 | 3.5 | 18.6 |  | 251 | 195 |  | 0.4 | 1.8 | 17.8 |  | 14.8 | 5.3 | 9.9 | 1.6 |  | 0.3 | 67.3 | 120.2 |  | 18.4 | 10.2 | 44.8 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 12 | 2.2 | 20 | 8.4 | 17.9 | 20.1 | 1563.618
11:00 | 12.8 | 18.4 | 7.4 |  | 20.3 | 3 |  | 9 | 20.1 |  | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 5.2 | 2 | 5 | 20 | 20.2 | 12.6 | 18.2 | 21.4 | 11.3 | 52.649 |  |  | 19.1 | 154 | 29.5 | 19.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.9 | 11.1 | 12 | 3.4 | 18.6 |  | 249.2 | 216 |  | 0.2 | 1.8 | 18.5 |  | 14.7 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.3 | 96 | 131.4 |  | 18.3 | 8.1 | 43.8 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 8.2 | 2.2 | 20 | 8.4 | 18.8 | 20.1 | 1658.649
11:30 | 12.9 | 19.7 | 6.2 |  | 20.3 | 3 |  | 8.7 | 18.1 |  | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 8.8 | 3 | 5 | 20 | 20.2 | 13.2 | 18.2 | 22.6 | 9.8 | 65.464 |  |  | 19.1 | 162.7 | 30.5 | 30.9 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.7 | 14 | 14 | 3.4 | 18.6 |  | 252 | 203.8 |  | 0.5 | 1.8 | 18.2 |  | 15 | 5.6 | 10 | 5.5 | 2.6 | 0.3 | 62.1 | 107.4 |  | 17.9 | 9.3 | 43.3 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 13.2 | 2.2 | 20.1 | 8.4 | 18.2 | 20.2 | 1646.264
12:00 | 12.9 | 18.2 | 7.6 |  | 20.3 | 3 |  | 8.6 | 22.4 |  | 0.4 | 1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3 | 5 | 20 | 20.2 | 13.9 | 18.2 | 32 | 8.7 | 74.993 |  |  | 30 | 193.5 | 13.7 | 31.1 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.9 | 11.3 | 11 | 3.4 | 18.7 |  | 253.7 | 223.7 |  | 0.5 | 1.8 | 19.5 |  | 14.8 | 5.4 | 10 | 16.8 | 11.2 | 0.3 | 44.2 | 48.8 |  | 16.7 | 12.7 | 52.4 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 13.6 | 2.2 | 20.1 | 8.4 | 16.9 | 20.3 | 1668.893
12:30 | 12.5 | 18.3 | 7 |  | 20.3 | 3 |  | 9.1 | 23.6 |  | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3 | 5 | 20 | 20.4 | 14.4 | 18.2 | 43.3 | 7.5 | 69.715 |  |  | 25.7 | 193.8 | 8.3 | 17.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 73.3 | 11.3 | 12.2 | 3.4 | 18.6 |  | 236.9 | 187.5 |  | 0.2 | 1.8 | 14.2 |  | 10.7 | 5.4 | 9.9 | 51.3 | 29.7 | 0.3 | 50.3 | 44.1 |  | 19.2 | 11.6 | 47.4 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 14.3 | 2.2 | 20 | 8.4 | 17.6 | 20.3 | 1634.815
13:00 | 13 | 18.3 | 7.2 |  | 20.3 | 3 |  | 9.1 | 22.6 |  | 0.2 | 0.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 17.3 | 18.2 | 44.4 | 6.7 | 74.906 |  |  | 27.9 | 199.4 | 19.5 | 10.6 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.9 | 15.1 | 11.2 | 3.3 | 18.6 |  | 189.4 | 153.1 |  | 0.2 | 1.8 | 13.4 |  | 12.8 | 5.3 | 9.8 | 63.8 | 71.4 | 0.3 | 52.1 | 58.3 |  | 18.7 | 13.5 | 54.1 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 15.6 | 2.2 | 20 | 8.4 | 17.1 | 20.2 | 1662.706
13:30 | 13.5 | 18.3 | 8.1 |  | 20.3 | 3 |  | 9.2 | 23.8 |  | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 16.2 | 18.5 | 50.2 | 6.4 | 87.051 |  |  | 32 | 200.6 | 9 | 21.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 30.2 | 13.5 | 14.1 | 3.3 | 18.7 |  | 120.5 | 86.3 |  | 0.1 | 1.8 | 16.4 |  | 10 | 5.3 | 9.9 | 79.5 | 65 | 0.3 | 59 | 94 |  | 16.9 | 12.3 | 53.1 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 9.7 | 2.2 | 20 | 8.4 | 17.3 | 20.2 | 1544.651
14:00 | 13 | 18.3 | 8.6 |  | 20.3 | 3 |  | 9.2 | 23.4 |  | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.8 | 3 | 4.8 | 20 | 20.4 | 18.1 | 18.4 | 44.2 | 11 | 88.61 |  |  | 27 | 200.3 | 3.9 | 10.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 3.3 | 18.7 |  | 51.8 | 34 |  | 0.3 | 1.8 | 13.6 |  | 8.4 | 5.5 | 10 | 116.1 | 101.1 | 0.3 | 32 | 41.8 |  | 15.1 | 14.8 | 55.5 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 9.7 | 2.2 | 20 | 8.4 | 12.8 | 20.3 | 1376.41
14:30 | 13 | 18.3 | 8.9 |  | 20.3 | 3 |  | 9.1 | 23.5 |  | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 8.5 | 3 | 5 | 20 | 20.1 | 17.2 | 18.4 | 29.2 | 19.6 | 71.952 |  |  | 29.6 | 202.1 | 8.7 | 5.3 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 8.6 | 14.9 | 14.7 | 3.3 | 18.7 |  | 27.5 | 22.5 |  | 0.1 | 1.8 | 12.1 |  | 3.8 | 5.6 | 9.9 | 119 | 108.9 | 0.3 | 35.9 | 41.9 |  | 6.3 | 15 | 51.4 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 6.3 | 2.2 | 20 | 8.4 | 10.8 | 20.1 | 1303.152
15:00 | 12.7 | 18.3 | 7.8 |  | 20.3 | 3 |  | 8.9 | 23.7 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 8.5 | 3 | 5 | 20 | 20.3 | 18 | 18.3 | 39.1 | 22.7 | 65.565 |  |  | 31.3 | 208.2 | 4 | 12.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 10.4 | 14 | 12 | 3.3 | 18.7 |  | 12.4 | 21.6 |  | 0.3 | 1.8 | 10.9 |  | 3.7 | 5.5 | 9.9 | 126.7 | 116.8 | 0.3 | 69.8 | 78.9 |  | 5.9 | 14.7 | 42.4 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 6.1 | 2.2 | 20 | 8.4 | 4.2 | 20.2 | 1370.165
15:30 | 13.2 | 18.3 | 8.9 |  | 20.3 | 3 |  | 9 | 23.9 |  | 0.1 |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 10.4 | 3.2 | 5 | 20 | 20.6 | 18.4 | 18.3 | 43.6 | 23.1 | 70.074 |  |  | 32.1 | 207.9 | 2.7 | 7 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 7.9 | 13.9 | 13.6 | 3.3 | 18.7 |  | 6.1 | 16.1 |  | 0.2 | 1.8 | 8.1 |  | 2.1 | 5.4 | 9.8 | 138.2 | 117.8 | 0.3 | 24.1 | 33.4 |  | 2.5 | 16.1 | 47.9 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 6.2 | 2.2 | 20 | 8.4 | 4.9 | 20.3 | 1286.574
16:00 | 12.7 | 18.3 | 8.5 |  | 20.3 | 3 |  | 9 | 23.4 |  |  | 0.2 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 10.6 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.2 | 17.4 | 18.3 | 37.6 | 23.2 | 82.985 |  |  | 32.9 | 211.5 | 3.4 | 4.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2 | 7 | 15.7 | 12.6 | 3.4 | 18.7 |  | 13.8 | 15.2 |  | 0.1 | 1.8 | 7 |  | 1.7 | 0.5 | 9.9 | 146 | 118.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 |  | 1.1 | 15.2 | 48.8 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 20 | 8.4 | 2.4 | 20.2 | 1247.785
16:30 | 12.8 | 18.3 | 8.5 | 2.6 | 20.3 | 3 |  | 9 | 23.8 |  |  | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.5 | 18.9 | 18.4 | 23.6 | 22.5 | 102.135 |  |  | 33.2 | 206.6 | 6 | 4.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 4.8 | 13.1 | 11.9 | 3.4 | 18.7 |  | 11 | 11.5 |  | 0.1 | 1.8 | 4.7 |  | 2.9 | 5.3 | 10 | 141.1 | 124.9 | 0.3 | 2.7 | 2.5 |  | 1.7 | 17.3 | 60.4 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 20 | 8.4 | 0.9 | 20.4 | 1257.035
17:00 | 12.8 | 18.3 | 6.5 | 6.8 | 20.3 | 3 |  | 8.5 | 19.3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20 | 19.7 | 18.4 | 31.7 | 20 | 108.692 |  |  | 30 | 210.6 | 3.2 | 8.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 3.2 | 13.6 | 12.7 | 3.5 | 18.7 |  | 11.2 | 7.9 |  |  | 1.8 | 1.9 |  | 2.1 | 5.5 | 9.8 | 155.3 | 121.6 | 0.3 | 5 | 13.1 |  | 1.6 | 26 | 66.4 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 20 | 8.4 | 0.4 | 20.2 | 1291.692
17:30 | 12.7 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 20.3 | 3 |  | 8.9 | 23.5 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | 20 | 20.2 | 19.6 | 18.4 | 33.8 | 16 | 105.719 |  |  | 29.8 | 203.8 | 0.6 | 4.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.3 | 2.2 | 12.5 | 11.9 | 3.4 | 18.7 |  | 6.6 | 5 |  |  | 1.8 | 0.9 |  | 1.4 | 5.5 | 9.9 | 156.1 | 121.4 | 0.3 | 4.3 | 7.7 |  | 1.1 | 21.6 | 63.9 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 20.2 | 8.5 |  | 20.2 | 1258.219
18:00 | 13.2 | 18.3 | 7.1 | 10.5 | 20.3 | 3 |  | 9.4 | 23.7 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 38.6 | 12.6 | 95.702 |  |  | 20.9 | 187.8 |  | 1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.3 |  | 13.9 | 13.2 | 3.4 | 18.7 |  | 3.2 | 2.2 |  |  | 1.8 | 0.2 |  | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 157.1 | 124.1 | 0.3 | 1.3 | 2 |  |  | 24 | 64 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 1209.902
18:30 | 13 | 17.6 | 7.5 | 11.1 | 20.3 | 3 |  | 9.2 | 20.6 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 6.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 29 | 11 | 95.784 |  |  | 15.2 | 195.1 |  | 0.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.3 |  | 9.7 | 10.6 | 3.4 | 18.7 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 135.7 | 119.3 | 0.3 |  |  |  |  | 23.8 | 62.7 | 3.4 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.4 | 1157.484
19:00 | 12.9 | 18.3 | 7.6 | 11.1 | 20.3 | 3 |  | 9.4 | 23.7 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.4 | 19.5 | 18.5 | 39.6 | 9.4 | 97.609 |  |  | 13.8 | 188.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.3 |  | 10.1 | 11.7 | 3.4 | 18.7 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 130.8 | 123 | 0.3 |  |  |  |  | 25 | 66.6 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 8.4 |  | 20.3 | 1174.109
19:30 | 12.5 | 18.3 | 8.5 | 11.2 | 20.3 | 3 |  | 9.5 | 23.7 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 5.2 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.4 | 32.7 | 7.7 | 95.745 |  |  | 11.4 | 183.7 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 8.6 | 9.8 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 127.9 | 119.8 | 0.3 |  |  |  |  | 22.2 | 63.8 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 8.4 |  | 20.2 | 1135.745
20:00 | 12 | 17.2 | 9 | 11.4 | 20.3 | 3 |  | 9.4 | 23.6 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 37.7 | 5.7 | 96.743 |  |  | 8.9 | 184.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 8.6 | 9.4 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | 0.1 |  |  | 5.5 | 9.9 | 107.8 | 115.9 | 0.3 |  |  |  |  | 25.8 | 71.7 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 8.4 |  | 20.4 | 1122.443
20:30 | 12.4 | 17.4 | 7.6 | 11.5 | 20.3 | 3 |  | 9.2 | 22.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 60.8 | 6.9 | 94.296 |  |  | 8.2 | 171.5 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 9.6 | 9.7 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | 0.1 |  |  | 5.5 | 10 | 121.6 | 111.2 | 0.4 |  |  |  |  | 25.4 | 71 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 8.4 |  | 20.2 | 1136.896
21:00 | 12.8 | 17.3 | 8.4 | 11.5 | 20.2 | 3 |  | 9 | 23.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 2 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.2 | 58.3 | 8.2 | 92.971 |  |  | 7.7 | 185.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 12 | 12.1 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | 0.1 |  |  | 5.4 | 9.8 | 88 | 92.8 | 0.3 |  |  |  |  | 22.9 | 74.1 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.4 | 1102.771
21:30 | 13 | 17.6 | 8.4 | 11.4 | 20.2 | 3 |  | 9.2 | 22.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2.5 | 3 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 18.1 | 36.5 | 3.7 | 110.43 |  |  | 6.1 | 201 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 13.1 | 11.2 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 | 0.1 |  |  | 5.7 | 9.9 | 68.8 | 81 | 0.3 |  |  |  |  | 24.4 | 60.3 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.1 | 1065.03
22:00 | 13.3 | 17.6 | 8 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 8.8 | 23.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 0.9 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.1 | 35.2 | 2.8 | 106.357 |  |  | 8.4 | 210.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 9.9 | 11.6 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 65.5 | 97.8 | 0.3 |  |  |  |  | 25.5 | 74.7 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.1 | 1094.457
22:30 | 14 | 17.6 | 7.2 | 11.5 | 20.2 | 3 |  | 8.9 | 23.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 |  | 3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.2 | 28.4 | 3.1 | 107.362 |  |  | 11.5 | 207 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 12.2 | 13 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 102.8 | 102.6 | 0.3 |  |  |  |  | 26.8 | 78.9 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 8.5 |  | 20.3 | 1140.362
23:00 | 14.5 | 17.6 | 7.7 | 11.4 | 20.2 | 3 |  | 9.2 | 23.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 |  | 2.9 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.1 | 25.2 | 5.7 | 90.774 |  |  | 18.1 | 221.9 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 11.1 | 11.3 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.8 | 9.9 | 86.7 | 92.6 | 0.3 |  |  |  |  | 24.1 | 78.2 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 8.6 |  | 20.2 | 1112.874
23:30 | 14.4 | 17.6 | 7.5 | 11.4 | 20.2 | 3 |  | 9.1 | 21.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 |  | 3 | 4.9 | 20 | 19.9 | 20 | 18.1 | 25.1 | 11.7 | 99.934 |  |  | 9.2 | 211 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 12.7 | 11.2 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 105.6 | 97.4 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 76.4 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.1 | 1132.634
0:00 | 14.1 | 17.6 | 7 | 10.9 | 20.2 | 3 |  | 9 | 21.6 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 |  | 2.9 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.2 | 36.2 | 9.7 | 113.318 |  |  | 7.7 | 203.1 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 13.1 | 14.4 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 113.5 | 113.7 | 0.3 |  |  |  |  | 29.6 | 78.3 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.3 | 1175.818
EJEC MWh | 312.85 | 432.7 | 186.6 | 170.35 | 473.5 | 44.9 | 2.6 | 215.7 | 523.2 | 0 | 1.85 | 5.55 | 466.75 | 0 | 484.3 | 484.95 | 197.5 | 67.8 | 119.8 | 480 | 486.05 | 341.75 | 435.75 | 551.3 | 227.5 | 1488.0455 | 0 | 0 | 304.95 | 3158 | 203.75 | 246.9 | 501.25 | 194.1 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 36.2 | 537.45 | 213.65 | 216.1 | 81.15 | 447.15 | 0 | 1658.25 | 1330 | 0 | 2.2 | 43.2 | 123.85 | 0 | 101.8 | 79.1 | 166.45 | 1427.45 | 1300.4 | 4.7 | 655.15 | 897.8 | 0 | 134.25 | 342.95 | 1002.45 | 77.55 | 33 | 26.4 | 57.4 | 93.15 | 49.35 | 480.5 | 201.8 | 134.5 | 485.8 | 26712.9955
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2035.75 | 7.6208 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 6126.45 | 22.9343 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8318 | 31.1384 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 10232.7955 | 38.3064 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 16 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 13 | 17.4 | 8 | 11.2 | 9.4 | 21.7 | 60.4 | 141.1
1:00 | 13 | 17.6 | 8.7 | 11.4 | 9.3 | 21.8 | 60.4 | 142.2
1:30 | 13.2 | 17.6 | 8.1 | 11.3 | 9.3 | 21.8 | 60.4 | 141.7
2:00 | 13 | 17.6 | 8.2 | 11.3 | 9.8 | 21.6 | 60.5 | 142
2:30 | 13 | 17.9 | 7.1 | 11.3 | 9 | 21.8 | 60.4 | 140.5
3:00 | 13 | 18.3 | 8.3 | 11.3 | 9.5 | 22 | 60.7 | 143.1
3:30 | 13 | 18.3 | 8.2 | 11.3 | 9.3 | 20.4 | 60.4 | 140.9
4:00 | 12.3 | 18.3 | 7.6 | 11.3 | 9.6 | 21.8 | 60.8 | 141.7
4:30 | 12.5 | 18.3 | 6.4 | 11.3 | 9.4 | 21.7 | 60.4 | 140
5:00 | 13.4 | 18.3 | 8.7 | 11.4 | 8.5 | 21.7 | 61.1 | 143.1
5:30 | 14.1 | 18.3 | 8.3 | 11.4 | 8.5 | 21.8 | 60.9 | 143.3
6:00 | 13.1 | 18.3 | 6.3 | 11.3 | 8.1 | 21.7 | 61.2 | 140
6:30 | 13 | 18.3 | 8.1 | 11.4 | 8.4 | 21.3 | 60.6 | 141.1
7:00 | 13.4 | 18.3 | 7.8 | 11.3 | 8.1 | 20.5 | 61.1 | 140.5
7:30 | 12.7 | 18.3 | 7.7 | 9.8 | 8.1 | 19.5 | 61.1 | 137.2
8:00 | 12.8 | 18.3 | 7.5 | 5.7 | 8.8 | 18.4 | 61.1 | 132.6
8:30 | 12.7 | 18.3 | 6.8 |  | 8.7 | 19.1 | 61.4 | 127
9:00 | 12.9 | 17.7 | 7.3 |  | 8.4 | 19.2 | 61.3 | 126.8
9:30 | 13 | 18.3 | 7.3 |  | 9.2 | 18.9 | 61.2 | 127.9
10:00 | 13 | 16.6 | 8.2 |  | 8.5 | 18.2 | 60.8 | 125.3
10:30 | 13 | 18.2 | 7.7 |  | 8.9 | 20.3 | 60.2 | 128.3
11:00 | 12.8 | 18.4 | 7.4 |  | 9 | 20.1 | 59.2 | 126.9
11:30 | 12.9 | 19.7 | 6.2 |  | 8.7 | 18.1 | 59.5 | 125.1
12:00 | 12.9 | 18.2 | 7.6 |  | 8.6 | 22.4 | 60 | 129.7
12:30 | 12.5 | 18.3 | 7 |  | 9.1 | 23.6 | 59 | 129.5
13:00 | 13 | 18.3 | 7.2 |  | 9.1 | 22.6 | 59.5 | 129.7
13:30 | 13.5 | 18.3 | 8.1 |  | 9.2 | 23.8 | 59.9 | 132.8
14:00 | 13 | 18.3 | 8.6 |  | 9.2 | 23.4 | 60.3 | 132.8
14:30 | 13 | 18.3 | 8.9 |  | 9.1 | 23.5 | 60.7 | 133.5
15:00 | 12.7 | 18.3 | 7.8 |  | 8.9 | 23.7 | 60.2 | 131.6
15:30 | 13.2 | 18.3 | 8.9 |  | 9 | 23.9 | 60.1 | 133.4
16:00 | 12.7 | 18.3 | 8.5 |  | 9 | 23.4 | 59.8 | 131.7
16:30 | 12.8 | 18.3 | 8.5 | 2.6 | 9 | 23.8 | 59.9 | 134.9
17:00 | 12.8 | 18.3 | 6.5 | 6.8 | 8.5 | 19.3 | 60.2 | 132.4
17:30 | 12.7 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 8.9 | 23.5 | 60.1 | 142.1
18:00 | 13.2 | 18.3 | 7.1 | 10.5 | 9.4 | 23.7 | 59.9 | 142.1
18:30 | 13 | 17.6 | 7.5 | 11.1 | 9.2 | 20.6 | 59.8 | 138.8
19:00 | 12.9 | 18.3 | 7.6 | 11.1 | 9.4 | 23.7 | 60.7 | 143.7
19:30 | 12.5 | 18.3 | 8.5 | 11.2 | 9.5 | 23.7 | 60.7 | 144.4
20:00 | 12 | 17.2 | 9 | 11.4 | 9.4 | 23.6 | 61.9 | 144.5
20:30 | 12.4 | 17.4 | 7.6 | 11.5 | 9.2 | 22.5 | 61.8 | 142.4
21:00 | 12.8 | 17.3 | 8.4 | 11.5 | 9 | 23.1 | 62.3 | 144.4
21:30 | 13 | 17.6 | 8.4 | 11.4 | 9.2 | 22.9 | 62 | 144.5
22:00 | 13.3 | 17.6 | 8 | 11.3 | 8.8 | 23.1 | 62.2 | 144.3
22:30 | 14 | 17.6 | 7.2 | 11.5 | 8.9 | 23.3 | 62.1 | 144.6
23:00 | 14.5 | 17.6 | 7.7 | 11.4 | 9.2 | 23.1 | 61.6 | 145.1
23:30 | 14.4 | 17.6 | 7.5 | 11.4 | 9.1 | 21.2 | 61.8 | 143
0:00 | 14.1 | 17.6 | 7 | 10.9 | 9 | 21.6 | 61.4 | 141.6
EJEC MWh | 312.85 | 432.7 | 186.6 | 170.35 | 215.7 | 523.2 | 1456.5 | 3297.9

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - viernes, 16 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 277.95 | 333.75 | 345 | 320.7 | 327.9 | 307.25 | 312.85 | 3587.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 453.35 | 423 | 433.15 | 456.45 | 453.4 | 434.3 | 432.7 | 6546.55
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 198.3 | 180.3175 | 185.715 | 166.145 | 183.9 | 182.025 | 186.6 | 2108.064
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 264.75 | 270.3 | 267.36 | 269.765 | 265.62 | 258.785 | 170.35 | 3434.0685
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 279.85 | 242.75 | 249.2 | 304 | 335.35 | 399.4 | 473.5 | 5230.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 67.55 | 48 | 71.66 | 72.22 | 71.45 | 62.24 | 44.9 | 992.47
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 |  |  |  | 5.4 | 9.6 | 8.15 | 2.6 | 63.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 |  | 43.1 | 224.35 | 204.55 | 217.05 | 204.95 | 215.7 | 3040.8
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 544.7 | 529.9 | 430.525 | 556 | 531.695 | 539.205 | 523.2 | 5629.935
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 479.45 | 479.7 | 474.9 | 480.05 | 480.1 | 454.55 |  | 5222.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 4327.35 | 4534.8 | 4708.6 | 5314 | 5298.848 | 5319.3 | 5320.9 | 51944.133
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 449.75 | 446.05 | 438.3 | 361.1326 | 428.471 | 437.9 | 282 | 6837.6036
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 1670.4 | 2062 | 2651.0273 |  | 1417.7327 | 3269.8868 | 3330.4 | 42399.2468
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 573.75 | 1005.9 | 980.7323 | 274.55 | 682.1274 | 972.465 | 641.65 | 11888.9247
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 2.6 | 2.55 | 2.45 | 1.85 | 2.5 | 2.75 | 1.85 | 41.5701
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 3.55 | 5 | 4.45 | 2.5 | 4.6 | 4.25 | 5.55 | 81.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 166.8 | 167.1 | 167.65 | 168.55 | 138.35 | 162.8 | 165.75 | 2637.7
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 317.85 | 319.65 | 318.05 | 324.8 | 295.65 | 311.8 | 322.3 | 5064.65
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 2020.2 | 2009.75 | 2013.35 | 2008.55 | 2146.9 | 2101.45 | 2192.3 | 32603.2
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 5.6 |  |  | 5.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | [9 empty] | 19.75 | 39.55
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 399.9 | 475.2 | 475.25 | 397.313 | 475.95 | 476.85 | 466.75 | 6148.713
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 475.65 | 481.6 | 483.25 | 483.145 | 483.1 | 484.2 | 484.3 | 7463.595
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 485.4 | 484.9 | 484.75 | 485.2 | 485.15 | 485.65 | 484.95 | 7668.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 214.15 | 298.55 | 191.35 | 307.279 | 286.45 | 293.15 | 197.5 | 3350.329
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 3990.85 | 3507.85 | 3990.75 | 3990.55 | 3989.6 | 3995.75 | 3985.4 | 63309.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 191.7 | 190.2 | 187.948 | 189.25 | 190.65 | 188.5 | 191.05 | 3028.548
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 117.05 | 130.4 | 131.17 | 132.9 | 134.55 | 136 | 142.05 | 2099.22
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 438.65 | 78.1 | 99.95 | 338.85 | 243.55 | 125.55 | 88.05 | 3835.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 73.9 | 79.05 | 75.65 | 72.85 | 78 | 73.4 | 67.8 | 1139.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 14560.545 | 14733.55 | 15005.35 | 15053.75 | 15069.35 | 15075.8 | 14734.1 | 221937.995
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 4966.585 | 5050.9 | 5129.4 | 5155.95 | 5157.7 | 5152.1 | 5013.45 | 75319.785
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 114.5 | 114.35 | 120.3 | 122.95 | 115.85 | 116.85 | 119.8 | 1759.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 479.9 | 479.9 | 479.35 | 479.7 | 476.35 | 480.85 | 480 | 6592.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 370.3 | 489.9 | 400.05 | 232.9 | 483.7 | 425.35 | 486.05 | 7129.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 8490.3 | 5933.95 | 9030.35 | 10988 | 11051.05 | 10932.6 | 10977.65 | 131058.115
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2494.53
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 728.25 | 599.45 | 597.1 | 855.4 | 826.2 | 844.1 | 1335.7 | 16880.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 475.85 | 478.25 | 479.9 | 479.7 | 479.3 | 478.6 | 341.75 | 6996.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 451.35 | 446.15 | 445.7 | 434.55 | 441.25 | 418.55 | 435.75 | 6773.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 783.4 | 1096 | 1092.5 | 1086.15 | 963.15 | 768.96 | 1081.15 | 13986.86
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 255.95 | 785.35 | 545.05 | 188.2 | 714.85 | 264.5 | 551.3 | 10396.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 192.1 | 124.6 | 97.95 | 82.5 | 213.4 | 221.05 | 227.5 | 4149.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 1802.9 | 1440.4 | 2341.9 | 876.2 | 1551.55 | 1734.7545 | 1488.0455 | 26698.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 900.5 | 1256.55 | 1733.55 | 658.45 | 1010.75 | 1321.8 | 1362.5 | 17028.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 1253.85 | 1686.35 | 2236.6 | 1124.55 | 1488 | 1936.3 | 1795.5 | 23595.515
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 93.9 | 139.05 | 224.2 | 83.5 | 125.05 | 171.15 | 170.15 | 2046.7955
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 68.4 | 96.15 | 166.55 | 48.85 | 84.45 | 124.05 | 134.8 | 1384.3901
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 |  | 339.55 |  | 433.3 |  | 626.4 |  | 2814.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 2802.35 | 3051.6 | 3058.75 | 2595.1 | 3053.35 | 3055.4 | 3049 | 47039.485
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 217.05 | 159.2 | 251.75 | 228.6 | 118.65 | 166 | 203.75 | 4609.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 293.65 | 235.2 | 350.55 | 297.05 | 162.05 | 222.1 | 246.9 | 5995.91
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 3913.65 | 3851.2 | 3893 | 3830.95 | 3827.1 | 3484.5 | 3890.35 | 59678.39
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 3884.6 | 3826.8 | 3868.7 | 3811.15 | 3802.25 | 3468.9 | 3868.3 | 59360.985
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 4050.95 | 4015.8 | 4048.6 | 3863.3 | 3919.95 | 3501.85 | 3936.15 | 61736.98
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 5946.5 | 5887.75 | 5943.3 | 5886.65 | 5832.4 | 5482.85 | 5899.5 | 92642.065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 1745.9 | 1649.4 | 1715.95 | 1735.35 | 1739.1 | 1345.7 | 1582.2 | 15368.62
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 851.15 | 826.7 | 844 | 848.25 | 845.5 | 762.35 | 791.25 | 6887.83
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 4265.1 | 4069.95 | 4198.658 | 3869.35 | 3524.05 | 4101 | 4183.3 | 67126.708
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 4275.5 | 4077.45 | 4210.2817 | 3879.25 | 3531.55 | 4108.3 | 4189.95 | 67294.6817
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 4390.65 | 4283.5 | 4364.4452 | 4166.5 | 3977.9 | 4281.8 | 4327.95 | 69531.3952
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 427.95 | 501.72 | 501.6738 | 446.85 | 503.95 | 378.8 | 501.25 | 7479.4938
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 185.3 | 180.065 | 185.1608 | 192.8 | 180.3 | 179.6 | 194.1 | 2543.8258
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7731.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7767.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 482.4 | 430.45 | 482.4 | 482.4 | 481.2 | 481.95 | 482.4 | 7603
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 203.35 | 204.95 | 203.9 | 190.25 | 75.3095 | 115.3 | 36.2 | 2703.7595
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 16.85 | 609.406 | 561.05 | 642 | 652 | 654.6 | 653.15 | 4757.006
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 150.7 | 776.809 | 366.75 | 772.35 | 768.95 | 801.6 | 803.35 | 5602.609
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 779.6 | 799.3 | 721.25 | 593 | 422.15 | 518 | 537.45 | 11638.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 32.4 | 9.85 | 58.2 | 84.25 | 119.85 | 131.8 | 213.65 | 1537.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 34.55 | 9.7 | 70.65 | 95.95 | 126.4 | 149.9 | 216.1 | 1676.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 82.65 | 83.5 | 83.15 | 82 | 81.4 | 80.05 | 81.15 | 1169.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 441.05 | 437.4 | 436.7 | 436.3 | 440 | 439.55 | 441.1 | 6505.7122
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 417.05 | 446.4 | 446.4 | 447.15 | 6913.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 4855.1 | 4856.8 | 4846.2 | 4853.8 | 4846 | 4865.13 | 4870.65 | 77712.08
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 0.9 | 61.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 2178.75 | 1910.75 | 2164.95 | 2172.9 | 2191.03 | 2176.925 | 2178.75 | 34418.405
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 48.3 | 48.35 | 48.25 | 48.25 | 48.2 | 46.15 | 48.45 | 604.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 2123.65 | 2194.5 | 2215.85 | 1812.05 | 1235.6 | 1543.2 | 1658.25 | 35999.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 6416.85 | 4990.55 | 6858.45 | 8340.75 | 12569.05 | 13252.15 | 13271.4 | 105871.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 1680.2 | 1759.95 | 1781.4 | 1577.8 | 1021.45 | 1222.6 | 1330 | 29528.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 627.5 |  |  | 2159.2 | 1195.7 |  |  | 17418.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 4660.9 | 5.65 | 1838.55 | 3238.85 | 1748.2 | 1702.2 | 1486.8 | 42109.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 4810.6 | 1409.95 | 2814.15 | 4795.35 | 2135.65 | 2384.55 | 3264.95 | 56792.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 4592.6 | 1137.15 | 183.8 | 3153.15 | 2380.25 | 1536.1 | 1258.9 | 45848.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 226.85 | 224.1 | 237.8 | 230.05 | 234.8 | 245 | 246.1 | 3780.4
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 1.15 | 0.95 | 1.45 | 0.8 | 2.2 | 28.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 1207 | 1898.3 | 1850.8 | 1017.8 | 1656.25 | 1867 | 1432.6 | 22119.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 84.9 | 85.1 | 85.45 | 85 | 85.7 | 86.285 | 43.2 | 1129.485
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 124.45 | 124.25 | 125.35 | 117.9 | 66.2 | 90.6 | 123.85 | 1968.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [12 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 120.25 | 101.05 | 134.4 | 118.95 | 109.5 | 100.9 | 101.8 | 2061.4885
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 131 | 130.3 | 130.25 | 130.05 | 130.55 | 123 | 79.1 | 1980.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 5666.2 | 5675.15 | 5606.5 | 5746.45 | 5853.25 | 5854.95 | 5746.4 | 81060.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 2162.1 | 2162.3 | 2158.45 | 2158.4 | 2154.9 | 1987 | 1198.85 | 31794.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 237.75 | 237.95 | 237.85 | 237.7 | 237.9 | 218.2 | 166.45 | 3715.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 1128.35 | 1405.325 | 1567.649 | 651.4 | 813.4155 | 1505.8985 | 1427.45 | 17583.6895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 1146.35 | 1304.285 | 1414.4875 | 712.35 | 764.9805 | 1423.9235 | 1300.4 | 16904.9265
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 1742 | 1860.735 | 1830.7645 | 1885.1 | 1884.449 | 1849.906 | 1803.9 | 27338.8445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 14.4 | 15.343 | 14.4 | 2.9905 | 4.7165 | 4.7 | 195.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 535.3 | 715.49 | 720.1285 | 721.35 | 718.17 | 485.764 | 458.45 | 10803.9425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 3341.1 | 2347.7 | 2802.6815 | 3482.5 | 3582.6675 | 3961.134 | 3647 | 52121.703
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 2562.45 | 2703.13 | 2751.5105 | 3008.1 | 2997.2195 | 2792.3575 | 2988.65 | 36226.7325
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 1530.6 | 1530.55 | 1528.5375 | 1536.75 | 1512.2825 | 1512.7195 | 1533.4 | 24469.5445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 890.85 | 717.05 | 875.5 | 867.9 | 564.65 | 578.65 | 655.15 | 14948.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 1080.6 | 890.9 | 1181.65 | 1088.05 | 727.95 | 794.05 | 897.8 | 19164.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 899.75 |  |  |  | 899.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 | [7 empty] | 12.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 | [5 empty] | 494.312 | 315.3 | 6661.722
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 3321.75 | 3390.67 | 3391.931 | 3384.6 | 3359.9185 | 2980.829 | 3285.85 | 53210.2085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 3414.5 | 3411.52 | 3415.3465 | 3405.95 | 3382.1285 | 2973.6515 | 3302.1 | 53579.7615
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 3820.45 | 3641.97 | 3635.0925 | 3848.6 | 3564.8875 | 3246.5125 | 3458.45 | 58578.9125
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 123.4 | 125.6 | 179.4 | 157 | 147.15 | 122.05 | 134.25 | 2628.194
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 342.95 | 372.05 | 583.7 | 201.65 | 301.65 | 490.25 | 342.95 | 6214.6
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 997.25 | 1031.9 | 1606.75 | 571 | 924.65 | 1296.1 | 1002.45 | 17350.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 105.9 | 105.9 | 103.05 | 75.05 | 62.88 | 73.6 | 77.55 | 1505.83
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 28.65 | 27.4 | 26.6 | 24 | 24.955 | 31.45 | 33 | 386.355
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 31.3 | 52.8 | 53.44 | 57.6 | 57.4 | 549.74
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 17.6 |  | 3.855 | 26.35 | 26.4 | 629.705
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 92.3 | 69.15 | 111.25 | 75.85 | 51.7 | 75.75 | 93.15 | 1716.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 2653.3 | 2654.05 | 1936.95 | 2653.45 | 2654.1 | 2658.95 | 2658.25 | 38122.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 44.25 | 28.9 | 38.7 | 38.55 | 43.75 | 46.5 | 49.35 | 672.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 | [7 empty] | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 | [8 empty] | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 480.3 | 480.4 | 479.9 | 479.9 | 479.8 | 481.5 | 480.5 | 7531.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 170.8 | 120.2 | 196.45 | 196.2 | 196.75 | 195.35 | 201.8 | 2660.85
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 28 | 20.6 | 47.4 | 50.25 | 49.9 | 50.8 | 50.8 | 728.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 1061.05 | 1081.05 | 1064.8 | 969.5 | 1083.85 | 1044.4 | 286.25 | 14777
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 2373.9 | 2530.6 | 2682.3 | 3622.2 | 2581.4 | 1902.4 | 1810.7 | 32718.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 757.75 | 745.05 | 754.6 | 754.45 | 754.75 | 734.15 | 703.85 | 12107.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 290.1 | 498.55 | 242.5 | 275.8 | 626.1 | 839.85 | 739.05 | 5399.5
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 2565.3 | 2291.9 | 2607.5 | 2608.05 | 2607.05 | 2611.45 | 2610.9 | 41019.35
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 148.55 | 185.85 | 182.1 | 97.3 | 132 | 121.45 | 134.5 | 2600.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 | [7 empty] | 548.95 | 35132.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 | [8 empty] | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [12 empty] | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 145.4 | 146.4 | 145.6 | 141.1 | 141.45 | 141.85 | 142.2 | 2160.1
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 40.1 | 41.7 | 42.85 | 42.9 | 44.6 | 44.75 | 44.25 | 600.7
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 368.7 | 498.2 | 353.1 | 236.45 | 484.4 | 423.6 | 485.8 | 6411.35
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 174907.08 | 161629.8925 | 174097.4291 | 177480.6496 | 176910.2731 | 179657.0858 | 179701.2455 | 2739916.3324
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 246.439 |  | 235.4595 |  | 254.401 | 265.65 | 264.7615 | 3521.1
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 181.564 | 93.25 | 187.4325 | 194.2 | 156.3 | 187.01 | 161.27 | 2342.5175
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 297.15 | 289.4 | 316.8 | 316.8 | 316.6 | 165.9 | 232.1 | 3844.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 619.8883 | 648 | 622.2142 | 617.0449 | 612.2961 | 620 | 611.3108 | 10048.1086
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 454.7173 | 432 | 454.6649 | 454.6967 | 446.5373 | 454.1 | 454.7026 | 7215.4192
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 159.15 | 181.55 | 230.6 | 228 | 224.55 | 241.3 | 252.7 | 2650.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 177.85 | 137.25 | 196.65 | 194.75 | 144.25 | 158.85 | 198.95 | 3499.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 581.15 | 586.7563 | 586.6241 | 586.6241 | 585.5176 | 587.6852 | 587.164 | 9072.7296
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 2717.9086 | 2368.2063 | 2830.4452 | 2592.1158 | 2740.4519 | 2680.4952 | 2762.9589 | 42194.5249
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 400189.0655
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 392699.9875
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 301349.35
[7 empty] | ELECTROPERU | 297257.78
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 203952.7849
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 133552.645
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 118551.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 106750.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 77712.08
[7 empty] | EGEMSA | 63309.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 54288.1714
[7 empty] | CELEPSA | 51944.133
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 51758.4
[7 empty] | EGASA | 40350.7
[7 empty] | SAN GABAN | 38794.8
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 35999.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 34418.405
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 26698.6
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 25805.6595
[7 empty] | EGEJUNIN | 24631.537
[7 empty] | LA VIRGEN | 22119.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 17350.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 16880.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14545.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13986.86
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11638.85
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 10359.615
[7 empty] | SINERSA | 10192.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10023.3196
[7 empty] | EGESUR | 8963.718
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7129.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6996.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6913.2
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6837.6036
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6773.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6592.95
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6546.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6505.7122
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6411.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6214.6
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5629.935
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5230.6
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 5222.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3587.5
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3434.0685
[7 empty] | PETRAMAS | 3071.63
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3040.8
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2760.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2628.194
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2600.7
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2108.064
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2061.4885
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1968.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1759.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1716.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1676.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1537.2
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1169.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1139.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1129.485
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 992.47
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 604.05
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 81.1
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 63.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 61.65
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 41.5701
[7 empty] | KONDU SAC | 28.3

## G_AREAS
viernes, 16 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 332.3 | 173.9 | 0 | 29.8 | 3261.5 | 2288.5 | 0 | 115.119 | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5665.119 | 753.9 | 6955.019 | 00:30 | 4347.7 | 2462.4 | 0 | 144.919 | 6955.019 | 00:30 | 337 | 88.7 | 0 | 144.919 | 570.619
01:00 | 328.7 | 174.7 | 0 | 38.7 | 3241.9 | 2261.2 | 0 | 109.253 | 750.7 | 0 | 0 | 0 | 542.1 | 5612.353 | 750.7 | 6905.153 | 01:00 | 4321.3 | 2435.9 | 0 | 147.953 | 6905.153 | 01:00 | 335.7 | 89.8 | 0 | 147.953 | 573.453
01:30 | 329.9 | 174.3 | 0 | 39.2 | 3262.5 | 2156.8 | 0 | 92.436 | 750.2 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 5511.736 | 750.2 | 6805.336 | 01:30 | 4342.6 | 2331.1 | 0 | 131.636 | 6805.336 | 01:30 | 336.1 | 89.3 | 0 | 131.636 | 557.036
02:00 | 327.8 | 175 | 0 | 23.6 | 3250.1 | 2133 | 0 | 58.543 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 526.4 | 5441.643 | 742.5 | 6710.543 | 02:00 | 4320.4 | 2308 | 0 | 82.143 | 6710.543 | 02:00 | 332.8 | 89.4 | 0 | 82.143 | 504.343
02:30 | 282.1 | 173.5 | 0 | 16.6 | 3225.6 | 2135.1 | 0 | 46.288 | 747.4 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 5406.988 | 747.4 | 6626.588 | 02:30 | 4255.1 | 2308.6 | 0 | 62.888 | 6626.588 | 02:30 | 335.2 | 88.1 | 0 | 62.888 | 486.188
03:00 | 291.4 | 176 | 0 | 17.9 | 3247.6 | 2111.4 | 0 | 38.27 | 752.2 | 0 | 0 | 0 | 485.3 | 5397.27 | 752.2 | 6634.77 | 03:00 | 4291.2 | 2287.4 | 0 | 56.17 | 6634.77 | 03:00 | 334.2 | 90.4 | 0 | 56.17 | 480.77
03:30 | 323.2 | 173.9 | 0 | 15.7 | 3267.8 | 2040.1 | 0 | 40.915 | 749 | 0 | 0 | 0 | 512.8 | 5348.815 | 749 | 6610.615 | 03:30 | 4340 | 2214 | 0 | 56.615 | 6610.615 | 03:30 | 334.9 | 88.5 | 0 | 56.615 | 480.015
04:00 | 317.7 | 175.4 | 0 | 15.7 | 3328.1 | 1958.2 | 0 | 25.94 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 5312.24 | 757.1 | 6578.14 | 04:00 | 4402.9 | 2133.6 | 0 | 41.64 | 6578.14 | 04:00 | 321.8 | 88.9 | 0 | 41.64 | 452.34
04:30 | 314.9 | 173.4 | 0 | 6.8 | 3296.1 | 1957.9 | 0 | 28.595 | 748.6 | 0 | 0 | 0 | 495.1 | 5282.595 | 748.6 | 6526.295 | 04:30 | 4359.6 | 2131.3 | 0 | 35.395 | 6526.295 | 04:30 | 323.3 | 87.6 | 0 | 35.395 | 446.295
05:00 | 316.3 | 175.8 | 0 | 10 | 3433.5 | 1973.2 | 0 | 35.086 | 749.8 | 0 | 0 | 0 | 502.1 | 5441.786 | 749.8 | 6693.686 | 05:00 | 4499.6 | 2149 | 0 | 45.086 | 6693.686 | 05:00 | 323.3 | 90 | 0 | 45.086 | 458.386
05:30 | 315.9 | 174.8 | 0 | 12.7 | 3384.6 | 2054 | 0 | 42.5 | 754.9 | 0 | 2.9 | 0 | 503.4 | 5481.1 | 757.8 | 6742.3 | 05:30 | 4455.4 | 2228.8 | 2.9 | 55.2 | 6742.3 | 05:30 | 321.9 | 90.4 | 2.9 | 55.2 | 470.4
06:00 | 315.7 | 172.8 | 0 | 9.5 | 3302.7 | 2054.3 | 0 | 74.645 | 756.9 | 0 | 55.1 | 0 | 498 | 5431.645 | 812 | 6741.645 | 06:00 | 4375.3 | 2227.1 | 55.1 | 84.145 | 6741.645 | 06:00 | 323 | 86.8 | 55.1 | 84.145 | 549.045
06:30 | 314.9 | 174.1 | 0 | 9.7 | 3220.2 | 1877.9 | 0 | 91.369 | 750.2 | 0 | 262.5 | 0 | 498.7 | 5189.469 | 1012.7 | 6700.869 | 06:30 | 4285.3 | 2052 | 262.5 | 101.069 | 6700.869 | 06:30 | 320.5 | 88.5 | 262.5 | 101.069 | 772.569
07:00 | 318.5 | 173.2 | 0 | 15.3 | 3172.6 | 1662 | 0.2 | 102.797 | 754.7 | 0 | 515.8 | 0 | 507 | 4937.597 | 1270.5 | 6715.097 | 07:00 | 4245.8 | 1835.2 | 516 | 118.097 | 6715.097 | 07:00 | 324.7 | 87.4 | 516 | 118.097 | 1046.197
07:30 | 332.8 | 170.6 | 0.1 | 16.2 | 3243.3 | 1701.4 | 0.2 | 137.528 | 755.3 | 0 | 727.3 | 0 | 519.7 | 5082.428 | 1482.6 | 7084.728 | 07:30 | 4331.4 | 1872 | 727.6 | 153.728 | 7084.728 | 07:30 | 338.1 | 84.1 | 727.6 | 153.728 | 1303.528
08:00 | 334.9 | 165.1 | 0.1 | 21.7 | 3140.9 | 1668.1 | 0.3 | 169.923 | 763.3 | 0 | 836.5 | 0 | 521.8 | 4979.223 | 1599.8 | 7100.823 | 08:00 | 4239.1 | 1833.2 | 836.9 | 191.623 | 7100.823 | 08:00 | 339.2 | 79.5 | 836.9 | 191.623 | 1447.223
08:30 | 336.1 | 159.3 | 0.2 | 25.2 | 3342.4 | 1843.1 | 0.9 | 180.241 | 748.2 | 0 | 908.8 | 0 | 520.8 | 5366.641 | 1657 | 7544.441 | 08:30 | 4426.7 | 2002.4 | 909.9 | 205.441 | 7544.441 | 08:30 | 336.1 | 73.6 | 909.9 | 205.441 | 1525.041
09:00 | 350.5 | 158.7 | 0.3 | 32 | 3350.5 | 1903.7 | 1.1 | 219.715 | 752.3 | 0 | 919 | 0 | 541.5 | 5475.015 | 1671.3 | 7687.815 | 09:00 | 4453.3 | 2062.4 | 920.4 | 251.715 | 7687.815 | 09:00 | 337.4 | 73.5 | 920.4 | 251.715 | 1583.015
09:30 | 371.2 | 159.2 | 0.1 | 33.8 | 3328.9 | 1918.1 | 1.2 | 250.95 | 747.4 | 1.8 | 930.9 | 0 | 564.3 | 5499.15 | 1680.1 | 7743.55 | 09:30 | 4447.5 | 2079.1 | 932.2 | 284.75 | 7743.55 | 09:30 | 340.9 | 74.7 | 932.2 | 284.75 | 1632.55
10:00 | 394.9 | 155.6 | 0.4 | 37.9 | 3396 | 2018.4 | 1.4 | 244.725 | 756.6 | 0 | 855.1 | 0 | 588.8 | 5660.525 | 1611.7 | 7861.025 | 10:00 | 4547.5 | 2174 | 856.9 | 282.625 | 7861.025 | 10:00 | 343.9 | 72.4 | 856.9 | 282.625 | 1555.825
10:30 | 403.6 | 158.9 | 0.4 | 41.3 | 3424.7 | 2085 | 1.3 | 256.618 | 751.1 | 0 | 841.6 | 0 | 604.2 | 5767.618 | 1592.7 | 7964.518 | 10:30 | 4579.4 | 2243.9 | 843.3 | 297.918 | 7964.518 | 10:30 | 346.5 | 75.9 | 843.3 | 297.918 | 1563.618
11:00 | 403.4 | 157.5 | 0.2 | 55.8 | 3310.9 | 2133.4 | 1.6 | 277.649 | 750.3 | 0 | 901 | 0 | 616.9 | 5723.549 | 1651.3 | 7991.749 | 11:00 | 4464.6 | 2290.9 | 902.8 | 333.449 | 7991.749 | 11:00 | 346.9 | 75.5 | 902.8 | 333.449 | 1658.649
11:30 | 420.2 | 155 | 0.5 | 60.4 | 3381.4 | 2164.6 | 1.6 | 307.964 | 749.8 | 0 | 849.9 | 0 | 636.1 | 5855.564 | 1599.7 | 8091.364 | 11:30 | 4551.4 | 2319.6 | 852 | 368.364 | 8091.364 | 11:30 | 352.5 | 73.4 | 852 | 368.364 | 1646.264
12:00 | 423.3 | 160 | 0.5 | 63 | 3347.8 | 2223.9 | 1.4 | 391.593 | 750.4 | 0 | 777.6 | 0 | 646.8 | 5964.693 | 1528 | 8139.493 | 12:00 | 4521.5 | 2383.9 | 779.5 | 454.593 | 8139.493 | 12:00 | 357.3 | 77.5 | 779.5 | 454.593 | 1668.893
12:30 | 422.7 | 159.2 | 0.2 | 74.3 | 3351.8 | 2208.8 | 1.1 | 429.215 | 748.6 | 0 | 693.7 | 0 | 656.4 | 5990.915 | 1442.3 | 8089.615 | 12:30 | 4523.1 | 2368 | 695 | 503.515 | 8089.615 | 12:30 | 358 | 78.3 | 695 | 503.515 | 1634.815
13:00 | 425.6 | 160.8 | 0.2 | 77.4 | 3312.6 | 2139.4 | 0.5 | 505.006 | 748.9 | 0 | 641.5 | 0 | 664 | 5957.506 | 1390.4 | 8011.906 | 13:00 | 4487.1 | 2300.2 | 642.2 | 582.406 | 8011.906 | 13:00 | 360.1 | 78 | 642.2 | 582.406 | 1662.706
13:30 | 425.4 | 163.4 | 0.1 | 84.2 | 3399.8 | 2149.3 | 0.4 | 529.551 | 752.4 | 0 | 490.5 | 0 | 673.1 | 6079.051 | 1242.9 | 7995.051 | 13:30 | 4577.6 | 2312.7 | 491 | 613.751 | 7995.051 | 13:30 | 359.2 | 80.7 | 491 | 613.751 | 1544.651
14:00 | 425.4 | 163.8 | 0.3 | 84.6 | 3422.7 | 2319.4 | 0.3 | 603.41 | 757.2 | 0 | 248 | 0 | 674.1 | 6345.81 | 1005.2 | 8025.11 | 14:00 | 4605.3 | 2483.2 | 248.6 | 688.01 | 8025.11 | 14:00 | 359.5 | 80.3 | 248.6 | 688.01 | 1376.41
14:30 | 423 | 164.2 | 0.1 | 78.4 | 3517.5 | 2363.4 | 0.3 | 597.952 | 752.1 | 0 | 189.7 | 0 | 665.7 | 6479.152 | 941.8 | 8086.652 | 14:30 | 4692.6 | 2527.6 | 190.1 | 676.352 | 8086.652 | 14:30 | 356.1 | 80.6 | 190.1 | 676.352 | 1303.152
15:00 | 422.2 | 163 | 0.3 | 87.8 | 3441 | 2431.9 | 0.2 | 605.665 | 753.5 | 0 | 240.1 | 0 | 673.3 | 6478.765 | 993.6 | 8145.665 | 15:00 | 4616.7 | 2594.9 | 240.6 | 693.465 | 8145.665 | 15:00 | 356.9 | 79.2 | 240.6 | 693.465 | 1370.165
15:30 | 425.4 | 164.7 | 0.2 | 94.2 | 3415.2 | 2547.8 | 0.1 | 630.074 | 759.3 | 0 | 121.1 | 0 | 684.5 | 6593.174 | 880.4 | 8158.074 | 15:30 | 4599.9 | 2712.5 | 121.4 | 724.274 | 8158.074 | 15:30 | 359.8 | 81.1 | 121.4 | 724.274 | 1286.574
16:00 | 417.2 | 164.1 | 0.1 | 89.1 | 3392.7 | 2554.2 | 0.2 | 655.885 | 754.6 | 5.9 | 67.1 | 0 | 670.5 | 6602.985 | 827.6 | 8101.085 | 16:00 | 4564.5 | 2724.2 | 67.4 | 744.985 | 8101.085 | 16:00 | 355.7 | 79.7 | 67.4 | 744.985 | 1247.785
16:30 | 424.3 | 166.9 | 0.1 | 71.1 | 3461.8 | 2466.3 | 0.2 | 685.635 | 760.2 | 8.4 | 54.4 | 0 | 662.4 | 6613.935 | 823 | 8099.335 | 16:30 | 4646.3 | 2641.6 | 54.7 | 756.735 | 8099.335 | 16:30 | 362.8 | 82.8 | 54.7 | 756.735 | 1257.035
17:00 | 414.9 | 164.8 | 0 | 78 | 3376.3 | 2351.4 | 0.1 | 718.592 | 781.4 | 8.4 | 58.5 | 0 | 657.7 | 6446.392 | 848.3 | 7952.392 | 17:00 | 4572.6 | 2524.6 | 58.6 | 796.592 | 7952.392 | 17:00 | 356.5 | 80 | 58.6 | 796.592 | 1291.692
17:30 | 416.5 | 174.7 | 0 | 74.2 | 3589.2 | 2074.2 | 0.1 | 702.319 | 781.6 | 8.4 | 34.4 | 0 | 665.4 | 6365.819 | 824.4 | 7855.619 | 17:30 | 4787.3 | 2257.3 | 34.5 | 776.519 | 7855.619 | 17:30 | 357.4 | 89.8 | 34.5 | 776.519 | 1258.219
18:00 | 417.2 | 173.8 | 0 | 78.3 | 3512.8 | 1992.2 | 0.1 | 673.602 | 789.5 | 8.4 | 10 | 0 | 669.3 | 6178.702 | 807.9 | 7655.902 | 18:00 | 4719.5 | 2174.4 | 10.1 | 751.902 | 7655.902 | 18:00 | 357.4 | 90.5 | 10.1 | 751.902 | 1209.902
18:30 | 425 | 171.1 | 0 | 60.3 | 3514 | 1974.2 | 0 | 647.584 | 794.2 | 0 | 0.3 | 0 | 656.4 | 6135.784 | 794.5 | 7586.684 | 18:30 | 4733.2 | 2145.3 | 0.3 | 707.884 | 7586.684 | 18:30 | 362.4 | 86.9 | 0.3 | 707.884 | 1157.484
19:00 | 427 | 176.1 | 0 | 70.8 | 3608.1 | 2098.8 | 0 | 645.109 | 788.7 | 0 | 0 | 0 | 673.9 | 6352.009 | 788.7 | 7814.609 | 19:00 | 4823.8 | 2274.9 | 0 | 715.909 | 7814.609 | 19:00 | 366.7 | 91.5 | 0 | 715.909 | 1174.109
19:30 | 420.3 | 177.3 | 0 | 58.8 | 3653.6 | 2146.7 | 0 | 624.545 | 785.8 | 0 | 0 | 0 | 656.4 | 6424.845 | 785.8 | 7867.045 | 19:30 | 4859.7 | 2324 | 0 | 683.345 | 7867.045 | 19:30 | 360.2 | 92.2 | 0 | 683.345 | 1135.745
20:00 | 421 | 178 | 0 | 61.4 | 3627.2 | 2159 | 0 | 611.243 | 793.9 | 0 | 0.1 | 0 | 660.4 | 6397.443 | 794 | 7851.843 | 20:00 | 4842.1 | 2337 | 0.1 | 672.643 | 7851.843 | 20:00 | 358.4 | 91.3 | 0.1 | 672.643 | 1122.443
20:30 | 417.2 | 175.5 | 0 | 87 | 3598 | 2159.3 | 0 | 603.196 | 783.9 | 0 | 0.1 | 0 | 679.7 | 6360.496 | 784 | 7824.196 | 20:30 | 4799.1 | 2334.8 | 0.1 | 690.196 | 7824.196 | 20:30 | 357 | 89.6 | 0.1 | 690.196 | 1136.896
21:00 | 418.5 | 177.3 | 0 | 90.6 | 3591.3 | 2214.7 | 0 | 563.671 | 792.3 | 0 | 0.1 | 0 | 686.4 | 6369.671 | 792.4 | 7848.471 | 21:00 | 4802.1 | 2392 | 0.1 | 654.271 | 7848.471 | 21:00 | 357.3 | 91.1 | 0.1 | 654.271 | 1102.771
21:30 | 416.3 | 177.2 | 0 | 64.5 | 3577.4 | 2210.6 | 0 | 552.03 | 777.8 | 0 | 0.1 | 0 | 658 | 6340.03 | 777.9 | 7775.93 | 21:30 | 4771.5 | 2387.8 | 0.1 | 616.53 | 7775.93 | 21:30 | 356.9 | 91.5 | 0.1 | 616.53 | 1065.03
22:00 | 426.7 | 176.5 | 0 | 59.5 | 3509 | 2194.8 | 0 | 588.457 | 780.8 | 0 | 0 | 0 | 662.7 | 6292.257 | 780.8 | 7735.757 | 22:00 | 4716.5 | 2371.3 | 0 | 647.957 | 7735.757 | 22:00 | 355.4 | 91.1 | 0 | 647.957 | 1094.457
22:30 | 426.7 | 176 | 0 | 56.7 | 3538.5 | 2136.1 | 0 | 636.962 | 788.5 | 0 | 0 | 0 | 659.4 | 6311.562 | 788.5 | 7759.462 | 22:30 | 4753.7 | 2312.1 | 0 | 693.662 | 7759.462 | 22:30 | 355.2 | 91.5 | 0 | 693.662 | 1140.362
23:00 | 426.2 | 176.2 | 0 | 53.3 | 3523 | 1942 | 0 | 612.374 | 779.5 | 0 | 0 | 0 | 655.7 | 6077.374 | 779.5 | 7512.574 | 23:00 | 4728.7 | 2118.2 | 0 | 665.674 | 7512.574 | 23:00 | 354.7 | 92.5 | 0 | 665.674 | 1112.874
23:30 | 424.2 | 173.9 | 0 | 60.7 | 3548.1 | 1705.4 | 0 | 628.534 | 780.8 | 0 | 0 | 0 | 658.8 | 5882.034 | 780.8 | 7321.634 | 23:30 | 4753.1 | 1879.3 | 0 | 689.234 | 7321.634 | 23:30 | 354.2 | 89.2 | 0 | 689.234 | 1132.634
00:00 | 420.5 | 173.2 | 0 | 73.4 | 3557.6 | 1507.8 | 0 | 659.218 | 780.6 | 0 | 0 | 0 | 667.1 | 5724.618 | 780.6 | 7172.318 | 00:00 | 4758.7 | 1681 | 0 | 732.618 | 7172.318 | 00:00 | 355 | 88.2 | 0 | 732.618 | 1175.818
TOTAL MWh | 9164.8 | 4066.2 | 2.2 | 1208.55 | 81600.4 | 50185.5 | 7.4 | 9024.2455 | 18304.45 | 20.65 | 6116.85 | 0 | 14441.75 | 140817.5455 | 24441.95 | 179701.2455 | TOTAL MWh | 109069.65 | 54272.35 | 6126.45 | 10232.7955 | 179701.2455 | TOTAL MWh | 8318 | 2035.75 | 6126.45 | 10232.7955 | 26712.9955

## HOP
viernes, 16 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 07:56:04 |  | 16/01/2026 07:56:03 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 07:56:04 | 16/01/2026 08:03:21 |  | 16/01/2026 08:03:20 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 16/01/2026 16:20:14 | 16/01/2026 16:56:31 | 16/01/2026 16:20:13 | 16/01/2026 16:56:30 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 16:56:31 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 09:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 09:25:00 | 16/01/2026 09:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/01/2026 09:43:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD3 | MOLLENDO 123 - D2 | 16/01/2026 15:46:00 | 16/01/2026 18:16:00 | 16/01/2026 15:33:00 | 16/01/2026 18:00:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | OTROS | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 16:00 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 10:51:00 | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 10:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 12:32:00 | 16/01/2026 17:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 17:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 18:03:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas luego de realizar su mantenimiento mayor.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 06:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 06:13:00 | 16/01/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 08:16:00 | 16/01/2026 08:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 08:53:00 | 16/01/2026 09:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 09:47:00 | 16/01/2026 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 22:57:00 | 16/01/2026 23:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 16/01/2026 23:23:00 | 16/01/2026 23:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 16/01/2026 09:04:00 | 16/01/2026 09:55:00 | 16/01/2026 08:57:00 | 16/01/2026 09:51:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas del G6.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 01:35:00 |  | 16/01/2026 01:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 00:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 00:58:00 | 16/01/2026 04:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 04:57:00 | 16/01/2026 05:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 05:59:00 | 16/01/2026 06:44:00 |  | 16/01/2026 06:26:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 08:43:00 | 16/01/2026 10:34:00 | 16/01/2026 08:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 09:03:00 | 16/01/2026 09:59:00 | 16/01/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 09:59:00 | 16/01/2026 12:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:59 h, S/C subir a 150 MW. A las 10:26 h, S/C subir a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 10:34:00 | 16/01/2026 12:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:50 h, S/C bajar a 130 MW. A las 11:26 h, S/C subir a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 12:44:00 | 16/01/2026 13:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 12:48:00 | 16/01/2026 13:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 13:41:00 | 16/01/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 13:47:00 | 16/01/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:47 h, S/C subir a 150 MW. A las 13:54 h, S/C subir a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 17:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 18:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 18:48:00 | 16/01/2026 22:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 22:37:00 | 16/01/2026 23:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 03:47:00 |  | 16/01/2026 03:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 14:58:00 | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 14:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 20:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 20:40:00 | 16/01/2026 22:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:40 h, S/C subir a 140 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 22:19:00 | 16/01/2026 22:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 03:30:00 |  | 16/01/2026 03:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:26 h, S/C bajar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 06:46:00 | 16/01/2026 07:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 07:39:00 | 16/01/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 08:01:00 | 16/01/2026 08:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 08:10:00 | 16/01/2026 23:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 400 MW. A las 09:20 h S/C bajar a 350 MW. 09:45 h S/C subir a máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 23:24:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/01/2026 17:31:00 | 17/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/01/2026 12:28:00 | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 11:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 15:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/01/2026 15:37:00 | 16/01/2026 16:31:00 |  | 16/01/2026 16:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 16 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 16/01/2026 08:00 | 16/01/2026 09:00 | DESARENADO DE BOCATOMA | 3 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:28 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO, Q = 60 m3/s y 6.5 gr/lt. | 42 | R | F/S | N | OTROS | 108 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 16/01/2026 07:30 | 16/01/2026 13:56 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 14:13 | Mantenimiento correctivo por inconvenientes en el sistema de aire de arranque. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 18:03 | Mantenimiento correctivo de lazo de comunicación WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 16/01/2026 09:06 | 16/01/2026 12:32 | Mantenimiento correctivo de la unidad G1 de la CT. Independencia por fuga de agua en el lado de alta HT (sistema de refrigeración) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 16/01/2026 14:34 | 17/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la unidad G1 de la CT. Independencia por fuga de agua en el lado de alta HT (sistema de refrigeración) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 16/01/2026 07:01 | 16/01/2026 17:18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:27 | Evacuación de sólidos en suspensión | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11842 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:16 | Evacuación de sólidos en suspensión | 0 | P | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 07:27 | Evacuación de sólidos en suspensión | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14909 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 04:23 | Alta temperatura en los terminales fase R-3 del tranformador de potencia lado 33KV. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:56 | POR FALTA DE RECURSO - PARADA DE CH HUAMPANI PO SÓLIDOS EN EL RÍO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Debido a vibraciones generadas por impacto del flujo de agua sobre tubería, se produce Rotura en el cambio de dirección de la tubería de alimentación del sistema de limpieza interna. | 0.35 | F | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 08:32 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC CON UN Q = 60 m3/s y 6.5 gr/lt. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 16/01/2026 00:10 | 16/01/2026 13:16 | REVISIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DEL REGULADOR DE VELOCIDAD CON REIVAX + INTERRUPTOR DE CAMPO - ATENCION AVISO VALVULA ESFERICA | 68 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | TH-04 y TH-05 falla en bobina de generador | 6.3 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | TH-33 Medición de aislamiento de bobina y videoscopía | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 02:54 | 16/01/2026 13:45 | TH-25 Cambio de sensor de nivel de aceite | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 12:25 | 16/01/2026 19:41 | TH-10 videoscopía | 3.15 | P | F/S | N | PRUEBA | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 13:58 | 16/01/2026 15:15 | TH-07 revisión del sistema yaw, sensor en falla | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/01/2026 15:58 | 16/01/2026 18:26 | TH-13 Fin Mantenimiento 10mo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 16/01/2026 00:00 | 16/01/2026 17:31 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 16/01/2026 00:00 | 17/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la válvula de control HP de la TV | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G

## RESERVA_FRÍA
16/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 16 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 16 de Enero del 2026 / SEM N° 2 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [8 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 76068 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | 8_DE_AGOSTO-BESS | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3279.4263 | 3242.0931 | 560.1432
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3279.4263 | 3242.0931 | 560.1432
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3279.4263 | 3242.0931 | 560.1432
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3279.4263 | 3242.0931 | 458.1137
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3279.4263 | 3242.0931 | 458.1137
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3482.0763 | 3444.7431 | 560.1432
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3482.0763 | 3444.7431 | 560.1432
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3482.0763 | 3444.7431 | 451.1109
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3482.0763 | 3444.7431 | 451.1109
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3693.2436 | 3655.9104 | 560.1432
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3693.2436 | 3655.9104 | 560.1432
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3693.2436 | 3655.9104 | 560.1432
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3693.2436 | 3655.9104 | 560.1432
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3693.2436 | 3655.9104 | 451.0117
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3693.2436 | 3655.9104 | 451.0117
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3898.5064 | 3861.1732 | 560.1432
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3898.5064 | 3861.1732 | 560.1432
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 387.6423 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5065 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3695.8563 | 3658.5231 | 560.1432
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3467.4362 | 3430.103 | 565.8848
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3658.6324 | 3621.2992 | 565.8848
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3676.0482 | 3638.715 | 565.8848
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3670.2833 | 3632.9501 | 565.8848
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3670.2833 | 3632.9501 | 565.8848
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3670.2833 | 3632.9501 | 565.8848
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 565.8848
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 560.1432
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 560.1432
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 560.1432
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3472.7592 | 3435.426 | 554.3703
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 560.1119
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3261.5919 | 3224.2587 | 560.1119
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3253.6729 | 3216.3397 | 560.1119
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3253.6729 | 3216.3397 | 560.1119
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3253.6729 | 3216.3397 | 438.5983
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3253.6729 | 3216.3397 | 438.5983
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3462.7348 | 3425.4016 | 458.0824
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3462.7348 | 3425.4016 | 452.3011
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 554.3306
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 445.2983
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 | [5 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3673.3039 | 3635.9707 | 336.1668
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3884.4711 | 3847.1379 | 445.1991
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015.4787 | 0 | 2217.2564 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 187.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 549.5827 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 400.5641 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2772.345 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 3654.1957 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5153520.90 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 16 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10 | 38 | 98.8 | 58.9641 | 39.7 | 100 | 65 | 324 | 0 | 0 | 13.532 | -- | -- | 13.953 | 97.94 | 116.11 | 292.51 | 214.99 | 263.142 | 8.81 | 4.88 | 106.431 | 83.13 | -- | -- | 342.22 | 440.624 | 126.747 | 68.833 | 300 | 0 | 19.69 | 27 | 9.7845 | 22.0208 | 21 | 40.59 | 40.88 | 76.891 | -- | 54.6022 | -- | 22.0024 | 6.7562 | 35.489 | 70.554 | 35 | 9.787
00:30 | 10 | 38 | 98.8 | 58.9641 | 39.7 | 100 | 65 | 324 | 0 | 0 | 13.532 | -- | -- | 13.953 | 97.94 | 116.11 | 292.51 | 214.99 | 263.142 | 8.81 | 4.88 | 106.431 | 83.13 | -- | -- | 342.22 | 440.624 | 126.747 | 68.833 | 300 | 0 | 19.69 | 27 | 9.7845 | 22.0208 | 21 | 40.59 | 40.88 | 76.891 | -- | 54.6022 | -- | 22.0024 | 6.7562 | 35.489 | 70.554 | 35 | 9.787
01:00 | 10 | 38 | 98.8 | 61.9569 | 39.6 | 100 | 90 | 328 | 0 | 0 | 13.888 | -- | -- | 13.953 | 96.05 | 123.18 | 295.95 | 212.52 | 250.508 | 8.91 | 5.7 | 84.651 | 67.91 | -- | -- | 290.87 | 439.272 | 156.822 | 68.678 | 300 | 0 | 19.69 | 27 | 7.4312 | 22.0208 | 21 | 40.58 | 40.87 | 88.012 | -- | -- | -- | 20.2267 | 6.7562 | 35.489 | 61.996 | 35 | 9.785
01:30 | 10 | 38 | 98.8 | 61.9569 | 39.6 | 100 | 90 | 328 | 0 | 0 | 13.888 | -- | -- | 13.953 | 96.05 | 123.18 | 295.95 | 212.52 | 250.508 | 8.91 | 5.7 | 84.651 | 67.91 | -- | -- | 290.87 | 439.272 | 156.822 | 68.678 | 300 | 0 | 19.69 | 27 | 7.4312 | 22.0208 | 21 | 40.58 | 40.87 | 88.012 | -- | -- | -- | 20.2267 | 6.7562 | 35.489 | 61.996 | 35 | 9.785
02:00 | 10 | 38 | 98.8 | 64.9026 | 39.7 | 100 | 85 | 318 | 0 | 0 | 13.973 | -- | -- | 13.953 | 84.29 | 119.12 | 294.23 | 201.9 | 256.418 | 8.93 | 3.05 | 60.764 | 36.43 | -- | -- | 161.2 | 439.272 | 174.793 | 58.325 | 300 | 0.7 | 19.69 | 22 | 8.1711 | 22.0208 | 21 | 40.49 | 40.78 | 92.886 | -- | -- | -- | 18.8042 | 6.7562 | 35.489 | 55.14 | 35 | 9.473
02:30 | 10 | 38 | 98.8 | 64.9026 | 39.7 | 100 | 85 | 318 | 0 | 0 | 13.973 | -- | -- | 13.953 | 84.29 | 119.12 | 294.23 | 201.9 | 256.418 | 8.93 | 3.05 | 60.764 | 36.43 | -- | -- | 161.2 | 439.272 | 174.793 | 58.325 | 300 | 0.7 | 19.69 | 22 | 8.1711 | 22.0208 | 21 | 40.49 | 40.78 | 92.886 | -- | -- | -- | 18.8042 | 6.7562 | 35.489 | 55.14 | 35 | 9.473
03:00 | 10 | 38 | 98.8 | 67.7507 | 39.7 | 100 | 85 | 315 | 0 | 0 | 13.97 | -- | -- | 13.953 | 76.7 | 116.11 | 294.23 | 218.35 | 248.851 | 8.88 | 4.88 | 66.087 | 36.68 | -- | -- | 161.2 | 439.272 | 164.626 | 69.578 | 300 | 0 | 19.69 | 21.7 | 7.8384 | 22.0208 | 21 | 40.65 | 40.93 | 100.433 | -- | -- | -- | 17.8964 | 6.7562 | 35.489 | 50.765 | 35 | 9.115
03:30 | 10 | 38 | 98.8 | 67.7507 | 39.7 | 100 | 85 | 315 | 0 | 0 | 13.97 | -- | -- | 13.953 | 76.7 | 116.11 | 294.23 | 218.35 | 248.851 | 8.88 | 4.88 | 66.087 | 36.68 | -- | -- | 161.2 | 439.272 | 164.626 | 69.578 | 300 | 0 | 19.69 | 21.7 | 7.8384 | 22.0208 | 21 | 40.65 | 40.93 | 100.433 | -- | -- | -- | 17.8964 | 6.7562 | 35.489 | 50.765 | 35 | 9.115
04:00 | 10 | 38 | 98.8 | 70.8039 | 39.7 | 100 | 80 | 305 | 0 | 0 | 14.003 | -- | -- | 13.953 | 61.35 | 117.11 | 295.95 | 232.43 | 237.255 | 8.81 | 3.74 | 58.338 | 36.72 | -- | -- | 172.43 | 450.496 | 158.877 | 69.193 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 10.3134 | 22.0208 | 21 | 40.58 | 40.87 | 99.866 | -- | -- | -- | 17.1785 | 6.7562 | 35.489 | 47.305 | 35 | 8.807
04:30 | 10 | 38 | 98.8 | 70.8039 | 39.7 | 100 | 80 | 305 | 0 | 0 | 14.003 | -- | -- | 13.953 | 61.35 | 117.11 | 295.95 | 232.43 | 237.255 | 8.81 | 3.74 | 58.338 | 36.72 | -- | -- | 172.43 | 450.496 | 158.877 | 69.193 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 10.3134 | 22.0208 | 21 | 40.58 | 40.87 | 99.866 | -- | -- | -- | 17.1785 | 6.7562 | 35.489 | 47.305 | 35 | 8.807
05:00 | 10 | 38 | 98.8 | 70.279 | 39.8 | 100 | 75 | 295 | 0 | 0 | 13.97 | -- | -- | 13.953 | 61.35 | 127.29 | 297.68 | 243.22 | 240.822 | 8.7 | 4.88 | 56.976 | 36.6 | -- | -- | 186.52 | 464.589 | 160.819 | 68.921 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 10.3198 | 22.0208 | 21 | 40.63 | 40.92 | 99.866 | -- | -- | -- | 16.699 | 6.7562 | 35.489 | 44.994 | 35 | 8.686
05:30 | 10 | 38 | 98.8 | 70.279 | 39.8 | 100 | 75 | 295 | 0 | 0 | 13.97 | -- | -- | 13.953 | 61.35 | 127.29 | 297.68 | 243.22 | 240.822 | 8.7 | 4.88 | 56.976 | 36.6 | -- | -- | 186.52 | 464.589 | 160.819 | 68.921 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 10.3198 | 22.0208 | 21 | 40.63 | 40.92 | 99.866 | -- | -- | -- | 16.699 | 6.7562 | 35.489 | 44.994 | 35 | 8.686
06:00 | 10 | 38 | 98.8 | 69.7634 | 39.7 | 100 | 75 | 270 | 0 | 0 | 13.958 | 1.07 | 135.54 | 13.953 | 61.35 | 133.57 | 295.95 | 241.49 | 233.648 | 8.68 | 3.05 | 43.748 | 19.68 | -- | -- | 190.09 | 468.156 | 156.954 | 68.62 | 300 | 0 | 19.69 | 20 | 9.2266 | 22.0208 | 20 | 40.58 | 40.87 | 99.298 | -- | -- | -- | 16.0218 | 6.7562 | 35.489 | 41.73 | 35 | 8.663
06:30 | 10 | 38 | 98.8 | 69.7634 | 39.7 | 100 | 75 | 270 | 0 | 0 | 13.958 | 1.07 | 135.54 | 13.953 | 61.35 | 133.57 | 295.95 | 241.49 | 233.648 | 8.68 | 3.05 | 43.748 | 19.68 | -- | -- | 190.09 | 468.156 | 156.954 | 68.62 | 300 | 0 | 19.69 | 20 | 9.2266 | 22.0208 | 20 | 40.58 | 40.87 | 99.298 | -- | -- | -- | 16.0218 | 6.7562 | 35.489 | 41.73 | 35 | 8.663
07:00 | 10 | 38 | 98.8 | 70.432 | 39.7 | 100 | 70 | 257 | 0 | 0 | 13.9 | -- | -- | 13.953 | 73.46 | 133.57 | 295.95 | 238.79 | 251.256 | 8.57 | 2.72 | 50.285 | 19.86 | -- | -- | 186.43 | 475.644 | 164.757 | 69.07 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 8.0654 | 22.0208 | 20 | 40.57 | 40.85 | 99.298 | -- | -- | -- | 15.6008 | 6.7562 | 35.489 | 39.701 | 35 | 8.376
07:30 | 10 | 38 | 98.8 | 70.432 | 39.7 | 100 | 70 | 257 | 0 | 0 | 13.9 | -- | -- | 13.953 | 73.46 | 133.57 | 295.95 | 238.79 | 251.256 | 8.57 | 2.72 | 50.285 | 19.86 | -- | -- | 186.43 | 475.644 | 164.757 | 69.07 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 8.0654 | 22.0208 | 20 | 40.57 | 40.85 | 99.298 | -- | -- | -- | 15.6008 | 6.7562 | 35.489 | 39.701 | 35 | 8.376
08:00 | 10 | 38 | 98.8 | 69.5194 | 39.7 | 100 | 65 | 241 | 0 | 0 | 13.937 | -- | -- | 13.953 | 80.02 | 131.46 | 295.95 | 230.21 | 264.614 | 8.52 | 1.84 | 49.483 | 19.99 | -- | -- | 168.02 | 457.236 | 162.648 | 68.853 | 300 | 0 | 19.69 | 17 | 8.1523 | 22.0208 | 20 | 40.62 | 40.9 | 99.866 | -- | -- | -- | 15.2661 | 6.7562 | 35.489 | 38.088 | 35 | 8.276
08:30 | 10 | 38 | 98.8 | 69.5194 | 39.7 | 100 | 65 | 241 | 0 | 0 | 13.937 | -- | -- | 13.953 | 80.02 | 131.46 | 295.95 | 230.21 | 264.614 | 8.52 | 1.84 | 49.483 | 19.99 | -- | -- | 168.02 | 457.236 | 162.648 | 68.853 | 300 | 0 | 19.69 | 17 | 8.1523 | 22.0208 | 20 | 40.62 | 40.9 | 99.866 | -- | -- | -- | 15.2661 | 6.7562 | 35.489 | 38.088 | 35 | 8.276
09:00 | 11.1 | 38 | 98.8 | 72.7408 | 39.8 | 100 | 65 | 241 | 0 | 0 | 13.992 | -- | -- | 13.953 | 89.6 | 125.23 | 287.4 | 227.47 | 292.126 | 8.45 | 2.72 | 46.92 | 17.85 | -- | -- | 179.22 | 465.298 | 160.559 | 68.907 | 300 | 0 | 19.69 | 17 | 8.9692 | 22.0208 | 20 | 40.5 | 40.78 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.9142 | 6.7562 | 35.489 | 36.392 | 35 | 8.24
09:30 | 11.1 | 38 | 98.8 | 72.7408 | 39.8 | 100 | 65 | 241 | 0 | 0 | 13.992 | -- | -- | 13.953 | 89.6 | 125.23 | 287.4 | 227.47 | 292.126 | 8.45 | 2.72 | 46.92 | 17.85 | -- | -- | 179.22 | 465.298 | 160.559 | 68.907 | 300 | 0 | 19.69 | 17 | 8.9692 | 22.0208 | 20 | 40.5 | 40.78 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.9142 | 6.7562 | 35.489 | 36.392 | 35 | 8.24
10:00 | 12 | 38 | 98.8 | 71.175 | 39.7 | 100 | 61.9 | 241 | 0 | 0 | 13.923 | -- | -- | 13.953 | 94.18 | 120.13 | 292.51 | 218.25 | 300.48 | 8.28 | 2.11 | 35.82 | 9.38 | -- | -- | 201.25 | 487.326 | 162.392 | 68.473 | 300 | 0 | 19.69 | 17.2 | 9.2722 | 22.0208 | 19.5 | 40.49 | 40.77 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.5964 | 6.7562 | 35.489 | 34.86 | 35 | 7.963
10:30 | 12 | 38 | 98.8 | 71.175 | 39.7 | 100 | 61.9 | 241 | 0 | 0 | 13.923 | -- | -- | 13.953 | 94.18 | 120.13 | 292.51 | 218.25 | 300.48 | 8.28 | 2.11 | 35.82 | 9.38 | -- | -- | 201.25 | 487.326 | 162.392 | 68.473 | 300 | 0 | 19.69 | 17.2 | 9.2722 | 22.0208 | 19.5 | 40.49 | 40.77 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.5964 | 6.7562 | 35.489 | 34.86 | 35 | 7.963
11:00 | 12 | 38 | 98.8 | 69.5036 | 39.8 | 100 | 57.7 | 235 | 0 | 0 | 13.978 | -- | -- | 13.953 | 94.18 | 112.16 | 301.15 | 221.13 | 310.029 | 8.11 | 3.39 | 37.33 | 6.25 | -- | -- | 222.84 | 507.51 | 160.432 | 68.736 | 300 | 0 | 19.69 | 16.6 | 8.3838 | 22.0208 | 19.5 | 40.62 | 40.9 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.2428 | 6.7562 | 35.489 | 33.156 | 35 | 7.875
11:30 | 12 | 38 | 98.8 | 69.5036 | 39.8 | 100 | 57.7 | 235 | 0 | 0 | 13.978 | -- | -- | 13.953 | 94.18 | 112.16 | 301.15 | 221.13 | 310.029 | 8.11 | 3.39 | 37.33 | 6.25 | -- | -- | 222.84 | 507.51 | 160.432 | 68.736 | 300 | 0 | 19.69 | 16.6 | 8.3838 | 22.0208 | 19.5 | 40.62 | 40.9 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.2428 | 6.7562 | 35.489 | 33.156 | 35 | 7.875
12:00 | 12 | 38 | 98.5 | 67.4272 | 39.8 | 100 | 55.5 | 230 | 0 | 0 | 13.95 | -- | -- | 13.953 | 104.75 | 103.46 | 308.16 | 260.72 | 289.889 | 7.96 | 2.11 | 34.19 | 11.48 | -- | -- | 242.4 | 527.074 | 164.245 | 68.766 | 300 | 0 | 19.69 | 15.5 | 9.4301 | 22.0208 | 19.5 | 40.64 | 40.93 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 7.896
12:30 | 12 | 38 | 98.5 | 67.4272 | 39.8 | 100 | 55.5 | 230 | 0 | 0 | 13.95 | -- | -- | 13.953 | 104.75 | 103.46 | 308.16 | 260.72 | 289.889 | 7.96 | 2.11 | 34.19 | 11.48 | -- | -- | 242.4 | 527.074 | 164.245 | 68.766 | 300 | 0 | 19.69 | 15.5 | 9.4301 | 22.0208 | 19.5 | 40.64 | 40.93 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 7.896
13:00 | 12 | 38 | 97.8 | 65.2429 | 39.7 | 100 | 55.5 | 220 | 0 | 0 | 13.987 | -- | -- | 13.953 | 120.28 | 100.63 | 311.71 | 230.85 | 263.87 | 7.98 | 2.06 | 33.49 | 10.26 | -- | -- | 296.78 | 581.454 | 162.267 | 68.704 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 7.3863 | 22.0208 | 19.5 | 40.64 | 40.92 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 7.968
13:30 | 12 | 38 | 97.8 | 65.2429 | 39.7 | 100 | 55.5 | 220 | 0 | 0 | 13.987 | -- | -- | 13.953 | 120.28 | 100.63 | 311.71 | 230.85 | 263.87 | 7.98 | 2.06 | 33.49 | 10.26 | -- | -- | 296.78 | 581.454 | 162.267 | 68.704 | 300 | 0 | 19.69 | 18 | 7.3863 | 22.0208 | 19.5 | 40.64 | 40.92 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 7.968
14:00 | 12 | 38 | 97.5 | 65.7717 | 39.8 | 100 | 53.3 | 218 | 0 | 0 | 14.762 | -- | -- | 13.953 | 114.96 | 99.7 | 311.71 | 235.83 | 239.423 | 8.03 | 3.39 | 32.3 | 9.42 | -- | -- | 298.08 | 582.751 | 156.442 | 68.544 | 300 | 0 | 19.69 | 24 | 10.3524 | 22.0208 | 21 | 40.32 | 40.61 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 8.307
14:30 | 12 | 38 | 97.5 | 65.7717 | 39.8 | 100 | 53.3 | 218 | 0 | 0 | 14.762 | -- | -- | 13.953 | 114.96 | 99.7 | 311.71 | 235.83 | 239.423 | 8.03 | 3.39 | 32.3 | 9.42 | -- | -- | 298.08 | 582.751 | 156.442 | 68.544 | 300 | 0 | 19.69 | 24 | 10.3524 | 22.0208 | 21 | 40.32 | 40.61 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 8.307
15:00 | 12 | 38 | 97.5 | 66.9183 | 39.8 | 100 | 53.3 | 216 | 0 | 0 | 13.957 | -- | -- | 13.953 | 114.96 | 106.33 | 311.71 | 226.55 | 219.63 | 8.16 | 4.11 | 32.72 | 9.13 | -- | -- | 325.51 | 610.184 | 156.567 | 68.047 | 300 | 0 | 19.69 | 21 | 9.9283 | 22.0208 | 23 | 40.35 | 40.64 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 8.577
15:30 | 12 | 38 | 97.5 | 66.9183 | 39.8 | 100 | 53.3 | 216 | 0 | 0 | 13.957 | -- | -- | 13.953 | 114.96 | 106.33 | 311.71 | 226.55 | 219.63 | 8.16 | 4.11 | 32.72 | 9.13 | -- | -- | 325.51 | 610.184 | 156.567 | 68.047 | 300 | 0 | 19.69 | 21 | 9.9283 | 22.0208 | 23 | 40.35 | 40.64 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 8.577
16:00 | 12 | 38 | 96.9 | 67.4774 | 39.7 | 100 | 53.3 | 216 | 0 | 0 | 13.927 | -- | -- | 13.953 | 121.36 | 114.13 | 308.16 | 223.87 | 227.639 | 8.34 | 4.11 | 34.39 | 11.74 | -- | -- | 313.46 | 604.273 | 151.028 | 67.832 | 300 | 0 | 19.69 | 20 | 10.0281 | 22.0208 | 23 | 39.9 | 40.19 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 9.29
16:30 | 12 | 38 | 96.9 | 67.4774 | 39.7 | 100 | 53.3 | 216 | 0 | 0 | 13.927 | -- | -- | 13.953 | 121.36 | 114.13 | 308.16 | 223.87 | 227.639 | 8.34 | 4.11 | 34.39 | 11.74 | -- | -- | 313.46 | 604.273 | 151.028 | 67.832 | 300 | 0 | 19.69 | 20 | 10.0281 | 22.0208 | 23 | 39.9 | 40.19 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 9.29
17:00 | 12 | 38 | 96.9 | 67.1979 | 39.7 | 100 | 53.3 | 220 | 0 | 0 | 18.386 | -- | -- | 13.953 | 121.36 | 121.14 | 302.89 | 218.6 | 235.589 | 8.48 | 4.88 | 33.99 | 11.62 | -- | -- | 288.57 | 578.932 | 149.435 | 68.069 | 300 | 0 | 19.69 | 20 | 9.969 | 22.0208 | 24 | 40.99 | 41.28 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 9.517
17:30 | 12 | 38 | 96.9 | 67.1979 | 39.7 | 100 | 53.3 | 220 | 0 | 0 | 18.386 | -- | -- | 13.953 | 121.36 | 121.14 | 302.89 | 218.6 | 235.589 | 8.48 | 4.88 | 33.99 | 11.62 | -- | -- | 288.57 | 578.932 | 149.435 | 68.069 | 300 | 0 | 19.69 | 20 | 9.969 | 22.0208 | 24 | 40.99 | 41.28 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 9.517
18:00 | 12 | 38 | 96.9 | 69.2919 | 39.8 | 100 | 53 | 250 | 0 | 0 | 18.271 | 1.07 | 163.51 | 13.953 | 122.45 | 123.18 | 301.15 | 203.21 | 224.881 | 8.68 | 5.28 | 33.26 | 11.34 | -- | -- | 279.38 | 574.28 | 147.868 | 68.43 | 300 | 0 | 19.69 | 24.5 | 9.0973 | 22.0208 | 24 | 41.63 | 41.92 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 41.599 | 9.633
18:30 | 12 | 38 | 96.9 | 69.2919 | 39.8 | 100 | 53 | 250 | 0 | 0 | 18.271 | 1.07 | 163.51 | 13.953 | 122.45 | 123.18 | 301.15 | 203.21 | 224.881 | 8.68 | 5.28 | 33.26 | 11.34 | -- | -- | 279.38 | 574.28 | 147.868 | 68.43 | 300 | 0 | 19.69 | 24.5 | 9.0973 | 22.0208 | 24 | 41.63 | 41.92 | 99.866 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 41.599 | 9.633
19:00 | 12 | 38 | 96.9 | 70.6933 | 39.8 | 100 | 53 | 240 | 0 | 0 | 18.286 | -- | -- | 13.953 | 124.65 | 126.26 | 301.15 | 209.73 | 217.202 | 8.82 | 3.05 | 34.93 | 13.87 | -- | -- | 305.23 | 600.43 | 146.187 | 68.627 | 300 | -- | 19.69 | 20 | 10.6637 | 22.0208 | 25.5 | 40.17 | 40.45 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 43.424 | 10.305
19:30 | 12 | 38 | 96.9 | 70.6933 | 39.8 | 100 | 53 | 240 | 0 | 0 | 18.286 | -- | -- | 13.953 | 124.65 | 126.26 | 301.15 | 209.73 | 217.202 | 8.82 | 3.05 | 34.93 | 13.87 | -- | -- | 305.23 | 600.43 | 146.187 | 68.627 | 300 | -- | 19.69 | 20 | 10.6637 | 22.0208 | 25.5 | 40.17 | 40.45 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 43.424 | 10.305
20:00 | 12 | 38 | 96.9 | 66.4908 | 39.8 | 100 | 53 | 235 | 0 | 0 | 18.386 | -- | -- | 13.953 | 141.88 | 137.83 | 304.64 | 228.76 | 219.304 | 8.94 | 3.05 | 34.67 | 13.7 | -- | -- | 288.64 | 583.835 | 140.972 | 68.953 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 10.7447 | 22.0208 | 26 | 41.26 | 41.55 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 43.424 | 11.438
20:30 | 12 | 38 | 96.9 | 66.4908 | 39.8 | 100 | 53 | 235 | 0 | 0 | 18.386 | -- | -- | 13.953 | 141.88 | 137.83 | 304.64 | 228.76 | 219.304 | 8.94 | 3.05 | 34.67 | 13.7 | -- | -- | 288.64 | 583.835 | 140.972 | 68.953 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 10.7447 | 22.0208 | 26 | 41.26 | 41.55 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 43.424 | 11.438
21:00 | 12 | 38 | 96.9 | 59.8782 | 39.8 | 100 | 53 | 225 | 0 | 0 | 18.144 | -- | -- | 13.953 | 139.5 | 139.98 | 313.49 | 243.96 | 216.144 | 8.9 | 3.05 | 32.23 | 13.41 | -- | -- | 275.19 | 570.385 | 140.972 | 68.159 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 10.2113 | 22.0208 | 26 | 40.8 | 41.09 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 43.424 | 11.683
21:30 | 12 | 38 | 96.9 | 59.8782 | 39.8 | 100 | 53 | 225 | 0 | 0 | 18.144 | -- | -- | 13.953 | 139.5 | 139.98 | 313.49 | 243.96 | 216.144 | 8.9 | 3.05 | 32.23 | 13.41 | -- | -- | 275.19 | 570.385 | 140.972 | 68.159 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 10.2113 | 22.0208 | 26 | 40.8 | 41.09 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 43.424 | 11.683
22:00 | 12 | 38 | 96.9 | 61.1354 | 39.8 | 100 | 51.6 | 218 | 0 | 0 | 17.687 | -- | -- | 13.953 | 152.88 | 138.9 | 309.93 | 234.05 | 212.221 | 8.92 | 3.39 | 30.31 | 13.03 | -- | -- | 279.12 | 574.318 | 140.972 | 68.307 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 9.4539 | 22.0208 | 26 | 41.09 | 41.38 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 44.753 | 11.293
22:30 | 12 | 38 | 96.9 | 61.1354 | 39.8 | 100 | 51.6 | 218 | 0 | 0 | 17.687 | -- | -- | 13.953 | 152.88 | 138.9 | 309.93 | 234.05 | 212.221 | 8.92 | 3.39 | 30.31 | 13.03 | -- | -- | 279.12 | 574.318 | 140.972 | 68.307 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 9.4539 | 22.0208 | 26 | 41.09 | 41.38 | 100.433 | -- | -- | -- | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 44.753 | 11.293
23:00 | 12 | 38 | 96.9 | 65.4197 | 39.7 | 100 | 51.6 | 218 | 0 | 0 | 17.861 | -- | -- | 13.953 | 151.63 | 141.06 | 304.64 | 207.65 | 215.431 | 8.89 | 3.39 | 30.31 | 13.03 | -- | -- | 267.81 | 563.005 | 139.221 | 68.199 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 8.727 | 22.0208 | -- | 40.73 | 41.02 | 100.433 | 43.5123 | 48.5549 | 50.0391 | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 45.087 | 10.662
23:30 | 12 | 38 | 96.9 | 65.4197 | 39.7 | 100 | 51.6 | 218 | 0 | 0 | 17.861 | -- | -- | 13.953 | 151.63 | 141.06 | 304.64 | 207.65 | 215.431 | 8.89 | 3.39 | 30.31 | 13.03 | -- | -- | 267.81 | 563.005 | 139.221 | 68.199 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 8.727 | 22.0208 | -- | 40.73 | 41.02 | 100.433 | 43.5123 | 48.5549 | 50.0391 | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 45.087 | 10.662
MAX | 10 | 38 | 96.9 | 58.9641 | 39.6 | 100 | 51.6 | 216 | 0 | 0 | 13.532 | 1.07 | 135.54 | 13.953 | 61.35 | 99.7 | 287.4 | 201.9 | 212.221 | 7.96 | 1.84 | 30.31 | 6.25 | 0 | 0 | 161.2 | 439.272 | 126.747 | 58.325 | 300 | 0 | 19.69 | 15.5 | 7.3863 | 22.0208 | 19.5 | 39.9 | 40.19 | 76.891 | 43.5123 | 48.5549 | 50.0391 | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 35 | 7.875
MIN | 12 | 38 | 98.8 | 72.7408 | 39.8 | 100 | 90 | 328 | 0 | 0 | 18.386 | 1.07 | 163.51 | 13.953 | 152.88 | 141.06 | 313.49 | 260.72 | 310.029 | 8.94 | 5.7 | 106.431 | 83.13 | 0 | 0 | 342.22 | 610.184 | 174.793 | 69.578 | 300 | 0.7 | 19.69 | 27 | 10.7447 | 22.0208 | 26 | 41.63 | 41.92 | 100.433 | 43.5123 | 54.6022 | 50.0391 | 22.0024 | 6.7562 | 35.489 | 70.554 | 45.087 | 11.683
PROM | 11.2125 | 38 | 98.0042 | 67.114 | 39.7417 | 100 | 63.0833 | 253.1667 | 0 | 0 | 15.1928 | 1.07 | 149.525 | 13.953 | 104.2138 | 121.985 | 301.2 | 226.0221 | 247.0988 | 8.5729 | 3.5346 | 45.5676 | 22.1879 | #DIV/0! | #DIV/0! | 246.7692 | 520.234 | 154.4417 | 68.201 | 300 | 0.036842 | 19.69 | 20.7708 | 9.2467 | 22.0208 | 21.8478 | 40.6425 | 40.9292 | 98.3365 | 43.5123 | 51.5785 | 50.0391 | 15.5164 | 6.7562 | 35.489 | 39.2942 | 37.1546 | 9.234
INICIO | 10 | 38 | 98.8 | 58.9641 | 39.7 | 100 | 65 | 324 | 0 | 0 | 13.532 | -- | -- | 13.953 | 97.94 | 116.11 | 292.51 | 214.99 | 263.142 | 8.81 | 4.88 | 106.431 | 83.13 | -- | -- | 342.22 | 440.624 | 126.747 | 68.833 | 300 | 0 | 19.69 | 27 | 9.7845 | 22.0208 | 21 | 40.59 | 40.88 | 76.891 | -- | 54.6022 | -- | 22.0024 | 6.7562 | 35.489 | 70.554 | 35 | 9.787
FINAL | 12 | 38 | 96.9 | 65.4197 | 39.7 | 100 | 51.6 | 218 | 0 | 0 | 17.861 | -- | -- | 13.953 | 151.63 | 141.06 | 304.64 | 207.65 | 215.431 | 8.89 | 3.39 | 30.31 | 13.03 | -- | -- | 267.81 | 563.005 | 139.221 | 68.199 | 300 | -- | 19.69 | 24 | 8.727 | 22.0208 | -- | 40.73 | 41.02 | 100.433 | 43.5123 | 48.5549 | 50.0391 | 14.0787 | 6.7562 | 35.489 | 32.365 | 45.087 | 10.662
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 16 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.9699 | 0.703 | 0.4205 | -0.02596 | 0.01471 | 3875.3954 | -- | -- | 0.61095 | 23.2164 | -- | 0.30987 | 0.16124 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.598 | 0.217 | -- | 250.455 | 0 | 0 | 23.71 | 0.153 | 0.35575 | 0.82532 | 9.29 | 0.377
00:30 | 2695 | 8.9699 | 0.703 | 0.4205 | -0.02596 | 0.01471 | 3875.3954 | -- | -- | 0.61095 | 23.2164 | -- | 0.30987 | 0.16124 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.598 | 0.217 | -- | 250.455 | 0 | 0 | 23.71 | 0.153 | 0.35575 | 0.82532 | 9.29 | 0.377
01:00 | 2695 | 9.3313 | 0.698 | 0.418 | -0.0321 | 0.02052 | 3875.436 | -- | -- | 0.62044 | 23.3202 | -- | 0.30399 | 0.17893 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.596 | 0.217 | -- | 250.456 | 0 | 0 | 23.71 | 0.153 | 0.35575 | 0.82532 | 9.31 | 0.377
01:30 | 2695 | 9.3313 | 0.698 | 0.418 | -0.0321 | 0.02052 | 3875.436 | -- | -- | 0.62044 | 23.3202 | -- | 0.30399 | 0.17893 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.596 | 0.217 | -- | 250.456 | 0 | 0 | 23.71 | 0.153 | 0.35575 | 0.82532 | 9.31 | 0.377
02:00 | 2695 | 9.7092 | 0.6855 | 0.418 | -0.0299 | 0.0281 | 3875.4826 | -- | -- | 0.63062 | 23.4397 | -- | 0.30399 | 0.21842 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.598 | 0.217 | -- | 250.457 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.35258 | 0.82371 | 9.29 | 0.384
02:30 | 2695 | 9.7092 | 0.6855 | 0.418 | -0.0299 | 0.0281 | 3875.4826 | -- | -- | 0.63062 | 23.4397 | -- | 0.30399 | 0.21842 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.598 | 0.217 | -- | 250.457 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.35258 | 0.82371 | 9.29 | 0.384
03:00 | 2695 | 10.071 | 0.6955 | 0.408 | -0.03064 | 0.03337 | 3875.5329 | -- | -- | 0.64039 | 23.5687 | -- | 0.30399 | 0.25102 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.598 | 0.401 | -- | 250.459 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.35416 | 0.8189 | 9.31 | 0.395
03:30 | 2695 | 10.071 | 0.6955 | 0.408 | -0.03064 | 0.03337 | 3875.5329 | -- | -- | 0.64039 | 23.5687 | -- | 0.30399 | 0.25102 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.598 | 0.401 | -- | 250.459 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.35416 | 0.8189 | 9.31 | 0.395
04:00 | 2695 | 10.3807 | 0.62838 | 0.39 | -0.03061 | 0.03026 | 3875.56 | -- | -- | 0.64996 | 23.6384 | -- | 0.2981 | 0.27975 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.596 | 0.402 | -- | 250.46 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.35416 | 0.80449 | 9.35 | 0.406
04:30 | 2695 | 10.3807 | 0.62838 | 0.39 | -0.03061 | 0.03026 | 3875.56 | -- | -- | 0.64996 | 23.6384 | -- | 0.2981 | 0.27975 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.596 | 0.402 | -- | 250.46 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.35416 | 0.80449 | 9.35 | 0.406
05:00 | 2695 | 10.3479 | 0.60528 | 0.386 | -0.03048 | 0.03043 | 3875.5866 | -- | -- | 0.65954 | 23.7066 | -- | 0.2981 | 0.30356 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.597 | 0.396 | -- | 250.461 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.35416 | 0.78536 | 9.4 | 0.416
05:30 | 2695 | 10.3479 | 0.60528 | 0.386 | -0.03048 | 0.03043 | 3875.5866 | -- | -- | 0.65954 | 23.7066 | -- | 0.2981 | 0.30356 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.597 | 0.396 | -- | 250.461 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.35416 | 0.78536 | 9.4 | 0.416
06:00 | 2695 | 10.2833 | 0.57987 | 0.386 | -0.03125 | 0.03304 | 3875.6033 | -- | -- | 0.66867 | 23.7497 | -- | 0.30399 | 0.32177 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.597 | 0.409 | 56.33 | 250.462 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.35101 | 0.76634 | 9.34 | 0.422
06:30 | 2695 | 10.2833 | 0.57987 | 0.386 | -0.03125 | 0.03304 | 3875.6033 | -- | -- | 0.66867 | 23.7497 | -- | 0.30399 | 0.32177 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.597 | 0.409 | 56.33 | 250.462 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.35101 | 0.76634 | 9.34 | 0.422
07:00 | 2695 | 10.096 | 0.55677 | 0.4005 | -0.03037 | 0.02915 | 3875.6049 | -- | -- | 0.67766 | 23.7536 | -- | 0.32164 | 0.30959 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.597 | 0.405 | -- | 250.463 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.35101 | 0.73956 | 9.32 | 0.44
07:30 | 2695 | 10.096 | 0.55677 | 0.4005 | -0.03037 | 0.02915 | 3875.6049 | -- | -- | 0.67766 | 23.7536 | -- | 0.32164 | 0.30959 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.597 | 0.405 | -- | 250.463 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.35101 | 0.73956 | 9.32 | 0.44
08:00 | 2695 | 9.9712 | 0.47361 | 0.413 | -0.02977 | 0.02564 | 3875.6079 | -- | -- | 0.68675 | 23.7614 | 28.272 | 0.37404 | 0.29158 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.597 | 0.405 | -- | 250.464 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.35258 | 0.70987 | 9.27 | 0.458
08:30 | 2695 | 9.9712 | 0.47361 | 0.413 | -0.02977 | 0.02564 | 3875.6079 | -- | -- | 0.68675 | 23.7614 | 28.272 | 0.37404 | 0.29158 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.597 | 0.405 | -- | 250.464 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.35258 | 0.70987 | 9.27 | 0.458
09:00 | 2695 | 9.9097 | 0.55215 | 0.418 | -0.02875 | 0.02527 | 3875.5994 | -- | -- | 0.69303 | 23.7395 | -- | 0.44452 | 0.25102 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.596 | 0.397 | -- | 250.525 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.35258 | 0.66502 | 9.24 | 0.467
09:30 | 2695 | 9.9097 | 0.55215 | 0.418 | -0.02875 | 0.02527 | 3875.5994 | -- | -- | 0.69303 | 23.7395 | -- | 0.44452 | 0.25102 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.596 | 0.397 | -- | 250.525 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.35258 | 0.66502 | 9.24 | 0.467
10:00 | 2695 | 9.9251 | 0.6705 | 0.418 | -0.0269 | 0.02768 | 3875.5835 | -- | -- | 0.69054 | 23.6987 | -- | 0.47409 | 0.14509 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.418 | -- | 250.585 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.34627 | 0.61922 | 9.28 | 0.472
10:30 | 2695 | 9.9251 | 0.6705 | 0.418 | -0.0269 | 0.02768 | 3875.5835 | -- | -- | 0.69054 | 23.6987 | -- | 0.47409 | 0.14509 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.418 | -- | 250.585 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.34627 | 0.61922 | 9.28 | 0.472
11:00 | 2695 | 9.9644 | 0.728 | 0.418 | -0.03231 | 0.02859 | 3875.5509 | -- | -- | 0.67896 | 23.6149 | -- | 0.48913 | 0.0567 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.416 | -- | 250.645 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.34157 | 0.57102 | 9.37 | 0.479
11:30 | 2695 | 9.9644 | 0.728 | 0.418 | -0.03231 | 0.02859 | 3875.5509 | -- | -- | 0.67896 | 23.6149 | -- | 0.48913 | 0.0567 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.416 | -- | 250.645 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.34157 | 0.57102 | 9.37 | 0.479
12:00 | 2695 | 9.9562 | 0.758 | 0.413 | -0.03186 | 0.02724 | 3875.5341 | -- | -- | 0.6663 | 23.5718 | -- | 0.49666 | 0.01455 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.424 | -- | 250.706 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.34314 | 0.51467 | 9.31 | 0.477
12:30 | 2695 | 9.9562 | 0.758 | 0.413 | -0.03186 | 0.02724 | 3875.5341 | -- | -- | 0.6663 | 23.5718 | -- | 0.49666 | 0.01455 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.424 | -- | 250.706 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.34314 | 0.51467 | 9.31 | 0.477
13:00 | 2695 | 9.883 | 0.7305 | 0.418 | -0.02298 | 0.02868 | 3875.5222 | -- | -- | 0.65357 | 23.5413 | -- | 0.51256 | 0.0201 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.42 | -- | 250.766 | 0 | 0 | 23.71 | 0.146 | 0.34 | 0.45856 | 9.29 | 0.477
13:30 | 2695 | 9.883 | 0.7305 | 0.418 | -0.02298 | 0.02868 | 3875.5222 | -- | -- | 0.65357 | 23.5413 | -- | 0.51256 | 0.0201 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.42 | -- | 250.766 | 0 | 0 | 23.71 | 0.146 | 0.34 | 0.45856 | 9.29 | 0.477
14:00 | 2695 | 9.8318 | 0.7055 | 0.4155 | -0.03138 | 0.02792 | 3875.503 | -- | -- | 0.6423 | 23.492 | -- | 0.51256 | 0.0119 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.419 | -- | 250.826 | 0 | 0 | 23.71 | 0.145 | 0.34 | 0.40714 | 9.25 | 0.463
14:30 | 2695 | 9.8318 | 0.7055 | 0.4155 | -0.03138 | 0.02792 | 3875.503 | -- | -- | 0.6423 | 23.492 | -- | 0.51256 | 0.0119 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.419 | -- | 250.826 | 0 | 0 | 23.71 | 0.145 | 0.34 | 0.40714 | 9.25 | 0.463
15:00 | 2695 | 9.7357 | 0.648 | 0.418 | -0.03131 | 0.0293 | 3875.4921 | -- | -- | 0.63128 | 23.4639 | -- | 0.52846 | 0.0119 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.419 | -- | 250.887 | 0 | 0 | 23.71 | 0.144 | 0.33688 | 0.35494 | 9.29 | 0.445
15:30 | 2695 | 9.7357 | 0.648 | 0.418 | -0.03131 | 0.0293 | 3875.4921 | -- | -- | 0.63128 | 23.4639 | -- | 0.52846 | 0.0119 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.596 | 0.419 | -- | 250.887 | 0 | 0 | 23.71 | 0.144 | 0.33688 | 0.35494 | 9.29 | 0.445
16:00 | 2695 | 9.6386 | 0.8455 | 0.418 | -0.03138 | 0.03301 | 3875.4915 | -- | -- | 0.62062 | 23.4623 | -- | 0.52846 | 0.0054 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.418 | -- | 250.947 | 0 | 0 | 23.71 | 0.103 | 0.33844 | 0.30457 | 9.25 | 0.433
16:30 | 2695 | 9.6386 | 0.8455 | 0.418 | -0.03138 | 0.03301 | 3875.4915 | -- | -- | 0.62062 | 23.4623 | -- | 0.52846 | 0.0054 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.418 | -- | 250.947 | 0 | 0 | 23.71 | 0.103 | 0.33844 | 0.30457 | 9.25 | 0.433
17:00 | 2695 | 9.5805 | 0.653 | 0.413 | -0.02998 | 0.03746 | 3875.4829 | 45.963 | 2.4667 | 0.61619 | 23.4404 | -- | 0.51256 | 0.0036 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.42 | -- | 251.007 | 0 | 0 | 23.71 | 0.133 | 0.33844 | 0.2538 | 9.11 | 0.431
17:30 | 2695 | 9.5805 | 0.653 | 0.413 | -0.02998 | 0.03746 | 3875.4829 | 45.963 | 2.4667 | 0.61619 | 23.4404 | -- | 0.51256 | 0.0036 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.42 | -- | 251.007 | 0 | 0 | 23.71 | 0.133 | 0.33844 | 0.2538 | 9.11 | 0.431
18:00 | 2695 | 9.4989 | 0.818 | 0.418 | -0.03053 | 0.04064 | 3875.4778 | -- | -- | 0.6241 | 23.4272 | 28.6293 | 0.50461 | 0.0054 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.421 | 56.33 | 251.068 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.33844 | 0.21036 | 9.04 | 0.419
18:30 | 2695 | 9.4989 | 0.818 | 0.418 | -0.03053 | 0.04064 | 3875.4778 | -- | -- | 0.6241 | 23.4272 | 28.6293 | 0.50461 | 0.0054 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.594 | 0.421 | 56.33 | 251.068 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.33844 | 0.21036 | 9.04 | 0.419
19:00 | 2695 | 9.3829 | 0.783 | 0.413 | -0.0309 | 0.03337 | 3875.4649 | -- | -- | 0.63435 | 23.3943 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.594 | 0.421 | -- | 251.128 | 0 | 0 | 23.71 | 0.145 | 0.33844 | 0.15406 | 9.11 | 0.399
19:30 | 2695 | 9.3829 | 0.783 | 0.413 | -0.0309 | 0.03337 | 3875.4649 | -- | -- | 0.63435 | 23.3943 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.594 | 0.421 | -- | 251.128 | 0 | 0 | 23.71 | 0.145 | 0.33844 | 0.15406 | 9.11 | 0.399
20:00 | 2695 | 9.2577 | 0.7005 | 0.403 | -0.03106 | 0.01837 | 3875.4497 | -- | -- | 0.64435 | 23.3553 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.594 | 0.419 | -- | 251.188 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33844 | 0.11716 | 9.13 | 0.379
20:30 | 2695 | 9.2577 | 0.7005 | 0.403 | -0.03106 | 0.01837 | 3875.4497 | -- | -- | 0.64435 | 23.3553 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.594 | 0.419 | -- | 251.188 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33844 | 0.11716 | 9.13 | 0.379
21:00 | 2695 | 9.1561 | 0.58911 | 0.408 | -0.03075 | 0.01621 | 3875.4491 | -- | -- | 0.65849 | 23.3537 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.594 | 0.418 | -- | 251.248 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33844 | 0.09509 | 9.12 | 0.359
21:30 | 2695 | 9.1561 | 0.58911 | 0.408 | -0.03075 | 0.01621 | 3875.4491 | -- | -- | 0.65849 | 23.3537 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.594 | 0.418 | -- | 251.248 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33844 | 0.09509 | 9.12 | 0.359
22:00 | 2695 | 9.0215 | 0.56601 | 0.418 | -0.03104 | 0.01668 | 3875.4628 | -- | -- | 0.6796 | 23.3889 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.594 | 0.421 | -- | 251.309 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33688 | 0.09086 | 9.12 | 0.34
22:30 | 2695 | 9.0215 | 0.56601 | 0.418 | -0.03104 | 0.01668 | 3875.4628 | -- | -- | 0.6796 | 23.3889 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.594 | 0.421 | -- | 251.309 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33688 | 0.09086 | 9.12 | 0.34
23:00 | 2695 | 8.8962 | -- | 0.418 | -0.03171 | 0.01638 | 3875.4716 | -- | -- | 0.70338 | 23.4084 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.594 | 0.422 | -- | 251.369 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33688 | 0.09618 | 9.09 | 0.319
23:30 | 2695 | 8.8962 | -- | 0.418 | -0.03171 | 0.01638 | 3875.4716 | -- | -- | 0.70338 | 23.4084 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.594 | 0.422 | -- | 251.369 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33688 | 0.09618 | 9.09 | 0.319

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 16 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.662
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
16/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
16/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
16/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
16/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.126

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 16 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 80.73
16/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 198.583
16/01/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 04:00:00 | 06:30:00 | 100
16/01/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 06:30:01 | 13:00:00 | 150
16/01/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 13:00:01 | 23:59:59 | 100
16/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 22.867
16/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 57
16/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 91.95
16/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 62.504

## STOCK_COMB
viernes, 16 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
16/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 522.56 | 522.556 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 399.35 | 394.692 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
16/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
16/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
16/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
16/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
16/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
16/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
16/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
16/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 565.96 | 565.5394 | 0 | m3
16/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
16/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 587.48 | 587.943 | 0 | m3 | Incremento por variacion de temperatura.
16/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
16/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
16/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6016.69 | 6016.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
16/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
16/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.7 | 7.7 | 0 | m3
16/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 16 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 16/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1022
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1254.51
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 579.93
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 347.09
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 461.17
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 974.5787
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0.83591
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 688.91
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2493.83
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0.008
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 4.584
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2295.0508
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3665.4956
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8039.6663
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 6876.3873
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 285050.494
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1086137
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1074415
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1084391
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 471679
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1119846.33
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1123686.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1239394.17
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 280831.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1523375.83
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 345178.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.4206
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 391915.98
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 686574.93
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 296653.3
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 106709
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1862997
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22504.71
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 4219.43
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23284.53
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 21223.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14054.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13956.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12949.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 160717
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 16 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
16/01/2026 00:00 | 866.8 | 2970.75 | 87.81 | 87.81 | 4474.7 | 518.77 | 8338 | 22698 | 3852.4452 | 4311.0764 | 4310.4118 | 4311.2747 | 6724.09 | 6747.623
16/01/2026 01:00 | 866.1 | 2971.04 | 89.07 | 89.07 | 4474.7 | 519.75 | 8696 | 23227 | 3918.7019 | 4336.3354 | 4335.5564 | 4336.5829 | 6720.36 | 6746.412
16/01/2026 02:00 | 866.4 | 2971.53 | 91.34 | 91.34 | 4474.7 | 520.73 | 9131 | 21809 | 4037.9475 | 4399.0112 | 4398.4497 | 4399.4614 | 6718.6 | 6745.43
16/01/2026 03:00 | 864.1 | 2972.13 | 93.58 | 93.58 | 4481.6 | 518.77 | 9510 | 21316 | 4108.8314 | 4433.9558 | 4433.1631 | 4434.6726 | 6716.83 | 6744.009
16/01/2026 04:00 | 864.6 | 2971.3 | 95.75 | 95.75 | 4474.7 | 520.73 | 9769 | 20878 | 4161.8195 | 4489.1621 | 4488.34 | 4491.4448 | 6719.77 | 6742.879
16/01/2026 05:00 | 865.1 | 2970.58 | 97.6 | 97.6 | 4474.7 | 521.71 | 10029 | 20441 | 4102.2533 | 4456.8588 | 4455.7629 | 4459.1408 | 6712.9 | 6741.705
16/01/2026 06:00 | 865.3 | 2972.98 | 98.13 | 98.13 | 4474.6 | 521.71 | 10139 | 20231 | 4001.2817 | 4402.2232 | 4401.9505 | 4404.5422 | 6718.79 | 6740.339
16/01/2026 07:00 | 866.3 | 2970.23 | 98.44 | 98.44 | 4473.6 | 517.79 | 10131 | 20025 | 4023.3707 | 4366.1808 | 4365.7692 | 4368.2877 | 6753.93 | 6739.11
16/01/2026 08:00 | 866.7 | 2971.91 | 98.82 | 98.82 | 4473.6 | 519.75 | 10044 | 19825 | 3922.4068 | 4350.0748 | 4351.432 | 4352.7294 | 6758.05 | 6738.095
16/01/2026 09:00 | 866.9 | 2972.86 | 97.92 | 97.92 | 4474.6 | 519.75 | 9958 | 19742 | 3829.8309 | 4296.3673 | 4300.1385 | 4299.5655 | 6761.19 | 6737.184
16/01/2026 10:00 | 852.6 | 2974.63 | 96.22 | 96.22 | 4473.6 | 523.68 | 9758 | 19658 | 3828.6228 | 4290.226 | 4298.3108 | 4293.8885 | 6734.49 | 6736.042
16/01/2026 11:00 | 819.7 | 2974.31 | 94.65 | 94.65 | 4473.6 | 520.73 | 9539 | 23087 | 3764.568 | 4257.431 | 4269.014 | 4262.1601 | 6746.27 | 6734.942
16/01/2026 12:00 | 820.9 | 2976.45 | 93.18 | 93.18 | 4473.6 | 523.68 | 9357 | 22750 | 3700.4391 | 4232.5436 | 4245.0039 | 4237.1159 | 6727.62 | 6733.473
16/01/2026 13:00 | 815 | 2976.34 | 91.95 | 91.95 | 4474.6 | 518.77 | 9275 | 23039 | 3690.2218 | 4232.0179 | 4243.4597 | 4236.615 | 6664.62 | 6732.379
16/01/2026 14:00 | 818.5 | 2977.81 | 91.3 | 91.3 | 4474.6 | 516.81 | 9193 | 22831 | 3753.6087 | 4265.1493 | 4278.2047 | 4269.9638 | 6666.38 | 6729.84
16/01/2026 15:00 | 817.9 | 2973.73 | 90.26 | 90.26 | 4471.5 | 519.75 | 9157 | 22698 | 3849.5407 | 4304.5792 | 4317.3107 | 4309.3189 | 6644.4 | 6731.1
16/01/2026 16:00 | 820.7 | 2971.15 | 88.92 | 88.92 | 4471.7 | 523.68 | 9149 | 22780 | 3874.4091 | 4314.6977 | 4321.4081 | 4317.9348 | 6675.41 | 6729.776
16/01/2026 17:00 | 823.7 | 2972.61 | 88.8 | 88.8 | 4478.1 | 517.79 | 9140 | 23338 | 3864.4451 | 4310.8406 | 4313.8409 | 4313.3583 | 6762.96 | 6726.977
16/01/2026 18:00 | 847.8 | 2973.73 | 90.19 | 90.19 | 4474 | 518.77 | 9209 | 23315 | 3882.4024 | 4314.8815 | 4317.503 | 4317.1825 | 6794.95 | 6725.065
16/01/2026 19:00 | 847.2 | 2973.01 | 91.26 | 91.26 | 4474 | 519.75 | 9323 | 23275 | 3877.6566 | 4317.1944 | 4318.3445 | 4319.1353 | 6796.33 | 6723.065
16/01/2026 20:00 | 825 | 2970.87 | 91.49 | 91.49 | 4467.8 | 519.75 | 9324 | 22742 | 3815.1562 | 4294.2738 | 4294.4084 | 4296.1567 | 6787.69 | 6721.913
16/01/2026 21:00 | 825.2 | 2972.11 | 91.7 | 91.7 | 4474 | 517.79 | 9302 | 22746 | 3792.9008 | 4279.9114 | 4279.9645 | 4281.8977 | 6787.89 | 6720.749
16/01/2026 22:00 | 825.3 | 2971.04 | 91.83 | 91.83 | 4467.8 | 517.79 | 9281 | 22687 | 3829.8866 | 4302.845 | 4302.5394 | 4304.8458 | 6789.26 | 6719.388
16/01/2026 23:00 | 825.5 | 2972.72 | 93.22 | 93.22 | 4467.8 | 518.77 | 9394 | 22711 | 3885.7018 | 4341.3021 | 4340.6258 | 4342.8787 | 6798.68 | 6718.062

## TEMP_AMB
viernes, 16 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
16/01/2026 00:00 | 24 | 23.74 | 23.74 | 22.6 | 22.6 | 25.59 | 25.59 | 21.2 | 33.12 | 21.4 | 21.6 | 22.86 | 21.05 | 24.06 | 25.39
16/01/2026 01:00 | 22 | 23.17 | 23.17 | 22.4 | 22.4 | 25.4 | 25.4 | 21.1 | 32.94 | 21.4 | 23.3 | 22.39 | 21.9 | 23.83 | 25.39
16/01/2026 02:00 | 22 | 22.81 | 22.81 | 22.4 | 22.4 | 25.21 | 25.21 | 21.1 | 32.82 | 21.2 | 25.1 | 22.94 | 21.5 | 23.56 | 25.39
16/01/2026 03:00 | 22 | 24.14 | 24.14 | 22.5 | 22.5 | 25.12 | 25.12 | 21 | 33.49 | 21.2 | 25.2 | 22.71 | 21.1 | 23.32 | 25.39
16/01/2026 04:00 | 21 | 23.3 | 23.3 | 22.3 | 22.3 | 25.23 | 25.23 | 20.9 | 33.34 | 21.1 | 25.2 | 23.73 | 21.6 | 23.11 | 25.02
16/01/2026 05:00 | 20 | 23.78 | 23.78 | 22.1 | 22.1 | 25.27 | 25.27 | 20.7 | 33.59 | 21.1 | 25.3 | 24.16 | 21.45 | 22.89 | 25.02
16/01/2026 06:00 | 20 | 22.74 | 22.74 | 22.2 | 22.2 | 25.1 | 25.1 | 20.9 | 32.72 | 20.9 | 25.4 | 24.78 | 21.02 | 22.72 | 25.02
16/01/2026 07:00 | 20 | 23.44 | 23.44 | 22.5 | 22.5 | 25.15 | 25.15 | 21.6 | 33.67 | 21.4 | 25.5 | 25.03 | 21.92 | 22.84 | 25.39
16/01/2026 08:00 | 22 | 24.44 | 24.44 | 23.8 | 23.8 | 25.66 | 25.66 | 22.1 | 33.78 | 23.3 | 25.9 | 25.46 | 22.72 | 23.92 | 26.12
16/01/2026 09:00 | 25 | 26.96 | 26.96 | 25.9 | 25.9 | 26.6 | 26.6 | 22.2 | 35.79 | 24.6 | 26.7 | 26.09 | 0.0024 | 25.34 | 27.95
16/01/2026 10:00 | 26 | 28.62 | 28.62 | 25.8 | 25.8 | 27.19 | 27.19 | 22.2 | 37.98 | 25.6 | 27.4 | 27.03 | 25.3 | 26.74 | 30.15
16/01/2026 11:00 | 31 | 29.89 | 29.89 | 25 | 25 | 27.2 | 27.2 | 22.1 | 39.6 | 25.9 | 28.3 | 28.08 | 24.95 | 27.38 | 31.25
16/01/2026 12:00 | 32 | 31.84 | 31.84 | 23.9 | 23.9 | 27.8 | 27.8 | 21.7 | 39.98 | 25.6 | 28.3 | 28.87 | 25.8 | 26.9 | 31.62
16/01/2026 13:00 | 32 | 28.71 | 28.71 | 24.1 | 24.1 | 28.13 | 28.13 | 21.4 | 35.56 | 26.8 | 27.2 | 29.64 | 25.5 | 25.65 | 31.98
16/01/2026 14:00 | 30 | 29.55 | 29.55 | 23.6 | 23.6 | 28.42 | 28.42 | 21.1 | 35.29 | 26.1 | 26.3 | 30.41 | 24.4 | 24.86 | 27.22
16/01/2026 15:00 | 30 | 27.7 | 27.7 | 23.6 | 23.6 | 28.31 | 28.31 | 22.2 | 34.78 | 25 | 25.5 | 30.8 | 24.9 | 24.62 | 29.79
16/01/2026 16:00 | 29 | 25.67 | 25.67 | 24.6 | 24.6 | 27.89 | 27.89 | 22.7 | 34.31 | 24.3 | 24.9 | 29.94 | 23.7 | 24.72 | 30.52
16/01/2026 17:00 | 27 | 24.93 | 24.93 | 24.4 | 24.4 | 28.02 | 28.02 | 21.7 | 34.05 | 23.9 | 24 | 28.75 | 24.62 | 25.44 | 30.52
16/01/2026 18:00 | 26 | 25.41 | 25.41 | 22.7 | 22.7 | 27.81 | 27.81 | 21.5 | 33.72 | 24.1 | 24.2 | 28.65 | 25.25 | 25.35 | 29.79
16/01/2026 19:00 | 26 | 25.38 | 25.38 | 23.1 | 23.1 | 27.47 | 27.47 | 21.5 | 34.32 | 22.8 | 22.6 | 28.42 | 24.25 | 24.86 | 27.69
16/01/2026 20:00 | 25 | 24.96 | 24.96 | 23.3 | 23.3 | 26.91 | 26.91 | 21.4 | 33.89 | 22.5 | 22.1 | 27.98 | 23.72 | 24.31 | 26.86
16/01/2026 21:00 | 27 | 24.89 | 24.89 | 22.9 | 22.9 | 26.55 | 26.55 | 21.2 | 33.96 | 22 | 21.8 | 27.68 | 23 | 23.83 | 26.12
16/01/2026 22:00 | 24 | 25.46 | 25.46 | 22.8 | 22.8 | 26.27 | 26.27 | 21 | 34.08 | 22.3 | 21.9 | 27.52 | 23.45 | 23.41 | 25.76
16/01/2026 23:00 | 24 | 25.74 | 25.74 | 22.7 | 22.7 | 25.81 | 25.81 | 20.9 | 34.73 | 22.1 | 21.5 | 27.31 | 22.92 | 23.07 | 25.76

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 16 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
16/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2073.56 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00
16/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 16/01/2026 06:00 | 17/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 16 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
16/01/2026 | 00:30 | 20 | 50.58 | 9.88 | 25.67 | 19.9281 | 66.81 |  |  | 5.82 | 6.05 | 5.765 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 3.8426 | 4.1953 |  |  |  | 6.13 | 6.42 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 01:00 | 20 | 51.02 | 9.27 | 26.06 | 19.9281 | 67.09 |  |  | 6.7 | 6.75 | 4.589 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 4.8246 | 4.9442 |  |  |  | 7.28 | 5.99 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 01:30 | 22 | 51.02 | 10.13 | 26.07 | 19.9281 | 67.12 |  |  | 6.37 | 6.46 | 4.09 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.993 | 5.8453 |  |  |  | 6.67 | 5.47 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 02:00 | 22 | 51.04 | 9.97 | 25.98 | 19.9281 | 66.32 |  |  | 4.98 | 5.55 | 3.964 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 3.6035 | 5.6469 |  |  |  | 5.29 | 4.98 | 475.6568 | 0 | 491.8356 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 02:30 | 21 | 51.97 | 11.08 | 25.71 | 19.9281 | 66.68 |  |  | 4.9 | 4.1 | 2.608 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 3.8771 | 5.0029 |  |  |  | 5.1 | 4.55 | 475.6568 | 0 | 501.5429 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 03:00 | 21 | 53.13 | 12.32 | 25.67 | 19.9281 | 67.14 |  |  | 4.68 | 5.25 | 3.899 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 3.2415 | 3.9544 |  |  |  | 3.81 | 3.63 | 475.6568 | 0 | 508.0144 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 03:30 | 21 | 53.14 | 11.75 | 26.59 | 19.9281 | 63.99 |  |  | 3.74 | 5.85 | 3.797 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 1.7607 | 3.6969 |  |  |  | 4.76 | 3.66 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 04:00 | 21 | 53.11 | 11.29 | 26.57 | 19.9281 | 67.95 |  |  | 3.64 | 6.22 | 3.808 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 1.1116 | 2.0607 |  |  |  | 4.93 | 3.72 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 04:30 | 21 | 53.14 | 11.79 | 26.05 | 19.9281 | 66.94 |  |  | 3.08 | 4.99 | 3.872 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 1.5696 | 1.5488 |  |  |  | 5.16 | 3.56 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 05:00 | 21 | 53.12 | 14.3 | 26.19 | 19.9281 | 66.92 | 0 | 0 | 2.78 | 6.39 | 4.696 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.03591 | 0.681 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.62 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 0 | 5.5945
16/01/2026 | 05:30 | 23 | 53.12 | 14.95 | 26.69 | 19.9281 | 67.12 | 0 | 0 | 2.53 | 5.76 | 5.177 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 6.12 | 6.12 | 4.86 | 6 | 6 | 9.4377 | 19.924 | 19.924 | 0 | 2.36 | 23.36 | 0.90251 | 2.1476 | 4.0456 | 3.1619 | 26.704 | 6.4 | 4.8 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 5.19 | 60.071
16/01/2026 | 06:00 | 23 | 53.13 | 11.57 | 26.45 | 19.9281 | 66.9 | 3.71 | 5.8 | 1.92 | 4.75 | 5.245 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 43.02 | 43.02 | 37.43 | 6 | 6 | 46.6026 | 106.566 | 106.566 | 0 | 45.78 | 74.475 | 1.3594 | 2.1784 | 102.6972 | 75.7028 | 75.977 | 6.62 | 5.61 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 62.54 | 186.763
16/01/2026 | 06:30 | 20 | 53.07 | 12.67 | 27.13 | 19.9281 | 65.76 | 36.11 | 26.21 | 1.25 | 5 | 4 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 421.24 | 421.24 | 290.71 | 6 | 6 | 443.925 | 471.44 | 471.44 | 0 | 115.84 | 113.89 | 0.93276 | 1.9205 | 277.8668 | 233.9906 | 122.986 | 6.74 | 6.16 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 138.18 | 481.1095
16/01/2026 | 07:00 | 20 | 53.12 | 13.42 | 27.08 | 19.9281 | 63.53 | 129.27 | 56.76 | 1.02 | 7.38 | 4.973 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 643.15 | 643.15 | 508.07 | 6 | 6 | 689.3228 | 630.064 | 630.064 | 5.4747 | 187.31 | 193.891 | 3.0777 | 2.9043 | 625.5284 | 536.9905 | 210.367 | 6.85 | 5.93 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 206.47 | 341.5955
16/01/2026 | 07:30 | 21 | 53.08 | 11.89 | 28.06 | 19.9281 | 64.33 | 131.34 | 80.78 | 1.46 | 6.08 | 5.523 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 885.15 | 885.15 | 700.36 | 6 | 7 | 864.6044 | 831.605 | 831.605 | 45.5071 | 309.08 | 658.901 | 3.0258 | 3.6711 | 866.895 | 838.1707 | 720.592 | 8.02 | 6.18 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 324.4 | 352.474
16/01/2026 | 08:00 | 21 | 53 | 12.02 | 14.97 | 19.9281 | 60.86 | 229.05 | 138.58 | 1.71 | 6.93 | 6.823 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 1015.55 | 1015.55 | 889.07 | 7 | 8 | 948.9321 | 969.68 | 969.68 | 102.0086 | 549.19 | 918.321 | 5.7351 | 3.8117 | 973.5969 | 973.7289 | 924.754 | 6.62 | 6.16 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 479.96 | 697.2975
16/01/2026 | 08:30 | 22 | 52.92 | 12.96 | 0 | 20.5099 | 62.03 | 428.83 | 486.45 | 2.43 | 7.42 | 6.673 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 1055.29 | 1055.29 | 1023.36 | 7 | 8 | 1006.3669 | 1057.743 | 1057.743 | 215.4122 | 677.73 | 1029.768 | 4.3667 | 3.7653 | 1014.9726 | 1015.7722 | 1040.756 | 7.12 | 7.62 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 624.2 | 747.0255
16/01/2026 | 09:00 | 22 | 51.32 | 12.26 | 0 | 20.5099 | 62.09 | 410.99 | 667.13 | 3.14 | 8.03 | 7.12 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 1091.34 | 1091.34 | 1060.64 | 8 | 8 | 999.9467 | 1082.239 | 1082.239 | 430.0373 | 763.66 | 1062.83 | 2.6908 | 2.7054 | 997.9633 | 1012.1953 | 1031.496 | 7.59 | 8.1 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 754.36 | 1057.877
16/01/2026 | 09:30 | 21 | 53.02 | 11.5 | 0 | 20.5099 | 62.29 | 462.88 | 700.3 | 3.61 | 8.15 | 6.61 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 459.55 | 459.55 | 1078.71 | 8 | 8 | 992.6042 | 995.13 | 995.13 | 613.2627 | 850.52 | 1099.412 | 2.7876 | 2.4194 | 1091.2405 | 1092.5609 | 858.172 | 7.6 | 8.38 | 475.6568 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 858.44 | 1048.256
16/01/2026 | 10:00 | 21 | 48.25 | 13.28 | 0 | 20.5099 | 59.99 | 773.03 | 817.37 | 4.67 | 8.25 | 6.605 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 715.75 | 715.75 | 1058.57 | 9 | 8 | 1088.121 | 785.682 | 785.682 | 545.8222 | 964.29 | 1105.711 | 2.9773 | 3.0921 | 736.8841 | 1018.4193 | 984.968 | 7.5 | 7.9 | 465.9495 | 0 | 517.7217 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 829.18 | 1100.5055
16/01/2026 | 10:30 | 22 | 52.75 | 11.96 | 0 | 20.5099 | 63.82 | 853.76 | 905.65 | 5.46 | 7.92 | 6.792 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 478.23 | 478.23 | 1132.86 | 8 | 8 | 899.8667 | 909.388 | 909.388 | 868.3914 | 1077.27 | 1106.777 | 2.8815 | 2.662 | 782.7088 | 1190.7086 | 1063.735 | 7.46 | 8.46 | 465.9495 | 0 | 485.3641 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 556.62 | 1017.038
16/01/2026 | 11:00 | 22 | 53.42 | 10.21 | 0 | 20.5099 | 63.24 | 909.2 | 1171.07 | 6.3 | 7.22 | 8.706 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 500.94 | 500.94 | 1082.21 | 9 | 9 | 1047.7814 | 977.11 | 977.11 | 992.0109 | 1014.62 | 1074.736 | 2.846 | 3.0832 | 1239.5156 | 1094.0681 | 1035.468 | 6.43 | 8.4 | 465.9495 | 0 | 485.3641 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 504.51 | 1068.859
16/01/2026 | 11:30 | 22 | 57.02 | 11.48 | 0 | 20.5099 | 57.75 | 1021.91 | 1074.05 | 6.82 | 7.42 | 8.628 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 717.52 | 717.52 | 1054.79 | 9 | 10 | 903.1022 | 1068.242 | 1068.242 | 640.3143 | 1169.57 | 1165.387 | 2.9998 | 3.0017 | 1291.212 | 998.3807 | 968.444 | 7.26 | 8.62 | 465.9495 | 0 | 485.3641 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 881.94 | 965.25
16/01/2026 | 12:00 | 22 | 52.84 | 12.43 | 0 | 20.5099 | 70.52 | 822.37 | 725.87 | 7.39 | 7.05 | 8.661 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 320.68 | 320.68 | 1152.14 | 9 | 9 | 816.3272 | 1049.752 | 1049.752 | 945.2894 | 1250.15 | 976.717 | 7.788 | 4.6413 | 332.3246 | 326.1583 | 1046.595 | 7.86 | 9.13 | 465.9495 | 0 | 485.3641 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 947.19 | 896.6715
16/01/2026 | 12:30 | 22 | 52.93 | 11.88 | 0 | 20.5099 | 71 | 1186.3 | 577.65 | 8.24 | 6.59 | 8.901 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 201.26 | 201.26 | 921.36 | 9 | 9 | 853.7828 | 812.235 | 812.235 | 1097.7748 | 833.57 | 1083.996 | 8.3319 | 5.7828 | 387.975 | 332.4403 | 1099.54 | 7.31 | 8.95 | 465.9495 | 0 | 485.3641 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 849.72 | 947.2935
16/01/2026 | 13:00 | 22 | 52.94 | 11.6 | 0 | 20.5099 | 67.84 | 391.5 | 170.16 | 7.94 | 6.36 | 10.075 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 521.19 | 521.19 | 1301.91 | 9 | 9 | 584.8441 | 648.218 | 648.218 | 817.7855 | 697.13 | 1062.811 | 8.4599 | 8.0273 | 410.5505 | 455.1315 | 1143.102 | 7.91 | 9.1 | 465.9495 | 0 | 485.3641 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 750.27 | 964.2805
16/01/2026 | 13:30 | 20 | 53.05 | 12.31 | 0 | 20.5099 | 70.72 | 429.78 | 131.74 | 8.66 | 6.29 | 9.779 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 204.57 | 204.57 | 323.29 | 10 | 10 | 283.5472 | 286.015 | 286.015 | 442.8857 | 763.06 | 954.238 | 6.7609 | 8.4605 | 333.7102 | 409.3179 | 959.181 | 8.08 | 9.15 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 542 | 946.844
16/01/2026 | 14:00 | 20 | 53.02 | 12.04 | 0 | 20.5099 | 69.77 | 434.8 | 73.18 | 7.3 | 7.83 | 9.369 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 94.18 | 94.18 | 154.57 | 10 | 10 | 134.9452 | 138.752 | 138.752 | 267.3427 | 902.72 | 863.808 | 9.3249 | 9.114 | 406.7007 | 328.0141 | 818.96 | 7.72 | 9.19 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 300.58 | 654.9145
16/01/2026 | 14:30 | 23 | 53.05 | 12.42 | 0 | 20.5099 | 70.42 | 216.76 | 148.38 | 6.79 | 10.26 | 8.17 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 245.05 | 245.05 | 90.71 | 10 | 10 | 101.3491 | 92.297 | 92.297 | 408.2149 | 529.89 | 304.121 | 7.9269 | 10.1113 | 307.9806 | 280.8315 | 359.557 | 8.3 | 9.43 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 305.04 | 527.3555
16/01/2026 | 15:00 | 23 | 53.09 | 11.93 | 0 | 20.5099 | 70.76 | 151.93 | 39.27 | 7.67 | 10.68 | 7.452 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 107.63 | 107.63 | 113.29 | 10 | 10 | 43.2714 | 76.915 | 76.915 | 353.3759 | 739.49 | 264.445 | 10.8472 | 10.7173 | 465.8333 | 856.7472 | 327.338 | 8.29 | 8.67 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 288.95 | 181.515
16/01/2026 | 15:30 | 21 | 53.08 | 12.1 | 0 | 20.5099 | 71.85 | 196.45 | 28.44 | 8.06 | 11.56 | 7.275 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 71.01 | 71.01 | 83.5 | 10 | 10 | 49.6394 | 67.221 | 67.221 | 446.5893 | 446.9 | 122.866 | 9.2679 | 10.8715 | 190.7385 | 247.3621 | 146.319 | 8.6 | 8.97 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 251.85 | 200.043
16/01/2026 | 16:00 | 21 | 53.06 | 11.38 | 0 | 20.5099 | 70.5 | 64.59 | 123.12 | 7.11 | 10.73 | 7.392 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 86.39 | 86.39 | 74.86 | 11 | 9 | 57.2852 | 53.149 | 53.149 | 394.0938 | 471.32 | 65.559 | 11.0159 | 11.7575 | 55.8266 | 57.7457 | 67.451 | 7.95 | 9.26 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 82.31 | 89.247
16/01/2026 | 16:30 | 21 | 53.06 | 12.56 | 7.81 | 20.5253 | 73.7 | 64.45 | 103.64 | 6.68 | 10.08 | 8.893 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 157.33 | 157.33 | 52.36 | 10 | 9 | 34.9284 | 34.329 | 34.329 | 201.695 | 204.53 | 106.565 | 10.3944 | 11.4225 | 34.8328 | 34.8621 | 85.299 | 8.81 | 10.2 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 32.55 | 42.4425
16/01/2026 | 17:00 | 21 | 53.02 | 11.35 | 38.98 | 20.5253 | 60.41 | 27.47 | 43.48 | 7.12 | 9.12 | 9.048 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 83.3 | 83.3 | 37.36 | 10 | 10 | 33.3923 | 34.921 | 34.921 | 148.6528 | 86.89 | 99.338 | 13.1662 | 12.0275 | 38.3447 | 70.3957 | 72.264 | 10.58 | 11.05 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 35.73 | 31.304
16/01/2026 | 17:30 | 21 | 50.94 | 14.58 | 25.08 | 20.5253 | 69.18 | 39.57 | 46.29 | 7.21 | 8.26 | 9.488 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 20.12 | 20.12 | 28.5 | 10 | 9 | 11.9824 | 17.274 | 17.274 | 64.144 | 39.7 | 64.411 | 10.2395 | 12.261 | 35.3961 | 52.5361 | 51.858 | 9.76 | 10.39 | 465.9495 | 0 | 469.1853 | 0 | 443.2992 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 14.19 | 12.7035
16/01/2026 | 18:00 | 21 | 53.09 | 13.25 | 23.84 | 20.5253 | 69.71 | 24.42 | 48.78 | 7.44 | 7.63 | 8.692 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 4.63 | 4.63 | 8.79 | 10 | 10 | 1.747 | 5.874 | 5.874 | 33.1209 | 14.34 | 5.249 | 11.991 | 12.061 | 24.4147 | 23.8373 | 0 | 9.74 | 10.08 | 465.9495 | 161.788 | 469.1853 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 7.93 | 1.413
16/01/2026 | 18:30 | 21 | 50.99 | 12.44 | 26.04 | 20.5253 | 62.6 | 3.24 | 9.35 | 6.85 | 7.03 | 8.704 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 5.45 | 5.45 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.5615 | 3.17 | 0 | 10.1928 | 11.2761 | 2.7809 | 2.987 | 0 | 9.91 | 10.08 | 475.6568 | 197.3814 | 427.1204 | 0 | 330.0476 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0.005
16/01/2026 | 19:00 | 21 | 53.12 | 12.78 | 26.04 | 20.5253 | 71.27 | 0 | 0 | 7.89 | 7.18 | 8.761 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 0 | 0 | 9.9509 | 9.4511 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 10.55 | 475.6568 | 239.4463 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0.0305
16/01/2026 | 19:30 | 21 | 53.09 | 11.84 | 24.96 | 20.5253 | 70.78 | 0 | 0 | 6.98 | 6.25 | 8.99 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.44702 | 0 | 0 | 10.0229 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 10.12 | 475.6568 | 239.4463 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0.0235
16/01/2026 | 20:00 | 21 | 49.75 | 12.94 | 25.35 | 20.5253 | 70.63 |  |  | 8.07 | 6.05 | 8.078 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.7716 | 10.3194 |  |  |  | 10 | 10.83 | 475.6568 | 281.5112 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 20:30 | 21 | 50.33 | 12.23 | 25.09 | 20.5253 | 67.93 |  |  | 9.33 | 6.69 | 7.981 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 10.5389 | 8.9327 |  |  |  | 10.56 | 10.57 | 475.6568 | 381.8197 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 21:00 | 21 | 50.15 | 12.12 | 25.04 | 20.5253 | 69.37 |  |  | 8.04 | 6.47 | 8.129 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 8.6856 | 9.3464 |  |  |  | 10.39 | 11.12 | 475.6568 | 381.8197 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 21:30 | 22 | 50.95 | 12.92 | 26.05 | 20.5253 | 69.08 |  |  | 6.97 | 4.91 | 8.855 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 8.4522 | 9.0271 |  |  |  | 9.73 | 9.82 | 475.6568 | 381.8197 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 22:00 | 22 | 50.99 | 12.28 | 26.03 | 20.5253 | 69.53 |  |  | 7.46 | 4.88 | 7.898 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 7.3014 | 7.9611 |  |  |  | 10.33 | 11.55 | 475.6568 | 381.8197 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 22:30 | 22 | 50.99 | 12.15 | 26.26 | 20.5253 | 54.27 |  |  | 7.2 | 4.95 | 8.334 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 7.5675 | 9.5157 |  |  |  | 10.4 | 11.66 | 475.6568 | 381.8197 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 23:00 | 22 | 50.99 | 12.15 | 26.11 | 20.5253 | 53.79 |  |  | 7 | 6.21 | 8.207 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 6.9567 | 8.8759 |  |  |  | 10.11 | 11.74 | 475.6568 | 401.2343 | 459.478 | 0 | 449.7707 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 292.8
16/01/2026 | 23:30 | 23 | 50.99 | 12.43 | 26.72 | 20.5253 | 64.76 |  |  | 6.8 | 8.18 | 9.101 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |  |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 8.2277 | 9.4853 |  |  |  | 11.55 | 11.76 | 394.7628 | 394.7628 | 407.7058 | 0 | 330.0476 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 244
17/01/2026 | 00:00 | 23 | 51.04 | 11.87 | 25.6 | 20.5253 | 66.13 |  |  | 6.5 | 6.72 | 9.196 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10.8338 | 10.2429 |  |  |  | 12.64 | 11.66 | 394.7628 | 394.7628 | 407.7058 | 0 | 330.0476 | 0 | 269.7833 | 292.8 | 244

## CALOR_ÚTIL
viernes, 16 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
16/01/2026 | 00:30 | 25 | 13.86 | 48.35 | 68.48 | 65.3508 | 214.09 | 284.55 | 719.6808
16/01/2026 | 01:00 | 25 | 13.74 | 45.4 | 69.45 | 65.3508 | 214.78 | 283.77 | 717.4908
16/01/2026 | 01:30 | 27 | 13.73 | 51.48 | 67.89 | 65.3508 | 217.34 | 286.15 | 728.9408
16/01/2026 | 02:00 | 27 | 13.91 | 50.7 | 67.66 | 65.3508 | 214.95 | 280.81 | 720.3808
16/01/2026 | 02:30 | 27 | 14.16 | 52.8 | 69.08 | 65.3508 | 206.13 | 289.78 | 724.3008
16/01/2026 | 03:00 | 27 | 13.48 | 58.69 | 68.99 | 65.3508 | 207.55 | 286.26 | 727.3208
16/01/2026 | 03:30 | 26 | 13.48 | 58.99 | 69.75 | 65.3508 | 209.21 | 290.73 | 733.5108
16/01/2026 | 04:00 | 26 | 13.64 | 56.7 | 69.7 | 65.3508 | 222.62 | 288.13 | 742.1408
16/01/2026 | 04:30 | 27 | 13.65 | 53.97 | 67.58 | 65.3508 | 208.66 | 289.32 | 725.5308
16/01/2026 | 05:00 | 27 | 13.69 | 65.45 | 67.93 | 65.3508 | 208.37 | 294.02 | 741.8108
16/01/2026 | 05:30 | 30 | 13.69 | 62.35 | 72.28 | 65.3508 | 213.72 | 289.29 | 746.6808
16/01/2026 | 06:00 | 30 | 13.79 | 48.24 | 71.68 | 65.3508 | 213.23 | 288.35 | 730.6408
16/01/2026 | 06:30 | 26 | 13.77 | 54.78 | 70.77 | 65.3508 | 176.23 | 292.4 | 699.3008
16/01/2026 | 07:00 | 26 | 13.52 | 58.01 | 70.65 | 65.3508 | 169.86 | 295.91 | 699.3008
16/01/2026 | 07:30 | 26 | 13.51 | 59.94 | 80.65 | 65.3508 | 188 | 290.5 | 723.9508
16/01/2026 | 08:00 | 26 | 13.32 | 60.59 | 47.73 | 65.3508 | 177.68 | 290.92 | 681.5908
16/01/2026 | 08:30 | 28 | 13.3 | 62.31 | 0 | 65.5562 | 181.04 | 292.77 | 642.9762
16/01/2026 | 09:00 | 28 | 13.14 | 58.99 | 0 | 65.5562 | 181.33 | 287.07 | 634.0862
16/01/2026 | 09:30 | 28 | 13.58 | 47.77 | 0 | 65.5562 | 179.08 | 289.43 | 623.4162
16/01/2026 | 10:00 | 28 | 12.47 | 55.15 | 0 | 65.5562 | 171.99 | 285.94 | 619.1062
16/01/2026 | 10:30 | 28 | 13.64 | 53.17 | 0 | 65.5562 | 178.58 | 288.62 | 627.5662
16/01/2026 | 11:00 | 28 | 13.05 | 45.42 | 0 | 65.5562 | 176.55 | 291.55 | 620.1262
16/01/2026 | 11:30 | 29 | 13.92 | 54.39 | 0 | 65.5562 | 180.75 | 286.01 | 629.6262
16/01/2026 | 12:00 | 29 | 12.55 | 58.89 | 0 | 65.5562 | 223.23 | 288.85 | 678.0762
16/01/2026 | 12:30 | 28 | 12.57 | 49.89 | 0 | 65.5562 | 206.26 | 292.42 | 654.6962
16/01/2026 | 13:00 | 28 | 12.83 | 48.7 | 0 | 65.5562 | 196.76 | 291.95 | 643.7962
16/01/2026 | 13:30 | 27 | 12.86 | 49.17 | 0 | 65.5562 | 201.11 | 296.66 | 652.3562
16/01/2026 | 14:00 | 27 | 12.86 | 48.12 | 0 | 65.5562 | 198.65 | 297.75 | 649.9362
16/01/2026 | 14:30 | 30 | 12.87 | 64.71 | 0 | 65.5562 | 208.26 | 296.11 | 677.5062
16/01/2026 | 15:00 | 30 | 12.03 | 62.13 | 0 | 65.5562 | 209.33 | 297.32 | 676.3662
16/01/2026 | 15:30 | 27 | 12.03 | 68.34 | 0 | 65.5562 | 219.17 | 296.12 | 688.2162
16/01/2026 | 16:00 | 27 | 11.93 | 64.27 | 0 | 65.5562 | 214.95 | 296.03 | 679.7362
16/01/2026 | 16:30 | 28 | 11.93 | 57.37 | 41.84 | 66.6379 | 219.13 | 292.61 | 717.5179
16/01/2026 | 17:00 | 28 | 11.45 | 51.89 | 107.14 | 66.6379 | 178 | 294.09 | 737.2079
16/01/2026 | 17:30 | 27 | 11 | 61.99 | 66.21 | 66.6379 | 212.46 | 293.89 | 739.1879
16/01/2026 | 18:00 | 27 | 13.48 | 56.29 | 62.81 | 66.6379 | 213.72 | 288.44 | 728.3779
16/01/2026 | 18:30 | 27 | 12.94 | 55.98 | 73.92 | 66.6379 | 179.8 | 293.39 | 709.6679
16/01/2026 | 19:00 | 27 | 13.62 | 57.53 | 73.92 | 66.6379 | 206.13 | 293.96 | 738.7979
16/01/2026 | 19:30 | 28 | 13.61 | 50 | 73.05 | 66.6379 | 207.69 | 291 | 729.9879
16/01/2026 | 20:00 | 28 | 11.99 | 54.69 | 74.22 | 66.6379 | 207.25 | 290.5 | 733.2879
16/01/2026 | 20:30 | 27 | 12.13 | 60.11 | 73.97 | 66.6379 | 192.75 | 288.58 | 721.1779
16/01/2026 | 21:00 | 27 | 12.44 | 59.56 | 73.84 | 66.6379 | 197.11 | 293.46 | 730.0479
16/01/2026 | 21:30 | 28 | 12.64 | 57.5 | 78.46 | 66.6379 | 226.07 | 288.38 | 757.6879
16/01/2026 | 22:00 | 28 | 12.54 | 54.63 | 78.38 | 66.6379 | 227.66 | 290.24 | 758.0879
16/01/2026 | 22:30 | 28 | 12.54 | 55.76 | 75.22 | 66.6379 | 210.64 | 292.74 | 741.5379
16/01/2026 | 23:00 | 28 | 12.56 | 55.78 | 74.74 | 66.6379 | 208.65 | 291.47 | 737.8379
16/01/2026 | 23:30 | 31 | 12.56 | 57.71 | 78.7 | 66.6379 | 195.28 | 288.82 | 730.7079
17/01/2026 | 00:00 | 31 | 12.5 | 55.1 | 75.29 | 66.6379 | 199.53 | 289.59 | 729.6479
EJEC MWh |  | 663 | 312.25 | 1339.875 | 1140.99 | 1580.359 | 4835.665 | 6978.325 | 16850.464

## FLUJOS
viernes, 16 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/01/2026 | 00:30 |  | 14.5663 | -22.0843 | -36.5754 | 18.2017 |  | 34.4085 | -55.5406 | 51.4884 | 26.1752 | 25.5837 | -42.18 | -24.334 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 11.7006 | 23.1406 | 10.0431 | 10.3359 | 16.9786 | 17.2932 | 5.7621 | 8.2212 |  |  | -74.13 | -73.53 |  | 44.4 | 22 | 15.006 | 0.228 | -56.07 | -55.94 | -76.24 | 56.27 | 55.89 | 11.3603 | 1.2228 | 57.9239 | 59.0506 | 42.859 | -49.1904 | -48.5187 | 31.7573 | 30.8358 | 68.7465 | 70.7726 | -14.7127 | -17.9257 | -344.4411 | -12.5653 | -14.7 | -14.5 | 55.7552 | 55.2097 | -4.3428 |  | -36.8267 | 4.7676 |  | 2.79 | 404.9805 | 55.5437 | 55.4521 | -317.4563 | 387.1498 |  | -44.8631 | 46.7573 | 81.8124 | 26.76 | 23.49 | 57.39 | 76.43 | -61.75 | -61.3482 | 120.9912 | 121.6362 | -5.2424 | -24.2157 | -24.6452 | -4.8333 | -85.3907 |  |  |  | 172.7 | -15.47 | 51.1656 | 50.1318 | 50.0018 | -43.4857 | -43.1135 | 15.8961 | -15.3642 | 18.3753 | 13.4952 | 68.31 | 47.11 | 39.1479 | 37.0651 | -22.04 |  | 86.6393 | 84.7749 | -79.7281 |  | -22.7203 | -90.4 | -90.7 | 23.2169 | 41.6107 | 49.7972 | 59.198 | 41.37 | -6.28 | 57.9545 | 78.1319 | -19.53 | -19.73 | 88.92 | 61.46 | 79.6909 | 78.0182 | -51.3447 | -50.1545 | 164.8567 | 118.5037 | 114.4404 | 115.5535 | 84.5413 | 67.8916 | -28.648 | 325.817 | 344.0382 |  | -37.0227 | -34.7234 | 10.3196 | 56.957 | 53.4956 | 36.912 | -78.2503 | -79.5663 | -28.9604 | 0 | -11.43 | 1 | 17.1445 | 39.4111 | -41.6593 | -40.3876 | 13.1999 | -66.4265 | 31.3127 | 24.7995 |  | 24.5677 | 38.8137 | 39.4859 | 38.2597 | 62.2937 | 61.289 | -111.5259 | 53.5729 | 52.7278 | -99.6043 | -95.7687 | -7.8718 | -19.9 | 10.0594 | 0.8927 | -5.85 | 13.41 | -11.3341 |  | -15.188 | 0.313 |  | 45.74 | 97.2411 | 100.6753 | 13.8 | 92.7914 | 21.5 | -17.7056 | 1.7091 | 2.02 | 1.4445 |  |  | -17.1562 | -27.9014 | 20.3328 | 28.8571 | 61.7837 | 61.9789 | -156.4134 | -17.2086 | 36.6516 | -34.0334 | 10.8324 | 5.2065 | 4.9255 | 12.2069 | 148.9653 | 149.9412 | 276.6 | -276.5317 | -592.3892 | 593.8356 | 593.022 | -144.5188 | -141.8626 | -64.5049 | -59.545 | 79.4497 | 82.5755 |  | -104.8917 | 38.7411 | 37.8952 | -51.6522 | -51.0824 | 103.49 | 102.72 | 11.3 | 11.8 | 21.556 | 40.08 | -353.1681 | 109.4686 | 109.2586 | 14.5 | -41.6 | -37 | -38.6 |  | 1.1997 | -582.5097 | -317.9373 | 436.1844 | 355.6689 | -38.2042 | -349.9287 | 348.6992 | -161.4427 | -221.3108 | -342.6456 | 87.3913 | 88.0861 | 161.4801 | -421.4637 | 231.4404 | -194.6666 | 196.6791 | -9.7546 | 24.714 | 9.52 | 7.233 | 7.236 | -9.84 | -16.08 |  | 17.4914 | -29.6193 | -46.1448 | 30.8 | 52.451 | 53.23 |  |  | 52.6986 | 50.9132 | 51.4232 |  | 44.6 | 22.635 | 6.32 |  | -59.2704 | 82.6347 | 67.2785 | -58.456 | -81.1994 | 58.3192 | 23.4668 | -54.9 | 55.6 | 4.5673 | 159.4772
16/01/2026 | 01:00 |  | 14.61 | -22.3714 | -37.4876 | 18.0808 |  | 33.3799 | -52.6497 | 49.6435 | 25.0672 | 24.3411 | -39.96 | -23.254 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 12.4711 | 22.4658 | 10.063 | 10.2037 | 17.2234 | 18.1242 | 5.6902 | 8.1588 |  |  | -70.18 | -69.98 |  | 39.96 | 22 | 12.821 | 0.204 | -51.94 | -51.31 | -80.42 | 52.14 | 52.24 | 10.7836 | 1.1021 | 54.435 | 56.1185 | 37.9858 | -44.4773 | -41.6737 | 37.2134 | 31.086 | 64.6582 | 67.2317 | -11.6677 | -13.4826 | -322.4928 | 4.4705 | -13.9 | -13.7 | 50.941 | 51.1959 | -3.9742 |  | -39.3125 | 3.5882 |  | 2.3373 | 388.7752 | 53.1327 | 52.5223 | -306.7515 | 367.1516 |  | -39.8956 | 41.1139 | 78.559 | 25.92 | 21.93 | 54.47 | 73.97 | -58.1332 | -58.4011 | 117.5729 | 117.9786 | -4.5877 | -16.7592 | -16.7324 | -5.0179 | -78.528 |  |  |  | 157.9 | -14.8 | 51.5896 | 50.9998 | 50.6094 | -44.1089 | -43.715 | 17.5971 | -13.1993 | 16.857 | 13.3457 | 63.68 | 43.79 | 37.2729 | 35.3073 | -21.08 | -3.1795 | 79.6691 | 78.9932 | -63.0636 |  | -21.9148 | -88.4 | -89.9 | 22.9367 | 39.8529 | 43.6918 | 56.2683 | 39.59 | -4.92 | 59.1015 | 63.4974 | -19.61 | -19.77 | 84.74 | 60.01 | 63.8727 | 63.9636 | -52.1966 | -50.6182 | 150.9328 | 104.7614 | 102.2997 | 102.354 | 103.6826 | 88.0751 | -27.839 | 313.8675 | 344.62 |  | -36.0208 | -33.5084 | -11.3947 | 43.4324 | 40.1996 | 159.804 | -93.4415 | -94.7081 | -48.8125 | 16.06 | -11.4 | 106.1 | 16.4138 | 15.0784 | -41.283 | -40.3633 | 12.1043 | -87.1019 | 52.123 | 25.4558 |  | 24.6979 | 39.3492 | 39.5791 | 38.8255 | 59.447 | 57.7724 | -107.6744 | 54.1056 | 54.1309 | -100.1829 | -97.4734 | -11.0579 | -19.39 | 9.9886 | 0.8475 | -5.96 | 12.45 | 0 |  |  | 0.388 | 10.8545 | 48.1 | 100.0276 | 103.9545 | 13.28 | 93.1044 | 20.1 | -17.6999 | 2.0381 | 2.0299 | 1.3557 |  |  | -17.2074 | -25.5307 | 20.9385 | 26.5648 | 59.3668 | 60.248 | -154.7235 | -16.7052 | 35.7837 | -31.6141 | 12.0361 | 4.6193 | 4.3244 | 13 | 145.2253 | 146.7646 | 281.2 | -280.4647 | -585.0541 | 586.68 | 582.898 | -139.8451 | -138.1059 | -65.0156 | -59.1708 | 84.7805 | 82.2956 | -107.074 |  | 39.5761 | 38.7192 | -49.3796 | -49.2202 | 95.76 | 95.63 | 12.6 | 13.3 | 21.8636 | 39.52 | -344.1653 | 110.0053 | 108.0242 | 14.5 | -43.3 | -37.8 | -39.5 | 1.4288 | 1.3099 | -569.8628 | -309.1758 | 419.8298 | 343.4129 | -43.3109 | -337.3806 | 337.8723 | -161.5629 | -215.8578 | -332.5062 | 81.3097 | 80.2742 | 164.5967 | -405.7398 | 224.1355 | -188.9937 | 189.8765 | -9.675 | 24.453 | 10.64 | 7.403 | 7.419 | -9.92 | -15.92 |  | 17.229 | -29.2683 | -46.3493 | 31.3 | 51.755 | 53.459 |  |  | 55.0796 | 52.5014 | 52.8011 |  | 43.4 | 22.6799 | 5.99 |  | -58.6037 | 82.4705 | 67.0202 | -58.1989 | -81.5144 | 58.3109 | 22.1728 | -54.9 | 55.9 | -2.5583 | 158.8401
16/01/2026 | 01:30 |  | 14.268 | -21.8669 | -37.9798 | 18.3621 |  | 32.3807 | -51.7695 | 46.9104 | 23.7513 | 23.1973 | -39.96 | -23.148 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.0228 | 20.9138 | 10.0408 | 9.775 | 16.4771 | 17.5476 | 5.1437 | 8.2135 |  |  | -69.95 | -69.89 |  | 39.96 | 22 | 12.617 | 0.214 | -47.56 | -47.28 | -87.11 | 47.76 | 47.52 | 10.8458 | 1.1494 | 53.6382 | 55.4119 | 40.4997 | -37.3515 | -37.6303 | 11.6594 | 11.6421 | 66.0104 | 67.7529 | -31.7349 | -34.6672 | -314.0953 | 28.7823 | -14.2 | -14.2 | 44.2094 | 43.5416 | -3.5229 |  | -42.5277 | 3.5268 |  | 1.9998 | 371.8679 | 58.9312 | 58.8397 | -300.9243 | 361.7659 |  | -54.8338 | 56.6291 | 74.198 | 25.37 | 21.41 | 52.78 | 71.6 | -54.1145 | -55.4541 | 120.7531 | 121.326 | -5.4325 | -15.2427 | -14.9024 | -5.0156 | -70.5111 |  |  |  | 145.9 | -14.53 | 49.2308 | 48.5481 | 48.7181 | -49.3468 | -48.3784 | 17.4045 | -8.4561 | 19.2889 | 12.2085 | 65.62 | 43.05 | 35.8667 | 33.989 | -20.41 | -3.1795 | 71.5959 | 71.0085 | -35.7395 |  | -21.0621 | -90.9 | -90.8 | 24.4254 | 38.0951 | 38.9953 | 53.3386 | 37.56 | -3.47 | 58.931 | 35.5995 | -19.45 | -19.71 | 81.61 | 58.31 | 38.7091 | 37.9636 | -58.5797 | -57.1364 | 130.3517 | 84.0413 | 79.9154 | 80.2762 | 104.0568 | 86.633 | -28.219 | 312.4498 | 338.4207 |  | -35.798 | -33.7758 | -8.6552 | 39.0918 | 37.1041 | 158.268 | -97.697 | -99.8422 | -48.6566 | 0 | -11.66 | 121.7 | 15.9738 | 10.4836 | -38.5289 | -37.7339 | 8.1373 | -82.4315 | 49.9334 | 24.8155 |  | 24.1871 | 39.6638 | 40.4694 | 37.9856 | 53.9209 | 53.9209 | -99.1341 | 60.1699 | 59.9004 | -99.832 | -95.9288 | -5.9895 | -16.75 | 10.2718 | 0.8219 | -5.89 | 13.19 | 0 |  | -14.94 | 0.274 |  | 53.3 | 96.8189 | 101.9562 | 13.13 | 94.3835 | 18.6 | -16.924 | 2.2428 | 2.5641 | 1.3001 |  |  | -18.0868 | -24.1081 | 20.4064 | 25.4326 | 58.4457 | 58.6413 | -153.1409 | -16.2406 | 35.4821 | -30.4851 | 11.5061 | 4.3458 | 4.0079 | 13 | 142.6962 | 144.0332 | 283.3 | -281.6055 | -580.216 | 585.6575 | 580.3332 | -138.2248 | -134.9625 | -64.7103 | -59.6492 | 84.4626 | 83.9837 |  |  | 39.4333 | 38.7192 | -46.7129 | -46.6116 | 89.72 | 88.42 | 12.2 | 11.3 | 21.6799 | 38.56 | -339.8404 | 109.4981 | 107.9161 | 14.5 | -44.2 | -37.8 | -38.6 |  |  | -567.6891 | -309.9027 | 406.8509 | 333.2675 | -48.0213 | -325.0527 | 326.3654 | -158.0372 | -212.1814 | -321.0348 | 77.7573 | 77.5365 | 162.3998 | -391.9831 | 218.0398 | -174.4862 | 179.8117 | -10.466 | 24.444 | 10.16 | 7.48 | 7.498 | -10.24 | -16.08 |  | 17.4639 | -28.8563 | -47.0237 | 31.6 | 55.981 | 54.581 |  |  | 54.2803 | 53.6727 | 54.3685 |  | 45.8 | 23.3792 | 5.81 |  | -62.4946 | 81.8627 | 66.8437 | -60.6021 | -80.6197 | 58.4733 | 22.093 | -55.1 | 55.7 | 0.2047 | 159.157
16/01/2026 | 02:00 |  | 14.1778 | -21.6209 | -37.6927 | 18.3015 |  | 31.7525 | -51.7139 | 46.4284 | 23.5253 | 23.221 | -39.96 | -21.762 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 12.5364 | 21.1272 | 8.7603 | 9.0045 | 14.8835 | 17.6895 | 1.8195 | 7.7881 |  |  | -69.79 | -69.6 |  | 39.96 | 19.8 | 12.615 | 0.212 | -48.09 | -47.97 | -86.77 | 48.29 | 48.24 | 12.7614 | 0.8561 | 51.6762 | 53.4253 | 42.0653 | -37.5103 | -37.3743 | 7.3557 | 6.6182 | 66.7993 | 67.4145 | -35.6172 | -38.5783 | -303.4692 | 26.0213 | -12.6 | -12.6 | 44.2313 | 44.1455 | -4.2958 |  | -41.0397 | 3.0304 |  | 1.8102 | 363.6584 | 50.3555 | 50.8743 | -290.7517 | 347.5891 |  | -53.4892 | 56.5057 | 71.0943 | 24.75 | 20.71 | 50.13 | 68.99 | -52.507 | -52.641 | 119.7395 | 121.0241 | -4.8957 | -10.7461 | -10.8744 | -4.4175 | -67.8888 |  |  |  | 138.8 | -13.91 | 49.309 | 48.4416 | 49.1397 | -52.0793 | -51.913 | 16.3444 | -1.858 | 16.9706 | 12.3216 | 62.41 | 41.74 | 34.9292 | 33.11 | -19.85 |  | 69.0549 | 68.7341 | -30.8909 |  | -20.5629 | -88.4 | -89.4 | 24.2386 | 36.9232 | 35.7078 | 52.1667 | 36.43 | -2.8 | 57.0245 | 30.8324 | -19.64 | -19.87 | 79.67 | 57.23 | 33.4727 | 32.7091 | -58.3721 | -56.8818 | 122.8753 | 78.5218 | 75.3592 | 76.6217 | 97.4587 | 82.8299 | -27.728 | 302.4048 | 365.5156 |  | -35.4747 | -33.519 | 0 | 44.9286 | 42.7732 | 142.908 | -95.5673 | -97.0423 | -44.2025 | 0 | -10.81 | 104 | 15.6434 | 23.3561 | -39.756 | -39.1514 | 10.4151 | -79.3234 | 45.4293 | 25.6519 |  | 24.8208 | 40.303 | 40.3907 | 39.4198 | 52.9162 | 53.586 | -108.3442 | 61.0791 | 60.1349 | -105.7408 | -99.2043 | -7.8645 | -18.46 | 9.7761 | 0.7987 | -6.045 | 13.52 | -9.5327 |  | -12.968 | 0.317 |  | 46.39 | 103.1093 | 106.0098 | 12.72 | 92.2436 | 21.1 | -16.2398 | 2.2694 | 2.6472 | 1.2707 |  |  | -18.2758 | -23.4224 | 21.3424 | 24.5158 | 59.2696 | 59.982 | -150.2495 | -15.6659 | 34.4829 | -29.1918 | 12.1786 | 3.965 | 3.7337 | 13.5189 | 148.144 | 149.4054 | 283.3 | -282.2929 | -586.1465 | 588.5584 | 605.216 | -142.9945 | -140.2273 | -62.4503 | -56.6255 | 84.2103 | 84.1211 | -97.417 | -99.5212 | 36.3351 | 36.2692 | -46.9338 | -46.8668 | 101.28 | 100.47 | 12.1 | 11.7 | 21.6799 | 38.16 | -340.243 | 106.1193 | 105.9161 | 13.9 | -42.2 | -35.2 | -36.8 | 1.5495 | 1.2267 | -592.5947 | -334.768 | 419.2043 | 348.465 | -62.713 | -340.3312 | 338.4102 | -155.997 | -214.3167 | -333.2207 | 85.178 | 86.8512 | 157.5897 | -407.0977 | 218.8171 | -188.635 | 190.7867 | -9.491 | 28.3 | 10 | 7.482 | 7.536 | -10.16 | -16.56 |  | 17.171 | -28.9754 | -46.7887 | 30.6 | 54.66 | 53.568 |  |  | 53.6824 | 52.3817 | 54.7821 |  | 44 | 23.0335 | 5.67 |  | -57.5482 | 80.2615 | 63.5876 | -56.2895 | -78.9564 | 55.3803 | 22.2834 | -55 | 55.5 | 23.9663 | 138.0892
16/01/2026 | 02:30 |  | 14.0042 | -21.613 | -37.8769 | 19.0408 |  | 30.9623 | -51.3931 | 45.8293 | 23.2873 | 22.6916 | -35.52 | -20.917 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 12.5203 | 20.7172 | 8.9896 | 8.9989 | 14.9321 | 17.951 | 1.8937 | 8.3109 |  |  | -63.86 | -64.29 |  | 35.52 | 19.8 | 12.346 | 0.209 | -59.31 | -58.92 | -50.79 | 59.51 | 59.76 | 13.8933 | 0.5558 | 49.8837 | 51.0223 | 42.7135 | -43.0835 | -42.9727 | 7.9012 | 7.8159 | 62.9721 | 64.1958 | -7.6167 | -9.2997 | -349.1292 | 26.7606 | -12.9 | -12.9 | 50.0204 | 49.0651 | -4.1874 |  | -50.3169 | 1.7825 |  | 0 | 409.4972 | 45.1369 | 45.6252 | -297.0455 | 367.7385 |  | -62.0059 | 62.8287 | 69.9666 | 24.71 | 20.62 | 49.09 | 68.33 | -51.7033 | -50.6316 | 120.0782 | 119.8806 | -4.7839 | -14.1566 | -14.1578 | -3.0762 | -68.9498 |  |  |  | 139.7 | -13.57 | 47.0928 | 46.6837 | 46.6421 | -58.0277 | -58.1744 | 24.3978 | -2.5364 | 24.854 | 12.5999 | 62 | 41.15 | 33.9917 | 32.2311 | -19.65 |  | 70.4201 | 69.5076 | -31.2418 |  | -20.2911 | -83.3 | -83.2 | 24.0876 | 35.7513 | 34.7685 | 50.9949 | 35.63 | -2.8 | 54.6065 | 32.2718 | -19.76 | -19.81 | 78.42 | 55.88 | 33.3455 | 32.6545 | -57.3508 | -56.4636 | 121.7625 | 77.1689 | 75.6513 | 75.0605 | 100.4464 | 82.9247 | -27.48 | 307.6996 | 365.5727 |  | -35.0496 | -32.7102 | 0 | 43.98 | 40.4953 | 158.268 | -94.5185 | -96.5816 | -45.2584 | 0 | -12.16 | 103.5 | 15.4647 | 20.8668 | -40.1131 | -39.1785 | 10.3996 | -81.7716 | 46.0606 | 24.9863 |  | 24.9404 | 39.5768 | 39.6249 | 38.8116 | 51.4091 | 51.9115 | -107.0046 | 59.2306 | 58.8383 | -99.014 | -92.5991 | -5.9895 | -18.57 | 11.1653 | 0.7742 | -6.2 | 14.4 | -11.0569 |  | -12.658 | 0.323 |  | 46.62 | 96.0549 | 102.2793 | 12.98 | 90.9708 | 20.3 | -17.8963 | 2.7725 | 3.0197 | 1.2303 |  |  | -17.7366 | -25.3073 | 22.2423 | 26.3062 | 58.3723 | 59.3134 | -157.703 | -15.5761 | 35.788 | -28.5413 | 11.4162 | 3.9259 | 3.6071 | 14.0378 | 147.0359 | 147.6893 | 283.3 | -282.0595 | -585.0446 | 589.8593 | 614.5173 | -142.1256 | -140.2988 | -64.8401 | -59.9949 | 82.7421 | 80.6407 |  |  | 36.1813 | 36.4559 | -45.5855 | -45.6756 | 106.78 | 104.85 | 9.5 | 10.6 | 21.5346 | 37.44 | -335.0388 | 104.2269 | 104.7261 | 13.9 | -44.5 | -34.4 | -35.9 | 1.4507 |  | -598.859 | -337.5145 | 416.5632 | 344.0071 | -63.3616 | -332.2024 | 332.4507 | -146.2846 | -212.9114 | -331.7487 | 87.7933 | 87.1607 | 150.3393 | -401.545 | 221.6019 | -188.99 | 189.0373 | -9.5981 | 29.14 | 9.84 | 7.484 | 7.574 | -9.2 | -16.96 |  | 18.3123 | -29.5888 | -47.8141 | 31.5 | 52.887 | 51.602 |  |  | 53.3768 | 52.7325 | 51.9898 |  | 45.3 | 23.3211 | 5.64 |  | -59.313 | 81.7875 | 67.4406 | -58.4655 | -79.9594 | 59.2707 | 21.4599 | -57.4 | 58 | 24.7227 | 140.2169
16/01/2026 | 03:00 |  | 13.7208 | -21.378 | -38.1144 | 16.4371 |  | 30.7776 | -50.2266 | 44.949 | 22.7193 | 22.2976 | -37.74 | -21.051 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 14.3237 | 19.0818 | 9.8305 | 9.7217 | 16.5373 | 17.7877 | 5.4232 | 8.4512 |  |  | -67.28 | -66.54 |  | 39.96 | 19.8 | 11.107 | 0.204 | -51.7 | -51.48 | -69.32 | 51.9 | 51.83 | 14.233 | 0.5464 | 46.8563 | 48.8019 | 42.2825 | -40.3041 | -40.2632 | 19.276 | 15.4135 | 61.7442 | 64.2999 | -14.8851 | -25.6929 | -320.5276 | 29.0227 | -14.5 | -14.4 | 46.5953 | 45.6935 | -3.3568 |  | -45.0936 | 2.6121 |  | 0 | 372.1121 | 42.6649 | 42.97 | -284.0716 | 341.4425 |  | -47.8761 | 49.7673 | 68.8988 | 23.65 | 20.39 | 48.6 | 66.33 | -54.9182 | -53.3107 | 118.3283 | 119.5603 | -4.437 | -7.3081 | -7.3074 | -4.5826 | -66.1074 |  |  |  | 133.1 | -13.28 | 48.792 | 49.0347 | 48.7155 | -54.9299 | -54.9517 | 20.636 | 0.8457 | 21.0525 | 12.0146 | 60.73 | 40.25 | 33.0542 | 31.3522 | -19.04 |  | 67.5344 | 65.9892 | -32.7591 |  | -19.7973 | -84.5 | -85.4 | 23.9365 | 35.1654 | 34.2988 | 49.823 | 34.87 | -2.69 | 54.281 | 30.8561 | -19.26 | -19.5 | 76.48 | 54.24 | 31.9273 | 32.1636 | -56.8414 | -57 | 118.9521 | 76.1411 | 72.48 | 73.3723 | 96.1042 | 82.4791 | -27.396 | 293.2847 | 375.2521 |  | -35.669 | -34.1422 | 0 | 44.3986 | 41.4921 | 147.516 | -93.7358 | -95.5783 | -44.6544 | 15.78 | -7.85 | 90.8 | 15.165 | 23.3186 | -40.0905 | -39.1587 | 10.5627 | -77.8393 | 47.2307 | 25.2262 |  | 25.1484 | 40.0439 | 41.3021 | 38.4704 | 52.9162 | 53.586 | -109.1815 | 59.5032 | 59.3579 | -105.1815 | -100.3123 | -9.0584 | -20.27 | 9.7761 | 0.76875 | -5.91 | 13.93 | -9.3096 |  | -12.944 | 0.36 |  | 45.6 | 102.0562 | 105.3842 | 12.81 | 89.5069 | 20.2 | -17.0964 | 2.7447 | 2.9708 | 1.2155 |  |  | -17.2114 | -24.2196 | 21.062 | 25.456 | 58.9586 | 59.0039 | -153.18 | -15.296 | 35.0199 | -27.8623 | 12.5744 | 3.6818 | 3.4278 | 14.0378 | 150.1641 | 148.7877 | 287.5 | -287.0982 | -598.5566 | 599.3068 | 621.1665 | -144.0349 | -141.3645 | -65.7754 | -60.1807 | 83.7501 | 82.6793 |  |  | 37.6864 | 37.5436 | -45.9568 | -46.5947 | 106.16 | 105.76 | 10.4 | 11.1 | 21.8422 | 37.6 | -343.923 | 109.697 | 109.5001 | 14.2 | -43.9 | -36.8 | -37.7 |  | 1.3445 | -609.994 | -345.5961 | 421.6305 | 347.8345 | -65.7989 | -339.6411 | 339.7921 | -149.5978 | -217.6467 | -335.7873 | 88.8119 | 87.9528 | 153.8015 | -404.4886 | 223.0101 | -186.255 | 190.825 | -9.5184 | 30.078 | 9.6 | 7.562 | 7.634 | -10.16 | -16.72 |  | 18.2238 | -30.3212 | -46.8162 | 32.3 | 52.778 | 52.144 |  |  | 54.9501 | 53.0564 | 54.9785 |  | 45.8 | 23.5805 | 5.51 |  | -59.2995 | 81.9064 | 66.5414 | -59.1477 | -81.5795 | 58.73 | 22.1086 | -56.9 | 56.9 | 29.1679 | 133.2865
16/01/2026 | 03:30 |  | 13.7601 | -21.0779 | -38.3571 | 16.1319 |  | 31.2465 | -47.6953 | 44.0686 | 22.4693 | 21.9643 | -37.74 | -20.407 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 12.568 | 17.7976 | 9.7535 | 9.6381 | 15.9081 | 19.0971 | 5.8145 | 8.5525 |  |  | -65.3 | -65.12 |  | 37.74 | 19.8 | 11.021 | 0.202 | -56 | -56.32 | -57.53 | 56.2 | 56.4 | 14.3016 | 0.4123 | 46.3455 | 47.6433 | 43.9541 | -42.8526 | -42.6857 | 31.0966 | 34.4273 | 60.4934 | 61.5473 | -5.9745 | -4.0253 | -338.5474 | 28.4798 | -14.1 | -14.1 | 49.9795 | 48.2448 | -3.6805 |  | -48.321 | 1.9129 |  | 2.2637 | 398.5106 | 45.9914 | 46.205 | -297.2166 | 354.5783 |  | -46.3132 | 46.6912 | 67.4718 | 24.11 | 19.87 | 48.09 | 66.32 | -56.2578 | -55.0522 | 120.7719 | 121.4481 | -4.2751 | -6.1706 | -6.8233 | -5.4106 | -63.0169 |  |  |  | 131.2 | -13.24 | 48.9322 | 48.2358 | 48.3508 | -57.1528 | -56.104 | 22.4594 | -1.5341 | 22.622 | 11.5118 | 58.64 | 39.16 | 32.5854 | 30.9128 | -19.04 |  | 63.6336 | 63.1582 | -43.7493 |  | -19.7721 | -86 | -86 | 24.3649 | 35.1654 | 32.4203 | 49.823 | 34.52 | -2.85 | 54.2965 | 45.3901 | -19.3 | -19.52 | 75.49 | 53.59 | 46.1818 | 52.2 | -57.5289 | -56.6 | 122.1052 | 82.1067 | 77.4916 | 80.4077 | 90.6867 | 77.1747 | -27.76 | 307.6723 | 359.1839 |  | -36.2921 | -33.0642 | 0 | 44.9788 | 43.1444 | 35.376 | -91.3268 | -92.2314 | -38.0122 | 0 | -6.5 | 81.6 | 15.1977 | 24.1689 | -40.6762 | -39.6575 | 12.0471 | -71.1482 | 39.9875 | 24.8427 |  | 24.3036 | 39.821 | 40.3768 | 39.895 | 55.5955 | 55.0931 | -105.1626 | 60.029 | 58.9924 | -103.1761 | -97.5912 | -6.2678 | -20.15 | 9.9886 | 0.7633 | -5.71 | 14.7 | -9.2405 |  |  | 0.313 |  | 46.84 | 99.4475 | 102.4314 | 12.64 | 91.9949 | 19.6 | -17.5837 | 2.8411 | 2.9759 | 1.1919 |  |  | -17.4744 | -23.7879 | 22.867 | 24.9897 | 57.2058 | 58.7904 | -156.1087 | -15.1995 | 35.2012 | -26.8363 | 12.5027 | 3.8087 | 3.5122 | 13.6927 | 146.2877 | 147.9612 | 282 | -276.8743 | -593.5296 | 597.7492 | 607.1286 | -143.4617 | -141.33 | -68.3564 | -64.0868 | 83.3847 | 83.1229 |  | -106.6966 | 36.9943 | 36.9503 | -46.1611 | -45.2785 | 106.18 | 105.36 | 8.2 | 8.1 | 21.9448 | 37.92 | -325.6974 | 103.729 | 103.5363 | 14.5 | -44.5 | -35.2 | -36.8 |  | 1.2356 | -595.6738 | -330.814 | 410.5648 | 347.6239 | -68.3337 | -331.4164 | 330.0448 | -146.3194 | -210.6515 | -324.4531 | 87.3817 | 84.7592 | 147.5115 | -404.1516 | 219.5036 | -183.9058 | 183.7105 | -9.5706 | 30.289 | 10.32 | 7.6 | 7.635 | -9.76 | -16.8 |  | 18.7823 | -29.3568 | -47.3167 | 32.2 | 51.425 | 49.782 |  |  | 55.1795 | 55.1183 | 56.0256 |  | 47.6 | 23.3579 | 5.38 |  | -64.617 | 84.5033 | 67.9454 | -62.9058 | -82.3914 | 61.7298 | 21.0565 | -58.3 | 58.5 | 19.5975 | 141.4441
16/01/2026 | 04:00 |  | 13.2357 | -20.7777 | -37.8388 | 17.1309 |  | 31.2768 | -48.5476 | 44.464 | 22.5493 | 21.9361 | -35.52 | -20.796 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 13.5802 | 18.1664 | 9.8086 | 9.6993 | 16.3317 | 19.2107 | 5.8546 | 8.3059 |  |  | -70.99 | -71.03 |  | 37.74 | 19.8 | 24.989 | 0.268 | -47.53 | -47.34 | -85.57 | 47.73 | 47.95 | 14.0796 | 0.5136 | 46.7037 | 48.2087 | 44.7905 | -36.759 | -36.8716 | 11.8138 | 12.1743 | 64.8204 | 65.9709 | -32.8545 | -34.6401 | -300.0566 | 30.1469 | -14.8 | -14.9 | 43.5404 | 42.5704 | -3.5735 |  | -42.5731 | 2.543 |  | 0 | 353.7094 | 45.7778 | 45.8083 | -274.0173 | 333.0936 |  | -56.7371 | 58.7815 | 67.4718 | 23.85 | 20.1 | 47.59 | 65.51 | -53.3107 | -52.7749 | 122.8248 | 124.0313 | -4.5402 | -3.7424 | -3.7996 | -5.2088 | -58.4451 |  |  |  | 116.8 | -13.19 | 50.2912 | 49.6716 | 49.3865 | -55.3895 | -54.5123 | 16.415 | 3.207 | 16.4848 | 12.1879 | 56.07 | 37.34 | 32.5854 | 30.9128 | -18.82 |  | 58.4969 | 58.3076 | -50.2928 |  | -19.4497 | -90.9 | -90.2 | 24.4418 | 42.0502 | 32.8899 | 49.2371 | 0 | -2.46 | 56.761 | 50.8891 | -19.29 | -19.55 | 75.6 | 53.43 | 52 | 51.1455 | -58.3453 | -56.6818 | 127.6563 | 83.5621 | 79.995 | 81.0474 | 80.9271 | 65.0481 | -28.091 | 283.9772 | 366.1225 |  | -35.3354 | -32.8574 | 11.6876 | 52.0603 | 48.4995 | 55.344 | -83.8303 | -85.1308 | -26.3985 | 16.75 | -13.75 | 1 | 15.0346 | 37.4187 | -41.2465 | -39.7583 | 10.9789 | -61.6298 | 27.7762 | 25.5284 |  | 24.765 | 39.9567 | 40.3822 | 38.7567 | 52.2464 | 52.4138 | -105.33 | 60.0476 | 60.0565 | -102.6368 | -99.2088 | -11.5047 | -19.06 | 10.2718 | 0.75715 | -6.37 | 13.6 | 0 |  | -13.621 | 0.191 |  | 55.05 | 101.2724 | 103.8264 | 12.11 | 95.2488 | 19.9 | -15.5635 | 2.2737 | 2.5769 | 1.2059 |  |  | -18.1993 | -22.4453 | 22.8667 | 23.2793 | 59.3505 | 61.0129 | -150.7605 | -15.2203 | 34.5576 | -28.4301 | 11.7965 | 3.8185 | 3.5333 | 13.3475 | 149.1615 | 149.4766 | 281.6 | -277.9756 | -595.7181 | 594.9114 | 615.407 | -142.3131 | -140.7192 | -65.7141 | -60.1259 | 83.7955 | 81.7965 |  |  | 37.8732 | 37.0053 | -47.0997 | -47.1256 | 103.74 | 102.39 | 10.4 | 10.7 | 21.9448 | 37.84 | -338.9618 | 107.3987 | 107.172 | 14.5 | -45 | -36.1 | -36.8 | 1.4501 | 1.3421 | -599.7651 | -333.299 | 418.3459 | 342.9375 | -65.2048 | -331.9803 | 335.3666 | -151.8783 | -216.8083 | -327.7615 | 84.924 | 84.7688 | 150.5013 | -403.0229 | 221.9544 | -187.817 | 184.8902 | -9.7546 | 30.307 | 8.32 | 7.638 | 7.556 | -9.76 | -16.4 |  | 17.1984 | -29.7353 | -47.4021 | 31.8 | 54.27 | 53.077 |  |  | 53.4153 | 53.7303 | 54.1687 |  | 45.6 | 23.6365 | 5.43 |  | -59.5592 | 83.1003 | 67.6128 | -59.6977 | -82.0529 | 59.4713 | 21.3741 | -56 | 56.9 | 23.3863 | 142.5404
16/01/2026 | 04:30 |  | 13.2357 | -20.9295 | -37.8658 | 18.1248 |  | 31.1051 | -50.4564 | 44.8594 | 22.6293 | 22.2302 | -39.96 | -20.286 | 17.6 | 10.35 | -17.6 | 14.3317 | 19.529 | 9.7971 | 9.9809 | 16.3843 | 19.2097 | 5.8595 | 8.4303 |  |  | -73.98 | -73.98 |  | 39.96 | 17.6 | 26.071 | 0.266 | -52.89 | -52.04 | -83.86 | 53.09 | 52.61 | 14.0496 | 0.6769 | 46.4241 | 47.7603 | 46.7387 | -39.2603 | -38.9458 | 10.1531 | 10.1224 | 65.3715 | 67.4657 | -33.3591 | -35.7804 | -296.537 | 28.1728 | -14 | -13.9 | 45.4448 | 44.8313 | -3.8751 |  | -38.3237 | 2.6222 |  | 1.9456 | 351.1154 | 40.8032 | 40.9863 | -256.1097 | 334.7319 |  | -88.1229 | 90.704 | 67.4219 | 24 | 19.93 | 47.11 | 65.75 | -57.8653 | -58.5351 | 127.3844 | 127.8163 | -3.8271 | -10.9882 | -10.674 | -5.0062 | -58.4322 |  |  |  | 117.3 | -13.04 | 47.3702 | 45.8107 | 46.5247 | -59.9139 | -59.2137 | 14.4757 | 9.8819 | 14.0056 | 12.0886 | 56.51 | 37.66 | 33.0542 | 31.3522 | -19.04 |  | 58.7297 | 58.0898 | -32.7868 |  | -19.7723 | -92 | -92.3 | 24.678 | 48.9349 | 31.481 | 69.7449 | 0 | -2.02 | 54.839 | 34.0169 | -19.26 | -19.46 | 76.42 | 54.71 | 35.3818 | 34.4727 | -66.4764 | -64.8636 | 114.8566 | 71.0348 | 68.2645 | 69.0089 | 101.4677 | 86.5122 | -26.687 | 268.1928 | 376.5945 |  | -35.573 | -33.0999 | 0 | 47.3122 | 44.8086 | 149.052 | -99.6917 | -101.1372 | -47.4419 | 0 | -9.41 | 115.8 | 15.1317 | 29.8546 | -40.3546 | -39.3721 | 10.3628 | -82.8192 | 48.4981 | 25.7476 |  | 25.4187 | 40.9794 | 41.4466 | 39.2987 | 57.2701 | 58.2748 | -144.6823 | 68.8184 | 68.7063 | -120.3478 | -110.1346 | -27.1641 | -26.18 | 14.7665 | 0.751 | -7.63 | 11.97 | -30.3655 |  |  | 0.192 |  | 33.16 | 113.3333 | 120.5417 | 12.11 | 74.1711 | 17.7 | -21.4995 | 3.7899 | 4.0221 | 1.1996 |  |  | -17.5895 | -28.0834 | 23.3173 | 28.9317 | 57.185 | 58.9095 | -155.7626 | -15.1976 | 37.0594 | -26.3765 | 12.1251 | 3.9357 | 3.6493 | 13.562 | 151.9132 | 149.6241 | 286.2 | -284.3028 | -601.9925 | 602.275 | 633.9753 | -144.9897 | -142.7936 | -65.6859 | -60.0106 | 84.0386 | 81.9716 |  |  | 38.6642 | 37.8732 | -48.5295 | -48.1824 | 103.1 | 103.18 | 11.9 | 12.6 | 21.9448 | 40.08 | -341.4494 | 107.4118 | 107.2078 | 14.75 | -45.1 | -36.9 | -38.4 | 1.5322 | 1.2196 | -619.9462 | -346.068 | 426.9393 | 352.0003 | -72.356 | -342.3407 | 339.6515 | -154.036 | -219.5508 | -334.2747 | 86.7046 | 87.3101 | 158.6003 | -406.7157 | 226.4228 | -184.5369 | 190.6468 | -9.4388 | 30.056 | 9.52 | 7.564 | 7.547 | -8.4 | -16.4 |  | 16.9665 | -30.0282 | -46.8162 | 32 | 53.547 | 53.041 |  |  | 52.8848 | 52.8355 | 53.2339 |  | 42.9 | 23.1408 | 5.56 |  | -56.0398 | 81.9584 | 66.6215 | -56.2903 | -80.0308 | 58.6598 | 21.6936 | -54.9 | 54.3 | 37.3621 | 138.1686
16/01/2026 | 05:00 |  | 13.304 | -19.9057 | -37.6232 | 17.3478 |  | 31.8836 | -46.9677 | 44.7357 | 22.6053 | 22.0936 | -39.96 | -21.318 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 13.0687 | 17.2906 | 9.6492 | 9.6303 | 16.1691 | 18.6975 | 5.5899 | 8.1463 |  |  | -72.79 | -72.19 |  | 39.96 | 19.8 | 25.098 | 0.267 | -55.18 | -54.39 | -77.2 | 55.38 | 55.55 | 14.0491 | 0.8773 | 47.7971 | 49.2433 | 45.2702 | -42.4497 | -42.0383 | 35.0658 | 29.7598 | 62.4688 | 63.727 | -17.5361 | -20.5684 | -323.8546 | 28.0472 | -13.7 | -13.7 | 49.2913 | 48.2047 | -3.8764 |  | -44.6755 | 2.5391 |  | 1.9798 | 375.1334 | 42.2376 | 42.5733 | -263.1652 | 351.5135 |  | -95.4643 | 97.6326 | 67.3221 | 24.33 | 20.94 | 48.1 | 65.76 | -56.2578 | -56.9276 | 127.5206 | 128.0735 | -4.598 | -12.7967 | -13.2137 | -4.7899 | -59.2427 |  |  |  | 118.5 | -13.13 | 46.5967 | 45.5779 | 45.2262 | -62.8173 | -61.5327 | 18.5281 | 7.3596 | 19.3584 | 12.5536 | 57.73 | 38.4 | 32.5854 | 31.3522 | -19.08 |  | 59.3141 | 58.4935 | -31.6614 |  | -19.8761 | -91.9 | -91 | 24.5627 | 49.5209 | 31.9506 | 69.7449 | 0 | -2.03 | 54.6685 | 31.2455 | -24.53 | -24.65 | 86.92 | 56.43 | 32.8182 | 31.5091 | -66.8497 | -65.4091 | 116.8726 | 73.6309 | 70.9495 | 71.2628 | 99.6755 | 85.7667 | -26.344 | 274.2784 | 370.4572 |  | -35.3595 | -33.2909 | 0 | 46.1189 | 43.4452 | 159.804 | -100.0929 | -101.4646 | -46.3337 | 9.61 | -9.79 | 104.8 | 15.1263 | 27.0126 | -40.649 | -39.8916 | 12.0215 | -83.6021 | 48.3062 | 24.9404 |  | 24.9867 | 41.6616 | 42.5542 | 40.9144 | 56.7677 | 56.9351 | -140.1609 | 69.8847 | 69.4886 | -115.6163 | -104.0485 | -28.1382 | -19.57 | 15.6625 | 0.7742 | -9.59 | 11.35 | -30.5301 |  | -15.478 | 0.302 |  | 37.69 | 106.2006 | 117.5717 | 11.8 | 77.6839 | 18.7 | -20.3053 | 3.1268 | 3.2991 | 1.2366 |  |  | -17.5895 | -27.1611 | 5.2038 | 28.2522 | 60.8704 | 62.5482 | -158.7569 | -15.3451 | 36.9735 | -27.1016 | 12.4155 | 4.0822 | 3.8075 | 13.7765 | 147.6201 | 146.0616 | 282.9 | -283.629 | -596.7845 | 599.0387 | 623.0729 | -142.6496 | -140.4225 | -67.8195 | -61.9189 | 77.0047 | 80.2576 |  |  | 37.8732 | 36.8844 | -49.9709 | -49.477 | 106.64 | 105.73 | 10.4 | 10.4 | 21.9255 | 41.6 | -335.388 | 108.4475 | 107.9813 | 15 | -45 | -36.1 | -37.7 |  |  | -612.5306 | -336.0278 | 415.9168 | 342.5198 | -67.9176 | -335.0859 | 334.8754 | -147.5272 | -214.4746 | -330.5598 | 85.2952 | 86.864 | 151.7198 | -399.2291 | 221.1171 | -185.1529 | 187.1307 | -9.0707 | 30.121 | 7.92 | 7.562 | 7.53 | -8 | -16.88 |  | 18.2544 | -30.7027 | -46.9932 | 31.6 | 55.049 | 53.172 |  |  | 51.2565 | 51.1217 | 51.976 |  | 45.3 | 23.3118 | 5.53 |  | -61.3147 | 84.0338 | 68.9751 | -60.6162 | -83.3186 | 61.5273 | 21.1239 | -57 | 57.4 | 29.4022 | 146.6677
16/01/2026 | 05:30 |  | 13.3722 | -19.8068 | -37.3477 | 17.6739 |  | 33.419 | -52.1681 | 44.0743 | 22.7013 | 22.2067 | -39.96 | -22.682 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 13.1649 | 21.3094 | 9.8756 | 9.8838 | 16.4958 | 17.7671 | 5.5671 | 8.5715 |  |  | -72.98 | -72.98 |  | 39.96 | 22 | 23.922 | 0.27 | -51.9 | -51.73 | -86.43 | 52.1 | 51.62 | 13.7648 | 0.4283 | 49.9556 | 51.3763 | 46.5852 | -39.166 | -38.503 | 8.5099 | 9.7744 | 67.6624 | 68.8874 | -35.9782 | -38.5878 | -308.0658 | 28.1843 | -13.9 | -13.9 | 45.6251 | 44.8848 | -3.9564 |  | -40.4822 | 2.8022 |  | 2.2372 | 361.1254 | 45.1979 | 45.0758 | -269.9023 | 344.047 |  | -86.5831 | 88.3086 | 69.8369 | 24.6 | 21.23 | 49.56 | 66.99 | -57.4634 | -57.3295 | 125.9135 | 127.6071 | -4.7568 | -12.9313 | -14.0603 | -4.0724 | -63.0703 |  |  |  | 129.7 | -13.74 | 46.9559 | 46.3753 | 45.8367 | -59.3371 | -59.564 | 16.0223 | 6.0772 | 16.1229 | 12.3175 | 61.05 | 40.61 | 34.4604 | 32.6706 | -19.53 |  | 63.7755 | 63.5562 | -49.2904 |  | -20.2918 | -91.4 | -93.1 | 24.8428 | 51.8646 | 37.1167 | 73.2605 | 0 | -3.02 | 57.0555 | 51.4817 | -24.65 | -24.87 | 90.75 | 55.7 | 49.7273 | 47.9091 | -63.1343 | -59.9364 | 131.2623 | 88.1522 | 84.8286 | 86.3684 | 101.2656 | 92.6493 | -26.778 | 278.3172 | 379.6718 |  | -35.0438 | -33.6221 | -9.5402 | 51.8674 | 45.6393 | 152.124 | -96.9432 | -98.1895 | -49.3908 | 16.28 | -7.85 | 117.7 | 15.6755 | 35.7047 | -40.4035 | -39.9666 | 11.792 | -79.2501 | 51.0831 | 25.339 |  | 24.9295 | 41.1857 | 41.1385 | 40.6338 | 57.605 | 57.1026 | -131.6207 | 63.7255 | 63.9632 | -113.256 | -105.3314 | -27.1568 | -16.345 | 14.3661 | 0.8096 | -9.3 | 11.23 | -26.1131 |  |  | 0.296 | 10.867 | 40.11 | 105.9138 | 113.8476 | 11.49 | 79.2881 | 18 | -19.3358 | 2.9996 | 3.3656 | 1.2637 |  |  | -16.6526 | -27.2809 | 9.4197 | 27.8345 | 60.4244 | 61.6761 | -156.7732 | -16.1231 | 36.5158 | -28.8165 | 12.7059 | 4.424 | 4.1767 | 14 | 151.6702 | 150.9521 | 283.3 | -282.1363 | -596.5117 | 599.3474 | 629.1746 | -144.9937 | -141.1315 | -65.9766 | -58.8527 | 78.6686 | 77.4486 |  |  | 37.7414 | 37.8622 | -50.5614 | -50.8637 | 108.5 | 107.85 | 10.5 | 11.3 | 21.8838 | 42.48 | -342.3551 | 109.1469 | 110.7485 | 14.5 | -43.3 | -36.1 | -37.7 |  |  | -612.752 | -350.2849 | 432.0565 | 352.0015 | -67.3401 | -339.7164 | 346.7962 | -149.9207 | -217.909 | -337.467 | 89.2308 | 92.9468 | 153.2612 | -417.2223 | 225.1609 | -188.3473 | 191.1916 | -9.2547 | 30.232 | 8.16 | 7.797 | 7.8 | -8.72 | -15.52 |  | 17.6379 | -28.9174 | -46.8772 | 30 | 53.561 | 53.136 | 11.201 | 13.4205 | 52.0227 | 50.2372 | 51.0395 |  | 43.4 | 23.044 | 5.68 |  | -56.5349 | 83.703 | 67.0295 | -55.1056 | -82.1954 | 57.6632 | 23.3892 | -55.2 | 55.7 | 34.3679 | 141.3038
16/01/2026 | 06:00 |  | 13.3722 | -20.0878 | -37.1886 | 18.1036 |  | 34.263 | -56.3568 | 46.4013 | 23.6133 | 23.2079 | -39.96 | -20.44 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 13.1102 | 23.359 | 9.9075 | 10.0263 | 16.6976 | 17.8064 | 5.4398 | 7.9505 |  |  | -73.87 | -73.4 |  | 39.96 | 19.8 | 26.595 | 0.276 | -56.03 | -55.69 | -82.66 | 56.23 | 56.5 | 13.0268 | 1.2816 | 50.9278 | 52.0748 | 47.0084 | -44.6748 | -44.0071 | 27.8401 | 29.6696 | 66.3475 | 68.6802 | -20.2979 | -14.4201 | -336.4414 | 25.7975 | -12.5 | -12.4 | 51.2202 | 50.9472 | -3.3512 |  | -47.3259 | 1.6323 |  | 2.0026 | 391.003 | 44.618 | 44.6486 | -280.6774 | 373.8354 |  | -63.4456 | 63.4296 | 66.5736 | 22.37 | 19.24 | 47.97 | 63.84 | -56.3918 | -57.9992 | 128.1597 | 130.0532 | -5.1679 | -5.2613 | -5.2095 | -4.6274 | -61.2957 |  |  |  | 124.8 | -13.55 | 50.0502 | 49.6802 | 48.7123 | -58.1229 | -57.2371 | 20.8297 | 2.5567 | 18.8782 | 12.16 | 60.06 | 39.76 | 34.9292 | 33.11 | -20.08 |  | 62.2176 | 61.567 | -52.0058 |  | -20.5192 | -97.8 | -95.6 | 25.0571 | 55.3802 | 39.9346 | 77.948 | 0 | -3.46 | 55.335 | 50.7579 | -24.44 | -24.48 | 91.59 | 55.47 | 53.4364 | 51.7455 | -63.5052 | -61.1364 | 135.8806 | 92.3957 | 87.3109 | 88.5705 | 99.5642 | 85.2245 | -25.967 | 295.6363 | 334.196 |  | -36.1095 | -33.7972 | -11.2274 | 45.3883 | 42.5589 | 145.98 | -99.4249 | -100.6029 | -47.8417 | 14.22 | -9 | 103.1 | 15.9691 | 22.7655 | -39.0128 | -38.1175 | 12.2588 | -81.8849 | 50.8536 | 25.2268 |  | 24.4299 | 39.4781 | 41.0792 | 39.0158 | 59.1121 | 58.6097 | -116.5496 | 66.2036 | 65.8102 | -106.5348 | -97.3895 | -21.4438 | -13.12 | 12.972 | 0.845 | -9.11 | 11.11 | -18.6738 |  |  | 0.307 |  | 45.91 | 100.7058 | 104.7062 | 11.49 | 84.7641 | 16.4 | -18.7154 | 2.6857 | 3.024 | 1.3104 |  |  | -15.7156 | -26.7394 | 14.2594 | 28.2548 | 59.6499 | 62.7111 | -160.9255 | -16.4321 | 35.751 | -30.0479 | 12.2659 | 5.1674 | 4.7568 | 13.6621 | 141.7838 | 140.773 | 280.8 | -277.8618 | -589.9908 | 596.5005 | 589.9594 | -135.539 | -134.4216 | -68.6019 | -63.8309 | 79.1036 | 79.4995 | -108.7948 | -109.6092 | 36.1813 | 35.2255 | -47.0304 | -46.9755 | 103.42 | 104.36 | 8.7 | 9.6 | 21.8422 | 37.36 | -338.9339 | 106.762 | 106.5563 | 13.9 | -46.6 | -33.5 | -35 | 1.4421 | 1.1326 | -576.6855 | -305.6167 | 391.7578 | 322.2076 | -63.4057 | -313.2726 | 310.495 | -142.8415 | -199.5843 | -304.9213 | 88.146 | 89.0004 | 139.8607 | -375.015 | 204.6512 | -174.1522 | 171.3351 | -10.2023 | 27.082 | 7.2 | 7.873 | 7.869 | -6.56 | -16.32 |  | 17.113 | -30.4982 | -47.0817 | 32.2 | 53.162 | 52.305 |  |  | 51.4891 | 51.2355 | 52.0386 |  | 47.2 | 23.5866 | 5.31 |  | -61.3812 | 83.0406 | 69.9014 | -60.4507 | -82.4107 | 62.1631 | 19.4773 | -58.6 | 58.8 | 2.1477 | 166.3084
16/01/2026 | 06:30 |  | 13.7934 | -20.6199 | -37.0852 | 20.07 |  | 36.3222 | -60.7469 | 46.6814 | 23.7153 | 23.1274 | -42.18 | -23.504 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 13.7279 | 25.3652 | 10.2944 | 10.3405 | 17.2914 | 17.4053 | 5.4387 | 8.1338 |  |  | -75.75 | -75.81 |  | 42.18 | 22 | 26.792 | 0.274 | -54.76 | -54.92 | -85.54 | 54.96 | 55.71 | 12.4716 | 0.9577 | 51.681 | 53.754 | 49.4557 | -38.249 | -37.8761 | 10.2322 | 9.8524 | 70.0693 | 71.6089 | -33.0628 | -35.2124 | -337.8666 | 27.4461 | -13.6 | -13.5 | 44.5935 | 44.1148 | -3.9211 |  | -36.4537 | 1.7803 |  | 1.9466 | 396.4048 | 66.1641 | 66.042 | -291.314 | 401.9288 |  | -53.7256 | 57.473 | 66.4938 | 22.53 | 19.5 | 48.86 | 63.81 | -67.2423 | -66.1706 | 131.5898 | 132.5409 | -4.0923 | -11.915 | -11.8351 | -6.5635 | -68.182 |  |  |  | 136.1 | -13.73 | 46.2864 | 45.8748 | 45.4333 | -59.3647 | -58.8706 | 30.8256 | -8.6345 | 32.0108 | 11.4235 | 61.55 | 40.54 | 36.8042 | 34.8679 | -19.8 |  | 68.6184 | 68.0644 | -58.2966 |  | -20.3198 | -96.5 | -96.8 | 24.733 | 59.7748 | 42.7525 | 84.9792 | 0 | -3.76 | 50.282 | 58.7171 | -24.45 | -24.63 | 91.14 | 54.71 | 57.1455 | 55.8182 | -67.6473 | -67.5545 | 135.8737 | 95.8681 | 91.8375 | 93.3264 | 64.1628 | 46.526 | -26.194 | 302.5878 | 272.1523 |  | -37.9755 | -35.8357 | 15.4332 | 39.7112 | 37.4291 | 36.912 | -82.4022 | -83.3663 | -11.5197 | 0 | -8.69 | 1 | 13.1021 | 21.1843 | -38.8047 | -37.753 | 10.9064 | -44.2345 | 15.7769 | 25.3182 |  | 24.6457 | 41.6354 | 42.4198 | 40.3456 | 67.4849 | 66.4802 | -132.4579 | 71.4817 | 71.2019 | -106.873 | -97.5243 | -29.6397 | -17.51 | 15.9677 | 0.7974 | -10.39 | 10.29 | -32.1624 |  | -15.85 | 0.365 |  | 38.27 | 98.8913 | 107.7196 | 11.79 | 80.2237 | 14.6 | -20.3009 | 2.7697 | 3.057 | 1.29 |  |  | -15.7156 | -29.1221 | 14.8274 | 30.1881 | 56.1605 | 57.5283 | -162.1669 | -16.9986 | 37.5572 | -30.8903 | 12.045 | 5.6362 | 5.3263 | 13.3241 | 134.625 | 135.4655 | 280.8 | -278.8666 | -581.0239 | 590.8737 | 537.6938 | -131.1676 | -127.9317 | -62.7697 | -57.1672 | 78.3155 | 78.3452 |  |  | 26.7109 | 26.5461 | -43.5011 | -43.4586 | 96.48 | 94.64 | 11.6 | 11 | 21.5346 | 20 | -331.8358 | 94.4327 | 94.2254 | 13.9 | -39.9 | -25 | -26.1 | 1.295 | 1.1951 | -521.2538 | -245.0615 | 342.9017 | 286.6963 | -51.3209 | -275.0396 | 277.1669 | -116.8696 | -164.0069 | -272.3984 | 96.7903 | 94.2491 | 121.447 | -334.3996 | 167.3914 | -169.8873 | 166.5194 | -8.4637 | 24.55 | 7.76 | 7.789 | 7.702 | -7.92 | -14.56 |  | 14.9737 | -25.8412 | -47.0512 | 29.9 | 55.186 | 52.155 |  |  | 52.5285 | 50.6277 | 53.8522 |  | 39.2 | 22.2167 | 5.67 |  | -53.987 | 79.5327 | 64.5996 | -53.3727 | -77.9126 | 55.651 | 21.9071 | -50.8 | 50.8 | -49.0059 | 209.3297
16/01/2026 | 07:00 |  | 13.7754 | -20.7614 | -37.8718 | 18.0889 |  | 36.4445 | -56.2436 | 42.461 | 21.6093 | 21.2326 | -39.96 | -26.692 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 12.8695 | 23.0126 | 10.4514 | 10.5396 | 17.3805 | 17.2325 | 5.7376 | 7.8371 |  |  | -75.01 | -74.84 |  | 39.96 | 24.2 | 22.701 | 0.258 | -54 | -54 | -84.07 | 54.2 | 54.58 | 12.9169 | 0.8568 | 54.1746 | 56.1952 | 46.4919 | -38.8575 | -38.9563 | 10.8516 | 10.0727 | 69.4686 | 71.4427 | -33.3508 | -36.8458 | -325.7378 | 27.4868 | -13.6 | -13.6 | 45.2994 | 43.9834 | -3.9583 |  | -37.0226 | 2.9917 |  | 2.5109 | 377.1476 | 97.9339 | 98.0254 | -301.9677 | 442.7645 |  | -51.8199 | 55.2831 | 69.7671 | 21.17 | 18.49 | 48.9 | 62.52 | -80.7719 | -80.2361 | 145.8997 | 147.5078 | -4.7869 | -26.8687 | -27.6942 | -5.6518 | -62.6549 |  |  |  | 123.3 | -14.16 | 41.0815 | 40.944 | 40.7489 | -20.6313 | -20.4587 | 13.8698 | -30.632 | 14.4109 | 11.4616 | 64.12 | 41.06 | 39.1479 | 37.5046 | -20.59 |  | 63.5337 | 62.3493 | -35.3683 |  | -21.1114 | -115.1 | -114.4 | 25.3043 | 67.6849 | 44.6311 | 95.5261 | 0 | -3.3 | 49.259 | 33.3219 | -24.48 | -24.47 | 95.33 | 58.45 | 32.9091 | 32.8182 | -88.6264 | -85.4909 | 120.9522 | 80.3838 | 77.4972 | 79.8382 | 65.8688 | 44.318 | -25.04 | 315.478 | 154.1102 |  | -38.6594 | -36.8471 | 12.3267 | 11.9084 | 10.9612 | 149.052 | -102.1917 | -103.3237 | -15.9106 | 16.35 | -10.43 | 87.4 | 13.0884 | -27.6003 | -38.0755 | -37.5052 | 8.279 | -50.5146 | 26.2849 | 25.4117 |  | 24.9074 | 40.1946 | 40.2292 | 38.6362 | 81.0489 | 81.5512 | -144.5148 | 91.8658 | 89.9691 | -112.4484 | -99.9954 | -37.8357 | -19.34 | 16.2728 | 0.7498 | -10.335 | 9.67 | -41.4949 | 8.2219 | -15.65 | 0.245 |  | 33.44 | 101.3468 | 115.1466 | 12.09 | 78.6897 | 15.4 | -20.7862 | 2.8237 | 3.1704 | 1.3346 |  |  | -14.986 | -30.7668 | 15.076 | 31.6614 | 57.6339 | 58.1109 | -162.2078 | -17.8551 | 37.1296 | -33.4103 | 11.7995 | 6.6518 | 6.3718 | 12.8536 | 104.8492 | 106.7117 | 281.2 | -279.9208 | -566.5633 | 576.0604 | 426.435 | -103.4385 | -100.032 | -65.7371 | -60.3534 | 81.6707 | 81.9332 | -86.6949 | -88.7645 | 17.2625 | 16.6363 | -32.6883 | -32.3388 | 70.39 | 70.39 | 8.5 | 8.2 | 21.3808 | -5.28 | -322.8358 | 79.0553 | 77.0539 | 12.2 | -36.5 | -15.6 | -16.3 |  |  | -417.233 | -124.2889 | 206.5383 | 165.8929 | -67.4318 | -155.2394 | 153.7063 | -116.4426 | -77.8093 | -147.577 | 123.6015 | 122.5912 | 113.2576 | -193.5346 | 78.0262 | -114.6214 | 115.377 | -9.4662 | 21.214 | 9.92 | 7.357 | 7.45 | -10 | -13.2 |  | 14.1222 | -21.239 | -46.8162 | 26.8 | 50.966 | 50.629 |  |  | 52.9046 | 52.0423 | 52.8723 |  | 37.2 | 22.0548 | 6.01 |  | -56.3089 | 83.3243 | 67.4674 | -56.6636 | -80.8248 | 59.6674 | 22.0961 | -48.7 | 48.8 | -140.2372 | 294.9546
16/01/2026 | 07:30 |  | 14.2162 | -20.9029 | -37.2378 | 20.0867 |  | 39.4209 | -62.462 | 47.5898 | 24.1073 | 23.6904 | -44.4 | -31.501 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.515 | 26.6974 | 9.4642 | 9.6435 | 16.147 | 17.2507 | 5.498 | 7.928 |  |  | -76.54 | -77.06 |  | 44.4 | 30.8 | 17.539 | 0.23 | -54.69 | -53.91 | -85.22 | 54.89 | 55.33 | 14.2174 | 0.3782 | 55.3058 | 57.1294 | 48.4208 | -38.2054 | -38.41 | 7.3052 | 6.8532 | 71.9868 | 73.3364 | -35.3697 | -38.1554 | -344.3781 | 29.3038 | -14.6 | -14.5 | 44.384 | 43.351 | -4.2346 |  | -38.5182 | 4.0624 |  | 2.8682 | 389.0804 | 117.0995 | 117.6793 | -327.7106 | 484.0345 |  | -52.1919 | 53.9074 | 77.1419 | 22.86 | 21.35 | 52.69 | 66.15 | -85.4604 | -83.3171 | 147.8487 | 147.9869 | -7.9331 | -30.5521 | -30.459 | -2.3714 | -65.0344 |  |  |  | 130.6 | -14.97 | 41.6779 | 41.8378 | 41.1115 | -15.6984 | -15.8117 | 16.6778 | -39.7714 | 16.9432 | 11.5485 | 73.96 | 44.6 | 43.3667 | 41.0202 | -21.76 |  | 65.3336 | 64.8748 | -34.1128 |  | -22.3722 | -121 | -123 | 25.925 | 78.5248 | 51.6757 | 110.7605 | 0 | -4.49 | 51.3515 | 35.762 | -24.48 | -24.76 | 96.13 | 61.8 | 36.6727 | 35.1455 | -91.6852 | -89.7182 | 135.0652 | 90.3175 | 87.696 | 88.3379 | 60.2397 | 41.8033 | -26.144 | 337.1239 | 71.529 |  | -40.402 | -37.5946 | 18.0292 | 3.3361 | 1.646 | 126 | -97.522 | -100.5443 | -6.3615 | 0 | -12.35 | 86.9 | 14.195 | -52.7358 | -39.1511 | -38.3729 | 9.5745 | -40.5832 | 11.3218 | 25.8561 |  | 24.8038 | 39.2701 | 40.2303 | 39.1351 | 84.398 | 83.8956 | -133.7976 | 94.8959 | 94.3091 | -108.6787 | -95.8691 | -40.033 | -19.68 | 15.9677 | 0.806 | -10.28 | 9.35 | -37.7212 |  |  | 0.273 |  | 35.43 | 96.5953 | 109.5289 | 12.45 | 81.4376 | 14.7 | -22.7937 | 2.8502 | 3.1174 | 1.4636 |  |  | -14.9537 | -33.4902 | 16.5897 | 34.9996 | 59.8132 | 60.7599 | -165.17 | -21.0151 | 38.6819 | -39.6807 | 11.4523 | 7.9214 | 7.6058 | 12.4637 | 86.7017 | 88.6666 | 282 | -278.6757 | -541.7377 | 546.8419 | 344.8051 | -85.344 | -84.41 | -65.4183 | -58.8465 | 82.9911 | 82.0726 | -64.3563 | -68.1819 | 10.8794 | 10.6706 | -25.8725 | -26.6773 | 49.76 | 49.28 | 10.9 | 11.8 | 21.227 | -22 | -323.2827 | 72.4024 | 71.4618 | 15.1 | -33.6 | -9.6 | -9.1 | 1.273 | 1.1904 | -330.8211 | -41.5461 | 120.3244 | 92.2428 | -61.1458 | -89.85 | 78.0201 | -122.7321 | -20.1093 | -80.6616 | 146.7721 | 146.2175 | 122.5579 | -112.4009 | 22.8155 | -88.1849 | 85.0803 | -8.2248 | 17.575 | 11.36 | 7.328 | 7.414 | -11.52 | -11.04 |  | 12.0714 | -16.9024 | -47.8721 | 24.9 | 49.782 | 52.075 |  |  | 53.3229 | 52.83 | 55.3753 |  | 33.6 | 21.3525 | 6.38 |  | -57.6765 | 82.9374 | 65.7944 | -56.4907 | -80.8615 | 57.4259 | 23.5204 | -43.7 | 44 | -198.0913 | 344.9674
16/01/2026 | 08:00 |  | 14.7628 | -21.4626 | -37.2586 | 21.0695 |  | 40.9217 | -65.7614 | 49.4443 | 25.2632 | 24.7361 | -35.52 | -48.697 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 12.2823 | 27.4218 | 10.333 | 10.6459 | 17.5318 | 17.3003 | 5.6688 | 8.4051 |  |  | -79.44 | -78.84 |  | 35.52 | 46.2 | 17.75 | 0.228 | -56.6 | -56.6 | -84.46 | 56.8 | 56.98 | 14.7918 | -0.1859 | 58.3457 | 60.8672 | 48.6763 | -40.1547 | -40.1121 | 8.5468 | 8.2894 | 73.3305 | 75.2782 | -31.2579 | -34.4354 | -361.628 | 27.3391 | -13.6 | -13.7 | 45.4988 | 44.9073 | -4.8362 |  | -39.0918 | 4.4345 |  | 3.3096 | 402.0812 | 118.839 | 120.1819 | -333.3427 | 509.1953 |  | -33.3372 | 35.3748 | 82.2515 | 24.9 | 23.87 | 57.39 | 71.33 | -90.4169 | -88.9433 | 144.3191 | 145.2196 | -5.6828 | -15.6168 | -15.702 | -2.2616 | -66.726 |  |  |  | 132.4 | -15.51 | 53.4368 | 53.2995 | 52.7911 | -30.5783 | -30.3232 | 17.4161 | -30.9042 | 19.2939 | 12.5438 | 77.62 | 48.3 | 45.7104 | 43.2175 | -23.03 | -3.0413 | 66.59 | 66.233 | -41.9314 |  | -23.5609 | -135 | -134.1 | 26.2766 | 85.849 | 58.2508 | 121.3074 | 0 | -5.91 | 55.521 | 41.4961 | -24.14 | -24.34 | 98.53 | 65.18 | 41.7818 | 41.6 | -94.8344 | -92.2182 | 146.8397 | 100.9468 | 97.2394 | 98.7005 | 38.9569 | 19.3528 | -28.333 | 345.5908 | -6.4908 |  | -40.5183 | -37.6002 | 43.792 | -0.0643 | 0.0402 | 41.52 | -91.1305 | -92.1454 | 17.9166 | 0 | -13.99 | 1 | 14.6303 | -59.6928 | -37.2652 | -35.9683 | 10.2135 | -16.8006 | -11.869 | 24.3504 |  | 24.1311 | 40.5326 | 40.5213 | 39.0096 | 90.9288 | 90.4264 | -129.4437 | 97.4044 | 97.1896 | -103.9538 | -91.8373 | -35.8801 | -17.48 | 16.0629 | 0.8389 | -10.15 | 10.14 | -35.2495 |  | -15.302 | 0.357 |  | 36.55 | 93.7459 | 106.1299 | 12.8 | 80.5333 | 15.1 | -18.1168 | 7.6954 | 8.1543 | 1.515 |  |  | -14.8179 | -30.0012 | 18.734 | 30.9617 | 60.293 | 62.2375 | -165.8997 | -23.0308 | 24.0742 | -33.8185 | 11.1051 | 8.4097 | 8.0805 | 12.0739 | 74.0985 | 75.4219 | 270.7 | -268.4441 | -522.9976 | 522.4476 | 261.8257 | -73.0734 | -71.1853 | -62.2525 | -56.8254 | 80.2578 | 81.3493 | -51.2133 | -50.1497 | 7.2099 | 6.4298 | -19.3714 | -19.1362 | 29.66 | 29.14 | 12.8 | 13.2 | 21.2174 | -35.36 | -302.8161 | 61.2398 | 60.9651 | 14.5 | -30.8 | -5.4 | -5.5 |  | 1.0951 | -258.4163 | 35.0993 | 50.99 | 32.1881 | -52.6942 | -26.2578 | 20.7725 | -119.9285 | 0 | -22.2155 | 141.0885 | 141.4917 | 120.6817 | -43.6053 | -18.1823 | -57.8387 | 60.7634 | -7.4887 | 9.56 | 14.56 | 7.36 | 7.42 | -14.48 | -10 |  | 9.9626 | -14.5312 | -47.1977 | 24.2 | 54.546 | 53.914 |  |  | 52.3597 | 52.0457 | 53.8369 |  | 31.5 | 20.7783 | 6.55 |  | -58.5021 | 81.6204 | 65.2333 | -57.6589 | -80.4647 | 54.8801 | 25.5524 | -42.6 | 41.4 | -256.301 | 385.5821
16/01/2026 | 08:30 |  | 15.6982 | -22.5186 | -35.3521 | 22.2227 |  | 44.0401 | -71.1523 | 53.8483 | 27.3192 | 26.8484 | -35.52 | -60.519 | 55 | 23.184 | -52.8 | 12.4543 | 30.4436 | 10.459 | 10.6535 | 17.4963 | 15.1836 | 5.7406 | 8.4702 |  |  | -82.25 | -82.33 |  | 35.52 | 59.4 | 16.967 | 0.223 | -61.49 | -60.58 | -82.99 | 61.69 | 61.32 | 17.0069 | -2.8461 | 64.3472 | 66.5635 | 52.7289 | -40.4469 | -39.8821 | 8.1915 | 7.9048 | 78.8406 | 80.988 | -28.5824 | -31.0561 | -406.7187 | 28.9902 | -14.6 | -14.5 | 44.8243 | 44.4449 | -5.4688 |  | -37.7322 | 6.2818 | 5.5578 | 3.8188 | 444.0442 | 196.3255 | 0 | -358.8758 | 508.6441 |  | -73.3939 | 76.9338 | 88.5087 | 27.59 | 26.92 | 63.32 | 77.72 | -88.0056 | -85.9963 | 147.8684 | 147.6461 | -4.2403 | -48.9174 | -48.4039 | 8.3179 | -84.057 |  |  |  | 168.7 | -16.23 | 54.2739 | 54.842 | 54.727 | -53.1958 | -53.1709 | 25.5595 | -19.6819 | 30.4158 | 13.0473 | 84.77 | 52.89 | 49.9292 | 47.0261 | -24.25 |  | 84.8217 | 84.0463 | -46.509 |  | -24.9567 | -125.5 | -126.6 | 26.8094 | 94.3451 | 64.3562 | 131.8542 | 0 | -7.34 | 60.047 | 45.0913 | -24.42 | -24.55 | 104.83 | 71.8 | 43.7818 | 44.0545 | -95.6456 | -95.7091 | 160.5881 | 112.147 | 107.616 | 109.2652 | 39.3487 | 17.438 | -30.229 | 369.8831 | -14.0078 |  | -39.5007 | -36.5213 | 46.4022 | -8.3125 | -7.8284 | 53.808 | -92.379 | -93.3104 | 21.1432 | 16.36 | -11.95 | 1 | 15.7284 | -81.2832 | -38.4023 | -37.6538 | 10.2145 | -15.7222 | -13.6974 | 24.5552 |  | 24.1319 | 42.43 | 41.0257 | 40.149 | 87.5797 | 88.7518 | -114.5401 | 98.8026 | 98.0668 | -96.7422 | -83.512 | -27.7427 | -11.21 | 15.7797 | 0.8914 | -10.47 | 11.18 | -29.7191 |  |  | 0.349 |  | 38.77 | 85.3725 | 96.4001 | 13.44 | 83.5134 | 15.6 | -19.5428 | 7.2485 | 7.9964 | 1.6742 |  |  | -17.3652 | -32.7945 | 16.9998 | 34.4692 | 58.8522 | 60.1217 | -175.5159 | -24.2189 | 25.6593 | -37.5817 | 10.9749 | 9.8648 | 9.5993 | 12.0369 | 74.9949 | 76.1595 | 276.2 | -275.3909 | -523.6171 | 521.1223 | 260.7479 | -73.8108 | -72.3511 | -58.9451 | -51.0926 | 79.2614 | 79.8926 | -38.2652 |  | 5.9355 | 5.5839 | -15.8757 | -15.4471 | 30.29 | 30.17 | 16.4 | 15.9 | 21.2078 | -46.08 | -301.0849 | 62.2413 | 61.9683 | 14.5 | -29 | -4.5 | -4.6 | 1.3613 | 1.2356 | -250.5547 | 35.4933 | 56.0734 | 30.2512 | -50.4143 | -26.7398 | 17.9029 | -125.8751 | 24.5124 | -22.4737 | 163.6281 | 160.3329 | 127.5475 | -45.5786 | -21.4916 | -66.9244 | 67.7663 | -6.7224 | 7.144 | 15.2 | 7.357 | 7.332 | -15.28 | -8.72 |  | 8.0888 | -11.5434 | -46.5843 | 21.2 | 55.319 | 54.799 | 11.1604 |  | 52.2129 | 51.6362 | 53.0832 |  | 24.7 | 22.6882 | 7.19 |  | -52.2078 | 79.0736 | 60.3319 | -50.427 | -77.5416 | 50.9089 | 27.2112 | -35.4 | 35.4 | -256.8473 | 393.4489
16/01/2026 | 09:00 |  | 16.1484 | -23.1396 | -34.2242 | 22.0587 |  | 46.3996 | -75.1487 | 58.1639 | 29.4151 | 28.9315 | -33.3 | -65.579 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 13.8028 | 33.1498 | 10.316 | 10.6431 | 17.6223 | 14.7922 | 5.6316 | 8.1296 |  |  | -83.18 | -83.19 |  | 33.3 | 63.8 | 17.04 | 0.221 | -65.14 | -65.17 | -76.17 | 65.34 | 65.68 | 18.837 | -4.9149 | 65.9399 | 67.6731 | 53.5635 | -43.6866 | -42.7759 | 21.7447 | 25.5473 | 78.8283 | 79.8843 | -16.545 | -13.6876 | -433.2049 | 28.0076 | -14.1 | -14 | 47.1781 | 47.2719 | -5.68 |  | -37.0611 | 6.9221 | 5.5379 | 3.7194 | 472.7926 | 198.8891 | 0 | -366.3373 | 544.8557 |  | -62.496 | 64.2558 | 92.72 | 30.44 | 29.05 | 66.01 | 80.29 | -95.7751 | -95.9091 | 161.6574 | 161.4551 | -2.7183 | -55.1879 | -55.7149 | 9.1138 | -91.1674 |  |  |  | 182.2 | -16.78 | 54.7723 | 55.1009 | 56.696 | -50.655 | -51.0995 | 32.0105 | -30.7822 | 37.7236 | 13.5091 | 78.18 | 52.87 | 52.7417 | 49.9557 | -25.32 |  | 91.0212 | 90.0896 | -54.4396 |  | -26.1234 | -130.6 | -131 | 29.5724 | 99.0326 | 62.4776 | 140.6433 | 0 | -5.78 | 62.3565 | 52.6155 | -24.49 | -24.8 | 105.35 | 72.02 | 54.5455 | 54.1273 | -100.7328 | -98.9727 | 166.7756 | 115.9203 | 113.9929 | 114.3795 | 54.7865 | 31.7537 | -30.35 | 371.7545 | -14.2636 |  | -39.3863 | -36.2446 | 32.3125 | -15.4306 | -13.5492 | 126 | -101.888 | -103.0193 | 6.7029 | 0 | -8.61 | 92 | 16.5568 | -97.2629 | -40.5664 | -39.8971 | 11.8895 | -30.7364 | 0 | 25.2611 |  | 25.0911 | 39.6878 | 40.9738 | 39.143 | 96.4548 | 96.6223 | -136.3094 | 103.3131 | 103.8795 | -101.5352 | -80.6549 | -51.0341 | -34.31 | 16.1801 | 0.9073 | -10.79 | 11.72 | -48.8478 |  | -14.939 | 0.391 |  | 26.51 | 82.6066 | 102.2544 | 15.38 | 81.891 | 15.7 | -21.2355 | 7.2737 | 7.7725 | 1.7551 |  |  | -16.7128 | -34.6304 | 18.0853 | 36.9461 | 57.1198 | 60.0901 | -180.4398 | -25.8455 | 26.9078 | -40.5623 | 10.4861 | 10.2567 | 9.9051 | 12 | 73.7038 | 73.9431 | 277.8 | -276.9209 | -520.9882 | 528.9595 | 267.4582 | -73.1374 | -70.6339 | -62.1529 | -54.6637 | 80.2641 | 81.2056 | -34.9824 | -36.0273 | 8.1328 | 7.9899 | -17.7685 | -17.3273 | 27.03 | 26.65 | 13.3 | 13.8 | 21.3722 | -47.44 | -302.6343 | 64.3705 | 64.102 | 11.1 | -28 | -7.1 | -7.3 | 1.3018 |  | -262.1013 | 37.3497 | 51.7755 | 27.4106 | -58.7664 | -24.5391 | 12.5765 | -135.9454 | 24.9298 | -17.6585 | 164.8051 | 163.8054 | 136.0271 | -44.3922 | -21.291 | -60.0211 | 59.1599 | -8.5159 | 11.34 | 14.48 | 7.29 | 7.305 | -14.48 | -9.28 |  | 9.5811 | -11.5709 | -47.4327 | 21.1 | 52.179 | 51.228 | 11.1635 | 13.3247 | 52.2322 | 51.2976 | 53.7288 |  | 27.2 | 20.9173 | 7.38 |  | -54.8427 | 83.5249 | 64.1442 | -54.1581 | -81.9511 | 53.7424 | 27.6105 | -37.7 | 37.8 | -251.4451 | 423.4452
16/01/2026 | 09:30 |  | 17.2277 | -24.1065 | -33.1554 | 23.2621 |  | 48.91 | -79.5065 | 59.4161 | 29.9951 | 29.5944 | -24.42 | -68.01 | 59.4 | 25.668 | -59.4 | 12.295 | 37.5274 | 11.2999 | 11.2189 | 19.1274 | 14.137 | 5.5787 | 8.5555 |  |  | -81.31 | -81.73 |  | 24.42 | 66 | 16.668 | 0.217 | -65.21 | -65.08 | -68.36 | 65.41 | 66.35 | 21.2804 | -7.0959 | 68.0583 | 70.5333 | 51.905 | -45.9074 | -44.5782 | 32.1808 | 31.3594 | 77.8085 | 80.4849 | -6.9948 | -7.7352 | -458.8955 | 28.4085 | -14.2 | -14 | 50.1946 | 49.3341 | -6.6764 |  | -43.7372 | 7.2551 | 6.5688 | 4.4825 | 492.8433 | 213.7211 | 0 | -376.9827 | 556.2271 |  | -50.484 | 51.6372 | 98.0192 | 31.51 | 29.77 | 68.83 | 83.25 | -103.2767 | -102.607 | 164.9578 | 165.9473 | -4.0741 | -70.0098 | -69.3543 | 8.6127 | -103.1139 |  |  |  | 206.5 | -17.45 | 49.4874 | 50.3646 | 50.8785 | -43.5172 | -44.5327 | 31.1689 | -40.5504 | 37.1619 | 13.7918 | 81.7 | 55.63 | 55.5542 | 52.446 | -26.43 | -2.903 | 103.4053 | 102.4708 | -92.0318 |  | -27.076 | -124.7 | -125.8 | 30.6107 | 103.7201 | 68.1134 | 145.9167 | 0 | -7.2 | 62.713 | 90.5026 | -24.48 | -24.68 | 108.83 | 76.57 | 92.5091 | 89.7091 | -94.0657 | -91.9636 | 196.0867 | 144.6003 | 141.681 | 143.084 | 39.1639 | 15.7751 | -31.954 | 385.4161 | -45.4592 |  | -41.4633 | -38.4709 | 52.1176 | -11.5728 | -10.5067 | 32.304 | -86.9836 | -88.0431 | 24.0244 | 0 | -7.09 | 1 | 17.3808 | -93.0331 | -39.4971 | -38.8531 | 9.2523 | -13.7342 | -16.3741 | 25.4811 |  | 25.2144 | 40.8495 | 41.1585 | 38.7958 | 102.6507 | 100.9762 | -129.9461 | 97.4628 | 96.809 | -93.6343 | -75.8591 | -48.1703 | -33.51 | 15.9677 | 0.925 | -10.14 | 11.88 | -50.845 |  | -14.776 | 0.402 | 8.9889 | 26.03 | 77.2637 | 95.1624 | 15.99 | 83.9137 | 16.5 | -21.5527 | 7.3623 | 8.0101 | 1.8105 |  |  | -16.7128 | -36.1683 | 19.6528 | 38.3172 | 61.557 | 60.6168 | -188.6457 | -27.0701 | 26.5295 | -42.9234 | 10.484 | 10.9598 | 10.5696 | 12 | 71.7212 | 71.3647 | 273.2 | -272.6947 | -522.1284 | 529.2151 | 241.1459 | -70.3149 | -68.2085 | -61.0497 | -53.3618 | 79.1939 | 79.3952 |  |  | 5.507 | 4.7379 | -18.8655 | -19.3806 | 27.87 | 27.06 | 13.4 | 13.9 | 21.5773 | -52.56 | -312.8916 | 67.4772 | 66.9177 | 11.7 | -26.7 | -4.5 | -4.1 |  |  | -235.7506 | 68.221 | 37.7781 | 16.8496 | -45.3909 | -15.917 | 4.306 | -124.702 | 32.7732 | -7.1463 | 166.4342 | 163.5615 | 125.7827 | -29.1847 | -34.8558 | -59.2936 | 61.4256 | -8.5159 | 13.255 | 15.44 | 7.226 | 7.238 | -14.72 | -10.08 |  | 10.6676 | -10.75 | -48.5161 | 20.2 | 51.98 | 53.158 | 11.1354 | 13.3308 | 50.0429 | 49.9318 | 51.1849 |  | 26.7 | 20.0529 | 7.59 |  | -53.4156 | 82.1539 | 63.062 | -52.7185 | -81.3566 | 52.8808 | 28.182 | -37.2 | 37.1 | -282.9826 | 445.052
16/01/2026 | 10:00 |  | 17.4356 | -24.9971 | -32.3318 | 23.8644 |  | 51.1744 | -86.4598 | 63.4256 | 31.957 | 31.3179 | -11.1 | -69.363 | 61.6 | 25.668 | -60.5 | 13.7359 | 43.3774 | 11.8795 | 11.7495 | 19.7936 | 14.2989 | 5.819 | 8.3403 |  |  | -77.92 | -77.83 |  | 8.88 | 68.2 | 16.603 | 0.217 | -62.26 | -62.7 | -66.04 | 62.46 | 62.89 | 21.9512 | -7.6377 | 69.5596 | 71.9509 | 49.6034 | -43.5672 | -43.4651 | 21.6749 | 23.8619 | 78.4131 | 79.9485 | -18.7815 | -0.1692 | -440.4768 | 28.3864 | -14.2 | -14.2 | 49.6171 | 48.8777 | -6.6079 |  | -43.3662 | 8.3609 | 6.6078 | 4.6004 | 471.9686 | 215.8573 | 0 | -384.6023 | 560.423 |  | -69.646 | 71.0068 | 100.055 | 33.47 | 30.23 | 64.05 | 85.33 | -101.9372 | -100.4636 | 164.4518 | 164.2668 | -4.9766 | -75.2711 | -75.1318 | 11.8238 | -104.3083 |  |  |  | 210.9 | -17.95 | 50.8932 | 50.9839 | 52.4513 | -43.3068 | -42.6721 | 23.8817 | -36.8941 | 29.8894 | 13.8899 | 89.72 | 57.82 | 56.2573 | 54.2038 | -27.01 |  | 104.7182 | 104.222 | -91.0311 |  | -27.7617 | -127.1 | -128.9 | 30.8112 | 107.2357 | 69.0527 | 151.1902 | 0 | -7.48 | 63.178 | 89.6401 | -24.66 | -25.1 | 113.91 | 78.33 | 90.4 | 89.6364 | -93.7868 | -90.8909 | 203.1042 | 149.2354 | 146.1193 | 147.5981 | 38.5645 | 16.3775 | -33.183 | 393.108 | -8.4135 |  | -41.7249 | -38.634 | 48.3389 | -16.4432 | -15.7233 | 46.128 | -84.3612 | -85.0692 | 19.7437 | 15.11 | -8.28 |  | 17.6834 | -103.6132 | -38.6719 | -37.5696 | 10.3441 | -14.9517 | -15.5747 | 23.6851 |  | 23.2919 | 40.5917 | 41.8596 | 39.5277 | 101.8134 | 100.1389 | -129.1088 | 96.7578 | 96.4933 | -94.6614 | -76.4118 | -49.5106 | -34.7 | 15.787 | 0.9427 | -10.59 | 12.39 | -48.2586 | 8.8204 |  | 0.419 | 10.9088 | 25.95 | 75.9771 | 94.431 | 15.99 | 83.6104 | 20.8 | -21.5388 | 7.1829 | 7.8159 | 1.8734 |  |  | -15.8813 | -37.8454 | 19.5685 | 39.7033 | 62.3599 | 64.4744 | -183.2911 | -28.4026 | 27.4321 | -46.7181 | 10.482 | 11.4188 | 11.035 | 12 | 80.8392 | 81.6856 | 280.4 | -272.6947 | -534.9951 | 534.2504 | 271.8596 | -80.8291 | -79.0773 | -59.2648 | -51.179 | 79.7769 | 81.9886 |  |  | 9.8686 | 8.9567 | -25.6271 | -25.3713 | 29.18 | 28.47 | 16.6 | 16.8 | 21.5773 | -49.92 | -328.2667 | 75.4832 | 75.2235 | 11.7 | -23.3 | -6.2 | -6.4 |  |  | -265.0756 | 39.8483 | 84.8326 | 54.9772 | -37.9876 | -50.7998 | 40.6192 | -143.8944 | 21.2198 | -45.0867 | 163.5344 | 162.8721 | 143.8229 | -70.77 | -10.2147 | -77.1617 | 81.8814 | -8.6999 | 18.309 | 15.2 | 7.148 | 7.165 | -15.68 | -9.84 |  | 10.5486 | -11.5709 | -46.0838 | 19.6 | 54.811 | 54.607 |  | 13.3904 | 52.5169 | 53.7069 | 54.6044 |  | 25.8 | 17.6448 | 7.74 |  | -51.6839 | 81.7971 | 61.2562 | -51.9607 | -79.0397 | 50.8078 | 29.0232 | -35.8 | 35.4 | -257.3646 | 426.6515
16/01/2026 | 10:30 |  | 18.1477 | -25.1103 | -31.3072 | 25.3138 |  | 54.0041 | -92.9881 | 64.1242 | 32.629 | 32.2169 | -6.66 | -70.49 | 61.6 | 26.496 | -61.6 | 13.7831 | 47.7554 | 12.3418 | 12.5386 | 20.7953 | 15.8137 | 5.1179 | 8.5422 |  |  | -78.04 | -78.57 |  | 6.66 | 68.2 | 16.907 | 0.217 | -62.66 | -63.09 | -67.92 | 62.86 | 63 | 21.9503 | -7.4292 | 70.6457 | 73.6803 | 49.3073 | -43.8645 | -41.9377 | 21.8985 | 23.4312 | 77.6653 | 81.2634 | -13.7499 | -18.2775 | -453.6272 | 28.2711 | -14.3 | -14.1 | 49.7378 | 48.0158 | -6.8924 |  | -41.9313 | 7.9752 | 7.0351 | 4.881 | 490.5239 | 218.3293 | 0 | -386.5708 | 576.4739 |  | -75.8446 | 77.8822 | 101.1328 | 34.58 | 31.48 | 66.73 | 87.17 | -99.9278 | -99.9278 | 164.8626 | 166.6623 | -5.9264 | -79.3046 | -78.727 | 8.9265 | -109.7381 |  |  |  | 219.4 | -18.26 | 52.3308 | 52.2953 | 54.7724 | -49.1636 | -48.9101 | 31.2864 | -37.6294 | 38.0573 | 13.8573 | 88.65 | 59.7 | 59.0698 | 55.9616 | -27.61 |  | 111.1897 | 109.6236 | -98.528 |  | -28.507 | -128.4 | -129.9 | 31.0117 | 110.7513 | 70.9312 | 156.4636 | 0 | -7.76 | 63.8445 | 97.538 | -24.45 | -25.01 | 108.55 | 78.57 | 99.0909 | 96.9636 | -92.6519 | -90.4545 | 209.7665 | 156.3388 | 152.3515 | 153.5146 | 39.5769 | 16.2324 | -34.193 | 396.203 | -17.7381 |  | -40.9673 | -37.7909 | 50.9632 | -15.138 | -14.1328 | 35.376 | -81.8145 | -83.0671 | 21.258 | 0 | -13.19 |  | 18.5826 | -105.9462 | -38.3862 | -37.4917 | 9.563 | -14.616 | -16.2212 | 24.0438 |  | 23.7058 | 40.0691 | 40.3984 | 39.0457 | 101.3111 | 101.646 | -125.5922 | 94.7214 | 94.6064 | -91.8075 | -75.3634 | -49.5106 | -33.28 | 15.9677 | 0.9818 | -10.71 | 12.43 | -48.6855 | 10.8179 | -14.638 | 0.4 |  | 26.57 | 75.6776 | 94.3677 | 16.02 | 84.1211 | 20.8 | -21.9459 | 7.4317 | 7.8364 | 1.925 |  |  | -15.0499 | -38.8809 | 19.376 | 40.5566 | 61.0771 | 62.8492 | -185.3031 | -29.3782 | 28.0495 | -48.3365 | 10.784 | 11.7801 | 11.4042 | 12 | 80.1889 | 80.5378 | 279.9 | -274.5072 | -535.9626 | 538.6957 | 265.9266 | -78.3042 | -76.5775 | -59.1676 | -50.5128 | 83.3892 | 83.1176 |  |  | 13.2415 | 13.2305 | -21.8386 | -22.5353 | 21.77 | 20.87 | 16.7 | 16.3 | 21.1052 | -56 | -314.5714 | 75.7302 | 76.1583 | 12.8 | -25.1 | -11.3 | -11.8 |  | 1.185 | -257.322 | 43.117 | 78.8966 | 47.8543 | -34.6181 | -46.8948 | 35.3057 | -163.7801 | 20.8192 | -44.0185 | 169.1553 | 167.4194 | 161.4595 | -68.7716 | -1.4277 | -75.6286 | 71.6362 | -8.807 | 18.056 | 15.2 | 7.165 | 7.157 | -14.56 | -10.72 |  | 10.3441 | -10.634 | -45.8213 | 19.9 | 52.159 | 52.064 |  |  | 54.1627 | 52.8389 | 54.5179 |  | 26.2 | 16.683 | 8.09 |  | -50.2743 | 81.8284 | 61.2062 | -48.9672 | -79.9223 | 50.2421 | 30.0265 | -36.4 | 35.1 | -264.4826 | 435.2799
16/01/2026 | 11:00 |  | 18.0987 | -25.2234 | -30.9089 | 24.7436 |  | 56.0739 | -96.8263 | 68.2423 | 34.265 | 33.8268 | -4.44 | -71.365 | 63.8 | 26.496 | -61.6 | 13.8013 | 52.3906 | 13.0599 | 12.8311 | 21.5484 | 15.4634 | 5.8092 | 7.9455 |  |  | -77.78 | -78.23 |  | 4.44 | 70.4 | 16.234 | 0.214 | -59.02 | -58.49 | -74.08 | 59.22 | 58.95 | 20.5457 | -5.1354 | 70.9964 | 73.7218 | 48.0472 | -38.8826 | -37.7661 | 7.2796 | 7.0189 | 80.1587 | 81.8318 | -24.2079 | -26.4149 | -435.36 | 28.5873 | -14.2 | -14.2 | 42.9463 | 42.1491 | -7.0891 |  | -32.6156 | 8.4486 | 7.724 | 5.1421 | 471.0836 | 227.0271 | 0 | -392.0329 | 567.4457 |  | -44.3677 | 44.9063 | 102.6397 | 34.34 | 31.96 | 68.14 | 88.01 | -102.607 | -104.0805 | 166.3044 | 167.7365 | -6.3159 | -77.8899 | -78.6734 | 8.8863 | -114.9965 |  |  |  | 230.2 | -18.12 | 53.8187 | 53.4513 | 55.4451 | -46.1048 | -46.0987 | 36.5686 | -46.3072 | 44.452 | 14.1009 | 89.41 | 60.42 | 59.7729 | 56.2546 | -27.9 |  | 115.7239 | 114.0611 | -122.481 |  | -28.4192 | -125.8 | -127.7 | 30.6656 | 113.0951 | 72.8098 | 159.9792 | 0 | -8.43 | 68.789 | 120.8769 | -24.72 | -25.01 | 116.1 | 79.14 | 124.3455 | 121.4727 | -88.2055 | -85.6909 | 229.8309 | 175.0757 | 170.3743 | 172.2428 | 38.1545 | 13.8863 | -35.341 | 405.863 | -36.3722 |  | -40.5013 | -37.2199 | 52.0035 | -21.429 | -19.2436 | 30.768 | -76.6795 | -78.5282 | 23.2202 |  | -11.65 |  | 19.053 | -118.3329 | -39.8435 | -38.7696 | 10.4342 | -12.2182 | -18.4593 | 24.3775 |  | 23.9975 | 40.5068 | 40.896 | 39.5244 | 106.5022 | 107.0046 | -123.7502 | 90.8394 | 90.5134 | -91.7748 | -74.9411 | -42.0911 | -31.86 | 16.3656 | 0.9958 | -10.56 | 11.98 | -48.4056 |  | -14.634 | 0.403 |  | 26.26 | 75.8566 | 91.2372 | 16.05 | 83.8704 | 19.4 | -21.9224 | 7.578 | 8.1535 | 1.9114 |  |  | -14.6322 | -39.0423 | 20.5752 | 40.559 | 59.4667 | 62.1046 | -184.2007 | -30.0328 | 27.1257 | -49.6894 | 10.784 | 11.8192 | 11.5307 | 12.5 | 77.8226 | 77.8069 | 280.75 | -276.3197 | -530.2926 | 535.5742 | 246.0506 | -75.8089 | -74.0804 | -59.789 | -51.4481 | 80.0316 | 80.2328 | -39.2551 | -22.4037 | 4.7929 | 4.6061 | -28.8018 | -28.7334 | 24.13 | 24.22 | 13.6 | 13.8 | 20.6331 | -53.04 | -320.5107 | 68.612 | 70.1161 | 12.8 | -21.1 | -4.5 | -4.3 |  | 1.3197 | -244.1651 | 58.4155 | 61.4225 | 38.2621 | -31.804 | -33.2853 | 26.1721 | -132.593 | 20.4186 | -29.2811 | 172.4516 | 170.1219 | 135.7748 | -53.9228 | -20.5351 | -72.512 | 71.7734 | -8.5434 | 25.649 | 13.68 | 7.17 | 7.155 | -13.36 | -10.64 |  | 12.1599 | -10.1366 | -45.5283 | 18.2 | 50.639 | 49.334 | 11.2053 |  | 52.2759 | 52.4412 | 52.4618 |  | 23.9 | 15.4651 | 8.3 |  | -50.6373 | 82.1171 | 61.0253 | -50.2497 | -79.6142 | 50.9454 | 29.5333 | -35.6 | 35.4 | -281.5074 | 444.5515
16/01/2026 | 11:30 |  | 18.6843 | -26.2341 | -30.4793 | 24.2992 |  | 57.7956 | -99.4783 | 70.7559 | 35.9209 | 35.1702 | -2.22 | -73.493 | 63.8 | 25.254 | -63.8 | 13.6077 | 54.774 | 13.3171 | 13.6054 | 22.2722 | 15.6131 | 5.7514 | 8.1658 |  |  | -76.63 | -76.56 |  | 2.22 | 72.6 | 15.837 | 0.212 | -63.69 | -62.92 | -66.05 | 63.89 | 64.21 | 21.5093 | -5.4922 | 71.0839 | 73.3945 | 48.159 | -45.3558 | -44.3732 | 28.0374 | 27.7906 | 78.1228 | 79.9371 | -7.1302 | -4.6461 | -462.2897 | 27.7314 | -13.7 | -13.8 | 48.9505 | 49.023 | -6.2941 |  | -41.3221 | 8.6419 | 7.4272 | 5.0104 | 499.3437 | 219.6111 | 0 | -398.2172 | 584.3982 |  | -74.5966 | 75.6484 | 102.6297 | 35.06 | 32.5 | 69.215 | 88.77 | -100.7316 | -99.5259 | 165.0804 | 166.2497 | -6.5632 | -84.3797 | -84.8219 | 9.598 | -115.6262 |  |  |  | 233.4 | -18.53 | 51.2955 | 51.2321 | 53.0764 | -49.1209 | -49.4273 | 35.5308 | -43.0417 | 42.9021 | 14.7752 | 85.86 | 59.53 | 60.4761 | 56.5475 | -27.9 |  | 116.2084 | 115.2619 | -111.5578 |  | -28.5628 | -126.1 | -127.3 | 30.9567 | 114.2669 | 72.8098 | 161.7371 | 0 | -8.32 | 68.789 | 110.1788 | -24.14 | -24.39 | 110.24 | 80.51 | 110.8 | 108.6909 | -88.5235 | -86.8545 | 224.1129 | 170.0235 | 164.6459 | 166.0996 | 39.5142 | 16.0599 | -35.304 | 409.7318 | -13.9132 |  | -40.8016 | -37.3962 | 52.7199 | -16.3194 | -14.432 | 27.696 | -78.6734 | -80.0507 | 22.0781 |  | -8.82 |  | 19.414 | -110.2002 | -39.6175 | -38.583 | 10.2816 | -14.6926 | -14.7168 | 24.0319 |  | 23.7534 | 39.5856 | 39.371 | 38.0725 | 100.3063 | 101.4785 | -113.7028 | 91.3167 | 90.4064 | -87.5476 | -71.4761 | -34.6716 | -34.61 | 12.8621 | 1.0098 | -7.15 | 12.47 | -37.3135 |  |  | 0.345 |  | 29.58 | 75.1145 | 88.1451 | 15.76 | 85.448 | 20.9 | -22.4887 | 7.4392 | 8.0089 | 1.9503 |  |  | -14.2145 | -40.2948 | 19.6939 | 42.1626 | 60.4331 | 61.3047 | -188.0691 | -30.3887 | 27.4361 | -50.7504 | 11.0097 | 12.2489 | 11.594 | 13 | 81.3306 | 81.5797 | 281.6 | -279.2033 | -537.1951 | 542.0644 | 273.175 | -77.7877 | -77.4763 | -57.349 | -49.0735 | 75.39 | 75.0529 | -24.5956 |  | 13.1206 | 12.3735 | -24.1911 | -23.6488 | 25.49 | 24.55 | 18.1 | 17.4 | 20.6331 | -60.24 | -313.02 | 71.4494 | 71.855 | 12.8 | -23.3 | -11.3 | -11.8 | 1.3875 |  | -266.8367 | 36.3719 | 83.6234 | 57.5326 | -32.7143 | -54.9908 | 48.0648 | -154.695 | 0 | -51.8824 | 167.3324 | 167.97 | 155.2579 | -76.2838 | -0.1168 | -68.1592 | 72.7488 | -8.6752 | 19.215 | 15.44 | 7.1515 | 7.158 | -15.12 | -10.24 |  | 10.8415 | -10.341 | -45.6748 | 19.6 | 49.852 | 51.808 |  |  | 49.7199 | 48.1698 | 48.8292 |  | 24.1 | 15.9092 | 8.43 |  | -49.2473 | 80.7081 | 59.5334 | -47.8579 | -79.1758 | 47.3131 | 31.4463 | -35 | 34.7 | -265.0301 | 435.0363
16/01/2026 | 12:00 |  | 18.8917 | -26.2341 | -30.0976 | 25.752 |  | 59.3191 | -102.6885 | 72.3202 | 36.7769 | 35.8053 | -4.44 | -70.483 | 66 | 24.012 | -61.6 | 13.8179 | 57.3536 | 13.0732 | 13.387 | 21.8855 | 14.5019 | 5.8393 | 8.0963 |  |  | -77.58 | -78.03 |  | 4.44 | 70.4 | 14.566 | 0.207 | -58.83 | -58.68 | -74.42 | 59.03 | 59.04 | 19.9061 | -2.0272 | 71.9996 | 74.0202 | 47.1703 | -40.7323 | -39.8601 | 9.5561 | 9.7072 | 81.1245 | 82.1427 | -22.3413 | -24.5403 | -446.2494 | 27.3381 | -13.5 | -13.4 | 44.9136 | 44.142 | -6.4796 |  | -36.1323 | 8.8024 | 7.4294 | 5.0899 | 480.941 | 214.3619 | 0 | -403.5872 | 564.3925 |  | -59.0776 | 62.8382 | 104.9749 | 34.68 | 32.68 | 70.29 | 89.75 | -97.7845 | -97.9185 | 163.2303 | 162.9034 | -6.9462 | -80.9238 | -81.6001 | 9.563 | -115.7154 |  |  |  | 231.8 | -18.54 | 54.3212 | 54.4848 | 56.3514 | -42.211 | -42.2277 | 37.5086 | -52.4522 | 45.4346 | 13.9464 | 89.14 | 61.07 | 61.1792 | 58.3054 | -28.87 | -2.7648 | 116.9882 | 115.5176 | -126.0721 |  | -29.5668 | -127.9 | -128.8 | 31.2808 | 115.4388 | 75.6277 | 163.4949 | 0 | -9.2 | 66.743 | 124.7371 | -23.84 | -24.02 | 112.69 | 79.88 | 124.3273 | 122.7636 | -81.1067 | -80.8091 | 235.5838 | 182.0903 | 176.0132 | 177.2878 | 38.6215 | 13.8687 | -35.185 | 410.8266 | 6.779 |  | -41.5313 | -38.0891 | 52.9226 | -24.1284 | -22.6077 | 24.624 | -71.4375 | -72.5199 | 23.7794 |  | -7.12 |  | 19.7205 | -125.9635 | -38.0958 | -37.4142 | 8.0027 | -11.9337 | -16.2569 | 24.002 |  | 23.6885 | 39.7051 | 40.1691 | 38.7924 | 98.7992 | 97.1247 | -107.3395 | 84.311 | 83.7276 | -87.0523 | -75.2659 | -34.2248 | -34.14 | 10.6722 | 0.9622 | -6.515 | 12.26 | -31.0026 |  |  | 0.234 |  | 31.92 | 76.0687 | 87.7017 | 15.96 | 86.7462 | 22.1 | -22.2869 | 7.072 | 7.6751 | 1.9966 |  |  | -15.0636 | -39.7824 | 22.828 | 41.7446 | 60.6187 | 61.8518 | -185.7319 | -30.3725 | 27.8221 | -51.3785 | 11.2354 | 12.4052 | 12.037 | 13 | 91.8392 | 92.9355 | 281.6 | -277.6831 | -542.7495 | 540.9305 | 289.4216 | -89.2799 | -88.5446 | -56.2985 | -48.7499 | 83.9744 | 79.218 | -45.2096 |  | 25.9858 | 25.843 | -25.3793 | -25.8396 | 19.82 | 19.79 | 18.8 | 18.1 | 22.09 | -60.48 | -324.9497 | 87.2648 | 87.6377 | 16.2 | -24.8 | -25 | -26 |  | 1.2102 | -277.8243 | 17.0966 | 152.0678 | 109.1573 | -0.5083 | -106.7517 | 95.2443 | -216.9156 | -52.8443 | -100.4348 | 170.2713 | 170.555 | 217.5244 | -146.8864 | 52.59 | -89.1893 | 90.2019 | -8.2522 | 22.885 | 15.84 | 7.133 | 7.151 | -16 | -9.92 |  | 9.9351 | -11.6594 | -44.387 | 19.5 | 50.882 | 51.075 |  | 13.391 | 53.9532 | 54.6333 | 53.6061 |  | 28.3 | 15.2171 | 8.81 |  | -47.8854 | 79.8653 | 58.4454 | -47.0031 | -78.4665 | 47.5469 | 31.3182 | -38.1 | 37.8 | -250.5855 | 412.7963
16/01/2026 | 12:30 |  | 19.5612 | -27.0337 | -29.1527 | 26.8275 |  | 60.5141 | -108.6087 | 73.9597 | 36.9639 | 36.4439 | -8.88 | -62.44 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.9667 | 61.3226 | 16.8826 | 16.8451 | 27.7776 | 16.4189 | 6.0915 | 8.1468 |  |  | -77.28 | -77.27 |  | 8.88 | 61.6 | 14.197 | 0.208 | -58.81 | -58.45 | -77.54 | 59.01 | 59.04 | 12.0057 | 0.8106 | 72.7104 | 75.156 | 46.5763 | -40.4174 | -39.7293 | 9.3317 | 8.6449 | 80.6629 | 83.0044 | -25.7686 | -27.2843 | -450.8577 | 28.9446 | -14.6 | -14.4 | 44.0537 | 43.6846 | -6.5497 |  | -32.8701 | 8.1637 | 7.513 | 5.1497 | 480.5748 | 252.1133 | 0 | -405.1567 | 595.5139 |  | -57.1131 | 59.3732 | 100.1248 | 33.59 | 32.23 | 68.85 | 88.85 | -108.2332 | -106.4917 | 169.5225 | 173.5127 | -6.3395 | -94.5579 | -94.23 | 9.5956 | -127.9266 |  |  |  | 256 | -18.74 | 44.0398 | 44.2532 | 47.4866 | -57.7725 | -57.5623 | 31.2151 | -27.6676 | 37.6555 | 14.4613 | 89.25 | 62.27 | 61.1792 | 57.7194 | -28.21 | -2.7648 | 128.4448 | 128.1328 | -137.8286 |  | -28.8974 | -115.4 | -117 | 30.6326 | 116.6107 | 75.6277 | 164.3738 | 0 | -8.97 | 64.821 | 136.7628 | -23.7 | -23.87 | 114.43 | 78.09 | 137.3818 | 135.9818 | -87.7657 | -86.6545 | 232.6576 | 184.1736 | 178.6813 | 180.0213 | 31.418 | 6.7601 | -34.826 | 414.5053 | -30.0123 |  | -41.9266 | -38.5808 | 58.5152 | -30.4016 | -29.3845 | 26.16 | -75.5889 | -77.0992 | 30.1077 |  | -6.76 |  | 20.0684 | -140.329 | -37.1989 | -36.5881 | 7.0357 | -4.2974 | -21.7642 | 24.4147 |  | 23.6992 | 39.4754 | 39.9725 | 37.9562 | 107.172 | 107.3395 | -105.33 | 91.1698 | 90.3597 | -86.0348 | -74.1788 | -31.9213 | -35.22 | 10.4598 | 0.9476 | -5.88 | 12.05 | -31.4056 |  |  | 0.232 | 11.4459 | 30.84 | 76.2058 | 87.9886 | 16.16 | 84.7507 | 18.7 | -21.3567 | 6.5343 | 7.4421 | 2.0383 |  |  | -15.9127 | -38.8562 | 22.6828 | 40.877 | 61.9117 | 60.9077 | -185.0461 | -28.0672 | 27.9933 | -46.4549 | 10.7985 | 11.0672 | 11.0139 | 12.4919 | 95.5228 | 94.9582 | 278.65 | -276.1629 | -566.1771 | 560.6572 | 275.3824 | -93.0764 | -91.1133 | -57.0354 | -48.3411 | 81.091 | 79.5965 |  | -52.2457 | 28.5457 | 27.6667 | -27.9468 | -27.4478 | 19.93 | 18.87 | 19 | 19.2 | 22.1093 | -53.92 | -335.9258 | 95.4748 | 95.2102 | 14.5 | -30.2 | -26.7 | -27 |  |  | -271.5146 | 43.9317 | 153.6183 | 111.7467 | 16.1741 | -103.5408 | 99.5085 | -215.9002 | -54.5045 | -103.0972 | 163.1781 | 163.8575 | 214.567 | -144.0588 | 52.7574 | -84.3869 | 91.7277 | -8.6477 | 22.689 | 13.76 | 7.126 | 7.157 | -14.08 | -10.24 |  | 10.0206 | -12.5383 | -44.6189 | 20.6 | 51.358 | 52.811 | 11.2137 | 13.4203 | 53.5197 | 53.1417 | 51.5033 |  | 27.2 | 15.5248 | 8.54 |  | -47.0548 | 79.5222 | 59.2781 | -45.336 | -77.4032 | 46.5989 | 30.1477 | -39.2 | 38.7 | -280.9827 | 453.129
16/01/2026 | 13:00 |  | 19.7938 | -27.8332 | -30.9269 | 26.493 |  | 59.9036 | -104.6522 | 72.8539 | 37.1509 | 36.2352 | -8.88 | -58.623 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 14.5894 | 58.738 | 16.2865 | 16.3206 | 27.4673 | 15.9178 | 5.7481 | 7.9768 |  |  | -74.95 | -74.24 |  | 8.88 | 57.2 | 9.455 | 0.175 | -55.25 | -55.43 | -75.13 | 55.45 | 55.89 | 13.2496 | 0.2261 | 72.6023 | 75.0136 | 45.6134 | -38.3369 | -37.8051 | 12.2135 | 11.5546 | 78.4356 | 79.8013 | -24.8198 | -27.0588 | -440.0727 | 29.5072 | -14.7 | -14.8 | 42.6775 | 41.8587 | -6.4848 |  | -30.9602 | 8.061 | 7.2954 | 5.0292 | 472.6095 | 271.1874 | 0 | -429.3628 | 586.1671 |  | -39.7491 | 42.5786 | 100.1049 | 33.21 | 31.91 | 68.85 | 87.475 | -113.1896 | -112.7877 | 170.7523 | 172.2468 | -6.5563 | -88.0564 | -88.5355 | 7.0692 | -124.5609 |  |  |  | 248.7 | -18.83 | 47.4076 | 47.2082 | 48.6957 | -53.4093 | -53.3913 | 30.229 | -31.4604 | 36.9266 | 14.356 | 88.95 | 61.43 | 60.4761 | 57.7194 | -27.88 |  | 125.0188 | 123.865 | -124.4948 |  | -28.5213 | -122.8 | -124.4 | 30.6052 | 116.6107 | 73.7491 | 165.2527 | 0 | -8.38 | 65.2085 | 122.9245 | -23.48 | -23.66 | 115.79 | 77.92 | 125.7818 | 123.4727 | -93.4095 | -92.5 | 229.7314 | 174.0836 | 170.6687 | 171.0659 | 25.0726 | -0.5917 | -35.302 | 441.8413 | -43.6069 |  | -41.25 | -37.7473 | 66.6569 | -40.5862 | -37.2154 | 24.624 | -77.786 | -78.45 | 38.7283 |  | -5.01 |  | 20.0437 | -159.6414 | -36.5257 | -35.7035 | 6.9975 | 3.0027 | -30.0271 | 23.4842 |  | 23.2477 | 40.121 | 40.326 | 38.7021 | 113.7028 | 113.7028 | -109.1815 | 96.1802 | 97.0423 | -87.1363 | -75.8578 | -29.6178 | -35.74 | 10.0594 | 0.9866 | -5.9 | 12.93 | -27.3138 |  | -14.773 | 0.401 |  | 32.17 | 78.8677 | 87.7544 | 16.16 | 85.3488 | 17.3 | -21.0252 | 6.6281 | 7.4642 | 1.9842 |  |  | -16.1007 | -38.3289 | 22.6068 | 40.2435 | 62.2966 | 62.3401 | -184.5514 | -27.6461 | 27.5703 | -45.8375 | 10.7985 | 10.745 | 10.5169 | 12.2967 | 90.2825 | 90.3617 | 275.7 | -274.7431 | -556.4095 | 556.273 | 251.5715 | -88.2513 | -86.5338 | -60.576 | -52.1119 | 78.2544 | 79.3271 |  |  | 20.921 | 20.8661 | -30.5191 | -31.6972 | 34.98 | 35.99 | 15.7 | 16.7 | 22.1093 | -54.88 | -319.9771 | 84.8316 | 84.1965 | 13.4 | -30.9 | -19 | -20.2 |  | 1.2996 | -243.4617 | 68.099 | 160.6244 | 117.4026 | 36.0594 | -109.0502 | 107.7825 | -171.4038 | -51.6764 | -111.7826 | 154.3561 | 154.6252 | 176.6004 | -151.5727 | 51.6344 | -98.5023 | 95.6059 | -9.5431 | 30.529 | 12.16 | 7.063 | 7.119 | -12.16 | -12.24 |  | 12.7764 | -13.7987 | -45.4124 | 21.3 | 51.964 | 50.263 | 11.2027 |  | 51.6725 | 50.918 | 52.4354 |  | 30 | 16.8336 | 8.39 |  | -50.8521 | 82.3004 | 61.702 | -49.3061 | -80.0449 | 51.6975 | 28.2331 | -40 | 39.7 | -292.4012 | 461.0252
16/01/2026 | 13:30 |  | 19.5488 | -27.9877 | -31.1298 | 24.0879 |  | 58.6017 | -102.5781 | 70.0439 | 35.4409 | 35.1556 | 0 | -58.471 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 12.0517 | 59.7102 | 15.6336 | 15.9907 | 26.2219 | 15.7152 | 5.8271 | 7.9774 |  |  | -71.22 | -71.64 |  | 0 | 57.2 | 10.85 | 0.183 | -51.01 | -50.82 | -78.65 | 51.21 | 51.38 | 13.1766 | 0.5321 | 69.7851 | 72.7963 | 39.388 | -34.9857 | -34.3894 | 9.3982 | 9.3333 | 74.7234 | 76.7483 | -26.4797 | -29.2417 | -406.8511 | 27.4749 | -14.1 | -13.9 | 39.0633 | 38.6155 | -6.7676 |  | -27.2642 | 8.0711 | 6.9079 | 4.7185 | 439.8631 | 246.5895 | 0 | -416.2338 | 547.5693 |  | -80.5662 | 81.785 | 97.8994 | 33.12 | 31.68 | 68.84 | 86.1 | -98.0524 | -97.2487 | 161.9013 | 162.4968 | -6.6977 | -86.1036 | -86.4922 | 6.5462 | -116.357 |  |  |  | 233.6 | -18.95 | 48.5063 | 48.5453 | 50.2803 | -53.9478 | -53.8189 | 32.1529 | -31.5984 | 38.3741 | 15.0683 | 87.11 | 58.51 | 59.7729 | 56.5475 | -27.35 |  | 117.4247 | 116.7021 | -96.7053 |  | -28.2499 | -127.5 | -129.6 | 29.6658 | 114.8529 | 69.9919 | 161.7371 | 0 | -7.33 | 63.9375 | 94.0803 | -24.1 | -24.35 | 115.81 | 78.83 | 96.6182 | 93.7636 | -92.1568 | -90.2273 | 212.087 | 158.5506 | 155.2746 | 155.9787 | 29.9825 | 4.3335 | -34.551 | 427.2358 | 40.7052 |  | -42.4584 | -39.0349 | 62.8464 | -35.7471 | -34.2319 | 23.088 | -75.5268 | -76.8039 | 36.0835 |  | -6.23 |  | 19.9315 | -149.99 | -37.4516 | -36.4957 | 7.445 | -2.0543 | -26.165 | 24.2117 |  | 23.4629 | 40.5365 | 41.2322 | 39.6566 | 98.1294 | 97.9619 | -106.8371 | 93.7957 | 94.6036 | -89.3658 | -78.045 | -21.5976 | -28.03 | 9.9788 | 0.9537 | -5.84 | 13.295 | -22.4334 |  | -14.749 | 0.358 |  | 37.26 | 81.0616 | 92.4548 | 16.12 | 88.5227 | 17.9 | -20.7464 | 6.9136 | 7.4111 | 1.9558 |  |  | -16.1007 | -37.0499 | 21.9493 | 38.6526 | 59.3714 | 62.0366 | -177.6141 | -29.6529 | 27.0704 | -50.2485 | 11.5108 | 10.1395 | 9.7364 | 12.8854 | 108.8536 | 108.4436 | 283.7 | -277.7311 | -551.3901 | 557.5175 | 321.7381 | -105.6846 | -102.1421 | -57.8348 | -49.7476 | 76.879 | 79.2751 | -67.4596 | -69.8207 | 18.1744 | 17.5482 | -54.0157 | -54.7187 | 56.47 | 56.09 | 16.9 | 17.1 | 21.823 | -4 | -336.2215 | 88.7367 | 88.1147 | 13.4 | -29.5 | -16.6 | -18.8 |  | 1.2747 | -315.4174 | -20.5455 | 255.4071 | 201.4473 | 50.8214 | -192.6372 | 193.4995 | -152.6212 | -95.4654 | -189.7917 | 139.1669 | 141.2457 | 155.5977 | -247.1653 | 98.1251 | -150.6888 | 151.3937 | -8.807 | 25.408 | 11.28 | 7.025 | 7.047 | -11.6 | -13.92 |  | 14.7387 | -16.463 | -46.7582 | 21.2 | 53.83 | 54.168 | 11.2327 | 13.6667 | 51.2717 | 48.8467 | 49.6127 |  | 29 | 19.453 | 8.29 |  | -49.5364 | 79.6985 | 58.9472 | -49.3743 | -78.1768 | 48.897 | 29.4189 | -39.6 | 40 | -231.9973 | 393.6707
16/01/2026 | 14:00 |  | 19.5339 | -28.1423 | -31.4683 | 24.8087 |  | 57.4668 | -98.3123 | 69.209 | 35.0169 | 34.2006 | -4.44 | -57.393 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.2682 | 54.1172 | 16.1209 | 16.302 | 26.7946 | 16.1501 | 5.7275 | 7.6653 |  |  | -72.31 | -72.67 |  | 4.44 | 55 | 9.171 | 0.169 | -58.05 | -58.52 | -67.92 | 58.25 | 59.09 | 13.2997 | 0.5065 | 71.4674 | 73.1815 | 43.7307 | -43.2389 | -42.8235 | 29.7147 | 29.5132 | 74.399 | 75.9999 | -9.0862 | -12.3053 | -434.1449 | 28.1916 | -14.1 | -14.1 | 47.9817 | 46.0895 | -6.4397 |  | -37.4915 | 8.5775 | 7.5794 | 5.0752 | 468.0622 | 218.6345 | 0 | -408.3489 | 541.7958 |  | -110.9878 | 113.6349 | 99.9352 | 33.12 | 32.14 | 68.83 | 86.55 | -89.0773 | -89.6131 | 158.1463 | 158.7871 | -6.9631 | -93.1832 | -92.3875 | 7.8112 | -122.5787 |  |  |  | 244 | -18.89 | 44.8711 | 44.509 | 46.5211 | -60.5113 | -60.1373 | 29.6524 | -24.6696 | 38.0531 | 14.1242 | 86.26 | 59.2 | 60.8276 | 57.1335 | -27.69 |  | 122.4087 | 121.2936 | -107.7326 |  | -28.5488 | -121.4 | -122.2 | 30.3085 | 113.0951 | 70.9312 | 159.9792 | 0 | -7.83 | 67.6265 | 106.8161 | -24.11 | -24.29 | 115.81 | 78.85 | 106.2545 | 103.7818 | -83.6092 | -82.8 | 220.3042 | 167.7955 | 164.127 | 164.6447 | 37.1948 | 11.5584 | -35.224 | 416.7114 | 104.2014 |  | -40.6018 | -37.4734 | 57.7398 | -29.7157 | -28.1189 | 21.552 | -69.4682 | -71.1086 | 28.4409 |  | -5.33 |  | 19.5408 | -135.61 | -38.8943 | -38.2524 | 9.9125 | -10.2023 | -20.4601 | 23.9728 |  | 23.5801 | 42.1293 | 42.4708 | 40.4421 | 92.7708 | 92.2684 | -124.5875 | 86.0863 | 86.7836 | -97.0442 | -81.0278 | -31.837 | -24.88 | 13.5653 | 0.9256 | -9.07 | 13.66 | -41.0768 |  |  | 0.296 |  | 27.61 | 81.966 | 95.5491 | 16.08 | 85.361 | 15.8 | -22.2598 | 7.4614 | 8.0842 | 1.9431 |  |  | -15.9776 | -38.6097 | 23.0429 | 40.1781 | 58.1929 | 59.7438 | -181.8927 | -30.3058 | 27.3797 | -50.692 | 12.2232 | 9.9918 | 9.6415 | 13.474 | 131.0548 | 131.5406 |  | -280.8876 | -557.4782 | 563.3391 | 385.0266 | -126.4816 | -123.4728 | -55.2386 | -46.745 | 81.4017 | 82.7667 |  |  | 20.91 | 20.1849 | -61.5468 | -60.5424 | 82.57 | 82.17 | 15.4 | 15 | 22.4169 | 4.96 | -355.9638 | 95.4485 | 95.2368 | 13.9 | -29.1 | -19 | -21.2 | 1.5077 | 1.2037 | -379.5723 | -82.4921 | 369.376 | 296.0465 | 81.3955 | -290.5704 | 288.6313 | -132.3409 | -157.1695 | -285.1631 | 114.8214 | 114.1199 | 133.762 | -352.6056 | 163.072 | -197.0933 | 195.2001 | -8.7796 | 29.268 | 10.32 | 6.987 | 7.053 | -10.4 | -15.44 |  | 16.0876 | -17.4884 | -45.7908 | 20.2 | 48.855 | 50.584 | 11.2595 | 13.6404 | 54.0738 | 53.0973 | 53.5991 |  | 29.9 | 19.1043 | 8.73 |  | -47.8253 | 78.7539 | 56.7064 | -47.4516 | -77.839 | 46.7839 | 31.0806 | -39.6 | 41.2 | -178.6539 | 356.4499
16/01/2026 | 14:30 |  | 20.0256 | -28.4999 | -30.5845 | 25.5507 |  | 57.6541 | -95.0196 | 71.8673 | 36.3389 | 35.6323 | -2.22 | -58.115 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 14.2851 | 52.173 | 16.1157 | 16.1128 | 26.3723 | 14.951 | 5.8756 | 8.4938 |  |  | -73.77 | -74.17 |  | 2.22 | 57.2 | 10.26 | 0.178 | -57.59 | -59.34 | -69.18 | 57.79 | 59.33 | 16.9919 | -3.1048 | 71.3317 | 73.758 | 47.5934 | -43.2211 | -42.3894 | 13.9605 | 11.839 | 77.728 | 79.858 | -24.1716 | -4.0472 | -436.3823 | 27.2466 | -13.8 | -13.6 | 46.8913 | 47.6739 | -6.3944 |  | -39.4527 | 9.4011 | 7.9257 | 5.3047 | 458.8151 | 220.1605 | 0 | -415.7805 | 546.7659 |  | -100.4982 | 102.3806 | 105.2943 | 34.59 | 34.09 | 70.97 | 87 | -95.1054 | -94.8374 | 160.098 | 160.9695 | -6.3455 | -91.2639 | -91.3927 | 10.5788 | -123.5987 |  |  |  | 248.6 | -19.35 | 47.6458 | 47.1598 | 49.4006 | -55.5893 | -55.3358 | 22.141 | -25.507 | 31.4819 | 14.1336 | 94.58 | 63.15 | 61.8823 | 57.7194 | -28.67 |  | 125.0212 | 123.9159 | -123.304 |  | -29.3187 | -123.2 | -123.1 | 30.6821 | 114.267 | 74.2188 | 159.9792 | 0 | -9.32 | 68.6495 | 122.612 | -23.89 | -24.17 | 115.83 | 79.93 | 123.6 | 120.0909 | -81.1609 | -79.9455 | 233.4084 | 179.6783 | 174.9976 | 178.475 | 40.7178 | 14.4166 | -35.673 | 425.8197 | 117.965 |  | -40.4129 | -37.3526 | 56.0576 | -29.1792 | -27.9514 | 23.088 | -67.431 | -68.3987 | 25.8594 |  | -7.04 |  | 19.5136 | -135.2063 | -40.031 | -38.9146 | 10.3729 | -13.1626 | -18.6646 | 24.6719 |  | 23.8825 | 41.4728 | 42.2392 | 40.0517 | 95.9525 | 97.7945 | -122.0757 | 82.8957 | 83.0661 | -96.1649 | -81.5917 | -36.5026 | -37.85 | 12.1785 | 0.8975 | -7.3 | 13.58 | -37.4442 |  |  | 0.416 |  | 27.98 | 82.0144 | 95.4169 | 16.08 | 85.8111 | 14.3 | -21.919 | 7.5172 | 8.0469 | 1.9799 |  |  | -15.8544 | -39.0354 | 23.0215 | 40.9101 | 57.8939 | 58.6072 | -182.5476 | -31.0659 | 26.7577 | -52.4406 | 12.3609 | 10.0809 | 9.6942 | 14.0385 | 134.0972 | 135.7935 |  | -280.8876 | -556.3496 | 553.0241 | 397.4264 | -130.5423 | -128.6737 | -54.4419 | -45.8107 | 79.6292 | 79.5824 | -79.9726 |  | 18.3832 | 18.3282 | -72.7569 | -73.0321 | 83.52 | 82.48 | 16.1 | 16.5 | 21.9448 | 21.44 | -352.8342 | 91.0922 | 90.8607 | 14.5 | -26.2 | -17.3 | -19.4 | 0.9573 | 0.7388 | -385.5388 | -97.709 | 392.8502 | 318.2947 | 87.8438 | -305.8627 | 308.4257 | -129.2995 | -165.3566 | -302.125 | 112.2854 | 111.844 | 128.5795 | -372.9628 | 170.4013 | -208.5827 | 213.5223 | -8.7796 | 31.053 | 8.48 | 6.844 | 6.854 | -8.8 | -16.88 |  | 17.6684 | -17.7539 | -45.5283 | 18.2 | 51.311 | 50.727 |  |  | 52.1787 | 53.0874 | 53.7064 |  | 26.8 | 17.808 | 8.62 |  | -43.9462 | 79.1225 | 56.2792 | -43.1101 | -77.5391 | 44.6718 | 32.2733 | -38.2 | 38.2 | -165.3889 | 352.2739
16/01/2026 | 15:00 |  | 20.1616 | -28.4999 | -31.0968 | 23.9354 |  | 57.8689 | -94.4073 | 72.5633 | 36.8429 | 35.8808 | 0 | -58.698 | 51.7 | 17.388 | -50.6 | 14.3019 | 51.3964 | 16.4119 | 16.7654 | 27.4978 | 16.3372 | 6.0687 | 8.0931 |  |  | -71.65 | -71.63 |  | 0 | 58.3 | 9.198 | 0.177 | -53.91 | -54.15 | -76.02 | 54.11 | 54.28 | 20.3545 | -4.8365 | 73.1918 | 75.0924 | 43.8817 | -38.0215 | -37.2203 | 9.6541 | 9.6509 | 77.0842 | 78.7104 | -22.1811 | -24.7599 | -427.2386 | 26.3716 | -13.6 | -13.7 | 41.9527 | 41.8133 | -6.5482 |  | -31.8611 | 8.9021 | 7.554 | 5.242 | 458.1132 | 217.841 | 0 | -442.7092 | 526.5487 |  | -85.1609 | 86.4448 | 105.424 | 34.93 | 33.93 | 70.595 | 87.89 | -94.0337 | -87.6038 | 151.7061 | 152.1719 | -6.739 | -83.6878 | -82.5449 | 9.2181 | -116.9557 |  |  |  | 236.3 | -19.56 | 52.9537 | 52.1739 | 54.4067 | -47.6263 | -47.2377 | 37.9411 | -48.0592 | 44.2996 | 13.8602 | 89.79 | 61.3 | 61.1792 | 58.0124 | -28.44 |  | 118.4544 | 116.3089 | -121.2494 |  | -29.2507 | -130.1 | -131.2 | 30.9842 | 113.0951 | 73.2795 | 159.9792 | 0 | -9.07 | 65.937 | 118.3117 | -23.11 | -23.28 | 113.92 | 79.84 | 120.4364 | 116.7636 | -75.3053 | -73.1182 | 236.2841 | 181.7624 | 177.0385 | 178.475 | 40.9215 | 15.0208 | -34.794 | 452.4949 | 139.1979 |  | -43.0429 | -39.7019 | 52.3206 | -31.6892 | -29.5406 | 23.088 | -61.6769 | -62.6477 | 23.2565 |  | -5.56 |  | 19.0246 | -139.5832 | -38.7774 | -38.3365 | 10.7473 | -16.3087 | -15.0504 | 23.9387 |  | 23.5992 | 40.3221 | 41.6421 | 40.1799 | 88.082 | 87.7471 | -116.3821 | 77.7444 | 77.9059 | -93.6228 | -80.4161 | -38.5315 | -37.85 | 10.0594 | 0.94755 | -8.03 | 14.03 | -34.0593 |  | -14.561 | 0.261 |  | 27.97 | 81.0021 | 95.0825 | 16.295 | 85.5191 | 17.6 | -21.9663 | 6.8595 | 7.4592 | 2.0225 |  |  | -15.025 | -38.9873 | 23.5139 | 41.0101 | 60.5897 | 61.8613 | -182.8883 | -30.6291 | 27.4156 | -52.0974 | 12.0929 | 11.3895 | 11.0983 | 14.0385 | 131.7905 | 132.5318 |  | -277.6253 | -533.7748 | 542.7092 | 395.9377 | -127.3625 | -124.4418 | -54.8461 | -45.959 | 82.0057 | 80.5793 |  |  | 14.9773 | 14.9334 | -74.6639 | -74.6002 | 87.47 | 86.47 | 17.4 | 17.5 | 22.2737 | 22.4 | -394.0278 | 98.9746 | 98.7303 | 17.3 | -23.9 | -13.2 | -14.6 | 1.3984 | 1.1603 | -383.8262 | -117.0379 | 399.8149 | 322.137 | 84.6761 | -311.3971 | 314.9452 | -109.7597 | -158.2597 | -309.7397 | 112.8678 | 114.4511 | 111.2171 | -383.9936 | 167.9731 | -224.6789 | 222.5651 | -8.1204 | 36.8315 | 8.96 | 6.918 | 6.855 | -9.2 | -16.88 |  | 18.1384 | -16.9329 | -44.8844 | 16.5 | 48.79 | 51.197 | 11.2992 | 13.4665 | 52.5336 | 52.43 | 51.6506 |  | 24.2 | 15.4537 | 8.57 |  | -45.0167 | 78.6604 | 56.5966 | -45.1304 | -76.6383 | 45.2622 | 32.4399 | -35 | 36 | -145.3764 | 327.7099
16/01/2026 | 15:30 |  | 20.2976 | -28.4688 | -31.575 | 24.482 |  | 58.6726 | -94.7659 | 71.5398 | 36.2189 | 35.8406 | 0 | -60.429 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 13.9774 | 52.036 | 16.4374 | 16.4966 | 27.3826 | 15.6341 | 5.7397 | 8.1442 |  |  | -71.4 | -70.81 |  | 0 | 59.4 | 8.424 | 0.167 | -54.07 | -53.99 | -76.02 | 54.27 | 54.49 | 19.5565 | -2.9971 | 74.0012 | 76.7421 | 42.5162 | -37.1515 | -36.5181 | 9.5877 | 9.6298 | 77.2503 | 78.6839 | -20.7494 | -23.0943 | -430.6433 | 28.4378 | -13.9 | -13.9 | 40.8971 | 40.8011 | -6.609 |  | -30.8882 | 8.3083 | 7.3214 | 5.0243 | 459.0593 | 221.1371 | 0 | -463.8559 | 520.6118 |  | -72.2903 | 74.1057 | 106.5168 | 34.5 | 33.8 | 70.22 | 86.08 | -87.0679 | -86.1302 | 146.814 | 147.7583 | -6.4818 | -79.3033 | -79.7139 | 8.1415 | -118.0787 |  |  |  | 235.5 | -19.41 | 41.8574 | 41.2755 | 41.7746 | -45.6075 | -44.6131 | 41.1237 | -52.9572 | 48.1559 | 14.7084 | 87.94 | 60.68 | 61.1792 | 58.4518 | -28.66 |  | 117.9452 | 117.8368 | -129.6811 |  | -29.5671 | -126.7 | -125.5 | 30.6601 | 111.9232 | 74.2188 | 156.4636 | 0 | -9.48 | 64.6195 | 128.0723 | -22.06 | -22.1 | 111.07 | 79.65 | 130.0727 | 127.1818 | -70.2848 | -69.3364 | 234.5221 | 185.7542 | 180.6203 | 179.8095 | 45.283 | 20.8749 | -33.801 | 472.8891 | 167.5529 |  | -42.5581 | -39.6815 | 48.1239 | -29.8126 | -26.9203 | 24.624 | -59.3234 | -60.4417 | 19.4783 |  | -6.8 |  | 18.702 | -132.9298 | -40.5512 | -39.7039 | 11.2051 | -18.9784 | -11.8794 | 24.5539 |  | 24.2768 | 40.1208 | 40.8168 | 39.5408 | 87.7471 | 87.7471 | -114.3727 | 72.8582 | 72.6149 | -93.624 | -80.4212 | -31.4415 | -38.715 | 9.9886 | 0.9976 | -5.59 | 14.29 | -33.8611 |  |  | 0.318 |  | 28.21 | 82.2017 | 94.442 | 16.51 | 85.5897 | 18.5 | -20.9856 | 6.8975 | 7.28 | 2.0329 |  |  | -15.6357 | -38.7483 | 23.6185 | 40.4915 | 57.7833 | 58.8164 | -182.5127 | -30.8999 | 27.7595 | -52.4823 | 11.5775 | 11.8876 | 11.5729 | 13.2428 | 137.1856 | 137.4449 |  | -274.363 | -540.5765 | 542.8784 | 411.3377 | -133.383 | -131.3498 | -54.7026 | -45.9361 | 81.4568 | 80.7012 | -88.1919 | -90.2526 | 19.1083 | 18.6029 | -78.7595 | -78.538 | 84.85 | 85.1 | 19.5 | 19.7 | 22.1306 | 25.44 | -381.5581 | 98.3889 | 98.1544 | 19 | -22.3 | -17.3 | -19.3 |  |  | -404.3548 | -146.6699 | 436.7438 | 350.9675 | 91.6248 | -343.6181 | 341.7692 | -126.7375 | -183.9859 | -336.4666 | 109.3084 | 109.6785 | 130.5441 | -417.6242 | 190.6658 | -233.3586 | 235.2682 | -8.7274 | 36.0149 | 10.08 | 6.821 | 6.818 | -9.76 | -16.4 |  | 17.229 | -18.7213 | -44.5609 | 17.3 | 51.417 | 52.691 |  |  | 53.5141 | 52.9447 | 51.842 |  | 24.1 | 14.1017 | 8.69 |  | -45.2231 | 79.9878 | 55.946 | -44.3438 | -78.0258 | 45.0835 | 33.0315 | -34.6 | 34.6 | -121.4147 | 305.6793
16/01/2026 | 16:00 |  | 19.7982 | -28.4378 | -31.8239 | 23.9863 |  | 57.9462 | -93.6599 | 70.5163 | 35.5949 | 34.7847 | -6.66 | -59.886 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 14.0832 | 50.8552 | 14.8888 | 14.9119 | 23.9652 | 14.2725 | 5.6141 | 8.6446 |  |  | -70.61 | -70.63 |  | 6.66 | 59.4 | 9.48 | 0.166 | -57.16 | -56.81 | -66.65 | 57.36 | 57.41 | 19.2374 | -2.3535 | 72.7387 | 75.3253 | 43.8274 | -44.7292 | -44.4328 | 27.8194 | 31.2364 | 74.8974 | 75.8558 | -6.1544 | -5.7784 | -433.0482 | 28.2022 | -14 | -13.9 | 48.8468 | 47.4467 | -5.861 |  | -41.3696 | 7.9492 | 6.7381 | 4.5505 | 462.9351 | 142.8571 | 141.9415 | -460.6954 | 567.8682 |  | -85.5583 | 86.8269 | 107.6095 | 34.14 | 33.47 | 69.895 | 86.96 | -81.8436 | -81.7096 | 147.1077 | 147.6114 | -6.5264 | -68.0728 | -67.9233 | 5.653 | -110.2218 |  |  |  | 219.7 | -19.15 | 47.4919 | 47.1494 | 47.4142 | -35.2602 | -34.5477 | 43.9318 | -66.777 | 51.1063 | 14.3627 | 86.39 | 58.87 | 60.4761 | 57.8659 | -28.57 |  | 110.3416 | 108.9532 | -125.8294 |  | -29.2574 | -130.8 | -132.1 | 31.539 | 109.5795 | 72.3402 | 153.8269 | 0 | -9.07 | 64.1545 | 124.3921 | -22.69 | -22.72 | 109.62 | 78.77 | 126.3818 | 124.2364 | -64.9944 | -64.0091 | 237.4481 | 183.701 | 178.3635 | 180.2997 | 47.9795 | 23.5421 | -33.457 | 471.4217 | 192.4125 |  | -41.5874 | -38.5942 | 45.2952 | -27.2723 | -25.2135 | 23.088 | -55.921 | -57.0324 | 17.0016 |  | -5.37 |  | 18.5372 | -126.8264 | -39.566 | -38.2695 | 10.3089 | -21.5949 | -9.4788 | 24.0054 |  | 23.5195 | 40.4885 | 41.6727 | 39.0387 | 81.3838 | 81.5512 | -118.2242 | 67.6027 | 67.7487 | -93.3181 | -82.0433 | -32.2326 | -39.58 | 9.659 | 0.9622 | -5.8 | 13.47 | -30.0653 |  |  | 0.339 |  | 28.01 | 83.5006 | 93.6547 | 15.96 | 84.5216 | 18 | -21.8984 | 7.3796 | 7.9491 | 1.9957 |  |  | -14.6538 | -39.3857 | 23.4112 | 41.5776 | 59.5152 | 60.7716 | -182.1234 | -30.9005 | 26.8763 | -51.4743 | 11.062 | 11.7899 | 11.3936 | 12.4471 | 144.8273 | 146.5004 |  | -277.2344 | -544.5483 | 541.7417 | 436.9409 | -140.5527 | -137.6557 | -53.1257 | -43.656 | 76.7564 | 77.9786 |  |  | 27.7107 | 27.5569 | -77.1372 | -76.8189 | 92.17 | 90.97 | 18.5 | 18.2 | 22.0473 | 24.64 | -363.1266 | 100.0049 | 100.4064 | 18 | -26.5 | -26.7 | -29.8 |  | 1.1966 | -426.3935 | -166.2919 | 478.8999 | 389.1162 | 106.245 | -381.5592 | 382.363 | -160.6421 | -217.8187 | -373.1114 | 113.5934 | 112.4351 | 163.8158 | -461.419 | 223.4005 | -238.322 | 241.3124 | -9.0707 | 34.1316 | 9.68 | 6.724 | 6.781 | -9.84 | -16.24 |  | 17.406 | -19.2462 | -43.8285 | 17.2 | 51.345 | 50.205 |  |  | 51.133 | 50.2946 | 52.052 |  | 27.7 | 13.969 | 8.65 |  | -43.0404 | 78.3956 | 55.2706 | -42.5274 | -77.0524 | 43.4883 | 33.2461 | -37 | 37.3 | -105.7177 | 294.5993
16/01/2026 | 16:30 |  | 19.2988 | -28.0282 | -32.2712 | 24.5505 |  | 56.3981 | -90.9807 | 70.1441 | 35.8969 | 34.7994 | -4.44 | -60.764 | 50.6 | 17.388 | -52.8 | 12.9517 | 50.3666 | 15.152 | 15.163 | 25.3605 | 14.2157 | 5.6772 | 8.1703 |  |  | -70.81 | -70.72 |  | 4.44 | 58.3 | 7.592 | 0.16 | -58.77 | -57.14 | -66.58 | 58.97 | 59.18 | 20.0183 | -2.7867 | 73.7832 | 77.1215 | 44.7833 | -48.187 | -47.1081 | 28.4419 | 31.9432 | 74.6666 | 77.5613 | -5.8489 | -6.3312 | -423.7593 | 27.4117 | -13.9 | -13.7 | 51.6365 | 51.7548 | -5.9658 |  | -45.8187 | 8.2856 | 7.193 | 4.7953 | 458.0522 | 129.7341 | 129.3374 | -421.8779 | 556.5544 |  | -84.578 | 85.9187 | 107.35 | 31.41 | 31.41 | 69.57 | 85.18 | -81.8436 | -83.3171 | 149.3138 | 150.3665 | -4.8046 | -85.2287 | -84.9454 | 8.9009 | -83.1286 |  |  |  | 244.3 | -18.67 | 57.6887 | 55.9825 | 56.1456 | -17.5956 | -16.8903 | 29.0609 | -69.9073 | 35.7124 | 14.4704 | 84.98 | 58.7 | 59.7729 | 56.694 | -27.93 | -2.7648 | 83.9012 | 82.8214 | -121.3894 |  | -28.9478 | -113.9 | -116.5 | 31.4951 | 107.2357 | 70.4616 | 151.1902 | 0 | -8.8 | 63.9065 | 119.8043 | -22.44 | -22.81 | 109.16 | 77.13 | 120.4545 | 118.0909 | -64.3143 | -63.8182 | 232.4558 | 179.1452 | 174.6692 | 176.0343 | 47.6227 | 23.2143 | -33.822 | 437.3911 | 178.9388 |  | -41.6633 | -38.6073 | 43.3557 | -26.1199 | -24.0361 | 23.088 | -55.347 | -56.2565 | 16.4282 |  | -5.62 |  | 17.6886 | -124.4431 | -39.5617 | -38.1055 | 11.2122 | -20.9463 | -10.6327 | 23.1736 |  | 23.3494 | 41.1901 | 41.4401 | 39.5913 | 82.556 | 82.221 | -121.2384 | 66.5318 | 66.7173 | -94.8255 | -83.087 | -33.0236 | -40.34 | 9.8738 | 0.939 | -6.15 | 13.83 | -31.7562 |  |  | 0.388 |  | 27.9 | 85.5413 | 96.4468 | 16.08 | 82.9187 | 19.2 | -21.1759 | 6.8695 | 7.5028 | 2.0073 |  |  | -16.2695 | -38.9133 | 23.2707 | 40.5211 | 62.0625 | 64.9021 | -179.3638 | -29.4427 | 27.3272 | -49.5135 | 11.9784 | 11.6972 | 11.5518 | 12.8673 | 146.1472 | 145.8157 |  | -277.2344 | -544.5483 | 544.4204 | 429.9958 | -139.0233 | -136.719 | -53.69 | -44.1145 | 79.5758 | 78.3169 |  |  | 29.4246 | 29.3916 | -78.8859 | -78.6782 | 88.38 | 88.02 | 18.9 | 19.5 | 21.9661 | 26.72 | -357.1578 | 95.6495 | 96.1415 | 19.6 | -27.8 | -27.6 | -30.8 | 1.4116 |  | -424.15 | -159.5961 | 478.1912 | 381.1945 | 108.95 | -375.4485 | 377.2093 | -164.1432 | -219.2767 | -371.6411 | 111.026 | 112.7922 | 164.6224 | -461.2641 | 229.2021 | -235.8548 | 239.5344 | -9.2547 | 37.3087 | 9.68 | 6.932 | 6.938 | -9.04 | -15.36 |  | 17.4639 | -18.9532 | -43.8865 | 17 | 51.782 | 50.89 |  | 13.6574 | 51.3993 | 52.5108 | 51.5951 |  | 28.6 | 14.1515 | 8.38 |  | -41.1678 | 78.9093 | 54.7124 | -41.0514 | -77.4016 | 43.4773 | 34.0512 | -39.1 | 39.7 | -109.1254 | 301.8651
16/01/2026 | 17:00 |  | 19.0831 | -28.3552 | -32.6305 | 23.8331 |  | 55.8693 | -90.662 | 69.772 | 34.895 | 34.231 | -4.44 | -57.675 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 14.2771 | 50.5484 | 15.613 | 15.6722 | 25.7647 | 14.7195 | 6.1188 | 7.901 |  |  | -70.75 | -70.44 |  | 4.44 | 57.2 | 7.906 | 0.165 | -58.74 | -58.39 | -65.22 | 58.94 | 59.18 | 20.0647 | -4.0014 | 74.9837 | 77.5202 | 42.0612 | -47.7569 | -46.7088 | 31.6614 | 29.1703 | 74.6804 | 75.674 | -3.1126 | -10.0811 | -418.5311 | 29.3527 | -14.7 | -14.5 | 51.9639 | 51.6343 | -6.0554 |  | -43.2466 | 8.1552 | 6.9224 | 4.7058 | 453.5965 | 147.3738 | 146.1226 | -415.777 | 578.4174 |  | -77.1134 | 78.5785 | 106.5018 | 30.19 | 30.38 | 68.465 | 83.89 | -84.6567 | -84.3888 | 149.6968 | 149.7645 | -6.6109 | -136.1309 | -135.9497 | 8.4734 | 0 |  |  |  | 224.7 | -18.54 | 67.6112 | 67.1639 | 66.2588 | 2.3141 | 2.5556 | 24.6155 | -85.2423 | 32.1093 | 14.7991 | 89.75 | 65.68 | 59.0698 | 56.1081 | -27.99 |  | 0 | 0 | -107.5704 |  | -28.6572 | -119 | -118 | 31.171 | 104.892 | 69.5223 | 147.6746 | 0 | -8.87 | 62.2092 | 105.041 | -22.68 | -22.9 | 115.17 | 75.53 | 107.3273 | 105.8182 | -60.5729 | -60.3909 | 224.2621 | 171.3485 | 166.478 | 168.6016 | 44.2646 | 18.4495 | -34.325 | 423.6796 | 150.9187 |  | -39.8487 | -36.6998 | 44.2329 | -31.7596 | -30.6939 | 24.624 | -52.1413 | -53.1759 | 19.8199 |  | -6.38 |  | 17.0207 | -132.233 | -39.1324 | -37.7363 | 12.327 | -16.7283 | -11.5431 | 23.5777 |  | 23.3181 | 41.1448 | 41.5267 | 38.0255 | 85.4027 | 85.4027 | -121.5733 | 63.4215 | 63.8933 | -95.4694 | -84.9271 | -35.0231 | -40.81 | 9.7688 | 0.9928 | -5.75 | 12.32 | -35.5865 |  |  | 0.472 |  | 27.24 | 85.4004 | 96.2922 | 16.2 | 82.19 | 18.8 | -20.3114 | 7.1688 | 8.1102 | 1.9841 |  |  | -16.6968 | -37.792 | 22.983 | 39.776 | 56.6214 | 58.2859 | -177.864 | -28.9426 | 25.3192 | -47.6648 | 12.8947 | 11.6044 | 11.1827 | 14.3744 | 142.5877 | 143.909 | 276.2 | -279.7147 | -544.3192 | 550.889 | 413.3736 | -139.1037 | -135.8557 | -54.5774 | -45.4562 | 80.27 | 80.6519 |  |  | 30.2376 | 30.2266 | -79.2956 | -79.0744 | 81.03 | 80.96 | 20.9 | 21.6 | 21.8849 | 31.2 | -360.462 | 98.7149 | 98.2647 | 19.6 | -26.2 | -29.3 | -31.8 |  | 1.1334 | -405.1076 | -126.4809 | 479.5874 | 385.7661 | 128.2806 | -374.4554 | 373.806 | -161.4828 | -217.8206 | -369.366 | 108.7733 | 108.9247 | 164.7917 | -455.5334 | 228.6518 | -236.9874 | 240.0845 | -10.4138 | 35.014 | 9.68 | 6.718 | 6.703 | -9.92 | -16 |  | 16.936 | -19.1882 | -44.7654 | 17.9 | 51.58 | 52.233 | 11.2516 | 13.5563 | 52.2993 | 52.9061 | 53.1331 |  | 24.7 | 14.2806 | 8.12 |  | -41.6306 | 78.9412 | 55.9249 | -41.4513 | -77.5804 | 44.6966 | 33.4554 | -38.9 | 39.1 | -137.4611 | 316.9711
16/01/2026 | 17:30 |  | 18.8675 | -27.3246 | -33.2998 | 24.4435 |  | 53.3927 | -84.7767 | 67.7102 | 33.893 | 33.2669 | 0 | -55.778 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 11.2591 | 48.4208 | 14.4547 | 14.3853 | 24.0771 | 15.1437 | 0.6473 | 7.5401 |  |  | -66.82 | -66.78 |  | 0 | 55 | 7.453 | 0.163 | -56.32 | -56 | -63.29 | 56.52 | 57.26 | 21.3247 | -7.5932 | 73.7416 | 75.6438 | 38.446 | -44.4519 | -44.0178 | 25.0893 | 26.2699 | 71.371 | 73.3771 | -8.7197 | -10.4783 | -395.5815 | 29.7304 | -14.9 | -14.8 | 50.174 | 47.7626 | -6.0239 |  | -41.3596 | 7.6025 | 6.3067 | 4.225 | 432.4166 | 141.026 | 140.1104 | -388.771 | 562.6871 |  | -111.9097 | 114.385 | 102.2305 | 29.83 | 29.68 | 67.36 | 82.6 | -80.9059 | -82.3794 | 150.9498 | 153.3962 | -7.0528 | -130.3982 | -131.2918 | 7.4713 | 0 |  |  |  | 220.8 | -18.29 | 66.9233 | 66.9368 | 65.8223 | 1.1273 | 1.5323 | 23.7626 | -78.7237 | 28.6124 | 14.6366 | 88.8 | 63.62 | 58.3667 | 54.9362 | -27.71 |  | 0 | 0 | -65.8438 |  | -28.4059 | -117.6 | -119 | 31.2039 | 104.892 | 64.8258 | 147.6746 | 0 | -6.91 | 60.512 | 66.1963 | -22.95 | -23 | 111.09 | 76.44 | 66.3091 | 65.9636 | -73.0682 | -71.2364 | 194.2976 | 142.5641 | 137.9986 | 140.5577 | 38.1221 | 11.4964 | -34.257 | 396.8329 | 151.8191 |  | -38.9523 | -35.8936 | 46.5578 | -34.2515 | -31.6298 | 26.16 | -57.052 | -58.1314 | 25.766 |  | -6.56 |  | 16.3528 | -134.1499 | -38.314 | -37.4361 | 9.8287 | -9.1626 | -16.9386 | 24.1498 |  | 23.421 | 39.9746 | 40.8222 | 38.8187 | 80.7139 | 80.8814 | -136.9793 | 75.6009 | 75.6568 | -102.7782 | -87.5566 | -39.7839 | -39.83 | 13.9681 | 1.0098 | -6.07 | 12.98 | -47.037 |  | -14.582 | 0.514 |  | 24.67 | 90.2689 | 105.5153 | 16.2 | 81.1104 | 18.2 | -20.1244 | 7.561 | 8.1962 | 2.0226 |  |  | -16.6968 | -37.3733 | 22.62 | 38.9586 | 61.9366 | 61.9521 | -179.2309 | -27.9647 | 24.8092 | -44.8991 | 12.1171 | 11.4579 | 11.0983 | 13.5967 | 139.3324 | 140.3006 | 279.1 | -282.1949 | -544.0901 | 544.765 | 416.0726 | -134.4215 | -131.108 | -55.3689 | -46.3166 | 79.1513 | 76.9431 | -86.4063 |  | 33.16 | 32.6436 | -66.3284 | -66.2102 | 85.65 | 85.08 | 17.7 | 17.9 | 21.8422 | 31.52 | -361.4536 | 102.519 | 102.284 | 19 | -26.8 | -31.8 | -34.7 | 1.4657 | 1.2478 | -408.6467 | -131.9509 | 463.4023 | 376.4608 | 123.6651 | -370.3958 | 367.129 | -164.9757 | -220.0833 | -362.6627 | 101.7648 | 100.1164 | 169.2605 | -443.2157 | 233.5654 | -231.6184 | 224.8263 | -10.8368 | 35.9801 | 11.36 | 6.716 | 6.689 | -11.28 | -12.88 |  | 13.9178 | -19.4232 | -44.7654 | 20.2 | 52.952 | 50.854 | 11.2737 |  | 50.4215 | 51.1265 | 51.7751 |  | 26.9 | 15.3954 | 8.34 |  | -43.4099 | 78.8108 | 56.3649 | -42.5089 | -76.9397 | 45.2934 | 32.4644 | -42.7 | 42 | -129.815 | 319.0407
16/01/2026 | 18:00 |  | 18.6616 | -27.3047 | -32.95 | 21.7395 |  | 49.8418 | -78.4468 | 62.886 | 31.943 | 31.3649 | 2.22 | -53.875 | 44 | 11.592 | -44 | 12.1959 | 45.2136 | 11.7938 | 12.2179 | 20.1205 | 16.5363 | 0.589 | 3.8956 |  |  | -64.17 | -63.98 |  | -2.22 | 52.8 | 7.953 | 0.168 | -50.57 | -50.18 | -70.07 | 50.77 | 50.94 | 21.4195 | -7.7614 | 74.2673 | 76.7193 | 30.3479 | -43.4338 | -42.7537 | 8.5641 | 8.846 | 69.151 | 71.3807 | -22.8622 | -25.441 | -334.2961 | -5.4133 | -13.4 | -13.2 | 48.4945 | 47.5586 | -5.9462 |  | -26.9517 | 7.7194 | 3.7298 | 3.741 | 371.8679 | 124.607 | 125.309 | -353.067 | 499.7269 |  | -74.662 | 77.4362 | 102.4102 | 28.18 | 28.81 | 65.87 | 81.78 | -86.2642 | -86.2642 | 151.5914 | 153.9192 | -5.1598 | -112.7392 | -112.1912 | 2.4068 | 0 |  |  | 126.1 | 113.4 | -17.77 | 79.9425 | 78.0663 | 76.9178 | 24.0779 | 24.2192 | 1 | -88.1251 | 13.1422 | 14.3808 | 83.66 | 58.36 | 57.6636 | 54.9362 | -27.39 |  | 0 | 0 | -64.8189 |  | -28.1322 | -106.2 | -106.8 | 30.0119 | 102.5482 | 63.8865 | 144.159 | 0 | -6.4 | 57.8305 | 63.8974 | -0.94 | -0.79 | 74.32 | 75.24 | 64.8545 | 64.2727 | -78.3372 | -75.7455 | 175.2789 | 127.2458 | 123.6922 | 124.7968 | 32.7967 | 6.0958 | -33.848 | 364.469 | 158.3109 |  | -29.9428 | -27.2057 | 51.5142 | -27.6981 | -25.1161 | 24.624 | -61.7956 | -62.8337 | 31.33 |  | -6.57 |  | 15.7754 | -118.3592 | -40.0307 | -39.1573 | 11.3213 | -3.7991 | -21.5084 | 24.5388 |  | 24.171 | 40.3501 | 40.5291 | 39.525 | 86.9098 | 86.9098 | -135.1373 | 80.2724 | 79.8092 | -107.4839 | -93.9552 | -44.5447 | -38.85 | 9.8714 | 1.1038 | -7.86 | 10.73 | -39.3004 |  |  | 0.522 |  | 27.13 | 95.8091 | 107.6019 | 15.835 | 82.903 | 15.7 | -17.1368 | 7.1592 | 7.5794 | 2.0241 |  |  | -16.1007 | -34.9382 | 21.1901 | 36.4182 | 61.4076 | 63.4232 | -170.0309 | -26.3191 | 22.9376 | -42.5692 | 11.3394 | 11.077 | 10.7067 | 12.8189 | 145.5764 | 144.6641 | 279.1 | -276.0945 | -559.9595 | 555.8738 | 427.9601 | -139.5239 | -136.7788 | -54.7551 | -45.1622 | 81.9251 | 79.9725 |  | -93.2359 | 33.6544 | 33.4896 | -67.3553 | -67.2309 | 90.84 | 89.36 | 19.7 | 18.8 | 21.8838 | 31.36 | -360.3818 | 103.8383 | 103.6016 | 17.9 | -24.4 | -31.8 | -35.7 | 1.392 | 1.2896 | -417.4312 | -135.0299 | 475.9099 | 385.9835 | 123.5835 | -375.5757 | 374.8099 | -165.0967 | -228.5849 | -370.8886 | 100.7608 | 98.9612 | 168.2132 | -456.5137 | 234.3828 | -227.9554 | 230.6374 | -10.889 | 34.0332 | 10.56 | 6.996 | 7.009 | -10.72 | -12.88 |  | 13.3318 | -21.532 | -43.5355 | 21.3 | 53.429 | 52.085 |  |  | 52.3239 | 52.6153 | 54.1733 |  | 26.6 | 14.4211 | 8.74 |  | -44.154 | 79.3977 | 55.7109 | -44.3439 | -77.3341 | 45.0437 | 32.9329 | -39.6 | 40.5 | -128.2028 | 310.2375
16/01/2026 | 18:30 |  | 19.0516 | -27.7675 | -32.7601 | 19.7878 |  | 49.1826 | -77.4778 | 64.5616 | 32.629 | 31.7711 | 0 | -62.183 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.4383 | 42.2016 | 12.5579 | 12.4608 | 21.0934 | 16.0638 | 0.253 | 2.566 |  |  | -70.42 | -70.53 |  | 2.22 | 61.6 | 9.308 | 0.182 | -59.66 | -60.34 | -63.44 | 59.86 | 59.67 | 21.1383 | -8.1512 | 75.2251 | 76.9981 | 35.8184 | -53.8389 | -52.9512 | 29.8804 | 30.6361 | 72.0546 | 73.528 | 1.0075 | -3.6645 | -381.3009 | -20.4767 | -10.4 | -10.2 | 58.2214 | 57.3615 | -5.7637 |  | -32.122 | 6.9578 | 5.5816 | 3.731 | 414.075 | 106.2044 | 105.7771 | -341.0763 | 504.2195 |  | -74.0372 | 76.9201 | 97.2108 | 24.86 | 32.49 | 71.66 | 73.33 | -82.5134 | -78.4947 | 148.2327 | 149.9973 | -4.3599 | -122.396 | -121.8016 | -6.6099 | 0 |  |  | 132.1 | 120.1 | -16.99 | 73.206 | 71.458 | 70.2675 | 8.0719 | 8.2232 | 14.7636 | -73.7703 | 18.0913 | 15.7277 | 84.3 | 59.31 | 56.2573 | 53.1784 | -28.5 |  | 0 | 0 | -52.9338 |  | -28.4131 | -98.2 | -96.9 | 30.0119 | 100.2045 | 62.9473 | 140.6433 | 0 | -6.03 | 58.528 | 51.5104 | -1.49 | -1.4 | 73.15 | 74.17 | 55.1091 | 51.5636 | -74.8706 | -73.4909 | 170.0092 | 120.6211 | 117.835 | 118.6952 | 37.9352 | 9.1558 | -34.191 | 352.355 | 195.6288 |  | -26.9284 | -24.112 | 46.3539 | -20.6929 | -18.6692 | 20.016 | -58.7242 | -59.9475 | 29.5073 |  | -4.81 |  | 16.1683 | -105.5234 | -39.37 | -38.1253 | 9.816 | -5.8374 | -17.8797 | 24.818 |  | 24.4843 | 41.5213 | 40.13 | 40.6618 | 78.7045 | 78.7045 | -136.8118 | 77.2469 | 76.9733 | -105.7725 | -91.9242 | -42.6221 | -39.62 | 9.7786 | 1.1441 | -6.26 | 10.005 | -41.5732 |  | -13.913 | 0.484 |  | 24.67 | 94.9116 | 105.9034 | 15.47 | 81.2212 | 14.7 | -18.2984 | 7.0952 | 7.853 | 2.2501 |  |  | -15.5046 | -38.2064 | 20.8934 | 39.8093 | 59.358 | 60.4757 | -174.3876 | -27.9757 | 23.0749 | -46.2283 | 11.0847 | 12.288 | 11.9948 | 13 | 149.3475 | 149.2043 | 279.1 | -273.2635 |  |  | 464.4891 | -143.4771 | -141.8733 | -55.9744 | -48.2718 | 80.0655 | 80.2558 | -96.1927 |  | 36.0494 | 34.753 | -69.2137 | -69.9243 | 95.56 | 94.66 | 22 | 22.6 | 21.9255 | 42.48 | -377.4824 | 108.1838 | 108.4508 | 18.5 | -18.7 | -34.4 | -38.8 | 1.5534 |  | -454.9119 | -175.3785 | 506.7077 | 405.4934 | 114.355 | -397.1594 | 398.4171 | -172.0249 | -242.1781 | -392.6988 | 103.6568 | 103.1445 | 175.3608 | -482.5771 | 250.5473 | -242.2948 | 238.7547 | -10.0458 | 18.806 | 11.68 | 6.778 | 6.789 | -12.4 | -11.44 |  | 12.0134 | -24.9897 | -39.0249 | 24.8 | 54.637 | 56.146 | 0 | 0 | 51.8843 | 51.9936 | 52.4227 |  | 20 | 12.1262 | 9.55 |  | -49.1736 | 79.4466 | 57.5295 | -47.3674 | -77.1929 | 46.8412 | 30.151 | -34.6 | 34.6 | -99.5262 | 281.7844
16/01/2026 | 19:00 |  | 20.1786 | -29.1145 | -32.097 | 19.4331 |  | 53.6385 | -86.9087 | 69.7678 | 35.5249 | 34.3944 | -4.44 | -69.35 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.4856 | 46.7976 | 14.3733 | 14.3769 | 23.9916 | 15.4436 | 0.1854 | 2.7039 |  |  | -76.15 | -76.16 |  | 4.44 | 68.2 | 13.695 | 0.211 | -66.97 | -66.58 | -66.02 | 67.17 | 66.53 | 21.4576 | -4.7789 | 77.8663 | 80.8005 | 38.3545 | -58.0807 | -56.1304 | 29.4812 | 29.5172 | 76.1176 | 78.6447 | -4.2121 | -6.0677 | -413.8777 | -28.4319 | -6.2 | -6.3 | 62.6466 | 61.4009 | -6.4023 |  | -34.9535 | 8.1289 | 7.0787 | 4.755 | 448.6219 | 115.6346 | 115.7872 | -349.8599 | 550.2752 |  | -114.1073 | 116.2814 | 106.3621 | 28.65 | 37.61 | 78.06 | 78.9 | -78.6286 | -77.6909 | 145.0676 | 146.7237 | -6.2321 | -153.326 | -152.6711 | -5.2716 | 0 |  |  | 140.3 | 128.2 | -18.08 | 68.0871 | 66.3011 | 66.2094 | 4.6336 | 5.2187 | 19.2414 | -79.6961 | 23.728 | 17.0237 | 94.05 | 65.64 | 59.7729 | 56.694 | -29.61 | -2.903 | 0 | 0 | -53.7815 |  | -30.3865 | -99.5 | -100.3 | 29.6878 | 100.2045 | 69.5223 | 143.28 | 0 | -6.9 | 60.326 | 52.8205 | -1.97 | -1.96 | 78.47 | 78.58 | 53.6182 | 53.7455 | -75.0581 | -73.7273 | 175.388 | 126.0361 | 122.2993 | 123.9231 | 41.389 | 9.6978 | -36.466 | 363.362 | 186.4882 |  | -26.4645 | -23.4856 | 47.9435 | -22.7494 | -20.6594 | 20.016 | -56.9914 | -58.1863 | 30.8549 |  | -4.15 |  | 16.9314 | -113.0874 | -38.8269 | -37.9309 | 10.1678 | -7.2426 | -16.7234 | 24.7618 |  | 23.7973 | 40.4874 | 40.8078 | 39.3209 | 77.8672 | 78.3696 | -137.984 | 77.6337 | 77.8109 | -99.6877 | -83.4057 | -40.6995 | -40.39 | 13.4749 | 1.42 | -5.97 | 9.28 | -52.6528 |  | -13.126 | 0.465 |  | 24.07 | 83.9623 | 100.2715 | 16.25 | 85.7066 | 14.4 | -20.9913 | 5.1231 | 5.8725 | 2.7492 |  |  | -16.0741 | -44.5233 | 22.4391 | 47.1111 | 57.2747 | 58.1872 | -182.6793 | -30.1487 | 27.6858 | -56.0887 | 10.7721 | 15.1115 | 14.6421 | 13 | 150.4949 | 150.5099 | 277.8 | -277.134 |  |  | 455.524 | -144.2667 | -141.8491 | -53.5171 | -42.9613 | 83.3047 | 80.3863 |  |  | 36.1813 | 35.3243 | -67.3991 | -68.4579 | 93.29 | 92.96 | 22.4 | 22.7 | 22.1926 | 45.68 | -375.3336 | 105.0167 | 104.24 | 19.1 | -16.5 | -34.4 | -38.7 |  |  | -445.5806 | -160.5774 | 501.4429 | 411.1537 | 118.6555 | -396.53 | 393.4256 | -173.7185 | -238.0995 | -390.5974 | 104.2784 | 102.8596 | 177.4909 | -486.977 | 247.5879 | -240.439 | 242.9651 | -10.705 | 7.191 | 14.4 | 6.562 | 6.566 | -14.64 | -10.56 |  | 11.3695 | -21.9715 | -38.8205 | 21.1 | 50.958 | 50.747 |  |  | 51.2903 | 54.4363 | 51.9128 |  | 17.4 | 12.9715 | 10.19 |  | -44.2279 | 78.8745 | 54.4402 | -43.6963 | -78.1004 | 42.2122 | 35.4184 | -31.9 | 32.4 | -109.5021 | 301.7333
16/01/2026 | 19:30 |  | 20.1908 | -29.475 | -33.5524 | 20.1637 |  | 56.2839 | -91.4402 | 71.4205 | 36.7049 | 35.9545 | -11.1 | -74.384 | 61.6 | 18.216 | -58.3 | 14.0117 | 49.362 | 14.0949 | 13.9883 | 23.2014 | 13.5298 | 0.1815 | 2.5358 |  |  | -78.61 | -78.85 |  | 11.1 | 72.6 | 12.29 | 0.204 | -63.13 | -63.41 | -75.76 | 63.33 | 63.83 | 22.9463 | -6.0418 | 78.5562 | 81.5011 | 44.5518 | -53.7286 | -53.0745 | 3.6845 | 3.5296 | 83.1542 | 84.6556 | -19.1277 | -20.9855 | -419.0016 | -21.8955 | -7.3 | -7.4 | 59.3206 | 58.0098 | -6.9103 |  | -36.7035 | 8.7847 | 7.2605 | 4.8003 | 453.6575 | 123.8136 | 123.4779 | -361.8249 | 557.7948 |  | -110.8483 | 111.6874 | 110.3938 | 30.55 | 39.03 | 79.68 | 83.13 | -78.2268 | -77.557 | 144.0058 | 144.2381 | -5.416 | -156.7229 | -157.3512 | -4.2471 | 0 |  |  | 141.3 | 128.5 | -18.1 | 67.3854 | 65.7018 | 65.5168 | 5.162 | 6.1357 | 23.2306 | -86.5565 | 27.5323 | 17.8371 | 96.09 | 66.87 | 59.0698 | 56.1081 | -29.93 |  | 0 | 0 | -60.2165 |  | -30.7281 | -101.6 | -102.2 | 29.3637 | 103.4271 | 73.2795 | 145.9167 | 0 | -7.95 | 61.8295 | 59.9159 | -1.82 | -1.87 | 93.65 | 78.58 | 59.8909 | 58.6909 | -72.7731 | -71.0545 | 185.8775 | 137.7843 | 132.6908 | 134.2551 | 46.4839 | 14.3942 | -37.236 | 373.3196 | 190.905 |  | -26.0494 | -22.8838 | 43.8693 | -15.5897 | -14.616 | 21.552 | -57.7552 | -59.2197 | 26.32 |  | -4.16 |  | 16.9585 | -98.6962 | -38.5736 | -37.6256 | 8.0999 | -11.7362 | -12.9445 | 24.0099 |  | 23.4864 | 39.7045 | 39.8384 | 38.8204 | 78.8719 | 78.0346 | -128.2715 | 74.8991 | 74.9787 | -93.9753 | -77.2047 | -45.3065 | -37.26 | 13.5677 | 1.5726 | -7.46 | 8.92 | -48.8164 |  |  | 0.349 |  | 26.36 | 78.1239 | 94.2227 | 16.25 | 88.6449 | 13.6 | -20.4776 | 4.5529 | 4.8141 | 2.8528 |  |  | -15.7143 | -45.9976 | 23.4207 | 47.9559 | 62.1305 | 64.7046 | -184.0965 | -30.4451 | 29.5083 | -58.0203 | 10.4647 | 16.0491 | 15.5387 | 12.7934 | 148.9158 | 149.8248 | 282 | -280.4471 |  |  | 455.0011 | -143.2921 | -141.5684 | -53.3328 | -43.9601 | 80.6288 | 81.7822 |  | -95.8647 | 35.3133 | 34.9178 | -66.7039 | -67.4335 | 89.65 | 89 | 21.8 | 21.3 | 21.6799 | 46.16 | -377.0409 | 102.5534 | 102.3265 | 19.6 | -19.3 | -32.7 | -36.9 |  |  | -444.2784 | -162.1881 | 492.6929 | 401.2046 | 111.6226 | -386.2155 | 388.7171 | -173.55 | -234.2006 | -381.4996 | 98.7989 | 99.0523 | 178.6073 | -470.4244 | 243.9469 | -235.4546 | 237.6552 | -11.8915 | 7.671 | 13.68 | 6.562 | 6.635 | -14.32 | -10.8 |  | 11.046 | -20.7721 | -40.7828 | 20.8 | 50.009 | 50.04 |  |  | 53.7404 | 52.8559 | 53.7395 |  | 18.8 | 15.9976 | 10.52 |  | -43.9465 | 79.9895 | 54.1676 | -43.5428 | -78.5012 | 42.9241 | 35.914 | -33.7 | 33.8 | -110.5313 | 303.3497
16/01/2026 | 20:00 |  | 20.2029 | -29.0936 | -32.2174 | 19.9053 |  | 54.9725 | -90.3625 | 72.379 | 36.6189 | 35.7528 | -4.44 | -72.864 | 60.5 | 18.216 | -59.4 | 14.2047 | 49.8788 | 14.146 | 13.894 | 23.1463 | 13.7782 | 0.3207 | 2.6796 |  |  | -77.94 | -77.77 |  | 4.44 | 70.4 | 12.155 | 0.205 | -63.01 | -62.44 | -72.48 | 63.21 | 63.65 | 25.2374 | -9.5675 | 78.0624 | 79.6274 | 40.036 | -53.1727 | -52.0844 | 3.6435 | 3.5911 | 80.7108 | 83.2254 | -17.7666 | -19.7345 | -411.4949 | -22.0141 | -6.7 | -6.9 | 57.5645 | 56.74 | -7.1956 |  | -36.429 | 9.1285 | 6.8105 | 4.5379 | 446.211 | 124.9427 | 124.1798 | -364.3622 | 550.6655 |  | -110.9846 | 112.9937 | 111.5015 | 31.17 | 39.41 | 80.49 | 84.05 | -75.2797 | -76.3514 | 144.293 | 144.4988 | -5.1111 | -161.8725 | -160.9406 | -4.5287 | 0 |  |  | 143 | 128.4 | -18.44 | 66.8782 | 65.3002 | 66.1539 | 5.1273 | 5.9172 | 21.2108 | -86.1045 | 26.7464 | 17.4994 | 92.83 | 67.93 | 58.3667 | 55.5222 | -29.89 |  | 0 | 0 | -63.7306 |  | -30.8553 | -101.6 | -104.1 | 29.3582 | 68.2709 | 73.2795 | 96.698 | 67.87 | -8.05 | 62.341 | 61.7973 | -1.85 | -1.76 | 93.86 | 79.52 | 61.2182 | 62.1273 | -70.778 | -69.4091 | 184.6988 | 134.4147 | 130.4714 | 132.2291 | 49.1724 | 17.6102 | -36.913 | 373.2279 | 209.1778 |  | -25.351 | -21.8404 | 42.1509 | -10.2815 | -9.5469 | 21.552 | -58.4866 | -59.3732 | 23.1996 |  | -5.01 |  | 17.0133 | -88.9314 | -40.7733 | -39.3577 | 10.2225 | -14.806 | -9.5999 | 24.9939 |  | 24.292 | 38.4406 | 39.153 | 37.6953 | 76.5275 | 76.5275 | -125.5922 | 72.5167 | 72.5287 | -92.8662 | -77.5039 | -47.3939 | -35.79 | 13.7801 | 1.5494 | -8.61 | 9.74 | -46.6766 |  | -12.631 | 0.388 |  | 27.6 | 78.188 | 93.1827 | 16.745 | 89.8274 | 14.5 | -20.7069 | 3.9914 | 4.5468 | 2.8179 |  |  | -15.3545 | -44.8164 | 22.2463 | 47.1836 | 58.6708 | 60.2915 | -181.7876 | -30.0812 | 30.1228 | -58.1928 | 10.1572 | 15.883 | 15.3594 | 12.5868 | 151.706 | 150.6551 |  | -280.4471 |  |  | 473.3046 | -144.8548 | -142.0179 | -54.8364 | -45.2661 | 82.8149 | 82.4599 |  |  | 35.3243 | 34.6102 | -66.6667 | -66.0792 | 91.97 | 90.93 | 22 | 21.8 | 21.9661 | 46.6 | -375.0443 | 103.6151 | 103.38 | 19 | -17.6 | -34.2 | -38.6 | 1.4415 | 1.2047 | -459.2575 | -179.7374 | 497.0518 | 400.7093 | 102.1649 | -391.3901 | 389.9344 | -173.2659 | -235.777 | -385.9807 | 100.08 | 99.8425 | 178.0857 | -472.9605 | 245.2621 | -238.1844 | 241.6217 | -10.5209 | 8.957 | 14.8 | 6.6345 | 6.6335 | -14.64 | -10.24 |  | 11.516 | -21.825 | -41.2802 | 22.3 | 54.414 | 53.514 |  |  | 54.0468 | 53.0318 | 53.7556 |  | 18.5 | 16.7065 | 10.35 |  | -45.1786 | 80.941 | 55.74 | -44.2145 | -79.4337 | 44.1846 | 35.2764 | -33.9 | 34.4 | -96.2895 | 286.878
16/01/2026 | 20:30 |  | 19.9396 | -28.7791 | -32.2185 | 21.4637 |  | 53.6611 | -87.4285 | 71.2363 | 36.0319 | 35.3175 | 0 | -70.345 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.2018 | 48.772 | 13.3445 | 13.6407 | 22.7003 | 14.7541 | 0.3322 | 2.5146 |  |  | -74.23 | -74.13 |  | 0 | 68.2 | 12.456 | 0.213 | -60.4 | -60.31 | -70.16 | 60.6 | 60.68 | 26.2138 | -11.5771 | 77.2953 | 80.0732 | 31.5941 | -50.5589 | -49.6965 | 4.6952 | 5.2028 | 75.6655 | 78.0647 | -14.9237 | -16.7157 | -394.2039 | -21.1183 | -7.5 | -7.4 | 55.1436 | 54.3206 | -6.972 |  | -33.6602 | 8.9711 | 6.5125 | 4.3736 | 426.0688 | 123.661 | 122.7759 | -363.8365 | 528.0918 |  | -103.4362 | 105.4163 | 113.6471 | 30.95 | 38.45 | 80.49 | 85.39 | -74.342 | -73.8062 | 141.2776 | 142.9086 | -4.5866 | -155.1877 | -153.9266 | -4.953 | 0 |  |  | 139.9 | 125.7 | -18.42 | 68.5024 | 66.015 | 66.7909 | 8.2629 | 8.5675 | 18.4654 | -86.1203 | 24.7964 | 17.6647 | 92.35 | 65.91 | 57.6636 | 54.0573 | -29.89 |  | 0 | 0 | -60.175 |  | -30.8077 | -103.1 | -101.9 | 29.3527 | 67.6849 | 72.3402 | 95.5261 | 67.02 | -8.04 | 62.6355 | 60.0809 | -2.08 | -1.98 | 88.79 | 79.42 | 61.6 | 61.1091 | -68.2195 | -66.3727 | 181.7854 | 134.6751 | 129.1185 | 131.3587 | 51.4565 | 19.6584 | -37.348 | 371.4273 | 217.0128 |  | -25.255 | -21.9357 | 40.3518 | -7.7534 | -7.5166 | 23.088 | -58.3585 | -59.9817 | 21.085 |  | -5.96 |  | 16.7364 | -83.6462 | -40.8151 | -39.8258 | 10.9154 | -17.2828 | -8.5481 | 24.4784 |  | 23.9174 | 40.0234 | 40.1562 | 38.3391 | 74.5181 | 74.5181 | -125.7597 | 70.431 | 70.3422 | -95.0703 | -80.5987 | -41.6077 | -38.52 | 12.491 | 1.5085 | -7.67 | 12.21 | -43.2427 |  |  | 0.397 |  | 28.58 | 82.2293 | 96.5337 | 17.24 | 90.4529 | 12.4 | -19.4046 | 3.8432 | 4.3429 | 2.7822 |  |  | -15.4507 | -42.7125 | 23.2335 | 44.9506 | 56.8159 | 59.1829 | -176.1116 | -29.51 | 29.2628 | -56.679 | 10.5195 | 15.678 | 14.9269 | 13.0214 | 153.5432 | 153.7871 |  | -280.2765 |  | 569.7504 | 483.78 | -146.3968 | -144.1703 | -54.7653 | -44.5928 | 80.9572 | 81.6041 |  |  | 35.4562 | 35.2914 | -69.2952 | -68.8568 | 95.07 | 95.12 | 21.6 | 22.7 | 21.9042 | 47.04 | -386.6844 | 107.6448 | 107.412 | 19 | -19.3 | -32.7 | -37.1 | 1.557 | 1.3026 | -471.629 | -193.3246 | 507.8592 | 410.7157 | 100.9193 | -400.2854 | 402.7083 | -178.2391 | -241.1827 | -395.8342 | 103.2375 | 104.5319 | 177.396 | -485.4009 | 250.315 | -244.8644 | 245.4986 | -8.9114 | 15.732 | 14.4 | 6.707 | 6.632 | -14.08 | -11.92 |  | 12.5719 | -22.8229 | -41.3107 | 22.8 | 52.897 | 55.626 |  |  | 53.6335 | 53.1345 | 53.89 |  | 19.7 | 16.9029 | 10.22 |  | -45.5265 | 79.9204 | 56.0761 | -44.5563 | -79.1884 | 43.4022 | 34.9884 | -34.6 | 34.4 | -85.3874 | 275.7221
16/01/2026 | 21:00 |  | 18.8983 | -27.2645 | -32.2786 | 21.6182 |  | 52.3685 | -84.6297 | 70.0936 | 35.4449 | 34.8823 | 0 | -66.97 | 57.2 | 16.56 | -55 | 14.3358 | 46.064 | 12.8907 | 13.2182 | 22.2436 | 14.8834 | 0.2034 | 2.5889 |  |  | -73.04 | -73.05 |  | -2.22 | 68.2 | 12.639 | 0.215 | -63.42 | -62.39 | -63.41 | 63.62 | 63.16 | 25.9251 | -11.1319 | 77.1743 | 80.0052 | 35.6512 | -53.5473 | -52.971 | 25.7748 | 24.6537 | 75.1074 | 76.3417 | -2.2839 | -1.8829 | -420.16 | -17.0572 | -7.4 | -7.5 | 58.1301 | 57.7205 | -6.7233 |  | -40.4895 | 8.4898 | 6.3885 | 4.5064 | 456.6483 | 124.0577 | 124.485 | -379.2338 | 537.916 |  | -99.2422 | 100.7047 | 112.0804 | 30.89 | 38.06 | 79.67 | 84.48 | -72.3326 | -72.0647 | 141.0552 | 140.8589 | -4.7259 | -155.0302 | -155.1819 | -5.7187 | 0 |  |  | 138.2 | 124.8 | -18.15 | 67.0219 | 65.2442 | 65.2306 | 5.1062 | 6.0039 | 25.4515 | -89.5076 | 30.4971 | 17.6828 | 91.78 | 65.4 | 55.5542 | 52.5925 | -29.28 |  | 0 | 0 | -67.8472 |  | -30.1061 | -100.2 | -100.6 | 29.339 | 65.0482 | 70.4616 | 92.0105 | 66.31 | -7.67 | 62.93 | 68.4264 | -1.32 | -1.3 | 82.85 | 79.46 | 67.3091 | 65.7455 | -63.5244 | -62.8182 | 187.6607 | 136.6605 | 131.3231 | 132.8467 | 50.2387 | 19.1426 | -37.344 | 394.3375 | 231.3676 |  | -24.2818 | -20.9278 | 39.8316 | -8.8514 | -8.3703 | 23.088 | -56.3377 | -57.6645 | 21.3784 |  | -6.11 |  | 16.3447 | -84.9791 | -40.7028 | -40.127 | 11.4372 | -16.8463 | -9.6602 | 24.8384 |  | 24.1552 | 40.1607 | 40.5698 | 39.142 | 72.1737 | 71.5038 | -115.0425 | 66.3824 | 66.0663 | -89.2002 | -75.9234 | -34.7668 | -34.43 | 12.0613 | 1.4676 | -8.31 | 12.2 | -35.9785 |  | -12.956 | 0.507 |  | 31.73 | 77.8906 | 90.1786 | 17.36 | 92.1655 | 12.5 | -19.3569 | 4.3921 | 4.9397 | 2.6953 |  |  | -15.5469 | -41.6354 | 23.2736 | 43.4622 | 60.3204 | 63.0273 | -180.3063 | -28.971 | 28.19 | -54.2774 | 10.0136 | 14.7978 | 14.4207 | 12 | 151.4185 | 152.7619 |  | -280.1058 | -566.8193 | 576.1674 | 488.4246 | -146.1165 | -143.5891 | -56.4277 | -47.0975 | 81.0215 | 82.7037 | -98.6243 |  | 34.5992 | 35.2914 | -70.7231 | -70.1507 | 97.71 | 97.92 | 20.5 | 19.9 | 21.9042 | 45.04 | -375.4673 | 107.3194 | 105.9216 | 18.5 | -22.4 | -33.5 | -38.1 |  |  | -476.0663 | -201.9152 | 505.029 | 406.3878 | 91.9675 | -400.1808 | 396.8901 | -173.2618 | -239.7076 | -395.5646 | 105.1043 | 104.841 | 171.4152 | -487.3115 | 250.2126 | -243.519 | 242.9012 | -11.1005 | 25.09 | 12.96 | 6.707 | 6.772 | -13.12 | -13.36 |  | 14.4457 | -23.4974 | -42.4521 | 22.8 | 54.215 | 53.155 |  |  | 52.7121 | 52.7645 | 52.8294 |  | 23.5 | 17.0652 | 10 |  | -48.5017 | 81.0826 | 56.5876 | -47.2262 | -79.8111 | 45.8349 | 33.4682 | -38.3 | 38.8 | -83.7029 | 271.2117
16/01/2026 | 21:30 |  | 18.7803 | -27.848 | -32.5981 | 20.4784 |  | 51.77 | -85.4157 | 69.3162 | 34.6569 | 33.662 | 0 | -63.456 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 14.282 | 46.6936 | 13.6052 | 13.6704 | 23.1423 | 16.1177 | 1.8787 | 4.5938 |  |  | -74.32 | -74.35 |  | 0 | 63.8 | 12.209 | 0.207 | -62.75 | -62.64 | -62.22 | 62.95 | 63.05 | 23.5704 | -8.1891 | 76.9693 | 79.6423 | 39.9214 | -54.6236 | -54.6797 | 19.9376 | 19.1382 | 77.3006 | 79.3772 | -8.953 | -12.2077 | -412.7792 | -29.5367 | -7.4 | -7.3 | 60.9885 | 60.6684 | -6.7772 |  | -34.7625 | 8.4879 | 6.958 | 4.5954 | 447.1876 | 119.6325 | 119.1747 | -378.4844 | 528.8492 |  | -96.9756 | 97.0898 | 110.8429 | 30.97 | 36.41 | 78.85 | 86.45 | -72.1987 | -71.6629 | 140.1559 | 140.9932 | -3.8571 | -153.1038 | -151.9388 | -6.9219 | 0 |  |  | 135.9 | 122.3 | -18.17 | 67.5222 | 66.8824 | 65.3678 | 6.7179 | 7.8934 | 19.6154 | -85.9249 | 25.357 | 17.1107 | 88.95 | 64.81 | 54.8511 | 50.8347 | -28.89 |  | 0 | 0 | -68.8825 |  | -29.7134 | -98.2 | -99.2 | 29.3253 | 62.4115 | 67.6437 | 88.4949 | 62.23 | -7.3 | 64.108 | 67.3813 | -1.51 | -1.36 | 86.96 | 76.87 | 70.8182 | 70.0909 | -62.8775 | -61.9909 | 186.5876 | 134.5064 | 130.3803 | 130.893 | 51.3865 | 21.7208 | -37.24 | 385.5035 | 247.6261 |  | -24.6521 | -21.7867 | 41.4742 | -9.2051 | -8.8506 | 24.624 | -57.222 | -57.9313 | 19.8888 |  | -6 |  | 16.256 | -84.5301 | -41.2492 | -40.1657 | 12.1108 | -19.5896 | -12.8169 | 24.5555 |  | 24.5172 | 40.0147 | 40.4199 | 39.2537 | 72.3411 | 71.5038 | -114.3727 | 66.4878 | 66.2671 | -92.9037 | -81.4939 | -27.9258 | -40.03 | 10.2718 | 1.4444 | -4.78 | 13.19 | -32.4684 |  |  | 0.546 |  | 32.39 | 82.7763 | 92.4795 | 17.36 | 91.8744 | 16.5 | -18.1643 | 4.5308 | 5.1953 | 2.5949 |  |  | -15.5469 | -39.5711 | 23.3799 | 41.5721 | 60.2355 | 60.0075 | -176.1964 | -27.7755 | 27.0613 | -51.3926 | 9.426 | 13.8212 | 13.3659 | 11.4579 | 154.9902 | 156.5101 |  | -280.1058 | -579.3923 | 577.4922 | 513.0439 | -148.4437 | -145.8178 | -57.7072 | -48.9631 | 80.399 | 82.1282 |  |  | 36.0165 | 35.1705 | -68.3421 | -69.6499 | 100.12 | 98.95 | 19 | 18.7 | 22.09 | 45.92 | -385.7377 | 111.7795 | 113.1082 | 17.3 | -26.1 | -33.5 | -38.3 |  |  | -496.4137 | -220.123 | 506.9815 | 407.6753 | 74.224 | -393.9382 | 396.0727 | -169.3921 | -241.6266 | -390.1237 | 106.1372 | 103.6988 | 175.9809 | -482.5007 | 248.2611 | -241.2785 | 239.3148 | -10.1501 | 29.635 | 12.48 | 6.917 | 6.926 | -12.64 | -14.16 |  | 15.4406 | -24.4343 | -43.7125 | 23.4 | 52.56 | 53.922 |  |  | 53.706 | 53.4894 | 53.6784 |  | 26.9 | 17.256 | 9.7 |  | -49.7139 | 82.4211 | 58.9659 | -48.7869 | -81.0436 | 48.1407 | 32.2146 | -41.5 | 41.7 | -66.918 | 255.8228
16/01/2026 | 22:00 |  | 18.6623 | -27.128 | -32.8693 | 20.1036 |  | 50.0221 | -81.0904 | 66.7752 | 33.895 | 32.9662 | 4.44 | -58.9 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.251 | 45.4676 | 13.906 | 14.6583 | 24.0148 | 16.173 | 5.8238 | 4.4999 |  |  | -68.73 | -68.11 |  | -4.44 | 57.2 | 11.38 | 0.202 | -57.98 | -57.98 | -60.4 | 58.18 | 58.12 | 24.3239 | -9.8452 | 73.9715 | 76.4394 | 35.0414 | -52.3679 | -51.6924 | 28.1162 | 26.5921 | 70.9195 | 73.2445 | -2.961 | -5.8452 | -391.2184 | -30.0122 | -6.5 | -6.4 | 55.5646 | 57.5006 | -6.9012 |  | -30.2544 | 8.5948 | 6.6818 | 4.515 | 423.0169 | 128.4524 | 128.8186 | -383.6457 | 506.2897 |  | -91.3791 | 93.6112 | 109.8849 | 30.21 | 34.34 | 76.39 | 86.48 | -77.423 | -77.557 | 146.6762 | 147.3287 | -1.9985 | -127.5398 | -127.5646 | -5.7924 | 0 |  |  | 126.7 | 115.2 | -17.58 | 73.6008 | 72.1402 | 71.6632 | 16.2039 | 15.97 | 16.7556 | -90.2723 | 21.2073 | 16.5852 | 86.09 | 63.26 | 52.0386 | 49.6628 | -28.27 | -3.0413 | 0 | 0 | -79.6032 |  | -29.0854 | -103.8 | -103.1 | 29.0231 | 59.7748 | 65.7651 | 83.8074 | 59.02 | -7.22 | 65.286 | 77.4544 | -1.81 | -1.73 | 84.05 | 76.58 | 80.2909 | 78.8545 | -65.062 | -63.1818 | 185.5146 | 135.2577 | 130.5244 | 131.8564 | 50.2321 | 22.3654 | -36.892 | 393.6637 | 238.3533 |  | -30.1416 | -27.3624 | 44.0236 | -17.3404 | -16.003 | 26.16 | -58.6889 | -59.3465 | 19.667 |  | -6.1 |  | 15.5172 | -97.1814 | -41.4419 | -40.8751 | 11.8705 | -19.8959 | -14.3809 | 24.6595 |  | 24.6477 | 40.3142 | 41.597 | 40.0015 | 77.6997 | 77.6997 | -115.7123 | 66.5539 | 66.5865 | -97.2583 | -87.0506 | -28.2261 | -40.03 | 9.1633 | 1.3614 | -4.83 | 13.51 | -29.1736 |  | -13.435 | 0.494 |  | 31.91 | 87.6376 | 97.2046 | 16.415 | 89.8674 | 18.1 | -16.5054 | 5.1912 | 5.7019 | 2.4664 |  |  | -15.5199 | -36.8505 | 23.0752 | 38.1027 | 61.3808 | 62.4378 | -172.8421 | -26.1997 | 25.2263 | -46.8186 | 8.8384 | 12.5419 | 12.1636 | 10.9157 | 153.9375 | 153.0608 |  | -278.6418 | -578.2249 | 568.3433 | 498.336 | -146.0612 | -143.3613 | -57.7246 | -49.2013 | 78.5707 | 81.9767 |  |  | 36.3351 | 35.8407 | -65.3852 | -64.5057 | 103.6 | 102.88 | 19 | 18.1 | 22.3357 | 43.68 | -383.7046 | 114.3211 | 114.1046 | 16.8 | -28.3 | -34.5 | -39.4 |  |  | -486.0262 | -206.213 | 501.5395 | 407.5064 | 86.7133 | -398.0795 | 398.7481 | -171.5101 | -244.6625 | -393.4693 | 102.6791 | 103.7979 | 175.85 | -479.15 | 250.0723 | -236.3593 | 239.797 | -9.0707 | 30.158 | 12.08 | 7.148 | 7.143 | -12.8 | -14.8 |  | 15.2666 | -24.9012 | -44.4724 | 25.2 | 54.908 | 53.897 | 2.9847 | 3.6204 | 51.3245 | 53.7465 | 53.3281 |  | 29.1 | 18.1053 | 9.15 |  | -49.346 | 80.6967 | 59.8129 | -49.2398 | -80.3935 | 48.4834 | 31.4165 | -43.6 | 43.5 | -77.4893 | 266.9525
16/01/2026 | 22:30 |  | 18.0842 | -26.3963 | -33.5494 | 19.8279 |  | 47.1747 | -75.7584 | 63.5723 | 32.197 | 31.3704 | 6.66 | -55.541 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 14.199 | 42.8954 | 13.4358 | 13.1894 | 22.1748 | 16.5637 | 5.879 | 4.3687 |  |  | -66.02 | -66.41 |  | -6.66 | 55 | 10.256 | 0.195 | -52.16 | -52.6 | -66.53 | 52.36 | 53.27 | 23.9315 | -10.3774 | 71.3512 | 74.1658 | 36.294 | -46.5407 | -46.2357 | 9.0933 | 8.9957 | 70.7216 | 72.8002 | -19.4318 | -22.0138 | -343.2398 | -23.854 | -6.8 | -6.9 | 51.2018 | 50.2313 | -6.5009 |  | -25.6439 | 8.0383 | 5.8268 | 3.8742 | 379.2229 | 125.8888 | 125.5226 | -369.6141 | 476.2556 |  | -61.2522 | 63.0421 | 105.7583 | 29.3 | 31.7 | 73.31 | 85.44 | -79.0305 | -78.2268 | 147.3775 | 148.0855 | -2.2321 | -108.2916 | -107.3263 | -6.6988 | 0 |  |  | 118 | 106.7 | -17.53 | 77.1673 | 75.4637 | 74.6623 | 21.8404 | 22.3215 | 1 | -87.1593 | 13.1659 | 16.2071 | 81.22 | 58.94 | 50.6323 | 47.1725 | -27.13 |  | 0 | 0 | -65.2127 |  | -28.5693 | -102.5 | -102.1 | 28.5892 | 54.5013 | 61.0687 | 77.948 | 54.28 | -5.78 | 65.255 | 64.1349 | -18.53 | -18.62 | 109.38 | 74.11 | 64.9636 | 63.2909 | -70.4656 | -69.1364 | 176.7321 | 125.0486 | 120.0165 | 122.2929 | 64.1383 | 36.5838 | -35.922 | 378.0385 | 208.6263 |  | -33.9726 | -31.3322 | 30.4172 | -38.399 | -36.0566 | 138.3 | -72.5652 | -73.6326 | 4.1023 |  | -9.16 | 104 | 14.6274 | -134.7822 | -41.3603 | -40.1894 | 12.2503 | -36.0493 | 0 | 24.4786 |  | 24.0515 | 40.0076 | 40.8088 | 38.8264 | 79.7092 | 79.3743 | -128.439 | 73.3339 | 73.0436 | -105.1794 | -95.0094 | -27.9405 | -41.76 | 8.2747 | 1.2833 | -4.93 | 15.09 | -28.7104 |  | -13.942 | 0.383 |  | 30.75 | 96.3481 | 106.1056 | 15.47 | 87.9482 | 18.5 | -15.01 | 5.662 | 6.0404 | 2.3007 |  |  | -15.4929 | -32.8803 | 22.2243 | 34.3904 | 59.9375 | 62.0973 | -165.7673 | -24.3534 | 23.8108 | -41.251 | 9.0036 | 10.8328 | 10.4852 | 10.9157 | 146.7799 | 146.8923 | 279.1 | -277.1779 | -562.4133 | 559.1944 | 461.3114 | -141.7676 | -137.5947 | -56.6388 | -47.8316 | 81.6523 | 80.6016 |  |  | 36.1703 | 36.1483 | -58.4444 | -57.477 | 106.01 | 105.22 | 8.5 | 7.9 | 21.8849 | 41.2 | -372.4717 | 111.768 | 110.5252 | 16.2 | -36.3 | -36.1 | -41.5 |  | 1.2804 | -456.1888 | -182.314 | 481.8726 | 399.9729 | 97.84 | -388.5897 | 386.7923 | -167.1262 | -237.3488 | -379.953 | 101.7133 | 101.9363 | 170.1124 | -463.06 | 245.0757 | -226.5114 | 229.675 | -9.5706 | 30.117 | 10.08 | 7.449 | 7.533 | -10.88 | -15.44 |  | 17.229 | -20.4791 | -45.3513 | 20 | 50.842 | 51.056 | 11.1667 | 13.4347 | 52.1602 | 52.6582 | 52.9306 |  | 36.7 | 19.275 | 8.47 |  | -47.2411 | 81.1178 | 58.5588 | -46.8095 | -79.7991 | 46.9016 | 31.9317 | -51 | 50.5 | -95.3579 | 274.631
16/01/2026 | 23:00 |  | 17.6502 | -25.8327 | -33.9903 | 18.9664 |  | 44.149 | -69.8053 | 60.3422 | 30.4631 | 29.954 | 8.88 | -50.89 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 14.0146 | 38.8776 | 13.6141 | 13.5927 | 22.6975 | 16.5287 | 5.2778 | 8.1472 |  |  | -63.29 | -63.67 |  | -8.88 | 48.4 | 9.157 | 0.187 | -52.26 | -53.52 | -58.92 | 52.46 | 53.73 | 22.7881 | -9.6822 | 67.6169 | 68.8259 | 33.999 | -48.7537 | -47.6924 | 33.0528 | 32.4432 | 63.1016 | 65.6703 | -2.8274 | -2.2423 | -339.304 | -21.9742 | -6.4 | -6.3 | 53.1851 | 52.5539 | -6.3862 |  | -25.3147 | 7.5444 | 0 | 3.5658 | 378.9482 | 109.3478 | 109.1952 | -333.7286 | 460.0686 |  | -57.6306 | 60.0875 | 101.6318 | 28.38 | 29.48 | 70.19 | 83.48 | -77.2891 | -77.0211 | 147.9528 | 148.4669 | -9.6282 | -96.8995 | -96.2961 | -7.5232 | 0 |  |  | 112.7 | 101.6 | -16.65 | 76.2225 | 74.7934 | 73.6132 | 16.3482 | 16.8052 | 11.2288 | -79.0639 | 13.2939 | 14.9226 | 74.86 | 54.72 | 47.1167 | 44.8288 | -26.28 |  | 0 | 0 | -57.9642 |  | -27.6298 | -95.1 | -95.6 | 27.963 | 51.5717 | 56.3722 | 73.2605 | 51.03 | -5.24 | 63.085 | 56.967 | -19 | -19.38 | 104.02 | 71.67 | 57.5818 | 56.6727 | -72.6535 | -70.1455 | 163.0438 | 114.7129 | 109.4444 | 112.1143 | 40.4766 | 13.6791 | -36.163 | 340.8501 | 208.4205 |  | -33.5334 | -31.027 | 50.0304 | -32.061 | -29.7169 | 35.376 | -61.1605 | -62.2728 | 26.6759 | 0 | -7.84 | 1 | 13.7178 | -117.1673 | -40.579 | -39.4389 | 11.2021 | -10.9702 | -21.6666 | 24.6241 |  | 24.0614 | 39.7087 | 40.2638 | 38.7832 | 78.3696 | 78.3696 | -124.5875 | 74.465 | 74.152 | -105.6707 | -97.4722 | -25.6919 | -43.49 | 8.0598 | 1.232 | -4.68 | 15.86 | -25.7354 |  | -14.122 | 0.301 |  | 30.97 | 100.0308 | 106.5477 | 15.47 | 86.6856 | 18.7 | -14.928 | 6.2484 | 6.6938 | 2.094 |  |  | -14.565 | -29.9773 | 22.8382 | 30.7888 | 60.0161 | 60.4203 | -165.0779 | -22.5993 | 22.4927 | -37.1788 | 9.0036 | 9.3374 | 9.0086 | 11.4579 | 151.4311 | 150.2256 | 277 | -276.683 | -564.4248 | 574.613 | 477.8018 | -145.3993 | -143.3741 | -55.834 | -47.3948 | 83.7502 | 83.6609 |  | -94.357 | 36.1703 | 35.3903 | -54.6801 | -54.1595 | 106.77 | 106.08 | 14.3 | 15.6 | 22.3357 | 39.44 | -372.8098 | 111.3311 | 111.1234 | 15.1 | -33.6 | -34.4 | -39.6 | 1.5367 | 1.4071 | -467.2264 | -183.9765 | 482.2154 | 395.5795 | 93.1263 | -381.5224 | 384.1651 | -167.1759 | -237.5184 | -383.1863 | 104.7621 | 100.7993 | 167.6796 | -470.0543 | 246.9334 | -224.9106 | 230.9028 | -8.3044 | 30 | 12.32 | 7.685 | 7.694 | -12.32 | -14.16 |  | 14.1833 | -21.825 | -45.5589 | 24.1 | 53.946 | 55.281 | 11.3352 | 13.4827 | 54.7294 | 54.6245 | 55.1032 |  | 33 | 20.2765 | 7.96 |  | -43.8435 | 78.5065 | 56.1353 | -43.0442 | -76.5304 | 45.469 | 30.7203 | -47.9 | 48.6 | -94.5958 | 276.2724
16/01/2026 | 23:30 |  | 16.7989 | -24.2952 | -34.3435 | 18.1251 |  | 44.5191 | -67.7774 | 56.4723 | 28.3331 | 27.8135 | 13.32 | -36.704 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 14.3697 | 38.1862 | 12.4388 | 12.486 | 20.3363 | 14.9766 | 5.7129 | 7.9838 |  |  | -55.87 | -56.34 |  | -13.32 | 33 | 8.178 | 0.181 | -41.99 | -42.13 | -67.75 | 42.19 | 42.67 | 21.5332 | -9.1058 | 64.6085 | 66.7348 | 28.2133 | -38.4114 | -37.7098 | 8.2197 | 8.3985 | 60.9569 | 62.0617 | -23.9706 | -27.2387 | -286.6066 | -3.9405 | -8.3 | -8.4 | 43.185 | 42.5632 | -6.1536 |  | -23.9508 | 6.3326 | 0 | 2.8517 | 319.6202 | 102.237 | 101.9013 | -276.6919 | 426.1025 |  | -75.204 | 77.0238 | 97.5701 | 26.84 | 26.95 | 66.61 | 80.94 | -77.2891 | -77.1551 | 144.8644 | 146.838 | -9.05 | -85.0888 | -82.9042 | -9.8117 | 0 |  |  | 108.5 | 97.6 | -17.81 | 77.9836 | 77.2322 | 76.3943 | 18.4429 | 18.6581 |  | -74.3759 | 6.0881 | 14.2729 | 66.99 | 48.15 | 44.0698 | 41.8991 | -24.91 |  | 0 | 0 | -23.6936 |  | -25.7254 | -97.4 | -97.9 | 27.8366 | 47.4701 | 48.8579 | 67.4011 | 47.29 | -3.3 | 56.9625 | 20.5418 | -17.99 | -18.02 | 95.76 | 70.08 | 20.8 | 21.2545 | -82.6327 | -80.4364 | 127.7264 | 82.0817 | 78.0169 | 80.4178 | 47.0106 | 31.2897 | -32.268 | 288.6574 | 190.2413 |  | -32.989 | -30.9659 | 33.9493 | -44.5822 | -42.086 | 130.608 | -79.1747 | -80.3471 | 10.4445 | 0 | -7.55 | 96.5 | 13.1158 | -140.0718 | -40.682 | -39.8482 | 13.3357 | -28.5845 | -9.9222 | 23.9858 |  | 24.0484 | 40.6918 | 39.9864 | 39.3234 | 77.5323 | 77.5323 | -127.9366 | 83.6624 | 84.8787 | -111.0755 | -98.7034 | -25.9776 | -44.75 | 8.155 | 1.033 | -4.83 | 16.22 | -27.3727 |  | -14.746 | 0.306 |  | 30.86 | 102.5294 | 111.1535 | 15.08 | 86.8157 | 19.7 | -17.9342 | 2.2478 | 2.9073 | 1.9277 |  |  | -15.1095 | -30.5984 | 23.1126 | 31.9829 | 58.3355 | 59.2792 | -156.7922 | -20.6991 | 34.1461 | -40.6366 | 9.6074 | 7.5991 | 7.2894 | 12 | 141.0896 | 142.0459 | 284.1 | -282.7417 | -571.569 | 568.7131 | 471.794 | -137.0435 | -134.8766 | -60.8195 | -53.8998 | 74.76 | 74.8402 | -93.5157 |  | 36.2911 | 35.3133 | -48.2854 | -48.4766 | 111.38 | 112.41 | 12.9 | 12.9 | 22.4169 | 38.16 | -359.0634 | 110.1585 | 109.966 | 15 | -38.7 | -35.4 | -40.7 |  |  | -463.1461 | -160.8255 | 464.9371 | 386.2938 | 88.4674 | -372.804 | 375.8681 | -157.8204 | -230.797 | -371.8596 | 99.9314 | 97.6466 | 161.8781 | -447.9456 | 238.7505 | -216.4657 | 217.5313 | -10.5731 | 29.724 | 12.08 | 7.948 | 7.958 | -12.4 | -13.84 |  | 14.9157 | -24.2878 | -46.8162 | 27.7 | 54.244 | 54.286 |  |  | 49.1238 | 49.2154 | 49.1245 |  | 37.2 | 20.9713 | 7.3 |  | -52.6333 | 81.976 | 63.1515 | -51.5909 | -80.7069 | 52.6832 | 28.0557 | -52.2 | 52.5 | -98.7775 | 292.2345
17/01/2026 | 00:00 |  | 16.3962 | -24.0011 | -35.0361 | 17.2809 |  | 42.0088 | -66.7642 | 52.8247 | 26.7452 | 25.9084 | 19.98 | -33.488 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 14.3121 | 38.3024 | 11.8087 | 12.0258 | 19.4528 | 15.292 | 5.5244 | 8.0892 |  |  | -53.35 | -53.26 |  | -19.98 | 33 | 7.54 | 0.177 | -42.61 | -42.42 | -59.76 | 42.81 | 42.61 | 20.5544 | -8.3624 | 61.8929 | 64.4247 | 21.3024 | -36.7085 | -36.118 | 26.6489 | 25.9829 | 54.5389 | 54.7094 | -15.1912 | -10.1351 | -281.3915 | 2.8007 | -12 | -12.5 | 41.0436 | 41.1767 | -5.7337 |  | -20.9019 | 6.5399 | 0 | 2.4849 | 316.4158 | 109.3173 | 110.3549 | -262.4686 | 431.6411 |  | -64.327 | 61.5995 | 93.2589 | 25.01 | 24.7 | 61.8 | 76.87 | -82.2455 | -82.7813 | 152.6144 | 152.0743 | -2.9299 | -94.6128 | -93.4945 | -3.6141 | 0 |  |  | 98.4 | 88.6 | -17.04 | 63.8388 | 62.6549 | 62.0574 | 34.3543 | 34.5364 |  | -85.4607 | 3.829 | 12.9844 | 62.44 | 46.45 | 42.1948 | 40.1413 | -23.55 |  | 0 | 0 | -28.5231 |  | -24.4727 | -92.7 | -92.8 | 27.952 | 45.1263 | 46.04 | 63.8855 | 44.33 | -2.75 | 55.1645 | 31.578 | -18.66 | -18.78 | 92.29 | 66.07 | 38.7636 | 37.2 | -83.7185 | -82.0364 | 125.1783 | 78.9264 | 76.2259 | 77.909 | 42.8661 | 21.2404 | -32.859 | 275.8024 | 154.9516 |  | -31.8471 | -29.4013 | 57.3129 | -43.2149 | -40.3399 | 33.84 | -79.0174 | -80.1363 | 17.3414 | 0 | -7.41 | 85.3 | 12.3617 | -133.5725 | -39.307 | -38.2051 | 12.4808 | -14.0714 | -20.5679 | 23.4243 |  | 23.0872 | 40.8699 | 41.0877 | 39.4837 | 82.556 | 83.3932 | -133.9651 | 85.9138 | 85.978 | -115.1631 | -104.2606 | -25.9776 | -45.39 | 8.0598 | 0.9854 | -4.98 | 16.62 | -27.8152 |  | -14.971 | 0.446 |  | 30.1 | 106.8895 | 112.7818 | 15.22 | 86.2748 | 17.6 | -18.195 | 3.1498 | 3.3853 | 1.7419 |  |  | -14.7334 | -29.1393 | 23.3219 | 30.3616 | 60.4711 | 62.8658 | -158.5439 | -19.4995 | 33.2557 | -36.5513 | 10.2111 | 6.5444 | 6.2558 | 12 | 138.0163 | 142.4173 | 277.8 | -276.4422 | -573.2198 | 576.8849 | 441.0538 | -134.6492 | -133.5286 | -60.5337 | -55.4973 | 80.0172 | 80.0408 |  |  | 37.1591 | 37.1371 | -43.8017 | -43.6817 | 110.51 | 110.04 | 12.5 | 11.8 | 22.622 | 36.08 | -361.1611 | 109.142 | 108.0963 | 16.1 | -39.1 | -35.2 | -41 | 1.6398 |  | -439.6313 | -132.6876 | 463.3093 | 377.9789 | 111.9956 | -367.7963 | 370.5386 | -161.1037 | -232.0323 | -362.1404 | 97.2674 | 95.761 | 161.3746 | -441.6333 | 242.5163 | -210.8952 | 215.0696 | -10.466 | 29.585 | 12.16 | 8.193 | 8.21 | -12.16 | -14.08 |  | 14.6502 | -24.3458 | -46.5537 | 28 | 51.224 | 51.2 |  |  | 52.6272 | 51.7304 | 52.4263 |  | 39.9 | 22.1804 | 6.86 |  | -54.6394 | 82.7955 | 64.2054 | -56.7478 | -79.7266 | 53.1028 | 26.3655 | -55.7 | 55.3 | -127.8267 | 312.5171
MÁXIMO |  | 0 | 20.2976 | -19.8068 | -29.1527 | 26.8275 | 0 | 60.5141 | -46.9677 | 73.9597 | 37.1509 | 36.4439 | 19.98 | -20.286 | 66 | 26.496 | -15.4 | 14.5894 | 61.3226 | 16.8826 | 16.8451 | 27.7776 | 19.2107 | 6.1188 | 8.6446 | 0 | 0 | -53.35 | -53.26 | 0 | 44.4 | 72.6 | 26.792 | 0.276 | -41.99 | -42.13 | -50.79 | 67.17 | 66.53 | 26.2138 | 1.2816 | 78.5562 | 81.5011 | 53.5635 | -34.9857 | -34.3894 | 37.2134 | 34.4273 | 83.1542 | 84.6556 | 1.0075 | -0.1692 | -281.3915 | 30.1469 | -6.2 | -6.3 | 62.6466 | 61.4009 | -3.3512 | 0 | -20.9019 | 9.4011 | 7.9257 | 5.3047 | 499.3437 | 271.1874 | 146.1226 | -256.1097 | 595.5139 | 0 | -33.3372 | 116.2814 | 113.6471 | 35.06 | 39.41 | 80.49 | 89.75 | -51.7033 | -50.6316 | 170.7523 | 173.5127 | -1.9985 | -3.7424 | -3.7996 | 11.8238 | 0 | 0 | 0 | 143 | 256 | -13.04 | 79.9425 | 78.0663 | 76.9178 | 34.3543 | 34.5364 | 43.9318 | 9.8819 | 51.1063 | 17.8371 | 96.09 | 67.93 | 61.8823 | 58.4518 | -18.82 | -2.7648 | 128.4448 | 128.1328 | -23.6936 | 0 | -19.4497 | -83.3 | -83.2 | 31.539 | 116.6107 | 75.6277 | 165.2527 | 67.87 | -2.02 | 68.789 | 136.7628 | -0.94 | -0.79 | 116.1 | 80.51 | 137.3818 | 135.9818 | -51.3447 | -50.1545 | 237.4481 | 185.7542 | 180.6203 | 180.2997 | 104.0568 | 92.6493 | -25.04 | 472.8891 | 379.6718 | 0 | -24.2818 | -20.9278 | 66.6569 | 56.957 | 53.4956 | 159.804 | -52.1413 | -53.1759 | 38.7283 | 16.75 | -4.15 | 121.7 | 20.0684 | 39.4111 | -36.5257 | -35.7035 | 13.3357 | 3.0027 | 52.123 | 25.8561 | 0 | 25.4187 | 42.43 | 42.5542 | 40.9144 | 113.7028 | 113.7028 | -99.1341 | 103.3131 | 103.8795 | -86.0348 | -71.4761 | -5.9895 | -11.21 | 16.3656 | 1.5726 | -4.68 | 16.62 | 0 | 10.8179 | -12.631 | 0.546 | 11.4459 | 55.05 | 113.3333 | 120.5417 | 17.36 | 95.2488 | 22.1 | -14.928 | 7.6954 | 8.1962 | 2.8528 | 0 | 0 | -14.2145 | -22.4453 | 23.6185 | 47.9559 | 62.3599 | 64.9021 | -150.2495 | -15.1976 | 38.6819 | -26.3765 | 12.8947 | 16.0491 | 15.5387 | 14.3744 | 154.9902 | 156.5101 | 287.5 | -268.4441 | -520.9882 | 602.275 | 633.9753 | -70.3149 | -68.2085 | -53.1257 | -42.9613 | 84.7805 | 84.1211 | -24.5956 | -22.4037 | 39.5761 | 38.7192 | -15.8757 | -15.4471 | 111.38 | 112.41 | 22.4 | 22.7 | 22.622 | 47.04 | -301.0849 | 114.3211 | 114.1046 | 19.6 | -16.5 | -4.5 | -4.1 | 1.6398 | 1.4071 | -235.7506 | 68.221 | 507.8592 | 411.1537 | 128.2806 | -15.917 | 402.7083 | -109.7597 | 32.7732 | -7.1463 | 172.4516 | 170.555 | 217.5244 | -29.1847 | 250.5473 | -57.8387 | 245.4986 | -6.7224 | 37.3087 | 15.84 | 8.193 | 8.21 | -6.56 | -8.72 | 0 | 18.7823 | -10.1366 | -38.8205 | 32.3 | 55.981 | 56.146 | 11.3352 | 13.6667 | 55.1795 | 55.1183 | 56.0256 | 0 | 47.6 | 23.6365 | 10.52 | 0 | -41.1678 | 84.5033 | 69.9014 | -41.0514 | -76.5304 | 62.1631 | 35.914 | -31.9 | 58.8 | 37.3621 | 461.0252
MÍNIMO |  | 0 | 13.2357 | -29.475 | -38.3571 | 16.1319 | 0 | 30.7776 | -108.6087 | 42.461 | 21.6093 | 21.2326 | -44.4 | -74.384 | 15.4 | 9.936 | -63.8 | 11.2591 | 17.2906 | 8.7603 | 8.9989 | 14.8835 | 13.5298 | 0.1815 | 2.5146 | 0 | 0 | -83.18 | -83.19 | 0 | -19.98 | 17.6 | 7.453 | 0.16 | -66.97 | -66.58 | -87.11 | 42.19 | 42.61 | 10.7836 | -11.5771 | 46.3455 | 47.6433 | 21.3024 | -58.0807 | -56.1304 | 3.6435 | 3.5296 | 54.5389 | 54.7094 | -35.9782 | -38.5878 | -462.2897 | -30.0122 | -14.9 | -14.9 | 39.0633 | 38.6155 | -7.1956 | 0 | -50.3169 | 1.6323 | 0 | 0 | 316.4158 | 40.8032 | 0 | -463.8559 | 333.0936 | 0 | -114.1073 | 35.3748 | 66.4938 | 21.17 | 18.49 | 47.11 | 62.52 | -113.1896 | -112.7877 | 117.5729 | 117.9786 | -9.6282 | -161.8725 | -160.9406 | -9.8117 | -127.9266 | 0 | 0 | 98.4 | 88.6 | -19.56 | 41.0815 | 40.944 | 40.7489 | -62.8173 | -61.5327 | 1 | -90.2723 | 3.829 | 11.4235 | 56.07 | 37.34 | 32.5854 | 30.9128 | -29.93 | -3.1795 | 0 | 0 | -137.8286 | 0 | -30.8553 | -135 | -134.1 | 22.9367 | 35.1654 | 31.481 | 49.2371 | 0 | -9.48 | 49.259 | 20.5418 | -24.72 | -25.1 | 73.15 | 53.43 | 20.8 | 21.2545 | -100.7328 | -98.9727 | 114.8566 | 71.0348 | 68.2645 | 69.0089 | 25.0726 | -0.5917 | -37.348 | 268.1928 | -45.4592 | 0 | -43.0429 | -39.7019 | -11.3947 | -44.5822 | -42.086 | 20.016 | -102.1917 | -103.3237 | -49.3908 | 0 | -13.99 | 1 | 12.3617 | -159.6414 | -41.6593 | -40.8751 | 6.9975 | -87.1019 | -30.0271 | 23.1736 | 0 | 23.0872 | 38.4406 | 39.153 | 37.6953 | 51.4091 | 51.9115 | -144.6823 | 53.5729 | 52.7278 | -120.3478 | -110.1346 | -51.0341 | -45.39 | 8.0598 | 0.7498 | -10.79 | 8.92 | -52.6528 | 8.2219 | -15.85 | 0.191 | 8.9889 | 24.07 | 75.1145 | 87.7017 | 11.49 | 74.1711 | 12.4 | -22.7937 | 1.7091 | 2.02 | 1.1919 | 0 | 0 | -18.2758 | -45.9976 | 5.2038 | 23.2793 | 56.1605 | 57.5283 | -188.6457 | -31.0659 | 22.4927 | -58.1928 | 8.8384 | 3.6818 | 3.4278 | 10.9157 | 71.7212 | 71.3647 | 270.7 | -287.0982 | -601.9925 | 521.1223 | 241.1459 | -148.4437 | -145.8178 | -68.6019 | -64.0868 | 74.76 | 74.8402 | -108.7948 | -109.6092 | 4.7929 | 4.6061 | -79.2956 | -79.0744 | 19.82 | 18.87 | 8.2 | 7.9 | 20.6331 | -60.48 | -394.0278 | 61.2398 | 60.9651 | 11.1 | -46.6 | -37.8 | -41.5 | 0.9573 | 0.7388 | -619.9462 | -350.2849 | 37.7781 | 16.8496 | -72.356 | -400.2854 | 4.306 | -216.9156 | -244.6625 | -395.8342 | 77.7573 | 77.5365 | 111.2171 | -487.3115 | -34.8558 | -244.8644 | 59.1599 | -11.8915 | 7.144 | 7.2 | 6.562 | 6.566 | -16 | -16.96 | 0 | 8.0888 | -30.7027 | -48.5161 | 16.5 | 48.79 | 49.334 | 0 | 0 | 49.1238 | 48.1698 | 48.8292 | 0 | 17.4 | 12.1262 | 5.31 | 0 | -64.617 | 78.3956 | 54.1676 | -62.9058 | -83.3186 | 42.2122 | 19.4773 | -58.6 | 32.4 | -292.4012 | 133.2865
PROMEDIO |  | 0 | 17.1244 | -24.953 | -34.0766 | 21.1596 | 0 | 46.6992 | -76.3891 | 60.0448 | 30.4064 | 29.7719 | -15.7713 | -49.1107 | 41.7083 | 15.7665 | -41.1583 | 13.5293 | 39.0117 | 12.4753 | 12.5642 | 20.8522 | 16.1936 | 4.558 | 7.1577 | 0 | 0 | -72.38 | -72.3575 | 0 | 15.8637 | 47.8042 | 14.0211 | 0.20825 | -56.4404 | -56.3027 | -72.4654 | 56.6404 | 56.8456 | 18.0178 | -3.565 | 65.2062 | 67.3527 | 42.6214 | -43.7345 | -43.0919 | 18.0168 | 17.8613 | 72.069 | 73.8557 | -18.0043 | -19.0308 | -381.0433 | 14.0951 | -12.4292 | -12.3896 | 48.8713 | 48.2311 | -5.5874 | 0 | -37.2192 | 6.344 | 6.1242 | 3.6021 | 421.9876 | 133.7708 | 63.9121 | -353.0436 | 484.4545 | 0 | -72.5046 | 74.2959 | 92.6772 | 28.8779 | 28.5379 | 63.9754 | 78.817 | -79.4101 | -78.93 | 144.7767 | 145.6786 | -5.3584 | -73.249 | -73.1149 | 0.46063 | -61.3668 | 0 | 0 | 127.7769 | 165.525 | -16.7665 | 55.946 | 55.2815 | 55.5708 | -29.3289 | -28.9789 | 23.2848 | -43.021 | 26.7402 | 14.0746 | 78.4771 | 53.8252 | 49.873 | 47.2336 | -25.224 | -2.9491 | 61.8374 | 61.2255 | -71.9704 | 0 | -25.9711 | -108.5021 | -109.0417 | 28.1564 | 79.4861 | 58.6911 | 112.0117 | 16.2365 | -6.134 | 60.5332 | 71.1868 | -18.451 | -18.5996 | 96.9477 | 70.3073 | 72.4231 | 71.2295 | -74.4927 | -72.9748 | 175.7476 | 127.0728 | 123.0626 | 124.3985 | 57.3124 | 34.7564 | -32.1898 | 363.3959 | 176.5575 | 0 | -36.2061 | -33.4164 | 33.5307 | -3.2984 | -3.0578 | 63.2828 | -76.9901 | -78.2392 | 4.0183 | 5.6883 | -8.1515 | 69.9217 | 16.563 | -74.094 | -39.5806 | -38.6455 | 10.5387 | -32.3565 | 2.083 | 24.6095 | 0 | 24.1798 | 40.3159 | 40.7623 | 39.2009 | 79.5452 | 79.451 | -121.9431 | 76.9423 | 76.7726 | -99.7609 | -88.07 | -30.6259 | -30.5948 | 12.0726 | 1.0016 | -7.3791 | 12.5131 | -31.1962 | 9.2867 | -14.2997 | 0.36129 | 10.613 | 33.6827 | 89.8345 | 100.5453 | 14.8352 | 85.8788 | 17.6021 | -19.6241 | 5.15 | 5.6271 | 1.8539 | 0 | 0 | -16.055 | -34.2444 | 20.7007 | 35.7965 | 59.5999 | 60.9061 | -171.4874 | -24.269 | 29.9318 | -42.1826 | 11.1844 | 9.4534 | 9.1079 | 12.8087 | 127.9648 | 128.4147 | 280.2027 | -278.3853 | -561.8109 | 564.2273 | 442.2717 | -123.6909 | -121.4086 | -59.6656 | -52.1158 | 80.7551 | 80.6735 | -72.679 | -78.8015 | 27.6709 | 27.2424 | -49.8647 | -49.8185 | 78.6696 | 78.1183 | 15.2312 | 15.3417 | 21.8102 | 13.0125 | -347.0616 | 96.4204 | 96.1684 | 15.4635 | -31.4792 | -26.0458 | -28.225 | 1.4242 | 1.2208 | -432.3331 | -150.5817 | 349.9819 | 282.052 | 20.4293 | -273.6095 | 271.7257 | -154.0086 | -157.6757 | -268.8741 | 115.5279 | 115.118 | 155.9501 | -334.9027 | 163.5807 | -174.8868 | 176.1171 | -9.3615 | 24.977 | 11.55 | 7.2149 | 7.2291 | -11.605 | -13.6467 | 0 | 14.4896 | -21.0579 | -45.3513 | 24.0604 | 52.5686 | 52.4484 | 10.0053 | 11.9202 | 52.6222 | 52.2779 | 52.8958 | 0 | 31.9937 | 18.9587 | 7.6729 | 0 | -51.4474 | 81.042 | 61.2022 | -50.7607 | -79.4951 | 51.1018 | 28.288 | -44.0333 | 44.175 | -118.7498 | 291.8408
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 16 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/01/2026 | 00:30 |  | 0.9638 | -6.0261 | -0.9457 | 9.5855 |  | 8.7338 |  | 9.4635 | 3.5059 | 4.8906 | 0 |  |  |  |  | 3.2552 | -13.7508 | 3.3076 | 3.0919 | 5.8544 | 3.8282 | 0.1109 | 2.3626 |  | -0.4043 | -0.407 | -0.393 | 2.747 | -19.98 |  | -2.762 | 0.261 |  | -11.02 |  | -12.1 | -12.2 | 1.5623 | 3.7863 | 14.0932 | 15.7562 | -16.9674 | -9.3518 | -9.9472 | 14.3232 | 13.184 | -21.0913 | -19.8667 | 28.0058 | 30.0555 | 3.5009 | 15.7461 | -4.9 | -4.9 | -24.6336 | -22.9419 | -0.7508 |  | -3.9232 | 3.0845 |  | 1.3564 | -126.957 | 56.4287 | 55.8489 | -8.4146 | -169.3287 |  |  |  | 16.1569 | 9.18 | 6.3 | -10.1 | 4.07 | -12.9896 | -12.7217 | 17.811 | 16.1149 | 7.9561 | -17.8667 | -17.9463 | -4.8333 | 21.9926 |  |  |  | -42.5 | -2.96 | 23.25 | 23.6398 | 22.175 | 63.1945 | 63.3251 | -23.9652 | -45.7743 | -22.2232 | 2.9564 | 30.47 | 19.48 | 6.8799 | 5.7648 | -6.27 |  | -23.4662 | -22.8501 | 9.6762 |  | -5.2715 | -21.6 | -20.9 | -2.3718 | -0.748 | 10.2564 | 5.9433 | -0.26 | -3.72 | 13.1595 | -12.2807 | -7 | -7.1 | 18.4 | 3.84 | -12.5636 | -6.5818 | -25.9865 | -24.7545 | 14.6049 | -12.2316 | -18.1208 | -17.5172 | -14.4745 | -21.4519 | -15.989 | -78.1284 | -15.7 |  | -13.4814 | -12.9137 | 16.6273 | -13.1352 | -12.5123 | -25.092 | -15.9993 | -15.742 | 5.3731 | 12.55 | 0 | 0 | 5.5075 | -29.9309 | -13.1314 | -13.2915 | 9.6875 | 6.9334 | -22.3724 | 5.7235 |  | 5.419 | 3.0279 | 3.5328 | 0 | 2.1769 | 1.6746 | 4.0189 | 8.267 | 8.3234 | 20.9012 | 33.5461 | 28.8151 | -21.99 | 0.0114 | 0.1769 | -0.32 | 2.04 | -29.4435 |  | 7.082 | 0.387 |  | 23.69 | -38.7316 | -27.1991 | -0.65 | 23.705 |  | 22.0888 | -6.115 | -6.5515 | 1.9077 |  |  |  | -28.5894 | 7.7457 | -23.4572 | 6.0037 | 5.0934 | 162.0332 | -10.6359 | -9.1736 | -7.3925 | 1.1428 | 6.6295 | 6.7011 | 0.7219 | -9.4613 | -7.4601 | 7.12 | -2.6673 | 43.1071 | 40.4621 | 81.9278 | -4.6692 | 46.496 | -5.0885 | -7.4638 | 0 | 0 |  |  | -14.6711 | -14.0778 | -12.7425 | -12.9785 | 14.37 | 14.55 | -19.1 | -19.1 | 5.6443 | -6.72 | 41.1076 | 20.9063 | 20.7913 | -18.6 | -23.6 | -0.7 | -1.4 | -17.7643 | -17.7838 | -82.7128 | 15.4487 | -273.778 | -28.3444 | -29.2318 | 114.3509 | 50.4002 | 109.4731 | 101.477 | 46.9548 | 26.8965 | 25.2674 | -0.5877 | 207.8538 | -202.2587 | 1.4948 | 5.5316 | -1.5222 | 2.184 | -0.8 | -1.288 | -1.294 | -4.32 | 3.68 | -1.5566 | -9.3156 | 3.8682 | -0.9934 | 13.5 | 7.908 | 8.594 |  |  | 5.6776 | 4.5737 | 3.6027 |  | 9.1 | 8.1058 | 0.15 |  | -5.1758 | -14.8968 | -17.6225 | -1.5172 | 11.3519 | -14.0417 | 1.7274 | -1.4 | -12.8 | 61.5748 | -138.7764
16/01/2026 | 01:00 |  | 1.2011 | -6.3314 | -0.4974 | 9.3709 |  | 8.5627 |  | 9.1137 | 3.2149 | 4.5822 | 0 | -22 |  | 1.656 |  | 3.652 | -13.509 | 3.3581 | 3.3311 | 5.9375 | 4.6324 | -0.0364 | 2.3208 |  | -0.9145 | -0.526 | -0.5 | 2.843 | -19.98 | -13.2 | -2.515 | 0.255 |  | -12.2 |  | -11.88 | -11.87 | 1.2921 | 3.9566 | 12.9675 | 14.7765 | -20.054 | -14.1697 | -13.011 | 20.7452 | 22.0907 | -20.2549 | -17.7945 | 38.0897 | 34.8515 | 18.5762 | 13.0533 | -6.1 | -6 | -21.0364 | -21.8769 | -0.6624 |  | -4.9072 | 2.7137 |  | 1.1727 | -141.2091 | 58.4429 | 57.802 | -3.423 | -183.0315 |  |  |  | 15.0991 | 9.06 | 6.11 | -10.92 | 3.89 | -11.3822 | -11.1142 | 17.4751 | 15.9434 | 10.0802 | -18.647 | -18.3119 | -5.0179 | 23.9495 |  |  |  | -45.2 | -2.87 | 22.1783 | 22.1637 | 21.2281 | 64.6667 | 65.4694 | -23.2514 | -49.2779 | -21.6535 | 2.9472 | 29.83 | 18.88 | 6.4111 | 5.2765 | -6.02 |  | -25.5701 | -24.9807 | 12.3084 |  | -5.0318 | -21.6 |  | -2.4512 | -0.935 | 8.9947 | 5.7578 | -0.53 | -3.24 | 12.0435 | -14.5071 | -7.08 | -7.2 | 17.79 | 3.32 | -16.2545 | -8.0909 | -25.2486 | -24.0818 | 10.4855 | -15.9976 | -20.9914 | -20.6475 | -6.3563 | -15.1267 | -16.076 | -83.652 | -15.5623 |  | -12.6001 | -12.1016 | 12.3201 | -18.1753 | -17.4971 | -1.028 | -15.5423 | -15.3296 | 3.2148 | 0 | 0 | 0.9 | 5.2515 | -38.5662 | -13.8825 | -13.9781 | 9.9022 | 3.3221 | -19.6138 | 6.092 |  | 5.8369 | 2.6447 | 3.8144 | 0 | 0.3349 | 0 | 4.5213 | 7.8428 | 8.2994 | 21.0835 | 34.045 |  |  | -0.3932 | 0.1852 | 0.06 | 1.45 | -28.2712 |  | 7.006 | 0.447 |  | 23.12 | -39.482 | -27.7034 | -0.6 | 23.7473 |  | 22.0365 | -5.9692 | -6.4316 | 1.8195 |  |  | -11.0178 | -28.0311 | 8.5259 | -23.7342 | 5.7982 | 5.2794 | 156.6599 | -10.9588 | -9.2099 | -7.4179 | 2.3602 | 6.6002 | 6.5983 | 2 | -10.3196 | -9.6683 | 5.45 | 0 | 49.0591 | 32.2012 | 79.9669 | -4.781 | 45.8701 | 0 | -7.5209 | 0 | 0 |  |  | -15.0996 | -14.5118 | -13.4846 | -13.5543 | 12.07 | 12.02 | -18.7 | -18.7 | 5.6974 | -6.24 | 41.0175 | 21.1737 | 20.7979 |  | -23.4 | -0.3 | -1.2 | -17.9592 | -17.9643 | -83.4258 | 13.1095 | -272.8596 | -29.4234 | -31.1122 | 112.0625 | 51.9807 | 110.3574 | 100.1171 | 44.8816 | 20.761 | 21.5931 | 0.9083 | 199.8763 | -202.8524 | -2.913 | 8.7092 | -1.2415 | 2.056 | -0.88 | -1.379 | -1.384 | -4 | 3.92 | -1.7469 | -9.5506 | 3.4012 | -1.1124 | 13.5 | 7.215 | 8.417 |  |  | 4.2338 | 4.1528 | 3.4598 |  | 8.2 | 8.0141 | 0.09 |  | -5.3669 | -15.868 | -18.096 | -1.8159 | 11.8544 | -14.1985 | 0 | -1.1 | -13.4 | 66.0772 | -143.3583
16/01/2026 | 01:30 |  | 1.0978 | -6.2475 | -0.5142 | 9.2672 |  | 8.3103 |  | 7.8525 | 2.7729 | 4.2484 |  |  |  |  | -17.6 | 4.2687 | -12.7736 | 3.4057 | 3.1677 | 6.0393 | 4.3694 | -0.1298 | 2.3311 |  | -0.9416 | -0.636 | -0.618 | 3.13 | -22.2 |  | -2.37 | 0.256 |  | -12.92 |  | -12.04 | -12.13 | 1.6315 | 3.627 | 13.2433 | 15.0753 | -18.996 | -13.7004 | -13.8248 | 1.6038 | 1.3045 | -18.3351 | -16.9178 | 19.219 | 19.7631 | 19.6244 | 9.5702 | -6.6 | -6.5 | -22.9953 | -21.7678 | -0.6951 |  | -4.5905 | 2.991 |  | 1.134 | -154.6067 | 57.802 | 58.504 | 1.8523 | -188.3934 |  |  |  | 13.0333 | 8.7 | 5.18 | -11.44 | 2.94 | -11.784 | -11.3822 | 16.7667 | 14.9729 | 15.9716 | -18.2843 | -18.5421 | -5.0156 | 24.6372 |  |  |  | -45.6 | -2.86 | 22.0556 | 22.1941 | 20.7227 | 68.1242 | 68.5617 | -24.2934 | -50.66 | -22.4701 | 2.6932 | 30.6 | 18.85 | 6.2549 | 5.1788 | -5.92 |  | -25.9415 | -25.7544 | 5.4395 |  | -4.9189 | -19.4 | -19.1 | -2.9663 | -1.4961 | 9.941 | 5.0156 | -1.1 | -3.6 | 13.671 | -9.1355 | -6.89 | -7.01 | 16.55 | 1.81 | -12.4545 | -5.7818 | -23.9624 | -22.3182 | 9.5477 | -16.8212 | -20.5992 | -19.9569 | -6.3469 | -13.9486 | -16.628 | -89.8028 | -20.3642 |  | -12.2176 | -12.1652 | 10.3518 | -19.2035 | -18.3008 | -6.148 | -13.7814 | -13.8549 | 1.1487 | 0 | -1.72 | 0.8 | 5.1324 | -38.167 | -13.5439 | -13.754 | 9.6865 | 2.2395 | -17.5666 | 6.3795 |  | 6.0975 | 3.6417 | 4.0239 | 2.8297 | 0.5024 | 0.5024 | 2.3444 | 6.8262 | 6.7765 | 20.539 | 34.3067 |  | -22.38 | -0.0929 | 0.2007 | 0.08 | 1.62 | -29.9733 |  | 7.305 | 0.331 |  | 23.01 | -38.8617 | -28.1098 | -0.37 | 23.9327 |  | 21.8047 | -5.7531 | -6.2339 | 1.7806 |  |  |  | -27.5571 | 7.7452 | -23.7866 | 3.946 | 4.5262 | 157.8962 | -11.1797 | -9.1521 | -7.1976 | 2.1529 | 6.6222 | 6.6457 |  | -11.4166 | -9.113 | 4.19 | 0 | 50.8052 | 28.6319 | 78.9887 | -6.0765 | 45.5031 | -5.6633 | -6.9469 | 0 | 0 |  | 31.2508 | -16.3191 | -15.2973 | -13.4835 | -13.6621 | 9.8 | 9.77 | -18.5 | -18.6 | 5.6791 | -6.4 | 42.6704 | 20.7314 | 20.6142 | -18.6 | -22.6 | 0.5 | 0 |  |  | -81.9472 | 14.009 | -272.4166 | -29.2161 | -29.4229 | 107.2199 | 56.3364 | 115.1012 | 98.8086 | 38.9089 | 18.5014 | 18.666 | -2.7633 | 198.002 | -201.2957 | -8.789 | 13.7739 | -0.8655 | 2.161 | -0.72 | -1.481 | -1.487 | -4.24 | 4 | -1.4932 | -9.5506 | 2.9618 | -0.7614 | 13.2 | 9.259 | 7.59 |  |  | 5.7353 | 4.052 | 3.0785 |  | 8.6 | 8.1459 | 0.09 |  | -4.7445 | -15.6786 | -18.1689 | 0 | 11.7113 | -14.0623 | 2.0574 | -0.8 | -13.8 | 66.5543 | -146.7388
16/01/2026 | 02:00 |  | 0.9995 | -6.1811 | 0.2374 | 9.6026 |  | 7.938 |  | 7.9851 | 2.7269 | 4.1585 | 2.22 |  | 0 |  | -15.4 | 4.0409 | -12.2047 | 3.2463 | 3.1196 | 5.7128 | 4.504 | -1.18 | 2.373 |  | -0.9503 | -0.592 | -0.573 | 3.093 | -22.2 | -13.2 | -2.221 | 0.251 |  | -12.69 |  | -12.13 | -12.16 | 2.5214 | 3.4124 | 12.4926 | 14.4511 | -19.3769 | -13.4626 | -13.3186 | -0.5959 | -0.5027 | -18.5847 | -16.7565 | 18.2624 | 19.219 | 18.8889 | 10.9922 | -7 | -6.9 | -23.4339 | -23.4371 | -0.672 |  | -4.4239 | 2.8495 |  | 1.1067 | -158.0858 | 57.1917 | 56.856 | 4.0407 | -195.1048 |  |  |  | 13.0034 | 8.63 | 4.98 | -12.4 | 2.39 | -10.9803 | -10.7124 | 15.8182 | 13.9902 | 17.5671 | -18.8869 | -18.9897 | -4.4175 | 24.7866 |  |  |  | -46.3 | -2.63 | 21.3696 | 21.2873 | 20.0717 | 68.9443 | 68.7011 | -23.6953 | -51.5334 | -22.1203 | 2.9533 | 30.29 | 18.78 | 5.9424 | 4.7882 | -5.53 |  | -26.5031 | -25.4667 | 6.2334 |  | -4.5785 | -17.4 | -18.5 | -3.1921 | -1.6831 | 9.3101 | 4.6445 | -1.26 | -3.66 | 13.454 | -6.1616 | -7.1 | -7.21 | 16.88 | 0.96 | -8.9818 | -4.4636 | -21.0142 | -20.3091 | 10.1701 | -14.9947 | -18.1373 | -18.5199 | -11.9415 | -16.3306 | -16.793 | -94.6344 | -13.2949 |  | -12.4949 | -12.2935 | 9.5758 | -16.1588 | -16.5938 | -11.268 | -12.2038 | -11.8719 | 3.4312 | 11.69 | -2.29 | 0.3 | 5.0991 | -32.3749 | -13.2051 | -13.4635 | 8.5719 | 3.4835 | -21.7696 | 6.3162 |  | 5.8836 | 4.6321 | 3.9874 | 2.8245 | -0.5024 | -0.8373 | 7.703 | 4.8007 | 4.8749 | 22.777 | 35.8733 |  | -21.84 | -0.5269 |  | 0.15 | 2.19 | -27.5112 |  | 6.146 | 0.382 |  | 23.63 | -40.2596 | -27.8244 | -0.35 | 23.9572 |  | 22.0275 | -5.5652 | -6.0164 | 1.65 |  |  | -10.7236 | -26.2814 | 8.6748 | -24.3099 | 5.3473 | 5.0261 | 153.0041 | -11.4734 | -9.8652 | -6.844 | 2.6047 | 6.5709 | 6.6062 |  | -9.542 | -7.7329 | 4.19 | 0 | 51.8904 | 29.031 | 82.459 | -3.5104 | 47.1364 | -6.1265 | -8.7766 | 0 | 0 |  |  | -17.22 | -16.6432 | -13.0606 | -13.2727 | 13.25 | 13.68 | -18.2 | -18.5 | 5.6791 | -6.88 | 46.3446 | 18.4397 | 18.485 | -18.6 | -23.9 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9729 | -78.1529 | 16.6929 | -274.9464 | -29.1556 | -26.8215 | 111.7505 | 53.6876 | 113.135 | 102.5863 | 42.5557 | 23.5142 | 23.9208 | -3.2898 | 203.943 | -203.304 | -3.9259 | 11.8048 | -0.4211 | 4.47 | -1.28 | -1.487 | -1.483 | -4.24 | 3.76 | -1.6507 | -9.8131 | 2.9007 | -1.2284 | 13.4 | 9.409 | 8.918 | 1.7127 | 1.9323 | 3.1736 | 3.4184 | 3.8147 |  | 8.4 | 7.8139 | 0.1 |  | -4.7764 | -15.421 | -17.9401 | -0.9923 | 11.6453 | -12.9175 | 0 | -0.9 | -13.9 | 70.4396 | -150.9837
16/01/2026 | 02:30 |  | 1.0189 | -6.3286 | -0.244 | 9.751 |  | 8.2246 |  | 7.8991 | 2.6669 | 4.0616 | 0 |  |  |  | -17.6 | 4.0773 | -12.0209 | 3.1049 | 2.9475 | 5.435 | 4.6756 | -0.7655 | 2.4007 |  | -0.7998 | -0.735 | -0.719 | 2.998 |  | -13.2 | -2.273 | 0.249 |  | -9.74 |  | -12.86 | -13.04 | 3.4018 | 3.352 | 11.7165 | 13.7219 | -19.0032 | -11.5891 | -11.5214 | -0.8074 | -0.7214 | -17.9157 | -16.113 | 11.4091 | 12.0664 | 29.8828 | 9.1963 | -6.1 | -6.1 | -24.0853 | -24.3407 | -0.8852 |  | -2.8974 | 2.7348 |  | 0 | -152.6535 | 54.506 | 54.7502 | 5.8468 | -192.7701 |  |  |  | 11.8557 | 8.47 | 4.96 | -12.75 | 1.7 | -10.8463 | -10.7124 | 16.2979 | 14.5477 | 16.786 | -18.4206 | -18.3322 | -3.0762 | 25.4488 |  |  |  | -47 | -2.59 | 20.9168 | 21.1946 | 19.9194 | 69.1107 | 69.078 | -25.1349 | -50.2955 | -23.7659 | 3.0984 | 30.28 | 18.52 | 5.4736 | 4.3976 | -5.38 |  | -26.8245 | -26.3039 | 4.8197 |  | -4.4265 |  | -18.5 | -3.0859 | -1.6831 | 9.6255 | 4.4589 | -1.44 | -3.61 | 12.369 | -5.841 | -7.18 | -7.37 | 16.49 | 0.89 | -8.4364 | -4.5 | -21.8572 | -20.7455 | 9.9971 | -15.5324 | -19.4945 | -19.2481 | -7.6377 | -15.9996 | -16.815 | -95.8564 | -12.8554 |  | -12.8153 | -12.4875 | 14.178 | -15.9546 | -14.8061 | -14.852 | -12.4243 | -12.0566 | 2.5576 | 12.52 | -2.91 | 1.3 | 5.0538 | -32.6188 | -13.0441 | -13.2895 | 7.7614 | 2.9851 | -21.9692 | 6.2603 |  | 6.1202 | 5.0793 | 4.0874 | 2.8059 | -0.1675 | -1.0047 | 5.0237 | 5.1559 | 4.3934 | 21.3407 | 35.8418 | 26.6764 | -22.28 | -0.4958 | 0.165 | 0.21 | 2.31 | -29.0104 |  | 5.916 | 0.39 | 2.3986 | 22.91 | -40.3815 | -28.3595 | -0.64 | 23.4253 |  | 22.0875 | -5.809 | -6.2046 | 1.6559 |  |  | -11.1643 | -25.8698 | 9.3021 | -23.9585 | 4.4737 | 4.6681 | 160.4771 | -11.4282 | -9.6238 | -7.3617 | 2.1202 | 6.5636 | 6.5904 |  | -9.5307 | -8.0553 | 4.19 | 0 | 50.4827 | 32.3878 | 82.5114 | -4.5581 | 46.4877 | -5.2956 | -7.9634 | 0 | 0 | 31.4121 |  | -16.8025 | -16.2147 | -13.3172 | -13.3694 | 14.93 | 14.53 | -18.8 | -18.9 | 5.6791 | -7.36 | 47.2757 | 17.832 | 17.9018 | -18.6 | -22.6 | 0.9 | 0.4 |  |  | -75.9123 | 16.1089 | -275.19 | -29.0485 | -27.3406 | 111.3255 | 54.9295 | 115.3924 | 103.227 | 44.5747 | 24.8749 | 25.3658 | -5.9241 | 201.0424 | -206.0263 | -5.0015 | 11.6409 | -0.3259 | 5.141 | -0.96 | -1.51 | -1.514 | -4.4 | 3.92 | -1.4126 | -9.5781 | 3.2242 | -0.9079 | 13.4 | 9.272 | 8.367 |  |  | 4.7859 | 4.2069 | 2.8601 |  | 8.5 | 7.4835 | 0.09 |  | -4.8585 | -16.1537 | -17.9631 | -1.91 | 11.8637 | -13.6044 | 0 | -0.5 | -13.7 | 70.8916 | -151.2576
16/01/2026 | 03:00 |  | 1.0291 | -6.2672 | 0.4692 | 9.8471 |  | 8.0669 |  | 7.7535 | 2.5809 | 4.0432 |  |  |  |  | -17.6 | 4.8126 | -11.8072 | 3.3123 | 3.2111 | 5.8464 | 4.5661 | -0.0766 | 2.3338 |  | -0.9391 | -0.675 | -0.659 | 3.22 | -24.42 | -15.4 | -2.078 | 0.247 |  | -11.66 |  | -12.75 | -12.78 | 4.3332 | 3.6384 | 10.8355 | 12.6321 | -19.4605 | -12.6686 | -12.7509 | 8.8404 | 3.633 | -20.0733 | -18.4746 | 17.5928 | 17.9689 | 13.8304 | 9.5303 | -6 | -6 | -23.9624 | -23.663 | -0.978 |  | -4.615 | 2.7345 |  |  | -158.3605 | 55.33 | 55.8489 | 6.3564 | -197.7267 |  |  |  |  | 8.29 | 5.03 | -12.45 | 1.22 | -10.0426 | -10.1765 | 16.4012 | 14.4596 | 17.5701 | -19.4624 | -19.5216 | -4.5826 | 26.1209 |  |  |  | -47.4 | -2.4 | 20.3229 | 20.5018 | 19.1459 | 68.8209 | 70.0065 | -23.7827 | -51.6813 | -22.6736 | 2.8131 | 29.67 | 18.5 | 5.4736 | 4.3976 | -5.27 |  | -27.2064 | -27.0313 | 4.4499 |  | -4.2549 |  | -16 | -3.0969 | -2.2441 | 8.837 | 4.2734 | -1.71 | -3.58 | 11.811 | -5.1365 | -6.84 | -6.88 | 15.7 | -0.06 | -8.0727 | -4.3364 | -21.2388 | -19.8182 | 9.8545 | -17.9889 | -20.8966 | -20.3937 | -6.8769 | -15.7915 | -16.779 | -96.2849 | -10.195 |  | -12.7167 | -11.2927 | 0 | -17.4577 | -15.8445 | 0 | -13.4877 | -13.1765 | 0.6644 | 0 | 0 | 0.9 | 4.9433 | -35.1231 | -13.1306 | -13.0607 | 7.6757 | -0.65 | -16.2371 | 6.4699 |  | 6.1164 | 4.5872 | 4.5749 | 3.7634 | -0.8373 | -1.3397 | 7.0332 | 4.4583 | 4.4939 | 22.3732 | 35.6254 | 28.82 | -23.03 | -0.9041 | 0.1687 | 0.34 | 2.13 | -28.6728 |  | 6.505 | 0.409 |  | 21.91 | -40.2543 | -27.8182 | -0.59 | 22.4858 |  | 21.6439 | -5.5873 | -5.9323 | 1.6477 |  |  | -10.9839 | -25.7655 | 8.9972 |  | 5.5086 | 4.1626 | 157.1372 | -11.5148 | -9.6878 | -6.9461 | 2.6336 | 6.5197 | 6.5033 | 2.1497 | -8.7305 | -6.9932 | 3.35 |  | 54.478 | 29.3955 | 83.9058 | -3.267 | 47.5428 | -5.1559 | -7.8657 | 0 | 0 |  |  | -16.3136 | -15.3577 | -13.263 | -13.0368 | 14.15 | 14.47 | -18.7 | -19 | 5.8018 | -7.2 | 43.1674 | 21.2882 | 21.1767 | -18.6 | -23 | 0.5 | -0.2 |  |  | -77.7558 | 14.9823 | -273.3964 | -30.1715 | -26.3655 | 111.6391 | 54.6519 | 112.1147 | 101.5347 | 48.3909 | 23.8603 | 26.8732 | -0.3704 | 200.3007 | -204.6853 | -3.5111 | 10.0595 | -0.9607 | 5.251 | -1.04 | -1.514 | -1.502 | -4.08 | 3.68 | -1.4966 | -9.2851 | 3.7217 | -0.7309 | 13.5 | 6.913 | 7.333 |  |  | 4.5184 | 3.0251 | 3.986 |  | 7.6 | 7.7337 | 0.06 |  | -5.3025 | -15.5799 | -17.3202 | -2.1423 | 11.7983 | -13.5737 | 0 | -0.8 | -13.5 | 74.0193 | -153.5714
16/01/2026 | 03:30 |  | 0.923 | -6.2239 | -1.3413 | 9.7073 |  | 8.3956 |  | 7.4696 | 2.5139 | 3.6884 | 2.22 |  | 0 |  | -17.6 | 3.7704 | -12.2987 | 3.2951 | 3.0554 | 5.7525 | 4.7321 | 0.0217 | 2.4842 |  | -0.8933 | -0.592 | -0.588 | 2.994 | -22.2 | -13.2 | -2.132 | 0.242 |  | -10.56 | -10 | -12.63 | -12.6 | 4.2557 | 3.4668 | 10.1269 | 12.0905 | -20.2067 | -12.2964 | -12.402 | 11.3119 | 20.5175 | -20.3312 | -19.0253 | 22.0458 | 24.6884 | 17.0805 | 8.2725 | -5.3 | -5.3 | -22.8257 | -22.9135 | -0.8196 |  | -3.333 | 2.5179 |  | 0.5716 | -142.5824 | 53.1022 | 52.736 | 6.7541 | -188.46 |  |  |  | 11.8258 | 8.47 | 5.07 | -12.73 | 1.38 | -8.837 | -8.9709 | 14.7926 | 13.1002 | 20.2009 | -20.3354 | -21.2692 | -5.4106 | 24.0236 |  |  |  | -41.1 | -2.47 | 18.5019 | 18.4387 | 17.2833 | 69.0461 | 68.6386 | -23.0354 | -51.4715 | -20.4891 | 2.7559 | 30.48 | 19.01 | 5.4736 | 4.2999 | -5.43 |  | -25.2207 | -24.9304 | 7.7135 |  | -4.4569 | -14.6 | -13.2 | -3.1384 | -1.8701 | 8.5215 | 4.2734 | -1.7 | -3.56 | 12.09 | -8.428 | -6.93 | -7.01 | 15.78 | 0.08 | -10.9273 | -5.8364 | -19.7823 | -18.8455 | 9.622 | -18.0554 | -19.2753 | -19.9104 | -7.6757 | -14.9181 | -16.767 | -95.7434 | -9.5547 |  | -11.933 | -11.1977 | 0 | -13.8739 | -12.934 | -25.092 | -13.6632 | -12.1907 | 3.4142 | 12.25 | 0 | 4.6 | 5.0342 | -28.383 | -13.8314 | -13.9013 | 9.8114 | 1.877 | -19.5593 | 6.2747 |  | 5.9661 | 4.3567 | 6.8157 | 4.4821 | -2.1769 | -2.8468 | 7.8704 | 3.3891 | 3.7383 | 23.7412 | 36.8092 | 27.1989 | -23.32 | -1.6109 | 0.1916 | -0.13 | 2.57 | -26.7342 |  | 6.485 | 0.379 |  | 22.84 | -40.7831 | -29.4809 | -0.6 | 23.1527 |  | 22.2051 | -5.8829 | -6.0297 | 1.607 |  |  |  | -24.344 | 10.4013 | -24.2046 | 5.2162 | 5.4293 | 159.4929 | -11.3793 | -9.6994 | -7.2008 | 2.8698 | 6.5783 | 6.5983 | 2.3975 | -8.7981 | -6.4774 | 2.51 | 0 | 49.0826 | 30.2291 | 84.4022 | -4.246 | 45.4183 | 0 | -5.529 | 0 | 0 |  |  | -17.2364 | -16.5608 | -13.8577 | -13.9084 | 12.93 | 13.23 | -17.1 | -17.1 | 5.8897 | -7.04 | 47.7637 | 18.2079 | 17.9786 | -18.2 | -22.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | -77.795 | 10.0492 | -273.1101 | -29.3479 | -28.6497 | 110.1615 | 53.5559 | 115.7655 | 103.052 | 44.7148 | 26.4532 | 24.3361 | -9.418 | 202.4592 |  | -4.7247 | 13.5606 | -0.5847 | 5.126 | -0.24 | -1.502 | -1.503 | -4.56 | 3.84 | -1.3082 | -9.4316 | 3.7522 | -0.1144 | 12.8 | 7.537 | 7.221 |  |  | 3.6858 | 3.331 | 4.3016 |  | 5.9 | 8.6777 | 0 |  | -5.421 | -16.2515 | -17.955 | 0 | 12.4089 | -14.2854 | 1.3722 | 1.2 | -15.3 | 72.1178 | -150.6712
16/01/2026 | 04:00 |  | 0.675 | -5.9839 | 0.3789 | 9.8326 |  | 8.2965 |  | 7.5256 | 2.5059 | 3.9774 |  |  | 0 |  |  | 4.2507 | -11.5505 | 3.2322 | 3.0707 | 5.6072 | 4.538 | 0.0578 | 2.3256 |  | -1.1512 | -0.617 | -0.591 | 4.701 | -24.42 | -15.4 | -0.607 | 0.332 |  | -13 |  | -12.02 | -12.07 | 3.6281 | 3.766 | 10.6704 | 12.4605 | -18.5357 | -13.9687 | -14.0107 | 1.9656 | 2.1154 | -19.0131 | -17.6005 | 21.0125 | 21.7286 | 15.5093 | 8.6602 | -5.6 | -5.6 | -23.016 | -23.1776 | -0.8771 |  | -5.0206 | 2.8923 |  | 0 | -156.4073 | 53.0106 | 53.56 | 11.1674 | -198.4783 |  |  |  |  | 8.46 | 5.06 | -13.1 | 1.11 | -8.703 | -8.5691 | 13.988 | 12.6269 | 20.1936 | -22.8375 | -22.7558 | -5.2088 | 22.0625 |  |  |  | -39.1 | -2.48 | 18.1055 | 18.16 | 17.0567 | 71.038 | 71.1859 | -22.7751 | -53.8219 | -21.3093 | 2.837 | 30.64 | 19.12 | 5.3174 | 4.2023 | -5.35 |  | -23.8546 | -23.3473 | 12.09 |  | -4.3783 | -12.1 | -13.2 | -3.2043 | -2.2441 | 9.3101 | 3.9023 | -1.82 | -3.81 | 13.237 | -13.4108 | -6.91 | -7 | 15.94 | 0.06 | -15.1818 | -7.6909 | -20.1968 | -18.4727 |  | -19.2238 | -22.9788 | -23.0368 | -9.6932 | -17.3427 | -16.105 | -103.5111 | -7.9909 |  | -12.6289 | -12.0593 | 10.7442 | -13.9771 | -13.3087 | -9.22 | -14.3109 | -14.0358 | -0.043 | 0 | -2.55 | 0 | 5.0183 | -29.0464 | -13.8248 | -13.9669 | 9.3121 | 2.3999 | -17.7448 | 6.3416 |  | 6.0199 | 4.5364 | 4.548 | 3.3398 | -3.0142 | -3.0142 | 7.8704 | 2.5865 | 2.6181 | 23.9606 | 37.675 | 28.0729 |  | -1.1165 | 0.165 | 0.5 | 1.67 | -29.1459 |  | 6.753 | 0.206 |  | 23.31 | -42.0864 | -30.1647 | -0.23 | 23.7722 |  | 21.7164 | -5.5079 | -5.7801 | 1.6303 |  |  | -10.1711 | -24.8707 | 9.8202 | -23.927 | 5.037 | 5.7089 | 155.2049 | -11.7884 | -9.7641 | -6.835 | 2.4536 | 6.5563 | 6.5904 | 1.8397 | -8.2518 | -7.2714 | 2.1 | 0 | 55.126 | 26.3386 | 84.8457 | -4.6988 | 46.2002 | 0 | -7.4268 | 0 | 0 |  | 33.4146 | -17.0826 | -16.2092 | -13.6532 | -13.7124 | 12.45 | 12.65 | -18.2 | -18.4 | 6.049 | -6.8 | 44.579 | 19.6616 | 19.2278 |  | -22.3 | 1.7 | 0.8 |  |  | -77.3353 | 11.6027 | -269.0285 | -26.3993 | -28.0097 | 110.0306 | 54.9794 | 112.1097 | 100.6245 | 41.3366 | 25.2983 | 25.5097 | -4.9944 | 197.2428 | -203.5157 | -6.5835 | 14.0385 | -0.6091 | 5.35 | -1.12 | -1.459 | -1.461 | -4.16 | 3.84 | -1.8601 | -9.6086 | 3.7217 | -1.0239 | 13.1 | 7.867 | 8.325 |  |  | 3.9535 | 3.8848 | 4.9507 |  | 7.7 | 7.33 | 0.01 |  | -5.8323 | -15.9358 | -17.9418 | -2.0621 | 11.4755 | -14.2636 | 1.8252 | -0.5 | -14.2 | 75.1782 | -157.2555
16/01/2026 | 04:30 |  | 0.7502 | -6.0486 | 0.1448 | 9.5539 |  | 8.2131 |  | 7.6848 | 2.5299 | 3.9965 | 2.22 |  | 0 |  | -17.6 | 4.6689 | -11.9789 | 3.2441 | 3.192 | 5.6884 | 4.5443 | 0.0804 | 2.4222 |  | -1.1473 | -0.526 | -0.501 | 5.463 | -24.42 | -13.2 | 0.683 | 0.35 |  | -12.46 |  | -11.67 | -11.62 | 3.4983 | 3.7117 | 10.4921 | 12.525 | -18.3814 | -13.3801 | -13.3325 | 1.1414 | 1.2743 | -19.0217 | -17.4794 | 19.7392 | 20.7856 | 16.1984 | 8.5902 | -5.6 | -5.6 | -23.2084 | -23.1683 | -0.9049 |  | -4.432 | 2.5789 |  | 0.3795 | -155.858 | 53.7126 | 53.7431 | 9.8152 | -199.0199 |  |  |  |  | 8.38 | 5.03 | -12.88 | 0.86 | -8.4351 | -8.5691 | 13.0552 | 10.8303 | 17.0581 | -20.6262 | -20.466 | -5.0062 | 22.3619 |  |  |  | -39.7 | -2.45 | 19.4932 | 20.05 | 18.418 | 71.3222 | 71.3459 | -23.0373 | -54.1971 | -21.2632 | 2.814 | 30.25 | 18.81 | 5.4736 | 4.4952 | -5.58 |  | -23.891 | -23.6679 | 9.8976 |  | -4.5695 |  | -10.1 | -3.3752 | -2.9921 | 8.9947 | 3.1601 | 0 | -3.79 | 12.4465 | -11.6307 | -6.93 | -7.03 | 16.27 | -0.06 | -13.7636 | -7.3818 | -18.0591 | -17.3727 |  | -18.1878 | -21.9634 | -21.9933 | -9.4572 | -15.9069 | -16.288 | -101.1777 | -7.0221 |  | -12.4095 | -11.9889 | 14.151 | -16.5683 | -15.3024 | -18.436 | -10.8747 | -10.5604 | 2.8267 | 12.32 | 0 | -0.3 | 4.9724 | -32.4612 | -13.6141 | -13.767 | 9.1084 | 3.4668 | -18.8087 | 6.3057 |  | 5.9484 | 4.1758 | 4.361 | 3.265 | -2.5118 | -2.6793 | 10.0474 | 2.7058 | 2.7088 | 25.1541 | 36.057 | 26.9059 | -22.48 | -2.5081 |  | 0.65 | 0.78 | -24.4166 |  | 7.063 | 0.205 |  | 19.91 | -38.1633 | -26.9992 | -1.41 | 15.7219 |  | 21.1273 | -5.3422 | -5.8679 | 1.6043 |  |  | -11.4146 | -26.4749 | 10.151 | -22.6807 | 4.7963 | 6.0379 | 158.2733 | -11.7179 | -9.1062 | -6.7933 | 2.795 | 6.5343 | 6.6062 |  | -8.0119 | -6.5986 | 4.61 | 0 | 55.2994 | 28.0545 | 84.9 | -3.5159 | 48.5431 | -5.4742 | -7.2462 | 0 | 0 | 34.8764 |  | -15.9345 | -14.9952 | -11.7174 | -11.9228 | 13.19 | 13.41 | -18.7 | -19 | 1.2662 | -5.44 | 45.3623 | 20.4758 | 20.3673 | -18.2 | -23 | 0.9 | 0 |  |  | -74.6442 | 13.7396 | -273.9735 | -29.5945 | -26.2477 | 112.6022 | 52.5291 | 112.043 | 101.2707 | 47.6397 | 25.6657 | 23.2126 | -2.1665 | 205.8725 | -204.5757 | -5.0506 | 9.3622 | -1.1463 | 5.226 | -0.96 | -1.483 | -1.488 | -4.32 | 4.4 | -2.1443 | -9.8436 | 3.6942 | -0.9934 | 13.2 | 7.715 | 7.387 |  |  | 3.9364 | 3.5028 | 3.4189 |  | 8.1 | 7.6649 | 0 |  | -6.3205 | -14.9692 | -17.9036 | -3.0026 | 11.3811 | -14.0113 | 0 | -0.9 | -13.5 | 75.1565 | -158.1829
16/01/2026 | 05:00 |  | 0.4597 | -5.4354 | 1.2747 | 9.9132 |  | 8.2829 |  | 7.5137 | 2.5119 | 3.9212 | 2.22 |  |  |  |  | 3.9011 | -12.6115 | 3.2243 | 3.0328 | 5.6981 | 4.3771 | -0.0624 | 2.3171 |  | -1.0718 | -0.434 | -0.399 | 4.891 | -24.42 | -13.2 | -0.045 | 0.342 |  | -12.02 |  | -11.17 | -11.2 | 3.507 | 3.8544 | 10.6121 | 12.6623 | -19.109 | -13.7128 | -14.23 | 24.9907 | 10.3886 | -20.9035 | -19.814 | 26.1872 | 26.7371 | 12.8712 | 8.1208 | -5.2 | -5.2 | -20.9738 | -20.5804 | -0.8125 |  | -4.8492 | 2.7485 |  | 0.7518 | -143.7116 | 51.973 | 52.6139 | 2.7169 | -190.7752 |  |  |  | 10.7879 | 8.35 | 5.41 | -12.87 | 0.13 | -10.5784 | -10.4445 | 14.5865 | 12.2333 | 16.9223 | -18.005 | -17.8822 | -4.7899 | 22.7975 |  |  |  | -40.2 | -2.46 | 19.6241 | 19.9597 | 18.885 | 68.121 | 67.8313 | -21.5107 | -51.8453 | -19.2639 | 2.9157 | 30.59 | 19.04 | 5.3174 | 4.2023 | -5.22 |  | -24.2153 | -24.4307 | 10.8674 |  | -4.2639 | -14.7 | -12.5 | -3.2947 | -2.9921 | 9.7832 | 3.5312 |  | -3.66 | 12.772 | -12.612 | -11.24 | -11.3 | 24.89 | 0.76 | -14.8 | -7.9091 | -21.7796 | -20.3 | 9.8489 | -17.5682 | -20.9414 | -20.5506 | -7.0943 | -14.3333 | -15.704 | -94.2756 | -10.7189 |  | -12.4028 | -12.0041 | 11.3602 | -17.7661 | -16.2684 | -10.244 | -12.4743 | -12.1642 | 1.1596 | 0 | 0 | -0.3 | 5.0157 | -35.6127 | -13.7736 | -13.7723 | 9.6193 | 1.5524 | -16.4523 | 6.2551 |  | 6.0866 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.3349 | 10.8847 | 6.1465 | 6.1286 | 25.214 | 36.4886 | 24.3375 | -22.66 | -2.5045 |  | 0.72 | 0.24 | -24.6364 |  | 7.381 | 0.346 |  | 24.78 | -38.4652 | -28.6781 | -0.59 | 12.4636 |  | 22.3247 | -6.208 | -6.4201 | 1.5919 |  |  | -10.7795 | -25.8812 | 0.3455 | -23.1363 | 6.5982 | 6.2223 | 163.3426 | -11.3316 | -8.9771 | -7.9166 | 3.3661 | 6.6002 | 6.5904 | 2.7577 | -9.9031 | -7.3523 | 4.61 | 0 | 51.3462 | 32.1779 | 83.2741 | -4.581 | 46.0416 | 0 | -6.4753 | 0 | 0 |  |  | -16.4454 | -16.1543 | -12.9174 | -13.0631 | 11.55 | 11.66 | -18.3 | -17.4 | 1.2662 | -4.4 | 48.3156 | 20.0253 | 19.4916 |  | -21.8 | 1.2 | 0.4 |  |  | -72.3694 | 13.6812 | -272.9728 | -31.2894 | -26.6722 | 111.3173 | 53.1381 | 112.6242 | 105.0245 | 45.8744 | 24.4209 | 21.1324 | -3.9363 | 202.9629 | -204.3331 | -3.0197 | 12.9758 | -0.5847 | 5.442 | -0.8 | -1.412 | -1.43 | -4.16 | 4.16 | -2.1612 | -9.9901 | 4.0726 | -0.6729 | 13.2 | 9.204 | 7.992 | 1.9327 | 2.2103 | 3.5077 | 4.0914 | 4.2679 |  | 6.5 | 7.028 | 0.08 |  | -5.4661 | -15.7432 | -18.319 | -1.5737 | 13.1301 | -14.7441 | 1.4011 | 0.1 | -15.3 | 71.1181 | -154.7414
16/01/2026 | 05:30 |  | 0.523 | -5.4659 | 1.4098 | 9.6905 |  | 8.5395 |  | 7.3735 | 2.3669 | 3.8103 | 2.22 | -22 |  |  |  | 3.9931 | -11.9814 | 3.0777 | 2.8733 | 5.2652 | 3.351 | -0.1425 | 2.4062 |  | -1.035 | -0.524 | -0.506 | 3.543 | -24.42 |  | -1.853 | 0.314 |  | -12.31 |  | -11.93 | -11.97 | 3.1431 | 4.0661 | 11.3121 | 13.1657 | -19.2646 | -13.1069 | -13.0502 | 0.6887 | 1.2198 | -18.9214 | -17.3448 | 19.1352 | 20.3486 | 17.6332 | 8.6308 | -5.7 | -5.7 | -22.8323 | -22.7247 | -0.858 |  | -4.351 | 2.9368 |  | 0.726 | -154.1489 | 53.56 | 54.1093 | 4.1963 | -195.638 |  |  |  | 11.7759 | 8.24 | 5.42 | -12.25 | -0.16 | -10.0426 | -9.7747 | 15.3072 | 13.5962 | 16.713 | -17.3551 | -17.2825 | -4.0724 | 23.3825 |  |  |  | -42.8 | -2.69 | 21.6532 | 21.5881 | 20.3641 | 67.756 | 68.9928 | -22.1604 | -50.4964 | -20.9539 | 2.6569 | 30.75 | 19.08 | 5.4736 | 4.4952 | -5.41 |  | -25.2779 | -24.7226 | 14.5832 |  | -4.5002 | -17.7 | -17.3 | -3.2849 | -1.8701 | 9.7832 | 4.4589 |  | -3.52 | 12.927 | -15.1184 | -11.32 | -11.24 | 25.68 | 1.07 | -17.3455 | -9.1091 | -21.0462 | -20.5727 | 9.7027 | -16.1787 | -21.4155 | -19.5497 | -9.8494 | -11.1869 | -15.291 | -93.395 | -9.6698 |  | -12.4325 | -11.416 | 13.552 | -18.5064 | -16.1136 | 6.16 | -14.378 | -13.8965 | 0.7013 | 0 | 0 | 8.4 | 4.9019 | -36.795 | -13.4307 | -13.5949 | 9.6786 | 4.7431 | -11.0941 | 6.137 |  | 5.8136 | 4.8381 | 5.4483 | 3.5425 | -0.6698 | -1.3397 | 5.861 | 5.5191 | 4.9669 | 22.9375 | 35.4522 | 28.3952 | -20.66 | -1.0103 |  | -0.1 | 0.16 | -29.2001 |  | 7.326 | 0.346 |  | 24.5 | -38.7558 | -27.1701 |  | 13.9419 |  | 22.8343 | -6.1274 | -6.6045 | 1.6368 |  |  |  | -24.0458 | 4.5958 | -24.0324 | 6.8767 | 7.5397 | 161.2924 | -11.1113 | -9.2708 | -7.8605 | 3.2383 | 6.6002 | 6.6932 | 3 | -9.4114 | -7.1771 | 5.45 | 0 | 47.1922 | 34.42 | 85.0302 | -3.7792 | 46.6507 | -5.293 | -7.1868 | 0 | 0 |  |  | -15.171 | -14.5887 | -12.3972 | -12.3237 | 13.6 | 13.59 | -18.7 | -18.4 | 0.3525 | -3.52 | 44.5593 | 21.3768 | 21.0811 | -17.4 | -22.8 | 0.5 | 0 |  |  | -72.6384 | 14.7132 | -273.2288 | -30.6068 | -25.763 | 112.9877 | 52.1539 | 109.5181 | 101.9562 | 46.6908 | 24.8225 | 23.064 | -2.3946 | 205.8958 | -204.0651 | 1.9683 | 8.4304 | -1.0071 | 5.537 | -1.28 | -1.508 | -1.52 | -3.68 | 4.72 | -2.779 | -10.6645 | 4.1917 | -0.4685 | 12.9 | 8.973 | 8.344 | 2.6033 | 2.8012 | 4.4683 | 3.5437 | 3.3398 |  | 7.6 | 6.6136 | 0.11 |  | -5.1037 | -15.0378 | -17.918 | -1.7852 | 11.9857 | -14.169 | 2.1461 | -0.3 | -13.6 | 71.9973 | -156.6595
16/01/2026 | 06:00 |  | 0.484 | -5.527 | 0.3477 | 9.6614 |  | 9.0986 |  | 7.6233 | 2.7439 | 4.2339 | 2.22 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.9358 | -13.1019 | 2.9892 | 2.8822 | 5.358 | 3.3437 | -0.1579 | 2.2528 |  | -1.0536 | -0.385 | -0.367 | 4.889 | -22.2 | -15.4 | -0.153 | 0.342 |  | -12.07 |  | -11.13 | -11.08 | 2.2031 | 4.0372 | 11.4849 | 13.2989 | -20.1073 | -14.0082 | -13.0886 | 14.3447 | 21.5309 | -21.4533 | -20.0455 | 21.6579 | 37.4073 | 15.9115 | 8.273 | -5.6 | -5.6 | -20.3679 | -20.8528 | -0.7735 |  | -4.7682 | 2.636 |  | 0.8424 | -136.8755 | 52.1561 | 52.3087 | -1.2789 | -184.3416 |  |  |  | 9.75 | 7.75 | 4.79 | -13.21 | -1.24 | -10.9803 | -9.6407 | 14.388 | 12.2457 | 17.4618 | -17.5686 | -17.3232 | -4.6274 | 22.7898 |  |  |  | -40.3 | -2.57 | 19.4831 | 19.3727 | 18.591 | 63.7624 | 64.8233 | -20.751 | -47.7508 | -19.3036 | 2.8131 | 30.71 | 19.29 | 6.0986 | 4.9835 | -5.79 |  | -23.998 | -24.1082 | 16.381 |  | -4.8678 | -15.7 | -15.1 | -3.2813 | -1.122 | 10.5718 | 5.7578 |  | -3.76 | 11.439 | -17.976 | -11 | -11.11 | 25.88 | 1.24 | -21.9455 | -9.9364 | -22.1795 | -21.0909 | 10.9419 | -15.1989 | -19.6311 | -20.6697 | -7.7125 | -14.4133 | -14.847 | -87.8283 | -21.3354 |  | -13.3728 | -12.4558 | 8.543 | -18.6611 | -17.0328 | -5.124 | -13.8227 | -13.3709 | 0.1978 | 0 | -2.17 | 1.3 | 5.3059 | -36.8885 | -12.753 | -12.9313 | 10.0496 | 1.9747 | -14.1231 | 6.2302 |  | 5.8173 | 4.3256 | 4.4507 | 3.0323 | -0.8373 | -0.6698 | 5.6935 | 6.8607 | 6.6768 | 21.5578 | 34.6201 | 27.1843 | -22.61 | -1.415 |  | 1.05 | 0.17 | -29.1195 |  | 7.533 | 0.358 | 2.5963 | 25.12 | -39.2879 | -27.717 |  | 15.8 |  | 23.1133 | -6.1792 | -6.4869 | 1.6854 |  |  |  | -23.6649 | 8.1538 | -24.3776 | 5.3847 | 6.6369 | 161.11 | -10.978 | -9.8034 | -7.9714 | 2.9637 | 6.7614 | 6.8198 |  | -12.0374 | -11.255 | 3.77 | 0 | 53.3633 | 26.6742 | 78.2614 | -6.9429 | 44.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.808 | -16.7091 | -13.6131 | -13.8928 | 12.72 | 12.83 | -17.5 | -17.7 | 0.4935 | -3.12 | 43.2824 | 21.1383 | 21.0286 | -17.4 | -20.4 | 2.1 | 1.2 | -18.2112 | -17.9527 | -79.3125 | 15.7823 | -272.3562 | -29.1985 | -27.9942 | 107.6271 | 56.8478 | 115.1159 | 99.7905 | 39.0071 | 20.6098 | 20.47 | -3.3447 | 194.9337 | -201.9635 | -12.9337 | 17.5293 | -0.2795 | 4.663 | -1.76 | -1.493 | -1.501 | -3.12 | 5.28 | -2.7471 | -11.22 | 3.7522 | -0.145 | 13.6 | 7.417 | 7.022 |  | 3.0875 | 3.8186 | 4.4237 | 3.9951 |  | 5.8 | 7.1021 | 0.22 |  | -3.6203 | -16.3649 | -19.3336 | 0 | 12.3778 | -15.7219 | 2.7656 | 0.9 | -15.4 | 67.0265 | -146.2066
16/01/2026 | 06:30 |  | 0.6506 | -5.487 | 0.1148 | 9.455 |  | 9.3442 |  | 7.5799 | 2.6349 | 3.9724 | 2.22 |  |  |  |  | 4.0836 | -12.6819 | 3.0313 | 2.951 | 5.2937 | 3.3373 | -0.1233 | 2.3553 |  | -0.9831 | -0.458 | -0.448 | 4.405 | -22.2 |  | -0.527 | 0.337 |  | -11.98 |  | -11.46 | -11.5 | 0.816 | 3.9821 | 11.8686 | 13.8833 | -18.7515 | -14.6257 | -14.4928 | 1.599 | 1.8138 | -18.3632 | -16.6105 | 18.9902 | 19.7912 | 19.2317 | 8.8306 | -6.1 | -6.1 | -21.7808 | -21.9167 | -0.9541 |  | -6.5897 | 3.0396 |  | 0.9573 | -143.4064 | 53.9262 | 53.9262 | 1.882 | -184.6545 |  |  |  |  | 7.24 | 4.13 | -13.2 | -1.17 | -8.5691 | -8.0332 | 16.2085 | 13.5207 | 15.6173 | -19.8266 | -19.18 | -6.5635 | 21.7467 |  |  |  | -39.1 | -2.63 | 19.7932 | 19.3348 | 17.3788 | 69.3255 | 69.4445 | -25.0575 | -49.0151 | -22.8711 | 2.5637 | 30.38 | 19.2 | 6.7236 | 5.5695 | -5.84 |  | -23.0858 | -22.9266 | 14.297 |  | -4.7711 | -15.8 | -15.5 | -2.793 | 0.3799 | 9.941 | 7.9843 |  | -3.78 | 10.757 | -15.3334 | -11.16 | -11.28 | 25.51 | 0.81 | -17.2909 | -8.6818 | -20.9571 | -18.8273 | 11.7044 | -12.3576 | -16.907 | -17.0023 | -16.1975 | -22.9453 | -14.307 | -91.7335 | -36.06 |  | -15.17 | -14.7862 | 10.5451 | -11.0975 | -11.1412 | -25.604 | -13.3221 | -12.8311 | 1.8 | 12.89 | 0 | 0.2 | 5.5889 | -23.7887 | -12.8508 | -13.0766 | 9.4156 | 5.5944 | -16.4291 | 6.4234 |  | 5.9747 | 4.7785 | 5.1082 | 3.595 | -1.5071 | -1.5071 | 5.861 | 5.1487 | 4.6848 | 22.6017 | 34.4375 | 25.4118 | -22.82 | -1.7226 | 0.1476 | 1.27 | 0.09 | -26.997 |  | 7.46 | 0.409 |  | 24.39 | -39.3128 | -26.8143 | -0.77 | 14.543 |  | 22.9326 | -6.4123 | -6.8462 | 1.6146 |  |  | -9.1526 | -25.1401 | 10.9163 | -23.7201 | 4.9226 | 4.4914 | 163.6357 | -10.934 | -8.9319 | -8.122 | 3.6193 | 6.6222 | 6.7169 |  | -15.4489 | -12.8239 | -0.84 | 5.6887 | 58.3038 | 20.5247 | 72.2507 | -9.6531 | 42.1808 | 0 | -5.6247 | 0 | 0 |  | 28.904 | -16.8299 | -16.2916 | -14.789 | -14.8017 | 14.47 | 14.07 | -18.4 | -18.5 | 0.2115 | -3.44 | 33.394 | 20.6388 | 20.6307 | -17.2 | -22.6 | 0.3 | -0.3 | -18.1079 | -18.0742 | -90.1653 | 8.0472 | -269.5241 | -24.7582 | -29.7993 | 92.9195 | 73.4323 | 114.9479 | 88.7574 | 21.0257 | 21.35 | 20.1826 | -5.1343 | 172.5774 | -196.728 | -24.9891 | 27.9205 | -0.3967 | 4.259 | -2.48 | -1.302 | -1.31 | -2.72 | 5.12 | -2.9044 | -10.8385 | 2.0523 | -1.0239 | 12.9 | 8.596 | 9.667 |  |  | 4.2094 | 3.2613 | 3.9368 |  | 7.4 | 6.832 | 0.28 |  | 0 | -16.3944 | -19.8312 | 0 | 12.3301 | -16.0291 | 2.9597 | -0.1 | -15.1 | 64.0437 | -142.7725
16/01/2026 | 07:00 |  | 0.6076 | -5.3416 | -0.9126 | 9.0225 |  | 9.5358 |  | 8.3663 | 2.8989 | 4.278 | 0 |  |  |  |  | 4.1207 | -12.8824 | 3.0987 | 3.0856 | 5.6997 | 3.1349 | -0.121 | 2.2246 |  | -0.9153 | -0.507 | -0.486 | 3.47 |  | -11 | -1.164 | 0.304 |  | -11.66 |  | -11.84 | -11.87 | 0.9773 | 3.9918 | 13.3776 | 15.0796 | -18.7367 | -13.9644 | -14.069 | 1.4498 | 1.0892 | -17.5869 | -15.9003 | 18.0293 | 18.9447 | 19.4791 | 8.1213 | -5.6 | -5.7 | -22.137 | -22.2607 | -0.9418 |  | -5.4721 | 2.7931 |  | 1.045 | -146.1226 | 56.5813 | 56.4592 | -9.8083 | -181.3367 |  |  |  |  | 7.79 | 4.73 | -12.37 | -0.73 | -6.8276 | -6.9616 | 12.7741 | 10.2278 | 13.094 | -14.4232 | -14.4038 | -5.6518 | 21.9904 |  |  |  | -40.4 | -2.7 | 22.822 | 22.6187 | 21.8059 | 63.9434 | 64.1818 | -23.2243 | -44.705 | -22.1851 | 2.5545 | 32.07 | 19.78 | 7.8174 | 6.6437 | -6.1 |  | -23.7374 | -24.1585 | 15.9269 |  | -5.1138 | -20.4 | -20.8 | -2.9529 | 2.624 | 12.4644 | 11.3242 |  | -4.34 | 10.1525 | -17.3904 | -11.15 | -11.26 | 26.88 | 1.99 | -21.4727 | -10.7 | -19.1821 | -17.2182 | 15.1773 | -10.3162 | -15.0123 | -14.4547 | -9.1563 | -15.7957 | -13.466 | -79.3014 | -53.5331 |  | -16.2285 | -15.0247 | 8.7177 | -16.4615 | -15.6849 | 1.04 | -12.7061 | -12.1659 | -2.9816 | 0 | 0 | -3.8 | 5.8855 | -33.0371 | -12.6126 | -12.7049 | 7.9548 | 4.3081 | -13.5069 | 6.6847 |  | 6.498 | 4.0279 | 4.4009 | 2.5607 | -1.842 | -2.0095 | 7.0332 | 8.3584 | 8.0935 | 21.6147 | 32.653 | 25.8903 | -22.44 | -1.8215 | 0.1641 |  | -0.44 | -26.7406 |  | 7.737 | 0.26 |  | 24.53 | -37.4187 | -25.3318 | -0.86 | 14.538 |  | 23.2512 | -6.5492 | -7.0316 | 1.6449 |  |  |  | -24.8059 | 8.6495 | -23.4471 | 4.845 | 4.9035 | 164.8406 | -10.5949 | -8.8402 | -8.6945 | 2.6498 | 6.7248 | 6.7327 | 2.0059 | -23.0538 | -20.0781 | -2.51 | 5.2983 | 63.3214 | 10.9065 | 53.7429 | -18.2211 | 34.6226 |  | 0 | -9.6335 | 0 |  |  | -16.3575 | -15.8027 | -16.2697 | -16.2983 | 19.8 | 19.61 | -18.8 | -18.5 | 0.054 | -3.36 | 38.0987 | 13.457 | 13.6168 | -16.1 | -22.2 | -1.1 | -1.7 | -18.3266 | -18.2941 | -104.9187 | 6.8648 | -263.8799 | -23.7184 | -32.0175 | 73.2309 | 96.2155 | 118.1596 | 71.0785 | -3.8729 | 13.8766 | 13.7943 | -6.6753 | 147.5061 | -187.4351 | -42.3964 | 42.884 | -1.1707 | 4.404 | -2.64 | -1.29 | -1.298 | -2.4 | 4.64 | -2.5827 | -10.6645 | 1.1429 | 0.0015 | 11.6 | 6.162 | 6.624 |  |  | 4.9273 | 3.6621 | 4.1306 |  | 7 | 8.0474 | 0.4 |  | 0 | -18.1475 | -21.6642 | 3.7625 | 13.8005 | -18.6411 | 3.8231 | -0.1 | -15.3 | 54.1726 | -126.8118
16/01/2026 | 07:30 |  | 0.843 | -5.7063 | -1.3046 | 10.2923 |  | 11.2057 |  | 10.9205 | 4.3099 | 5.7072 |  | -22 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.6861 | -13.7776 | 3.1069 | 2.8916 | 5.5131 | 3.0417 | 0.0287 | 2.325 |  | -0.8878 | -0.409 | -0.385 | 3.62 | -17.76 | -13.2 | -1.423 | 0.285 |  | -11.11 |  | -12.26 | -12.37 | 1.9423 | 4.0071 | 13.672 | 15.5652 | -18.673 | -13.1663 | -13.0305 | 0.0386 | 0.6567 | -17.8488 | -16.1886 | 15.7752 | 15.9047 | 27.5265 | 6.6754 | -4.6 | -4.5 | -22.2596 | -22.3306 | -1.0487 |  | -2.4953 | 3.3303 |  | 1.7893 | -144.0168 | 59.3585 | 59.3585 | -29.9727 | -166.3089 |  |  |  | 14.0313 | 9.14 | 6.16 | -9.08 | 1.57 | -10.1765 | -10.1765 | 13.4407 | 11.4784 | 9.8434 | -7.5091 | -7.7034 | -2.3714 | 21.4824 |  |  |  | -39.1 | -3.29 | 27.2798 | 27.0221 | 25.9668 | 55.1265 | 55.198 | -22.2698 | -39.9727 | -20.7038 | 2.6074 | 37.08 | 21.52 | 9.0674 | 7.8156 | -6.53 |  | -22.8541 | -22.902 | 14.9686 |  | -5.453 | -28.6 | -27.6 | -2.3315 | 6.5511 | 15.461 | 16.705 |  | -4.73 | 10.881 | -19.5499 | -11.38 | -11.35 | 27.22 | 4.28 | -19.4545 | -9.8091 | -21.7986 | -20.2909 | 22.4555 | -2.8021 | -10.2669 | -7.8512 | -14.9829 | -18.6246 | -12.86 | -58.7676 | -62.0719 |  | -16.407 | -14.7543 | 11.1534 | -15.6291 | -16.6888 | -17.924 | -17.322 | -14.471 | -0.3525 | 11 | -2.26 | 2.6 | 6.2445 | -30.3878 | -12.8569 | -12.9917 | 8.2597 | -0.0634 | -11.5141 | 6.5125 |  | 6.206 | 3.9424 | 3.1616 | 0 | 1.842 | 2.0095 | 2.0095 | 12.0237 | 11.5166 | 16.986 | 29.1691 | 26.4128 |  | -1.7153 | 0.2016 | 1.11 | -0.61 | -27.3205 |  | 7.693 | 0.299 |  | 24.52 | -33.8914 | -21.9994 | -1.22 | 15.3013 |  | 23.5373 | -6.8732 | -7.3396 | 1.8091 |  |  | -8.4296 | -26.1345 | 9.1142 | -23.1485 | 6.2423 | 5.538 | 168.511 | -9.1932 | -8.8962 | -8.9096 |  | 6.9811 | 7.1441 |  | -25.2951 | -23.7328 | -0.84 | 4.6755 | 54.981 | 15.136 | 47.1355 | -22.3062 | 29.4482 |  |  | 0 | -10.5292 |  |  | -15.182 | -14.5393 | -19.3677 | -19.3572 | 20.87 | 21.01 | -17.5 | -17.7 | 0.2298 | -0.72 | 40.3575 | 12.8826 | 12.7926 | -15.3 | -22.6 | -2 | -2.5 |  | -18.0198 | -116.3994 | 10.0223 | -269.1013 | -26.5117 | -36.8293 | 70.4636 | 100.0287 | 113.3717 | 64.3858 | -5.7848 | 15.4069 | 14.611 | -4.5198 | 141.493 | -182.4178 | -44.1454 | 46.1289 | -1.4295 | 4.024 | -2.96 | -1.169 | -1.174 | -1.92 | 4.16 | -2.7408 | -10.1946 | 0.148 | 0.0015 | 12.2 | 6.57 | 6.671 |  |  | 4.1152 | 3.6874 | 3.611 |  | 7 | 6.7349 | 0.51 |  |  | -17.2936 | -22.9019 | 4.4291 | 13.6534 | -19.4826 | 4.7225 | 0 | -15.9 | 43.3854 | -109.4547
16/01/2026 | 08:00 |  | 1.2491 | -6.09 | -1.6623 | 10.5513 |  | 11.9303 |  | 12.8516 | 5.2868 | 6.6016 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.8703 | -14.7833 | 3.3055 | 3.1794 | 5.8332 | 3.1405 | -0.0764 | 2.4631 |  | -1.1398 | -0.344 | -0.309 | 3.511 | -15.54 | -13.2 | -1.279 | 0.281 |  | -10.84 |  | -11.87 | -11.83 | 2.5113 | 3.6235 | 15.9245 | 17.6079 | -18.136 | -12.8994 | -12.9089 | -0.0545 | 0.8569 | -16.8513 | -14.9451 | 14.2097 | 14.8972 | 27.2245 | 6.1533 | -4.4 | -4.3 | -21.8076 | -21.8844 | -1.9852 |  | -1.8266 | 3.5283 |  | 1.7224 | -134.7392 | 61.7389 | 61.4948 | -32.4902 | -145.6486 |  |  |  | 19.3504 | 10.1 | 7.06 | -7.24 | 4.13 | -10.9803 | -10.9803 | 21.6697 | 20.0087 | 5.4451 | -18.1328 | -18.0101 | -2.2616 | 15.519 |  |  |  | -27.3 | -3.49 | 24.479 | 24.9354 | 23.6354 | 53.9141 | 54.094 | -22.6226 | -41.1475 | -20.5195 | 2.9486 | 37.25 | 23.16 | 10.3174 | 9.1827 | -7.23 |  | -17.0992 | -16.6547 | 15.3117 |  | -6.3313 | -31.6 | -31.8 | -0.5237 | 9.5432 | 15.3033 | 20.787 |  | -4.3 | 12.6945 | -17.2822 | -11.01 | -11.22 | 28.48 | 7 | -19.7091 | -10.0545 | -25.0174 | -24.2 | 28.0129 | 0.1725 | -5.0324 | -5.1287 | -18.831 | -25.222 | -13.393 | -53.2748 | -67.4887 |  | -17.0462 | -16.14 | 17.6183 | -6.4967 | -6.9145 | -21.508 | -18.2137 | -18.0351 | 6.6653 | 12.49 | -3.9 | 0.1 | 6.5979 | -18.003 | -11.0359 | -11.2864 | 8.354 | 6.9965 | -19.0355 | 5.9094 |  | 5.6126 | 3.8538 | 3.8964 | 2.5069 | 4.1864 | 3.684 | 3.0142 | 16.7831 | 16.6717 | 18.4455 | 29.8375 |  | -22.84 | -2.2152 |  | 0.19 | -0.3 | -25.3854 |  | 7.798 | 0.46 |  | 25.01 | -36.196 | -24.3565 | -0.88 | 14.9838 |  | 22.1163 | -6.874 | -7.1092 | 1.8851 |  |  | -9.7723 | -32.076 | 6.4055 | -22.9155 | 6.0328 | 5.8918 | 169.4752 | -8.7732 | -7.1987 | -9.6504 | 2.1581 | 7.4792 | 7.5475 | 2 | -23.1957 | -21.9475 | -12.15 | 12.828 | 35.7097 | 24.8453 | 50.8948 | -31.2972 | 23.0558 |  |  | 0 | 0 |  | 2.5852 | -14.2646 | -13.6878 | -23.3773 | -23.3979 | 21.8 | 21.41 | -16.6 | -16.6 | 0.1767 | 2.96 | 42.9851 | 10.7903 | 11.2812 | -14.8 | -23 | -2.9 | -3.4 | -18.0325 | -18.0071 | -136.2114 | 11.9962 | -260.575 | -23.0974 | -37.4618 | 64.8399 | 107.8174 | 115.3145 | 56.8207 | -13.8159 | 7.9704 | 7.8746 | -3.8164 | 130.5799 | -175.5034 | -48.6196 | 50.1902 | -1.3587 | 3.568 | -3.04 | -1.151 | -1.153 | -2 | 2.88 | -2.9136 | -9.0227 | -0.9354 | -0.087 | 12.3 | 8.161 | 8.467 | 2.4949 | 2.8619 | 4.2544 | 4.8939 | 3.6789 |  | 6.6 | 7.1721 | 0.62 |  | 4.1387 | -18.95 | -24.0494 | 7.3549 | 13.757 | -20.7751 | 5.6596 | 0 | -16.3 | 35.2438 | -88.437
16/01/2026 | 08:30 |  | 1.6914 | -6.5614 | -4.0523 | 10.4273 |  | 13.2329 |  | 15.7277 | 6.7808 | 8.0198 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 4.1446 | -15.7504 | 3.3608 | 3.1211 | 5.8665 | 1.7672 | 0.0611 | 2.464 |  | -0.9389 | -0.255 | -0.237 | 3.581 | -15.54 | -6.6 | -1.282 | 0.275 |  | -10.2 |  | -11.34 | -11.37 | 3.6622 | 3.9502 | 19.3056 | 21.4993 | -20.8923 | -15.0465 | -15.2267 | 0.6314 | 0.6326 | -16.4373 | -14.576 | 16.2976 | 16.944 | 37.7155 | 8.4094 | -5.5 | -5.4 | -20.4313 | -20.0306 | -3.2518 |  | 8.0145 | 7.272 | 3.496 | 2.1895 | -117.893 | 124.7291 | 0 | -58.4276 | -132.2336 |  |  |  | 24.4399 | 10.01 | 7.97 | -3.56 | 7.15 | -13.3915 | -13.6594 | 24.4021 | 22.5752 | 7.3239 | -12.8225 | -12.6671 | 8.3179 | 17.0708 |  |  |  | -31.3 | -3.93 | 39.9999 | 40.02 | 39.5395 | 50.4612 | 50.3489 | -31.8874 | -31.4581 | -27.8267 | 3.3584 | 38.49 | 23.61 | 12.6611 | 11.5265 | -8.47 |  | -18.1393 | -18.2419 | 22.5184 |  | -7.4181 | -42.2 | -40.1 | 0.3473 | 13.0964 | 15.9341 | 25.6113 |  | -4.39 | 15.6395 | -22.7738 | -11.29 | -11.34 | 31.77 | 12.51 | -28.5455 | -13.3545 | -29.7604 | -27.3727 | 35.3695 | 3.43 | -2.7447 | -2.5918 | -16.873 | -24.8584 | -14.652 | -22.9352 | -80.3636 |  | -17.2952 | -16.7683 | 17.8392 | -9.6939 | -9.7018 | -7.684 | -23.5313 | -23.2418 | 7.7541 | 0 | -3.33 | 0 | 6.7703 | -26.3573 | -11.8575 | -12.0184 | 8.1544 | 7.6692 | -18.0909 | 5.7586 |  | 5.4141 | 4.6432 | 4.7964 | 2.953 | 6.6983 | 6.5308 | 0 | 23.1834 | 23.151 | 14.6716 | 27.7212 | 27.8825 | -23.33 | -0.7118 | 0.1467 | 0.3 | 0.57 | -28.4366 |  | 8.074 | 0.419 |  | 25.45 | -34.1934 | -19.5321 | -0.55 | 15.7986 |  | 22.8039 | -7.3756 | -7.7827 | 2.0486 | 0.0368 |  | -10.0446 | -36.8308 | 6.3869 | -22.4832 | 6.0496 | 5.8613 | 178.9066 | -7.9436 | -7.3644 | -10.2135 | 2.3463 | 8.2345 | 8.3633 |  | -22.1961 | -22.6384 | -12.15 | 13.989 | 17.5627 | 47.8327 | 44.2274 | -32.5572 | 21.4914 |  |  | 0 | -12.4956 | 3.9044 |  | -15.5445 | -15.3248 | -25.9473 | -26.1522 | 24.65 | 24.33 | -17.2 | -17.9 | 0.195 | 7.6 | 51.6058 | 13.377 | 13.301 | -14 | -22.6 | -2.4 | -3 |  | -18.0856 | -129.7962 | 24.8872 | -269.9839 | -32.9446 | -36.7387 | 71.5371 | 101.2093 | 122.7939 | 62.6148 | -6.3858 | 13.1747 | 12.2403 | -9.487 | 138.1147 | -180.4051 | -44.9043 | 46.9611 | -1.4051 | 2.842 | -3.52 | -1.323 | -1.332 | -1.28 | 2.08 | -2.5339 | -8.0858 | -0.6424 | -0.8194 | 12.3 | 9.649 | 8.906 |  |  | 2.905 | 3.5325 | 4.0451 |  | 6.9 | 6.1359 | 0.84 |  | 4.8202 | -18.3322 | -25.211 | 7.5302 | 13.5676 | -21.6563 | 7.1742 | -0.1 | -16.2 | 13.4472 | -65.3575
16/01/2026 | 09:00 |  | 1.9915 | -7.1157 | -3.9859 | 11.3769 |  | 14.6531 |  | 18.4328 | 7.9838 | 9.3601 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 4.3188 | -12.8402 | 3.5653 | 3.2497 | 6.2599 | 1.4821 | 0.0728 | 2.3106 |  | -1.1174 | 0.052 | 0.079 | 3.69 | -11.1 | -4.4 | -0.953 | 0.28 |  | -7.97 |  | -13.02 | -13.06 | 4.5784 | 3.7574 | 21.0908 | 22.8492 | -16.7159 | -10.2548 | -10.5433 | 9.9383 | 8.497 | -15.654 | -12.6183 | 28.0068 | 42.696 | 76.3431 | 9.7981 | -6.3 | -6.2 | -24.8497 | -24.6277 | -3.3716 |  | 9.8087 | 8.0407 | 2.6561 | 1.8115 | -150.1205 | 138.3709 |  | -70.5395 | -145.0148 |  |  |  | 27.5336 | 14.1 | 8.68 | -11.42 | 8.45 | -10.3105 | -9.9086 | 20.9953 | 18.5463 | 9.2026 | -12.0277 | -12.3864 | 9.1138 | 13.3219 |  |  |  | -24.9 | -3.8 | 31.1152 | 31.0067 | 30.3057 | 48.591 | 48.2537 | -32.2553 | -30.8583 | -28.4653 | 3.6168 | 39.87 | 25.16 | 13.5986 | 12.3077 | -8.85 |  | -14.9776 | -14.7472 | 19.1265 |  | -7.7954 | -42.7 | -43.4 | -0.0879 | 15.5275 | 17.3536 | 29.1367 |  | -4.22 | 17.05 | -20.9387 | -11.51 | -11.61 | 33.19 | 13.01 | -22.4364 | -10.7545 | -25.6021 | -25.0909 | 45.9574 | 12.3543 | 5.7151 | 5.9265 | -13.692 | -23.154 | -15.124 | -13.3901 | -65.7764 |  | -17.1711 | -15.9263 | 16.7492 | -6.1306 | -6.2035 | -15.364 | -19.6739 | -19.3065 | 6.3127 | 11.28 | -2.08 | 0.8 | 7.4416 | -21.3112 | -13.7462 | -13.8825 | 8.7546 | 5.6644 | -15.4963 | 6.783 |  | 6.3448 | 4.0332 | 4.259 | 2.997 | 4.3539 | 4.0189 | 10.5497 | 19.4728 | 19.7614 | 21.0254 | 31.4152 | 20.1285 | -16.76 | -0.6038 | 0.2337 | 0.07 | 0.99 | -19.8236 |  | 8.109 | 0.482 |  | 32.68 | -38.7573 | -27.6727 | -0.83 | 21.0004 |  | 24.1691 | -8.5452 | -8.8856 | 2.2443 | 0.0428 |  | -11.0531 | -39.324 | 6.8862 | -22.0565 | 5.4236 | 5.9216 | 186.674 | -6.9656 | -6.6151 | -12.2454 | 2.4477 | 8.6373 | 8.7271 | 2 | -21.225 | -18.9129 | -15.92 | 18.9448 | 26.1382 | 37.5154 | 53.8935 | -34.9088 | 18.6533 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.325 | -14.0613 | -28.0628 | -28.0418 | 23.71 | 23.3 | -17.1 | -17.2 | 0.195 | 8.48 | 35.3087 | 16.1904 | 16.1051 | -12.7 | -20.9 | -2.9 | -3.4 |  | -18.0857 | -133.9868 | 11.917 | -260.4867 | -23.4178 | -38.1265 | 66.944 | 106.4558 | 114.9776 | 58.7165 | -14.2615 | 12.5596 | 15.7513 | -3.6605 | 131.2177 | -177.5609 | -51.6749 | 50.4417 | -1.1463 | 4.861 | -3.04 | -1.202 | -1.206 | -1.6 | 2 | -1.8437 | -8.0278 | -0.087 | 0.734 | 11.9 | 8.046 | 7.532 |  |  | 4.1179 | 3.9245 | 3.642 |  | 4.9 | 6.6523 | 0.86 |  | 4.2705 | -17.9222 | -25.4056 | 7.2072 | 14.4997 | -22.9201 | 7.9262 | 2 | -17.9 | 27.1329 | -76.3619
16/01/2026 | 09:30 |  | 2.5463 | -7.4983 | -4.5209 | 10.9748 |  | 16.2137 |  | 19.3155 | 8.5367 | 9.8633 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -17.6 | 3.7669 | -14.0962 | 4.0751 | 3.8927 | 7.0056 | 2.2917 | 0.0256 | 2.4104 |  | -0.9885 | 0.03 | 0.081 | 3.821 | -4.44 | -2.2 | -0.632 | 0.276 |  | -7.59 |  | -13.01 | -13.07 | 6.5024 | 3.5177 | 22.2396 | 24.7439 | -16.0377 | -10.7455 | -10.9178 | 10.3801 | 13.8836 | -14.8512 | -12.959 | 30.6045 | 35.29 | 75.8286 | 8.64 | -5.7 | -5.6 | -23.2841 | -23.2882 | -3.5691 |  | 9.6401 | 8.3048 | 3.0553 | 2.0635 | -137.6079 | 130.3445 |  | -89.7449 | -146.6445 |  |  |  | 30.7171 | 14.91 | 9.35 | -10.04 | 10.22 | -8.0332 | -8.3012 | 18.9307 | 16.3906 | 10.447 | -18.5006 | -18.8216 | 8.6127 | 5.9186 |  |  |  | -10.2 | -4.1 | 29.5018 | 29.6681 | 28.7035 | 44.7388 | 44.6493 | -30.8179 | -30.4699 | -25.5621 | 3.7948 | 42.49 | 26.74 | 3.9111 | 3.2257 | -9.95 |  | -7.1569 | -7.2614 | 18.8495 |  | -8.8803 | -40.5 | -40.3 | 0.0629 | 17.9586 | 20.6656 | 32.291 |  | -4.83 | 15.717 | -18.7711 | -11.34 | -11.42 | 33.89 | -11.59 | -20.6727 | -10.4818 | -25.3713 | -24.1818 | 44.289 | 13.5749 | 4.9884 | 5.5803 | -14.0248 | -24.0042 | -15.863 | 6.3236 | -65.3323 |  | -18.6125 | -17.411 | 18.7925 | -1.8615 | -2.357 | -26.628 | -22.0559 | -21.6178 | 6.6878 | 12.65 | 0 | 0 | 7.8465 | -14.1408 | -13.2437 | -13.4543 | 7.5173 | 4.7602 | -16.216 | 6.7527 |  | 6.436 | 4.0094 | 5.4745 | 3.0968 | 2.8468 | 2.3444 | 11.7219 | 16.5927 | 16.5511 | 20.5329 | 31.2109 | 18.5025 |  | -0.6624 | 0.2026 | 0.98 | 1.02 | -19.6356 |  | 8.402 | 0.496 | 2.7475 | 34.45 | -39.7373 | -27.9017 |  | 22.4315 | -0.1 | 25.9616 | -7.8812 | -8.4154 | 2.3406 |  |  |  | -32.8624 | 7.269 | -22.9189 | 6.4364 | 5.8944 | 191.5464 | -6.5521 | -9.3153 | -11.2982 |  | 8.9303 | 9.1068 |  | -21.138 | -19.7789 | -14.67 | 17.7436 | 23.9022 | 44.1315 | 51.3414 | -35.2144 | 17.889 |  |  | -11.3124 | -10.876 |  |  | -13.8471 | -13.6988 | -30.2284 | -30.2674 | 24.21 | 23.78 | -17 | -17.1 | 0.195 | 10.32 | 38.4286 | 16.4825 | 16.3943 | -12.7 | -21.3 | -3.3 | -3.8 | -17.7788 | -17.726 | -135.2616 | 12.3221 | -260.085 | -24.7241 | -36.755 | 65.0971 | 105.6798 | 113.2833 | 57.1553 | -8.7297 | 12.5226 | 13.6174 | 0.3134 | 129.3606 | -176.5807 | -50.5594 | 50.8158 | -1.2634 | 7.441 | -3.04 | -1.15 | -1.154 | -1.84 | 0.56 | -0.9144 | -6.5904 | -0.145 | 0.0015 | 11.5 | 8.333 | 7.904 |  |  | 4.2217 | 3.6573 | 3.7957 |  | 5.2 | 5.7768 | 1.01 |  | 5.3368 | -18.1121 | -25.3075 | 7.8619 | 14.1425 | -23.0381 | 7.7714 | 1.1 | -17.1 | 24.6828 | -65.1627
16/01/2026 | 10:00 |  | 2.9209 | -8.0572 | -5.4175 | 10.8102 |  | 16.9866 |  | 23.0748 | 10.0817 | 9.745 | -19.98 |  | 6.6 |  | -19.8 | 4.2124 | -15.2645 | 4.5288 | 4.0796 | 7.6157 | 2.2628 | 0.1416 | 2.3824 |  | -1.1007 | 0.042 | -0.018 | 3.46 | 0 | -2.2 | -0.561 | 0.271 |  | -7.58 |  | -13.44 | -13.05 | 6.4549 | 3.4608 | 23.146 | 24.903 | -14.3142 | -9.3842 | -9.6938 | 6.7773 | 9.2059 | -13.4011 | -11.0583 | 26.4166 | 40.395 | 72.3733 | 7.2311 | -5.2 | -5.1 | -22.5278 | -19.6044 | -3.4408 |  | 12.092 | 8.3373 | 3.234 | 2.2178 | -144.7493 | 135.1664 |  | -95.6973 | -137.1822 |  |  |  | 32.8926 | 14.16 | 10.24 | -4.85 | 11.99 | -10.1765 | -10.0426 | 19.4352 | 16.8038 | 8.8556 | -14.8262 | -14.1871 | 11.8238 | 5.9601 |  |  |  | -10.7 | -4.52 | 32.0762 | 32.6233 | 30.9417 | 40.2412 | 40.3643 | -28.6463 | -28.7066 | -24.0465 | 3.7028 | 45.51 | 27.72 | 5.1611 | 4.2999 | -10.44 |  | -7.4458 | -7.2157 | 19.3317 |  | -9.4224 | -43.7 | -45.5 | -0.0732 | 19.4547 | 20.6656 | 34.7031 |  | -4.88 | 15.8565 | -19.5111 | -11.41 | -11.42 | 35.17 | -9.68 | -20.1818 | -10.3545 | -27.2496 | -26.4 | 48.2331 | 16.9213 | 8.3785 | 8.4701 | -11.9865 | -22.1669 | -17.044 | 16.3349 | -69.6565 |  | -19.2486 | -17.7446 | 16.3808 | -3.6351 | -3.5114 | -13.828 | -25.2314 | -24.6383 | 4.0193 | 0 | -1.98 | 0.2 | 7.9318 | -18.6956 | -12.7108 | -12.8614 | 7.7758 | 3.8814 | -14.9457 | 5.9999 |  | 5.7171 | 3.8773 | 4.6459 | 3.4909 | 5.0237 | 4.5213 | 9.8799 | 19.3064 | 19.4426 | 19.0011 | 29.4623 |  |  | -1.0085 | 0.2337 | -0.04 | 1.37 | -19.2104 |  | 8.305 | 0.5 |  | 33.2 | -37.7784 | -27.1846 |  | 21.8107 |  | 25.7336 | -8.2417 | -8.8483 | 2.4268 |  |  |  | -35.7282 | 7.2374 | -22.0829 | 6.5622 | 6.9886 | 188.3008 | -5.7871 | -8.5936 | -12.0356 | 2.0044 | 9.2013 | 9.3679 | 1 | -20.46 | -18.395 | -13.83 | 17.5681 | 20.4626 | 46.0473 | 47.8003 | -32.2562 | 19.9669 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 |  | -14.336 | -14.1218 | -30.2716 | -30.1561 | 21.64 | 21.55 | -16.8 | -16.9 | 0.195 | 9.36 | 36.5665 | 16.3163 | 16.2227 | -11.4 | -22.5 | -2 | -2.5 |  |  | -127.5903 | 16.7793 | -266.5391 | -27.1751 | -36.8016 | 70.1077 | 102.0553 | 111.9624 | 63.6122 | -6.1439 | 16.1675 | 14.8331 | -4.8304 | 138.948 | -179.2251 | -47.0287 | 47.1966 | -2.0838 | 7.408 | -3.04 | -1.272 | -1.281 | -1.28 | 0.4 | -0.8164 | -6.3279 | -0.087 | -0.6149 | 12.9 | 9.104 | 8.323 |  |  | 3.9908 | 4.7895 | 4.6199 |  | 5.3 | 4.769 | 1.06 |  | 2.7859 | -17.712 | -24.2846 | 6.2522 | 13.6611 | -20.9693 | 6.941 | 1.3 | -17.9 | 16.0507 | -57.9091
16/01/2026 | 10:30 |  | 3.1679 | -8.3517 | -4.2654 | 14.9272 |  | 18.2809 |  | 24.3469 | 10.9077 | 10.5527 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 4.223 | -9.0097 | 5.2081 | 4.9697 | 8.5381 | 3.2466 | -0.1499 | 2.4165 |  | -1.1264 | -0.052 | -0.056 | 3.789 | 0 | 0 | -0.581 | 0.277 |  | -8.17 |  | -13.45 | -12.92 | 6.9866 | 3.7496 | 24.9723 | 27.1819 | -14.5705 | -9.8491 | -9.7208 | 5.8862 | 5.9767 | -14.4195 | -10.2569 | 29.0156 | 30.0421 | 66.942 | 9.3358 | -5.8 | -5.8 | -21.3225 | -24.0263 | -3.5743 |  | 7.8309 | 8.5281 | 4.6548 | 3.099 | -129.6426 | 117.7404 |  | -80.056 | -131.5267 |  |  |  | 34.1101 | 15.33 | 11.42 | -3.33 | 14.75 | -4.2824 | -3.6127 | 20.9131 | 18.8532 | 7.6503 | -10.6118 | -10.6399 | 8.9265 | 6.1372 |  |  |  | -12 | -4.82 | 38.5768 | 38.2472 | 37.9298 | 25.0042 | 26.0549 | -29.3258 | -14.7177 | -23.9602 | 3.7881 | 45.49 | 28.46 | 5.7861 | 4.9835 | -10.6 |  | -7.8875 | -7.4485 | 30.2879 |  | -9.3019 | -48.7 | -49.9 | -0.4309 | 21.5117 | 19.7193 | 37.6718 |  | -4.47 | 16.089 | -31.5168 | -11.19 | -11.24 | 33.63 | -8.51 | -31.2727 | -16.0091 | -28.0787 | -27.0273 | 45.5167 | 12.6462 | 3.9526 | 4.1996 | -12.0951 | -22.5314 | -18.696 | -2.1619 | -70.1559 |  | -19.6381 | -18.7398 | 19.3109 | -1.4678 | -2.2145 | -24.58 | -24.3476 | -24.2652 | 5.7243 | 12.64 | -3.52 | 0 | 8.3457 | -15.6415 | -13.5421 | -13.5691 | 7.6142 | 3.7441 | -17.6597 | 6.6717 |  | 6.4113 | 4.1328 | 3.6147 | 2.923 | -2.1769 | -2.1769 | 14.0663 | 20.154 | 19.624 | 20.8239 | 31.7924 | 20.2115 | -16.39 | -0.7961 | 0.1925 | 0.39 | 1.07 | -18.5372 | 0 | 7.805 | 0.487 |  | 32.77 | -40.0803 | -28.7756 | -0.68 | 21.1631 |  | 27.7873 | -9.3333 | -9.9889 | 2.5216 |  |  | -10.2373 | -35.1345 | 7.4807 | -22.544 | 7.4344 | 6.0658 | 191.9292 | -4.9873 | -8.4646 | -13.7486 | 1.9619 | 9.4577 | 9.6289 | 1.4088 | -19.8593 | -17.7373 | -15.09 | 18.0541 | 25.3865 | 41.8774 | 48.9508 | -33.3534 | 19.676 |  |  | 0 | -11.6212 |  |  | -15.9565 | -15.3248 | -30.9199 | -30.9286 | 23.46 | 23.25 | -18.4 | -18.2 | 0.2298 | 11.44 | 40.0903 | 13.8191 | 13.7287 | -11.4 | -21.7 | -0.7 | -1.4 |  |  | -128.3235 | 15.7877 |  | -30.1592 | -38.3721 | 72.8163 | 97.5115 | 105.4593 | 67.9057 | -3.6665 | 12.8786 | 9.8506 | 8.2015 | 137.5994 | -186.287 | -52.0517 | 52.2065 | -1.6858 | 7.453 | -3.36 | -0.118 | -0.123 | -1.12 | 0 | -0.8728 | -5.8579 | -0.145 | -0.9079 | 11.7 | 7.2 | 7.415 |  |  | 3.9394 | 3.9776 | 4.2306 |  | 5.1 | 4.7773 | 1.07 |  | 3.562 | -17.3418 | -24.2631 | 5.9833 | 14.0371 | -21.5061 | 7.4813 | 1.3 | -17.4 | 22.2682 | -64.0676
16/01/2026 | 11:00 |  | 3.2939 | -8.4695 | -4.4525 | 15.2366 |  | 18.2369 |  | 26.5079 | 11.7436 | 11.3313 | -22.2 | -33 | 8.8 |  | -19.8 | 4.3798 | -9.3817 | 4.8827 | 4.8947 | 8.5876 | 2.9997 | 0.0924 | 2.3089 |  | -1.1485 | -0.207 | -0.188 | 3.501 | 0 | 2.2 | -0.582 | 0.268 |  | -8.76 |  | -13.65 | -13.68 | 6.935 | 3.9566 | 25.8645 | 28.0727 | -13.528 | -10.7617 | -11.0461 | 0.4298 | 0.3312 | -11.3002 | -8.8184 | 24.8826 | 25.9281 | 69.8945 | 9.7439 | -6 | -6 | -25.029 | -24.897 | -3.617 |  | 8.9606 | 9.1046 | 4.4323 | 3.0943 | -137.73 | 117.7404 |  | -84.3238 | -137.9151 |  |  |  | 33.7908 | 14.98 | 11.62 | -3.04 | 13.92 | -3.4787 | -4.0145 | 20.3684 | 18.5378 | 9.9721 | -8.599 | -8.6705 | 8.8863 | 7.3059 |  |  |  | -14.3 | -4.73 | 39.4405 | 39.5701 | 38.9745 | 23.6722 | 23.9809 | -31.6699 | -11.0516 | -25.5203 | 3.8704 | 46.76 | 28.47 | 5.7861 | 5.0812 | -10.5 |  | -8.9133 | -8.5442 | 36.8982 |  | -9.479 | -51.3 | -52.3 | -0.6042 | 21.8858 | 19.7193 | 38.2285 |  | -4.35 | 17.143 | -36.2096 | -10.89 | -10.95 | 35.19 | -7.71 | -35.6364 | -17.7909 | -29.1081 | -28.8909 | 48.1421 | 14.7733 | 4.2146 | 4.9751 | -11.9272 | -22.4621 | -18.486 | 0.7383 | -66.6187 |  | -20.0068 | -18.7655 | 19.5173 | 0.8537 | 0.2167 | -26.116 | -26.3011 | -26.1254 | 5.7004 |  | -3.52 | 0 | 8.4473 | -12.7293 | -14.0242 | -14.0249 | 7.9363 | 3.404 | -17.3884 | 6.5665 |  | 6.2364 | 4.0478 | 4.9762 | 3.4155 | -1.5071 | -1.842 | 13.229 | 20.8265 | 20.5426 | 18.7973 | 31.095 | 19.2447 | -17.52 | -0.602 | 0.2181 | 0.53 | 1.16 | -16.6053 |  | 7.729 | 0.495 |  | 33.35 | -38.1446 | -27.2508 | -0.82 | 22.0514 |  | 28.114 | -9.4548 | -9.9681 | 2.549 |  |  | -10.3442 | -35.4899 | 8.1627 | -22.4075 | 5.9236 | 7.0098 | 190.105 | -4.6652 | -8.659 | -14.3759 | 2.0174 | 9.4504 | 9.5498 | 1 | -20.0266 | -18.3503 | -14.67 | 15.5612 | 22.0401 | 47.9459 | 54.0245 | -33.9563 | 18.9577 |  |  | 0 | -11.3531 |  | -0.3405 | -15.6104 | -15.3907 | -30.8275 | -30.9756 | 22.5 | 22.37 | -17.8 | -18 | 0.3342 | 10.88 | 42.7565 | 10.8939 | 11.046 |  | -21.8 | -1.6 | -2.1 | -17.713 | -17.5181 | -138.1287 | 13.1478 | -267.3224 | -32.5238 | -42.767 | 73.5616 | 96.6201 | 103.1541 | 67.6309 | -2.7624 | 17.5751 | 12.4066 | 7.2897 | 137.9977 | -185.7763 | -47.8714 | 51.4429 | -1.4514 | 8.847 | -3.6 | -0.066 | -0.068 | -1.04 | 0.08 | -1.1087 | -6.0624 | 0.1785 | -0.3494 | 12.3 | 7.362 | 6.912 |  |  | 5.1345 | 4.1617 | 3.9399 |  | 4.1 | 4.1078 | 1.23 |  | 3.5243 | -17.7759 | -25.1838 | 6.4536 | 13.6981 | -22.0352 | 7.1653 | 1.7 | -17.9 | 24.5289 | -64.2512
16/01/2026 | 11:30 |  | 3.5399 | -8.8588 | -4.9437 | 15.632 |  | 19.6929 |  | 27.45 | 12.2046 | 11.8016 | -24.42 | -28.6 | 6.6 | 7.452 | -17.6 | 3.9465 | -10.0385 | 5.3204 | 4.9433 | 9.1001 | 2.9956 | 0.0838 | 2.2735 |  | -1.257 | -0.117 | -0.064 | 3.55 | 2.22 | -2.2 | -0.527 | 0.268 |  | -7.71 |  | -13.35 | -13.29 | 7.5342 | 3.8636 | 23.901 | 25.7837 | -13.0109 | -10.5024 | -10.727 | 9.0097 | 10.3734 | -13.7849 | -11.2691 | 27.087 | 28.9283 | 69.2025 | 8.7525 | -5.6 | -5.4 | -23.3083 | -23.7069 | -3.5953 |  | 9.7073 | 8.7595 | 4.5374 | 3.1717 | -124.9427 | 114.4139 |  | -85.3932 | -125.4766 |  |  |  | 32.8726 | 14.99 | 11.77 | -2.67 | 13.71 | -6.1578 | -5.8899 | 21.8619 | 19.8382 | 9.0032 | -7.7219 | -7.1704 | 9.598 | 6.5027 |  |  |  | -13.1 | -4.77 | 40.504 | 41.1864 | 40.8332 | 21.8302 | 22.085 | -29.6701 | -11.293 | -24.274 | 4.0746 | 45.43 | 28.32 | 6.4111 | 5.5695 | -10.88 |  | -8.036 | -7.8226 | 32.9532 |  | -9.8487 | -51.3 | -52.2 | -0.4431 | 22.6338 | 20.1924 | 39.5273 |  | -4.42 | 18.1815 | -33.7944 | -10.59 | -10.72 | 33.41 | -7.36 | -33.3273 | -16.8091 | -30.7044 | -29.7364 | 48.6162 | 14.9196 | 5.2806 | 5.7344 | -12.7625 | -23.0578 | -18.661 | 3.8016 | -67.6017 |  | -20.7397 | -19.4375 | 20.4972 | -0.1557 | -1.1849 | -29.7 | -25.6594 | -25.6411 | 6.6514 |  | 0 | 0 | 8.5548 | -14.4352 | -13.5456 | -13.7642 | 7.2866 | 4.3079 | -16.55 | 6.3976 |  | 6.0569 | 4.2938 | 4.8365 | 3.1657 | 0.3349 | -0.1675 | 7.8704 | 21.4274 | 21.4534 | 18.5544 |  | 23.6197 | -15.69 | -0.4482 |  | -0.25 | -1.59 | -24.9398 |  | 7.768 | 0.434 |  | 31.5 | -39.4941 | -27.5517 | -0.95 | 21.082 |  | 27.7199 | -9.4757 | -10.0135 | 2.658 |  |  | -9.764 | 22.9997 | 7.5509 | -21.689 | 6.6645 | 7.6065 | 192.8332 | -4.3019 | -8.5413 | -14.0799 |  | 9.5016 | 9.8188 |  | -20.4442 | -19.0714 | -12.99 | 15.6878 | 20.7084 | 48.4924 | 49.6854 | -31.6594 | 20.6689 |  |  | -10.8635 | -13.4478 |  |  | -16.5498 | -15.8357 | -32.5858 | -32.3037 | 23.68 | 23.23 | -18.1 | -18.4 | -0.5447 | 13.76 | 37.3562 | 13.6537 | 13.4066 | -11 | -20.9 | -0.7 | -1.6 | -17.725 |  | -130.8562 | 15.4911 |  | -34.9075 | -43.7286 | 78.0514 | 93.6895 | 106.0834 | 72.576 | 2.2516 | 12.5769 | 12.6703 | 7.3132 | 143.2772 | -187.8888 | -48.2337 | 49.4331 | -1.6858 | 7.156 | -3.84 | -0.069 | -0.071 | -0.88 | 0 | -0.9748 | -5.8274 | 0.4105 | -1.1124 | 11.9 | 7.769 | 7.968 |  |  | 3.922 | 3.7566 | 2.7532 |  | 4.7 | 4.2724 | 1.36 |  | 4.1932 | -17.9949 | -26.3026 | 7.5797 | 13.0647 | -22.3108 | 8.1518 | 1.5 | -17.6 | 19.654 | -62.0552
16/01/2026 | 12:00 |  | 3.8237 | -9.1623 | -5.6179 | 15.4299 |  | 20.1215 |  | 28.6262 | 12.8816 | 12.4027 | -24.42 | -30.8 | 4.4 | 7.452 | -17.6 | 4.0851 | -9.6062 | 5.1969 | 4.7901 | 8.5088 | 2.5892 | 0.1372 | 2.2841 |  | -0.7704 | -0.195 | -0.171 | 3.704 | 2.22 | -2.2 | -0.487 | 0.264 |  | -8.92 |  | -13.46 | -13.36 | 7.733 | 3.5856 | 25.1121 | 27.374 | -12.2683 | -10.819 | -10.8497 | 1.8064 | 0.8701 | -11.4434 | -8.9912 | 24.6675 | 25.6418 | 68.628 | 9.4985 | -6 | -6.1 | -24.519 | -24.4806 | -3.7068 |  | 10.2049 | 8.6766 | 4.4404 | 3.1626 | -132.847 | 118.8085 |  | -78.2742 | -129.0013 |  |  |  | 33.8407 | 15 | 11.72 | -2.56 | 14.19 | -8.4351 | -7.4974 | 24.6764 | 22.3069 | 9.8881 | -9.847 | -9.5554 | 9.563 | 6.3393 |  |  |  | -12.5 | -4.77 | 39.5321 | 40.0934 | 38.9975 | 21.9212 | 22.1231 | -31.6649 | -8.8729 | -26.2275 | 3.8593 | 46.46 | 28.71 | 6.5674 | 5.7648 | -11.1 |  | -7.5366 | -7.2881 | 37.3824 |  | -9.9958 | -53.6 |  | -0.4858 | 23.0078 | 20.1924 | 40.2695 |  | -4.32 | 16.4455 | -36.1221 | -10.54 | -10.59 | 33.87 | -6.55 | -34.1273 | -17.3909 | -34.711 | -33.7364 | 47.1942 | 14.0641 | 3.8001 | 3.8176 | -12.6054 | -23.7536 | -19.181 | -2.065 | -68.7562 |  | -20.6249 | -19.1125 | 19.4063 | 2.8751 | 2.1166 | -30.724 | -27.7774 | -27.8667 | 7.3185 |  | 0 | 0 | 8.6941 | -9.4438 | -11.9704 | -12.2178 | 5.5027 | 5.2651 | -16.4973 | 6.4299 |  | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | 6.3633 | 24.6187 | 24.6918 | 19.046 | 33.4894 |  | -15.87 | -0.3035 |  | 0.05 | -1.77 | -24.7531 |  | 7.846 | 0.3 |  | 30.47 | -41.1387 | -28.5535 | -0.54 | 20.141 |  | 27.3975 | -9.4097 | -9.7944 | 2.7572 |  |  | -9.9394 | -36.8078 | 8.3949 | -21.7812 | 6.6027 | 7.6721 | 188.3929 | -4.4634 | -8.6463 | -13.897 | 2.4494 | 9.78 | 9.9928 | 2 | -17.9402 | -16.7788 | -13.41 | 16.8509 | 21.0285 | 45.901 | 53.2533 | -30.8059 | 22.2946 |  |  | 0 | 0 |  |  | -18.5054 | -17.7583 | -31.5148 | -31.7783 | 23.45 | 23.45 | -18.7 | -18.5 | 0.5978 | 12.8 | 30.329 | 15.0807 | 15.2556 | -11.4 | -21.8 | 1.7 | 1.2 |  | -17.9736 | -130.8997 | 15.3974 | -276.7299 | -35.7643 | -44.9951 | 81.5961 | 90.48 | 107.7527 | 75.1684 | 5.226 | 14.9912 | 13.6986 | 5.7628 | 151.5071 | -192.8383 | -45.0732 | 47.1568 | -2.0618 | 6.706 | -4.16 | -0.186 | -0.185 | -0.48 | -0.08 | -1.4502 | -5.7694 | 1.0849 | -1.9913 | 11.9 | 7.944 | 6.555 |  |  | 4.3533 | 4.3368 | 3.5601 |  | 5.4 | 3.9904 | 1.49 |  | 3.0929 | -17.3027 | -24.9763 | 6.1008 | 12.7794 | -21.314 | 7.7888 | 1.8 | -17.6 | 21.5543 | -62.1182
16/01/2026 | 12:30 |  | 4.123 | -9.5894 | -1.8015 | 18.1957 |  | 21.9699 |  | 29.5062 | 13.0696 | 12.5877 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.968 |  | 4.122 | -11.7405 | 7.3883 | 7.3532 | 12.652 | 3.8587 | 0.1509 | 2.2677 |  | -0.8395 | -0.202 | -0.183 | 3.739 | 0 | -6.6 | -0.713 | 0.264 |  | -8.43 | -10 | -14.15 | -14.14 | 1.097 | 3.4772 | 25.8728 | 28.3802 | -11.5739 | -9.6484 | -9.6895 | 0.7702 | 1.0119 | -12.9324 | -10.3693 | 26.4589 | 27.6394 | 80.4205 | 9.3546 | -5.9 | -5.9 | -25.7742 | -25.7774 | -3.6305 |  | 10.891 | 8.1643 | 4.3941 | 2.9426 | -145.1765 | 121.0669 |  | -87.3259 | -142.6495 |  |  |  | 31.6751 | 13.88 | 10.73 | -3.35 | 12.69 | -6.6937 | -6.0239 | 22.8104 | 20.7289 | 9.5497 | 0.9584 | 0.7227 | 9.5956 | 9.5413 |  |  |  | -19.9 | -4.82 | 45.8198 | 46.0008 | 45.6032 | 24.9198 | 25.0553 | -31.8037 | -9.1253 | -26.9437 | 3.6731 | 45.72 | 27.92 | 6.4111 | 5.7648 | -10.66 |  | -10.4955 | -10.2139 | 34.7995 |  | -9.5983 | -56.1 | -57 | -1.2891 | 23.3818 | 20.1924 | 40.455 |  | -4.47 | 15.1435 | -33.5219 | -10.39 | -10.45 | 33.91 | -7.67 | -32.5455 | -16.4091 | -30.6983 | -29.4091 | 50.6853 | 18.2065 | 7.6531 | 7.8814 | -11.921 | -22.7103 | -18.099 | 6.3386 | -67.4576 |  | -20.6955 | -19.1005 | 17.4828 | 4.5953 | 3.4216 | -31.236 | -26.5407 | -26.3288 | 5.1686 |  |  | 0 | 8.8261 | -7.2714 | -11.2066 | -11.3664 | 5.036 | 3.7932 | -14.8617 | 6.359 |  | 5.9112 | 5.0954 | 4.2965 | 3.5624 | 2.0095 | 1.5071 | 2.0095 | 21.4555 | 21.3145 | 15.4551 | 29.8087 |  | -14.94 | 0.4875 | 0.1897 | -0.69 | -1.62 | -26.5004 | 2.2501 | 7.7 | 0.294 |  | 30.34 | -37.2003 | -24.7612 | -0.8 | 19.0007 |  | 27.7036 | -9.3934 | -9.9612 | 2.7095 |  |  | -10.0443 | -32.8815 | 8.4221 | -22.2456 | 7.144 | 6.7437 | 193.01 | -5.7319 | -8.8665 | -13.0102 | 1.9492 | 9.9338 | 10.1668 | 1.4792 | -17.8086 | -17.3136 | -10.9 | 13.0041 | 21.3038 | 53.5963 | 49.8039 | -29.4035 | 23.7375 |  |  | -11.2899 | 0 |  |  | -18.0879 | -17.5001 | -28.6876 | -28.3889 | 25.81 | 25.75 | -19.1 | -19.7 | 0.4935 | 10.24 | 30.9741 | 16.1621 | 16.415 | -11.8 | -21.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | -129.3122 | 16.1331 | -275.4534 | -38.9573 | -46.9362 | 84.7361 | 88.6839 | 104.9522 | 76.5797 | 5.704 | 16.5594 | 14.8523 | 4.4918 | 155.4701 | -196.2325 | -44.9642 | 45.4491 | -1.8982 | 6.577 | -4.32 | -0.104 | -0.103 | -0.48 | 0.64 | -1.404 | -6.5599 | 0.499 | -2.1653 | 11.4 | 5.682 | 6.594 |  |  | 5.7803 | 4.308 | 3.0907 |  | 6.3 | 3.5051 | 1.35 |  | 3.3413 | -17.7498 | -23.9731 | 5.676 | 13.5792 | -21.0601 | 6.6394 | 1.3 | -16.8 | 22.8771 | -62.9721
16/01/2026 | 13:00 |  | 4.2725 | -9.8293 | -1.7065 | 18.5897 |  | 21.0521 |  | 29.0689 | 12.7066 | 12.4356 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 4.4942 | -11.6106 | 6.8933 | 6.7579 | 11.8888 | 3.602 | 0.082 | 2.2454 |  | -0.8582 | -0.344 | -0.34 | 3.568 | 0 | -6.6 | 0.289 | 0.234 |  | -9.35 |  | -13.95 | -13.99 | 2.1359 | 3.2734 | 24.4565 | 26.8687 | -11.8555 | -11.4934 | -11.6494 | 2.4766 | 2.0273 | -13.1652 | -11.0529 | 26.8861 | 28.2404 | 87.904 | 10.7876 | -6.4 | -6.4 | -22.815 | -24.3647 | -3.7709 |  | 7.2818 | 8.0355 | 4.3721 | 2.995 | -154.7288 | 146.1226 |  | -109.2067 | -140.6344 |  |  |  | 29.5794 | 13.48 | 10.46 | -4.5 | 11.97 | -1.6033 | -1.3354 | 20.5816 | 17.9609 | 10.1199 | -6.3384 | -6.2444 | 7.0692 | 9.0393 |  |  |  | -19 | -5.26 | 41.2151 | 40.6535 | 40.0322 | 32.0046 | 32.2927 | -31.3211 | -17.2099 | -26.3336 | 3.8733 | 46.6 | 28.08 | 6.0986 | 5.2765 | -10.16 |  | -10.1114 | -9.8821 | 38.9033 |  | -9.0047 | -55.6 | -55.5 | -0.9985 | 23.7558 | 19.4039 |  |  | -4.47 | 15.2985 | -40.4073 | -10.02 | -10.07 | 33.72 | -9.8 | -38.4 | -19.1818 | -29.2225 | -29.1182 | 43.7264 | 12.6249 | 2.8924 | 3.1008 | -9.5672 | -20.6407 | -17.815 | 30.7349 | -67.5481 |  | -20.4612 | -19.42 | 15.6601 | 8.7963 | 6.7493 | -32.26 | -26.7035 | -26.2389 | 3.5853 | 12.51 | 0 | -0.2 | 8.6803 | 0.372 | -10.8503 | -11.1082 | 5.093 | 1.133 | -13.234 | 6.1849 |  | 5.8196 | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -2.1769 | 4.8562 | 21.6999 | 22.2763 | 18.2879 | 31.2944 | 24.6696 | -15.05 | 0.3777 | 0.2053 | -0.26 | -1.1 | -26.7197 |  | 7.713 | 0.495 |  | 29.81 | -38.5584 | -26.7383 | -0.78 | 18.9254 |  | 27.6286 | -8.8982 | -9.5403 | 2.6576 |  |  | -9.8146 | -32.0387 | 8.6802 | -22.6665 | 7.5082 | 7.1264 | 189.2927 | -6.0813 | -9.1062 | -12.4726 | 1.8922 | 9.487 | 9.8662 | 1.2883 | -19.4014 | -17.253 | -10.06 | 12.4838 | 11.9902 | 57.7207 | 49.5949 | -30.9075 | 22.3498 |  |  | -11.2188 | -12.8023 | 7.7796 | 8.1917 | -17.2804 | -17.0771 | -27.9991 | -27.8117 | 25.88 | 25.77 | -19.4 | -19.2 | 0.3342 | 8.64 | 37.9051 | 14.4866 | 14.3841 | -11.5 | -21.3 | 0.5 | 0 |  |  | -132.6604 | 18.5718 | -279.1271 | -39.0585 | -47.9605 | 85.8062 | 84.7431 | 108.7601 | 79.6296 | 7.9403 | 13.553 | 16.1791 | 4.8375 | 157.8171 | -195.0343 | -41.9872 | 42.7431 | -1.4759 | 8.136 | -4 | -0.132 | -0.125 | -0.72 | 0.88 | -1.5373 | -6.7674 | 0.4105 | -0.8469 | 11.9 | 6.612 | 6.272 |  |  | 4.2053 | 2.8354 | 2.9284 |  | 6.4 | 5.2222 | 1.35 |  | 4.4878 | -18.653 | -25.125 | 7.0489 | 14.4254 | -21.9077 | 6.207 | 0.4 | -16.3 | 17.4478 | -50.9824
16/01/2026 | 13:30 |  | 4.2268 | -9.9283 | 0.1207 | 16.6829 |  | 19.9647 |  | 26.3467 | 11.4337 | 11.121 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.2133 | -10.3114 | 6.4023 | 6.3309 | 11.0651 | 3.4715 | 0.2063 | 2.2893 |  | -0.9242 | -0.45 | -0.433 | 3.8 | 0 |  | 0.109 | 0.249 |  | -10.55 |  | -13.84 | -13.76 | 2.1968 | 3.4261 | 23.5202 | 25.9747 | -12.4568 | -11.8094 | -11.8552 | 0.4982 | 0.859 | -13.5473 | -11.5941 | 28.7864 | 29.8346 | 86.6707 | 11.6669 | -7.1 | -7.2 | -25.2723 | -25.34 | -3.8526 |  | 6.9934 | 8.3828 | 3.4737 | 2.4626 | -164.6473 | 145.146 |  | -92.8762 | -150.9864 |  |  |  | 28.4517 | 12.93 | 9.62 | -5.93 | 10.43 | -3.0768 | -3.2108 | 20.6536 | 18.7278 | 10.4315 | -7.5966 | -7.4118 | 6.5462 | 9.2642 |  |  |  | -17.5 | -4.73 | 37.7748 | 37.4146 | 37.1743 | 34.4008 | 34.7594 | -31.5198 | -18.1462 | -26.0837 | 4.1549 | 44.46 | 26.19 | 4.8486 | 4.1046 | -9.57 |  | -10.2852 | -10.0095 | 39.3963 |  | -8.4635 | -53.3 | -53.1 | -0.9863 | 22.6338 | 20.3501 | 39.8984 |  | -4.79 | 15.5465 | -40.0298 | -10.56 | -10.62 | 34.01 | -10.8 | -39.1273 | -20.1727 | -30.1038 | -29.4273 | 39.3491 | 8.1927 | -0.7351 | -0.4243 | -9.2927 | -20.3195 | -17.342 | 13.649 | -63.4547 |  | -20.5327 | -19.8061 | 15.7841 | 7.2969 | 6.9196 | -32.772 | -26.7903 | -26.5678 | 4.4073 | 12.56 | 0 | 0 | 8.6099 | -1.4998 | -11.9774 | -12.108 | 6.2956 | 1.1908 | -13.6617 | 6.2334 |  | 5.9071 | 0 | 0 |  | -3.0142 | -2.8468 | 5.861 | 22.3833 | 21.9557 | 19.8788 | 33.1818 | 26.6715 | -18.07 | -0.4976 | 0.1916 | 0.29 | -1.05 | -26.4717 |  | 7.228 | 0.475 | 3.3849 | 28.47 | -41.1723 | -28.9262 |  | 19.4179 |  | 26.8479 | -8.5912 | -9.0969 | 2.644 |  |  |  | -33.3475 | 8.8866 | -22.2147 | 6.6312 | 7.7706 | 182.7144 | -5.341 | -9.2032 | -12.9827 |  | 8.2858 | 8.3949 |  | -16.8335 | -13.5535 | -12.15 | 15.0666 | 16.4022 | 56.2696 | 59.603 | -25.3065 | 26.5328 |  |  | -10.5184 | -12.0188 |  |  | -18.0659 | -17.5056 | -24.9276 | -24.9979 | 23.42 | 23.35 | -18 | -18.1 | 0.4221 | 3.6 | 45.1966 | 10.6323 | 10.5236 | -11.8 | -21 | 0.9 | 0.4 |  |  | -130.4928 | 11.8939 | -280.0844 | -39.3989 | -50.2833 | 93.8115 | 75.9497 | 105.4498 | 89.8716 | 19.1408 | 18.1856 | 17.209 | 4.2649 | 172.7888 | -203.1578 | -31.9652 | 36.1124 | -1.2415 | 6.932 | -2.8 | -0.082 | -0.079 | -2 | 1.36 | -1.2817 | -7.2343 | 0.7645 | -0.1144 | 12.6 | 6.121 | 6.435 |  |  | 4.7279 | 1.9564 | 3.4166 |  | 5.1 | 6.1621 | 1.31 |  | 3.7504 | -18.2015 | -24.2031 | 6.0678 | 14.2296 | -21.6479 | 6.1414 | 1.7 | -17.3 | 20.6313 | -60.0741
16/01/2026 | 14:00 |  | 4.3068 | -10.0732 | -0.6364 | 16.3563 |  | 19.7909 |  | 25.7403 | 11.2207 | 10.8884 | -19.98 | -28.6 |  | 6.624 |  | 4.375 | -11.582 | 6.7256 | 6.615 | 11.542 | 3.6443 | 0.1561 | 2.0848 |  | -0.4786 | -0.23 | -0.265 | 4.08 | 0 | -6.6 | 0.548 | 0.239 |  | -8.87 |  | -13.4 | -13.8 | 2.3834 | 3.2635 | 23.5927 | 26.2182 | -13.1748 | -11.4924 | -11.6823 | 13.7857 | 14.1252 | -15.1173 | -14.1635 | 39.6941 | 37.6144 | 82.1664 | 9.6517 | -6.3 | -6.3 | -23.9361 | -22.8554 | -3.6379 |  | 7.2007 | 8.3767 | 3.5596 | 2.4565 | -149.3575 | 143.8032 |  | -98.6885 | -138.9128 |  |  |  | 29.5295 | 13.25 | 9.91 | -4.77 | 10.92 | -6.1578 | -5.622 | 21.8165 | 19.13 | 10.7654 | -5.0968 | -4.9994 | 7.8112 | 9.6045 |  |  |  | -20.5 | -4.81 | 40.2797 | 40.0818 | 39.5195 | 32.2709 | 32.0601 | -29.2224 | -19.3508 | -23.7172 | 3.5807 | 44.14 | 25.97 | 5.4736 | 4.6906 | -10.21 |  | -11.3987 | -11.0577 | 37.9944 |  | -9.0644 | -50.7 |  | -1.1975 | 22.6338 | 20.6656 | 39.3417 |  | -4.9 | 16.6005 | -38.1797 | -10.57 | -10.67 | 34.05 | -10.31 | -38.3273 | -18.6545 | -31.5839 | -30.8636 | 42.7232 | 9.8962 | 0.5816 | 0.9304 | -11.2396 | -22.0055 | -17.914 | 18.9794 | -54.9927 |  | -20.3205 | -19.0036 | 18.9687 | 6.3975 | 5.1682 | -33.284 | -28.2482 | -27.8116 | 6.2365 |  | 0 | 0 | 8.4123 | -1.9286 | -12.5 | -12.551 | 6.2342 | 3.2449 | -16.9284 | 6.1483 |  | 5.8447 | 0 | 0 |  | -1.842 | -1.1722 | 11.2196 | 21.8506 | 22.1797 | 21.8982 | 33.3515 | 23.5026 | -19.95 | -0.7082 | 0.2181 | 0.87 | -0.22 | -21.0287 | 0 | 7.278 | 0.353 |  | 31.27 | -39.8533 | -28.9951 |  | 20.3532 |  | 27.2841 | -9.1952 | -9.633 | 2.6623 |  |  |  | -32.7227 | 9.251 | -22.1446 | 7.9575 | 7.0093 | 188.2211 | -4.756 | -8.9614 | -13.6985 | 3.3984 | 8.2638 | 8.3079 | 3.3934 | -8.6314 | -6.8953 | -8.38 | 11.3492 | 11.2107 | 65.6424 | 67.7776 | -19.2843 | 33.4176 |  | 0 | 0 | -10.1865 |  |  | -16.6706 | -16.2312 | -24.0903 | -23.8305 | 20.3 | 20.13 | -19 | -19 | 0.6693 | 3.12 | 41.3581 | 12.3911 | 12.2785 | -12.1 | -21.3 | 0 | -0.4 |  | -17.7529 | -125.9419 | 9.3452 | -279.5048 | -38.662 | -50.1257 | 111.1041 | 56.1939 | 103.9233 | 104.9506 | 42.2607 | 18.7354 | 18.5244 | 7.0843 | 198.961 | -211.4748 | -11.9107 | 22.5662 | -1.991 | 8.042 | -2.96 | 0.065 | 0.065 | -2.08 | 1.52 | -1.2069 | -7.1183 | 1.8753 | -0.3494 | 11.9 | 6.59 | 5.972 |  |  | 4.081 | 4.2238 | 3.7672 |  | 6.1 | 6.4786 | 1.36 |  | 0 | -16.3805 | -22.5309 | 3.2668 | 11.6322 | -18.3229 | 5.9382 | 0.7 | -16.9 | 17.9815 | -65.5458
16/01/2026 | 14:30 |  | 4.6213 | -10.4457 | -0.8497 | 16.5007 |  | 20.6396 |  | 27.7022 | 12.3796 | 11.9241 | -22.2 |  |  | 6.624 |  | 4.0782 | -11.8215 | 6.6376 | 6.5243 | 11.4702 | 2.629 | 0.0602 | 2.3413 |  | -0.5315 | -0.19 | -0.208 | 3.986 | 0 | -4.4 | 0.457 | 0.25 |  | -8.5 | -10 | -13.61 | -13.55 | 4.1728 | 3.3149 | 24.2451 | 27.1876 | -12.5753 | -9.4972 | -9.6198 | 4.2701 | 11.723 | -14.2732 | -12.9128 | 26.1525 | 38.9606 | 90.1904 | 9.0436 | -5.7 | -5.4 | -23.9732 | -23.5156 | -3.8332 |  | 10.4594 | 8.7547 | 4.0253 | 2.7584 | -154.5762 | 149.2965 |  | -112.8764 | -138.3304 |  |  |  | 35.8166 | 15.22 | 11.98 | -1.78 | 14.15 | -11.3822 | -11.5161 | 14.6539 | 12.2501 | 8.9418 | -0.3836 | -0.273 | 10.5788 | 9.8539 |  |  |  | -20.5 | -5.1 | 45.3783 | 45.6513 | 45.1826 | 26.6394 | 27.4191 | -27.939 | -18.4607 | -21.9119 | 3.8563 | 46.97 | 28.21 | 6.7236 | 5.9601 | -10.85 |  | -10.7394 | -10.9142 | 35.6778 |  | -9.7604 | -58.3 | -58.1 | -0.5615 | 23.0078 | 20.3501 | 39.8984 |  | -4.73 | 15.4535 | -36.002 | -10.41 | -10.57 | 34.47 | -7.39 | -34.4545 | -16.9727 | -33.6898 | -32.4455 | 48.7361 | 16.1186 | 5.8415 | 6.1444 | -12.4549 | -21.7476 | -16.237 | 35.3696 | -58.3911 |  | -20.6998 | -19.7856 | 20.5186 | 4.8063 | 3.937 | -31.236 | -29.3982 | -29.1338 | 6.6767 | 12.4 | 0 | 0.1 | 8.2624 | -4.8291 | -12.6126 | -12.6617 | 5.5823 | 2.9282 | -17.7452 | 6.259 |  | 5.9848 | 0 | 0 |  | 5.0237 | 5.3586 | 5.3586 | 22.9421 | 23.9029 | 18.2711 | 29.1115 |  | -16.2 | 0.103 | 0.1751 | -0.49 | -0.78 | -23.0341 |  | 7.538 | 0.579 |  | 31.74 | -36.9293 | -26.2936 | -0.7 | 21.1671 |  | 27.4466 | -9.4564 | -9.9346 | 2.7509 |  |  | -10.472 | -35.2761 | 9.4611 | -22.1768 | 6.3471 | 6.9894 | 188.1082 | -4.0957 | -8.7012 | -14.2728 | 3.2368 | 8.3663 | 8.4819 |  | -8.7438 | -6.7022 | -3.77 | 7.18 | 0 | 72.6968 | 63.545 | -16.7422 | 34.8101 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6619 | 17.8453 | -16.8135 | -16.2367 | -24.0305 | -23.3984 | 19.81 | 19.95 | -19.5 | -20 | 0.4935 | 3.2 | 43.0412 | 12.6643 | 12.5573 | -12.3 | -21.8 | 0 | -0.4 | -17.859 | -18.2086 | -118.0232 | 14.0944 | -283.9073 | -42.2881 | -48.3789 | 118.8783 | 46.4 | 103.0015 | 109.7408 | 49.7352 | 19.0131 | 20.2093 | 6.7501 | 206.6152 | -216.4818 | -4.5042 | 14.3926 | -2.201 | 8.109 | -2.48 | 0.2 | 0.199 | -2.4 | 1.68 | -0.8796 | -6.9993 | 2.9313 | -0.6424 | 11.6 | 5.272 | 6.134 |  |  | 3.1189 | 4.0101 | 4.0025 |  | 6 | 5.7303 | 1.29 |  |  | -16.4213 | -22.8085 | 2.2283 | 11.8772 | -18.845 | 6.3329 | 0.5 | -16.8 | 6.6528 | -61.1197
16/01/2026 | 15:00 |  | 4.7232 | -10.867 | -0.5794 | 17.1011 |  | 20.6249 |  | 28.6026 | 12.6366 | 12.3878 | -22.2 |  |  |  |  | 4.4682 | -11.6471 | 7.0775 | 7.1339 | 12.3378 | 3.823 | 0.1109 | 2.2156 |  | -0.4653 | -0.335 | -0.318 | 4.694 | 0 |  | 0.526 | 0.256 |  | -9.39 | -10 | -13.83 | -14.02 | 7.2763 | 3.8075 | 26.1269 | 28.5821 | -11.7861 | -10.7404 | -10.8687 | 0.1817 | 0.5832 | -12.4738 | -10.6452 | 25.6715 | 26.9306 | 88.7116 | 9.8424 | -6.3 | -6.3 | -25.0162 | -25.0816 | -3.9519 |  | 9.6538 | 9.1221 | 4.0313 | 2.8402 | -157.9332 | 148.8082 |  | -108.7251 | -137.9508 |  |  |  | 37.0042 | 15.22 | 11.97 | -1.81 | 14.66 | -11.1142 | -11.6501 | 14.6854 | 12.5377 | 10.244 | -4.3655 | -4.2239 | 9.2181 | 9.5937 |  |  |  | -19.4 | -5.18 | 43.5783 | 43.2232 | 42.9214 | 30.299 | 30.5119 | -31.5115 | -18.8521 | -25.3163 | 3.8247 | 45.66 | 28.3 | 6.8799 | 6.1554 | -11.15 |  | -10.8472 | -10.8193 | 36.7645 |  | -9.9008 | -56.5 | -58.1 | -0.4431 | 23.0078 | 20.3501 | 39.8984 |  | -4.67 | 16.0425 | -37.3746 | -10.67 | -10.79 | 35.4 | -6.38 | -35.7091 | -18.0909 | -35.2613 | -33.7636 | 48.7361 | 15.2867 | 5.1644 | 5.457 | -12.6724 | -21.7476 | -15.952 | 34.3772 | -53.4681 |  | -21.1229 | -20.2165 | 20.2389 | 5.2655 | 4.1043 | -32.772 | -30.3285 | -30.1642 | 7.2549 |  |  | 0 | 8.1627 | -3.4638 | -12.4265 | -12.5471 | 6.0877 | 3.8656 | -18.5368 | 6.0701 |  | 5.7746 | 0 | 0 |  | 4.0189 | 3.3491 | 7.0332 | 23.2739 | 22.9752 | 19.4916 | 32.2004 | 23.6197 | -15.95 | 0.103 | 0.1998 | -0.04 | -0.58 | -22.9219 |  | 7.694 | 0.265 |  | 32.05 | -38.6087 | -27.6784 | -0.68 | 21.7156 |  | 27.4226 | -9.7026 | -10.2294 | 2.817 |  |  |  | -36.574 | 10.2837 | -21.5243 | 8.029 | 8.1595 | 188.0184 | -4.3165 | -8.2609 | -14.5597 | 3.0028 | 8.403 | 8.5057 | 2 | -9.6523 | -7.7007 | -7.12 | 8.7347 | 0 | 68.3951 | 68.2513 | -18.5383 | 33.4762 | 0 | 0 | 0 | -10.1776 |  |  | -15.116 | -14.6052 | -24.1236 | -23.9778 | 21.3 | 21.52 | -18.8 | -18.9 | 0.5283 | 3.52 | 45.44 | 13.8803 | 13.8938 | -12.4 | -21.8 | -1.6 | -2.1 | -17.9133 | -17.9747 | -124.6102 | 12.3655 | -280.952 | -38.6552 | -48.376 | 115.54 | 49.9253 | 100.3264 | 107.1895 | 49.4286 | 22.4099 | 21.3547 | 6.9514 | 202.7886 | -214.2941 | -6.9085 | 15.4189 | -2.8113 | 9.599 | -2.48 | 0.057 | 0.058 | -2.56 | 1.52 | -0.9478 | -6.7674 | 3.0198 | -1.3474 | 12.2 | 7.053 | 8.027 | 2.7187 | 3.1384 | 4.2019 | 3.2428 | 3.8742 |  | 6.5 | 4.7098 | 1.27 |  |  | -15.4799 | -23.0996 | 2.4722 | 11.3326 | -19.7608 | 7.5606 | 0.3 | -16.6 | 8.5385 | -63.9105
16/01/2026 | 15:30 |  | 4.722 | -11.0356 | -1.5427 | 17.0065 |  | 21.2482 |  | 28.9521 | 12.8266 | 12.477 | -22.2 | -28.6 | 6.6 |  |  | 4.2909 | -11.5874 | 7.2314 | 7.072 | 12.3589 | 2.9971 | -0.0222 | 2.2102 |  | -0.37 | -0.368 | -0.354 | 4.252 | 0 |  | 0.88 | 0.241 |  | -9.94 | -10 | -13.53 | -13.58 | 7.372 | 3.8505 | 27.3006 | 29.6478 | -11.9347 | -11.7494 | -11.7931 | 0.6603 | 1.0443 | -11.9798 | -10.0396 | 26.588 | 27.3792 | 86.4784 | 10.097 | -6.3 | -6.3 | -24.8391 | -24.5945 | -3.9488 |  | 8.4369 | 8.9336 | 4.0572 | 2.7571 | -155.6749 | 147.1297 |  | -100.0829 | -138.9427 |  |  |  |  | 15.2 | 11.99 | -2.85 | 13.17 | -11.6501 | -11.1142 | 15.6666 | 13.6354 | 11.3932 | -3.849 | -3.9495 | 8.1415 | 9.6959 |  |  |  | -20.1 | -5.1 | 33.1016 | 33.008 | 31.6639 | 31.7703 | 32.2036 | -32.2011 | -20.186 | -26.1104 | 3.7971 | 44.81 | 27.95 | 7.1924 | 6.3507 | -11.28 |  | -11.0936 | -10.7168 | 38.3846 |  | -10.1253 | -54.5 | -55.8 | -0.2698 | 21.6988 | 18.6153 | 37.8574 |  | -4.19 | 14.8025 | -38.5797 | -10.2 | -10.25 | 34.15 | -6.33 | -37.1455 | -18.6273 | -35.1577 | -34.7091 | 44.9037 | 11.7232 | 1.7172 | 1.7091 | -14.274 | -22.862 | -14.806 | 24.8374 | -50.3784 |  | -21.6604 | -20.5095 | 19.7751 | 5.6192 | 4.0533 | -31.748 | -31.3874 | -31.1971 | 6.8854 |  | 0 | 0.1 | 8.1477 | -2.0985 | -13.2163 | -13.3236 | 5.8649 | 4.3424 | -17.7059 | 6.2838 |  | 5.9724 | 0 | 0 |  | 3.684 | 3.5166 | 7.3681 | 22.8083 | 22.8536 | 20.2399 | 32.2239 | 22.2672 | -15.7 | 0.5974 | 0.2181 | -0.44 | 0.07 | -23.2004 |  | 7.519 | 0.386 |  | 32.09 | -39.5821 | -28.7786 | -0.25 | 21.6753 |  | 27.7702 | -9.5517 | -10.0602 | 2.7966 |  |  | -10.7133 | -36.4243 | 10.4723 | -21.8809 | 5.4849 | 5.4898 | 185.2804 | -4.4598 | -8.4871 | -14.229 |  | 8.5861 | 8.6955 |  | -6.4422 | -5.1522 | -6.71 | 8.1658 | 0 | 68.7443 | 74.4403 | -16.8526 | 35.427 | 0 | -5.0439 | 0 | 0 |  |  | -16.4234 | -15.7423 | -22.8345 | -22.575 | 19.02 | 19.54 | -18.3 | -18.4 | 0.4752 | 2.64 | 43.458 | 12.2124 | 12.1389 | -11.8 | -22.2 | -0.7 | -0.8 |  |  | -124.9565 | 10.13 |  | -38.3248 | -47.025 | 121.0224 | 43.274 | 105.0888 | 112.9815 | 54.5913 | 21.9886 | 23.4026 | 4.3724 | 214.8333 | -214.53 | 0.6475 | 10.8361 | -2.8113 | 9.155 | -2.4 | 0.157 | 0.156 | -2.64 | 1.52 | -1.1228 | -7.2648 | 3.3707 | -1.6098 | 13.1 | 8.823 | 8.258 |  |  | 4.1716 | 3.7657 | 4.4463 |  | 6.4 | 4.1896 | 1.17 |  |  | -14.6687 | -21.9929 | 2.0101 | 10.7442 | -18.1332 | 6.9015 | 0.3 | -16.1 | 10.9424 | -67.9698
16/01/2026 | 16:00 |  | 4.3883 | -10.6462 | -0.8094 | 17.253 |  | 20.9791 |  | 28.1935 | 12.4126 | 12.0886 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 4.4465 | -11.7516 | 6.249 | 6.1618 | 10.786 | 2.1335 | 0.0301 | 2.5033 |  | -0.4914 | -0.31 | -0.291 | 2.331 | 0 | -4.4 | 0.924 | 0.201 |  | -9.28 |  | -13.51 | -13.54 | 7.2162 | 3.8251 | 26.8431 | 29.2818 | -13.9098 | -12.4998 | -12.6435 | 10.2276 | 13.9581 | -14.7715 | -13.2399 | 32.7393 | 35.3537 | 89.1229 | 10.2437 | -6.3 | -6.3 | -22.4314 | -21.7504 | -3.6784 |  | 5.67 | 8.7546 | 3.7071 | 2.4594 | -153.6606 | 95.3398 | 96.3164 | -104.8596 | -103.3441 |  |  |  | 37.7926 | 14.87 | 12.05 | -3.07 | 12.37 | -10.9803 | -10.9803 | 13.9195 | 11.6197 | 14.7612 | 2.37 | 2.3563 | 5.653 | 16.4663 |  |  |  | -32.4 | -4.98 | 35.8446 | 35.3981 | 34.4023 | 47.0795 | 47.519 | -28.2004 | -39.0883 | -22.4189 | 3.6545 | 44.36 | 27.32 | 6.0986 | 5.3741 | -10.8 |  | -17.5111 | -17.3942 | 42.38 |  | -9.6678 | -61.6 | -61.8 | -0.6665 | 20.3897 | 18.4576 | 36.7441 |  | -4.27 | 13.5625 | -42.6699 | -10.72 | -10.81 | 33.99 | -6.47 | -41.2727 | -20.3273 | -35.7554 | -33.8727 | 41.2425 | 7.9263 | -2.1435 | -2.1564 | -15.7646 | -23.9985 | -14.485 | 28.7655 | -47.8148 |  | -20.4256 | -19.3166 | 20.1249 | 5.5763 | 4.8219 | -33.284 | -30.4376 | -30.5426 | 7.9686 |  |  | 0 | 7.9532 | -1.705 | -11.9471 | -12.0837 | 5.8066 | 5.4417 | -19.2987 | 5.6146 |  | 5.315 | 0 | 0 |  | 2.3444 | 2.1769 | 8.0379 | 21.5681 | 21.5125 | 20.5476 | 32.9391 | 24.1959 | -15.37 | 0.211 | 0.1916 | -0.68 | -0.16 | -23.4844 |  | 7.629 | 0.448 | 3.3084 | 30.2 | -39.2919 | -28.4195 | -0.59 | 19.8199 |  | 27.3553 | -9.1547 | -9.6323 | 2.7069 |  |  |  | -38.0669 | 9.217 | -21.5226 | 6.4611 | 6.8607 | 184.4311 | -4.6605 | -9.1598 | -13.615 | 2.0211 | 8.652 | 8.7034 | 1.4305 | -4.9312 | -4.2267 | -5.03 | 7.4459 | 0 | 73.86 | 73.2389 | -13.4276 | 38.8786 | 0 | 0 | -11.3927 | 0 |  |  | -15.594 | -14.6436 | -20.9028 | -21.5977 | 19.95 | 20.39 | -19.4 | -19.6 | 0.4587 | 0.56 | 48.8757 | 16.7947 | 16.6866 | -12.3 | -22.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -119.0446 | 12.4866 | -275.7344 | -34.9183 | -43.2664 | 128.5276 | 36.7282 | 96.1089 | 115.7625 | 65.0102 | 19.1224 | 25.0334 | 10.6992 | 225.6402 | -217.3398 | 10.8769 | -0.1424 | -0.9363 | 8.682 | -2.48 | 0.103 | 0.107 | -2.64 | 1.76 | -0.9824 | -6.9993 | 4.2496 | -2.1073 | 12.2 | 5.857 | 4.875 |  |  | 3.6691 | 3.6317 | 4.5565 |  | 6.5 | 3.5365 | 1.11 |  |  | -15.6636 | -22.3149 | 1.3632 | 11.2364 | -18.662 | 6.7001 | 0 | -15.3 | 9.1072 | -67.6705
16/01/2026 | 16:30 |  | 4.016 | -10.1735 | -0.2708 | 17.3269 |  | 19.8332 |  | 27.6711 | 12.1166 | 11.707 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 6.624 |  | 4.0597 | -11.2561 | 6.1962 | 6.0466 | 10.2293 | 2.1036 | -0.0263 | 2.4714 |  | -0.4904 | -0.266 | -0.253 | 3.731 | 0 |  | 1.232 | 0.218 |  | -9.27 |  | -13.48 | -13.35 | 7.5742 | 3.8648 | 27.3926 | 29.9353 | -14.166 | -10.1029 | -9.9706 | 12.2069 | 13.5343 | -14.7551 | -12.9927 | 34.1803 | 35.8495 | 77.924 | 9.8425 | -6 | -6.3 | -24.0641 | -24.4529 | -3.6104 |  | 8.2468 | 8.1025 | 3.4234 | 2.427 | -149.1439 | 71.81 | 71.8405 | -95.3835 | -139.8844 |  |  |  | 36.3555 | 11.74 | 11.12 | 3.42 | 11.88 | -10.5784 | -10.7124 | 15.4805 | 13.2126 | 16.0569 | -28.9729 | -28.8779 | 8.9009 | 30.6573 |  |  |  | -0.3 | -4.44 | 43.8319 | 43.4662 | 41.6177 | 50.1577 | 51.0225 | -27.8036 | -41.0663 | -22.6899 | 4.2558 | 43.7 | 28.13 | 5.1611 | 4.2999 | -10.14 |  | -32.0198 | -31.3654 | 41.183 |  | -9.0285 | -37.6 | -38.2 | -1.0388 | 19.0806 | 17.3536 | 34.332 |  | -4.05 | 12.927 | -41.5149 | -10.59 | -10.67 | 33.47 | -9.28 | -40.6909 | -20.3364 | -33.9975 | -32.7364 | 35.5837 | 4.5875 | -4.9725 | -4.479 | -16.0161 | -24.3426 | -15.047 | 17.0289 | -39.4943 |  | -20.6215 | -19.3543 | 18.1716 | 5.7147 | 4.7563 | -33.284 | -29.378 | -29.2262 | 7.0339 |  | 0 | 0.1 | 7.7338 | -0.7208 | -11.8019 | -11.9069 | 6.0393 | 5.763 | -19.575 | 5.6286 |  | 5.3223 | 0 | 0 |  | 2.5118 | 2.3444 | 9.3776 | 19.3861 | 18.9913 | 22.0068 | 34.1586 | 24.5719 | -14.68 | 0.2092 | 0.1934 | -0.35 | -0.3 | -23.5878 |  | 7.519 | 0.494 |  | 30.6 | -40.83 | -30.2201 | -0.47 | 19.4094 |  | 26.0673 | -9.8026 | -10.3099 | 2.7109 |  |  | -11.1906 | -35.0096 | 9.4296 | -20.7441 | 7.7112 | 8.9879 | 182.8147 | -4.8697 | -6.1747 | -14.2153 |  | 8.6959 | 8.7034 | 2.1995 | -4.5872 | -2.4969 | -6.71 | 8.3006 | 0 | 68.7979 | 81.801 | -13.4031 | 38.0823 | 0 | -4.978 | 0 | 0 | 22.8388 | 22.0219 | -13.3417 | -12.4134 | -20.5008 | -20.7705 | 17.28 | 17.61 | -14 | -13.8 | 0.3708 | 0.48 | 49.3321 | 16.1113 | 16.0047 | -12.2 | -20.9 | -2.1 | -2.7 | -17.6683 |  | -126.3662 | 3.5681 | -270.2072 | -25.9132 | -42.8109 | 118.3596 | 44.524 | 105.0664 | 105.7894 | 53.761 | 22.5687 | 23.3363 | 3.2508 | 218.902 | -206.2621 | 13.0838 | -1.3563 | -1.2879 | 10.675 | -1.28 | -0.06 | -0.059 | -3.92 | 3.28 | -1.2323 | -8.5252 | 2.2873 | -1.8448 | 18.2 | 17.758 | 16.56 | 2.6734 | 3.0923 | 3.4333 | 4.6662 | 3.4322 |  | 4.3 | 3.9376 | 0.89 |  | 0 | -15.7178 | -22.0313 | 0 | 11.2678 | -18.2292 | 6.2957 | 1.2 | -16.7 | 20.0601 | -77.9374
16/01/2026 | 17:00 |  | 4.0316 | -10.3394 | 0.0637 | 16.6349 |  | 19.41 |  | 26.2593 | 11.5376 | 11.214 | -19.98 |  |  | 5.796 |  | 4.4834 | -10.9653 | 6.3909 | 6.2801 | 11.2451 | 2.1758 | 0.1588 | 2.2099 |  | -0.558 | -0.341 | -0.31 | 4.557 |  | -6.6 | 1.273 | 0.24 |  | -9.2 |  | -13.35 | -13.46 | 6.187 | 4.0653 | 27.7819 | 29.7767 | -13.8779 | -9.797 | -10.4671 | 22.065 | 17.5379 | -15.1089 | -11.9992 | 40.125 | 36.5471 | 72.3443 | 10.1662 | -6.3 | -6.3 | -24.7943 | -24.4064 | -3.6405 |  | 8.7827 | 7.509 | 3.1126 | 2.3206 | -148.7472 | 56.6729 | 56.3982 | -91.7773 | -167.1606 |  |  |  | 33.1321 | 11.44 | 10.71 | 2.81 | 11.26 | -10.3105 | -10.3105 | 14.9197 | 12.4606 | 19.0227 | -15.0667 | -14.7874 | 8.4734 | 0 |  |  |  | 6.8 | -4.62 | 37.3512 | 37.2664 | 35.4628 | 42.002 | 42.3788 | -29.4069 | -30.1732 | -25.1535 | 4.2063 | 43.19 | 27.13 | 4.8486 | 4.2023 | -10.22 |  | 0 | 0 | 31.1718 |  | -9.2017 | -32.7 | -33 | -2.0935 | 17.9586 | 17.669 | 32.8476 |  | -4.44 | 12.6945 | -32.1843 | -10.47 | -10.49 | 34.56 | -11.87 | -32.8364 | -16.3727 | -33.9453 | -32.1545 | 37.3788 | 5.7411 | -3.7344 | -3.3513 | -16.5598 | -25.9199 | -15.668 | 10.8109 | -37.8281 |  | -19.4473 | -18.2621 | 17.0919 | 8.0173 | 7.0932 | -32.26 | -29.6652 | -29.5109 | 7.3866 |  | 0 | 0 |  | 4.4616 | -11.4822 | -11.5996 | 6.7866 | 6.7677 | -18.9556 | 5.5746 |  | 5.3248 | 4.8836 | 6.0165 | 3.0204 | 2.1769 | 2.1769 | 10.0474 | 18.3522 | 18.3168 | 21.6304 | 34.16 | 23.7955 | -14.93 | 0.103 |  |  | -1.8 | -23.4497 |  | 7.384 | 0.559 |  | 30.85 | -40.9606 | -29.2723 | -0.46 | 19.4347 |  | 26.3627 | -9.4002 | -9.9282 | 2.7687 |  |  | -11.135 | -32.7022 | 9.4164 | -21.409 | 6.7862 | 5.8146 | 182.3735 | -5.5449 | -7.5857 | -13.7872 | 3.4849 | 8.4469 | 8.561 | 2.9235 | -4.8258 | -3.8664 | -8.38 | 10.5633 | 7.6026 | 66.0536 | 84.1084 | -14.9822 | 36.7712 | 0 | -5.4565 | 0 | 0 |  |  | -13.0506 | -12.3474 | -19.9377 | -19.9048 | 13.23 | 13.32 | -11.9 | -12.2 | 0.3177 | -0.08 | 46.0017 | 17.2862 | 17.1647 | -12.7 | -18.8 | -2.9 | -3.5 |  |  | -135.7054 | -3.1422 | -271.0475 | -25.1054 | -45.2821 | 116.6315 | 46.0873 | 103.7706 | 103.1239 | 53.9076 | 24.9907 | 23.1531 | 1.5357 | 211.4581 | -203.9344 | 10.9188 | 0.2117 | -1.3342 | 9.06 | -0.4 | -0.153 | -0.153 | -4.48 | 3.12 | -0.9864 | -8.9342 | 1.5549 | -2.1073 | 19.1 | 19.986 | 19.488 | 2.6492 | 3.0904 | 4.679 | 4.0855 | 4.0757 |  | 3.6 | 4.4718 | 0.91 |  | 0 | -15.6425 | -21.5336 | 0 | 11.4444 | -18.2709 | 6.2547 | 0.8 | -16.3 | 28.8756 | -81.2511
16/01/2026 | 17:30 |  | 3.7025 | -9.5929 | 1.04 | 16.7799 |  | 18.0766 |  | 24.7792 | 10.7067 | 10.3386 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.567 | -9.284 | 5.8364 | 5.6746 | 10.075 | 2.7449 | -1.401 | 2.2096 |  | -0.9195 | -0.419 | -0.415 | 4.92 | -2.22 | -6.6 | 1.258 | 0.251 |  | -9.49 | -10 | -13.61 | -13.72 | 4.8334 | 3.9012 | 27.3098 | 29.6732 | -14.7592 | -10.3873 | -9.9566 | 8.9114 | 10.9937 | -13.7902 | -12.9259 | 37.6845 | 36.5149 | 72.7227 | 10.8247 | -6.7 | -6.6 | -25.8315 | -25.0764 | -3.7896 |  | 7.688 | 6.3951 | 1.6931 | 1.3745 | -159.3981 | 57.4358 | 57.3748 | -88.8113 | -183.2535 |  |  |  | 30.8767 | 11.34 | 10.52 | 1.49 | 10.8 | -11.1142 | -10.5784 | 13.9974 | 11.5561 | 17.658 | -12.8156 | -12.8731 | 7.4713 |  |  |  |  | 0.9 | -4.28 | 36.0898 | 35.893 | 34.1798 | 46.2496 | 46.1725 | -30.6636 | -31.3392 | -26.6002 | 3.7069 | 44.49 | 27.22 | 3.9111 | 3.2257 | -9.98 |  |  |  | 21.8465 |  | -8.7448 |  |  | -2.7832 | 16.8366 | 18.9307 | 31.5488 |  | -5.1 | 12.2915 | -23.8339 | -10.84 | -10.71 | 33.71 | -13.32 | -26.4545 | -13.3364 | -29.4626 | -28.3364 | 33.9049 | 5.1735 | -2.4619 | -2.4355 | -18.4546 | -28.3418 | -15.672 | 7.4982 | -36.2242 |  | -16.3652 | -15.0918 | 15.1271 | 9.0827 | 8.5864 | -32.26 | -27.1306 | -27.1933 | 7.835 | 12.92 |  | 0 | 7.0595 | 9.3657 | -11.2834 | -11.5697 | 5.4755 | 8.5167 | -19.2452 | 5.7575 |  | 5.4519 | 4.2573 | 4.5871 | 3.9473 | 2.5118 | 2.1769 | 13.7314 | 16.1741 | 16.3419 | 25.0591 | 36.1068 | 23.2926 |  | -1.2026 | 0.2172 | -0.36 | -1.36 | -20.5771 | 0 | 7.437 | 0.562 |  | 30.48 | -42.1549 | -30.1861 |  | 18.0634 |  | 27.31 | -8.5262 | -9.1231 | 2.7261 |  |  |  | -30.1347 | 8.7657 | -22.0785 | 7.5053 | 7.6791 | 184.8871 | -6.1602 | -9.2311 | -12.8458 |  | 8.381 | 8.4977 |  | -6.2163 | -4.5434 | -10.9 | 13.6577 | 10.4224 | 60.1002 | 85.1175 | -16.9042 | 35.5353 | 0 | 0 | -10.9644 | -11.921 |  |  | -12.5232 | -11.9629 | -20.2893 | -20.4214 | 14.15 | 13.96 | -11 | -11.4 | 0.3177 | -1.44 | 44.9497 | 18.1169 | 18.0002 | -13.5 | -18.4 | -2.8 | -3.4 |  | -17.6458 | -135.939 | -6.8889 | -267.4253 | -22.4483 | -44.0756 | 113.7118 | 51.8676 | 104.9054 | 100.5378 | 47.9154 | 22.26 | 20.5394 | 6.2207 | 206.0335 | -201.1015 | 6.6637 | 2.3365 | -1.615 | 9.776 | -1.36 | -1.435 | -1.44 | -3.84 | 3.68 | -2.0015 | -9.3156 | 0.383 | -2.1653 | 20.1 | 22.102 | 20.438 |  |  | 3.8052 | 3.7854 | 3.1397 |  | 2.6 | 5.1863 | 0.76 |  |  | -16.4261 | -22.9204 | 2.2653 | 12.0055 | -18.437 | 6.5578 | 1.1 | -16.7 | 31.1118 | -87.6887
16/01/2026 | 18:00 |  | 3.3454 | -9.5026 | 1.8443 | 15.3054 |  | 17.5826 |  | 20.4306 | 8.5047 | 8.0752 | -17.76 |  | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.3243 | -9.7792 | 4.592 | 4.3924 | 8.057 | 3.0472 | -1.466 | 1.3954 |  | -0.9527 | -0.638 | -0.625 | 4.636 | -2.22 | -8.8 | 1.183 | 0.247 |  | -11.8 |  | -13.01 | -13.07 | 4.9532 | 3.9951 | 24.9988 | 27.519 | -19.3077 | -15.402 | -15.3039 | 1.7192 | 1.2779 | -15.9073 | -14.2435 | 24.431 | 25.2926 | 16.3913 | 15.9764 | -6.8 | -6.8 | -20.4487 | -20.4725 | -2.7465 |  | 2.2082 | 4.4101 | 0 | 1.3765 | -129.1238 | 49.4095 | 49.3179 | -76.5789 | -175.6171 |  |  |  | 27.833 | 11.3 | 10.74 | -0.25 | 9.32 | -8.703 | -8.703 | 12.114 | 10.5688 | 17.4426 | -21.7172 | -21.6633 | 2.4068 |  |  |  | 0.1 | -1.7 | -3.91 | 27.3182 | 27.063 | 25.2973 | 42.1759 | 42.6936 | -28.7318 | -26.9887 | -26.812 | 3.3909 | 43.23 | 27.36 | 3.1299 | 2.3468 | -9.71 |  |  |  | 15.3665 |  | -8.5914 | -27.7 | -28.1 | -2.1338 | 15.3405 | 18.4576 | 30.0644 |  | -4.93 | 10.8965 | -16.5022 | -3.07 | -3.11 | 19.9 | -17.24 | -18.0727 | -9.1909 | -25.8843 | -24.5909 | 25.7523 | -0.6653 | -7.3138 | -6.5902 | -20.4663 | -29.8617 | -14.831 | -7.9531 | -34.373 |  | -11.4766 | -10.5053 | 13.6287 | 12.2393 | 10.0742 | -33.284 | -22.325 | -22.2468 | 7.3156 | 13.21 | 0 | 0 | 6.5872 | 18.2203 | -12.7332 | -12.8849 | 8.0782 | 9.5589 | -18.9841 | 6.1193 |  | 5.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | 11.9266 | 11.8301 | 28.6324 | 38.5441 | 19.523 | -16.42 | -0.0014 | 0.2007 | 0.11 | 0.47 | -20.0146 |  | 7.442 | 0.616 |  | 32.37 | -43.8135 | -34.2295 |  | 19.3865 |  | 26.8504 | -8.2592 | -8.776 | 2.7136 |  |  |  | -25.4476 | 7.5011 | -22.7176 | 8.4972 | 8.1875 | 173.373 | -7.2132 | -9.6402 | -12.1309 | 4.4025 | 8.0734 | 8.126 | 3.8714 | -5.4676 | -3.1988 | -12.57 | 16.1899 | 17.3958 | 57.5071 | 87.4651 | -14.9067 | 36.4695 | 0 | -5.8167 | 0 | 0 |  |  | -14.6876 | -14.0339 | -18.1049 | -17.7107 | 14.49 | 14.45 | -12.3 | -12.7 | 0.3708 | -5.36 | 46.5153 | 17.7151 | 17.5933 | -16.5 | -19.6 | -1.2 | -2.1 | -17.7638 | -17.8321 | -134.7184 | -10.1977 | -270.1023 | -19.9558 | -45.1198 | 111.8384 | 52.2092 | 108.5992 | 103.2111 | 49.922 | 23.8509 | 23.3425 | -1.459 | 208.7157 | -202.9497 | 3.8057 | 6.2065 | -1.3587 | 7.929 | -2.32 | -1.778 | -1.78 | -2.16 | 4.48 | -2.9265 | -10.106 | 0.325 | -2.5467 | 21.5 | 22.613 | 22.688 |  |  | 4.1906 | 3.5526 | 3.6727 |  | 3.3 | 4.7477 | 0.73 |  |  | -16.3963 | -21.9238 | 2.8889 | 12.3391 | -17.1852 | 4.2619 | 0.1 | -15.6 | 41.9123 | -92.2182
16/01/2026 | 18:30 |  | 3.3466 | -8.6749 | 8.8506 | 11.737 |  | 16.5677 |  | 18.8402 | 7.7508 | 7.3211 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.5828 | -9.5749 | 3.9971 | 3.878 | 7.0824 | 2.2414 | -1.7139 | 0.9327 |  | -0.7542 | -0.287 | -0.266 | 4.638 | -2.22 | -6.6 | 0.762 | 0.259 |  | -9.12 |  | -13.14 | -13.07 | 3.693 | 4.1981 | 23.9257 | 25.9785 | -16.4673 | -9.7968 | -9.6765 | 12.4587 | 14.4293 | -17.5865 | -16.9575 | 26.8612 | 28.7349 | 12.3705 | 12.2329 | -4.3 | -4.1 | -21.8993 | -22.4786 | -1.9095 |  | -6.6566 | 3.3035 | 1.949 | 1.3986 | -105.7161 | 37.4157 | 37.2936 | -60.7326 | -170.3175 |  |  |  | 20.6377 | 11.27 | 11.28 | -4.17 | 2.3 | -7.2295 | -4.2824 | 5.6971 | 3.4285 | 15.9678 | -23.0546 | -23.2645 | -6.6099 |  |  |  | 1.4 | 0.4 | -3.68 | 23.8079 | 23.6957 | 22.7905 | 30.6888 | 30.5453 | -20.046 | -20.9297 | -16.9145 | 3.8571 | 41.08 | 26.02 | 2.1924 | 1.4679 | -9.23 |  |  |  | 32.3597 |  | -8.0703 | -22.6 | -23.1 | -2.5854 | 13.8444 | 16.7227 | 27.0956 |  | -4.37 | 11.873 | -32.1818 | -2.67 | -2.71 | 17.44 | 10.43 | -33.2182 | -17.5909 | -25.7422 | -24.9818 | 24.4713 | -3.9154 | -10.1809 | -9.7351 | -16.0604 | -27.1798 | -14.939 | -25.5148 | -34.6379 |  | -10.7618 | -9.975 | 9.5842 | 4.6 | 4.023 | -35.332 | -20.0496 | -19.7755 | 5.8536 | 12.87 | 1.79 | 0 | 6.3413 | 4.4967 | -12.4859 | -12.6355 | 7.0759 | 7.3911 | -16.0636 | 6.348 |  | 6.0412 | 0 | 0 |  | -4.8562 | -5.5261 | 12.0569 | 12.676 | 12.7344 | 24.5288 | 34.7201 | 22.6432 | -16.8 | -0.3914 | 0.2355 | -0.25 | -0.09 | -21.7048 |  | 7.292 | 0.53 |  | 30.13 | -40.6145 | -29.1602 | -1.07 | 17.9471 |  | 27.429 | -8.1559 | -8.3819 | 2.9391 |  |  | -10.6574 | -30.3145 | 7.0258 | -21.9954 | 5.8084 | 6.0529 | 178.5246 | -6.4097 | -10.8585 | -11.8752 | 3.7383 | 7.7145 | 7.8402 | 3 | -7.8105 | -6.0692 | 2.51 | 0 | 25.4497 | 50.4671 | 83.7418 | -5.887 | 44.957 | -6.2564 | -8.1517 | -9.6557 | 0 |  |  | -13.0121 | -12.6935 | -15.5299 | -15.3581 | 14.89 | 15.32 | -13.6 | -13.5 | 0.3342 | -6.16 | 49.8982 | 17.2037 | 17.0105 | -16.1 | -20.9 | -2.4 | -3.3 |  | -17.6113 | -119.8849 | -4.9835 | -270.5027 | -23.7067 | -40.861 | 122.2828 | 41.0872 | 101.6274 | 107.4945 | 59.9121 | 23.5627 | 25.5069 | 4.105 | 218.7715 | -205.5379 | 16.6901 | -4.9019 | -1.6394 | 0.339 | -2.88 | -1.646 | -1.641 | -1.92 | 4.24 | -2.9933 | -10.0481 | 2.2873 | -3.3097 | 22.2 | 20.962 | 21.535 | 0 | 0 | 4.0248 | 3.5203 | 3.0291 |  | 3.9 | 3.9616 | 0.6 |  | -3.4284 | -14.8745 | -19.5201 | -0.9534 | 10.6141 | -14.6107 | 3.4166 | -0.6 | -15.3 | 44.065 | -98.2253
16/01/2026 | 19:00 |  | 3.8472 | -9.2513 | 6.8901 | 11.1991 |  | 18.2994 |  | 19.9004 | 8.2617 | 8.0339 | -19.98 | -26.4 |  | 1.656 | -17.6 | 4.4939 | -10.6935 | 5.4474 | 5.3925 | 9.6163 | 1.7801 | -1.8102 | 1.0245 |  | -0.6029 | -0.067 | -0.05 | 4.804 | 0 | -6.6 | 0.233 | 0.287 |  | -7.66 |  | -12.69 | -12.95 | 4.9723 | 3.8385 | 24.7212 | 26.9061 | -15.9022 | -9.9645 | -9.7236 | 13.4818 | 16.5851 | -17.4258 | -15.9535 | 21.7982 | 22.4581 | 20.4539 | 8.2916 | -2.3 | -2.3 | -21.1323 | -20.6752 | -1.8178 |  | -5.5902 | 3.5864 | 2.7921 | 1.9014 | -97.3845 | 36.8663 | 36.6832 | -68.1566 | -155.1435 |  |  |  | 24.9289 | 12.22 | 12.62 | -2.04 | 3.22 | -3.2108 | -3.2108 | 5.9653 | 4.018 | 13.2128 | -23.2672 | -22.9789 | -5.2716 |  |  |  | 3.9 | 1.8 | -3.6 | 26.7299 | 27.026 | 25.3402 | 27.1466 | 27.8438 | -20.7131 | -19.65 | -17.7937 | 3.9094 | 42.58 | 26.86 | 2.5049 | 2.0538 | -9.56 |  |  |  | 31.1099 |  | -8.446 | -22.1 | -23.3 | -2.8491 | 13.2834 | 17.669 | 26.539 |  | -4.29 | 12.2915 | -32.8681 | -2.52 | -2.56 | 18.55 | 11.31 | -34.3818 | -16.7364 | -25.6313 | -24.7909 | 27.3116 | -1.1881 | -7.5281 | -7.2784 | -15.7244 | -27.6326 | -15.994 | -15.2706 | -39.5388 |  | -9.9568 | -9.2874 | 10.9286 | 4.1888 | 3.66 | -35.844 | -20.5993 | -20.3608 | 7.7082 |  | 2.1 | 0.1 | 6.3186 | 3.3216 | -11.735 | -11.8353 | 6.6753 | 8.5401 | -16.3755 | 5.9955 |  | 5.7399 | 4.5734 | 4.5946 | 2.9294 | -6.0284 | -5.861 | 13.0616 | 12.6871 | 12.632 | 20.8486 | 30.7522 | 20.231 | -17.49 | -0.1973 | 0.2612 | -0.46 | 2.42 | -17.5592 |  | 7.099 | 0.512 |  | 30.85 | -38.4634 | -28.013 | -0.92 | 19.2572 |  | 27.0537 | -9.5479 | -10.1777 | 3.3186 |  |  | -10.2633 | -30.7725 | 8.1582 | -19.4734 | 5.354 | 6.3189 | 185.5639 | -4.4393 | -8.0625 | -13.7285 | 3.1509 | 8.7033 | 8.917 | 3.0872 | -8.4258 | -6.1469 | 4.19 |  | 17.986 | 56.9999 | 78.7206 | -6.0439 | 46.3534 | -7.246 | -8.7849 | 0 | 0 | 28.8351 |  | -12.9902 | -12.4024 | -16.1068 | -15.7901 | 15.38 | 15.65 | -14.5 | -14.7 | 0.3708 | -3.92 | 52.2882 | 15.0062 | 14.9344 | -15.7 | -20.5 | -2.8 | -3.4 |  |  | -116.6071 | 0.0788 | -273.9132 | -26.019 | -39.592 | 125.5188 | 37.4918 | 103.6186 | 109.8332 | 62.7392 | 23.3009 | 21.9665 | 2.2588 | 224.0366 | -206.8505 | 19.3395 | -8.8659 | -1.2879 | -6.157 | -2.16 | -1.669 | -1.668 | -2.48 | 3.52 | -2.9485 | -9.7551 | 1.9059 | -3.3982 | 21.1 | 19.226 | 18.27 |  |  | 4.6619 | 3.6552 | 4.0499 |  | 4.6 | 5.1603 | 0.6 |  | -3.723 | -14.7024 | -19.3412 | -1.4357 | 10.9547 | -15.0249 | 3.2825 | -0.5 | -15.4 | 35.3075 | -92.4154
16/01/2026 | 19:30 |  | 3.7524 | -9.1184 | 7.0289 | 11.4685 |  | 18.899 |  | 20.6227 | 8.5967 | 8.3582 | -19.98 |  |  |  | -15.4 | 4.2407 | -10.2446 | 5.2374 | 5.1324 | 9.0901 | 1.2295 | -1.7705 | 0.9193 |  | -0.8538 | -0.094 | -0.072 | 4.524 |  |  | 0.746 | 0.274 |  | -8.08 |  | -13.19 | -13.21 | 5.735 | 3.7815 | 24.1401 | 26.3606 | -14.8745 | -9.1463 | -9.0696 | -2.3595 | -2.245 | -15.2854 | -13.6061 | 16.3317 | 17.2801 | 23.6485 | 8.3829 | -3 | -3 | -22.4812 | -22.5872 | -1.9665 |  | -4.4546 | 3.6039 | 2.8374 | 2.1116 | -98.3001 | 36.8358 | 36.7748 | -63.1813 | -160.979 |  |  |  |  | 11.81 | 12.02 | -3.34 | 2.61 | -2.541 | -2.541 | 5.6002 | 2.9722 | 10.8545 | -22.0047 | -21.536 | -4.2471 | 0 |  |  | 2.9 | 1.3 | -3.57 | 26.0025 | 26.0223 | 24.1952 | 27.8343 | 28.313 | -21.3909 | -19.3467 | -18.0854 | 3.9854 | 41.38 | 25.81 | 2.1924 | 1.7609 | -9.74 |  |  |  | 33.3979 |  | -8.4857 |  |  | -2.5842 | 11.2263 | 17.3536 | 23.9413 |  | -4 | 11.935 | -34.6045 | -2.25 | -2.33 | 22.34 | 10.96 | -36.8364 | -19.0273 | -26.0258 | -24.8273 | 24.669 | -2.59 | -9.6988 | -9.44 | -16.2013 | -28.5507 | -16.409 | -19.6346 | -37.8214 |  | -9.524 | -8.8312 | 11.7897 | 2.5893 | 1.5083 | -35.332 | -19.5578 | -19.2419 | 8.2083 |  | 2.08 | 0 | 6.0536 | 1.6026 | -12.5217 | -12.6461 | 6.5869 | 9.3319 | -17.6428 | 6.4292 |  | 6.077 | 4.0517 | 3.8787 | 3.4091 | -6.5308 | -6.8657 | 12.8941 | 12.2706 | 12.5899 | 20.9397 | 31.1248 | 19.2447 | -19.15 | -0.0911 | 0.3115 | -0.31 | 2.73 | -18.1857 |  | 6.971 | 0.366 |  | 32.05 | -39.7061 | -29.4026 | -1.14 | 21.1825 |  | 28.7141 | -9.1078 | -9.6294 | 3.3617 |  |  | -9.3852 | -27.3102 | 9.2031 | -20.3726 | 7.8852 | 8.4002 | 187.98 | -4.4122 | -10.3206 | -13.0792 |  | 8.8131 | 9.1148 |  | -7.5506 | -5.8363 | 5.03 |  | 22.7158 | 54.2506 | 79.9042 | -7.1816 | 44.8108 | -7.6685 | -9.6025 | 0 | 0 |  |  | -25.306 | -24.7292 | -16.2616 | -15.5767 | 15.79 | 15.88 | -14.5 | -14.8 | 0.195 | -3.6 | 30.6513 | 12.6496 | 12.3275 | -16.9 | -16.2 | 10.2 | 9.7 |  |  | -116.6873 | -0.4112 | -270.2177 | -22.5938 | -40.0168 | 122.9644 | 43.7526 | 89.4419 | 98.9351 | 58.8187 | 19.3522 | 19.3793 | 12.0263 | 219.8487 | -197.038 | 23.8352 | -13.1239 | -0.3503 | -5.809 | -2.48 | -1.57 | -1.569 | -2.32 | 4.32 | -3.3742 | -10.2251 | 1.4359 | -2.6047 | 20.1 | 18.457 | 18.056 |  |  | 3.6714 | 4.2563 | 3.3892 |  | 0 | 5.4325 | 0.75 |  | -4.7624 | -14.5342 | -19.2335 | -2.4502 | 10.1669 | -13.8893 | 3.2197 | 4.3 | -20.3 | 38.2523 | -94.8327
16/01/2026 | 20:00 |  | 3.5718 | -9.1615 | 5.7806 | 11.629 |  | 18.1356 |  | 20.325 | 8.4707 | 8.121 | -19.98 | -26.4 |  |  |  | 4.2254 | -9.8555 | 5.6426 | 5.5241 | 9.8412 | 1.4588 | 0.187 | 0.9533 |  | -1.2141 | -0.159 | -0.136 | 4.705 | 0 | -4.4 | 0.741 | 0.279 |  | -8.26 |  | -13.29 | -13.16 | 6.4145 | 3.7198 | 23.7556 | 25.9615 | -14.416 | -9.4235 | -9.4828 | -2.5362 | -2.3929 | -15.2745 | -13.7363 | 16.7521 | 17.5901 | 22.8417 | 8.6743 | -3.6 | -3.5 | -22.978 | -23.0991 | -2.0775 |  | -4.8481 | 3.7694 | 2.7248 | 1.9233 | -101.7792 | 37.6293 | 37.3852 | -58.0389 | -164.1548 |  |  |  | 23.8811 | 11.82 | 12.02 | -3.37 | 2.42 | -1.6033 | -1.7373 | 5.2223 | 3.5171 | 12.5971 | -24.1475 | -24.3627 | -4.5287 |  |  |  | 2.9 | 0.8 | -3.47 | 24.9925 | 24.9766 | 23.5055 | 28.5508 | 29.3686 | -21.6516 | -19.3246 | -18.8757 | 3.9205 | 40.59 | 25.73 | 2.1924 | 1.5656 | -9.65 |  |  |  | 30.6804 |  | -8.4147 |  |  | -2.9126 | 8.0472 | 17.669 | 18.746 | 8.74 | -4.29 | 11.253 | -33.4319 | -2.35 | -2.45 | 22.27 | 10.92 | -34.4 | -17.5545 | -25.0037 | -23.6364 | 21.5821 | -4.9811 | -11.9723 | -11.893 | -16.0378 | -28.1701 | -16.165 | -25.1476 | -32.766 |  | -9.2632 | -8.5806 | 11.6173 | 2.373 | 1.765 | -34.82 | -18.6397 | -18.3213 | 7.6556 | 12.87 | 0 | -0.1 | 6.2212 | 1.1494 | -13.2253 | -13.2063 | 7.5906 | 9.0518 | -17.4143 | 6.0113 |  | 5.7588 | 4.0692 | 3.779 | 2.5355 | -7.3681 | -7.703 | 14.0663 | 10.5052 | 10.2546 | 21.8162 | 33.1196 | 17.521 |  | 0.5974 | 0.2667 | -0.14 | 3.14 | -17.6674 |  | 6.728 | 0.422 |  | 33.13 | -39.976 | -30.2751 | -0.8 | 21.5726 |  | 28.4034 | -9.23 | -9.839 | 3.3409 |  |  | -9.3579 | -27.9748 | 8.7381 | -20.5496 | 5.9842 | 7.3814 | 185.7245 | -4.6574 | -9.7536 | -13.0494 | 2.7235 | 8.7912 | 8.9803 | 2.1421 | -6.5224 | -5.2992 | 4.19 |  | 22.5569 | 54.9968 | 82.0863 | -5.1503 | 44.5613 | -7.3896 | -8.9407 | 0 | 0 |  |  | -24.3996 | -23.9382 | -15.6077 | -15.197 | 12.95 | 13.04 | -13.9 | -13.9 | 0.195 | -4 | 28.3237 | 13.5817 | 13.435 | -17 | -16.1 | 9 | 8.5 |  |  | -113.7701 | -2.5665 | -273.0596 | -24.6885 | -40.8206 | 121.3717 | 41.9483 | 88.7358 | 100.1489 | 60.3231 | 22.087 | 18.4496 | 15.2832 | 224.2007 | -196.6826 | 28.7998 | -14.3189 | -0.8435 | -5.45 | -2 | -1.606 | -1.618 | -2.48 | 4.32 | -2.6408 | -10.2251 | 1.5549 | -2.6352 | 21.6 | 19.466 | 20.619 |  |  | 5.2846 | 4.5681 | 2.9412 |  | -0.5 | 6.2748 | 0.7 |  | -5.4638 | -14.34 | -18.6902 | -2.9185 | 10.7011 | -13.9337 | 2.9057 | 4.2 | -20.1 | 42.5458 | -98.425
16/01/2026 | 20:30 |  | 3.4442 | -8.7805 | 7.6958 | 11.6878 |  | 17.1126 |  | 19.4981 | 7.9638 | 7.6113 | -19.98 | -26.4 |  |  | -15.4 | 4.2891 | -9.1997 | 5.5127 | 5.2437 | 9.5677 | 2.1171 | 0.2391 | 0.9118 |  | -1.2315 | -0.266 | -0.245 | 3.989 | -2.22 | -4.4 | -0.396 | 0.269 |  | -8.92 |  | -13.34 | -13.35 | 6.6695 | 3.6365 | 23.1448 | 25.2005 | -14.6517 | -9.3992 | -9.4476 | -0.8811 | -0.6397 | -15.9175 | -14.4529 | 19.1377 | 20.0046 | 19.7396 | 9.5373 | -3.4 | -3.5 | -23.45 | -23.164 | -2.0735 |  | -4.6194 | 3.5327 | 2.7156 | 1.8492 | -109.3783 | 38.6059 | 38.6669 | -53.5418 | -173.346 |  |  |  | 24.5397 | 11.77 | 11.47 | -3.89 | 3.48 | -0.6656 | -0.1298 | 4.3992 | 2.1818 | 13.9381 | -25.4951 | -24.953 | -4.953 |  |  |  | 0.6 | -0.5 | -3.46 | 24.0651 | 23.8791 | 22.5674 | 30.5584 | 31.0939 | -21.5179 | -21.5195 | -18.1714 | 4.0628 | 40.26 | 25.2 | 1.4111 | 0.882 | -9.48 |  |  |  | 35.6063 |  | -8.3681 | -20.8 | -21.1 | -3.0859 | 7.4862 | 16.7227 | 18.0038 | 8.35 | -4.11 | 11.0825 | -36.1208 | -2.56 | -2.62 | 19.7 | 10.9 | -38.3636 | -18.8545 | -24.808 | -23.3909 | 19.5188 | -7.4997 | -14.2034 | -14.2257 | -16.0963 | -28.0603 | -16.784 | -30.4645 | -28.5129 |  | -9.2118 | -8.4638 | 12.0356 | 1.2334 | 0.44 | -33.796 | -18.609 | -18.3017 | 7.6951 |  |  | 0 | 5.9511 | -0.1077 | -14.2535 | -14.2098 | 9.1475 | 9.0587 | -18.7273 | 6.0264 |  | 5.6927 | 4.4451 | 4.8475 | 4.0645 | -9.0426 | -9.545 | 14.4012 | 9.8539 | 9.7724 | 21.4075 |  | 17.2427 | -19.52 | 0.5992 |  | -0.79 | 4.81 | -17.3432 |  | 6.643 | 0.407 |  | 33.54 | -39.7821 | -28.895 | -0.86 | 22.6414 |  | 28.2089 | -8.838 | -9.598 | 3.2736 |  |  |  | -26.8063 | 9.4818 | -21.4022 | 5.4852 | 6.0974 | 181.0662 | -5.2 | -10.2391 | -12.4068 | 2.9312 | 8.5275 | 8.8616 | 2.3284 | -6.2219 | -4.6907 | 4.61 |  | 24.6649 | 54.0234 | 84.7572 | -4.1437 | 46.1239 | -7.881 | -9.0174 | 0 | 0 |  |  | -24.8885 | -23.8064 | -15.5969 | -16.146 | 13.91 | 14.34 | -13.8 | -14 | 0.195 | -3.28 | 30.0105 | 15.6955 | 15.5499 | -17.4 | -16.6 | 9.8 | 9.1 |  |  | -115.5613 | -4.002 | -270.6228 | -22.3272 | -40.3957 | 123.0956 | 38.9462 | 92.6103 | 101.8533 | 61.505 | 20.664 | 20.0135 | 15.8747 | 224.1042 | -196.8291 | 28.2208 | -16.9448 | -1.6394 | -1.593 | -1.52 | -1.632 | -1.636 | -3.36 | 3.68 | -2.6178 | -9.4316 | 1.6434 | -3.1327 | 21.3 | 19.924 | 20.502 |  |  | 3.7546 | 2.9879 | 3.6636 |  | 0.1 | 5.9564 | 0.54 |  | -5.2491 | -14.5003 | -18.4178 | -2.3392 | 10.4902 | -13.8158 | 2.7557 | 3.5 | -19.6 | 46.8002 | -106.4914
16/01/2026 | 21:00 |  | 3.4864 | -8.7313 | 6.2972 | 12.1037 |  | 16.4221 |  | 18.9065 | 7.6728 | 7.2461 | -19.98 | -24.2 |  |  |  | 4.3031 | -9.9461 | 4.9163 | 4.9183 | 8.6972 | 2.2082 | 0.2126 | 0.9733 |  | -1.2248 | -0.165 | -0.159 | 4.02 | -2.22 | -6.6 | -0.657 | 0.275 |  | -8.35 |  | -12.91 | -12.92 | 7.134 | 4.0047 | 23.522 | 25.3873 | -16.261 | -11.1229 | -10.733 | 19.9135 | 15.6583 | -18.12 | -16.7544 | 22.6761 | 29.2485 | 15.9784 | 7.7391 | -3.8 | -3.8 | -21.032 | -20.9737 | -1.9963 |  | -5.6672 | 3.3562 | 2.6277 | 1.8324 | -96.1943 | 35.1573 | 35.1268 | -51.9583 | -169.0859 |  |  |  | 23.5318 | 11.55 | 11.04 | -4.48 | 2.85 | -2.2731 | -1.8712 | 6.8278 | 4.7454 | 16.4485 | -24.5924 | -24.609 | -5.7187 |  |  |  | 0.4 | -0.9 | -3.21 | 23.356 | 23.479 | 21.7269 | 29.7128 | 29.5964 | -20.422 | -19.9253 | -19.2976 | 4.1629 | 40.01 | 24.95 | 0.6299 | 0 | -8.85 |  |  |  | 34.3746 |  | -7.7319 | -18.9 | -20.8 | -3.2703 | 6.9251 | 16.0918 | 17.2617 | 7.74 | -3.82 | 11.1445 | -36.4096 | -1.84 | -1.86 | 16.94 | 10.99 | -38.4182 | -19.0545 | -27.1378 | -25.7545 | 17.9919 | -9.9041 | -16.7816 | -16.6647 | -16.5917 | -28.2467 | -16.626 | -31.783 | -28.8566 |  | -8.9433 | -8.1904 | 12.5336 | 2.0982 | 1.1257 | -33.796 | -19.1091 | -18.9148 | 7.835 |  |  | 0 | 5.9501 | 1.4849 | -13.6656 | -13.9305 | 9.3015 | 9.0623 | -19.4435 | 5.929 |  | 5.6911 | 0 | 0 | 0 | -6.8657 | -7.703 | 14.5687 | 11.5002 | 11.3263 | 23.2957 | 35.113 | 18.688 | -16.98 | 0.5516 | 0.2355 | 0.07 | 1.44 | -20.2505 |  | 6.82 | 0.584 |  | 34.46 | -42.4714 | -32.0374 | -0.5 | 23.7869 |  | 27.7283 | -9.6088 | -10.2913 | 3.1678 |  |  | -9.6452 | -28.4192 | 9.2229 | -21.1729 | 7.7785 | 7.6629 | 183.6163 | -5.0617 | -7.7542 | -13.2722 | 2.4882 | 8.381 | 8.5057 | 2 | -5.3119 | -4.1899 | 3.77 | 0 | 23.9308 | 53.3349 | 87.2703 | -5.7024 | 45.7111 | -6.8808 | -8.5891 | 0 | 0 |  |  | -23.9767 | -23.4438 | -15.9289 | -15.8334 | 13.93 | 14.17 | -13.4 | -13.5 | 0.3708 | -3.92 | 25.5587 | 15.8318 | 15.6875 | -17.8 | -17 | 8.5 | 7.7 |  | -18.0544 | -114.4203 | -1.0107 | -269.94 | -23.4833 | -40.894 | 123.2568 | 38.8004 | 86.7345 | 99.6856 | 60.0049 | 20.944 | 20.8748 | 18.6864 | 223.1579 | -195.9118 | 27.3975 | -14.1278 | -1.3123 | 3.316 | -0.8 | -1.689 | -1.694 | -4.16 | 3.44 | -1.3497 | -9.0806 | 2.7268 | -3.1052 | 20.1 | 20.294 | 19.606 |  |  | 4.3165 | 3.9584 | 4.1067 |  | 0 | 5.7365 | 0.51 |  | -4.7972 | -14.3769 | -18.5179 | -2.1037 | 10.2311 | -14.8593 | 3.8832 | 3.1 | -19 | 46.4176 | -101.2751
16/01/2026 | 21:30 |  | 3.6306 | -8.9972 | 7.5626 | 12.7879 |  | 16.2917 |  | 17.9092 | 7.3478 | 7.1897 | -19.98 |  | 0 |  |  | 4.3262 | -9.9701 | 5.3878 | 5.2878 | 9.5036 | 3.5933 | 0.7165 | 1.5989 |  | -0.7911 | -0.123 | -0.106 | 3.688 | -2.22 | -8.8 | -0.779 | 0.262 |  | -8.28 |  | -12.99 | -13.02 | 6.3871 | 4.0983 | 23.6051 | 25.864 | -15.4033 | -9.3894 | -10.8747 | 11.0087 | 14.0419 | -17.1604 | -15.4682 | 23.9705 | 24.833 | 9.748 | 9.5814 | -2.4 | -2.5 | -22.0173 | -21.628 | -1.9001 |  | -6.4778 | 3.1641 | 2.3629 | 1.7427 | -98.7884 | 36.6222 | 36.256 | -54.3138 | -171.6461 |  |  |  | 22.4241 | 11.56 | 10.51 | -4.44 | 4.39 | -1.8712 | -1.6033 | 5.7863 | 3.994 | 17.0271 | -23.659 | -23.5245 | -6.9219 |  |  |  | -0.9 | -2.3 | -3.22 | 23.4086 | 22.7354 | 21.6531 | 29.9266 | 31.0159 | -20.1038 | -21.6554 | -18.4167 | 3.7929 | 38.96 | 24.79 | -0.625 | -1.2695 | -8.37 |  |  |  | 33.5283 |  | -7.1561 |  |  | -3.3752 | 5.4291 | 14.6724 | 15.0351 | 6.24 | -3.73 | 11.9815 | -35.057 | -1.83 | -1.85 | 17.89 | 9.06 | -36.7636 | -17.9273 | -25.8035 | -24.5455 | 16.5211 | -11.362 | -18.1755 | -17.9345 | -15.8979 | -26.1187 | -17.189 | -27.3988 | -26.5473 |  | -9.1957 | -8.4924 | 13.8346 | 1.835 | 1.4982 | -33.284 | -19.6276 | -19.3719 | 6.8479 |  |  | 0 | 5.7798 | 2.0064 | -14.0083 | -13.9609 | 9.0667 | 6.5258 | -21.341 | 6.0452 |  | 5.7564 | 0 | 0 | 0 | -8.0379 | -8.0379 | 14.9036 | 11.0624 | 10.4961 | 24.732 | 34.8587 | 20.1041 | -15.72 | 0.5077 |  | -1.18 | 3.2 | -19.455 |  | 6.786 | 0.608 |  | 34.49 | -42.918 | -32.8778 |  | 23.8259 |  |  | -9.5002 | -9.8993 | 3.0484 |  |  |  | -27.5404 | 9.1764 | -22.3637 | 7.3858 | 6.9465 | 180.8096 | -5.7065 | -8.2504 | -13.0156 |  | 7.9708 | 8.2921 |  | -4.5285 | -3.2041 | 4.19 |  | 25.6529 | 57.4971 | 90.4515 | -5.4447 | 46.3075 | -6.3473 | -7.855 | 0 | 0 |  |  | -24.07 | -23.4438 | -15.7594 | -15.4007 | 14.12 | 14.12 | -13 | -13 | 0.3342 | -3.84 | 22.421 | 17.1047 | 17.0531 | -18.6 | -16.7 | 8 | 7.2 |  | -17.7555 | -107.0208 | -0.0763 | -267.5175 | -23.1911 | -39.8516 | 122.1928 | 41.1471 | 87.9671 | 99.0381 | 62.4228 | 20.8109 | 21.791 | 23.071 | 223.0865 | -195.9208 | 32.9542 | -17.5178 | -2.1326 | 5.42 | 0.08 | -1.577 | -1.579 | -4.8 | 3.6 | -1.2464 | -9.3736 | 2.9313 | -2.8397 | 19.8 | 19.067 | 19.129 |  |  | 4.8916 | 4.3836 | 4.3105 |  | 0.5 | 5.719 | 0.4 |  | -5.9749 | -14.0297 | -18.5301 | -2.9357 | 10.4191 | -14.8274 | 3.6574 | 2.7 | -18 | 49.4816 | -104.7644
16/01/2026 | 22:00 |  | 3.3708 | -8.8057 | 7.6659 | 12.6641 |  | 16.1645 |  | 17.2621 | 6.8338 | 6.5668 | -19.98 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.291 | -8.9603 | 5.3341 | 5.308 | 9.3915 | 3.4108 | 1.9345 | 1.535 |  | -0.7897 | -0.292 | -0.303 | 3.664 | 0 | -11 | -0.502 | 0.257 |  | -8.59 |  | -14.08 | -14.14 | 6.8856 | 4.2439 | 21.124 | 23.1577 | -15.4656 | -9.7577 | -10.038 | 16.7087 | 17.1951 | -18.8789 | -16.9264 | 24.1226 | 24.5402 | 18.7019 | 9.7993 | -2.6 | -2.7 | -21.5066 | -22.6381 | -1.8366 |  | -5.3732 | 3.0628 | 2.4944 | 1.8243 | -108.951 | 39.4909 | 39.2163 | -59.8247 | -185.3533 |  |  |  | 22.2943 | 11.62 | 9.71 | -5.18 | 5.58 | -4.4164 | -4.2824 | 8.3086 | 6.4764 | 18.561 | -9.3706 | -9.2255 | -5.7924 | 0 |  |  | -4.7 | -5.3 | -3.1 | 27.7057 | 27.3805 | 25.9816 | 31.587 | 31.6222 | -21.2107 | -22.4189 | -18.3878 | 3.605 | 37.43 | 23.58 | -1.0938 | -1.6602 | -8.17 |  |  |  | 28.7841 |  | -7.2163 | -21.7 | -20.4 | -3.4033 | 4.494 | 14.0415 | 13.1796 | 5.03 | -3.53 | 12.6015 | -29.8542 | -2.41 | -2.42 | 17.9 | 8.72 | -31.6182 | -15.2182 | -25.7962 | -24.6364 | 18.7956 | -9.6445 | -16.5184 | -16.1947 | -15.2225 | -23.7004 | -15.693 | -22.6051 | -28.1085 |  | -12.5143 | -12.0406 | 13.2575 | 0.5305 | -0.1876 | -30.212 | -21.0916 | -20.8025 | 4.5682 | 12.73 |  | 0 | 5.5226 | -0.1368 | -14.5967 | -14.6774 | 9.6147 | 4.6453 | -20.534 | 5.9629 |  | 5.7238 | 0 | 0 |  | -4.3539 | -4.3539 | 12.3918 | 10.7321 | 10.7819 | 23.2419 | 34.3335 | 20.6802 | -16.1 | 1.1083 | 0.2273 | -0.73 | 2.27 | -20.83 |  | 6.794 | 0.555 |  | 33.72 | -40.6899 | -30.8526 |  | 23.2873 |  | 27.4174 | -8.8495 | -9.3583 | 2.9181 |  |  |  | -28.7479 | 9.4991 | -23.5973 | 8.1362 | 7.7143 | 178.607 | -6.5877 | -9.375 | -12.2874 | 1.2199 | 7.5753 | 7.9035 | 1 | -6.0337 | -4.6914 | 5.03 | 0 | 21.1985 | 59.5622 | 84.3798 | -5.6475 | 45.2342 | -6.4973 | -7.0247 | 0 | -10.8126 |  | 33.5443 | -23.1087 | -22.5209 | -15.1492 | -14.9807 | 15.59 | 15.66 | -12.7 | -13.2 | 0.3525 | -4.64 | 21.1882 | 18.9758 | 18.8301 | -18.6 | -17.5 | 7.7 | 7.1 | -18.0952 | -18.0862 | -110.7601 | -2.2447 | -269.8615 | -24.9395 | -40.7168 | 122.2336 | 37.8871 | 81.7323 | 97.2826 | 61.4267 | 22.048 | 21.2885 | 24.8399 | 224.046 | -193.3419 | 32.8168 | -18.6394 | -2.4353 | 5.296 | 0 | -1.655 | -1.677 | -4.8 | 3.84 | -1.065 | -9.4041 | 2.6963 | -2.8702 | 19.8 | 20.629 | 20.021 | 0.9967 | 1.0355 | 4.1079 | 4.2192 | 4.2666 |  | 1.7 | 5.4497 | 0.37 |  | -5.054 | -13.8813 | -18.6893 | -1.9378 | 10.944 | -15.2025 | 4.1079 | 2.1 | -17.8 | 45.0814 | -102.119
16/01/2026 | 22:30 |  | 3.0009 | -8.4354 | 8.6781 | 13.2946 |  | 15.3814 |  | 16.2852 | 6.5098 | 6.2553 | -19.98 | -22 |  | 1.656 |  | 4.08 | -7.3783 | 4.1238 | 3.995 | 7.1878 | 3.0117 | 0.0163 | 1.5367 |  | -0.867 | -0.479 | -0.467 | 4.078 | 0 | -13.2 | -0.254 | 0.258 |  | -10 |  | -14.18 | -14.18 | 6.3927 | 4.0673 | 20.7959 | 22.9471 | -14.9655 | -9.8151 | -9.9321 | 0.6091 | 0.6942 | -16.9322 | -15.4553 | 21.826 | 22.7795 | 16.1176 | 11.7103 | -3.6 | -3.6 | -24.7162 | -24.459 | -1.8953 |  | -6.2781 | 2.8757 | 2.3907 | 1.6421 | -126.0414 | 40.9863 | 40.7422 | -53.1457 | -199.4921 |  |  |  | 21.2465 | 11.42 | 9.18 | -6.46 | 5.83 | -2.407 | -2.1391 | 6.8616 | 5.0984 | 19.5754 | -14.5491 | -14.3675 | -6.6988 |  |  |  | -7.7 | -8.1 | -3.19 | 23.3201 | 23.2295 | 21.585 | 35.0297 | 35.3995 | -21.6108 | -23.9683 | -19.4226 | 3.4154 | 36.13 | 22.58 | -1.875 | -2.5391 | -7.89 |  |  |  | 33.6465 |  | -6.8761 | -18.8 | -18 | -3.4155 | 2.624 | 11.8335 | 10.9531 | 3.16 | -3.04 | 13.702 | -35.3283 | -6.59 | -6.7 | 23.15 | 7.95 | -36.3273 | -18.4 | -24.6769 | -23.4182 | 13.9575 | -13.8784 | -20.1276 | -20.1823 | -12.0422 | -18.9121 | -15.933 | -33.1204 | -26.3491 |  | -12.7235 | -12.36 | 10.3128 | 0.6937 | 0.177 | -21.508 | -20.6023 | -20.2747 | 0.4951 | 12.31 | -2.1 | -0.3 | 5.1054 | -0.0485 | -14.2163 | -14.2002 | 9.31 | -0.4418 | -19.0996 | 5.9014 |  | 5.569 | 0 | 0 | 0 | -7.0332 | -6.6983 | 14.9036 | 10.1538 | 10.5987 | 25.7098 | 37.9815 | 23.6295 | -14.78 | 0.2074 | 0.2181 | -0.61 | -0.44 | -23.8717 |  | 6.87 | 0.402 |  | 32.29 | -42.1875 | -31.1994 | -0.45 | 21.6003 |  | 27.3714 | -8.1578 | -8.5567 | 2.6967 |  |  | -9.5799 | -28.3907 | 9.2535 | -24.4293 | 7.5611 | 8.1872 | 169.7802 | -7.7759 | -10.0593 | -11.3701 | 1.4145 | 7.0324 | 7.1124 | 0.7053 | -8.0356 | -6.223 | 2.93 | 0 | 27.1328 | 47.5576 | 87.4326 | -7.8771 | 43.2456 | -5.858 | -6.9146 | 0 | 0 |  |  | -23.5976 | -22.7132 | -14.5542 | -14.8141 | 16.13 | 16.4 | -14.9 | -15.2 | 0.4752 | -5.36 | 18.3131 | 19.2216 | 19.2406 | -19 | -17.1 | 7.3 | 6.8 | -18.0878 | -18.0621 | -122.7329 | -7.956 | -267.7326 | -21.9012 | -43.5921 | 116.1005 | 45.1841 | 86.664 | 95.0856 | 54.452 | 22.3915 | 20.6106 | 19.0881 | 215.2268 | -193.0516 | 24.7754 | -12.8941 | -2.2718 | 5.395 | -0.56 | -1.642 | -1.642 | -4.48 | 3.6 | -0.7216 | -9.1997 | 1.5824 | -1.8723 | 18.5 | 19.45 | 19.294 | 2.7932 | 3.2288 | 4.2841 | 4.2594 | 3.2343 |  | 1.5 | 6.0069 | 0.29 |  | -4.3162 | -14.7991 | -19.3568 | -1.2436 | 10.7418 | -15.5147 | 4.3115 | 2.1 | -16.9 | 51.6598 | -106.3471
16/01/2026 | 23:00 |  | 2.9414 | -8.2883 | 9.6169 | 13.7494 |  | 14.5521 |  | 14.8569 | 5.8598 | 5.5968 | -17.76 | -24.2 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.1901 | -7.0428 | 4.0683 | 3.9408 | 6.9433 | 2.8586 | -0.1665 | 2.3245 |  | -0.9126 | -0.501 | -0.52 | 4.05 | -2.22 | -11 | -0.146 | 0.248 |  | -10.28 |  | -13.91 | -13.95 | 5.9145 | 3.8182 | 18.7291 | 20.1686 | -15.6616 | -11.3333 | -12.7454 | 15.3702 | 35.9775 | -22.3027 | -18.3419 | 33.4775 | 44.0415 | 6.8786 | 10.9276 | -4.2 | -3.9 | -23.8729 | -22.2899 | -1.9633 |  | -8.6219 | 2.6563 | 0 | 0.9376 | -119.541 | 38.2702 | 38.2702 | -51.1202 | -202.9079 |  |  |  | 18.043 | 11.01 | 8.56 | -8.1 | 4.71 | -1.4693 | -1.2014 | 3.4005 | 1.3432 | 22.3146 | -14.9164 | -14.6734 | -7.5232 |  |  |  | -10.9 | -11.1 | -2.78 | 20.0821 | 19.8731 | 18.4244 | 36.2463 | 36.4067 | -20.1317 | -24.409 | -18.8348 | 3.3526 | 37.68 | 22.96 | -2.9688 | -3.5156 | -7.54 |  |  |  | 30.3042 |  | -6.4235 | -16.3 |  | -5.2368 | 1.6889 | 14.8301 | 9.4687 | 2.14 | -4.47 | 13.919 | -32.1656 | -6.88 | -7.01 | 22.57 | 6.25 | -34.2182 | -16.8636 | -21.9097 | -21.1091 | 12.3893 | -14.444 | -20.0324 | -19.7929 | -12.6223 | -20.841 | -15.354 | -38.2599 | -23.1791 |  | -13.0483 | -12.4749 | 8.5645 | 3.4421 | 2.5688 | -26.628 | -20.3091 | -19.9936 | -0.0106 | 12.76 | 0 | 0 | 5.0057 | 6.8526 | -13.9003 | -13.9551 | 9.1523 | 0.9589 | -15.9737 | 5.9148 |  | 5.5976 | 0 | 0 |  | -7.8704 | -7.3681 | 13.3965 | 7.5733 | 7.4112 | 26.9221 | 38.6557 |  | -14.42 | 0.4015 | 0.2355 | -0.7 | -0.77 | -22.9913 | 2.0038 | 6.886 | 0.298 |  | 31.88 | -43.4294 | -32.3307 | -0.7 | 20.9145 |  | 27.3015 | -7.5684 | -7.9714 | 2.5556 | 0.0773 |  | -9.298 | -25.8896 | 9.8101 | -25.6808 | 7.0032 | 7.8433 | 166.9684 | -8.697 | -10.9402 | -10.1203 | 1.6129 | 6.7248 | 6.7327 | 1 | -6.1363 | -4.5929 | 0 | 0 | 31.4878 | 46.9072 | 90.8538 | -6.0487 | 44.4877 | -7.2455 | -8.4343 | 0 | 0 |  |  | -24.493 | -23.8668 | -14.3159 | -14.265 | 16.16 | 16.25 | -11.6 | -11.4 | 0.5283 | -6.96 | 17.9632 | 18.7965 | 18.5201 | -19.5 | -16 | 8.1 | 7.6 |  |  | -122.1226 | -12.1994 | -267.0971 | -20.491 | -45.511 | 118.1991 | 46.3428 | 86.6086 | 95.8507 | 57.5392 | 22.5984 | 23.0769 | 17.2476 | 212.9209 | -193.2675 | 22.1696 | -9.3085 | -2.1082 | 5.472 | 0.8 | -1.514 | -1.533 | -5.04 | 4.72 | -1.282 | -10.164 | 0.8804 | -2.2538 | 22.3 | 19.852 | 20.352 |  |  | 3.9139 | 4.6276 | 4.6109 |  | 0.8 | 6.4892 | 0.3 |  | -4.3797 | -14.7841 | -18.778 | -2.5173 | 10.9107 | -14.7449 | 3.2296 | 2.7 | -17.8 | 57.6605 | -113.7465
16/01/2026 | 23:30 |  | 2.3945 | -7.4751 | 3.9449 | 10.7929 |  | 13.2699 |  | 11.9569 | 4.7879 | 6.1628 | -22.2 |  | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.5102 | -12.3057 | 3.2787 | 3.0167 | 5.8977 | 1.6391 | -0.1092 | 2.1968 |  |  | -0.855 | -0.83 | 3.822 | 0 | -11 | -0.442 | 0.242 |  | -12.31 |  | -13.82 | -13.69 | 5.0286 | 3.8787 | 17.587 | 19.6548 | -13.4683 | -15.594 | -15.5797 | 0.1718 | 0.4087 | -14.506 | -13.1127 | 18.9626 | 20.0995 | 4.5692 | 9.379 | -4.4 | -4.3 | -20.2923 | -20.4514 | -2.1476 |  | -9.4366 | 1.4884 |  | 0.3 | -138.3404 | 58.6566 | 58.7481 | -27.3414 | -178.5951 |  |  |  | 18.1328 | 10.98 | 8.47 | -8.3 | 5.14 | -4.8183 | -4.9522 | 6.9763 | 4.8285 | 22.2448 | 3.8503 | 3.9299 | -9.8117 |  |  |  | -17.7 | -16.9 | -3.54 | 25.2467 | 26.1536 | 23.5668 | 49.7738 | 50.8972 | -22.1056 | -36.8944 | -19.8789 | 3.1423 | 35.09 | 20.45 | 7.8174 | 6.7413 | -7.02 |  |  |  | 13.0379 |  | -6.0044 | -23.7 | -23.7 | -4.6558 | 0.3799 | 14.6724 | 7.7988 | 0.81 | -4.93 | 12.338 | -11.495 | -6.04 | -6.18 | 18.68 | 3.22 | -15.7273 | -8.0273 | -18.1584 | -17.7 | 15.5848 | -10.049 | -13.2922 | -14.4058 | -12.0608 | -16.7223 | -13.595 | -63.5549 | -18.2565 |  | -13.3881 | -12.8797 | 10.7197 | -0.297 | -0.9869 | -3.588 | -19.2484 | -18.6678 | -5.8688 | 0 | 0 | 5.8 | 4.778 | 1.7091 | -13.8175 | -14.008 | 10.2983 | -6.5448 | -13.5217 | 5.9484 |  | 5.671 | 0 | 0 | 0 | -4.1864 | -4.3539 | 15.406 | 6.2711 | 6.0968 | 26.8946 | 39.0262 | 21.8814 | -15.03 | 0.6963 | 0.1916 | -0.75 | 0.43 | -23.5449 |  | 6.928 | 0.3 |  | 32.75 | -41.7942 | -31.7139 | -0.51 | 22.115 |  | 22.8899 | -5.7746 | -6.1108 | 2.3224 | 0.0458 |  | -9.3553 | -26.8451 | 9.7442 | -23.0603 | 6.4611 | 6.7589 | 161.8654 | -9.7696 | -9.9131 | -7.4476 |  | 6.3219 | 6.4084 |  | -10.2003 | -9.8509 | -2.51 | 6.4953 | 43.1042 | 32.5154 | 92.4664 | -10.4092 | 40.9758 | 0 | 0 | -11.8511 | -11.22 | 27.6032 | 27.8685 | -25.8004 | -25.5477 | -14.7761 | -14.4791 | 16.95 | 16.84 | -10.4 | -10.4 | 0.7224 | -6.96 | 18.8066 | 18.6021 | 18.4526 | -19.5 | -14.5 | 10.2 | 9.3 |  | -18.2919 | -124.9642 | -22.4936 | -262.6667 | -19.9142 | -48.8124 | 110.6565 | 51.9293 | 92.7538 | 93.6356 | 45.7399 | 23.5285 | 23.2004 | 16.8724 | 202.7209 | -192.3421 | 11.9459 | -3.9604 | -1.4295 | 5.148 | 1.04 | -1.679 | -1.683 | -5.84 | 5.12 | -1.0899 | -10.576 | 1.3779 | -2.1073 | 22.3 | 19.666 | 19.62 |  |  | 4.3967 | 3.3309 | 3.014 |  | -0.6 | 7.2184 | 0.17 |  | -2.9094 | -15.4289 | -20.2056 | 0 | 11.7535 | -17.1553 | 4.4664 | 4.4 | -19.2 | 69.301 | -134.9281
17/01/2026 | 00:00 |  | 2.2445 | -7.1918 | 5.3325 | 10.4108 |  | 13.0847 |  | 11.8944 | 4.3799 | 5.7695 | -17.76 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 4.4959 | -13.2067 | 3.2446 | 3.0907 | 5.8089 | 1.9305 | -0.0522 | 2.3405 |  | -1.2151 | -0.97 | -0.93 | 3.201 | -2.22 | -11 | -0.786 | 0.228 |  | -12.84 |  | -12.75 | -12.62 | 4.6823 | 3.9626 | 16.7516 | 19.1701 | -14.891 | -12.233 | -12.3325 | 11.9008 | 10.0154 | -16.2718 | -15.6479 | 25.6497 | 35.4858 | -14.9809 | 6.8717 | -3.1 | -2.9 | -22.8924 | -22.3462 | -1.5274 |  | -4.2844 | 2.5751 |  | 0.7288 | -120.365 | 42.146 | 41.8714 | -11.69 | -186.5635 |  |  |  | 16.9054 | 10.28 | 7.44 | -8.46 | 4.35 | -10.9803 | -10.8463 | 14.9829 | 13.0947 | 22.7122 | -4.2815 | -4.7774 | -3.6141 |  |  |  | -15.3 | -15 | -3.62 | 20.0505 | 20.3895 | 18.8151 | 44.5516 | 44.9448 | -22.5866 | -29.2586 | -20.7515 | 2.9784 | 33.61 | 21.37 | 7.0361 | 6.0577 | -6.58 |  |  |  | -5.2588 |  | -5.4927 | -26 | -26.1 | -3.5095 | -0.187 | 13.5684 | 6.6855 | 0.35 | -4.63 | 12.741 | 3.6858 | -6.79 | -6.71 | 18.79 | 2.15 | 0.4545 | -0.1182 | -18.0733 | -16.4273 | 22.9628 | -3.2261 | -7.4988 | -6.865 | -11.7569 | -17.9772 | -13.796 | -79.7104 | -11.8421 |  | -12.2771 | -11.6527 | 0 | 0.1106 | -0.4335 | -18.948 | -16.1898 | -15.5374 | -3.9142 | 12.76 | 0 | 1.7 | 4.6731 | 0.4029 | -12.5781 | -12.7698 | 9.8605 | 0.4862 | -10.7623 | 5.4121 |  | 5.0461 | 0 | 0 |  | 2.8468 | 3.1817 | 8.5403 | 5.994 | 6.183 | 24.5005 | 36.855 | 22.8287 |  | 0.0169 |  | -0.46 | 0.96 | -25.0856 |  | 7.037 | 0.497 | 3.6686 | 32.1 | -39.2694 | -28.4863 | -0.26 | 21.3298 |  | 22.2359 | -6.0838 | -6.4266 | 2.0976 |  |  | -8.9003 | -25.5673 | 10.4516 |  | 7.2467 | 6.5579 | 161.9821 | -9.8858 | -9.6254 | -7.2375 | 2.3736 | 6.1241 | 6.1315 | 2 | -11.7922 | -11.2942 | -0.42 | 0 | 56.5319 | 20.5416 | 87.9893 | -7.2743 | 43.7465 | 0 | -5.3094 | 0 | -9.8238 |  |  | -24.8336 | -24.2348 | -14.1639 | -14.1645 | 16.28 | 16.3 | -10.9 | -12 | 0.6345 | -7.12 | 13.1839 | 18.7569 | 18.4532 | -19.1 | -15.8 | 10.3 | 9.8 |  |  | -131.9244 | -31.6434 | -259.1411 | -14.3917 | -48.0522 | 106.5828 | 56.3322 | 89.0719 | 90.102 | 41.7665 | 22.5788 | 21.926 | 16.145 | 199.9678 | -187.511 | 7.631 | 1.6687 | -1.3806 | 5.361 | 0.24 | -1.778 | -1.807 | -5.12 | 3.92 | -1.3504 | -9.7856 | 1.8479 | -1.3169 | 20.1 | 19.501 | 19.428 |  |  | 3.6493 | 3.5881 | 3.2076 |  | -0.9 | 7.2684 | 0.13 |  | -3.895 | -15.4342 | -20.0169 | 0 | 11.5485 | -15.725 | 3.5803 | 5.2 | -19.6 | 80.4471 | -159.2238
MÁXIMO |  | 0 | 4.7232 | -5.3416 | 9.6169 | 18.5897 | 0 | 21.9699 | 0 | 29.5062 | 13.0696 | 12.5877 | 2.22 | -22 | 8.8 | 7.452 | -13.2 | 4.8126 | -7.0428 | 7.3883 | 7.3532 | 12.652 | 4.7321 | 1.9345 | 2.5033 | 0 | -0.37 | 0.052 | 0.081 | 5.463 | 2.22 | 2.2 | 1.273 | 0.35 | 0 | -7.58 | -10 | -11.13 | -11.08 | 7.733 | 4.2439 | 27.7819 | 29.9353 | -11.5739 | -9.1463 | -9.0696 | 24.9907 | 35.9775 | -11.3002 | -8.8184 | 40.125 | 44.0415 | 90.1904 | 15.9764 | -2.3 | -2.3 | -20.2923 | -19.6044 | -0.6624 | 0 | 12.092 | 9.1221 | 4.6548 | 3.1717 | -96.1943 | 149.2965 | 96.3164 | 11.1674 | -103.3441 | 0 | 0 | 0 | 37.7926 | 15.33 | 12.62 | 3.42 | 14.75 | -0.6656 | -0.1298 | 24.6764 | 22.5752 | 22.7122 | 3.8503 | 3.9299 | 11.8238 | 30.6573 | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | -2.4 | 45.8198 | 46.0008 | 45.6032 | 71.3222 | 71.3459 | -20.046 | -8.8729 | -16.9145 | 4.2558 | 46.97 | 28.71 | 13.5986 | 12.3077 | -5.22 | 0 | 0 | 0 | 42.38 | 0 | -4.2549 | -12.1 | -10.1 | 0.3473 | 23.7558 | 20.6656 | 40.455 | 8.74 | -3.04 | 18.1815 | 3.6858 | -1.83 | -1.85 | 35.4 | 13.01 | 0.4545 | -0.1182 | -18.0591 | -16.4273 | 50.6853 | 18.2065 | 8.3785 | 8.4701 | -6.3469 | -11.1869 | -12.86 | 35.3696 | -7.0221 | 0 | -8.9433 | -8.1904 | 20.5186 | 12.2393 | 10.0742 | 6.16 | -10.8747 | -10.5604 | 8.2083 | 13.21 | 2.1 | 8.4 | 8.8261 | 18.2203 | -10.8503 | -11.1082 | 10.2983 | 9.5589 | -10.7623 | 6.783 | 0 | 6.498 | 5.0954 | 6.8157 | 4.4821 | 6.6983 | 6.5308 | 18.7551 | 24.6187 | 24.6918 | 28.6324 | 39.0262 | 28.82 | -14.42 | 1.1083 | 0.3115 | 1.27 | 4.81 | -16.6053 | 2.2501 | 8.402 | 0.616 | 3.6686 | 34.49 | -33.8914 | -19.5321 | -0.23 | 23.9572 | -0.1 | 28.7141 | -5.3422 | -5.7801 | 3.3617 | 0.0773 | 0 | -8.4296 | 22.9997 | 10.9163 | -19.4734 | 8.4972 | 8.9879 | 193.01 | -4.0957 | -6.1747 | -6.7933 | 4.4025 | 9.9338 | 10.1668 | 3.8714 | -4.5285 | -2.4969 | 7.12 | 18.9448 | 63.3214 | 73.86 | 92.4664 | -3.267 | 48.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8764 | 33.5443 | -12.5232 | -11.9629 | -11.7174 | -11.9228 | 25.88 | 25.77 | -10.4 | -10.4 | 6.049 | 13.76 | 52.2882 | 21.3768 | 21.1767 | -11 | -14.5 | 10.3 | 9.8 | -17.6683 | -17.5181 | -72.3694 | 24.8872 | -259.1411 | -14.3917 | -25.763 | 128.5276 | 107.8174 | 122.7939 | 115.7625 | 65.0102 | 26.8965 | 26.8732 | 24.8399 | 225.6402 | -175.5034 | 32.9542 | 52.2065 | -0.2795 | 10.675 | 1.04 | 0.2 | 0.199 | -0.48 | 5.28 | -0.7216 | -5.7694 | 4.2496 | 0.734 | 22.3 | 22.613 | 22.688 | 2.7932 | 3.2288 | 5.7803 | 4.8939 | 4.9507 | 0 | 9.1 | 8.6777 | 1.49 | 0 | 5.3368 | -13.8813 | -17.3202 | 7.8619 | 14.4997 | -12.9175 | 8.1518 | 5.2 | -12.8 | 80.4471 | -50.9824
MÍNIMO |  | 0 | 0.4597 | -11.0356 | -5.6179 | 9.0225 | 0 | 7.938 | 0 | 7.3735 | 2.3669 | 3.6884 | -24.42 | -33 | -2.2 | 0.828 | -19.8 | 2.567 | -15.7504 | 2.9892 | 2.8733 | 5.2652 | 1.2295 | -1.8102 | 0.9118 | 0 | -1.257 | -0.97 | -0.93 | 2.331 | -24.42 | -15.4 | -2.762 | 0.201 | 0 | -13 | -10 | -14.18 | -14.18 | 0.816 | 3.2635 | 10.1269 | 12.0905 | -20.8923 | -15.594 | -15.5797 | -2.5362 | -2.3929 | -22.3027 | -20.0455 | 11.4091 | 12.0664 | -14.9809 | 6.1533 | -7.1 | -7.2 | -25.8315 | -25.7774 | -3.9519 | 0 | -9.4366 | 1.4884 | 0 | 0 | -164.6473 | 35.1573 | 0 | -112.8764 | -202.9079 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 7.24 | 4.13 | -13.21 | -1.24 | -13.3915 | -13.6594 | 3.4005 | 1.3432 | 5.4451 | -28.9729 | -28.8779 | -9.8117 | 0 | 0 | 0 | -17.7 | -47.4 | -5.26 | 18.1055 | 18.16 | 17.0567 | 21.8302 | 22.085 | -32.2553 | -54.1971 | -28.4653 | 2.5545 | 29.67 | 18.5 | -2.9688 | -3.5156 | -11.28 | 0 | -32.0198 | -31.3654 | -5.2588 | 0 | -10.1253 | -61.6 | -61.8 | -5.2368 | -2.9921 | 8.5215 | 3.1601 | -1.82 | -5.1 | 10.1525 | -42.6699 | -11.51 | -11.61 | 15.7 | -17.24 | -41.2727 | -20.3364 | -35.7554 | -34.7091 | 9.5477 | -19.2238 | -22.9788 | -23.0368 | -20.4663 | -29.8617 | -19.181 | -103.5111 | -80.3636 | 0 | -21.6604 | -20.5095 | 0 | -19.2035 | -18.3008 | -35.844 | -31.3874 | -31.1971 | -5.8688 | 0 | -3.9 | -3.8 | 4.6731 | -38.5662 | -14.5967 | -14.6774 | 5.036 | -6.5448 | -22.3724 | 5.4121 | 0 | 5.0461 | 0 | 0 | 0 | -9.0426 | -9.545 | 0 | 2.5865 | 2.6181 | 14.6716 | 27.7212 | 17.2427 | -23.33 | -2.5081 | 0.1467 | -1.18 | -1.8 | -29.9733 | 0 | 5.916 | 0.205 | 2.3986 | 19.91 | -43.8135 | -34.2295 | -1.41 | 12.4636 | -0.1 | 21.1273 | -9.8026 | -10.3099 | 1.5919 | 0.0368 | 0 | -11.4146 | -39.324 | 0.3455 | -25.6808 | 3.946 | 4.1626 | 153.0041 | -11.7884 | -10.9402 | -14.5597 | 1.1428 | 6.1241 | 6.1315 | 0.7053 | -25.2951 | -23.7328 | -15.92 | -2.6673 | 0 | 10.9065 | 44.2274 | -35.2144 | 17.889 | -7.881 | -9.6025 | -11.8511 | -13.4478 | 0.9055 | -0.3405 | -25.8004 | -25.5477 | -32.5858 | -32.3037 | 9.8 | 9.77 | -19.5 | -20 | -0.5447 | -7.36 | 13.1839 | 10.6323 | 10.5236 | -19.5 | -23.9 | -3.3 | -3.8 | -18.3266 | -18.2941 | -138.1287 | -31.6434 | -283.9073 | -42.2881 | -50.2833 | 64.8399 | 36.7282 | 81.7323 | 56.8207 | -14.2615 | 7.9704 | 7.8746 | -9.487 | 129.3606 | -217.3398 | -52.0517 | -18.6394 | -2.8113 | -6.157 | -4.32 | -1.778 | -1.807 | -5.84 | -0.08 | -3.3742 | -11.22 | -0.9354 | -3.3982 | 11.4 | 5.272 | 4.875 | 0 | 0 | 2.905 | 1.9564 | 2.7532 | 0 | -0.9 | 3.5051 | 0 | 0 | -6.3205 | -18.95 | -26.3026 | -3.0026 | 10.1669 | -23.0381 | 0 | -1.4 | -20.3 | 6.6528 | -159.2238
PROMEDIO |  | 0 | 2.6242 | -7.9938 | 0.83157 | 12.6495 | 0 | 14.9052 | 0 | 17.7077 | 7.3933 | 7.8068 | -13.9759 | -26.2429 | 2.5143 | 4.14 | -17.38 | 4.1337 | -11.4878 | 4.6102 | 4.4603 | 8.0073 | 3.0721 | -0.13301 | 2.0883 | 0 | -0.89387 | -0.36292 | -0.34781 | 3.8769 | -7.9718 | -8.3487 | -0.45496 | 0.26781 | 0 | -10.0396 | -10 | -12.9171 | -12.9235 | 4.5608 | 3.7799 | 19.8284 | 21.9367 | -16.0188 | -11.6464 | -11.726 | 6.668 | 7.4714 | -16.4859 | -14.667 | 24.5271 | 26.9641 | 39.9377 | 9.5927 | -5.2771 | -5.2458 | -23.002 | -22.8954 | -2.2906 | 0 | 0.60351 | 5.1052 | 3.1083 | 1.7389 | -136.838 | 77.0179 | 49.9471 | -51.1136 | -165.0263 | 0 | 0 | 0 | 24.1824 | 11.394 | 8.8398 | -6.5267 | 6.3952 | -7.7765 | -7.5504 | 14.6602 | 12.5799 | 14.0138 | -14.4064 | -14.3455 | 0.46063 | 15.2046 | 0 | 0 | -3.4615 | -21.0729 | -3.6802 | 28.9255 | 28.9341 | 27.7517 | 45.2969 | 45.6224 | -25.6317 | -31.6742 | -22.3869 | 3.4407 | 38.6244 | 23.9227 | 5.1998 | 4.3281 | -8.3431 | 0 | -17.4512 | -17.2111 | 23.7031 | 0 | -7.2743 | -33.1878 | -31.725 | -2.1334 | 9.943 | 15.3788 | 21.0002 | 1.8189 | -4.1825 | 13.4614 | -24.7513 | -8.19 | -8.2598 | 25.7504 | -0.24771 | -26.0356 | -13.0595 | -26.1129 | -24.9646 | 27.6939 | -2.0514 | -8.7833 | -8.5238 | -12.8177 | -21.4987 | -16.0033 | -33.3906 | -39.0733 | 0 | -15.2986 | -14.4289 | 13.66 | -3.3653 | -3.6446 | -22.7444 | -20.6473 | -20.2955 | 4.2661 | 8.3085 | -0.709 | 0.52708 | 6.5047 | -12.7563 | -12.9209 | -13.0494 | 7.9469 | 4.2598 | -17.214 | 6.1632 | 0 | 5.8556 | 2.5596 | 2.7253 | 2.2718 | -0.81635 | -1.0152 | 9.0566 | 13.2824 | 13.2398 | 21.6649 | 33.7445 | 23.4491 | -18.504 | -0.44561 | 0.20492 | -0.011739 | 0.63667 | -23.8333 | 0.85078 | 7.295 | 0.42154 | 3.0174 | 29.0148 | -39.6232 | -28.3311 | -0.68605 | 20.1829 | -0.1 | 25.2625 | -7.8506 | -8.3135 | 2.3838 | 0.050675 | 0 | -10.155 | -28.8316 | 8.5097 | -22.6135 | 6.3808 | 6.5191 | 175.5435 | -7.5519 | -8.9985 | -10.9524 | 2.5631 | 7.8415 | 7.9594 | 2.0042 | -11.8293 | -10.2165 | -3.056 | 7.1157 | 29.9899 | 44.9833 | 72.7599 | -14.7559 | 37.0281 | -3.3552 | -5.5984 | -2.2646 | -3.3184 | 19.5352 | 20.5286 | -17.5113 | -16.9333 | -19.4135 | -19.3864 | 17.416 | 17.4471 | -16.475 | -16.6021 | 1.2818 | -0.45167 | 38.6328 | 16.5566 | 16.4554 | -15.4159 | -20.6521 | 1.4104 | 0.80208 | -17.9337 | -17.9472 | -112.3076 | 6.9048 | -271.0512 | -28.3923 | -38.6829 | 103.5138 | 62.7879 | 104.9485 | 92.1709 | 35.012 | 20.0799 | 19.7117 | 4.1036 | 189.8474 | -197.5447 | -8.7543 | 15.8757 | -1.385 | 5.0205 | -1.8767 | -1.0549 | -1.0588 | -3.0117 | 3.0167 | -1.7334 | -8.7704 | 1.8912 | -1.3461 | 15.2021 | 11.7614 | 11.5964 | 2.0575 | 2.4071 | 4.221 | 3.8597 | 3.7343 | 0 | 4.9125 | 6.0319 | 0.63729 | 0 | -1.6741 | -16.1305 | -21.0337 | 1.4201 | 12.1159 | -17.2924 | 4.3639 | 0.97917 | -16.3958 | 42.739 | -103.027
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 16 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
16/01/2026 | 00:30 | 56.07 | 55.94 | 49.1904 | 48.5187 | 344.4411 | 554.1602 | 148.9653 | 149.9412 | 436.1844 | 355.6689 | 1090.7598
16/01/2026 | 01:00 | 51.94 | 51.31 | 44.4773 | 41.6737 | 322.4928 | 511.8938 | 145.2253 | 146.7646 | 419.8298 | 343.4129 | 1055.2326
16/01/2026 | 01:30 | 47.56 | 47.28 | 37.3515 | 37.6303 | 314.0953 | 483.9171 | 142.6962 | 144.0332 | 406.8509 | 333.2675 | 1026.8478
16/01/2026 | 02:00 | 48.09 | 47.97 | 37.5103 | 37.3743 | 303.4692 | 474.4138 | 148.144 | 149.4054 | 419.2043 | 348.465 | 1065.2187
16/01/2026 | 02:30 | 59.31 | 58.92 | 43.0835 | 42.9727 | 349.1292 | 553.4154 | 147.0359 | 147.6893 | 416.5632 | 344.0071 | 1055.2955
16/01/2026 | 03:00 | 51.7 | 51.48 | 40.3041 | 40.2632 | 320.5276 | 504.2749 | 150.1641 | 148.7877 | 421.6305 | 347.8345 | 1068.4168
16/01/2026 | 03:30 | 56 | 56.32 | 42.8526 | 42.6857 | 338.5474 | 536.4057 | 146.2877 | 147.9612 | 410.5648 | 347.6239 | 1052.4376
16/01/2026 | 04:00 | 47.53 | 47.34 | 36.759 | 36.8716 | 300.0566 | 468.5572 | 149.1615 | 149.4766 | 418.3459 | 342.9375 | 1059.9215
16/01/2026 | 04:30 | 52.89 | 52.04 | 39.2603 | 38.9458 | 296.537 | 479.6731 | 151.9132 | 149.6241 | 426.9393 | 352.0003 | 1080.4769
16/01/2026 | 05:00 | 55.18 | 54.39 | 42.4497 | 42.0383 | 323.8546 | 517.9126 | 147.6201 | 146.0616 | 415.9168 | 342.5198 | 1052.1183
16/01/2026 | 05:30 | 51.9 | 51.73 | 39.166 | 38.503 | 308.0658 | 489.3648 | 151.6702 | 150.9521 | 432.0565 | 352.0015 | 1086.6803
16/01/2026 | 06:00 | 56.03 | 55.69 | 44.6748 | 44.0071 | 336.4414 | 536.8433 | 141.7838 | 140.773 | 391.7578 | 322.2076 | 996.5222
16/01/2026 | 06:30 | 54.76 | 54.92 | 38.249 | 37.8761 | 337.8666 | 523.6717 | 134.625 | 135.4655 | 342.9017 | 286.6963 | 899.6885
16/01/2026 | 07:00 | 54 | 54 | 38.8575 | 38.9563 | 325.7378 | 511.5516 | 104.8492 | 106.7117 | 206.5383 | 165.8929 | 583.9921
16/01/2026 | 07:30 | 54.69 | 53.91 | 38.2054 | 38.41 | 344.3781 | 529.5935 | 86.7017 | 88.6666 | 120.3244 | 92.2428 | 387.9355
16/01/2026 | 08:00 | 56.6 | 56.6 | 40.1547 | 40.1121 | 361.628 | 555.0948 | 74.0985 | 75.4219 | 50.99 | 32.1881 | 232.6985
16/01/2026 | 08:30 | 61.49 | 60.58 | 40.4469 | 39.8821 | 406.7187 | 609.1177 | 74.9949 | 76.1595 | 56.0734 | 30.2512 | 237.479
16/01/2026 | 09:00 | 65.14 | 65.17 | 43.6866 | 42.7759 | 433.2049 | 649.9774 | 73.7038 | 73.9431 | 51.7755 | 27.4106 | 226.833
16/01/2026 | 09:30 | 65.21 | 65.08 | 45.9074 | 44.5782 | 458.8955 | 679.6711 | 71.7212 | 71.3647 | 37.7781 | 16.8496 | 197.7136
16/01/2026 | 10:00 | 62.26 | 62.7 | 43.5672 | 43.4651 | 440.4768 | 652.4691 | 80.8392 | 81.6856 | 84.8326 | 54.9772 | 302.3346
16/01/2026 | 10:30 | 62.66 | 63.09 | 43.8645 | 41.9377 | 453.6272 | 665.1794 | 80.1889 | 80.5378 | 78.8966 | 47.8543 | 287.4776
16/01/2026 | 11:00 | 59.02 | 58.49 | 38.8826 | 37.7661 | 435.36 | 629.5187 | 77.8226 | 77.8069 | 61.4225 | 38.2621 | 255.3141
16/01/2026 | 11:30 | 63.69 | 62.92 | 45.3558 | 44.3732 | 462.2897 | 678.6287 | 81.3306 | 81.5797 | 83.6234 | 57.5326 | 304.0663
16/01/2026 | 12:00 | 58.83 | 58.68 | 40.7323 | 39.8601 | 446.2494 | 644.3518 | 91.8392 | 92.9355 | 152.0678 | 109.1573 | 445.9998
16/01/2026 | 12:30 | 58.81 | 58.45 | 40.4174 | 39.7293 | 450.8577 | 648.2644 | 95.5228 | 94.9582 | 153.6183 | 111.7467 | 455.846
16/01/2026 | 13:00 | 55.25 | 55.43 | 38.3369 | 37.8051 | 440.0727 | 626.8947 | 90.2825 | 90.3617 | 160.6244 | 117.4026 | 458.6712
16/01/2026 | 13:30 | 51.01 | 50.82 | 34.9857 | 34.3894 | 406.8511 | 578.0562 | 108.8536 | 108.4436 | 255.4071 | 201.4473 | 674.1516
16/01/2026 | 14:00 | 58.05 | 58.52 | 43.2389 | 42.8235 | 434.1449 | 636.7773 | 131.0548 | 131.5406 | 369.376 | 296.0465 | 928.0179
16/01/2026 | 14:30 | 57.59 | 59.34 | 43.2211 | 42.3894 | 436.3823 | 638.9228 | 134.0972 | 135.7935 | 392.8502 | 318.2947 | 981.0356
16/01/2026 | 15:00 | 53.91 | 54.15 | 38.0215 | 37.2203 | 427.2386 | 610.5404 | 131.7905 | 132.5318 | 399.8149 | 322.137 | 986.2742
16/01/2026 | 15:30 | 54.07 | 53.99 | 37.1515 | 36.5181 | 430.6433 | 612.3729 | 137.1856 | 137.4449 | 436.7438 | 350.9675 | 1062.3418
16/01/2026 | 16:00 | 57.16 | 56.81 | 44.7292 | 44.4328 | 433.0482 | 636.1802 | 144.8273 | 146.5004 | 478.8999 | 389.1162 | 1159.3438
16/01/2026 | 16:30 | 58.77 | 57.14 | 48.187 | 47.1081 | 423.7593 | 634.9644 | 146.1472 | 145.8157 | 478.1912 | 381.1945 | 1151.3486
16/01/2026 | 17:00 | 58.74 | 58.39 | 47.7569 | 46.7088 | 418.5311 | 630.1268 | 142.5877 | 143.909 | 479.5874 | 385.7661 | 1151.8502
16/01/2026 | 17:30 | 56.32 | 56 | 44.4519 | 44.0178 | 395.5815 | 596.3712 | 139.3324 | 140.3006 | 463.4023 | 376.4608 | 1119.4961
16/01/2026 | 18:00 | 50.57 | 50.18 | 43.4338 | 42.7537 | 334.2961 | 521.2336 | 145.5764 | 144.6641 | 475.9099 | 385.9835 | 1152.1339
16/01/2026 | 18:30 | 59.66 | 60.34 | 53.8389 | 52.9512 | 381.3009 | 608.091 | 149.3475 | 149.2043 | 506.7077 | 405.4934 | 1210.7529
16/01/2026 | 19:00 | 66.97 | 66.58 | 58.0807 | 56.1304 | 413.8777 | 661.6388 | 150.4949 | 150.5099 | 501.4429 | 411.1537 | 1213.6014
16/01/2026 | 19:30 | 63.13 | 63.41 | 53.7286 | 53.0745 | 419.0016 | 652.3447 | 148.9158 | 149.8248 | 492.6929 | 401.2046 | 1192.6381
16/01/2026 | 20:00 | 63.01 | 62.44 | 53.1727 | 52.0844 | 411.4949 | 642.202 | 151.706 | 150.6551 | 497.0518 | 400.7093 | 1200.1222
16/01/2026 | 20:30 | 60.4 | 60.31 | 50.5589 | 49.6965 | 394.2039 | 615.1693 | 153.5432 | 153.7871 | 507.8592 | 410.7157 | 1225.9052
16/01/2026 | 21:00 | 63.42 | 62.39 | 53.5473 | 52.971 | 420.16 | 652.4883 | 151.4185 | 152.7619 | 505.029 | 406.3878 | 1215.5972
16/01/2026 | 21:30 | 62.75 | 62.64 | 54.6236 | 54.6797 | 412.7792 | 647.4725 | 154.9902 | 156.5101 | 506.9815 | 407.6753 | 1226.1571
16/01/2026 | 22:00 | 57.98 | 57.98 | 52.3679 | 51.6924 | 391.2184 | 611.2387 | 153.9375 | 153.0608 | 501.5395 | 407.5064 | 1216.0442
16/01/2026 | 22:30 | 52.16 | 52.6 | 46.5407 | 46.2357 | 343.2398 | 540.7762 | 146.7799 | 146.8923 | 481.8726 | 399.9729 | 1175.5177
16/01/2026 | 23:00 | 52.26 | 53.52 | 48.7537 | 47.6924 | 339.304 | 541.5301 | 151.4311 | 150.2256 | 482.2154 | 395.5795 | 1179.4516
16/01/2026 | 23:30 | 41.99 | 42.13 | 38.4114 | 37.7098 | 286.6066 | 446.8478 | 141.0896 | 142.0459 | 464.9371 | 386.2938 | 1134.3664
17/01/2026 | 00:00 | 42.61 | 42.42 | 36.7085 | 36.118 | 281.3915 | 439.248 | 138.0163 | 142.4173 | 463.3093 | 377.9789 | 1121.7218
MÁXIMO |  | -41.99 | -42.13 | -34.9857 | -34.3894 | -281.3915 |  | 154.9902 | 156.5101 | 507.8592 | 411.1537
MÍNIMO |  | -66.97 | -66.58 | -58.0807 | -56.1304 | -462.2897 |  | 71.7212 | 71.3647 | 37.7781 | 16.8496
PROMEDIO |  | -56.4404 | -56.3027 | -43.7345 | -43.0919 | -381.0433 |  | 127.9648 | 128.4147 | 349.9819 | 282.052
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 16 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
16/01/2026 | 00:30 | 503.114 | 507.2143 | 504.6029 | 509.7957 | 510.5643 | 508.2564 |  | 500.0775 | 496.7018 | 482.6387 | 504.4624 | 490.0069 | 228.5369 | 225.7181 | 227.1469 | 220.8223 | 219.3503 | 221.6622 | 224.1 |  | 224.3 | 140.8563 | 140.3313 | 138.9516 | 137.3537 | 136.2888 |  | 142.1026 |  | 140.9216
16/01/2026 | 01:00 | 503.7435 | 512.3085 | 513.3737 | 511.9204 | 511.4926 | 509.8016 |  | 501.0369 | 498.5834 | 483.1043 | 505.0809 | 490.9355 | 228.6502 | 223.862 | 226.5862 | 221.1852 | 219.5423 | 221.659 | 224.7 |  | 224.6 | 140.8692 | 140.5841 | 139.2149 | 137.3765 | 136.6752 |  | 142.2051 |  | 140.9216
16/01/2026 | 01:30 | 505.0024 | 514.0416 | 514.4766 | 512.622 | 512.9687 | 510.2668 | 511.3205 | 501.9659 | 498.9862 | 484.3015 | 505.6465 | 490.7507 | 228.5466 | 225.0866 | 227.5556 | 221.6761 | 220.2067 | 221.9966 | 225.3 |  | 225.2 | 140.9763 | 140.8523 | 139.2485 | 137.4942 | 136.6062 |  | 142.6149 |  | 141.3096
16/01/2026 | 02:00 | 505.4221 | 516.72 | 515.527 | 512.6476 | 513.8162 | 511.2016 |  | 501.0463 | 498.7406 | 484.3321 | 505.1299 | 491.1649 | 228.7362 | 225.7429 | 227.8686 | 221.952 | 220.9967 | 222.2254 | 225.3 |  | 225.2 | 141.0241 | 141.0851 | 139.2565 | 137.5801 | 136.8546 |  | 142.7467 |  | 141.3096
16/01/2026 | 02:30 | 505.4221 | 516.1423 |  | 513.0067 | 512.9853 | 511.1599 |  | 501.4339 | 498.4174 | 483.2844 | 506.039 | 490.3529 | 228.6816 | 225.9792 | 227.9142 | 222.2893 | 221.2108 | 221.6354 | 225.3 |  | 225.3 | 140.9947 | 141.1639 | 139.116 | 137.62 | 136.689 |  | 142.8199 |  | 141.3096
16/01/2026 | 03:00 | 505.5794 | 517.5078 | 514.4766 | 513.8445 | 514.0541 | 511.6172 |  | 501.2659 | 498.5788 | 483.7997 | 504.1465 | 490.8618 | 228.6971 | 225.956 | 228.2617 | 222.3733 | 220.9229 | 221.7285 | 224.7 |  | 224.8 | 140.988 | 140.5504 | 139.1545 | 137.5752 | 136.7028 |  | 142.4832 |  | 141.7793
16/01/2026 | 03:30 | 505.4221 | 516.2998 | 515.7895 | 512.583 | 513.1714 | 510.9355 |  | 500.6751 | 499.1479 | 483.5262 | 505.0977 | 491.5224 | 228.1485 | 225.7712 | 227.5085 | 222.4706 | 221.1591 | 221.352 | 225.3 |  | 225 | 141.1031 | 141.2806 | 139.0764 | 137.2331 | 136.5924 |  | 142.937 |  | 141.33
16/01/2026 | 04:00 | 505.9991 | 517.3502 | 516.1572 | 514.78 | 514.806 | 511.936 |  | 502.1768 | 498.6096 | 484.2471 | 504.9865 | 491.7286 | 228.8382 | 226.3067 | 228.0497 | 223.0572 | 221.8531 | 221.6076 | 225.3 |  | 224.8 | 141.0437 | 141.0571 | 139.2454 | 137.1714 | 136.4958 |  | 142.6881 |  | 141.33
16/01/2026 | 04:30 | 505.527 | 517.5078 | 516.2097 | 514.4117 | 514.6509 | 511.9212 |  | 501.3178 | 498.0099 | 483.3701 | 506.0075 | 490.0858 | 228.9373 | 226.0266 | 228.0333 | 222.688 | 221.6907 | 221.6119 | 225.4 |  | 224.8 | 141.0237 | 140.652 | 139.3277 | 137.4017 | 136.6338 |  | 142.3075 |  | 141.3504
16/01/2026 | 05:00 | 505.4221 | 513.884 | 515.6844 | 513.0252 | 513.3758 | 511.2959 |  | 500.6087 | 498.446 | 484.1617 | 505.1827 | 491.0781 | 229.1854 | 224.0946 | 227.6325 | 222.2634 | 220.5611 | 221.7867 | 225.3 |  | 225 | 141.0755 | 141.0444 | 139.203 | 137.1101 | 136.5096 |  | 142.6149 |  | 140.942
16/01/2026 | 05:30 | 505.5794 | 516.9825 | 515.9996 | 512.4628 | 513.3468 | 511.049 |  | 498.6655 | 497.8638 | 483.4771 | 503.8802 | 490.041 | 229.3581 | 225.8032 | 227.792 | 222.179 | 220.2436 | 221.4276 | 224.8 |  | 224.8 | 141.1879 | 140.5979 | 139.2931 | 137.3199 | 135.8334 |  | 142.2929 |  | 140.9216
16/01/2026 | 06:00 | 505.0024 | 512.4136 | 511.9031 | 511.9028 | 513.2588 | 510.5453 |  | 502.2439 | 499.5037 | 485.6062 | 506.4966 | 491.6786 | 228.3014 | 224.4994 | 226.8823 | 222.2302 | 220.0591 | 221.7604 | 226 |  | 225 | 141.4664 | 140.9165 | 139.2623 | 137.4349 | 136.4544 |  | 142.6149 |  | 140.9828
16/01/2026 | 06:30 | 504.7401 | 516.6674 |  | 514.6736 | 515.2104 | 512.0255 |  | 504.6763 | 501.973 | 487.0719 | 508.2724 | 494.3292 | 229.0642 | 225.2452 | 227.0006 | 222.8894 | 221.1517 | 221.9613 | 226 |  | 225.4 | 141.349 | 141.3444 | 139.5341 | 137.6275 | 136.6338 |  | 142.9955 |  | 141.3504
16/01/2026 | 07:00 | 504.3205 | 514.4617 |  | 513.325 | 514.0704 | 512.2075 | 518.1648 | 506.3334 | 503.9048 | 490.4647 | 510.6214 | 496.5305 | 228.7915 | 224.7489 | 226.9787 | 222.2487 | 219.6013 | 222.6953 | 226.6 |  | 225.8 | 141.5938 | 140.4826 | 140.2808 | 137.8593 | 136.413 |  | 141.8391 |  | 141.6364
16/01/2026 | 07:30 | 503.4287 | 511.4157 | 513.006 | 508.2936 | 508.7303 | 507.9915 | 518.3707 | 504.0244 | 504.2877 | 490.8351 | 509.9702 | 496.6138 | 227.9626 | 223.2402 | 225.4115 | 219.9865 | 216.4341 | 222.9772 | 226.6 |  | 225.2 | 141.1993 | 140.3218 | 139.8424 | 137.7463 | 136.0128 |  | 141.7513 |  | 141.4117
16/01/2026 | 08:00 | 502.4845 | 508.6848 |  | 506.9388 | 508.2286 | 507.5522 | 518.6871 | 505.4714 | 505.0507 | 492.187 | 510.9271 | 497.826 | 227.1382 | 221.9469 | 224.2559 | 219.3597 | 216.4193 | 223.464 | 227.2 |  | 225.5 | 141.1668 | 141.0783 | 139.7926 | 137.6628 | 136.275 |  | 141.8099 |  | 141.7793
16/01/2026 | 08:30 | 500.5436 | 501.5949 | 502.1871 | 500.6139 | 501.9745 | 501.7748 |  | 503.3147 | 504.9324 | 490.7296 | 511.3627 | 496.6786 | 226.3239 | 222.7896 | 223.9533 | 217.1461 | 212.9347 | 223.1534 | 226.6 |  | 225.4 | 140.6159 | 140.8931 | 139.4314 | 137.7078 | 135.5988 |  | 141.6928 |  | 141.3709
16/01/2026 | 09:00 | 503.2188 | 509.0525 | 512.2708 | 505.0521 | 506.564 | 507.2567 | 518.476 | 505.5753 | 505.017 | 491.2674 | 511.4028 | 496.8642 | 225.8262 | 226.1397 | 224.6307 | 218.853 | 214.832 | 223.0302 | 226 |  | 224.7 | 139.8283 | 140.3674 | 139.2543 | 137.5331 | 135.0882 |  | 141.6196 |  | 140.6765
16/01/2026 | 09:30 | 501.5927 | 506.6366 | 511.3779 | 503.3572 | 504.7532 | 506.1955 | 517.9073 | 504.4566 | 503.8909 | 490.4015 | 511.3132 | 496.8748 | 224.6986 | 224.4676 | 223.0908 | 218.8103 | 215.718 | 222.8009 | 226.4 |  | 224.8 | 140.0386 | 140.16 | 138.8579 | 137.3285 | 135.0882 |  | 141.4293 |  | 140.554
16/01/2026 | 10:00 | 499.442 | 502.3827 | 505.0231 | 500.9009 | 501.8061 | 504.3973 |  | 503.686 | 504.9109 | 490.3833 | 510.9984 | 496.2017 | 223.6498 | 223.6895 | 222.4912 | 217.1888 | 213.8501 | 222.4258 | 226.6 |  | 224.1 | 140.0365 | 139.6791 | 138.6768 | 137.1927 | 135.4056 |  | 141.3122 |  | 140.5744
16/01/2026 | 10:30 | 499.1797 | 504.5884 | 508.8045 | 502.8155 | 504.1235 | 506.667 |  | 504.7794 | 506.1745 | 491.9915 | 513.1917 | 497.9034 | 224.7004 | 225.1159 | 223.7405 | 219.9847 | 214.9723 | 222.8714 | 226.6 |  | 224.9 |  | 140.7642 | 138.7052 | 137.5924 | 135.4056 |  | 142.0441 |  | 140.9216
16/01/2026 | 11:00 | 499.1797 | 504.746 | 508.0167 | 502.7157 | 503.9706 | 506.4393 | 518.3816 | 503.8429 | 505.2664 | 490.3387 | 510.6988 | 497.1263 | 224.5167 | 225.0264 | 222.8965 | 219.6758 | 214.2267 | 222.7807 | 226.6 |  | 224.7 | 139.9821 | 141.1269 | 138.5307 | 137.5166 | 134.9916 |  | 141.4878 |  | 140.5335
16/01/2026 | 11:30 | 497.6584 | 502.8029 | 505.9685 | 501.6626 | 502.8706 | 504.6907 |  | 503.3853 | 505.6067 | 489.9658 | 512.0785 | 497.1537 | 223.8359 | 224.2626 | 222.4074 | 219.2888 | 214.1012 | 222.6102 | 226.6 |  | 224.5 |  | 140.6293 | 138.4211 | 137.5959 | 134.8536 |  | 141.5464 |  | 140.5335
16/01/2026 | 12:00 | 498.4453 | 504.3784 | 505.4958 | 502.1456 | 503.6104 | 504.7393 |  | 504.3142 | 505.6731 | 489.6788 | 513.2145 | 496.8044 | 223.5677 | 224.5225 | 222.1709 | 219.4161 | 213.9166 | 222.5746 | 226.6 |  | 224.5 |  | 140.3584 | 138.3585 | 137.5259 | 134.7984 |  | 141.5318 |  | 140.554
16/01/2026 | 12:30 | 505.5794 | 507.3193 |  | 501.553 | 502.6369 | 504.4964 |  | 502.9822 | 505.0422 | 489.573 | 512.0056 | 496.7784 | 225.7408 | 225.618 | 223.7024 | 218.9559 | 213.5253 | 222.4398 | 226.6 |  | 224.9 | 140.8096 | 140.2176 | 138.7352 | 137.5373 | 135.2262 |  | 141.7513 |  | 140.9828
16/01/2026 | 13:00 | 506.9958 | 505.4812 |  | 499.5197 | 500.6624 | 502.6366 | 512.5977 | 501.7406 | 504.4829 | 489.2662 | 512.4663 | 495.9611 | 226.2034 | 226.2465 | 224.2449 | 220.8271 | 215.0018 | 222.9079 | 226 |  | 224.9 | 140.7034 | 140.4043 | 138.9298 | 137.6531 | 135.585 |  | 141.8538 |  | 141.2688
16/01/2026 | 13:30 | 507.8351 | 511.1531 | 508.6994 | 501.2032 | 501.9362 | 503.7432 |  | 502.5774 | 503.7827 | 488.0665 | 509.827 | 495.7471 | 226.3443 | 227.6301 | 225.6965 | 221.606 | 215.5999 | 222.1656 |  |  | 224.5 |  | 140.8365 | 138.5074 | 137.4042 | 135.7644 |  | 141.7367 |  | 140.942
16/01/2026 | 14:00 | 507.1532 | 506.6366 |  | 499.1573 | 500.2254 | 502.6736 |  | 500.3484 | 500.7446 | 485.3257 | 507.7148 | 493.008 | 225.7626 | 225.9151 | 225.0047 | 220.6405 | 214.9649 | 221.6145 | 225.4 |  | 223.8 | 139.8112 | 140.1239 | 138.2566 | 137.1022 | 135.2262 |  | 141.0194 |  | 140.5335
16/01/2026 | 14:30 | 506.4712 | 505.5338 | 507.2814 | 496.9895 | 497.7235 | 501.0966 |  | 498.71 | 499.8882 | 483.9944 | 506.9038 | 492.4906 | 225.2796 | 226.0167 | 224.0047 | 218.6334 | 213.0159 | 221.5229 | 225.4 |  | 223.7 |  | 139.8275 | 137.9976 | 137.2026 | 134.5914 |  | 141.0926 |  | 140.4723
16/01/2026 | 15:00 | 506.7335 | 507.7921 | 507.2289 | 497.9162 | 499.0926 | 501.9533 |  | 499.3969 | 499.6003 | 483.4528 | 507.1809 | 492.8731 | 225.4035 | 225.7917 | 223.9263 | 219.5153 | 213.924 | 221.4483 | 225.3 |  | 223.5 |  | 139.5505 | 137.9616 | 137.1136 | 134.2188 |  | 140.7852 |  | 140.1455
16/01/2026 | 15:30 | 506.681 | 507.6344 |  | 498.5446 | 499.1769 |  |  | 499.0814 | 498.3712 | 482.9138 | 506.7493 | 491.909 | 225.2001 | 225.6234 | 223.8126 | 220.3041 | 214.4998 | 221.2108 | 225.4 |  | 223.3 |  | 139.8667 | 138.3167 | 137.1373 | 134.1774 |  | 140.756 |  | 140.1251
16/01/2026 | 16:00 | 506.5237 | 507.0042 | 506.3886 | 496.4422 | 498.201 | 501.6561 | 507.5329 | 498.3444 | 497.5748 | 481.7802 | 505.4261 | 490.6188 | 225.7155 | 224.8455 | 224.0075 | 221.3282 | 215.0461 | 220.8099 | 224.7 |  | 222.5 |  | 141.2119 | 137.8533 | 137.0826 | 134.0532 |  | 142.4978 |  | 139.737
16/01/2026 | 16:30 | 506.6286 | 507.3719 |  | 499.905 | 500.7226 | 503.9225 |  | 499.4749 | 496.517 | 480.6277 | 503.1165 | 488.639 | 226.4307 | 225.127 | 224.186 | 219.7369 | 216.5375 | 220.9725 | 224.1 |  | 222.1 | 138.7421 | 140.8634 | 137.9152 | 136.3647 | 134.2464 |  | 141.7952 |  | 139.0018
16/01/2026 | 17:00 | 506.5237 | 508.6323 | 510.3801 | 502.3562 | 502.7818 | 504.6537 |  | 500.406 | 496.9962 | 481.7327 | 504.4383 | 488.6697 | 226.8583 | 226.2999 | 225.4719 | 220.3017 | 216.6999 | 221.2624 | 224.1 |  | 222 |  | 140.9274 | 138.2831 | 135.9735 | 134.4396 |  | 141.8684 |  | 138.9406
16/01/2026 | 17:30 | 507.8351 | 511.1531 |  | 504.7793 | 504.8456 | 506.4447 |  | 501.3655 | 497.2462 | 481.728 | 503.3996 | 490.1452 | 227.7129 | 227.4949 | 226.9354 | 221.3087 | 217.763 | 221.0718 | 224.1 |  | 222.6 |  | 140.6383 | 138.2681 | 136.0472 | 135.1158 |  | 142.0002 |  | 138.9406
16/01/2026 | 18:00 | 507.8875 | 507.4769 | 502.6072 | 506.6908 | 507.4658 | 508.7565 |  | 503.0056 | 498.3329 | 481.8965 | 505.5456 | 489.5262 | 228.4746 | 226.6401 | 227.8806 | 223.0477 | 220.7678 | 221.568 | 224.7 |  | 223.7 | 139.3188 | 141.0368 | 138.6977 | 136.4845 | 135.9438 |  | 142.2343 |  | 139.6758
16/01/2026 | 18:30 | 506.1564 | 504.2733 | 496.1474 | 504.5244 | 504.9561 | 504.38 |  | 499.141 | 496.2332 | 480.2232 | 502.8728 | 487.8871 | 226.0906 | 225.0868 | 225.7817 | 223.0494 | 218.6859 | 220.7115 | 223.5 |  | 222.8 | 138.3976 | 140.4491 | 138.4254 | 136.7023 | 136.8684 |  | 141.8977 |  | 138.9406
16/01/2026 | 19:00 | 505.1598 | 497.6036 | 496.2524 | 500.8783 | 502.0544 | 502.3508 |  | 498.3483 | 496.1929 | 480.062 | 503.2769 | 488.1075 | 225.0252 | 222.5225 | 224.1601 | 221.8038 | 217.3053 | 220.9681 | 223.4 |  | 222.8 |  | 140.8549 | 138.5029 | 137.0076 | 136.3854 |  | 141.9855 |  | 138.961
16/01/2026 | 19:30 | 504.6353 | 499.5468 | 496.6726 | 501.9475 | 502.9437 | 503.7614 |  | 497.5641 | 495.2523 | 480.2045 | 502.7971 | 486.9335 | 225.0325 | 222.6336 | 224.0239 | 222.2155 | 217.6818 | 221.1755 | 227.3 |  | 226.3 |  | 141.183 | 138.5364 | 136.9771 | 136.3578 |  | 142.0002 |  | 139.737
16/01/2026 | 20:00 | 505.1598 | 500.8072 | 496.0423 | 502.3597 | 503.1259 |  |  | 497.6805 | 495.0914 | 479.4163 | 502.6357 | 487.3817 | 224.8737 | 223.3038 | 224.401 | 222.5638 | 218.7006 | 221.4691 | 227.1 |  | 226.1 |  | 141.1014 | 138.7139 | 136.6783 | 136.2336 |  | 141.8099 |  | 139.349
16/01/2026 | 20:30 | 505.5794 | 502.4877 |  | 503.9409 | 504.5047 | 504.7754 |  | 498.0302 | 495.2798 | 478.7111 | 502.1658 | 487.0107 | 225.4562 | 224.2819 | 225.3752 | 222.994 | 218.8261 | 221.2081 | 227.3 |  | 226.3 |  | 140.6597 | 138.5167 | 136.6222 | 136.3164 |  | 141.7952 |  | 140.0638
16/01/2026 | 21:00 | 505.4221 | 499.5993 |  | 503.4812 | 504.3695 | 504.8523 |  | 497.9798 | 494.8317 | 479.4353 | 501.8736 | 486.3789 | 225.765 | 223.2594 | 225.21 | 223.1183 | 218.9812 | 220.9609 | 226.7 |  | 226.3 | 140.0842 | 140.6526 | 138.5575 | 136.3888 | 135.7368 |  | 141.722 |  | 140.0842
16/01/2026 | 21:30 | 503.6385 | 500.8597 |  | 503.299 | 504.0599 | 504.7375 |  | 497.7866 | 494.017 | 478.9182 | 501.1987 | 485.1898 | 225.5467 | 223.6441 | 225.1081 | 223.1702 | 219.2617 | 221.0543 | 226.7 |  | 225.9 | 139.2401 | 140.0514 | 138.4982 | 136.2633 | 135.585 |  | 140.9902 |  | 140.1047
16/01/2026 | 22:00 | 506.9958 | 502.5402 |  | 502.9007 | 503.4529 | 504.3061 |  | 496.7518 | 494.623 | 478.6669 | 500.8666 | 486.0793 | 225.9591 | 223.8725 | 225.9514 | 222.1022 | 218.4865 | 221.1885 | 226.7 |  | 226 | 139.352 | 139.591 | 138.5246 | 136.1152 | 135.5436 |  | 141.1073 |  | 140.1455
16/01/2026 | 22:30 | 507.4155 | 506.8992 | 501.3993 | 506.1049 | 506.1504 | 505.9147 |  | 499.5043 | 495.6933 | 479.994 | 501.7869 | 486.4888 | 226.5552 | 226.1755 | 227.2055 | 223.5014 | 219.2839 | 221.5561 | 226.7 |  | 226.5 | 140.4176 | 139.746 | 138.711 | 136.8391 | 134.9778 |  | 141.3268 |  | 140.5335
16/01/2026 | 23:00 | 508.9367 | 508.3172 | 506.6512 | 507.775 | 508.2534 | 507.7128 |  | 499.8691 | 495.5007 | 480.9727 | 502.4474 | 486.8808 | 227.082 | 226.8419 | 228.1451 | 224.6059 | 220.7678 | 221.2628 | 226.7 |  | 226.9 | 140.4317 | 139.9609 | 138.8846 | 136.0618 | 135.2262 |  | 141.6196 |  | 140.5335
16/01/2026 | 23:30 | 503.0615 | 510.9956 | 513.5312 | 511.9636 | 513.019 | 511.4093 |  | 501.8402 | 497.2189 | 480.3703 | 503.7716 | 487.4698 | 224.3025 | 224.8989 | 225.3485 | 224.5824 | 220.0222 | 221.899 | 227.3 |  | 227.6 | 139.9753 | 140.2128 | 138.9427 | 135.8731 | 135.4332 |  | 141.9123 |  | 140.3089
17/01/2026 | 00:00 | 500.7534 | 510.4178 | 511.3779 | 514.6449 | 515.1711 | 514.3263 |  | 502.757 | 496.9317 | 482.0419 | 502.7501 | 488.512 | 224.7526 | 223.7603 | 224.5838 | 219.8033 | 218.6859 | 221.6958 | 227.3 |  | 227.2 | 140.7948 | 140.2128 | 139.224 | 136.8867 | 135.7506 |  | 142.0587 |  | 140.8807
MÁXIMO |  | 508.9367 | 517.5078 | 516.2097 | 514.78 | 515.2104 | 514.3263 | 518.6871 | 506.3334 | 506.1745 | 492.187 | 513.2145 | 497.9034 | 229.3581 | 227.6301 | 228.2617 | 224.6059 | 221.8531 | 223.464 | 227.3 | 0 | 227.6 | 141.5938 | 141.3444 | 140.2808 | 137.8593 | 136.8684 | 0 | 142.9955 | 0 | 141.7793
MÍNIMO |  | 497.6584 | 497.6036 | 496.0423 | 496.4422 | 497.7235 | 501.0966 | 507.5329 | 496.7518 | 494.017 | 478.6669 | 500.8666 | 485.1898 | 223.5677 | 221.9469 | 222.1709 | 217.1461 | 212.9347 | 220.7115 | 223.4 | 0 | 222 | 138.3976 | 139.5505 | 137.8533 | 135.8731 | 134.0532 | 0 | 140.756 | 0 | 138.9406
PROMEDIO |  | 504.609 | 508.4025 | 508.4415 | 505.9245 | 506.707 | 507.0105 | 515.7154 | 501.2721 | 499.6609 | 484.5945 | 506.4464 | 491.7042 | 226.5888 | 224.9911 | 225.5089 | 221.2448 | 217.7081 | 221.8321 | 225.7957 | 0 | 224.8021 | 140.4852 | 140.5729 | 138.8291 | 137.1058 | 135.7063 | 0 | 141.898 | 0 | 140.5565
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 16 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 16 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 16 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:25:26 | 59.792 | 05:51:45 | 60.260
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:25:26 | 59.792 | 05:51:45 | 60.260
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:25:26 | 59.792 | 05:51:45 | 60.259
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:25:26 | 59.792 | 05:51:45 | 60.260
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:25:26 | 59.791 | 05:51:45 | 60.260
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:40:59 08:25:26 | 59.793 59.793 | 05:51:45 | 60.260
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:25:26 | 59.792 | 05:51:45 | 60.260
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:25:26 | 59.792 | 05:51:45 | 60.260

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 16 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 16 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
16/01/2026 | 00:30 | 6955.019 | 6948.5944 | -0.09237%
16/01/2026 | 01:00 | 6905.153 | 6859.4929 | -0.6612%
16/01/2026 | 01:30 | 6805.336 | 6766.8952 | -0.5649%
16/01/2026 | 02:00 | 6710.543 | 6670.9793 | -0.5896%
16/01/2026 | 02:30 | 6626.588 | 6626.0278 | -0.008454%
16/01/2026 | 03:00 | 6634.77 | 6608.5394 | -0.3954%
16/01/2026 | 03:30 | 6610.615 | 6584.4991 | -0.3951%
16/01/2026 | 04:00 | 6578.14 | 6590.0766 | 0.1815%
16/01/2026 | 04:30 | 6526.295 | 6612.9156 | 1.327%
16/01/2026 | 05:00 | 6693.686 | 6646.3773 | -0.7068%
16/01/2026 | 05:30 | 6742.3 | 6662.8174 | -1.179%
16/01/2026 | 06:00 | 6741.645 | 6634.0785 | -1.596%
16/01/2026 | 06:30 | 6700.869 | 6599.2398 | -1.517%
16/01/2026 | 07:00 | 6715.097 | 6746.2405 | 0.4638%
16/01/2026 | 07:30 | 7084.728 | 7022.3554 | -0.8804%
16/01/2026 | 08:00 | 7100.823 | 7280.0454 | 2.524%
16/01/2026 | 08:30 | 7544.441 | 7500.159 | -0.5869%
16/01/2026 | 09:00 | 7687.815 | 7677.2887 | -0.1369%
16/01/2026 | 09:30 | 7743.55 | 7851.3344 | 1.392%
16/01/2026 | 10:00 | 7861.025 | 7915.1378 | 0.6884%
16/01/2026 | 10:30 | 7964.518 | 7979.7243 | 0.1909%
16/01/2026 | 11:00 | 7991.749 | 8041.3184 | 0.6203%
16/01/2026 | 11:30 | 8091.364 | 8103.8277 | 0.154%
16/01/2026 | 12:00 | 8139.493 | 8111.4052 | -0.3451%
16/01/2026 | 12:30 | 8089.615 | 8083.7982 | -0.0719%
16/01/2026 | 13:00 | 8011.906 | 8052.9001 | 0.5117%
16/01/2026 | 13:30 | 7995.051 | 7929.9466 | -0.8143%
16/01/2026 | 14:00 | 8025.11 | 8093.0537 | 0.8466%
16/01/2026 | 14:30 | 8086.652 | 8104.1056 | 0.2158%
16/01/2026 | 15:00 | 8145.665 | 8147.3835 | 0.0211%
16/01/2026 | 15:30 | 8158.074 | 8112.3707 | -0.5602%
16/01/2026 | 16:00 | 8101.085 | 8065.6022 | -0.438%
16/01/2026 | 16:30 | 8099.335 | 8014.665 | -1.045%
16/01/2026 | 17:00 | 7952.392 | 7936.4006 | -0.2011%
16/01/2026 | 17:30 | 7855.619 | 7823.594 | -0.4077%
16/01/2026 | 18:00 | 7655.902 | 7667.7114 | 0.1543%
16/01/2026 | 18:30 | 7586.684 | 7653.0648 | 0.875%
16/01/2026 | 19:00 | 7814.609 | 7853.2175 | 0.4941%
16/01/2026 | 19:30 | 7867.045 | 7900.634 | 0.427%
16/01/2026 | 20:00 | 7851.843 | 7903.7785 | 0.6614%
16/01/2026 | 20:30 | 7824.196 | 7830.6093 | 0.08197%
16/01/2026 | 21:00 | 7848.471 | 7806.3325 | -0.5369%
16/01/2026 | 21:30 | 7775.93 | 7699.466 | -0.9833%
16/01/2026 | 22:00 | 7735.757 | 7694.5667 | -0.5325%
16/01/2026 | 22:30 | 7759.462 | 7655.4169 | -1.341%
16/01/2026 | 23:00 | 7512.574 | 7535.3912 | 0.3037%
16/01/2026 | 23:30 | 7321.634 | 7244.3828 | -1.055%
17/01/2026 | 00:00 | 7172.318 | 7117.4735 | -0.7647%

## DESVIACIÓN
viernes, 16 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | 8_DE_AGOSTO-BESS |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
16/01/2026 | 00:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 623.5 | 631.2238 | 631.2238 | -7.7238 | 211 | 205.5479 | 205.5479 | 5.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 |  |  | 104.8 | 203.3 |  |  | 203.3 |  |  |  | 0 | 84.4 | 87.5386 | 87.5386 | -3.1386 |  |  |  | 0 | 549.6 | 566.0894 | 566.0894 | -16.4894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.067 | 4.833 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.6103 | 14.9339 | -2.6339 | 82.7 | 80.0161 | 82.0992 | 0.60075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 220.5 | 220.695 | 220.695 | -0.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 457.0943 | 449.2808 | 9.9192 | 17.8 | 63.6326 | 63.6326 | -45.8326 | 130.6 | 135.7258 | 135.7258 | -5.1258 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.8 | 18.173 | 18.173 | -0.37298 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 172.3 | 174.4286 | 185.8204 | -13.5204 | 172.3 | 174.4286 | 185.8204 | -13.5204 | 178.1 | 174.9524 | 186.3784 | -8.2784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 23.7 | 23.3236 | 23.3237 | 0.37635 | 44.1 |  | 22.237 | 21.863 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 86.4 | 87.3579 | 87.3579 | -0.95792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 80.9788 | 27.9433 | 23.6567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 153.7 | 169.608 | 169.608 | -15.908 | 153.7 | 169.608 | 169.608 | -15.908 | 153.4 | 169.608 | 169.608 | -16.208 | 248 | 255.176 | 255.176 | -7.176 | 72.8 | 73.254 | 73.254 | -0.45404 | 35.7 | 36.737 | 36.737 | -1.037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 93.4 | 113.8095 | 113.8096 | -20.4096 | 117.4 | 125.8177 | 125.8177 | -8.4177 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 54 | 78.568 | 78.568 | -24.568 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 145.4079 | 145.4079 | -3.4079 | 143.1 | 145.4079 | 145.4079 | -2.3079 | 147 | 145.8446 | 145.8446 | 1.1554 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 2.4 | 6.8964 | 6.8964 | -4.4964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 31.019 | 46.31 | 46.31 | -15.291 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 0.68 | 0.68 | 2.92 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 17.1 | 19.4364 | 19.4364 | -2.3363 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 10.749 | 10.749 | -5.349 | 17.8 | 32.178 | 32.178 | -14.378 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 18.7492 | 6.4698 | 13.7302 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 18.8533 | 18.8532 | -0.95325 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6 | 10 | 10 | -4 | 16.5 | 4 | 4 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 7 | 47.58 | 47.58 | -40.58 | 15 | 51.47 | 51.47 | -36.47 | 0 | 5.97 | 5.97 | -5.97 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.41 | 20.4082 | -1.9082 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.7 | 0.18 | 0.18 | 3.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 17.1949 | 17.1949 | 3.0051 | 18.7 | 12.0209 | 12.0209 | 6.6791 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 33.6 | 27 | 27 | 6.6 | 13 | 14 | 14 | -1 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 8 | 6.21 | 6.21 | 1.79 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
16/01/2026 | 01:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 623.3 | 631.2238 | 631.2238 | -7.9238 | 212.8 | 205.5479 | 205.5479 | 7.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 |  |  | 104 | 200.1 |  |  | 200.1 |  |  |  | 0 | 84.9 | 87.5386 | 87.5386 | -2.6386 |  |  |  | 0 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.067 | 1.7329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.6103 | 14.9339 | -2.2339 | 83.2 | 80.0161 | 81.7883 | 1.4117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.1 | 220.695 | 220.695 | 0.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 449.2808 | 9.0191 | 26.9 | 63.6326 | 63.6326 | -36.7326 | 126.7 | 135.7258 | 135.7258 | -9.0258 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 15.5 | 18.173 | 18.173 | -2.673 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 171.3 | 174.4286 | 174.4286 | -3.1286 | 171.9 | 174.4286 | 174.4286 | -2.5286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 23.4 | 23.3236 | 28.6507 | -5.2507 | 24 |  | 21.7512 | 2.2487 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.7 | 30.3006 | 30.3006 | 1.3995 | 86.2 | 87.3579 | 87.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 42.6676 |  | 51.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 149.7 | 169.608 | 169.608 | -19.908 | 149.8 | 169.608 | 169.608 | -19.808 | 150.6 | 169.608 | 169.608 | -19.008 | 237.3 | 255.176 | 255.176 | -17.876 | 72.8 | 51.6091 | 62.7713 | 10.0287 | 35.8 | 25.882 | 31.4799 | 4.3201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 83.8 | 113.8095 | 114.7992 | -30.9992 | 113.1 | 125.8177 | 125.8177 | -12.7177 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 53.9 | 78.568 | 78.568 | -24.668 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 145.4079 | 145.4079 | -4.0079 | 142.4 | 145.4079 | 145.4079 | -3.0079 | 146.4 | 145.8446 | 145.8446 | 0.55542 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 2.3 | 6.8964 | 6.8964 | -4.5964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 20.653 | 45.27 | 45.27 | -24.617 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 0.68 | 0.68 | 3.92 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 17.9 | 17.4927 | 17.4927 | 0.40729 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.634 | 10.634 | -0.434 | 17.2 | 30.899 | 30.899 | -13.699 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 9.8789 |  | 20.2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 18.8533 | 18.8532 | -0.95325 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.8 | 10 | 10 | -2.2 | 23.4 | 4 | 4 | 19.4 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 47.58 | 47.58 | -42.08 | 11.6 | 51.47 | 51.47 | -39.87 | 0 | 5.97 | 5.97 | -5.97 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.9 | 0.18 | 0.18 | 2.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 13.2774 | 13.2774 | 8.4226 | 22.4 | 8.1137 | 8.1137 | 14.2863 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 33.6 | 27 | 27 | 6.6 | 13 | 14 | 14 | -1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.7 | 6.21 | 6.21 | 2.49 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
16/01/2026 | 01:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 629.1 | 631.2238 | 631.2238 | -2.1238 | 214.3 | 205.5479 | 205.5479 | 8.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 242.9 | 242 | 242 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 |  |  | 39.3 | 103.9 |  |  | 103.9 |  |  |  | 0 | 84.1 | 87.5386 | 87.5386 | -3.4386 |  |  |  | 0 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 8.1 | 5.1336 | 5.1336 | 2.9664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.6103 | 13.7817 | -1.0817 | 83.9 | 80.0161 | 75.4779 | 8.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.9 | 449.2809 | 449.2808 | 4.6192 | 21 | 63.6326 | 63.6326 | -42.6326 | 135.9 | 135.7258 | 135.7258 | 0.17416 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 10.1 | 18.173 | 18.173 | -8.073 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 175.5 | 174.4286 | 174.4286 | 1.0714 | 175 | 174.4286 | 174.4286 | 0.57143 | 179.3 | 174.9524 | 174.9524 | 4.3476 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 24.2 | 23.3236 | 23.3237 | 0.87634 | 0 |  | 28.0679 | -28.0679 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.8 | 30.3006 | 30.3006 | 1.4994 | 87.4 | 87.3579 | 87.3579 | 0.04208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 23.2041 |  | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 165.7 | 169.608 | 169.608 | -3.908 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 239.5 | 255.176 | 255.176 | -15.676 | 72.4 | 45.0557 | 45.0557 | 27.3443 | 35.7 | 22.5955 | 22.5955 | 13.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 113.6 | 113.8095 | 113.8096 | -0.20956 | 125.5 | 125.8177 | 125.8177 | -0.3177 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 145.4079 | 145.4079 | -4.1079 | 141.6 | 145.4079 | 145.4079 | -3.8079 | 146 | 145.8446 | 145.8445 | 0.15546 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.5737 | 6.5737 | -0.47368 | 2.3 | 6.8964 | 6.8964 | -4.5964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 5.436 | 44.24 | 44.24 | -38.804 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 0.68 | 0.68 | 2.92 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 10.502 | 10.502 | -2.502 | 10.3 | 29.37 | 29.37 | -19.07 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 5.3725 |  | 20.2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 18.8533 | 18.8532 | -1.1533 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 25.6 | 6 | 6 | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 24.43 | 24.43 | -18.53 | 14.3 | 26.82 | 26.82 | -12.52 | 0 | 3.11 | 3.11 | -3.11 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.6 | 0.18 | 0.18 | 3.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 10.2495 | 10.2495 | 12.9505 | 25.3 | 5.2676 | 5.2676 | 20.0324 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 33.6 | 27 | 27 | 6.6 | 13.2 | 14 | 14 | -0.8 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.1 | 6.21 | 6.21 | 1.89 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
16/01/2026 | 02:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 624.2 | 631.2238 | 631.2238 | -7.0238 | 212.7 | 205.5479 | 205.5479 | 7.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 |  |  | 104.9 |  |  |  | 0 | 84.7 | 87.5386 | 87.5386 | -2.8386 |  |  |  | 0 | 560.1 | 566.0894 | 566.0894 | -5.9894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.0671 | 164.067 | -1.967 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.6103 | 10.4032 | 2.2968 | 83.6 | 80.0161 | 56.6645 | 26.9355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 449.2809 | 449.2808 | 6.5191 | 18.9 | 63.6326 | 63.6326 | -44.7326 | 135.1 | 135.7258 | 135.7258 | -0.62584 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 16 | 18.173 | 18.173 | -2.173 | 86.9 | 87.7736 | 87.7736 | -0.87357 | 172.2 | 174.4286 | 174.4286 | -2.2286 | 172.2 | 174.4286 | 174.4286 | -2.2286 | 180 | 174.9524 | 174.9524 | 5.0476 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 23.3 | 23.3236 | 23.3237 | -0.02366 | 0 |  | 28.0679 | -28.0679 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 86.2 | 87.3579 | 87.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 16.4578 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 168.5 | 169.608 | 169.608 | -1.108 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 171.7 | 169.608 | 169.608 | 2.092 | 246.6 | 255.176 | 255.176 | -8.576 | 72.8 | 45.0557 | 45.0557 | 27.7443 | 35.8 | 22.5955 | 22.5955 | 13.2045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 109.8 | 113.8095 | 113.8096 | -4.0096 | 122.5 | 125.8177 | 125.8177 | -3.3177 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 71.8 | 78.568 | 78.568 | -6.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 113.8402 | 119.2152 | 22.7848 | 143 | 113.8402 | 119.2152 | 23.7848 | 147.3 | 114.1821 | 119.5732 | 27.7268 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 2.3 | 6.8964 | 6.8964 | -4.5964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 1.443 | 43.98 | 43.98 | -42.537 | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 17.8 | 17.4927 | 17.4927 | 0.30729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 10.355 | 10.355 | -6.155 | 7.5 | 27.591 | 27.591 | -20.091 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 3.201 | 3.201 | -1.801 | 20.2 | 3.8105 |  | 20.2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 18.8533 | 18.8532 | -2.3533 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 24.43 | 24.43 | -18.63 | 14.9 | 26.82 | 26.82 | -11.92 | 0 | 3.11 | 3.11 | -3.11 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 20.4082 | 0.59184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 9.8906 | 9.8906 | 4.1094 | 10.7 | 5.6052 | 5.6052 | 5.0948 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 33.7 | 27 | 27 | 6.7 | 13 | 14 | 14 | -1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.2 | 6.21 | 6.21 | 1.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
16/01/2026 | 02:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 623.4 | 631.2238 | 631.2238 | -7.8238 | 213.5 | 205.5479 | 205.5479 | 7.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 195 | 242 | 242 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 |  |  | 105.2 |  |  |  | 0 | 84.7 |  |  | 84.7 |  |  |  | 0 | 548.1 | 566.0894 | 566.0894 | -17.9894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.0671 | 164.067 | -1.467 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.6103 | 10.4989 | 2.2011 | 82.8 | 80.0161 | 57.7312 | 25.0688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.4 | 449.2809 | 457.0943 | -3.6943 | 25.4 | 63.6326 | 63.6326 | -38.2326 | 132.3 | 136.2117 | 149.9872 | -17.6872 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.6 | 18.173 | 18.173 | -3.573 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 178.7 | 174.9524 | 174.9524 | 3.7476 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 23.4 | 23.3236 | 24.7176 | -1.3176 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 32 | 30.3006 | 30.3006 | 1.6994 | 86.9 | 87.3579 | 32.6589 | 54.2411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 37.6237 |  | 31.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 167.9 | 169.608 | 169.608 | -1.708 | 167.6 | 169.608 | 169.608 | -2.008 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 253.2 | 255.176 | 255.176 | -1.976 | 72.7 | 73.254 | 45.0557 | 27.6443 | 35.7 | 36.737 | 22.5955 | 13.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 99.1 | 113.8095 | 139.0375 | -39.9374 | 120.6 | 125.8177 | 133.1603 | -12.5603 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 145.4079 | 138.8299 | 3.2701 | 142.6 | 145.4079 | 138.8299 | 3.7701 | 146.6 | 145.8446 | 139.2468 | 7.3532 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 2.1 | 6.8964 | 6.8964 | -4.7964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0.388 | 43.72 | 43.72 | -43.332 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.18 | 0.18 | 1.92 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 17.9 | 17.4927 | 17.4927 | 0.40729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 10.286 | 10.286 | -6.686 | 6.9 | 26.25 | 26.25 | -19.35 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.201 | 3.201 | -0.601 | 19.8 | 8.7111 |  | 19.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 18.8533 | 18.8532 | -1.4532 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.8 | 12 | 12 | -10.2 | 9.2 | 18 | 18 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 13.46 | 13.46 | -8.86 | 16.7 | 15.51 | 15.51 | 1.19 | 0 | 1.62 | 1.62 | -1.62 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 20.4082 | 0.59184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 10.6338 | 10.6338 | -2.9338 | 6.4 | 6.6993 | 6.6993 | -0.29927 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 33.6 | 27 | 27 | 6.6 | 13 | 14 | 14 | -1 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1 | 7.1 | 6.21 | 6.21 | 0.89 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
16/01/2026 | 03:00 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 626.1 | 631.2238 | 631.2238 | -5.1238 | 213.1 | 205.5479 | 205.5479 | 7.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 204.8 | 242 | 242 | -37.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 | 83.7 |  |  | 83.7 |  |  |  | 0 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.067 | 0.03295 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.6103 | 10.4776 | 2.2224 | 83.8 | 80.0161 | 57.4612 | 26.3388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.1 | 220.695 | 220.695 | 0.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.2 | 449.2809 | 457.0943 | -2.8943 | 22.3 | 63.6326 | 63.6326 | -41.3326 | 136.4 | 135.7258 | 151.3625 | -14.9625 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 13.1 | 18.173 | 18.173 | -5.073 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 172.9 | 174.4286 | 174.4286 | -1.5286 | 178.8 | 174.9524 | 174.9524 | 3.8476 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 24.5 | 23.3236 | 47.0826 | -22.5826 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.7 | 30.3006 | 30.3006 | 1.3995 | 86.6 | 87.3579 | 26.6662 | 59.9338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 34.1752 |  | 31.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 163.8 | 169.608 | 169.608 | -5.808 | 163.7 | 169.608 | 169.608 | -5.908 | 164.4 | 169.608 | 169.608 | -5.208 | 244.1 | 255.176 | 255.176 | -11.076 | 72.7 | 60.3996 | 45.0557 | 27.6443 | 35.6 | 30.2905 | 22.5955 | 13.0045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 106.4 | 113.8095 | 126.016 | -19.616 | 122.3 | 125.8177 | 133.1603 | -10.8603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 145.4079 | 129.8679 | 11.9321 | 142.7 | 145.4079 | 129.8679 | 12.8321 | 146.6 | 145.8446 | 130.2579 | 16.3421 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 1.47 | 44.19 | 44.19 | -42.72 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.18 | 0.18 | 1.52 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 17.8 | 17.4927 | 17.4927 | 0.30729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 10.295 | 10.295 | -9.195 | 2 | 25.347 | 25.347 | -23.347 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 19.8 | 7.9127 |  | 19.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 18.8533 | 18.8532 | -1.8533 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4 | 12 | 12 | -8 | 9.2 | 16 | 16 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 13.46 | 13.46 | -7.26 | 22.5 | 15.51 | 15.51 | 6.99 | 0 | 1.62 | 1.62 | -1.62 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 20.4082 | 0.59184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 14.6836 | 14.6836 | -12.1836 | 2.5 | 10.063 | 10.063 | -7.563 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 26.9 | 27 | 27 | -0.1 | 33.8 | 27 | 27 | 6.8 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.3 | 6.21 | 6.21 | 2.09 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22 | 22 | 22 | 0
16/01/2026 | 03:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 626.3 | 631.2238 | 631.2238 | -4.9238 | 213.9 | 205.5479 | 205.5479 | 8.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 236.4 | 242 | 242 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 |  |  | 105.2 |  |  |  | 0 | 84.8 |  |  | 84.8 |  |  |  | 0 | 560.8 | 566.0894 | 566.0894 | -5.2894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.067 | -0.86705 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.6103 | 10.4033 | 2.1967 | 83.7 | 80.0161 | 56.6654 | 27.0346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 457.0943 | 457.0943 | 4.6057 | 22.3 | 63.6326 | 63.6326 | -41.3326 | 135.8 | 135.7258 | 135.7258 | 0.07416 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 12.5 | 18.173 | 18.173 | -5.673 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 172 | 174.4286 | 174.4286 | -2.4286 | 172.1 | 174.4286 | 174.4286 | -2.3286 | 180.2 | 174.9524 | 174.9524 | 5.2476 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 23.5 | 23.3236 | 23.3237 | 0.17634 | 0 |  | 22.237 | -22.237 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 86.8 | 87.3579 | 87.3579 | -0.55792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 33.4653 |  | 31.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 172.9 | 169.608 | 169.608 | 3.292 | 242.5 | 255.176 | 255.176 | -12.676 | 72.7 | 52.2502 | 45.0557 | 27.6443 | 35.8 | 26.2036 | 22.5955 | 13.2045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 111.6 | 113.8095 | 113.8096 | -2.2096 | 124.3 | 125.8177 | 125.8177 | -1.5177 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 145.4079 | 126.8327 | 15.3673 | 143.3 | 145.4079 | 126.8327 | 16.4673 | 147.2 | 145.8446 | 127.2136 | 19.9864 | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 2.915 | 44.66 | 44.66 | -41.745 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 0.18 | 0.18 | 3.02 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 17.8 | 17.4927 | 17.4927 | 0.30729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 10.413 | 10.413 | -7.513 | 2.4 | 25.098 | 25.098 | -22.698 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 19.8 | 7.7483 |  | 19.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 18.8533 | 18.8532 | -1.5533 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 12 | 12 | -7.2 | 3.5 | 8 | 8 | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | 21.5 | 11.19 | 11.19 | 10.31 | 0 | 1.05 | 1.05 | -1.05 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 20.4082 | 0.59184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.0222 | 18.0222 | -18.0222 | 0 | 13.3182 | 13.3182 | -13.3182 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 33.6 | 27 | 27 | 6.6 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.2 | 6.21 | 6.21 | 1.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.4 | 22 | 22 | -1.6
16/01/2026 | 04:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 630.6 | 631.2238 | 631.2238 | -0.62381 | 214.9 | 205.5479 | 205.5479 | 9.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 244.6 | 242 | 242 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 |  |  | 104.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.3 | 566.0894 | 566.0894 | 0.2106 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.0671 | 164.067 | 5.9329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.6103 | 10.4599 | 2.1401 | 83.8 | 80.0161 | 57.2854 | 26.5146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.4665 | 112.4665 | -1.3665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 457.0943 | 457.0943 | 6.7057 | 7.2 | 63.6326 | 63.6326 | -56.4326 | 141.9 | 135.7258 | 135.7258 | 6.1742 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 12.5 | 18.173 | 18.173 | -5.673 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 175.2 | 174.4286 | 174.4286 | 0.77143 | 175.5 | 174.4286 | 174.4286 | 1.0714 | 179.6 | 174.9524 | 174.9524 | 4.6476 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 32.1 | 23.3236 | 23.3236 | 8.7764 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.8 | 30.3006 | 30.3006 | 1.4994 | 87.5 | 87.3579 | 87.3579 | 0.14208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 34.1469 |  | 31.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 168 | 169.608 | 169.608 | -1.608 | 167.3 | 169.608 | 169.608 | -2.308 | 170.6 | 169.608 | 169.608 | 0.99201 | 254.5 | 255.176 | 255.176 | -0.67599 | 73.8 | 54.3108 | 45.0557 | 28.7443 | 35.8 | 27.2369 | 22.5955 | 13.2045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 149.2 | 113.8095 | 113.2166 | 35.9834 | 128.9 | 125.8177 | 125.8177 | 3.0823 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 145.4079 | 128.2428 | 13.8572 | 143.2 | 145.4079 | 128.2428 | 14.9572 | 147.4 | 145.8446 | 128.6279 | 18.7721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 3.74 | 45.82 | 45.82 | -42.08 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 17.8 | 17.4927 | 17.4927 | 0.30729 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 10.638 | 10.638 | -7.638 | 2.7 | 25.503 | 25.503 | -22.803 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 19.5 | 7.9061 |  | 19.5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 18.8533 | 18.8532 | -0.55325 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 12 | 12 | -6.4 | 2.4 | 4 | 4 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | -0.6 | 7.8 | 11.19 | 11.19 | -3.39 | 0 | 1.05 | 1.05 | -1.05 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.2276 | 19.2276 | -19.2276 | 0 | 16.2477 | 16.2477 | -16.2477 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 27 | 27 | 27 | 0 | 33.8 | 27 | 27 | 6.8 | 12.3 | 14 | 14 | -1.7 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.6 | 6.21 | 6.21 | 1.39 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
16/01/2026 | 04:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 622 | 631.2238 | 631.2238 | -9.2238 | 213.2 | 205.5479 | 205.5479 | 7.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 |  |  | 105.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.2 | 566.0894 | 566.0894 | -15.8894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.067 | -1.2671 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.6103 | 10.7033 | 1.9967 | 83.3 | 80.0161 | 58.797 | 24.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 457.0943 | 449.2808 | 13.1191 | 37.1 | 63.6326 | 63.6326 | -26.5326 | 138.5 | 135.7258 | 135.7258 | 2.7742 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 15.5 | 18.173 | 18.173 | -2.673 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 173.7 | 174.4286 | 174.4286 | -0.72857 | 179.9 | 174.9524 | 174.9524 | 4.9476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 27.4 | 23.3236 | 23.3236 | 4.0764 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 85.8 | 87.3579 | 87.3579 | -1.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 35.1788 |  | 31.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 | 170.3 | 169.608 | 169.608 | 0.69201 | 168.1 | 169.608 | 169.608 | -1.508 | 170.6 | 169.608 | 169.608 | 0.99201 | 255.6 | 255.176 | 255.176 | 0.42401 | 73.6 | 69.4635 | 45.0557 | 28.5443 | 35.9 | 34.836 | 22.5955 | 13.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 128.7 | 113.8095 | 120.1263 | 8.5737 | 124.9 | 125.8177 | 125.8177 | -0.9177 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 73.6 | 78.568 | 78.568 | -4.968 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 145.4079 | 135.6435 | 5.9565 | 142.8 | 145.4079 | 135.6435 | 7.1565 | 146.7 | 145.8446 | 136.0509 | 10.6491 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 10.995 | 46.98 | 46.98 | -35.985 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 0.18 | 0.18 | 2.62 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 17.9 | 17.4927 | 17.4927 | 0.40729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 10.984 | 10.984 | -7.784 | 2.3 | 26.233 | 26.233 | -23.933 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20 | 8.145 |  | 20 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.8533 | 18.8532 | 0.84675 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.8 | 12 | 12 | -11.2 | 0.9 | 9 | 9 | -8.1 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.6816 | 20.6816 | -20.6816 | 0 | 19.1212 | 19.1212 | -19.1212 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 33.6 | 27 | 27 | 6.6 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 6.4 | 6.21 | 6.21 | 0.19 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
16/01/2026 | 05:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 627.2 | 631.2238 | 631.2238 | -4.0238 | 214 | 205.5479 | 205.5479 | 8.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 243.2 | 242 | 242 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.3 |  |  | 115.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.3 | 566.0894 | 566.0894 | -5.7894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.067 | -1.0671 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.6103 | 10.8347 | 2.0653 | 83.5 | 80.0161 | 59.4698 | 24.0302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 30.3 | 63.6326 | 63.6326 | -33.3326 | 148.1 | 135.7258 | 135.7258 | 12.3742 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 15.4 | 18.173 | 18.173 | -2.773 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 174.1 | 174.4286 | 174.4286 | -0.32857 | 174.3 | 174.4286 | 174.4286 | -0.12857 | 180.2 | 174.9524 | 174.9524 | 5.2476 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 44.3 | 23.3236 | 23.3237 | 20.9763 | 0 |  | 22.237 | -22.237 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.8 | 30.3006 | 30.3006 | 1.4994 | 86.8 | 87.3579 | 87.3579 | -0.55792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 49.1522 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 171.1 | 169.608 | 169.608 | 1.492 | 168.3 | 169.608 | 169.608 | -1.308 | 171.7 | 169.608 | 169.608 | 2.092 | 256.3 | 255.176 | 255.176 | 1.124 | 73.3 | 73.254 | 45.0557 | 28.2443 | 35.9 | 36.737 | 22.5955 | 13.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 203.9 | 113.8095 | 113.8096 | 90.0904 | 130.6 | 125.8177 | 125.8177 | 4.7823 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 145.4079 | 142.4702 | -0.67016 | 142.7 | 145.4079 | 142.4702 | 0.22984 | 146.8 | 145.8446 | 142.898 | 3.902 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 19.386 | 47.62 | 47.62 | -28.234 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.68 | 0.68 | 1.22 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 17.8 | 17.4927 | 17.4927 | 0.30729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 11.449 | 11.449 | -6.849 | 5 | 27.287 | 27.287 | -22.287 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.201 | 3.201 | -0.601 | 20.1 | 11.3803 |  | 20.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.8533 | 18.8532 | 1.0468 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.8 | 12 | 12 | -6.2 | 0.2 | 11 | 11 | -10.8 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 2 | 4.3 | 4.3 | -2.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.1 | 0.18 | 0.18 | 1.92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.882 | 22.882 | -22.882 | 0 | 21.8264 | 21.8264 | -21.8264 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.1 | 27 | 27 | 0.1 | 34 | 27 | 27 | 7 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.7 | 6.21 | 6.21 | 2.49 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
16/01/2026 | 05:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 625.5 | 631.2238 | 631.2238 | -5.7238 | 213.5 | 205.5479 | 205.5479 | 7.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 242.6 | 242 | 242 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.9 |  |  | 202.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.6103 | 10.4599 | 2.8401 | 83.4 | 80.0161 | 57.2854 | 26.1146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 457.0943 | 457.0943 | 6.2057 | 26.8 | 63.6326 | 63.6326 | -36.8326 | 147.4 | 135.7258 | 135.7258 | 11.6742 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.8 | 18.173 | 18.173 | -3.373 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 174.7 | 174.4286 | 174.4286 | 0.27143 | 175.2 | 174.4286 | 174.4286 | 0.77143 | 179.5 | 174.9524 | 174.9524 | 4.5476 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 40.8 | 23.3236 | 23.3237 | 17.4763 | 0 |  | 22.237 | -22.237 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 86.9 | 87.3579 | 87.3579 | -0.45792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 33.3355 |  | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 170.1 | 169.608 | 169.608 | 0.49201 | 167.2 | 169.608 | 169.608 | -2.408 | 170.3 | 169.608 | 169.608 | 0.69201 | 254.9 | 255.176 | 255.176 | -0.27599 | 73 | 60.4745 | 45.0557 | 27.9443 | 35.5 | 30.3281 | 22.5955 | 12.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 187 | 113.8095 | 103.9207 | 83.0793 | 130.4 | 125.8177 | 125.8177 | 4.5823 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 145.4079 | 133.8537 | 7.0463 | 141.6 | 145.4079 | 133.8537 | 7.7463 | 146.1 | 145.8446 | 134.2557 | 11.8443 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.9 | 6.8964 | 6.8964 | -4.9964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 48.25 | 48.25 | -26.85 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.16 | 3.16 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0.4 | 37 | 37 | -36.6 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 17.9 | 17.4927 | 17.4927 | 0.40729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.8 | 11.947 | 11.947 | -5.147 | 7.2 | 28.386 | 28.386 | -21.186 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | 0.72 | 2.7 | 3.201 | 3.201 | -0.501 | 18.2 | 7.7183 |  | 18.2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.8533 | 18.8532 | 1.0468 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 0 | 18 | 18 | -18 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 1.1 | 4.3 | 4.3 | -3.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.47 | 0.47 | -0.47 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.4 | 1.66 | 1.66 | 1.74 | 0.3 | 0.036 | 0.036 | 0.264 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.04738 | 0.04738 | 0.55262 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.6903 | 25.6903 | -25.6903 | 0 | 24.7739 | 24.7739 | -24.7739 | 0.2 | 0.04731 | 0.04731 | 0.15269 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27 | 27 | 27 | 0 | 33.9 | 27 | 27 | 6.9 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.3 | 6.21 | 6.21 | 2.09 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
16/01/2026 | 06:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 627.3 | 631.2238 | 631.2238 | -3.9238 | 213.6 | 205.5479 | 205.5479 | 8.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.8 |  |  | 203.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.067 | 3.533 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.6103 | 10.4598 | 2.9402 | 83.5 | 80.0161 | 57.2853 | 26.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 449.2809 | 457.0943 | -0.69426 | 19.5 | 63.6326 | 63.6326 | -44.1326 | 137.3 | 135.7258 | 135.7258 | 1.5742 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.5 | 18.173 | 18.173 | -3.673 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 174.2 | 174.4286 | 174.4286 | -0.22857 | 179.4 | 174.9524 | 174.9524 | 4.4476 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 44.2 | 28.9138 | 23.3237 | 20.8763 | 0 |  | 22.237 | -22.237 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 32 | 30.3006 | 30.3006 | 1.6994 | 87 | 87.3579 | 87.3579 | -0.35792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 |  |  | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 169.8 | 169.608 | 169.608 | 0.19201 | 168.1 | 169.608 | 169.608 | -1.508 | 170.2 | 169.608 | 169.608 | 0.59201 | 253.1 | 255.176 | 255.176 | -2.076 | 73.4 | 45.0557 | 45.0557 | 28.3443 | 35.8 | 22.5955 | 22.5955 | 13.2045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 125.2 | 114.5361 | 89.4788 | 35.7212 | 126.4 | 125.8177 | 125.8177 | 0.5823 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 140.773 | 112.3155 | 29.8845 | 142.8 | 140.773 | 112.3155 | 30.4845 | 146.6 | 141.1958 | 112.6528 | 33.9472 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 31.645 | 49.75 | 49.75 | -18.105 | 2.5 | 2.14 | 2.14 | 0.36 | 2.8 | 1.66 | 1.66 | 1.14 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 7.7 | 75 | 75 | -67.3 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 17.9 | 17.4927 | 17.4927 | 0.40729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1 |  |  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 8 | 12.478 | 12.478 | -4.478 | 11.1 | 19.53 | 19.53 | -8.43 | 3.2 | 0.18 | 0.18 | 3.02 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 18.3 |  |  | 18.3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 20.1 | 18.8533 | 18.8532 | 1.2468 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2.8 | 9 | 9 | -6.2 | 0 | 21 | 21 | -21 | 1.4 | 3.46 | 3.46 | -2.06 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | -3.9 | 23.5 | 5 | 5 | 18.5 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0.5 | 4.41 | 4.41 | -3.91 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.9 | 0.68 | 0.68 | 3.22 | 2.2 | 4.643 | 4.643 | -2.443 | 0.4 |  |  | 0.4 | 19.5 | 3.6664 | 3.6664 | 15.8336 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.32 | 25.32 | -25.32 | 0 | 23.45 | 23.45 | -23.45 | 15.1 | 3.9268 | 3.9268 | 11.1732 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 34 | 27 | 27 | 7 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 6.3 | 6.21 | 6.21 | 0.09 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
16/01/2026 | 06:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 627.8 | 631.2238 | 631.2238 | -3.4238 | 213 | 205.5479 | 205.5479 | 7.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 |  |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 548.6 | 557.2916 | 557.2915 | -8.6915 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.067 | 0.53295 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.6103 | 10.4598 | 2.8402 | 83.5 | 80.0161 | 57.2853 | 26.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 449.2809 | 449.2808 | 6.9192 | 30.4 | 5.7038 | 63.6326 | -33.2326 | 136.2 | 135.7258 | 135.7258 | 0.47419 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 12 | 18.173 | 18.173 | -6.173 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 172 | 174.4286 | 174.4286 | -2.4286 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 179.3 | 174.9524 | 174.9524 | 4.3476 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 43.8 | 23.3236 | 24.7178 | 19.0822 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 35.5 | 34.4995 | 43.0686 | -7.5686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 16.4578 |  | 16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 163.5 | 169.608 | 137.4703 | 26.0297 | 167.3 | 169.608 | 137.4703 | 29.8297 | 169.6 | 169.608 | 137.4703 | 32.1297 | 253 | 255.176 | 206.8247 | 46.1753 | 37.9 | 71.6365 | 45.0557 | -7.1557 | 26.9 | 35.9258 | 22.5955 | 4.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 114.5 | 112.7308 | 114.5235 | -0.02352 | 125.5 | 125.8177 | 125.8177 | -0.3177 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 145.4079 | 109.89 | 29.21 | 138.7 | 145.4079 | 109.89 | 28.81 | 146.8 | 145.8446 | 110.22 | 36.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 24.069 | 11.2 | 51.24 | -27.171 | 24.5 | 15.85 | 15.85 | 8.65 | 3.6 | 1.66 | 1.66 | 1.94 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 58 | 128 | 128 | -70 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.7 | 0.25 | 0.25 | 1.45 | 2.1 | 0.23 | 0.23 | 1.87 | 8.2 | 5 | 13.024 | -4.824 | 14.4 | 6.1 | 21.11 | -6.71 | 8.5 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 16.3 | 3.8105 |  | 16.3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2.4 | 9 | 9 | -6.6 | 0 | 4 | 22 | -22 | 16.8 | 6.54 | 6.54 | 10.26 | 9.7 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 35 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 7.9 | 8.35 | 8.35 | -0.45 | 21 | 20.41 | 20.4082 | 0.59184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.7 | 0.68 | 0.68 | 3.02 | 50.6 | 40.862 | 40.862 | 9.738 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 51 | 14.2431 | 14.2431 | 36.7569 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.2 | 30.24 | -30.24 | 0 | 12.3 | 27.32 | -27.32 | 38.5 | 14.4912 | 14.4912 | 24.0088 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 33.4 | 27 | 27 | 6.4 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.1 | 6.21 | 6.21 | 1.89 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
16/01/2026 | 07:00 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 587.6 | 631.2238 | 631.2238 | -43.6238 | 212.1 | 205.5479 | 205.5479 | 6.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 536.7 | 557.2916 | 557.2915 | -20.5915 | 10.4 | 9.6976 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.6103 | 10.4598 | 2.6402 | 83.1 | 80.0161 | 57.2853 | 25.8147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.3 | 449.2809 | 449.2808 | 3.0191 | 30.2 | 5.7038 | 63.6326 | -33.4326 | 131.6 | 135.7258 | 135.7258 | -4.1258 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.9 | 18.173 | 18.173 | -6.273 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 173.5 | 174.4286 | 174.4286 | -0.92857 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 177.5 | 174.9524 | 174.9524 | 2.5476 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 45.4 | 23.3236 | 24.7171 | 20.6829 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 84.6 | 34.4995 | 43.0693 | 41.5307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 4.6344 |  | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 159 | 169.608 | 118.4261 | 40.5739 | 158.9 | 169.608 | 118.4261 | 40.4739 | 159.7 | 169.608 | 118.4261 | 41.2739 | 247.6 | 255.176 | 178.1726 | 69.4274 | 38.1 | 45.0557 | 45.0557 | -6.9557 | 28.1 | 22.5955 | 22.5955 | 5.5045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 86.6 | 112.7308 | 114.5235 | -27.9235 | 116.7 | 125.8177 | 125.8177 | -9.1177 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 133.6254 | 109.89 | -7.89 | 102.1 | 133.6254 | 109.89 | -7.79 | 121 | 134.0266 | 110.22 | 10.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 31.297 | 14 | 53.98 | -22.683 | 42.4 | 34.79 | 34.79 | 7.61 | 4.2 | 11.1 | 11.1 | -6.9 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 83.5 | 180 | 180 | -96.5 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 3.8 | 19.4364 | 19.4364 | -15.6364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 2.9 | 0.79 | 0.79 | 2.11 | 3.6 | 1.04 | 1.04 | 2.56 | 8 | 5.6 | 13.585 | -5.585 | 13.9 | 8.1 | 23.12 | -9.22 | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 16.8 |  |  | 16.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 13.1 | 12.0505 | 12.0505 | 1.0495 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 0 | 4 | 18 | -18 | 25.5 | 14.99 | 14.99 | 10.51 | 10 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 33.9 | 5 | 5 | 28.9 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 23 | 19.14 | 19.14 | 3.86 | 21 | 20.41 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.4 | 8 | 8 | -4.6 | 149.4 | 107.959 | 107.959 | 41.441 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 97.3 | 36.9125 | 36.9125 | 60.3875 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 21 | 36 | -35.6 | 5.3 | 16.8 | 31.79 | -26.49 | 76.6 | 37.0203 | 37.0203 | 39.5797 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 33.9 | 27 | 27 | 6.9 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.8 | 6.21 | 6.21 | 1.59 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.5 | 22 | 22 | -1.5
16/01/2026 | 07:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 594 | 596.9253 | 596.9253 | -2.9253 | 199.5 | 194.3791 | 194.3791 | 5.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.6 | 557.2916 | 557.2915 | -2.6915 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9339 | 10.4031 | 2.5969 | 83.7 | 81.7884 | 56.6638 | 27.0362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 449.2809 | 449.2808 | 8.8192 | 33.3 | 5.7038 | 63.6326 | -30.3326 | 137.6 | 135.7258 | 135.7258 | 1.8742 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 12.2 | 18.173 | 18.173 | -5.973 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 174 | 174.4286 | 174.4286 | -0.42857 | 180.3 | 174.9524 | 174.9524 | 5.3476 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 43.8 | 23.3236 | 24.717 | 19.083 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.8 | 30.3006 | 30.3006 | 1.4994 | 85.9 | 45.1895 | 43.0695 | 42.8306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 48.3522 |  | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 169.8 | 169.608 | 149.5973 | 20.2027 | 167 | 169.608 | 149.5973 | 17.4027 | 171.9 | 169.608 | 149.5973 | 22.3027 | 248.2 | 255.176 | 225.0698 | 23.1302 | 38.1 | 73.2541 | 45.0557 | -6.9557 | 27.9 | 36.737 | 22.5955 | 5.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 119.9 | 112.7308 | 114.5235 | 5.3765 | 127 | 125.8177 | 125.8177 | 1.1823 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 145.4079 | 109.89 | -6.09 | 103.4 | 145.4079 | 109.89 | -6.49 | 122.5 | 145.8446 | 110.22 | 12.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 39.028 | 16.7 | 56.72 | -17.692 | 56.9 | 18.51 | 18.51 | 38.39 | 5.8 | 14.12 | 14.12 | -8.32 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 5.8 |  | 9.983 | -4.183 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 149.1 | 190 | 190 | -40.9 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 11.6 | 19.4364 | 19.4364 | -7.8364 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 7.8 | 2.83 | 2.83 | 4.97 | 12.3 | 7.06 | 7.06 | 5.24 | 12 | 6.1 | 14.075 | -2.075 | 17.5 | 10.4 | 25.43 | -7.93 | 6.5 | 1.86 | 1.86 | 4.64 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 16.8 | 11.1951 |  | 16.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.084 | 0.084 | 0.016 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 12.9 | 12.0505 | 12.0505 | 0.84947 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.4 | 9 | 9 | -2.6 | 0 | 5 | 19 | -19 | 33.4 | 23.44 | 23.44 | 9.96 | 11.5 | 7.3 | 7.32 | 4.18 | 42.1 | 8.04 | 8.04 | 34.06 | 0.2 | 0.89 | 0.89 | -0.69 | 0.2 | 0.39 | 0.39 | -0.19 | 39.8 | 29.93 | 29.93 | 9.87 | 21 | 20.41 | 20.4082 | 0.59184 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4 | 11.1 | 11.1 | -7.1 | 197.5 | 170.632 | 170.632 | 26.868 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 125.1 | 73.6078 | 73.6078 | 51.4922 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 25.4 | 40.44 | -38.24 | 12.8 | 15.7 | 35.68 | -22.88 | 89.6 | 67.4955 | 67.4955 | 22.1045 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 33.9 | 27 | 27 | 6.9 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.7 | 6.21 | 6.21 | 1.49 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 19.5 | 22 | 22 | -2.5
16/01/2026 | 08:00 | 206.7 | 203.4014 | 203.4014 | 3.2986 | 590.4 | 596.9253 | 596.9253 | -6.5253 | 194.1 | 194.3791 | 194.3791 | -0.27914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 242.8 | 242 | 242 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 547.7 | 557.2916 | 557.2915 | -9.5915 | 10.4 | 9.6976 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 164.0671 | 164.067 | 8.4329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.7206 | 10.4598 | 2.5402 | 83.4 | 80.6204 | 57.285 | 26.115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 220.5 | 220.695 | 220.695 | -0.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.5 | 449.2809 | 449.2808 | 2.2191 | 31.9 | 5.7038 | 63.6326 | -31.7326 | 124.9 | 135.7258 | 135.7258 | -10.8258 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 12 | 18.173 | 18.173 | -6.173 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 174.8 | 174.4286 | 174.4286 | 0.37143 | 175 | 174.4286 | 174.4286 | 0.57143 | 178.2 | 174.9524 | 174.9524 | 3.2476 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 45.3 | 23.8095 | 24.717 | 20.583 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.7 | 30.3006 | 30.3006 | 1.3995 | 85.1 | 85 | 43.0694 | 42.0307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 76.3074 |  | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 134.5 | 169.608 | 169.608 | -35.108 | 134.5 | 169.608 | 169.608 | -35.108 | 134.5 | 169.608 | 169.608 | -35.108 | 224.8 | 255.176 | 255.176 | -30.376 | 37.5 | 73.2541 | 45.0557 | -7.5557 | 27.7 | 36.737 | 22.5955 | 5.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 75.2 | 113.8095 | 114.5363 | -39.3363 | 110.1 | 125.8177 | 125.8177 | -15.7177 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 145.4079 | 118.125 | 22.075 | 140.9 | 145.4079 | 118.125 | 22.775 | 144.7 | 145.8446 | 118.4797 | 26.2203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 | 0.085 | 0.085 | 0.115 | 48.023 | 25.7 | 60.66 | -12.637 | 70.2 | 23.59 | 23.59 | 46.61 | 7 | 14.12 | 14.12 | -7.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 177.7 | 199 | 199 | -21.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 12 | 19.4364 | 19.4364 | -7.4364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.9 | 3.85 | 3.85 | 9.05 | 16.5 | 6.48 | 6.48 | 10.02 | 7.6 | 6.5 | 14.492 | -6.892 | 17.4 | 13 | 28.04 | -10.64 | 11.8 | 1.86 | 1.86 | 9.94 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 16.9 | 17.6676 |  | 16.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.129 | 0.129 | -0.029 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 12.0505 | 12.0505 | -2.0505 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 0 | 5 | 15 | -15 | 37.6 | 28.13 | 28.13 | 9.47 | 23.5 | 7.3 | 7.32 | 16.18 | 46.3 | 18 | 8.04 | 38.26 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1.9 | 0.39 | 0.39 | 1.51 | 39.4 | 35.92 | 35.92 | 3.48 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.8 | 11.1 | 11.1 | -4.3 | 221.7 | 224.519 | 224.519 | -2.819 | 8.5 | 1.3 | 1.3 | 7.2 | 133.8 | 107.6683 | 107.6683 | 26.1317 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 34 | 40.93 | -34.13 | 17.5 | 17.8 | 37.84 | -20.34 | 98.9 | 88.4894 | 88.4894 | 10.4107 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 33.9 | 27 | 27 | 6.9 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.5 | 6.21 | 6.21 | 1.29 | 5.7 | 11 | 11 | -5.3 | 18.4 | 22 | 22 | -3.6
16/01/2026 | 08:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 600.5 | 596.9253 | 596.9253 | 3.5747 | 205.2 | 194.3791 | 194.3791 | 10.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 91.8678 | 91.8678 | -88.1678 | 242.5 | 242 | 242 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.8 | 557.2916 | 557.2915 | 3.5085 | 10.1 | 9.6976 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.067 | 1.833 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.6103 | 10.4598 | 2.5402 | 83.5 | 80.0161 | 57.2853 | 26.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 449.2809 | 449.2808 | 12.8192 | 28.9 | 5.7038 | 63.6326 | -34.7326 | 145.2 | 135.7258 | 135.7258 | 9.4742 | 14.6 |  | 41.8989 | -27.2989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11 | 18.173 | 18.173 | -7.173 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 173.2 | 174.4286 | 174.4286 | -1.2286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 181 | 174.9524 | 174.9524 | 6.0476 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 42.8 | 23.3236 | 24.717 | 18.083 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.4 | 30.3006 | 30.3006 | 1.0995 | 77.7 | 56.8513 | 43.0693 | 34.6307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.5 | 80.879 |  | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 167.4 | 169.608 | 169.608 | -2.208 | 165.3 | 169.608 | 169.608 | -4.308 | 173.1 | 169.608 | 169.608 | 3.492 | 251.5 | 255.176 | 255.176 | -3.676 | 71.8 | 73.2541 | 47.7043 | 24.0957 | 36.3 | 36.737 | 23.9238 | 12.3762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 184.3 | 112.7308 | 114.5363 | 69.7637 | 128.8 | 125.8177 | 125.8177 | 2.9823 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0889 | 151.0889 | -10.0889 | 141.7 | 151.0889 | 151.0889 | -9.3889 | 147 | 151.5426 | 151.5426 | -4.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.7 | 0.403 | 0.403 | 0.297 | 50.941 | 29.6 | 64.61 | -13.669 | 76.6 | 55.82 | 55.82 | 20.78 | 8.1 | 14.12 | 14.12 | -6.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0.6 | 5.67 | 5.67 | -5.07 | 198.3 | 203 | 203 | -4.7 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 12.6 | 19.4364 | 19.4364 | -6.8364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.9 | 4.91 | 4.91 | 8.99 | 17.6 | 5.29 | 5.29 | 12.31 | 9.3 | 10.2 | 15.195 | -5.895 | 33.3 | 17.1 | 32.08 | 1.22 | 14.5 | 3.29 | 3.29 | 11.21 | 2 | 3.201 | 3.201 | -1.201 | 16.5 | 18.7261 |  | 16.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.173 | 0.173 | 0.027 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 6.8 | 12.0505 | 12.0505 | -5.2505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0 | 5 | 10 | -10 | 36.3 | 32.81 | 32.81 | 3.49 | 32.7 | 11.1 | 11.08 | 21.62 | 45.7 | 11.72 | 11.72 | 33.98 | 3.5 | 1.42 | 1.42 | 2.08 | 1.8 | 0.73 | 0.73 | 1.07 | 44.1 | 41.9 | 41.9 | 2.2 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.3 | 11.1 | 11.1 | -3.8 | 246.8 | 250 | 250 | -3.2 | 11.2 | 2.9 | 2.9 | 8.3 | 138.3 | 124.8859 | 124.8859 | 13.414 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 41.51 | -41.51 | 3 | 20.6 | 40.56 | -37.56 | 100.7 | 97.3816 | 97.3816 | 3.3184 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.5 | 6.6 | 6.6 | 3.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 27 | 27 | 0.4 | 34 | 27 | 27 | 7 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 6.8 | 6.21 | 6.21 | 0.59 | 0 | 11 | 11 | -11 | 19.1 | 22 | 22 | -2.9
16/01/2026 | 09:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 600.4 | 596.9253 | 596.9253 | 3.4747 | 204.1 | 194.3791 | 194.3791 | 9.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 91.8678 | 91.8678 | -71.9678 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 160.0091 |  | 100.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553 | 557.2916 | 557.2915 | -4.2915 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.067 | 3.533 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.6103 | 14.9006 | -1.9006 | 83.6 | 80.0161 | 81.6059 | 1.9941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 449.2809 | 449.2808 | 8.7192 | 65.3 | 5.7038 | 63.6326 | 1.6674 | 136.6 | 135.7258 | 135.7258 | 0.87419 | 42.4 |  | 41.8989 | 0.50107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 12.2 | 18.173 | 18.173 | -5.973 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 169.8 | 174.4286 | 174.4286 | -4.6286 | 170.2 | 174.4286 | 174.4286 | -4.2286 | 180.3 | 174.9524 | 174.9524 | 5.3476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 43.7 | 23.3236 | 24.7169 | 18.9831 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 31.3 | 30.3006 | 30.3006 | 0.99945 | 55.1 | 53.9359 | 43.0694 | 12.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 44.6495 |  | 51.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 165.2 | 169.608 | 169.608 | -4.408 | 163 | 169.608 | 169.608 | -6.608 | 172.4 | 169.608 | 169.608 | 2.792 | 247.7 | 255.176 | 255.176 | -7.476 | 55.9 | 73.2541 | 73.254 | -17.354 | 29.8 | 36.737 | 36.737 | -6.937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 116.3 | 112.7308 | 114.5363 | 1.7637 | 125.8 | 125.8177 | 125.8177 | -0.0177 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 151.0889 | 151.0889 | -10.9889 | 141 | 151.0889 | 151.0889 | -10.0889 | 146.8 | 151.5426 | 151.5426 | -4.7426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.9 | 0.549 | 0.549 | 0.351 | 52.315 | 50.3 | 70.34 | -18.025 | 77.8 | 73.58 | 73.58 | 4.22 | 10.7 | 16.45 | 16.45 | -5.75 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 1 | 5.67 | 5.67 | -4.67 | 205 | 204 | 204 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 12.6 | 19.4364 | 19.4364 | -6.8364 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.4 | 6.83 | 6.83 | 7.57 | 17.8 | 12.94 | 12.94 | 4.86 | 11.7 | 11.2 | 16.184 | -4.484 | 37.6 | 27.6 | 37.55 | 0.05 | 19 | 3.29 | 3.29 | 15.71 | 2 | 3.201 | 3.201 | -1.201 | 19.1 | 10.3378 |  | 19.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.213 | 0.213 | -0.013 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 5.1 | 12.0505 | 12.0505 | -6.9505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 13.4 | 9 | 9 | 4.4 | 0.3 | 7 | 7 | -6.7 | 38 | 33.98 | 33.98 | 4.02 | 44.3 | 11.1 | 11.08 | 33.22 | 66.2 | 11.72 | 11.72 | 54.48 | 3.9 | 1.42 | 1.42 | 2.48 | 3.7 | 0.73 | 0.73 | 2.97 | 43.4 | 43.39 | 43.39 | 0.01 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.6 | 14.12 | 14.12 | -6.52 | 253 | 249.21 | 249.21 | 3.79 | 12.3 | 4.6 | 4.6 | 7.7 | 130.5 | 131.4317 | 131.4317 | -0.93175 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 27.4 | 42.36 | -42.36 | 0 | 25 | 44.96 | -44.96 | 95.4 | 101.6008 | 101.6008 | -6.2008 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.4 | 8.7 | 8.7 | 3.7 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.4 | 27 | 27 | 0.4 | 33.9 | 27 | 27 | 6.9 | 12.9 | 14 | 14 | -1.1 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3 | 7.3 | 6.21 | 6.21 | 1.09 | 0 | 11 | 11 | -11 | 19.2 | 22 | 22 | -2.8
16/01/2026 | 09:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 599.3 | 596.9253 | 596.9253 | 2.3747 | 203.7 | 194.3791 | 194.3791 | 9.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 91.8678 | 91.8678 | -51.9678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 196.9388 |  | 104.9 | 108.9 |  |  | 108.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 547.4 | 557.2916 | 566.0894 | -18.6894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.067 | 0.03295 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 83.6 | 89.3199 | 95.1527 | -11.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 449.2809 | 449.2808 | 5.8191 | 81.4 | 5.7038 | 63.6326 | 17.7674 | 131.7 | 135.7258 | 135.7258 | -4.0258 | 42.3 |  | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 8.7 | 18.173 | 18.173 | -9.473 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 171.1 | 174.4286 | 174.4286 | -3.3286 | 171.6 | 174.4286 | 174.4286 | -2.8286 | 180 | 174.9524 | 174.9524 | 5.0476 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 43.6 | 23.8095 | 24.7168 | 18.8832 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 29.4 | 30.3006 | 30.3006 | -0.90055 | 70.7 | 85 | 43.0695 | 27.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 85.4826 | 95.5452 | -60.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 164.3 | 169.608 | 169.608 | -5.308 | 162.6 | 169.608 | 169.608 | -7.008 | 166 | 169.608 | 169.608 | -3.608 | 240.8 | 255.176 | 255.176 | -14.376 | 38.4 | 73.2541 | 73.2541 | -34.8541 | 27.7 | 36.737 | 36.737 | -9.037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 100.3 | 113.8095 | 114.5362 | -14.2362 | 119.1 | 125.8177 | 125.8177 | -6.7177 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29.9 |  | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 151.0889 | 152.5055 | -38.5055 | 113.7 | 151.0889 | 152.5055 | -38.8055 | 133.1 | 151.5426 | 152.9635 | -19.8635 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1 | 0.681 | 0.681 | 0.319 | 53.25 | 56.1 | 76.08 | -22.83 | 78.3 | 69.77 | 69.77 | 8.53 | 9.7 | 14.12 | 14.12 | -4.42 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 2.9 | 5.67 | 5.67 | -2.77 | 207.7 | 204 | 204 | 3.7 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 12.6 | 19.4364 | 19.4364 | -6.8364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.8 | 4.71 | 4.71 | 10.09 | 17.4 | 5.09 | 5.09 | 12.31 | 11.7 | 12.4 | 17.353 | -5.653 | 43.6 | 33.5 | 43.47 | 0.13 | 19 | 4.57 | 4.57 | 14.43 | 2 | 3.201 | 3.201 | -1.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.052 | 19.8 | 18.8533 | 18.8533 | 0.94674 | 2.9 | 12.0505 | 12.0505 | -9.1505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 14.5 | 9 | 9 | 5.5 | 2.2 | 4 | 4 | -1.8 | 24 | 35.15 | 35.15 | -11.15 | 53.3 | 18.5 | 18.46 | 34.84 | 75.2 | 20.68 | 20.68 | 54.52 | 6.9 | 2.29 | 2.29 | 4.61 | 7 | 1.15 | 1.15 | 5.85 | 46 | 44.89 | 44.89 | 1.11 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | -3.7 | 252.9 | 250 | 250 | 2.9 | 14.2 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 141.7 | 134.4399 | 134.4399 | 7.2601 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 40.2 | 50.1869 | -50.1869 | 0 | 30.7 | 50.68 | -50.68 | 100.9 | 104.0129 | 104.0129 | -3.1129 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14 | 10.5 | 10.5 | 3.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.3 | 27 | 27 | 0.3 | 33.9 | 27 | 27 | 6.9 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.3 | 6.21 | 6.21 | 1.09 | 0 | 11 | 11 | -11 | 18.9 | 22 | 22 | -3.1
16/01/2026 | 10:00 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 600.4 | 596.9253 | 596.9253 | 3.4747 | 206.1 | 194.3791 | 194.3791 | 11.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 91.8678 | 91.8678 | -31.3678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 196.9388 |  | 104.7 | 105.3 |  |  | 105.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.7 | 557.2916 | 557.2915 | -7.5915 | 10.4 | 9.6976 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.0671 | 164.067 | 5.833 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.6103 | 14.9339 | -1.9339 | 83.3 | 80.0161 | 88.5592 | -5.2592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 449.2809 | 449.2808 | 8.1191 | 81.4 | 5.7038 | 63.6326 | 17.7674 | 139.2 | 135.7258 | 135.7258 | 3.4742 | 42.2 |  | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.3 | 18.173 | 18.173 | -8.873 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 172.1 | 174.4286 | 181.485 | -9.385 | 172 | 174.4286 | 181.485 | -9.485 | 179.3 | 174.9524 | 182.03 | -2.73 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 44.3 | 23.8095 | 24.7169 | 19.5831 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 30.3 | 30.3006 | 30.3006 | -0.00055 | 84.8 | 85 | 43.0695 | 41.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 75.1073 | 85.4826 | -49.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 162.5 | 169.608 | 169.608 | -7.108 | 160.6 | 169.608 | 169.608 | -9.008 | 170.9 | 169.608 | 169.608 | 1.292 | 247.8 | 255.176 | 255.176 | -7.376 | 70.9 | 73.2541 | 73.254 | -2.354 | 35.1 | 36.737 | 36.737 | -1.637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 123.8 | 113.8095 | 114.5362 | 9.2638 | 126.6 | 125.8177 | 125.8177 | 0.7823 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.4 |  | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 151.0889 | 151.0889 | -13.2889 | 138.2 | 151.0889 | 151.0889 | -12.8889 | 140.3 | 151.5426 | 151.5426 | -11.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.1 | 0.762 | 0.762 | 0.338 | 55.025 | 62.2 | 82.16 | -27.135 | 79.4 | 78.06 | 78.06 | 1.34 | 9.3 | 11.1 | 11.1 | -1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 171.2 | 204 | 204 | -32.8 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 12.6 | 19.4364 | 19.4364 | -6.8364 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | 1.2 | 18.3 | 17.76 | 17.76 | 0.54 | 9.5 | 18.7 | 18.704 | -9.204 | 38.5 | 49.8 | 59.837 | -21.337 | 19.2 | 4.57 | 4.57 | 14.63 | 2 | 3.201 | 3.201 | -1.201 | 20.3 | 17.3898 | 19.792 | 0.508 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.281 | 0.281 | 0.019 | 19.9 | 18.8533 | 18.8532 | 1.0468 | 3.1 | 12.0505 | 12.0505 | -8.9505 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 14.6 | 9 | 9 | 5.6 | 5.9 | 3 | 3 | 2.9 | 33.3 | 32.79 | 32.79 | 0.51 | 52.6 | 18.5 | 18.46 | 34.14 | 71.6 | 20.68 | 20.68 | 50.92 | 10.4 | 2.29 | 2.29 | 8.11 | 5.6 | 1.15 | 1.15 | 4.45 | 32.7 | 41.87 | 41.87 | -9.17 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 245.8 | 250 | 250 | -4.2 | 15 | 8.7 | 8.7 | 6.3 | 127.8 | 136.303 | 136.303 | -8.503 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 58.9 | 58.9297 | -58.9297 | 1.5 | 45.4 | 65.3749 | -63.8749 | 83.9 | 105.6754 | 105.6754 | -21.7754 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.6 | 12.4 | 12.4 | 1.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.3 | 27 | 27 | 0.3 | 33.5 | 27 | 27 | 6.5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.6 | 19 | 19 | -2.4 | 8.2 | 6.21 | 6.21 | 1.99 | 0 | 11 | 11 | -11 | 18.2 | 22 | 22 | -3.8
16/01/2026 | 10:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 600.1 | 596.9253 | 596.9253 | 3.1747 | 205 | 194.3791 | 194.3791 | 10.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 91.8678 | 91.8678 | -21.8678 | 241.5 | 242 | 242 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 138.1616 |  | 104.6 | 164.5 |  |  | 164.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.6 | 557.2916 | 566.0894 | -13.4894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.067 | 3.033 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.6103 | 14.9339 | -1.9339 | 83.7 | 80.0161 | 88.7138 | -5.0138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 449.2809 | 449.2808 | 7.6192 | 80.9 | 63.6326 | 63.6326 | 17.2674 | 142.3 | 135.7258 | 135.7258 | 6.5742 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.6 | 18.173 | 18.173 | -8.573 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 173 | 174.4286 | 174.4286 | -1.4286 | 173.4 | 174.4286 | 174.4286 | -1.0286 | 180.3 | 174.9524 | 174.9524 | 5.3476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 44.1 | 23.3236 | 24.7169 | 19.3831 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.4 | 30.3006 | 30.3006 | -2.9005 | 73.5 | 61.7104 | 43.0695 | 30.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 27.7393 | 85.4826 | -49.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 163.7 | 169.608 | 169.608 | -5.908 | 161.4 | 169.608 | 169.608 | -8.208 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 245.6 | 255.176 | 255.176 | -9.576 | 71.2 | 73.2541 | 73.254 | -2.054 | 34.7 | 36.737 | 36.737 | -2.037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 162.6 | 112.7308 | 114.5362 | 48.0638 | 128.5 | 125.8177 | 125.8177 | 2.6823 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 28.8 | 29.9806 | 29.9806 | -1.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 151.0889 | 151.0889 | -11.6889 | 139.6 | 151.0889 | 151.0889 | -11.4889 | 146 | 151.5426 | 151.5426 | -5.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.5737 | 6.5737 | -0.77368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1 | 0.829 | 0.829 | 0.171 | 54.118 | 68.2 | 88.24 | -34.122 | 80.8 | 78.22 | 78.22 | 2.58 | 9.2 | 11.1 | 11.1 | -1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 195 | 204 | 204 | -9 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 12.6 | 19.4364 | 19.4364 | -6.8364 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.8 | 13.11 | 13.11 | 1.69 | 18.4 | 16.02 | 16.02 | 2.38 | 10.2 | 20 | 19.947 | -9.747 | 44.8 | 54.9 | 64.912 | -20.112 | 17.9 | 7.2 | 7.2 | 10.7 | 1.9 | 3.201 | 3.201 | -1.301 | 20.3 | 6.4226 | 19.792 | 0.508 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 5.3 | 12.0505 | 12.0505 | -6.7505 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 13.8 | 11 | 11 | 2.8 | 10.6 | 5 | 5 | 5.6 | 18.2 | 30.42 | 30.42 | -12.22 | 48.8 | 38.3 | 38.33 | 10.47 | 80 | 42.09 | 42.09 | 37.91 | 9.4 | 4.73 | 4.73 | 4.67 | 7.7 | 2.24 | 2.24 | 5.46 | 28.2 | 38.85 | 38.85 | -10.65 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 251 | 250 | 250 | 1 | 17.8 | 10.5 | 10.5 | 7.3 | 120.2 | 136.9741 | 136.9741 | -16.7741 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 68.6 | 68.5978 | -68.5978 | 1.6 | 55 | 74.9721 | -73.3721 | 67.3 | 106.3894 | 106.3894 | -39.0894 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12 | 12.2 | 12.2 | -0.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 33 | 27 | 27 | 6 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.2 | 19 | 19 | -0.8 | 7.7 | 6.21 | 6.21 | 1.49 | 0 | 11 | 11 | -11 | 20.3 | 22 | 22 | -1.7
16/01/2026 | 11:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 600.8 | 596.9253 | 596.9253 | 3.8747 | 204 | 194.3791 | 194.3791 | 9.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 91.8678 | 91.8678 | -21.4678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 152.9463 |  | 147.3 | 197.6 |  |  | 197.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 545.4 | 557.2916 | 566.0894 | -20.6894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.067 | 0.73295 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 3.8 |  |  | 3.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.6103 | 14.9339 | -1.9339 | 83.6 | 80.0161 | 95.1527 | -11.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 449.2809 | 449.2808 | 5.2191 | 78.9 | 63.6326 | 63.6326 | 15.2674 | 131.7 | 135.7258 | 135.7258 | -4.0258 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 8.6 | 18.173 | 18.173 | -9.573 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 171.6 | 174.4286 | 174.4286 | -2.8286 | 178.7 | 174.9524 | 174.9524 | 3.7476 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 44.3 | 23.3236 | 24.7168 | 19.5832 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.7 | 30.3006 | 30.3006 | -2.6006 | 51.3 | 61.7104 | 43.0695 | 8.2304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 27.9751 | 95.5452 | -59.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 157.8 | 166.8374 | 166.8374 | -9.0374 | 158.1 | 166.8374 | 166.8374 | -8.7374 | 158.2 | 166.8374 | 166.8374 | -8.6374 | 237.6 | 251.0077 | 251.0077 | -13.4077 | 71.8 | 73.2541 | 73.2541 | -1.4541 | 35 | 36.737 | 36.737 | -1.737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 100.5 | 112.7308 | 114.5362 | -14.0362 | 121 | 125.8177 | 125.8177 | -4.8177 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 151.0889 | 152.3106 | -13.8106 | 139.1 | 151.0889 | 152.3106 | -13.2106 | 145.2 | 151.5426 | 152.768 | -7.568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.5737 | 6.5737 | -0.37368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 | 0.848 | 0.848 | 0.452 | 52.649 | 73.1 | 93.08 | -40.431 | 80.9 | 80.63 | 80.63 | 0.27 | 12 | 14.12 | 14.12 | -2.12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 216 | 204 | 204 | 12 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 12.6 | 19.4364 | 19.4364 | -6.8364 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.7 | 13.44 | 13.44 | 1.26 | 18.3 | 15.54 | 15.54 | 2.76 | 8.1 | 21.1 | 21.084 | -12.984 | 43.8 | 58.7 | 68.697 | -24.897 | 18.8 | 7.2 | 7.2 | 11.6 | 2 | 3.201 | 3.201 | -1.201 | 20.3 | 6.4772 | 19.792 | 0.508 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.323 | 0.323 | -0.023 | 19.8 | 18.8533 | 18.8533 | 0.94674 | 5.2 | 12.0505 | 12.0505 | -6.8505 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7 | 21.4 | 13 | 13 | 8.4 | 29.5 | 31.69 | 31.69 | -2.19 | 73.8 | 38.3 | 38.33 | 35.47 | 80.2 | 42.09 | 42.09 | 38.11 | 9.8 | 4.73 | 4.73 | 5.07 | 9.3 | 2.24 | 2.24 | 7.06 | 19.5 | 40.47 | 40.47 | -20.97 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 249.2 | 250 | 250 | -0.8 | 18.5 | 12.4 | 12.4 | 6.1 | 131.4 | 137.1803 | 137.1803 | -5.7802 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 81 | 81.0419 | -81.0419 | 0 | 69.3 | 84.2718 | -84.2718 | 96 | 106.3793 | 106.3793 | -10.3793 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.2 | 12.1 | 12.1 | -3.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.9 | 27 | 27 | -0.1 | 32.3 | 27 | 27 | 5.3 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 7.4 | 6.21 | 6.21 | 1.19 | 0 | 11 | 11 | -11 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
16/01/2026 | 11:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 599.9 | 596.9253 | 596.9253 | 2.9747 | 205.6 | 194.3791 | 194.3791 | 11.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 91.8678 | 91.8678 | -11.5678 | 242.4 | 242 | 242 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 134.0874 |  | 143.7 | 196.6 |  |  | 196.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.7 | 557.2916 | 566.0894 | -14.3894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.067 | -1.667 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 4.1 |  |  | 4.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.6103 | 14.9339 | -1.9339 | 83.6 | 80.0161 | 81.4783 | 2.1217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 449.2809 | 457.0943 | -0.09426 | 78 | 63.6326 | 63.6326 | 14.3674 | 140.4 | 135.7258 | 135.7258 | 4.6742 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11 | 18.173 | 18.173 | -7.173 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 172.5 | 174.4286 | 185.8204 | -13.3204 | 172.7 | 174.4286 | 185.8204 | -13.1204 | 179.7 | 174.9524 | 186.3784 | -6.6784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 32.3 | 23.3236 | 24.7169 | 7.5831 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 28.3 | 30.3006 | 30.3006 | -2.0006 | 59.4 | 43.2459 | 37.2386 | 22.1614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 27.7263 | 45.5945 | -9.9945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 165.3 | 169.608 | 169.608 | -4.308 | 163.5 | 169.608 | 169.608 | -6.108 | 172.2 | 169.608 | 169.608 | 2.592 | 247.6 | 255.176 | 255.176 | -7.576 | 71.7 | 73.2541 | 73.254 | -1.554 | 35 | 36.737 | 36.737 | -1.737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 147.8 | 112.7308 | 114.5362 | 33.2638 | 127.8 | 125.8177 | 133.1603 | -5.3603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 28.9 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 151.0889 | 151.0889 | -13.7889 | 137.7 | 151.0889 | 151.0889 | -13.3889 | 144.3 | 151.5426 | 151.5426 | -7.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.5737 | 6.5737 | -0.27368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 65.464 | 77.9 | 97.92 | -32.456 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 0 | 14 | 14.12 | 14.12 | -0.12 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 203.8 | 204 | 204 | -0.2 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.67 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 13.2 | 19.4364 | 19.4364 | -6.2363 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 15 | 13.15 | 13.15 | 1.85 | 17.9 | 16.68 | 16.68 | 1.22 | 9.3 | 21.9 | 21.898 | -12.598 | 43.3 | 61.5 | 71.524 | -28.224 | 18.2 | 8.99 | 8.99 | 9.21 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 6.4195 | 10.5566 | 9.7434 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.336 | 0.336 | -0.036 | 19.9 | 18.8533 | 18.8532 | 1.0468 | 8.8 | 12.0505 | 12.0505 | -3.2505 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.8 | 13 | 13 | -3.2 | 22.6 | 24 | 24 | -1.4 | 30.5 | 32.96 | 32.96 | -2.46 | 62.7 | 56.3 | 56.26 | 6.44 | 100 | 61.47 | 61.47 | 38.53 | 10 | 6.82 | 6.82 | 3.18 | 9.1 | 2.95 | 2.95 | 6.15 | 30.9 | 42.09 | 42.09 | -11.19 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14 | 11.1 | 11.1 | 2.9 | 252 | 250 | 250 | 2 | 18.2 | 12.2 | 12.2 | 6 | 107.4 | 136.3411 | 136.3411 | -28.9411 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2.6 | 92.6 | 92.6044 | -90.0044 | 5.5 | 83.4 | 93.4233 | -87.9233 | 62.1 | 104.7222 | 104.7222 | -42.6222 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.2 | 10.9 | 10.9 | 2.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 32.5 | 27 | 27 | 5.5 | 12.9 | 14 | 14 | -1.1 | 19.7 | 19 | 19 | 0.7 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | -0.01 | 0 | 11 | 11 | -11 | 18.1 | 22 | 22 | -3.9
16/01/2026 | 12:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 600.3 | 596.9253 | 596.9253 | 3.3747 | 205.3 | 194.3791 | 194.3791 | 10.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 91.8678 | 91.8678 | -11.6678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.6 | 130.5401 |  | 199.6 | 196.5 |  |  | 196.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.4 | 557.2916 | 566.0894 | -16.6894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.067 | 1.2329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 4 |  |  | 4 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.6103 | 14.9339 | -1.9339 | 83.5 | 80.0161 | 82.0984 | 1.4016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 449.2809 | 457.0943 | -1.5943 | 76.1 | 63.6326 | 63.6326 | 12.4674 | 136.8 | 135.7258 | 135.7258 | 1.0742 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.6 | 18.173 | 18.173 | -8.573 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 170.3 | 174.4286 | 185.8204 | -15.5204 | 171.3 | 174.4286 | 185.8204 | -14.5204 | 179.6 | 174.9524 | 186.3784 | -6.7784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 23.5 | 23.3236 | 24.7169 | -1.2169 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.8 | 30.3006 | 30.3006 | -2.5006 | 41.2 | 43.2459 | 37.2386 | 3.9614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 27.0173 | 49.6069 | 31.6931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 164.1 | 169.608 | 169.608 | -5.508 | 171.3 | 169.608 | 169.608 | 1.692 | 250.5 | 255.176 | 255.176 | -4.676 | 72.1 | 73.2541 | 73.254 | -1.154 | 35.1 | 36.737 | 36.737 | -1.637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 108.3 | 112.7308 | 114.5362 | -6.2362 | 124.2 | 125.8177 | 133.1603 | -8.9603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 151.0889 | 151.0889 | -12.7889 | 138.4 | 151.0889 | 151.0889 | -12.6889 | 145.6 | 151.5426 | 151.5426 | -5.9426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1 | 0.855 | 0.855 | 0.145 | 74.993 | 81 | 100.99 | -25.997 | 80.9 | 80.1 | 80.1 | 0.8 | 11 | 11.1 | 11.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 223.7 | 204 | 204 | 19.7 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.67 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 13.9 | 19.4364 | 19.4364 | -5.5363 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.8 | 12.89 | 12.89 | 1.91 | 16.7 | 16.85 | 16.85 | -0.15 | 12.7 | 22.4 | 22.389 | -9.689 | 52.4 | 63.4 | 73.392 | -20.992 | 16.9 | 8.99 | 8.99 | 7.91 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 6.2554 | 11.4856 | 8.8144 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.334 | 0.334 | 0.066 | 19.9 | 18.8533 | 18.8532 | 1.0468 | 12.7 | 12.0505 | 12.0505 | 0.64947 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 13 | 13 | -4.3 | 32 | 27 | 27 | 5 | 13.7 | 27.12 | 27.12 | -13.42 | 83.8 | 56.3 | 56.26 | 27.54 | 109.7 | 61.47 | 61.47 | 48.23 | 15.5 | 6.82 | 6.82 | 8.68 | 14.5 | 2.95 | 2.95 | 11.55 | 31.1 | 34.63 | 34.63 | -3.53 | 20.9 | 20.41 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 11.3 | 8 | 8 | 3.3 | 253.7 | 250 | 250 | 3.7 | 19.5 | 12.1 | 12.1 | 7.4 | 48.8 | 135.6419 | 135.6419 | -86.8419 | 0.3 |  |  | 0.3 | 11.2 | 101.5 | 101.5226 | -90.3226 | 16.8 | 102.1 | 102.13 | -85.33 | 44.2 | 102.7805 | 102.7805 | -58.5805 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.6 | 9.7 | 9.7 | 3.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.5 | 27 | 27 | 0.5 | 32.5 | 27 | 27 | 5.5 | 12.9 | 14 | 14 | -1.1 | 18.2 | 19 | 19 | -0.8 | 7.6 | 6.21 | 6.21 | 1.39 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
16/01/2026 | 12:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 601.4 | 596.9253 | 596.9253 | 4.4747 | 205.8 | 194.3791 | 194.3791 | 11.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 91.8678 | 91.8678 | -12.1678 | 241.1 | 242 | 242 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.4 | 102.9866 |  | 196.4 | 195.4 | 126.5293 |  | 195.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 548.3 | 557.2916 | 566.0894 | -17.7894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.067 | 1.833 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 4 |  |  | 4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.9339 | 10.4598 | 2.8402 | 83.6 | 81.7884 | 57.2853 | 26.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 449.2809 | 457.0943 | -1.2943 | 75.3 | 81.6356 | 63.6326 | 11.6674 | 137.5 | 135.7258 | 135.7258 | 1.7742 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.5 | 17.6579 | 18.173 | -8.673 | 86.6 | 87.7736 | 87.7736 | -1.1736 | 173.5 | 174.4286 | 185.8204 | -12.3204 | 173.4 | 174.4286 | 185.8204 | -12.4204 | 178.5 | 174.9524 | 186.3784 | -7.8784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 26.8 | 23.3236 | 24.7169 | 2.0831 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.6 | 30.3006 | 30.3006 | -2.7005 | 58.4 | 52.964 | 36.2666 | 22.1334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 44.6292 | 24.1461 | 17.2539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2653 | 45.2653 | -3.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 160.7 | 169.608 | 169.608 | -8.908 | 160.7 | 169.608 | 169.608 | -8.908 | 166.3 | 169.608 | 169.608 | -3.308 | 244.6 | 255.176 | 255.176 | -10.576 | 71.6 | 73.2541 | 73.254 | -1.654 | 34.8 | 36.737 | 36.737 | -1.937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 127.6 | 113.8095 | 115.3177 | 12.2823 | 127.5 | 125.8177 | 133.1603 | -5.6603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 151.0889 | 151.0889 | -14.0889 | 137.7 | 151.0889 | 151.0889 | -13.3889 | 143.5 | 151.5426 | 151.5426 | -8.0426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.8 | 0.85 | 0.848 | -0.048 | 69.715 | 63.26 | 104.07 | -34.355 | 73.3 | 79.91 | 80.05 | -6.75 | 12.2 | 7.22 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 187.5 | 204.38 | 204 | -16.5 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 14.4 | 18.8921 | 19.4364 | -5.0363 | 18.2 | 17.0068 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 10.7 | 15.66 | 14.27 | -3.57 | 19.2 | 17.56 | 17.37 | 1.83 | 11.6 | 10.48 | 22.918 | -11.318 | 47.4 | 50.89 | 75.261 | -27.861 | 17.6 | 17.21 | 9.49 | 8.11 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 10.3331 | 5.5906 | 14.7094 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.333 | 0.333 | -0.033 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 13 | 11.7007 | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 | 10.11 | 13 | -5.5 | 43.3 | 34.06 | 33 | 10.3 | 8.3 | 19.93 | 21.28 | -12.98 | 86.3 | 71.19 | 69.4774 | 16.8226 | 107.5 | 117.43 | 77.7408 | 29.7592 | 15.8 | 3.86 | 5.4193 | 10.3807 | 9.9 | 3.27 | 3.1942 | 6.7058 | 17.3 | 27.17 | 27.17 | -9.87 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 11.3 | 6.71 | 5.27 | 6.03 | 236.9 | 249.9 | 250 | -13.1 | 14.2 | 16.77 | 10.9 | 3.3 | 44.1 | 108.33 | 133.1435 | -89.0435 | 0.3 |  |  | 0.3 | 29.7 | 27 | 109.4316 | -79.7316 | 51.3 | 40.84 | 109.9727 | -58.6727 | 50.3 | 69.82 | 100.7321 | -50.4321 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.3 | 10.27 | 7.9 | 6.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 32.2 | 27 | 27 | 5.2 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7 | 6.21 | 6.21 | 0.79 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
16/01/2026 | 13:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 602.9 | 596.9253 | 596.9253 | 5.9747 | 209.1 | 194.3791 | 194.3791 | 14.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 91.8678 | 91.8678 | -12.5678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 102.9866 |  | 118.1 | 134.2 | 107.5832 |  | 134.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.2 | 557.2916 | 566.0894 | -15.8894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.067 | -0.86705 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 9.4 |  |  | 9.4 | 7 | 6.8787 | 5.9637 | 1.0363 | 13.1 | 14.9339 | 9.0118 | 4.0882 | 83.5 | 81.7884 | 49.0439 | 34.4561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454 | 449.2809 | 457.0943 | -3.0943 | 74 | 81.6356 | 63.6326 | 10.3674 | 136.8 | 136.2117 | 135.7258 | 1.0742 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.7 | 17.6579 | 18.173 | -8.473 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 170.2 | 174.4286 | 185.8204 | -15.6204 | 170.4 | 174.4286 | 185.8204 | -15.4204 | 179.4 | 174.9524 | 186.3784 | -6.9784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 22.7 | 23.3236 | 24.717 | -2.017 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.6 | 30.3006 | 30.3006 | -2.7005 | 62.3 | 85 | 37.2383 | 25.0617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 39.0669 |  | 41.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 155.5 | 169.608 | 169.608 | -14.108 | 155.6 | 169.608 | 169.608 | -14.008 | 155.2 | 169.608 | 169.608 | -14.408 | 225.7 | 255.176 | 255.176 | -29.476 | 72.1 | 73.2541 | 73.254 | -1.154 | 34.9 | 36.737 | 36.737 | -1.837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 93.9 | 113.8095 | 114.5365 | -20.6365 | 117.6 | 125.8177 | 125.8177 | -8.2177 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 151.0889 | 151.0889 | -11.9889 | 139.8 | 151.0889 | 151.0889 | -11.2889 | 145.8 | 151.5426 | 151.5426 | -5.7426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 |  |  | 113.2 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.3 | 0.84 | 0.844 | -0.544 | 74.906 | 65.8 | 105.16 | -30.254 | 80.9 | 78.14 | 78.26 | 2.64 | 11.2 | 10.36 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 153.1 | 204.34 | 204 | -50.9 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 17.3 | 18.8921 | 19.4364 | -2.1364 | 18.2 | 17.0068 | 17.4927 | 0.70729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 12.8 | 14.64 | 13.41 | -0.61 | 18.7 | 15.47 | 15.3 | 3.4 | 13.5 | 11.77 | 23.486 | -9.986 | 54.1 | 53.77 | 77.13 | -23.03 | 17.1 | 16.36 | 9.49 | 7.61 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 9.0453 |  | 20.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.315 | 0.315 | -0.115 | 19.9 | 18.309 | 18.8532 | 1.0468 | 13 | 11.7007 | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.7 | 12.27 | 15 | -8.3 | 44.4 | 40 | 39 | 5.4 | 19.5 | 18.59 | 19.8 | -0.3 | 87.9 | 78.11 | 70.1274 | 17.7726 | 111.5 | 116.07 | 77.9708 | 33.5292 | 16.9 | 4.2 | 5.44 | 11.46 | 11 | 3.42 | 3.1989 | 7.8011 | 10.6 | 25.28 | 25.28 | -14.68 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 15.1 | 9.36 | 8 | 7.1 | 189.4 | 249.91 | 250 | -60.6 | 13.4 | 14.93 | 9.7 | 3.7 | 58.3 | 63.51 | 129.3406 | -71.0406 | 0.3 |  |  | 0.3 | 71.4 | 36.48 | 114.313 | -42.913 | 63.8 | 49.88 | 115.223 | -51.423 | 52.1 | 45.28 | 98.1171 | -46.017 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.6 | 8.21 | 6.1 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27 | 27 | 27 | 0 | 32.5 | 27 | 27 | 5.5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.2 | 6.21 | 6.21 | 0.99 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
16/01/2026 | 13:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 601.6 | 596.9253 | 596.9253 | 4.6747 | 204.8 | 194.3791 | 194.3791 | 10.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 91.8678 | 91.8678 | -11.6678 | 241.1 | 242 | 242 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 102.9866 |  | 104.9 | 105.1 | 148.9451 |  | 105.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.3 | 557.2916 | 566.0894 | -16.7894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 9.4 |  |  | 9.4 | 7 | 6.8787 | 1.8176 | 5.1824 | 13.2 | 14.9339 | 2.7639 | 10.4361 | 83.5 | 81.7884 | 15.448 | 68.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.2 | 449.2809 | 457.0943 | -2.8943 | 58.7 | 81.6356 | 63.6326 | -4.9326 | 136.8 | 135.7258 | 135.7258 | 1.0742 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 10.6 | 17.6579 | 18.173 | -7.573 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 173 | 174.4286 | 174.4286 | -1.4286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 23.5 | 23.3236 | 24.7175 | -1.2175 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.8 | 30.3006 | 30.3006 | -2.5006 | 42.5 | 43.2459 | 37.2369 | 5.2631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 49.6843 |  | 80.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 160.7 | 166.4756 | 166.3787 | -5.6787 | 160.5 | 166.4756 | 166.3787 | -5.8787 | 164.2 | 166.4756 | 166.3787 | -2.1787 | 243.9 | 250.4632 | 250.3175 | -6.4175 | 71.8 | 73.2541 | 45.0557 | 26.7443 | 35 | 36.737 | 22.5955 | 12.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 177.7 | 112.7308 | 114.5373 | 63.1627 | 124.9 | 125.8177 | 133.1603 | -8.2603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 151.0889 | 151.0889 | -12.6889 | 138.9 | 151.0889 | 151.0889 | -12.1889 | 145.2 | 151.5426 | 151.5426 | -6.3426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 |  |  | 125.6 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 | 0.84 | 0.845 | -0.645 | 87.051 | 68.33 | 106.26 | -19.209 | 30.2 | 77.93 | 78.04 | -47.84 | 14.1 | 10.4 | 11.1 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 86.3 | 144.8 | 199 | -112.7 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 16.2 | 18.8921 | 19.4364 | -3.2363 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 10 | 14.53 | 13.45 | -3.45 | 16.9 | 15.62 | 15.47 | 1.43 | 12.3 | 12.96 | 24.002 | -11.702 | 53.1 | 56.64 | 78.851 | -25.751 | 17.3 | 13.9 | 7.88 | 9.42 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 11.5035 |  | 20.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.098 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 13 | 11.7007 | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.4 | 13.43 | 16 | -9.6 | 50.2 | 51.94 | 51 | -0.8 | 9 | 17.25 | 18.31 | -9.31 | 89.2 | 73.92 | 67.8743 | 21.3257 | 111.4 | 131.12 | 82.3411 | 29.0589 | 17.3 | 4.54 | 5.1071 | 12.1929 | 14.7 | 6.27 | 4.5412 | 10.1588 | 21.2 | 23.38 | 23.38 | -2.18 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 18.8921 | 19.4363 | 0.66366 | 13.5 | 9.28 | 8 | 5.5 | 120.5 | 186.67 | 250 | -129.5 | 16.4 | 12.48 | 7.9 | 8.5 | 94 | 41.43 | 121.4376 | -27.4376 | 0.3 |  |  | 0.3 | 65 | 45.06 | 118.2686 | -53.2686 | 79.5 | 58.42 | 119.9139 | -40.4139 | 59 | 29.57 | 94.2256 | -35.2256 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.7 | 8.35 | 6.5 | 3.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 27 | 27 | 0.5 | 32.4 | 27 | 27 | 5.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.1 | 6.21 | 6.21 | 1.89 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
16/01/2026 | 14:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 601 | 596.9253 | 596.9253 | 4.0747 | 205.8 | 194.3791 | 194.3791 | 11.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 91.8678 | 91.8678 | -11.8678 | 241.4 | 242 | 242 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 183.3286 |  | 171.1 | 198.8 | 199.4779 |  | 198.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.3 | 557.2916 | 566.0894 | -15.7894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.067 | 3.033 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 9.3 |  |  | 9.3 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9339 | 10.4598 | 2.6402 | 88 | 81.7884 | 56.9744 | 31.0256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 449.2809 | 457.0943 | -2.0943 | 57.9 | 81.6356 | 63.6326 | -5.7326 | 136.9 | 135.7258 | 135.7258 | 1.1742 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 10.1 | 17.6579 | 18.173 | -8.073 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 171.1 | 174.4286 | 185.8204 | -14.7204 | 171.2 | 174.4286 | 185.8204 | -14.6204 | 178.9 | 174.9524 | 186.3784 | -7.4784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 25.4 | 23.3236 | 24.717 | 0.68303 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.8 | 30.3006 | 30.3006 | -2.5006 | 47.7 | 43.2459 | 37.2383 | 10.4617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.4826 | 45.8728 | 34.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 165.9 | 168.9309 | 168.9309 | -3.0309 | 163.1 | 168.9309 | 168.9309 | -5.8309 | 166.6 | 168.9309 | 168.9309 | -2.3309 | 245.4 | 254.1573 | 254.1573 | -8.7573 | 72.2 | 73.2541 | 73.254 | -1.054 | 34.8 | 36.737 | 36.737 | -1.937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 188.7 | 112.7308 | 114.5364 | 74.1636 | 127 | 125.8177 | 125.8177 | 1.1823 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 151.0889 | 151.0889 | -11.6889 | 140.2 | 151.0889 | 151.0889 | -10.8889 | 144.9 | 151.5426 | 151.5426 | -6.6426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 128.7333 |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.71 | 0.714 | -0.614 | 88.61 | 69.97 | 106.48 | -17.87 | 14.5 | 68.08 | 68.17 | -53.67 | 14.8 | 10.45 | 11.1 | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 34 | 81.71 | 194 | -160 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 18.1 | 18.8921 | 19.4364 | -1.3363 | 18.4 | 17.0068 | 17.4927 | 0.90729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 8.4 | 14.32 | 13.39 | -4.99 | 15.1 | 16.17 | 16.04 | -0.94 | 14.8 | 14.15 | 24.466 | -9.666 | 55.5 | 59.22 | 80.425 | -24.925 | 12.8 | 13.05 | 7.88 | 4.92 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.792 | 10.6211 | 9.6789 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.073 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 10.8 | 11.7007 | 12.0505 | -1.2505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 11 | 13.59 | 16 | -5 | 44.2 | 51.88 | 51 | -6.8 | 3.9 | 13.82 | 14.73 | -10.83 | 87.7 | 102.83 | 67.0054 | 20.6946 | 112.6 | 129.76 | 83.9888 | 28.6111 | 12.3 | 4.88 | 5.0993 | 7.2007 | 14.7 | 6.42 | 4.5628 | 10.1372 | 10.4 | 18.81 | 18.81 | -8.41 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 14.6 | 9.2 | 8 | 6.6 | 51.8 | 109.58 | 250 | -198.2 | 13.6 | 10.04 | 6.1 | 7.5 | 41.8 | 26.16 | 114.1691 | -72.3691 | 0.3 |  |  | 0.3 | 101.1 | 50.84 | 119.447 | -18.3469 | 116.1 | 65.26 | 122.9268 | -6.8268 | 32 | 16.61 | 89.9447 | -57.9447 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.7 | 8.49 | 6.9 | 2.8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 27 | 27 | 0.5 | 32.8 | 27 | 27 | 5.8 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.6 | 6.21 | 6.21 | 2.39 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
16/01/2026 | 14:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 600.7 | 596.9253 | 596.9253 | 3.7747 | 205.5 | 194.3791 | 194.3791 | 11.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 91.8678 | 91.8678 | -11.8678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.2 | 185.7834 |  | 199.2 | 197.6 | 199.4779 |  | 197.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.6 | 557.2916 | 566.0894 | -15.4894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.067 | 2.033 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 13.1 |  | 16.8081 | -3.7081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9339 | 11.2179 | 1.6821 | 83.6 | 81.7884 | 61.4367 | 22.1633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 449.2809 | 457.0943 | 2.6057 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 151.2 | 135.7258 | 149.9872 | 1.2128 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.7 | 17.6579 | 18.173 | -8.473 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 174.3 | 185.8204 | 174.4286 | -0.12857 | 174.4 | 185.8204 | 174.4286 | -0.02857 | 180.3 | 186.3784 | 174.9524 | 5.3476 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 30 | 24.7168 | 24.7168 | 5.2832 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 28.8 | 30.3006 | 30.3006 | -1.5006 | 84.7 | 85 | 20.5973 | 64.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.4826 | 85.4826 | -5.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 165.5 | 165.3656 | 165.3656 | 0.13443 | 165.4 | 165.3656 | 165.3656 | 0.03443 | 166.1 | 165.3656 | 165.3656 | 0.73443 | 248.1 | 248.7933 | 248.7933 | -0.69325 | 72.1 | 73.2541 | 73.254 | -1.154 | 35 | 36.737 | 36.737 | -1.737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 205.3 | 114.8459 | 119.0299 | 86.2701 | 125.7 | 125.8177 | 133.1603 | -7.4603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 151.0889 | 151.0889 | -11.0889 | 140.1 | 151.0889 | 151.0889 | -10.9889 | 145.7 | 151.5426 | 151.5426 | -5.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 128.7333 |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 | 0.69 | 0.692 | -0.492 | 71.952 | 71.6 | 106.7 | -34.748 | 8.6 | 60.22 | 60.3 | -51.7 | 14.7 | 13.51 | 14.12 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 22.5 | 47.67 | 185 | -162.5 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 17.2 | 18.8921 | 19.4364 | -2.2363 | 18.4 | 17.0068 | 17.4927 | 0.90729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 3.8 | 13.89 | 13.11 | -9.31 | 6.3 | 14.98 | 14.87 | -8.57 | 15 | 15.14 | 24.829 | -9.829 | 51.4 | 61.8 | 81.894 | -30.494 | 10.8 | 10.01 | 5.68 | 5.12 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.247 | 0.247 | -0.147 | 19.9 | 18.309 | 18.8532 | 1.0468 | 8.5 | 11.7007 | 12.0505 | -3.5505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 19.6 | 11.75 | 14 | 5.6 | 29.2 | 58.83 | 58 | -28.8 | 8.7 | 10.39 | 11.15 | -2.45 | 94.8 | 114.14 | 70.1505 | 24.6495 | 107.3 | 130.14 | 85.8149 | 21.4851 | 15 | 5.23 | 5.0905 | 9.9095 | 14.6 | 8.04 | 5.3916 | 9.2084 | 5.3 | 14.24 | 14.24 | -8.94 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 14.9 | 12.22 | 11.1 | 3.8 | 27.5 | 59.8 | 250 | -222.5 | 12.1 | 9.79 | 6.5 | 5.6 | 41.9 | 23.73 | 106.805 | -64.905 | 0.3 |  |  | 0.3 | 108.9 | 56.62 | 120.7262 | -11.8262 | 119 | 71.61 | 125.4394 | -6.4394 | 35.9 | 17.51 | 84.128 | -48.228 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.3 | 8.13 | 6.8 | -0.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.7 | 27 | 27 | 0.7 | 33 | 27 | 27 | 6 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.9 | 6.21 | 6.21 | 2.69 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
16/01/2026 | 15:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 600 | 596.9253 | 596.9253 | 3.0747 | 204.9 | 194.3791 | 194.3791 | 10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 91.8678 | 91.8678 | -11.9678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.1 | 196.9387 |  | 199.1 | 196.8 | 199.4779 |  | 196.8 |  |  |  | 0 | 12.5 | 144.8279 |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 548.6 | 557.2916 | 566.0894 | -17.4894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 10.2 |  | 16.8081 | -6.6081 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 83.5 | 81.7884 | 91.9816 | -8.4816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 449.2809 | 449.2808 | 6.0191 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 151.2 | 135.7258 | 135.7258 | 15.4742 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.6 | 17.6579 | 18.173 | -8.573 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 173.9 | 174.4286 | 185.8204 | -11.9204 | 174.4 | 174.4286 | 185.8204 | -11.4204 | 179.9 | 174.9524 | 186.3784 | -6.4784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 24 | 23.3236 | 24.7169 | -0.71687 | 0 |  | 27.5822 | -27.5822 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.8 | 30.3006 | 30.3006 | -2.5006 | 44 | 42.5192 | 37.2289 | 6.7711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.4826 | 95.545 | -15.045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 165 | 169.608 | 169.608 | -4.608 | 164.7 | 169.608 | 169.608 | -4.908 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 243.4 | 255.176 | 255.176 | -11.776 | 72.2 | 73.2541 | 73.2541 | -1.054 | 34.9 | 36.737 | 36.737 | -1.837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 183.4 | 114.5361 | 114.546 | 68.854 | 124.8 | 125.8177 | 133.1603 | -8.3603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 151.0889 | 151.0889 | -12.6889 | 139.1 | 151.0889 | 151.0889 | -11.9889 | 145.1 | 151.5426 | 151.5426 | -6.4426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 | 128.7333 |  | 195.7 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.65 | 0.647 | -0.547 | 65.565 | 73.14 | 106.78 | -41.215 | 10.4 | 42.32 | 42.38 | -31.98 | 12 | 13.55 | 14.12 | -2.12 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 21.6 | 30.72 | 176 | -154.4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 18 | 18.8921 | 19.4364 | -1.4364 | 18.3 | 17.0068 | 17.4927 | 0.80729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 3.7 | 13.4 | 12.78 | -9.08 | 5.9 | 14.93 | 14.84 | -8.94 | 14.7 | 16.13 | 25.09 | -10.39 | 42.4 | 64.28 | 83.258 | -40.858 | 4.2 | 9.16 | 5.68 | -1.48 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.209 | 0.209 | -0.109 | 19.9 | 18.309 | 18.8533 | 1.0467 | 8.5 | 11.7007 | 12.0505 | -3.5505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 22.7 | 10.91 | 13 | 9.7 | 39.1 | 67.77 | 67 | -27.9 | 4 | 10.7 | 11.31 | -7.31 | 96 | 122.15 | 71.6358 | 24.3642 | 112.2 | 128.78 | 88.5466 | 23.6534 | 17.5 | 5.57 | 5.1035 | 12.3965 | 13.8 | 8.18 | 5.4496 | 8.3505 | 12.2 | 14.44 | 14.44 | -2.24 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 14 | 12.14 | 11.1 | 2.9 | 12.4 | 37.51 | 250 | -237.6 | 10.9 | 9.55 | 6.9 | 4 | 78.9 | 16.75 | 88.0848 | -9.1848 | 0.3 |  |  | 0.3 | 116.8 | 62.79 | 122.3079 | -5.5079 | 126.7 | 76.55 | 126.451 | 0.24899 | 69.8 | 11.05 | 68.6267 | 1.1733 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.1 | 7.67 | 6.6 | -0.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 27 | 27 | 0.4 | 32.8 | 27 | 27 | 5.8 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.8 | 6.21 | 6.21 | 1.59 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7
16/01/2026 | 15:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 603.6 | 596.9253 | 596.9253 | 6.6747 | 205.2 | 194.3791 | 194.3791 | 10.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 91.8678 | 91.8678 | -12.3678 | 242.6 | 242 | 242 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.4 | 196.9387 |  | 198.4 | 197.9 | 199.4779 | 179.4685 | 18.4315 |  |  |  | 0 | 191.5 | 115.0331 |  | 191.5 |  |  |  | 0 | 547.9 | 557.2916 | 566.0894 | -18.1894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.067 | 4.7329 | 8.6 | 5.1336 | 5.1336 | 3.4664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 10.1 |  | 16.8081 | -6.7081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9339 | 10.4031 | 2.5969 | 84.1 | 81.7884 | 56.6638 | 27.4362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.3 | 449.2809 | 457.0943 | -4.7943 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 151.6 | 135.7258 | 135.7258 | 15.8742 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9 | 17.6579 | 18.173 | -9.173 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 174.1 | 174.4286 | 185.8204 | -11.7204 | 174.5 | 174.4286 | 185.8204 | -11.3204 | 178.4 | 174.9524 | 186.3784 | -7.9784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 24 | 23.3236 | 24.717 | -0.71696 | 0 |  | 27.5821 | -27.5821 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.6 | 30.3006 | 30.3006 | -2.7005 | 36.9 | 43.2459 | 37.2383 | -0.33828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.4826 |  | 81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 146.3 | 169.608 | 169.608 | -23.308 | 146.3 | 169.608 | 169.608 | -23.308 | 145.5 | 169.608 | 169.608 | -24.108 | 226.8 | 255.176 | 255.176 | -28.376 | 71.8 | 73.2541 | 73.254 | -1.454 | 34.8 | 36.737 | 36.737 | -1.937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 165.6 | 112.7308 | 114.5364 | 51.0636 | 120.1 | 125.8177 | 125.8177 | -5.7177 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 151.0889 | 151.0889 | -11.6889 | 139.9 | 151.0889 | 151.0889 | -11.1889 | 146 | 151.5426 | 151.5426 | -5.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 128.7333 |  | 205.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.5737 | 6.5737 | -0.87368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 | 0.54 | 0.544 | -0.544 | 70.074 | 74.67 | 106.86 | -36.786 | 7.9 | 33.93 | 33.98 | -26.08 | 13.6 | 13.6 | 14.12 | -0.52 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 16.1 | 22.22 | 143 | -126.9 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 18.4 | 18.8921 | 19.4364 | -1.0364 | 18.3 | 17.0068 | 17.4927 | 0.80729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 2.1 | 13.11 | 12.64 | -10.54 | 2.5 | 14.78 | 14.72 | -12.22 | 16.1 | 17.02 | 25.344 | -9.244 | 47.9 | 71.26 | 84.175 | -36.275 | 4.9 | 6 | 3.37 | 1.53 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 |  | 20.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 19.9 | 18.309 | 18.8532 | 1.0468 | 10.4 | 11.7007 | 12.0505 | -1.6505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 23.1 | 13.07 | 15 | 8.1 | 43.6 | 67.71 | 67 | -23.4 | 2.7 | 11.01 | 11.47 | -8.77 | 97 | 125.66 | 91.0582 | 5.9418 | 110.9 | 128.83 | 93.0817 | 17.8183 | 18.5 | 5.91 | 5.2666 | 13.2334 | 13.6 | 9.76 | 6.4226 | 7.1774 | 7 | 14.65 | 14.65 | -7.65 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.9 | 12.06 | 11.1 | 2.8 | 6.1 | 27.75 | 250 | -243.9 | 8.1 | 8.8 | 6.8 | 1.3 | 33.4 | 18.98 | 59.7219 | -26.3219 | 0.3 |  |  | 0.3 | 117.8 | 68.87 | 123.8259 | -6.0259 | 138.2 | 81.59 | 127.7196 | 10.4804 | 24.1 | 13.19 | 50.6341 | -26.5341 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.2 | 6.71 | 5.9 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.3 | 27 | 27 | 0.3 | 32.8 | 27 | 27 | 5.8 | 13.2 | 14 | 14 | -0.8 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.9 | 6.21 | 6.21 | 2.69 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.9 | 22 | 22 | 1.9
16/01/2026 | 16:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 600.7 | 596.9253 | 596.9253 | 3.7747 | 205.2 | 194.3791 | 194.3791 | 10.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 91.8678 | 91.8678 | -11.7678 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.6 | 196.9388 |  | 199.6 | 200.2 | 199.4779 | 151.9943 | 48.2057 |  |  |  | 0 | 203.7 | 205.216 |  | 203.7 |  |  |  | 0 | 549.4 | 557.2916 | 566.0894 | -16.6894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.8664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 10.1 |  | 16.8081 | -6.7081 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9339 | 10.4598 | 2.5402 | 83.3 | 98.5922 | 57.2851 | 26.0149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 449.2809 | 457.0943 | -1.7943 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 151.3 | 135.7258 | 135.7258 | 15.5742 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 9.6 | 17.6579 | 18.173 | -8.573 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 170.5 | 174.4286 | 185.8204 | -15.3204 | 170.6 | 174.4286 | 185.8204 | -15.2204 | 178.9 | 174.9524 | 186.3784 | -7.4784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 23.8 | 23.3236 | 24.717 | -0.91698 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.9 | 30.3006 | 30.3006 | -2.4005 | 38.3 | 43.2459 | 37.2383 | 1.0617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 85.4826 | 37.0908 | 15.6092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 158.6 | 169.608 | 169.608 | -11.008 | 158.3 | 169.608 | 169.608 | -11.308 | 159.1 | 169.608 | 169.608 | -10.508 | 244.3 | 255.176 | 255.176 | -10.876 | 71.8 | 73.2541 | 73.254 | -1.454 | 34.9 | 36.737 | 36.737 | -1.837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 167.2 | 112.7308 | 114.5364 | 52.6636 | 120.4 | 125.8177 | 133.1603 | -12.7603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 151.0889 | 151.0889 | -10.8889 | 140.5 | 151.0889 | 151.0889 | -10.5889 | 146.4 | 151.5426 | 151.5426 | -5.1426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 |  |  | 146 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.5737 | 6.5737 | -0.87368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 | 0.39 | 0.394 | -0.194 | 82.985 | 75.81 | 106.62 | -23.635 | 7 | 31.07 | 31.1 | -24.1 | 12.6 | 13.64 | 14.12 | -1.52 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0.5 | 5.67 | 5.67 | -5.17 | 15.2 | 12.04 | 109 | -93.8 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 17.4 | 18.8921 | 19.4364 | -2.0364 | 18.3 | 17.0068 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 1.7 | 12.11 | 11.79 | -10.09 | 1.1 | 13.91 | 13.87 | -12.77 | 15.2 | 18.01 | 25.589 | -10.389 | 48.8 | 72.74 | 84.644 | -35.844 | 2.4 | 5.16 | 3.37 | -0.97 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 8.5877 | 11.7123 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | 19.9 | 18.309 | 18.8532 | 1.0468 | 10.6 | 11.7007 | 12.0505 | -1.4505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 23.2 | 13.23 | 15 | 8.2 | 37.6 | 62.65 | 62 | -24.4 | 3.4 | 8.69 | 9 | -5.6 | 99.3 | 124.97 | 100.3504 | -1.0504 | 112.2 | 127.47 | 97.306 | 14.894 | 19.2 | 6.25 | 5.451 | 13.749 | 13.7 | 9.91 | 6.658 | 7.042 | 4.5 | 11.49 | 11.49 | -6.99 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 2 | 8.2 | 8.2 | -6.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 15.7 | 11.98 | 11.1 | 4.6 | 13.8 | 20.83 | 240.789 | -226.989 | 7 | 7.96 | 6.6 | 0.4 | 4.5 | 15.9 | 47.7274 | -43.2274 | 0.3 |  |  | 0.3 | 118.5 | 74.85 | 125.1525 | -6.6525 | 146 | 87.53 | 129.759 | 16.241 | 4.4 | 10.69 | 37.1968 | -32.7968 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.1 | 5.75 | 5.2 | -3.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.1 | 27 | 27 | 0.1 | 32.7 | 27 | 27 | 5.7 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.5 | 6.21 | 6.21 | 2.29 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
16/01/2026 | 16:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 602.5 | 596.9253 | 596.9253 | 5.5747 | 205.9 | 194.3791 | 194.3791 | 11.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 91.8678 | 91.8678 | -11.1678 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 195.2288 |  | 200.4 | 199.5 | 199.4779 | 155.5863 | 43.9137 |  |  |  | 0 | 203.6 | 205.216 |  | 203.6 |  |  |  | 0 | 547.9 | 557.2916 | 566.0894 | -18.1894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.067 | 3.8329 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 10.4 |  |  | 10.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9339 | 11.3347 | 1.7653 | 83.9 | 81.7884 | 62.0763 | 21.8237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 449.2809 | 457.0943 | -0.99426 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 152 | 135.7258 | 149.9872 | 2.0128 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 12.5 | 17.6579 | 18.173 | -5.673 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 174 | 174.4286 | 185.8204 | -11.8204 | 174 | 174.4286 | 185.8204 | -11.8204 | 178.9 | 174.9524 | 186.3784 | -7.4784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 23.6 | 23.3236 | 24.717 | -1.117 | 0 |  | 21.7513 | -21.7513 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.7 | 30.3006 | 30.3006 | -2.6006 | 86.7 | 43.2459 | 22.861 | 63.839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 85.4826 | 85.4816 | -32.4816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 158 | 169.608 | 169.608 | -11.608 | 158.9 | 169.608 | 169.608 | -10.708 | 161.1 | 169.608 | 169.608 | -8.508 | 243.5 | 255.176 | 255.176 | -11.676 | 72.3 | 73.2541 | 73.254 | -0.95404 | 34.9 | 36.737 | 36.737 | -1.837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 178.4 | 112.7308 | 116.766 | 61.634 | 124.9 | 125.8177 | 133.1603 | -8.2603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 151.0889 | 151.0889 | -12.0889 | 140.5 | 151.0889 | 151.0889 | -10.5889 | 146.2 | 151.5426 | 151.5426 | -5.3426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.5737 | 6.5737 | -0.87368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 | 0.34 | 0.339 | -0.139 | 102.135 | 77.05 | 106.38 | -4.245 | 4.8 | 19.4 | 19.42 | -14.62 | 11.9 | 13.69 | 14.12 | -2.22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 11.5 | 8.44 | 55 | -43.5 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.4 | 17.0068 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 2.9 | 9.96 | 9.79 | -6.89 | 1.7 | 12.47 | 12.45 | -10.75 | 17.3 | 18.9 | 25.755 | -8.455 | 60.4 | 74.22 | 85.004 | -24.604 | 0.9 | 2.29 | 1.35 | -0.45 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.7918 | 0.50824 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.097 | 0.097 | -0.097 | 19.9 | 18.309 | 18.8532 | 1.0468 | 8.9 | 11.7007 | 12.0505 | -3.1505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 22.5 | 12.39 | 14 | 8.5 | 23.6 | 61.59 | 61 | -37.4 | 6 | 6.37 | 6.53 | -0.53 | 95.9 | 123.89 | 121.97 | -26.07 | 110.7 | 126.2 | 112.61 | -1.91 | 18.4 | 6.59 | 10 | 8.4 | 14.8 | 10.05 | 11.53 | 3.27 | 4.8 | 8.34 | 8.34 | -3.54 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.1 | 8.2 | 8.2 | -4.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.1 | 11.9 | 11.1 | 2 | 11 | 11.07 | 191.299 | -180.299 | 4.7 | 6.62 | 5.9 | -1.2 | 2.5 | 10.57 | 33.4658 | -30.9658 | 0.3 |  |  | 0.3 | 124.9 | 80.33 | 126.1371 | -1.2371 | 141.1 | 92.28 | 130.7366 | 10.3634 | 2.7 | 8.13 | 28.0919 | -25.3919 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 4.19 | 3.9 | -3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27 | 27 | 27 | 0 | 32.9 | 27 | 27 | 5.9 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.5 | 6.21 | 6.21 | 2.29 | 2.6 | 11 | 11 | -8.4 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
16/01/2026 | 17:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 597.8 | 596.9253 | 596.9253 | 0.87467 | 204.3 | 194.3791 | 194.3791 | 9.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 91.8678 | 91.8678 | -11.9678 | 238.4 | 242 | 242 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 135.0925 |  | 200.9 | 199.3 | 199.4779 | 199.4778 | -0.17781 |  |  |  | 0 | 203.9 | 205.216 |  | 203.9 |  |  |  | 0 | 544.4 | 557.2916 | 566.0894 | -21.6894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 9.4 | 5.1336 | 5.1336 | 4.2664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 10.3 |  |  | 10.3 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 109.8 | 81.7884 | 115.4761 | -5.6761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452 | 449.2809 | 457.0943 | -5.0943 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 127.7 | 135.7258 | 149.9872 | -22.2872 | 39.5 | 41.8989 | 41.8989 | -2.3989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 12 | 17.6579 | 18.173 | -6.173 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 168.7 | 174.4286 | 185.8204 | -17.1204 | 168.9 | 174.4286 | 185.8204 | -16.9204 | 177.7 | 174.9524 | 186.3784 | -8.6784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 23.2 | 23.3236 | 26.9465 | -3.7465 | 0 |  | 21.7513 | -21.7513 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27 | 30.3006 | 30.3006 | -3.3005 | 85 | 42.5192 | 22.8613 | 62.1387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 85.4826 | 85.4826 | -33.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 | 144.9 | 169.608 | 169.608 | -24.708 | 145.1 | 169.608 | 169.608 | -24.508 | 145.7 | 169.608 | 169.608 | -23.908 | 232 | 255.176 | 255.176 | -23.176 | 72.3 | 73.2541 | 73.254 | -0.95404 | 35.3 | 36.737 | 36.737 | -1.437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 150.4 | 114.5361 | 114.5362 | 35.8638 | 113.2 | 125.8177 | 133.1603 | -19.9603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 151.0889 | 151.0889 | -11.7889 | 140.5 | 151.0889 | 151.0889 | -10.5889 | 146 | 151.5426 | 151.5426 | -5.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.5737 | 6.5737 | -0.87368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.23 | 0.235 | -0.135 | 108.692 | 77.78 | 105.65 | 3.042 | 3.2 | 10.03 | 10.03 | -6.83 | 12.7 | 7.61 | 8 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 7.9 | 8.91 | 2 | 5.9 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 19.7 | 18.8921 | 19.4364 | 0.26365 | 18.4 | 17.0068 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 2.1 | 4.66 | 4.64 | -2.54 | 1.6 | 6.92 | 6.92 | -5.32 | 26 | 19.59 | 25.843 | 0.157 | 66.4 | 75.59 | 85.255 | -18.855 | 0.4 | 1.44 | 1.35 | -0.95 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 2.8 | 11.7007 | 12.0505 | -9.2505 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 12.56 | 14 | 6 | 31.7 | 66.53 | 66 | -34.3 | 3.2 | 5.85 | 5.87 | -2.67 | 104.5 | 122.7 | 121.97 | -17.47 | 106.1 | 124.85 | 112.61 | -6.51 | 15.5 | 6.93 | 10 | 5.5 | 14.5 | 10.2 | 11.53 | 2.97 | 8.3 | 7.49 | 7.49 | 0.81 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.1 | 8.2 | 8.2 | -4.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.6 | 5.99 | 5.27 | 8.33 | 11.2 | 11.72 | 119.638 | -108.438 | 1.9 | 5.27 | 5.2 | -3.3 | 13.1 | 7.65 | 20.8872 | -7.7872 | 0.3 |  |  | 0.3 | 121.6 | 84.9 | 126.0955 | -4.4955 | 155.3 | 93.92 | 128.5291 | 26.7708 | 5 | 5.27 | 19.5811 | -14.5811 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.6 | 2.63 | 2.6 | -2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.3 | 27 | 27 | 0.3 | 32.9 | 27 | 27 | 5.9 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 6.5 | 6.21 | 6.21 | 0.29 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 | 19.3 | 22 | 22 | -2.7
16/01/2026 | 17:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 603.6 | 596.9253 | 596.9253 | 6.6747 | 184.1 | 194.3791 | 194.3791 | -10.2791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 91.8678 | 91.8678 | -12.2678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 |  |  | 32 | 106 | 199.4779 | 134.8645 | -28.8645 |  |  |  | 0 | 99.1 | 148.9382 |  | 99.1 |  |  |  | 0 | 559.2 | 557.2916 | 566.0894 | -6.8894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.067 | -2.0671 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 6.7 | 2.8179 | 2.8179 | 3.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 109.8 | 81.7884 | 109.0235 | 0.77652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 449.2809 | 457.0943 | 4.6057 | 81.5 | 81.6356 | 63.6326 | 17.8674 | 147.4 | 136.2117 | 149.9872 | -2.5872 | 39.6 | 41.8989 | 41.8989 | -2.2989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 12.1 | 17.6579 | 18.173 | -6.073 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 173.2 | 174.4286 | 185.8204 | -12.6204 | 173.3 | 174.4286 | 185.8204 | -12.5204 | 180.7 | 174.9524 | 186.3784 | -5.6784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 43.4 | 23.3236 | 24.7169 | 18.6831 | 0 |  | 21.7512 | -21.7512 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.5 | 30.3006 | 30.3006 | -2.8005 | 86.1 | 87.3579 | 25.091 | 61.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 85.4826 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 168.1 | 169.608 | 169.608 | -1.508 | 164.8 | 169.608 | 169.608 | -4.808 | 171.9 | 169.608 | 169.608 | 2.292 | 251.5 | 255.176 | 255.176 | -3.676 | 72.5 | 73.2541 | 73.254 | -0.75404 | 35.1 | 36.737 | 36.737 | -1.637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 265.7 | 181.7532 | 182.4798 | 83.2202 | 129.4 | 125.8177 | 133.1603 | -3.7603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 151.0889 | 151.0889 | -12.0889 | 140.4 | 151.0889 | 151.0889 | -10.6889 | 146.1 | 151.5426 | 151.5426 | -5.4426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.5737 | 6.5737 | -0.87368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.08 | 0.081 | 0.019 | 105.719 | 78.42 | 104.92 | 0.799 | 2.2 | 5.84 | 5.84 | -3.64 | 11.9 | 4.92 | 5.27 | 6.63 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 5 | 6.37 | 1 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 18.4 | 17.0068 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 1.4 | 0.49 | 0.49 | 0.91 | 1.1 | 0.74 | 0.74 | 0.36 | 21.6 | 20.28 | 25.835 | -4.235 | 63.9 | 76.47 | 85.064 | -21.164 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 19.9 | 18.309 | 18.8532 | 1.0468 | 2.9 | 11.7007 | 12.0505 | -9.1505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 16 | 9.72 | 11 | 5 | 33.8 | 67.47 | 67 | -33.2 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | -4.6 | 96.3 | 121.71 | 122.17 | -25.87 | 107.5 | 123.71 | 112.83 | -5.33 | 14.9 | 7.27 | 10 | 4.9 | 14.9 | 10.35 | 11.53 | 3.37 | 4.4 | 6.64 | 6.64 | -2.24 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | -3.9 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 12.5 | 3.8 | 3.16 | 9.34 | 6.6 | 7.64 | 59.828 | -53.228 | 0.9 | 3.9 | 3.9 | -3 | 7.7 | 4.85 | 10.5759 | -2.8759 | 0.3 |  |  | 0.3 | 121.4 | 89.48 | 126.0784 | -4.6784 | 156.1 | 95.96 | 126.6636 | 29.4364 | 4.3 | 3.7 | 10.257 | -5.957 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | -1.2 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 20.2 | 18.6978 | 19.242 | 0.95802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 32.9 | 27 | 27 | 5.9 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.2 | 6.21 | 6.21 | 1.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
16/01/2026 | 18:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 626.9 | 631.2238 | 631.2238 | -4.3238 | 210.4 | 205.5479 | 205.5479 | 4.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 91.8678 | 91.8678 | -11.5678 | 239.3 | 242 | 242 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 124.4813 | 102.9866 | 2.5134 |  |  |  | 0 | 85 | 87.5386 |  | 85 |  |  |  | 0 | 546.8 | 557.2916 | 566.0894 | -19.2894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.9 | 2.8179 | 2.8179 | 4.0821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33391 | 109.4 | 81.7884 | 81.4776 | 27.9224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 449.2809 | 457.0943 | -4.3943 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 131.3 | 135.7258 | 149.9872 | -18.6872 | 39.7 | 41.8989 | 41.8989 | -2.1989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.2 | 17.6579 | 18.173 | -6.973 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 172 | 174.4286 | 185.8204 | -13.8204 | 172.4 | 174.4286 | 185.8204 | -13.4204 | 178.6 | 174.9524 | 186.3784 | -7.7784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 23.6 | 23.3236 | 24.7169 | -1.1169 | 44.1 |  | 21.7512 | 22.3487 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.7 | 30.3006 | 30.3006 | -2.6006 | 84.7 | 40.3304 | 25.0909 | 59.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 83.9464 | 29.1728 | 56.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 159.9 | 169.608 | 169.608 | -9.708 | 159.9 | 169.608 | 169.608 | -9.708 | 160.5 | 169.608 | 169.608 | -9.108 | 245.8 | 255.176 | 255.176 | -9.376 | 72.4 | 73.2541 | 73.254 | -0.85403 | 35.2 | 36.737 | 36.737 | -1.537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 150.2 | 181.7532 | 182.4798 | -32.2798 | 131.4 | 125.8177 | 133.1603 | -1.7603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 151.0889 | 151.0889 | -12.6889 | 139.6 | 151.0889 | 151.0889 | -11.4889 | 145.5 | 151.5426 | 151.5426 | -6.0426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.5737 | 6.5737 | -0.67368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.04 | 0.039 | 0.061 | 95.702 | 78.85 | 103.94 | -8.238 | 0 | 2.76 | 2.76 | -2.76 | 13.2 | 2.86 | 3.16 | 10.04 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2.2 | 2.13 |  | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 17.0068 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 24 | 20.87 | 25.73 | -1.73 | 64 | 76.85 | 84.432 | -20.432 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.4363 | 6.7545 | 13.5456 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 2.8 | 11.7007 | 12.0505 | -9.2505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 12.6 | 9.88 | 11 | 1.6 | 38.6 | 72.41 | 72 | -33.4 | 0 | 2.81 | 2.81 | -2.81 | 81.4 | 120.52 | 122.17 | -40.77 | 106.4 | 122.35 | 112.83 | -6.43 | 11 | 7.61 | 10 | 1 | 9.9 | 10.5 | 11.53 | -1.63 | 1 | 3.59 | 3.59 | -2.59 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | -3.9 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.9 | 2.22 | 1.66 | 12.24 | 3.2 | 3 | 15.401 | -12.201 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | -2.4 | 2 | 1.5 | 3.839 | -1.839 | 0.3 |  |  | 0.3 | 124.1 | 94.06 | 126.1346 | -2.0346 | 157.1 | 98.9 | 125.8238 | 31.2762 | 1.3 | 1.3 | 3.2597 | -1.9596 | 3.4 | 2.91 | 2.901 | 0.499 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 27 | 27 | 0.1 | 32.8 | 27 | 27 | 5.8 | 13.2 | 14 | 14 | -0.8 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.1 | 6.21 | 6.21 | 0.89 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7
16/01/2026 | 18:30 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 629.7 | 631.2238 | 631.2238 | -1.5238 | 212.7 | 205.5479 | 205.5479 | 7.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 91.8678 | 91.8678 | -10.7678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 120.3808 | 102.9866 | 2.0134 |  |  |  | 0 | 84.3 | 87.5386 |  | 84.3 |  |  |  | 0 | 543.2 | 557.2916 | 566.0894 | -22.8894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.067 | 4.133 | 10 | 5.1336 | 5.1336 | 4.8664 | 6.9 | 2.8179 | 2.8179 | 4.0821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23391 | 109.5 | 81.7885 | 81.7883 | 27.7117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.5 | 449.2809 | 457.0943 | -5.5943 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 130.6 | 135.7258 | 149.9872 | -19.3872 | 40.3 | 41.8989 | 41.8989 | -1.5989 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 11.5 | 17.6579 | 18.173 | -6.673 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 175 | 174.4286 | 185.8204 | -10.8204 | 175.2 | 174.4286 | 185.8204 | -10.6204 | 178.4 | 174.9524 | 186.3784 | -7.9784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 24.9 | 23.3236 | 24.7169 | 0.18311 | 44.8 |  | 21.7512 | 23.0487 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 28.6 | 30.3006 | 30.3006 | -1.7006 | 85.5 | 40.3304 | 25.0909 | 60.4091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 82.2302 | 43.3682 | 42.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 151.1 | 169.608 | 169.608 | -18.508 | 151.2 | 169.608 | 169.608 | -18.408 | 151.4 | 169.608 | 169.608 | -18.208 | 244.3 | 255.176 | 255.176 | -10.876 | 72.6 | 73.2541 | 73.254 | -0.65403 | 35.3 | 36.737 | 36.737 | -1.437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 143.3 | 181.7532 | 182.4798 | -39.1798 | 133.1 | 125.8177 | 133.1603 | -0.06031 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 151.0889 | 151.0889 | -12.3889 | 139.6 | 151.0889 | 151.0889 | -11.4889 | 145.5 | 151.5426 | 151.5426 | -6.0426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 95.784 | 79.39 | 102.95 | -7.166 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 10.6 | 7.74 | 8 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 21.46 | 25.591 | -1.791 | 62.7 | 76.73 | 83.149 | -20.449 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.039 | 10.0411 | 10.2589 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 6.8 | 11.7007 | 12.0505 | -5.2505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 11 | 11.04 | 12 | -1 | 29 | 70.35 | 70 | -41 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 87.9 | 119.43 | 122.34 | -34.44 | 107.2 | 121.26 | 113.1 | -5.9 | 9.6 | 7.95 | 10 | -0.4 | 5.6 | 10.64 | 11.53 | -5.93 | 0.3 | 0.54 | 0.54 | -0.24 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | -3.9 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 9.7 | 0.48 |  | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 0 |  | 0.84564 | -0.84564 | 0.3 |  |  | 0.3 | 119.3 | 98.44 | 125.8477 | -6.5477 | 135.7 | 101.05 | 124.0619 | 11.6381 | 0 |  | 0.66052 | -0.66052 | 3.4 | 2.91 | 2.901 | 0.499 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27 | 27 | 27 | 0 | 32.8 | 27 | 27 | 5.8 | 13 | 14 | 14 | -1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.5 | 6.21 | 6.21 | 1.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.6 | 22 | 22 | -1.4
16/01/2026 | 19:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 625.8 | 631.2238 | 631.2238 | -5.4238 | 212.5 | 205.5479 | 205.5479 | 6.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 91.8678 | 91.8678 | -11.5678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.6 | 199.4779 | 199.4779 | -29.8779 |  |  |  | 0 | 85 | 201.3155 |  | 85 |  |  |  | 0 | 553 | 557.2916 | 566.0894 | -13.0894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 7.1 | 2.8179 | 2.8179 | 4.2821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 109.4 | 90.7957 | 142.4441 | -33.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 449.2809 | 457.0943 | -0.99426 | 81.5 | 81.6356 | 63.6326 | 17.8674 | 141 | 135.7258 | 149.9872 | -8.9872 | 40 | 41.8989 | 41.8989 | -1.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 12.3 | 17.6579 | 18.173 | -5.873 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 173.3 | 174.4286 | 185.8204 | -12.5204 | 173.6 | 174.4286 | 185.8204 | -12.2204 | 179.2 | 174.9524 | 186.3784 | -7.1784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 32.1 | 23.3236 | 24.7168 | 7.3832 | 44.3 |  | 21.7512 | 22.5487 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.9 | 30.3006 | 30.3006 | -2.4005 | 85 | 40.3304 | 25.091 | 59.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 89.9996 | -4.5996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 168.4 | 169.608 | 169.608 | -1.208 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 170 | 169.608 | 169.608 | 0.392 | 253.6 | 255.176 | 255.176 | -1.576 | 72.6 | 73.2541 | 73.254 | -0.65404 | 35.3 | 36.737 | 36.737 | -1.437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 219.1 | 181.7532 | 182.4798 | 36.6202 | 127.3 | 125.8177 | 133.1603 | -5.8603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 28 | 29.9806 | 29.9806 | -1.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 151.0889 | 151.0889 | -12.0889 | 140.3 | 151.0889 | 151.0889 | -10.7889 | 145.7 | 151.5426 | 151.5426 | -5.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 97.609 | 80.22 | 102.4 | -4.791 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 5.05 | 5.27 | 6.43 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 19.5 | 18.8921 | 19.4364 | 0.06365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 17.3761 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 21.95 | 25.419 | -0.419 | 66.6 | 75.81 | 81.216 | -14.616 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 11.5 | 11.7007 | 12.0505 | -0.55053 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.2 | 11 | -1.6 | 39.6 | 69.3 | 69 | -29.4 | 0 | 0.21 | 0.21 | -0.21 | 80.2 | 118.24 | 122.34 | -42.14 | 108.1 | 119.9 | 113.1 | -5 | 7.8 | 8.29 | 10 | -2.2 | 6 | 10.79 | 11.53 | -5.53 | 0 | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | -3.9 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 10.1 | 3.56 | 3.16 | 6.94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 123 | 101.61 | 124.5314 | -1.5314 | 130.8 | 100.29 | 119.5336 | 11.2664 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.91 | 2.901 | 0.699 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.8 | 27 | 27 | 0.8 | 32.9 | 27 | 27 | 5.9 | 12.9 | 14 | 14 | -1.1 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.6 | 6.21 | 6.21 | 1.39 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7
16/01/2026 | 19:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 626 | 631.2238 | 631.2238 | -5.2238 | 212.2 | 205.5479 | 205.5479 | 6.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 91.8678 | 91.8678 | -12.1678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.6 | 199.4778 | 199.4779 | 3.1221 |  |  |  | 0 | 84.9 | 205.2104 |  | 84.9 |  |  |  | 0 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.067 | -0.56705 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 8.4 | 2.8179 | 2.8179 | 5.5821 | 5.6 |  | 16.8081 | -11.2081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 109.7 | 90.5417 | 142.4441 | -32.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 449.2809 | 449.2808 | 12.2192 | 81.5 | 81.6356 | 63.6326 | 17.8674 | 145.3 | 135.7258 | 149.9872 | -4.6872 | 39.8 | 41.8989 | 41.8989 | -2.0989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.6 | 17.6579 | 18.173 | -6.573 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 177.5 | 185.8204 | 181.485 | -3.985 | 177.8 | 185.8204 | 181.485 | -3.685 | 180.5 | 186.3784 | 182.03 | -1.53 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 40 | 23.3236 | 30.896 | 9.104 | 37.7 |  | 27.5821 | 10.1179 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 28.2 | 30.3006 | 30.3006 | -2.1006 | 84.7 | 54.1811 | 24.2321 | 60.4679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4826 | 93.477 | -8.1769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 169.6 | 169.608 | 179.9732 | -10.3732 | 167.4 | 169.608 | 179.9732 | -12.5732 | 170.8 | 169.608 | 179.9732 | -9.1732 | 254.6 | 255.176 | 270.7704 | -16.1704 | 72.5 | 73.2541 | 73.254 | -0.75404 | 35.5 | 36.737 | 36.737 | -1.237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 251.9 | 182.4798 | 203.3986 | 48.5014 | 129.1 | 125.8177 | 125.8177 | 3.2823 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 27.6 | 29.9806 | 29.9806 | -2.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 151.0889 | 151.0889 | -11.4889 | 140.8 | 151.0889 | 151.0889 | -10.2889 | 146 | 151.5426 | 151.5426 | -5.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 95.745 | 81.06 | 101.84 | -6.095 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.83 | 8 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.0068 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 22.54 | 25.266 | -3.066 | 63.8 | 75.09 | 79.399 | -15.599 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 5.2 | 11.7007 | 12.0505 | -6.8505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.7 | 11.36 | 12 | -4.3 | 32.7 | 54.24 | 54 | -21.3 | 0 |  |  | 0 | 74 | 117.25 | 122.48 | -48.48 | 109.7 | 118.76 | 113.32 | -3.62 | 7.8 | 8.64 | 10 | -2.2 | 3.6 | 10.94 | 11.53 | -7.93 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 8.6 | 0.32 |  | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 119.8 | 104.39 | 122.7346 | -2.9346 | 127.9 | 99.73 | 115.0568 | 12.8432 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.91 | 2.901 | 0.699 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.8 | 27 | 27 | 0.8 | 32.9 | 27 | 27 | 5.9 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.5 | 6.21 | 6.21 | 2.29 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7
16/01/2026 | 20:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 626.6 | 631.2238 | 631.2238 | -4.6238 | 213.1 | 205.5479 | 205.5479 | 7.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 91.8678 | 91.8678 | -10.1678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 199.4779 | 199.4779 | 2.0221 |  |  |  | 0 | 85.8 | 199.2852 |  | 85.8 |  |  |  | 0 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.067 | 4.4329 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 5.6 |  | 16.8081 | -11.2081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 109.9 | 88.7875 | 142.4441 | -32.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 449.2809 | 449.2808 | 10.0191 | 81.5 | 81.6356 | 63.6326 | 17.8674 | 143.1 | 135.7258 | 149.9872 | -6.8872 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.4 | 17.6579 | 18.173 | -6.773 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 182.5 | 185.8204 | 181.485 | 1.015 | 183.4 | 185.8204 | 181.485 | 1.915 | 184.7 | 186.3784 | 182.03 | 2.67 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 35.5 | 24.7168 | 30.896 | 4.604 | 38.8 |  | 27.5821 | 11.2179 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 27.8 | 30.3006 | 30.3006 | -2.5006 | 85.2 | 52.7878 | 24.2321 | 60.9679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 95.4559 | -9.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 169.1 | 169.608 | 179.9732 | -10.8732 | 166.8 | 169.608 | 179.9732 | -13.1732 | 170.9 | 169.608 | 179.9732 | -9.0732 | 254.2 | 255.176 | 270.7704 | -16.5705 | 72.5 | 73.2541 | 73.254 | -0.75404 | 35.4 | 36.737 | 36.737 | -1.337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 227.1 | 182.4798 | 203.3986 | 23.7014 | 128.8 | 125.8177 | 125.8177 | 2.9823 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 28.6 | 29.9806 | 29.9806 | -1.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 151.0889 | 151.0889 | -11.5889 | 140.5 | 151.0889 | 151.0889 | -10.5889 | 145.9 | 151.5426 | 151.5426 | -5.6426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 96.743 | 82.09 | 101.4 | -4.657 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.97 | 11.1 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 23.03 | 25.133 | 0.667 | 71.7 | 74.47 | 77.699 | -5.999 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 2.9 | 11.7007 | 12.0505 | -9.1505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 5.7 | 10.52 | 11 | -5.3 | 37.7 | 43.18 | 43 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 116.07 | 122.48 | -48.78 | 110.7 | 117.4 | 113.32 | -2.62 | 5 | 8.98 | 10 | -5 | 3.9 | 11.09 | 11.53 | -7.63 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 8.6 | 0.24 |  | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 115.9 | 115.77 | 129.5 | -13.6 | 107.8 | 109.17 | 120.73 | -12.93 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 2.91 | 2.901 | 0.899 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.5 | 27 | 27 | 0.5 | 34.4 | 27 | 27 | 7.4 | 12 | 14 | 14 | -2 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 9 | 6.21 | 6.21 | 2.79 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
16/01/2026 | 20:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 627 | 631.2238 | 631.2238 | -4.2238 | 213.7 | 205.5479 | 205.5479 | 8.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 91.8678 | 91.8678 | -11.4678 | 240.8 | 242 | 242 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.2 | 199.4779 | 199.4779 | 3.7221 |  |  |  | 0 | 85.9 | 162.0463 |  | 85.9 |  |  |  | 0 | 560.4 | 566.0894 | 566.0894 | -5.6894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 5.7 |  | 16.8081 | -11.1081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 108.5 | 86.299 | 142.4441 | -33.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 449.2809 | 457.0943 | 1.6057 | 81.5 | 81.6356 | 63.6326 | 17.8674 | 139.4 | 135.7258 | 149.9872 | -10.5872 | 40.1 | 41.8989 | 41.8989 | -1.7989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.4 | 17.6579 | 18.173 | -6.773 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 30.6 | 24.9278 | 47.0826 | -16.4826 | 37.7 |  | 27.5821 | 10.1179 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27 | 30.3006 | 30.3006 | -3.3005 | 85 | 52.5769 | 26.4842 | 58.5158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4826 | 87.6207 | -2.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 169.2 | 169.608 | 169.608 | -0.408 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 170.6 | 169.608 | 169.608 | 0.992 | 253.4 | 255.176 | 255.176 | -1.776 | 72.8 | 73.2541 | 73.254 | -0.45404 | 35.4 | 36.737 | 36.737 | -1.337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 208.8 | 182.4798 | 182.4798 | 26.3202 | 126.4 | 125.8177 | 133.1603 | -6.7603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0889 | 151.0889 | -10.5889 | 141.7 | 151.0889 | 151.0889 | -9.3889 | 147 | 151.5426 | 151.5426 | -4.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 94.296 | 83.13 | 100.96 | -6.664 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 5.18 | 5.27 | 4.43 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 17.0068 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 23.62 | 25.018 | 0.382 | 71 | 74.04 | 76.177 | -5.177 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 1.8 | 11.7007 | 12.0505 | -10.2505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 | 10.68 | 11 | -4.1 | 60.8 | 45.12 | 45 | 15.8 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 109.78 | 117.36 | -55.66 | 109.8 | 114.71 | 111.99 | -2.19 | 5.3 | 9.32 | 10 | -4.7 | 2.9 | 9.8 | 10.1 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6502 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 9.6 | 0.16 |  | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 111.2 | 105.64 | 114.8339 | -3.6339 | 121.6 | 97.11 | 104.8438 | 16.7562 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.91 | 2.901 | 1.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.4 | 27 | 27 | 0.4 | 34.4 | 27 | 27 | 7.4 | 12.4 | 14 | 14 | -1.6 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 7.6 | 6.21 | 6.21 | 1.39 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
16/01/2026 | 21:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 627.2 | 631.2238 | 631.2238 | -4.0238 | 213.8 | 205.5479 | 205.5479 | 8.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 91.8678 | 91.8678 | -12.1678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.7 | 199.4779 | 199.4779 | 3.2221 |  |  |  | 0 | 138.8 | 165.4634 |  | 138.8 |  |  |  | 0 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.067 | 4.9329 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 7.1 | 2.8179 | 2.8179 | 4.2821 | 5.7 |  | 16.8081 | -11.1081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 108.4 | 85.5476 | 142.4441 | -34.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.4665 | 112.4665 | -1.3665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 449.2809 | 457.0943 | 1.4057 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 138 | 135.7258 | 151.3625 | -13.3625 | 39.9 | 41.8989 | 41.8989 | -1.9989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 11.6 | 17.6579 | 18.173 | -6.573 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 28.6 | 25.2697 | 47.0826 | -18.4826 | 44.5 |  | 27.5821 | 16.9179 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 27.8 | 30.3006 | 30.3006 | -2.5006 | 85.3 | 52.2349 | 26.4842 | 58.8158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 95.5452 | -10.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 169.3 | 169.608 | 169.608 | -0.308 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 169.8 | 169.608 | 169.608 | 0.192 | 253.7 | 255.176 | 255.176 | -1.476 | 72.9 | 73.2541 | 73.2541 | -0.35405 | 35.5 | 36.737 | 36.737 | -1.237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 197.7 | 182.4798 | 182.4798 | 15.2202 | 126.6 | 125.8177 | 133.1603 | -6.5603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0889 | 152.1782 | -11.4782 | 141.5 | 151.0889 | 152.1782 | -10.6782 | 146.7 | 151.5426 | 152.6352 | -5.9352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 92.971 | 83.66 | 100.08 | -7.109 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 5.23 | 5.27 | 6.83 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 17.0068 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 24.21 | 24.923 | -2.023 | 74.1 | 73.72 | 74.834 | -0.734 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 2 | 11.7007 | 12.0505 | -10.0505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 7.84 | 8 | 0.2 | 58.3 | 33.06 | 33 | 25.3 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 108.59 | 117.36 | -42.86 | 110.7 | 113.35 | 111.99 | -1.29 | 5.9 | 9.66 | 10 | -4.1 | 1.8 | 9.95 | 10.1 | -8.3 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 0.08 |  | 12 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 92.8 | 101.32 | 105.9012 | -13.1012 | 88 | 90.46 | 94.2467 | -6.2467 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.91 | 2.901 | 1.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.7 | 27 | 27 | 0.7 | 34.6 | 27 | 27 | 7.6 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7 | 8.4 | 6.21 | 6.21 | 2.19 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
16/01/2026 | 21:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 623.8 | 631.2238 | 631.2238 | -7.4238 | 212.2 | 205.5479 | 205.5479 | 6.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 91.8678 | 91.8678 | -12.5678 | 239.2 | 242 | 242 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203 | 199.4779 | 162.0101 | 40.9899 |  |  |  | 0 | 138.8 | 89.0886 |  | 138.8 |  |  |  | 0 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.067 | -0.56705 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 106.2 | 81.7884 | 142.444 | -36.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 457.0943 | 457.0943 | 4.4057 | 81.5 | 81.6356 | 63.6326 | 17.8674 | 138.5 | 135.7258 | 149.9872 | -11.4872 | 39.3 | 41.8989 | 41.8989 | -2.5989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.3 | 17.6579 | 18.173 | -6.873 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 23.8 | 18 | 47.0826 | -23.2826 | 45.2 |  | 27.5821 | 17.6179 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 28.2 | 30.3006 | 30.3006 | -2.1006 | 84 | 53.6738 | 26.4842 | 57.5158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 85.4826 | 85.4826 | -0.68259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 132.8384 | 132.8384 | -6.6384 | 169.2 | 169.608 | 169.608 | -0.408 | 167.4 | 169.608 | 169.608 | -2.208 | 170.4 | 169.608 | 169.608 | 0.792 | 254.3 | 255.176 | 255.176 | -0.876 | 72.4 | 73.2541 | 73.254 | -0.85404 | 35.5 | 36.737 | 36.737 | -1.237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 200 | 182.4798 | 182.4798 | 17.5202 | 123.8 | 125.8177 | 133.1603 | -9.3603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0889 | 151.0889 | -10.2889 | 141.9 | 151.0889 | 151.0889 | -9.1889 | 146.7 | 151.5426 | 151.5426 | -4.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 110.43 | 84.2 | 99.21 | 11.22 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 5.27 | 5.27 | 5.93 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 24.8 | 24.82 | -0.42 | 60.3 | 73.8 | 73.783 | -13.483 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 2.5 | 11.7007 | 12.0505 | -9.5505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 3.7 | 7 | 7 | -3.3 | 36.5 | 25 | 25 | 11.5 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 101.4 | 111.44 | -23.04 | 112.6 | 110.06 | 110.06 | 2.54 | 4.4 | 10 | 10 | -5.6 | 1.7 | 8.63 | 8.63 | -6.93 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.1 |  |  | 13.1 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 81 | 97.8 | 97.7575 | -16.7575 | 68.8 | 84.8 | 84.8431 | -16.0431 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.91 | 2.901 | 1.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 27 | 27 | 0.5 | 34.5 | 27 | 27 | 7.5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.4 | 6.21 | 6.21 | 2.19 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
16/01/2026 | 22:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 623.2 | 631.2238 | 631.2238 | -8.0238 | 212.1 | 205.5479 | 205.5479 | 6.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 239.5 | 242 | 242 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.9 | 199.4779 | 199.4779 | 2.4221 |  |  |  | 0 | 139.7 | 103.117 |  | 139.7 |  |  |  | 0 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.067 | 0.03295 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 106 | 81.7884 | 142.4441 | -36.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 131.3 | 135.7258 | 149.9872 | -18.6872 | 39.7 | 41.8989 | 41.8989 | -2.1989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.2 | 17.6579 | 18.173 | -6.973 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 45.3 |  | 27.5821 | 17.7179 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 28.7 | 30.3006 | 30.3006 | -1.6005 | 84.2 | 54.4004 | 20.5973 | 63.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4826 | 64.3141 | 20.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 164 | 169.608 | 169.608 | -5.608 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 164.5 | 169.608 | 169.608 | -5.108 | 254 | 255.176 | 255.176 | -1.176 | 73 | 73.2541 | 73.2541 | -0.25405 | 35.5 | 36.737 | 36.737 | -1.237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 152.3 | 181.7532 | 213.7253 | -61.4253 | 118.3 | 125.8177 | 133.1603 | -14.8603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 151.0889 | 152.5286 | -12.5286 | 140.9 | 151.0889 | 152.5286 | -11.6286 | 145.2 | 151.5426 | 152.9866 | -7.7866 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 106.357 | 82.8 | 97.78 | 8.577 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 5.27 | 5.27 | 6.33 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 24.7 | 24.711 | 0.789 | 74.7 | 73 | 73.024 | 1.676 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.21 | 3.201 | -0.301 | 20.2 | 19.792 | 14.8908 | 5.3092 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0.9 | 11.7007 | 12.0505 | -11.1505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 2.8 | 7 | 7 | -4.2 | 35.2 | 22 | 22 | 13.2 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 101.4 | 111.44 | -13.64 | 112.4 | 110.06 | 110.06 | 2.34 | 4.9 | 10 | 10 | -5.1 | 3.5 | 8.63 | 8.63 | -5.13 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 97.8 | 92 | 91.981 | 5.819 | 65.5 | 79 | 79.0205 | -13.5205 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.91 | 2.901 | 1.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.6 | 27 | 27 | 0.6 | 34.6 | 27 | 27 | 7.6 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8 | 6.21 | 6.21 | 1.79 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
16/01/2026 | 22:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 630.8 | 631.2238 | 631.2238 | -0.42381 | 214.5 | 205.5479 | 205.5479 | 8.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.3 | 199.4779 | 199.4779 | 2.8221 |  |  |  | 0 | 84 | 139.1278 |  | 84 |  |  |  | 0 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 107.4 | 81.7884 | 142.4441 | -35.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 131.4 | 135.7258 | 151.3625 | -19.9625 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.4 | 17.6579 | 18.173 | -6.773 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3 | 40.4 |  | 21.7512 | 18.6488 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 28.2 | 30.3006 | 30.3006 | -2.1006 | 85.8 | 53.6738 | 20.5973 | 65.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 93.4016 | -8.0016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 162.3 | 169.608 | 169.608 | -7.308 | 162.7 | 169.608 | 169.608 | -6.908 | 162.6 | 169.608 | 169.608 | -7.008 | 245.1 | 255.176 | 255.176 | -10.076 | 73.1 | 73.2541 | 73.2541 | -0.15405 | 35.6 | 36.737 | 36.737 | -1.137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 156.4 | 182.4798 | 226.2753 | -69.8753 | 127.5 | 133.1603 | 133.1603 | -5.6603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0889 | 153.1257 | -12.1257 | 141.4 | 151.0889 | 153.1257 | -11.7257 | 147.2 | 151.5426 | 153.5855 | -6.3855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 107.362 | 81.4 | 96.36 | 11.002 | 0 |  |  | 0 | 13 | 3.16 | 3.16 | 9.84 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 17.0068 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 24.6 | 24.561 | 2.239 | 78.9 | 72.5 | 72.482 | 6.418 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 | 11.7007 | 12.0505 | -12.0505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 3.1 | 6 | 6 | -2.9 | 28.4 | 19 | 19 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 69.7 | 79.7 | 19.8 | 107.5 | 87.57 | 87.57 | 19.93 | 7 | 6.25 | 6.25 | 0.75 | 4.5 | 2.41 | 2.41 | 2.09 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 1.66 | 1.66 | 10.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 102.6 | 85.1 | 85.0758 | 17.5242 | 102.8 | 73.7 | 73.6616 | 29.1384 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.91 | 2.901 | 1.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.6 | 27 | 27 | 0.6 | 34.5 | 27 | 27 | 7.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.2 | 6.21 | 6.21 | 0.99 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 23.3 | 22 | 22 | 1.3
16/01/2026 | 23:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 625.8 | 631.2238 | 631.2238 | -5.4238 | 213.7 | 205.5479 | 205.5479 | 8.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.4 | 199.4779 | 102.9873 | -19.5873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.067 | 1.4329 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 106.8 | 94.6745 | 140.0092 | -33.2092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 457.0943 | 457.0943 | 5.5057 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 131.7 | 135.7258 | 149.9872 | -18.2872 | 39.8 | 41.8989 | 41.8989 | -2.0989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.4 | 17.6579 | 18.173 | -6.773 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 18.3 | 18 | 47.0826 | -28.7826 | 37.7 |  | 21.7512 | 15.9488 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 28.4 | 30.3006 | 30.3006 | -1.9005 | 84.7 | 53.6738 | 38.146 | 46.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4826 | 85.4826 | -0.48259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 164.5 | 169.608 | 169.608 | -5.108 | 164.8 | 169.608 | 169.608 | -4.808 | 165.7 | 169.608 | 169.608 | -3.908 | 247.8 | 255.176 | 255.176 | -7.376 | 73.4 | 73.2541 | 73.254 | 0.14596 | 35.6 | 36.737 | 36.737 | -1.137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 155.4 | 182.4798 | 182.4798 | -27.0798 | 126.6 | 133.1603 | 133.1603 | -6.5603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0889 | 151.0889 | -10.0889 | 141.9 | 151.0889 | 151.0889 | -9.1889 | 147 | 151.5426 | 151.5426 | -4.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 90.774 | 79.2 | 94.16 | -3.386 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 8 | 8 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 24.4 | 24.37 | -0.27 | 78.2 | 72.2 | 72.157 | 6.043 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.21 | 3.201 | -0.301 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 0 | 11.7007 | 12.0505 | -12.0505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 25.2 | 19 | 19 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 69.7 | 79.7 | 29.7 | 112.5 | 87.57 | 87.57 | 24.93 | 11.7 | 6.25 | 6.25 | 5.45 | 6.4 | 2.41 | 2.41 | 3.99 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 11.1 | 5.27 | 5.27 | 5.83 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 92.6 | 74.8 | 74.7842 | 17.8158 | 86.7 | 69.7 | 69.6943 | 17.0057 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.91 | 2.901 | 1.199 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.3 | 27 | 27 | 0.3 | 34.3 | 27 | 27 | 7.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.7 | 6.21 | 6.21 | 1.49 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
16/01/2026 | 23:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 622.8 | 631.2238 | 631.2238 | -8.4238 | 212.6 | 205.5479 | 205.5479 | 7.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 238.9 | 242 | 242 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 106.8 | 81.7884 | 104.8601 | 1.9399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 449.2809 | 449.2808 | 7.2191 | 81.4 | 81.6356 | 63.6326 | 17.7674 | 150.2 | 151.3625 | 135.7258 | 14.4742 | 37.6 | 41.8989 | 41.8989 | -4.2989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.5 | 17.6579 | 18.173 | -6.673 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 23.3 | 18 | 18 | 5.3 | 21.6 |  | 27.5607 | -5.9607 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 28.3 | 30.3006 | 30.3006 | -2.0006 | 84.1 | 53.9145 | 87.3579 | -3.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 62.3105 | 85.4826 | -1.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 159.6 | 169.608 | 169.608 | -10.008 | 159.7 | 169.608 | 169.608 | -9.908 | 159.8 | 169.608 | 169.608 | -9.808 | 241.5 | 255.176 | 255.176 | -13.676 | 20.1 | 73.2541 |  | 20.1 | 0 | 36.737 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 195.5 | 181.7532 | 181.7532 | 13.7468 | 123.5 | 125.8177 | 125.8177 | -2.3177 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 151.0889 | 151.0889 | -23.9889 | 126.8 | 151.0889 | 151.0889 | -24.2889 | 141.2 | 151.5426 | 151.5426 | -10.3426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.8 | 6.8964 | 6.8964 | -5.0964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 99.934 | 77 | 91.96 | 7.974 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 5.27 | 5.27 | 5.93 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24 | 24.044 | 4.956 | 76.4 | 71.3 | 71.29 | 5.11 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.21 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 14.4269 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8532 | 0.94675 | 0 | 11.7007 | 12.0505 | -12.0505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 11.7 | 4 | 4 | 7.7 | 25.1 | 19 | 19 | 6.1 | 0 |  |  | 0 | 99.9 | 62.1 | 72.05 | 27.85 | 111.1 | 81.54 | 81.54 | 29.56 | 5.5 | 5.34 | 5.34 | 0.16 | 3.7 | 1.98 | 1.98 | 1.72 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 12.7 | 3.16 | 3.16 | 9.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 97.4 | 65.6 | 65.6229 | 31.7771 | 105.6 | 65.4 | 65.4329 | 40.1671 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 2.91 | 2.901 | 0.799 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.4 | 27 | 27 | 0.4 | 34.4 | 27 | 27 | 7.4 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.5 | 6.21 | 6.21 | 1.29 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
17/01/2026 | 00:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 626.8 | 631.2238 | 631.2238 | -4.4238 | 214.6 | 205.5479 | 205.5479 | 9.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.2 | 566.0894 | 566.0894 | -4.8894 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.067 | 2.733 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 106.7 | 86.6536 | 83.7651 | 22.9349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.1 | 457.0943 | 457.0943 | 7.0057 | 79.9 | 81.6356 | 63.6326 | 16.2674 | 148.4 | 149.9872 | 149.9872 | -1.5872 | 38.5 | 41.8989 | 41.8989 | -3.3989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11.4 | 17.6579 | 18.173 | -6.773 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 17.6 | 18 | 47.0826 | -29.4826 | 22.3 |  | 34.5201 | -12.2201 | 2.2 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0563 | 23.5 | 30.3006 | 30.3006 | -6.8006 | 85.3 | 41.5261 | 25.3771 | 59.9229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 |  | 45.477 | 39.523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 | 128.6 | 169.608 | 169.608 | -41.008 | 128.7 | 169.608 | 169.608 | -40.908 | 129.1 | 169.608 | 169.608 | -40.508 | 219.2 | 255.176 | 255.176 | -35.976 | 0 | 73.2541 |  | 0 | 0 | 36.737 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.21938 | 180.6 | 182.4798 | 182.4798 | -1.8798 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 151.0889 | 151.0889 | -47.7889 | 103.4 | 151.0889 | 151.0889 | -47.6889 | 122.4 | 151.5426 | 151.5426 | -29.1426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.5737 | 6.5737 | -0.57368 | 1.7 | 6.8964 | 6.8964 | -5.1964 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 113.318 | 74.3 | 89.26 | 24.058 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 5.27 | 5.27 | 9.13 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 17.0068 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 23.6 | 23.582 | 6.018 | 78.3 | 69.9 | 69.88 | 8.42 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.21 | 3.201 | -0.301 | 20.2 |  | 10.5294 | 9.6706 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.309 | 18.8532 | 1.0468 | 0 | 11.7007 | 12.0505 | -12.0505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.7 | 4 | 4 | 5.7 | 36.2 | 19 | 19 | 17.2 | 0 |  |  | 0 | 92 | 62.1 | 72.05 | 19.95 | 111.1 | 81.54 | 81.54 | 29.56 | 2.6 | 5.34 | 5.34 | -2.74 | 5.1 | 1.98 | 1.98 | 3.12 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.6502 | 20.4082 | 0.49184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.1 | 3.16 | 3.16 | 9.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 113.7 | 59.9 | 59.8523 | 53.8477 | 113.5 | 60.3 | 60.2894 | 53.2106 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 2.91 | 2.901 | 0.799 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 27 | 27 | 0.2 | 34.2 | 27 | 27 | 7.2 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7 | 6.21 | 6.21 | 0.79 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
EJEC (MWh) |  | 4870.65 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14734.1 | 14789.2375 | 14789.2374 |  | 5013.45 | 4815.8775 | 4815.8773 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1198.85 | 1469.8853 | 2204.8279 |  | 5746.4 | 5808 | 5808 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1486.8 | 1354.4159 | 0 |  | 3264.95 | 2009.5217 | 1344.3536 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1258.9 | 1407.1665 | 175.0772 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13271.4 | 13471.7737 | 13555.3532 |  | 246.1 | 232.7429 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3985.4 | 3937.6094 | 3937.6092 |  | 191.05 | 123.2064 | 123.2064 |  | 142.05 | 67.6296 | 67.6296 |  | 88.05 | 0 | 67.2323 |  | 165.75 | 165.0888 | 162.1008 |  | 322.3 | 354.9095 | 305.0751 |  | 2192.3 | 1981.2861 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2658.25 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 5320.9 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10977.65 | 10829.6211 | 10896.0349 |  | 1432.6 | 1511.503 | 1527.1831 |  | 3330.4 | 3273.0969 | 3387.8351 |  | 641.65 | 837.9786 | 1005.5743 |  | 441.1 | 461.0611 | 461.0611 |  | 282 | 429.9708 | 436.1515 |  | 2178.75 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4183.3 | 4248.9407 | 4327.8763 |  | 4189.95 | 4248.9407 | 4327.8763 |  | 4327.95 | 4261.7003 | 4340.8729 |  | 2610.9 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 739.05 | 550.4883 | 653.2198 |  | 286.25 | 0 | 597.1592 |  | 50.8 | 51.4488 | 51.4488 |  | 703.85 | 727.2132 | 727.2132 |  | 1810.7 | 1496.7037 | 1092.2183 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1335.7 | 1388.8927 | 1012.032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1081.15 | 792.1429 | 678.9795 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3049 | 3188.1209 | 3188.1209 |  | 3890.35 | 4065.1807 | 4023.8322 |  | 3868.3 | 4065.1807 | 4023.8322 |  | 3936.15 | 4065.1807 | 4023.8322 |  | 5899.5 | 6116.0827 | 6053.8737 |  | 1582.2 | 1655.3834 | 1455.3392 |  | 791.25 | 830.1772 | 729.8548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.45 | 42.7349 | 42.7349 |  | 3647 | 3203.9976 | 3286.8937 |  | 2988.65 | 3030.6387 | 3100.3935 |  | 1533.4 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1803.9 | 1885.632 | 1885.632 |  | 458.45 | 419.7278 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3285.85 | 3556.6926 | 3446.669 |  | 3302.1 | 3556.6926 | 3446.669 |  | 3458.45 | 3567.3734 | 3457.0194 |  | 315.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 548.95 | 257.4665 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 157.7683 | 157.7683 |  | 44.25 | 165.5138 | 165.5138 |  | 0 | 413.8775 | 419.825 |  | 5.55 | 6.09 | 6.101 |  | 1488.0455 | 1479.96 | 1947.495 |  | 537.45 | 600.705 | 601.055 |  | 216.1 | 175.77 | 179.485 |  | 2.2 | 2.1 | 2.1 |  | 485.8 | 466.4724 | 466.4724 |  | 166.45 | 159.728 | 239.592 |  | 79.1 | 90.72 | 136.08 |  | 1330 | 1606.865 | 1956 |  | 49.35 | 24 | 24 |  | 43.2 | 87.91 | 88 |  | 119.8 | 120 | 120 |  | 486.05 | 486.5772 | 486.5772 |  | 341.75 | 459.9418 | 466.4724 |  | 435.75 | 413.9941 | 419.825 |  | 81.15 | 81.6 | 81.6 |  | 447.15 | 423.0904 | 429.1546 |  | 101.8 | 108.615 | 105.11 |  | 134.25 | 132.265 | 131.785 |  | 342.95 | 385.02 | 467.4925 |  | 1002.45 | 1202.031 | 1381.6585 |  | 134.5 | 74.25 | 54.73 |  | 67.8 | 76.932 | 76.824 |  | 473.5 | 321.0374 | 225.8915 |  | 44.9 | 40 | 40 |  | 2.6 | 9.6 | 9.6 |  | 1.85 | 2.346 | 2.346 |  | 466.75 | 445.9476 | 452.478 |  | 197.5 | 285.0145 | 289.2127 |  | 484.3 | 459.9418 | 466.4724 |  | 484.95 | 459.9418 | 466.4724 |  | 480 | 455.2769 | 461.8075 |  | 227.5 | 245.275 | 259 |  | 551.3 | 690.045 | 715.5 |  | 203.75 | 232.64 | 236.065 |  | 1362.5 | 1467.945 | 1412.4697 |  | 1795.5 | 1654.185 | 1450.4054 |  | 170.15 | 111.77 | 121.9186 |  | 134.8 | 106.49 | 102.6294 |  | 246.9 | 301.44 | 301.44 |  | 501.25 | 480.7218 | 489.7958 |  | 194.1 | 192 | 192 |  | 36.2 | 196.8 | 196.8 |  | 489.6 | 459.9418 | 466.4724 |  | 489.6 | 459.9418 | 466.4724 |  | 482.4 | 459.9418 | 466.4724 |  | 213.65 | 120.705 | 113.865 |  | 1658.25 | 1761.6205 | 2462.408 |  | 123.85 | 91.405 | 76.55 |  | 897.8 | 824.3517 | 1089.6934 |  | 4.7 | 0 | 0 |  | 1300.4 | 1340.6017 | 1774.2287 |  | 1427.45 | 1302.0286 | 1728.0412 |  | 655.15 | 636.2663 | 862.9339 |  | 77.55 | 69.732 | 69.624 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 57.4 | 57.6 | 57.6 |  | 33 | 33.6 | 33.6 |  | 93.15 | 82.55 | 76.55 |  | 201.8 | 196.8 | 196.8 |  | 480.5 | 455.2769 | 461.8075 |  | 215.7 | 259.2 | 259.2 |  | 653.15 | 648 | 648 |  | 803.35 | 648 | 648 |  | 312.85 | 336 | 336 |  | 432.7 | 456 | 456 |  | 186.6 | 149.04 | 149.04 |  | 170.35 | 264 | 264 |  | 523.2 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 16 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5153521 y resultó S/. 2465628 (32.36% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 9 | 7619148.9815 | 7712465.1508 | -1.21%
SAB 10 | 6204443.1845 | 7076918.7109 | -12.33%
DOM 11 | 4459187.6553 | 4572701.9764 | -2.482%
LUN 12 | 4820030.7198 | 5073839.0819 | -5.002%
MAR 13 | 6112818.2008 | 6377587.1293 | -4.152%
MIE 14 | 5073460.8198 | 6649382.7549 | -23.7%
JUE 15 | 4703113.4108 | 5107144.9434 | -7.911%
VIE 16 | 5153520.9017 | 4760613.8209 | 8.253%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 16 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 07:56:04 |  | 16/01/2026 07:56:03 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 07:56:04 | 16/01/2026 08:03:21 |  | 16/01/2026 08:03:20 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 16/01/2026 16:20:14 | 16/01/2026 16:56:31 | 16/01/2026 16:20:13 | 16/01/2026 16:56:30 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 16:56:31 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 09:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/01/2026 09:25:00 | 16/01/2026 09:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/01/2026 09:43:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD3 | MOLLENDO 123 - D2 | 16/01/2026 15:46:00 | 16/01/2026 18:16:00 | 16/01/2026 15:33:00 | 16/01/2026 18:00:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | OTROS | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 16:00 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 10:51:00 | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 10:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 12:32:00 | 16/01/2026 17:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 17:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 16/01/2026 18:03:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas luego de realizar su mantenimiento mayor.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 06:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 06:13:00 | 16/01/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 08:16:00 | 16/01/2026 08:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 08:53:00 | 16/01/2026 09:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 09:47:00 | 16/01/2026 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/01/2026 22:57:00 | 16/01/2026 23:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 16/01/2026 23:23:00 | 16/01/2026 23:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 16/01/2026 09:04:00 | 16/01/2026 09:55:00 | 16/01/2026 08:57:00 | 16/01/2026 09:51:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas del G6.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 01:35:00 |  | 16/01/2026 01:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 00:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 00:58:00 | 16/01/2026 04:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 04:57:00 | 16/01/2026 05:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 05:59:00 | 16/01/2026 06:44:00 |  | 16/01/2026 06:26:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 08:43:00 | 16/01/2026 10:34:00 | 16/01/2026 08:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 09:03:00 | 16/01/2026 09:59:00 | 16/01/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 09:59:00 | 16/01/2026 12:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:59 h, S/C subir a 150 MW. A las 10:26 h, S/C subir a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 10:34:00 | 16/01/2026 12:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:50 h, S/C bajar a 130 MW. A las 11:26 h, S/C subir a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 12:44:00 | 16/01/2026 13:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 12:48:00 | 16/01/2026 13:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 13:41:00 | 16/01/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 13:47:00 | 16/01/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:47 h, S/C subir a 150 MW. A las 13:54 h, S/C subir a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 17:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 18:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 18:48:00 | 16/01/2026 22:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/01/2026 22:37:00 | 16/01/2026 23:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 03:47:00 |  | 16/01/2026 03:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 14:58:00 | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 14:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 17:10:00 | 16/01/2026 20:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 20:40:00 | 16/01/2026 22:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:40 h, S/C subir a 140 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 16/01/2026 22:19:00 | 16/01/2026 22:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 03:30:00 |  | 16/01/2026 03:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:26 h, S/C bajar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 06:46:00 | 16/01/2026 07:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 07:39:00 | 16/01/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 08:01:00 | 16/01/2026 08:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 08:10:00 | 16/01/2026 23:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 400 MW. A las 09:20 h S/C bajar a 350 MW. 09:45 h S/C subir a máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/01/2026 23:24:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/01/2026 17:31:00 | 17/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 16/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/01/2026 12:28:00 | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 11:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/01/2026 14:35:00 | 16/01/2026 15:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/01/2026 15:37:00 | 16/01/2026 16:31:00 |  | 16/01/2026 16:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 16 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 16 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 15.2477 | 10.0753 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 19.3493 | 6.2049 | 1 | 18.9974 | 6.5369 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 3.8119 | 2.5188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8373 | 1.5512 | 1 | 4.7494 | 1.6342 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 3.8119 | 2.5188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8373 | 1.5512 | 1 | 4.7494 | 1.6342 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 3.8119 | 2.5188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8373 | 1.5512 | 1 | 4.7494 | 1.6342 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 3.8119 | 2.5188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8373 | 1.5512 | 1 | 4.7494 | 1.6342 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 11.7333 | 4.2667 | 1 | 11.7333 | 4.2667 | 1 | 11.8261 | 4.1739 | 1 | 11.7333 | 4.2667 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.5 | 13.3583 | 1 | 49.5 | 13.3583 | 1 | 38.5 | 23.614 | 1 | 0 | 57.2395 | 1 | 26.5 | 35.1513 | 1 | 29.5 | 32.2689 | 1 | 0 | 58.3765 | 1 | 0 | 56.6948 | 1 | 21.5 | 39.6378 | 1 | 21.5 | 39.6378 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 30.5 | 29.6648 | 1 | 0 | 52.3969 | 1 | 40.5 | 21.6928 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 0 | 52.4475 | 1 | 41.2477 | 21.0106 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 41.2477 | 20.6799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 0 | 1 | 43.5 | 0 | 1 | 43.5 | 0 | 1 | 29.2477 | 0 | 1 | 30.6813 | 0 | 1 | 30.8983 | 0 | 1 | 31.2503 | 0 | 1 | 29.7697 | 0 | 1 | 29.022 | 0 | 1 | 29.7697 | 0 | 1 | 29.7697 | 0 | 1 | 29.522 | 0 | 1 | 42.2697 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.5 | 13.3583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.5 | 35.1513 | 1 | 29.5 | 32.2689 | 1 | 0 | 58.3765 | 1 | 0 | 56.6948 | 1 | 21.5 | 39.6378 | 1 | 21.5 | 39.6378 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 30.5 | 29.6648 | 1 | 0 | 52.3969 | 1 | 40.5 | 21.6928 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 0 | 52.4475 | 1 | 41.2477 | 21.0106 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 40.5 | 21.6927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 43.2316 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 88.9336 | 51.5154 | 1 | 89.2523 | 50.9271 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 90 | 49.4616 | 1 | 89.2523 | 51.2146 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 89.2523 | 97.1879 | 1 | 90 | 69.7996 | 1 | 89.2523 | 97.1879
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 43.2316 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 20.8863 | 24.4581 | 1 | 29.4562 | 16.3712 | 1 | 29.4593 | 16.3683 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 46.8054 | 0 | 1 | 20.8851 | 24.4593 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 20.8859 | 24.4585 | 1 | 20.8838 | 24.4605 | 1 | 20.8836 | 24.4607 | 1 | 20.8829 | 24.4614 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 20.8854 | 24.459 | 1 | 29.456 | 16.3714 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.9271 | 1 | 20.8854 | 24.459 | 1 | 20.8854 | 24.459 | 1 | 20.8854 | 24.459 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 34.5915 | 1 | 0 | 45.2146
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30.2704 | 16.5466 | 1 | 30.2705 | 16.5465 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.5975 | 24.7307 | 1 | 21.3096 | 25.0023 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.3087 | 25.0031 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.3118 | 25.0002 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.3093 | 25.0026 | 1 | 30.272 | 16.5451 | 1 | 41.1282 | 6.3008 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.3092 | 25.0026 | 1 | 21.3093 | 25.0026 | 1 | 21.3092 | 25.0026 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 35.2081 | 1 | 0 | 45.9733
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.3083 | 25.0035 | 1 | 30.2734 | 16.5438 | 1 | 30.2702 | 16.5467 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.5972 | 24.7309 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45.0002 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.3109 | 25.0011 | 1 | 21.3111 | 25.0009 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30.272 | 16.5451 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 15.8324 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 17.9514 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 13.6032 | 1 | 0 | 18.5
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 15.8324 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 17.9514 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 6 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 6 | 13.6032 | 1 | 0 | 18.5
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 127.3083 | 1 | 6 | 133.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 120.8364 | 1 | 6 | 145.9361 | 1 | 6 | 127.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 133.3083 | 1 | 6 | 127.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 117.2329 | 1 | 6 | 149.7029 | 1 | 6 | 149.7029 | 1 | 6 | 149.4472 | 1 | 6 | 138.0687 | 1 | 6 | 149.9099 | 1 | 6 | 149.7924 | 1 | 6 | 140.9317 | 1 | 6 | 136.6134 | 1 | 6 | 149.4234 | 1 | 6 | 149.4234 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 145.6435 | 1 | 6 | 122.4396 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 122.56 | 1 | 6 | 149.4189 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 148.6284 | 1 | 6 | 134.8632 | 1 | 6 | 135.335 | 1 | 6 | 135.335 | 1 | 6 | 135.335 | 1 | 6 | 50.335 | 1 | 6 | 50.3349 | 1 | 6 | 44.1301 | 1 | 6 | 43.7981 | 1 | 6 | 56.335 | 1 | 6 | 56.335 | 1 | 6 | 75.335 | 1 | 6 | 75.335 | 1 | 6 | 121.5972 | 1 | 6 | 69.3121
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 127.3083 | 1 | 6 | 133.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 120.8364 | 1 | 6 | 145.9361 | 1 | 6 | 127.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 133.3083 | 1 | 6 | 127.3083 | 1 | 6 | 121.3083 | 1 | 6 | 117.2329 | 1 | 6 | 149.7029 | 1 | 6 | 149.7029 | 1 | 6 | 149.4472 | 1 | 6 | 138.0687 | 1 | 6 | 149.9099 | 1 | 6 | 149.7924 | 1 | 6 | 140.9317 | 1 | 6 | 136.6134 | 1 | 6 | 149.4234 | 1 | 6 | 149.4234 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 145.6435 | 1 | 6 | 122.4396 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 122.56 | 1 | 6 | 149.4189 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 149.3685 | 1 | 6 | 148.6284 | 1 | 6 | 134.8632 | 1 | 6 | 135.335 | 1 | 6 | 135.335 | 1 | 6 | 135.335 | 1 | 6 | 50.335 | 1 | 6 | 50.3349 | 1 | 6 | 44.1301 | 1 | 6 | 43.7981 | 1 | 6 | 56.335 | 1 | 6 | 56.335 | 1 | 6 | 75.335 | 1 | 6 | 75.335 | 1 | 6 | 121.5972 | 1 | 6 | 69.3121
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12.5 | 0 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.692 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12.5 | 0 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 12.5 | 13.9772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [7 empty] | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Cahua parada por solidos |  |  | CH Malpaso indispuso su RSF |  |  | CH Malpaso y Cheves indispuso su RSF |  |  | CH Malpaso y Cheves indispuso su RSF |  |  | CH Malpaso y Cheves indispuso su RSF |  |  | G2 Huinco se desconectó de la RSF a requerimiento del agente |  |  | CH Malpaso indispuso su RSF. |  |  | CH Malpaso indispuso su RSF. |  |  | CH Malpaso indispuso su RSF. |  |  | CH Malpaso indispuso su RSF. |  |  | CH Malpaso indispuso su RSF. | [8 empty] | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. | [5 empty] | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del CC-STK.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 16 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
16/01/2026 | 00:30
16/01/2026 | 01:00
16/01/2026 | 01:30
16/01/2026 | 02:00
16/01/2026 | 02:30
16/01/2026 | 03:00
16/01/2026 | 03:30
16/01/2026 | 04:00
16/01/2026 | 04:30
16/01/2026 | 05:00
16/01/2026 | 05:30
16/01/2026 | 06:00
16/01/2026 | 06:30
16/01/2026 | 07:00
16/01/2026 | 07:30
16/01/2026 | 08:00
16/01/2026 | 08:30
16/01/2026 | 09:00
16/01/2026 | 09:30
16/01/2026 | 10:00
16/01/2026 | 10:30
16/01/2026 | 11:00
16/01/2026 | 11:30
16/01/2026 | 12:00
16/01/2026 | 12:30
16/01/2026 | 13:00
16/01/2026 | 13:30
16/01/2026 | 14:00
16/01/2026 | 14:30
16/01/2026 | 15:00
16/01/2026 | 15:30
16/01/2026 | 16:00
16/01/2026 | 16:30
16/01/2026 | 17:00
16/01/2026 | 17:30
16/01/2026 | 18:00
16/01/2026 | 18:30
16/01/2026 | 19:00
16/01/2026 | 19:30
16/01/2026 | 20:00
16/01/2026 | 20:30
16/01/2026 | 21:00
16/01/2026 | 21:30
16/01/2026 | 22:00
16/01/2026 | 22:30
16/01/2026 | 23:00
16/01/2026 | 23:30
16/01/2026 | 00:00

## OBS
viernes, 16 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las centrales de la C.E. San Juan; de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 16 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe