## EVENTOS
sábado, 17 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC | SVC-01 | 17/01/2026 16:15:00 | 17/01/2026 18:05:00 | DESCONEXIÓN DEL SVC DE LA S.E. MIGUEL GRAU |  | NO | 500
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 23:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 17/01/2026 19:12:00 | 17/01/2026 19:43:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 17/01/2026 22:59:00 | 18/01/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. CALLAHUANCA |  | NO | 6.5
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 17/01/2026 12:18:00 | 17/01/2026 16:07:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA C.H. MALPASO |  | NO | 6.9

## RESTRIC_OPE
sábado, 17 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Mediante correo electronico del día 15.01.25, CELEPSA informó que continúan con problemas en bocatoma por lo que se encuentran indisponibles para dar el servicio de RSF.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 13.01, con la disponibilidad de aproximadamente 9.5 MMPCD (269.01Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 2 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
17/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 17 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5362 | 17/01/2026 08:08 | 17/01/2026 13:51 | Deteccion de fuga de gas SF6 (INT-5362) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13749 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5362 | 17/01/2026 13:51 | 18/01/2026 00:00 | Indisponible por baja presion de gas SF6 en equipo (INT-5362) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13749 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 17/01/2026 09:09 | 17/01/2026 13:51 | Mantenimiento en pedestales de torres en la L-5034 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | ACOPLE 220 | 17/01/2026 07:10 | 17/01/2026 17:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24128 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_A_220 kV | 17/01/2026 07:10 | 17/01/2026 15:16 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. ACOPLE 220 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24141 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_B_220 kV | 17/01/2026 15:29 | 17/01/2026 17:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. ACOPLE 220 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24142 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | PARINAS | CL-2178 | 17/01/2026 07:00 | 17/01/2026 17:00 | LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24133 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | CL-TG7 | 17/01/2026 06:52 | 17/01/2026 16:28 | LIMPIEZA AISLACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 577 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | CL-TG8 | 17/01/2026 06:53 | 17/01/2026 16:29 | LIMPIEZA AISLACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12196 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | BARRA-B | 17/01/2026 07:20 | 17/01/2026 13:06 | LIMPIEZA DE EQUIPOS DE BARRA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 576 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 17/01/2026 14:40 | 17/01/2026 16:14 | LIMPIEZA DE EQUIPOS DE BARRA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1752 | T
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 17/01/2026 07:27 | 17/01/2026 13:49 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 17/01/2026 00:00 | 17/01/2026 15:38 | Mantenimiento correctivo de la unidad G1 de la CT. Independencia por fuga de agua en el lado de alta HT (sistema de refrigeracion) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 17/01/2026 00:00 | 17/01/2026 10:13 | Pruebas de Operacion como parte de su Mantenimiento Correctivo. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 17/01/2026 10:13 | 18/01/2026 00:00 | Ampliacion Mantenimiento correctivo de lazo de comunicacion WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 17/01/2026 15:38 | 17/01/2026 17:06 | A las 16:52 se declara fin de la prueba de operacion y disponible. Por orden del CCO COES se para la unidad de generacion a las 17:06 horas | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 17/01/2026 05:24 | 17/01/2026 18:13 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2027 | 17/01/2026 09:31 | 17/01/2026 10:04 | (PRUEBAS DE MANDO REMOTO SE MOQUEGUA DESDE ILO2). APERTURA HCB-1453 Y HCB 1253_PARA PRUEBAS DE MANDO REMOTO. CIERRE HCB 1253 Y HCB-1453 PARA PRUEBAS DE MANDO REMOTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8202 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 17/01/2026 10:19 | 17/01/2026 10:35 | (PRUEBAS DE MANDO REMOTO SE MOQUEGUA DESDE ILO2). APERTURA HCB-1452 Y HCB 1252 PARA PRUEBAS DE MANDO REMOTO. CIERRE HCB 1252 Y HCB-1452 PARA PRUEBAS DE MANDO REMOTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 17/01/2026 09:00 | 18/01/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 5.2 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 17/01/2026 00:00 | 17/01/2026 04:00 | Instalacion de nuevos equipos de comunicaciones. La central no podra brindar potencia reactiva en este periodo. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 17/01/2026 22:58 | 18/01/2026 00:00 | TRIP descargo 15 MW, alarma temperatura cojinete, causa en investigacion | 15 | F | F/S | N | OTROS | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Rotura en el cambio de direccion de la tuberia de alimentacion del sistema de limpieza interna de la Unidad 4. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 17/01/2026 10:05 | 17/01/2026 14:18 | Fuera de servicio por parada CH Huampani alta concentracion de solidos 10 gr/lt. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 17/01/2026 10:21 | 17/01/2026 13:36 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos 10 gr/lt. | 31 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/01/2026 00:17 | 18/01/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68.5 | P | F/S | N | CORR. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/01/2026 06:00 | 17/01/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 68.5 | P | F/S | N | CORR. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 17/01/2026 06:52 | 17/01/2026 16:28 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS DE CONELSUR EN CELDA CL-TG7 | 108.6 | P | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 17/01/2026 06:53 | 17/01/2026 16:29 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS DE CONELSUR EN CELDA CL-TG8 | 191.1 | P | F/S | N | OTROS | 12329 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | TH-04 y TH-05 Falla en la bobina del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 2 ) | L-2113 | 17/01/2026 09:30 | 17/01/2026 15:34 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13646 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 17/01/2026 07:45 | 17/01/2026 15:42 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEBIDO AL CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES TSA-18 22.9/0.4 KV. LA CARGA 22.9KV ESTARA SUMINISTRADO DESDE EL T65-121. (R0127288) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL_SS.AA. | 17/01/2026 08:20 | 17/01/2026 15:37 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES TSA-18 22.9/0.4 KV. POR SEGURIDAD DEL PERSONAL REQUIERE TRANSFORMADOR DE POTENCIA T28-162 F/S. DURANTE LA ACTIVIDAD EL GRUPO ELECTROGENO Y LAS BATERIAS ESTARAN DISPONIBLES. (R0127288) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | SE. AZANGARO 138 KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO - JULIACA | L-1011 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | A SOLICITUD DE SAN GABAN POR SUS TRABAJOS EN LA SE AZANGARO CAMBIO DEL TABLERO COMPLETO DE PROTECCION DE LA LINEA L-1011 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1236 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 17/01/2026 07:20 | 17/01/2026 13:06 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 17/01/2026 14:36 | 17/01/2026 16:14 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | CL-1038 | 17/01/2026 06:31 | 17/01/2026 13:48 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE CELDA. (R0125065) | 1.7 | P | F/S | S | PREV. | 10983 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 17/01/2026 08:54 | 17/01/2026 16:51 | ECR: DESACTIVAR EL K86, SE MANTIENE EL BLOQUEO DE LOS ENCLAVAMIENTOS DE CIERRE DE INTERUPTOR. (R0126464) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE REP, GLENCORE Y TESUR NO HAN CONCLUIDO TODAS LAS PRUEBAS QUE GARANTICE LA CORRECTA OPERACION DEL 87B Y 50BF. RESPECTO A LAS PRUEBAS 50BF ESTAS SE ESTARAN PROGRAMANDO DESDE 24.02.2026 A 02.03.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 17/01/2026 07:55 | 17/01/2026 15:38 | CAMBIAR PERNO OJO DE POSTES P-2 A P-20 Y P-126 A P-264 Y CORREGIR PUNTO CALIENTE DE POSTES P-270 A P-364. (R0116190) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 17/01/2026 07:55 | 17/01/2026 15:38 | REPARAR RETENIDAS SUELTAS DE POSTES P-8 A P-33, P-139 A P-177 Y P-232 A P-375. (R0116194) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL-1011 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1011 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24715 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 17/01/2026 00:00 | 17/01/2026 20:30 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la valvula de control HP de la TV | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 500kV | 17/01/2026 08:06 | 17/01/2026 14:50 | MP 2A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS EN 500KV. REQUIERE L-5006 CON RECIERRES DESHABILITADOS DEBIDO A APERTURA DEL SECCIONADOR SA-5043. (R0125873) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13077 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
sábado, 17 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 17 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 76068 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | 8_DE_AGOSTO-BESS | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
17/01/2026 | 00:30 | 205.1 | 631.6 | 215.9 |  |  | 92.2 | 243.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 477.6 | 10.4 | [5 empty] | 168.5 | 7.7 | 6.2 | 5.6 | 7 | 14.6 | 109.2 |  |  |  |  | 110.9 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.1 | 150.8 | 38.9 | 18 | 11.3 | 89.9 | 182.2 | 183 | 184.5 | 109 | 47.2 | 23 | 2.1 | 24.2 | 85.8 |  |  | 85.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 136.2 | 136.2 | 135.3 | 221.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 201.2 | 66.9 | 63.2 | 76.6 | 30.5 |  |  |  | 102.4 | 102.5 | 121.6 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 1.7 | 16.3 | 0 | 107.7 | 0 | 13.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.3 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 27.2 | 74.3 | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.9 | 34.2 | 0 | 75.4 | 94.3 | 17.1 | 12.5 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 96.6 | 96.7 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9 | 27.4 | 34.3 | 14.2 | 17.2 | 8.5 | 11 | 22.1 | 7037.5 | 24.4516 | 8.043 | 11.756 | 13.2 | 25.8619 | 18.9449 | 10.7 | 5.2 | 118.1574
17/01/2026 | 01:00 | 200.2 | 623.4 | 213.1 |  |  | 88.8 | 240.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 468.2 | 10.1 | [5 empty] | 166.3 | 6.9 | 5.2 | 5.7 | 7 | 14.7 | 107.1 |  |  |  |  | 110.8 | 221 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.2 | 142.5 | 38.1 | 18.4 | 11 | 91.4 | 170.6 | 170.9 | 178.8 | 108.3 | 45.9 | 22.2 | 2.1 | 23.3 | 84.6 |  |  | 45.5 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 118.5 | 118.4 | 118 | 213.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 169 | 65.1 | 62.7 | 76.3 | 28 |  |  |  | 103.3 | 103.1 | 123 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 111.6 | 0 | 12.9 | 0 | 20.2 | 10 | 5.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 28.5 | 78.4 | 0 | 2.9 | 19.4 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20.1 | 20.2 | 20 | 11.5 | 24.9 | 0 | 68.2 | 98.8 | 18.8 | 11.8 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 92 | 106.8 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.5 | 20 | 8.8 | 27.4 | 34.3 | 14.2 | 17.4 | 6.6 | 11.2 | 22.4 | 6825.7 | 24.4148 | 8.045 | 11.758 | 13.2 | 25.9036 | 18.9448 | 10.8 | 5.3 | 118.3661
17/01/2026 | 01:30 | 203.4 | 624 | 212.7 |  |  | 90.3 | 240.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 475.7 | 10.2 | [5 empty] | 167.4 | 7 | 5.3 | 5.6 | 7 | 14.6 | 108.4 |  |  |  |  | 110.8 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.2 | 149.1 | 38.1 | 18.2 | 10.5 | 90.7 | 173.9 | 173.9 | 178.9 | 108.6 | 46.8 | 22.4 | 2.1 | 25.2 | 84.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 129.2 | 129.3 | 128.7 | 214.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 195.5 | 65.5 | 64 | 76.3 | 28.5 |  |  |  | 102.3 | 102.3 | 121.7 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 118.2 | 0 | 11.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 28.3 | 78.8 | 0 | 2.9 | 14.4 | 3 |  | 0 | 19.9 | 0 | 20 | 20.2 | 20 | 16.1 | 17.4 | 0 | 77 | 96.2 | 13.1 | 10 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 102.3 | 95 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.6 | 20 | 8.6 | 27.4 | 34.4 | 14.4 | 17.6 | 6.2 | 11.2 | 23.5 | 6867.2 | 24.4354 | 8.047 | 11.758 | 13.2 | 25.9648 | 18.944 | 10.7 | 5.2 | 118.2492
17/01/2026 | 02:00 | 203.1 | 626.2 | 213.7 |  |  | 90.2 | 239.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 503.1 | 10.2 | [5 empty] | 164.8 | 8.2 | 5.9 | 5.6 | 7 | 14.6 | 108.4 |  |  |  |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.2 | 149.5 | 38.3 | 18.2 | 10.6 | 88.7 | 174 | 173.8 | 179.6 | 108.6 | 46.7 | 22.5 | 2.1 | 12.8 | 84.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 114.6 | 114.7 | 114.9 | 201.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 221.7 | 65.7 | 64.5 | 78.3 | 30 |  |  |  | 103 | 102.8 | 122.3 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 1.8 | 20 | 0 | 118.2 | 0 | 14.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 28 | 74.8 | 0 | 2.9 | 9.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 19.9 | 20.2 | 20 | 17.8 | 8.4 | 0 | 83.5 | 96.7 | 5.4 | 6.5 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 61.4 | 44.5 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9 | 27.5 | 34.5 | 14.3 | 17.6 | 8.1 | 11.3 | 23.1 | 6751.5 | 24.4573 | 8.049 | 11.759 | 13.2 | 25.8561 | 18.9441 | 10.5 | 5.3 | 118.0656
17/01/2026 | 02:30 | 202 | 623.2 | 212.2 |  |  | 89.7 | 240.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 462.2 | 10.3 | [5 empty] | 166.9 | 7 | 5.1 | 5.6 | 7 | 14.6 | 107.9 |  |  |  |  | 110.6 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.2 | 145.3 | 37.2 | 18.2 | 10.2 | 88.6 | 172.4 | 172.4 | 178.4 | 108.6 | 46.8 | 22.5 | 2.1 | 11.7 | 84.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 111 | 110.8 | 110.5 | 202.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 178.4 | 65.4 | 64.2 | 78.3 | 30 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 121.7 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 20 | 0 | 118.2 | 0 | 12.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 28.8 | 76.6 | 0 | 2.9 | 9.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 17.5 | 6.5 | 0 | 60.8 | 99.7 | 4.9 | 6.4 | 0 | 20.9 | 8.1 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 57.3 | 38.6 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.5 | 19.9 | 9 | 27 | 34 | 13.1 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 22.1 | 6604.5 | 24.4201 | 8.052 | 11.759 | 13.2 | 25.9045 | 18.9437 | 10.6 | 5.3 | 118.1792
17/01/2026 | 03:00 | 203.9 | 626.6 | 213.2 |  |  | 89.7 | 240.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 484.3 | 10.2 | [5 empty] | 144.3 | 7.4 | 5.1 | 5.7 | 7 | 14.7 | 108.4 |  |  |  |  | 111.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.1 | 152.1 | 36.6 | 18.2 | 10.1 | 94.3 | 132.4 | 132.8 | 156.4 | 109.1 | 46.8 | 22.7 | 2.1 | 11.9 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 121.4 | 121.3 | 121.5 | 205.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 215.6 | 66.1 | 64.6 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 102.4 | 103 | 120.8 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 20 | 0 | 92 | 0 | 11.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.2 | 78.6 | 0 | 2.9 | 9.6 | 3 |  | 0 | 19.9 | 0 | 19.8 | 20.2 | 20 | 15.8 | 11.5 | 0 | 46.7 | 110.8 | 7 | 6 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 66.9 | 37.6 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.5 | 20 | 9 | 27.5 | 34.4 | 13.2 | 17.6 | 8 | 11.2 | 22.4 | 6582.1 | 24.4743 | 8.058 | 11.76 | 13.2 | 25.8669 | 18.9426 | 10.8 | 5.2 | 118.3018
17/01/2026 | 03:30 | 200.6 | 626.4 | 213.6 |  |  | 89.6 | 242 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 519.2 | 10.2 | [5 empty] | 164.7 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 7 | 14.7 | 108 |  |  |  |  | 110.5 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 80.7 | 149.5 | 35 | 18.2 | 10.1 | 88.4 | 130.1 | 130.8 | 158 | 108.7 | 46.3 | 22.2 | 2.1 | 13.3 | 84.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 202.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 242.4 | 65.2 | 64.2 | 78.4 | 29.9 |  |  |  | 103.2 | 103.3 | 121.9 | [5 empty] | 0 |  | 5.8 | 2.2 | 20 | 0 | 51.6 | 0 | 14 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 59.6 | 0 | 2.9 | 9.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.3 | 18.3 | 0 | 67.1 | 112.5 | 4.9 | 7.7 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 53.2 | 43.9 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.6 | 20 | 8.5 | 27.3 | 34.3 | 13 | 17.6 | 8.1 | 11.2 | 22.3 | 6592.2 | 24.4655 | 8.055 | 11.76 | 13.2 | 25.9024 | 18.9434 | 10.8 | 5.3 | 118.4262
17/01/2026 | 04:00 | 204.9 | 627.3 | 213.6 |  |  | 91.1 | 242 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 497.4 | 10.4 | [5 empty] | 169.1 | 7.8 | 4.9 | 5.7 | 7 | 14.6 | 109.4 |  |  |  |  | 111.1 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 80.6 | 151 | 32.9 | 18.2 | 11.1 | 94.1 | 174.2 | 173.8 | 178 | 108.7 | 46.9 | 22.5 | 2.1 | 14.6 | 84.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 117.7 | 117.6 | 117 | 198.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 228.7 | 66.1 | 64.8 | 78.5 | 30.2 |  |  |  | 101.7 | 101.6 | 119.9 | [5 empty] | 0 |  | 5.6 | 2.2 | 20 | 0 | 48.6 | 0 | 12.5 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 14.7 | 37.8 | 0 | 2.9 | 9.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20 | 20.2 | 20 | 19.9 | 15.1 | 0 | 87.6 | 112.7 | 9.1 | 6.8 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 41.7 | 27.8 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.5 | 20 | 9.4 | 27.3 | 34.2 | 12.9 | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 22.6 | 6639.5 | 24.5199 | 8.053 | 11.761 | 13.2 | 25.9305 | 18.9441 | 10.6 | 5.2 | 118.2084
17/01/2026 | 04:30 | 203.1 | 627.3 | 214.3 |  |  | 90.3 | 240.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 461.5 | 10.3 | [5 empty] | 169.8 | 7.3 | 4.9 | 5.6 | 7 | 14.6 | 107.7 |  |  |  |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81 | 142.6 | 38.3 | 17.8 | 10.9 | 90.3 | 173.4 | 174 | 178.7 | 109.1 | 46.5 | 22.9 | 2.1 | 13.7 | 85.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 121.5 | 121.5 | 121.2 | 204.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 168.7 | 65.7 | 64.6 | 78.3 | 30.3 |  |  |  | 103.4 | 103.1 | 120.4 | [5 empty] | 0 |  | 5.6 | 2.2 | 20 | 0 | 49.9 | 0 | 10.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 15.3 | 38.7 | 0 | 2.9 | 9.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19.2 | 16.8 | 0 | 70.4 | 110.8 | 10.3 | 6.7 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 34.5 | 20.3 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.5 | 20 | 9.3 | 27.3 | 34.3 | 13.1 | 17.6 | 8.1 | 11.4 | 21.9 | 6514.6 | 24.501 | 8.054 | 11.575 | 13.2 | 25.9011 | 18.9446 | 10.6 | 5.3 | 118.0757
17/01/2026 | 05:00 | 199.4 | 618.4 | 211.1 |  |  | 88.3 | 238.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 477.9 | 10 | [5 empty] | 161.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 7 | 14.7 | 106.7 |  |  |  |  | 109.4 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81 | 147.9 | 36.5 | 18.2 | 10.9 | 89.1 | 171.3 | 171.6 | 179.6 | 106.8 | 46.2 | 22 | 2.1 | 13.2 | 82.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 125.4 | 131.3 | 131.1 | 130.9 | 217.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 201 | 63.5 | 62.8 | 77.5 | 29.4 |  |  |  | 103.1 | 103 | 122.4 | [5 empty] | 0 |  | 5.7 | 2.1 | 20 | 0 | 52.2 | 0 | 11.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 19.7 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 13.1 | 42 | 0 | 2.9 | 9.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 20.2 | 20 | 20.6 | 21.7 | 0 | 77.9 | 111.3 | 4.1 | 1.6 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 34.5 | 19.5 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.6 | 20 | 9.3 | 27.4 | 34.4 | 12.7 | 7.1 | 7.8 | 11.4 | 18.7 | 6558.6 | 24.4797 | 8.049 | 11.365 | 13.2 | 25.9444 | 18.9446 | 10.7 | 5.3 | 117.9827
17/01/2026 | 05:30 | 203.7 | 626.6 | 214.3 |  |  | 90.6 | 238.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 488 | 10.2 | [5 empty] | 166.7 | 7.3 | 5.8 | 5.7 | 7 | 14.7 | 108.4 |  |  |  |  | 111 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 464.5 | 81 | 150.4 | 36.5 | 18.2 | 10.5 | 91.8 | 174.6 | 174.7 | 179.3 | 108.9 | 46.6 | 22.8 | 2.1 | 14.1 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 140.2 | 140.1 | 140.1 | 224.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 221.6 | 65.8 | 64.7 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 102.9 | 102.5 | 121.7 | [5 empty] | 0 |  | 5.6 | 2.2 | 20 | 0 | 62.4 | 0 | 12 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 20.1 | 62.6 | 0 | 3 | 9.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20.1 | 20.2 | 20 | 22.3 | 19.6 | 0 | 78.3 | 110.9 | 9.2 | 3.6 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 32.5 | 26.8 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.6 | 20 | 9.4 | 27.4 | 34.3 | 13.5 | 5.1 | 8.4 | 11.4 | 21.5 | 6729.1 | 24.4593 | 8.048 | 11.432 | 13.2 | 25.9438 | 18.9443 | 10.4 | 5.3 | 117.7274
17/01/2026 | 06:00 | 202.5 | 626.8 | 213.6 |  |  | 90.2 | 240.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 465.3 | 10.3 | [5 empty] | 166.2 | 8.2 | 5.1 | 5.6 | 7 | 14.6 | 108.1 |  |  |  |  | 110.6 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81 | 148.6 | 36.8 | 18.2 | 10.4 | 91.1 | 172.5 | 172.8 | 178.6 | 108.6 | 46.6 | 22.4 | 2.1 | 13.5 | 84.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 118 | 117.9 | 117.8 | 207.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 191.9 | 49.2 | 64.5 | 77.5 | 30 |  |  |  | 103 | 103 | 122 | [5 empty] | 0 |  | 5.6 | 2.2 | 20 | 0 | 76 | 3.8 | 11.4 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 9.6 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 1.1 | 1.5 | 17.9 | 54.5 | 1.7 | 3 | 9.9 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20.6 | 27.2 | 1.8 | 69.9 | 111.8 | 6.8 | 4.5 | 0.1 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 12.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 26.5 | 18.2 | 5.5 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0.1 | 8.6 | 20 | 9.5 | 27.4 | 34.3 | 11.9 | 5.1 | 8.5 | 11.4 | 14.1 | 6584.9 | 24.4836 | 8.047 | 10.016 | 13.2 | 25.9497 | 18.9446 | 10.5 | 5.3 | 116.441
17/01/2026 | 06:30 | 200.8 | 622.9 | 212.6 |  |  | 88.6 | 240.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 434.6 | 10.3 | [5 empty] | 163.3 | 6.8 | 5.4 | 5.6 | 7 | 14.6 | 107.6 |  |  |  |  | 110.5 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 463.6 | 80.8 | 148.9 | 35.3 | 18.2 | 10 | 88.4 | 169.8 | 170.2 | 178.5 | 108.4 | 46.4 | 22 | 2.1 | 13.4 | 84.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.4 | 87.7 | 87.6 | 87.4 | 172.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 191.5 | 48.7 | 64 | 77.4 | 26.8 |  |  |  | 103.5 | 103.2 | 122.2 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 20 | 0 | 101.5 | 8.2 | 14 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 20.1 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 4.4 | 7.2 | 19.4 | 49.7 | 2.2 | 3 | 9.9 | 3 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20 | 20.2 | 19.8 | 18.4 | 35.5 | 6.5 | 71.5 | 110.5 | 4.8 | 4 | 2.8 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.7 | 24.3 | 1.7 | 21.5 | 0.3 | 34.1 | 33.8 | 15.9 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.3 | 8.6 | 19.8 | 9.4 | 27.4 | 34.3 | 12.7 | 5.1 | 7.3 | 11.4 | 13.6 | 6526.9 | 24.499 | 8.042 | 8.84 | 13.2 | 25.9702 | 18.9452 | 10.5 | 5.3 | 115.2963
17/01/2026 | 07:00 | 199.8 | 616.5 | 210.3 |  |  | 89 | 237.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 462.1 | 10 | [5 empty] | 160.8 | 6.4 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 14.5 | 106.7 |  |  |  |  | 109.6 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 316.2 | 81 | 128.4 | 34.6 | 18.2 | 11.4 | 88.7 | 124.1 | 124.4 | 153.4 | 107.7 | 39.6 | 21.9 | 2.1 | 27.7 | 79.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 125.3 | 112.2 | 112 | 112.5 | 202 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 111.7 | 48 | 63.1 | 76.8 | 29.4 |  |  |  | 103.2 | 103 | 121.7 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 20 | 0.1 | 109.1 | 16.4 | 11.9 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 40.2 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 7.1 | 8.9 | 20.5 | 55.2 | 3.3 | 3 | 9.9 | 2.9 |  | 0.1 | 19.8 | 0 | 20.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 31.2 | 12 | 73.5 | 109.6 | 8.1 | 7.4 | 9.1 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.6 | 52.4 | 3.3 | 60.7 | 0.3 | 37 | 43.5 | 51.7 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2.3 | 8.6 | 20 | 9 | 27.6 | 34.5 | 13 | 5.1 | 7.8 | 11.4 | 13.4 | 6459.8 | 24.5918 | 8.041 | 8.726 | 13.2 | 25.9726 | 18.946 | 10.6 | 5.2 | 115.2774
17/01/2026 | 07:30 | 206.3 | 633.7 | 216.4 |  |  | 91.2 | 183.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 483.8 | 10.2 | [5 empty] | 169.6 | 7.7 | 6.1 | 5.6 | 7.1 | 10 | 109 |  |  |  |  | 110.9 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 411.2 | 80.9 | 140.8 | 36 | 17.6 | 11.3 | 93.4 | 127.5 | 127.5 | 153.8 | 109.2 | 46 | 23 | 2.1 | 29 | 85.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 83.9 | 83.7 | 82.8 | 169.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 173.8 | 67.1 | 63.7 | 75.4 | 30.6 |  |  |  | 103 | 102.7 | 121.5 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 20 | 0.1 | 120.5 | 73.8 | 12.8 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 81.4 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 10 | 12.5 | 26.5 | 67.8 | 6.9 | 3 | 9.9 | 2.9 |  | 0.2 | 19.8 | 3 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 22.5 | 14.5 | 62.3 | 109.1 | 6.1 | 4.7 | 17.1 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.9 | 114 | 3 | 111.7 | 0.3 | 29.1 | 33.9 | 85 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 3.9 | 8.6 | 20 | 8.3 | 27.2 | 34.3 | 13.6 | 5.1 | 6.4 | 8.8 | 16.6 | 6829.9 | 24.4948 | 8.036 | 8.608 | 13.2 | 25.9235 | 18.946 | 10.8 | 5.3 | 115.3083
17/01/2026 | 08:00 | 203 | 629 | 214.4 |  |  | 90.4 | 175.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 485.2 | 10.3 | [5 empty] | 167.2 | 7 | 5.6 | 5.7 | 6.9 | 10 | 108.3 |  |  |  |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 419.5 | 80.9 | 149.6 | 35.9 | 18.2 | 11.5 | 91.3 | 125.6 | 125.9 | 154.4 | 108.6 | 47.1 | 0 | 2.1 | 28.6 | 86.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 96.7 | 96.6 | 97 | 185.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 196.4 | 66.1 | 61.1 | 75.5 | 30 |  |  |  | 102.7 | 103 | 121.9 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 20 | 0.2 | 123.9 | 32.2 | 13.4 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 81.5 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 12.9 | 16 | 26.7 | 75.6 | 13.9 | 3.1 | 9.9 | 2.8 |  | 0.1 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.7 | 22.1 | 24.4 | 58.3 | 104.9 | 3.6 | 4.3 | 18.1 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.4 | 91.1 | 4.9 | 130.4 | 0.3 | 29.1 | 33.7 | 94.6 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 5.1 | 8.6 | 20 | 8.8 | 27.4 | 34.4 | 13.3 | 5.1 | 7.1 | 8.2 | 18.3 | 6875.9 | 24.4774 | 8.038 | 9.783 | 13.2 | 25.8158 | 17.4741 | 10.4 | 5.3 | 114.4884
17/01/2026 | 08:30 | 203.3 | 628.6 | 214.6 |  |  | 90.2 | 239.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 479.3 | 10.2 | [5 empty] | 164.7 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 10 | 107.5 |  |  |  |  | 111 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 405.5 | 81.6 | 146 | 37.9 | 18.4 | 12.7 | 90.2 | 172.9 | 173.1 | 178.6 | 108.8 | 46.4 | 0 | 2.1 | 27.4 | 86.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 120.3 | 120.1 | 120.8 | 207.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 177.2 | 66.2 | 66 | 73.4 | 30 |  |  |  | 103.1 | 102.4 | 121.8 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 119.4 | 41 | 12.7 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.6 | 115.6 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 11 | 12.9 | 27.3 | 73.3 | 15.4 | 3.2 | 9.9 | 2.8 |  | 0.2 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 31.1 | 21.4 | 68.9 | 105.3 | 7.9 | 8 | 30.1 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.8 | 142.5 | 5.8 | 121.4 | 0.3 | 30.7 | 33.3 | 91.2 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 7.5 | 8.6 | 20 | 8.7 | 27.1 | 34.1 | 12.1 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 19.3 | 7202.9 | 24.5317 | 8.042 | 10.672 | 13.2 | 25.6419 | 9.4986 | 10.3 | 5 | 106.8862
17/01/2026 | 09:00 | 203 | 628.5 | 214.3 |  |  | 89.9 | 239.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 436 | 10.3 | [5 empty] | 166.8 | 7.3 | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 10 | 107.5 |  |  |  |  | 111 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.5 | 148.7 | 38.5 | 18.2 | 14 | 91.2 | 172.3 | 172.6 | 178.3 | 109.1 | 46.7 | 0 | 1.9 | 27.7 | 86.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 127.4 | 127 | 127.8 | 214.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 187.7 | 66.8 | 66.2 | 73.3 | 30.4 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 120.8 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 0.4 | 110.9 | 73.8 | 14.4 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.4 | 189.1 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 12.6 | 16 | 29 | 74.8 | 16.4 | 3.3 | 9.9 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 15.8 | 24.6 | 28.6 | 57.2 | 110.1 | 6 | 5.1 | 26.9 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 16 | 232.2 | 7.1 | 137.6 | 0.3 | 21.1 | 36.6 | 101.9 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 9.8 | 8.5 | 20 | 8.7 | 27.3 | 34.3 | 12.5 | 5.1 | 6.8 | 9 | 19.3 | 7466.4 | 24.4797 | 8.037 | 11.388 | 13.2 | 25.4437 | 9.4962 | 10.3 | 5 | 107.3447
17/01/2026 | 09:30 | 199.9 | 627.5 | 213.9 |  |  | 89.1 | 240.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 471.3 | 10.1 | [5 empty] | 166.6 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 10 | 108.4 |  |  |  |  | 110.7 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 80.8 | 136.6 | 35.6 | 18.2 | 13.6 | 90.2 | 178.9 | 179.3 | 185.3 | 108.5 | 43.1 | 2.4 | 1.9 | 26.7 | 84.3 |  |  | 29.4 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 120.5 | 120.4 | 120.2 | 204.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 209.6 | 66.1 | 65.9 | 75.2 | 29.8 |  |  |  | 103.3 | 102.5 | 121.7 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1 | 114.2 | 80.9 | 15 | 0.3 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 183.3 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 13.7 | 17.5 | 29.6 | 75.1 | 15.1 | 3.2 | 9.8 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 10.4 | 26.7 | 33 | 107.2 | 100.3 | 14.3 | 11.1 | 29.6 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 16.7 | 229.5 | 10.2 | 107.8 | 0.3 | 16 | 27.3 | 88.9 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1 | 13 | 8.6 | 20 | 7.9 | 27.4 | 34.4 | 12.5 | 5.1 | 7.3 | 10.7 | 17.9 | 7533.1 | 24.5388 | 8.046 | 11.371 | 13.2 | 25.2863 | 9.4895 | 10.1 | 5 | 107.0316
17/01/2026 | 10:00 | 199.9 | 636.6 | 216.6 |  |  | 89 | 244.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 463.7 | 10.1 | [5 empty] | 169.1 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 10 | 109.9 |  |  |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 81.6 | 134.5 | 35.1 | 18.2 | 14.4 | 92 | 182.5 | 182.1 | 186.2 | 109.3 | 42.7 | 22.1 | 1.9 | 27.2 | 86.1 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 141.2 | 140.9 | 140.4 | 221 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 212.4 | 67.4 | 66.6 | 75 | 30.1 |  |  |  | 104.5 | 102.4 | 123.8 | [5 empty] | 0 |  | 6.1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 115.5 | 59.4 | 12.9 | 0.4 | 20.2 | 9.8 | 5.4 | 182.6 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 14.4 | 18 | 29 | 76.2 | 19.6 | 3.2 | 10.4 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.3 | 42.7 | 33.5 | 86.9 | 95.9 | 13.7 | 8.2 | 34.1 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.9 | 212.3 | 11.5 | 123 | 0.3 | 17.6 | 32.7 | 82.3 | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 1 | 12.3 | 8.6 | 20 | 7.5 | 27.4 | 34.4 | 13.6 | 4.8 | 8.9 | 11 | 17.3 | 7635.8 | 24.5046 | 8.043 | 11.102 | 13.2 | 24.9338 | 9.4893 | 10 | 5.1 | 106.3727
17/01/2026 | 10:30 | 198.8 | 627.3 | 213.8 |  |  | 86.7 | 238.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 420.9 | 10 | [5 empty] | 165.9 | 6.8 | 4.9 | 1.8 | 6.9 | 10 | 107.3 |  |  |  |  | 109.7 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.5 | 142.6 | 35.9 | 18.2 | 14.3 | 91.1 | 169.5 | 170.1 | 178.9 | 108.7 | 42 | 40.8 | 1.9 | 26.5 | 84 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 125.4 | 139.8 | 140.4 | 139.8 | 223.5 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2 | 175.7 | 57.9 | 64.9 | 76.2 | 0 |  |  |  | 103.2 | 103.2 | 122 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1.2 | 115.6 | 79.1 | 14.4 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.5 | 221.1 | 2.2 | 1.8 | 5 | 19.9 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 14 | 17.8 | 28.4 | 74.8 | 19.6 | 3.3 | 17 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20 | 20.2 | 20 | 4.2 | 61.9 | 32.7 | 88.2 | 107.3 | 12.5 | 9.3 | 40.5 | 20.9 | 8.2 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.4 | 252.5 | 11 | 151.2 | 0 | 10.6 | 39.9 | 110.7 | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 1 | 15 | 8.6 | 20 | 7.1 | 27.3 | 34.3 | 13.4 | 5.1 | 8.5 | 11 | 18.8 | 7699.5 | 24.4796 | 8.044 | 11.699 | 13.2 | 24.7898 | 9.4893 | 10.1 | 15.9 | 117.7017
17/01/2026 | 11:00 | 199.4 | 626.9 | 213.4 |  |  | 89 | 238.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 438.4 | 10.2 | [5 empty] | 165.4 | 7.4 | 5.5 | 4 | 6.9 | 10 | 107.4 |  |  |  |  | 110.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.5 | 148.8 | 35.7 | 18.2 | 14.5 | 89.3 | 170.3 | 171.2 | 178.8 | 108.7 | 43.4 | 44.3 | 1.9 | 27.8 | 84.2 |  |  | 51.2 |  |  | 0 |  |  |  | 126.4 | 120.7 | 120.6 | 120.5 | 201 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2 | 197.9 | 67.6 | 65.5 | 77 | 0 |  |  |  | 102.8 | 103 | 121 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1.2 | 109.8 | 72.7 | 12.1 | 0.1 | 20.1 | 9.8 | 5.5 | 230.4 | 2.2 | 1.8 | 5 | 19.8 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.1 | 18.3 | 28.4 | 74.6 | 17.2 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.5 | 63.5 | 30.7 | 99.2 | 111.1 | 12.8 | 12.2 | 39.2 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 17 | 253.1 | 12.9 | 151.3 | 0 | 35.2 | 62 | 107.1 | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 1 | 15.3 | 8.8 | 20 | 7.5 | 27.3 | 34.3 | 13 | 5.1 | 8.7 | 11.1 | 20.3 | 7751.2 | 24.5148 | 8.043 | 11.791 | 13.2 | 24.6397 | 9.4891 | 10 | 15.8 | 117.4775
17/01/2026 | 11:30 | 197.5 | 625.6 | 213 |  |  | 87.5 | 238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 438.7 | 10.1 | [5 empty] | 163 | 7.1 | 5.4 | 4 | 6.9 | 10 | 107.6 |  |  |  |  | 109.4 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 71.9 | 144 | 33.6 | 18.3 | 15 | 88.1 | 176.3 | 177 | 184.6 | 106.1 | 42.6 | 44 | 1.9 | 27.5 | 83.5 |  |  | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 212.9 | 0 |  |  |  |  | 26 |  |  | 2 | 184.3 | 66.9 | 64.8 | 76.6 | 0 |  |  |  | 103.1 | 102.6 | 122.2 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 0.8 | 108.9 | 80.8 | 12.7 | 0.5 | 19.9 | 10 | 5.4 | 213.7 | 2.2 | 1.8 | 5 | 19.8 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 14.7 | 18.2 | 28.7 | 74.7 | 10.8 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.2 | 67.1 | 19.9 | 103.7 | 112.3 | 14.8 | 10.5 | 40 | 21 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14 | 252.9 | 12.1 | 139.9 | 0 | 62.8 | 81.6 | 102 | 4 | 1.1 | 2.3 | 1 | 15.4 | 9 | 20 | 7.3 | 27.3 | 34.3 | 13.9 | 11.9 | 9.3 | 11 | 16.2 | 7793.1 | 24.4602 | 8.043 | 11.89 | 13.2 | 24.4441 | 9.4893 | 10 | 16 | 117.5267
17/01/2026 | 12:00 | 202.4 | 625.7 | 213.2 |  |  | 90.1 | 240.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 444.9 | 10.2 | [5 empty] | 167.5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 6.9 | 10 | 107.3 |  |  |  |  | 110.3 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 81.4 | 139.9 | 35.2 | 18.3 | 14.9 | 88.9 | 170 | 170.5 | 177.3 | 108.5 | 44.1 | 45.2 | 1.9 | 27.9 | 84.1 |  |  | 51.9 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 124.8 | 124.8 | 125.2 | 212.2 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 150.6 | 68.4 | 65.9 | 77.3 | 0 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 121.6 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 108.5 | 80.8 | 13 | 0.5 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 220.2 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 14.9 | 19 | 28.9 | 72.5 | 12.8 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 0.4 | 18.6 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1 | 69.3 | 40.8 | 98.8 | 109 | 19.2 | 12.8 | 26.7 | 21 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.4 | 253 | 11.4 | 155.9 | 0 | 85.3 | 98 | 117.1 | 3.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 9.1 | 8.9 | 20 | 7.2 | 27.5 | 34.5 | 13.9 | 16.3 | 9.2 | 11 | 19.2 | 7848.7 | 24.4674 | 8.04 | 11.058 | 13.2 | 24.3364 | 9.4896 | 9.8 | 15.9 | 116.2914
17/01/2026 | 12:30 | 205.9 | 636 | 215.8 |  |  | 91.8 | 242.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 470 | 10.4 | [5 empty] | 167.2 | 8.1 | 5.7 | 4 | 6.9 | 10 | 109.9 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.6 | 151.4 | 36.7 | 18.4 | 14.9 | 86.8 | 176.3 | 176.7 | 180.4 | 109.2 | 34.1 | 45.8 | 1.9 | 29 | 85.6 |  |  | 42.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 | 133.9 | 134.2 | 133.5 | 203.1 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 208.5 | 69.6 | 66.8 | 79.7 | 0 |  |  |  | 102 | 102.8 | 121.4 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 106.9 | 80.8 | 15.3 | 0.5 | 20.3 | 10 | 5.4 | 230.9 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 8.5 | 11.3 | 27.8 | 74.9 | 13.6 | 3.1 | 19.7 | 3 |  | 0.2 | 19.2 | 13 | 20.3 | 20.2 | 20 | 6.7 | 70.4 | 15.7 | 95.9 | 106.1 | 17.3 | 12.1 | 47.5 | 21 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.8 | 252.9 | 12.8 | 115.6 | 0 | 96 | 100.9 | 75.2 | 3.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 16.1 | 9.1 | 20 | 6.3 | 27.3 | 34.3 | 13.5 | 16.3 | 8.1 | 10.1 | 20.3 | 7927.9 | 24.4938 | 8.045 | 10.437 | 13.2 | 24.4893 | 9.49 | 9.7 | 15.8 | 115.6551
17/01/2026 | 13:00 | 201.8 | 626.9 | 213.2 |  |  | 89.9 | 239.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 446 | 10.3 | [5 empty] | 167.5 | 7.5 | 5.4 | 4 | 6.9 | 10 | 107 |  |  |  |  | 110.5 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.5 | 142 | 36 | 18.4 | 14.8 | 89.1 | 169.7 | 169.8 | 177 | 108.6 | 32.8 | 45 | 1.9 | 27.2 | 84.3 |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 124.5 | 124.5 | 124.9 | 216.2 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 160 | 67.5 | 65.8 | 79.2 | 0 |  |  |  | 102.6 | 103.2 | 121.1 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 109.4 | 80.9 | 12.9 | 0.4 | 20.2 | 10 | 5.5 | 232.4 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 6.8 | 8.4 | 29.4 | 77.7 | 9.4 | 3.2 | 18.4 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 10.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.5 | 63.8 | 13 | 98.5 | 112.4 | 14.9 | 12.5 | 20.7 | 21 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.5 | 253.2 | 13.6 | 99.3 | 0 | 78.8 | 97.7 | 68.6 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 1 | 14.6 | 9.2 | 20 | 6.3 | 27.3 | 34.2 | 14 | 16.3 | 7.4 | 9.2 | 19 | 7693.4 | 24.5141 | 8.041 | 10.074 | 13.2 | 24.3853 | 10.5575 | 9.8 | 15.9 | 116.4719
17/01/2026 | 13:30 | 200.4 | 625.2 | 212.5 |  |  | 90 | 239.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 444.2 | 10.2 | [5 empty] | 165 | 7.1 | 5.4 | 4 | 6.9 | 10 | 107.1 |  |  |  |  | 110.2 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.4 | 137.1 | 35.4 | 18.2 | 14.1 | 89.4 | 170 | 170.1 | 177.3 | 108 | 33 | 44.4 | 1.9 | 27.3 | 83.8 |  |  | 86.2 |  |  | 0 |  |  |  | 125.9 | 95.4 | 95.3 | 95.1 | 189.1 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 141.9 | 67.1 | 65.3 | 78.9 | 0 |  |  |  | 102.5 | 102.2 | 121.8 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 106.8 | 80.8 | 12 | 0.3 | 20.2 | 9.8 | 5.3 | 231.1 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 19.9 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 7.7 | 9.4 | 27 | 72.5 | 7.6 | 3.1 | 18 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 10.1 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.8 | 59.1 | 12.6 | 107.2 | 111.9 | 16.8 | 14.3 | 17.1 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.2 | 253 | 10 | 153.8 | 0 | 77.8 | 93.4 | 114.8 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 1 | 16.8 | 9.2 | 20 | 7.5 | 27.6 | 34.6 | 14 | 16.3 | 6.6 | 9.3 | 15.7 | 7664.8 | 24.5032 | 8.042 | 10.607 | 13.2 | 24.6476 | 13.0381 | 9.9 | 15.8 | 119.7379
17/01/2026 | 14:00 | 201.2 | 630.1 | 214.6 |  |  | 89.6 | 242.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 449.9 | 10.3 | [5 empty] | 173.6 | 7.4 | 5.5 | 4 | 6.9 | 12 | 107.9 |  |  |  |  | 111.3 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.5 | 144.6 | 38 | 18.4 | 13.5 | 87.8 | 172.4 | 172.6 | 179.4 | 108.5 | 32.6 | 44.8 | 1.9 | 27.2 | 84.7 |  |  | 81.4 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 94.2 | 94.2 | 93.2 | 187 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 176.9 | 68 | 60.9 | 79.5 | 29.1 |  |  |  | 104.3 | 103.8 | 123.7 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 0.5 | 98.8 | 80.7 | 12.3 | 0.5 | 20.2 | 9.8 | 5.4 | 228.8 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 6.1 | 7.6 | 25.5 | 72.5 | 7.3 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 10.2 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3 | 61.8 | 7 | 116.2 | 111.6 | 17.2 | 14.5 | 17.8 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 16.9 | 253.2 | 9.6 | 61.4 | 0 | 111.1 | 124.1 | 47.1 | 3.9 | 1.1 | 2.2 | 1 | 17.9 | 9.2 | 20 | 7.7 | 27.3 | 34.2 | 14.1 | 16.3 | 7 | 9.6 | 17 | 7673 | 24.5394 | 8.045 | 11.348 | 13.2 | 24.766 | 18.1056 | 10 | 15.9 | 125.9041
17/01/2026 | 14:30 | 206 | 633.2 | 215.8 |  |  | 90.8 | 240.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 506.8 | 10.2 | [5 empty] | 168.7 | 8 | 5.4 | 4 | 6.9 | 14.3 | 108 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 81.6 | 152.4 | 38.3 | 18.4 | 13.8 | 91.9 | 176 | 176.2 | 179.8 | 109.1 | 33.9 | 45.3 | 1.9 | 29.3 | 85.2 |  |  | 82.2 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 137.9 | 138.1 | 138 | 216 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 248.2 | 68.7 | 61.2 | 79.4 | 30.4 |  |  |  | 102.4 | 102.5 | 122.3 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 1.2 | 75.7 | 66.4 | 14.3 | 0.2 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 114.1 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 4.2 | 5.1 | 21.3 | 66.1 | 8 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 10.2 | 20.3 | 20.4 | 20 | 2.1 | 69 | 5.1 | 111 | 102.9 | 17.3 | 13.5 | 10.1 | 21 | 7.8 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.4 | 119.5 | 14.6 | 44.4 | 0.3 | 119.3 | 135.1 | 34.8 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | 1 | 9 | 9.2 | 20 | 8.4 | 27.3 | 34.2 | 14 | 16.3 | 7 | 10.2 | 19.5 | 7666.6 | 24.5219 | 8.042 | 12.003 | 13.2 | 24.4814 | 18.9415 | 10 | 15.8 | 126.9898
17/01/2026 | 15:00 | 199.5 | 622.9 | 212.8 |  |  | 89.1 | 239.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 504.8 | 10.1 | [5 empty] | 165.5 | 6.8 | 5.3 | 4 | 7.1 | 14.3 | 106.7 |  |  |  |  | 110.3 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.7 | 149.3 | 37.3 | 18.4 | 13.4 | 90.6 | 172 | 172.4 | 179.6 | 108.2 | 32.9 | 44.6 | 1.9 | 27.9 | 83.8 |  |  | 92.9 |  |  | 15 |  |  |  | 126.3 | 165.3 | 163.3 | 165.9 | 249.3 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 234.6 | 66.9 | 60.2 | 77.3 | 29.3 |  |  |  | 138.5 | 139.4 | 144.8 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 0.4 | 81.5 | 28.6 | 11 | 0.3 | 20.2 | 10 | 5.5 | 45.6 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 3.5 | 3.7 | 18.6 | 60.2 | 9.3 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.7 | 69.8 | 5.9 | 103.9 | 90.6 | 15.9 | 13.5 | 7.8 | 20.9 | 3.8 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.5 | 54.1 | 14.3 | 30 | 0.3 | 123.1 | 143.9 | 24.5 | 4 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 4.3 | 9.2 | 20.2 | 8 | 27.2 | 34.1 | 13.7 | 16.3 | 7.1 | 10.5 | 18.9 | 7601.2 | 24.4876 | 8.04 | 12.05 | 13.2 | 24.3425 | 18.9432 | 9.9 | 15.8 | 126.7633
17/01/2026 | 15:30 | 202.7 | 625.5 | 213.7 |  |  | 90.2 | 239.4 |  |  |  | 0 | 69.4 |  |  |  | 449.4 | 10.2 | [5 empty] | 167.1 | 8.6 | 5.5 | 4 | 6.9 | 14.6 | 106.8 |  |  |  |  | 110.2 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.5 | 148.4 | 38.1 | 18.4 | 12.6 | 90.9 | 173.9 | 173.7 | 179.6 | 108.5 | 33 | 44.8 | 1.9 | 27.6 | 84.6 |  |  | 93.4 |  |  | 43.8 |  |  |  | 127 | 165.2 | 163.7 | 165.8 | 251 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 187 | 67.8 | 60.8 | 77.3 | 29.6 |  |  |  | 138.1 | 139.3 | 145 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 0.9 | 89.5 | 18.7 | 14.8 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 37 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.4 | 3.3 | 18.6 | 3 | 3.1 | 19.4 | 63.7 | 5.8 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.5 | 71.5 | 5.7 | 76.9 | 90.8 | 10.3 | 8.1 | 7.7 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 43.9 | 10.2 | 24.8 | 0.3 | 124.5 | 161 | 21 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 1 | 3.5 | 9.2 | 20 | 8.1 | 27.3 | 34.2 | 13.7 | 16.3 | 9.2 | 10.6 | 19.2 | 7574.8 | 15.4832 | 8.043 | 12.051 | 13.2 | 24.3264 | 18.9509 | 10 | 15.8 | 117.8545
17/01/2026 | 16:00 | 205 | 627.5 | 214.3 |  |  | 90.3 | 240.3 |  |  |  | 0 | 104.7 |  |  |  | 489.9 | 10.2 | [5 empty] | 167.7 | 9.3 | 5.6 | 5.5 | 6.9 | 14.6 | 107.5 |  |  |  |  | 110.6 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.5 | 151.1 | 38 | 18.4 | 14.3 | 90 | 174.7 | 174.7 | 178.7 | 109.2 | 35.4 | 46.8 | 1.9 | 28.9 | 84.7 |  |  | 40.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.5 | 160.1 | 159.9 | 160.2 | 243.2 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 222.7 | 68.4 | 61.1 | 77.5 | 29.7 |  |  |  | 137.5 | 138.8 | 145.1 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 0.3 | 88.1 | 14.2 | 13.9 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 37.5 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 2.2 | 2.1 | 22.5 | 67.6 | 0 | 3.2 | 19.6 | 3 |  | 0.3 | 19.9 | 10.2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 1.6 | 71 | 5.6 | 35.8 | 66.2 | 7.1 | 4 | 7.3 | 21 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.9 | 47.4 | 9.8 | 21.6 | 0.3 | 121.5 | 168.9 | 18.9 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2.8 | 9.2 | 20 | 8.2 | 27.6 | 34.5 | 13.9 | 16.3 | 8.9 | 10.1 | 20.5 | 7555.8 | 22.5785 | 8.043 | 12.048 | 13.2 | 24.7117 | 18.9525 | 10.2 | 15.8 | 125.5337
17/01/2026 | 16:30 | 201.9 | 629.8 | 215.2 |  |  | 90.6 | 239.9 |  |  |  | 0 | 104.1 |  |  |  | 489.8 | 10.2 | [5 empty] | 168.5 | 9.8 | 5.9 | 5.4 | 6.9 | 14.4 | 108.5 |  |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 81.6 | 149.9 | 35.1 | 18.4 | 14.9 | 89.9 | 175.4 | 174.8 | 179.7 | 108.7 | 43.9 | 46.1 | 1.9 | 28.4 | 85.2 |  |  | 40.7 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.2 | 167.6 | 165.4 | 171.6 | 251.9 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 226.3 | 68.2 | 61.3 | 77.2 | 29.6 |  |  |  | 138.1 | 138.7 | 145.1 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 0 | 0.1 | 85.9 | 13.1 | 14.7 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 19.8 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 2.3 | 1.9 | 21.1 | 64.8 | 0 | 3.2 | 17.7 | 3 |  | 0.1 | 19.9 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.9 | 61.8 | 5.4 | 31.3 | 63.1 | 5.9 | 2.9 | 6.3 | 21 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.3 | 26 | 5 | 16.2 | 0.3 | 124.6 | 164.4 | 14.4 | 4 | 1.1 | 2.3 | 1 | 1.8 | 9.2 | 20.1 | 8.2 | 27.4 | 34.4 | 14 | 16.3 | 8.5 | 10.9 | 22 | 7516.8 | 24.377 | 8.043 | 11.945 | 13.2 | 25.0149 | 18.9526 | 10.2 | 15.9 | 127.6326
17/01/2026 | 17:00 | 203.6 | 628 | 213.7 |  |  | 90.3 | 239.6 |  |  |  | 0 | 199.6 |  |  |  | 449.1 | 10.2 | [5 empty] | 168.1 | 9.5 | 6.6 | 4 | 6.9 | 14.4 | 107.6 |  |  |  |  | 111 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.2 | 144 | 37.8 | 18.4 | 14.9 | 90.5 | 170.9 | 171.1 | 178.7 | 108.7 | 43.6 | 45.9 | 1.9 | 27.2 | 84.3 |  |  | 40.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 128 | 161 | 160.9 | 161.1 | 243.7 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 168.4 | 67.7 | 63.9 | 77.4 | 29.4 |  |  |  | 140.1 | 140.8 | 146.4 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 10.3 | 0.1 | 81.6 | 7.1 | 15 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 11.5 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 2.2 | 2.3 | 21.4 | 65.5 | 0 | 3.2 | 19.4 | 3 |  | 0.1 | 19.9 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.3 | 49.1 | 3.9 | 36.3 | 68.2 | 2.9 | 3.3 | 5.9 | 4.8 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.1 | 14.6 | 2.1 | 12.8 | 0.3 | 126.7 | 159.3 | 9 | 4 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0.9 | 9.2 | 20 | 8.2 | 27.4 | 34.3 | 13.8 | 16.3 | 8.5 | 10.7 | 21.5 | 7416.6 | 24.3624 | 8.043 | 11.839 | 13.2 | 24.9896 | 18.9525 | 10.7 | 15.9 | 127.9865
17/01/2026 | 17:30 | 202 | 629.6 | 215.1 |  |  | 90.2 | 240.3 |  |  |  | 0 | 199.4 |  |  |  | 450 | 10.2 | [5 empty] | 167.5 | 9.7 | 6.6 | 0 | 7 | 14 | 107.8 |  |  |  |  | 111 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.5 | 143.5 | 38.1 | 18.4 | 15.9 | 91 | 170.7 | 171.1 | 178.2 | 108.8 | 43.4 | 46.1 | 1.9 | 28.4 | 85 |  |  | 63.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 128.3 | 158.4 | 158.3 | 158.1 | 241.2 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 168.1 | 67.9 | 64 | 77.4 | 29.7 |  |  |  | 139.7 | 141.1 | 146.4 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 2.2 | 19.8 | 0.1 | 73.5 | 3.8 | 15.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 7.6 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 1.2 | 1.6 | 17.4 | 52.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.1 | 52.9 | 2.6 | 45.3 | 71.1 | 3.5 | 1.9 | 4.6 | 0 | 8.3 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.2 | 9.6 | 1 | 7.5 | 0.3 | 127 | 146.3 | 5.8 | 4 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0.5 | 9.2 | 20 | 8.7 | 27.4 | 34.3 | 13.4 | 16.3 | 8.4 | 10.7 | 21.9 | 7391.2 | 24.3908 | 8.043 | 10.953 | 13.2 | 24.9861 | 18.9531 | 10.9 | 15.9 | 127.326
17/01/2026 | 18:00 | 205 | 628 | 213.8 |  |  | 91.6 | 239.1 |  |  |  | 0 | 199.2 |  |  |  | 448.6 | 10.4 | [5 empty] | 169.1 | 9.7 | 7.7 | 0 | 7.1 | 14 | 108 |  |  |  |  | 110.9 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.5 | 137.2 | 38.1 | 18.4 | 14.2 | 88.4 | 173.1 | 173.3 | 177 | 109.1 | 44.8 | 45.9 | 1.9 | 29.2 | 84.8 |  |  | 64.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128.4 | 142.5 | 142.3 | 142.6 | 228.5 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 136 | 68.3 | 64.4 | 77.4 | 29.7 |  |  |  | 139.5 | 141 | 145.9 | [5 empty] | 0 |  | 5.7 | 1.6 | 20.1 | 0 | 65.7 | 1.2 | 14.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 4 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 15.4 | 49.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.7 | 69.8 | 1 | 38.7 | 74 | 2 | 2.7 | 4 | 0 | 8.3 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.5 | 5.6 | 0.2 | 4.2 | 0.3 | 122.1 | 144.1 | 3.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0.1 | 9.1 | 20 | 8.9 | 27.8 | 34.8 | 14.1 | 16.3 | 9.2 | 11 | 21.8 | 7261 | 24.3308 | 8.042 | 10.219 | 13.2 | 25.2794 | 18.9532 | 11.1 | 15.8 | 126.9243
17/01/2026 | 18:30 | 203.2 | 626.6 | 213.8 |  |  | 90 | 240.4 |  |  |  | 27.5 | 200.6 |  |  |  | 448.6 | 10.2 | [5 empty] | 167.2 | 9.6 | 7.4 | 0 | 7.1 | 14 | 107.3 |  |  |  |  | 110.7 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.6 | 147.2 | 38 | 18.4 | 17.4 | 90.4 | 180.2 | 180.5 | 183.5 | 108.9 | 33.9 | 46.1 | 1.9 | 28.3 | 84.6 |  |  | 63.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.8 | 164.2 | 164.1 | 164.5 | 252.3 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 160.7 | 67.6 | 63.7 | 73.3 | 29.5 |  |  |  | 139.9 | 140.9 | 146.2 | [5 empty] | 0 |  | 5.7 | 1.6 | 20.1 | 0 | 62.5 | 0 | 13.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 15.5 | 48.3 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.4 | 77.3 | 0 | 53.7 | 77.4 | 4.4 | 3 | 1.7 | 2.8 | 8.3 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 121.4 | 138.9 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.6 | 27.8 | 34.7 | 13.5 | 16.3 | 7.9 | 11 | 21.5 | 7419.8 | 24.3645 | 8.045 | 9.172 | 13.2 | 25.3897 | 18.9532 | 11.3 | 15.8 | 126.2244
17/01/2026 | 19:00 | 202.7 | 632.7 | 216.4 |  |  | 90.3 | 240.6 |  |  |  | 204.4 | 200.9 |  |  |  | 543.7 | 10.3 | [5 empty] | 167.8 | 10 | 6.5 | 0 | 6.9 | 14 | 108.3 |  |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.6 | 149.9 | 38.7 | 18.4 | 17.7 | 91.7 | 181.3 | 181.5 | 185 | 108.8 | 44.2 | 46.4 | 1.9 | 28.9 | 85.6 |  |  | 94.5 |  |  | 45.2 |  |  |  | 128.3 | 169.1 | 166.5 | 171.5 | 253.9 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 235.9 | 68.3 | 64.2 | 73.3 | 29.8 |  |  |  | 140.3 | 141.1 | 146.3 | [5 empty] | 0 |  | 5.7 | 1.6 | 20.2 | 0 | 58.7 | 0 | 13.9 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 17 | 43.5 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.2 | 75.8 | 0 | 50.6 | 72.4 | 6 | 5.1 | 0 | 10.5 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 114 | 106 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.4 | 27.5 | 34.3 | 13.6 | 16.3 | 6.9 | 11 | 21.9 | 7803.2 | 24.3274 | 8.044 | 8.976 | 13.2 | 25.4886 | 18.952 | 11.5 | 15.9 | 126.3881
17/01/2026 | 19:30 | 204.9 | 640.2 | 218.1 |  |  | 93.4 | 244 |  |  |  | 200.1 | 201.5 |  |  |  | 587.7 | 10.5 | [5 empty] | 168.2 | 10.6 | 6.8 | 0 | 7 | 14 | 111 |  |  |  |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 467.3 | 81.8 | 155.2 | 39.5 | 18.6 | 17.8 | 91.8 | 183.7 | 185.1 | 187.9 | 109.1 | 46.3 | 46.8 | 1.9 | 28.8 | 86.5 |  |  | 96 |  |  | 45.4 |  |  |  | 129.9 | 168.8 | 166.8 | 170.7 | 254.1 | 7.2 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 256.9 | 70.2 | 65.8 | 74.2 | 30.5 |  |  |  | 140.5 | 141.8 | 147 | [5 empty] | 0 |  | 5.7 | 1.6 | 20.2 | 0 | 45.8 | 0 | 14.1 | 0 | 20.6 | 10 | 5.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 15.7 | 42.9 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 2.4 | 73.8 | 0 | 35.1 | 76.6 | 3.4 | 2.3 | 0 | 10.5 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 98.5 | 92.2 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20.3 | 8 | 27.2 | 34.1 | 13.5 | 16.3 | 7.3 | 11.2 | 22.5 | 7863.5 | 24.3478 | 8.047 | 8.973 | 13.2 | 25.6464 | 18.9508 | 11.6 | 15.9 | 126.6651
17/01/2026 | 20:00 | 201.2 | 628.9 | 215.5 |  |  | 90 | 238.7 |  |  |  | 200.2 | 201.2 |  |  |  | 527.7 | 10.2 | [5 empty] | 168.4 | 9.7 | 6.5 | 0 | 7.1 | 14 | 107.4 |  |  |  |  | 111 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 81.7 | 150.2 | 38.2 | 18.2 | 17.9 | 93.7 | 180.7 | 181 | 185.2 | 108.9 | 41.6 | 46.2 | 2 | 27.3 | 85.1 |  |  | 94.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128 | 168.4 | 166.1 | 170.7 | 253.9 | 73.9 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 244.1 | 67.8 | 64 | 76.4 | 29.7 |  |  |  | 141.1 | 142.1 | 150.8 | [5 empty] | 104.9 |  | 5.7 | 1.6 | 20 | 0 | 33.1 | 0 | 12.5 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 17.2 | 46.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 2.5 | 70.9 | 0 | 34.9 | 76.7 | 2.7 | 2.1 | 0 | 10.4 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 85.9 | 72 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20.2 | 8.3 | 27.3 | 34.2 | 13 | 16.3 | 6.9 | 10.8 | 21.9 | 7848.6 | 24.3166 | 8.048 | 10.095 | 13.2 | 25.761 | 18.95 | 11.6 | 15.8 | 127.7707
17/01/2026 | 20:30 | 204 | 627.9 | 215.2 |  |  | 90.1 | 238.2 |  |  |  | 201 | 202.3 |  |  |  | 475 | 10.2 | [5 empty] | 167.3 | 9.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 13.9 | 107.4 |  |  |  |  | 111 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.5 | 149 | 38.1 | 18.4 | 17.6 | 89.6 | 181.3 | 181.7 | 184.8 | 108.7 | 38 | 46.1 | 1.9 | 27.9 | 85 |  |  | 94.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128.1 | 168.1 | 167 | 168.7 | 254.3 | 73.8 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 192.7 | 68 | 64 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 141.2 | 142.2 | 168.3 | [5 empty] | 208.8 |  | 5.7 | 1.6 | 20 | 0 | 38.9 | 0 | 12.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 13.9 | 44.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.7 | 67.3 | 0 | 31.8 | 81.6 | 2.5 | 2.2 | 0 | 10.4 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 75.7 | 48.1 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8 | 27.3 | 34.2 | 13.1 | 16.2 | 7.3 | 11.1 | 22.8 | 7828.2 | 24.3107 | 8.046 | 10.718 | 13.2 | 25.8595 | 18.9496 | 11.7 | 15.9 | 128.6838
17/01/2026 | 21:00 | 202.2 | 627.2 | 214.5 |  |  | 90.3 | 238.4 |  |  |  | 201.9 | 201.3 |  |  |  | 474.9 | 10.3 | [5 empty] | 166.1 | 9 | 6.8 | 0 | 7.1 | 13.9 | 107.7 |  |  |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 81.5 | 145.5 | 38.2 | 18.4 | 17.4 | 91.2 | 179.6 | 180.2 | 184.9 | 108.5 | 30.5 | 45.9 | 2 | 27.9 | 144.2 |  |  | 94.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128 | 163.4 | 163.1 | 164 | 246.5 | 73.1 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 172.2 | 67.6 | 64 | 78.4 | 30 |  |  |  | 141 | 141.9 | 168.2 | [5 empty] | 208.8 |  | 5.7 | 1.6 | 20 | 0 | 37.7 | 0 | 11.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 15 | 39.2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.9 | 64.6 | 0 | 31.4 | 69 | 2.2 | 2.4 | 0 | 14.2 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 49.4 | 45.2 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.5 | 27.4 | 34.3 | 13.4 | 16.3 | 8.7 | 10.5 | 21.6 | 7778.2 | 24.3128 | 8.046 | 11.436 | 13.2 | 25.9227 | 18.9494 | 11.7 | 15.9 | 129.4669
17/01/2026 | 21:30 | 202.4 | 626.9 | 213.7 |  |  | 90 | 237.1 |  |  |  | 201.2 | 201.5 |  |  |  | 474.9 | 10.2 | [5 empty] | 167.1 | 6.9 | 6.2 | 0 | 7.1 | 13.9 | 107.2 |  |  |  |  | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.5 | 151.4 | 37.4 | 18.4 | 17.8 | 88.8 | 180 | 180 | 184.7 | 108.6 | 35.8 | 43.6 | 1.9 | 27.2 | 143.8 |  |  | 94.1 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128 | 161.5 | 163.2 | 163.6 | 248 | 73.3 |  |  |  |  | 26 |  |  | 2 | 162.8 | 67.5 | 64 | 79.3 | 30 |  |  |  | 140.6 | 141.5 | 168.1 | [5 empty] | 207.6 |  | 5.7 | 1.7 | 20 | 0 | 32.2 | 0 | 11.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 13.6 | 39.3 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.2 | 20 | 5.8 | 63.9 | 0 | 28.1 | 84.8 | 3.7 | 1.7 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 43.4 | 32.8 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.8 | 27.5 | 34.5 | 12.8 | 16.3 | 8.6 | 10.9 | 21.3 | 7748.5 | 24.3033 | 8.046 | 11.942 | 13.2 | 25.6521 | 18.9493 | 11.6 | 15.7 | 129.3928
17/01/2026 | 22:00 | 203 | 625.3 | 213.8 |  |  | 90.1 | 238.3 |  |  |  | 202.3 | 202.2 |  |  |  | 474.3 | 10.2 | [5 empty] | 167.3 | 8.5 | 5.6 | 0 | 7.1 | 14 | 107.1 |  |  |  |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.5 | 37.6 | 18.4 | 17.7 | 90.9 | 181.2 | 181.4 | 184.6 | 108.5 | 29.9 | 43.6 | 1.9 | 27.5 | 169.4 |  |  | 94.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.8 | 150.6 | 150.6 | 150.8 | 232.9 | 8.4 |  |  |  |  | 26 |  |  | 2.1 | 122.7 | 67.6 | 64 | 79.4 | 30.1 |  |  |  | 140.9 | 141.7 | 168.5 | [5 empty] | 209.8 |  | 5.8 | 1.6 | 20 | 0 | 31.4 | 0 | 13 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 16.7 | 41.4 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 20 | 3.9 | 57.6 | 0 | 40.2 | 91.2 | 3.7 | 1.7 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 39 | 38.1 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.5 | 27.7 | 34.7 | 12.4 | 16.3 | 7.6 | 10.8 | 22.5 | 7640.1 | 24.3243 | 8.047 | 11.962 | 13.2 | 25.5345 | 18.9489 | 11.8 | 15.9 | 129.7168
17/01/2026 | 22:30 | 205 | 629.4 | 215.4 |  |  | 90.6 | 238.3 |  |  |  | 201.7 | 201.4 |  |  |  | 480.5 | 10.3 | [5 empty] | 168.2 | 7.4 | 5.8 | 0 | 7 | 14 | 107.8 |  |  |  |  | 110.9 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.5 | 151.6 | 38.3 | 18.4 | 17.6 | 90.2 | 182 | 182.6 | 184.6 | 109.1 | 36.3 | 12 | 2 | 28.7 | 170.6 |  |  | 94.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128.1 | 151.9 | 151.8 | 151.6 | 237.2 | 0 |  |  |  |  | 26 |  |  | 2 | 118.8 | 68.3 | 64 | 78.2 | 30.2 |  |  |  | 140.5 | 141.2 | 168 | [5 empty] | 194.6 |  | 5.7 | 1.6 | 20 | 0 | 35.2 | 0 | 8.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 20.8 | 44.2 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3 | 54.2 | 0 | 30.3 | 82.9 | 3.1 | 2.1 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 39 | 40.9 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.6 | 27.5 | 34.5 | 13 | 16.3 | 8.9 | 11 | 22.6 | 7600.5 | 24.2959 | 8.044 | 11.727 | 13.2 | 25.448 | 18.9488 | 11.5 | 15.9 | 129.0636
17/01/2026 | 23:00 | 200.1 | 630.6 | 215.8 |  |  | 90 | 237.8 |  |  |  | 116.1 | 115.4 |  |  |  | 527.6 | 10.1 | [5 empty] | 165.4 | 7.4 | 5.8 | 0 | 7.1 | 13.9 | 106.1 |  |  |  |  | 110.8 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 81.6 | 151.3 | 38.3 | 18.4 | 17.9 | 90.7 | 180.1 | 180.3 | 185.7 | 109.1 | 38 | 5 | 1.9 | 28.4 | 171.8 |  |  | 94.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 128.1 | 168.8 | 166 | 173 | 243.9 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2 | 212.2 | 67.6 | 64 | 64.3 | 30 |  |  |  | 140.8 | 141.9 | 157.1 | [5 empty] | 48.8 |  | 5.7 | 1.6 | 20 | 0 | 40.8 | 0 | 13.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 23.9 | 47 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.2 | 20 | 4 | 56 | 0 | 23.8 | 73.1 | 2.3 | 1.2 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 34.2 | 38.7 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.5 | 27.5 | 34.5 | 13 | 16.3 | 9.2 | 9.9 | 22.6 | 7431.7 | 24.29 | 8.044 | 11.742 | 13.2 | 25.646 | 18.9487 | 11.9 | 15.8 | 129.5707
17/01/2026 | 23:30 | 202.5 | 629.9 | 215.3 |  |  | 90.4 | 238.3 |  |  |  | 101.9 | 25.9 |  |  |  | 508.5 | 10.3 | [5 empty] | 162.4 | 8.4 | 5.3 | 0 | 7.1 | 13.9 | 106.9 |  |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.6 | 151.8 | 38.4 | 18.4 | 18.1 | 94.4 | 181.2 | 181.8 | 185.4 | 109.3 | 34.9 | 0 | 2 | 27.8 | 171.5 |  |  | 94.1 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128.1 | 169.8 | 166.6 | 172.2 | 245.1 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2.1 | 190.1 | 68.2 | 64.2 | 63 | 30.2 |  |  |  | 141 | 141.9 | 147.3 | [5 empty] | 0 |  | 5.7 | 1.7 | 20 | 0 | 37.7 | 0 | 14.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19.2 | 49.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.2 | 20 | 5 | 53.8 | 0 | 28.6 | 85.4 | 2.1 | 1.3 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 32.7 | 36.4 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.1 | 27.6 | 34.6 | 13 | 16.3 | 8.3 | 11.3 | 22.7 | 7240 | 24.3292 | 8.043 | 11.928 | 13.2 | 25.7056 | 18.9481 | 11.7 | 15.8 | 129.6539
18/01/2026 | 00:00 | 203.1 | 628.2 | 214.6 |  |  | 90.5 | 241.1 |  |  |  | 101 | 0 |  |  |  | 473.3 | 10.3 | [5 empty] | 170 | 8.4 | 6.1 | 0 | 7.1 | 13.9 | 105.6 |  |  |  |  | 110.8 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.5 | 134.8 | 38.4 | 18.2 | 18 | 91.9 | 179.4 | 179.7 | 181.7 | 108.8 | 20.9 | 0 | 2 | 27.7 | 166.5 |  |  | 94.1 |  |  | 45.3 |  |  |  | 128.2 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 239.8 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2 | 145.4 | 68.1 | 64.1 | 63 | 30.2 |  |  |  | 140.7 | 141.4 | 146.3 | [5 empty] | 0 |  | 5.7 | 1.6 | 20 | 0 | 36.5 | 0 | 14 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 0 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 13.9 | 41.8 | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 10 | 49.8 | 0 | 26.9 | 79.8 | 2.4 | 1.1 | 0 | 20.9 | 8.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 39.6 | 42.2 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.2 | 27.5 | 34.4 | 13.5 | 16.3 | 7.3 | 11.3 | 22.5 | 6951.7 | 24.3459 | 8.042 | 11.924 | 13.2 | 25.8824 | 18.947 | 11.7 | 16 | 130.0414
EJEC |  | 4857.65 | 15066.55 | 5140.2 | 0 | 0 | 2160.9 | 5696.95 | 0 | 0 | 0 | 979.65 | 1415.3 | 0 | 0 | 0 | 11417.25 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.55 | 190.2 | 139.15 | 84.5 | 167.55 | 314.4 | 2587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.9 | 5321.35 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10932.15 | 1947.35 | 3514.2 | 889.25 | 438.7 | 334.7 | 2171.4 | 4093.55 | 4100.35 | 4280.15 | 2607.75 | 981.55 | 731.5 | 47.55 | 591.45 | 2306.1 | 0 | 0 | 1133.1 | 0 | 0 | 414.85 | 0 | 0 | 0 | 3052.85 | 3265.25 | 3254.8 | 3273.4 | 5311.35 | 154.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 48.1 | 4548.8 | 1580.15 | 1536.1 | 1828.65 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 2822.45 | 2829.45 | 3216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.65 | 0 | 141.1 | 48.1 | 304.55 | 7.45 | 1959.15 | 589.6 | 313.3 | 2.55 | 485.1 | 237.7 | 132.05 | 1494.55 | 52.8 | 43.2 | 119.65 | 484.3 | 480 | 435.95 | 80.5 | 446.4 | 97 | 120.25 | 531.6 | 1458.2 | 107.95 | 74.9 | 387.2 | 71.5 | 0 | 2.65 | 474.8 | 199.3 | 483.85 | 485.05 | 480 | 216.95 | 1127.4 | 191.65 | 1575.45 | 2285.85 | 202.05 | 155.6 | 236.4 | 439.7 | 194.5 | 107.5 | 489.6 | 489.6 | 481.85 | 312.2 | 1727.8 | 99.1 | 1005.5 | 6 | 1616.65 | 1751.3 | 745.65 | 93.9 | 26.4 | 54.4 | 24.1 | 99.2 | 213.45 | 480.25 | 200.6 | 657.6 | 824.45 | 321 | 322.55 | 189.95 | 255.85 | 485.3 | 175003.85 | 581.0268 | 193.0745 | 265.778 | 316.8 | 609.2422 | 403.8793 | 256.3 | 274.2 | 2900.3008

## REACTIVA
sábado, 17 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 76068 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | 8_DE_AGOSTO-BESS | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
17/01/2026 | 00:30 | 52.1 | 8 | 9.5 |  |  | -5.6 | 18.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 55.2 | 0.1 | [5 empty] | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | -3.4 | 2.4 | 1.8 |  |  |  |  | 7.4 | 6.4 |  |  |  | -1 | 58.9 | 10.4 | 25.7 | 2.9 | -1.2 | 1.6 | 1.2 | 18.6 | -21.5 | -42.4 | 7.7 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.7 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 16.7 | -36.2 | -36.6 | -15.3 | -8.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 25 | 14.6 | 3.3 | 6.6 | 1.8 |  |  |  | 9.8 | 7.5 | -13.1 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | 0 | 1.2 |  | -1.9 | 0 | -6.2 |  | 0 | -0.2 | -1.3 | 0 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.4 | -10.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | -3.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.7 | -7.6 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3 | 10.3 | 0.6 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 3.1 |  | 195.6 | 2.9345 | 0.314 | 2.486 | 1.8 | 0.29169 | 0.15938 | -0.2 | 0.2 | 7.9855
17/01/2026 | 01:00 | 48.6 | -13.6 | 6.8 |  |  | -9.7 | 20.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 53.5 | 0 | [5 empty] | -2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | -3.4 | 2.3 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 5.3 |  |  |  | -1.1 | 56.9 | 10.1 | 24.6 | 3.4 | -1.2 | 1.5 | 1.4 | 12.4 | -27.6 | -48 | 9.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | -0.3 |  |  | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 11.4 | -43.4 | -43.8 | -22.4 | -16.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 27 | 13.7 | 2.3 | 6.7 | 1.8 |  |  |  | 5 | 2.8 | -19.8 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | 0 | 1.6 |  | -1.6 | 0 | -6.3 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.6 | -11.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0 | -4.2 | -9.5 | -1.5 | -1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -4 | -8.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3 | 10.1 | 0.4 | 4 | 2 | 2.2 | 3.1 |  | 58.2 | 2.8252 | 0.075 | 2.226 | 1.7 | 0.30447 | 0.10932 | -0.4 | 0.2 | 7.04
17/01/2026 | 01:30 | 51.2 | -3.8 | 7.2 |  |  | -8.6 | 16.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 50.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.3 | 1 | 0.7 | -3.4 | 2.3 | 1.2 |  |  |  |  | 7.2 | 3.1 |  |  |  | -1.2 | 54.9 | 10.2 | 26 | 2.9 | -1.2 | 1.5 | 1.4 | 12.1 | -27.9 | -48.3 | 6.1 | 2.1 | -0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15.1 | -42 | -42.4 | -21.7 | -15.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.9 | 13.3 | 3.5 | 6.6 | 1.9 |  |  |  | 3.3 | 0.8 | -22.4 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | 0 | 1.6 |  | -1.2 | 0 | -5.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.5 | -11 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0 | -2.4 | -7 | -0.4 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.8 | -8.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 9.9 | 0.3 | 4 | 2 | 2.4 | 3.4 |  | 75.9 | 2.9498 | -0.213 | 2.272 | 1.6 | 0.29805 | 0.15149 | -0.3 | 0.2 | 6.9583
17/01/2026 | 02:00 | 49.2 | -6.8 | 7.2 |  |  | -9 | 13.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 56.2 | 0 | [5 empty] | -1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | -3.4 | 2.1 | 0.2 |  |  |  |  | 6.8 | 1.1 |  |  |  | -1.2 | 54 | 10.2 | 25.1 | 3.1 | -0.8 | 1.5 | 0.5 | 10.2 | -29.8 | -50.3 | 7.2 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13.6 | -45.8 | -46.2 | -25.2 | -20.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 26.4 | 14.4 | 3.2 | 6.6 | 1.8 |  |  |  | 1 | -1.5 | -25.5 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | 0 | 1.6 |  | -1.2 | 0 | -6.5 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9 | -12 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -4.6 | -8.9 | 0.1 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -10.1 | -5.6 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 9.7 | 0.1 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | 3.8 |  | 22.3 | 3.0658 | -0.243 | 2.41 | 1.6 | 0.29839 | 0.12198 | -0.4 | 0.1 | 6.9532
17/01/2026 | 02:30 | 48.1 | -13.3 | 5.4 |  |  | -10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 42.9 | 0 | [5 empty] | -2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.4 | 2.1 | -0.8 |  |  |  |  | 6.2 | 0.4 |  |  |  | -1.3 | 53.7 | 10.1 | 25.7 | 3.1 | -1.1 | 1.4 | 1.7 | 5.3 | -34.7 | -54.3 | 6.8 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 | -48.6 | -48.8 | -28.4 | -22.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.1 | 15.3 | 3.5 | 4.1 | 2 |  |  |  | -3.3 | -5.7 | -31.9 | [5 empty] | 0 |  | -1.8 | -0.2 | 1.6 |  | -1.2 | 0 | -6.2 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.4 | -13.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6 | -10.3 | -0.4 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -12.5 | -4.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 9.8 | 0.4 | 2 | 2.3 | 1.8 | 3.9 |  | -65.3 | 2.707 | -0.308 | 2.407 | 1.6 | 0.29591 | 0.14856 | -0.5 | 0.2 | 6.5504
17/01/2026 | 03:00 | 50 | -11.5 | 6.5 |  |  | -10 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 47.6 | 0.2 | [5 empty] | -4.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | -3.4 | 2.1 | -1.4 |  |  |  |  | 5.9 | -0.9 |  |  |  | -1.3 | 53.1 | 9.6 | 24.8 | 3.1 | -1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | -38.3 | -57.9 | 9 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10.4 | -47.8 | -47 | -27.3 | -22.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.5 | 15.2 | 2.3 | 4.2 | 1.9 |  |  |  | -3.9 | -5.8 | -32.8 | [5 empty] | 0 |  | -1.9 | -0.2 | 1.6 |  | -2.9 | 0 | -6.1 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.7 | -13.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -5.7 | -10.7 | -0.6 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -10.8 | -4.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3 | 9.8 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 3.9 |  | -51.4 | 3.0169 | -0.37 | 2.193 | 1.6 | 0.28946 | 0.29793 | -0.5 | 0.2 | 6.7273
17/01/2026 | 03:30 | 47.1 | -11.4 | 6.5 |  |  | -9.9 | 11.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 59.1 | 0 | [5 empty] | -2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | -3.4 | 2.1 | -1 |  |  |  |  | 4.9 | -0.5 |  |  |  | -1.3 | 53.6 | 10.1 | 24.5 | 3.3 | -1.3 | 1.4 | 1.2 | 3.1 | -36.9 | -56.3 | 8 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9.8 | -47.9 | -47.7 | -27.6 | -22.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 26.9 | 14.8 | 2.4 | 4.1 | 2 |  |  |  | -2.7 | -4.9 | -30.9 | [5 empty] | 0 |  | -1.6 | -0.1 | 1.6 |  | -4.8 | 0 | -6.5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.8 | -12.1 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -4.9 | -9.4 | -0.1 | -0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -12 | -5.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 9.7 | 0 | 1.5 | 2 | 1.6 | 3.8 |  | -48.7 | 3.0897 | -0.38 | 2.123 | 1.6 | 0.28338 | 0.24304 | -0.6 | 0.1 | 6.4591
17/01/2026 | 04:00 | 51.8 | -1.2 | 7.8 |  |  | -8.2 | 16.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 53.7 | 0 | [5 empty] | 1.8 | 1.3 | 1 | 0.7 | -3.4 | 2.3 | 1.6 |  |  |  |  | 6.6 | -1.3 |  |  |  | -1.3 | 52.2 | 9.9 | 26.8 | 2.5 | -1.4 | 1.5 | 1.1 | 7.8 | -32.1 | -52.3 | 6.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | -46.6 | -46.5 | -26.5 | -21.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.4 | 13.5 | 3.6 | 3.8 | 1.9 |  |  |  | -2.5 | -5.1 | -30.6 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | -0.1 | 1.6 |  | -4.9 | 0 | -6.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -3 | -7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -12.1 | -2.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 9.4 | 0.2 | 3 | 2.2 | 2.3 | 3.7 |  | 10.3 | 3.1071 | -0.344 | 2.13 | 1.6 | 0.28754 | 0.19657 | -0.8 | 0.2 | 6.3772
17/01/2026 | 04:30 | 50.8 | -18.1 | 5.9 |  |  | -10.9 | 11.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 46.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | -3.4 | 2.3 | 0.7 |  |  |  |  | 5.9 | -0.3 |  |  |  | -1.3 | 51.8 | 9.9 | 24.5 | 3.1 | -1 | 1.5 | 0.9 | 5.4 | -34.5 | -54.4 | 9.1 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | 4.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9.6 | -48.7 | -48.5 | -28.1 | -23.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.4 | 12.2 | 2.3 | 4.1 | 1.8 |  |  |  | -4.8 | -7.3 | -34.1 | [5 empty] | 0 |  | -1.8 | -0.1 | 1.6 |  | -4.8 | 0 | -5.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.6 | -10.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6.5 | -11.4 | -0.7 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -14.6 | -1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | 9.7 | 0.1 | 4 | 2.2 | 2.7 | 3.9 |  | -54.4 | 2.9015 | -0.359 | 2.211 | 1.6 | 0.28645 | 0.11897 | -0.5 | 0.3 | 6.5589
17/01/2026 | 05:00 | 48.3 | -12.8 | 6.1 |  |  | -10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 52.7 | 0 | [5 empty] | -0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | -3.4 | 2.4 | 2.6 |  |  |  |  | 4.8 | 0.5 |  |  |  | -1.3 | 53 | 9.8 | 24.9 | 3.3 | -1.1 | 1.5 | 1.7 | 6.6 | -33.4 | -53.6 | 7.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9.1 | -46.4 | -46.8 | -26.1 | -20.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 24.9 | 12.2 | 2.6 | 4.1 | 2 |  |  |  | -3.8 | -6 | -32.7 | [5 empty] | 0 |  | -1.8 | -0.1 | 1.6 |  | -4.7 | 0 | -6 |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -3.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | -10.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -5.5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -13 | -1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 9.7 | 0.6 | 3 | 2 | 2.5 | 4 |  | -40.5 | 2.7646 | -0.18 | 2.262 | 1.6 | 0.28901 | 0.19955 | -0.4 | 0.3 | 6.8352
17/01/2026 | 05:30 | 50.4 | -3.1 | 8.2 |  |  | -8.5 | 15.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 54.4 | 0.1 | [5 empty] | 1.4 | 1.7 | 1 | 0.7 | -3.4 | 2.4 | 0.7 |  |  |  |  | 6 | 0.7 |  |  |  | -1.3 | 52.6 | 9.8 | 25.3 | 3 | -1.2 | 1.5 | 1 | 11.2 | -28.8 | -49.3 | 8.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.3 | -41.6 | -42.1 | -21.2 | -15 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 26.4 | 12.2 | 2.7 | 4 | 1.8 |  |  |  | 0.3 | -2.5 | -26.8 | [5 empty] | 0 |  | -1.9 | -0.2 | 1.6 |  | -4.4 | 0 | -6.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.2 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.1 | -10.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.4 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -1.4 | -7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | -11.9 | -2.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 9.9 | 0.3 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 3.9 |  | 52.7 | 2.6886 | -0.081 | 2.327 | 1.6 | 0.2891 | 0.15596 | -0.3 | 0.2 | 6.8796
17/01/2026 | 06:00 | 48.9 | -19.8 | 4.3 |  |  | -9.4 | 13.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 45.8 | 0 | [5 empty] | -2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | -3.4 | 2.1 | -1.1 |  |  |  |  | 4.8 | -0.5 |  |  |  | -1.3 | 50.9 | 9.6 | 25.2 | 3.3 | -1.2 | 1.4 | 2.3 | 5.1 | -34.9 | -54.5 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | -49.4 | -49.9 | -29.1 | -23.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.9 | 12.6 | 2.8 | 4.1 | 2 |  |  |  | -5.6 | -7.8 | -34.9 | [5 empty] | 0 |  | -1.8 | -0.2 | 1.6 |  | -3.9 | 0.1 | -6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.1 | -13.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 1 |  | 0 | -0.1 | -6.1 | -10.5 | -0.4 | -0.2 | 1.4 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 1 | 0 | 2.2 | -0.1 | -16.6 | -1.1 | -2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 9.8 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 2 | 3.9 |  | -79.1 | 2.8476 | -0.285 | 1.949 | 1.6 | 0.29251 | 0.2308 | -0.3 | 0.3 | 6.6349
17/01/2026 | 06:30 | 47.6 | -33 | 2.8 |  |  | -10.5 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 37.3 | 0 | [5 empty] | -4.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -3.3 | 2.5 | -0.9 |  |  |  |  | 4.7 | -1.5 |  |  |  | -1.4 | 48.7 | 9.6 | 24.7 | 3.3 | -1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -38 | -53.4 | 6.3 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.7 | -53.1 | -53.5 | -33 | -30.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 26.5 | 12.6 | -0.5 | -0.6 | 0.1 |  |  |  | -5.9 | -8.2 | -35.4 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | -0.2 | 1.6 |  | -2.6 | 0.1 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.2 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | -5.8 | -14.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -6.7 | -10.9 | -0.3 | -0.2 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1.1 | 0 | 2.3 | -0.1 | -17.7 | -3.8 | -7.2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 9.8 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 4 |  | -172.6 | 2.3228 | -0.108 | 1.688 | 1.6 | 0.295 | 0.2422 | -0.3 | 0.3 | 6.04
17/01/2026 | 07:00 | 44.1 | -47.4 | -0.5 |  |  | -9.3 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30.7 | -0.1 | [5 empty] | -6.9 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | -3.2 | 2.8 | -7.5 |  |  |  |  | 3.9 | -1.7 |  |  |  | -1.7 | 0.2 | 7.5 | 19.9 | 3.1 | -1.3 | 1.5 | 1.8 | -1.5 | -41.3 | -55.8 | 3.2 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2.9 | -51.5 | -51.9 | -31.5 | -25.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 26.1 | 13.9 | -0.2 | 1.9 | 0 |  |  |  | -5.3 | -7.8 | -34.5 | [5 empty] | 0 |  | -1.9 | -0.1 | 1.6 |  | -2.1 | 0.5 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 1.1 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -3 | 0.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.4 | -6.9 | -17.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0 | 3.3 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | -9.6 | -14.1 | -1 | -0.8 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0.9 | 0 | 1.3 | -0.1 | -20.3 | -4.9 | -21.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 9.5 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.9 |  | -298 | 2.454 | -0.119 | 1.612 | 1.6 | 0.30395 | 0.20158 | -0.2 | 0.2 | 6.0526
17/01/2026 | 07:30 | 50.5 | -1.4 | 7.6 |  |  | -3.8 | 6.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 49.6 | 0 | [5 empty] | -1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | -3.2 | 2.4 | -3.9 |  |  |  |  | 5.7 | 3.3 |  |  |  | -1.2 | 25.8 | 9 | 19.3 | 2.9 | -1.3 | 1.5 | 1.5 | 11.6 | -28.8 | -43.6 | 8.1 | 4.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10.9 | -43.4 | -43.8 | -22.3 | -19.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 24.9 | 13.3 | 2.7 | 5.3 | 1.9 |  |  |  | 9.2 | 6.6 | -13.4 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | -0.1 | 1.6 |  | -1.2 | 8 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 4.2 |  | 0 | 1.7 | 0.4 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | -7.1 | -12.3 | -0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0 | 3.5 | 3.1 | 1.3 |  | 0 | 0.3 | -1.3 | -6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 3.1 | 0 | -1.8 | -0.1 | -19.2 | -3.7 | -32.3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 10.7 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 |  | 19.2 | 2.8043 | 0.467 | 1.996 | 1.8 | 0.30591 | 0.21449 | 0.2 | 0.2 | 7.9877
17/01/2026 | 08:00 | 49.4 | 3.2 | 8.2 |  |  | -2.6 | 14.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 56.9 | 0 | [5 empty] | -0.5 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | -3.2 | 2.4 | -1.5 |  |  |  |  | 6.2 | 8.5 |  |  |  | -0.8 | 41.9 | 11.1 | 19.5 | 3.1 | -0.5 | 1.6 | 1.5 | 20.9 | -19.6 | -34.1 | 9.3 | 4.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.1 | -36.8 | -37.1 | -15.3 | -11.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.9 | 14.6 | 9.3 | 10 | 1.9 |  |  |  | 19.5 | 17.9 | 2 | [5 empty] | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.6 |  | -0.9 | 1.4 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 4.4 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -9.7 | -15 | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.6 | 3.4 | 3 | 1.7 |  | 0 | 1.2 | -3.6 | -7.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.2 | 0 | -3.4 | -0.1 | -16.8 | -3.6 | -35 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 12.2 | 0.3 | 2.5 | 4.6 | 2.7 | 3.6 |  | 164.4 | 3.1319 | 0.131 | 2.254 | 1.7 | 0.30068 | 0.19406 | 0.4 | 0.3 | 8.4117
17/01/2026 | 08:30 | 50 | 3.7 | 9.3 |  |  | -3.4 | 13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 57.3 | 0 | [5 empty] | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | -3.2 | 2.3 | -0.5 |  |  |  |  | 6.4 | 15.1 |  |  |  | -0.6 | 42.8 | 11.7 | 25.1 | 6.1 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 32.3 | -8.2 | -24.1 | 9.4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.8 | -30.3 | -30.6 | -8.4 | -3.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 57 | 18.1 | 9.1 | 10.2 | 1.9 |  |  |  | 13.8 | 11 | -6.7 | [5 empty] | 0 |  | -1.6 | -0.1 | 0.2 |  | -1.2 | 2.9 | -5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 8.7 |  | -0.1 | 1.9 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -9.1 | -13.4 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.8 | 0.9 | 3.4 | 3 | 1.7 |  | 0 | 0.9 | -0.5 | -5 | 0.4 | 0 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.6 | 0.1 | -2.5 | -0.1 | -16.3 | -3.7 | -34.3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 12.9 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 2.3 | 3.6 |  | 265.5 | 3.1506 | 0.569 | 2.617 | 1.8 | 0.29163 | 0.15972 | 0.8 | 0.3 | 9.6879
17/01/2026 | 09:00 | 51 | 100.5 | -9.3 |  |  | -1.4 | 7.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 34.3 | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | -3.2 | 2.4 | -1.6 |  |  |  |  | 6.7 | 23.8 |  |  |  | -0.4 | 63.6 | 12.6 | 24.6 | 7.7 | -0.3 | 2 | 1.7 | 32.6 | 1.9 | -38.5 | 12.8 | 6.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 22 | 0.9 | 0 | -10.7 | -4.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 55.2 | 26.3 | 12.1 | 9.9 | 3.8 |  |  |  | 17 | 14.3 | -1.9 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | 0 | 0 |  | -1.7 | 7.9 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 21.8 |  | -0.1 | 1.9 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -9.6 | -14.7 | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.9 | 0.6 | 3.4 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 1.8 | 0.4 | -3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.3 | 0.2 | -4.1 | -0.1 | -17.2 | -4.5 | -36.9 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 2 | 3 | 10.3 | 0.1 | 4.7 | 2.6 | 2.4 | 3.9 |  | 459.4 | 3.1271 | -0.973 | 2.857 | 1.8 | 0.58223 | 0.52432 | 0.1 | 0 | 8.0177
17/01/2026 | 09:30 | 47.5 | 105.8 | 52 |  |  | -5.6 | 10.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 32.5 | -0.1 | [5 empty] | -2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | -3.2 | 2.6 | 1.9 |  |  |  |  | 7.1 | 30.7 |  |  |  | -0.7 | 64.1 | 12.3 | 25.7 | 8.2 | -0.1 | 2 | 1.8 | 40.8 | 10 | -39.7 | 10.7 | 1.8 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | -1.5 |  |  | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | 18.9 | 1.7 | 0.7 | -9.5 | -4.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 57.9 | 27.7 | 12.9 | 9.9 | 4 |  |  |  | 25 | 22.4 | 10.4 | [5 empty] | 0 |  | -1.6 | 0 | 0 |  | -1.5 | 9.2 | -4.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 22.2 |  | -0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -10.7 | -12 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 2.5 | -5.4 | -9.3 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 11.1 | 0.8 | -1.3 | -0.1 | -15.3 | -3.1 | -33.8 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.7 | 9.2 | 0.2 | 5.8 | 0 | 3.1 | 4.2 |  | 581.7 | 3.2087 | -0.345 | 2.412 | 1.8 | 1.295 | 1.9489 | -0.2 | 0.2 | 10.3196
17/01/2026 | 10:00 | 46.1 | 72.6 | 39.4 |  |  | -7 | 20.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27.1 | -0.4 | [5 empty] | -2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | -3.3 | 2.6 | 1.4 |  |  |  |  | 8.9 | 10.1 |  |  |  | -0.8 | 55.3 | 10.8 | 25.5 | 8.2 | -1 | 2.1 | 0.7 | 37.9 | -1.6 | -37.7 | 6.2 | -3.6 | -2.1 | 0.5 | 0.3 | -8.4 |  |  | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 14 | 5.1 | -5.3 | 5 | 21.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 83.5 | 27.5 | 12.4 | 8.4 | -0.1 |  |  |  | 48.1 | 44.7 | -28.5 | [5 empty] | 0 |  | -1.7 | -0.1 | 0 |  | -1.4 | 5.2 | -4.4 |  | 0.1 | -0.2 | -0.9 | 21.5 |  | -0.1 | 1.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -11 | -12.8 | -4.1 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 2.5 | -1.2 | -12.1 | 0 | -0.8 | -0.8 | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 9 | 1.1 | -2.8 | -0.1 | -16.1 | -3.7 | -31.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 9.8 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | 2 | 4 |  | 508.7 | 2.7934 | -0.172 | 2.407 | 1.8 | 1.2919 | 1.951 | 0.1 | 0.2 | 10.3713
17/01/2026 | 10:30 | 47 | 80.7 | 40.5 |  |  | -4.6 | 18.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.6 | -0.1 | [5 empty] | -3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | -3.4 | 4.7 | 1.9 |  |  |  |  | 7.3 | 14.1 |  |  |  | -0.6 | 57.8 | 10.5 | 24.6 | 8 | -1.7 | 2.1 | 0.6 | 38.7 | 4.3 | -37 | 10.2 | -0.1 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 5.3 | -4.5 | 6.9 | 22.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 80.7 | 27.4 | 11.6 | 8.6 | 0 |  |  |  | 50.9 | 49 | -24.1 | [5 empty] | 0 |  | -2 | -0.1 | 0 |  | -1.3 | 8.7 | -4.6 |  | 0 | 0 | -1 | 31.5 |  | -0.1 | 1.8 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -10.9 | -12.8 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 2.4 | -4.3 | -12 | -0.3 | -1 | -1.6 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.5 | 1 | -5.6 | 0 | -16 | -4.7 | -34.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 10.2 | 0.6 | 4.1 | 0.2 | 2.3 | 4.1 |  | 546 | 2.6875 | -0.323 | 2.448 | 1.8 | 1.2979 | 1.95 | -0.2 | 3.9 | 13.5603
17/01/2026 | 11:00 | 48.4 | 100 | 43.5 |  |  | -1.5 | 14.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 22.3 | 0.1 | [5 empty] | -0.4 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -3.3 | 4.9 | 5.5 |  |  |  |  | 8.2 | 17.1 |  |  |  | -0.7 | 59.8 | 10.9 | 25.2 | 7.9 | -1.8 | 2.1 | 1.6 | 42.1 | 7.5 | -33.9 | 11.3 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 15.7 | 7.5 | -2.6 | 9.3 | 23.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 80.4 | 27.5 | 12 | 8.6 | 0 |  |  |  | 55.1 | 52.9 | -19 | [5 empty] | 0 |  | -2 | -0.1 | 0 |  | -1.7 | 7.9 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 34.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -10.3 | -11.2 | -3.2 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 2.1 | -0.2 | -9 | 0.6 | -0.9 | -1.3 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 3.5 | 1.4 | -5.5 | 0 | -12.6 | -7.5 | -29.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 11 | 0.4 | 5.1 | 0.9 | 3 | 4 |  | 657.4 | 2.6762 | -0.181 | 2.325 | 1.7 | 1.3158 | 1.9514 | 0.2 | 4 | 13.9874
17/01/2026 | 11:30 | 46.3 | 91.9 | 41.7 |  |  | -1.5 | 16.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 25.1 | -0.4 | [5 empty] | -3.8 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | -3.3 | 4.6 | 5.6 |  |  |  |  | 7.1 | 19.1 |  |  |  | -0.7 | 60.2 | 8.7 | 25.3 | 7.9 | -1.8 | 2.1 | 0 | 46.4 | 11.8 | -43.8 | 7.7 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | -3.3 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 15.5 | 10 | 0 | 11.6 | 26.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 111 | 27.5 | 15.9 | 14 | 0 |  |  |  | 57 | 54.6 | -15.7 | [5 empty] | 0 |  | -1.9 | -0.1 | 0 |  | -1.8 | 9 | -4.3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 29.7 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -9.9 | -10 | -1.3 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 0.7 | -6.8 | -8.6 | -0.7 | -0.5 | -1.5 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 3.9 | 1.2 | -4.2 | 0 | -8.2 | -8.1 | -32.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.6 | 11.1 | 0.3 | 5.6 | 0.1 | 2.9 | 4 |  | 682.2 | 2.8901 | -0.404 | 2.227 | 1.8 | 1.3069 | 1.9503 | 0.4 | 4 | 14.1703
17/01/2026 | 12:00 | 49.3 | 107.2 | 44.9 |  |  | -1.2 | 14.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27.7 | 0.1 | [5 empty] | -4.2 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | -3.3 | 4.5 | 5.6 |  |  |  |  | 7.6 | 18.7 |  |  |  | -0.7 | 61 | 11.1 | 25.7 | 7.9 | -1.8 | 2.1 | 1.3 | 46.5 | 11.9 | -44.1 | 10.5 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.8 |  |  | -1 |  |  | 0 |  |  |  | 14.3 | 10.9 | 0.6 | 12.9 | 27.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 110.1 | 27.5 | 15 | 14 | 0 |  |  |  | 56.3 | 53.9 | -17 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | -0.3 | 0 |  | -1.8 | 9.2 | -4.5 |  | 0 | 0 | -1 | 31 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -10.1 | -10.2 | -1.7 | 0.1 | 0.7 | 0 |  |  | -4.3 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 3.9 | -2 | -7.3 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 2.6 | 1 | -4.7 | 0 | -3.9 | -7.3 | -23.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2 | 2.5 | 11.4 | 0 | 5.1 | 0.2 | 2.5 | 3.7 |  | 739 | 2.6265 | -0.346 | 1.945 | 1.8 | 1.3077 | 1.9526 | 0.4 | 3.8 | 13.4858
17/01/2026 | 12:30 | 51.1 | 110.9 | 45.3 |  |  | -0.1 | 13.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29.3 | 0.2 | [5 empty] | -6.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 4.4 | 6 |  |  |  |  | 7.6 | 16.5 |  |  |  | -0.8 | 58.6 | 10.1 | 25.7 | 7.9 | -1.4 | 2.1 | 1.2 | 45 | 10.4 | -45.8 | 8.5 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 3.1 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 14.4 | 11 | 0.6 | 12.2 | 26.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 110.3 | 26.8 | 15 | 14.1 | 0 |  |  |  | 55.5 | 53.6 | -18.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | -0.2 | 0 |  | -2 | 9.4 | -4.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 34 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -10.2 | -11 | -2 | -0.5 | 0.7 | 0 |  |  | -4.4 | -0.1 | 3 | 2.9 | 1.5 |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -8.6 | 0.1 | -0.8 | -2.8 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 2.7 | 1.3 | -2 | 0 | -3.6 | -7.3 | -29.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 11.3 | 0.5 | 4.2 | 0 | 3 | 3.1 |  | 726 | 2.4382 | -0.901 | 2.201 | 1.8 | 1.3109 | 1.9575 | 0.5 | 4 | 13.3065
17/01/2026 | 13:00 | 48.4 | 86.5 | 41.3 |  |  | -2.5 | 9.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.4 | 0.2 | [5 empty] | -8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -3.3 | 2.3 | 4.5 |  |  |  |  | 6.1 | 15.9 |  |  |  | -1 | 57.2 | 10.2 | 25.3 | 8 | -0.5 | 2.1 | 1 | 40.6 | 6.2 | -44.9 | 9.3 | 4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 3.6 |  |  | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 6.4 | -3.8 | 7.9 | 23.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 40.5 | 15.3 | 9.9 | 8.9 | 0 |  |  |  | 53.3 | 51.5 | -21.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | -0.2 | 0 |  | -1.8 | 9.2 | -4.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 34.5 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | -10.2 | -11.6 | -1 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.3 |  | 2.4 | 0.2 | -8 | -10.2 | -1 | -1 | 0.8 | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 3.1 | 1.6 | -0.7 | 0 | -7.7 | -9.9 | -27.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 10.9 | 0.1 | 4.9 | 0 | 3.1 | 3.2 |  | 535.7 | 2.7084 | -1.019 | 2.768 | 1.8 | 1.2945 | 1.9667 | 0.3 | 4 | 13.8186
17/01/2026 | 13:30 | 48.1 | 86.9 | 41.1 |  |  | -3.8 | 9.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 22 | -0.1 | [5 empty] | -8.7 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | -3.4 | 2.3 | 4.2 |  |  |  |  | 6.8 | 13.3 |  |  |  | -1 | 54.6 | 10.5 | 26.3 | 7.9 | -0.5 | 2 | 2 | 39.2 | 4.8 | -46 | 7.5 | 2 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 13.7 | 2.5 | -7.8 | 3.5 | 18.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 40.8 | 16.7 | 10.4 | 8.8 | 0 |  |  |  | 51.4 | 48.9 | -24 | [5 empty] | 0 |  | -2.1 | -0.1 | 0 |  | -2 | 9.3 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 33.7 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -10.2 | -10.9 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 1.3 |  | 9.8 | 0.2 | -3.5 | -8.2 | -0.3 | -1 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 3.1 | 0.8 | -2.5 | 0 | -6.9 | -8.7 | -36 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 10.2 | 0 | 5.8 | 0 | 3.7 | 3.3 |  | 506.9 | 2.7971 | -0.953 | 2.304 | 1.7 | 1.2946 | 1.9672 | -0.1 | 3.8 | 12.8099
17/01/2026 | 14:00 | 47.7 | 70.9 | 39.1 |  |  | -5.9 | 20.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 25.9 | -0.1 | [5 empty] | -5.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -3.5 | 3.1 | 3.8 |  |  |  |  | 5.8 | 11.7 |  |  |  | -1 | 56.4 | 10.8 | 24.3 | 8.7 | -0.1 | 1.9 | 1.4 | 34.8 | 0.4 | -40.8 | 7.4 | -0.4 | -1 | 0.5 | 0.3 | -2.5 |  |  | -4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.4 | -2 | -12.1 | -1.4 | 12.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 43.7 | 15.6 | 9.9 | 9 | 0.1 |  |  |  | 48.6 | 47.6 | -28.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | -0.2 | 0 |  | -2.5 | 9.3 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 33.7 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | -10.6 | -11.7 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 12.3 | 0 | -8.7 | -3.7 | -1.1 | -0.5 | 1 | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 4.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | -1.2 | -8.2 | -19.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 9.8 | 0 | 6.2 | 0 | 3.2 | 3.5 |  | 490.1 | 2.8808 | -0.881 | 2.946 | 1.8 | 1.3054 | 1.9726 | -0.3 | 4 | 13.7238
17/01/2026 | 14:30 | 50.5 | 83.4 | 40.9 |  |  | -3 | 21.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 28.3 | 0.2 | [5 empty] | -3.1 | 2 | 1.6 | 0.5 | -3.4 | 3.3 | 6.1 |  |  |  |  | 8.6 | 12.4 |  |  |  | -1 | 56.6 | 10.5 | 25.2 | 8.2 | -0.4 | 2 | 1.5 | 34.5 | 0.1 | -41.7 | 9.4 | 4.1 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | 3 |  |  | -4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.7 | 2.8 | -7.3 | 3.7 | 18.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 40.6 | 16.7 | 4.1 | 8.9 | -0.1 |  |  |  | 48.8 | 47 | -28 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | -0.1 | 0 |  | -3.8 | 6.5 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1 | 8.9 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -10 | -10.7 | -0.7 | -0.1 | 0.7 | 0 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.4 |  | 17.1 | -0.1 | -8.2 | -3.2 | -1.1 | -0.3 | 1.3 | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1.1 | 2 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | -5.9 | -15.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 9.6 | 0.3 | 3.7 | 0.8 | 3.7 | 3.8 |  | 532.1 | 2.8812 | -0.778 | 2.778 | 1.8 | 1.2976 | 1.9677 | -0.4 | 4 | 13.5465
17/01/2026 | 15:00 | 48.8 | 87.8 | 41.3 |  |  | -4.7 | 10.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 25.6 | 0.2 | [5 empty] | -3.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | -3.4 | 3.3 | 6.8 |  |  |  |  | 8.3 | 11.3 |  |  |  | -0.9 | 55.8 | 10.5 | 25.2 | 7.8 | -0.7 | 1.9 | 0.9 | 31.3 | -3 | -44.1 | 8.3 | 1.9 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |  |  | -4.3 |  |  | -1 |  |  |  | 12.4 | 6.3 | -4.2 | 7.2 | 24.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 40.5 | 16.4 | 3.7 | 8.8 | -0.3 |  |  |  | 47.5 | 45.2 | -33 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | -0.2 | 0 |  | -3.5 | 1.1 | -5.5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 1.3 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -9.8 | -10.4 | -0.9 | -0.3 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 1.4 |  | 16.2 | 0 | -0.8 | -3.7 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | -0.1 | 2.1 | -4.8 | -11 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 9.3 | 0.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 3.7 |  | 504.8 | 2.7294 | -0.715 | 2.855 | 1.7 | 1.3044 | 1.9655 | -0.6 | 3.9 | 13.1394
17/01/2026 | 15:30 | 51.9 | 80.3 | 39.9 |  |  | -6.4 | 5.2 |  |  |  | 0 | -5.8 |  |  |  | 17.3 | 0.2 | [5 empty] | -1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 3.1 | 6.4 |  |  |  |  | 8.6 | 10.7 |  |  |  | -1 | 53.1 | 9.9 | 18.9 | 4.9 | -1.3 | 1.8 | 1.7 | 28.7 | -5.7 | -46.9 | 9 | 2.4 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 3.3 |  |  | -5.8 |  |  | -1.5 |  |  |  | 10.2 | 2.9 | -7.6 | 3.9 | 21.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 20.4 | 16 | 3.4 | 11.1 | -0.3 |  |  |  | 45.1 | 43.1 | -36.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | -0.2 | 0 |  | -3.1 | 0.6 | -5.7 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.9 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -9.9 | -10.9 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 2.7 | 1.3 |  | 18.9 | -0.1 | -8.3 | -3.7 | -1 | -0.4 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | -0.1 | 2.7 | -3.2 | -9.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 9.1 | 0.1 | 3.5 | 0 | 2.3 | 3.8 |  | 412.2 | 2.3244 | -0.832 | 2.543 | 1.7 | 1.2665 | 0.55231 | -0.5 | 4 | 11.0543
17/01/2026 | 16:00 | 54 | 91.4 | 42.4 |  |  | -6 | 22.8 |  |  |  | 0 | 10.5 |  |  |  | 24.9 | 0.2 | [5 empty] | -1.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | -3.4 | 3 | 7.4 |  |  |  |  | 8.3 | 15.7 |  |  |  | -0.9 | 54.6 | 9.9 | 18.6 | 5 | -1.4 | 2 | 1.9 | 23.7 | -10.6 | -47.2 | 9.6 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.5 |  |  | -6.5 |  |  | -1.1 |  |  |  | 12.2 | 23.6 | 13.2 | 26.2 | 42.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 20 | 16 | 3.3 | 8.9 | -0.3 |  |  |  | 50.6 | 49 | -28.3 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | -0.3 | 0 |  | -3.1 | 0.3 | -5.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.8 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -10.3 | -11.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 1.4 |  | 8.7 | -0.1 | -7.6 | -7 | -1.2 | -0.7 | 1.4 | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1 | 0.7 | 2.2 | -0.1 | 1.5 | -2.2 | -8.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 9.1 | 0.4 | 4.2 | 0 | 2.2 | 3.7 |  | 563 | 2.7672 | -0.996 | 2.517 | 1.7 | 1.265 | 0.54922 | -0.5 | 3.8 | 11.1023
17/01/2026 | 16:30 | 51.8 | 92.3 | 41.4 |  |  | -2.1 | 29 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  |  | 27.2 | 0 | [5 empty] | -1.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | -3.4 | 3 | 6.7 |  |  |  |  | 8.6 | 16.3 |  |  |  | -0.9 | 55.3 | 10.2 | 20.1 | 4.5 | -1.3 | 2.1 | 1.8 | 26.7 | -7.7 | -44 | 6.7 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.8 |  |  | -5.8 |  |  | 3.6 |  |  |  | 14.1 | 26.7 | 16.1 | 29.2 | 46.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 20.8 | 11.7 | 4.8 | 8.6 | -0.8 |  |  |  | 53.1 | 50 | -24.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | -0.3 | 0 |  | -3.3 | 0.1 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.1 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -10 | -11.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 1.4 |  | 1.8 | -0.1 | -6.4 | -9.3 | -0.9 | -0.7 | 1.4 | 2.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2.7 | -2.1 | -6.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 9 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 3.7 |  | 583.5 | 2.7189 | -0.877 | 2.441 | 1.8 | 1.2668 | 0.26226 | 0.1 | 3.7 | 11.412
17/01/2026 | 17:00 | 52.3 | 76.5 | 39.2 |  |  | -2.8 | 22.8 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  |  | 18.8 | 0 | [5 empty] | -2.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | -3.4 | 3 | 5.8 |  |  |  |  | 8.1 | 7.5 |  |  |  | -0.8 | 53.4 | 10.2 | 19.4 | 5.2 | -1.3 | 2.1 | 1.2 | 21.7 | -12.7 | -48.7 | 8.2 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  |  | -8.3 |  |  | 2 |  |  |  | 10.7 | 21.4 | 11.1 | 23.6 | 40.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 21.5 | 11.3 | 4 | 8.9 | -0.1 |  |  |  | 48 | 46 | -31.9 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | -0.3 | 0.8 |  | -3.5 | 0 | -5.7 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -10.3 | -12.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 2.4 | 1.3 |  | 0.6 | -0.1 | -9.7 | -9.9 | -1.2 | -0.8 | 1.4 | 0 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2 | -3.7 | -4.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 8.1 | 0.5 | 2.4 | 1 | 3 | 3.8 |  | 472.1 | 2.5343 | -1.322 | 2.149 | 1.8 | 1.2594 | 0.21239 | -0.1 | 3.6 | 10.1331
17/01/2026 | 17:30 | 51 | 70.1 | 38.3 |  |  | -4.8 | 24.5 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  |  | 17.2 | 0 | [5 empty] | -3.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.8 | 4.6 |  |  |  |  | 7.7 | 5.5 |  |  |  | -1 | 50.8 | 9.6 | 19.6 | 5 | -1.9 | 2.3 | 0.8 | 17.5 | -16.6 | -43 | 7 | -0.5 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | -9.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 9.9 | 18.4 | 8.1 | 20.3 | 36.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 21 | 10.9 | 4 | 8.8 | -0.2 |  |  |  | 44 | 41.9 | -37.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | -0.3 | 1.3 |  | -3.9 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10.2 | -11.6 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 9 | -0.1 | -12.1 | -10.7 | -1.5 | -0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | -4.8 | -2.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 6.6 | 0.2 | 3 | 0.1 | 2.5 | 3.8 |  | 411.1 | 2.4811 | -1.762 | 2.099 | 1.7 | 0.80811 | 0.11994 | -0.6 | 3.6 | 8.4462
17/01/2026 | 18:00 | 52.3 | -31.9 | 13.1 |  |  | -6.4 | 20.9 |  |  |  | 0 | 1.6 |  |  |  | 49 | 0.1 | [5 empty] | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.1 | 4.7 |  |  |  |  | 8.4 | 4.6 |  |  |  | -1 | 51.5 | 9.9 | 20.8 | 4.8 | -1.5 | 1.9 | 1.1 | 16 | -18.3 | -44.9 | 7 | 2.2 | -1.2 | 0.5 | 0.3 | 4.1 |  |  | -6.9 |  |  | -1.5 |  |  |  | 12.1 | 15.4 | 5 | 17.3 | 33.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 20 | 11.4 | 4.6 | 9 | 0 |  |  |  | 42 | 40.1 | -41.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | -0.2 | 1.5 |  | -4.2 | 0.1 | -5.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.8 | -10.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 1.1 |  | 18.6 | 0.1 | -9.9 | -12.9 | -1.2 | -0.7 | 1.4 | 0 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | -3.4 | -1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.9 | 3.8 |  | 314.7 | 2.4989 | -1.498 | 1.949 | 1.8 | 0.27989 | 0.09813 | -0.8 | 2.2 | 6.5279
17/01/2026 | 18:30 | 52.8 | -24.7 | 15.5 |  |  | -9.1 | 5.6 |  |  |  | 2.9 | 3.9 |  |  |  | 53.8 | 0.1 | [5 empty] | -0.6 | 1.5 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.6 | 7.2 |  |  |  |  | 10.3 | 4.3 |  |  |  | -1 | 52.2 | 8.4 | 19.1 | 4.9 | -1.8 | 2.4 | 0.7 | 16.6 | -17.4 | -44.3 | 8.8 | 2.9 | -0.9 | 0.5 | 0.4 | 2.8 |  |  | -6.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | 10.2 | 18.2 | 7.9 | 20.2 | 37.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 20.7 | 10.8 | 3.5 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 38.6 | 36.5 | -45.3 | [5 empty] | 0 |  | -2.1 | -0.1 | 1.5 |  | -4.3 | 0 | -5.8 |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.3 | -9.1 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | -4.2 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.1 |  | 8.9 | 0 | -9.3 | -10.6 | -1 | -0.5 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.4 | -4.1 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 9.3 | 0.6 | 3 | 0.2 | 3.2 | 3.9 |  | 327 | 2.1314 | -1.007 | 2.201 | 1.7 | 0.29557 | 0.10112 | -0.9 | 2.1 | 6.6221
17/01/2026 | 19:00 | 51.6 | -2 | 19.1 |  |  | -4.7 | 23.8 |  |  |  | 19.1 | 10.1 |  |  |  | 79.3 | 0 | [5 empty] | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.6 | 8.6 |  |  |  |  | 10.2 | 6.5 |  |  |  | -0.7 | 55.6 | 8.7 | 19.5 | 4.8 | -1.8 | 2.5 | 1.2 | 27.6 | -6.6 | -33.5 | 8.3 | 1.6 | -0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  |  | -1.5 |  |  | 0.7 |  |  |  | 14.7 | 25.8 | 15.2 | 28.3 | 45.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 20.9 | 11.4 | 4.5 | 8.7 | -0.3 |  |  |  | 51.1 | 48.6 | -28 | [5 empty] | 0 |  | -1.9 | 0 | 1.5 |  | -4.4 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9 | -7.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | -4.2 | 1 | 3.2 | 3 | 1.3 |  | 4.3 | 0 | -7.2 | -9.8 | -0.8 | -0.5 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.1 | -4.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 10.4 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 3.6 |  | 550.6 | 2.1968 | -0.144 | 2.149 | 1.8 | 0.30588 | 0.12922 | -0.6 | 2 | 7.8369
17/01/2026 | 19:30 | 55.6 | 11.8 | 21.6 |  |  | -1.4 | 32 |  |  |  | 23.5 | 16.1 |  |  |  | 91 | 0.2 | [5 empty] | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.6 | 9.6 |  |  |  |  | 11.3 | 8 |  |  |  | -1.1 | 59.2 | 9 | 25.2 | 5.4 | -1.9 | 2.5 | 1 | 29.2 | -5.1 | -41.9 | 8.1 | 3.4 | -3 | 0.5 | 0.6 | 3.1 |  |  | -0.2 |  |  | 2 |  |  |  | 17.3 | 27.7 | 17.1 | 28.9 | 47 | 8.7 | [7 empty] | -0.4 | 21.2 | 11 | 3.9 | 9 | -0.1 |  |  |  | 50.9 | 49.9 | -28.9 | [5 empty] | 0 |  | -2 | 0 | 1.5 |  | -4.8 | 0 | -4.9 |  | 0 | -0.2 | -0.9 | -0.2 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.6 | -6.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | -4.2 | 0.7 | 3.2 | 3 | 1.7 |  | 0 | 0 | -6.2 | -7.5 | -0.7 | -0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.3 | -4.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2.7 | 10.6 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 3.3 | 3.9 |  | 634.5 | 2.396 | -0.94 | 2.171 | 1.8 | 0.31115 | 0.07485 | -0.3 | 2 | 7.513
17/01/2026 | 20:00 | 53.2 | -1.4 | 20.3 |  |  | -3.9 | 26.1 |  |  |  | 22.1 | 15 |  |  |  | 80.6 | 0.1 | [5 empty] | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.6 | 9 |  |  |  |  | 10.3 | 7.6 |  |  |  | -1.1 | 58.5 | 9.3 | 24.3 | 5.3 | -1.6 | 2.5 | 0.7 | 31.2 | -3.1 | -39.8 | 8.9 | 3.7 | -1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.6 |  |  | -1.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 13.9 | 26.6 | 16.1 | 29.7 | 46.5 | 11 | [7 empty] | -0.4 | 20.7 | 10.5 | 3.3 | 8.9 | -0.3 |  |  |  | 50.8 | 49 | -27.7 | [5 empty] | -15.3 |  | -1.8 | 0.1 | 1.5 |  | -5.1 | 0 | -4.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.5 | -6.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | -4.4 | 0.8 | 3.1 | 3 | 1.7 |  | 0 | 0 | -6.3 | -7.1 | -0.6 | -0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.4 | -5.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2.8 | 10.1 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 3.3 | 3.8 |  | 577.1 | 2.4089 | -1.137 | 1.819 | 1.8 | 0.32395 | 0.07566 | -0.4 | 2 | 6.8905
17/01/2026 | 20:30 | 55.4 | -5.8 | 18.9 |  |  | -5.4 | 13.4 |  |  |  | 17.8 | 10 |  |  |  | 72.3 | 0 | [5 empty] | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.6 | 10 |  |  |  |  | 10.2 | 7.1 |  |  |  | -1.2 | 59.4 | 9.6 | 25.1 | 5.1 | -0.5 | 2.5 | 1.3 | 30.3 | -4 | -40.7 | 9.1 | 2.4 | -3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  | -2.1 |  |  | -0.1 |  |  |  | 14.7 | 26.4 | 16 | 28.9 | 46.3 | 10.7 | [7 empty] | -0.4 | 21.1 | 11 | 3.8 | 8.8 | -0.2 |  |  |  | 49.2 | 47.1 | -29.8 | [5 empty] | -6.1 |  | -1.8 | 0.1 | 1.5 |  | -5 | 0 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8 | -5.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | -4.4 | 0.6 | 3.1 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | -6 | -7.3 | -0.6 | -0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -2.5 | -5.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 10 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 3.1 |  | 536.6 | 2.1476 | -1.374 | 2.037 | 1.8 | 0.3231 | 0.0891 | -0.6 | 2 | 6.4228
17/01/2026 | 21:00 | 53.2 | -6.3 | 18.2 |  |  | -5.7 | 24.8 |  |  |  | 16.5 | 7.9 |  |  |  | 70.8 | -0.1 | [5 empty] | 4.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.2 | 8.4 |  |  |  |  | 9.7 | 6.3 |  |  |  | -1.3 | 57.6 | 9.3 | 25.8 | 5 | -0.5 | 2.4 | 0.2 | 29.1 | -5.1 | -41.6 | 7.8 | 2.6 | -3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  |  | -2.1 |  |  | -0.5 |  |  |  | 15.1 | 25.2 | 14.9 | 27.5 | 44.5 | 10.5 | [7 empty] | -0.3 | 20.9 | 11.3 | 4.3 | 8.8 | -0.1 |  |  |  | 47.7 | 45.5 | -31.8 | [5 empty] | -7.9 |  | -1.8 | 0.1 | 1.5 |  | -5.1 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.2 | -5.6 | 0 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | -4.4 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.3 |  | 0.1 | 0 | -6 | -6.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -6.3 | -5.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 9.6 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.9 |  | 512.6 | 2.4036 | -1.408 | 2.395 | 1.8 | 0.32363 | 0.09524 | -0.9 | 1.9 | 6.6094
17/01/2026 | 21:30 | 52.5 | -4.9 | 19 |  |  | -7.2 | 25.5 |  |  |  | 17.4 | 9.3 |  |  |  | 69.2 | 0.1 | [5 empty] | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 0 | -3.5 | 3.1 | 4.4 |  |  |  |  | 8.8 | 6.7 |  |  |  | -1.4 | 58.5 | 10.2 | 25.1 | 5 | -0.4 | 2.5 | 0.9 | 29.1 | -5.2 | -41.7 | 8.8 | 4.3 | -2.2 | 0.5 | 0.4 | 1 |  |  | -2 |  |  | -0.9 |  |  |  | 15.8 | 25.2 | 15.1 | 27.7 | 44.7 | 10.4 | [7 empty] | -0.4 | 21.2 | 11 | 4 | 8.8 | -0.2 |  |  |  | 49 | 46.9 | -30.2 | [5 empty] | -7.3 |  | -1.7 | 0.2 | 1.5 |  | -5.2 | 0 | -5.4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.4 | -6.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | 1.3 |  | 0.8 | 0 | -6.2 | -7 | -0.7 | -0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -7.9 | -3.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3 | 9 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 3.1 |  | 520.9 | 2.7281 | -1.539 | 2.529 | 1.8 | 0.31735 | 0.092 | -1.1 | 1.8 | 6.6274
17/01/2026 | 22:00 | 51.9 | -14.9 | 17 |  |  | -8.2 | 17.6 |  |  |  | 13.7 | 6.2 |  |  |  | 66.6 | 0 | [5 empty] | 3.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3.6 | 2.8 | 3.2 |  |  |  |  | 8 | 5.3 |  |  |  | -1.7 | 53.8 | 9.6 | 24.9 | 5.2 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 24.6 | -9.6 | -46.2 | 8.4 | 2.6 | -1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |  |  | -3.5 |  |  | -1.9 |  |  |  | 11.8 | 19.7 | 9.3 | 21.7 | 37.6 | 6.3 | [7 empty] | -0.4 | 21.1 | 10.9 | 3.7 | 10 | 0 |  |  |  | 45.2 | 42.5 | -35.8 | [5 empty] | -10.7 |  | -1.9 | 0 | 1.5 |  | -5.2 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.7 | -6.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |  | 2.3 | 0 | -6 | -7.3 | -0.7 | -0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -9 | -4.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3 | 8.7 | 0.6 | 4 | 0 | 1.7 | 3.1 |  | 413.5 | 2.4155 | -1.628 | 2.319 | 1.7 | 0.31251 | 0.08131 | -1.4 | 1 | 4.8003
17/01/2026 | 22:30 | 53.4 | -8.5 | 18.3 |  |  | -10.2 | 6.5 |  |  |  | 14 | 5.6 |  |  |  | 62.7 | 0.1 | [5 empty] | 7.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.5 | 2.7 | 1.7 |  |  |  |  | 8.1 | 4.9 |  |  |  | -1.8 | 54.2 | 9.9 | 25.3 | 4.9 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 20.4 | -13.8 | -45.5 | 7.8 | 3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 3.7 |  |  | -5.3 |  |  | -2.2 |  |  |  | 12.7 | 19.2 | 8.8 | 21.1 | 37.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 20.3 | 11.8 | 3.8 | 8.8 | -0.2 |  |  |  | 39.7 | 37.5 | -43.2 | [5 empty] | -16.6 |  | -2.1 | 0 | 1.5 |  | -5.2 | 0 | -5.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.3 | -7.5 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 3 | 1.1 |  | 8.4 | 0 | -4.7 | -6.1 | -0.6 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -9.6 | -4.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 8.1 | 0 | 3 | 0 | 2.6 | 3.2 |  | 373.9 | 2.674 | 0.188 | 2.178 | 1.7 | 0.30962 | 0.08953 | -1.7 | 0.7 | 6.1391
17/01/2026 | 23:00 | 50.3 | -4.4 | 19.6 |  |  | -11 | 9.5 |  |  |  | 18.1 | 10.9 |  |  |  | 74.7 | 0.2 | [5 empty] | 5.4 | 1.5 | 1.3 | 0 | -3.6 | 2.5 | 0.5 |  |  |  |  | 7.6 | 8.1 |  |  |  | -1.8 | 57.1 | 9.9 | 24.2 | 5.1 | 0.6 | 2.5 | 1 | 25.7 | -8.6 | -40.2 | 7.3 | 4.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 3.6 |  |  | -4.1 |  |  | -1.8 |  |  |  | 13.9 | -24.2 | -25.4 | 29.8 | -0.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | -0.4 | -0.3 |  |  |  | 43.8 | 41.6 | -38 | [5 empty] | -22.9 |  | -1.8 | 0.1 | 1.5 |  | -5 | 0 | -6.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.6 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 11.7 | 0 | -4.9 | -5.5 | -0.4 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -10.5 | -4.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 9.5 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.4 | 2.9 |  | 294.3 | 2.6445 | -0.377 | 2.101 | 1.6 | 0.31719 | 0.1003 | -1.6 | 0.8 | 5.586
17/01/2026 | 23:30 | 51 | -1.3 | 19.8 |  |  | -9.4 | 15.7 |  |  |  | 18.3 | 8.1 |  |  |  | 73.3 | 0.1 | [5 empty] | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.7 | -0.2 |  |  |  |  | 7.6 | 7.9 |  |  |  | -1.8 | 57.7 | 10.2 | 24.9 | 5.1 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 26.1 | -8.2 | -39.9 | 8.7 | 3.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 3.6 |  |  | -2.1 |  |  | -0.1 |  |  |  | 14.7 | -23.5 | -24.6 | 30.1 | 0.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 5.4 | 10.2 | 3.5 | -0.4 | -0.1 |  |  |  | -1 | 2.8 | -33.3 | [5 empty] | 0 |  | -1.8 | 0.1 | 1.5 |  | -5.1 | 0 | -6.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.3 | -8 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 6.2 | 0 | -5.2 | -6.6 | -0.5 | -0.2 | 0 | 2.7 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -10.2 | -4.2 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 9.8 | 0.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 3.6 |  | 251 | 2.5009 | -0.691 | 2.593 | 1.7 | 0.30862 | 0.09581 | -1.1 | 0.4 | 5.8073
18/01/2026 | 00:00 | 52 | -17 | 16.6 |  |  | -10.6 | 14.1 |  |  |  | 8.6 | 0 |  |  |  | 61.4 | 0.1 | [5 empty] | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.7 | -2.1 |  |  |  |  | 7.7 | 6.7 |  |  |  | -1.8 | 55.6 | 9.6 | 25.4 | 5.1 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 19.9 | -14.4 | -46.1 | 8.4 | 3.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |  |  | -4 |  |  | -1 |  |  |  | 10.2 | -32.1 | -33 | 21 | -6.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 4.8 | 9.9 | 3.9 | -0.4 | -0.1 |  |  |  | -7.1 | -3.3 | -41 | [5 empty] | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 1.5 |  | -5.1 | 0 | -6.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.2 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 1.1 |  | 4.1 | 0 | -7.7 | -5.4 | -0.5 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -11 | -5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 9.3 | 0.4 | 2 | 0 | 2.6 | 3.5 |  | 104.8 | 2.2881 | -0.364 | 2.652 | 1.7 | 0.30158 | 0.10546 | -1.2 | 0.4 | 5.8831
EJEC |  | 1207.25 | 651.05 | 524.35 | 0 | 0 | -149.15 | 355.7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 1098.15 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.15 | 32.4 | 26.45 | 10.65 | -80.75 | 70 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9 | 196.05 | 0 | 0 | 0 | -26.6 | 1282.05 | 240.75 | 573.2 | 125.05 | -22.55 | 46.9 | 29.9 | 559.5 | -312.15 | -1073.35 | 197.55 | 53.35 | 0.65 | 12 | 7.55 | 27.1 | 0 | 0 | -48.45 | 0 | 0 | -2.75 | 0 | 0 | 0 | 304.75 | -224.25 | -362.8 | 42.3 | 257.7 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | 846 | 370.3 | 134.75 | 177.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 689.65 | 642.15 | -642.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | 0 | -46.1 | -2.15 | 23.5 | 0 | -76.45 | 58 | -130.05 | 0 | 1.25 | -1.25 | -23.35 | 178.6 | 0 | 0.9 | 42.2 | 4.9 | -36.8 | 5.8 | 13.45 | 0 | -4.6 | -10 | -216.55 | -258.1 | -15.05 | 0.45 | 7.5 | 0.65 | 0 | 0 | -109.5 | 9.15 | 75.2 | 68.85 | 31.25 | 0 | 81.3 | 9.35 | -124.45 | -194.6 | -11.45 | -9.3 | 6.7 | 56.55 | -2.6 | 20.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -144.25 | 31.3 | 8.25 | -7.35 | -2 | -181.1 | -115.7 | -263.15 | 37.4 | 9.6 | 17.75 | 12 | 9.75 | 9.15 | 38.55 | 68.3 | 234.2 | 7.45 | 80.35 | 26.3 | 62 | 87.2 | 0 | 7688.75 | 64.7334 | -13.5665 | 55.239 | 41.25 | 15.5518 | 15.0475 | -9.15 | 40.8 | 209.9052

## DEMANDA_AREAS
sábado, 17 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7037.5 | 1061.0353 | 4135.1677 | 1841.297 | 242.9458
01:00 | 0 | 6825.7 | 1038.9831 | 3961.5613 | 1825.1556 | 239.3043
01:30 | 0 | 6867.2 | 1010.3623 | 4042.7264 | 1814.1113 | 242.7183
02:00 | 0 | 6751.5 | 992.0299 | 3955.5838 | 1803.8863 | 244.5072
02:30 | 0 | 6604.5 | 1000.4878 | 3800.6215 | 1803.3907 | 237.7751
03:00 | 0 | 6582.1 | 944.7048 | 3866.1225 | 1771.2727 | 240.2085
03:30 | 0 | 6592.2 | 993.8441 | 3827.0186 | 1771.3373 | 246.1263
04:00 | 0 | 6639.5 | 984.3135 | 3855.7127 | 1799.4738 | 243.4301
04:30 | 0 | 6514.6 | 954.3106 | 3739.7301 | 1820.5593 | 242.1678
05:00 | 0 | 6558.6 | 994.9212 | 3750.41 | 1813.2688 | 234.5224
05:30 | 0 | 6729.1 | 1014.3281 | 3865.3084 | 1849.4635 | 231.1341
06:00 | 0 | 6584.9 | 982.9257 | 3840.9776 | 1760.9967 | 232.5248
06:30 | 0 | 6526.9 | 973.6184 | 3827.8208 | 1725.4608 | 222.0731
07:00 | 0 | 6459.8 | 1006.4583 | 3710.9335 | 1742.4082 | 210.2172
07:30 | 0 | 6829.9 | 1016.0742 | 4007.8649 | 1805.9609 | 224.0266
08:00 | 0 | 6875.9 | 1049.8675 | 4071.6142 | 1754.4183 | 224.0464
08:30 | 0 | 7202.9 | 1139.2427 | 4284.6548 | 1779.0025 | 232.3423
09:00 | 0 | 7466.4 | 1145.5391 | 4466.1401 | 1854.7208 | 236.4683
09:30 | 0 | 7533.1 | 1194.8349 | 4666.3242 | 1671.9409 | 234.5407
10:00 | 0 | 7635.8 | 1185.7049 | 4698.0806 | 1752.0145 | 238.4894
10:30 | 0 | 7699.5 | 1197.4269 | 4674.6756 | 1827.3975 | 228.2084
11:00 | 0 | 7751.2 | 1256.367 | 4721.2445 | 1773.5885 | 238.4006
11:30 | 0 | 7793.1 | 1235.2729 | 4814.2115 | 1743.6156 | 238.2386
12:00 | 0 | 7848.7 | 1299.4002 | 4780.6792 | 1768.6206 | 234.9867
12:30 | 0 | 7927.9 | 1283.917 | 4800.0386 | 1843.9444 | 223.5462
13:00 | 0 | 7693.4 | 1229.5505 | 4694.3701 | 1769.4794 | 235.8395
13:30 | 0 | 7664.8 | 1205.6255 | 4678.8226 | 1780.3519 | 234.5673
14:00 | 0 | 7673 | 1193.3906 | 4640.8055 | 1838.8039 | 237.5575
14:30 | 0 | 7666.6 | 1193.4855 | 4762.743 | 1710.3715 | 246.6474
15:00 | 0 | 7601.2 | 1233.1585 | 4568.4613 | 1799.5802 | 243.3728
15:30 | 0 | 7574.8 | 1177.8126 | 4577.2322 | 1819.7552 | 236.8373
16:00 | 0 | 7555.8 | 1210.3664 | 4528.0959 | 1817.3377 | 243.1906
16:30 | 0 | 7516.8 | 1206.6726 | 4516.4726 | 1793.6548 | 239.8806
17:00 | 0 | 7416.6 | 1196.937 | 4476.0738 | 1743.5892 | 237.6512
17:30 | 0 | 7391.2 | 1187.7141 | 4441.824 | 1761.6619 | 237.881
18:00 | 0 | 7261 | 1123.9434 | 4357.5024 | 1779.5542 | 237.9091
18:30 | 0 | 7419.8 | 1183.7009 | 4364.9135 | 1871.1856 | 215.6017
19:00 | 0 | 7803.2 | 1266.0678 | 4621.7818 | 1915.3504 | 222.2974
19:30 | 0 | 7863.5 | 1270.5478 | 4671.6403 | 1921.3119 | 224.4245
20:00 | 0 | 7848.6 | 1265.1869 | 4673.6287 | 1909.7844 | 229.2446
20:30 | 0 | 7828.2 | 1293.5706 | 4615.8214 | 1918.808 | 237.1844
21:00 | 0 | 7778.2 | 1266.9635 | 4598.4957 | 1912.7408 | 238.1027
21:30 | 0 | 7748.5 | 1231.2645 | 4620.1104 | 1897.1251 | 242.9379
22:00 | 0 | 7640.1 | 1218.5763 | 4536.8333 | 1884.6904 | 245.0665
22:30 | 0 | 7600.5 | 1152.4483 | 4593.6657 | 1854.386 | 252.9423
23:00 | 0 | 7431.7 | 1139.2609 | 4453.8896 | 1838.5495 | 258.4212
23:30 | 0 | 7240 | 1119.2155 | 4297.0254 | 1823.7591 | 253.6111
00:00 | 0 | 6951.7 | 1085.5653 | 4025.2921 | 1840.8426 | 238.8417
MÁXIMO | 0 | 7927.9 | 1299.4002 | 4814.2115 | 1921.3119 | 258.4212
MÍNIMO | 0 | 6459.8 | 944.7048 | 3710.9335 | 1671.9409 | 210.2172
PROMEDIO | 0 | 7291.8271 | 1137.6457 | 4343.3484 | 1810.8329 | 236.52
ENERGÍA | 0 | 175003.85 | 27303.4977 | 104240.3622 | 43459.9901 | 5676.4798
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 17 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.4861 | 12.127 | [5 empty] | 27.1552 | 14.6541 | 13.79 | 32.218 |  |  | 42.522 |  | 47.9083 |  | 5.3 |  | 111.474 |  |  |  |  | 15.26 | [7 empty] | 0 | 1.1556 | 49.2888 | 125.72 | 28.6599 | 0.81 | 158.23 | 30.5846 | 36.0666 | 31.6391 |  | 190.7954 | 35.0492 |  | 0.18863 |  | 2.2 |  | 69.1539 |  | 12 |  |  |  | 18.5391 |  |  |  |  | 38.426 | 2.37 | 144.6758 |  | 4.7566 | 130.3985 | 8.6651 |  |  | 3.8582 | 14.3911 |  | 90.6385 | 24.8554 | 0.4247 | 0.58 | 28.7011 | 440.3712 |  | 155.6722 | 11.8069 |  |  | 14.8459 | 4.5616 |  |  | 17.4855 | 292 |  | 32.674 |  | 29.603
01:00 |  |  | 38.4258 | 11.556 | [5 empty] | 22.4929 | 14.161 | 14.11 | 32.572 |  |  | 43.482 |  | 51.6275 |  | 5.3 |  | 142.0891 |  |  |  |  | 15.55 | [7 empty] | 0 | 1.0401 | 49.8598 | 126.27 | 27.9445 | 0.7 | 161.01 | 30.5587 | 36.0737 | 35.074 |  | 190.4753 | 33.6888 |  | 0.21635 |  | 2.3 |  | 70.1695 |  | 12 |  |  |  | 18.4852 |  |  |  |  | 38.649 | 2.22 | 142.1536 |  | 4.7308 | 122.8549 | 8.1013 |  |  | 3.9635 | 13.6741 |  | 91.9816 | 24.9119 | 0.4022 | 0.62 | 28.023 | 442.8938 |  | 160.3958 | 11.8894 |  |  | 14.8632 | 4.6159 |  |  | 17.1124 | 291.35 |  | 32.941 |  | 29.676
01:30 |  |  | 40.5122 | 11.475 | [5 empty] | 15.0028 | 14.4649 | 14.1 | 32.96 |  |  | 43.873 |  | 36.3642 |  | 5.3 |  | 137.5223 |  |  |  |  | 16.88 | [7 empty] | 0 | 0.9966 | 48.5647 | 126.39 | 28.6101 | 0.64 | 161.64 | 30.3622 | 36.1158 | 35.1805 |  | 190.6964 | 35.19 |  | 0.23037 |  | 2.1 |  | 70.0835 |  | 12 |  |  |  | 18.6398 |  |  |  |  | 38.892 | 2.22 | 139.3947 |  | 4.8086 | 115.7235 | 6.388 |  |  | 4.0073 | 14.3128 |  | 91.736 | 24.9618 | 0.3838 | 0.58 | 28.8149 | 440.8711 |  | 161.201 | 12.0513 |  |  | 15.1431 | 4.5957 |  |  | 17.005 | 291.52 |  | 34.538 |  | 29.835
02:00 |  |  | 40.7795 | 12.359 | [5 empty] | 14.5488 | 14.0974 | 14.17 | 33.048 |  |  | 43.521 |  | 36.8002 |  | 5.4 |  | 129.2233 |  |  |  |  | 16.54 | [7 empty] | 0 | 1.0016 | 50.8817 | 125.97 | 28.5348 | 0.44 | 162.05 | 30.462 | 36.2831 | 35.0448 |  | 190.6023 | 33.7763 |  | 0.2206 |  | 2.3 |  | 70.372 |  | 12 |  |  |  | 18.159 |  |  |  |  | 38.893 | 2.22 | 139.1489 |  | 4.7916 | 128.5576 | 7.0951 |  |  | 3.7307 | 14.5734 |  | 90.0566 | 24.8766 | 0.3703 | 0.59 | 30.2455 | 441.6675 |  | 159.1301 | 12.2465 |  |  | 14.5944 | 4.6089 |  |  | 16.6618 | 283.91 |  | 34.463 |  | 29.771
02:30 |  |  | 38.7799 | 12.132 | [5 empty] | 15.0644 | 14.0837 | 14.18 | 32.49 |  |  | 43.367 |  | 43.7923 |  | 5.4 |  | 135.1495 |  |  |  |  | 16.54 | [7 empty] | 0 | 0.9628 | 49.6749 | 127.1 | 27.6176 | 0.41 | 160.01 | 30.826 | 37.2086 | 35.3314 |  | 191.1875 | 33.561 |  | 0.27596 |  | 2.1 |  | 70.5129 |  | 12 |  |  |  | 18.1721 |  |  |  |  | 38.382 | 2.3 | 140.767 |  | 4.9085 | 128.5785 | 7.0811 |  |  | 3.872 | 14.743 |  | 90.4436 | 24.8772 | 0.3592 | 0.58 | 31.1975 | 430.1911 |  | 155.0281 | 12.0913 |  |  | 14.7282 | 4.9431 |  |  | 16.093 | 282.56 |  | 33.961 |  | 29.651
03:00 |  |  | 40.8745 | 12.364 | [5 empty] | 14.5656 | 13.8458 | 14.08 | 32.682 |  |  | 43.524 |  | 25.9843 |  | 5.5 |  | 95.5759 |  |  |  |  | 16.46 | [7 empty] | 0 | 0.9547 | 47.8433 | 128.57 | 27.0824 | 0.67 | 163.95 | 30.6635 | 36.4948 | 35.5957 |  | 192.1757 | 32.5377 |  | 0.21788 |  | 2.2 |  | 70.6562 |  | 12 |  |  |  | 18.4165 |  |  |  |  | 39.069 | 2.24 | 140.6489 |  | 4.8455 | 129.0784 | 6.7455 |  |  | 3.9659 | 14.5646 |  | 88.3848 | 24.9173 | 0.3533 | 0.59 | 31.0442 | 423.3025 |  | 160.0063 | 11.96 |  |  | 15.2178 | 5.1727 |  |  | 16.9767 | 287.28 |  | 32.651 |  | 29.469
03:30 |  |  | 40.6141 | 12.265 | [5 empty] | 19.3879 | 13.492 | 14.01 | 32.524 |  |  | 43.703 |  | 39.2593 |  | 5.5 |  | 125.2435 |  |  |  |  | 16.44 | [7 empty] | 0 | 0.9377 | 45.7463 | 127.96 | 25.8987 | 0.48 | 162.64 | 31.0772 | 37.355 | 33.8113 |  | 190.3879 | 30.8577 |  | 0.14816 |  | 2.2 |  | 70.2952 |  | 12 |  |  |  | 18.4273 |  |  |  |  | 38.857 | 2.19 | 136.499 |  | 4.9271 | 126.8331 | 6.7616 |  |  | 4.0274 | 14.6136 |  | 87.695 | 24.9297 | 0.3456 | 0.62 | 30.4439 | 431.5911 |  | 160.7013 | 12.071 |  |  | 14.9326 | 5.1682 |  |  | 17.1486 | 279.72 |  | 35.746 |  | 28.984
04:00 |  |  | 41.3926 | 12.157 | [5 empty] | 26.9817 | 13.5008 | 13.83 | 32.814 |  |  | 43.671 |  | 38.3239 |  | 5.3 |  | 111.803 |  |  |  |  | 16.27 | [7 empty] | 0 | 0.933 | 50.3665 | 128.07 | 26.8465 | 0.18 | 164.44 | 31.2797 | 36.7914 | 33.6228 |  | 189.8052 | 32.1409 |  | 0.21574 |  | 2.2 |  | 70.362 |  | 12 |  |  |  | 18.4753 |  |  |  |  | 38.886 | 2.16 | 134.1798 |  | 4.8101 | 128.9964 | 6.6967 |  |  | 3.8866 | 14.4161 |  | 88.9697 | 24.9306 | 0.3421 | 0.58 | 30.0193 | 439.6802 |  | 160.1476 | 12.1231 |  |  | 14.6458 | 5.1067 |  |  | 17.1256 | 283.43 |  | 36.056 |  | 29.253
04:30 |  |  | 40.3318 | 11.529 | [5 empty] | 27.5385 | 14.74 | 14.07 | 33.018 |  |  | 43.545 |  | 41.2935 |  | 5.2 |  | 134.9869 |  |  |  |  | 15.56 | [7 empty] | 0 | 0.9299 | 50.7483 | 127.76 | 26.5902 | 1.65 | 161.57 | 30.7023 | 36.6215 | 33.1654 |  | 190.8749 | 32.771 |  | 0.16646 |  | 2.19 |  | 70.3012 |  | 12 |  |  |  | 18.2101 |  |  |  |  | 38.999 | 2.13 | 133.3829 |  | 4.8475 | 130.94 | 5.5265 |  |  | 3.9037 | 14.559 |  | 88.5982 | 24.9029 | 0.3363 | 0.59 | 28.9106 | 446.4778 |  | 159.4877 | 12.1121 |  |  | 14.47 | 5.0739 |  |  | 17.0486 | 283.41 |  | 35.959 |  | 30.089
05:00 |  |  | 41.4784 | 10.793 | [5 empty] | 27.3551 | 15.3568 | 14.11 | 33.178 |  |  | 43.61 |  | 46.8561 |  | 5.3 |  | 155.4885 |  |  |  |  | 15.87 | [7 empty] | 0 | 0.9336 | 50.8717 | 131.73 | 26.6538 | 2.1 | 161.03 | 30.7615 | 35.7099 | 32.2412 |  | 191.2694 | 32.9943 |  | 0.2103 |  | 2.2 |  | 70.2199 |  | 12 |  |  |  | 18.4072 |  |  |  |  | 38.847 | 2.06 | 134.3874 |  | 4.9303 | 130.7241 | 4.9795 |  |  | 4.3754 | 13.7407 |  | 88.5884 | 24.9435 | 0.3247 | 0.59 | 29.4073 | 447.5148 |  | 158.0299 | 12.3498 |  |  | 14.412 | 5.1852 |  |  | 16.553 | 293.72 |  | 35.956 |  | 32.64
05:30 |  |  | 41.8926 | 10.48 | [5 empty] | 27.2177 | 15.7641 | 14.11 | 33.018 |  |  | 43.628 |  | 49.5411 |  | 5.5 |  | 135.0977 |  |  |  |  | 15.8 | [7 empty] | 0 | 0.9338 | 50.2976 | 127.92 | 27.1062 | 1.93 | 162.29 | 30.228 | 33.8595 | 32.8682 |  | 191.9522 | 33.8174 |  | 0.20117 |  | 2.2 |  | 70.1823 |  | 12 |  |  |  | 18.5108 |  |  |  |  | 38.925 | 2.04 | 135.9315 |  | 4.9077 | 128.629 | 5.4307 |  |  | 3.8589 | 13.3958 |  | 88.0672 | 24.9341 | 0.3228 | 0.62 | 29.0009 | 445.0821 |  | 159.4288 | 12.3529 |  |  | 14.3537 | 5.0871 |  |  | 15.4866 | 292.03 |  | 36.051 |  | 33.927
06:00 |  |  | 41.3245 | 10.374 | [5 empty] | 27.6253 | 15.3034 | 14.18 | 33.422 |  |  | 43.849 |  | 36.1167 |  | 5.7 |  | 141.5078 |  |  |  |  | 16.15 | [7 empty] | 0 | 0.9814 | 52.6467 | 130.73 | 21.331 | 1.54 | 162.92 | 30.2566 | 33.5267 | 31.8595 |  | 192.0633 | 34.1084 |  | 0.19063 |  | 2.1 |  | 70.1077 |  | 12 |  |  |  | 18.2393 |  |  |  |  | 38.894 | 2.36 | 122.6651 |  | 4.8353 | 130.1249 | 5.2876 |  |  | 3.6509 | 12.6087 |  | 87.8355 | 24.9433 | 0.3169 | 0.62 | 28.4262 | 422.4478 |  | 159.1781 | 12.0351 |  |  | 14.4017 | 5.0971 |  |  | 14.1578 | 288.48 |  | 36.103 |  | 30.729
06:30 |  |  | 40.3206 | 9.134 | [5 empty] | 27.3948 | 14.129 | 14.12 | 32.66 |  |  | 43.473 |  | 39.1351 |  | 5.5 |  | 141.2922 |  |  |  |  | 16.58 | [7 empty] | 0 | 1.1562 | 50.9483 | 125.54 | 20.5182 | 0.55 | 161.89 | 30.0666 | 33.0378 | 32.0658 |  | 191.7853 | 34.3771 |  | 0.16518 |  | 2.1 |  | 69.7155 |  | 12 |  |  |  | 18.4852 |  |  |  |  | 38.644 | 2.05 | 107.4749 |  | 4.8661 | 129.6618 | 4.7519 |  |  | 3.6076 | 12.0369 |  | 88.1517 | 24.8835 | 0.3443 | 0.61 | 27.847 | 415.3554 |  | 156.389 | 11.8447 |  |  | 14.0167 | 5.0262 |  |  | 14.0404 | 289.77 |  | 35.91 |  | 29.172
07:00 |  |  | 39.5746 | 9.951 | [5 empty] | 26.8207 | 11.8256 | 14.03 | 32.21 |  |  | 42.665 |  | 43.352 |  | 5.4 |  | 110.2255 |  |  |  |  | 16.84 | [7 empty] | 0 | 1.2328 | 45.1011 | 124.59 | 20.7986 | 0.91 | 158.72 | 30.0888 | 30.6339 | 33.5192 |  | 191.3996 | 34.0721 |  | 0.16913 |  | 2.3 |  | 69.6735 |  | 12 |  |  |  | 18.5682 |  |  |  |  | 38.59 | 2.04 | 102.0366 |  | 4.1869 | 123.5509 | 4.0169 |  |  | 3.8025 | 12.5854 |  | 86.7942 | 24.8821 | 0.3569 | 0.63 | 27.7022 | 403.2106 |  | 155.3878 | 11.5431 |  |  | 13.8901 | 4.8753 |  |  | 13.4071 | 280.23 |  | 35.495 |  | 27.165
07:30 |  |  | 38.9732 | 9.915 | [5 empty] | 26.9441 | 11.0979 | 14.17 | 31.506 |  |  | 42.554 |  | 50.653 |  | 6.2 |  | 72.6891 |  |  |  |  | 17.41 | [7 empty] | 0 | 1.2853 | 48.3633 | 126.77 | 25.2861 | 0.73 | 158.81 | 29.6596 | 30.7013 | 29.4717 |  | 190.3309 | 34.4877 |  | 0.18155 |  | 2.2 |  | 69.2917 |  | 12 |  |  |  | 18.3474 |  |  |  |  | 38.675 | 2.06 | 99.1332 |  | 4.1283 | 125.4195 | 4.0866 |  |  | 3.7307 | 12.9399 |  | 87.4728 | 24.8743 | 0.4206 | 0.61 | 28.0211 | 410.2021 |  | 156.9988 | 11.6389 |  |  | 14.0669 | 4.6499 |  |  | 13.116 | 275.46 |  | 35.36 |  | 25.841
08:00 |  |  | 39.3985 | 10.383 | [5 empty] | 26.8019 | 10.9985 | 14 | 31.426 |  |  | 42.626 |  | 43.8188 |  | 6.8 |  | 136.5742 |  |  |  |  | 16.71 | [7 empty] | 0 | 1.4069 | 47.7108 | 129.14 | 25.3167 | 0.73 | 157.49 | 29.1076 | 32.0196 | 29.5781 |  | 190.6587 | 34.441 |  | 0.26426 |  | 2.3 |  | 68.6064 |  | 12 |  |  |  | 18.2596 |  |  |  |  | 38.765 | 1.81 | 95.6974 |  | 4.8171 | 129.9985 | 4.0584 |  |  | 3.7307 | 12.6838 |  | 88.2429 | 24.8445 | 0.4389 | 0.59 | 28.3178 | 389.9676 |  | 159.3911 | 11.5512 |  |  | 13.6466 | 4.6194 |  |  | 13.425 | 272.09 |  | 35.855 |  | 24.205
08:30 |  |  | 39.7762 | 11.274 | [5 empty] | 27.5607 | 11.2187 | 14.19 | 31.564 |  |  | 42.717 |  | 41.8841 |  | 7 |  | 135.8664 |  |  |  |  | 15.34 | [7 empty] | 0 | 1.9552 | 49.9426 | 128.95 | 25.5381 | 0.72 | 160.34 | 29.3852 | 32.8068 | 29.6053 |  | 191.315 | 33.7706 |  | 0.21184 |  | 2.2 |  | 68.3559 |  | 12 |  |  |  | 18.2457 |  |  |  |  | 39.081 | 1.75 | 83.7455 |  | 4.9123 | 127.4577 | 4.2964 |  |  | 3.872 | 12.9051 |  | 88.9294 | 24.8726 | 0.5201 | 0.61 | 28.15 | 385.963 |  | 157.2849 | 11.6578 |  |  | 13.6607 | 4.6584 |  |  | 14.3274 | 275.59 |  | 36.024 |  | 24.309
09:00 |  |  | 41.6142 | 11.872 | [5 empty] | 27.4413 | 11.0281 | 14.27 | 31.954 |  |  | 42.946 |  | 42.5553 |  | 7.7 |  | 137.5757 |  |  |  |  | 15.46 | [7 empty] | 0 | 2.1708 | 50.7715 | 126.96 | 26.3073 | 0.63 | 158.34 | 29.8209 | 33.28 | 28.8058 |  | 191.751 | 32.9085 |  | 0.27235 |  | 2.2 |  | 68.3166 |  | 12 |  |  |  | 18.3549 |  |  |  |  | 41.57 | 1.36 | 83.7462 |  | 5.1414 | 129.3378 | 4.5911 |  |  | 3.9659 | 13.0884 |  | 88.4561 | 24.8885 | 0.6153 | 0.59 | 29.0609 | 395.7649 |  | 160.3757 | 11.8094 |  |  | 14.1755 | 4.6405 |  |  | 14.7823 | 280.62 |  | 35.782 |  | 14.508
09:30 |  |  | 41.8244 | 12.281 | [5 empty] | 27.9948 | 11.0729 | 14.23 | 31.724 |  |  | 42.729 |  | 27.6659 |  | 7.8 |  | 136.2103 |  |  |  |  | 16.6 | [7 empty] | 0 | 2.3715 | 50.8988 | 124.8 | 26.6717 | 0.44 | 158.18 | 29.9434 | 35.081 | 29.8431 |  | 191.2917 | 32.7884 |  | 0.26534 |  | 2.5 |  | 68.6437 |  | 12 |  |  |  | 18.4813 |  |  |  |  | 43.925 | 2.17 | 85.3122 |  | 5.3541 | 130.3145 | 4.8534 |  |  | 4.0274 | 12.9185 |  | 88.5731 | 24.8922 | 0.77 | 0.63 | 30.2787 | 378.5682 |  | 158.0959 | 11.9124 |  |  | 14.5491 | 4.857 |  |  | 15.1731 | 284.16 |  | 36.683 |  | 6.921
10:00 |  |  | 41.6997 | 12.577 | [5 empty] | 26.8782 | 11.0402 | 14.29 | 31.36 |  |  | 42.723 |  | 29.7708 |  | 7.7 |  | 60.9145 |  |  |  |  | 16.66 | [7 empty] | 0 | 2.5685 | 50.185 | 123.43 | 26.4298 | 0.24 | 160.31 | 30.2488 | 35.1098 | 29.9861 |  | 191.1192 | 33.8218 |  | 0.31771 |  | 2.5 |  | 69.053 |  | 12 |  |  |  | 18.053 |  |  |  |  | 46.306 | 2.16 | 84.4972 |  | 4.6768 | 122.3557 | 7.7323 |  |  | 3.8866 | 13.5818 |  | 88.0025 | 24.8799 | 0.9675 | 0.55 | 29.5279 | 383.9675 |  | 160.8964 | 11.853 |  |  | 14.9749 | 4.9048 |  |  | 14.869 | 281.7 |  | 35.382 |  | 17.334
10:30 |  |  | 41.6971 | 12.031 | [5 empty] | 26.5036 | 10.8931 | 14.32 | 31.602 |  |  | 42.919 |  | 32.8925 |  | 7.9 |  | 129.3037 |  |  |  |  | 16.76 | [7 empty] | 0 | 2.9775 | 49.9384 | 122.1 | 27.1527 | 0.58 | 159.55 | 30.2784 | 36.0517 | 28.4934 |  | 190.8396 | 34.2854 |  | 0.25742 |  | 2.6 |  | 69.4048 |  | 12 |  |  |  | 18.3735 |  |  |  |  | 48.832 | 2.14 | 84.4792 |  | 5.3108 | 129.1087 | 8.5234 |  |  | 3.7307 | 13.8514 |  | 87.7035 | 24.8914 | 1.2353 | 0.59 | 29.2189 | 396.2874 |  | 156.6188 | 12.0897 |  |  | 15.0322 | 4.7317 |  |  | 15.2061 | 282.37 |  | 34.988 |  | 6.067
11:00 |  |  | 40.0058 | 11.856 | [5 empty] | 27.2108 | 10.6601 | 14.43 | 30.974 |  |  | 42.947 |  | 30.0566 |  | 8 |  | 79.8523 |  |  |  |  | 16.87 | [7 empty] | 0 | 3.2294 | 49.947 | 123.08 | 28.0663 | 1 | 160.68 | 30.388 | 36.3936 | 28.681 |  | 190.629 | 34.1729 |  | 0.21641 |  | 2.5 |  | 68.9485 |  | 12 |  |  |  | 18.082 |  |  |  |  | 49.02 | 2.27 | 84.8964 |  | 5.3742 | 127.5548 | 8.2602 |  |  | 3.872 | 13.7086 |  | 87.0658 | 24.8696 | 1.4012 | 0.51 | 29.1897 | 363.493 |  | 159.3796 | 11.969 |  |  | 15.1405 | 4.6106 |  |  | 16.0026 | 281.56 |  | 35.053 |  | 22.373
11:30 |  |  | 35.6432 | 12.187 | [5 empty] | 27.1284 | 10.5077 | 14.3 | 31.29 |  |  | 43.111 |  | 41.9093 |  | 8 |  | 125.3975 |  |  |  |  | 16.97 | [7 empty] | 0 | 3.5993 | 49.704 | 122.56 | 27.5721 | 0.9 | 160.37 | 30.8363 | 36.8676 | 28.4186 |  | 191.0875 | 34.6021 |  | 0.23953 |  | 2.5 |  | 68.808 |  | 12 |  |  |  | 18.8727 |  |  |  |  | 48.857 | 2.36 | 84.9351 |  | 5.361 | 128.1827 | 8.458 |  |  | 3.9659 | 13.2444 |  | 87.177 | 24.8929 | 1.4702 | 0.65 | 29.3308 | 357.3577 |  | 162.4873 | 11.909 |  |  | 14.665 | 4.5747 |  |  | 17.0759 | 283.16 |  | 31.07 |  | 13.774
12:00 |  |  | 36.1894 | 11.053 | [5 empty] | 27.3786 | 11.0984 | 14.22 | 31.606 |  |  | 43.011 |  | 48.347 |  | 8.1 |  | 121.4381 |  |  |  |  | 17.11 | [7 empty] | 0 | 3.6852 | 49.268 | 122.54 | 26.7174 | 0.73 | 160.63 | 30.5428 | 35.0923 | 28.2435 |  | 193.1007 | 34.9462 |  | 0.24622 |  | 2.5 |  | 68.269 |  | 12 |  |  |  | 18.6616 |  |  |  |  | 48.715 | 2.12 | 84.6356 |  | 5.3412 | 127.0446 | 10.2282 |  |  | 3.9659 | 13.3957 |  | 85.9496 | 24.9087 | 1.4847 | 0.64 | 29.7106 | 362.0593 |  | 161.6472 | 11.9292 |  |  | 15.3611 | 4.4967 |  |  | 16.9852 | 283.41 |  | 36.091 |  | 12.189
12:30 |  |  | 35.646 | 11.095 | [5 empty] | 26.9701 | 11.4588 | 13.88 | 31.14 |  |  | 42.714 |  | 46.7183 |  | 7.7 |  | 64.8505 |  |  |  |  | 16.93 | [7 empty] | 0 | 3.7079 | 49.9577 | 122.9 | 27.3431 | 0.78 | 158.65 | 30.5491 | 34.9642 | 27.6988 |  | 192.8046 | 35.2344 |  | 0.34725 |  | 2.4 |  | 68.0695 |  | 12 |  |  |  | 18.2819 |  |  |  |  | 48.553 | 1.96 | 84.1803 |  | 5.4195 | 127.4139 | 7.546 |  |  | 3.872 | 12.6215 |  | 86.5235 | 24.899 | 1.4818 | 0.63 | 29.0481 | 400.603 |  | 156.2348 | 11.5777 |  |  | 14.9935 | 3.9694 |  |  | 15.6123 | 282.31 |  | 35.058 |  | 13.627
13:00 |  |  | 35.6569 | 11.199 | [5 empty] | 26.8945 | 14.5245 | 13.88 | 31.266 |  |  | 42.754 |  | 16.4121 |  | 7.7 |  | 107.39 |  |  |  |  | 16.97 | [7 empty] | 0 | 3.7423 | 49.4688 | 123.53 | 26.8587 | 0.64 | 162.14 | 30.8228 | 34.1613 | 28.6941 |  | 192.7615 | 35.2062 |  | 0.26629 |  | 2.4 |  | 66.2936 |  | 12 |  |  |  | 18.4649 |  |  |  |  | 46.73 | 1.96 | 83.7022 |  | 5.2626 | 125.1113 | 5.9507 |  |  | 4.0073 | 13.5179 |  | 88.0733 | 24.972 | 1.5109 | 0.65 | 28.4122 | 388.3478 |  | 159.2744 | 11.581 |  |  | 15.202 | 4.4636 |  |  | 16.0598 | 275.25 |  | 35.882 |  | 25.823
13:30 |  |  | 35.0113 | 10.922 | [5 empty] | 26.8997 | 14.2292 | 13.45 | 31.606 |  |  | 43.072 |  | 23.1795 |  | 7.8 |  | 65.9544 |  |  |  |  | 16.85 | [7 empty] | 0 | 3.7706 | 48.0537 | 123.28 | 26.7768 | 0.45 | 161.77 | 30.9408 | 34.7929 | 29.326 |  | 192.5351 | 34.269 |  | 0.26613 |  | 2.3 |  | 66.763 |  | 12 |  |  |  | 18.7583 |  |  |  |  | 45.211 | 1.95 | 84.9962 |  | 5.0895 | 127.0037 | 4.77 |  |  | 3.7307 | 13.6951 |  | 87.0545 | 25.0026 | 1.5054 | 0.61 | 28.4113 | 401.4077 |  | 157.6072 | 11.6181 |  |  | 14.2256 | 4.5246 |  |  | 16.2327 | 262.68 |  | 36.272 |  | 27.26
14:00 |  |  | 34.6412 | 12.596 | [5 empty] | 26.849 | 14.5285 | 13.65 | 32.944 |  |  | 42.252 |  | 43.189 |  | 8 |  | 97.7653 |  |  |  |  | 16.4 | [7 empty] | 0 | 3.9477 | 49.4201 | 123.44 | 26.5349 | 0.73 | 162.76 | 30.8386 | 35.0093 | 29.4636 |  | 193.265 | 34.0693 |  | 0.29439 |  | 2.4 |  | 68.4651 |  | 12 |  |  |  | 18.433 |  |  |  |  | 45.16 | 1.99 | 84.7917 |  | 5.0273 | 128.1831 | 4.3155 |  |  | 3.872 | 14.4406 |  | 86.4465 | 24.8907 | 1.522 | 0.64 | 29.8691 | 404.106 |  | 161.0252 | 11.7716 |  |  | 14.1141 | 4.5217 |  |  | 16.5977 | 280.81 |  | 36.621 |  | 26.684
14:30 |  |  | 34.331 | 12.59 | [5 empty] | 26.988 | 15.2013 | 13.8 | 32.738 |  |  | 41.978 |  | 22.4997 |  | 8.4 |  | 123.8824 |  |  |  |  | 15.99 | [7 empty] | 0 | 3.9686 | 48.526 | 120.66 | 27.4553 | 0.86 | 159.69 | 31.0762 | 35.5716 | 28.9185 |  | 192.8729 | 32.6097 |  | 0.23653 |  | 2.3 |  | 67.6296 |  | 12 |  |  |  | 17.9912 |  |  |  |  | 44.461 | 2.03 | 83.2421 |  | 4.9182 | 128.4445 | 2.8723 |  |  | 3.9659 | 14.8834 |  | 87.98 | 24.8531 | 1.5376 | 0.67 | 30.5187 | 409.786 |  | 159.4987 | 11.9658 |  |  | 14.6545 | 4.5851 |  |  | 16.627 | 284.22 |  | 36.308 |  | 31.845
15:00 |  |  | 34.3398 | 12.503 | [5 empty] | 26.746 | 15.3609 | 13.64 | 31.686 |  |  | 41.783 |  | 52.1757 |  | 7.8 |  | 44.2834 |  |  |  |  | 15.27 | [7 empty] | 0 | 3.9434 | 47.623 | 123.93 | 27.856 | 0.97 | 161.28 | 30.668 | 35.8535 | 29.5856 |  | 193.005 | 32.0192 |  | 0.21267 |  | 2.3 |  | 67.6705 |  | 12 |  |  |  | 18.0985 |  |  |  |  | 46.537 | 2 | 78.3694 |  | 4.9252 | 129.5605 | 4.7854 |  |  | 4.0274 | 15.1908 |  | 87.9696 | 24.7789 | 1.5047 | 0.65 | 30.6009 | 419.6079 |  | 152.6387 | 12.2301 |  |  | 14.4461 | 4.507 |  |  | 17.5767 | 282.11 |  | 35.948 |  | 35.24
15:30 |  |  | 34.5336 | 12.543 | [5 empty] | 23.0437 | 15.5526 | 13.46 | 31.946 |  |  | 41.906 |  | 19.5216 |  | 9.2 |  | 38.7594 |  |  |  |  | 14.08 | [7 empty] | 0 | 3.9861 | 46.9549 | 122.66 | 27.7873 | 0.6 | 159.54 | 31.0239 | 37.0138 | 28.891 |  | 191.3107 | 30.9822 |  | 0.2509 |  | 2.3 |  | 68.3263 |  | 12 |  |  |  | 18.0159 |  |  |  |  | 42.624 | 1.86 | 77.2664 |  | 4.8045 | 128.653 | 6.4446 |  |  | 3.8866 | 14.8793 |  | 88.9853 | 24.8731 | 1.4911 | 0.65 | 29.9766 | 417.937 |  | 158.6075 | 12.0382 |  |  | 14.9057 | 4.1752 |  |  | 17.2635 | 285.32 |  | 34.909 |  | 31.952
16:00 |  |  | 33.9229 | 11.61 | [5 empty] | 22.7108 | 15.0582 | 13.84 | 32.488 |  |  | 41.723 |  | 28.6334 |  | 9.4 |  | 27.288 |  |  |  |  | 13.97 | [7 empty] | 0 | 3.9763 | 48.5508 | 123.21 | 27.8708 | 0.23 | 161.01 | 30.6972 | 36.8873 | 27.9855 |  | 190.378 | 31.4672 |  | 0.22202 |  | 2.3 |  | 68.2128 |  | 12 |  |  |  | 18.009 |  |  |  |  | 42.882 | 1.98 | 81.6029 |  | 4.9127 | 129.9737 | 6.2299 |  |  | 3.9037 | 15.1276 |  | 89.3936 | 24.8994 | 1.5204 | 0.63 | 30.1512 | 418.4953 |  | 158.7477 | 11.8471 |  |  | 14.9508 | 4.704 |  |  | 17.0925 | 284.96 |  | 35.866 |  | 32.683
16:30 |  |  | 36.1775 | 11.963 | [5 empty] | 22.5908 | 14.7198 | 13.66 | 32.138 |  |  | 41.811 |  | 52.1527 |  | 9.4 |  | 34.078 |  |  |  |  | 13.77 | [7 empty] | 0 | 3.9478 | 50.1816 | 121.51 | 28.1837 | 0.37 | 162.03 | 30.6612 | 35.9293 | 27.8455 |  | 191.5258 | 31.0782 |  | 0.24449 |  | 2.1 |  | 69.388 |  | 12 |  |  |  | 17.7276 |  |  |  |  | 47.719 | 2.08 | 83.0657 |  | 4.8211 | 130.276 | 6.299 |  |  | 4.3754 | 13.7114 |  | 90.1183 | 24.9059 | 1.4803 | 0.62 | 31.4116 | 385.9025 |  | 159.3234 | 11.2474 |  |  | 14.0078 | 4.5882 |  |  | 17.7162 | 287.8 |  | 36.43 |  | 37.861
17:00 |  |  | 36.3299 | 11.078 | [5 empty] | 21.87 | 13.5508 | 13.63 | 33.396 |  |  | 41.989 |  | 43.9503 |  | 9.4 |  | 33.4293 |  |  |  |  | 14.18 | [7 empty] | 0 | 3.9498 | 47.412 | 121.63 | 27.1519 | 0.4 | 164.04 | 30.7848 | 35.7788 | 26.5213 |  | 192.9022 | 32.9431 |  | 0.24413 |  | 2.1 |  | 69.3975 |  | 12 |  |  |  | 17.5259 |  |  |  |  | 48.481 | 2.15 | 80.5863 |  | 4.7527 | 127.0984 | 6.1537 |  |  | 3.8589 | 14.3726 |  | 90.7231 | 24.8984 | 1.4734 | 0.6 | 31.4008 | 353.0462 |  | 153.643 | 11.8282 |  |  | 12.7168 | 4.6 |  |  | 17.7143 | 286.31 |  | 36.36 |  | 38.478
17:30 |  |  | 29.7108 | 10.886 | [5 empty] | 26.7523 | 14.8522 | 13.74 | 34.114 |  |  | 41.78 |  | 42.4327 |  | 9.4 |  | 32.733 |  |  |  |  | 15.43 | [7 empty] | 0 | 3.9123 | 48.9547 | 124 | 27.6272 | 0.41 | 163.91 | 30.8462 | 35.2783 | 25.654 |  | 195.6318 | 34.5764 |  | 0.23518 |  | 2.1 |  | 69.0463 |  | 12 |  |  |  | 17.7624 |  |  |  |  | 47.97 | 2.08 | 80.5014 |  | 4.8725 | 129.5368 | 5.8158 |  |  | 3.6509 | 14.0258 |  | 89.5757 | 24.9112 | 1.4919 | 0.62 | 31.0001 | 355.1153 |  | 154.5949 | 12.416 |  |  | 12.2548 | 4.525 |  |  | 16.8555 | 291.47 |  | 36.651 |  | 37.914
18:00 |  |  | 23.0216 | 9.523 | [5 empty] | 26.7921 | 15.7375 | 13.77 | 34.208 |  |  | 41.468 |  | 36.4598 |  | 9.3 |  | 30.9261 |  |  |  |  | 15.97 | [7 empty] | 0 | 3.9397 | 49.8157 | 124.09 | 22.2429 | 0.46 | 162.36 | 30.4018 | 34.9001 | 24.1147 |  | 196.0513 | 34.3778 |  | 0.25105 |  | 2.1 |  | 69.2649 |  | 12 |  |  |  | 17.9345 |  |  |  |  | 20.05 | 2.14 | 84.3 |  | 4.8787 | 130.6374 | 5.2689 |  |  | 3.6076 | 12.7361 |  | 89.4267 | 24.9583 | 1.5331 | 0.67 | 29.168 | 359.0718 |  | 159.6424 | 12.3256 |  |  | 11.9393 | 4.5175 |  |  | 15.0897 | 290.82 |  | 36.014 |  | 38.202
18:30 |  |  | 19.3796 | 9.988 | [5 empty] | 26.8769 | 15.9754 | 14.43 | 34.9 |  |  | 42.243 |  | 43.1223 |  | 9.3 |  | 30.2355 |  |  |  |  | 16.38 | [7 empty] | 0 | 3.9135 | 50.7854 | 121.97 | 21.1633 | 0.11 | 162.51 | 29.9029 | 34.578 | 24.6457 |  | 168.4715 | 35.478 |  | 0.21063 |  | 2.1 |  | 68.3738 |  | 12 |  |  |  | 17.5271 |  |  |  |  | 4.602 | 2.42 | 88.6753 |  | 4.8197 | 130.5661 | 4.9443 |  |  | 3.8025 | 12.8771 |  | 89.9133 | 3.7634 | 1.6032 | 0.7 | 28.8843 | 428.7447 |  | 162.0127 | 12.1418 |  |  | 11.6804 | 4.8209 |  |  | 13.3015 | 289.69 |  | 25.949 |  | 38.58
19:00 |  |  | 19.4049 | 9.946 | [5 empty] | 27.5904 | 15.0683 | 14.51 | 34.398 |  |  | 42.446 |  | 48.3767 |  | 9.2 |  | 30.3255 |  |  |  |  | 16.48 | [7 empty] | 0 | 3.8714 | 45.8639 | 120.97 | 21.6398 | 0.35 | 159.7 | 29.7174 | 32.5084 | 24.9842 |  | 136.3434 | 35.3699 |  | 0.26162 |  | 2.2 |  | 67.0616 |  | 12 |  |  |  | 17.9648 |  |  |  |  | 4.062 | 2.36 | 89.8447 |  | 4.7528 | 123.8793 | 3.8764 |  |  | 3.7407 | 12.4385 |  | 88.9744 | 3.0119 | 1.5835 | 0.72 | 28.2369 | 442.2663 |  | 157.2781 | 12.1314 |  |  | 11.3967 | 4.9431 |  |  | 12.9742 | 275.58 |  | 26.594 |  | 39.066
19:30 |  |  | 19.0194 | 10.671 | [5 empty] | 28.2577 | 14.0998 | 12.98 | 33.992 |  |  | 42.243 |  | 37.1116 |  | 9.3 |  | 30.3198 |  |  |  |  | 16.98 | [7 empty] | 0 | 3.8762 | 49.142 | 125.38 | 26.4176 | 0.46 | 159.09 | 29.5545 | 32.4423 | 25.9619 |  | 127.5941 | 35.595 |  | 0.22344 |  | 2.2 |  | 43.3958 |  | 12 |  |  |  | 17.6398 |  |  |  |  | 3.725 | 2.45 | 86.9562 |  | 5.0035 | 130.4457 | 3.4775 |  |  | 3.74 | 13.1388 |  | 90.2728 | 3.0181 | 1.5303 | 0.71 | 28.2884 | 444.1816 |  | 162.6196 | 12.0224 |  |  | 10.9762 | 5.0767 |  |  | 13.2016 | 267.42 |  | 26.399 |  | 38.663
20:00 |  |  | 18.9058 | 10.533 | [5 empty] | 28.7413 | 11.1573 | 13.5 | 33.996 |  |  | 42.229 |  | 36.7899 |  | 9.3 |  | 30.1405 |  |  |  |  | 17.42 | [7 empty] | 0 | 3.8461 | 50.467 | 125.19 | 28.2057 | 0.37 | 160.15 | 29.7329 | 34.2223 | 27.0829 |  | 127.7966 | 35.0539 |  | 0.25791 |  | 2.3 |  | 36.7681 |  | 12 |  |  |  | 17.7786 |  |  |  |  | 4.382 | 2.37 | 86.8056 |  | 4.9707 | 130.7829 | 3.8724 |  |  | 3.6949 | 13.0054 |  | 90.1864 | 3.0357 | 1.5547 | 0.74 | 28.8433 | 431.0648 |  | 161.7534 | 12.2483 |  |  | 11.0392 | 4.9976 |  |  | 14.2174 | 265.82 |  | 26.83 |  | 36.637
20:30 |  |  | 19.0512 | 11.411 | [5 empty] | 28.372 | 11.4844 | 12.08 | 34.33 |  |  | 42.549 |  | 47.8408 |  | 9.4 |  | 30.0264 |  |  |  |  | 17.11 | [7 empty] | 0 | 3.8144 | 50.9325 | 128.69 | 28.2797 | 0.84 | 159.77 | 29.9296 | 34.4603 | 27.6761 |  | 128.858 | 35.2304 |  | 0.22756 |  | 2.2 |  | 40.4299 |  | 12 |  |  |  | 17.9887 |  |  |  |  | 4.745 | 2.34 | 89.2191 |  | 4.8405 | 132.4313 | 1.9639 |  |  | 4.0014 | 13.5083 |  | 89.8191 | 3.0249 | 1.488 | 0.73 | 29.2553 | 431.5899 |  | 158.2912 | 11.9881 |  |  | 11.7594 | 5.1723 |  |  | 15.3477 | 280.01 |  | 26.864 |  | 38.283
21:00 |  |  | 19.0196 | 12.012 | [5 empty] | 27.9976 | 11.6058 | 10.96 | 34.48 |  |  | 42.575 |  | 52.3259 |  | 9.7 |  | 31.0774 |  |  |  |  | 17.1 | [7 empty] | 0 | 3.8027 | 51.2592 | 129.38 | 28.4537 | 0.87 | 160.44 | 30.0965 | 34.489 | 28.0071 |  | 128.6261 | 0 |  | 0.25568 |  | 2.1 |  | 40.6803 |  | 12 |  |  |  | 18.0326 |  |  |  |  | 4.518 | 2.35 | 93.0146 |  | 4.9644 | 132.0785 | 2.1298 |  |  | 4.0848 | 13.4689 |  | 90.4021 | 3.1421 | 1.4705 | 0.69 | 29.2012 | 438.0748 |  | 164.2271 | 11.9665 |  |  | 12.1146 | 5.0619 |  |  | 15.7167 | 286.97 |  | 26.08 |  | 37.544
21:30 |  |  | 23.207 | 11.621 | [5 empty] | 27.6447 | 11.3102 | 13.07 | 33.74 |  |  | 42.337 |  | 49.4554 |  | 9.5 |  | 31.9875 |  |  |  |  | 17.12 | [7 empty] | 0 | 3.7415 | 51.4311 | 126.92 | 27.7588 | 0.94 | 162.11 | 29.7671 | 34.6656 | 29.4418 |  | 193.4953 | 0 |  | 0.24388 |  | 2.2 |  | 49.0029 |  | 12 |  |  |  | 17.7388 |  |  |  |  | 4.153 | 2.33 | 95.7772 |  | 4.9327 | 132.3806 | 5.1844 |  |  | 4.1258 | 14.5777 |  | 90.0229 | 3.2551 | 1.4083 | 0.72 | 29.7444 | 437.365 |  | 164.7182 | 12.0831 |  |  | 13.5388 | 5.0724 |  |  | 15.3258 | 289.66 |  | 28.417 |  | 32.667
22:00 |  |  | 24.5912 | 11.763 | [5 empty] | 27.3766 | 10.9536 | 13.98 | 34.136 |  |  | 42.676 |  | 44.8739 |  | 9.3 |  | 34.0431 |  |  |  |  | 16.48 | [7 empty] | 0 | 3.5696 | 51.7853 | 128.07 | 28.3052 | 1.03 | 165.57 | 30.1939 | 35.4841 | 30.4235 |  | 193.4649 | 0 |  | 0.1765 |  | 2.2 |  | 66.8101 |  | 12 |  |  |  | 17.9035 |  |  |  |  | 4.1 | 2.4 | 94.0031 |  | 4.9721 | 132.3801 | 6.6034 |  |  | 3.9547 | 14.7927 |  | 90.3476 | 6.6349 | 1.2561 | 0.65 | 29.0304 | 440.597 |  | 161.8232 | 12.0068 |  |  | 13.9634 | 4.9844 |  |  | 16.2128 | 288.96 |  | 30.468 |  | 29.663
22:30 |  |  | 29.3073 | 10.608 | [5 empty] | 27.0335 | 10.9273 | 13.87 | 33.87 |  |  | 42.467 |  | 42.0521 |  | 8.8 |  | 128.8736 |  |  |  |  | 16.08 | [7 empty] | 0 | 2.5748 | 51.139 | 127.73 | 28.978 | 1.15 | 162.52 | 30.1895 | 36.8207 | 30.2218 |  | 191.744 | 0 |  | 0.22592 |  | 2.3 |  | 69.4985 |  | 12 |  |  |  | 17.8174 |  |  |  |  | 32.033 | 2.43 | 92.5265 |  | 4.9375 | 133.0537 | 6.7021 |  |  | 3.9615 | 14.8458 |  | 89.704 | 10.7038 | 0.8372 | 0.67 | 28.2977 | 435.0711 |  | 162.7307 | 12.3274 |  |  | 14.5836 | 5.059 |  |  | 16.9571 | 287.9 |  | 35.846 |  | 29.842
23:00 |  |  | 30.8465 | 11.131 | [5 empty] | 26.7543 | 10.8411 | 14.05 | 34.078 |  |  | 42.327 |  | 53.6982 |  | 8.2 |  | 118.403 |  |  |  |  | 17.29 | [7 empty] | 0 | 1.924 | 52.7118 | 127.14 | 29.2849 | 1.26 | 163.44 | 30.2807 | 36.7875 | 30.5309 |  | 193.6432 | 0 |  | 0.23905 |  | 2.2 |  | 68.9577 |  | 12 |  |  |  | 17.7228 |  |  |  |  | 48.513 | 2.32 | 91.0274 |  | 4.9659 | 132.2165 | 6.444 |  |  | 3.9546 | 15.3503 |  | 88.2577 | 24.888 | 0.6661 | 0.67 | 29.2782 | 441.9273 |  | 163.3142 | 12.3347 |  |  | 14.9009 | 4.8717 |  |  | 16.7182 | 288.83 |  | 35.183 |  | 29.629
23:30 |  |  | 34.6183 | 11.126 | [5 empty] | 26.4052 | 12.4729 | 14.03 | 32.806 |  |  | 42.443 |  | 51.0063 |  | 8 |  | 74.1657 |  |  |  |  | 17.73 | [7 empty] | 0 | 1.5613 | 52.2816 | 127.27 | 28.8063 | 1.2 | 162.68 | 30.1758 | 37.0498 | 31.1352 |  | 194.3581 | 0 |  | 0.21343 |  | 2.2 |  | 68.4808 |  | 12 |  |  |  | 17.3589 |  |  |  |  | 48.814 | 2.2 | 89.9365 |  | 4.9371 | 132.728 | 6.8198 |  |  | 3.8564 | 15.3977 |  | 88.6734 | 24.874 | 0.5853 | 0.63 | 29.7384 | 452.6898 |  | 164.5372 | 12.1524 |  |  | 15.3567 | 4.6007 |  |  | 16.7541 | 286.66 |  | 31.332 |  | 29.832
00:00 |  |  | 35.3718 | 11.87 | [5 empty] | 26.2036 | 13.4343 | 10.48 | 32.34 |  |  | 42.619 |  | 45.6806 |  | 7.7 |  | 119.5393 |  |  |  |  | 16.35 | [7 empty] | 0 | 1.3255 | 52.094 | 126.99 | 28.5888 | 0.83 | 162.75 | 30.2815 | 37.0204 | 33.6351 |  | 192.7947 | 0 |  | 0.31721 |  | 2.1 |  | 68.5923 |  | 12 |  |  |  | 16.9298 |  |  |  |  | 47.942 | 2.25 | 92.2362 |  | 4.8455 | 132.4497 | 6.2934 |  |  | 3.8369 | 15.328 |  | 88.7701 | 24.759 | 0.5342 | 0.6 | 29.7096 | 453.6481 |  | 163.7518 | 12.0736 |  |  | 15.1237 | 4.5677 |  |  | 16.8746 | 287.96 |  | 29.379 |  | 29.779
MWh | 0 | 0 | 828.8268 | 272.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.6773 | 316.5694 | 330.825 | 785.278 | 0 | 0 | 1025.55 | 0 | 972.7831 | 0 | 181 | 0 | 2166.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0065 | 1192.1905 | 3012.595 | 639.4105 | 18.01 | 3868.5 | 728.6308 | 842.9255 | 720.2951 | 0 | 4439.9137 | 692.3632 | 0 | 5.6065 | 0 | 54.045 | 0 | 1588.0409 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 435.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.333 | 51.6 | 2400.5255 | 0 | 118.0983 | 3089.3554 | 138.6893 | 0 | 0 | 93.3854 | 332.232 | 0 | 2131.5639 | 505.2591 | 23.4384 | 15.12 | 704.5335 | 9942.4672 | 0 | 3825.6274 | 287.3601 | 0 | 0 | 337.3161 | 114.3855 | 0 | 0 | 380.6521 | 6804.525 | 0 | 811.226 | 0 | 687.6195
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 17 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1175.7 | 3530.3 | 1511.1 | 0 |  |  |  | 61.7 |  | 82 | 8 | 0 | 668.7 | 7037.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 387.2
01:00 | 1169.3 | 3405.2 | 1423.6 | 0 |  |  |  | 61.7 |  | 80.6 | 8 | 0 | 677.3 | 6825.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.5
01:30 | 1165.7 | 3414.1 | 1459.9 | 0 |  |  |  | 61.8 |  | 81.5 | 8 | 0 | 676.2 | 6867.2 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 304.55
02:00 | 1159.3 | 3460.2 | 1406.7 | 0 |  |  |  | 62 |  | 83.4 | 8 | 0 | 571.9 | 6751.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5321.35
02:30 | 1158.3 | 3365.9 | 1391 | 0 |  |  |  | 61 |  | 80.8 | 8 | 0 | 539.5 | 6604.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 334.7
03:00 | 1143.4 | 3440 | 1323.2 | 0 |  |  |  | 61.9 |  | 81.4 | 8 | 0 | 524.2 | 6582.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3514.2
03:30 | 1154.7 | 3496.5 | 1306.3 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 80.7 | 8 | 0 | 484.4 | 6592.2 |  | C.H. YANANGO | 889.25
04:00 | 1164.9 | 3473.2 | 1405.4 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 81.9 | 8 | 0 | 444.6 | 6639.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167.55
04:30 | 1168.1 | 3356.5 | 1427.6 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 81.4 | 8 | 0 | 411.4 | 6514.6 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 314.4
05:00 | 1147.1 | 3386.3 | 1467.1 | 0 |  |  |  | 61.8 |  | 67 | 8 | 0 | 421.3 | 6558.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2587.4
05:30 | 1164.3 | 3448.9 | 1506.4 | 0 |  |  |  | 61.7 |  | 69.3 | 8 | 0.5 | 470 | 6729.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 474.8
06:00 | 1162.2 | 3374.4 | 1418.7 | 0 |  |  |  | 61.7 |  | 60.5 | 8 | 44.9 | 454.5 | 6584.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 483.85
06:30 | 1149.2 | 3334.4 | 1288.1 | 0 |  |  |  | 61.7 |  | 59.5 | 8 | 116.1 | 509.9 | 6526.9 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.05
07:00 | 1146.1 | 3103 | 1274.1 | 0 |  |  |  | 62.1 |  | 59.7 | 8 | 267.6 | 539.2 | 6459.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 199.3
07:30 | 1175.4 | 3301.2 | 1161.8 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 58.8 | 8 | 534.1 | 529.1 | 6829.9 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3993.55
08:00 | 1151.8 | 3323.3 | 1215 | 0 |  |  |  | 61.8 |  | 60.8 | 8 | 525.5 | 529.7 | 6875.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.2
08:30 | 1139.4 | 3340.5 | 1425.9 | 0 |  |  |  | 61.2 |  | 61 | 8 | 616.5 | 550.4 | 7202.9 |  | C.H. ARICOTA II |  | 139.15
09:00 | 1141.9 | 3367.5 | 1451.5 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 61.4 | 8 | 852.9 | 521.6 | 7466.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 74.9
09:30 | 1137.4 | 3434 | 1442.5 | 0 |  |  |  | 61.8 |  | 61.4 | 8 | 824.1 | 563.9 | 7533.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15066.55
10:00 | 1167.6 | 3446.9 | 1530.5 | 0 |  |  |  | 61.8 |  | 63.1 | 7.9 | 804.5 | 553.5 | 7635.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5140.2
10:30 | 1152.4 | 3372.1 | 1492.2 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 63.9 | 7.9 | 966.9 | 582.5 | 7699.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 119.65
11:00 | 1158.5 | 3438.2 | 1413.9 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 65.7 | 7.9 | 965 | 640.4 | 7751.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 480
11:30 | 1149.4 | 3408.3 | 1479.7 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 69.6 | 8.4 | 922.1 | 694 | 7793.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.3
12:00 | 1160.5 | 3414 | 1435 | 0 |  |  |  | 62 |  | 76.8 | 7.8 | 963.9 | 728.7 | 7848.7 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10932.15
12:30 | 1165.1 | 3522.5 | 1468.3 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 74.6 | 7.8 | 882.9 | 745.1 | 7927.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1158.6 | 3405 | 1437.5 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 72.2 | 7.6 | 823 | 728 | 7693.4 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1133.1
13:30 | 1150.6 | 3418 | 1322.8 | 0 |  |  |  | 62.2 |  | 69.4 | 7.5 | 916.5 | 717.8 | 7664.8 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1190.6 | 3481 | 1328.8 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 71.7 | 8.2 | 745.7 | 785.5 | 7673 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 435.95
14:30 | 1195.1 | 3633.4 | 1493.2 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 75.4 | 8.1 | 436.9 | 763 | 7666.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 434
15:00 | 1178.1 | 3592.4 | 1694.5 | 15 |  |  |  | 61.3 |  | 74.5 | 8.6 | 232.6 | 744.2 | 7601.2 |  | C.H. YUNCAN |  | 3052.85
15:30 | 1186.3 | 3497.7 | 1768.7 | 43.8 |  |  |  | 61.5 |  | 77.1 | 7.5 | 185.8 | 746.4 | 7574.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 439.7
16:00 | 1191.2 | 3536.3 | 1783.1 | 44.9 |  |  |  | 62.1 |  | 77.9 | 8.1 | 170.1 | 682.1 | 7555.8 |  | C.H. EL CARMEN | 194.5
16:30 | 1187.3 | 3549 | 1817.8 | 44.4 |  |  |  | 61.8 |  | 79.9 | 8.4 | 112.5 | 655.7 | 7516.8 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1186.2 | 3439.5 | 1878.3 | 45.2 |  |  |  | 61.7 |  | 79 | 8.5 | 72.5 | 645.7 | 7416.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1195.7 | 3466.6 | 1862.6 | 45.5 |  |  |  | 61.7 |  | 79.4 | 8.5 | 45.9 | 625.3 | 7391.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 481.85
18:00 | 1191.9 | 3426.7 | 1804.9 | 45.6 |  |  |  | 62.6 |  | 81.3 | 9 | 23.9 | 615.1 | 7261 |  | C.H. LA JOYA | 107.5
18:30 | 1196.8 | 3448.1 | 1944.4 | 45.4 |  |  |  | 62.5 |  | 78.8 | 8.9 | 1.7 | 633.2 | 7419.8 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.5
19:00 | 1213.8 | 3671.6 | 2141.8 | 45.2 |  |  |  | 61.8 |  | 78.1 | 9 | 0 | 581.9 | 7803.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.7
19:30 | 1221.7 | 3775.4 | 2155.2 | 45.4 |  |  |  | 61.3 |  | 78.8 | 9 | 0 | 516.7 | 7863.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
20:00 | 1214.9 | 3652.7 | 2320.2 | 45.6 |  |  |  | 61.5 |  | 77.2 | 9 | 0 | 467.5 | 7848.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4857.65
20:30 | 1208.8 | 3546 | 2443.5 | 45.6 |  |  |  | 61.5 |  | 78.5 | 9 | 0 | 435.3 | 7828.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.4
21:00 | 1211.5 | 3571.9 | 2417.9 | 45.6 |  |  |  | 61.7 |  | 79 | 9 | 0 | 381.6 | 7778.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.1
21:30 | 1213.3 | 3556.3 | 2414.8 | 45.6 |  |  |  | 62 |  | 78.7 | 9 | 0 | 368.8 | 7748.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11417.25
22:00 | 1215.7 | 3534.4 | 2305.9 | 45.5 |  |  |  | 62.4 |  | 78.1 | 9 | 0 | 389.1 | 7640.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.4
22:30 | 1187.5 | 3556.1 | 2289.1 | 45.6 |  |  |  | 62 |  | 80.4 | 9 | 0 | 370.8 | 7600.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1947.35
23:00 | 1178.7 | 3667.7 | 2017.9 | 44.9 |  |  |  | 62 |  | 79.5 | 9 | 0 | 372 | 7431.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.2
23:30 | 1175.7 | 3627.2 | 1860.1 | 45.6 |  |  |  | 62.2 |  | 79.7 | 9 | 0 | 380.5 | 7240 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.05
00:00 | 1159.9 | 3505.7 | 1717.6 | 45.3 |  |  |  | 61.9 |  | 79.1 | 9 | 0 | 373.2 | 6951.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5696.95
TOTAL MWh | 28168.8 | 83258.05 | 39673.05 | 414.85 | 0 | 0 | 0 | 1482.05 | 0 | 1775.25 | 198.8 | 6527.3 | 13505.7 | 175003.85 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.9
% | 16.0961 | 47.575 | 22.6698 | 0.23705 | 0 | 0 | 0 | 0.84687 | 0 | 1.0144 | 0.1136 | 3.7298 | 7.7174 | 100 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.7
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1828.65
[16 empty] | C.H. HER 1 | 6
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 610.6
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4548.8
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1580.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1536.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2655.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 52.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 213.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 47.55
[16 empty] | C.H. CAHUA | 731.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2306.1
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 591.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 981.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2607.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 141.1
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 48.1
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 485.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28168.8 | 83258.05

## GENERACION RER
sábado, 17 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.2 | 17.2 | 8.5 | 11 | 20.2 | 3 |  | 9 | 22.1 | 16.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 |  | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.3 | 34.2 | 6.9 | 107.7 |  |  | 29.6 | 169.7 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 12.6 | 13.2 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.8 | 9.9 | 96.7 | 96.6 | 0.3 |  |  |  |  | 27.2 | 74.3 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.3 | 1130.5
1:00 | 14.2 | 17.4 | 6.6 | 11.2 | 19.4 | 3 |  | 8.8 | 22.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 |  | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.4 | 24.9 | 11.5 | 111.6 |  |  | 30.6 | 167 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 13.1 | 12.9 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.7 | 10 | 106.8 | 92 | 0.3 |  |  |  |  | 28.5 | 78.4 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.5 |  | 20.2 | 1140.2
1:30 | 14.4 | 17.6 | 6.2 | 11.2 | 14.4 | 3 |  | 8.6 | 23.5 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 |  | 2.9 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | 17.4 | 16.1 | 118.2 |  |  | 23.1 | 173.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 12 | 11.8 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 95 | 102.3 | 0.3 |  |  |  |  | 28.3 | 78.8 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.6 |  | 20.2 | 1134.7
2:00 | 14.3 | 17.6 | 8.1 | 11.3 | 9.2 | 3 |  | 9 | 23.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 |  | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 8.4 | 17.8 | 118.2 |  |  | 11.9 | 180.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 12.4 | 14.3 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 44.5 | 61.4 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 74.8 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 1027.1
2:30 | 13.1 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 9.6 | 3 |  | 9 | 22.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 |  | 2.9 | 5.2 | 19.9 | 20 | 20 | 18.5 | 6.5 | 17.5 | 118.2 |  |  | 11.3 | 160.5 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 11.8 | 12.4 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 38.6 | 57.3 | 0.3 |  |  |  |  | 28.8 | 76.6 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 19.9 | 8.5 |  | 20.1 | 991.9
3:00 | 13.2 | 17.6 | 8 | 11.2 | 9.6 | 3 |  | 9 | 22.4 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 |  | 2.9 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 11.5 | 15.8 | 92 |  |  | 13 | 157.5 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 10.3 | 11.8 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 37.6 | 66.9 | 0.3 |  |  |  |  | 29.2 | 78.6 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.5 |  | 20.3 | 977.7
3:30 | 13 | 17.6 | 8.1 | 11.2 | 9.6 | 3 |  | 8.5 | 22.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 |  | 2.9 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 51.6 |  |  | 12.6 | 179.6 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 12.8 | 14 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 43.9 | 53.2 | 0.3 |  |  |  |  | 20.5 | 59.6 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.6 |  | 20.2 | 937
4:00 | 12.9 | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 9.6 | 3 |  | 9.4 | 22.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 |  | 2.9 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 15.1 | 19.9 | 48.6 |  |  | 15.9 | 200.3 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 10.3 | 12.5 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 27.8 | 41.7 | 0.3 |  |  |  |  | 14.7 | 37.8 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.5 |  | 20.2 | 898.4
4:30 | 13.1 | 17.6 | 8.1 | 11.4 | 9.6 | 3 |  | 9.3 | 21.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 |  | 2.9 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 16.8 | 19.2 | 49.9 |  |  | 17 | 181.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 7.7 | 10.8 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 20.3 | 34.5 | 0.3 |  |  |  |  | 15.3 | 38.7 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.5 |  | 20.3 | 864.9
5:00 | 12.7 | 7.1 | 7.8 | 11.4 | 9.6 | 3 |  | 9.3 | 18.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 |  | 2.9 | 4.9 | 20 | 19.7 | 20 | 18.5 | 21.7 | 20.6 | 52.2 |  |  | 5.7 | 189.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 11.4 | 11.4 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 19.5 | 34.5 | 0.3 |  |  |  |  | 13.1 | 42 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.6 |  | 20.1 | 859.6
5:30 | 13.5 | 5.1 | 8.4 | 11.4 | 9.1 | 3 |  | 9.4 | 21.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 |  | 3 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 19.6 | 22.3 | 62.4 |  |  | 12.8 | 189.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 9.7 | 12 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  | 0.2 | 5.6 | 10 | 26.8 | 32.5 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 | 20.1 | 62.6 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 8.6 |  | 20.3 | 911.9
6:00 | 11.9 | 5.1 | 8.5 | 11.4 | 9.9 | 3 |  | 9.5 | 14.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 |  | 3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 27.2 | 20.6 | 76 |  |  | 11.3 | 181.7 | 1.8 | 0.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 3.8 | 9.2 | 11.4 | 3.4 | 18.6 |  | 12.8 | 9.6 |  |  | 1.8 | 0.1 |  | 1.1 | 5.5 | 10 | 18.2 | 26.5 | 0.3 | 5.5 | 6.8 |  | 1.5 | 17.9 | 54.5 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 20 | 8.6 | 1.7 | 20.2 | 932.6
6:30 | 12.7 | 5.1 | 7.3 | 11.4 | 9.9 | 3 |  | 9.4 | 13.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 |  | 3 | 5.2 | 19.8 | 20 | 20 | 18.5 | 35.5 | 18.4 | 101.5 |  |  | 8.8 | 182 | 6.5 | 2.8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 8.2 | 12.7 | 14 | 3.4 | 18.6 |  | 24.3 | 20.1 |  |  | 1.8 | 1.7 |  | 4.4 | 5.5 | 9.9 | 33.8 | 34.1 | 0.3 | 15.9 | 21.5 |  | 7.2 | 19.4 | 49.7 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 19.8 | 8.6 | 2.2 | 20.2 | 1057.6
7:00 | 13 | 5.1 | 7.8 | 11.4 | 9.9 | 2.9 |  | 9 | 13.4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 |  | 3 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.5 | 31.2 | 18.6 | 109.1 |  |  | 15.5 | 183.1 | 12 | 9.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 16.4 | 13.6 | 11.9 | 3.4 | 18.6 |  | 52.4 | 40.2 |  |  | 1.8 | 3.3 |  | 7.1 | 5.5 | 9.9 | 43.5 | 37 | 0.3 | 51.7 | 60.7 |  | 8.9 | 20.5 | 55.2 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 20 | 8.6 | 3.3 | 20.1 | 1238.6
7:30 | 13.6 | 5.1 | 6.4 | 8.8 | 9.9 | 2.9 |  | 8.3 | 16.6 | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 3 | 3 | 5.1 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 22.5 | 19.9 | 120.5 |  |  | 10.8 | 171.4 | 14.5 | 17.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 73.8 | 13.9 | 12.8 | 3.4 | 18.6 |  | 114 | 81.4 |  |  | 1.8 | 3 |  | 10 | 5.5 | 10 | 33.9 | 29.1 | 0.3 | 85 | 111.7 |  | 12.5 | 26.5 | 67.8 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 20 | 8.6 | 6.9 | 20.3 | 1498.5
8:00 | 13.3 | 5.1 | 7.1 | 8.2 | 9.9 | 2.8 |  | 8.8 | 18.3 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 22.1 | 19.7 | 123.9 |  |  | 7.9 | 163.2 | 24.4 | 18.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 32.2 | 14.4 | 13.4 | 3.4 | 18.6 |  | 91.1 | 81.5 |  | 0.1 | 1.8 | 4.9 |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 33.7 | 29.1 | 0.3 | 94.6 | 130.4 |  | 16 | 26.7 | 75.6 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 20 | 8.6 | 13.9 | 20.2 | 1501.6
8:30 | 12.1 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 9.9 | 2.8 |  | 8.7 | 19.3 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 31.1 | 18.7 | 119.4 |  |  | 15.9 | 174.2 | 21.4 | 30.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 41 | 13.8 | 12.7 | 3.4 | 18.6 |  | 142.5 | 115.6 |  | 0.2 | 1.8 | 5.8 |  | 11 | 5.6 | 10 | 33.3 | 30.7 | 0.3 | 91.2 | 121.4 |  | 12.9 | 27.3 | 73.3 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 2.2 | 20 | 8.6 | 15.4 | 20.2 | 1596.2
9:00 | 12.5 | 5.1 | 6.8 | 9 | 9.9 | 2.8 |  | 8.7 | 19.3 |  | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 24.6 | 15.8 | 110.9 |  |  | 11.1 | 167.3 | 28.6 | 26.9 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 73.8 | 16 | 14.4 | 3.4 | 18.6 |  | 232.2 | 189.1 |  | 0.2 | 1.8 | 7.1 |  | 12.6 | 5.4 | 9.8 | 36.6 | 21.1 | 0.3 | 101.9 | 137.6 |  | 16 | 29 | 74.8 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 9.8 | 2.2 | 20 | 8.5 | 16.4 | 20.2 | 1801.5
9:30 | 12.5 | 5.1 | 7.3 | 10.7 | 9.8 | 2.8 |  | 7.9 | 17.9 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 26.7 | 10.4 | 114.2 |  |  | 25.4 | 207.5 | 33 | 29.6 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 80.9 | 16.7 | 15 | 3.4 | 18.6 |  | 229.5 | 183.3 |  | 0.3 | 1.8 | 10.2 |  | 13.7 | 5.5 | 9.8 | 27.3 | 16 | 0.3 | 88.9 | 107.8 |  | 17.5 | 29.6 | 75.1 | 3.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 13 | 2.2 | 20 | 8.6 | 15.1 | 20.2 | 1814.5
10:00 | 13.6 | 4.8 | 8.9 | 11 | 10.4 | 3 |  | 7.5 | 17.3 |  | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 42.7 | 6.3 | 115.5 |  |  | 21.9 | 182.8 | 33.5 | 34.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 59.4 | 15.9 | 12.9 | 3.4 | 18.6 |  | 212.3 | 182.6 |  | 0.4 | 1.8 | 11.5 |  | 14.4 | 5.4 | 9.8 | 32.7 | 17.6 | 0.3 | 82.3 | 123 |  | 18 | 29 | 76.2 | 3.6 | 1 | 1.1 | 2.2 | 12.3 | 2.2 | 20 | 8.6 | 19.6 | 20.2 | 1787.4
10:30 | 13.4 | 5.1 | 8.5 | 11 | 17 | 3 |  | 7.1 | 18.8 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 19.9 | 20 | 18.7 | 61.9 | 4.2 | 115.6 |  |  | 21.8 | 195.5 | 32.7 | 40.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 79.1 | 15.4 | 14.4 | 3.4 | 18.6 |  | 252.5 | 221.1 |  | 0.2 | 1.8 | 11 |  | 14 | 5.5 | 9.8 | 39.9 | 10.6 |  | 110.7 | 151.2 |  | 17.8 | 28.4 | 74.8 | 3.6 | 1 | 1.1 | 2.2 | 15 | 2.2 | 20 | 8.6 | 19.6 | 20 | 1984.5
11:00 | 13 | 5.1 | 8.7 | 11.1 | 20.2 | 3 |  | 7.5 | 20.3 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 19.8 | 20 | 18.7 | 63.5 | 2.5 | 109.8 |  |  | 25 | 210.3 | 30.7 | 39.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 72.7 | 17 | 12.1 | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 230.4 |  | 0.1 | 1.8 | 12.9 |  | 15.1 | 5.5 | 9.8 | 62 | 35.2 |  | 107.1 | 151.3 |  | 18.3 | 28.4 | 74.6 | 3.6 | 1 | 1.1 | 2.2 | 15.3 | 2.2 | 20 | 8.8 | 17.2 | 20.1 | 2046.8
11:30 | 13.9 | 11.9 | 9.3 | 11 | 20.3 | 3 |  | 7.3 | 16.2 |  | 0.4 | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5 | 20 | 19.8 | 20 | 18.6 | 67.1 | 2.2 | 108.9 |  |  | 25.3 | 216 | 19.9 | 40 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 80.8 | 14 | 12.7 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 213.7 |  | 0.5 | 1.8 | 12.1 |  | 14.7 | 5.4 | 10 | 81.6 | 62.8 |  | 102 | 139.9 |  | 18.2 | 28.7 | 74.7 | 4 | 1 | 1.1 | 2.3 | 15.4 | 2.2 | 20 | 9 | 10.8 | 19.9 | 2062
12:00 | 13.9 | 16.3 | 9.2 | 11 | 20.2 | 3 |  | 7.2 | 19.2 |  | 0.4 | 1.3 | 18.6 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 69.3 | 1 | 108.5 |  |  | 32 | 207.8 | 40.8 | 26.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 80.8 | 12.4 | 13 | 3.4 | 18.6 |  | 253 | 220.2 |  | 0.5 | 1.8 | 11.4 |  | 14.9 | 5.5 | 9.9 | 98 | 85.3 |  | 117.1 | 155.9 |  | 19 | 28.9 | 72.5 | 3.5 | 1 | 1.1 | 2.2 | 9.1 | 2.2 | 20 | 8.9 | 12.8 | 20.2 | 2144.4
12:30 | 13.5 | 16.3 | 8.1 | 10.1 | 19.7 | 3 |  | 6.3 | 20.3 |  | 0.2 | 1.3 | 19.2 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 70.4 | 6.7 | 106.9 |  |  | 29.4 | 202 | 15.7 | 47.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 80.8 | 14.8 | 15.3 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 230.9 |  | 0.5 | 1.8 | 12.8 |  | 8.5 | 5.4 | 10 | 100.9 | 96 |  | 75.2 | 115.6 |  | 11.3 | 27.8 | 74.9 | 3.5 | 1 | 1.1 | 2.2 | 16.1 | 2.2 | 20 | 9.1 | 13.6 | 20.3 | 2078
13:00 | 14 | 16.3 | 7.4 | 9.2 | 18.4 | 3 |  | 6.3 | 19 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.8 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 63.8 | 4.5 | 109.4 |  |  | 27.4 | 210.9 | 13 | 20.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 80.9 | 15.5 | 12.9 | 3.4 | 18.6 |  | 253.2 | 232.4 |  | 0.4 | 1.8 | 13.6 |  | 6.8 | 5.5 | 10 | 97.7 | 78.8 |  | 68.6 | 99.3 |  | 8.4 | 29.4 | 77.7 | 3.3 | 1 | 1.1 | 2.2 | 14.6 | 2.2 | 20 | 9.2 | 9.4 | 20.2 | 1995.2
13:30 | 14 | 16.3 | 6.6 | 9.3 | 18 | 3 |  | 7.5 | 15.7 |  | 0.2 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10.1 | 3.1 | 4.8 | 20 | 19.9 | 20 | 18.5 | 59.1 | 3.8 | 106.8 |  |  | 31.1 | 219.1 | 12.6 | 17.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 80.8 | 15.2 | 12 | 3.3 | 18.6 |  | 253 | 231.1 |  | 0.3 | 1.8 | 10 |  | 7.7 | 5.3 | 9.8 | 93.4 | 77.8 |  | 114.8 | 153.8 |  | 9.4 | 27 | 72.5 | 3.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 16.8 | 2.2 | 20 | 9.2 | 7.6 | 20.2 | 2073.8
14:00 | 14.1 | 16.3 | 7 | 9.6 | 20.2 | 3 |  | 7.7 | 17 |  | 0.2 | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 10.2 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 61.8 | 3 | 98.8 |  |  | 31.7 | 227.8 | 7 | 17.8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 80.7 | 16.9 | 12.3 | 3.4 | 18.6 |  | 253.2 | 228.8 |  | 0.5 | 1.8 | 9.6 |  | 6.1 | 5.4 | 9.8 | 124.1 | 111.1 |  | 47.1 | 61.4 |  | 7.6 | 25.5 | 72.5 | 3.9 | 1 | 1.1 | 2.2 | 17.9 | 2.2 | 20 | 9.2 | 7.3 | 20.2 | 1976.7
14:30 | 14 | 16.3 | 7 | 10.2 | 20.3 | 3 |  | 8.4 | 19.5 |  | 0.2 | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 10.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 69 | 2.1 | 75.7 |  |  | 30.8 | 213.9 | 5.1 | 10.1 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 66.4 | 15.4 | 14.3 | 3.3 | 18.6 |  | 119.5 | 114.1 |  | 0.2 | 1.8 | 14.6 |  | 4.2 | 5.5 | 9.8 | 135.1 | 119.3 | 0.3 | 34.8 | 44.4 |  | 5.1 | 21.3 | 66.1 | 3.8 | 1 | 1.1 | 2.2 | 9 | 2.2 | 20 | 9.2 | 8 | 20.3 | 1649.9
15:00 | 13.7 | 16.3 | 7.1 | 10.5 | 20.3 | 3 |  | 8 | 18.9 |  | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 69.8 | 1.7 | 81.5 |  |  | 29.4 | 194.5 | 5.9 | 7.8 | 20.9 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 28.6 | 10.5 | 11 | 3.3 | 18.6 |  | 54.1 | 45.6 |  | 0.3 | 1.8 | 14.3 |  | 3.5 | 5.5 | 10 | 143.9 | 123.1 | 0.3 | 24.5 | 30 |  | 3.7 | 18.6 | 60.2 | 4 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 4.3 | 2.2 | 20.2 | 9.2 | 9.3 | 20.2 | 1421.9
15:30 | 13.7 | 16.3 | 9.2 | 10.6 | 20.3 | 3 |  | 8.1 | 19.2 |  | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.4 | 71.5 | 1.5 | 89.5 |  |  | 18.4 | 167.7 | 5.7 | 7.7 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 18.7 | 14.4 | 14.8 | 3.3 | 18.6 |  | 43.9 | 37 |  | 0.2 | 1.8 | 10.2 |  | 3 | 5.5 | 9.9 | 161 | 124.5 | 0.3 | 21 | 24.8 |  | 3.1 | 19.4 | 63.7 | 3.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 2.2 | 20 | 9.2 | 5.8 | 20.2 | 1382.9
16:00 | 13.9 | 16.3 | 8.9 | 10.1 | 19.6 | 3 |  | 8.2 | 20.5 |  | 0.3 | 0.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 10.2 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 71 | 1.6 | 88.1 |  |  | 11.1 | 102 | 5.6 | 7.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 3.3 | 18.6 |  | 47.4 | 37.5 |  | 0.1 | 1.8 | 9.8 |  | 2.2 | 5.6 | 9.9 | 168.9 | 121.5 | 0.3 | 18.9 | 21.6 |  | 2.1 | 22.5 | 67.6 | 3.8 | 1 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.3 | 1304.2
16:30 | 14 | 16.3 | 8.5 | 10.9 | 17.7 | 3 |  | 8.2 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 61.8 | 1.9 | 85.9 |  |  | 8.8 | 94.4 | 5.4 | 6.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 13.1 | 13.3 | 14.7 | 3.3 | 18.6 |  | 26 | 19.8 |  | 0.1 | 1.8 | 5 |  | 2.3 | 5.6 | 9.9 | 164.4 | 124.6 | 0.3 | 14.4 | 16.2 |  | 1.9 | 21.1 | 64.8 | 4 | 1 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 20.1 | 9.2 |  | 20.2 | 1220.4
17:00 | 13.8 | 16.3 | 8.5 | 10.7 | 19.4 | 3 |  | 8.2 | 21.5 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.2 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 49.1 | 3.3 | 81.6 |  |  | 6.2 | 104.5 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 7.1 | 13.1 | 15 | 3.3 | 18.6 |  | 14.6 | 11.5 |  |  | 1.8 | 2.1 |  | 2.2 | 5.3 | 9.9 | 159.3 | 126.7 | 0.3 | 9 | 12.8 |  | 2.3 | 21.4 | 65.5 | 4 | 1 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.1 | 1164.9
17:30 | 13.4 | 16.3 | 8.4 | 10.7 | 20.2 | 3 |  | 8.7 | 21.9 | 19.8 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 52.9 | 4.1 | 73.5 |  |  | 5.4 | 116.4 | 2.6 | 4.6 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 3.8 | 14.2 | 15.6 | 3.3 | 18.6 |  | 9.6 | 7.6 |  |  | 1.8 | 1 |  | 1.2 | 5.4 | 9.9 | 146.3 | 127 | 0.3 | 5.8 | 7.5 |  | 1.6 | 17.4 | 52.5 | 4 | 1 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.2 | 1124.4
18:00 | 14.1 | 16.3 | 9.2 | 11 | 20.3 | 3 |  | 8.9 | 21.8 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 10.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 69.8 | 3.7 | 65.7 |  |  | 4.7 | 112.7 | 1 | 4 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 1.2 | 13.5 | 14.2 | 3.3 | 18.6 |  | 5.6 | 4 |  |  | 1.8 | 0.2 |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 144.1 | 122.1 | 0.3 | 3.3 | 4.2 |  | 0.1 | 15.4 | 49.2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 1094.9
18:30 | 13.5 | 16.3 | 7.9 | 11 | 20.3 | 3 |  | 8.6 | 21.5 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 77.3 | 3.4 | 62.5 |  |  | 7.4 | 131.1 |  | 1.7 | 2.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 13.7 | 13.7 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 138.9 | 121.4 | 0.3 |  |  |  |  | 15.5 | 48.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.2 | 1091
19:00 | 13.6 | 16.3 | 6.9 | 11 | 20.3 | 3 |  | 8.4 | 21.9 | 20.2 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 75.8 | 3.2 | 58.7 |  |  | 11.1 | 123 |  |  | 10.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 15.7 | 13.9 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 106 | 114 | 0.3 |  |  |  |  | 17 | 43.5 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.1 | 1048
19:30 | 13.5 | 16.3 | 7.3 | 11.2 | 20.2 | 3 |  | 8 | 22.5 | 20.2 |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 4.9 | 20.2 | 20.6 | 20 | 18.5 | 73.8 | 2.4 | 45.8 |  |  | 5.7 | 111.7 |  |  | 10.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 13.9 | 14.1 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 92.2 | 98.5 | 0.3 |  |  |  |  | 15.7 | 42.9 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20.3 | 9.2 |  | 20.6 | 984.8
20:00 | 13 | 16.3 | 6.9 | 10.8 | 20.2 | 3 |  | 8.3 | 21.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.2 | 4.8 | 20.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 70.9 | 2.5 | 33.1 |  |  | 4.8 | 111.6 |  |  | 10.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 10.5 | 12.5 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 72 | 85.9 | 0.3 |  |  |  |  | 17.2 | 46.5 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20.2 | 9.2 |  | 20.3 | 932.8
20:30 | 13.1 | 16.2 | 7.3 | 11.1 | 20.3 | 3 |  | 8 | 22.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 67.3 | 3.7 | 38.9 |  |  | 4.7 | 113.4 |  |  | 10.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 12.6 | 12.1 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 48.1 | 75.7 | 0.3 |  |  |  |  | 13.9 | 44.9 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.3 | 901.4
21:00 | 13.4 | 16.3 | 8.7 | 10.5 | 20.3 | 3 |  | 8.5 | 21.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 64.6 | 4.9 | 37.7 |  |  | 4.6 | 100.4 |  |  | 14.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 9.3 | 11.3 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 45.2 | 49.4 | 0.3 |  |  |  |  | 15 | 39.2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.2 | 851.7
21:30 | 12.8 | 16.3 | 8.6 | 10.9 | 20.3 | 3 |  | 8.8 | 21.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 63.9 | 5.8 | 32.2 |  |  | 5.4 | 112.9 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 8.3 | 11.2 | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 32.8 | 43.4 | 0.3 |  |  |  |  | 13.6 | 39.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.2 | 845.3
22:00 | 12.4 | 16.3 | 7.6 | 10.8 | 20.2 | 3 |  | 8.5 | 22.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 57.6 | 3.9 | 31.4 |  |  | 5.4 | 131.4 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 11.2 | 13 | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 38.1 | 39 | 0.3 |  |  |  |  | 16.7 | 41.4 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.2 | 864.8
22:30 | 13 | 16.3 | 8.9 | 11 | 20.2 | 3 |  | 8.6 | 22.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 54.2 | 3 | 35.2 |  |  | 5.2 | 113.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 6.6 | 8.5 | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 40.9 | 39 | 0.3 |  |  |  |  | 20.8 | 44.2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.2 | 849.2
23:00 | 13 | 16.3 | 9.2 | 9.9 | 20.2 | 3 |  | 8.5 | 22.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 56 | 4 | 40.8 |  |  | 3.5 | 96.9 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 13.2 | 13.8 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 38.7 | 34.2 | 0.3 |  |  |  |  | 23.9 | 47 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.3 | 849.7
23:30 | 13 | 16.3 | 8.3 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 8.1 | 22.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 53.8 | 5 | 37.7 |  |  | 3.4 | 114 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 14.4 | 14.7 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 36.4 | 32.7 | 0.3 |  |  |  |  | 19.2 | 49.2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.3 | 858.8
0:00 | 13.5 | 16.3 | 7.3 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 8.2 | 22.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 |  | 49.8 | 10 | 36.5 |  |  | 3.5 | 106.7 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 |  | 15.2 | 14 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 42.2 | 39.6 | 0.3 |  |  |  |  | 13.9 | 41.8 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.3 | 831.8
EJEC MWh | 321 | 322.55 | 189.95 | 255.85 | 387.2 | 71.5 | 0 | 200.6 | 485.3 | 304.55 | 2.65 | 7.45 | 474.8 | 0 | 483.85 | 485.05 | 199.3 | 74.9 | 119.65 | 480 | 484.3 | 480 | 435.95 | 1127.4 | 216.95 | 1959.15 | 0 | 0 | 357.65 | 3861.3 | 191.65 | 236.4 | 439.7 | 194.5 | 489.6 | 489.6 | 481.85 | 107.5 | 589.6 | 312.2 | 313.3 | 80.5 | 446.4 | 0 | 1727.8 | 1494.55 | 0 | 2.55 | 43.2 | 99.1 | 0 | 97 | 132.05 | 237.7 | 1751.3 | 1616.65 | 6 | 745.65 | 1005.5 | 0 | 120.25 | 531.6 | 1458.2 | 93.9 | 24.1 | 26.4 | 54.4 | 99.2 | 52.8 | 480.25 | 213.45 | 107.95 | 485.1 | 30868.3
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1974.05 | 6.3951 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 6527.3 | 21.1456 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8861.25 | 28.7066 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 13505.7 | 43.7527 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 17 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.2 | 17.2 | 8.5 | 11 | 9 | 22.1 | 61.7 | 143.7
1:00 | 14.2 | 17.4 | 6.6 | 11.2 | 8.8 | 22.4 | 61.7 | 142.3
1:30 | 14.4 | 17.6 | 6.2 | 11.2 | 8.6 | 23.5 | 61.8 | 143.3
2:00 | 14.3 | 17.6 | 8.1 | 11.3 | 9 | 23.1 | 62 | 145.4
2:30 | 13.1 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 9 | 22.1 | 61 | 141.8
3:00 | 13.2 | 17.6 | 8 | 11.2 | 9 | 22.4 | 61.9 | 143.3
3:30 | 13 | 17.6 | 8.1 | 11.2 | 8.5 | 22.3 | 61.6 | 142.3
4:00 | 12.9 | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 9.4 | 22.6 | 61.5 | 143.4
4:30 | 13.1 | 17.6 | 8.1 | 11.4 | 9.3 | 21.9 | 61.6 | 143
5:00 | 12.7 | 7.1 | 7.8 | 11.4 | 9.3 | 18.7 | 61.8 | 128.8
5:30 | 13.5 | 5.1 | 8.4 | 11.4 | 9.4 | 21.5 | 61.7 | 131
6:00 | 11.9 | 5.1 | 8.5 | 11.4 | 9.5 | 14.1 | 61.7 | 122.2
6:30 | 12.7 | 5.1 | 7.3 | 11.4 | 9.4 | 13.6 | 61.7 | 121.2
7:00 | 13 | 5.1 | 7.8 | 11.4 | 9 | 13.4 | 62.1 | 121.8
7:30 | 13.6 | 5.1 | 6.4 | 8.8 | 8.3 | 16.6 | 61.5 | 120.3
8:00 | 13.3 | 5.1 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 18.3 | 61.8 | 122.6
8:30 | 12.1 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 8.7 | 19.3 | 61.2 | 122.2
9:00 | 12.5 | 5.1 | 6.8 | 9 | 8.7 | 19.3 | 61.6 | 123
9:30 | 12.5 | 5.1 | 7.3 | 10.7 | 7.9 | 17.9 | 61.8 | 123.2
10:00 | 13.6 | 4.8 | 8.9 | 11 | 7.5 | 17.3 | 61.8 | 124.9
10:30 | 13.4 | 5.1 | 8.5 | 11 | 7.1 | 18.8 | 61.6 | 125.5
11:00 | 13 | 5.1 | 8.7 | 11.1 | 7.5 | 20.3 | 61.6 | 127.3
11:30 | 13.9 | 11.9 | 9.3 | 11 | 7.3 | 16.2 | 61.6 | 131.2
12:00 | 13.9 | 16.3 | 9.2 | 11 | 7.2 | 19.2 | 62 | 138.8
12:30 | 13.5 | 16.3 | 8.1 | 10.1 | 6.3 | 20.3 | 61.6 | 136.2
13:00 | 14 | 16.3 | 7.4 | 9.2 | 6.3 | 19 | 61.5 | 133.7
13:30 | 14 | 16.3 | 6.6 | 9.3 | 7.5 | 15.7 | 62.2 | 131.6
14:00 | 14.1 | 16.3 | 7 | 9.6 | 7.7 | 17 | 61.5 | 133.2
14:30 | 14 | 16.3 | 7 | 10.2 | 8.4 | 19.5 | 61.5 | 136.9
15:00 | 13.7 | 16.3 | 7.1 | 10.5 | 8 | 18.9 | 61.3 | 135.8
15:30 | 13.7 | 16.3 | 9.2 | 10.6 | 8.1 | 19.2 | 61.5 | 138.6
16:00 | 13.9 | 16.3 | 8.9 | 10.1 | 8.2 | 20.5 | 62.1 | 140
16:30 | 14 | 16.3 | 8.5 | 10.9 | 8.2 | 22 | 61.8 | 141.7
17:00 | 13.8 | 16.3 | 8.5 | 10.7 | 8.2 | 21.5 | 61.7 | 140.7
17:30 | 13.4 | 16.3 | 8.4 | 10.7 | 8.7 | 21.9 | 61.7 | 141.1
18:00 | 14.1 | 16.3 | 9.2 | 11 | 8.9 | 21.8 | 62.6 | 143.9
18:30 | 13.5 | 16.3 | 7.9 | 11 | 8.6 | 21.5 | 62.5 | 141.3
19:00 | 13.6 | 16.3 | 6.9 | 11 | 8.4 | 21.9 | 61.8 | 139.9
19:30 | 13.5 | 16.3 | 7.3 | 11.2 | 8 | 22.5 | 61.3 | 140.1
20:00 | 13 | 16.3 | 6.9 | 10.8 | 8.3 | 21.9 | 61.5 | 138.7
20:30 | 13.1 | 16.2 | 7.3 | 11.1 | 8 | 22.8 | 61.5 | 140
21:00 | 13.4 | 16.3 | 8.7 | 10.5 | 8.5 | 21.6 | 61.7 | 140.7
21:30 | 12.8 | 16.3 | 8.6 | 10.9 | 8.8 | 21.3 | 62 | 140.7
22:00 | 12.4 | 16.3 | 7.6 | 10.8 | 8.5 | 22.5 | 62.4 | 140.5
22:30 | 13 | 16.3 | 8.9 | 11 | 8.6 | 22.6 | 62 | 142.4
23:00 | 13 | 16.3 | 9.2 | 9.9 | 8.5 | 22.6 | 62 | 141.5
23:30 | 13 | 16.3 | 8.3 | 11.3 | 8.1 | 22.7 | 62.2 | 141.9
0:00 | 13.5 | 16.3 | 7.3 | 11.3 | 8.2 | 22.5 | 61.9 | 141
EJEC MWh | 321 | 322.55 | 189.95 | 255.85 | 200.6 | 485.3 | 1482.05 | 3257.3

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - sábado, 17 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 277.95 | 333.75 | 345 | 320.7 | 327.9 | 307.25 | 312.85 | 321 | 3908.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 453.35 | 423 | 433.15 | 456.45 | 453.4 | 434.3 | 432.7 | 322.55 | 6869.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 198.3 | 180.3175 | 185.715 | 166.145 | 183.9 | 182.025 | 186.6 | 189.95 | 2298.014
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 264.75 | 270.3 | 267.36 | 269.765 | 265.62 | 258.785 | 170.35 | 255.85 | 3689.9185
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 279.85 | 242.75 | 249.2 | 304 | 335.35 | 399.4 | 473.5 | 387.2 | 5617.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 67.55 | 48 | 71.66 | 72.22 | 71.45 | 62.24 | 44.9 | 71.5 | 1063.97
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 |  |  |  | 5.4 | 9.6 | 8.15 | 2.6 |  | 63.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 |  | 43.1 | 224.35 | 204.55 | 217.05 | 204.95 | 215.7 | 200.6 | 3241.4
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 544.7 | 529.9 | 430.525 | 556 | 531.695 | 539.205 | 523.2 | 485.3 | 6115.235
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 479.45 | 479.7 | 474.9 | 480.05 | 480.1 | 454.55 |  | 304.55 | 5527.1
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 4327.35 | 4534.8 | 4708.6 | 5314 | 5298.848 | 5319.3 | 5320.9 | 5321.35 | 57265.483
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 449.75 | 446.05 | 438.3 | 361.1326 | 428.471 | 437.9 | 282 | 334.7 | 7172.3036
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 1670.4 | 2062 | 2651.0273 |  | 1417.7327 | 3269.8868 | 3330.4 | 3514.2 | 45913.4468
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 573.75 | 1005.9 | 980.7323 | 274.55 | 682.1274 | 972.465 | 641.65 | 889.25 | 12778.1747
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 2.6 | 2.55 | 2.45 | 1.85 | 2.5 | 2.75 | 1.85 | 2.65 | 44.2201
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 3.55 | 5 | 4.45 | 2.5 | 4.6 | 4.25 | 5.55 | 7.45 | 88.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 166.8 | 167.1 | 167.65 | 168.55 | 138.35 | 162.8 | 165.75 | 167.55 | 2805.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 317.85 | 319.65 | 318.05 | 324.8 | 295.65 | 311.8 | 322.3 | 314.4 | 5379.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 2020.2 | 2009.75 | 2013.35 | 2008.55 | 2146.9 | 2101.45 | 2192.3 | 2587.4 | 35190.6
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 5.6 |  |  |  | 5.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | [9 empty] | 19.75 |  | 39.55
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 399.9 | 475.2 | 475.25 | 397.313 | 475.95 | 476.85 | 466.75 | 474.8 | 6623.513
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 475.65 | 481.6 | 483.25 | 483.145 | 483.1 | 484.2 | 484.3 | 483.85 | 7947.445
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 485.4 | 484.9 | 484.75 | 485.2 | 485.15 | 485.65 | 484.95 | 485.05 | 8153.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 214.15 | 298.55 | 191.35 | 307.279 | 286.45 | 293.15 | 197.5 | 199.3 | 3549.629
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 3990.85 | 3507.85 | 3990.75 | 3990.55 | 3989.6 | 3995.75 | 3985.4 | 3993.55 | 67302.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 191.7 | 190.2 | 187.948 | 189.25 | 190.65 | 188.5 | 191.05 | 190.2 | 3218.748
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 117.05 | 130.4 | 131.17 | 132.9 | 134.55 | 136 | 142.05 | 139.15 | 2238.37
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 438.65 | 78.1 | 99.95 | 338.85 | 243.55 | 125.55 | 88.05 | 84.5 | 3920.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 73.9 | 79.05 | 75.65 | 72.85 | 78 | 73.4 | 67.8 | 74.9 | 1214.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 14560.545 | 14733.55 | 15005.35 | 15053.75 | 15069.35 | 15075.8 | 14734.1 | 15066.55 | 237004.545
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 4966.585 | 5050.9 | 5129.4 | 5155.95 | 5157.7 | 5152.1 | 5013.45 | 5140.2 | 80459.985
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 114.5 | 114.35 | 120.3 | 122.95 | 115.85 | 116.85 | 119.8 | 119.65 | 1878.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 479.9 | 479.9 | 479.35 | 479.7 | 476.35 | 480.85 | 480 | 480 | 7072.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 370.3 | 489.9 | 400.05 | 232.9 | 483.7 | 425.35 | 486.05 | 484.3 | 7613.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 8490.3 | 5933.95 | 9030.35 | 10988 | 11051.05 | 10932.6 | 10977.65 | 10932.15 | 141990.265
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2650.53
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 728.25 | 599.45 | 597.1 | 855.4 | 826.2 | 844.1 | 1335.7 | 1133.1 | 18013.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 475.85 | 478.25 | 479.9 | 479.7 | 479.3 | 478.6 | 341.75 | 480 | 7476.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 451.35 | 446.15 | 445.7 | 434.55 | 441.25 | 418.55 | 435.75 | 435.95 | 7209.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 783.4 | 1096 | 1092.5 | 1086.15 | 963.15 | 768.96 | 1081.15 | 414.85 | 14401.71
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 255.95 | 785.35 | 545.05 | 188.2 | 714.85 | 264.5 | 551.3 | 1127.4 | 11523.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 192.1 | 124.6 | 97.95 | 82.5 | 213.4 | 221.05 | 227.5 | 216.95 | 4366.3
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 1802.9 | 1440.4 | 2341.9 | 876.2 | 1551.55 | 1734.7545 | 1488.0455 | 1959.15 | 28657.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 900.5 | 1256.55 | 1733.55 | 658.45 | 1010.75 | 1321.8 | 1362.5 | 1575.45 | 18604.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 1253.85 | 1686.35 | 2236.6 | 1124.55 | 1488 | 1936.3 | 1795.5 | 2285.85 | 25881.365
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 93.9 | 139.05 | 224.2 | 83.5 | 125.05 | 171.15 | 170.15 | 202.05 | 2248.8454
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 68.4 | 96.15 | 166.55 | 48.85 | 84.45 | 124.05 | 134.8 | 155.6 | 1539.9901
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 |  | 339.55 |  | 433.3 |  | 626.4 |  | 434 | 3248.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 2802.35 | 3051.6 | 3058.75 | 2595.1 | 3053.35 | 3055.4 | 3049 | 3052.85 | 50092.335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 217.05 | 159.2 | 251.75 | 228.6 | 118.65 | 166 | 203.75 | 191.65 | 4800.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 293.65 | 235.2 | 350.55 | 297.05 | 162.05 | 222.1 | 246.9 | 236.4 | 6232.31
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 3913.65 | 3851.2 | 3893 | 3830.95 | 3827.1 | 3484.5 | 3890.35 | 3265.25 | 62943.64
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 3884.6 | 3826.8 | 3868.7 | 3811.15 | 3802.25 | 3468.9 | 3868.3 | 3254.8 | 62615.785
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 4050.95 | 4015.8 | 4048.6 | 3863.3 | 3919.95 | 3501.85 | 3936.15 | 3273.4 | 65010.38
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 5946.5 | 5887.75 | 5943.3 | 5886.65 | 5832.4 | 5482.85 | 5899.5 | 5311.35 | 97953.415
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 1745.9 | 1649.4 | 1715.95 | 1735.35 | 1739.1 | 1345.7 | 1582.2 | 154.85 | 15523.47
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 851.15 | 826.7 | 844 | 848.25 | 845.5 | 762.35 | 791.25 |  | 6887.83
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 4265.1 | 4069.95 | 4198.658 | 3869.35 | 3524.05 | 4101 | 4183.3 | 4093.55 | 71220.258
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 4275.5 | 4077.45 | 4210.2817 | 3879.25 | 3531.55 | 4108.3 | 4189.95 | 4100.35 | 71395.0317
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 4390.65 | 4283.5 | 4364.4452 | 4166.5 | 3977.9 | 4281.8 | 4327.95 | 4280.15 | 73811.5452
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 427.95 | 501.72 | 501.6738 | 446.85 | 503.95 | 378.8 | 501.25 | 439.7 | 7919.1938
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 185.3 | 180.065 | 185.1608 | 192.8 | 180.3 | 179.6 | 194.1 | 194.5 | 2738.3258
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 8221.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 8256.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 482.4 | 430.45 | 482.4 | 482.4 | 481.2 | 481.95 | 482.4 | 481.85 | 8084.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 203.35 | 204.95 | 203.9 | 190.25 | 75.3095 | 115.3 | 36.2 | 107.5 | 2811.2595
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 16.85 | 609.406 | 561.05 | 642 | 652 | 654.6 | 653.15 | 657.6 | 5414.606
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 150.7 | 776.809 | 366.75 | 772.35 | 768.95 | 801.6 | 803.35 | 824.45 | 6427.059
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 779.6 | 799.3 | 721.25 | 593 | 422.15 | 518 | 537.45 | 589.6 | 12228.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 32.4 | 9.85 | 58.2 | 84.25 | 119.85 | 131.8 | 213.65 | 312.2 | 1849.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 34.55 | 9.7 | 70.65 | 95.95 | 126.4 | 149.9 | 216.1 | 313.3 | 1989.95
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 82.65 | 83.5 | 83.15 | 82 | 81.4 | 80.05 | 81.15 | 80.5 | 1249.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 441.05 | 437.4 | 436.7 | 436.3 | 440 | 439.55 | 441.1 | 438.7 | 6944.4122
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 417.05 | 446.4 | 446.4 | 447.15 | 446.4 | 7359.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 4855.1 | 4856.8 | 4846.2 | 4853.8 | 4846 | 4865.13 | 4870.65 | 4857.65 | 82569.73
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 0.9 |  | 61.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 2178.75 | 1910.75 | 2164.95 | 2172.9 | 2191.03 | 2176.925 | 2178.75 | 2171.4 | 36589.805
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 48.3 | 48.35 | 48.25 | 48.25 | 48.2 | 46.15 | 48.45 | 48.1 | 652.15
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 2123.65 | 2194.5 | 2215.85 | 1812.05 | 1235.6 | 1543.2 | 1658.25 | 1727.8 | 37727.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 6416.85 | 4990.55 | 6858.45 | 8340.75 | 12569.05 | 13252.15 | 13271.4 | 11417.25 | 117288.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 1680.2 | 1759.95 | 1781.4 | 1577.8 | 1021.45 | 1222.6 | 1330 | 1494.55 | 31022.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 627.5 |  |  | 2159.2 | 1195.7 |  |  |  | 17418.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 4660.9 | 5.65 | 1838.55 | 3238.85 | 1748.2 | 1702.2 | 1486.8 | 979.65 | 43089.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 4810.6 | 1409.95 | 2814.15 | 4795.35 | 2135.65 | 2384.55 | 3264.95 | 1415.3 | 58207.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 4592.6 | 1137.15 | 183.8 | 3153.15 | 2380.25 | 1536.1 | 1258.9 |  | 45848.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 226.85 | 224.1 | 237.8 | 230.05 | 234.8 | 245 | 246.1 | 245.4 | 4025.8
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 1.15 | 0.95 | 1.45 | 0.8 | 2.2 | 2.55 | 30.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 1207 | 1898.3 | 1850.8 | 1017.8 | 1656.25 | 1867 | 1432.6 | 1947.35 | 24066.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 84.9 | 85.1 | 85.45 | 85 | 85.7 | 86.285 | 43.2 | 43.2 | 1172.685
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 124.45 | 124.25 | 125.35 | 117.9 | 66.2 | 90.6 | 123.85 | 99.1 | 2067.55
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [13 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 120.25 | 101.05 | 134.4 | 118.95 | 109.5 | 100.9 | 101.8 | 97 | 2158.4885
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 131 | 130.3 | 130.25 | 130.05 | 130.55 | 123 | 79.1 | 132.05 | 2112.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 5666.2 | 5675.15 | 5606.5 | 5746.45 | 5853.25 | 5854.95 | 5746.4 | 5696.95 | 86757.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 2162.1 | 2162.3 | 2158.45 | 2158.4 | 2154.9 | 1987 | 1198.85 | 2160.9 | 33955.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 237.75 | 237.95 | 237.85 | 237.7 | 237.9 | 218.2 | 166.45 | 237.7 | 3953.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 1128.35 | 1405.325 | 1567.649 | 651.4 | 813.4155 | 1505.8985 | 1427.45 | 1751.3 | 19334.9895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 1146.35 | 1304.285 | 1414.4875 | 712.35 | 764.9805 | 1423.9235 | 1300.4 | 1616.65 | 18521.5765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 1742 | 1860.735 | 1830.7645 | 1885.1 | 1884.449 | 1849.906 | 1803.9 | 1828.65 | 29167.4945
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 14.4 | 15.343 | 14.4 | 2.9905 | 4.7165 | 4.7 | 6 | 201.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 535.3 | 715.49 | 720.1285 | 721.35 | 718.17 | 485.764 | 458.45 | 610.6 | 11414.5425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 3341.1 | 2347.7 | 2802.6815 | 3482.5 | 3582.6675 | 3961.134 | 3647 | 4548.8 | 56670.503
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 2562.45 | 2703.13 | 2751.5105 | 3008.1 | 2997.2195 | 2792.3575 | 2988.65 | 1580.15 | 37806.8825
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 1530.6 | 1530.55 | 1528.5375 | 1536.75 | 1512.2825 | 1512.7195 | 1533.4 | 1536.1 | 26005.6445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 890.85 | 717.05 | 875.5 | 867.9 | 564.65 | 578.65 | 655.15 | 745.65 | 15693.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 1080.6 | 890.9 | 1181.65 | 1088.05 | 727.95 | 794.05 | 897.8 | 1005.5 | 20170.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 899.75 |  |  |  |  | 899.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 | [8 empty] | 12.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 | [5 empty] | 494.312 | 315.3 |  | 6661.722
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 3321.75 | 3390.67 | 3391.931 | 3384.6 | 3359.9185 | 2980.829 | 3285.85 | 2822.45 | 56032.6585
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 3414.5 | 3411.52 | 3415.3465 | 3405.95 | 3382.1285 | 2973.6515 | 3302.1 | 2829.45 | 56409.2115
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 3820.45 | 3641.97 | 3635.0925 | 3848.6 | 3564.8875 | 3246.5125 | 3458.45 | 3216.35 | 61795.2625
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 123.4 | 125.6 | 179.4 | 157 | 147.15 | 122.05 | 134.25 | 120.25 | 2748.444
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 342.95 | 372.05 | 583.7 | 201.65 | 301.65 | 490.25 | 342.95 | 531.6 | 6746.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 997.25 | 1031.9 | 1606.75 | 571 | 924.65 | 1296.1 | 1002.45 | 1458.2 | 18808.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 105.9 | 105.9 | 103.05 | 75.05 | 62.88 | 73.6 | 77.55 | 93.9 | 1599.73
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 28.65 | 27.4 | 26.6 | 24 | 24.955 | 31.45 | 33 | 24.1 | 410.455
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 31.3 | 52.8 | 53.44 | 57.6 | 57.4 | 54.4 | 604.14
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 17.6 |  | 3.855 | 26.35 | 26.4 | 26.4 | 656.105
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 92.3 | 69.15 | 111.25 | 75.85 | 51.7 | 75.75 | 93.15 | 99.2 | 1815.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 2653.3 | 2654.05 | 1936.95 | 2653.45 | 2654.1 | 2658.95 | 2658.25 | 2655.9 | 40777.95
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 44.25 | 28.9 | 38.7 | 38.55 | 43.75 | 46.5 | 49.35 | 52.8 | 725.55
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 | [8 empty] | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 | [9 empty] | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 480.3 | 480.4 | 479.9 | 479.9 | 479.8 | 481.5 | 480.5 | 480.25 | 8012
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 170.8 | 120.2 | 196.45 | 196.2 | 196.75 | 195.35 | 201.8 | 213.45 | 2874.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 28 | 20.6 | 47.4 | 50.25 | 49.9 | 50.8 | 50.8 | 47.55 | 776.25
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 1061.05 | 1081.05 | 1064.8 | 969.5 | 1083.85 | 1044.4 | 286.25 | 731.5 | 15508.5
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 2373.9 | 2530.6 | 2682.3 | 3622.2 | 2581.4 | 1902.4 | 1810.7 | 2306.1 | 35025.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 757.75 | 745.05 | 754.6 | 754.45 | 754.75 | 734.15 | 703.85 | 591.45 | 12698.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 290.1 | 498.55 | 242.5 | 275.8 | 626.1 | 839.85 | 739.05 | 981.55 | 6381.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 2565.3 | 2291.9 | 2607.5 | 2608.05 | 2607.05 | 2611.45 | 2610.9 | 2607.75 | 43627.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 148.55 | 185.85 | 182.1 | 97.3 | 132 | 121.45 | 134.5 | 107.95 | 2708.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 | [7 empty] | 548.95 | 591.65 | 35724.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 | [9 empty] | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [13 empty] | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 145.4 | 146.4 | 145.6 | 141.1 | 141.45 | 141.85 | 142.2 | 141.1 | 2301.2
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 40.1 | 41.7 | 42.85 | 42.9 | 44.6 | 44.75 | 44.25 | 48.1 | 648.8
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 368.7 | 498.2 | 353.1 | 236.45 | 484.4 | 423.6 | 485.8 | 485.1 | 6896.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 174907.08 | 161629.8925 | 174097.4291 | 177480.6496 | 176910.2731 | 179657.0858 | 179701.2455 | 175003.85 | 2914920.1824
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 246.439 |  | 235.4595 |  | 254.401 | 265.65 | 264.7615 | 265.778 | 3786.878
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 181.564 | 93.25 | 187.4325 | 194.2 | 156.3 | 187.01 | 161.27 | 193.0745 | 2535.592
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 297.15 | 289.4 | 316.8 | 316.8 | 316.6 | 165.9 | 232.1 | 316.8 | 4161.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 619.8883 | 648 | 622.2142 | 617.0449 | 612.2961 | 620 | 611.3108 | 609.2422 | 10657.3508
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 454.7173 | 432 | 454.6649 | 454.6967 | 446.5373 | 454.1 | 454.7026 | 403.8793 | 7619.2985
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 159.15 | 181.55 | 230.6 | 228 | 224.55 | 241.3 | 252.7 | 256.3 | 2906.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 177.85 | 137.25 | 196.65 | 194.75 | 144.25 | 158.85 | 198.95 | 274.2 | 3773.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 581.15 | 586.7563 | 586.6241 | 586.6241 | 585.5176 | 587.6852 | 587.164 | 581.0268 | 9653.7564
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 2717.9086 | 2368.2063 | 2830.4452 | 2592.1158 | 2740.4519 | 2680.4952 | 2762.9589 | 2900.3008 | 45094.8257
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 423582.5655
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 416797.6375
[7 empty] | ELECTROPERU | 317464.53
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 316901.5
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 216426.8349
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 144640.795
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 126778.9
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 114016.85
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 82569.73
[7 empty] | EGEMSA | 67302.75
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 58691.6214
[7 empty] | CELEPSA | 57265.483
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 52350.05
[7 empty] | EGASA | 43420.05
[7 empty] | SAN GABAN | 41503.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 37727.05
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36589.805
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 28657.75
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 27374.2095
[7 empty] | EGEJUNIN | 26274.537
[7 empty] | LA VIRGEN | 24066.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18808.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18013.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 15889.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 14401.71
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12228.45
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11841.665
[7 empty] | SINERSA | 10886.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10657.5196
[7 empty] | EGESUR | 9377.568
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7613.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7476.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7359.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7209.7
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7172.3036
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7072.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6944.4122
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6896.45
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6869.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6746.2
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6115.235
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5617.8
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 5527.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3908.5
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3689.9185
[7 empty] | PETRAMAS | 3270.43
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3241.4
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2950
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2748.444
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2708.65
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2298.014
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2158.4885
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2067.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1989.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1878.75
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1849.4
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1815.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1249.55
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1214.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1172.685
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1063.97
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 652.15
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 88.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 63.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 61.65
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 44.2201
[7 empty] | KONDU SAC | 30.85

## G_AREAS
sábado, 17 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 443.6 | 129.5 | 0 | 66.9 | 3473.6 | 1533.3 | 0 | 601.8 | 788.8 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5608.7 | 788.8 | 7037.5 | 00:30 | 4706 | 1662.8 | 0 | 668.7 | 7037.5 | 00:30 | 371.8 | 90 | 0 | 668.7 | 1130.5
01:00 | 440 | 128.1 | 0 | 62.4 | 3355.2 | 1445.8 | 0 | 614.9 | 779.3 | 0 | 0 | 0 | 630.5 | 5415.9 | 779.3 | 6825.7 | 01:00 | 4574.5 | 1573.9 | 0 | 677.3 | 6825.7 | 01:00 | 374.3 | 88.6 | 0 | 677.3 | 1140.2
01:30 | 443.1 | 128.9 | 0 | 57.3 | 3352.4 | 1482.3 | 0 | 618.9 | 784.3 | 0 | 0 | 0 | 629.3 | 5453.6 | 784.3 | 6867.2 | 01:30 | 4579.8 | 1611.2 | 0 | 676.2 | 6867.2 | 01:30 | 369 | 89.5 | 0 | 676.2 | 1134.7
02:00 | 430 | 131.1 | 0 | 52.9 | 3408.3 | 1429 | 0 | 519 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 614 | 5356.3 | 781.2 | 6751.5 | 02:00 | 4619.5 | 1560.1 | 0 | 571.9 | 6751.5 | 02:00 | 363.8 | 91.4 | 0 | 571.9 | 1027.1
02:30 | 429.6 | 128.7 | 0 | 48.2 | 3315.2 | 1412.1 | 0 | 491.3 | 779.4 | 0 | 0 | 0 | 606.5 | 5218.6 | 779.4 | 6604.5 | 02:30 | 4524.2 | 1540.8 | 0 | 539.5 | 6604.5 | 02:30 | 363.6 | 88.8 | 0 | 539.5 | 991.9
03:00 | 429.7 | 130.1 | 0 | 49.4 | 3387.9 | 1344.4 | 0 | 474.8 | 765.8 | 0 | 0 | 0 | 609.2 | 5207.1 | 765.8 | 6582.1 | 03:00 | 4583.4 | 1474.5 | 0 | 524.2 | 6582.1 | 03:00 | 364.1 | 89.4 | 0 | 524.2 | 977.7
03:30 | 432.4 | 129.3 | 0 | 63.4 | 3442.1 | 1327.3 | 0 | 421 | 776.7 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 5190.4 | 776.7 | 6592.2 | 03:30 | 4651.2 | 1456.6 | 0 | 484.4 | 6592.2 | 03:30 | 363.9 | 88.7 | 0 | 484.4 | 937
04:00 | 435.1 | 130.5 | 0 | 57.8 | 3410.5 | 1426.3 | 0 | 386.8 | 792.5 | 0 | 0 | 0 | 623.4 | 5223.6 | 792.5 | 6639.5 | 04:00 | 4638.1 | 1556.8 | 0 | 444.6 | 6639.5 | 04:00 | 363.9 | 89.9 | 0 | 444.6 | 898.4
04:30 | 431.8 | 129.9 | 0 | 54.5 | 3307.8 | 1448.7 | 0 | 356.9 | 785 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 5113.4 | 785 | 6514.6 | 04:30 | 4524.6 | 1578.6 | 0 | 411.4 | 6514.6 | 04:30 | 364.1 | 89.4 | 0 | 411.4 | 864.9
05:00 | 427.2 | 116.1 | 0 | 65.1 | 3335.9 | 1487.8 | 0 | 356.2 | 770.3 | 0 | 0 | 0 | 608.4 | 5179.9 | 770.3 | 6558.6 | 05:00 | 4533.4 | 1603.9 | 0 | 421.3 | 6558.6 | 05:00 | 363.3 | 75 | 0 | 421.3 | 859.6
05:30 | 431.1 | 117.5 | 0 | 63.6 | 3396.1 | 1527.9 | 0 | 406.4 | 786 | 0 | 0.5 | 0 | 612.2 | 5330.4 | 786.5 | 6729.1 | 05:30 | 4613.2 | 1645.4 | 0.5 | 470 | 6729.1 | 05:30 | 364.1 | 77.3 | 0.5 | 470 | 911.9
06:00 | 431.8 | 110.3 | 0 | 68.4 | 3321.8 | 1438.6 | 0 | 386.1 | 783 | 0 | 44.9 | 0 | 610.5 | 5146.5 | 827.9 | 6584.9 | 06:00 | 4536.6 | 1548.9 | 44.9 | 454.5 | 6584.9 | 06:00 | 364.7 | 68.5 | 44.9 | 454.5 | 932.6
06:30 | 429.6 | 108.5 | 0 | 80.6 | 3280 | 1308.8 | 0 | 429.3 | 774 | 0 | 116.1 | 0 | 618.7 | 5018.1 | 890.1 | 6526.9 | 06:30 | 4483.6 | 1417.3 | 116.1 | 509.9 | 6526.9 | 06:30 | 364.1 | 67.5 | 116.1 | 509.9 | 1057.6
07:00 | 441.4 | 108.8 | 0 | 75.3 | 3039.2 | 1295.1 | 0.2 | 463.9 | 768.5 | 0 | 267.4 | 0 | 625.5 | 4798.4 | 1035.9 | 6459.8 | 07:00 | 4249.1 | 1403.9 | 267.6 | 539.2 | 6459.8 | 07:00 | 364.1 | 67.7 | 267.6 | 539.2 | 1238.6
07:30 | 394.4 | 106.7 | 0 | 69.1 | 3292.5 | 1183.4 | 0.3 | 460 | 789.7 | 0 | 533.8 | 0 | 570.2 | 4936.2 | 1323.5 | 6829.9 | 07:30 | 4476.6 | 1290.1 | 534.1 | 529.1 | 6829.9 | 07:30 | 368.5 | 66.8 | 534.1 | 529.1 | 1498.5
08:00 | 394.6 | 109.3 | 0.1 | 69.6 | 3300.7 | 1236.3 | 0.3 | 460.1 | 779.8 | 0 | 525.1 | 0 | 573.6 | 4997.4 | 1304.9 | 6875.9 | 08:00 | 4475.1 | 1345.6 | 525.5 | 529.7 | 6875.9 | 08:00 | 377.6 | 68.8 | 525.5 | 529.7 | 1501.6
08:30 | 439.4 | 110.1 | 0.2 | 76.3 | 3264.8 | 1446 | 0.5 | 474.1 | 775.7 | 0 | 615.8 | 0 | 626 | 5185.4 | 1391.5 | 7202.9 | 08:30 | 4479.9 | 1556.1 | 616.5 | 550.4 | 7202.9 | 08:30 | 360.3 | 69 | 616.5 | 550.4 | 1596.2
09:00 | 436.9 | 110.5 | 0.2 | 70.8 | 3293.8 | 1472 | 0.7 | 450.8 | 778.7 | 0 | 852 | 0 | 618.4 | 5217.3 | 1630.7 | 7466.4 | 09:00 | 4509.4 | 1582.5 | 852.9 | 521.6 | 7466.4 | 09:00 | 357.6 | 69.4 | 852.9 | 521.6 | 1801.5
09:30 | 436 | 110.7 | 0.3 | 68.8 | 3360.9 | 1463 | 1.3 | 495.1 | 774.5 | 0 | 822.5 | 0 | 615.8 | 5320.3 | 1597 | 7533.1 | 09:30 | 4571.4 | 1573.7 | 824.1 | 563.9 | 7533.1 | 09:30 | 357.1 | 69.4 | 824.1 | 563.9 | 1814.5
10:00 | 440.9 | 111.3 | 0.4 | 77.8 | 3392.5 | 1552 | 1.1 | 475.7 | 781.1 | 0 | 803 | 0 | 630.4 | 5421.3 | 1584.1 | 7635.8 | 10:00 | 4614.5 | 1663.3 | 804.5 | 553.5 | 7635.8 | 10:00 | 358.4 | 71 | 804.5 | 553.5 | 1787.4
10:30 | 448.1 | 112.1 | 0.2 | 95.9 | 3306.5 | 1513.5 | 1.5 | 486.6 | 769.9 | 0 | 965.2 | 0 | 656.3 | 5308.1 | 1735.1 | 7699.5 | 10:30 | 4524.5 | 1625.6 | 966.9 | 582.5 | 7699.5 | 10:30 | 363.3 | 71.8 | 966.9 | 582.5 | 1984.5
11:00 | 452.4 | 114.3 | 0.1 | 95.1 | 3373.4 | 1434.8 | 1.6 | 545.3 | 770.9 | 0 | 963.3 | 0 | 661.9 | 5355.1 | 1734.2 | 7751.2 | 11:00 | 4596.7 | 1549.1 | 965 | 640.4 | 7751.2 | 11:00 | 367.8 | 73.6 | 965 | 640.4 | 2046.8
11:30 | 460 | 117.3 | 0.5 | 96 | 3333.2 | 1502 | 1.2 | 598 | 764.5 | 0 | 920.4 | 0 | 673.8 | 5434.4 | 1684.9 | 7793.1 | 11:30 | 4557.7 | 1619.3 | 922.1 | 694 | 7793.1 | 11:30 | 367.9 | 78 | 922.1 | 694 | 2062
12:00 | 475.1 | 124.9 | 0.5 | 95.7 | 3323.6 | 1456.7 | 1.7 | 633 | 775.8 | 0 | 961.7 | 0 | 696.2 | 5415 | 1737.5 | 7848.7 | 12:00 | 4574.5 | 1581.6 | 963.9 | 728.7 | 7848.7 | 12:00 | 367.2 | 84.6 | 963.9 | 728.7 | 2144.4
12:30 | 480 | 122.7 | 0.5 | 107.2 | 3426.8 | 1489.6 | 1.5 | 637.9 | 780.8 | 0 | 880.9 | 0 | 710.4 | 5555.8 | 1661.7 | 7927.9 | 12:30 | 4687.6 | 1612.3 | 882.9 | 745.1 | 7927.9 | 12:30 | 367.6 | 82.4 | 882.9 | 745.1 | 2078
13:00 | 471.4 | 119.7 | 0.4 | 96.7 | 3317 | 1459.1 | 1.7 | 631.3 | 775.2 | 0 | 820.9 | 0 | 688.2 | 5409.1 | 1596.1 | 7693.4 | 13:00 | 4563.6 | 1578.8 | 823 | 728 | 7693.4 | 13:00 | 364.4 | 79.8 | 823 | 728 | 1995.2
13:30 | 470.4 | 117.6 | 0.3 | 90.1 | 3327.2 | 1344.3 | 1.5 | 627.7 | 771 | 0 | 914.7 | 0 | 678.4 | 5300.7 | 1685.7 | 7664.8 | 13:30 | 4568.6 | 1461.9 | 916.5 | 717.8 | 7664.8 | 13:30 | 362.6 | 76.9 | 916.5 | 717.8 | 2073.8
14:00 | 473 | 119.1 | 0.5 | 94 | 3415.5 | 1351.1 | 0.7 | 691.5 | 783.1 | 0 | 744.5 | 0 | 686.6 | 5458.8 | 1527.6 | 7673 | 14:00 | 4671.6 | 1470.2 | 745.7 | 785.5 | 7673 | 14:00 | 365.6 | 79.9 | 745.7 | 785.5 | 1976.7
14:30 | 475.3 | 122.9 | 0.2 | 100.8 | 3563.7 | 1515.3 | 1.4 | 662.2 | 789.5 | 0 | 435.3 | 0 | 699.2 | 5742.6 | 1224.8 | 7666.6 | 14:30 | 4828.5 | 1638.2 | 436.9 | 763 | 7666.6 | 14:30 | 366.5 | 83.5 | 436.9 | 763 | 1649.9
15:00 | 470.7 | 137.1 | 0.3 | 93 | 3524.2 | 1716.8 | 0.7 | 651.2 | 775.6 | 0 | 231.6 | 0 | 701.1 | 5892.9 | 1007.2 | 7601.2 | 15:00 | 4770.5 | 1853.9 | 232.6 | 744.2 | 7601.2 | 15:00 | 362 | 83.1 | 232.6 | 744.2 | 1421.9
15:30 | 471.4 | 168.7 | 0.2 | 102.2 | 3429.8 | 1789.9 | 1.2 | 644.2 | 782.8 | 0 | 184.4 | 0 | 742.5 | 5865.1 | 967.2 | 7574.8 | 15:30 | 4684 | 1958.6 | 185.8 | 746.4 | 7574.8 | 15:30 | 366.1 | 84.6 | 185.8 | 746.4 | 1382.9
16:00 | 474 | 171 | 0.1 | 100.4 | 3466.8 | 1805.1 | 0.6 | 581.7 | 786.7 | 0 | 169.4 | 0 | 745.5 | 5854.2 | 956.1 | 7555.8 | 16:00 | 4727.5 | 1976.1 | 170.1 | 682.1 | 7555.8 | 16:00 | 366 | 86 | 170.1 | 682.1 | 1304.2
16:30 | 473.4 | 172.1 | 0.1 | 91.7 | 3476.8 | 1840.2 | 0.2 | 564 | 786.1 | 0 | 112.2 | 0 | 737.3 | 5881.2 | 898.3 | 7516.8 | 16:30 | 4736.3 | 2012.3 | 112.5 | 655.7 | 7516.8 | 16:30 | 363.9 | 88.3 | 112.5 | 655.7 | 1220.4
17:00 | 481.6 | 172.1 | 0 | 80.5 | 3356.4 | 1900.6 | 0.2 | 565.2 | 787.7 | 0 | 72.3 | 0 | 734.2 | 5822.4 | 860 | 7416.6 | 17:00 | 4625.7 | 2072.7 | 72.5 | 645.7 | 7416.6 | 17:00 | 359.2 | 87.5 | 72.5 | 645.7 | 1164.9
17:30 | 493 | 173.2 | 0 | 86.8 | 3383.2 | 1884.5 | 0.1 | 538.5 | 786.1 | 0 | 45.8 | 0 | 753 | 5806.3 | 831.9 | 7391.2 | 17:30 | 4662.3 | 2057.7 | 45.9 | 625.3 | 7391.2 | 17:30 | 365.3 | 87.9 | 45.9 | 625.3 | 1124.4
18:00 | 494.3 | 175.4 | 0 | 101.2 | 3334.9 | 1828 | 0 | 513.9 | 789.4 | 0 | 23.9 | 0 | 770.9 | 5676.8 | 813.3 | 7261 | 18:00 | 4618.6 | 2003.4 | 23.9 | 615.1 | 7261 | 18:00 | 365.6 | 90.3 | 23.9 | 615.1 | 1094.9
18:30 | 493.1 | 173.2 | 0 | 108.1 | 3365.4 | 1966.8 | 0 | 525.1 | 786.4 | 0 | 1.7 | 0 | 774.4 | 5857.3 | 788.1 | 7419.8 | 18:30 | 4644.9 | 2140 | 1.7 | 633.2 | 7419.8 | 18:30 | 368.4 | 87.7 | 1.7 | 633.2 | 1091
19:00 | 497.2 | 171.5 | 0 | 108.6 | 3599.9 | 2164.4 | 0 | 473.3 | 788.3 | 0 | 0 | 0 | 777.3 | 6237.6 | 788.3 | 7803.2 | 19:00 | 4885.4 | 2335.9 | 0 | 581.9 | 7803.2 | 19:00 | 379 | 87.1 | 0 | 581.9 | 1048
19:30 | 503.6 | 172 | 0 | 104.2 | 3699 | 2177.7 | 0 | 412.5 | 794.5 | 0 | 0 | 0 | 779.8 | 6289.2 | 794.5 | 7863.5 | 19:30 | 4997.1 | 2349.7 | 0 | 516.7 | 7863.5 | 19:30 | 380.3 | 87.8 | 0 | 516.7 | 984.8
20:00 | 493.4 | 171.3 | 0 | 96.4 | 3585.6 | 2342.2 | 0 | 371.1 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 6298.9 | 788.6 | 7848.6 | 20:00 | 4867.6 | 2513.5 | 0 | 467.5 | 7848.6 | 20:00 | 379.1 | 86.2 | 0 | 467.5 | 932.8
20:30 | 493.3 | 172.5 | 0 | 95.7 | 3475.2 | 2465.6 | 0 | 339.6 | 786.3 | 0 | 0 | 0 | 761.5 | 6280.4 | 786.3 | 7828.2 | 20:30 | 4754.8 | 2638.1 | 0 | 435.3 | 7828.2 | 20:30 | 378.6 | 87.5 | 0 | 435.3 | 901.4
21:00 | 493.8 | 172.9 | 0 | 90.1 | 3505.1 | 2440.3 | 0 | 291.5 | 784.5 | 0 | 0 | 0 | 756.8 | 6236.9 | 784.5 | 7778.2 | 21:00 | 4783.4 | 2613.2 | 0 | 381.6 | 7778.2 | 21:00 | 382.1 | 88 | 0 | 381.6 | 851.7
21:30 | 481.2 | 173.5 | 0 | 89.2 | 3508.5 | 2436.6 | 0 | 279.6 | 779.9 | 0 | 0 | 0 | 743.9 | 6224.7 | 779.9 | 7748.5 | 21:30 | 4769.6 | 2610.1 | 0 | 368.8 | 7748.5 | 21:30 | 388.8 | 87.7 | 0 | 368.8 | 845.3
22:00 | 483.1 | 173.6 | 0 | 85.7 | 3483.3 | 2327.3 | 0 | 303.4 | 783.7 | 0 | 0 | 0 | 742.4 | 6114 | 783.7 | 7640.1 | 22:00 | 4750.1 | 2500.9 | 0 | 389.1 | 7640.1 | 22:00 | 388.6 | 87.1 | 0 | 389.1 | 864.8
22:30 | 484.8 | 175 | 0 | 72.3 | 3472.9 | 2311.1 | 0 | 298.5 | 785.9 | 0 | 0 | 0 | 732.1 | 6082.5 | 785.9 | 7600.5 | 22:30 | 4743.6 | 2486.1 | 0 | 370.8 | 7600.5 | 22:30 | 389 | 89.4 | 0 | 370.8 | 849.2
23:00 | 473.4 | 173.4 | 0 | 87 | 3596.2 | 2039.9 | 0 | 285 | 776.8 | 0 | 0 | 0 | 733.8 | 5921.1 | 776.8 | 7431.7 | 23:00 | 4846.4 | 2213.3 | 0 | 372 | 7431.7 | 23:00 | 389.2 | 88.5 | 0 | 372 | 849.7
23:30 | 474.1 | 174.5 | 0 | 87.9 | 3547.4 | 1882.1 | 0 | 292.6 | 781.4 | 0 | 0 | 0 | 736.5 | 5722.1 | 781.4 | 7240 | 23:30 | 4802.9 | 2056.6 | 0 | 380.5 | 7240 | 23:30 | 389.6 | 88.7 | 0 | 380.5 | 858.8
00:00 | 458.1 | 172.8 | 0 | 89 | 3421 | 1740.1 | 0 | 284.2 | 786.5 | 0 | 0 | 0 | 719.9 | 5445.3 | 786.5 | 6951.7 | 00:00 | 4665.6 | 1912.9 | 0 | 373.2 | 6951.7 | 00:00 | 370.5 | 88.1 | 0 | 373.2 | 831.8
TOTAL MWh | 11005.9 | 3351.15 | 2.55 | 1969.85 | 81674.85 | 40192.85 | 10.1 | 11535.85 | 18746.1 | 0 | 6514.65 | 0 | 16329.45 | 133413.65 | 25260.75 | 175003.85 | TOTAL MWh | 111426.85 | 43544 | 6527.3 | 13505.7 | 175003.85 | TOTAL MWh | 8861.25 | 1974.05 | 6527.3 | 13505.7 | 30868.3

## HOP
sábado, 17 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 10:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 17/01/2026 10:26:00 | 17/01/2026 15:50:00 | 17/01/2026 10:17:00 | 17/01/2026 15:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 17/01/2026 15:38:00 | 17/01/2026 17:06:00 | 17/01/2026 15:34:00 | 17/01/2026 16:52:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:17:00 |  | 17/01/2026 00:00:01 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/01/2026 14:55:00 | 18/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 14:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/01/2026 07:00:00 | 17/01/2026 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/01/2026 08:18:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 17/01/2026 19:28:00 | 17/01/2026 22:01:00 | 17/01/2026 18:56:00 | 17/01/2026 21:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/01/2026 07:00:00 | 17/01/2026 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/01/2026 08:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/01/2026 15:18:00 | 17/01/2026 16:25:00 | 17/01/2026 14:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/01/2026 16:25:00 | 17/01/2026 22:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 17/01/2026 18:25:00 | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 17:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 17/01/2026 22:45:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 23:33:00 |  | 17/01/2026 23:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 14:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/01/2026 14:34:00 | 17/01/2026 19:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 17/01/2026 19:51:00 | 17/01/2026 22:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 23:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/01/2026 23:11:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:59 h, se dió OP a la unidad TG3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/01/2026 19:31:00 | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 19:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 23:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 17 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 17/01/2026 07:27 | 17/01/2026 13:49 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 17/01/2026 00:00 | 17/01/2026 15:38 | Mantenimiento correctivo de la unidad G1 de la CT. Independencia por fuga de agua en el lado de alta HT (sistema de refrigeración) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 17/01/2026 10:13 | 18/01/2026 00:00 | Ampliación Mantenimiento correctivo de lazo de comunicación WECS - PLC | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 17/01/2026 22:58 | 18/01/2026 00:00 | TRIP descargo 15 MW, alarma temperatura cojinete, causa en investigacion | 15 | F | F/S | N | OTROS | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Rotura en el cambio de dirección de la tubería de alimentación del sistema de limpieza interna de la Unidad 4. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 17/01/2026 10:05 | 17/01/2026 14:18 | Fuera de servicio por parada CH Huampaní alta concentración de sólidos 10 gr/lt. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 17/01/2026 10:21 | 17/01/2026 13:36 | Fuera de servicio por alta concentración de sólidos 10 gr/lt. | 31 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/01/2026 00:17 | 18/01/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68.5 | P | F/S | N | CORR. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/01/2026 06:00 | 17/01/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 68.5 | P | F/S | N | CORR. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 17/01/2026 06:52 | 17/01/2026 16:28 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS DE CONELSUR EN CELDA CL-TG7 | 108.6 | P | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 17/01/2026 06:53 | 17/01/2026 16:29 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS DE CONELSUR EN CELDA CL-TG8 | 191.1 | P | F/S | N | OTROS | 12329 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | TH-04 y TH-05 Falla en la bobina del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 17/01/2026 00:00 | 17/01/2026 20:30 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 17/01/2026 00:00 | 18/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la válvula de control HP de la TV | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G

## RESERVA_FRÍA
17/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 17 de Enero del 2026 / SEM N° 3 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 17 de Enero del 2026 / SEM N° 3 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [8 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 76068 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | 8_DE_AGOSTO-BESS | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4114.7339 | 4077.4007 | 554.3306
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4188.9494 | 4151.6162 | 554.3306
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4188.9494 | 4151.6162 | 554.3306
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4188.9494 | 4151.6162 | 554.3306
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4188.9494 | 4151.6162 | 554.3306
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4225.2309 | 4187.8977 | 554.3306
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4225.2309 | 4187.8977 | 554.3306
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4225.2309 | 4187.8977 | 554.3306
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4225.2309 | 4187.8977 | 554.3306
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4225.2309 | 4187.8977 | 554.3306
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4225.2309 | 4187.8977 | 554.3306
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4225.2309 | 4187.8977 | 554.3306
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4246.8089 | 4209.4757 | 554.3306
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3937.4653 | 3900.1322 | 863.6742
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3937.4653 | 3900.1322 | 863.6742
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3937.4653 | 3900.1322 | 863.6742
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3937.4653 | 3900.1322 | 863.6742
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3937.4653 | 3900.1322 | 863.6742
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3937.4653 | 3900.1322 | 863.6742
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3937.4653 | 3900.1322 | 863.6742
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3931.7004 | 3894.3672 | 869.4554
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3885.1224 | 3847.7892 | 869.4554
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3679.8596 | 3642.5264 | 869.4554
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3679.8596 | 3642.5264 | 863.7139
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3994.9682 | 3957.635 | 554.3703
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3994.9682 | 3957.635 | 554.3703
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3994.9682 | 3957.635 | 554.3703
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 4000.7097 | 3963.3765 | 554.3703
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3798.0597 | 3760.7265 | 554.3703
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3798.0597 | 3760.7265 | 554.3703
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [120 empty] | 3723.8442 | 3686.511 | 554.3703
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3526.3201 | 3488.9869 | 554.3703
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3526.3201 | 3488.9869 | 554.3703
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3526.3201 | 3488.9869 | 554.3703
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3526.3201 | 3488.9869 | 554.3703
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3526.3201 | 3488.9869 | 554.3703
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3490.0386 | 3452.7054 | 554.3703
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3490.0386 | 3452.7054 | 554.3703
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3600.5356 | 3563.2024 | 432.8567
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3600.5356 | 3563.2024 | 323.7253
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11103.7511 | 0 | 5068.0147 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 279.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 395.913 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.9734 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.1366 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2772.345 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 3851.7198 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 3926139.16 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 17 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12 | 38 | 96.9 | 66.1001 | 39.7 | 100 | 46.3 | 210 | 0 | 0 | 17.829 | -- | -- | 4.203 | 132.52 | 142.14 | 297.68 | 197.82 | 218.2 | 8.81 | 5.28 | 24.558 | 0.45 | -- | -- | 265.82 | 561.02 | 139.221 | 68.359 | 300 | 0 | 17.1227 | 24 | 9.3505 | 24.0375 | 25.5 | 41.09 | 41.38 | 125.008 | -- | 106.5503 | -- | 12.7734 | 6.7562 | 35.489 | 26.074 | 44.811 | 10.253
00:30 | 12 | 38 | 96.9 | 66.1001 | 39.7 | 100 | 46.3 | 210 | 0 | 0 | 17.829 | -- | -- | 4.203 | 132.52 | 142.14 | 297.68 | 197.82 | 218.2 | 8.81 | 5.28 | 24.558 | 0.45 | -- | -- | 265.82 | 561.02 | 139.221 | 68.359 | 300 | 0 | 17.1227 | 24 | 9.3505 | 24.0375 | 25.5 | 41.09 | 41.38 | 125.008 | -- | 106.5503 | -- | 12.7734 | 6.7562 | 35.489 | 26.074 | 44.811 | 10.253
01:00 | 12 | 38 | 96.9 | 66.5367 | 39.7 | 100 | 46.3 | 198 | 0 | 0 | 17.911 | -- | -- | 4.203 | 126.87 | 143.23 | 289.1 | 191.16 | 228.003 | 8.73 | 3.74 | 25.3 | 0.45 | -- | -- | 250.46 | 544.822 | 139.363 | 68.209 | 300 | 0 | 17.1227 | 24 | 9.9311 | 24.0375 | 25.3 | 41.13 | 41.41 | 130.312 | -- | -- | -- | 12.3641 | 6.7562 | 35.489 | 24.101 | 44.471 | 9.945
01:30 | 12 | 38 | 96.9 | 66.5367 | 39.7 | 100 | 46.3 | 198 | 0 | 0 | 17.911 | -- | -- | 4.203 | 126.87 | 143.23 | 289.1 | 191.16 | 228.003 | 8.73 | 3.74 | 25.3 | 0.45 | -- | -- | 250.46 | 544.822 | 139.363 | 68.209 | 300 | 0 | 17.1227 | 24 | 9.9311 | 24.0375 | 25.3 | 41.13 | 41.41 | 130.312 | -- | -- | -- | 12.3641 | 6.7562 | 35.489 | 24.101 | 44.471 | 9.945
02:00 | 12 | 38 | 96.9 | 66.8918 | 39.7 | 100 | 46.3 | 195 | 0 | 0 | 18.124 | -- | -- | 4.203 | 137.15 | 146.51 | 284.03 | 187.98 | 225.508 | 8.61 | 3.39 | 25.341 | 0.46 | -- | -- | 253.4 | 548.188 | 137.628 | 68.504 | 300 | 0 | 17.1227 | 13 | 9.895 | 24.0375 | 24.8 | 41.3 | 41.59 | 134.552 | -- | -- | -- | 12.3379 | 6.7562 | 35.489 | 23.975 | 44.634 | 9.596
02:30 | 12 | 38 | 96.9 | 66.8918 | 39.7 | 100 | 46.3 | 195 | 0 | 0 | 18.124 | -- | -- | 4.203 | 137.15 | 146.51 | 284.03 | 187.98 | 225.508 | 8.61 | 3.39 | 25.341 | 0.46 | -- | -- | 253.4 | 548.188 | 137.628 | 68.504 | 300 | 0 | 17.1227 | 13 | 9.895 | 24.0375 | 24.8 | 41.3 | 41.59 | 134.552 | -- | -- | -- | 12.3379 | 6.7562 | 35.489 | 23.975 | 44.634 | 9.596
03:00 | 12 | 38 | 96.9 | 68.1779 | 39.7 | 100 | 46.3 | 190 | 0 | 0 | 18.107 | -- | -- | 4.203 | 180.53 | 155.41 | 280.67 | 196.38 | 233.867 | 8.54 | 7.47 | 25.89 | 0.46 | -- | -- | 250.28 | 545.117 | 135.769 | 68.872 | 300 | 0 | 17.1227 | 12.3 | 9.7713 | 24.0375 | 24.8 | 40.76 | 41.05 | 136.411 | -- | -- | -- | 12.1891 | 6.7562 | 35.489 | 23.258 | 44.182 | 9.474
03:30 | 12 | 38 | 96.9 | 68.1779 | 39.7 | 100 | 46.3 | 190 | 0 | 0 | 18.107 | -- | -- | 4.203 | 180.53 | 155.41 | 280.67 | 196.38 | 233.867 | 8.54 | 7.47 | 25.89 | 0.46 | -- | -- | 250.28 | 545.117 | 135.769 | 68.872 | 300 | 0 | 17.1227 | 12.3 | 9.7713 | 24.0375 | 24.8 | 40.76 | 41.05 | 136.411 | -- | -- | -- | 12.1891 | 6.7562 | 35.489 | 23.258 | 44.182 | 9.474
04:00 | 12 | 38 | 96.9 | 65.4197 | 39.7 | 100 | 46.3 | 182 | 0 | 0 | 18.281 | -- | -- | 4.203 | 180.53 | 159.94 | 280.67 | 203.97 | 229.857 | 8.5 | 7.94 | 20.807 | 0.46 | -- | -- | 258.81 | 553.779 | 142.74 | 67.775 | 300 | 0 | 17.1227 | 12 | 9.9288 | 24.0375 | 24.8 | 40.54 | 40.83 | 137.794 | -- | -- | -- | 12.2452 | 6.7562 | 35.489 | 23.528 | 44.025 | 9.335
04:30 | 12 | 38 | 96.9 | 65.4197 | 39.7 | 100 | 46.3 | 182 | 0 | 0 | 18.281 | -- | -- | 4.203 | 180.53 | 159.94 | 280.67 | 203.97 | 229.857 | 8.5 | 7.94 | 20.807 | 0.46 | -- | -- | 258.81 | 553.779 | 142.74 | 67.775 | 300 | 0 | 17.1227 | 12 | 9.9288 | 24.0375 | 24.8 | 40.54 | 40.83 | 137.794 | -- | -- | -- | 12.2452 | 6.7562 | 35.489 | 23.528 | 44.025 | 9.335
05:00 | 12 | 38 | 96.9 | 65.2989 | 39.8 | 100 | 46.3 | 182 | 0 | 0 | 17.813 | -- | -- | 4.203 | 180.53 | 166.85 | 285.71 | 224.36 | 237.8 | 8.37 | 7.94 | 25.592 | 0.46 | -- | -- | 252.03 | 545.589 | 155.593 | 68.398 | 300 | 0 | 17.1227 | 11.5 | 10.0051 | 24.0375 | 24.5 | 40.51 | 40.8 | 138.712 | -- | -- | -- | 12.6813 | 6.7562 | 35.489 | 25.63 | 44.025 | 9.192
05:30 | 12 | 38 | 96.9 | 65.2989 | 39.8 | 100 | 46.3 | 182 | 0 | 0 | 17.813 | -- | -- | 4.203 | 180.53 | 166.85 | 285.71 | 224.36 | 237.8 | 8.37 | 7.94 | 25.592 | 0.46 | -- | -- | 252.03 | 545.589 | 155.593 | 68.398 | 300 | 0 | 17.1227 | 11.5 | 10.0051 | 24.0375 | 24.5 | 40.51 | 40.8 | 138.712 | -- | -- | -- | 12.6813 | 6.7562 | 35.489 | 25.63 | 44.025 | 9.192
06:00 | 12 | 38 | 96.9 | 64.4877 | 39.7 | 100 | 44.2 | 182 | 0 | 0 | 18.077 | 1.07 | 179.56 | 4.203 | 180.53 | 166.85 | 285.71 | 224.36 | 232.409 | 8.28 | 5.28 | 31.848 | 4.47 | -- | -- | 242.73 | 537.593 | 157.359 | 67.557 | 296.692 | 0 | 17.1227 | 11.2 | 9.9781 | 24.0375 | 24.3 | 40.5 | 40.79 | 139.17 | -- | -- | -- | 13.0286 | 6.7562 | 35.489 | 27.304 | 43.763 | 9.13
06:30 | 12 | 38 | 96.9 | 64.4877 | 39.7 | 100 | 44.2 | 182 | 0 | 0 | 18.077 | 1.07 | 179.56 | 4.203 | 180.53 | 166.85 | 285.71 | 224.36 | 232.409 | 8.28 | 5.28 | 31.848 | 4.47 | -- | -- | 242.73 | 537.593 | 157.359 | 67.557 | 296.692 | 0 | 17.1227 | 11.2 | 9.9781 | 24.0375 | 24.3 | 40.5 | 40.79 | 139.17 | -- | -- | -- | 13.0286 | 6.7562 | 35.489 | 27.304 | 43.763 | 9.13
07:00 | 12 | 38 | 96.9 | 63.2514 | 39.6 | 100 | 44.2 | 182 | 0 | 0 | 17.831 | -- | -- | 4.203 | 159.21 | 154.29 | 297.68 | 236.33 | 228.407 | 8.2 | 2.11 | 30.829 | 4.54 | -- | -- | 245.45 | 538.719 | 157.222 | 49.843 | 282.99 | 0 | 17.1227 | 11.5 | 8.7824 | 24.0375 | 23.8 | 40.51 | 40.8 | 139.626 | -- | -- | -- | 12.877 | 6.7562 | 35.489 | 26.573 | 43.172 | 8.957
07:30 | 12 | 38 | 96.9 | 63.2514 | 39.6 | 100 | 44.2 | 182 | 0 | 0 | 17.831 | -- | -- | 4.203 | 159.21 | 154.29 | 297.68 | 236.33 | 228.407 | 8.2 | 2.11 | 30.829 | 4.54 | -- | -- | 245.45 | 538.719 | 157.222 | 49.843 | 282.99 | 0 | 17.1227 | 11.5 | 8.7824 | 24.0375 | 23.8 | 40.51 | 40.8 | 139.626 | -- | -- | -- | 12.877 | 6.7562 | 35.489 | 26.573 | 43.172 | 8.957
08:00 | 12 | 38 | 96.9 | 62.4136 | 39.6 | 100 | 42.1 | 182 | 0 | 0 | 18.094 | -- | -- | 4.203 | 157.93 | 149.82 | 301.15 | 227.69 | 228.38 | 8.1 | 1.55 | 25.604 | 0.54 | -- | -- | 244.06 | 539.281 | 160.952 | 68.141 | 273.61 | 0 | 17.1227 | 11.5 | 9.935 | 24.0375 | 23.5 | 40.73 | 41.02 | 140.082 | -- | -- | -- | 12.6691 | 6.7562 | 35.489 | 25.571 | 43.782 | 8.815
08:30 | 12 | 38 | 96.9 | 62.4136 | 39.6 | 100 | 42.1 | 182 | 0 | 0 | 18.094 | -- | -- | 4.203 | 157.93 | 149.82 | 301.15 | 227.69 | 228.38 | 8.1 | 1.55 | 25.604 | 0.54 | -- | -- | 244.06 | 539.281 | 160.952 | 68.141 | 273.61 | 0 | 17.1227 | 11.5 | 9.935 | 24.0375 | 23.5 | 40.73 | 41.02 | 140.082 | -- | -- | -- | 12.6691 | 6.7562 | 35.489 | 25.571 | 43.782 | 8.815
09:00 | 12 | 38 | 96.3 | 58.4952 | 39.8 | 100 | 41 | 182 | 0 | 0 | 17.946 | -- | -- | 4.203 | 150.39 | 162.23 | 302.89 | 222.87 | 228.394 | 7.92 | 3.39 | 27.683 | 0.72 | -- | -- | 241.58 | 536.741 | 159.011 | 69.532 | 267.773 | 0 | 17.1227 | 11.3 | 9.5683 | 24.0375 | 23.5 | 40.65 | 40.94 | 140.537 | -- | -- | -- | 12.3937 | 6.7562 | 35.489 | 24.244 | 43.991 | 8.823
09:30 | 12 | 38 | 96.3 | 58.4952 | 39.8 | 100 | 41 | 182 | 0 | 0 | 17.946 | -- | -- | 4.203 | 150.39 | 162.23 | 302.89 | 222.87 | 228.394 | 7.92 | 3.39 | 27.683 | 0.72 | -- | -- | 241.58 | 536.741 | 159.011 | 69.532 | 267.773 | 0 | 17.1227 | 11.3 | 9.5683 | 24.0375 | 23.5 | 40.65 | 40.94 | 140.537 | -- | -- | -- | 12.3937 | 6.7562 | 35.489 | 24.244 | 43.991 | 8.823
10:00 | 12 | 38 | 96 | 54.7773 | 39.7 | 100 | 41 | 182 | 0 | 0 | 18.368 | -- | -- | 4.203 | 144.28 | 181.02 | 308.16 | 218.56 | 228.563 | 7.6 | 7.47 | 23.96 | 0.62 | -- | -- | 248 | 544.423 | 153.159 | 67.951 | 260.371 | 0 | 17.1227 | 16.5 | 9.6962 | 24.0375 | 23 | 40.73 | 41.02 | 138.254 | -- | -- | -- | 12.3082 | 6.7562 | 35.489 | 23.832 | 43.472 | 8.718
10:30 | 12 | 38 | 96 | 54.7773 | 39.7 | 100 | 41 | 182 | 0 | 0 | 18.368 | -- | -- | 4.203 | 144.28 | 181.02 | 308.16 | 218.56 | 228.563 | 7.6 | 7.47 | 23.96 | 0.62 | -- | -- | 248 | 544.423 | 153.159 | 67.951 | 260.371 | 0 | 17.1227 | 16.5 | 9.6962 | 24.0375 | 23 | 40.73 | 41.02 | 138.254 | -- | -- | -- | 12.3082 | 6.7562 | 35.489 | 23.832 | 43.472 | 8.718
11:00 | 12 | 38 | 95.5 | 52.3197 | 39.7 | 100 | 41 | 180 | 0 | 0 | 17.938 | -- | -- | 4.203 | 146.7 | 182.22 | 308.16 | 213.98 | 228.477 | 7.6 | 12.09 | 20.75 | 0.55 | -- | -- | 237.96 | 532.882 | 151.157 | 68.363 | 250.167 | 0 | 17.1227 | 19 | 9.8468 | 24.0375 | 22.5 | 39.07 | 39.36 | 136.873 | -- | -- | -- | 12.0568 | 6.7562 | 35.489 | 22.62 | 43.836 | 8.594
11:30 | 12 | 38 | 95.5 | 52.3197 | 39.7 | 100 | 41 | 180 | 0 | 0 | 17.938 | -- | -- | 4.203 | 146.7 | 182.22 | 308.16 | 213.98 | 228.477 | 7.6 | 12.09 | 20.75 | 0.55 | -- | -- | 237.96 | 532.882 | 151.157 | 68.363 | 250.167 | 0 | 17.1227 | 19 | 9.8468 | 24.0375 | 22.5 | 39.07 | 39.36 | 136.873 | -- | -- | -- | 12.0568 | 6.7562 | 35.489 | 22.62 | 43.836 | 8.594
12:00 | 12 | 38 | 95.5 | 50.788 | 39.7 | 100 | 38.8 | 178 | 0 | 0 | 17.935 | -- | -- | 4.203 | 140.69 | 181.02 | 309.93 | 215.75 | 231.163 | 7.76 | 11.53 | 22.94 | 1.77 | -- | -- | 230.69 | 525.399 | 145.65 | 68.093 | 261.865 | 0 | 17.1227 | 18 | 9.7487 | 24.0375 | 22.5 | 41.61 | 41.9 | 137.794 | -- | -- | -- | 11.9769 | 6.7562 | 35.489 | 22.235 | 43.472 | 8.61
12:30 | 12 | 38 | 95.5 | 50.788 | 39.7 | 100 | 38.8 | 178 | 0 | 0 | 17.935 | -- | -- | 4.203 | 140.69 | 181.02 | 309.93 | 215.75 | 231.163 | 7.76 | 11.53 | 22.94 | 1.77 | -- | -- | 230.69 | 525.399 | 145.65 | 68.093 | 261.865 | 0 | 17.1227 | 18 | 9.7487 | 24.0375 | 22.5 | 41.61 | 41.9 | 137.794 | -- | -- | -- | 11.9769 | 6.7562 | 35.489 | 22.235 | 43.472 | 8.61
13:00 | 12 | 38 | 95.1 | 45.3102 | 39.7 | 100 | 38.8 | 175 | 0 | 0 | 17.881 | -- | -- | 4.203 | 138.32 | 172.69 | 309.93 | 205.18 | 247.229 | 7.58 | 10.45 | 22.69 | 4.43 | -- | -- | 234.33 | 529.236 | 140.167 | 68.89 | 264.482 | 0 | 17.1227 | 16 | 9.9745 | 24.0375 | 22.5 | 41.71 | 42 | 135.948 | -- | -- | -- | 11.9194 | 6.7562 | 35.489 | 21.958 | 43.07 | 8.617
13:30 | 12 | 38 | 95.1 | 45.3102 | 39.7 | 100 | 38.8 | 175 | 0 | 0 | 17.881 | -- | -- | 4.203 | 138.32 | 172.69 | 309.93 | 205.18 | 247.229 | 7.58 | 10.45 | 22.69 | 4.43 | -- | -- | 234.33 | 529.236 | 140.167 | 68.89 | 264.482 | 0 | 17.1227 | 16 | 9.9745 | 24.0375 | 22.5 | 41.71 | 42 | 135.948 | -- | -- | -- | 11.9194 | 6.7562 | 35.489 | 21.958 | 43.07 | 8.617
14:00 | 12 | 38 | 94.5 | 39.7396 | 39.6 | 100 | 38.8 | 175 | 0 | 0 | 18.035 | -- | -- | 4.203 | 139.5 | 169.18 | 309.93 | 189.65 | 272.338 | 7.55 | 9.93 | 27.62 | 8.81 | -- | -- | 237.58 | 532.958 | 138.416 | 68.122 | 258.102 | 0 | 17.1227 | 18 | 10.0709 | 24.0375 | 22 | 41.35 | 41.64 | 134.552 | -- | -- | -- | 12.6325 | 6.7562 | 35.489 | 25.395 | 42.743 | 8.688
14:30 | 12 | 38 | 94.5 | 39.7396 | 39.6 | 100 | 38.8 | 175 | 0 | 0 | 18.035 | -- | -- | 4.203 | 139.5 | 169.18 | 309.93 | 189.65 | 272.338 | 7.55 | 9.93 | 27.62 | 8.81 | -- | -- | 237.58 | 532.958 | 138.416 | 68.122 | 258.102 | 0 | 17.1227 | 18 | 10.0709 | 24.0375 | 22 | 41.35 | 41.64 | 134.552 | -- | -- | -- | 12.6325 | 6.7562 | 35.489 | 25.395 | 42.743 | 8.688
15:00 | 12 | 38 | 93.9 | 39.7396 | 39.8 | 100 | 41 | 175 | 0 | 0 | 17.824 | -- | -- | 4.203 | 121.36 | 165.69 | 309.93 | 194.97 | 290.477 | 7.55 | 6.12 | 27.97 | 10.98 | -- | -- | 224.31 | 518.591 | 133.262 | 68.39 | 249.683 | 0 | 17.1227 | 21.5 | 10.261 | 24.0375 | 22 | 41.05 | 41.34 | 133.617 | -- | -- | -- | 12.7257 | 6.7562 | 35.489 | 25.844 | 42.653 | 8.594
15:30 | 12 | 38 | 93.9 | 39.7396 | 39.8 | 100 | 41 | 175 | 0 | 0 | 17.824 | -- | -- | 4.203 | 121.36 | 165.69 | 309.93 | 194.97 | 290.477 | 7.55 | 6.12 | 27.97 | 10.98 | -- | -- | 224.31 | 518.591 | 133.262 | 68.39 | 249.683 | 0 | 17.1227 | 21.5 | 10.261 | 24.0375 | 22 | 41.05 | 41.34 | 133.617 | -- | -- | -- | 12.7257 | 6.7562 | 35.489 | 25.844 | 42.653 | 8.594
16:00 | 12 | 38 | 91.9 | 37.6305 | 39.8 | 98 | 41 | 180 | 0 | 0 | 17.972 | -- | -- | 4.203 | 109.78 | 159.94 | 315.27 | 200.31 | 259.637 | 8.28 | 6.56 | 28.08 | 9.74 | -- | -- | 238.24 | 533.226 | 131.577 | 68.212 | 240.131 | 0 | 17.1227 | 20 | 9.6953 | 24.0375 | 22 | 41.01 | 41.3 | 132.207 | -- | -- | -- | 12.5504 | 6.7562 | 35.489 | 24.999 | 41.159 | 8.532
16:30 | 12 | 38 | 91.9 | 37.6305 | 39.8 | 98 | 41 | 180 | 0 | 0 | 17.972 | -- | -- | 4.203 | 109.78 | 159.94 | 315.27 | 200.31 | 259.637 | 8.28 | 6.56 | 28.08 | 9.74 | -- | -- | 238.24 | 533.226 | 131.577 | 68.212 | 240.131 | 0 | 17.1227 | 20 | 9.6953 | 24.0375 | 22 | 41.01 | 41.3 | 132.207 | -- | -- | -- | 12.5504 | 6.7562 | 35.489 | 24.999 | 41.159 | 8.532
17:00 | 12 | 38 | 89.9 | 38.3922 | 39.8 | 96 | 41 | 195 | 0 | 0 | 17.98 | -- | -- | 4.203 | 104.75 | 158.81 | 318.86 | 197.5 | 272.99 | 8.27 | 8.42 | 27.15 | 8.43 | -- | -- | 223.76 | 518.838 | 131.706 | 68.008 | 232.098 | 0 | 17.1227 | 18 | 9.7624 | 24.0375 | 23 | 41.63 | 41.92 | 131.735 | -- | -- | -- | 12.5143 | 6.7562 | 35.489 | 24.825 | 42.769 | 8.506
17:30 | 12 | 38 | 89.9 | 38.3922 | 39.8 | 96 | 41 | 195 | 0 | 0 | 17.98 | -- | -- | 4.203 | 104.75 | 158.81 | 318.86 | 197.5 | 272.99 | 8.27 | 8.42 | 27.15 | 8.43 | -- | -- | 223.76 | 518.838 | 131.706 | 68.008 | 232.098 | 0 | 17.1227 | 18 | 9.7624 | 24.0375 | 23 | 41.63 | 41.92 | 131.735 | -- | -- | -- | 12.5143 | 6.7562 | 35.489 | 24.825 | 42.769 | 8.506
18:00 | 12 | 38 | 88.9 | 42.3061 | 39.8 | 95 | 41 | 195 | 0 | 0 | 18.065 | 1.07 | 175.15 | 4.203 | 106.74 | 157.67 | 324.29 | 202.93 | 255.837 | 8.19 | 7.94 | 25.45 | 7.79 | -- | -- | 189.18 | 484.252 | 131.97 | 68.453 | 224.363 | 0 | 17.1227 | 23 | 9.0365 | 24.0375 | 24 | 40.66 | 40.95 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.5968 | 6.7562 | 35.489 | 25.223 | 43.799 | 8.628
18:30 | 12 | 38 | 88.9 | 42.3061 | 39.8 | 95 | 41 | 195 | 0 | 0 | 18.065 | 1.07 | 175.15 | 4.203 | 106.74 | 157.67 | 324.29 | 202.93 | 255.837 | 8.19 | 7.94 | 25.45 | 7.79 | -- | -- | 189.18 | 484.252 | 131.97 | 68.453 | 224.363 | 0 | 17.1227 | 23 | 9.0365 | 24.0375 | 24 | 40.66 | 40.95 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.5968 | 6.7562 | 35.489 | 25.223 | 43.799 | 8.628
19:00 | 12 | 38 | 88.9 | 39.5404 | 39.8 | 95 | 42 | 203 | 0 | 0 | 18.1 | -- | -- | 4.203 | 119.2 | 154.29 | 324.29 | 201.84 | 246.153 | 8.21 | 4.88 | 28.27 | 7.87 | -- | -- | 185.78 | 481.567 | 130.436 | 67.932 | 222.357 | 0 | 17.1227 | 23.5 | 10.1155 | 24.0375 | 25 | 40.9 | 41.19 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.3105 | 6.7562 | 35.489 | 23.843 | 43.415 | 9.451
19:30 | 12 | 38 | 88.9 | 39.5404 | 39.8 | 95 | 42 | 203 | 0 | 0 | 18.1 | -- | -- | 4.203 | 119.2 | 154.29 | 324.29 | 201.84 | 246.153 | 8.21 | 4.88 | 28.27 | 7.87 | -- | -- | 185.78 | 481.567 | 130.436 | 67.932 | 222.357 | 0 | 17.1227 | 23.5 | 10.1155 | 24.0375 | 25 | 40.9 | 41.19 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.3105 | 6.7562 | 35.489 | 23.843 | 43.415 | 9.451
20:00 | 12.1 | 38 | 99.9 | 61.1354 | 39.9 | 106 | 41 | 210 | 0 | 0 | 17.963 | -- | -- | 4.203 | 113.91 | 153.16 | 320.67 | 196.02 | 244.525 | 8.78 | 7.47 | 25.58 | 7.62 | -- | -- | 173.48 | 468.675 | 130.436 | 67.831 | 221.623 | 0 | 17.1227 | 26.5 | 10.0036 | 24.0375 | 25.5 | 41.13 | 41.42 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.1035 | 6.7562 | 35.489 | 22.845 | 44.046 | 11.494
20:30 | 12.1 | 38 | 99.9 | 61.1354 | 39.9 | 106 | 41 | 210 | 0 | 0 | 17.963 | -- | -- | 4.203 | 113.91 | 153.16 | 320.67 | 196.02 | 244.525 | 8.78 | 7.47 | 25.58 | 7.62 | -- | -- | 173.48 | 468.675 | 130.436 | 67.831 | 221.623 | 0 | 17.1227 | 26.5 | 10.0036 | 24.0375 | 25.5 | 41.13 | 41.42 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.1035 | 6.7562 | 35.489 | 22.845 | 44.046 | 11.494
21:00 | 12.1 | 38 | 113.9 | 74.6993 | 39.8 | 120 | 41 | 205 | 0 | 0 | 18.015 | -- | -- | 4.203 | 104.75 | 153.16 | 315.27 | 173.39 | 251.238 | 8.94 | 11.53 | 22.72 | 7.46 | -- | -- | 175.74 | 475.631 | 131.97 | 67.847 | 217.136 | 0 | 17.1227 | 27 | 9.318 | 24.0375 | 25.8 | 40.92 | 41.21 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.1014 | 6.7562 | 35.489 | 22.835 | 46.111 | 14.173
21:30 | 12.1 | 38 | 113.9 | 74.6993 | 39.8 | 120 | 41 | 205 | 0 | 0 | 18.015 | -- | -- | 4.203 | 104.75 | 153.16 | 315.27 | 173.39 | 251.238 | 8.94 | 11.53 | 22.72 | 7.46 | -- | -- | 175.74 | 475.631 | 131.97 | 67.847 | 217.136 | 0 | 17.1227 | 27 | 9.318 | 24.0375 | 25.8 | 40.92 | 41.21 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.1014 | 6.7562 | 35.489 | 22.835 | 46.111 | 14.173
22:00 | 12.1 | 38 | 121.9 | 82.7247 | 39.7 | 128 | 41 | 200 | 0 | 0 | 17.896 | -- | -- | 4.203 | 114.96 | 145.41 | 322.48 | 182.98 | 248.037 | 9.1 | 13.82 | 22.6 | -- | -- | -- | 189.84 | 489.437 | 131.97 | 67.682 | 215.994 | 0 | 17.1227 | 26.4 | 8.9452 | 24.0375 | 26.3 | 40.55 | 40.84 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.2338 | 6.7562 | 35.489 | 23.473 | 47.399 | 14.641
22:30 | 12.1 | 38 | 121.9 | 82.7247 | 39.7 | 128 | 41 | 200 | 0 | 0 | 17.896 | -- | -- | 4.203 | 114.96 | 145.41 | 322.48 | 182.98 | 248.037 | 9.1 | 13.82 | 22.6 | -- | -- | -- | 189.84 | 489.437 | 131.97 | 67.682 | 215.994 | 0 | 17.1227 | 26.4 | 8.9452 | 24.0375 | 26.3 | 40.55 | 40.84 | 131.261 | -- | -- | -- | 12.2338 | 6.7562 | 35.489 | 23.473 | 47.399 | 14.641
23:00 | 12.1 | 38 | 121.9 | 86.1535 | 39.8 | 128 | 41 | 195 | 0 | 0 | 17.722 | -- | -- | 4.203 | 101.8 | 137.83 | 337.17 | 184.29 | 246.751 | 9.12 | 5.7 | 24.34 | -- | -- | -- | 192.72 | 493.138 | 133.522 | 68.573 | 213.667 | 0 | 17.1227 | 26.4 | 10.1344 | 24.0375 | 26 | 40.55 | 40.84 | 131.261 | 43.7925 | 107.3689 | 50.3613 | 12.735 | 6.7562 | 35.489 | 25.889 | 47.845 | 14.5
23:30 | 12.1 | 38 | 121.9 | 86.1535 | 39.8 | 128 | 41 | 195 | 0 | 0 | 17.722 | -- | -- | 4.203 | 101.8 | 137.83 | 337.17 | 184.29 | 246.751 | 9.12 | 5.7 | 24.34 | -- | -- | -- | 192.72 | 493.138 | 133.522 | 68.573 | 213.667 | 0 | 17.1227 | 26.4 | 10.1344 | 24.0375 | 26 | 40.55 | 40.84 | 131.261 | 43.7925 | 107.3689 | 50.3613 | 12.735 | 6.7562 | 35.489 | 25.889 | 47.845 | 14.5
MAX | 12 | 38 | 88.9 | 37.6305 | 39.6 | 95 | 38.8 | 175 | 0 | 0 | 17.722 | 1.07 | 175.15 | 4.203 | 101.8 | 137.83 | 280.67 | 173.39 | 218.2 | 7.55 | 1.55 | 20.75 | 0.45 | 0 | 0 | 173.48 | 468.675 | 130.436 | 49.843 | 213.667 | 0 | 17.1227 | 11.2 | 8.7824 | 24.0375 | 22 | 39.07 | 39.36 | 125.008 | 43.7925 | 106.5503 | 50.3613 | 11.9194 | 6.7562 | 35.489 | 21.958 | 41.159 | 8.506
MIN | 12.1 | 38 | 121.9 | 86.1535 | 39.9 | 128 | 46.3 | 210 | 0 | 0 | 18.368 | 1.07 | 179.56 | 4.203 | 180.53 | 182.22 | 337.17 | 236.33 | 290.477 | 9.12 | 13.82 | 31.848 | 10.98 | 0 | 0 | 265.82 | 561.02 | 160.952 | 69.532 | 300 | 0 | 17.1227 | 27 | 10.261 | 24.0375 | 26.3 | 41.71 | 42 | 140.537 | 43.7925 | 107.3689 | 50.3613 | 13.0286 | 6.7562 | 35.489 | 27.304 | 47.845 | 14.641
PROM | 12.0167 | 38 | 98.1708 | 58.0137 | 39.7333 | 102.75 | 42.4042 | 188.875 | 0 | 0 | 17.9878 | 1.07 | 177.355 | 4.203 | 137.2054 | 159.14 | 305.8179 | 203.7613 | 242.26 | 8.2746 | 7.1667 | 25.5655 | 4.0491 | #DIV/0! | #DIV/0! | 228.5929 | 524.1293 | 141.6773 | 67.4807 | 260.546 | 0 | 17.1227 | 18.4208 | 9.7398 | 24.0375 | 24.0375 | 40.8579 | 41.1475 | 134.6146 | 43.7925 | 106.9596 | 50.3613 | 12.4302 | 6.7562 | 35.489 | 24.4197 | 44.0269 | 9.8028
INICIO | 12 | 38 | 96.9 | 66.1001 | 39.7 | 100 | 46.3 | 210 | 0 | 0 | 17.829 | -- | -- | 4.203 | 132.52 | 142.14 | 297.68 | 197.82 | 218.2 | 8.81 | 5.28 | 24.558 | 0.45 | -- | -- | 265.82 | 561.02 | 139.221 | 68.359 | 300 | 0 | 17.1227 | 24 | 9.3505 | 24.0375 | 25.5 | 41.09 | 41.38 | 125.008 | -- | 106.5503 | -- | 12.7734 | 6.7562 | 35.489 | 26.074 | 44.811 | 10.253
FINAL | 12.1 | 38 | 121.9 | 86.1535 | 39.8 | 128 | 41 | 195 | 0 | 0 | 17.722 | -- | -- | 4.203 | 101.8 | 137.83 | 337.17 | 184.29 | 246.751 | 9.12 | 5.7 | 24.34 | -- | -- | -- | 192.72 | 493.138 | 133.522 | 68.573 | 213.667 | 0 | 17.1227 | 26.4 | 10.1344 | 24.0375 | 26 | 40.55 | 40.84 | 131.261 | 43.7925 | 107.3689 | 50.3613 | 12.735 | 6.7562 | 35.489 | 25.889 | 47.845 | 14.5
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 17 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.77 | 0.57063 | 0.418 | -0.02921 | 0.00435 | 3875.457 | -- | -- | 0.71624 | 23.374 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.594 | 0.417 | -- | 251.429 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33688 | 0.09728 | 9.06 | 0.299
00:30 | 2695 | 8.77 | 0.57063 | 0.418 | -0.02921 | 0.00435 | 3875.457 | -- | -- | 0.71624 | 23.374 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.594 | 0.417 | -- | 251.429 | 0 | 0 | 23.71 | 0.148 | 0.33688 | 0.09728 | 9.06 | 0.299
01:00 | 2695 | 8.6733 | 0.56601 | 0.418 | -0.03045 | 0 | 3875.4073 | -- | -- | 0.71628 | 23.2468 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.594 | 0.416 | -- | 251.431 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.33532 | 0.09784 | 9.06 | 0.289
01:30 | 2695 | 8.6733 | 0.56601 | 0.418 | -0.03045 | 0 | 3875.4073 | -- | -- | 0.71628 | 23.2468 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.594 | 0.416 | -- | 251.431 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.33532 | 0.09784 | 9.06 | 0.289
02:00 | 2695 | 8.5733 | 0.5637 | 0.392 | -0.03069 | 0 | 3875.3668 | -- | -- | 0.67319 | 23.1432 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.593 | 0.419 | -- | 251.432 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.33532 | 0.09839 | 9.09 | 0.314
02:30 | 2695 | 8.5733 | 0.5637 | 0.392 | -0.03069 | 0 | 3875.3668 | -- | -- | 0.67319 | 23.1432 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.593 | 0.419 | -- | 251.432 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.33532 | 0.09839 | 9.09 | 0.314
03:00 | 2695 | 8.5188 | 0.53829 | 0.366 | -0.03043 | 0 | 3875.3232 | -- | -- | 0.61963 | 23.0318 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.594 | 0.421 | -- | 251.433 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.33688 | 0.10007 | 9.11 | 0.342
03:30 | 2695 | 8.5188 | 0.53829 | 0.366 | -0.03043 | 0 | 3875.3232 | -- | -- | 0.61963 | 23.0318 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.594 | 0.421 | -- | 251.433 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.33688 | 0.10007 | 9.11 | 0.342
04:00 | 2695 | 8.441 | 0.47823 | 0.326 | -0.02862 | 0 | 3875.2927 | -- | -- | 0.55791 | 22.9541 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.593 | 0.422 | -- | 251.434 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33532 | 0.09618 | 9.13 | 0.369
04:30 | 2695 | 8.441 | 0.47823 | 0.326 | -0.02862 | 0 | 3875.2927 | -- | -- | 0.55791 | 22.9541 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.593 | 0.422 | -- | 251.434 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33532 | 0.09618 | 9.13 | 0.369
05:00 | 2695 | 8.393 | 0.51288 | 0.294 | -0.03156 | 0 | 3875.258 | -- | -- | 0.49232 | 22.8655 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.593 | 0.419 | -- | 251.435 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.33532 | 0.09618 | 9.12 | 0.396
05:30 | 2695 | 8.393 | 0.51288 | 0.294 | -0.03156 | 0 | 3875.258 | -- | -- | 0.49232 | 22.8655 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.593 | 0.419 | -- | 251.435 | 0 | 0 | 23.71 | 0.152 | 0.33532 | 0.09618 | 9.12 | 0.396
06:00 | 2695 | 8.3302 | 0.5868 | 0.2625 | -0.02979 | 0 | 3875.2266 | -- | -- | 0.42906 | 22.7856 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.593 | 0.417 | 56.33 | 251.436 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33376 | 0.09509 | 9.11 | 0.422
06:30 | 2695 | 8.3302 | 0.5868 | 0.2625 | -0.02979 | 0 | 3875.2266 | -- | -- | 0.42906 | 22.7856 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.593 | 0.417 | 56.33 | 251.436 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33376 | 0.09509 | 9.11 | 0.422
07:00 | 2695 | 8.3224 | 0.633 | 0.237 | -0.03204 | 0.00344 | 3875.2083 | -- | -- | 0.41615 | 22.739 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.592 | 0.418 | -- | 251.438 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33376 | 0.09348 | 9.11 | 0.449
07:30 | 2695 | 8.3224 | 0.633 | 0.237 | -0.03204 | 0.00344 | 3875.2083 | -- | -- | 0.41615 | 22.739 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.592 | 0.418 | -- | 251.438 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33376 | 0.09348 | 9.11 | 0.449
08:00 | 2695 | 8.331 | 0.6955 | 0.221 | -0.03121 | 0.0052 | 3875.1772 | -- | -- | 0.42256 | 22.66 | 29.3451 | 0.47409 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.592 | 0.42 | -- | 251.439 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33064 | 0.09242 | 9.09 | 0.474
08:30 | 2695 | 8.331 | 0.6955 | 0.221 | -0.03121 | 0.0052 | 3875.1772 | -- | -- | 0.42256 | 22.66 | 29.3451 | 0.47409 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.592 | 0.42 | -- | 251.439 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.33064 | 0.09242 | 9.09 | 0.474
09:00 | 2695 | 8.2766 | 0.7555 | 0.198 | -0.02573 | 0.00462 | 3875.155 | -- | -- | 0.43236 | 22.6034 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.592 | 0.419 | -- | 251.446 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.32909 | 0.08779 | 9.12 | 0.5
09:30 | 2695 | 8.2766 | 0.7555 | 0.198 | -0.02573 | 0.00462 | 3875.155 | -- | -- | 0.43236 | 22.6034 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.592 | 0.419 | -- | 251.446 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.32909 | 0.08779 | 9.12 | 0.5
10:00 | 2695 | 8.1914 | 0.8205 | 0.177 | -0.02372 | 0.00557 | 3875.1294 | -- | -- | 0.44371 | 22.5384 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.42 | -- | 251.454 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.32909 | 0.08384 | 9.24 | 0.514
10:30 | 2695 | 8.1914 | 0.8205 | 0.177 | -0.02372 | 0.00557 | 3875.1294 | -- | -- | 0.44371 | 22.5384 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.42 | -- | 251.454 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.32909 | 0.08384 | 9.24 | 0.514
11:00 | 2695 | 8.1059 | 0.808 | 0.177 | -0.03088 | 0.00671 | 3875.1053 | -- | -- | 0.45513 | 22.4773 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.418 | -- | 251.461 | 0 | 0 | 23.71 | 0.142 | 0.32445 | 0.08144 | 9.27 | 0.513
11:30 | 2695 | 8.1059 | 0.808 | 0.177 | -0.03088 | 0.00671 | 3875.1053 | -- | -- | 0.45513 | 22.4773 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.418 | -- | 251.461 | 0 | 0 | 23.71 | 0.142 | 0.32445 | 0.08144 | 9.27 | 0.513
12:00 | 2695 | 8.0255 | 0.768 | 0.18 | -0.0235 | 0.00754 | 3875.0779 | -- | -- | 0.46679 | 22.4078 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.42 | -- | 251.469 | 0 | 0 | 23.71 | 0.106 | 0.3229 | 0.08002 | 9.18 | 0.508
12:30 | 2695 | 8.0255 | 0.768 | 0.18 | -0.0235 | 0.00754 | 3875.0779 | -- | -- | 0.46679 | 22.4078 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.42 | -- | 251.469 | 0 | 0 | 23.71 | 0.106 | 0.3229 | 0.08002 | 9.18 | 0.508
13:00 | 2695 | 7.986 | 0.7055 | 0.1815 | -0.02145 | 0.01051 | 3875.073 | -- | -- | 0.47822 | 22.3954 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.421 | -- | 251.476 | 0 | 0 | 23.71 | 0.143 | 0.31982 | 0.07538 | 9.12 | 0.509
13:30 | 2695 | 7.986 | 0.7055 | 0.1815 | -0.02145 | 0.01051 | 3875.073 | -- | -- | 0.47822 | 22.3954 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.421 | -- | 251.476 | 0 | 0 | 23.71 | 0.143 | 0.31982 | 0.07538 | 9.12 | 0.509
14:00 | 2695 | 8.0376 | 0.663 | 0.174 | -0.03009 | 0.01595 | 3875.0699 | -- | -- | 0.4906 | 22.3877 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.419 | -- | 251.484 | 0 | 0 | 23.71 | 0.146 | 0.31828 | 0.07134 | 9.09 | 0.497
14:30 | 2695 | 8.0376 | 0.663 | 0.174 | -0.03009 | 0.01595 | 3875.0699 | -- | -- | 0.4906 | 22.3877 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.419 | -- | 251.484 | 0 | 0 | 23.71 | 0.146 | 0.31828 | 0.07134 | 9.09 | 0.497
15:00 | 2695 | 8.166 | 0.683 | 0.171 | -0.0323 | 0.01771 | 3875.073 | -- | -- | 0.50266 | 22.3954 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.421 | -- | 251.492 | 0 | 0 | 23.71 | 0.117 | 0.31367 | 0.07134 | 8.99 | 0.474
15:30 | 2695 | 8.166 | 0.683 | 0.171 | -0.0323 | 0.01771 | 3875.073 | -- | -- | 0.50266 | 22.3954 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.421 | -- | 251.492 | 0 | 0 | 23.71 | 0.117 | 0.31367 | 0.07134 | 8.99 | 0.474
16:00 | 2695 | 8.2089 | 0.7705 | 0.186 | -0.02968 | 0.01876 | 3875.0541 | -- | -- | 0.51401 | 22.3475 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.419 | -- | 251.499 | 0 | 0 | 23.71 | 0.112 | 0.31367 | 0.07002 | 9.05 | 0.453
16:30 | 2695 | 8.2089 | 0.7705 | 0.186 | -0.02968 | 0.01876 | 3875.0541 | -- | -- | 0.51401 | 22.3475 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.419 | -- | 251.499 | 0 | 0 | 23.71 | 0.112 | 0.31367 | 0.07002 | 9.05 | 0.453
17:00 | 2695 | 8.2766 | 0.813 | 0.171 | -0.03107 | 0.02167 | 3875.0422 | 45.868 | 2.4667 | 0.52494 | 22.3174 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.589 | 0.417 | -- | 251.507 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.31674 | 0.07045 | 9.13 | 0.457
17:30 | 2695 | 8.2766 | 0.813 | 0.171 | -0.03107 | 0.02167 | 3875.0422 | 45.868 | 2.4667 | 0.52494 | 22.3174 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.589 | 0.417 | -- | 251.507 | 0 | 0 | 23.71 | 0.147 | 0.31674 | 0.07045 | 9.13 | 0.457
18:00 | 2695 | 8.3196 | 0.8305 | 0.18 | -0.03217 | 0.02423 | 3875.0489 | -- | -- | 0.53607 | 22.3344 | 30.4218 | 0.4157 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.417 | 56.33 | 251.514 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.31674 | 0.07312 | 9.19 | 0.453
18:30 | 2695 | 8.3196 | 0.8305 | 0.18 | -0.03217 | 0.02423 | 3875.0489 | -- | -- | 0.53607 | 22.3344 | 30.4218 | 0.4157 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.591 | 0.417 | 56.33 | 251.514 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.31674 | 0.07312 | 9.19 | 0.453
19:00 | 2695 | 8.1312 | 0.863 | 0.212 | -0.02803 | 0.02645 | 3875.0367 | -- | -- | 0.54836 | 22.3036 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.59 | 0.421 | -- | 251.522 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.31367 | 0.07134 | 9.21 | 0.438
19:30 | 2695 | 8.1312 | 0.863 | 0.212 | -0.02803 | 0.02645 | 3875.0367 | -- | -- | 0.54836 | 22.3036 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.59 | 0.421 | -- | 251.522 | 0 | 0 | 23.71 | 0.149 | 0.31367 | 0.07134 | 9.21 | 0.438
20:00 | 2695 | 7.9272 | 0.8555 | 0.2325 | -0.03134 | 0.02857 | 3875.0327 | -- | -- | 0.55998 | 22.2935 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.59 | 0.418 | -- | 251.529 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.31367 | 0.09086 | 9.08 | 0.411
20:30 | 2695 | 7.9272 | 0.8555 | 0.2325 | -0.03134 | 0.02857 | 3875.0327 | -- | -- | 0.55998 | 22.2935 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.59 | 0.418 | -- | 251.529 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.31367 | 0.09086 | 9.08 | 0.411
21:00 | 2695 | 7.7352 | 0.808 | 0.252 | -0.03042 | 0.02818 | 3875.0303 | -- | -- | 0.571 | 22.2873 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.59 | 0.419 | -- | 251.537 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.31828 | 0.11045 | 9.08 | 0.385
21:30 | 2695 | 7.7352 | 0.808 | 0.252 | -0.03042 | 0.02818 | 3875.0303 | -- | -- | 0.571 | 22.2873 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.59 | 0.419 | -- | 251.537 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.31828 | 0.11045 | 9.08 | 0.385
22:00 | 2695 | 7.5522 | 0.7555 | 0.294 | -0.0319 | 0.02921 | 3875.0343 | -- | -- | 0.58167 | 22.2974 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.589 | 0.417 | -- | 251.544 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.31521 | 0.12552 | 9.13 | 0.361
22:30 | 2695 | 7.5522 | 0.7555 | 0.294 | -0.0319 | 0.02921 | 3875.0343 | -- | -- | 0.58167 | 22.2974 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.589 | 0.417 | -- | 251.544 | 0 | 0 | 23.71 | 0.151 | 0.31521 | 0.12552 | 9.13 | 0.361
23:00 | 2695 | 7.3536 | 0.7705 | 0.33 | -0.03172 | 0.03068 | 3875.0468 | -- | -- | 0.59307 | 22.3537 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.589 | 0.418 | -- | 251.552 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.31367 | 0.13301 | 9.18 | 0.336
23:30 | 2695 | 7.3536 | 0.7705 | 0.33 | -0.03172 | 0.03068 | 3875.0468 | -- | -- | 0.59307 | 22.3537 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.589 | 0.418 | -- | 251.552 | 0 | 0 | 23.71 | 0.15 | 0.31367 | 0.13301 | 9.18 | 0.336

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 17 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
17/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
17/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
17/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 17 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/01/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 87.46
17/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 201.447
17/01/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 100
17/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.419
17/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.69
17/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 117.579
17/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.49

## STOCK_COMB
sábado, 17 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
17/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 522.56 | 522.556 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 394.69 | 394.692 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
17/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
17/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
17/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
17/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
17/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
17/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
17/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
17/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 565.54 | 565.54 | 0 | m3
17/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
17/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 587.94 | 586.546 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
17/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
17/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
17/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6016.69 | 6016.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
17/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
17/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.7 | 7.7 | 0 | m3
17/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 17 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 17/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1046
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 921.23
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 583.08
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 509.73
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 675.24
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 969.5203
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 718.91
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2340.32
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1821.6963
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13677.0276
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 5118.476
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 108389.228
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 948582
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 940628
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 957874
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 49731
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1105476.82
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1108605.81
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1101472.27
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 276867.18
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1378307.73
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 346452.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 276504.28
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 400289.17
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1669565
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20277.36
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19734.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20484
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15873.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14112
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12526.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12928.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 164017
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 17 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
17/01/2026 00:00 | 825.3 | 2973.32 | 96.84 | 96.84 | 4467.8 | 517.79 | 8338 | 22698 | 4201.326 | 4462.767 | 4461.966 | 4465.041 | 6797.9 | 6716.638
17/01/2026 01:00 | 825.3 | -- | 99.81 | 99.81 | 4467.8 | 519.75 | 8696 | 23227 | 4276.392 | 4503.075 | 4502.381 | 4505.413 | 6811.83 | 6715.383
17/01/2026 02:00 | 828.4 | -- | 101.52 | 101.52 | 4467.8 | 519.75 | 9131 | 21809 | 4326.241 | 4524.703 | 4524.3 | 4527.31 | 6800.45 | 6713.895
17/01/2026 03:00 | 825.4 | -- | 102.83 | 102.83 | 4467.8 | 518.77 | 9510 | 21316 | 4300.457 | 4516.973 | 4515.973 | 4519.305 | 6811.83 | 6712.588
17/01/2026 04:00 | 825.4 | -- | 103.62 | 103.62 | 4467.8 | 519.75 | 9769 | 20878 | 4244.343 | 4486.596 | 4485.461 | 4488.849 | 6808.69 | 6711.245
17/01/2026 05:00 | 825.5 | -- | 103.45 | 103.45 | 4467.8 | 520.73 | 10029 | 20441 | 4175.18 | 4446.817 | 4445.204 | 4448.431 | 6803 | 6710.051
17/01/2026 06:00 | 827.1 | -- | 103.15 | 103.15 | 4467.8 | 518.77 | 10139 | 20231 | 4092.688 | 4395.545 | 4395.509 | 4397.656 | 6800.65 | 6708.711
17/01/2026 07:00 | 825.4 | -- | 102.85 | 102.85 | 4467.8 | 519.75 | 10131 | 20025 | 4018.439 | 4359.195 | 4359.683 | 4361.641 | 6807.91 | 6707.448
17/01/2026 08:00 | 823.9 | -- | 102.4 | 102.4 | 4467.8 | 518.77 | 10044 | 19825 | 3989.43 | 4345.826 | 4347.675 | 4348.247 | 6808.69 | 6706.56
17/01/2026 09:00 | 822.4 | -- | 101.06 | 101.06 | 4467.8 | 518.77 | 9958 | 19742 | 3973.166 | 4331.623 | 4340.541 | 4336.057 | 6813.21 | 6705.725
17/01/2026 10:00 | 820.3 | -- | 100.12 | 100.12 | 4467.8 | 519.75 | 9758 | 19658 | 3952.788 | 4319.147 | 4330.834 | 4323.581 | 6815.76 | 6704.742
17/01/2026 11:00 | 820.9 | -- | 99.8 | 99.8 | 4467.8 | 517.79 | 9539 | 23087 | 3900.638 | 4294.593 | 4306.543 | 4299.615 | 6805.36 | 6703.678
17/01/2026 12:00 | 820.7 | -- | 99.42 | 99.42 | 4467.8 | 518.77 | 9357 | 22750 | 3904.05 | 4303.544 | 4314.821 | 4307.665 | 6809.67 | 6702.668
17/01/2026 13:00 | 820.3 | -- | 99.13 | 99.13 | 4467.8 | 516.81 | 9275 | 23039 | 3980.397 | 4335.616 | 4347.177 | 4340.79 | 6802.8 | 6701.869
17/01/2026 14:00 | 821 | -- | 99.36 | 99.36 | 4467.8 | 518.77 | 9193 | 22831 | 3869.511 | 4320.044 | 4332.104 | 4325.03 | 6809.09 | 6700.226
17/01/2026 15:00 | 820.3 | 2980.6 | 99 | 99 | 4467.8 | 517.79 | 9157 | 22698 | 3906.667 | 4340.76 | 4347.785 | 4344.155 | 6807.12 | 6699.455
17/01/2026 16:00 | 827.1 | 2974.31 | 98.2 | 98.2 | 4467.8 | 520.73 | 9149 | 22780 | 3869.884 | 4317.907 | 4321.806 | 4320.213 | 6810.66 | 6699.761
17/01/2026 17:00 | 834.1 | 2973.01 | 97.82 | 97.82 | 4467.8 | 518.77 | 9140 | 23338 | 3872.799 | 4321.261 | 4322.478 | 4323.214 | 6803.98 | 6694.36
17/01/2026 18:00 | 800 | 2974.08 | 97.5 | 97.5 | 4473.9 | 521.71 | 9209 | 23315 | 3881.079 | 4319.653 | 4319.619 | 4321.32 | 6800.25 | 6692.115
17/01/2026 19:00 | 859.6 | 2978.42 | 96.46 | 96.46 | 4471.7 | 515.83 | 9323 | 23275 | 3790.944 | 4290.26 | 4289.899 | 4291.864 | 6744.31 | 6692.097
17/01/2026 20:00 | 860 | 2972.86 | 94.55 | 94.55 | 4472.6 | 518.77 | 9324 | 22742 | 3786.75 | 4291.426 | 4289.81 | 4292.526 | 6651.46 | 6690.909
17/01/2026 21:00 | 861.7 | 2971.88 | 92.56 | 92.56 | 4473.7 | 514.85 | 9302 | 22746 | 3876.934 | 4340.552 | 4339.534 | 4341.935 | 6641.65 | 6689.524
17/01/2026 22:00 | 861.5 | 2972.69 | 91.78 | 91.78 | 4474.6 | 515.83 | 9281 | 22687 | 4008.748 | 4388.066 | 4387.239 | 4389.827 | 6650.87 | 6687.996
17/01/2026 23:00 | 861.7 | 2974.31 | 92.9 | 92.9 | 4472.5 | 516.81 | 9394 | 22711 | 4008.836 | 4387.359 | 4386.612 | 4389.118 | 6754.45 | 6686.505

## TEMP_AMB
sábado, 17 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
17/01/2026 00:00 | 23 | 24.72 | 24.72 | 22.4 | 22.4 | 25.37 | 25.37 | 20.6 | 35.17 | 21.4 | 21.6 | 26.94 | 23.4 | 22.73 | 26.12
17/01/2026 01:00 | 25 | 24.82 | 24.82 | 22.2 | 22.2 | 25.09 | 25.09 | 20.5 | 35.28 | 21.4 | 23.3 | 27.09 | 23.1 | 22.52 | 25.76
17/01/2026 02:00 | 24 | 24.55 | 24.55 | 21.9 | 21.9 | 24.98 | 24.98 | 20.4 | 35.02 | 21.2 | 25.1 | 26.68 | 22.7 | 22.2 | 25.76
17/01/2026 03:00 | 24 | 24.44 | 24.44 | 21.8 | 21.8 | 24.75 | 24.75 | 20.5 | 34.55 | 21.2 | 25.2 | 26.86 | 22.2 | 21.93 | 25.76
17/01/2026 04:00 | 23 | 24.3 | 24.3 | 21.6 | 21.6 | 24.64 | 24.64 | 20.5 | 34.67 | 21.1 | 25.2 | 26.87 | 21.9 | 21.73 | 25.39
17/01/2026 05:00 | 23 | 24.1 | 24.1 | 21.4 | 21.4 | 24.56 | 24.56 | 20.6 | 34.58 | 21.1 | 25.3 | 26.35 | 21.6 | 21.6 | 25.39
17/01/2026 06:00 | 20 | 23.93 | 23.93 | 21.6 | 21.6 | 24.43 | 24.43 | 20.2 | 34.31 | 20.9 | 25.4 | 26.36 | 21.25 | 21.5 | 25.02
17/01/2026 07:00 | 22 | 24.2 | 24.2 | 21.6 | 21.6 | 24.56 | 24.56 | 20.7 | 34.26 | 21.4 | 25.5 | 26.43 | 21.22 | 21.79 | 25.39
17/01/2026 08:00 | 27 | 25.55 | 25.55 | 21.9 | 21.9 | 25.18 | 25.18 | 21.4 | 35.21 | 23.3 | 25.9 | 26.68 | 21.22 | 22.6 | 27.22
17/01/2026 09:00 | 28 | 27.04 | 27.04 | 22.2 | 22.2 | 25.97 | 25.97 | 22.2 | 36.83 | 24.6 | 26.7 | 26.62 | 21.52 | 23.61 | 28.32
17/01/2026 10:00 | 29 | 28.8 | 28.8 | 24.5 | 24.5 | 26.15 | 26.15 | 22.4 | 38.68 | 25.6 | 27.4 | 27.1 | 22.9 | 25.12 | 31.08
17/01/2026 11:00 | 30 | 31.04 | 31.04 | 26.6 | 26.6 | 26.88 | 26.88 | 22.5 | 40.35 | 25.9 | 28.3 | 27.73 | 23.15 | 26.43 | 32.71
17/01/2026 12:00 | 31 | 27.44 | 27.44 | 26.9 | 26.9 | 27.41 | 27.41 | 22.1 | 35.22 | 25.6 | 28.3 | 28.58 | 24.3 | 27.21 | 34.18
17/01/2026 13:00 | 31 | 26.21 | 26.21 | 24.6 | 24.6 | 27.95 | 27.95 | 22 | 35.29 | 26.8 | 27.2 | 29.23 | 23.9 | 27.58 | 34.18
17/01/2026 14:00 | 31 | 26.26 | 26.26 | 24.3 | 24.3 | 28.19 | 28.19 | 22 | 33.2 | 26.1 | 26.3 | 29.4 | 23.7 | 27.72 | 33.81
17/01/2026 15:00 | 31 | 26.63 | 26.63 | 23.1 | 23.1 | 28.14 | 28.14 | 21.8 | 33.23 | 25 | 25.5 | 29.64 | 24.9 | 27.81 | 34.18
17/01/2026 16:00 | 29 | 25.32 | 25.32 | 22.9 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 21.7 | 34.45 | 24.3 | 24.9 | 29.7 | 25.3 | 27.56 | 31.91
17/01/2026 17:00 | 28 | 23.57 | 23.57 | 23.1 | 23.1 | 27.93 | 27.93 | 21.4 | 33.81 | 23.9 | 24 | 29.41 | 24.7 | 27.19 | 33.08
17/01/2026 18:00 | 27 | 24.62 | 24.62 | 22.5 | 22.5 | 27.51 | 27.51 | 21.2 | 33.35 | 24.1 | 24.2 | 29.07 | 23.9 | 26.6 | 30.52
17/01/2026 19:00 | 26 | 25.17 | 25.17 | 22.4 | 22.4 | 27.14 | 27.14 | 21.1 | 33.12 | 22.8 | 22.6 | 28.51 | 23.75 | 25.07 | 29.05
17/01/2026 20:00 | 25 | 25.21 | 25.21 | 22.8 | 22.8 | 26.8 | 26.8 | 20.9 | 33.9 | 22.5 | 22.1 | 28.19 | 23.27 | 22.25 | 27.59
17/01/2026 21:00 | 25 | 25.14 | 25.14 | 23.2 | 23.2 | 26.33 | 26.33 | 20.9 | 33.79 | 22 | 21.8 | 27.82 | 23 | 21.85 | 27.22
17/01/2026 22:00 | 24 | 24.35 | 24.35 | 22.9 | 22.9 | 25.91 | 25.91 | 20.9 | 33.92 | 22.3 | 21.9 | 27.48 | 23 | 21.4 | 26.86
17/01/2026 23:00 | 23 | 25.48 | 25.48 | 22.5 | 22.5 | 25.54 | 25.54 | 20.7 | 33.83 | 22.1 | 21.5 | 27.22 | 23.4 | 22.17 | 26.49

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 17 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
17/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1782.7 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00
17/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 17/01/2026 06:00 | 18/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 17 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
17/01/2026 | 00:30 | 23 | 49.75 | 12.9 | 25.73 | 20.8848 | 66.87 |  |  | 6.89 | 6.55 | 9.393 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 3.8426 | 4.1953 |  |  |  | 11.47 | 11.27 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 01:00 | 23 | 50.38 | 11 | 26.12 | 20.8848 | 67.54 |  |  | 6.34 | 7.89 | 8.387 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 4.8246 | 4.9442 |  |  |  | 11.48 | 11.6 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 01:30 | 23 | 51.06 | 10.19 | 26.07 | 20.8848 | 70.55 |  |  | 5.19 | 8.64 | 10.856 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 5.993 | 5.8453 |  |  |  | 11.61 | 11.53 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 02:00 | 23 | 51.04 | 12.41 | 26.22 | 20.8848 | 69.44 |  |  | 4.41 | 8.72 | 11.454 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 3.6035 | 5.6469 |  |  |  | 11.31 | 11.92 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 02:30 | 22 | 51.04 | 11.91 | 25.8 | 20.8848 | 67.32 |  |  | 4.35 | 8.53 | 10.469 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 3.8771 | 5.0029 |  |  |  | 11.19 | 12.46 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 03:00 | 22 | 51.06 | 12.39 | 25.63 | 20.8848 | 68.14 |  |  | 5.55 | 8.28 | 8.658 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 3.2415 | 3.9544 |  |  |  | 11.71 | 11.92 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 03:30 | 21 | 51.07 | 12.19 | 26.31 | 20.8848 | 67.65 |  |  | 5.74 | 8.76 | 7.097 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 1.7607 | 3.6969 |  |  |  | 9.48 | 9.6 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 04:00 | 21 | 51.05 | 12.51 | 26 | 20.8848 | 68.62 |  |  | 5.62 | 9.4 | 7.72 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 1.1116 | 2.0607 |  |  |  | 8.34 | 8.18 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 04:30 | 22 | 51.07 | 12.26 | 25.88 | 20.8848 | 69.44 |  |  | 5.77 | 8.76 | 7.605 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.5696 | 1.5488 |  |  |  | 8.77 | 8.41 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245
17/01/2026 | 05:00 | 22 | 17.76 | 10.74 | 25.78 | 20.8848 | 59.65 | 0 | 0 | 6.33 | 9.64 | 8.308 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.0832 | 0.213 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 8.67 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 0
17/01/2026 | 05:30 | 21 | 12.7 | 12.97 | 25.97 | 20.8848 | 71.38 | 0 | 0 | 5.88 | 9.88 | 8.284 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.07 | 4.07 | 1 | 9 | 9 | 22.6543 | 19.339 | 19.339 | 0 | 0.38 | 20.681 | 0.90251 | 2.1476 | 4.0456 | 3.1619 | 21.208 | 9.66 | 9.82 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 2.84
17/01/2026 | 06:00 | 21 | 12.69 | 12.68 | 25.95 | 20.8848 | 47.84 | 5.98 | 2.5 | 7 | 8.98 | 8.401 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 50.52 | 50.52 | 52.07 | 8 | 9 | 67.4815 | 66.118 | 66.118 | 0 | 39.3 | 76.58 | 1.3594 | 2.1784 | 102.6972 | 75.7028 | 87.592 | 8.93 | 9.43 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 38.64
17/01/2026 | 06:30 | 20 | 12.69 | 12.58 | 22.98 | 20.8848 | 50.05 | 46.92 | 12.42 | 7.25 | 8.33 | 9.215 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 157.82 | 157.82 | 96.43 | 9 | 10 | 137.6319 | 130.049 | 130.049 | 0 | 107.61 | 302.535 | 0.93276 | 1.9205 | 277.8668 | 233.9906 | 381.42 | 9.15 | 8.84 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 93.63
17/01/2026 | 07:00 | 20 | 12.72 | 11.33 | 22.88 | 20.8848 | 49.2 | 116.51 | 45.58 | 6.94 | 8.78 | 11.261 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 327.39 | 327.39 | 184.21 | 10 | 10 | 247.5459 | 234.169 | 234.169 | 4.9059 | 200.6 | 445.28 | 3.0777 | 2.9043 | 625.5284 | 536.9905 | 465.938 | 8.88 | 9.86 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 155.73
17/01/2026 | 07:30 | 23 | 12.73 | 11.61 | 19.11 | 20.8848 | 56.12 | 265.41 | 97.54 | 5.99 | 9.41 | 11.196 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 385.21 | 385.21 | 901.36 | 10 | 10 | 366.4993 | 326.855 | 326.855 | 30.7619 | 193.55 | 627.079 | 3.0258 | 3.6711 | 866.895 | 838.1707 | 640.703 | 10.49 | 10.79 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 230.01
17/01/2026 | 08:00 | 23 | 12.75 | 11.43 | 17.73 | 20.8848 | 61.72 | 206.59 | 144.57 | 6.25 | 9.25 | 10.906 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 639.72 | 639.72 | 383.86 | 10 | 10 | 362.7054 | 371.341 | 371.341 | 83.0589 | 304.11 | 866.376 | 5.7351 | 3.8117 | 973.5969 | 973.7289 | 871.26 | 10.73 | 12.02 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 309.4
17/01/2026 | 08:30 | 19 | 12.73 | 11.7 | 19.54 | 19.8355 | 61.79 | 394.35 | 182.26 | 7.15 | 9.32 | 9.513 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 557.26 | 557.26 | 461.08 | 10 | 10 | 677.6562 | 769.168 | 769.168 | 282.1784 | 342.53 | 626.789 | 4.3667 | 3.7653 | 1014.9726 | 1015.7722 | 650.574 | 10.65 | 11.33 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 435.84
17/01/2026 | 09:00 | 19 | 12.71 | 10.91 | 21 | 19.8355 | 61.86 | 520.75 | 241.82 | 6.26 | 7.87 | 9.428 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 781.39 | 781.39 | 953.07 | 10 | 10 | 1124.6343 | 1125.023 | 1125.023 | 427.0159 | 423.03 | 920.164 | 2.6908 | 2.7054 | 997.9633 | 1012.1953 | 936.86 | 11.66 | 11.69 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 714.39
17/01/2026 | 09:30 | 21 | 12.67 | 11.36 | 26.7 | 19.8355 | 60.13 | 606.48 | 688.08 | 6.8 | 6.97 | 10.098 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 910.47 | 910.47 | 1212.5 | 11 | 10 | 893.9978 | 861.862 | 861.862 | 549.5222 | 575.48 | 1000.819 | 2.7876 | 2.4194 | 1091.2405 | 1092.5609 | 996.938 | 11.86 | 11.54 | 393.9232 | 393.9232 | 406.8387 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 819.33
17/01/2026 | 10:00 | 21 | 11.92 | 13.42 | 27.34 | 19.8355 | 58.11 | 553.79 | 499.5 | 8.28 | 5.72 | 9.722 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 948.27 | 948.27 | 770.15 | 11 | 10 | 1035.8584 | 1001.632 | 1001.632 | 671.359 | 653.84 | 1051.844 | 2.9773 | 3.0921 | 736.8841 | 1018.4193 | 1060.667 | 11.67 | 11.37 | 393.9232 | 393.9232 | 400.3809 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 791.08
17/01/2026 | 10:30 | 22 | 12.64 | 13.19 | 25.96 | 19.8355 | 58.88 | 896.52 | 870.69 | 8.83 | 5.31 | 9.98 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 831.7 | 831.7 | 1050.64 | 10 | 10 | 1176.9188 | 1194.015 | 1194.015 | 731.2641 | 667.41 | 1052.164 | 2.8815 | 2.662 | 782.7088 | 1190.7086 | 1084.758 | 11.4 | 11.91 | 393.9232 | 393.9232 | 384.2365 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 891.13
17/01/2026 | 11:00 | 22 | 12.65 | 12.9 | 26.05 | 19.8355 | 63.27 | 652.52 | 918.35 | 9.17 | 4.42 | 9.621 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 806.44 | 806.44 | 904.71 | 11 | 10 | 1199.4398 | 1136.649 | 1136.649 | 615.0554 | 694.57 | 1080.506 | 2.846 | 3.0832 | 1239.5156 | 1094.0681 | 1058.44 | 11.02 | 11.17 | 393.9232 | 393.9232 | 384.2365 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 245 | 756.67
17/01/2026 | 11:30 | 23 | 34.6 | 14.11 | 26.05 | 19.8355 | 54.76 | 1096.89 | 815.57 | 9.07 | 4.61 | 9.832 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 528.49 | 528.49 | 1083.79 | 10 | 10 | 1090.4771 | 1074.423 | 1074.423 | 665.8602 | 688.2 | 1078.07 | 2.9998 | 3.0017 | 1291.212 | 998.3807 | 1078.201 | 11.45 | 11.09 | 458.5007 | 439.1275 | 393.9232 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 276.85 | 1083.99
17/01/2026 | 12:00 | 23 | 47.26 | 13.72 | 26.04 | 19.8355 | 61 | 1142.66 | 1025.28 | 9.78 | 4.3 | 10.189 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1005.05 | 1005.05 | 1118.07 | 10 | 10 | 1178.2663 | 1171.097 | 1171.097 | 790.533 | 639.36 | 1127.098 | 7.788 | 4.6413 | 332.3246 | 326.1583 | 1168.851 | 11.37 | 11.47 | 361.6344 | 377.7788 | 393.9232 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 821.84
17/01/2026 | 12:30 | 22 | 47.26 | 13.85 | 24.62 | 19.8355 | 64.68 | 449.27 | 1082.06 | 9.43 | 6.41 | 9.78 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 393.82 | 393.82 | 1183 | 10 | 10 | 1200 | 1157.785 | 1157.785 | 790.2205 | 763.19 | 610.228 | 8.3319 | 5.7828 | 387.975 | 332.4403 | 632.583 | 10.88 | 11.73 | 361.6344 | 377.7788 | 381.0077 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 708.02
17/01/2026 | 13:00 | 22 | 47.23 | 11.35 | 22.3 | 19.8355 | 60.6 | 849.14 | 1062.71 | 8.87 | 5.55 | 10.477 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 309.59 | 309.59 | 1133.07 | 11 | 10 | 1185.2748 | 1184.134 | 1184.134 | 1050.3564 | 697.87 | 433.065 | 8.4599 | 8.0273 | 410.5505 | 455.1315 | 431.038 | 11.84 | 11.92 | 361.6344 | 345.49 | 345.49 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 1007.8
17/01/2026 | 13:30 | 22 | 47.22 | 11.57 | 23.49 | 19.8355 | 53.91 | 454.29 | 1026.92 | 8.51 | 4.68 | 10.375 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 308.57 | 308.57 | 1194.14 | 11 | 9 | 1088.4305 | 1141.461 | 1141.461 | 1083.1707 | 534.75 | 483.976 | 6.7609 | 8.4605 | 333.7102 | 409.3179 | 481.16 | 10.5 | 11.73 | 361.6344 | 345.49 | 329.3456 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 1075.42
17/01/2026 | 14:00 | 22 | 47.25 | 11.47 | 24.24 | 19.8355 | 57.93 | 461.64 | 320.13 | 8.91 | 4.77 | 8.655 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 169.28 | 169.28 | 1231.64 | 11 | 9 | 902.5634 | 842.078 | 842.078 | 896.5385 | 664.64 | 383.345 | 9.3249 | 9.114 | 406.7007 | 328.0141 | 384.648 | 10.36 | 10.59 | 458.5007 | 410.0676 | 377.7788 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 873
17/01/2026 | 14:30 | 23 | 47.28 | 11.12 | 23.41 | 19.8355 | 62.12 | 359.73 | 921.47 | 9.34 | 4.38 | 7.971 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 125.95 | 125.95 | 796.57 | 10 | 10 | 278.6852 | 274.29 | 274.29 | 996.6593 | 843.84 | 249.136 | 7.9269 | 10.1113 | 307.9806 | 280.8315 | 253.275 | 9.42 | 10.05 | 422.9831 | 410.0676 | 377.7788 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 313.76
17/01/2026 | 15:00 | 23 | 47.24 | 11.92 | 24.35 | 19.8355 | 60.34 | 657.58 | 281.69 | 9.42 | 4.29 | 8.401 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 138.47 | 138.47 | 311.64 | 9 | 9 | 163.5454 | 169.732 | 169.732 | 852.9109 | 819 | 183.492 | 10.8472 | 10.7173 | 465.8333 | 856.7472 | 184.008 | 9.25 | 9.74 | 458.5007 | 410.0676 | 426.212 | 0 | 393.9232 | 0 | 269.3427 | 294 | 264.6 | 208.05
17/01/2026 | 15:30 | 22 | 47.26 | 11.71 | 24.45 | 19.8355 | 60.45 | 588.09 | 637.38 | 9.63 | 4.24 | 8.772 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 137.2 | 137.2 | 199.79 | 10 | 10 | 139.8037 | 146.938 | 146.938 | 809.6456 | 662 | 157.117 | 9.2679 | 10.8715 | 190.7385 | 247.3621 | 157.209 | 9.36 | 10.02 | 361.6344 | 345.49 | 329.3456 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 153.62
17/01/2026 | 16:00 | 22 | 47.26 | 12.2 | 23.47 | 19.8355 | 64.42 | 549.79 | 168.9 | 9.47 | 4.4 | 8.687 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 134.44 | 134.44 | 149.86 | 10 | 10 | 120.9026 | 119.69 | 119.69 | 531.7151 | 508.85 | 108.919 | 11.0159 | 11.7575 | 55.8266 | 57.7457 | 108.056 | 9.46 | 10.27 | 458.5007 | 410.0676 | 361.6344 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 249.9 | 126.8
17/01/2026 | 16:30 | 22 | 47.27 | 12.6 | 24.43 | 19.8747 | 67.59 | 387.07 | 64.73 | 8.62 | 4.49 | 8.065 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 132.32 | 132.32 | 138.5 | 10 | 10 | 65.2936 | 62.287 | 62.287 | 352.1859 | 233.49 | 106.789 | 10.3944 | 11.4225 | 34.8328 | 34.8621 | 101.508 | 9.32 | 10.22 | 458.5007 | 410.0676 | 426.212 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 276.85 | 79.95
17/01/2026 | 17:00 | 22 | 47.28 | 12.1 | 24.03 | 19.8747 | 66.07 | 169.68 | 61.3 | 8.16 | 5.41 | 7.61 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100.62 | 100.62 | 76.93 | 10 | 10 | 43.8056 | 41.016 | 41.016 | 266.9716 | 99.33 | 127.992 | 13.1662 | 12.0275 | 38.3447 | 70.3957 | 122.61 | 10.11 | 9.94 | 458.5007 | 410.0676 | 426.212 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1 | 46.9
17/01/2026 | 17:30 | 22 | 47.27 | 11.24 | 23.79 | 19.8747 | 66.56 | 77.25 | 36.26 | 8.61 | 5.59 | 7.723 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 69.09 | 69.09 | 43.29 | 10 | 11 | 26.4892 | 24.717 | 24.717 | 129.8797 | 47.21 | 87.548 | 10.2395 | 12.261 | 35.3961 | 52.5361 | 86.542 | 8.99 | 9.28 | 458.5007 | 410.0676 | 426.212 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1 | 24.51
17/01/2026 | 18:00 | 22 | 47.24 | 12.66 | 24.36 | 19.8747 | 66.5 | 40.93 | 25.46 | 9.77 | 5.13 | 7.091 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 30.02 | 30.02 | 16.79 | 10 | 10 | 12.5076 | 9.828 | 9.828 | 73.6087 | 18.93 | 13.816 | 11.991 | 12.061 | 24.4147 | 23.8373 | 13.863 | 8.36 | 9.03 | 474.6451 | 464.9585 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1 | 10.39
17/01/2026 | 18:30 | 22 | 47.23 | 13.15 | 26.09 | 19.8747 | 66.01 | 9.68 | 15.24 | 10.44 | 5.34 | 7.534 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 28.25 | 28.25 | 0 | 9 | 10 | 1.1559 | 0 | 0 | 22.6848 | 0.31 | 0 | 10.1928 | 11.2761 | 2.7809 | 2.987 | 0 | 8.72 | 8.99 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 271.95 | 0
17/01/2026 | 19:00 | 22 | 47.26 | 11.2 | 26.22 | 19.8747 | 67.32 | 0 | 0 | 10.16 | 5.08 | 7.819 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.05529 | 0 | 0 | 11.2373 | 0 | 0 | 9.9509 | 9.4511 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 8.59 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1 | 0
17/01/2026 | 19:30 | 22 | 47.28 | 11.95 | 26.09 | 19.8747 | 68.97 | 0 | 0 | 10.05 | 4.79 | 6.576 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.15168 | 0 | 0 | 2.6075 | 0 | 0 | 10.0229 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 8.7 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1 | 0
17/01/2026 | 20:00 | 22 | 47.28 | 11.45 | 25.24 | 19.8747 | 67.09 |  |  | 9.77 | 4.82 | 5.949 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 8.7716 | 10.3194 |  |  |  | 8.9 | 8.61 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
17/01/2026 | 20:30 | 22 | 47.01 | 10.7 | 26.34 | 19.8747 | 69.33 |  |  | 9.49 | 5.68 | 6.44 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 10.5389 | 8.9327 |  |  |  | 8.42 | 8.68 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
17/01/2026 | 21:00 | 22 | 47.25 | 11.91 | 25.01 | 19.8747 | 65.71 |  |  | 9.19 | 5.88 | 6.665 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 8.6856 | 9.3464 |  |  |  | 8.43 | 7.99 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
17/01/2026 | 21:30 | 21 | 47.26 | 12.24 | 26.54 | 19.8747 | 66.21 |  |  | 8.86 | 6.16 | 6.063 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.4522 | 9.0271 |  |  |  | 7.84 | 8.34 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
17/01/2026 | 22:00 | 21 | 47.23 | 11.67 | 26.32 | 19.8747 | 69.52 |  |  | 8.51 | 5.1 | 6.431 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 7.3014 | 7.9611 |  |  |  | 8.71 | 8.31 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
17/01/2026 | 22:30 | 21 | 47.18 | 11.24 | 26.61 | 19.8747 | 68.98 |  |  | 8.42 | 4.96 | 6.24 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.5675 | 9.5157 |  |  |  | 9.12 | 8.45 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
17/01/2026 | 23:00 | 21 | 47.19 | 13.54 | 23.92 | 19.8747 | 69.01 |  |  | 8.72 | 5.82 | 6.837 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 6.9567 | 8.8759 |  |  |  | 9.91 | 8.93 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
17/01/2026 | 23:30 | 22 | 47.24 | 14.8 | 23.48 | 19.8747 | 68.52 |  |  | 8.26 | 6.35 | 6.218 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 8.2277 | 9.4853 |  |  |  | 8.69 | 9.08 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1
18/01/2026 | 00:00 | 22 | 47.23 | 13.03 | 23.51 | 19.8747 | 68.14 |  |  | 8.26 | 7.58 | 6.041 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10.8338 | 10.2429 |  |  |  | 8.18 | 8.56 | 474.6451 | 458.5007 | 506.9339 | 0 | 329.3456 | 0 | 269.3427 | 294 | 289.1

## CALOR_ÚTIL
sábado, 17 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
17/01/2026 | 00:30 | 31 | 11.66 | 59.44 | 74.28 | 65.3508 | 203.85 | 289.88 | 735.4608
17/01/2026 | 01:00 | 31 | 12.83 | 50.69 | 75.42 | 65.3508 | 206.52 | 291.32 | 733.1308
17/01/2026 | 01:30 | 31 | 13.01 | 49.02 | 76.63 | 65.3508 | 217.43 | 291.72 | 744.1608
17/01/2026 | 02:00 | 31 | 13.77 | 59.73 | 77.04 | 65.3508 | 213.26 | 289.06 | 749.2108
17/01/2026 | 02:30 | 30 | 13.77 | 54 | 75.57 | 65.3508 | 207.69 | 290.7 | 737.0808
17/01/2026 | 03:00 | 30 | 13.66 | 56.2 | 75.1 | 65.3508 | 210.23 | 286.47 | 737.0108
17/01/2026 | 03:30 | 28 | 13.67 | 54.12 | 77.7 | 65.3508 | 211.5 | 292.82 | 743.1608
17/01/2026 | 04:00 | 28 | 13.31 | 55.57 | 76.73 | 65.3508 | 214.44 | 292.43 | 745.8308
17/01/2026 | 04:30 | 28 | 13.31 | 55.53 | 76.8 | 65.3508 | 220.39 | 291.77 | 751.1508
17/01/2026 | 05:00 | 28 | 0.2 | 48.62 | 76.53 | 65.3508 | 188.53 | 291.29 | 698.5208
17/01/2026 | 05:30 | 27 | 0.14 | 55.85 | 76.31 | 65.3508 | 207.71 | 291.75 | 724.1108
17/01/2026 | 06:00 | 27 | 0.05 | 54.63 | 76.24 | 65.3508 | 137.22 | 291.72 | 652.2108
17/01/2026 | 06:30 | 26 | 0.05 | 56.08 | 61.25 | 65.3508 | 165.36 | 293.98 | 668.0708
17/01/2026 | 07:00 | 26 | 0 | 50.49 | 60.98 | 65.3508 | 162.56 | 293.61 | 658.9908
17/01/2026 | 07:30 | 30 | 0 | 53.26 | 56.55 | 65.3508 | 168.77 | 289.96 | 663.8908
17/01/2026 | 08:00 | 30 | 0 | 52.47 | 52.51 | 65.3508 | 186.6 | 289.33 | 676.2608
17/01/2026 | 08:30 | 25 | 0 | 52.13 | 62.84 | 65.5562 | 166.24 | 289.65 | 661.4162
17/01/2026 | 09:00 | 25 | 0.09 | 48.65 | 67.18 | 65.5562 | 166.41 | 285.71 | 658.5962
17/01/2026 | 09:30 | 28 | 0.09 | 52.63 | 72.51 | 65.5562 | 180.36 | 292.64 | 691.7862
17/01/2026 | 10:00 | 28 | 0.73 | 62.21 | 74.2 | 65.5562 | 173.82 | 292.88 | 697.3962
17/01/2026 | 10:30 | 30 | 0.77 | 58.42 | 69.19 | 65.5562 | 170.93 | 284.67 | 679.5362
17/01/2026 | 11:00 | 30 | 3.05 | 57.09 | 69.45 | 65.5562 | 184.59 | 284.46 | 694.1962
17/01/2026 | 11:30 | 31 | 7.2 | 59.69 | 69.59 | 65.5562 | 154.35 | 292.43 | 679.8162
17/01/2026 | 12:00 | 31 | 10.42 | 58.09 | 69.59 | 65.5562 | 172.46 | 289.1 | 696.2162
17/01/2026 | 12:30 | 29 | 10.42 | 66.24 | 64.63 | 65.5562 | 181.06 | 287.4 | 704.3062
17/01/2026 | 13:00 | 29 | 10.82 | 54.25 | 58.56 | 65.5562 | 169.62 | 281.94 | 669.7462
17/01/2026 | 13:30 | 29 | 10.82 | 58.35 | 62.36 | 65.5562 | 156.42 | 282.85 | 665.3562
17/01/2026 | 14:00 | 29 | 11.19 | 57.8 | 64.51 | 65.5562 | 168.43 | 272.63 | 669.1162
17/01/2026 | 14:30 | 31 | 11.19 | 55.94 | 60.42 | 65.5562 | 175.35 | 274.74 | 674.1962
17/01/2026 | 15:00 | 31 | 11.43 | 59.98 | 62.63 | 65.5562 | 170.4 | 280.23 | 681.2262
17/01/2026 | 15:30 | 29 | 11.44 | 66.62 | 69.71 | 65.5562 | 176.78 | 278.39 | 697.4962
17/01/2026 | 16:00 | 29 | 11.19 | 69.42 | 66.79 | 65.5562 | 188.95 | 282.68 | 713.5862
17/01/2026 | 16:30 | 29 | 11.19 | 54.14 | 68.88 | 66.6379 | 213.13 | 283.36 | 726.3379
17/01/2026 | 17:00 | 29 | 10.28 | 51.95 | 67.73 | 66.6379 | 208.39 | 281.69 | 715.6779
17/01/2026 | 17:30 | 30 | 10.28 | 49.28 | 66.58 | 66.6379 | 208.29 | 285.72 | 716.7879
17/01/2026 | 18:00 | 30 | 10.57 | 55.49 | 68.19 | 66.6379 | 207.91 | 286.07 | 724.8679
17/01/2026 | 18:30 | 30 | 10.57 | 53.94 | 68.88 | 66.6379 | 214.33 | 287.21 | 731.5679
17/01/2026 | 19:00 | 30 | 11.29 | 45.93 | 69.22 | 66.6379 | 218.62 | 281.86 | 723.5579
17/01/2026 | 19:30 | 30 | 11.29 | 53.53 | 70.52 | 66.6379 | 221.4 | 284.58 | 737.9579
17/01/2026 | 20:00 | 30 | 11.34 | 51.28 | 68.11 | 66.6379 | 215.57 | 282.49 | 725.4279
17/01/2026 | 20:30 | 28 | 11.28 | 48.64 | 74.39 | 66.6379 | 215.64 | 285.59 | 730.1779
17/01/2026 | 21:00 | 28 | 10.81 | 54.14 | 70.47 | 66.6379 | 204.01 | 284.24 | 718.3079
17/01/2026 | 21:30 | 28 | 10.81 | 53 | 75.13 | 66.6379 | 211.29 | 283.83 | 728.6979
17/01/2026 | 22:00 | 28 | 11.24 | 50.52 | 74.49 | 66.6379 | 222.59 | 286.07 | 739.5479
17/01/2026 | 22:30 | 27 | 11.23 | 48.46 | 77.31 | 66.6379 | 214.61 | 285.35 | 730.5979
17/01/2026 | 23:00 | 27 | 11.32 | 58.35 | 69.45 | 66.6379 | 214.8 | 284.53 | 732.0879
17/01/2026 | 23:30 | 28 | 11.33 | 67.41 | 73.28 | 66.6379 | 196.39 | 290.03 | 733.0779
18/01/2026 | 00:00 | 28 | 11.32 | 59.38 | 73.37 | 66.6379 | 195.18 | 280.92 | 714.8079
EJEC MWh |  | 693 | 203.215 | 1329.325 | 1672.9 | 1580.359 | 4630.19 | 6881.875 | 16990.864

## FLUJOS
sábado, 17 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/01/2026 | 00:30 |  | 15.4511 | -21.8206 | 10.0003 | 18.1299 |  | 40.9135 | -87.1586 | 49.62 | 25.1152 | 24.4136 | 13.32 | -31.378 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 14.2112 | 54.6838 | 12.4206 | 12.673 | 20.6669 | 15.0706 | 5.9568 | 8.0575 |  |  | -56.59 | -56.6 |  | -13.32 | 30.8 | 6.535 | 0.17 | -44.91 | -45.03 | -61.43 | 45.11 | 45.21 | 19.1738 | -6.478 | 57.5518 | 59.5697 | 28.2225 | -37.9508 | -37.3703 | 21.3318 | 20.9315 | 58.5214 | 59.3178 | -14.7902 | -20.0808 | -287.1522 | 5.5716 | -14 | -14 | 44.0397 | 42.1582 | -5.4485 |  | -22.9933 | 5.455 |  | 2.7263 | 323.8318 | 95.5534 | 94.3632 | -251.9989 | 414.7272 |  | -96.8547 | 98.8751 | 87.9598 | 24.16 | 22.42 | 57.47 | 72.92 | -87.0679 | -88.2736 | 131.1638 | 132.1157 | -2.5037 | -90.7367 | -90.5068 | -3.961 | 0 |  |  | 97 | 86.7 | -16.6 | 61.8784 | 60.8659 | 60.3571 | 28.1689 | 27.9673 |  | -75.9848 | 2.9513 | 13.3476 | 56.88 | 43.29 | 40.3198 | 38.3835 | -22.54 |  |  |  | -18.6211 |  | -23.321 | -88 | -88 | 27.2818 | 42.1967 | 40.8739 | 60.3699 | 42.1 | -1.98 | 56.6525 | 18.8873 | -19.22 | -19.56 | 89.78 | 64.05 | 20.8182 | 19.7636 | -84.6217 | -82.8 | 115.4403 | 69.2949 | 67.4709 | 68.1677 | 53.7142 | 35.2125 | -32.606 | 263.9438 | 184.2263 |  | -31.7194 | -28.8879 | 44.4255 | -44.8134 | -41.1764 | 149.052 | -82.673 | -83.8766 | 5.5099 | 8.64 | -8.31 | 107.9 | 12.8324 | -139.677 | -38.9976 | -38.0202 | 12.1015 | -32.6307 | 0 | 23.3087 |  | 22.5082 | 38.5769 | 39.4697 | 38.4654 | 86.9098 | 88.5844 | -165.6143 | 87.4734 | 86.4054 | -120.2176 | -105.142 | -49.4228 | -40.57 | 16.9809 | 0.845 | -10.91 | 16.25 | -53.0601 |  | -15.134 | 0.452 |  | 24.12 | 107.5404 | 122.9594 | 14.87 | 81.9799 | 18.1 | -19.053 | 3.5028 | 3.5901 | 1.5708 |  |  | -13.9499 | -28.4546 | 22.3036 | 29.5313 | 63.566 | 63.6066 | -163.1816 | -18.415 | 34.0229 | -33.1194 | 10.5936 | 5.3041 | 4.9888 |  | 137.452 | 138.4562 | 240.5 | -241.4929 | -529.1259 | 530.2247 | 446.4809 | -133.3941 | -130.9182 | -64.2808 | -57.7399 | 81.3412 | 80.9427 |  |  | 36.1703 | 36.1263 | -39.4043 | -39.3098 | 113.37 | 112.78 | 9 | 10.6 | 22.6839 | 35.76 | -349.222 | 109.8523 | 108.7213 | 15.1 | -41 | -34.4 | -40.4 | 1.524 | 1.4093 | -439.9484 | -154.4216 | 449.4068 | 372.322 | 88.2238 | -358.5248 | 358.4906 | -155.2781 | -227.9937 | -354.1357 | 97.798 | 95.2336 | 155.9035 | -434.049 | 234.609 | -206.1415 | 205.4022 | -10.3095 | 29.515 | 12.72 | 8.379 | 8.398 | -12.24 | -14.72 |  | 15.2361 | -25.9876 | -47.2862 | 30.6 | 51.693 | 52.171 | 11.3348 |  | 51.9722 | 52.4754 | 53.1059 |  | 43.2 | 22.8018 | 6.35 |  | -59.7866 | 83.8799 | 66.1635 | -59.45 | -81.3274 | 56.7603 | 24.3304 | -57 | 57.4 | -80.934 | 279.7383
17/01/2026 | 01:00 |  | 15.1278 | -21.4009 | 9.8608 | 19.8464 |  | 38.8616 | -82.4688 | 47.5592 | 24.2153 | 23.6143 | 13.32 | -30.283 | 23.1 | 11.592 | -24.2 | 14.374 | 51.2616 | 12.7447 | 12.5059 | 21.4616 | 15.6306 | 5.9676 | 7.62 |  |  | -55.06 | -55.16 |  | -13.32 | 28.6 | 6.098 | 0.17 | -41.58 | -42.12 | -64.52 | 41.78 | 42.5 | 14.8288 | 5.057 | 55.3229 | 57.8517 | 28.5364 | -37.6342 | -36.9746 | 28.1167 | 28.4281 | 55.8757 | 56.9769 | -31.8132 | -27.0976 | -280.4573 | 6.4408 | -13.7 | -13.8 | 43.1232 | 42.3341 | -4.9997 |  | -22.6037 | 5.5358 |  | 1.9013 | 312.5399 | 94.0275 | 94.1801 | -235.2979 | 413.2225 |  | -106.2281 | 108.2845 | 84.6166 | 23.66 | 21.45 | 55.72 | 72.15 | -85.8623 | -84.5228 | 127.9393 | 128.7641 | -1.7941 | -90.6083 | -91.0174 | -4.9806 | 0 |  |  | 95.7 | 86.5 | -15.92 | 59.4011 | 58.2718 | 57.0124 | 21.6639 | 21.5081 |  | -65.2725 | 0.4673 | 12.9393 | 54.39 | 41.68 | 38.9136 | 36.6257 | -21.58 |  |  |  | -13.8604 |  | -22.4891 | -80.6 | -80.7 | 26.7929 | 41.0248 | 38.5257 | 58.6121 | 40.83 | -1.81 | 55.5365 | 13.4383 | -19.17 | -19.42 | 87.32 | 62.22 | 15.1636 | 13.9273 | -83.8967 | -82.4364 | 108.2375 | 64.2099 | 61.2702 | 63.089 | 57.2735 | 39.3254 | -32.013 | 242.6697 | 178.4008 |  | -33.8903 | -31.2122 | 40.3029 | -34.0201 | -31.9739 | 145.98 | -84.4187 | -85.7577 | 1.6691 | 16.82 | -7.24 | 91.7 | 16.2016 | -132.8943 | -40.8024 | -40.1272 | 15.0957 | -38.1289 | 0 | 23.669 |  | 23.6067 | 40.0299 | 40.497 | 39.4592 | 84.5654 | 85.4027 | -166.1167 | 85.9405 | 84.6853 | -122.5706 | -108.3023 | -53.7514 | -41.24 | 16.6757 | 0.8048 | -10.91 | 15.5 | -52.3331 |  | -15.327 | 0.415 |  | 24.11 | 109.9746 | 126.8645 |  | 81.5473 | 19.2 | -17.6394 | 3.3206 | 3.853 | 1.4781 |  |  | -14.0547 | -27.662 | 21.2603 | 28.4016 | 61.301 | 62.0168 | -157.595 | -17.9887 | 32.8954 | -32.3778 | 10.4115 | 5.0209 | 4.7146 | 11.8874 | 136.6788 | 136.659 | 253.1 | -255.184 | -536.2802 | 541.9549 | 450.0876 | -131.6348 | -128.5157 | -65.2771 | -59.6682 | 81.0398 | 81.601 |  |  | 36.1593 | 36.0934 | -37.5276 | -38.8279 | 114.29 | 112.95 | 7.7 | 6.6 | 22.4788 | 33.76 | -343.2948 | 108.7863 | 107.0153 | 15.1 | -41.1 | -35.2 | -42.5 | 1.6549 | 1.3121 | -441.2663 | -153.0449 | 451.2333 | 373.0556 | 88.2238 | -358.4997 | 361.2169 | -153.6107 | -225.9961 | -352.6928 | 97.2124 | 94.3369 | 151.9932 | -433.0123 | 236.978 | -203.3059 | 205.6441 | -8.7521 | 29.383 | 11.04 |  | 8.416 | -11.84 | -14.88 |  | 16.3806 | -25.8686 | -46.7887 | 29 | 48.223 | 46.591 | 11.1994 |  | 53.5752 | 53.5603 | 54.9273 |  | 43.9 | 23.2499 | 6.13 |  | -58.485 | 82.9568 | 67.0409 | -58.9983 | -81.903 | 58.5788 | 23.146 | -58.3 | 59.4 | -87.8648 | 284.5893
17/01/2026 | 01:30 |  | 14.6549 | -20.9605 | 9.3597 | 19.0256 |  | 37.8245 | -79.2821 | 45.6825 | 23.2973 | 22.6294 | 11.1 | -29.051 | 22 | 10.764 | -22 | 14.3982 | 48.6756 | 12.3697 | 12.3032 | 21.5954 | 17.7953 | 5.6422 | 8.1029 |  |  | -52.64 | -53.08 |  | -13.32 | 26.4 | 6.301 | 0.166 | -38.09 | -38.42 | -66.23 | 38.29 | 39.23 | 14.0927 | 6.0121 | 53.6059 | 55.0255 | 30.1222 | -36.8252 | -36.3597 | 28.4358 | 29.8506 | 53.8723 | 55.1945 | -23.3893 | -21.684 | -260.4184 | 4.7253 | -12.9 | -13.1 | 41.3633 | 40.7653 | -4.8465 |  | -19.565 | 5.1833 |  | 0 | 300.0884 | 97.2014 | 97.0488 | -236.3177 | 398.9413 |  | -95.2016 | 97.0657 | 80.0959 | 23.15 | 20.31 | 52.29 | 69.21 | -84.6567 | -84.2548 | 125.8944 | 126.6904 | 0.5667 | -84.3999 | -84.6055 | -5.0565 | 0 |  |  | 94 | 84.9 | -15.49 | 58.6227 | 57.2354 | 56.5329 | 16.9908 | 17.017 |  | -56.0791 | -2.8948 | 12.1728 | 52.58 | 40.52 | 37.5073 | 35.3073 | -21.15 |  |  |  | -15.071 |  | -21.9339 | -75.7 | -75.8 | 25.4086 | 39.267 | 35.7078 | 55.6824 | 38.74 | -1.58 | 57.009 | 14.829 | -19.37 | -19.4 | 83.36 | 60.23 | 18.2727 | 18.3636 | -81.9945 | -79.4455 | 109.6004 | 62.7559 | 60.8324 | 60.9746 | 58.0465 | 37.8852 | -31.339 | 244.3241 | 182.4225 |  | -34.34 | -30.6735 | 38.0146 | -39.4044 | -36.5312 | 127.536 | -83.6955 | -84.8512 | -1.5328 | 0 | -9.72 | 121.8 | 15.9734 | -140.97 | -40.9292 | -39.8865 | 14.1687 | -38.9584 | 0 | 23.8414 |  | 23.387 | 40.5738 | 41.2389 | 39.1434 | 85.7376 | 85.5702 | -165.1119 | 83.8773 | 84.0133 | -125.3327 | -109.8415 | -52.5649 | -41.575 | 16.976 | 0.7742 | -10.815 | 15.77 | -51.9726 |  |  | 0.399 |  | 24.64 | 112.1393 | 126.2813 |  | 80.8562 | 18.9 | -16.8009 | 3.8011 | 4.1328 | 1.3997 |  |  |  | -25.526 | 21.4911 | 26.313 | 61.8312 | 61.9858 | -154.542 | -17.4058 | 31.6503 | -30.259 | 11.1319 | 4.5607 | 4.3033 |  | 133.7827 | 134.8369 | 240.5 | -242.1974 | -516.1988 | 527.334 | 443.0021 | -129.4376 | -126.6359 | -66.0802 | -60.0398 | 82.4426 | 82.1208 | -90.2973 | -93.0791 | 36.1593 | 35.3133 | -34.826 | -34.7271 | 114.25 | 113 | 6.6 | 6.9 | 22.2332 | 34.24 | -344.7997 | 110.1993 | 110.0776 | 15 | -43.3 | -34.4 | -40.2 |  |  | -434.0243 | -152.2422 | 441.4018 | 364.929 | 86.9735 | -358.2774 | 353.7724 | -151.537 | -225.1758 | -350.1523 | 95.674 | 94.0438 | 154.6928 | -423.5855 | 230.5191 | -198.9783 | 200.043 | -9.5981 | 29.713 | 11.92 | 8.466 | 8.509 | -11.44 | -14.64 |  | 15.7336 | -25.6062 | -47.0817 | 29.9 | 49.111 | 47.098 | 11.1955 | 13.4659 | 53.7453 | 53.3234 | 54.0435 |  | 46.2 | 23.4616 | 5.96 |  | -61.183 | 83.3927 | 67.5532 | -62.3117 | -80.8585 | 58.9328 | 22.1292 | -60.9 | 59.8 | -74.9306 | 274.1312
17/01/2026 | 02:00 |  | 14.5006 | -20.9605 | 8.5184 | 19.6605 |  | 37.2274 | -76.9873 | 44.7367 | 22.3493 | 21.8867 | 11.1 | -28.714 | 20.9 | 10.764 | -20.9 | 14.1362 | 46.6942 | 15.641 | 15.7651 | 26.3539 | 17.6465 | 5.8519 | 8.078 |  |  | -53.35 | -53.22 |  | -11.1 | 26.4 | 5.102 | 0.16 | -38.28 | -38.86 | -71.43 | 38.48 | 37.52 | 13.3547 | 6.3936 | 51.8587 | 53.3881 | 34.9654 | -36.298 | -35.6713 | 26.6508 | 24.1157 | 56.011 | 57.2385 | -30.3878 | -21.4657 | -257.6346 | 5.9523 | -13.9 | -13.5 | 41.5278 | 40.9647 | -5.1038 |  | -20.6096 | 4.5885 |  | 0 | 298.0742 | 86.8862 | 86.581 | -212.4433 | 384.1821 |  | -100.5182 | 101.2222 | 77.8605 | 22.49 | 19.12 | 50.55 | 66.99 | -87.3358 | -84.3888 | 127.8669 | 128.4364 | -0.2227 | -82.4703 | -82.9448 | -6.8212 | 0 |  |  | 92.4 | 83.4 | -15.34 | 57.0208 | 55.9383 | 55.7401 | 12.2138 | 12.2823 |  | -49.1747 | -2.626 | 12.0497 | 49.12 | 38.59 | 35.6323 | 33.989 | -20.35 |  |  |  | -13.5002 |  | -21.1037 | -73.3 | -72.25 | 25.9689 | 37.8021 | 32.4203 | 53.3386 | 37.51 | -0.84 | 52.9945 | 15.5828 | -19.59 | -19.73 | 81.5 | 57.87 | 15.0182 | 13.8727 | -81.2104 | -80.4909 | 101.743 | 57.2071 | 56.4346 | 55.7747 | 55.6639 | 42.685 | -29.147 | 226.4873 | 200.3148 |  | -34.1424 | -32.0438 | 39.4233 | -32.0313 | -29.7054 | 153.66 | -83.4434 | -85.3952 | -1.6745 | 0 | -6.98 | 116.9 | 15.5433 | -125.3031 | -40.452 | -39.8848 | 14.3785 | -37.547 | 0 | 23.8768 |  | 23.7504 | 39.7771 | 40.0145 | 38.4481 | 84.398 | 83.8956 | -171.3078 | 83.9615 | 84.2438 | -126.1207 | -110.5883 | -49.6352 | -41.91 | 16.9809 | 0.7633 | -10.72 | 17.41 | -51.6616 |  |  | 0.41 |  | 24.24 | 113.7368 | 128.6024 |  | 80.336 | 18.4 | -17.09 | 3.8244 | 4.159 | 1.3227 |  |  |  | -25.3326 | 23.0165 | 26.1336 | 62.6681 | 64.667 | -155.5181 | -16.718 | 31.9848 | -29.1112 | 11.8524 | 4.1212 | 3.8919 | 13.4534 | 136.1515 | 135.553 | 245.6 | -244.088 | -529.0626 | 529.058 | 467.8129 | -129.9653 | -127.442 | -65.8899 | -60.6598 | 83.0648 | 82.8136 |  |  | 35.3463 | 34.4454 | -35.1225 | -34.0711 | 115.91 | 114.98 | 8.7 | 8.9 | 22.5814 | 33.84 | -334.8152 | 106.0872 | 105.5663 | 14.5 | -42.2 | -33.7 | -40.7 |  |  | -455.7298 | -168.4555 | 429.1836 | 359.8141 | 66.8398 | -348.7967 | 348.543 | -142.7869 | -220.6354 | -346.5039 | 95.4515 | 95.6961 | 147.1507 | -418.7751 | 226.7641 | -192.4262 | 198.9369 | -10.8093 | 29.809 | 13.04 | 8.561 |  | -11.92 | -14.16 |  | 15.4406 | -26.7201 | -48.0766 | 31.5 | 51.82 | 53.956 |  |  | 53.7662 | 53.3201 | 54.3499 |  | 48.5 | 23.8033 | 5.8 |  | -59.9065 | 84.0508 | 68.7913 | -58.6507 | -82.7207 | 59.656 | 22.5406 | -58.5 | 58.2 | -62.7077 | 268.3854
17/01/2026 | 02:30 |  | 14.64 | -21.0007 | 8.2879 | 19.2024 |  | 36.695 | -75.6225 | 43.5706 | 21.8913 | 21.6827 | 8.88 | -26.936 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.394 | 46.1666 | 15.4017 | 15.4233 | 25.7727 | 15.6691 | 6.0653 | 8.0309 |  |  | -53.39 | -53.14 |  | -8.88 | 26.4 | 5.454 | 0.163 | -39.49 | -39.7 | -65.67 | 39.69 | 39.82 | 13.7321 | 6.162 | 52.9909 | 54.5404 | 34.7056 | -37.0798 | -36.539 | 24.1193 | 23.2357 | 55.689 | 56.1942 | -23.8172 | -22.1061 | -268.115 | 7.5447 | -14.4 | -14.2 | 41.9278 | 41.3663 | -4.9853 |  | -20.0635 | 4.3997 |  | 0 | 300.6683 | 83.346 | 82.461 | -220.9502 | 382.8469 |  | -80.9665 | 82.0145 | 74.7369 | 22.49 | 19.02 | 48.94 | 66.33 | -82.2455 | -81.7096 | 126.5424 | 125.92 | -1.5102 | -77.7286 | -77.472 | -7.2629 | 0 |  |  | 89.5 | 80.8 | -14.73 | 56.44 | 55.2535 | 54.4178 | 10.9917 | 10.0616 |  | -48.0656 | -2.5929 | 11.4156 | 48.75 | 38.15 | 35.6323 | 33.11 | -19.94 |  |  |  | -24.9821 |  | -20.7287 | -68.5 | -68.7 | 25.7053 | 36.3373 | 31.9506 | 51.5808 | 36.35 | -1.22 | 50.5145 | 25.669 | -19.63 | -19.82 | 80.03 | 55.96 | 27.0545 | 26.8545 | -75.8977 | -77.6636 | 107.0545 | 65.0612 | 61.8602 | 62.772 | 44.1385 | 28.5479 | -30.104 | 233.4765 | 213.4148 |  | -34.3393 | -31.932 | 50.5091 | -18.0208 | -17.0473 | 52.272 | -71.5659 | -72.7016 | 11.0093 | 14.8 | -9.82 | 1 | 15.3271 | -98.0483 | -40.8595 | -39.5117 | 14.1414 | -25.5009 | -9.9347 | 23.5387 |  | 23.2238 | 40.8259 | 41.036 | 39.408 | 82.8909 | 82.3885 | -169.1309 | 79.0739 | 79.0206 | -127.0211 | -113.2327 | -53.6196 | -42.43 | 17.1688 | 0.751 | -11.14 | 16.04 | -53.266 |  |  | 0.432 |  | 23.78 | 116.2625 | 127.8728 | 14.48 | 80.794 | 15.6 | -17.4045 | 3.8266 | 4.0719 | 1.2875 |  |  | -15.0453 | -24.7773 | 24.0984 | 25.9793 | 60.6138 | 63.5408 | -153.6325 | -16.5065 | 31.6861 | -27.7746 | 12.3673 | 4.1115 | 3.8392 | 14 | 137.6843 | 136.8956 | 232.6 | -231.8813 | -522.9946 | 528.2616 | 469.6048 | -133.0695 | -129.576 | -63.1059 | -56.7548 | 82.6955 | 81.8341 |  |  | 36.1483 | 36.1263 | -35.1679 | -35.2769 | 114.15 | 111.81 | 9.7 | 8.4 | 22.5408 | 34.08 | -335.9647 | 106.3077 | 104.6902 | 14.5 | -45.6 | -34.8 | -38.8 | 1.6019 | 1.3825 | -457.3032 | -184.4111 | 433.5753 | 356.1503 | 59.5001 | -348.0091 | 348.9719 | -147.3409 | -219.2803 | -344.6883 | 93.2353 | 92.7036 | 152.6841 | -416.6569 | 225.7282 | -195.7211 | 195.9634 | -8.2522 | 29.681 | 12.48 |  | 8.595 | -12.64 | -14.4 |  | 15.5871 | -25.4292 | -47.1702 | 30.3 | 51.066 | 52.001 | 11.2042 |  | 52.6809 | 53.1321 | 52.7347 |  | 46.5 | 23.573 | 5.72 |  | -55.3814 | 81.6338 | 64.544 | -54.8044 | -80.0281 | 55.2703 | 23.4797 | -56.4 | 57.3 | -52.2264 | 253.1395
17/01/2026 | 03:00 |  | 14.2567 | -21.0409 | 8.1344 | 18.6045 |  | 35.9601 | -74.7168 | 42.5966 | 21.4333 | 20.9956 | 8.88 | -26.745 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.099 | 47.0576 | 15.5431 | 15.5891 | 26.237 | 17.8342 | 6.2136 | 7.5914 |  |  | -54.27 | -53.96 |  | -6.66 | 24.2 | 5.69 | 0.165 | -35.57 | -35.91 | -73.35 | 35.77 | 36.26 | 13.789 | 6.2101 | 51.8031 | 53.6948 | 32.2463 | -33.6965 | -33.2831 | 7.6811 | 7.6766 | 57.0538 | 57.7651 | -41.3629 | -44.5885 | -223.7902 | 5.3085 | -13.2 | -13.1 | 38.4246 | 38.1371 | -4.8408 |  | -15.8451 | 4.4479 |  | 0 | 264.1987 | 72.634 | 72.6951 | -173.9977 | 356.4451 |  | -97.1719 | 99.2333 | 73.7389 | 21.74 | 18.34 | 47.99 | 65.08 | -85.7284 | -84.5228 | 127.4943 | 127.258 | -1.4859 | -75.6787 | -74.1866 | -7.5849 | 0 |  |  | 88.7 | 80.6 | -14.51 | 57.2608 | 55.4561 | 55.6305 | 9.4044 | 9.7301 | 1 | -39.3611 | -7.7656 | 11.3758 | 45.91 | 36.65 | 34.2261 | 32.6706 | -19.69 |  |  |  | -13.7827 |  | -20.2697 | -68.6 | -66.2 | 26.0486 | 35.7514 | 30.072 | 50.4089 | 35.95 | -0.58 | 50.3285 | 12.7657 | -19.43 | -19.77 | 78.2 | 55.35 | 15.0545 | 15.4545 | -80.6434 | -79.2909 | 96.8717 | 55.081 | 51.8685 | 52.2505 | 62.62 | 42.2062 | -29.405 | 184.2946 | 200.3432 |  | -34.1045 | -32.0438 | 32.0418 | -20.5673 | -16.1092 | 136.764 | -86.8158 | -87.0401 | -5.2561 | 0 | -7.56 | 108.3 | 15.2393 | -98.6786 | -39.3877 | -38.2654 | 11.492 | -45.4259 | 10.7342 | 23.6777 |  | 22.9294 | 41.1964 | 41.4887 | 39.0685 | 84.7329 | 83.7282 | -178.8433 | 82.9433 | 82.8006 | -132.0583 | -118.0827 | -51.7995 | -42.95 | 17.1688 | 0.74005 | -10.88 | 16.655 | -54.3797 |  |  | 0.422 |  | 22.49 | 120.3538 | 136.2396 | 14.75 | 79.9554 | 17.1 | -16.4364 | 4.0522 | 4.4782 | 1.2801 |  |  |  | -23.7789 | 24.2423 | 24.8374 | 63.4307 | 62.9819 | -152.1679 | -16.1849 | 31.1887 | -27.4824 | 12.705 | 3.8673 | 3.5755 | 13.8004 | 133.9264 | 135.4862 | 242.2 | -240.9958 | -536.7802 | 536.8301 | 470.5996 | -129.8411 | -127.1131 | -67.0554 | -61.2463 | 81.9255 | 80.0552 | -95.7447 |  | 36.1813 | 36.2692 | -31.1037 | -30.3761 | 115.43 | 114.83 | 8.3 | 7.4 | 17.0442 | 34.32 | -335.4006 | 107.0837 | 106.7843 | 14.5 | -46.2 | -34.7 | -39.4 |  |  | -466.1494 | -173.8074 | 422.8942 | 350.917 | 56.0315 | -343.0995 | 340.5352 | -145.4799 | -219.7185 | -339.6726 | 88.6301 | 90.2183 | 147.0847 | -408.8459 | 222.8551 | -187.6673 | 186.9571 | -8.7796 | 29.503 | 12.16 |  |  | -12.24 | -13.6 |  | 14.8852 | -26.9245 | -47.2862 | 32.4 | 51.134 | 52.478 |  |  | 52.1782 | 53.0127 | 53.3503 |  | 47.5 | 23.9433 | 5.57 |  | -60.4311 | 84.3761 | 69.3426 | -61.1448 | -83.6048 | 60.931 | 22.2742 | -57.7 | 57.8 | -55.5025 | 260.3595
17/01/2026 | 03:30 |  | 14.266 | -21.3094 | 8.3054 | 18.5837 |  | 35.0635 | -73.02 | 41.8456 | 21.6413 | 20.8365 | 13.32 | -26.272 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.1583 | 44.8622 | 15.8713 | 16.0156 | 26.1605 | 17.81 | 5.404 | 7.6465 |  |  | -53.98 | -53.65 |  | -13.32 | 24.2 | 5.421 | 0.16 | -38.4 | -38.47 | -66.74 | 38.6 | 38.61 | 13.715 | 6.3969 | 51.3989 | 52.9967 | 30.1665 | -37.3604 | -36.2432 | 31.7601 | 26.9 | 53.2633 | 53.778 | -23.4234 | -25.153 | -244.5425 | 5.6679 | -13.7 | -13.7 | 42.6895 | 41.7196 | -4.8301 |  | -21.2077 | 4.2167 |  | 0 | 282.6013 | 67.69 | 67.5069 | -167.0607 | 363.8151 |  | -106.9111 | 107.888 | 71.7031 | 21.69 | 18.36 | 47.02 | 65.18 | -83.0492 | -81.9776 | 126.8724 | 127.7202 | -0.4006 | -78.6569 | -77.5737 | -7.9487 | 0 |  |  | 88.8 | 79.7 | -14.29 | 54.5169 | 53.9956 | 53.7255 | 4.3777 | 4.8187 |  | -37.6965 | -3.7188 | 11.2573 | 44.92 | 36.16 | 33.2886 | 32.2311 | -19.4 |  |  |  | -11.3885 |  | -20.0891 | -66.55 | -63.9 | 26.3919 | 35.1654 | 28.1934 | 49.823 | 34.79 | -0.37 | 51.956 | 10.7437 | -19.64 | -19.58 | 77.62 | 54.5 | 11.2 | 13.0364 | -80.6689 | -78.2909 | 94.6918 | 52.0892 | 49.1516 | 51.2266 | 62.5793 | 45.3266 | -29.316 | 179.9428 | 207.7365 |  | -33.7544 | -31.6544 | 33.4253 | -25.0126 | -23.3891 | 142.908 | -86.7684 | -86.4661 | -4.9157 | 0 | -13.04 | 111.4 | 15.0238 | -111.141 | -40.8391 | -40.0865 | 12.795 | -43.0282 | 7.8136 | 23.8827 |  | 23.4789 | 40.9609 | 41.8418 | 39.7206 | 82.0536 | 81.7187 | -170.8054 | 82.6578 | 82.7623 | -128.565 | -112.7924 | -49.9794 | -41.75 | 17.1688 | 0.7291 | -11 | 17.27 | -52.4159 | 8.9152 |  | 0.419 |  | 25.02 | 117.1902 | 129.8044 | 14 | 81.8169 | 17.7 | -16.2797 | 4.068 | 4.1364 | 1.264 |  |  | -15.1188 | -23.6958 | 23.111 | 24.3312 | 63.0487 | 63.1169 | -155.4134 | -15.9782 | 31.1789 | -27.1022 | 12.6937 | 3.8771 | 3.5755 |  | 137.2724 | 137.2102 | 250.6 | -251.3997 | -549.8179 | 552.5286 | 486.5255 | -130.8873 | -129.9809 | -66.7014 | -60.3359 | 81.8635 | 81.5264 |  |  | 35.3133 | 34.5113 | -33.1687 | -33.1959 | 115.99 | 113.35 | 7 | 6.6 | 22.5408 | 35.2 | -326.2646 | 104.8586 | 104.151 | 14.8 | -49.6 | -34.4 | -38.6 | 1.5227 | 1.4376 | -477.7116 | -180.4888 | 420.244 | 346.3882 | 40.744 | -335.3503 | 336.3992 | -140.4847 | -214.0373 | -333.7683 | 90.832 | 89.8148 | 145.1891 | -400.0008 | 220.6506 | -187.0633 | 187.1737 | -10.0458 | 28.744 | 11.44 |  |  | -11.52 | -15.44 |  | 15.7336 | -26.4851 | -48.1651 | 31.5 | 52.378 | 49.871 | 11.1817 |  | 54.2121 | 52.5149 | 54.0523 |  | 49.1 | 23.9806 | 5.54 |  | -60.9851 | 83.6232 | 68.7695 | -60.8391 | -81.9228 | 59.4176 | 21.9609 | -58 | 59.4 | -57.5838 | 265.8701
17/01/2026 | 04:00 |  | 14.2796 | -21.3094 | 8.0401 | 21.3928 |  | 35.2939 | -71.424 | 42.2832 | 21.3573 | 20.8979 | 13.32 | -26.325 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.4427 | 44.449 | 15.2559 | 15.3916 | 25.5444 | 19.0965 | 4.7801 | 8.012 |  |  | -54.25 | -54.52 |  | -13.32 | 24.2 | 5.211 | 0.163 | -37.5 | -37.71 | -68.98 | 37.7 | 38.41 | 13.5257 | 6.2519 | 51.1738 | 52.9345 | 31.0312 | -33.7141 | -33.1067 | 15.8415 | 12.4976 | 55.2134 | 57.4801 | -40.9929 | -43.8644 | -245.2077 | 6.1906 | -14.5 | -14.3 | 41.2708 | 37.7896 | -4.8497 |  | -20.3967 | 4.4354 |  | 0 | 289.8037 | 69.7958 | 70.4977 | -196.3141 | 360.6347 |  | -82.8746 | 84.9462 | 72.7609 | 21.81 | 18.19 | 47.505 | 64.24 | -81.1738 | -80.638 | 126.0628 | 126.7483 | -1.1911 | -74.701 | -74.11 | -8.2606 | 0 |  |  | 87.2 | 78.1 | -14.15 | 56.5735 | 54.3925 | 53.9783 | 4.156 | 5.3073 |  | -40.1032 | -4.7364 | 11.2817 | 44.14 | 35.97 | 33.2886 | 31.7917 | -19.14 |  |  |  | -24.9336 |  | -19.7077 | -64.5 | -66.3 | 25.8865 | 34.5795 | 28.6631 | 49.2371 | 34.42 | -0.68 | 49.6775 | 24.3114 | -19.47 | -19.81 | 76.68 | 54.06 | 24.2909 | 24.6727 | -76.2465 | -74.3818 | 101.8386 | 59.9121 | 57.8846 | 58.6034 | 41.3073 | 25.4577 | -30.109 | 204.2916 | 244.4359 |  | -33.4366 | -30.9881 | 53.3974 | -16.46 | -15.193 | 39.984 | -70.6975 | -71.1697 | 14.0314 | 0 | -11.61 | 1 | 15.1654 | -93.374 | -41.09 | -39.924 | 13.4191 | -22.3433 | -12.2223 | 24.53 |  | 24.2588 | 40.675 | 41.0464 | 39.5712 | 81.8861 | 81.2163 | -170.9729 | 77.9714 | 77.6849 | -129.8982 | -115.8708 | -50.5434 | -41.3 | 17.1688 | 0.7346 | -11 | 16.8 | -53.4091 | 10.833 |  | 0.261 |  | 23.9 | 114.6664 | 130.3603 | 14.05 | 79.5279 | 18.6 | -16.5127 | 3.6702 | 4.2967 | 1.2602 |  |  |  | -23.9146 | 22.3852 | 24.2544 | 62.4892 | 63.7313 | -149.7198 | -15.6556 | 31.454 | -26.7877 | 12.6825 | 3.8575 | 3.5228 | 14 | 137.9029 | 139.2886 | 231.3 | -231.8201 | -541.6995 | 544.5366 | 509.7315 | -134.7176 | -132.5002 | -66.6799 | -59.8237 | 80.8544 | 79.9035 |  |  | 35.3133 | 34.7201 | -34.2707 | -34.6099 | 117.03 | 116.3 | 7.4 | 7.9 | 22.3966 | 35.28 | -331.2066 | 106.2533 | 106.0909 | 15.1 | -47.6 | -34.4 | -39.8 | 1.6369 | 1.3318 | -499.525 | -214.7518 | 418.2838 | 346.6416 | 22.683 | -338.1576 | 341.8387 | -143.6116 | -217.2354 | -336.0619 | 91.2381 | 93.572 | 146.6101 | -403.6941 | 223.289 | -188.2781 | 188.8649 | -9.8343 | 29.652 | 11.2 |  |  | -11.12 | -14.4 |  | 15.6481 | -27.3335 | -47.8416 | 31.5 | 50.761 | 51.917 | 11.3834 |  | 51.975 | 51.5977 | 52.1288 |  | 49 | 23.991 | 5.53 |  | -62.08 | 84.6687 | 68.0516 | -60.343 | -82.4842 | 60.0947 | 22.2061 | -59.1 | 59 | -25.6597 | 228.8267
17/01/2026 | 04:30 |  | 14.2711 | -21.0433 | 8.1729 | 19.9952 |  | 35.3699 | -73.6549 | 40.4696 | 20.8214 | 20.1874 | 11.1 | -26.274 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.2883 | 45.3692 | 15.1031 | 15.0677 | 25.5246 | 18.072 | 4.9949 | 7.8119 |  |  | -55.72 | -55.83 |  | -13.32 | 24.2 | 5.212 | 0.168 | -36.01 | -36.17 | -76.34 | 36.21 | 36.37 | 12.9833 | 6.279 | 52.0132 | 53.8776 | 30.9254 | -33.533 | -33.182 | 9.7379 | 7.7175 | 57.0397 | 57.351 | -40.0989 | -43.1059 | -225.4896 | 6.2274 | -13.9 | -13.9 | 38.7372 | 37.9411 | -4.9788 |  | -18.006 | 4.3426 |  | 0 | 270.455 | 67.2933 | 67.0491 | -185.3783 | 340.0782 |  | -112.8644 | 115.2398 | 71.5733 | 22.03 | 18.43 | 47.505 | 64.26 | -76.8872 | -76.8872 | 120.7788 | 122.1109 | -1.2712 | -75.8177 | -74.5199 | -7.2464 | 0 |  |  | 85.4 | 76.5 | -14.12 | 54.4121 | 52.8171 | 52.6863 | 3.0744 | 3.4886 |  | -36.3068 | -5.6257 | 11.3224 | 43.54 | 35.28 | 33.2886 | 31.7917 | -19.15 | -3.1795 |  |  | -7.5143 |  | -19.8657 | -62.1 | -61.7 | 26.1008 | 34.5795 | 27.7238 | 49.2371 | 34.42 | -0.33 | 51.2585 | 7.456 | -19.65 | -19.89 | 77.37 | 54.8 | 9.6364 | 8.5091 | -78.3593 | -76.5 | 93.4328 | 51.1442 | 48.7487 | 49.4112 | 65.0789 | 48.5247 | -29.249 | 197.6499 | 279.5053 |  | -33.4564 | -30.7299 | 29.2712 | -16.4651 | -15.113 | 141.372 | -84.678 | -85.8765 | -9.8671 | 0 | -17.09 | 98.5 | 15.1827 | -94.7054 | -42.1655 | -41.3149 | 12.9708 | -45.5686 | 12.6261 | 25.9758 |  | 25.2612 | 40.8617 | 40.4848 | 39.3648 | 76.695 | 79.0394 | -174.9919 | 80.1711 | 80.2477 | -130.4478 | -115.461 | -51.4662 | -41.07 | 17.2885 | 0.7401 | -11.185 | 16.33 | -54.2551 |  |  | 0.26 |  | 23.79 | 118.9322 | 131.9477 | 14.23 | 79.2605 | 19 | -16.4674 | 4.1266 | 4.3831 | 1.2464 |  |  | -14.5084 | -23.526 | 21.725 | 24.5165 | 65.1551 | 66.6065 | -151.5224 | -15.6517 | 31.5486 | -25.8851 | 12.5469 | 3.8771 | 3.5966 |  | 142.6506 | 144.1324 | 254.4 | -256.407 | -559.1941 | 561.9142 | 548.5068 | -139.1693 | -136.113 | -64.8618 | -59.0158 | 82.2299 | 80.5464 |  |  | 36.0275 | 35.2694 | -36.6822 | -36.8037 | 120.5 | 120.02 | 8.5 | 8.6 | 22.2524 | 36.4 | -331.6165 | 106.0759 | 106.0615 | 15.1 | -44.9 | -33.5 | -39.6 | 1.5258 | 1.4372 | -536.3275 | -248.8238 | 432.5539 | 356.8455 | 4.4061 | -352.0395 | 352.4056 | -138.8943 | -221.0556 | -344.506 | 95.0735 | 96.4489 | 143.9308 | -415.771 | 229.2871 | -191.069 | 194.3862 | -8.6999 | 30.35 | 11.6 | 8.465 | 8.502 | -11.44 | -14.48 |  | 15.4131 | -26.8666 | -47.7836 | 31.8 | 53.765 | 53.413 | 11.3897 |  | 52.0567 | 53.0636 | 51.5663 |  | 46.7 | 23.9034 | 5.65 |  | -59.3272 | 82.1923 | 66.0736 | -58.8171 | -80.9287 | 58.4942 | 22.4205 | -58 | 57.9 | -8.9503 | 219.0563
17/01/2026 | 05:00 |  | 14.0786 | -20.7772 | 7.9899 | 32.6188 |  | 35.5189 | -77.4092 | 41.152 | 20.8394 | 20.2282 | 13.32 | -26.626 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.3102 | 48.7766 | 15.5364 | 15.6323 | 26.1399 | 18.4487 | 5.6905 | 7.7973 |  |  | -54.37 | -54.82 |  | -13.32 | 24.2 | 4.428 | 0.16 | -40.46 | -40.11 | -67.26 | 40.66 | 40.35 | 12.9732 | 6.1737 | 50.4419 | 52.5298 | 29.7116 | -37.4355 | -37.063 | 30.5705 | 32.6023 | 53.669 | 54.7543 | -23.6608 | -27.072 | -258.0787 | 7.7316 | -14.5 | -14.6 | 42.7431 | 42.7993 | -4.6909 |  | -22.7983 | 4.2393 |  | 0 | 298.3488 | 69.6127 | 69.4906 | -203.358 | 358.3554 |  | -117.0444 | 119.2931 | 73.679 | 22.45 | 18.75 | 46.0075 | 64.78 | -78.4947 | -78.2268 | 122.3721 | 122.5034 | 0.0386 | -78.799 | -78.8277 | -6.3794 | 0 |  |  | 89.1 | 80.1 | -14.42 | 54.3129 | 53.1876 | 52.483 | 2.0579 | 3.1274 |  | -37.8583 | -0.8381 | 11.2499 | 44.36 | 35.73 | 33.2886 | 31.7917 | -19.15 |  |  |  | -8.7379 |  | -19.8267 | -63 | -62.85 | 25.936 | 35.7514 | 28.6631 | 49.823 | 34.79 | -0.38 | 51.3825 | 6.6866 | -19.51 | -19.81 | 78.3 | 54.88 | 8 | 8.6545 | -79.1408 | -76.5 | 93.2738 | 50.8398 | 49.7987 | 50.4689 | 68.3737 | 55.2577 | -28.166 | 210.7595 | 281.3092 |  | -33.1401 | -30.5842 | 22.5755 | -17.7193 | -16.6609 | 161.34 | -87.9676 | -89.5366 | -16.3057 | 15.47 | -9.15 | 112.2 | 15.7023 | -98.6714 | -41.4717 | -40.4835 | 12.323 | -54.728 | 18.2074 | 25.1839 |  | 24.4635 | 39.9653 | 40.9554 | 37.9128 | 78.0346 | 77.6997 | -174.9919 | 80.33 | 80.0465 | -128.9307 | -113.3402 | -53.1215 | -40.905 | 17.0736 | 0.7608 | -11.37 | 15.56 | -55.6883 |  |  | 0.396 |  | 22.19 | 116.6828 | 131.5141 |  | 77.6365 | 18.1 | -17.7502 | 4.4427 | 4.7461 | 1.2627 |  |  | -14.6428 | -25.2346 | 21.1301 | 25.7826 | 64.1551 | 65.4163 | -156.3072 | -16.381 | 32.1671 | -26.505 | 13.3121 | 4.2091 | 3.9657 | 15 | 144.9185 | 144.1469 | 263.2 | -262.592 | -563.0555 | 569.0132 | 553.4671 | -139.8517 | -136.981 | -63.4588 | -57.3484 | 78.4139 | 80.4218 | -101.3995 |  | 38.5873 | 37.8293 | -40.4745 | -39.7541 | 113.39 | 112.47 | 9.6 | 9.5 | 22.2332 | 36.64 | -342.9073 | 110.1367 | 109.9704 | 15.35 | -48.6 | -36.9 | -44.8 | 1.6363 |  | -541.8084 | -249.5458 | 431.765 | 360.4623 | 2.6271 | -348.4078 | 352.23 | -148.0532 | -224.4402 | -345.5439 | 92.6438 | 94.332 | 152.814 | -420.5922 | 230.9015 | -191.4792 | 194.9757 | -9.7821 | 37.7662 | 10.08 |  |  | -10.48 | -14.32 |  | 15.0317 | -27.071 | -47.8416 | 31.6 | 53.675 | 56.916 | 11.2637 | 13.4711 | 52.0078 | 51.5193 | 52.7848 |  | 47 | 23.415 | 5.65 |  | -58.8669 | 82.0231 | 65.662 | -58.0824 | -80.091 | 56.6049 | 22.7932 | -56.2 | 57.9 | -11.0827 | 220.1468
17/01/2026 | 05:30 |  | 13.9468 | -20.7772 | 8.1654 | 33.3854 |  | 36.5909 | -78.5959 | 42.0746 | 21.4453 | 20.9213 | 13.32 | -26.996 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.5179 | 48.6798 | 15.1694 | 14.9742 | 25.1335 | 19.1345 | 5.7504 | 7.7313 |  |  | -55.27 | -55.45 |  | -13.32 | 26.4 | 6.061 | 0.174 | -41.61 | -41.12 | -65.99 | 41.81 | 42.69 | 13.6449 | 5.9159 | 51.5961 | 53.5778 | 31.7078 | -38.4105 | -37.2643 | 29.5586 | 31.7142 | 55.3049 | 56.2436 | -28.1923 | -23.5219 | -270.7193 | 7.5933 | -14.4 | -14.3 | 42.9301 | 42.2518 | -5.2656 |  | -24.1913 | 4.3638 |  | 2.1162 | 312.5094 | 76.3573 | 76.6014 | -224.8902 | 376.8799 |  | -102.4085 | 106.8661 | 74.4774 | 22.81 | 19.54 | 44.51 | 65.3 | -78.7626 | -79.1645 | 122.9736 | 121.4224 | -0.858 | -84.2132 | -83.78 | -7.3036 | 0 |  |  | 88.5 | 80.2 | -14.25 | 52.8578 | 50.6993 | 51.7325 | 3.1259 | 3.8235 |  | -45.0493 | 3.1762 | 11.0958 | 47.25 | 37.96 | 33.2886 | 32.2311 | -19.4 |  |  |  | -26.4506 |  | -20.1528 | -63.9 | -64 | 25.903 | 36.9232 | 32.4203 | 50.9949 | 35.16 | -0.86 | 50.0185 | 26.8209 | -19.53 | -19.83 | 82.33 | 54.04 | 27.6727 | 26.1455 | -74.0812 | -73.4091 | 107.6294 | 67.0596 | 63.1415 | 64.2875 | 45.0484 | 29.4459 | -29.178 | 233.6685 | 272.8922 |  | -33.6345 | -30.9554 | 49.9995 | -10.9288 | -9.4238 | 39.984 | -69.6649 | -70.0708 | 9.7227 | 0 | -15.22 | 1 | 15.722 | -86.0844 | -41.0139 | -40.3055 | 11.4702 | -27.2022 | -6.9756 | 25.0833 |  | 24.5582 | 40.4656 | 41.5186 | 39.7553 | 80.0441 | 80.8814 | -164.2746 | 76.233 | 76.046 | -123.4476 | -108.454 | -56.3369 | -40.74 | 17.1542 | 0.8219 | -11.37 | 14.6 | -53.5264 |  |  | 0.401 |  | 23.16 | 109.0909 | 125.3962 | 15.01 | 78.9038 | 16.6 | -18.3524 | 4.3054 | 4.4293 | 1.2836 |  |  |  | -26.5491 | 21.6367 | 27.5928 | 65.131 | 66.6918 | -160.0552 | -16.7547 | 32.7619 | -27.3305 | 13.0529 | 4.59 | 4.2611 |  | 146.1476 | 147.5543 | 247.3 | -249.5194 | -544.6548 | 553.9019 | 527.7792 | -141.8683 | -138.9532 | -60.0923 | -55.4183 | 81.4118 | 82.7954 |  | -102.5229 | 36.1703 | 36.1373 | -38.9346 | -39.1433 | 116.59 | 115.07 | 9.2 | 9.5 | 22.3549 | 37.28 | -350.7545 | 109.8385 | 109.8195 | 15.6 | -41.6 | -34.4 | -37.8 |  | 1.3282 | -521.2004 | -241.5616 | 443.8536 | 371.6003 | 23.321 | -362.1066 | 363.6791 | -150.7039 | -229.3184 | -353.2527 | 96.034 | 96.3226 | 155.1498 | -428.8893 | 235.9397 | -204.2877 | 201.8489 | -8.9911 | 31.067 | 10.08 | 8.377 |  | -10.16 | -14.32 |  | 14.8852 | -25.1087 | -46.7582 | 29.6 | 50.688 | 51.246 |  |  | 53.998 | 53.7261 | 53.5611 |  | 45.1 | 22.7891 | 5.71 |  | -53.0635 | 80.1445 | 62.1214 | -52.8426 | -78.9394 | 53.5597 | 24.5371 | -55 | 56.6 | -15.9878 | 222.1341
17/01/2026 | 06:00 |  | 14.0175 | -20.475 | 8.2345 | 34.591 |  | 37.2371 | -82.5295 | 42.5522 | 21.8133 | 21.2139 | 11.1 | -26.23 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.6699 | 51.7584 | 15.9201 | 15.8264 | 27.0395 | 18.7896 | 5.2094 | 7.6418 |  |  | -56.47 | -56.45 |  | -11.1 | 24.2 | 6.799 | 0.178 | -38.42 | -38.79 | -75.3 | 38.62 | 39.15 | 13.1535 | 6.0073 | 54.115 | 56.0078 | 30.6544 | -36.1604 | -35.3446 | 11.5908 | 12.2977 | 59.0218 | 59.8486 | -37.2644 | -39.1891 | -249.9407 | 7.4063 | -14.6 | -14.7 | 41.0744 | 40.2198 | -4.6342 |  | -21.5434 | 3.2117 |  | 0 | 293.4659 | 69.2465 | 69.277 | -203.9931 | 359.4204 |  | -97.3526 | 97.7178 | 66.883 | 19.52 | 16.08 | 44.51 | 60.39 | -83.4511 | -83.719 | 119.9605 | 119.7857 | -1.5623 | -66.9127 | -65.8041 | -7.3518 | 0 |  |  | 89 | 79.7 | -14.13 | 56.9117 | 56.097 | 55.4351 | 4.8484 | 5.2965 |  | -37.6356 | -2.7009 | 10.7217 | 44.57 | 34.11 | 34.2261 | 32.2311 | -19.33 |  |  |  | -8.5622 |  | -19.8676 | -65.2 | -64 | 25.9909 | 36.9232 | 31.0113 | 52.1667 | 35.93 | -0.67 | 49.9565 | 8.073 | -19.44 | -19.77 | 84.59 | 54.22 | 13.2909 | 11.3091 | -78.684 | -77.4909 | 97.837 | 54.5382 | 54.0399 | 55.3585 | 63.9914 | 48.3976 | -27.729 | 215.7926 | 241.1905 |  | -33.5567 | -30.6486 | 32.3461 | -19.6272 | -17.4474 | 150.588 | -84.7296 | -85.9861 | -8.5993 | 0 | -12.94 | 106 | 15.7939 | -106.2394 | -39.7956 | -39.0886 | 12.6069 | -42.227 | 11.7165 | 24.786 |  | 24.4617 | 40.3209 | 40.5986 | 39.7191 | 83.2258 | 83.7282 | -171.3078 | 81.6327 | 80.9075 | -128.1012 | -112.252 | -57.3513 | -40.74 | 16.9809 | 0.8121 | -11.37 | 13.48 | -56.5747 |  |  | 0.365 |  | 23.09 | 115.157 | 130.0542 |  | 80.1012 | 16.9 | -18.1898 | 4.2302 | 4.6428 | 1.3358 |  |  |  | -25.4636 | 22.9107 | 26.415 | 66.0582 | 66.0528 | -157.7299 | -16.7248 | 32.4444 | -28.0216 | 12.7938 | 4.9904 | 4.6513 |  | 133.495 | 132.9935 | 235.5 | -236.2483 | -535.7108 | 534.3148 | 504.8723 | -128.2359 | -124.718 | -65.7165 | -60.4995 | 82.8499 | 81.9067 |  |  | 31.9185 | 31.0506 | -33.3315 | -32.8319 | 111.37 | 111.88 | 5.3 | 5.3 | 22.1093 | 31.68 | -310.023 | 105.0556 | 104.9125 | 14.5 | -47.9 | -31.7 | -35 | 1.7248 |  | -492.3726 | -210.1141 | 391.0618 | 323.9496 | 6.343 | -310.3479 | 311.3705 | -129.5436 | -198.9618 | -308.8227 | 94.4585 | 92.1826 | 135.1043 | -371.3201 | 203.093 | -174.7402 | 174.4585 | -10.098 | 30.589 | 8.8 | 8.646 | 8.746 | -9.68 | -13.52 |  | 13.9178 | -26.2806 | -48.0766 | 31.5 | 52.988 | 52.011 | 11.2693 |  | 52.3077 | 53.3125 | 52.9634 |  | 48.5 | 24.131 | 5.26 |  | -60.0229 | 83.8231 | 68.0073 | -58.8581 | -81.9972 | 59.5393 | 21.3973 | -57.8 | 57.5 | -31.637 | 232.5685
17/01/2026 | 06:30 |  | 14.1172 | -19.9025 | 8.3415 | 34.7746 |  | 37.4867 | -82.7624 | 43.7695 | 22.2133 | 21.7149 | 13.32 | -26.991 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.4632 | 53.3654 | 15.2767 | 15.9629 | 26.6394 | 17.7985 | 5.3104 | 7.825 |  |  | -56.85 | -57.07 |  | -13.32 | 26.4 | 6.273 | 0.17 | -38.15 | -38.14 | -74.66 | 38.35 | 38.52 | 11.3222 | 6.8864 | 55.6727 | 57.3266 | 27.2286 | -35.5017 | -35.2503 | 9.93 | 10.0928 | 58.3101 | 59.112 | -41.7983 | -44.8288 | -234.8674 | 6.7187 | -14.3 | -14.2 | 40.0002 | 39.624 | -4.6879 |  | -17.4176 | 3.205 |  | 0.5869 | 279.519 | 69.0939 | 69.0328 | -183.3349 | 356.2187 |  | -86.5379 | 86.2945 | 69.0286 | 19.27 | 15.84 | 45.08 | 60.4 | -85.8623 | -87.4698 | 125.4905 | 125.3583 | -3.7643 | -66.1694 | -66.9659 | -7.2697 | 0 |  |  | 88.5 | 79.6 | -13.95 | 58.6597 | 57.3509 | 56.7463 | 7.3361 | 8.1432 |  | -36.9062 | -7.7051 | 10.3526 | 43.1 | 34.01 | 34.6948 | 32.6706 | -18.77 |  |  |  | -9.4962 |  | -19.312 | -67.9 | -67.3 | 25.936 | 38.0951 | 30.5417 | 54.5105 | 37.92 | -0.23 | 47.6315 | 10.465 | -19.49 | -19.77 | 76.54 | 53.55 | 10.8545 | 12.5091 | -83.3697 | -80.6364 | 93.0813 | 51.7985 | 50.2054 | 51.0389 | 47.8447 | 32.5942 | -26.394 | 193.1942 | 180.2141 |  | -35.2602 | -33.3175 | 30.0071 | -30.0403 | -27.2954 | 141.372 | -83.0338 | -83.9876 | -0.1869 | 16.77 | -6.63 | 79.9 | 11.8662 | -104.143 | -40.3933 | -39.2805 | 12.0025 | -36.1237 | 0 | 25.3203 |  | 24.9075 | 40.4274 | 40.4619 | 39.0432 | 87.7471 | 88.4169 | -185.7091 | 85.8403 | 85.9838 | -134.3297 | -118.0909 | -58.3658 | -38.145 | 17.2885 | 0.6497 | -10.785 | 12.575 | -61.8253 |  | -15.844 | 0.434 |  | 20 | 120.6035 | 136.6262 | 14.2 | 76.8634 | 14.4 | -18.0616 | 4.2131 | 4.6232 | 1.347 |  |  | -15.004 | -26.1154 | 20.6723 | 27.2245 | 60.4832 | 61.9326 | -154.5091 | -16.7855 | 32.1343 | -27.5558 | 12.5282 | 4.8537 | 4.5775 |  | 121.4658 | 120.1253 | 204.9 | -206.8384 | -488.7772 | 496.403 | 435.4678 | -116.7471 | -114.3701 | -69.8534 | -63.2906 | 81.0093 | 81.1319 | -90.2751 | -93.9277 | 29.2488 | 28.4907 | -32.3868 | -32.1931 | 99.9 | 100.12 | 6 | 5.6 | 22.1093 | 25.68 | -299.2516 | 101.1275 | 100.9883 | 15.1 | -47.3 | -27.6 | -30.3 |  | 1.3579 | -427.5432 | -146.6997 | 340.0551 | 285.1068 | 21.0606 | -276.461 | 278.1412 | -120.4855 | -172.9727 | -270.9754 | 94.5194 | 92.4663 | 119.7852 | -333.2682 | 177.6884 | -153.3125 | 154.8818 | -9.7821 | 28.681 | 8.24 | 8.643 |  | -9.52 | -12.4 |  | 14.5037 | -25.8686 | -48.8975 | 32.8 | 51.588 | 54.715 | 11.2691 | 13.4872 | 53.8654 | 51.7111 | 52.3349 |  | 48.2 | 24.0584 | 5.23 |  | -62.8762 | 86.0286 | 71.4314 | -63.2128 | -83.433 | 63.4184 | 20.3495 | -58.4 | 59 | -55.0086 | 260.1624
17/01/2026 | 07:00 |  | 13.2889 | -18.9829 | 7.8526 | 34.7724 |  | 37.1686 | -81.5962 | 45.6389 | 23.1493 | 22.7642 | 15.54 | -29.4 | 22 | 9.936 | -22 | 14.4515 | 50.9284 | 11.9488 | 11.9545 | 20.3718 | 16.8882 | 5.4185 | 8.1394 |  |  | -53.1 | -53.47 |  | -15.54 | 28.6 | 6.296 | 0.168 | -33.22 | -33.35 | -72.74 | 33.42 | 34.2 | 12.1143 | 6.5627 | 56.6115 | 58.6083 | 26.7834 | -35.8075 | -35.3907 | 28.4667 | 29.7355 | 56.6169 | 58.1497 | -23.4596 | -24.7906 | -272.5901 | 5.9327 | -13.9 | -13.5 | 39.2494 | 39.1377 | -4.4628 |  | -27.1582 | 3.7087 |  | 2.3638 | 323.4351 | 86.3674 | 86.4894 | -199.9199 | 407.3704 |  | -74.8079 | 77.4158 | 70.3958 | 19.71 | 17.21 | 47.48 | 61.05 | -83.9869 | -83.3171 | 119.9524 | 121.1351 | -6.2126 | -71.1679 | -70.0041 | -5.6632 | 0 |  |  | 89.4 | 81.1 | -14.29 | 58.2298 | 57.0571 | 56.1213 | 10.5605 | 10.3649 |  | -51.9363 | 6.2496 | 10.553 | 46.28 | 36.21 | 36.5698 | 34.4284 | -19.86 |  |  |  | -20.4701 |  | -20.4565 | -69.8 | -70.4 | 25.914 | 41.0248 | 34.7685 | 58.6121 | 40.87 | -1.19 | 49.011 | 24.3158 | -19.24 | -19.46 | 80.18 | 54.3 | 20.4545 | 19.8364 | -76.7115 | -76.1727 | 105.2979 | 67.2588 | 62.9592 | 66.1143 | 44.5411 | 28.4339 | -27.579 | 211.4657 | 99.8166 |  | -37.2658 | -34.3062 | 45.8754 | -40.4245 | -38.8751 | 150.588 | -84.6148 | -85.2894 | 7.7812 | 0 | -6.03 | 102.7 | 12.5604 | -133.3425 | -38.6132 | -37.3778 | 11.9324 | -25.7656 | 0 | 24.2568 |  | 23.6716 | 40.1518 | 40.3855 | 38.9231 | 83.2258 | 83.0583 | -130.9508 | 78.6025 | 79.7379 | -91.9941 | -71.7803 | -55.0918 | -35.55 | 16.3534 | 0.668 | -10.2 | 11.67 | -53.9386 |  |  | 0.339 |  | 18.34 | 74.3743 | 91.7893 | 14.48 | 69.9632 | 14.8 | -17.2987 | 4.3398 | 4.7749 | 1.1281 |  |  | -13.8956 | -26.1511 | 21.2958 | 27.3942 | 60.387 | 61.4877 | -141.2637 | -18.2675 | 31.7643 | -30.439 | 12.5282 | 5.9487 | 5.6863 |  | 108.4732 | 108.862 | 242.6 | -242.5468 | -520.9179 | 523.159 | 373.4502 | -105.0279 | -103.0963 | -67.0997 | -62.3398 | 79.2012 | 80.1149 |  |  | 20.163 | 19.9982 | -29.5049 | -30.0972 | 92.22 | 91.88 | 4.4 | 4.3 | 21.9255 | 16.32 | -282.5929 | 89.2311 | 89.0958 | 15.35 | -43.9 | -18.2 | -20 |  |  | -369.0869 | -68.6914 | 284.4709 | 235.4113 | 33.8762 | -228.0869 | 225.9849 | -100.4325 | -134.9242 | -224.0577 | 102.0432 | 102.2627 | 102.9326 | -274.3263 | 136.3813 | -140.4808 | 138.9573 | -8.4115 | 26.809 | 9.2 | 8.239 | 8.247 | -9.28 | -13.76 |  | 14.4457 | -21.9715 | -48.4581 | 28.8 | 49.242 | 48.99 |  |  | 51.2849 | 51.8785 | 51.6549 |  | 44.7 | 23.4594 | 5.54 |  | -61.4545 | 83.2797 | 68.6313 | -61.0481 | -81.7061 | 61.0098 | 20.671 | -55.4 | 55.1 | -144.8287 | 323.3455
17/01/2026 | 07:30 |  | 14.2157 | -19.7404 | 8.5267 | 34.7182 |  | 40.2545 | -86.4384 | 49.051 | 24.9072 | 24.3752 | 11.1 | -31.875 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.0576 | 51.8684 | 13.3309 | 13.0334 | 22.0701 | 15.8792 | 5.4805 | 7.9482 |  |  | -58.05 | -58.06 |  | -11.1 | 30.8 | 8.047 | 0.177 | -42.39 | -42.35 | -64.85 | 42.59 | 43.03 | 13.4474 | 6.0203 | 57.8 | 59.1131 | 34.1415 | -39.1873 | -39.095 | 30.323 | 30.7951 | 59.1902 | 60.578 | -18.2617 | -25.9903 | -314.7269 | 5.4053 | -13.1 | -13.4 | 43.1237 | 42.5853 | -4.6738 |  | -26.947 | 5.1632 |  | 2.6246 | 349.9861 | 101.9928 | 102.0233 | -200.0005 | 468.0224 |  | -60.26 | 62.3498 | 78.6688 | 22 | 20.17 | 51.67 | 65.12 | -93.4979 | -95.1054 | 136.4532 | 137.6949 | -2.8461 | -80.3316 | -80.4989 | -3.5863 | 0 |  |  | 94.4 | 84.5 | -15.09 | 59.2087 | 58.4932 | 57.8422 | 15.1496 | 16.038 | 1 | -63.9927 | 9.5842 | 11.0147 | 54.06 | 40.94 | 39.3823 | 37.5046 | -21.04 |  |  |  | -28.9666 |  | -21.6688 | -78.6 | -76.6 | 27.128 | 45.7123 | 40.8739 | 64.4714 | 45.4 | -2.65 | 48.9025 | 28.7285 | -19.36 | -19.74 | 83.74 | 57.74 | 28 | 27.6727 | -87.8627 | -85.1545 | 113.9092 | 72.5281 | 69.7974 | 70.2346 | 24.0815 | 5.8724 | -28.529 | 211.1903 | -19.6337 |  | -37.4537 | -34.5128 | 67.4379 | -38.8719 | -37.0311 | 41.52 | -78.5129 | -78.6737 | 33.0237 | 0 | -14.72 | 1 | 13.9489 | -131.9643 | -37.7374 | -37.1072 | 9.0737 | -3.074 | -28.034 | 24.1102 |  | 23.7271 | 39.4299 | 39.6934 | 38.5509 | 94.9477 | 94.7803 | -137.8165 | 90.1261 | 90.3917 | -98.0424 | -81.7831 | -52.5649 | -37.53 | 15.7821 | 0.7047 | -10.2 | 12.52 | -52.9579 |  |  | 0.404 |  | 20.77 | 85.1855 | 101.6672 |  | 76.1497 | 15.2 | -20.6521 | 4.6303 | 4.8481 | 1.2067 |  |  |  | -30.2446 | 21.9225 | 31.4282 | 58.6498 | 62.2487 | -157.2954 | -20.6679 | 34.7734 | -35.9539 | 12.0075 | 7.355 | 7.1207 |  | 92.0555 | 91.2504 | 238.9 | -235.8186 | -518.9819 | 515.5478 | 279.5801 | -89.2883 | -87.4046 | -64.9431 | -59.0298 | 80.2618 | 79.0912 | -70.863 |  | 10.5608 | 8.9677 | -11.2465 | -11.7224 | 81.85 | 81.78 | 6 | 6.3 | 21.823 | -29.04 | -298.1483 | 86.2862 | 87.443 | 15.6 | -38.7 | -8.8 | -9.6 | 1.3763 |  | -278.5224 | 48.1938 | 181.9354 | 146.3524 | 36.706 | -146.3889 | 140.1779 | -73.8094 | -66.082 | -137.4332 | 113.1842 | 112.8751 | 72.9754 | -168.3348 | 65.6247 | -101.7944 | 102.9041 | -8.7274 | 25.579 | 12.32 | 7.457 | 7.486 | -11.76 | -11.2 |  | 11.6625 | -17.4029 | -49.8649 | 27 | 51.406 | 51.751 |  |  | 52.8987 | 52.3485 | 51.7539 |  | 39.7 | 21.4035 | 5.86 |  | -60.393 | 82.5148 | 66.8117 | -59.6913 | -81.2395 | 59.2801 | 21.6886 | -49.8 | 51.7 | -232.1847 | 402.5894
17/01/2026 | 08:00 |  | 14.8495 | -20.5591 | 8.5182 | 36.9811 |  | 43.1158 | -91.8053 | 52.6339 | 26.7152 | 26.1338 | 8.88 | -35.197 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 14.0185 | 55.481 | 14.3128 | 14.7636 | 23.9523 | 16.4015 | 5.5317 | 8.2973 |  |  | -58.43 | -58.52 |  | -8.88 | 33 | 8.02 | 0.179 | -48 | -48.15 | -55.44 | 48.2 | 48.34 | 10.8411 | 13.7444 | 60.4933 | 63.0535 | 38.4489 | -41.2672 | -40.4104 | 9.7606 | 9.9322 | 66.3821 | 66.9369 | -20.9593 | -23.4395 | -333.6369 | 6.2431 | -14 | -13.8 | 45.2743 | 45.168 | -5.246 |  | -30.8508 | 5.8272 |  | 2.9273 | 371.6238 | 112.9795 | 112.949 | -213.3254 | 504.6412 |  | -98.7313 | 99.3569 | 85.5547 | 23.67 | 21.98 | 55.07 | 68.73 | -95.2393 | -95.1723 | 135.5734 | 135.6319 | -0.0261 | -96.1821 | -95.787 | 1.6357 | 0 |  |  | 101.6 | 91.2 | -15.64 | 58.395 | 57.0281 | 56.5901 | 16.9874 | 17.146 | 11.6415 | -71.4816 | 12.1525 | 11.3581 | 55.99 | 42.42 | 42.1948 | 39.7018 | -22.06 |  |  |  | -17.3823 |  | -22.7919 | -81.9 | -81.1 | 27.0786 | 48.642 | 45.5703 | 69.1589 | 48.35 | -3.56 | 50.22 | 16.5997 | -19.48 | -19.76 | 85.42 | 61.77 | 16.1273 | 15.8 | -91.8927 | -89.8818 | 113.4379 | 70.2451 | 67.2714 | 69.337 | 38.9414 | 21.6402 | -28.268 | 222.7015 | -33.1121 |  | -37.2723 | -33.888 | 53.9853 | -45.6114 | -42.3479 | 133.692 | -90.2416 | -91.2474 | 18.1208 | 0 | -14.28 | 83 | 14.2434 | -144.8936 | -36.5976 | -35.8079 | 8.1975 | -20.4555 | -12.3744 | 23.3754 |  | 22.886 | 39.127 | 39.8904 | 38.1719 | 95.2826 | 95.4501 | -139.826 | 94.3268 | 93.9383 | -99.6326 | -81.087 | -54.6816 | -33.4 | 17.1908 | 0.7388 | -11.05 | 11.5 | -54.098 |  |  | 0.468 |  | 22.33 | 82.3756 | 101.8394 |  | 79.171 | 14.9 | -22.2041 | 4.1429 | 4.4986 | 1.2983 |  |  | -13.8863 | -33.5635 | 22.8431 | 34.773 | 65.7213 | 65.0524 | -168.9072 | -22.6343 | 36.9059 | -40.3671 | 11.4867 | 8.2339 | 7.8906 |  | 87.0362 | 87.4424 | 248.1 | -247.745 | -516.2136 | 523.8616 | 274.2824 | -85.893 | -83.6804 | -64.6174 | -58.2062 | 82.0253 | 79.8422 | -47.2287 | -53.8199 | 2.9361 | 2.1781 | -19.5821 | -20.105 | 74.15 | 74.86 | 8.1 | 6.8 | 21.8636 | -21.6 | -280.4523 | 77.7906 | 76.5226 | 13.9 | -34.7 | -1.1 | -1.2 |  | 1.2532 | -268.6067 | 56.8601 | 160.4275 | 137.2481 | 29.3921 | -132.2554 | 122.5621 | -48.5606 | -45.5109 | -126.9841 | 112.6853 | 114.4125 | 47.299 | -152.9608 | 46.5987 | -99.5023 | 104.6623 | -8.3566 | 24.087 | 13.12 | 5.966 | 5.97 | -13.12 | -11.44 |  | 12.5994 | -16.6094 | -49.8344 | 26.2 | 52.967 | 51.662 |  |  | 52.6848 | 51.4141 | 51.4122 |  | 36.7 | 21.0827 | 6.13 |  | -59.755 | 82.9721 | 67.075 | -59.1871 | -81.4552 | 58.449 | 23.1249 | -46.7 | 45.4 | -239.5688 | 424.2074
17/01/2026 | 08:30 |  | 15.6862 | -21.6765 | 9.1668 | 38.1067 |  | 48.1542 | -103.7412 | 56.8495 | 29.2111 | 28.6942 | 4.44 | -39.859 | 33 | 14.076 | -33 | 13.6354 | 61.1622 | 15.2137 | 15.9239 | 26.1403 | 16.4656 | 6.2065 | 8.2074 |  |  | -66.66 | -66.46 |  | -2.22 | 35.2 | 8.123 | 0.176 | -47.7 | -47.94 | -72.45 | 47.9 | 49.06 | 12.1098 | 13.0519 | 65.6619 | 67.0082 | 37.2858 | -36.626 | -35.1523 | 22.951 | 23.5656 | 90.7725 | 63.6474 | -28.9009 | -23.9318 | -385.6834 | 28.7668 | -14.4 | -14.5 | 40.0173 | 38.6368 | -5.6129 |  | -38.9401 | 6.4539 | 6.2231 | 4.1524 | 406.0792 | 139.4085 | 140.6292 | -295.3453 | 553.8091 |  | -94.3364 | 97.6739 | 92.9695 | 25.2 | 24.16 | 60.23 | 73.58 | -95.3733 | -95.2393 | 134.357 | 135.0777 | -1.1308 | -105.8373 | -105.9759 | 0.5968 | 0 |  |  | 104.2 | 94.1 | -16.9 | 58.6542 | 57.9233 | 56.9052 | 25.4474 | 25.8211 | 16.2381 | -91.5124 | 19.359 | 12.3507 | 60.68 | 46.29 | 45.4761 | 43.2175 | -23.75 |  |  |  | -17.2823 |  | -24.6963 | -89.9 | -91.3 | 27.1994 | 53.9154 | 49.7972 | 76.1902 | 53.29 | -3.98 | 52.421 | 18.5617 | -19.98 | -20.39 | 91.71 | 66.45 | 21.1273 | 20.7273 | -90.8984 | -90 | 126.402 | 79.397 | 76.763 | 77.5366 | 47.6542 | 26.7836 | -29.642 | 307.57 | -42.8424 |  | -37.2025 | -34.3837 | 46.0232 | -50.8602 | -45.8642 | 142.908 | -93.9724 | -94.9533 | 12.8095 | 0 | -12.87 | 120 | 15.72 | -161.6992 | -37.6101 | -36.5737 | 7.08 | -23.7188 | -10.106 | 23.2882 |  | 23.4736 | 40.2179 | 40.6831 | 39.2091 | 95.1152 | 95.9525 | -127.4343 | 93.1093 | 93.2508 | -93.9674 | -75.0892 | -51.0341 | -34.075 | 17.2934 | 0.751 | -11.155 | 13.5 | -50.5411 |  | -15.164 | 0.455 |  | 25.04 | 75.9743 | 94.2541 | 15.88 | 82.1332 | 15.9 | -23.1666 | 3.1826 | 3.5826 | 1.4025 |  |  |  | -35.8456 | 21.9952 | 37.2968 | 63.5225 | 61.7394 | -170.655 | -24.1826 | 39.0379 | -46.5906 | 11.3301 | 9.3374 | 9.0403 | 12.3523 | 83.763 | 84.0885 | 247.7 | -247.3216 | -503.587 | 508.0409 | 244.722 | -80.7034 | -79.7883 | -63.134 | -55.0603 | 82.6889 | 83.064 |  |  | 1.3651 | 1.1453 | -28.852 | -28.7292 | 54.68 | 55.29 | 9.3 | 9.8 | 21.7824 | -6.56 | -273.6572 | 77.5097 | 77.3149 | 12.8 | -32.4 | -0.3 | -0.2 |  |  | -243.3443 | 64.0821 | 131.0318 | 107.0184 | 26.0356 | -109.5005 | 100.5126 | -68.0924 | -26.0146 | -99.5388 | 123.4574 | 124.6015 | 65.1362 | -127.472 | 27.4995 | -97.5774 | 101.5697 | -8.5434 | 21.975 | 10.96 | 5.761 | 5.77 | -11.2 | -10.48 |  | 11.693 | -14.1497 | -49.8924 | 24.3 | 49.943 | 51.26 | 11.3128 |  | 53.7762 | 53.083 | 52.3885 |  | 31.8 | 21.455 | 6.38 |  | -55.8818 | 80.9578 | 64.5684 | -53.6949 | -79.6748 | 55.2736 | 25.0339 | -42.3 | 42.4 | -254.732 | 426.444
17/01/2026 | 09:00 |  | 16.5033 | -22.636 | 9.7432 | 39.6525 |  | 51.5397 | -112.754 | 61.0064 | 30.9611 | 30.0802 | 0 | -54.219 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.8171 | 66.338 | 16.6271 | 16.9635 | 27.2824 | 18.6988 | 5.3745 | 8.0991 |  |  | -75.39 | -75.93 |  | 0 | 52.8 | 9.087 | 0.183 | -55.88 | -55.73 | -76.22 | 56.08 | 56.16 | 17.3252 | -0.5246 | 66.8426 | 68.6555 | 43.3498 | -39.4846 | -38.4957 | 7.7952 | 7.699 | 98.423 | 64.7185 | -28.9974 | -31.1198 | -391.7678 | 27.4884 | -13.6 | -13.7 | 42.9317 | 42.0283 | -5.888 |  | -33.976 | 8.1062 | 6.5391 | 4.4632 | 442.03 | 151.1276 | 152.2873 | -320.2675 | 579.9865 |  | -91.3717 | 92.5767 | 95.8935 | 25.73 | 25.3 | 62.44 | 75.92 | -103.1428 | -102.8749 | 140.594 | 140.6743 | -0.4807 | -111.9983 | -112.5542 | 2.2048 | 0 |  |  | 108.2 | 96.8 | -17.33 | 60.7987 | 59.4052 | 58.7911 | 29.5936 | 29.962 | 18.8518 | -97.5689 | 20.9459 | 12.6323 | 61.9 | 47.49 | 46.8823 | 44.0964 | -24.73 |  |  |  | -17.7277 |  | -25.588 | -95.7 | -97 | 27.6993 | 56.8451 | 52.615 | 80.8777 | 56.12 | -4.36 | 56.7145 | 16.9422 | -22.53 | -22.68 | 95.35 | 69.42 | 19.6182 | 18.4727 | -97.0873 | -95.6455 | 128.6848 | 80.663 | 78.3801 | 80.3338 | 47.3902 | 27.5402 | -30.827 | 329.1499 | -84.746 |  | -38.3122 | -34.7284 | 51.2722 | -50.4215 | -48.4601 | 150.588 | -97.4762 | -98.1302 | 12.2366 | 16.09 | -14.18 | 96.9 | 16.3263 | -165.8829 | -40.3816 | -39.4018 | 10.9125 | -26.9782 | -7.0597 | 24.4528 |  | 24.3602 | 39.8394 | 40.1135 | 39.1336 | 102.8182 | 103.8229 | -143.3426 | 99.2666 | 99.1388 | -104.8524 | -88.464 | -49.2836 | -34.75 | 17.6718 | 0.8212 | -11.26 | 14.61 | -50.7954 |  | -15.001 | 0.403 |  | 24.2 | 88.6704 | 106.2346 |  | 80.7135 | 15.6 | -17.3222 | 13.2967 | 0 | 1.4574 |  |  | -13.3704 | -30.7533 | 23.5191 | 32.2616 | 59.8058 | 61.0389 | -175.591 | -25.5901 | 26.6351 | -41.5222 | 11.3301 | 9.9722 | 9.6098 | 12.6871 | 68.975 | 68.9449 | 222.9 | -222.3328 | -473.135 | 474.4247 | 187.8307 | -67.8247 | -66.3607 | -62.5149 | -55.1105 | 81.6748 | 80.9306 | -34.369 | -39.808 | 3.057 | 2.1891 | -13.2503 | -13.1818 | 39.99 | 39.86 | 10 | 9.5 | 21.556 | -27.68 | -281.9203 | 77.6417 | 77.4515 | 14.4 | -31.8 | -1.1 | -0.3 |  |  | -183.8914 | 108.4118 | 61.0085 | 42.5858 | 12.1617 | -39.9238 | 31.8341 | -92.6298 | 0 | -34.3903 | 149.1706 | 148.0254 | 90.6993 | -55.4451 | -16.0319 | -66.5849 | 68.0718 | -8.5159 | 7.898 | 13.28 | 5.78 | 5.783 | -13.44 | -8 |  | 8.8487 | -11.5434 | -49.6605 | 24.9 | 55.19 | 52.91 |  | 13.5582 | 51.7304 | 52.5909 | 55.0909 |  | 31.9 | 20.3106 | 7.02 |  | -55.4679 | 82.4218 | 64.093 | -54.6464 | -80.349 | 54.4191 | 25.5513 | -41.5 | 41.5 | -276.8636 | 449.2833
17/01/2026 | 09:30 |  | 16.8783 | -22.9393 | 10.4917 | 36.7075 |  | 53.6306 | -116.7893 | 65.0053 | 32.855 | 32.0206 | 0 | -57.633 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.9152 | 72.83 | 16.8522 | 16.7663 | 27.203 | 19.0662 | 5.5422 | 8.1154 |  |  | -76.52 | -76.62 |  | 0 | 55 | 9.307 | 0.183 | -58.9 | -58.41 | -70.85 | 59.1 | 59.42 | 18.9979 | -0.5998 | 68.7727 | 72.77 | 42.9295 | -42.2294 | -42.384 | 18.0133 | 13.5685 | 97.3253 | 66.1928 | -17.6725 | -15.301 | -434.7445 | 27.9395 | -13.9 | -13.7 | 45.2965 | 46.8169 | -6.4311 |  | -39.0664 | 7.984 | 7.3299 | 4.8899 | 462.1417 | 164.159 | 163.5486 | -354.1665 | 621.4559 |  | -77.5411 | 77.5128 | 100.5041 | 26.78 | 26.57 | 65.69 | 78.47 | -104.7503 | -104.3484 | 144.5886 | 145.3997 | -2.1045 | -110.7058 | -109.5916 | 2.4051 | 0 |  |  | 108.4 | 98.8 | -17.74 | 63.8148 | 62.4603 | 62.2138 | 38.4341 | 38.854 | 22.4709 | -114.4101 | 27.7757 | 12.9698 | 65.15 | 48.02 | 48.9917 | 47.0261 | -25.33 |  |  |  | -13.5057 |  | -26.2931 | -104.9 | -103.7 | 28.0124 | 60.3607 | 54.9633 | 85.5652 | 60.04 | -4.27 | 59.1635 | 14.0045 | -21.89 | -22.17 | 100.39 | 71.83 | 17.6 | 15.9636 | -101.5343 | -98.2364 | 133.697 | 83.8706 | 80.5008 | 82.2442 | 54.5441 | 30.9035 | -32.67 | 366.1028 | -185.1811 |  | -37.2783 | -34.9483 | 52.264 | -21.6769 | -20.033 | 122.928 | -104.4414 | -106.2098 | 11.7879 | 0 | -11.06 | 88.1 | 17.4054 | -112.7167 | -40.24 | -39.725 | 11.4874 | -28.2954 | 0 | 24.6971 |  | 24.2443 | 39.2502 | 39.6823 | 38.2579 | 105.4975 | 105.8324 | -131.6207 | 104.5342 | 103.9825 | -100.1302 | -82.6944 | -47.5331 | -35.22 | 16.6757 | 0.8914 | -10.89 | 15.23 | -46.9473 |  | -14.837 | 0.436 |  | 25.73 | 83.3293 | 101.7755 |  | 84.5307 | 12.5 | -17.1068 | 14.9223 | 0 | 1.4891 |  |  |  | -32.197 | 23.4367 | 33.4869 | 61.1381 | 62.0092 | -179.6786 | -26.5608 | 24.6346 | -42.0107 | 11.4946 | 10.7157 | 10.422 |  | 47.6437 | 46.1976 | 185.6 | -186.6229 | -403.0722 | 403.8539 | 65.263 | -46.5472 | -44.9192 | -65.6289 | -58.608 | 81.1905 | 79.8929 | 0 | 0 | 2.3209 | 2.1781 | -5.083 | -5.1321 | 13.9 | 14.41 | 12 | 11.3 | 21.7397 | -55.2 | -272.9369 | 77.4929 | 76.567 | 12.8 | -28.4 | -1.9 | -1.2 |  |  | -51.5178 | 212.4309 | 0 | -13.2095 | 57.083 | 8.6267 | -17.6939 | -119.8751 | 43.9042 | 13.0282 | 165.8685 | 164.8674 | 119.2385 | 3.4973 | -47.8526 | -37.7521 | 37.9148 | -9.3069 | 15.27 | 15.12 | 5.813 | 5.811 | -14.24 | -7.12 |  | 7.0024 | -10.1366 | -48.6046 | 23.6 | 52.159 | 51.827 |  |  | 54.5623 | 52.2004 | 52.4048 |  | 29.4 | 19.6539 | 7.05 |  | -60.5898 | 85.092 | 67.4581 | -59.648 | -84.0123 | 58.237 | 25.2802 | -41.3 | 40 | -337.5201 | 487.958
17/01/2026 | 10:00 |  | 17.1201 | -23.5304 | 11.2904 | 37.9557 |  | 54.9024 | -123.1667 | 66.0634 | 33.577 | 32.7824 | 0 | -59.072 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.6337 | 77.9592 | 16.8293 | 17.4988 | 28.6822 | 18.9016 | 5.414 | 7.7358 |  |  | -76.52 | -76.61 |  | 0 | 57.2 | 8.377 | 0.178 | -57.35 | -57.65 | -75.37 | 57.55 | 58.27 | 18.9973 | -1.0181 | 71.2613 | 73.9853 | 38.0659 | -43.3078 | -42.7105 | 8.0339 | 7.7528 | 101.546 | 65.0734 | -25.682 | -27.9619 | -413.3586 | 6.5769 | -13.5 | -13.5 | 47.7799 | 46.8736 | -6.9211 |  | -32.1493 | 8.4057 | 7.2079 | 4.9466 | 448.3778 | 163.7928 | 164.3726 | -360.2379 | 606.6309 |  | -74.6584 | 76.4887 | 105.7633 | 28.78 | 27.43 | 67.78 | 81.05 | -108.3671 | -107.5634 | 145.3068 | 146.125 | -3.6201 | -122.6365 | -121.5178 | -6.4192 | 0 |  |  | 130.9 | 118.4 | -18.02 | 71.5726 | 70.3127 | 69.2554 | 56.1013 | 56.4972 | 16.3663 | -130.0971 | 22.247 | 13.9432 | 73.44 | 54.29 | 51.8042 | 49.5163 | -26.12 |  |  |  | -30.4693 |  | -27.0988 | -178.1 |  | 28.2816 | 62.9974 | 59.6597 | 89.0808 | 62.66 | -5.53 | 59.21 | 30.7993 | -23.87 | -24.05 | 106.15 | 75.39 | 32.5273 | 30.8364 | -100.5159 | -98.6182 | 146.8415 | 98.1998 | 94.4048 | 96.4768 | 37.9438 | 15.5141 | -34.193 | 374.1081 | -153.304 |  | -39.8163 | -36.9033 | 66.8242 | -20.27 | -19.3943 | 41.52 | -93.4428 | -93.6918 | 28.7653 | 0 | -14.99 | 1 | 17.9639 | -111.9767 | -41.7826 | -40.7848 | 11.5904 | -13.3698 | -21.5001 | 25.7958 |  | 25.4166 | 39.9254 | 40.2978 | 38.0692 | 108.3442 | 108.8466 | -135.6396 | 103.5645 | 104.0122 | -102.9808 | -85.8461 | -46.0829 | -35.47 | 16.4877 | 0.9091 | -10.6 | 14.44 | -47.0248 | 8.86 | -14.66 | 0.493 |  | 26.72 | 87.7483 | 104.8045 |  | 86.225 | 13.4 | -18.3627 | 12.3859 | 0 | 1.5085 |  |  |  | -33.5818 | 22.3836 | 35.3727 | 56.8441 | 56.538 | -174.1385 | -27.0408 | 27.867 | -46.7261 | 11.6591 | 11.1258 | 10.8873 |  | 57.4757 | 59.1672 | 208.7 | -208.8832 | -438.1116 | 434.3456 | 103.7216 | -58.3867 | -56.3416 | -62.5034 | -54.655 | 84.2936 | 82.0076 |  |  | 2.4747 | 3.024 | -10.8902 | -11.338 | 24.44 | 24.37 | 11.8 | 11.5 | 20.3661 | -52.48 | -255.8867 | 70.8551 | 70.6496 | 13.7 | -27.9 | -1.9 | -1.2 | 0.0403 | 2.7322 | -95.6611 | 173.7995 | 39.6234 | 23.948 | 52.906 | -22.7402 | 13.1848 | -106.3353 | 0 | -17.8963 | 155.5047 | 156.8085 | 108.4516 | -35.2899 | -24.6221 | -53.8771 | 57.2775 | -7.9611 | 20.13 | 15.6 | 5.807 | 5.824 | -14.88 | -7.44 |  | 8.1163 | -9.7551 | -48.2231 | 21.2 | 48.313 | 50.371 | 11.3431 | 13.5029 | 53.8154 | 54.6296 | 52.9083 |  | 28.7 | 18.4486 | 7.34 |  | -55.557 | 81.8627 | 64.3679 | -55.6586 | -80.6968 | 53.6562 | 26.975 | -39.1 | 38.8 | -324.8142 | 478.9072
17/01/2026 | 10:30 |  | 17.3619 | -23.8342 | 11.4874 | 37.5304 |  | 55.7958 | -124.4668 | 68.5099 | 34.8549 | 33.6456 | -2.22 | -60.374 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.4722 | 79.583 | 16.9744 | 17.3586 | 28.4631 | 17.5792 | 5.4799 | 7.9207 |  |  | -80.06 | -79.98 |  | 2.22 | 59.4 | 9.145 | 0.182 | -53.68 | -53.42 | -70.64 | 53.88 | 53.66 | 19.2678 | -1.3477 | 73.8743 | 75.8153 | 34.5413 | -44.255 | -43.316 | 8.06 | 7.9933 | 101.4023 | 65.0053 | -27.0931 | -29.4421 | -406.8299 | -3.1148 | -14 | -13.9 | 48.2989 | 47.7498 | -6.8875 |  | -28.5989 | 9.0546 | 7.1617 | 4.8638 | 440.0463 | 166.9362 | 166.0206 | -352.8417 | 612.572 |  | -97.1137 | 101.2044 | 109.0965 | 28.78 | 27.88 | 69.97 | 81.95 | -112.1179 | -112.6537 | 142.5407 | 143.9679 | -5.5836 | -122.8301 | -122.1028 | -5.3582 | 0 |  |  | 132.8 | 120.4 | -18.39 | 73.8392 | 73.5188 | 71.7784 | 63.5427 | 64.5014 | 13.3696 | -134.8976 | 19.7895 | 14.6188 | 83.42 | 56.75 | 53.2104 | 50.6882 | -26.46 |  |  |  | -15.029 |  | -27.1864 | -189.5 |  | 27.562 | 65.6342 | 61.0687 | 92.5964 | 65.25 | -6.11 | 59.861 | 15.0677 | -24.71 | -24.94 | 110.66 | 77.19 | 15.5818 | 14.0545 | -107.5607 | -106.2 | 140.0225 | 90.9709 | 88.2798 | 89.7463 | 61.2813 | 38.7418 | -33.541 | 360.763 | -186.7022 |  | -40.9745 | -38.0746 | 43.6688 | -11.3314 | -10.2704 | 130.608 | -112.8114 | -113.985 | 5.7874 | 0 | -13.27 | 89.8 | 18.3989 | -96.7997 | -39.5394 | -38.7049 | 10.968 | -36.5088 | 0 | 24.249 |  | 23.4432 | 40.5199 | 41.2892 | 39.5314 | 113.2005 | 113.2005 | -144.3474 | 110.7206 | 110.3991 | -104.4275 | -87.3381 | -49.4374 | -35.72 | 16.6757 | 0.9268 | -10.59 | 13.65 | -50.5367 |  |  | 0.494 |  | 24.92 | 89.854 | 107.2552 |  | 85.4969 | 11.9 | -19.1586 | 11.7275 | 0 | 1.5753 |  |  | -14.5996 | -35.6775 | 22.3195 | 37.0711 | 61.4034 | 63.8154 | -177.2203 | -27.9516 | 29.9081 | -48.6507 | 11.4412 | 11.536 | 10.8663 |  | 51.0716 | 51.5385 | 229.2 | -231.7945 | -440.9587 | 447.7978 | 92.4061 | -50.3928 | -48.6469 | -62.1461 | -55.1735 | 78.3999 | 77.3075 |  |  | 0.4971 | 0.4202 | -10.5881 | -11.1033 | 19.84 | 20.48 | 10.7 | 11.1 | 21.6585 | -41.6 | -272.3265 | 76.0089 | 74.1835 | 12.2 | -26.2 | 0.5 | 0.6 | 2.6395 | 0 | -83.2604 | 204.1355 | 0 | -5.2944 | 47.5795 | 0.8132 | -10.6764 | -111.9169 | 47.8601 | 7.6624 | 168.3851 | 164.9079 | 108.5207 | -0.9202 | -46.9051 | -49.7632 | 49.7226 | -7.5409 | 6.102 | 15.84 | 5.691 | 5.691 | -14.88 | -7.28 |  | 6.9444 | -8.8762 | -48.1071 | 22.4 | 51.982 | 53.142 |  |  | 51.8782 | 50.0403 | 51.0136 |  | 25.9 | 17.1279 | 7.57 |  | -56.3346 | 82.1532 | 64.2801 | -55.8242 | -81.1261 | 53.9608 | 27.1797 | -37.5 | 37.9 | -347.9818 | 511.5517
17/01/2026 | 11:00 |  | 17.5369 | -24.116 | 12.0534 | 39.0941 |  | 56.8641 | -126.9276 | 69.4909 | 35.5189 | 34.5758 | -2.22 | -61.82 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.0379 | 81.7714 | 16.7874 | 16.957 | 27.7028 | 16.8497 | 5.2751 | 8.1323 |  |  | -81.87 | -81.59 |  | 2.22 | 60.5 | 9.848 | 0.183 | -59.36 | -58.47 | -63.17 | 59.56 | 59.27 | 20.6923 | -1.3235 | 73.2682 | 75.7566 | 35.2774 | -50.5788 | -49.5751 | 28.0463 | 31.8938 | 97.5592 | 64.7764 | -12.6804 | -19.6232 | -438.3031 | -13.3712 | -13.8 | -13.7 | 53.0521 | 53.5938 | -7.2466 |  | -30.7615 | 9.4551 | 7.6511 | 5.1066 | 469.344 | 168.8894 | 169.1946 | -344.9969 | 646.7624 |  | -95.2157 | 96.7182 | 111.0325 | 29.32 | 28.93 | 71.39 | 83.67 | -116.0027 | -114.6631 | 151.4596 | 150.8466 | -5.3786 | -130.4827 | -128.6217 | -4.5533 | 0 |  |  | 136.3 | 122.2 | -18.7 | 74.9291 | 73.1477 | 71.7356 | 64.4484 | 64.8581 | 13.7697 | -138.3837 | 22.1394 | 14.805 | 84.19 | 58.11 | 53.9136 | 51.2741 | -27.23 | -2.903 |  |  | -20.6848 |  | -27.7836 | -193 |  | 28.4409 | 68.2709 | 62.9473 | 96.1121 | 67.97 | -6.33 | 58.342 | 21.4193 | -24.71 | -24.88 | 112.72 | 78.64 | 21.8909 | 21.6182 | -109.8857 | -107.3091 | 147.2729 | 96.2663 | 94.1966 | 95.6614 | 39.4599 | 16.811 | -35.181 | 357.4083 | -233.7262 |  | -39.3052 | -36.4673 | 66.4637 | -15.0384 | -14.0572 | 56.88 | -102.7096 | -104.0632 | 27.5009 | 17.96 | -12.03 | 1 | 18.8669 | -105.8926 | -40.4267 | -39.069 | 10.0404 | -15.1742 | -20.6288 | 24.5727 |  | 24.14 | 39.6218 | 41.2284 | 37.9416 | 115.0425 | 115.5449 | -135.4722 | 111.8803 | 111.7211 | -102.0269 | -83.9519 | -41.5784 | -28.515 | 16.4877 | 0.9036 | -10.665 | 13.88 | -46.7839 | 10.8926 |  | 0.445 |  | 26.3 | 85.1264 | 103.0119 | 15.79 | 85.9582 | 12.1 | -19.9395 | 12.0548 | 0 | 1.5653 |  |  |  | -36.7251 | 20.8571 | 38.0792 | 59.6419 | 61.5887 | -180.9752 | -28.7903 | 29.6371 | -49.6367 | 11.6583 | 11.7997 | 11.2987 | 13.358 | 45.9774 | 46.6987 | 221.7 | -221.262 | -435.0967 | 438.8817 | 45.1353 | -45.2129 | -44.5282 | -62.1804 | -54.5205 | 82.5611 | 80.3114 |  |  | 1.3431 | 1.1563 | -11.5549 | -11.0374 | 2.81 | 2.71 | 11.2 | 11.8 | 21.8849 | -58.08 | -290.757 | 79.5454 | 79.3322 | 12.8 | -26.2 | -0.2 | 0.6 | 1.4235 | 1.2884 | -35.9861 | 253.2572 | 0 | -25.486 | 67.627 | 24.7183 | -30.2026 | -118.1663 | 59.2733 | 27.7191 | 166.1202 | 164.093 | 116.7786 | 22.6335 | -60.6164 | -35.6101 | 36.9017 | -8.4363 | 22.727 | 14.08 | 5.627 | 5.633 | -13.92 | -7.6 |  | 7.9423 | -7.7348 | -48.3421 | 20.9 | 50.967 | 52.287 | 11.3266 | 13.5037 | 54.283 | 52.9477 | 53.0462 |  | 27.5 | 17.242 | 7.66 |  | -56.3394 | 83.104 | 63.4985 | -55.3481 | -81.0846 | 54.3167 | 27.2272 | -37.8 | 38.2 | -388.528 | 550.0206
17/01/2026 | 11:30 |  | 18.2281 | -24.7951 | 12.4941 | 29.7232 |  | 59.0185 | -127.8822 | 71.5806 | 36.3089 | 35.6687 | -4.44 | -63.371 | 55 | 17.388 | -55 | 13.7528 | 80.8162 | 15.7667 | 16.3999 | 26.2541 | 16.9384 | 0.8022 | 7.9974 |  |  | -84.55 | -84.2 |  | 6.66 | 61.6 | 9.708 | 0.183 | -55.69 | -54.68 | -68.19 | 55.89 | 55.94 | 20.3246 | -1.6283 | 76.1346 | 78.8443 | 35.7102 | -46.7679 | -46.2453 | 10.9851 | 9.8567 | 104.5928 | 66.1189 | -24.4008 | -26.4194 | -421.4607 | -14.5549 | -14 | -14 | 51.6989 | 51.0467 | -7.5048 |  | -27.2796 | 10.1944 | 7.5824 | 5.2061 | 459.3034 | 177.8618 | 177.404 | -365.9786 | 648.3577 |  | -98.0146 | 99.7331 | 110.0645 | 29.49 | 29.24 | 72.96 | 82.81 | -113.1896 | -112.2519 | 148.4368 | 149.0134 | -3.2272 | -128.3485 | -128.3817 | -3.1646 | 0 |  |  | 139.2 | 124.1 | -19.2 | 75.5239 | 74.1625 | 73.798 | 69.6078 | 69.4548 | 14.3299 | -143.5052 | 20.8268 | 13.6566 | 86.69 | 58.44 | 55.3198 | 52.446 | -27.48 |  |  |  | -12.1244 |  | -28.1329 | -199.8 |  | 28.2101 | 70.0287 | 64.3562 | 98.4558 | 69.37 | -6.52 | 58.9465 | 12.3726 | -24.55 | -24.65 | 113.36 | 80.42 | 13.0909 | 13.3273 | -112.2181 | -109.0455 | 144.8037 | 93.6914 | 90.159 | 92.1419 | 57.8753 | 35.2494 | -34.037 | 375.2491 | -240.7983 |  | -38.7551 | -35.7935 | 46.5963 | -21.9371 | -20.4057 | 153.66 | -115.0803 | -116.3284 | 9.5136 | 0 | -14.52 | 107.5 | 19.2577 | -120.3032 | -39.9305 | -39.7718 | 10.3451 | -32.2966 | 0 | 24.7953 |  | 24.4086 | 40.1748 | 39.7646 | 37.8962 | 113.3679 | 113.3679 | -131.6207 | 115.2136 | 114.5243 | -101.235 | -83.5906 | -33.7194 | -21.31 | 16.6806 | 0.8914 | -10.74 | 14.42 | -47.0729 |  |  | 0.485 | 9.4967 | 25.88 | 84.7917 | 104.2082 |  | 86.2575 | 15.8 | -20.3874 | 11.6157 | 0 | 1.6351 |  |  | -14.0937 | -37.4775 | 21.8975 | 39.3795 | 62.9794 | 64.4333 | -180.0837 | -28.7998 | 30.9588 | -50.8662 | 11.9481 | 11.7899 | 11.4463 |  | 45.0292 | 46.2375 | 229.2 | -229.3987 | -428.6371 | 428.4381 | 31.859 | -43.579 | -42.1816 | -60.6596 | -53.474 | 82.7583 | 84.4189 |  |  | 0.629 | 0.4422 | -7.145 | -6.6331 | 3.28 | 3.98 | 12.2 | 12.7 | 21.9448 | -58.4 | -292.1675 | 82.2277 | 81.1412 | 14.5 | -26.3 | -0.2 | 0.6 | 1.7843 | 1.7608 | -26.0261 | 266.211 | 0 | -10.8244 | 85.8355 | 12.5951 | -22.2875 | -114.1095 | 51.403 | 20.1075 | 167.5676 | 165.9198 | 118.1453 | 6.9375 | -52.3949 | -39.5018 | 37.7351 | -8.1204 | 10.33 | 15.2 | 5.625 | 5.628 | -15.68 | -5.92 |  | 6.154 | -6.2974 | -48.4581 | 20.6 | 51.385 | 52.589 | 11.3304 | 13.6178 | 53.9342 | 54.018 | 52.8827 |  | 26.4 | 17.2823 | 7.86 |  | -53.5126 | 80.8389 | 62.2388 | -53.7444 | -79.6007 | 52.139 | 27.4878 | -37.8 | 37 | -397.655 | 547.3603
17/01/2026 | 12:00 |  | 18.3903 | -25.1001 | 12.6168 | 28.583 |  | 60.2059 | -128.3781 | 74.0389 | 37.1668 | 36.7724 | -8.88 | -64.455 | 53.9 | 17.388 | -53.9 | 13.8596 | 81.5838 | 16.2191 | 16.5587 | 27.3 | 16.9561 | 1.5709 | 8.1042 |  |  | -85.92 | -85.63 |  | 8.88 | 61.6 | 9.78 | 0.186 | -57.97 | -57.95 | -58.69 | 58.17 | 58.1 | 20.5439 | -1.778 | 75.7984 | 79.7552 | 34.0519 | -51.3667 | -51.0535 | 33.3668 | 31.5999 | 100.6665 | 68.409 | -6.7621 | -5.6729 | -449.315 | -17.1422 | -12.7 | -12.8 | 56.3085 | 55.5957 | -7.6644 |  | -30.0975 | 9.4098 | 7.9793 | 5.3437 | 480.819 | 179.7234 | 179.3572 | -372.9654 | 666.7413 |  | -85.7094 | 87.8922 | 110.0645 | 28.88 | 29.11 | 73.72 | 82.81 | -118.146 | -116.1366 | 152.754 | 151.9989 | -2.9757 | -127.6388 | -127.492 | -4.9249 | 0 |  |  | 136.8 | 123.4 | -19.17 | 76.3554 | 74.3938 | 74.1639 | 70.2617 | 71.2141 | 15.4087 | -146.9746 | 22.719 | 13.5329 | 85.44 | 58.46 | 55.3198 | 53.0319 | -27.56 | -2.7648 |  |  | -17.4839 |  | -28.5437 | -199.7 |  | 28.5507 | 70.0287 | 64.3562 | 99.6277 | 70.07 | -6.32 | 60.388 | 16.2909 | -24.48 | -24.66 | 113.14 | 80.05 | 19.5091 | 17.9818 | -113.245 | -110.8182 | 146.9402 | 95.7691 | 92.813 | 96.5203 | 50.2703 | 29.261 | -35.03 | 378.3255 | -276.2993 |  | -38.8464 | -35.6974 | 53.4159 | -16.26 | -15.4413 | 139.836 | -115.32 | -116.4911 | 12.8513 | 0 | -13.71 | 90.8 | 19.8146 | -111.4177 | -38.9603 | -37.9823 | 10.0311 | -27.285 | 0 | 24.3783 |  | 23.8405 | 40.3263 | 40.7974 | 38.7801 | 117.8892 | 118.3916 | -131.7881 | 116.0722 | 114.8977 | -99.3449 | -83.1793 | -48.932 | -34.45 | 16.6903 | 0.9134 | -10.665 | 14.19 | -45.6446 |  | -12.573 | 0.364 |  | 27.06 | 83.7131 | 102.1678 |  | 85.861 | 16.1 | -19.4992 | 11.6109 | 0 | 1.6497 |  |  | -14.6505 | -37.0556 | 22.8189 | 38.7023 | 60.2377 | 61.1349 | -177.2807 | -28.3609 | 30.0804 | -50.0626 | 12.2379 | 11.8778 | 11.4674 |  | 39.0139 | 41.6111 | 227.6 | -227.8355 | -424.7071 | 428.983 | 0 | -39.3002 | -38.5475 | -60.478 | -53.7266 | 83.4442 | 81.0888 |  |  | 0.4971 | -0.3049 | -8.3347 | -7.4122 | 4.41 | 4.64 | 10.1 | 11.2 | 21.7205 | -55.36 | -288.2565 | 76.2519 | 77.5591 | 16.8 | -28 | 0.5 | 0.6 | 1.563 | 1.4891 | 0 | 301.2141 | 0 | -21.1293 | 107.0285 | 18.2247 | -28.3315 | -110.3282 | 56.3777 | 27.4619 | 164.0126 | 163.8007 | 109.0036 | 19.2652 | -57.0405 | -37.3889 | 38.0636 | -7.8293 | 8.405 | 14.4 | 5.617 | 5.629 | -14.64 | -6.4 |  | 6.7399 | -6.0929 | -48.7205 | 20.6 | 51.497 | 51.681 |  |  | 53.3856 | 53.8555 | 52.8469 |  | 27.8 | 17.0227 | 8.19 |  | -57.0196 | 81.7809 | 63.5859 | -56.167 | -80.2399 | 52.3466 | 27.677 | -37.4 | 39 | -421.5439 | 571.7081
17/01/2026 | 12:30 |  | 18.3903 | -25.2552 | 12.6469 | 28.153 |  | 61.693 | -126.5649 | 74.899 | 38.0248 | 36.8388 | -6.66 | -62.022 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.7802 | 80.9532 | 15.9863 | 16.2454 | 25.8847 | 17.2745 | 1.5292 | 7.7213 |  |  | -84.8 | -84.15 |  | 6.66 | 59.4 | 9.672 | 0.182 | -56.54 | -56.09 | -59.09 | 56.74 | 56.94 | 19.4623 | -1.3696 | 75.0974 | 78.4073 | 33.1649 | -49.7046 | -49.4202 | 19.4441 | 17.4872 | 100.8885 | 69.6038 | -16.9819 | -17.3621 | -423.7842 | -17.0104 | -12.9 | -13 | 54.4516 | 54.799 | -7.322 |  | -27.9239 | 8.882 | 7.2251 | 4.9314 | 460.4631 | 170.69 | 170.812 | -339.724 | 642.9503 |  | -109.092 | 110.6676 | 108.9268 | 28.07 | 28.35 | 73.34 | 84.46 | -115.4668 | -114.7971 | 151.2717 | 152.2248 | -1.9919 | -136.682 | -135.3515 | -6.9805 | 0 |  |  | 139.8 | 127.6 | -19.08 | 73.9509 | 73.1297 | 72.071 | 66.4434 | 66.7317 | 12.3821 | -135.8136 | 16.1835 | 13.6076 | 94.63 | 61.88 | 54.9682 | 53.6179 | -27.3 |  |  |  | -21.2145 |  | -28.2013 | -195.6 |  | 28.0124 | 70.0287 | 63.8865 | 99.6277 | 70.8 | -6.09 | 59.3805 | 23.0582 | -24.53 | -24.74 | 118.35 | 79.12 | 22.2182 | 20.5455 | -112.7626 | -109.7636 | 148.6984 | 99.7022 | 97.2255 | 98.3957 | 33.2946 | 8.8056 | -35.587 | 348.8632 | -230.1706 |  | -40.7552 | -38.1017 | 69.5932 | -16.6857 | -16.2433 | 36.912 | -100.4555 | -101.807 | 35.0975 | 0 | -10.67 | 1.1 | 19.6697 | -113.6724 | -38.4424 | -37.5582 | 7.9583 | -7.2056 | -26.3276 | 25.0047 |  | 24.9407 | 38.9155 | 38.3876 | 37.3189 | 116.3821 | 116.2147 | -132.9603 | 114.9897 | 115.058 | -102.3358 | -87.781 | -49.6352 | -34.18 | 13.2625 | 0.9976 | -10.59 | 12.93 | -41.5612 |  | -13.402 | 0.292 |  | 26.71 | 88.4222 | 105.3485 | 15.17 | 85.409 | 14.2 | -18.5638 | 11.7017 | 0 | 1.6561 |  |  |  | -36.2055 | 22.0502 | 37.5376 | 60.5106 | 61.1712 | -177.3621 | -27.366 | 28.6606 | -47.5445 | 12.0104 | 12.0243 | 11.6784 | 13.4564 | 55.31 | 55.7866 | 249.3 | -249.7811 | -473.8996 | 473.5396 | 70.0576 | -55.4398 | -53.7714 | -59.8737 | -52.8027 | 81.6389 | 80.6874 |  |  | 12.2307 | 11.5056 | -6.5545 | -6.9237 | 16.73 | 16.41 | 11.3 | 10.8 | 21.8433 | -62.32 | -279.5811 | 89.0254 | 88.6098 | 16.2 | -30.4 | -10.5 | -10.6 |  |  | -61.2571 | 244.7473 | 57.5937 | 34.4275 | 104.0273 | -33.3724 | 18.8183 | -163.4024 | 32.2372 | -25.2071 | 167.2748 | 168.2285 | 165.1813 | -47.8261 | -9.4164 | -57.883 | 58.5141 | -8.6203 | 16.231 | 15.12 | 5.672 | 5.678 | -14.8 | -6.64 |  | 7.7958 | -8.8457 | -48.6625 | 22.2 | 48.849 | 53.33 |  |  | 52.3511 | 53.0796 | 54.0531 |  | 34.4 | 17.6336 | 8.23 |  | -53.9428 | 80.8892 | 62.1901 | -53.6394 | -79.3428 | 52.0228 | 28.3722 | -44 | 43.3 | -394.9644 | 559.3342
17/01/2026 | 13:00 |  | 18.4883 | -25.4103 | 12.4779 | 28.3761 |  | 60.1595 | -126.8966 | 73.1565 | 37.1529 | 36.3707 | -6.66 | -60.834 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.1245 | 80.0804 | 15.3646 | 15.56 | 25.2304 | 16.7661 | 1.5786 | 8.2314 |  |  | -84.32 | -84.4 |  | 6.66 | 59.4 | 8.995 | 0.18 | -51.88 | -51.86 | -68.58 | 52.08 | 52.39 | 19.3233 | -1.2816 | 75.5883 | 78.602 | 34.2383 | -46.7623 | -45.6271 | 7.1817 | 7.0515 | 102.2219 | 69.7515 | -26.5207 | -29.5225 | -406.0551 | -16.6078 | -13 | -12.9 | 50.5707 | 49.8425 | -7.1317 |  | -24.1168 | 9.5415 | 6.5174 | 4.4878 | 441.4196 | 177.5261 | 176.6106 | -361.7477 | 628.0012 |  | -83.7211 | 85.3259 | 107.6993 | 27.19 | 28.13 | 73.34 | 83.31 | -112.5198 | -111.984 | 147.4352 | 149.1419 | -5.0109 | -127.3106 | -126.2751 | -4.9461 | 0 |  |  | 138.7 | 125.1 | -19.45 | 76.954 | 75.5425 | 74.5816 | 70.6264 | 70.7456 | 1 | -137.6783 | 15.2459 | 13.8069 | 90.64 | 60.65 | 54.6167 | 52.446 | -26.93 |  |  |  | -27.3023 |  | -28.1441 | -198.7 |  | 27.4301 | 70.0287 | 64.3562 | 98.4558 | 69.35 | -6.29 | 58.373 | 26.6084 | -23.14 | -23.32 | 117.72 | 77.38 | 26.1818 | 25.4727 | -107.6727 | -104.7091 | 150.4426 | 102.3117 | 99.6252 | 100.6353 | 41.6539 | 18.0048 | -34.993 | 370.5779 | -211.5305 |  | -39.999 | -37.7938 | 60.2219 | -14.0502 | -11.86 | 56.88 | -100.7968 | -102.0195 | 25.5721 | 17.91 | -13.92 | 0.9 | 19.8978 | -107.9013 | -38.5755 | -38.2669 | 8.1284 | -15.1741 | -17.1748 | 25.446 |  | 25.2669 | 40.3188 | 40.6385 | 38.9052 | 113.7028 | 113.2005 | -133.4627 | 110.4623 | 109.8506 | -104.8368 | -88.9876 | -38.3044 | -38.09 | 12.9793 | 0.9281 | -10.59 | 14.4 | -40.7151 |  | -14.403 | 0.394 |  | 26.39 | 91.4307 | 106.7715 |  | 84.8713 | 16 | -17.6751 | 13.147 | 0 | 1.616 |  |  | -14.4565 | -35.1427 | 21.6258 | 36.4174 | 62.7799 | 63.4708 | -172.9623 | -27.7168 | 26.8554 | -46.9641 | 11.7351 | 11.829 | 11.594 | 13 | 54.5367 | 55.9189 | 226.7 | -226.4051 | -434.2822 | 435.7548 | 56.6446 | -53.3505 | -51.8533 | -60.6049 | -53.3115 | 81.2557 | 80.7374 |  |  | 10.5608 | 10.5058 | -9.8578 | -10.5128 | 14.63 | 15.02 | 11.3 | 11.2 | 21.9661 | -61.92 | -292.923 | 89.7709 | 89.595 | 15.1 | -31.4 | -8.8 | -8.8 |  |  | -47.9459 | 235.1711 | 53.7837 | 33.8095 | 100.8835 | -32.1146 | 19.0566 | -161.9016 | 0 | -21.8216 | 169.2449 | 167.3436 | 160.4517 | -46.354 | -14.5585 | -60.8532 | 61.6026 | -8.4363 | 26.912 | 14.24 | 5.725 | 5.715 | -14.32 | -8.72 |  | 8.7907 | -9.2576 | -48.9555 | 21.7 | 51.07 | 52.225 |  |  | 52.8809 | 53.0812 | 52.7281 |  | 33.2 | 18.2938 | 8.06 |  | -53.5366 | 80.7815 | 61.8764 | -52.5858 | -79.8246 | 52.7486 | 27.016 | -42.2 | 42.2 | -371.8123 | 529.8041
17/01/2026 | 13:30 |  | 18.5863 | -25.4307 | 12.1003 | 27.2154 |  | 56.9954 | -122.834 | 69.8774 | 35.5129 | 35.202 | -4.44 | -60.458 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 14.5374 | 77.4878 | 14.7945 | 15.0342 | 24.1156 | 16.2311 | 1.1973 | 7.6954 |  |  | -83.43 | -83.39 |  | 4.44 | 59.4 | 8.971 | 0.182 | -51.1 | -51.37 | -67.43 | 51.3 | 51.46 | 19.667 | -2.9129 | 75.1537 | 77.7147 | 34.4592 | -46.1936 | -45.2301 | 7.1589 | 6.4238 | 101.0331 | 70.5176 | -27.6453 | -30.3523 | -393.7898 | -15.5414 | -13.4 | -13.4 | 49.7409 | 49.901 | -6.8726 |  | -23.3482 | 9.6516 | 6.1269 | 4.195 | 428.083 | 168.5537 | 168.5842 | -335.2583 | 621.6288 |  | -68.7431 | 71.2623 | 106.4718 | 26.27 | 26.73 | 71.32 | 81.47 | -117.4762 | -117.6102 | 151.1131 | 152.3215 | -3.323 | -121.6697 | -120.2624 | -6.3046 | 0 |  |  | 137.6 | 124.6 | -19 | 78.2508 | 77.8269 | 75.9973 | 71.7122 | 72.2284 | 1 | -136.3298 | 13.8245 | 13.6675 | 83.81 | 56.71 | 54.6167 | 51.2741 | -26.36 |  |  |  | -27.0135 |  | -27.1785 | -196.2 |  | 27.139 | 69.1498 | 62.4776 | 96.1121 | 68.63 | -5.74 | 54.6995 | 26.6246 | -22.53 | -22.79 | 115.53 | 75.61 | 29.0909 | 28.5455 | -108.6498 | -107.3091 | 146.5752 | 99.168 | 95.3256 | 97.189 | 29.8785 | 7.9074 | -34.137 | 343.0712 | -242.1484 |  | -40.6136 | -38.4369 | 71.1153 | -22.5064 | -21.4089 | 36.912 | -98.8972 | -100.1713 | 35.6048 | 0 | -11.5 | 1 | 19.3707 | -122.6051 | -40.0371 | -39.149 | 10.7868 | -5.9674 | -29.1207 | 24.9481 |  | 24.2187 | 39.8542 | 40.8507 | 38.8763 | 118.5591 | 117.052 | -131.7881 | 112.606 | 112.5622 | -103.4041 | -88.3408 | -39.5129 | -38.29 | 12.8621 | 0.9024 | -9.44 | 14.18 | -39.811 |  |  | 0.393 |  | 26.56 | 91.1113 | 105.0812 |  | 84.56 | 15.9 | -17.7697 | 12.7787 | 0 | 1.5593 |  |  |  | -35.0236 | 21.9648 | 36.0398 | 60.727 | 62.2213 | -172.5524 | -27.782 | 27.2771 | -47.5509 | 11.7362 | 11.5067 | 11.151 |  | 47.029 | 47.9422 | 230.5 | -223.7831 | -436.8648 | 439.2017 | 39.8292 | -48.5254 | -46.9609 | -62.6721 | -55.7895 | 79.5705 | 81.4426 |  |  | 0.5191 | 0.4312 | -9.5892 | -8.8255 | 20.91 | 21 | 9.7 | 8.2 | 21.9661 | -59.6 | -305.2203 | 84.3635 | 82.497 | 17.3 | -29.6 | 0.5 | 0.6 | 1.6471 | 1.4785 | -30.7041 | 267.3608 | 0 | -2.9346 | 100.7819 | -0.7894 | -8.1337 | -121.5891 | 44.9946 | 7.8103 | 175.9438 | 173.0016 | 120.5793 | -6.9759 | -45.9198 | -56.7615 | 54.9284 | -7.3816 | 24.815 | 14.56 | 5.651 | 5.634 | -14.24 | -10.32 |  | 10.7835 | -8.5527 | -50.0114 | 20.7 | 50.283 | 50.038 |  |  | 54.3047 | 52.375 | 54.9519 |  | 30.4 | 19.7142 | 7.84 |  | -58.2105 | 82.132 | 64.3657 | -58.0065 | -80.6444 | 54.9515 | 25.7085 | -42 | 41 | -396.3678 | 550.4255
17/01/2026 | 14:00 |  | 18.5863 | -25.5451 | 12.2576 | 27.0928 |  | 53.793 | -114.551 | 69.382 | 35.5209 | 34.1842 | 0 | -59.789 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 14.5042 | 73.7718 | 14.0524 | 14.6151 | 23.6957 | 17.3397 | 0.387 | 8.2347 |  |  | -80.94 | -80.47 |  | 0 | 57.2 | 9.01 | 0.183 | -48.98 | -50.92 | -62.98 | 49.18 | 49.23 | 18.7502 | -2.5244 | 73.9182 | 76.7808 | 30.1318 | -44.6194 | -43.8766 | 7.1211 | 7.4971 | 96.9118 | 71.5479 | -27.2156 | -26.578 | -378.1836 | -14.8172 | -13.6 | -13.9 | 48.9162 | 48.3805 | -6.8722 |  | -22.7247 | 8.4869 | 6.1014 | 4.5019 | 410.1686 | 151.0666 | 151.8906 | -303.2964 | 585.4142 |  | -88.8648 | 91.2725 | 106.1625 | 25.83 | 26.1 | 70.58 | 81.48 | -107.2955 | -109.0369 | 148.9591 | 149.3649 | -3.1298 | -122.9165 | -123.0036 | -7.2285 | 0 |  |  | 136.5 | 124 | -18.52 | 75.6201 | 73.9754 | 73.4103 | 67.4252 | 68.6051 | 1 | -130.1869 | 12.3553 | 14.3175 | 74.47 | 53.91 | 53.2104 | 50.6882 | -26.08 |  |  |  | -20.0429 |  | -26.9013 | -191.5 |  | 28.8144 | 65.6342 | 58.7204 | 94.9402 | 66.53 | -4.59 | 56.73 | 20.2612 | -22.2 | -22.35 | 115.09 | 74.82 | 21.4 | 21.3091 | -105.8331 | -104.5364 | 141.4365 | 93.5599 | 90.4818 | 92.1657 | 29.3477 | 6.5872 | -34.302 | 314.3216 | -186.8599 |  | -39.8674 | -37.0205 | 70.6109 | -26.3928 | -24.4597 | 36.912 | -93.4362 | -94.4293 | 35.8006 | 0 | -10.63 | 1 | 18.9781 | -128.0944 | -37.6923 | -37.1119 | 6.325 | -5.1135 | -28.5666 | 24.9801 |  | 24.4449 | 40.3337 | 40.738 | 39.3796 | 109.5164 | 109.6839 | -134.6349 | 110.24 | 109.5618 | -106.8564 | -92.3374 | -39.9817 | -38.49 | 13.3797 | 0.89755 | -8.29 | 14.34 | -41.6671 |  | -14.579 | 0.403 |  | 27.61 | 93.9567 | 105.8404 |  | 86.3693 | 16 | -18.2336 | 12.3646 | 0 | 1.5566 |  |  |  | -33.733 | 22.7288 | 35.6401 | 60.3255 | 60.9202 | -171.0238 | -27.9379 | 27.5179 | -47.7537 | 11.7372 | 10.6375 | 10.2954 | 13 | 68.1418 | 69.1173 | 223.4 | -223.5317 | -445.8044 | 450.9962 | 90.7388 | -68.2739 | -66.1546 | -55.574 | -48.2633 | 83.6479 | 85.6816 |  |  | 19.0314 | 18.1524 | -11.2075 | -10.5312 | 20.1 | 19.97 | 12.3 | 9.9 | 21.9458 | -60.96 | -299.7506 | 96.4458 | 97.5519 | 17.3 | -35.3 | -17.3 | -17.3 |  |  | -88.6659 | 212.0784 | 115.859 | 77.8499 | 121.0815 | -75.5766 | 66.8577 | -186.3582 | -25.436 | -70.0885 | 170.7916 | 169.0911 | 193.3244 | -106.6869 | 26.8073 | -75.2535 | 83.6109 | -8.9114 | 27.835 | 15.68 | 5.637 | 5.605 | -16.16 | -9.6 |  | 10.0206 | -8.7297 | -49.3675 | 20.5 | 51.505 | 52.528 |  |  | 53.7605 | 54.5429 | 53.3245 |  | 35.3 | 19.7996 | 8 |  | -48.7907 | 77.4828 | 56.9717 | -48.1251 | -74.7785 | 47.4219 | 27.8398 | -45.7 | 46.6 | -347.5099 | 510.4611
17/01/2026 | 14:30 |  | 18.3835 | -25.6596 | 11.7409 | 27.2519 |  | 53.8323 | -114.9749 | 69.1921 | 35.5289 | 34.5211 | 0 | -60.467 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 12.8999 | 74.4266 | 14.1609 | 14.1336 | 23.1419 | 16.7666 | 0.5193 | 7.9918 |  |  | -78.72 | -78.73 |  | 0 | 59.4 | 9.375 | 0.183 | -48.82 | -48.69 | -67.08 | 49.02 | 49.18 | 19.5416 | -2.7396 | 71.2718 | 73.9774 | 28.1589 | -45.0393 | -44.3049 | 9.3656 | 8.4909 | 93.535 | 71.2309 | -22.5038 | -24.7375 | -367.8983 | -17.0373 | -13.3 | -13.1 | 48.9431 | 48.5182 | -6.7482 |  | -21.818 | 8.3056 | 5.9853 | 4.1774 | 403.424 | 149.1134 | 148.7472 | -313.3991 | 565.5704 |  | -113.6356 | 113.7683 | 105.8531 | 26.44 | 26.34 | 70.58 | 81.49 | -104.6163 | -104.8842 | 146.1788 | 147.0361 | -5.9259 | -126.4503 | -125.9192 | -6.8528 | 0 |  |  | 137.3 | 122.7 | -18.2 | 76.7554 | 75.4082 | 74.659 | 65.1582 | 65.6289 | 1 | -125.441 | 8.749 | 14.0779 | 76.77 | 55.67 | 53.2104 | 50.6882 | -26.12 |  |  |  | -11.452 |  | -26.7206 | -194.8 |  | 28.6276 | 64.7552 | 54.9633 | 91.4246 | 64.47 | -3.75 | 59.9695 | 11.2163 | -22.94 | -22.97 | 110.38 | 76.48 | 8.6182 | 7.7091 | -106.0865 | -103.0727 | 136.3392 | 87.829 | 85.1693 | 86.6868 | 51.3631 | 29.4853 | -33.876 | 323.2497 | -111.2687 |  | -39.7626 | -37.0559 | 48.4639 | -26.9488 | -24.8796 | 124.464 | -103.6954 | -104.7349 | 13.1993 | 0 | -12.79 | 86.3 | 18.3462 | -127.1161 | -36.8392 | -36.2518 | 3.8717 | -26.6535 | -4.3808 | 25.1415 |  | 24.4923 | 40.2022 | 40.2815 | 38.5224 | 103.8229 | 103.3205 | -139.6586 | 108.4545 | 107.9137 | -110.5956 | -94.3024 | -39.2566 | -39.23 | 13.2625 | 0.8927 | -7.84 | 15.26 | -39.8412 |  |  | 0.393 |  | 26.91 | 97.575 | 111.7846 | 14.85 | 85.7229 | 22.8 | -17.0706 | 12.4069 | 0 | 1.5602 |  |  | -13.877 | -33.1841 | 23.2133 | 34.6289 | 58.5891 | 59.2006 | -165.6623 | -28.2159 | 26.941 | -48.0119 | 11.514 | 10.3446 | 10.0212 |  | 79.4153 | 80.2998 | 238 | -237.3643 | -470.4731 | 470.4988 | 171.5853 | -78.4157 | -77.4888 | -65.1637 | -57.2274 | 82.467 | 79.8893 | -35.3194 | -23.6791 | 24.2939 | 23.5248 | -13.7907 | -13.7181 | 47.81 | 48.04 | 12 | 11.9 | 21.9255 | -52.16 | -303.5923 | 100.5253 | 100.4074 | 17.3 | -35.9 | -20.7 | -20.8 |  | 1.4702 | -165.9223 | 127.082 | 196.6791 | 155.4743 | 120.3951 | -147.0806 | 141.9299 | -164.3699 | -80.0899 | -143.7379 | 143.7559 | 141.4717 | 167.243 | -185.9291 | 81.0247 | -105.745 | 102.56 | -9.9661 | 33.5933 | 14 | 7.617 | 7.625 | -14.32 | -11.44 |  | 11.3695 | -15.4376 | -48.928 | 25.2 | 53.555 | 55.003 |  |  | 53.537 | 52.3317 | 53.7332 |  | 38.2 | 18.8424 | 7.98 |  | -58.9147 | 85.5405 | 67.5259 | -57.7524 | -84.3433 | 56.4393 | 26.4006 | -48.3 | 48.5 | -294.9421 | 470.4634
17/01/2026 | 15:00 |  | 18.5807 | -26.2395 | 11.967 | 26.7677 |  | 54.218 | -115.5159 | 69.0023 | 35.2009 | 34.1614 | -2.22 | -60.024 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.1635 | 73.3668 | 14.2534 | 14.1269 | 23.8555 | 16.5172 | 0.4771 | 7.5202 |  |  | -78.89 | -78.56 |  | 0 | 59.4 | 9.883 | 0.182 | -51.2 | -50.98 | -65.18 | 51.4 | 51.59 | 19.9066 | -3.1952 | 70.9298 | 73.3993 | 29.0486 | -48.3492 | -47.613 | 23.564 | 26.709 | 91.5487 | 70.9496 | -13.0972 | -11.8359 | -393.9403 | -16.2503 | -13.2 | -13.2 | 54.498 | 53.6977 | -6.4351 |  | -29.7652 | 7.0964 | 6.4821 | 4.45 | 423.902 | 119.0221 | 118.5949 | -318.834 | 538.044 |  | -120.9023 | 123.5373 | 101.7116 | 27.16 | 27.41 | 71.26 | 82.33 | -92.4262 | -92.1583 | 134.2642 | 134.9695 | -5.3867 | -111.521 | -111.0117 | -6.975 | 0 |  |  | 140.3 | 126.2 | -17.82 | 84.7476 | 82.6954 | 82.4943 | 35.8793 | 37.0339 | 14.239 | -104.1559 | 17.2447 | 14.1519 | 75.15 | 54.31 | 52.8588 | 50.1022 | -25.75 |  |  |  | -20.5574 |  | -26.5449 | -177.7 |  | 28.4409 | 64.3157 | 55.9026 | 90.8387 | 63.81 | -4.49 | 59.7525 | 20.1474 | -22.92 | -23.12 | 123.43 | 74.88 | 20.6364 | 19.8182 | -93.3756 | -91.4364 | 147.0179 | 99.4729 | 96.2434 | 98.1936 | 38.2518 | 16.1763 | -34.582 | 331.3343 | 27.1681 |  | -38.4399 | -35.8993 | 61.3896 | -22.0195 | -20.7464 | 35.376 | -82.7777 | -83.8222 | 26.2872 | 0 | -12.08 | 1 | 17.7175 | -114.4974 | -40.1168 | -39.2067 | 10.1125 | -13.4723 | -21.504 | 24.9521 |  | 24.7791 | 39.7031 | 40.1407 | 38.8409 | 93.2732 | 93.2732 | -131.1183 | 95.723 | 95.8633 | -104.696 | -91.2121 | -38.5315 | -38.07 | 13.3797 | 0.9036 | -8.39 | 15.91 | -38.9654 |  |  | 0.296 |  | 27.58 | 91.5584 | 106.6945 |  | 86.5279 | 19.7 | -17.9394 | 12.7238 | 0 | 1.9572 |  |  | -13.5931 | -34.4884 | 22.7945 | 35.8036 | 62.999 | 64.2153 | -171.6203 | -28.3502 | 26.1399 | -47.9176 | 12.4583 | 10.1102 | 9.6626 | 13.8565 | 114.3522 | 114.9949 | 267.8 | -268.7373 | -524.3463 | 529.8932 | 311.1806 | -109.8225 | -107.8313 | -59.9163 | -52.9 | 81.964 | 83.0801 |  | -57.9967 | 19.9432 | 19.9982 | -37.9062 | -38.0918 | 84.01 | 82.99 | 12.7 | 13.3 | 21.9661 | -8.48 | -303.2496 | 101.6953 | 101.5521 | 16.8 | -33.6 | -19 | -18.9 |  |  | -305.3597 | -6.3846 | 328.8164 | 268.9878 | 107.3748 | -258.9565 | 260.7672 | -126.1581 | -144.35 | -256.4935 | 117.1553 | 114.8786 | 121.7441 | -318.2329 | 148.2889 | -169.2528 | 169.6496 | -8.5159 | 35.0568 | 12.48 | 7.718 | 7.715 | -12.72 | -12.64 |  | 14.1527 | -18.2513 | -48.1071 | 24.6 | 54.616 | 51.176 | 11.3037 |  | 52.8927 | 53.2093 | 50.5257 |  | 34.3 | 18.2314 | 7.82 |  | -52.9435 | 82.209 | 61.9964 | -52.7789 | -81.3075 | 51.7425 | 28.9229 | -45.3 | 44.3 | -211.9161 | 392.468
17/01/2026 | 15:30 |  | 18.6958 | -26.8193 | -31.6056 | 23.5176 |  | 54.6036 | -95.4694 | 68.394 | 35.0589 | 34.1195 | 6.66 | -60.504 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 12.2743 | 58.774 | 14.095 | 14.2332 | 23.684 | 17.1101 | 0.4341 | 8.2861 |  |  | -74.72 | -74.27 |  | -6.66 | 59.4 | 9.827 | 0.183 | -42.96 | -42.67 | -67.46 | 43.16 | 43.46 | 20.28 | -3.3354 | 70.7858 | 73.8445 | 23.3746 | -41.4305 | -40.7529 | 11.733 | 11.9618 | 86.5885 | 68.8234 | -24.282 | -25.9853 | -328.0032 | -16.3721 | -13.4 | -13.6 | 46.0506 | 44.9532 | -6.564 |  | -20.6455 | 8.1738 | 6.3097 | 4.2614 | 359.4774 | 118.1982 | 118.015 | -317.7023 | 482.491 |  | -97.7675 | 99.616 | 100.1398 | 26.71 | 26.65 | 70.505 | 80.68 | -92.4262 | -92.4262 | 134.6093 | 135.3148 | -5.3 | -99.3372 | -99.0735 | -7.0882 | 0 |  |  | 137.4 | 123.5 | -17.78 | 88.3774 | 86.2646 | 85.0421 | 41.9858 | 43.1602 |  | -100.6338 | 7.1854 | 13.8718 | 75.04 | 53.88 | 52.5073 | 49.5163 | -25.69 |  |  |  | -25.4377 |  | -26.7104 | -178.2 |  | 28.4491 | 63.8763 | 56.8419 | 90.2527 | 63.165 | -4.62 | 56.7455 | 24.6258 | -20.53 | -20.62 | 108.1 | 73.35 | 25.4545 | 25.0364 | -88.7338 | -87.5364 | 149.1622 | 101.2144 | 98.0952 | 99.1509 | 48.3948 | 27.8584 | -32.57 | 328.7329 | 61.4981 |  | -37.4701 | -35.3671 | 50.3734 | -12.1076 | -11.1744 | 53.808 | -82.4483 | -83.6066 | 14.4091 | 14.57 | -14.57 | 1 | 17.5277 | -94.9539 | -41.4838 | -40.0874 | 13.0226 | -25.9387 | -9.6132 | 25.1788 |  | 24.5714 | 40.7352 | 39.5798 | 39.6672 | 91.7661 | 93.6081 | -146.1894 | 90.9916 | 90.72 | -114.7405 | -100.6664 | -42.7942 | -42.52 | 13.4749 | 0.9622 | -8.505 | 15.62 | -42.3959 |  | -14.41 | 0.438 |  | 27.09 | 102.026 | 114.6623 |  | 85.1973 | 17.7 | -17.1355 | 11.5764 | 0 | 1.9413 |  |  | -14.9071 | -33.289 | 21.5431 | 34.2558 | 59.0745 | 58.3043 | -162.4787 | -28.0944 | 25.6846 | -48.5343 | 12.2343 | 10.1102 | 9.7786 |  | 119.226 | 118.9106 | 230.9 | -229.4206 | -480.5148 | 486.4031 | 315.7445 | -115.4129 | -113.4584 | -59.5783 | -51.9242 | 85.8466 | 82.1824 | -72.0256 |  | 20.174 | 20.13 | -44.5898 | -43.9026 | 85.59 | 84.71 | 12 | 12.3 | 21.9448 | 9.04 | -306.329 | 101.1667 | 99.9037 | 16.7 | -33.6 | -19.9 | -19.9 | 1.9272 | 1.6311 | -313.0717 | -43.4877 | 357.0324 | 290.7009 | 114.7026 | -280.6692 | 282.6451 | -130.0597 | -160.5379 | -278.5226 | 112.7216 | 110.1691 | 130.8028 | -345.1613 | 166.3163 | -184.4473 | 186.0412 | -9.0707 | 32.142 | 11.52 | 7.86 | 7.632 | -11.68 | -13.92 |  | 14.5617 | -18.5138 | -48.3421 | 24.8 | 51 | 52.06 |  |  | 54.1533 | 55.1932 | 53.1097 |  | 35 | 17.942 | 7.75 |  | -53.8308 | 80.8177 | 61.4243 | -52.3013 | -80.1003 | 51.3205 | 28.8664 | -46.8 | 46.4 | -163.8883 | 347.8151
17/01/2026 | 16:00 |  | 18.8108 | -26.8193 | -32.5827 | 23.3305 |  | 53.4954 | -92.257 | 67.7857 | 34.281 | 33.3679 | 6.66 | -59.329 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 10.8557 | 59.6746 | 14.0012 | 13.8633 | 23.6072 | 17.1763 | 0.4443 | 7.7234 |  |  | -70.53 | -70.88 |  | -6.66 | 57.2 | 9.605 | 0.183 | -44.64 | -44.37 | -58.89 | 44.84 | 44.84 | 20.481 | -3.3414 | 70.7521 | 73.6231 | 25.9272 | -47.2537 | -46.7409 | 26.0749 | 28.6383 | 67.016 | 68.925 | -13.9587 | -14.4975 | -341.1908 | -17.4017 | -13 | -13 | 51.0026 | 49.5558 | -6.3605 |  | -24.6341 | 7.4118 | 6.3587 | 4.3382 | 373.7906 | 126.7128 | 126.3466 | -314.4772 | 504.8964 |  | -103.8637 | 105.7142 | 98.568 | 25.72 | 26.85 | 69.75 | 80.68 | -89.7471 | -89.6131 | 132.6322 | 133.8259 | -6.0064 | -105.0347 | -104.4252 | -8.9553 | 0 |  |  | 121.7 | 110 | -17.79 | 77.4408 | 75.1347 | 74.7274 | 19.923 | 19.8291 |  | -79.0846 | 10.0847 | 14.9058 | 71.35 | 51.82 | 52.5073 | 48.9304 | -25.47 |  |  |  | -32.9309 |  | -26.0259 | -101.7 | -99.6 | 28.4573 | 62.9974 | 55.9026 | 90.2527 | 62.52 | -4.55 | 55.8775 | 31.1336 | -21.97 | -22.27 | 109.28 | 71.06 | 33.3273 | 32.1455 | -83.671 | -81.4455 | 153.554 | 105.6631 | 102.0842 | 103.6223 | 50.9103 | 30.3723 | -32.15 | 324.1685 | 70.1003 |  | -35.7023 | -33.3671 | 47.3466 | 7.0114 | 6.5454 | 26.16 | -81.449 | -82.0876 | 11.6405 | 0 | -5.68 |  | 17.2216 | -56.1845 | -39.7377 | -39.1529 | 11.9367 | -29.3759 | -6.9875 | 24.7241 |  | 24.4745 | 40.2655 | 40.3146 | 38.5145 | 90.2589 | 90.4264 | -140.8308 | 87.0779 | 86.3952 | -110.3394 | -97.9735 | -40.0696 | -39.38 | 13.9559 | 0.8951 | -8.62 | 15.82 | -40.7917 |  |  | 0.532 |  | 28.47 | 99.9981 | 112.8471 | 14.65 | 86.1462 | 16.5 | -16.8793 | 12.2264 | 0 | 1.9328 |  |  | -15.3674 | -33.068 | 22.137 | 34.256 | 59.7738 | 61.1899 | -166.0167 | -27.676 | 25.2751 | -48.3584 | 12.0104 | 10.2664 | 9.9262 | 13.3056 | 119.3989 | 119.2773 | 241.4 | -239.576 | -493.3959 | 494.0753 | 329.9302 | -114.997 | -113.5182 | -59.3375 | -50.7465 | 80.3215 | 79.7252 |  |  | 21.723 | 20.954 | -47.1496 | -47.7744 | 86.99 | 85.69 | 12.2 | 12.9 | 22.0068 | 12.88 | -306.9728 | 102.6706 | 101.8408 | 17.8 | -34.2 | -19.9 | -19.9 |  | 1.7569 | -320.3444 | -47.9432 | 369.1626 | 295.5872 | 115.9092 | -286.8902 | 289.0145 | -133.9481 | -163.109 | -280.166 | 114.4392 | 113.6682 | 131.7565 | -352.5565 | 167.2544 | -187.749 | 188.8806 | -10.3891 | 34.3087 | 11.52 | 7.692 |  | -10.88 | -13.44 |  | 14.4457 | -18.5748 | -48.7205 | 24.2 | 52.376 | 53.283 |  |  | 53.3848 | 52.3507 | 54.5274 |  | 34.5 | 18.0948 | 7.78 |  | -51.2471 | 81.4831 | 60.7835 | -51.052 | -78.8777 | 50.3011 | 28.9831 | -44.2 | 45.3 | -164.2238 | 348.7003
17/01/2026 | 16:30 |  | 18.8108 | -27.1424 | -33.4214 | 23.1524 |  | 52.3871 | -90.0024 | 66.6871 | 33.869 | 33.0371 | 4.44 | -60.434 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 13.366 | 56.742 | 14.3405 | 14.4639 | 23.6048 | 18.698 | 0.4315 | 8.0528 |  |  | -71.76 | -72.48 |  | -4.44 | 59.4 | 8.492 | 0.179 | -45.54 | -46.3 | -56.82 | 45.74 | 46.86 | 20.6256 | -3.3563 | 69.4672 | 72.1429 | 28.757 | -48.2075 | -47.5174 | 29.7707 | 29.4264 | 65.526 | 67.7116 | -12.4931 | -12.1646 | -342.2417 | -17.5526 | -13.1 | -13.2 | 51.5984 | 52.0833 | -6.1657 |  | -24.3925 | 6.6965 | 6.4998 | 4.45 | 375.6827 | 125.4921 | 125.4921 | -317.8737 | 500.3159 |  | -109.2775 | 110.9977 | 98.578 | 25.61 | 26 | 70.1275 | 79.83 | -90.9527 | -89.6131 | 132.8221 | 132.6231 | -4.3706 | -104.4375 | -105.0055 | -9.8897 | 0 |  |  | 122.3 | 109.7 | -17.7 | 76.3504 | 74.7357 | 74.1352 | 18.2695 | 18.5802 |  | -77.4332 | 9.7405 | 15.22 | 72.32 | 51.94 | 51.8042 | 48.6374 | -25.18 |  |  |  | -30.5071 |  | -26.1875 | -99.6 | -100.8 | 28.3337 | 62.1185 | 54.9633 | 88.4949 | 62.52 | -4.43 | 58.6675 | 30.2367 | -24.3 | -24.39 | 112.9 | 68.82 | 32.0364 | 31.4909 | -84.9839 | -83.1545 | 150.1657 | 103.5862 | 100.4416 | 101.2488 | 58.0759 | 36.9687 | -33.424 | 324.8918 | 89.4515 |  | -36.2115 | -33.9885 | 41.4789 | 15.4573 | 14.5501 | 32.304 | -83.8377 | -85.0394 | 5.7809 | 0 | -12.84 |  | 16.6445 | -38.6859 | -39.4739 | -38.7924 | 11.7145 | -34.5567 | 0 | 24.3998 |  | 23.991 | 40.6605 | 40.3743 | 38.7316 | 90.4264 | 91.0962 | -149.5385 | 88.0594 | 87.3331 | -112.5175 | -96.2504 | -48.4486 | -39.31 | 16.4852 | 1.0098 | -10.29 | 14.82 | -49.8439 |  | -14.428 | 0.449 |  | 24.94 | 99.9088 | 114.8289 | 15.13 | 84.5534 | 17.9 | -16.871 | 12.0189 | 0 | 1.956 |  |  | -15.5775 | -32.6498 | 23.8063 | 33.9642 | 58.3908 | 59.19 | -165.3162 | -26.7094 | 25.1611 | -46.0361 | 13.0433 | 10.4812 | 10.1688 | 14 | 121.9439 | 122.8768 | 249.3 | -248.618 | -501.7924 | 508.8619 | 354.2615 | -119.2105 | -116.311 | -58.321 | -50.4182 | 80.3262 | 80.0444 |  |  | 24.986 | 24.9641 | -53.0183 | -54.2145 | 80.65 | 78.79 | 13.9 | 14.9 | 22.0687 | 19.92 | -306.1536 | 103.864 | 105.1746 | 19 | -35.3 | -24.1 | -24.2 |  | 1.5658 | -346.3158 | -66.0214 | 380.3599 | 313.7732 | 106.3598 | -300.8146 | 301.6333 | -136.2178 | -177.7171 | -295.6323 | 102.6145 | 102.2042 | 134.0647 | -364.201 | 182.2723 | -185.7336 | 191.2539 | -10.889 | 39.0928 | 10.96 | 7.455 | 7.629 | -11.44 | -14.08 |  | 15.2666 | -19.2187 | -48.3421 | 24.4 | 54.913 | 52.998 |  |  | 51.9691 | 52.2021 | 52.9942 |  | 34 | 18.3017 | 7.71 |  | -49.75 | 81.5843 | 60.1645 | -48.5968 | -79.9071 | 49.6763 | 29.732 | -45.4 | 45.9 | -148.352 | 339.5989
17/01/2026 | 17:00 |  | 18.7276 | -27.4654 | -33.5276 | 22.2493 |  | 51.5738 | -85.827 | 65.8938 | 33.137 | 32.3284 | 6.66 | -58.139 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.1504 | 53.304 | 13.3948 | 13.4603 | 22.016 | 18.6856 | 0.4245 | 8.1402 |  |  | -70.82 | -70.37 |  | -6.66 | 57.2 | 7.52 | 0.181 | -43.56 | -43.55 | -57.3 | 43.76 | 43.95 | 20.4216 | -3.4258 | 71.8087 | 75.2705 | 29.145 | -46.9806 | -46.3038 | 26.2908 | 28.2283 | 66.3122 | 69.4683 | -16.0385 | -14.9949 | -340.4816 | -17.0165 | -13.3 | -13.3 | 51.9824 | 51.3592 | -5.9169 |  | -25.7139 | 6.5197 | 5.6438 | 3.7868 | 371.0134 | 122.013 | 121.0059 | -318.1869 | 485.7643 |  | -81.2464 | 82.9924 | 96.2228 | 24.72 | 25.42 | 70.1275 | 79.01 | -89.6131 | -89.6131 | 132.2973 | 133.3803 | -5.5779 | -100.5559 | -99.5796 | -10.427 | 0 |  |  | 120.3 | 108.7 | -17.1 | 76.6836 | 75.7161 | 74.498 | 16.2807 | 16.7619 | 1 | -73.3942 | 9.5799 | 14.7364 | 74.39 | 53.14 | 51.1011 | 48.3444 | -25.16 |  |  |  | -53.9758 |  | -25.8801 | -99 | -97.4 | 28.2101 | 61.2396 | 54.9633 | 86.7371 | 61.225 | -4.51 | 56.823 | 55.0044 | -24.42 | -24.55 | 110.21 | 67.47 | 54.7455 | 52.6364 | -76.6 | -75.1091 | 163.421 | 119.1141 | 114.285 | 115.5855 | 52.9769 | 30.7134 | -33.931 | 328.993 | 108.8044 |  | -37.9161 | -35.6255 | 44.7705 | -4.9347 | -5.6215 | 33.84 | -72.5043 | -73.9263 | 10.7447 | 0 | -13.15 |  | 16.426 | -76.3793 | -37.6941 | -36.9072 | 7.2645 | -28.5226 | -5.8766 | 24.6916 |  | 24.1145 | 40.9208 | 41.9243 | 39.6984 | 89.2542 | 89.5891 | -147.8639 | 78.4651 | 78.188 | -109.8407 | -95.0767 | -46.2147 | -36.32 | 16.6781 | 1.055 | -10.4 | 14.25 | -48.7578 |  |  | 0.564 |  | 26.98 | 96.7474 | 112.7451 |  | 88.2973 | 17.7 | -24.9009 | 0.4711 | 0 | 1.8958 |  |  | -13.9802 | -41.9348 | 22.194 | 43.3114 | 60.8125 | 61.5914 | -167.6702 | -26.8073 | 24.5392 | -56.791 | 12.0774 | 10.6961 | 10.3059 | 14 | 122.0094 | 121.1911 | 228.4 | -227.8764 | -488.6055 | 489.8515 | 359.1703 | -118.5641 | -115.586 | -59.5455 | -52.6257 | 78.8629 | 76.7409 |  | -75.7095 | 26.678 | 25.9419 | -58.2611 | -58.7897 | 72.17 | 71.31 | 12.6 | 12.7 | 21.8016 | 28.64 | -301.1184 | 104.6285 | 104.4917 | 19 | -35.9 | -24.6 | -24.2 |  |  | -351.591 | -85.5262 | 377.0335 | 307.3531 | 94.9353 | -295.745 | 296.7019 | -130.6632 | -179.5461 | -291.3426 | 92.716 | 93.6151 | 131.0146 | -358.0965 | 184.4284 | -178.1092 | 179.8422 | -11.3642 | 38.8078 | 9.28 | 7.523 | 7.465 | -9.36 | -14.88 |  | 15.9686 | -19.6002 | -48.8395 | 24.1 | 51.626 | 50.934 |  |  | 51.8262 | 51.221 | 50.0526 |  | 37.8 | 17.7017 | 7.92 |  | -53.3691 | 82.4019 | 62.1409 | -52.8338 | -80.7397 | 51.6323 | 29.379 | -48.2 | 48.7 | -129.9439 | 318.4625
17/01/2026 | 17:30 |  | 18.6444 | -27.3611 | -33.763 | 23.4025 |  | 49.5457 | -80.8408 | 63.7682 | 32.005 | 31.1471 | 8.88 | -56.57 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 14.0028 | 49.105 | 13.7438 | 13.6263 | 23.2222 | 18.7781 | 0.5417 | 7.9988 |  |  | -70.23 | -70.03 |  | -8.88 | 55 | 7.06 | 0.178 | -40.47 | -40.06 | -65.94 | 40.67 | 40.53 | 16.0756 | 9.2024 | 71.2041 | 73.923 | 26.1184 | -45.7823 | -44.6084 | 31.5509 | 31.8448 | 64.8455 | 65.735 | -17.2404 | -20.9427 | -320.3634 | -18.5037 | -12.6 | -12.6 | 49.9374 | 49.684 | -6.0212 |  | -23.7875 | 6.2288 | 6.116 | 4.152 | 353.8315 | 114.2613 | 113.7424 | -309.7849 | 462.9275 |  | -84.0136 | 85.9793 | 95.0952 | 24.16 | 25.26 | 67.5 | 78.19 | -87.3358 | -87.0679 | 130.5356 | 132.3925 | -4.6174 | -94.7644 | -94.0221 | -11.7558 | 0 |  |  | 118.5 | 106.6 | -17.02 | 77.7573 | 77.1022 | 76.344 | 17.658 | 17.9538 |  | -72.1671 | 6.63 | 14.9679 | 78.1 | 54.26 | 50.7495 | 47.7585 | -24.87 |  |  |  | -51.2695 |  | -25.6046 | -100.3 | -100.3 | 27.8366 | 60.3607 | 54.9633 | 85.5652 | 59.93 | -4.27 | 56.1178 | 51.4067 | -24.73 | -24.81 | 116.5 | 68.05 | 50.6545 | 48.8727 | -75.3204 | -74.2182 | 163.0668 | 117.0283 | 113.5722 | 115.0914 | 53.5468 | 29.5224 | -33.432 | 322.5398 | 136.2254 |  | -37.2997 | -35.2302 | 38.157 | -0.2977 | -0.0215 | 33.84 | -71.9097 | -73.191 | 10.2213 | 0 | -13.71 | 1 | 16.0629 | -66.7644 | -39.4115 | -38.8183 | 10.7797 | -27.9515 | -6.6046 | 25.2261 |  | 24.5051 | 40.9961 | 40.9654 | 39.8353 | 87.5797 | 87.7471 | -149.371 | 77.5767 | 78.6033 | -111.2533 | -97.431 | -47.4012 | -36.74 | 16.2753 | 1.1502 | -10.51 | 14.8 | -48.1848 |  | -14.575 | 0.49 |  | 27.99 | 100.049 | 112.5023 |  | 88.3304 | 17.1 | -24.1933 | 0.0806 | 0 | 1.9504 |  |  |  | -40.9221 | 23.5993 | 42.7383 | 58.4903 | 62.8128 | -164.9061 | -26.0447 | 24.4606 | -56.7245 | 12.5595 | 10.4715 | 10.1161 |  | 127.314 | 126.5684 | 228.4 | -227.8764 | -494.1204 | 489.9788 | 384.9833 | -124.3085 | -122.0004 | -58.7738 | -50.7612 | 78.0093 | 78.2895 |  |  | 27.6448 | 26.8098 | -61.3126 | -60.7758 | 72.49 | 73.01 | 14.2 | 13.6 | 21.8016 | 35.12 | -304.5714 | 106.0424 | 105.9126 | 18.5 | -35.7 | -26.7 | -26.8 | 1.7516 | 1.6381 | -375.6909 | -106.9357 | 386.9345 | 320.5824 | 88.6557 | -311.4554 | 310.2794 | -130.8354 | -191.0394 | -307.3698 | 92.7811 | 92.1418 | 135.8552 | -376.0832 | 194.8733 | -183.6447 | 184.2326 | -11.8393 | 39.7594 | 9.76 | 7.443 | 7.392 | -10.24 | -14.48 |  | 15.8526 | -20.5371 | -48.1071 | 22.4 | 51.599 | 49.837 |  |  | 52.4392 | 51.2687 | 52.2104 |  | 36 | 18.0573 | 7.86 |  | -50.6321 | 81.4661 | 60.6033 | -49.7054 | -79.7883 | 49.7494 | 30.0735 | -46.1 | 46.8 | -110.126 | 301.6248
17/01/2026 | 18:00 |  | 18.8828 | -27.2569 | -33.702 | 22.2281 |  | 49.3126 | -79.1272 | 60.189 | 30.8491 | 29.7325 | 15.54 | -55.721 | 46.2 | 10.764 | -46.2 | 14.2466 | 51.4564 | 11.1135 | 11.2041 | 18.649 | 14.9672 | 0.5588 | 2.8863 |  |  | -66.73 | -67.08 |  | -15.54 | 55 | 7.08 | 0.179 | -32.91 | -33.35 | -72.6 | 33.11 | 33.41 | 15.8714 | 10.3985 | 70.0004 | 72.8112 | 15.1809 | -38.3544 | -38.2173 | 7.2055 | 7.5413 | 62.4633 | 64.0367 | -35.112 | -37.5813 | -265.9327 | -19.583 | -11.9 | -11.9 | 43.5152 | 42.596 | -5.8018 |  | -14.6681 | 6.4008 | 0 | 2.994 | 298.1352 | 108.6459 | 108.7069 | -288.8442 | 426.1396 |  | -65.997 | 67.5425 | 95.1151 | 24.37 | 25.44 | 66.8 | 79 | -89.2113 | -89.6131 | 133.6824 | 134.2542 | -3.2013 | -89.9707 | -90.1638 | -11.9969 | 0 |  |  | 118 | 106.9 | -17.02 | 79.6344 | 78.7492 | 77.4917 | 21.0554 | 21.6327 |  | -67.7299 | -1.9162 | 14.962 | 71.85 | 52.09 | 50.3979 | 47.7585 | -25.14 | -2.903 |  |  | -62.8839 |  | -25.9389 | -98.2 | -98.6 | 27.6745 | 60.3607 | 55.9026 | 84.3933 | 60.23 | -4.45 | 55.4125 | 61.6298 | -2.4 | -2.33 | 70.93 | 67.35 | 64.0727 | 61.5273 | -72.7376 | -70.9909 | 159.0253 | 112.8461 | 110.1335 | 110.6649 | 49.6019 | 24.9908 | -33.011 | 296.3516 | 164.8706 |  | -27.0686 | -24.8716 | 35.5814 | 2.3203 | 1.8623 | 32.304 | -66.2859 | -67.3824 | 13.794 | 0 | -13.03 |  | 15.5333 | -59.1411 | -40.734 | -39.8352 | 13.3739 | -22.0259 | -9.8524 | 25.6085 |  | 25.1266 | 39.6564 | 40.5462 | 39.2312 | 90.2589 | 88.9193 | -157.7439 | 74.803 | 75.0429 | -115.2892 | -102.0607 | -48.3021 | -35.98 | 15.8749 | 1.1624 | -9.67 | 14.08 | -51.7443 |  |  | 0.518 |  | 26.96 | 103.4187 | 117.7963 |  | 88.3636 | 17.9 | -23.6471 | -0.0778 | 0 | 2.0264 |  |  |  | -41.2046 | 22.997 | 42.4124 | 62.927 | 62.982 | -160.2996 | -26.2807 | 24.0443 | -57.2012 | 13.0416 | 10.7645 | 10.422 | 14.6617 | 132.2358 | 131.3047 | 229.05 | -228.4016 | -507.6417 | 510.237 | 409.4131 | -127.8999 | -125.6677 | -56.6342 | -48.6044 | 82.4934 | 80.8945 |  |  | 28.5237 | 28.4907 | -64.1548 | -64.294 | 75.13 | 74.55 | 16 | 15.4 | 21.8016 | 37.28 | -315.0181 | 106.9802 | 106.8358 | 16.2 | -32.5 | -26.7 | -26.8 | 1.8622 |  | -402.6702 | -136.0873 | 406.0956 | 333.777 | 80.5901 | -328.609 | 325.3402 | -137.2056 | -198.7092 | -319.5897 | 94.3585 | 94.3983 | 134.9942 | -393.0969 | 204.9196 | -194.2451 | 194.9973 | -12.471 | 39.7276 | 8.48 | 7.244 | 7.229 | -8.56 | -13.76 |  | 14.3297 | -20.5951 | -47.3747 | 23.5 | 52.366 | 53.542 | 11.2803 |  | 53.607 | 53.6122 | 54.9596 |  | 32.4 | 17.3911 | 8.07 |  | -49.4829 | 79.157 | 58.8139 | -49.9353 | -78.2332 | 48.3281 | 30.0612 | -44.2 | 43.4 | -92.9218 | 280.4087
17/01/2026 | 18:30 |  | 19.4926 | -27.61 | -33.8486 | 22.328 |  | 48.4505 | -79.6693 | 60.7625 | 30.7871 | 30.0718 | 13.32 | -62.818 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 13.9125 | 50.9538 | 11.2809 | 11.1943 | 18.2352 | 14.4458 | 0.2573 | 2.9291 |  |  | -69.58 | -70.04 |  | -13.32 | 61.6 | 8.688 | 0.192 | -41.58 | -41.43 | -65.29 | 41.78 | 41.52 | 16.3921 | 9.9268 | 70.8404 | 72.949 | 15.1582 | -44.403 | -43.9934 | 29.7455 | 27.7909 | 61.7191 | 62.8342 | -16.0672 | -20.3011 | -300.7125 | -18.2043 | -12.7 | -12.7 | 49.3713 | 48.6403 | -5.8162 |  | -20.7021 | 6.4508 | 0 | 3.0365 | 332.7737 | 105.533 | 105.6856 | -304.1834 | 436.5796 |  | -81.2956 | 82.2346 | 95.1251 | 24.98 | 26.59 | 67.54 | 79.86 | -87.2019 | -84.2548 | 125.6961 | 125.7595 | -3.2829 | -107.0143 | -106.315 | -13.1009 | 0 |  |  | 123.6 | 110.7 | -16.69 | 75.2454 | 73.921 | 73.2735 | 12.0277 | 12.2189 |  | -63.964 | 3.4305 | 17.5624 | 76.8 | 55.18 | 51.8042 | 48.9304 | -25.97 |  |  |  | -59.5551 |  | -26.4982 | -95.8 | -95.7 | 27.5125 | 61.2396 | 57.7811 | 85.5652 | 60.53 | -5.3 | 58.5977 | 60.2272 | -2.36 | -2.28 | 72.55 | 69.03 | 59.5273 | 58.9818 | -69.5269 | -68.0909 | 160.8643 | 115.462 | 111.4801 | 112.9948 | 54.2927 | 28.0929 | -32.895 | 314.6152 | 220.9176 |  | -26.0319 | -23.9395 | 30.6866 | 6.1274 | 5.3602 | 30.768 | -62.7236 | -63.9271 | 10.5657 | 0 | -13.52 |  | 15.4622 | -51.8416 | -39.3207 | -38.4224 | 9.902 | -26.2212 | -6.1237 | 25.2307 |  | 25.1855 | 39.6145 | 40.9756 | 38.9904 | 85.4027 | 84.9004 | -158.0788 | 72.1321 | 71.5127 | -117.4788 | -103.7641 | -52.0815 | -41.2 | 13.6605 | 1.2973 | -8.83 | 14.08 | -51.824 |  | -13.568 | 0.482 | 5.6625 | 23.78 | 106.206 | 118.3481 |  | 86.7133 | 15.8 | -22.4404 | 3.3782 | 3.7926 | 2.2182 |  |  | -14.0724 | -41.6693 | 21.8053 | 43.3101 | 58.5979 | 60.0277 | -162.0534 | -29.0012 | 25.0902 | -56.6187 | 10.5985 | 12.5614 | 12.2585 | 12 | 143.0384 | 144.212 | 229.7 | -228.9269 | -511.836 | 517.2231 | 457.8702 | -139.2539 | -136.6841 | -58.2927 | -49.9137 | 81.7888 | 82.7183 | -96.3404 |  | 27.6997 | 27.6448 | -71.1119 | -70.9508 | 96.41 | 95.92 | 18.8 | 18.3 | 22.1093 | 42.48 | -335.3447 | 110.3497 | 110.1828 | 17.9 | -26.2 | -26.7 | -26.8 |  |  | -453.8706 | -187.7941 | 468.6804 | 381.6234 | 82.6292 | -369.6175 | 372.0005 | -147.4145 | -217.5863 | -359.4366 | 102.1364 | 104.6903 | 150.0856 | -447.711 | 227.4633 | -229.6157 | 234.9324 | -11.7075 | 39.72 | 10.08 | 6.771 | 6.769 | -8.88 | -13.76 |  | 15.0896 | -23.6133 | -44.5029 | 24.1 | 54.174 | 54.567 | 0 | 0 | 52.9625 | 53.4232 | 53.0312 |  | 27.1 | 15.1385 | 9.28 |  | -51.274 | 81.2291 | 59.9749 | -50.4771 | -79.7619 | 49.2949 | 30.905 | -37.5 | 36.9 | -52.0569 | 253.8278
17/01/2026 | 19:00 |  | 20.1023 | -29.224 | -32.4884 | 25.6895 |  | 54.086 | -91.8122 | 68.6047 | 34.5349 | 33.8926 | 8.88 | -73.46 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 10.9684 | 58.0286 | 13.2633 | 13.7196 | 22.5862 | 14.5957 | 0.2678 | 2.6649 |  |  | -77.57 | -77.67 |  | -8.88 | 72.6 | 12.686 | 0.217 | -49.01 | -48.29 | -68.98 | 49.21 | 49 | 17.4164 | 9.8799 | 73.8323 | 76.8209 | 24.2088 | -50.3042 | -49.9169 | 29.9402 | 32.2875 | 68.3397 | 69.6206 | -10.9179 | -11.2641 | -364.7067 | -15.69 | -14 | -14.1 | 52.9936 | 52.1544 | -6.4235 |  | -29.7218 | 6.587 | 5.7988 | 3.9295 | 395.3977 | 108.0355 | 107.5472 | -317.5017 | 492.5139 |  | -106.5795 | 108.5211 | 101.4322 | 27.15 | 30.22 | 72.65 | 83.54 | -85.8624 | -86.9339 | 125.7211 | 126.5558 | -4.3318 | -134.3804 | -133.5103 | -11.4021 | 0 |  |  | 129.9 | 117.4 | -17.54 | 71.0724 | 69.2415 | 68.5132 | 7.899 | 8.3413 | 15.7104 | -76.1153 | 16.879 | 18.7092 | 85 | 61.81 | 54.6167 | 52.0065 | -28.02 |  |  |  | -83.0756 |  | -28.9347 | -98.9 | -98.5 | 28.0948 | 62.1185 | 66.2348 | 87.9089 | 63.08 | -7.29 | 61.783 | 83.2372 | -1.67 | -1.58 | 80.23 | 72.88 | 84.4364 | 82.5455 | -62.268 | -61.1909 | 188.2578 | 139.3895 | 136.7301 | 136.6243 | 62.3277 | 33.6394 | -35.63 | 330.1384 | 229.3878 |  | -25.3096 | -22.9904 | 28.8613 | 9.3308 | 8.8935 | 30.768 | -60.2077 | -61.3504 | 7.4887 | 0 | -13.43 |  | 16.9251 | -50.569 | -38.6296 | -38.2535 | 8.2537 | -31.1448 | 0 | 25.5324 |  | 25.2335 | 39.7164 | 39.5834 | 38.576 | 84.398 | 84.398 | -143.845 | 64.8654 | 64.2817 | -101.7084 | -87.909 | -53.1252 | -39.73 | 15.9677 | 1.4322 | -9.57 | 12.85 | -53.7433 |  | -12.753 | 0.484 | 7.5802 | 24.6 | 90.6983 | 105.072 | 15.9 | 88.9022 | 17.1 | -24.7641 | 1.475 | 1.6698 | 2.7227 |  |  | -15.1611 | -48.3383 | 21.8698 | 50.2796 | 61.8354 | 63.4137 | -174.1904 | -30.3063 | 29.8806 | -64.3346 | 8.2205 | 14.5048 | 14.1464 | 10.2517 | 150.3739 | 152.2852 | 261.1 | -259.3995 | -552.3165 | 558.7965 | 490.9406 | -146.0672 | -141.7289 | -55.811 | -45.5496 | 83.0298 | 82.3979 |  | -98.1233 | 25.9748 | 25.4365 | -77.5956 | -77.9911 | 102.15 | 101.36 | 16.7 | 16.6 | 22.2524 | 47.36 | -336.3998 | 105.6003 | 104.9786 | 19 | -23.9 | -23.4 | -23.5 |  |  | -480.7032 | -201.5509 | 485.4294 | 390.2151 | 76.3573 | -382.2088 | 383.3478 | -145.4684 | -218.0932 | -374.4759 | 110.838 | 109.5518 | 148.497 | -464.7784 | 225.0735 | -244.3003 | 244.6746 | -10.4935 | 39.6687 | 8.8 | 6.423 | 6.426 | -9.52 | -15.44 |  | 16.7315 | -21.5625 | -44.7074 | 20.6 | 49.488 | 49.823 |  |  | 53.5135 | 54.1713 | 53.9018 |  | 24.4 | 15.1445 | 10.22 |  | -48.4403 | 81.2218 | 56.0169 | -47.5197 | -79.4437 | 44.9509 | 34.2326 | -35.7 | 36.1 | -64.4481 | 266.9479
17/01/2026 | 19:30 |  | 21.0035 | -30.2518 | -31.6182 | 27.4336 |  | 56.3462 | -96.9376 | 71.2274 | 36.8209 | 35.744 | 2.22 | -75.783 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.4107 | 60.8512 | 14.1994 | 14.709 | 24.4384 | 14.1608 | 0.2568 | 2.8359 |  |  | -82.38 | -82.74 |  | -2.22 | 74.8 | 12.759 | 0.217 | -49.23 | -48.94 | -72.59 | 49.43 | 49.64 | 18.1062 | 9.4801 | 77.8921 | 79.8861 | 29.2174 | -51.2831 | -51.2993 | 9.3994 | 8.9109 | 76.6762 | 77.7355 | -23.7258 | -26.5007 | -365.7784 | -32.1446 | -6.1 | -5.9 | 56.4573 | 55.9929 | -7.1246 |  | -27.26 | 8.0596 | 6.6237 | 4.5296 | 404.0649 | 109.2868 | 108.2186 | -310.12 | 501.5313 |  | -123.558 | 125.7273 | 106.5517 | 30.05 | 35.11 | 75.83 | 83.62 | -84.5228 | -86.9339 | 126.296 | 127.3714 | -4.5849 | -142.0359 | -141.5983 | -9.6359 | 0 |  |  | 136.1 | 122.7 | -18.02 | 70.5988 | 68.0683 | 68.2875 | 7.4367 | 8.0847 | 11.7803 | -75.8574 | 15.7952 | 18.7699 | 87.55 | 64.33 | 55.3198 | 52.0065 | -28.29 |  |  |  | -83.121 |  | -29.2524 | -99.8 | -99.7 | 28.3859 | 62.5579 | 68.1134 | 88.4948 | 62.74 | -7.33 | 63.147 | 81.3871 | -1.69 | -1.61 | 84.44 | 74.48 | 81.6364 | 80.2545 | -64.1028 | -62.6091 | 188.5255 | 140.8358 | 136.3273 | 136.4147 | 69.3741 | 38.8853 | -36.371 | 323.5144 | 247.16 |  | -26.0495 | -23.3598 | 25.8077 | 18.5731 | 18.6066 | 30.768 | -64.921 | -65.646 | 4.208 | 0 | -13.2 |  | 17.1117 | -34.0532 | -40.5664 | -39.2576 | 11.1431 | -37.5248 | 0 | 25.5037 |  | 25.0564 | 39.9219 | 39.9647 | 38.4062 | 85.9051 | 84.5654 | -145.0172 | 65.8911 | 66.0932 | -101.404 | -86.9917 | -54.1689 | -36.18 | 16.6757 | 1.514 | -10.63 | 11.62 | -53.2112 |  | -12.433 | 0.349 |  | 25.2 | 89.46 | 104.8106 | 16.64 | 90.9633 | 16.2 | -24.7664 | 0.5465 | 0 | 2.8431 |  |  | -14.4401 | -49.0819 | 22.0337 | 51.5699 | 60.9557 | 63.259 | -176.1907 | -30.9083 | 30.9815 | -66.5348 | 12.1178 | 15.4338 | 14.948 |  | 156.4141 | 154.1146 | 294.2 | -292.4813 | -600.8788 | 602.3272 | 535.5884 | -148.3569 | -146.0181 | -54.6192 | -44.8627 | 82.8962 | 82.974 |  |  | 24.206 | 23.5138 | -78.0281 | -77.2771 | 100.88 | 101.16 | 20.1 | 17.6 | 21.8636 | 48.08 | -329.9734 | 102.9294 | 102.7616 | 19.6 | -21.5 | -23.3 | -23.3 |  |  | -517.9482 | -218.2649 | 479.7022 | 385.2814 | 52.0881 | -377.7874 | 375.7075 | -145.5885 | -215.5287 | -370.8545 | 111.8945 | 109.125 | 146.1098 | -461.5824 | 226.2718 | -243.5082 | 247.0339 | -10.5209 | 39.3482 | 10.16 | 6.359 | 6.361 | -10.24 | -14.16 |  | 15.3826 | -21.9135 | -44.6799 | 21 | 55.597 | 53.242 |  |  | 54.0134 | 52.775 | 54.5305 |  | 24.1 | 15.9309 | 10.3 |  | -45.8144 | 81.8275 | 56.3796 | -45.166 | -80.5133 | 44.2921 | 35.3925 | -35.4 | 34.2 | -69.7837 | 274.7084
17/01/2026 | 20:00 |  | 20.7861 | -29.725 | -31.8131 | 28.7377 |  | 56.2156 | -97.2552 | 71.314 | 36.8949 | 35.9985 | 0 | -75.911 | 62.7 | 18.216 | -62.7 | 13.7465 | 59.8584 | 14.4794 | 14.8198 | 24.6282 | 14.4406 | 0.2724 | 2.5567 |  |  | -81.46 | -81.86 |  | 0 | 73.7 | 12.819 | 0.22 | -48.54 | -48.19 | -72.01 | 48.74 | 49.41 | 18.9003 | 9.0704 | 77.2839 | 79.3153 | 31.2075 | -51.0595 | -50.3605 | 9.0263 | 8.7708 | 77.2998 | 79.1109 | -23.3983 | -25.5966 | -381.8479 | -30.5095 | -6.2 | -6.2 | 56.5214 | 54.7639 | -7.0994 |  | -30.3621 | 8.0746 | 6.8458 | 4.4582 | 419.7515 | 120.365 | 120.0598 | -376.428 | 501.4363 |  | -113.504 | 115.6896 | 109.805 | 30.67 | 35.87 | 76.62 | 84.52 | -78.4947 | -77.423 | 120.6643 | 120.981 | -4.8431 | -141.3125 | -139.651 | -9.6113 | 0 |  |  | 133.2 | 121 | -18.29 | 71.245 | 69.7411 | 68.4672 | 11.1493 | 11.1924 | 14.6901 | -83.5676 | 18.5636 | 19.3411 | 87.29 | 63.33 | 54.2651 | 51.4206 | -28.3 | -3.0413 |  |  | -86.5839 |  | -29.198 | -104 | -101.8 | 27.9739 | 62.9974 | 69.9919 | 89.0808 | 62.4 | -7.68 | 63.7825 | 84.8048 | -2.26 | -2.2 | 86.35 | 74.45 | 84.8364 | 83.9273 | -55.8865 | -54.9364 | 193.9118 | 145.5718 | 141.6175 | 143.8316 | 73.4115 | 43.5976 | -36.345 | 385.6628 | 286.9897 |  | -26.0983 | -23.5439 | 21.6311 | 21.0594 | 20.1477 | 30.768 | -60.4301 | -61.3725 | -0.8504 | 0 | -14.31 |  | 17.0446 | -28.5716 | -42.1243 | -41.5587 | 14.2406 | -40.9241 | 8.8476 | 25.584 |  | 25.1122 | 39.3957 | 39.7016 | 38.5378 | 78.2021 | 78.3696 | -132.2905 | 58.5195 | 57.8469 | -97.5962 | -85.148 | -51.5175 | -36.93 | 15.1693 | 1.4676 | -10.215 | 12.86 | -47.3298 |  | -12.559 | 0.455 |  | 28.47 | 85.7406 | 97.9899 | 17.06 | 93.7359 | 17.7 | -24.2841 | 0.2396 | 0 | 2.8135 |  |  | -15.1907 | -48.44 | 22.9092 | 51.3438 | 64.0516 | 63.4493 | -173.6081 | -30.599 | 31.2211 | -66.8251 | 11.5597 | 15.2678 | 14.7582 | 14 | 154.5439 | 152.5464 | 263.2 | -259.1708 | -551.7881 | 556.0853 | 520.3378 | -148.3856 | -145.7795 | -56.042 | -45.81 | 84.8198 | 82.4094 |  |  | 24.2719 | 24.2939 | -76.5218 | -76.3364 | 96.57 | 96.48 | 19.4 | 21.2 | 21.9875 | 47.52 | -336.8389 | 104.0592 | 103.828 | 19.6 | -21.6 | -23.3 | -23.3 |  |  | -509.8407 | -253.3057 | 469.8241 | 386.4475 | 41.2366 | -383.2436 | 379.8723 | -154.0046 | -219.048 | -368.7008 | 107.7382 | 106.3482 | 152.703 | -458.3185 | 223.7627 | -242.0791 | 241.8224 | -9.8865 | 34.9901 | 11.04 | 6.341 | 6.351 | -11.36 | -14.8 |  | 15.2087 | -22.4109 | -44.2985 | 20.7 | 52.09 | 50.915 |  |  | 53.7676 | 54.3425 | 53.5539 |  | 21.6 | 16.8959 | 10.47 |  | -47.3156 | 82.6152 | 57.3368 | -46.2349 | -80.983 | 44.9905 | 35.1581 | -32.6 | 33.8 | -26.1776 | 225.5248
17/01/2026 | 20:30 |  | 20.3106 | -29.1983 | -32.1265 | 28.5506 |  | 54.0989 | -92.356 | 71.4006 | 36.4189 | 35.1663 | 2.22 | -73.53 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.0813 | 56.0564 | 13.9159 | 14.0954 | 23.6653 | 14.6946 | 0.3366 | 2.6034 |  |  | -79.46 | -79.22 |  | -2.22 | 72.6 | 12.846 | 0.222 | -50.3 | -50.15 | -63.81 | 50.5 | 49.89 | 18.7565 | 9.1772 | 75.0693 | 77.5724 | 30.3644 | -52.4148 | -52.4646 | 30.808 | 27.6484 | 73.0091 | 74.874 | -6.5705 | -7.3267 | -400.2712 | -28.7241 | -7.3 | -7.4 | 58.8833 | 58.058 | -6.7755 |  | -34.1651 | 7.4103 | 6.6305 | 4.5673 | 427.9609 | 120.426 | 120.6396 | -407.816 | 487.7225 |  | -105.6769 | 107.5469 | 108.1783 | 30.7 | 35.13 | 77.4 | 86.27 | -75.4137 | -74.8778 | 117.7807 | 116.4375 | -4.7144 | -133.9958 | -134.4616 | -10.0708 | 0 |  |  | 131.3 | 119 | -17.91 | 73.7799 | 72.2198 | 72.2695 | 7.517 | 8.3687 | 18.5463 | -83.0065 | 21.8424 | 19.7553 | 85.39 | 63.43 | 53.2104 | 50.8347 | -28 |  |  |  | -84.2725 |  | -28.9709 | -101.2 | -100.8 | 27.6718 | 62.1185 | 68.1133 | 87.9089 | 61.76 | -7.29 | 63.8755 | 83.7023 | -2.38 | -2.31 | 85.55 | 73.63 | 84.9455 | 83.7091 | -53.0044 | -51.5545 | 195.4529 | 146.6756 | 143.5707 | 143.7477 | 77.576 | 48.566 | -36.725 | 418.2813 | 324.8842 |  | -26.7356 | -24.2324 | 18.7025 | 26.4689 | 24.2868 | 32.304 | -60.2062 | -61.3183 | -5.3496 | 0 | -14.53 |  | 16.6906 | -17.8518 | -42.4325 | -41.4276 | 15.4468 | -45.9908 | 12.0583 | 24.3825 |  | 24.5231 | 40.0951 | 40.4868 | 38.9414 | 76.0252 | 75.5228 | -128.7739 | 54.7345 | 54.6789 | -96.73 | -83.4288 | -43.0726 | -37.49 | 15.0033 | 1.5018 | -9.8 | 15.07 | -43.7541 |  | -12.712 | 0.374 |  | 28.63 | 84.8454 | 96.9312 | 17.54 | 94.0552 | 19.1 | -23.7645 | 0.2992 | 0 | 2.7927 |  |  | -15.447 | -47.5927 | 23.9515 | 50.1282 | 64.0311 | 65.8225 | -173.4881 | -30.2846 | 30.914 | -65.0256 | 11.3937 | 14.7197 | 14.2941 |  | 155.8661 | 156.7832 | 254.8 | -255.2187 | -543.5554 | 551.7886 | 550.0845 | -150.1515 | -147.5849 | -54.4977 | -44.9527 | 84.3033 | 82.7579 |  |  | 25.2277 | 25.1289 | -77.2384 | -78.2765 | 99.68 | 98.28 | 19.1 | 20 | 22.0484 | 48.08 | -340.0383 | 108.0403 | 107.8501 | 19 | -23.3 | -24.2 | -24.2 | 1.9366 |  | -529.996 | -291.9553 | 478.9131 | 388.4442 | 17.2716 | -382.0223 | 380.9987 | -152.196 | -219.5576 | -370.8334 | 107.4107 | 105.9542 | 154.4119 | -463.9382 | 226.9935 | -241.6364 | 244.3909 | -10.6528 | 39.3077 | 11.04 | 6.272 | 6.276 | -11.44 | -16.16 |  | 17.2595 | -23.2898 | -44.6189 | 20.3 | 52.462 | 50.983 |  |  | 55.2954 | 54.658 | 54.0719 |  | 24.6 | 17.2764 | 10.19 |  | -47.7563 | 80.6319 | 56.2122 | -47.1864 | -79.429 | 44.532 | 34.3685 | -35.4 | 35.5 | 5.9823 | 194.9771
17/01/2026 | 21:00 |  | 20.0565 | -28.8505 | -32.2389 | 25.6342 |  | 53.4137 | -88.3539 | 69.8432 | 35.6509 | 34.4364 | 2.22 | -70.824 | 59.4 | 17.388 | -58.3 | 13.7269 | 53.6844 | 13.4066 | 13.4306 | 22.746 | 14.6122 | 0.3074 | 2.5645 |  |  | -78.85 | -79.3 |  | 0 | 70.4 | 11.796 | 0.215 | -48.66 | -48.82 | -67.53 | 48.86 | 49.42 | 17.9512 | 9.663 | 75.2787 | 78.052 | 29.5282 | -57.1959 | -56.334 | 30.3712 | 29.1587 | 72.4704 | 74.306 | -12.1965 | -15.2757 | -369.9776 | -29.2144 | -6.7 | -6.6 | 60.9 | 59.9953 | -6.4127 |  | -39.355 | 8.9512 | 6.4293 | 4.3376 | 406.598 | 110.1107 | 110.0192 | -396.7215 | 457.4165 |  | -79.4382 | 82.2597 | 108.1783 | 29.67 | 34.11 | 76.62 | 86.32 | -75.0118 | -74.6099 | 118.2213 | 117.7897 | -4.4971 | -119.7813 | -119.2086 | -8.1988 | 0 |  |  | 126.6 | 114.2 | -17.93 | 79.6908 | 77.5366 | 76.7869 | 16.2635 | 16.6577 | 1 | -71.3217 | 0.0053 | 19.3545 | 84.51 | 61.31 | 52.5073 | 49.6628 | -27.7 |  |  |  | -85.5186 |  | -28.6603 | -102 | -102.9 | 27.9465 | 60.3607 | 66.2348 | 84.3933 | 59.82 | -7.11 | 63.736 | 84.6048 | -2.21 | -2.14 | 85.62 | 73.55 | 83.6 | 83.5091 | -53.9164 | -52.3636 | 192.5488 | 142.284 | 138.2853 | 139.8551 | 79.6087 | 50.8848 | -35.88 | 406.9957 | 336.759 |  | -26.9758 | -24.2386 | 15.8741 | 30.0355 | 28.9022 | 32.304 | -60.9586 | -61.6791 | -7.4392 | 0 | -14.34 |  | 16.5926 | -10.2761 | -40.9055 | -39.7704 | 11.5293 | -48.2215 | 12.9602 | 25.2875 |  | 24.5594 | 39.8567 | 40.1708 | 38.9966 | 75.3553 | 75.0204 | -137.6491 | 56.0606 | 55.5713 | -103.9336 | -93.443 | -38.883 | -42.22 | 12.1785 | 1.409 | -7.5 | 15.29 | -39.6781 |  | -12.87 | 0.467 |  | 28.75 | 94.5649 | 105.5564 |  | 91.8123 | 18.6 | -18.7021 | 3.6848 | 3.9577 | 2.7162 |  |  | -15.65 | -40.8348 | 23.0117 | 43.0766 | 62.4121 | 64.71 | -165.7917 | -29.1157 | 29.837 | -56.3152 | 11.7198 | 13.9579 | 13.6191 | 14 | 155.0186 | 154.9975 | 239.7 | -241.5661 | -529.1263 | 530.8619 | 553.1703 | -149.1319 | -146.75 | -56.8226 | -47.8126 | 84.0822 | 83.6297 |  |  | 28.3259 | 27.6338 | -75.65 | -75.2169 | 99.15 | 97.85 | 18.1 | 17.3 | 22.1093 | 47.52 | -342.1903 | 109.8946 | 110.3611 | 18.5 | -24.5 | -25.9 | -25.9 | 1.8863 | 1.6749 | -536.3535 | -301.2029 | 484.9784 | 391.4178 | 14.1649 | -381.3315 | 379.1127 | -153.0181 | -224.0009 | -371.751 | 109.1882 | 106.2181 | 152.9551 | -460.6079 | 231.512 | -242.3452 | 239.4157 | -10.7846 | 38.685 | 11.28 | 6.405 | 6.472 | -10.72 | -15.68 |  | 16.2615 | -23.7598 | -45.0004 | 22.4 | 54.877 | 49.864 |  |  | 55.0449 | 54.3563 | 54.4171 |  | 26.8 | 17.495 | 9.97 |  | -48.6762 | 80.443 | 58.7291 | -48.7434 | -79.2971 | 47.2979 | 32.6528 | -37.6 | 37.5 | 15.0035 | 176.8549
17/01/2026 | 21:30 |  | 19.8127 | -28.5027 | -32.6724 | 25.4792 |  | 51.644 | -86.3256 | 68.9266 | 35.2569 | 34.0278 | 0 | -66.299 | 57.2 | 15.732 | -55 | 12.6021 | 51.1794 | 14.1863 | 14.4498 | 24.2942 | 17.0849 | 1.6464 | 4.4469 |  |  | -76.06 | -76.78 |  | 0 | 63.8 | 12.755 | 0.219 | -48.71 | -48.72 | -72.58 | 48.91 | 49.13 | 17.8837 | 9.7346 | 75.3385 | 77.7432 | 31.0548 | -52.8835 | -51.7931 | 11.459 | 11.0748 | 74.1511 | 76.3189 | -24.8511 | -31.2642 | -351.5569 | -20.1975 | -10.5 | -10.7 | 57.8206 | 56.6125 | -6.2758 |  | -37.716 | 8.4678 | 6.2368 | 4.2236 | 385.0824 | 112.8574 | 112.4607 | -395.7018 | 449.257 |  | -81.4286 | 84.3877 | 109.8649 | 29.29 | 32.34 | 75.05 | 87.28 | -79.5663 | -77.557 | 121.5326 | 123.4404 | -3.2771 | -109.3357 | -108.0993 | -6.946 | 0 |  |  | 123.6 | 111.3 | -17.71 | 81.1525 | 79.3789 | 79.0577 | 21.3305 | 21.6871 | 1 | -73.4403 | -2.8655 | 18.7472 | 82.83 | 59.88 | 51.1011 | 48.4909 | -27.11 |  |  |  | -91.9458 |  | -28.0623 | -103.9 | -102.1 | 27.9794 | 59.4818 | 64.3562 | 82.0496 | 57.95 | -6.92 | 63.023 | 91.2627 | -2.29 | -2.22 | 81.76 | 72.64 | 92.4182 | 90.6727 | -53.69 | -52.6818 | 188.9638 | 143.7577 | 139.7734 | 141.5076 | 77.3024 | 49.302 | -35.957 | 406.1349 | 338.5133 |  | -27.7443 | -25.2766 | 16.2174 | 28.4736 | 26.0735 | 33.84 | -61.4558 | -62.2824 | -7.1391 | 0 | -14.62 |  | 16.0414 | -11.5721 | -40.2997 | -39.8696 | 10.4722 | -46.8349 | 11.9911 | 25.4331 |  | 25.0048 | 40.5576 | 40.9513 | 39.4119 | 78.8719 | 78.537 | -138.9887 | 55.831 | 55.5287 | -104.385 | -93.5588 | -41.886 | -40.49 | 14.1805 | 1.3394 | -9 | 15.99 | -41.5419 |  | -13.028 | 0.532 | 9.5731 | 29.22 | 95.2208 | 106.4987 |  | 91.3461 | 19.2 | -18.1758 | 3.826 | 4.4109 | 2.5967 |  |  |  | -39.8032 | 23.2705 | 41.3422 | 62.8819 | 65.7378 | -163.3844 | -28.1039 | 28.792 | -52.9568 | 11.3405 | 13.0692 | 12.7015 |  | 155.2781 | 154.2437 | 242.6 | -241.597 | -532.0187 | 542.4449 | 550.2068 | -147.5045 | -146.2649 | -57.5209 | -49.5036 | 83.2076 | 83.0821 | -98.877 |  | 29.3806 | 29.3477 | -66.9573 | -67.1265 | 102.18 | 100.99 | 19.4 | 17.4 | 22.3143 | 46.48 | -340.8107 | 115.007 | 113.0006 | 18.5 | -28.5 | -27.6 | -27.6 | 2.0026 | 1.6223 | -539.3677 | -303.0496 | 469.7149 | 381.0558 | 8.4546 | -373.9177 | 380.6891 | -152.2514 | -221.8876 | -370.6704 | 105.8131 | 103.4122 | 155.0044 | -452.7853 | 229.2701 | -230.1806 | 231.7549 | -8.807 | 29.947 | 12.08 | 6.545 | 6.542 | -12.08 | -14.32 |  | 15.0622 | -24.4343 | -44.5609 | 23.9 | 53.125 | 51.987 |  |  | 53.8799 | 53.6533 | 54.2014 |  | 27.8 | 18.3772 | 9.6 |  | -50.0921 | 81.1189 | 59.5427 | -49.2866 | -79.742 | 47.6277 | 31.3855 | -38.4 | 38.6 | 19.4712 | 180.6379
17/01/2026 | 22:00 |  | 19.5689 | -27.7376 | -33.147 | 25.0555 |  | 49.8337 | -82.2236 | 66.567 | 33.987 | 32.8384 | 6.66 | -63.164 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.8921 | 49.8084 | 13.6867 | 13.445 | 22.3103 | 17.0041 | 1.589 | 4.4782 |  |  | -74.3 | -74.03 |  | -6.66 | 61.6 | 11.406 | 0.208 | -47.68 | -48.45 | -66.08 | 47.88 | 48.99 | 17.3182 | 10.8973 | 72.8638 | 75.2937 | 29.1669 | -53.7939 | -53.7725 | 26.5872 | 25.8006 | 70.9804 | 73.1066 | -14.2643 | -22.5097 | -335.6439 | -11.8262 | -15 | -15 | 60.8356 | 58.0975 | -6.1096 |  | -44.4513 | 8.6947 | 1.9584 | 3.8576 | 375.1639 | 104.5564 | 104.709 | -372.8853 | 431.3038 |  | -63.9981 | 66.6455 | 106.5816 | 28.63 | 29.95 | 73.47 | 87.31 | -78.7626 | -79.1645 | 125.2848 | 124.9338 | -3.6046 | -98.328 | -97.8185 | -7.0158 | 0 |  |  | 117.6 | 107.2 | -17.4 | 82.9668 | 81.8463 | 79.9203 | 23.5962 | 23.6135 | -11.981 | -66.7999 | -11.0103 | 17.9252 | 80.96 | 58.58 | 48.9917 | 46.7331 | -26.62 |  |  |  | -90.9218 |  | -27.4734 | -103.5 | -101.1 | 27.9575 | 55.3802 | 62.4776 | 78.5339 | 55.6 | -6.53 | 61.6435 | 90.1626 | -1.86 | -1.74 | 78.69 | 71.06 | 91 | 89.6909 | -55.9387 | -54.8182 | 185.3788 | 138.1554 | 133.7398 | 135.2742 | 74.5429 | 47.9343 | -35.544 | 380.6253 | 322.5917 |  | -33.3261 | -30.835 | 18.568 | 21.9238 | 20.5638 | 33.84 | -63.0649 | -63.7789 | -6.4619 | 0 | -14.88 |  | 15.5518 | -21.7168 | -41.6482 | -40.6155 | 11.9955 | -44.7919 | 9.8941 | 25.3576 |  | 25.2718 | 40.5765 | 40.8724 | 40.0281 | 79.8767 | 79.8767 | -137.984 | 57.8504 | 56.8232 | -106.3105 | -98.3083 | -36.2023 | -42.01 | 12.8621 | 1.3028 | -7.7 | 16.36 | -39.2826 | 10.8998 | -13.475 | 0.557 |  | 29.17 | 100.0495 | 109.904 |  | 90.7739 | 18.8 | -17.2006 | 4.2258 | 4.7131 | 2.4936 |  |  |  | -36.5448 | 22.9551 | 38.1751 | 62.4392 | 63.4454 | -163.643 | -26.7207 | 26.79 | -49.4278 | 10.9611 | 11.9559 | 11.6573 | 13 | 153.762 | 153.858 | 241.4 | -241.4617 | -534.9111 | 540.6384 | 548.608 | -147.3345 | -144.1487 | -59.9921 | -51.6494 | 84.9607 | 83.5676 |  |  | 28.5457 | 28.4907 | -63.0735 | -62.9616 | 105.93 | 105.67 | 16.5 | 16.6 | 22.1605 | 44.76 | -336.2518 | 109.7773 | 110.1313 | 17.3 | -31.3 | -28.4 | -28.5 |  | 1.673 | -534.8411 | -295.5536 | 464.1196 | 377.0378 | 6.1942 | -373.5542 | 370.1671 | -145.6016 | -220.8455 | -366.4967 | 103.8045 | 103.771 | 147.3218 | -443.0105 | 228.2094 | -225.8983 | 226.2352 | -8.7796 | 29.3 | 11.84 | 6.626 | 6.822 | -12.08 | -14.32 |  | 15.8526 | -24.8432 | -46.1723 | 24.8 | 51.254 | 52.081 | 3.0183 | 3.4045 | 55.3147 | 54.302 | 53.6279 |  | 31.1 | 19.5673 | 9.17 |  | -52.5212 | 82.5459 | 60.469 | -51.5028 | -81.7675 | 50.6818 | 30.331 | -41.8 | 42.1 | 10.4801 | 194.4638
17/01/2026 | 22:30 |  | 18.6073 | -26.811 | -32.9873 | 21.3839 |  | 46.9522 | -77.1632 | 63.9338 | 32.123 | 31.3938 | 4.44 | -58.962 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 14.6313 | 46.3798 | 13.6345 | 14.2097 | 23.3492 | 17.5344 | 5.311 | 4.395 |  |  | -71.92 | -71.84 |  | -4.44 | 57.2 | 8.992 | 0.191 | -42.6 | -42.34 | -72.06 | 42.8 | 42.43 | 15.574 | 11.5212 | 70.1448 | 72.6199 | 27.58 | -47.7731 | -47.0615 | 10.4627 | 9.9668 | 69.6594 | 70.502 | -29.5128 | -31.93 | -299.5357 | -2.4469 | -14.2 | -14 | 52.5508 | 52.2236 | -6.0107 |  | -39.0662 | 8.5974 | 0 | 3.5179 | 336.4359 | 99.4598 | 99.2767 | -355.7174 | 398.4163 |  | -53.8538 | 54.7199 | 104.5159 | 27.99 | 28.9 | 70.5 | 85.47 | -78.8966 | -79.1645 | 123.5198 | 123.1951 | -2.6622 | -82.32 | -81.9334 | -6.8645 | 0 |  |  | 113 | 101.1 | -16.83 | 84.5988 | 83.577 | 81.9348 | 24.7694 | 25.3321 | -13.7236 | -64.8428 | -13.0351 | 17.0858 | 74.35 | 53.75 | 46.8823 | 44.3893 | -25.93 |  |  |  | -73.0852 |  | -26.8422 | -100.1 | -100.9 | 27.5839 | 51.8646 | 56.8419 | 73.8464 | 51.71 | -5.21 | 60.264 | 71.7791 | -24.46 | -24.76 | 116.88 | 68.6 | 73.2182 | 72.0909 | -60.5291 | -58.3364 | 175.8195 | 130.6064 | 126.4084 | 127.9222 | 91.1348 | 67.558 | -32.588 | 366.5265 | 313.9709 |  | -32.0961 | -29.8918 | 0 | 9.8331 | 9.1553 | 149.052 | -77.2393 | -78.968 | -26.3883 | 0 | -15.11 | 106.2 | 14.8561 | -41.2115 | -39.7347 | -39.3231 | 10.0367 | -63.1101 | 28.8026 | 25.5479 |  | 25.0244 | 40.9293 | 40.8795 | 39.4379 | 79.2068 | 78.7045 | -143.0077 | 62.1352 | 61.2219 | -111.7441 | -101.3304 | -38.8025 | -39.71 | 13.2772 | 1.221 | -9 | 16.94 | -36.6347 |  | -13.931 | 0.553 |  | 29.84 | 106.4846 | 116.2455 | 14.98 | 89.3955 | 20.1 | -15.303 | 5.2141 | 5.4519 | 2.3647 |  |  |  | -32.7876 | 21.1937 | 34.5907 | 63.9191 | 64.7491 | -155.6324 | -25.1836 | 24.9923 | -44.4052 | 11.4227 | 10.3348 | 9.9684 |  | 147.3267 | 147.8486 | 245.6 | -244.6632 | -534.08 | 540.6404 | 546.4848 | -142.6579 | -139.3673 | -60.255 | -53.1076 | 84.783 | 81.9482 |  |  | 29.3696 | 28.4907 | -57.6731 | -57.4929 | 105.59 | 106.14 | 16.3 | 15.6 | 22.0067 | 43.04 | -326.9007 | 110.8646 | 109.7551 | 16.2 | -32.6 | -26.7 | -26.8 | 1.561 | 1.4772 | -535.3842 | -288.7281 | 448.1856 | 365.4797 | 0.0537 | -359.5063 | 360.0466 | -143.6549 | -216.0346 | -354.3619 | 100.8007 | 103.6742 | 142.4082 | -432.0989 | 222.1288 | -218.0687 | 220.8658 | -8.5681 | 29.625 | 11.68 | 7.086 | 7.061 | -11.92 | -14.08 |  | 14.9737 | -25.5177 | -46.0258 | 26.5 | 53.79 | 51.215 |  | 3.5695 | 54.6485 | 53.3149 | 55.9451 |  | 35.6 | 20.0111 | 8.49 |  | -54.3042 | 79.9312 | 61.727 | -54.3119 | -79.3983 | 52.571 | 26.7787 | -44.6 | 45.7 | 7.5209 | 190.2578
17/01/2026 | 23:00 |  | 18.0019 | -26.5105 | -34.0454 | 20.9025 |  | 44.3882 | -70.7549 | 60.8204 | 30.5971 | 30.005 | 11.1 | -40.796 | 33 | 13.248 | -33 | 14.5998 | 43.4586 | 12.6427 | 13.0159 | 21.6057 | 16.6553 | 6.0942 | 4.4422 |  |  | -62.74 | -63.11 |  | -11.1 | 39.6 | 9.227 | 0.191 | -40.34 | -39.49 | -67.08 | 40.54 | 40.84 | 14.5626 | 12.6596 | 66.7851 | 69.4964 | 21.5 | -44.0518 | -43.6741 | 26.775 | 30.2262 | 60.5638 | 61.565 | -14.2496 | -18.2395 | -278.701 | 25.7566 | -15.3 | -15.3 | 50.0378 | 48.4053 | -5.5898 |  | -46.444 | 6.9939 | 0 | 3.1671 | 317.1177 | 82.2474 | 81.637 | -283.2281 | 382.8645 |  | -75.4739 | 76.8956 | 97.7896 | 26.48 | 26.47 | 66.87 | 81.76 | -77.557 | -79.1645 | 124.4224 | 124.6285 | -6.7544 | -76.3983 | -76.1825 | -6.0459 | 0 |  |  | 107.8 | 97.6 | -16.32 | 81.9841 | 80.4621 | 79.8527 | 17.3988 | 17.8165 | -12.136 | -55.0313 | -12.0918 | 16.597 | 67.12 | 49.52 | 44.7729 | 42.485 | -25.01 |  |  |  | -54.4861 |  | -26.1878 | -93.1 | -94 | 27.3477 | 48.9349 | 52.1454 | 69.1589 | 48.5 | -3.8 | 58.001 | 52.938 | -24.59 | -24.41 | 113.85 | 67.69 | 54.9818 | 55.2 | -66.9898 | -65.1182 | 160.2959 | 112.6969 | 108.5635 | 110.5315 | 81.2634 | 57.6343 | -33.283 | 293.002 | 294.1689 |  | -32.111 | -31.53 | 0 | 16.2008 | 15.4244 | 99.888 | -78.9008 | -80.0185 | -17.0751 | 0 | -4.28 | 66.3 | 14.0752 | -25.1155 | -38.1718 | -37.4883 | 7.2723 | -50.8193 | 16.9824 | 24.8407 |  | 24.3557 | 41.2218 | 40.4016 | 38.8592 | 77.5323 | 78.7045 | -145.5195 | 68.9519 | 68.7087 | -114.7308 | -103.4302 | -35.3234 | -40.4 | 13.4749 | 1.1392 | -7.41 | 16.33 | -40.0437 |  | -14.251 | 0.328 |  | 29.74 | 106.5915 | 116.4088 |  | 91.2894 | 20.1 | -19.0528 | 1.2118 | 1.5071 | 2.1781 |  |  | -15.1787 | -34.808 | 22.237 | 36.1848 | 62.3509 | 64.0828 | -156.7762 | -23.7293 | 36.8739 | -48.7875 | 11.2222 | 8.9077 | 8.5129 |  | 148.7302 | 149.0519 | 244.3 | -240.6779 | -541.1227 | 545.0231 | 536.1273 | -143.6695 | -141.8699 | -60.0559 | -52.0493 | 84.8202 | 83.5245 |  | -95.7955 | 27.8096 | 27.6338 | -54.3921 | -53.4088 | 107.42 | 106.41 | 12 | 14.2 | 21.9875 | 41.84 | -324.6775 | 111.5276 | 111.3901 | 15.5 | -38.7 | -27.6 | -27.6 | 1.6918 |  | -527.907 | -261.9907 | 441.904 | 360.3119 | 4.583 | -350.3229 | 354.3968 | -135.5533 | -213.7817 | -348.8805 | 101.6299 | 101.1355 | 144.4906 | -427.3296 | 217.0873 | -208.6875 | 214.6404 | -9.9139 | 29.701 | 12.32 | 7.252 | 7.298 | -11.6 | -14.4 |  | 15.8801 | -23.4974 | -47.4632 | 26 | 52.907 | 51.659 | 11.2176 | 13.077 | 55.2 | 54.7768 | 56.0319 |  | 37.8 | 20.9596 | 8.02 |  | -52.9879 | 82.7346 | 61.199 | -51.1089 | -80.8304 | 50.9967 | 28.984 | -49 | 50.5 | -1.4675 | 210.2335
17/01/2026 | 23:30 |  | 17.555 | -25.2198 | -34.453 | 20.6192 |  | 42.2896 | -67.5061 | 57.1334 | 28.8471 | 28.1999 | 13.32 | -37.347 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 14.958 | 42.8056 | 12.0907 | 11.8054 | 20.0794 | 16.6789 | 5.8203 | 4.4376 |  |  | -60.08 | -60.23 |  | -13.32 | 35.2 | 7.971 | 0.178 | -37.71 | -38.13 | -66.23 | 37.91 | 38.12 | 13.5883 | 13.3413 | 64.4151 | 66.3532 | 19.9428 | -42.4189 | -39.9087 | 28.0324 | 19.0965 | 57.9912 | 59.3853 | -18.4214 | -33.6007 | -261.8949 | 27.9585 | -13.9 | -13.8 | 47.8155 | 46.6513 | -5.3776 |  | -40.279 | 6.9957 | 0 | 2.6698 | 290.5056 | 76.2047 | 75.93 | -257.0523 | 360.9903 |  | -80.2758 | 82.732 | 93.6681 | 25.04 | 24.6 | 63.39 | 78.31 | -79.7003 | -79.8343 | 122.2873 | 122.6415 | -5.5599 | -67.3545 | -66.5884 | -4.2822 | 0 |  |  | 102.8 | 92.5 | -15.61 | 80.5614 | 79.9474 | 78.5732 | 22.625 | 19.8277 | -19.0818 | -50.9894 | -16.2591 | 16.1598 | 71.81 | 48.79 | 42.8979 | 40.7272 | -23.8 |  |  |  | -33.5379 |  | -24.5261 | -90.8 | -91.3 | 23.497 | 46.0052 | 46.9793 | 65.6433 | 45.52 | -2.8 | 54.839 | 36.2533 | -24.62 | -24.87 | 109.8 | 65.21 | 37.5091 | 35.7455 | -73.2303 | -70.6727 | 138.4521 | 92.9395 | 91.3081 | 91.2483 | 74.674 | 51.9347 | -31.248 | 264.8148 | 282.3105 |  | -32.2145 | -29.8915 | 12.6792 | 3.8493 | 2.8986 | 126 | -82.0335 | -82.978 | -12.6766 | 0 | -14.18 | 84.7 | 13.3817 | -47.2112 | -38.8769 | -37.6706 | 8.2369 | -48.5155 | 12.2471 | 25.0834 |  | 24.2356 | 40.5411 | 40.7045 | 39.4536 | 80.2116 | 77.7835 | -155.3995 | 74.9476 | 75.3683 | -121.156 | -110.778 | -36.6491 | -43.92 | 13.3577 | 1.022 | -7.56 | 17.09 | -41.6257 |  |  | 0.392 |  | 27.97 | 111.7274 | 123.3508 |  | 89.2685 | 21.4 | -18.2876 | 1.6189 | 1.8691 | 1.9977 |  |  | -14.4974 | -31.9958 | 22.8095 | 34.0783 | 62.1459 | 63.8311 | -153.2371 | -22.2821 | 35.3851 | -44.2622 | 11.4589 | 7.5014 | 7.1523 |  | 146.201 | 145.855 | 246.8 | -246.3242 | -551.1452 | 549.1577 | 539.7815 | -140.7599 | -138.1302 | -64.3886 | -57.2681 | 85.2248 | 87.3236 |  |  | 28.293 | 27.6338 | -48.1803 | -48.6452 | 113.17 | 113.05 | 10.9 | 11 | 22.2118 | 41.76 | -313.4179 | 108.4437 | 107.837 | 15 | -40.5 | -26.5 | -26.8 | 1.5856 |  | -527.0986 | -253.4412 | 430.3612 | 360.3649 | 1.8794 | -346.4864 | 346.7851 | -134.5824 | -207.5535 | -344.7076 | 98.9921 | 100.993 | 135.0526 | -418.7614 | 216.1954 | -204.4467 | 208.8846 | -9.9661 | 29.742 | 11.68 | 7.405 | 7.426 | -11.76 | -14.64 |  | 15.3826 | -25.1362 | -47.7562 | 26.2 | 53.512 | 51.727 | 11.2424 | 13.4089 | 54.9924 | 55.7901 | 54.225 |  | 39.7 | 22.159 | 7.49 |  | -55.8656 | 85.5284 | 65.9655 | -55.7524 | -83.9223 | 55.9324 | 26.5247 | -51 | 51.1 | -6.5121 | 215.6003
18/01/2026 | 00:00 |  | 16.7936 | -24.1524 | -34.9717 | 19.236 |  | 40.2985 | -62.0197 | 54.3157 | 27.5472 | 26.9195 | 6.66 | -34.52 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.5182 | 37.5562 | 11.2115 | 11.5037 | 19.1031 | 15.5368 | 6.0857 | 4.6274 |  |  | -59.32 | -59.42 |  | -6.66 | 33 | 5.974 | 0.17 | -36.65 | -36.8 | -67.02 | 36.85 | 37.29 | 12.7246 | 12.7047 | 60.7965 | 63.1767 | 19.3994 | -40.0849 | -38.6734 | 29.6715 | 27.6187 | 55.9524 | 56.9251 | -18.7776 | -29.0003 | -247.977 | 26.9323 | -13.3 | -13.4 | 45.5527 | 45.7607 | -4.9681 |  | -42.2681 | 6.3653 | 0 | 2.4816 | 284.0357 | 70.7114 | 70.4062 | -257.0965 | 340.5126 |  | -72.3361 | 73.1875 | 90.4547 | 24.23 | 23.58 | 60.73 | 76.65 | -77.423 | -77.8249 | 118.1071 | 118.5683 | -4.7091 | -59.7631 | -59.1862 | -6.2443 | 0 |  |  | 97.9 | 88.9 | -16.39 | 79.7966 | 79.6051 | 78.1 | 17.0361 | 17.7423 | -14.6767 | -48.105 | -16.6335 | 15.4334 | 68.79 | 46.19 | 41.0229 | 38.9694 | -23.01 |  |  |  | -34.8616 |  | -23.8767 | -88.5 | -88.7 | 23.0191 | 43.6615 | 44.6311 | 62.1277 | 43.64 | -2.7 | 54.0485 | 33.9994 | -24.17 | -24.37 | 104.82 | 62.86 | 34.5455 | 34.9636 | -70.5493 | -68.3909 | 133.3526 | 89.4056 | 86.3746 | 87.793 | 61.9492 | 41.165 | -30.402 | 267.1075 | 294.7245 |  | -34.0259 | -32.0422 | 19.4465 | 15.0553 | 13.8338 | 59.952 | -75.0548 | -76.1205 | -3.9726 | 15.22 | -12.75 | 1 | 12.6581 | -23.2748 | -38.2139 | -37.7388 | 7.4739 | -39.5088 | 0 | 24.9638 |  | 24.4813 | 41.4509 | 41.3434 | 39.282 | 76.8624 | 76.8624 | -150.7107 | 71.9451 | 72.1482 | -121.7507 | -112.5772 | -37.1399 | -45.78 | 9.3538 | 0.9744 | -7.14 | 17.09 | -33.66 | 8.9179 |  | 0.489 |  | 27.51 | 114.5675 | 123.9328 |  | 88.0474 | 19.9 | -17.2893 | 2.2865 | 2.3983 | 1.8466 |  |  | -14.2235 | -30.2039 | 22.268 | 30.8758 | 64.6285 | 65.495 | -154.3261 | -20.9444 | 33.7236 | -40.8296 | 11.6956 | 6.4565 | 6.1187 | 13 | 147.6638 | 148.5728 | 243.1 | -242.0221 | -540.6421 | 539.5162 | 540.0463 | -142.5042 | -138.8054 | -61.1773 | -53.7539 | 83.7515 | 86.6267 | -95.6015 |  | 29.3477 | 29.2268 | -45.8312 | -45.8425 | 114.98 | 113.76 | 12.5 | 12.4 | 22.09 | 40.72 | -317.9868 | 110.198 | 110.0531 | 15.6 | -39.3 | -28.4 | -28.5 |  | 1.277 | -527.0897 | -259.6687 | 438.3882 | 357.3928 | 2.407 | -350.4371 | 355.1842 | -133.3153 | -212.8309 | -348.3525 | 101.3383 | 99.409 | 138.0852 | -424.6805 | 217.0956 | -207.9181 | 208.2397 | -9.9661 | 29.189 | 12.64 | 7.73 | 7.59 | -12.32 | -14.4 |  | 14.9737 | -25.6336 | -47.5791 | 28 | 53.153 | 55.053 | 11.2364 |  | 53.1341 | 56.048 | 55.1995 |  | 39.4 | 22.4362 | 6.95 |  | -53.0796 | 80.3643 | 62.7101 | -52.7002 | -78.7879 | 52.7323 | 25.748 | -50.1 | 49.8 | 1.3273 | 196.2061
MÁXIMO |  | 0 | 21.0035 | -18.9829 | 12.6469 | 39.6525 | 0 | 61.693 | -62.0197 | 74.899 | 38.0248 | 36.8388 | 15.54 | -26.23 | 63.8 | 19.044 | -19.8 | 14.958 | 81.7714 | 16.9744 | 17.4988 | 28.6822 | 19.1345 | 6.2136 | 8.2973 | 0 | 0 | -52.64 | -53.08 | 0 | 8.88 | 74.8 | 12.846 | 0.222 | -32.91 | -33.35 | -55.44 | 59.56 | 59.42 | 20.6923 | 13.7444 | 77.8921 | 79.8861 | 43.3498 | -33.533 | -33.1067 | 33.3668 | 32.6023 | 104.5928 | 79.1109 | -6.5705 | -5.6729 | -223.7902 | 28.7668 | -6.1 | -5.9 | 60.9 | 59.9953 | -4.4628 | 0 | -14.6681 | 10.1944 | 7.9793 | 5.3437 | 480.819 | 179.7234 | 179.3572 | -167.0607 | 666.7413 | 0 | -53.8538 | 125.7273 | 111.0325 | 30.7 | 35.87 | 77.4 | 87.31 | -75.0118 | -74.6099 | 152.754 | 152.3215 | 0.5667 | -59.7631 | -59.1862 | 2.4051 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 127.6 | -13.95 | 88.3774 | 86.2646 | 85.0421 | 71.7122 | 72.2284 | 22.4709 | -36.3068 | 27.7757 | 19.7553 | 94.63 | 64.33 | 55.3198 | 53.6179 | -18.77 | -2.7648 | 0 | 0 | -7.5143 | 0 | -19.312 | -62.1 | -61.7 | 28.8144 | 70.0287 | 69.9919 | 99.6277 | 70.8 | -0.23 | 63.8755 | 91.2627 | -1.67 | -1.58 | 123.43 | 80.42 | 92.4182 | 90.6727 | -53.0044 | -51.5545 | 195.4529 | 146.6756 | 143.5707 | 143.8316 | 91.1348 | 67.558 | -26.394 | 418.2813 | 338.5133 | 0 | -25.3096 | -22.9904 | 71.1153 | 30.0355 | 28.9022 | 161.34 | -60.2062 | -61.3183 | 35.8006 | 17.96 | -4.28 | 121.8 | 19.8978 | -10.2761 | -36.5976 | -35.8079 | 15.4468 | -3.074 | 28.8026 | 25.9758 | 0 | 25.4166 | 41.4509 | 41.9243 | 40.0281 | 118.5591 | 118.3916 | -127.4343 | 116.0722 | 115.058 | -91.9941 | -71.7803 | -33.7194 | -21.31 | 17.6718 | 1.514 | -7.14 | 17.41 | -33.66 | 10.8998 | -12.433 | 0.564 | 9.5731 | 29.84 | 120.6035 | 136.6262 | 17.54 | 94.0552 | 22.8 | -15.303 | 14.9223 | 5.4519 | 2.8431 | 0 | 0 | -13.3704 | -23.526 | 24.2423 | 51.5699 | 66.0582 | 66.6918 | -141.2637 | -15.6517 | 39.0379 | -25.8851 | 13.3121 | 15.4338 | 14.948 | 15 | 156.4141 | 156.7832 | 294.2 | -186.6229 | -403.0722 | 602.3272 | 553.4671 | -39.3002 | -38.5475 | -54.4977 | -44.8627 | 85.8466 | 87.3236 | 0 | 0 | 38.5873 | 37.8293 | -5.083 | -5.1321 | 120.5 | 120.02 | 20.1 | 21.2 | 22.6839 | 48.08 | -255.8867 | 115.007 | 113.0006 | 19.6 | -21.5 | 0.5 | 0.6 | 2.6395 | 2.7322 | 0 | 301.2141 | 485.4294 | 391.4178 | 121.0815 | 24.7183 | 383.3478 | -48.5606 | 59.2733 | 27.7191 | 175.9438 | 173.0016 | 193.3244 | 22.6335 | 236.978 | -35.6101 | 247.0339 | -7.3816 | 39.7594 | 15.84 | 8.646 | 8.746 | -8.56 | -5.92 | 0 | 17.2595 | -6.0929 | -44.2985 | 32.8 | 55.597 | 56.916 | 11.3897 | 13.6178 | 55.3147 | 56.048 | 56.0319 | 0 | 49.1 | 24.131 | 10.47 | 0 | -45.8144 | 86.0286 | 71.4314 | -45.166 | -74.7785 | 63.4184 | 35.3925 | -32.6 | 59.8 | 19.4712 | 571.7081
MÍNIMO |  | 0 | 13.2889 | -30.2518 | -34.9717 | 18.1299 | 0 | 35.0635 | -128.3781 | 40.4696 | 20.8214 | 20.1874 | -8.88 | -75.911 | 19.8 | 9.108 | -63.8 | 10.8557 | 37.5562 | 11.1135 | 11.1943 | 18.2352 | 14.1608 | 0.2568 | 2.5567 | 0 | 0 | -85.92 | -85.63 | 0 | -15.54 | 24.2 | 4.428 | 0.16 | -59.36 | -58.47 | -76.34 | 33.11 | 33.41 | 10.8411 | -6.478 | 50.4419 | 52.5298 | 15.1582 | -57.1959 | -56.334 | 7.1211 | 6.4238 | 53.2633 | 53.778 | -41.7983 | -44.8288 | -449.315 | -32.1446 | -15.3 | -15.3 | 38.4246 | 37.7896 | -7.6644 | 0 | -46.444 | 3.205 | 0 | 0 | 264.1987 | 67.2933 | 67.0491 | -407.816 | 340.0782 | 0 | -123.558 | 54.7199 | 66.883 | 19.27 | 15.84 | 44.51 | 60.39 | -118.146 | -117.6102 | 117.7807 | 116.4375 | -6.7544 | -142.0359 | -141.5983 | -13.1009 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 76.5 | -19.45 | 52.8578 | 50.6993 | 51.7325 | 2.0579 | 3.1274 | -19.0818 | -146.9746 | -16.6335 | 10.3526 | 43.1 | 34.01 | 33.2886 | 31.7917 | -28.3 | -3.1795 | 0 | 0 | -91.9458 | 0 | -29.2524 | -199.8 | -103.7 | 23.0191 | 34.5795 | 27.7238 | 49.2371 | 34.42 | -7.68 | 47.6315 | 6.6866 | -24.73 | -24.94 | 70.93 | 53.55 | 8 | 7.7091 | -113.245 | -110.8182 | 93.0813 | 50.8398 | 48.7487 | 49.4112 | 24.0815 | 5.8724 | -36.725 | 179.9428 | -276.2993 | 0 | -40.9745 | -38.4369 | 0 | -50.8602 | -48.4601 | 26.16 | -115.32 | -116.4911 | -26.3883 | 0 | -17.09 | 0.9 | 11.8662 | -165.8829 | -42.4325 | -41.5587 | 3.8717 | -63.1101 | -29.1207 | 23.2882 | 0 | 22.5082 | 38.5769 | 38.3876 | 37.3189 | 75.3553 | 75.0204 | -185.7091 | 54.7345 | 54.6789 | -134.3297 | -118.0909 | -58.3658 | -45.78 | 9.3538 | 0.6497 | -11.37 | 11.5 | -61.8253 | 8.86 | -15.844 | 0.26 | 5.6625 | 18.34 | 74.3743 | 91.7893 | 14 | 69.9632 | 11.9 | -24.9009 | -0.0778 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | -15.65 | -49.0819 | 20.6723 | 24.2544 | 56.8441 | 56.538 | -180.9752 | -30.9083 | 24.0443 | -66.8251 | 8.2205 | 3.8575 | 3.5228 | 10.2517 | 39.0139 | 41.6111 | 185.6 | -292.4813 | -600.8788 | 403.8539 | 0 | -150.1515 | -147.5849 | -69.8534 | -63.2906 | 78.0093 | 76.7409 | -101.3995 | -102.5229 | 0.4971 | -0.3049 | -78.0281 | -78.2765 | 2.81 | 2.71 | 4.4 | 4.3 | 17.0442 | -62.32 | -350.7545 | 70.8551 | 70.6496 | 12.2 | -49.6 | -36.9 | -44.8 | 0.0403 | 0 | -541.8084 | -303.0496 | 0 | -25.486 | 0.0537 | -383.2436 | -30.2026 | -186.3582 | -229.3184 | -374.4759 | 88.6301 | 89.8148 | 47.299 | -464.7784 | -60.6164 | -244.3003 | 36.9017 | -12.471 | 6.102 | 8.24 | 5.617 | 5.605 | -16.16 | -16.16 | 0 | 6.154 | -27.3335 | -50.0114 | 20.3 | 48.223 | 46.591 | 0 | 0 | 51.2849 | 50.0403 | 50.0526 | 0 | 21.6 | 15.1385 | 5.23 | 0 | -62.8762 | 77.4828 | 56.0169 | -63.2128 | -84.3433 | 44.2921 | 20.3495 | -60.9 | 33.8 | -421.5439 | 176.8549
PROMEDIO |  | 0 | 17.153 | -24.3935 | -6.1702 | 27.0296 | 0 | 47.715 | -93.267 | 59.3929 | 30.193 | 29.4258 | 5.7812 | -49.2459 | 40.975 | 13.731 | -40.8833 | 13.8764 | 58.1643 | 14.3836 | 14.5474 | 24.1133 | 16.9412 | 3.3688 | 6.7522 | 0 | 0 | -68.7269 | -68.7723 | 0 | -5.735 | 47.6208 | 8.4111 | 0.1825 | -45.3796 | -45.3877 | -67.44 | 45.5796 | 45.8252 | 16.5527 | 4.5542 | 65.8871 | 68.2596 | 30.1426 | -43.3088 | -42.6447 | 19.9972 | 19.6272 | 73.3547 | 64.9051 | -22.9563 | -24.9336 | -329.7771 | -3.5157 | -13.0167 | -13.0021 | 47.9965 | 47.2923 | -5.9353 | 0 | -27.6749 | 6.8007 | 5.2364 | 3.1192 | 365.6994 | 114.6472 | 114.5041 | -290.6034 | 476.3918 | 0 | -91.5675 | 93.3976 | 93.7877 | 25.4737 | 25.1121 | 63.2374 | 76.359 | -91.0811 | -90.8592 | 131.8492 | 132.324 | -3.2543 | -100.9942 | -100.4893 | -6.5224 | 0 | 0 | 0 | 113.9125 | 102.7292 | -16.781 | 69.6959 | 68.3602 | 67.6284 | 26.8752 | 27.2304 | 5.7654 | -80.0697 | 6.2231 | 14.1615 | 68.0765 | 49.6225 | 46.1792 | 43.837 | -24.1462 | -2.9583 | 0 | 0 | -34.4496 | 0 | -24.9464 | -112.5385 | -86 | 27.2047 | 53.7384 | 50.531 | 76.0071 | 53.4319 | -3.9602 | 56.3205 | 34.3155 | -18.1065 | -18.256 | 95.3208 | 67.2792 | 35.2697 | 34.4951 | -83.006 | -81.2597 | 139.141 | 93.1068 | 90.1061 | 91.378 | 55.092 | 33.6293 | -32.3566 | 300.8134 | 97.4666 | 0 | -34.6059 | -32.0813 | 40.3571 | -11.9174 | -11.0116 | 84.948 | -83.218 | -84.2383 | 7.2259 | 3.2135 | -12.0977 | 60.8583 | 16.2472 | -89.5017 | -39.8162 | -38.9796 | 10.8729 | -31.4146 | -2.6268 | 24.7436 | 0 | 24.3203 | 40.2017 | 40.5261 | 38.9581 | 91.173 | 91.2061 | -148.5721 | 85.3924 | 85.1608 | -111.6939 | -97.0696 | -46.9834 | -38.4161 | 15.4811 | 0.96715 | -9.9783 | 14.8298 | -47.8608 | 9.8864 | -13.9965 | 0.42658 | 8.0781 | 25.6019 | 99.0798 | 113.6559 | 15.183 | 84.6394 | 17.0875 | -19.0843 | 6.14 | 2.1462 | 1.7593 | 0 | 0 | -14.5669 | -33.5885 | 22.4217 | 34.9692 | 61.7898 | 62.8901 | -164.4828 | -24.0033 | 29.9241 | -43.9135 | 11.8263 | 9.1843 | 8.8428 | 13.3074 | 114.1911 | 114.457 | 239.449 | -239.1064 | -506.9153 | 510.1543 | 359.8953 | -110.6453 | -108.3968 | -61.6756 | -54.4449 | 82.1607 | 81.6255 | -71.4109 | -66.7692 | 22.2781 | 21.8679 | -38.085 | -38.0728 | 79.4804 | 79.0079 | 11.6417 | 11.5292 | 21.9167 | 8.9908 | -313.1236 | 99.0911 | 98.7211 | 16 | -35.1396 | -20.8854 | -22.2833 | 1.6461 | 1.4714 | -351.1823 | -70.4357 | 311.5325 | 252.9013 | 55.963 | -246.5522 | 244.0808 | -133.2797 | -139.1789 | -240.7663 | 117.2121 | 116.5508 | 134.6127 | -298.4933 | 142.6312 | -158.5972 | 160.0483 | -9.4455 | 28.7765 | 12.0033 | 6.9374 | 6.8838 | -11.9983 | -12.5417 | 0 | 13.3738 | -19.6635 | -47.6738 | 25.5688 | 51.961 | 51.9359 | 10.3477 | 10.6722 | 53.3635 | 53.1532 | 53.317 | 0 | 36.1542 | 20.0622 | 7.414 | 0 | -55.1558 | 82.2064 | 63.4433 | -54.5899 | -80.6914 | 53.6788 | 26.7766 | -46.8625 | 47.05 | -145.2901 | 332.7561
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 17 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/01/2026 | 00:30 |  | 2.0167 | -6.8698 | 3.0887 | 10.2187 |  | 13.0213 |  | 10.4443 | 3.9479 | 5.399 | -15.54 | -22 |  |  |  | 4.554 | -13.5308 | 3.1041 | 3.0262 | 5.5217 | 1.9499 | 0.0159 | 2.3653 |  | -1.0496 | -0.924 | -0.884 | 3.664 | -4.44 | -13.2 | -0.735 | 0.225 |  | -12.23 |  | -12.87 | -12.81 | 4.3343 | 4.1133 | 15.7718 | 17.6313 | -13.5866 | -12.2132 | -12.6016 | 7.5056 | 12.9383 | -15.9327 | -14.5685 | 21.9471 | 21.6981 | -10.819 | 7.9707 | -3.8 | -3.6 | -22.2973 | -22.6381 | -1.7757 |  | -4.759 | 2.52 |  | 0.702 | -124.3018 | 40.2844 | 40.1623 | -0.7821 | -187.1768 |  |  |  | 14.8895 | 9.89 | 7.09 | -9.56 | 3.79 | -10.7124 | -9.7747 | 15.6434 | 13.3952 | 26.3375 | -1.8599 | -1.9966 | -3.961 |  |  |  | -16.7 | -16.3 | -3.69 | 19.8595 | 20.04 | 18.3628 | 46.2349 | 46.8002 | -23.9072 | -29.0649 | -21.6791 | 2.7887 | 31.24 | 20.18 | 7.0361 | 5.8624 | -6.16 |  |  |  | -2.5977 |  | -5.1599 | -17.4 | -17.5 | -3.418 | -0.374 | 12.9375 | 6.4999 | 0.05 | -4.37 | 14.0275 | 1.1657 | -6.73 | -6.84 | 18.66 | 2.16 | -1.7273 | -0.9545 | -18.161 | -17.3273 | 19.4036 | -6.7938 | -9.6366 | -9.5004 | -8.0117 | -16.0235 | -15.06 | -88.6887 | -15.7677 |  | -12.1678 | -11.254 | 9.6241 | -4.8045 | -5.4015 | 3.088 | -17.899 | -17.6247 | -4.5427 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6273 | -9.664 | -12.624 | -12.7998 | 10.006 | -5.266 | -12.0563 | 5.3618 |  | 5.0607 | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.1769 | 14.2338 | 6.841 | 7.2296 | 26.5004 | 36.4387 | 21.6178 | -16.33 | -1.4131 | 0.1742 | 0.75 | -2.88 | -21.3501 |  | 7.168 | 0.474 |  | 32.64 | -38.1253 | -28.1202 | -0.86 | 21.6373 |  | 22.4041 | -6.1291 | -6.5535 | 1.9727 |  |  |  | -26.2285 | 10.114 | -23.3114 | 8.7885 | 8.0318 | 166.8717 | -10.2087 | -9.6392 | -7.836 | 2.7896 | 6.0363 | 6.0287 |  | -12.4023 | -10.6256 | 2.1 | 0 | 45.7791 | 22.5599 | 89.7893 | -9.3873 | 42.6147 | 0 | -5.4478 | 0 | 0 |  |  | -26.152 | -25.5587 | -13.8363 | -13.4322 | 16.35 | 16.57 | -11.9 | -11.6 | 0.7919 | -7.76 | 12.3308 | 19.4362 | 19.175 | -19 | -15.4 | 11.1 | 10.6 |  |  | -132.2365 | -26.0891 | -259.4292 | -15.2837 | -48.228 | 104.0937 | 60.7863 | 91.8587 | 88.9614 | 38.9454 | 21.651 | 22.9716 | 15.8604 | 194.6747 | -187.5429 | 5.8681 | 2.3543 | -1.4759 | 5.257 | 0.56 | -1.735 | -1.742 | -5.68 | 3.92 | -0.8236 | -9.7856 | 2.1103 | -1.2284 | 20.6 | 19.487 | 19.503 |  |  | 3.9684 | 4.9374 | 4.3899 |  | -0.7 | 8.4211 | 0.09 |  | -4.2292 | -15.317 | -19.0482 | 0 | 11.8449 | -16.3246 | 3.2659 | 4.8 | -19.2 | 71.8245 | -152.0326
17/01/2026 | 01:00 |  | 1.8764 | -6.8247 | 3.2002 | 9.7915 |  | 12.4562 |  | 10.1981 | 3.7909 | 5.1779 | -15.54 |  |  | 0.828 | -17.6 | 4.6488 | -13.3372 | 3.0432 | 2.7899 | 5.4507 | 2.101 | 0.0326 | 2.2491 |  | -0.9437 | -0.903 | -0.893 | 3.424 | -4.44 | -13.2 | -0.701 | 0.225 |  | -12.98 |  | -12.75 | -12.72 | 4.9323 | 3.4313 | 15.1709 | 17.4205 | -13.5103 | -12.8054 | -12.6048 | 15.3139 | 10.8729 | -16.6472 | -16.6623 | 23.5723 | 27.0293 | -12.7483 | 9.1709 | -4.4 | -4.5 | -22.3457 | -22.5028 | -1.557 |  | -4.3955 | 2.3308 |  | 0.1941 | -124.3934 | 40.5286 | 40.5286 | -0.5851 | -188.2036 |  |  |  | 13.8117 | 9.83 | 6.75 | -10.16 | 3.57 | -10.1765 | -9.5068 | 14.2199 | 12.1791 | 25.8375 | -3.0795 | -2.5432 | -4.9806 |  |  |  | -18.7 | -17.7 | -3.5 | 18.2645 | 19.2797 | 17.5273 | 47.6777 | 47.8989 | -22.7861 | -31.4911 | -20.3131 | 2.7096 | 30.03 | 19.38 | 6.5674 | 5.4718 | -5.84 |  |  |  | -3.2168 |  | -4.7563 |  |  | -3.3105 | -0.561 | 12.7798 | 6.3144 | -0.16 | -4.47 | 13.702 | 2.2945 | -6.89 | -7.09 | 18.05 | 1.11 | -1.7273 | -0.9545 | -16.8079 | -16.1545 | 18.3882 | -7.4804 | -10.711 | -10.3405 | -8.7636 | -13.8277 | -15.323 | -94.5257 | -13.5545 |  | -13.3832 | -12.7181 | 0 | -5.6565 | -5.664 | -1.028 | -16.6267 | -16.7282 | -5.9636 | 0 | 0 | -0.3 | 4.8985 | -11.3593 | -13.7072 | -13.7643 | 10.3951 | -4.756 | -12.1176 | 5.9641 |  | 5.6496 | 0 | 0 |  | 1.6746 | 1.3396 | 17.7504 | 5.432 | 5.7328 | 28.0638 | 36.7947 | 22.316 | -15.57 | -1.5193 | 0.2007 | 0.97 | -3.39 | -20.6108 |  | 7.279 | 0.433 |  | 32.55 | -38.6006 | -28.2278 | -0.83 | 21.354 |  | 22.5556 | -5.9578 | -6.3756 | 1.8962 |  |  |  | -25.7425 | 9.3364 | -23.5567 | 7.1023 | 6.8606 | 162.5896 | -10.4691 | -9.9054 | -7.5991 | 2.9854 | 6.0509 | 5.9417 | 2.7321 | -13.2601 | -11.6066 | -1.68 | 0 | 54.7468 | 18.7017 | 89.5169 | -9.5605 | 43.7606 | 0 | -6.0919 | 0 | 0 |  |  | -27.1682 | -26.3717 | -13.4157 | -13.1085 | 16.21 | 16.73 | -12.1 | -12.1 | 0.7572 | -8.4 | 16.8559 | 18.8053 | 18.7042 | -19.1 | -15.8 | 11.2 | 10.6 | -18.3593 |  | -130.8067 | -28.0355 | -261.2598 | -15.2876 | -49.3351 | 102.1952 | 62.2519 | 94.6944 | 89.7764 | 38.5833 | 22.2466 | 22.1129 | 13.2747 | 193.5091 | -187.4087 | 1.3518 | 6.5238 | -1.4295 | 5.403 | 0.32 | -1.771 | -1.772 | -5.52 | 3.92 | -1.0629 | -9.8436 | 1.6709 | -1.4054 | 20.8 | 20.151 | 19.09 |  |  | 3.8444 | 3.9885 | 4.1779 |  | -0.8 | 7.8202 | 0.04 |  | -3.9041 | -15.9297 | -18.9488 | -1.5054 | 12.1605 | -15.0858 | 2.6919 | 5.1 | -19 | 77.0534 | -157.5787
17/01/2026 | 01:30 |  | 1.8419 | -6.8101 | 3.0802 | 10.1258 |  | 12.3665 |  | 9.7604 | 3.6849 | 5.2025 | -17.76 |  |  | 1.656 | -15.4 | 4.6549 | -12.9337 | 3.3669 | 3.1577 | 5.751 | 3.3698 | 0.0161 | 2.2616 |  | -0.7622 | -1.031 | -1.036 | 3.501 | -4.44 |  | -0.432 | 0.221 |  | -13.3 |  | -13.02 | -12.95 | 5.2469 | 3.4999 | 14.6147 | 16.5674 | -12.5619 | -13.2962 | -13.347 | 10.6459 | 14.1707 | -17.0504 | -15.5751 | 30.2813 | 31.4372 | -18.0048 | 9.8139 | -5.2 | -5.2 | -23.42 | -22.7986 | -1.7308 |  | -5.565 | 2.3413 |  | 0.1964 | -126.3771 | 38.3618 | 37.7209 | 7.7425 | -195.661 |  |  |  | 13.4824 | 9.74 | 6.65 | -10.94 | 3.03 | -8.0332 | -8.0332 | 14.0284 | 12.6002 | 22.0692 | -5.0302 | -4.5408 | -5.0565 | 0 |  |  | -19.9 | -19 | -3.44 | 16.0074 | 16.7292 | 15.1193 | 49.959 | 50.0245 | -23.5422 | -32.9867 | -21.4124 | 2.4439 | 29.38 | 19.34 | 6.5674 | 5.3741 | -6.03 |  |  |  | -3.0662 |  | -4.9544 |  |  | -2.7417 | -1.122 | 10.5718 | 5.7578 | -0.67 | -3.78 | 14.415 | 1.2488 | -6.97 | -7.16 | 17.85 | 0.63 | -1.4909 | -0.9091 | -16.9904 | -16.4182 | 16.3818 | -9.5252 | -11.6353 | -13.2008 | -7.7984 | -17.7981 | -14.987 | -101.3742 | -13.6775 |  | -14.2927 | -13.6366 | 8.6177 | -1.8006 | -4.0177 | -19.46 | -16.8178 | -16.6743 | -5.1583 | 11.53 | -2.91 | 2.7 | 5.0044 | -5.0423 | -13.9836 | -14.0633 | 10.77 | -2.8954 | -9.3156 | 6.0384 |  | 5.8388 |  | 0 |  | 0.1675 | 0 | 19.9273 | 4.4194 | 4.4147 | 29.4744 | 38.1617 | 20.1285 |  | -1.6072 | 0.1669 | 0.88 | -2.17 | -20.6021 | 2.0289 | 7.191 | 0.423 |  | 33.13 | -39.601 | -29.8178 |  | 21.6901 |  | 22.4057 | -5.626 | -6.0118 | 1.8333 |  |  |  | -25.8267 | 9.5971 |  | 7.1163 | 7.536 | 159.1002 | -10.9149 | -10.4439 | -7.4384 |  | 5.8385 | 5.8389 | 0.1292 | -12.7004 | -11.5264 | -2.1 | 0 | 52.6366 | 14.102 | 92.2968 | -10.8222 | 40.66 | 0 | -6.2729 | 0 | 0 |  |  | -27.4044 | -26.8386 | -13.8182 | -13.2295 | 16.63 | 16.48 | -11.7 | -11.4 | 0.6857 | -8.48 | 14.5746 | 19.6105 | 19.46 | -19.1 | -14.5 | 12 | 11.5 |  |  | -137.0943 | -27.7236 | -259.5712 | -14.5226 | -51.2001 | 100.5446 | 63.4382 | 96.5618 | 87.6231 | 34.3508 | 22.7727 | 22.5128 | 14.2534 | 189.865 | -189.5732 | 0.0719 | 5.9667 | -1.2171 | 5.352 | 0.64 | -1.849 | -1.87 | -5.76 | 4.64 | -1.0877 | -10.0481 | 1.1429 | -1.2284 | 21.2 | 20.19 | 21.235 |  |  | 4.561 | 4.2873 | 3.4954 |  | -1.2 | 8.6849 | 0.06 |  | -3.6155 | -16.0709 | -19.5915 | 0 | 11.9435 | -15.6192 | 2.7103 | 4.6 | -19.4 | 77.794 | -161.2032
17/01/2026 | 02:00 |  | 1.8865 | -7.1152 | 2.7882 | 10.2828 |  | 12.1029 |  | 9.2075 | 3.5119 | 4.8291 | -17.76 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 4.4496 | -12.8864 | 3.7751 | 3.5995 | 6.6107 | 3.2675 | -0.0387 | 2.2522 |  | -0.8704 | -1.03 | -0.959 | 3.39 | -2.22 |  | -0.479 | 0.217 |  | -13.44 | -10 | -12.98 | -12.99 | 4.8825 | 3.5354 | 13.3314 | 15.2833 | -12.0893 | -13.2633 | -13.348 | 9.1296 | 8.8059 | -17.4971 | -15.4934 | 26.2978 | 38.0729 | -20.1054 | 9.7966 | -5 | -5.1 | -22.9755 | -22.9755 | -1.8711 |  | -6.9168 | 2.4809 |  | 0 | -124.485 | 38.0261 | 37.9345 | 6.1787 | -197.7646 |  |  |  | 12.4645 | 9.49 | 6.17 | -11.58 | 2.21 | -7.4974 | -7.6314 | 14.4622 | 12.2553 | 25.2776 | -4.976 | -4.0867 | -6.8212 |  |  |  | -20.5 | -19.8 | -3.28 | 15.1424 | 15.5665 | 13.6565 | 51.1535 | 50.43 | -22.1156 | -33.8917 | -20.2557 | 2.692 | 29.37 | 19.39 | 6.0986 | 5.0812 | -5.86 |  |  |  | -6.747 |  | -4.8508 |  |  | -2.6221 | -1.122 | 10.8873 | 5.2011 | -0.93 | -4 | 12.741 | 4.8578 | -7.07 | -7.23 | 17.41 | -0.54 | 0.0545 | 0.1909 | -15.5226 | -14.7364 | 16.3946 | -8.7803 | -11.2255 | -12.2924 | -9.7905 | -16.0245 | -13.352 | -101.0307 | -12.5927 |  | -13.4769 | -13.3539 | 10.6573 | -2.8395 | -4.3655 | -8.708 | -14.8191 | -14.5595 | -4.5597 | 11.92 | 0 | 8 | 4.9747 | -5.5511 | -14.0771 | -14.0582 | 10.7766 | -2.8637 | -13.1581 | 6.1592 |  | 5.7295 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.5071 | 20.932 | 3.0174 | 2.9504 | 30.0269 | 38.4703 | 22.5016 | -14.32 | -1.4131 | 0.2181 | 1.12 | -2.44 | -19.377 |  | 7.323 | 0.434 |  | 32.94 | -40.5686 | -30.8404 |  | 21.5364 |  | 22.1988 | -5.6439 | -6.0753 | 1.7572 |  |  |  | -24.8853 | 10.8807 | -24.0292 | 8.9467 | 8.5902 | 159.8307 | -11.0528 | -10.1479 | -7.0845 | 1.9998 | 5.7945 | 5.7835 | 1.7667 | -12.2358 | -10.6298 | -2.93 | 0 | 52.9891 | 14.3059 | 90.1707 | -9.4061 | 41.8954 | 0 | -5.7591 | 0 | 0 |  |  | -28.7393 | -28.1076 | -13.7166 | -13.6696 | 16.54 | 16.44 | -12.2 | -12.5 | 0.6693 | -8.32 | 20.1207 | 17.582 | 17.4307 | -19.1 | -14.3 | 12.4 | 11.9 | -18.558 |  | -130.2575 | -27.6614 | -261.9955 | -14.9107 | -48.9869 | 100.6206 | 66.6036 | 99.995 | 89.4381 | 36.0052 | 24.6883 | 20.7575 | 7.7596 | 187.6261 | -190.3405 | -4.7019 | 10.357 | -0.3259 | 5.5 | 0.64 | -1.873 | -1.875 | -5.68 | 4.08 | -0.9374 | -9.8711 | 1.9059 | -1.1398 | 20 | 19.763 | 19.013 | 2.5717 | 2.9534 | 4.831 | 3.154 | 3.7811 |  | 0 | 8.031 | 0.16 |  | -4.2928 | -15.8221 | -19.1227 | 0 | 12.2716 | -15.4046 | 2.6121 | 6.1 | -20.1 | 80.2157 | -166.2755
17/01/2026 | 02:30 |  | 2.017 | -7.389 | 2.736 | 10.312 |  | 11.8475 |  | 9.484 | 3.5189 | 4.9086 | -17.76 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.5577 | -12.4883 | 3.2413 | 3.2051 | 5.7235 | 2.1863 | 0.1049 | 2.2377 |  | -0.9137 | -1.002 | -0.995 | 3.228 | -4.44 | -13.2 | -0.385 | 0.212 |  | -13.5 |  | -12.81 | -12.96 | 4.8672 | 3.5706 | 13.8305 | 15.6406 | -12.48 | -13.0621 | -13.3498 | 8.1249 | 8.9798 | -16.4741 | -14.957 | 25.4649 | 28.0014 | -22.2498 | 10.7072 | -5.4 | -5.3 | -22.8971 | -22.9387 | -1.7328 |  | -7.6721 | 2.3389 |  |  | -125.4616 | 37.5378 | 37.4462 | 12.3365 | -198.0412 |  |  |  | 11.3168 | 9.62 | 5.95 | -12.56 | 2.01 | -7.0955 | -7.6314 | 13.3726 | 11.7685 | 26.2645 | -6.716 | -6.7134 | -7.2629 |  |  |  | -21.6 | -20.6 | -3.14 | 12.8654 | 13.3593 | 12.2174 | 51.1545 | 51.1446 | -22.7636 | -34.2301 | -20.6114 | 2.3718 | 29.54 | 19.37 | 5.7861 | 4.6906 | -5.68 |  |  |  | -3.8182 |  | -4.5412 | -15 | -15.2 | -2.9541 | -1.6831 | 10.4141 | 5.0156 | -1.28 | -3.83 | 12.741 | 2.4289 | -7.1 | -7.16 | 17.42 | -0.64 | 0.4727 | -0.4545 | -15.7306 | -14.2545 | 14.829 | -9.9736 | -13.0537 | -12.6444 | -12.0123 | -16.58 | -13.951 | -110.0801 | -13.2477 |  | -13.8008 | -13.1065 | 0 | -3.9713 | -4.4873 | -10.756 | -17.877 | -17.4271 | -5.8521 | 0 | -2.74 | -0.1 | 5.0186 | -6.585 | -13.431 | -13.638 | 9.576 | -3.5497 | -13.3283 | 6.1769 |  | 5.8439 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 21.7693 | 2.083 | 2.1186 | 31.2735 | 40.1691 |  | -15.75 | -1.7134 | 0.1669 | 0.72 | -2.45 | -19.6506 |  | 7.302 | 0.451 |  | 32.78 | -40.6303 | -31.4731 | -0.54 | 21.31 |  | 22.2479 | -5.4758 | -5.7151 | 1.7708 | 0.0465 |  | -9.7993 | -24.8272 | 11.8196 | -24.0841 | 7.6564 | 8.9919 | 156.4855 | -11.1176 | -10.6688 | -7.0001 | 2.8921 | 5.7872 | 5.7518 | 2 | -12.7165 | -11.6936 | -4.61 | 0 | 55.3317 | 8.6002 | 91.9329 | -8.7509 | 42.6547 | 0 | -5.7793 | 0 | 0 |  |  | -29.1238 | -28.5415 | -13.7633 | -13.8554 | 15.8 | 15.64 | -13.8 | -14 | 0.651 | -8 | 23.0485 | 17.2421 | 17.1043 | -19 | -16.4 | 14.1 | 13.4 |  | -18.5231 | -131.7582 | -27.1809 | -259.7232 | -13.9151 | -47.8576 | 96.5828 | 67.3471 | 101.5431 | 88.115 | 29.3036 | 19.9521 | 19.1409 | 1.0299 | 183.9447 | -191.0885 | -7.592 | 15.7782 | -0.2795 | 5.189 | 0.32 | -1.89 | -1.898 | -5.04 | 3.52 | -0.7429 | -9.4926 | 1.3779 | -1.7563 | 18.3 | 16.99 | 17.331 |  |  | 4.4025 | 4.2963 | 2.8379 |  | 1.4 | 7.9463 | 0.12 |  | -3.5921 | -15.7083 | -19.5037 | 0 | 11.3883 | -15.6236 | 3.5268 | 5.6 | -20.2 | 80.7184 | -163.0256
17/01/2026 | 03:00 |  | 1.8908 | -7.3133 | 2.6716 | 10.6383 |  | 11.8432 |  | 9.2141 | 3.3929 | 4.7348 | -15.54 |  |  |  | -15.4 | 4.4068 | -11.983 | 3.6506 | 3.612 | 6.4646 | 3.3613 | 0.1065 | 2.2771 |  | -1.0332 | -1.074 | -1.065 | 3.814 | -4.44 |  | -0.444 | 0.227 |  | -13.82 | -10 | -13.04 | -13.06 | 5.262 | 3.6235 | 13.9502 | 16.0506 | -11.4146 | -12.5089 | -12.7439 | 0.0365 | 0.1389 | -15.2577 | -13.7171 | 24.6158 | 25.9039 | -22.9749 | 11.9588 | -6.1 | -6.1 | -24.2603 | -24.2239 | -1.7004 |  | -7.6022 | 2.3263 |  |  | -133.7016 | 38.9111 | 39.0332 | 8.8841 | -204.3627 |  |  |  |  | 9.47 | 6.04 | -12.35 | 1.93 | -6.1578 | -6.5597 | 12.941 | 11.119 | 25.995 | -6.6176 | -6.5534 | -7.5849 |  |  |  | -22.7 | -21.3 | -3.19 | 13.6467 | 13.801 | 11.7443 | 53.6887 | 53.5142 | -22.8884 | -35.9971 | -21.2486 | 2.6093 | 28.99 | 19.12 | 5.7861 | 4.6906 | -5.56 |  |  |  | -3.8909 |  | -4.4292 |  |  | -2.9309 | -1.6831 | 10.5718 | 4.6445 | -1.46 | -4.07 | 12.338 | 3.6796 | -7.13 | -7.16 | 17.04 | -1.45 | -0.2727 | -0.0636 | -14.2188 | -13.8636 | 14.6645 | -9.4791 | -13.7779 | -12.3344 | -11.9759 | -18.5773 | -14.424 | -106.4401 | -13.2162 |  | -14.0131 | -13.5969 | 0 | -6.3007 | -6.3255 | -17.412 | -13.9974 | -14.0216 | -2.3824 | 10.88 | 0 | 3.8 | 4.9007 | -8.6175 | -13.148 | -13.4297 | 8.5502 | 0.0273 | -12.2975 | 6.104 |  | 5.8472 | 0 | 0 |  | -1.5071 | -1.6746 | 25.1184 | 1.0708 | 1.6271 | 33.2873 | 41.4534 | 19.9429 |  | -1.5175 |  | 0.82 |  | -19.4173 | 0 | 7.238 | 0.437 |  | 32.47 | -41.6308 | -30.6564 | -0.6 | 21.0051 |  | 22.0146 | -5.4233 | -5.6653 | 1.721 | 0.0773 |  |  | -25.0428 | 11.6744 | -24.0295 | 8.4273 | 7.6936 | 155.0558 | -11.363 | -10.5866 | -6.9212 | 3.2064 | 5.7286 | 5.7044 | 2.5869 | -13.3438 | -11.7769 | -5.03 | 4.6756 | 59.2567 | 5.7476 | 90.6123 | -10.6244 | 40.9331 | 0 | 0 | 0 | -10.9302 |  |  | -29.5303 | -28.4866 | -13.0211 | -12.8566 | 16.2 | 16.65 | -12.9 | -13.3 | -2.8464 | -7.52 | 11.4537 | 18.9878 | 18.3143 |  | -16.2 | 13.2 | 12.3 |  |  | -128.6714 | -28.3939 | -257.6506 | -13.2022 | -46.8142 | 95.0243 | 70.523 | 98.8311 | 85.1204 | 28.8371 | 22.9759 | 19.5713 | 6.3252 | 180.5359 | -188.6971 | -10.4021 | 14.9817 | -0.8899 | 5.229 | 0.56 | -1.922 | -1.915 | -5.52 | 4.24 | -0.9102 | -10.164 | 2.0523 | -1.6403 | 19.7 | 19.951 | 20.103 |  |  | 3.1661 | 3.7746 | 3.5921 |  | 0.8 | 7.9995 | 0.03 |  | -3.4645 | -16.7823 | -19.7615 | 0 | 12.9054 | -16.352 | 2.8338 | 5.7 | -20.3 | 84.3604 | -170.7585
17/01/2026 | 03:30 |  | 2.0068 | -7.6172 | 2.8333 | 10.8308 |  | 11.7558 |  | 9.171 | 3.3929 | 4.7284 | -15.54 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.5484 | -12.5539 | 3.8508 | 3.6831 | 6.7626 | 3.3766 | -0.1961 | 2.2214 |  | -0.9449 | -1.08 | -1.063 | 3.544 | -4.44 | -13.2 | -0.498 | 0.214 |  | -13.68 |  | -12.84 | -12.77 | 5.2561 | 3.6121 | 13.287 | 15.0931 | -11.8672 | -13.1399 | -13.2938 | 12.8277 | 9.9703 | -17.0852 | -15.4408 | 31.2494 | 32.4121 | -25.3193 | 11.1138 | -5.7 | -5.7 | -23.0033 | -23.0223 | -1.8256 |  | -8.3015 | 2.6499 |  |  | -125.8583 | 37.6903 | 37.5072 | 5.5404 | -202.326 |  |  |  | 10.0993 | 9.37 | 5.93 | -12.59 | 1.75 | -6.8276 | -6.6937 | 13.229 | 11.6817 | 26.727 | -4.8252 | -5.123 | -7.9487 |  |  |  | -22.6 | -21.5 | -3.13 | 13.2715 | 13.6275 | 12.2162 | 52.1441 | 52.2983 | -22.2853 | -34.9809 | -19.8976 | 2.4987 | 28.99 | 19.12 | 5.1611 | 4.1046 | -5.2 |  |  |  | -5.0198 |  | -4.2617 |  |  | -2.9272 | -1.6831 | 10.5718 | 4.4589 | -1.63 | -4.16 | 12.803 | 4.4371 | -7.23 | -7.3 | 17.13 | -1.79 | 1.6 | 0.2727 | -15.2952 | -13.2091 | 14.4969 | -10.0629 | -12.9135 | -12.2126 | -11.0623 | -16.3133 | -14.003 | -103.717 | -10.4343 |  | -13.2162 | -13.0388 | 0 | -4.1998 | -4.3931 | -15.364 | -13.7957 | -13.4268 | -4.6874 | 12.24 | -4.36 | 2 | 4.9104 | -7.9277 | -14.0574 | -14.152 | 9.6132 | -2.6047 | -12.2088 | 6.345 |  | 5.9137 | 0 | 0 |  | -1.3397 | -1.6746 | 23.6113 | 1.1047 | 1.5885 | 32.1564 | 40.1557 | 18.8101 | -14.85 | -1.1183 | 0.1916 | -0.16 | -1.71 | -19.5163 | 2.4337 | 7.263 | 0.436 | 4.2122 | 33.65 | -41.8871 | -30.7866 | -0.57 | 22.1524 |  | 22.385 | -5.5869 | -5.9466 | 1.7528 | 0.0473 |  | -9.9314 | -22.9299 | 11.297 | -24.3219 | 7.8823 | 8.176 | 156.9423 | -11.2457 | -10.3466 | -6.8971 |  | 5.7653 | 5.7914 |  | -12.2645 | -11.5286 | -4.19 | 3.0458 | 60.2471 | 9.8534 | 89.1116 | -9.6462 | 41.4101 | 0 | -5.3092 | 0 | 0 |  |  | -29.0579 | -28.1186 | -14.3966 | -14.3251 | 16.3 | 15.91 | -13.8 | -13.5 | 0.7736 | -7.12 | 13.1746 | 16.6979 | 16.4719 | -19.1 | -15 | 12.6 | 11.9 |  |  | -120.6688 | -27.0693 | -259.96 | -15.6204 | -45.8236 | 95.7753 | 69.2937 | 101.9539 | 86.9053 | 30.8185 | 23.071 | 22.6587 | 8.1747 | 184.7249 | -190.0392 | -9.4461 | 15.1138 | 0.0012 | 4.365 | 0.8 | -1.896 | -1.905 | -5.36 | 4.24 | -0.8928 | -9.7856 | 1.8753 | -1.1124 | 18.7 | 18.036 | 17.926 |  |  | 4.1288 | 3.8259 | 4.3182 |  | 1 | 7.1414 | 0.05 |  | -3.7308 | -16.1752 | -19.3919 | 0 | 12.424 | -15.6395 | 3.0264 | 5.9 | -20.4 | 85.8278 | -170.922
17/01/2026 | 04:00 |  | 2.0904 | -7.6132 | 2.8196 | 10.8234 |  | 11.7758 |  | 9.4061 | 3.3669 | 4.7118 | -15.54 |  | 0 | 1.656 |  | 4.9009 | -12.808 | 4.0684 | 3.8476 | 7.0177 | 4.3989 | -0.3866 | 2.274 |  | -1.0244 | -1.058 | -1.027 | 3.581 | -4.44 | -13.2 | -0.479 | 0.22 |  | -14.15 |  | -12.47 | -12.42 | 5.0612 | 3.4039 | 13.6149 | 15.2829 | -12.6221 | -14.0229 | -12.7588 | 4.5148 | 21.3979 | -15.6963 | -13.3673 | 24.7801 | 25.5 | -24.5309 | 10.9021 | -5.6 | -5.8 | -24.1435 | -21.3111 | -1.7279 |  | -7.5876 | 2.5605 |  |  | -120.8838 | 37.2631 | 37.3546 | 13.1679 | -193.9198 |  |  |  |  | 9.43 | 5.98 | -12.64 | 1.65 | -7.2295 | -7.2295 | 12.3944 | 10.3343 | 27.8508 | -8.752 | -8.491 | -8.2606 | 0 |  |  | -22.5 | -21.3 | -3.26 | 11.806 | 12.0163 | 10.8068 | 52.6928 | 52.5707 | -20.6745 | -35.2668 | -19.5595 | 2.656 | 29.12 | 19.32 | 5.1611 | 4.1046 | -5.11 |  |  |  | -6.2092 |  | -4.0737 |  |  | -3.0457 | -1.8701 | 10.5718 | 4.4589 | -1.63 | -3.99 | 11.563 | 5.1028 | -7.21 | -7.24 | 17.15 | -1.88 | 1.5091 | 0.3909 | -14.1085 | -13.8909 | 14.2429 | -9.8767 | -12.6325 | -12.5731 | -13.5188 | -18.3578 | -13.901 | -110.6113 | -8.9095 |  | -13.5212 | -12.9072 | 9.335 | -0.272 | -1.3986 | -23.556 | -16.0117 | -15.6647 | -3.5607 | 12.88 | -2.59 | 0 | 5.2111 | 0.027 | -13.5905 | -13.6255 | 9.673 | -1.765 | -14.5437 | 5.9392 |  | 5.5835 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.6746 | 24.4486 | 0.8119 | 0.7062 | 31.9085 | 39.8355 | 19.4302 | -15.31 | -1.7134 | 0.165 | 0.85 | -1.86 | -18.4786 |  | 7.305 | 0.241 |  | 33.08 | -42.0794 | -32.2106 | -0.72 | 20.5179 |  | 21.7257 | -5.4303 | -5.6984 | 1.7111 |  |  | -9.7623 | -24.1584 | 10.2906 | -23.9005 | 8.7597 | 8.4836 | 154.5326 | -11.4764 | -10.4079 | -6.7923 | 3.4832 | 5.8605 | 5.8072 | 3 | -11.1347 | -10.1473 | -3.77 | 0 | 58.7023 | 10.4237 | 94.1745 | -7.7856 | 42.1564 | 0 | -4.9691 | 0 | 0 | 28.3364 | 30.4777 | -28.7118 | -28.1295 | -14.5304 | -14.2907 | 16.72 | 17.02 | -12.9 | -12.9 | 0.7919 | -7.04 | 15.5245 | 17.9478 | 17.553 | -19.2 | -15.7 | 12.8 | 12.3 |  |  | -118.1846 | -23.2799 | -257.0168 | -13.6537 | -44.7483 | 95.4844 | 70.0115 | 99.9799 | 85.7722 | 31.6363 | 22.7454 | 23.5856 | 9.358 | 184.2348 |  | -8.5129 | 13.8319 | -0.0916 | 5.103 | 0.16 | -1.882 | -1.867 | -5.28 | 4.48 | -1.3933 | -10.164 | 2.3148 | -0.9354 | 19.7 | 19.235 | 19.434 |  |  | 4.1969 | 3.9624 | 3.4604 |  | 0.5 | 7.7348 | 0.05 |  | -3.8523 | -16.0878 | -19.806 | 0 | 12.6975 | -16.173 | 2.9736 | 5.9 | -20.6 | 86.2991 | -169.6912
17/01/2026 | 04:30 |  | 1.9359 | -7.424 | 2.8182 | 11.0567 |  | 11.8662 |  | 8.5802 | 3.1059 | 4.4905 | -13.32 |  | 0 | 1.656 |  | 4.9664 | -11.8588 | 3.7945 | 3.6509 | 6.6366 | 3.6447 | -0.2653 | 2.239 |  | -0.9453 | -1.105 | -1.095 | 3.768 | -6.66 | -13.2 | -0.413 | 0.228 |  | -13.97 | -10 | -12.93 | -12.82 | 3.73 | 3.5396 | 13.4934 | 15.5082 | -11.2809 | -12.9492 | -13.0071 | 0.1876 | 0.301 | -15.2129 | -13.6542 | 23.9453 | 24.6121 | -19.4193 | 11.7017 | -6.1 | -6.1 | -24.8363 | -24.6194 | -1.8153 |  | -6.7841 | 2.4651 |  | 0 | -134.7392 | 36.3475 | 36.7138 | 16.224 | -206.3628 |  |  |  | 11.1871 | 9.47 | 5.98 | -12.33 | 1.65 | -8.837 | -8.1672 | 13.7637 | 11.5619 | 27.0483 | -4.4001 | -4.2229 | -7.2464 |  |  |  | -23.6 | -23 | -3.09 | 13.1005 | 13.0956 | 12.0127 | 52.8017 | 53.5675 | -23.8987 | -34.7846 | -22.0836 | 2.4848 | 28.34 | 18.94 | 5.6299 | 4.4952 | -5.45 |  |  |  | -6.3192 |  | -4.4454 |  |  | -2.9651 | -2.2441 | 10.5718 | 4.2734 | -1.79 | -4.38 | 12.183 | 4.8228 | -7.15 | -7.17 | 16.94 | -1.47 | 1.6182 | 1.1273 | -15.1231 | -14.5273 | 14.6555 | -10.2158 | -12.5591 | -12.7316 | -11.4951 | -17.2862 | -14.174 | -111.9661 | -4.075 |  | -13.2915 | -12.5008 | 8.1904 | -4.9633 | -5.3212 | -15.876 | -14.1461 | -14.2752 | -3.3129 | 12.48 | -5.07 | -0.4 | 4.8644 | -8.2365 | -14.3101 | -14.3012 | 9.7751 | -0.928 | -13.3867 | 5.9961 |  | 5.7046 | 0 | 0 |  | -0.3349 | -0.8373 | 22.6066 | 1.6655 | 1.6539 | 32.1526 | 40.5732 | 19.4351 | -15.87 | -1.1147 | 0.1302 | 0.77 | -1.95 | -20.1062 |  | 7.283 | 0.241 | 2.2993 | 32.61 | -40.9294 | -30.4184 | -0.83 | 20.3741 |  | 21.8297 | -5.2285 | -5.6803 | 1.7053 |  |  | -9.096 | -24.3188 | 9.8757 | -23.6628 | 9.7883 | 9.4385 | 154.2488 | -11.5457 | -10.3857 | -6.8004 | 3.7714 | 5.8751 | 5.823 | 3.1188 | -9.9573 | -8.9182 | -2.51 | 0 | 60.3618 | 14.409 | 96.0845 | -6.5656 | 43.6055 | 0 | -6.0156 | 0 | 0 |  |  | -27.3605 | -27.1408 | -13.965 | -13.9468 | 17.71 | 17.76 | -12.7 | -12.6 | 0.5466 | -6.64 | 13.5267 | 18.1733 | 17.9698 | -19.1 | -17.1 | 12.8 | 12.3 |  | -18.3327 | -107.8167 | -20.2437 | -262.4424 | -13.7439 | -40.811 | 100.2475 | 64.9432 | 97.5458 | 87.0392 | 35.2391 | 26.4926 | 24.5445 | 12.6579 | 188.5355 | -189.5011 | -2.1141 | 10.2185 | -0.5847 | 5.496 | 0 | -1.858 | -1.848 | -4.96 | 4.72 | -1.5631 | -10.576 | 2.1683 | -1.0819 | 20.1 | 19.945 | 20.11 |  |  | 4.2559 | 4.604 | 3.6542 |  | 0.5 | 7.5941 | 0.1 |  | -4.7181 | -15.5401 | -18.5535 | 0 | 11.551 | -15.1995 | 3.2934 | 5.6 | -20.1 | 88.3876 | -176.5194
17/01/2026 | 05:00 |  | 1.8552 | -7.4167 | 2.635 | 12.6287 |  | 11.8624 |  | 8.7528 | 3.0739 | 4.5644 | -15.54 |  |  | 1.656 | -15.4 | 4.7937 | -12.5267 | 4.0378 | 3.8784 | 6.9112 | 3.8287 | -0.0726 | 2.259 |  | -1.0981 | -1.017 | -0.99 | 3.646 | -6.66 |  | -0.608 | 0.218 |  | -13.29 |  | -12.66 | -12.67 | 3.7937 | 3.3335 | 13.0305 | 14.8745 | -11.8169 | -12.8638 | -12.9121 | 14.3375 | 15.7797 | -17.3888 | -15.178 | 27.9006 | 29.7648 | -20.3115 | 10.8349 | -4.9 | -4.9 | -23.6862 | -23.013 | -1.7471 |  | -6.7206 | 2.2372 |  | 0 | -125.6447 | 35.2794 | 35.5235 | 11.0948 | -201.5072 |  |  |  | 11.227 | 9.47 | 5.97 | -12.35 | 1.59 | -8.703 | -8.837 | 13.2374 | 11.8251 | 26.427 | -3.4096 | -3.7538 | -6.3794 |  |  |  | -22.5 | -21.4 | -3.14 | 13.9965 | 14.3878 | 13.1688 | 50.5565 | 50.5889 | -22.0542 | -34.2841 | -19.5605 | 2.3878 | 28.45 | 18.5 | 5.3174 | 4.2999 | -5.42 |  |  |  | -5.9649 |  | -4.5161 |  |  | -2.9663 | -2.2441 | 10.4141 | 4.2734 | -1.68 | -4.05 | 11.811 | 3.0089 | -7.13 | -7.34 | 17.16 | -1.59 | 1.2909 | 0.1273 | -16.6731 | -15.0727 | 13.5132 | -11.211 | -14.301 | -13.9266 | -8.8254 | -13.9707 | -13.685 | -107.8254 | -4.3128 |  | -13.0609 | -11.6601 | 0 | -7.7089 | -7.4297 | -3.588 | -15.6217 | -15.0895 | -4.7869 | 0 | -1.52 | -2.4 | 5.1671 | -14.9982 | -14.9404 | -15.0121 | 10.7193 | -4.4971 | -12.6906 | 5.9429 |  | 5.5336 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1675 | 21.0995 | 3.0271 | 3.2524 | 31.2492 | 39.6803 | 19.5572 | -15.64 | -2.4147 | 0.165 | 1.07 | -2.7 | -19.3844 |  | 7.278 | 0.425 |  | 31.29 | -40.094 | -30.1805 | -0.7 | 18.967 |  | 21.7838 | -5.3604 | -5.8013 | 1.6574 |  |  | -9.1136 | -23.1939 | 9.3317 | -23.6133 | 11.0429 | 10.7115 | 158.516 | -11.2323 | -10.2054 | -6.6215 | 4.7775 | 5.9117 | 5.8784 | 4 | -10.7142 | -9.0835 | -0.42 | 0 | 60.1285 | 17.7422 | 92.2133 | -4.9454 | 45.0117 | -4.9928 | -6.6482 | 0 | 0 |  |  | -25.3664 | -24.5919 | -15.1366 | -14.9288 | 15.22 | 15.62 | -12.3 | -12.7 | 0.5283 | -6.16 | 9.9668 | 20.3362 | 20.1895 | -18.7 | -16.6 | 10.6 | 9.8 |  | -18.5113 | -107.4786 | -18.4846 | -262.7754 | -15.5839 | -41.2555 | 101.8538 | 63.8198 | 90.8544 | 86.4519 | 36.0717 | 26.0521 | 24.9253 | 14.3051 | 190.9204 | -188.0518 | 2.3957 | 5.9154 | -1.0535 | 8.743 | -0.64 | -1.77 | -1.76 | -4.56 | 4.88 | -2.2157 | -10.634 | 2.2873 | -0.7309 | 20.2 | 19.105 | 19.468 |  |  | 4.13 | 2.6608 | 3.8177 |  | 1.2 | 7.6664 | 0.05 |  | -3.9497 | -15.5956 | -19.3683 | 0 | 11.439 | -14.9691 | 3.0571 | 5.2 | -19.8 | 86.949 | -173.5261
17/01/2026 | 05:30 |  | 1.7291 | -7.1773 | 2.7604 | 12.5657 |  | 12.1023 |  | 9.2357 | 3.3009 | 4.6135 | -13.32 |  |  | 1.656 | -17.6 | 4.8079 | -12.3833 | 4.2596 | 3.8956 | 7.3753 | 4.4338 | 0.0247 | 2.1618 |  | -1.2222 | -1.07 | -1.016 | 3.382 | -6.66 |  | -0.915 | 0.228 |  | -13.17 |  | -12.81 | -12.92 | 4.1508 | 3.434 | 13.3798 | 15.3147 | -11.8214 | -13.0895 | -14.0135 | 13.397 | 13.0817 | -16.7462 | -15.6481 | 26.0034 | 30.5128 | -24.1343 | 10.1451 | -5.6 | -5.7 | -22.4985 | -22.6513 | -1.7828 |  | -5.9192 | 2.3543 |  | 0.6448 | -126.5602 | 35.2183 | 34.9437 | 18.7707 | -197.6283 |  |  |  |  | 9.43 | 5.9 | -12.56 | 1.71 | -9.5068 | -9.5068 | 13.7109 | 12.2307 | 24.7437 | -5.0904 | -4.9891 | -7.3036 |  |  |  | -22.4 | -21.6 | -3.12 | 12.9476 | 12.9294 | 12.3075 | 52.4512 | 52.7879 | -23.8472 | -33.6179 | -21.5894 | 2.1127 | 28.25 | 18.89 | 5.6299 | 4.5929 | -5.48 |  |  |  | -6.0954 |  | -4.5215 |  |  | -2.5024 | -1.6831 | 9.941 | 4.6445 | -1.48 | -3.96 | 12.214 | 5.4191 | -7.32 | -7.41 | 18.3 | -1.2 | 1.0909 | 0.5727 | -16.5157 | -15.9273 | 14.7636 | -9.8819 | -13.0308 | -12.6619 | -14.7994 | -19.7245 | -13.525 | -114.0707 | -3.9961 |  | -13.6267 | -12.6129 | 10.6171 | -1.0574 | -2.0898 | -26.116 | -17.121 | -16.532 | -1.897 | 12.8 | -2.56 | -0.3 | 5.2998 | -1.7302 | -14.2294 | -14.2414 | 10.445 | 0.3212 | -14.8319 | 5.7561 |  | 5.4603 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.1675 | 19.9273 | 2.9667 | 3.1593 | 30.899 | 39.4729 | 21.1051 |  | -1.7409 | 0.1962 | 1.05 | -3.59 | -21.8085 |  | 7.221 | 0.433 |  | 31.27 | -40.9264 | -30.8284 |  | 18.7407 |  | 21.5934 | -5.4118 | -5.8172 | 1.6881 |  |  |  | -25.1101 | 9.5335 | -23.3218 | 10.307 | 9.5867 | 162.9184 | -11.2325 | -10.2698 | -6.5806 |  | 5.9923 | 5.8863 |  | -8.946 | -7.2634 | -1.26 | 0 | 57.5922 | 16.5386 | 95.3773 | -5.0654 | 45.1277 | -5.7432 | -7.6295 | 0 | 0 |  |  | -26.5914 | -26.0366 | -14.0435 | -13.7077 | 17.13 | 17.35 | -13.6 | -14 | 0.4752 | -5.92 | 17.0177 | 19.6975 | 19.8701 | -18.2 | -19.5 | 11.3 | 10.6 |  |  | -117.3772 | -22.9262 | -256.972 | -14.814 | -43.3459 | 99.7389 | 61.6828 | 95.6632 | 87.935 | 33.477 | 23.3161 | 22.9922 | 15.4912 | 188.6815 | -188.5095 | 1.9455 | 8.0765 | -0.7947 | 5.8 | -0.8 | -1.721 | -1.729 | -4.32 | 5.2 | -2.6359 | -10.457 | 1.6434 | -2.1653 | 19.6 | 20.031 | 19.759 |  |  | 3.4775 | 4.5053 | 4.3382 |  | 3.1 | 7.4711 | 0.07 |  | -3.7435 | -15.2346 | -18.7861 | 0 | 11.6057 | -15.0851 | 3.1401 | 3.4 | -18.3 | 86.941 | -169.646
17/01/2026 | 06:00 |  | 1.664 | -6.9695 | 2.7372 | 12.8272 |  | 12.2284 |  | 8.8129 | 3.3639 | 4.66 | -15.54 |  |  | 1.656 | -15.4 | 4.92 | -12.6646 | 4.5658 | 4.3703 | 7.9544 | 4.3584 | -0.1703 | 2.1486 |  | -1.0722 | -1.019 | -1.008 | 3.451 | -4.44 |  | -1.02 | 0.232 |  | -14.02 |  | -12.61 | -12.63 | 3.3049 | 3.4749 | 13.9009 | 15.8947 | -10.7577 | -12.0927 | -12.2884 | 2.4585 | 2.7632 | -15.4231 | -13.7769 | 24.7274 | 26.3031 | -24.7629 | 11.2634 | -5.5 | -5.5 | -23.859 | -23.8413 | -1.7406 |  | -6.2978 | 2.2359 |  | 0 | -127.5368 | 35.1573 | 35.3709 | 16.9584 | -202.4752 |  |  |  | 7.7641 | 8.6 | 4.89 | -13.84 | 0.25 | -7.7653 | -7.6314 | 14.1434 | 13.4766 | 26.9216 | -5.6583 | -5.5123 | -7.3518 |  |  |  | -22.4 | -21.2 | -3.08 | 12.3745 | 12.429 | 11.2909 | 51.8159 | 51.8902 | -20.8972 | -34.2796 | -19.2777 | 2.0832 | 28.64 | 18.57 | 5.4736 | 4.3976 | -5.15 |  |  |  | -3.0309 |  | -4.1894 |  |  | -2.5964 | -1.6831 | 11.2027 | 5.0156 | -1.29 | -4.15 | 12.0745 | 2.6427 | -6.97 | -7.18 | 18.77 | -1.65 | 0.4727 | -0.2273 | -16.4645 | -15.4818 | 14.4836 | -10.3116 | -14.6511 | -12.1945 | -9.4569 | -12.2518 | -13.053 | -111.8377 | -12.4752 |  | -13.0924 | -12.4324 | 8.8492 | -4.0793 | -3.5619 | -17.924 | -13.7785 | -13.7837 | -4.2393 | 13.02 | -2.24 | 1.9 | 5.0393 | -10.1274 | -13.625 | -13.759 | 11.1592 | -2.8986 | -11.5035 | 5.7986 |  | 5.5277 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 21.4344 | 2.9802 | 2.9779 | 32.2552 | 40.0619 | 22.5016 |  | -1.5029 | 0.1998 | 0.83 | -3.95 | -19.1144 |  | 7.199 | 0.382 |  | 31.79 | -41.9604 | -32.1635 |  | 19.7359 |  | 21.9592 | -5.4308 | -5.7061 | 1.7075 |  |  |  | -23.7439 | 9.1493 | -23.5679 | 9.3543 | 8.213 | 159.5601 | -11.2141 | -10.3736 | -6.7967 | 3.2453 | 6.1168 | 6.1078 | 3 | -15.346 | -12.9647 | -5.45 | 0 | 62.7277 | 6.0163 | 91.5512 | -11.6699 | 42.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0192 |  | -28.7063 | -28.4811 | -14.3475 | -14.4854 | 15.79 | 16.15 | -13.4 | -13.2 | 0.5466 | -7.2 | 12.717 | 19.1771 | 19.0421 | -18.2 | -15.4 | 13.2 | 12.3 | -18.5529 | -18.5213 | -117.202 | -21.8328 | -259.2391 | -16.7472 | -43.8862 | 91.2747 | 76.0712 | 101.952 | 80.7743 | 24.4214 | 20.7714 | 22.3109 | 5.4144 | 174.3596 | -186.4405 | -14.6611 | 21.7135 | 0.072 | 5.542 | -1.84 | -1.813 | -1.821 | -3.12 | 6.4 | -4.0813 | -12.1294 | 1.6129 | -0.3494 | 19 | 19.298 | 19.792 | 2.8141 | 3.2367 | 4.8237 | 3.7018 | 5.3729 |  | 0.7 | 6.3811 | 0.26 |  | -2.815 | -15.8389 | -20.2261 | 0 | 13.0991 | -16.8258 | 4.1519 | 6.3 | -20.9 | 82.5683 | -169.6067
17/01/2026 | 06:30 |  | 1.7324 | -6.6435 | 2.8352 | 12.5768 |  | 12.359 |  | 9.1143 | 3.7379 | 5.1383 | -15.54 |  |  | 1.656 | -17.6 | 4.5728 | -12.7407 | 3.9591 | 3.7547 | 6.8724 | 3.212 | -0.0567 | 2.2216 |  | -1.2604 | -1.088 | -1.081 | 3.578 | -4.44 |  | -0.965 | 0.225 |  | -14.01 | -10 | -12.4 | -12.42 | 1.5898 | 3.3862 | 15.8381 | 17.7424 | -10.8788 | -12.502 | -12.5795 | 1.9439 | 2.1206 | -14.1144 | -12.4764 | 23.9515 | 25.4833 | -26.9044 | 12.0312 | -5.6 | -5.6 | -24.0743 | -23.942 | -1.8896 |  | -7.8505 | 2.11 |  | 0.8956 | -127.079 | 38.1481 | 38.2702 | 10.7533 | -197.553 |  |  |  | 8.8519 | 8.66 | 5.25 | -13.31 | 0.19 | -7.4974 | -7.2295 | 11.2232 | 9.4951 | 27.7106 | -7.4092 | -7.8131 | -7.2697 |  |  |  | -22.8 | -21.7 | -2.99 | 11.6222 | 11.7833 | 10.6253 | 52.8677 | 53.6239 | -21.8609 | -36.1029 | -19.5464 | 2.0977 | 29.31 | 19.08 | 5.7861 | 4.6906 | -4.99 |  |  |  | -5.068 |  | -4.1919 |  |  | -3.2422 | -1.122 | 12.4644 | 5.7578 | -0.7 | -4.71 | 10.9275 | 2.6852 | -7.14 | -7.16 | 16.57 | -1.69 | 0.1455 | -0.1909 | -14.7689 | -14.9364 | 13.382 | -9.9345 | -12.6012 | -11.4917 | -10.7493 | -15.1902 | -12.455 | -108.7518 | -17.7433 |  | -14.6991 | -14.4625 | 0 | -5.247 | -6.0989 | 4.112 | -17.2536 | -15.9913 | -7.1468 | 0 | 0 | -0.1 | 5.2635 | -9.3024 | -13.6987 | -13.9963 | 10.0841 | -5.8999 | -5.8835 | 6.2704 |  | 5.9731 | 0 | 0 |  | -1.0047 | -0.6698 | 24.7835 | 2.4357 | 2.3834 | 32.7183 | 39.2076 | 15.397 | -18.24 | -2.2078 | 0.1476 | 0.62 | -2.15 | -17.4938 |  | 7.023 | 0.482 |  | 30.87 | -40.2859 | -31.1411 | -1 | 18.0453 |  | 21.478 | -5.2256 | -5.6217 | 1.7095 |  |  | -10.3182 | -22.8093 | 8.0771 | -22.9873 | 6.7554 | 7.2352 | 157.2325 | -11.256 | -9.9756 | -7.0109 | 3.5714 | 5.985 | 5.8626 |  | -17.0397 | -16.4891 | -7.12 | 0 | 58.6017 | 0 | 87.925 | -14.3953 | 37.3462 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.0709 | -29.5468 | -29.003 | -16.2171 | -15.9621 | 15.6 | 15.64 | -11.3 | -11.4 | 0.8267 | -5.44 | 11.1708 | 19.9895 | 19.8505 | -17.8 | -15.4 | 12.4 | 11.9 |  | -18.5272 | -133.6848 | -25.6246 | -253.3779 | -11.7655 | -47.4605 | 83.5791 | 84.4417 | 102.8411 | 74.5802 | 8.635 | 20.8527 | 20.2259 | 5.7004 | 159.966 | -186.4624 | -25.4179 | 30.1838 | 0.1648 | 5.295 | -2.32 | -1.691 | -1.682 | -2.8 | 6.32 | -4.2417 | -12.3918 | 1.5549 | -0.2335 | 20.7 | 20.368 | 20.841 | 2.5818 | 2.9397 | 4.9319 | 3.9648 | 3.4791 |  | -0.8 | 7.9382 | 0.31 |  | 0 | -17.1013 | -21.4427 | 1.8326 | 13.6077 | -19.0001 | 4.3998 | 7.8 | -21.9 | 77.2955 | -163.7723
17/01/2026 | 07:00 |  | 1.4253 | -6.2092 | 2.8086 | 12.0468 |  | 12.387 |  | 10.7393 | 4.1969 | 5.629 | -15.54 |  |  | 1.656 | -15.4 | 4.8309 | -13.2141 | 3.6953 | 3.5613 | 6.6297 | 2.6185 | -0.0949 | 2.2069 |  | -1.1556 | -1.309 | -1.294 | 3.371 | -4.44 |  | -0.973 | 0.225 |  | -16.19 |  | -11.13 | -11.13 | 1.9734 | 3.3994 | 15.7331 | 17.5812 | -11.6259 | -14.5183 | -14.4947 | 10.4038 | 10.3521 | -15.4582 | -13.6116 | 25.9132 | 27.5652 | -24.1505 | 11.5986 | -5.8 | -6 | -23.115 | -22.3173 | -1.9795 |  | -4.9472 | 2.8485 |  | 1.0503 | -118.9611 | 37.5683 | 37.6293 | 5.533 | -192.5302 |  |  |  | 8.8618 | 8.63 | 5.26 | -12.98 | 0.02 | -10.9803 | -10.4445 | 15.7958 | 13.3555 | 28.023 | -7.6319 | -7.7546 | -5.6632 |  |  |  | -20.3 | -19.9 | -3.11 | 11.9815 | 12.417 | 11.4035 | 52.9766 | 53.0741 | -24.631 | -33.0897 | -22.0935 | 2.0687 | 30.26 | 19.38 | 6.5674 | 5.4718 | -5.67 |  |  |  | -3.9883 |  | -4.7273 | -17.2 |  | -2.7551 | -0.374 | 13.4107 | 6.6855 | 0 | -5.03 | 10.788 | 1.1488 | -7.04 | -7.17 | 17.82 | -1.41 | -0.5818 | 0.0273 | -19.1446 | -16.8455 | 13.7467 | -9.0116 | -12.7756 | -11.8306 | -14.2318 | -18.7151 | -12.263 | -102.6677 | -29.2481 |  | -14.6409 | -15.1522 | 0 | -1.2718 | -1.9187 | -17.924 | -16.1139 | -15.4587 | -5.3628 | 13.1 |  | 1.7 | 5.5534 | -6.1339 | -11.8643 | -12.0255 | 8.9861 | -4.3803 | 0 | 5.8804 |  | 5.6252 | 4.5713 | 4.3185 | 3.9208 | 2.5118 | 2.6793 | 2.6793 | 5.279 | 5.5225 | 14.028 | 23.2483 | 18.5074 | -17.96 | -2.7242 | 0.1742 | 1 | -2.58 | -22.2697 | 0 | 7.22 | 0.354 |  | 31.05 | -32.7039 | -23.0315 | -1.55 | 17.6726 |  | 19.9826 | -4.6386 | -4.8062 | 1.3473 |  |  | -10.7462 | -24.2011 | 8.008 | -21.8234 | 5.8658 | 6.1274 | 142.1684 | -11.689 | -9.293 | -6.6215 | 3.4712 | 6.0802 | 6.0683 |  | -21.351 | -20.195 | -10.9 | 8.3896 | 68.0709 | -5.0815 | 72.6324 | -18.2095 | 34.1139 |  |  | -9.7577 | 0 | 18.5481 |  | -31.6233 | -30.6125 | -20.9398 | -20.2223 | 19.09 | 18.72 | -13.8 | -13.5 | 0.7736 | -4 | 22.7887 | 19.4711 | 19.9406 | -16.8 | -15.4 | 14.5 | 14 |  |  | -136.9926 | -23.2083 | -258.6862 | -14.051 | -47.5097 | 71.1493 | 97.1406 | 111.7648 | 68.2124 | -0.2337 | 18.263 | 15.3897 | -0.9787 | 148.7316 | -182.4522 | -36.1324 | 38.6601 | -2.0374 | 4.748 | -2.56 | -1.462 | -1.465 | -2.64 | 5.04 | -4.3324 | -10.985 | 0.3525 | -0.9079 | 16.7 | 17.506 | 18.679 |  |  | 3.4515 | 3.797 | 3.3168 |  | 0.3 | 7.6137 | 0.38 |  |  | -18.1651 | -22.3321 | 4.8164 | 14.18 | -19.2189 | 4.2132 | 7 | -21.6 | 79.235 | -153.7758
17/01/2026 | 07:30 |  | 1.7023 | -6.5315 | 2.988 | 12.5424 |  | 13.8131 |  | 12.8438 | 5.2668 | 6.6194 | -17.76 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.4115 | -14.6543 | 4.4765 | 4.2694 | 7.8614 | 1.6911 | -0.0328 | 2.1711 |  | -1.2825 | -1.083 | -1.062 | 3.437 | -2.22 | -11 | -1.215 | 0.24 |  | -13.42 |  | -12.44 | -12.46 | 2.8104 | 3.1627 | 16.4517 | 18.2025 | -11.4936 | -13.087 | -12.9466 | 12.2123 | 16.012 | -16.1178 | -14.4621 | 30.1571 | 32.5672 | -16.9128 | 9.8947 | -5.5 | -5.5 | -21.8393 | -22.0089 | -1.9115 |  | -3.522 | 3.3708 |  | 1.2385 | -109.8361 | 40.3455 | 39.9792 | -17.3941 | -179.0287 |  |  |  | 13.0932 | 9.72 | 6.23 | -10.62 | 1.82 | -9.2388 | -9.1049 | 14.4454 | 11.9187 | 22.615 | -4.1913 | -4.1572 | -3.5863 | 0 |  |  | -16.6 | -15.9 | -3.33 | 17.5467 | 17.3663 | 16.2864 | 48.2749 | 48.3983 | -22.4997 | -31.7785 | -20.7656 | 2.1197 | 32.38 | 20.47 | 7.9736 | 6.839 | -6.55 |  |  |  | -3.7068 |  | -5.4775 | -17.2 | -17.4 | -1.5674 | 1.1279 | 13.4107 | 8.7265 | 1.6 | -4.77 | 10.9275 | 2.897 | -7.17 | -7.26 | 18.19 | 1.65 | -0.6727 | -0.7364 | -16.1042 | -15.7 | 20.706 | -4.3326 | -8.2123 | -7.9633 | -11.297 | -15.7995 | -11.266 | -79.3385 | -35.8223 |  | -16.8747 | -15.7939 | 8.7237 | -0.8445 | -1.5432 | -23.556 | -17.6846 | -16.9217 | -4.139 | 12.63 | -2.29 | 0 | 6.2425 | -6.9887 | -12.4138 | -12.5307 | 9.2093 | -4.1254 | -8.6661 | 5.825 |  | 5.5682 | 4.9736 | 5.322 | 2.7643 | 2.5118 | 2.3444 | 6.6983 | 5.2312 | 5.4959 | 16.0528 | 26.0314 | 18.0337 | -18.76 | -0.6148 | 0.1476 | 0.63 | 0.99 | -18.9624 |  | 7.869 | 0.473 |  | 31.85 | -32.8416 | -23.7266 | -1.89 | 19.085 |  | 20.7721 | -5.7298 | -6.0536 | 1.3656 |  |  | -10.5059 | -26.3853 | 9.1266 | -21.943 | 6.4765 | 7.4735 | 159.7053 | -9.9668 | -8.2369 | -7.5399 |  | 6.4684 | 6.5271 |  | -24.3521 | -22.9843 | -7.12 | 6.9085 | 62.7884 | 0 | 66.1807 | -23.2465 | 29.6294 |  |  | 0 | 0 |  | 11.9263 | -27.5143 | -27.2891 | -23.9133 | -23.627 | 20.74 | 20.43 | -12.7 | -12.9 | 0.7041 | -0.64 | 30.72 | 18.2851 | 18.4957 | -16.1 | -17.4 | 10.7 | 10.2 |  | -18.5903 | -145.9786 | -18.5874 | -256.8362 | -14.3271 | -48.0207 | 61.4638 | 106.3287 | 101.3092 | 53.6618 | -14.6545 | 18.4112 | 15.0046 | 10.4572 | 132.1069 | -173.6693 | -43.824 | 42.7828 | -1.9446 | 4.998 | -2.48 | -1.187 | -1.18 | -2.08 | 4.32 | -3.9521 | -10.1366 | -0.4685 | -0.322 | 17.1 | 19.354 | 18.606 |  |  | 5.1495 | 4.251 | 3.4175 |  | 0.7 | 5.5276 | 0.52 |  |  | -17.4986 | -22.6735 | 4.806 | 13.4923 | -19.9462 | 5.6177 | 6.3 | -21.5 | 71.8954 | -136.8558
17/01/2026 | 08:00 |  | 2.0586 | -7.0988 | 2.8131 | 12.6652 |  | 14.8567 |  | 15.1944 | 6.4838 | 7.7331 | -17.76 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 4.4497 | -14.301 | 5.3829 | 5.3709 | 9.3625 | 2.1185 | -0.0168 | 2.347 |  | -1.1482 | -0.981 | -0.962 | 3.087 | -2.22 | -11 | -1.08 | 0.228 |  | -10.46 |  | -14.24 | -14.27 | 5.3446 | 3.0445 | 19.301 | 21.5151 | -12.3288 | -7.0716 | -7.2312 | 0.41 | 0.5002 | -14.5132 | -12.3581 | 18.6426 | 20.2161 | -12.6754 | 10.1422 | -5.7 | -5.7 | -28.0017 | -27.8639 | -2.0241 |  | 1.6456 | 4.9861 |  | 1.8488 | -103.4577 | 41.1084 | 41.2915 | -33.9844 | -169.1325 |  |  |  | 18.3724 | 10.26 | 7.15 | -7.94 | 4.46 | -9.6407 | -9.5068 | 16.3309 | 14.1298 | 17.8846 | 0.6171 | 0.408 | 1.6357 |  |  |  | -12.8 | -12.9 | -3.66 | 23.5164 | 23.746 | 22.1319 | 45.1054 | 45.1495 | -25.3695 | -29.4695 | -21.5432 | 2.6565 | 31.61 | 20.62 | 9.0674 | 7.9132 | -7.03 |  |  |  | -5.8592 |  | -5.9513 | -19.7 | -21.7 | -0.4297 | 2.2499 | 13.7261 | 10.0253 | 2.65 | -4.7 | 11.439 | 5.2078 | -7.2 | -7.19 | 19.45 | 3.74 | 0.8 | 0.7818 | -16.5549 | -16.3091 | 26.6415 | 0.0151 | -3.7549 | -3.7668 | -13.2848 | -18.2854 | -12.25 | -60.3971 | -40.159 |  | -17.0509 | -16.3365 | 12.8198 | -1.0388 | -1.7294 | -17.924 | -14.6045 | -14.1729 | -1.0139 | 12.45 | -2.49 | 0.9 | 6.1553 | -8.6295 | -11.6947 | -11.8706 | 8.8457 | -1.9364 | -12.4779 | 5.42 |  | 5.0188 | 4.6154 | 5.2038 | 3.3051 | 3.1817 | 3.3491 | 6.6983 | 7.2315 | 7.7416 | 15.7743 | 23.9808 | 17.0083 | -20.1 | -0.6075 | 0.165 | 0.67 | 1.36 | -17.3505 | 2.2967 | 7.803 | 0.526 |  | 32.91 | -31.1361 | -22.2924 | -1.45 | 20.6828 |  | 22.2195 | -6.4113 | -6.9637 | 1.5275 |  |  | -9.7161 | -28.4611 | 9.9952 | -22.0424 | 10.3009 | 9.6798 | 171.1548 | -8.7751 | -8.1605 | -8.346 | 2.5971 | 6.776 | 6.8751 |  | -24.2724 | -24.7765 | -3.77 | 2.9839 | 53.7664 | 9.3097 | 60.7604 | -22.9017 | 29.0377 |  |  | 0 | 0 | 10.4662 |  | -25.3225 | -25.1632 | -23.9839 | -23.5258 | 15.55 | 15.16 | -11.5 | -11.7 | 0.651 | -0.72 | 43.9886 | 17.2046 | 16.6132 | -15.2 | -17.6 | 8.5 | 8 |  |  | -139.6804 | -14.7262 | -257.377 | -18.5007 | -48.7774 | 65.3802 | 105.6328 | 98.3494 | 53.6239 | -11.0452 | 15.9817 | 13.538 | 11.7022 | 137.1933 | -168.3054 | -36.9534 | 37.7419 | -2.201 | 4.699 | -2.64 | -1.491 | -1.489 | -2.16 | 4.08 | -3.6236 | -9.9016 | -0.2335 | -0.0565 | 18.3 | 20.224 | 16.049 |  |  | 4.1166 | 2.8807 | 3.2511 |  | 0.8 | 5.791 | 0.61 |  | 0 | -17.3999 | -22.9791 | 4.1928 | 12.7135 | -20.0001 | 6.1366 | 5.7 | -21.6 | 59.8303 | -128.7172
17/01/2026 | 08:30 |  | 2.6254 | -7.5073 | 3.0391 | 14.0631 |  | 17.4662 |  | 18.0978 | 7.8868 | 9.0915 | -17.76 |  |  | 3.312 |  | 4.0537 | -13.8914 | 6.3209 | 6.3226 | 11.0734 | 2.3664 | 0.0526 | 2.2895 |  | -1.1728 | -0.703 | -0.734 | 3.457 | -2.22 | -8.8 | -0.831 | 0.235 |  | -11.33 | -10 | -13.35 | -13.4 | 6.9231 | 3.2977 | 20.0671 | 21.7159 | -9.7919 | -7.1494 | -7.2372 | 9.2119 | 2.4177 | -12.1209 |  | 25.6283 | 39.3933 | 35.4177 | 8.5587 | -5.7 | -5.7 | -29.3934 | -27.2035 | -2.3081 |  | 1.0859 | 5.731 | 3.996 | 2.8488 | -136.967 | 65.1875 | 65.096 | -47.4826 | -163.7772 |  |  |  | 24.909 | 11.24 | 8.34 | -5.46 | 6.71 | -5.622 | -5.3541 | 13.1324 | 11.3849 | 16.2962 | -6.3742 | -5.7155 | 0.5968 |  |  |  | -12.6 | -12.6 | -4.32 | 23.321 | 23.1552 | 21.5521 | 52.7461 | 52.602 | -22.9329 | -43.4814 | -19.2753 | 3.0419 | 33.59 | 21.79 | 10.4736 | 9.2804 | -7.87 |  |  |  | 8.4724 |  | -6.8341 | -24.2 | -23.8 | -1.145 | 3.933 | 14.8301 | 12.4374 | 4.44 | -4.55 | 12.8805 | -9.603 | -7.79 | -7.96 | 22.23 | 6.66 | -11.3636 | -6.0091 | -18.5571 | -17.6818 | 25.9102 | -2.259 | -6.228 | -6.207 | -8.6217 | -14.3281 | -13.029 | -41.081 | -49.2045 |  | -17.5159 | -16.4433 | 12.6809 | -0.4166 | -1.8002 | -17.412 | -15.143 | -14.5988 | -2.8435 | 12 | -2.33 | 0 | 6.8603 | -11.4752 | -12.5331 | -12.7729 | 9.3909 | -3.6931 | -10.6192 | 5.2664 |  | 5.0774 | 4.8714 | 5.3765 | 3.6402 | -0.8373 | -1.1722 | 4.8562 | 8.8309 | 8.9377 | 14.3967 | 24.5382 | 18.0337 | -18.86 | -0.4976 | 0.165 | 0.16 | 2.31 | -22.5717 |  | 8.082 | 0.51 |  | 33.68 | -32.9666 | -22.1612 | -1.09 | 22.2052 |  | 22.6997 | -6.6707 | -7.1329 | 1.5804 |  |  | -10.435 | -31.2801 | 9.4496 | -21.1008 | 9.653 | 8.0387 | 172.874 | -8.0185 | -8.6993 | -8.79 | 2.3707 | 7.3107 | 7.3972 | 1.5963 | -24.9789 | -24.2792 | -0.84 | 0 | 42.2993 | 15.5789 | 60.1515 | -24.9532 | 27.9358 |  |  | 0 | 0 |  |  | -24.9325 | -24.3722 | -24.4807 | -25.2439 | 18.49 | 18.45 | -12.4 | -12.2 | 0.5283 | 0.16 | 35.8868 | 18.9901 | 18.885 | -14.8 | -17.5 | 7.7 | 7.2 | -18.3872 | -18.3486 | -140.5238 | -4.6471 | -263.1161 | -22.8951 | -47.072 | 67.4413 | 100.4518 | 98.3402 | 53.2825 | -12.1312 | 13.8917 | 15.2676 | 13.3994 | 138.5547 | -169.8029 | -35.1104 | 35.1495 | -2.0618 | 4.487 | -2.88 | -1.511 | -1.515 | -1.92 | 3.92 | -2.0564 | -9.6666 | -0.5264 | 0.148 | 18.7 | 18.84 | 19.226 |  |  | 4.0149 | 4.049 | 3.311 |  | 0.7 | 5.4332 | 0.7 |  |  | -16.353 | -22.1015 | 3.5657 | 12.2633 | -19.6987 | 6.6176 | 6.2 | -21.8 | 48.8585 | -106.5866
17/01/2026 | 09:00 |  | 3.0055 | -7.8131 | 3.2982 | 15.7004 |  | 18.9443 |  | 22.0851 | 9.3097 | 9.0289 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 5.796 | -15.4 | 4.1431 | -14.7384 | 7.35 | 7.4636 | 13.0451 | 4.6285 | -0.1245 | 2.374 |  | -1.0832 | -0.421 | -0.401 | 3.433 | -2.22 | -8.8 | -0.916 | 0.24 |  | -9.3 |  | -13.36 | -13.45 | 5.503 | 3.459 | 21.163 | 22.9952 | -9.635 | -4.7742 | -4.9117 | 0.2683 | 0.0022 | -10.9451 |  | 23.0271 | 24.2226 | 43.1385 | 7.0165 | -4.8 | -4.8 | -29.7126 | -29.6135 | -3.1843 |  | 1.9804 | 7.037 | 4.0795 | 2.7671 | -120.9143 | 65.6148 | 66.6524 | -63.9598 | -143.3311 |  |  |  | 26.9747 | 11.38 | 8.41 | -3.8 | 8.18 | -3.7466 | -3.4787 | 14.464 | 12.7165 | 13.9737 | -4.0522 | -4.1099 | 2.2048 |  |  |  | -9.3 | -9.2 | -4.31 | 27.2113 | 26.8448 | 25.9143 | 48.1813 | 48.6185 | -21.5044 | -42.1316 | -15.5508 | 3.0513 | 32.3 | 21.2 | 11.2549 | 10.0616 | -8.33 |  |  |  | 12.2999 |  | -7.2962 | -27 | -26.5 | -0.7861 | 5.2421 | 14.6724 | 14.2929 | 5.91 | -4.14 | 14.136 | -14.7833 | -10.31 | -10.39 | 27.27 | 9.54 | -17.6 | -8.3727 | -19.3183 | -17.4 | 29.1007 | -0.4256 | -4.7617 | -3.8225 | -5.8584 | -13.1915 | -13.22 | -25.5788 | -50.4311 |  | -18.5028 | -17.1813 | 8.9245 | -4.5403 | -6.6947 | -10.244 | -17.4528 | -16.282 | -3.2401 | 0 | 0 | -3.8 | 7.0312 | -19.8521 | -13.9296 | -14.0279 | 9.2377 | -5.6796 | -9.0506 | 6.1369 |  | 5.7746 | 5.3382 | 4.2928 | 3.5987 | -1.5071 | -1.842 | 9.0426 | 11.5916 | 11.2813 | 17.5459 | 28.6874 | 22.4576 | -17.2 | -0.9023 | 0.165 | 0.4 | -0.78 | -19.174 |  | 7.948 | 0.449 | 2.7162 | 33.76 | -33.7393 | -22.3287 | -0.53 | 23.3323 |  | 20.6254 | -14.2573 | 0 | 1.6352 |  |  | -9.8795 | -35.7517 | 10.8545 | -20.152 | 7.1581 | 7.1991 | 178.9609 | -7.3111 | -6.2005 | -9.739 | 2.3051 | 7.6778 | 7.6662 | 1.6114 | -27.4663 | -25.8039 | 2.51 | -4.2306 | 32.877 | 21.6311 | 60.8158 | -26.9519 | 24.3372 |  |  | -10.8803 | -10.5236 |  |  | -23.5537 | -23.0428 | -26.2261 | -26.1374 | 21.47 | 21.3 | -11.6 | -11.5 | 0.4935 | 2.88 | 40.0579 | 19.394 | 19.2962 | -13.5 | -17.1 | 6.4 | 5.9 | -18.2695 | -18.364 | -147.6786 | -0.1496 | -259.8682 | -24.6663 | -48.5738 | 67.9876 | 104.6017 | 88.6051 | 45.9443 | -9.7414 | 17.3113 | 15.6838 | 19.8887 | 131.67 |  | -35.6821 | 35.8496 | -3.5608 | 0.19 | -2.96 | -1.433 | -1.43 | -1.6 | 3.2 | -2.0467 | -9.2576 | -1.1398 | 0.0015 | 18.9 | 19.305 | 18.036 | 2.5795 | 2.9314 | 4.4274 | 2.7138 | 4.0498 |  | 1 | 4.8761 | 0.91 |  |  | -16.8072 | -23.492 | 3.4695 | 12.5486 | -20.1877 | 6.5389 | 6.1 | -21.9 | 40.9398 | -93.3363
17/01/2026 | 09:30 |  | 3.1675 | -8.2995 | 3.6801 | 19.1243 |  | 20.4305 |  | 24.1151 | 10.5647 | 10.3966 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 4.1619 | -1.7535 | 7.6774 | 7.6416 | 13.112 | 4.6019 | -0.0588 | 2.3014 |  | -1.0872 | -0.254 | -0.235 | 3.361 | -6.66 | -6.6 | -0.617 | 0.234 |  | -8.43 |  | -13.46 | -13.37 | 7.2189 | 3.5169 | 23.8764 | 26.7413 | -15.5263 | -5.2252 | -4.4441 | 5.8326 | 8.7134 | -15.2962 |  | 26.2394 | 37.2263 | 56.3518 | 6.2572 | -4.3 | -4 | -30.1751 | -28.4893 | -3.3583 |  | 3.953 | 7.0809 | 5.4411 | 2.9901 | -123.3253 | 65.4011 | 65.3096 | -64.2618 | -129.7435 |  |  |  | 29.5395 | 12.12 | 9.77 | -2.2 | 9.45 | -6.5597 | -6.1578 | 18.4047 | 16.8171 | 14.4462 | -6.6167 | -6.6707 | 2.4051 |  |  |  | -5.2 | -5.8 | -4.67 | 28.7869 | 28.7506 | 26.8601 | 46.2061 | 46.2798 | -21.7714 | -41.4331 | -15.8649 | 3.3817 | 34.53 | 22.76 | 12.3486 | 11.0382 | -9.15 |  |  |  | 9.2013 |  | -8.1527 | -27.1 |  | -0.4565 | 6.7381 | 17.3536 | 16.3339 | 7.29 | -4.69 | 15.686 | -9.9662 | -9.86 | -10.01 | 28.65 | 11.17 | -14.5455 | -6.9091 | -21.0932 | -20.3455 | 35.6638 | 5.0023 | 0.7265 | 0.9234 | -6.265 | -14.5827 | -15.564 | -22.0894 | -39.2099 |  | -18.9552 | -17.3985 | 18.391 | 0.4216 | -0.6184 | -24.068 | -17.719 | -16.9993 | 0.7313 | 19.02 | 0 | -0.3 | 7.7258 | -10.6993 | -14.1074 | -14.2905 | 9.0408 | -2.2595 | -11.0597 | 6.2203 |  | 5.9901 | 4.4085 | 4.5171 | 3.9472 | 2.8468 | 2.8468 | 7.2006 | 14.5877 | 14.739 | 18.234 | 29.9508 | 20.6265 | -17.74 | -1.0085 | 0.1742 | 0.2 | -0.18 | -22.9205 |  | 7.92 | 0.494 |  | 30.07 | -36.3571 | -23.7263 |  | 28.1761 |  | 22.1804 | -14.4101 |  | 1.7862 |  |  |  | -38.8343 | 10.8368 | -20.6006 | 7.1501 | 7.2258 | 184.5925 | -6.7805 | -7.8538 | -10.2011 |  | 8.1759 | 8.3554 | 1.7631 | -24.3416 | -24.2176 | -4.19 | 0 | 0 | 36.3576 | 79.2977 | -35.903 | 17.2833 |  |  | 0 | 0 |  |  | -22.7626 | -22.1913 | -28.9343 | -29.1903 | 22.08 | 21.9 | -11.2 | -11.4 | 0.195 | 8.08 | 29.0605 | 28.5553 | 28.4352 | -12.7 | -17.1 | 5.1 | 4.6 |  | -18.317 | -175.7762 | 5.4615 | -254.5904 | -24.7858 | -53.7208 | 66.1957 | 106.2714 | 84.4117 | 41.7553 | -12.2758 | 14.4619 | 12.8562 | 22.2559 | 128.2974 | -160.5696 | -36.6367 | 35.1364 | -2.1326 | 3.914 | -3.6 | -1.406 | -1.41 | -1.12 | 2.64 | -1.4834 | -8.8182 | -1.4633 | 0.4105 | 19.5 | 18.456 | 19.713 |  |  | 4.8326 | 3.1223 | 3.4676 |  | -0.1 | 5.5887 | 0.94 |  | 0 | -17.1256 | -24.8312 | 5.4036 | 13.1776 | -22.6972 | 8.0229 | 6.6 | -21.8 | 38.9565 | -72.4051
17/01/2026 | 10:00 |  | 3.2493 | -8.3803 | 4.2176 | 18.1332 |  | 21.1028 |  | 25.3091 | 11.0117 | 10.6291 | -13.32 |  |  |  |  | 4.0421 | -0.9013 | 7.9161 | 7.8791 | 13.4875 | 4.5278 | -0.1379 | 2.2135 |  | -1.1521 | -0.441 | -0.438 | 3.676 | -6.66 | -4.4 | -0.569 | 0.236 |  | -10.62 |  | -12.07 | -12.07 | 7.7751 | 3.4372 | 25.7374 | 27.9695 | -14.8143 | -7.4998 | -7.6283 | 0.6942 | 0.5003 | -11.2709 |  | 26.4507 | 27.3258 | 46.0735 | 12.2072 | -6 | -5.9 | -27.1319 | -27.0852 | -3.6292 |  | -6.1452 | 6.0495 | 5.1361 | 3.5126 | -131.0464 | 63.9363 | 63.7226 | -41.2265 | -141.7136 |  |  |  | 30.5973 | 16.89 | 10.57 | -11.18 | 10.66 | 0.0042 | -0.6656 | 10.4853 | 8.3456 | 12.9218 | -11.2204 | -11.4768 | -6.4192 | 0 |  |  | 4.9 | 2.9 | -4.82 | 24.9677 | 24.962 | 23.4197 | 40.1337 | 40.5978 | -16.4715 | -40.6729 | -10.7433 | 4.1148 | 41.11 | 26.83 | 2.0361 | 1.1749 | -9.94 |  |  |  | 6.8541 |  | -8.8277 | -41.5 |  | -0.0745 | 8.0472 | 20.3501 | 18.5605 | 8.62 | -5.6 | 14.756 | -7.9161 | -11.39 | -11.32 | 32.68 | -17.42 | -10.8 | -5.5545 | -14.5797 | -14.1909 | 32.0105 | 4.158 | -1.2837 | -1.1519 | -6.2948 | -14.7248 | -15.922 | -44.9731 | -42.8115 |  | -19.7081 | -18.4575 | 15.1291 | 9.3861 | 8.0047 | -39.94 | -18.0197 | -17.4737 | -1.2941 | 27.95 | -2.56 | 0 | 8.4038 | 5.4438 | -14.6183 | -14.7657 | 9.1299 | -5.4452 | -10.6002 | 6.5303 |  | 6.1628 | 0 | 0 | 3.148 | -5.6935 | -6.0284 | 21.7693 | 6.5737 | 6.0654 | 32.4333 | 43.2408 |  | -14.87 | -2.1181 | 0.2007 | 1.43 | -2.97 | -18.5361 | 0 | 7.416 | 0.547 |  | 31.95 | -48.2853 | -37.4756 |  | 29.6467 |  | 22.6673 | -14.031 |  | 1.822 |  |  |  | -33.8312 | 11.6528 | -19.9873 | 5.9473 | 5.0474 | 178.6518 | -6.7988 | -8.0432 | -10.3007 | 3.0995 | 8.5275 | 8.656 | 3 | -20.0928 | -19.1095 | -20.12 | 16.0243 | 5.4077 | 37.7793 | 87.2035 | -40.3835 | 13.694 |  |  | 0 | 0 |  |  | -21.4992 | -20.9334 | -30.0356 | -29.8081 | 22.58 | 22.34 | -11.8 | -12 | 0.0357 | 7.76 | 11.6714 | 28.6878 | 28.5813 | -13.1 | -17.1 | 4.2 | 3.7 | 0 | -18.7111 | -181.1499 | 0.0276 | -255.7836 | -18.0778 | -54.0014 | 59.5354 | 110.7838 | 86.1935 | 27.2929 | -18.1173 | 14.9265 | 12.3572 | 23.0315 | 123.2196 | -157.2038 | -38.4458 | 37.0349 | -2.0154 | 6.642 | -4 | -1.397 | -1.408 | -0.72 | 2.4 | -1.3601 | -8.3482 | -1.3474 | 0.0015 | 18.3 | 18.575 | 18.905 |  | 2.9368 | 4.2579 | 4.4105 | 2.5519 |  | 1.5 | 5.0743 | 1.07 |  | 4.3793 | -18.3852 | -26.6066 | 8.0035 | 14.2346 | -24.1171 | 8.6568 | 5.6 | -21.1 | 46.3619 | -73.5393
17/01/2026 | 10:30 |  | 3.5035 | -8.76 | 4.2145 | 18.2573 |  | 21.9473 |  | 26.4086 | 11.6656 | 11.1469 | -13.32 | -26.4 |  | 5.796 | -17.6 | 3.6407 | -1.3494 | 7.7636 | 7.6466 | 13.2381 | 3.4186 | -0.0453 | 2.2376 |  | -1.0991 | -0.353 | -0.31 | 3.647 | -6.66 | -6.6 | -0.696 | 0.239 |  | -11.26 |  | -12.23 | -12.07 | 7.8843 | 3.2203 | 26.504 | 28.8646 | -15.0479 | -7.3932 | -7.499 | 1.028 | 1.3148 | -11.1586 |  | 25.8363 | 26.7914 | 48.3735 | 11.0188 | -6 | -6 | -26.9321 | -26.8533 | -3.5964 |  | -5.4367 | 6.066 | 5.3292 | 3.6858 | -133.0607 | 65.2486 | 65.2486 | -53.571 | -141.9333 |  |  |  | 31.7549 | 16.92 | 10.32 | -9.85 | 11.56 | -0.2637 | -0.2637 | 10.9116 | 8.7332 | 7.3673 | -7.0063 | -6.5737 | -5.3582 |  |  |  | 7.5 | 5.5 | -4.71 | 29.6727 | 29.514 | 27.3373 | 37.9724 | 38.3043 | -17.0372 | -38.0664 | -11.8623 | 4.2348 | 40.56 | 26.67 | 2.1924 | 1.3702 | -9.7 |  |  |  | 6.6084 |  | -8.7744 | -43.3 |  | -0.2197 | 8.7952 | 20.1924 | 19.8593 | 9.51 | -5.64 | 14.5855 | -8.1417 | -11.53 | -11.7 | 33.96 | -16.67 | -11.6 | -5.6545 | -14.3953 | -13.7455 | 33.9734 | 6.3925 | 1.2512 | 0.7804 | -3.0796 | -12.3156 | -16.48 | -30.9032 | -41.1923 |  | -19.5411 | -18.2238 | 14.3942 | 2.9583 | 2.0943 | -34.308 | -14.5605 | -13.6459 | -2.1061 | 26.81 | 0 | -0.2 | 8.2097 | -6.3178 | -13.4384 | -13.4692 | 9.1413 | -5.8815 | -10.6622 | 5.7152 |  | 5.3578 | 0 | 0 |  | -4.5213 | -3.8515 | 20.0948 | 8.3694 | 8.1413 | 29.5543 | 40.2833 | 19.2447 | -16.11 | -1.7134 | 0.2355 | 1.14 | -2.93 | -20.1326 | 2.2583 | 7.499 | 0.552 |  | 31.27 | -45.4216 | -34.2607 |  | 29.2055 |  | 21.9275 | -15.0915 |  | 1.932 |  |  |  | -33.4594 | 11.609 | -18.8786 | 6.1237 | 6.6059 | 178.3875 | -6.1799 | -6.7719 | -10.6551 | 3.0228 | 8.63 | 8.6322 | 2 | -21.6563 | -20.3282 | -17.6 | 14.4459 | 0 | 45.5905 | 81.1923 | -39.7942 | 13.454 |  |  | -12.5021 | -12.3176 |  |  | -18.9558 | -18.3845 | -28.3199 | -28.435 | 23.5 | 23.78 | -11.8 | -11.8 | 0.4752 | 5.12 | 18.1391 | 29.7366 | 29.1451 | -12.7 | -17.9 | 1.3 | 0.8 | -18.7811 | 0 | -177.7841 | 3.6031 | -253.7862 | -18.7829 | -51.7709 | 60.408 | 111.4136 | 81.9966 | 34.1301 | -19.1576 | 12.4061 | 12.2438 | 26.4807 | 123.2345 | -153.9265 | -35.316 | 33.9323 | -2.2498 | 3.05 | -3.84 | -0.546 | -0.548 | -0.64 | 2.24 | -1.3253 | -8.7297 | -1.8143 | -0.087 | 19.4 | 19.404 | 19.22 |  |  | 3.9433 | 3.7996 | 3.5903 |  | 2.3 | 4.1118 | 1.07 |  | 5.3827 | -18.3586 | -26.6658 | 8.6264 | 14.1125 | -23.6775 | 8.8042 | 4.9 | -20.7 | 41.6347 | -67.902
17/01/2026 | 11:00 |  | 3.6613 | -8.7993 | 4.4415 | 18.107 |  | 22.5395 |  | 27.9569 | 12.2526 | 11.9721 | -15.54 | -26.4 |  |  | -17.6 | 3.93 | -3.1177 | 7.5635 |  | 13.2638 | 2.6533 | -0.1355 | 2.2862 |  | -1.1161 | -0.185 | -0.173 | 3.46 | -4.44 | -6.6 | -0.88 | 0.238 |  | -10.05 |  | -11.84 | -11.95 | 9.2521 | 3.0637 | 26.6119 | 29.2343 | -16.1827 | -7.9923 | -10.4604 | 21.816 | 19.7493 | -17.8064 |  | 29.5224 | 25.7603 | 48.7922 | 10.1931 | -4.8 | -4.6 | -22.4075 | -23.8155 | -3.5929 |  | -5.8874 | 6.319 | 5.3155 | 3.7027 | -113.8645 | 62.1662 | 62.9291 | -72.5198 | -130.3737 |  |  |  | 32.9225 | 17.28 | 10.9 | -8.53 | 12.25 | -1.2014 | -1.3354 | 10.8103 | 8.468 | 6.9863 | -2.8226 | -3.0831 | -4.5533 |  |  |  | 10.5 | 7.5 | -4.88 | 33.2288 | 33.1492 | 31.1686 | 33.4798 | 34.5518 | -15.7571 | -36.7631 | -10.6021 | 4.3961 | 41.43 | 26.75 | 3.1299 | 2.4445 | -10.36 |  |  |  | 6.7469 |  | -9.2682 | -43.2 |  | -0.4309 | 10.1043 | 20.981 | 21.3437 | 10.89 | -5.69 | 14.3685 | -7.361 | -11.5 | -11.55 | 34.96 | -15.2 | -10.3091 | -5.5818 | -14.6716 | -14.4 | 38.2991 | 9.8384 | 4.4125 | 4.2994 | -2.3476 | -11.2453 | -16.814 | -13.6 | -31.8484 |  | -19.1709 | -18.1489 | 14.3366 | 3.8192 | 3.5855 | -21.508 | -18.6001 | -17.6894 | -2.4916 | 14.46 | -2.18 | 0 | 8.3592 | -5.7969 | -13.8072 | -13.9106 | 8.2434 | -8.2583 | -9.0116 | 6.0564 |  | 5.7521 | 0 | 0 |  | -2.0095 | -2.6793 | 16.5782 | 9.6248 | 9.297 | 26.4733 | 36.682 | 18.9175 | -16.31 | -1.4131 | 0.2007 | 1.08 | -2.52 | -19.8372 |  | 7.521 | 0.5 |  | 30.1 | -42.3489 | -31.7956 |  | 28.2716 |  | 23.5836 | -13.9128 |  | 1.9326 |  |  | -11.3706 | -33.2109 | 10.2167 | -19.8425 | 6.0291 | 6.5733 | 184.1632 | -5.9849 | -9.3841 | -9.8541 | 3.2325 | 8.5934 | 8.7667 | 2.7469 | -19.4747 | -19.0402 | -12.99 | 9.4765 | -8.8546 | 55.7938 | 85.4261 | -41.514 | 10.1664 |  |  | 0 | 0 |  |  | -20.7137 | -20.5269 | -29.5578 | -29.3829 | 33.42 | 32.95 | -12.6 | -12.7 | 0.6162 | 9.6 | 30.0433 | 28.554 | 27.9169 | -11.9 | -18.3 | 3.9 | 3.4 | -18.3263 | -17.8852 | -182.6486 | 6.4799 | -254.104 | -23.0352 | -54.3791 | 65.4077 | 107.2367 | 83.3287 | 39.3792 | -14.7574 | 17.4509 | 16.443 | 27.5987 | 125.6739 | -156.3347 | -33.527 | 34.7429 | -1.991 | 5.964 | -4.16 | -0.447 | -0.449 | -0.64 | 2 | -0.7633 | -8.1743 | -2.0798 | 0.0015 | 19.3 | 19.154 | 19.045 | 2.5733 | 2.9361 | 4.0886 | 3.7293 | 3.6932 |  | 0.9 | 4.1199 | 1.14 |  | 3.4635 | -17.2743 | -25.4556 | 6.302 | 13.5729 | -23.2556 | 8.2384 | 5.3 | -21.3 | 40.2531 | -59.6076
17/01/2026 | 11:30 |  | 3.8603 | -8.9835 | 4.5431 | 19.1627 |  | 22.8126 |  | 28.3173 | 12.9016 | 12.5418 | -15.54 |  |  | 5.796 | -17.6 | 3.8335 | -2.6381 | 7.3137 | 7.1503 | 12.4946 | 2.9424 | -1.3551 | 2.2714 |  | -0.8742 | -0.187 | -0.161 | 3.717 | -4.44 | -4.4 | -0.875 | 0.246 |  | -10.75 |  | -12.13 | -12.1 | 8.844 | 3.4414 | 27.6448 | 29.8979 | -15.9595 | -6.9788 | -7.0406 | 1.6462 | 1.4203 | -11.3696 |  | 24.2713 | 25.9393 | 55.9416 | 10.7077 | -4.8 | -4.7 | -25.8505 | -25.8098 | -3.8536 |  | -3.3647 | 6.3511 | 5.2751 | 3.6171 | -128.0556 | 61.6169 | 61.861 | -60.0442 | -132.2142 |  |  |  | 32.8926 | 17.4 | 11.28 | -8.18 | 13.02 | -0.7996 | -1.6033 | 11.7398 | 9.5418 | 5.3722 | -7.9549 | -8.1784 | -3.1646 |  |  |  | 13.1 | 9.9 | -5.21 | 32.852 | 32.7398 | 31.0578 | 32.4829 | 32.7465 | -17.1285 | -34.3787 | -11.5757 | 4.0643 | 41.72 | 27.04 | 3.4424 | 2.7374 | -10.07 |  |  |  | 10.2033 |  | -9.0182 | -44 |  | 0.5487 | 10.8523 | 20.1924 | 22.2714 | 11.52 | -5.64 | 14.5235 | -10.1906 | -11.36 | -11.49 | 35.7 | -13.81 | -14.0909 | -6.9636 | -15.4793 | -15.5364 | 37.7024 | 8.6742 | 2.8681 | 3.8173 | -1.71 | -9.5757 | -16.874 | -22.6162 | -30.2327 |  | -19.2761 | -18.121 | 13.0724 | 5.3145 | 3.5889 | -29.188 | -15.7074 | -15.0804 | -2.6354 | 27.05 | -2.31 | -0.2 | 8.2455 | -3.6332 | -11.6796 | -16.7454 | 8.8169 | -8.3184 | -10.1053 | 6.0099 |  | 5.8144 | 0 | 0 |  | -2.6793 | -3.3491 | 11.387 | 11.007 | 11.1697 | 25.8008 | 35.1301 | 25.6901 | -21.61 | -1.2978 | 0.2081 | 1.47 | -2.21 | -22.0519 |  | 7.329 | 0.532 |  | 28.68 | -41.91 | -31.0252 | -1.33 | 27.4549 |  | 23.2464 | -14.3804 |  | 2.0003 |  |  | -10.9103 | -33.8649 | 10.6483 | -19.0314 | 8.0217 | 8.3634 | 182.7597 | -5.867 | -8.5151 | -9.8941 |  | 8.6886 | 8.7825 |  | -20.9701 | -20.9905 | -11.31 | 10.4164 | -11.0689 | 53.4227 | 85.9472 | -41.3604 | 11.4014 |  |  | 0 | 0 |  |  | -21.4992 | -20.9114 | -29.7201 | -29.1757 | 33.42 | 33.04 | -13.1 | -13 | 0.651 | 7.36 | 31.3198 | 27.9411 | 27.4786 | -11.8 | -17.5 | 3.9 | 3.4 | -18.1298 | -18.0029 | -182.901 | 10.1305 | -256.632 | -24.7975 | -56.0367 | 69.1645 | 102.2066 | 83.9739 | 40.793 | -11.2337 | 18.0215 | 17.9389 | 24.5957 | 131.897 | -159.6922 | -33.4393 | 32.4271 | -2.0154 | 5.208 | -4.24 | -0.559 | -0.56 | -0.4 | 1.44 | -0.7771 | -7.3228 | -3.3371 | -0.087 | 19.3 | 19.434 | 18.791 | 2.795 | 3.2115 | 4.7766 | 3.1441 | 3.1339 |  | 1.9 | 4.2443 | 1.26 |  | 3.1779 | -18.0987 | -23.7645 | 6.1134 | 13.3477 | -21.0141 | 7.4855 | 4.6 | -20.5 | 42.9593 | -56.2324
17/01/2026 | 12:00 |  | 4.0463 | -9.3575 | 4.6548 | 17.9094 |  | 23.1877 |  | 29.4377 | 13.4836 | 13.137 | -13.32 |  |  | 5.796 |  | 3.8903 | -2.6825 | 7.5943 | 7.5731 | 12.9224 | 2.9138 | -1.3462 | 2.3143 |  | -0.9926 | -0.061 | -0.072 | 3.622 | -6.66 |  | -0.884 | 0.244 |  | -9.97 |  | -12.26 | -12.41 | 8.959 | 3.3875 | 23.3253 | 27.3913 | -16.2009 | -6.7475 | -6.7915 | 14.4098 | 11.3075 | -15.6588 |  | 29.4719 | 33.4648 | 56.9802 | 9.7923 | -4.7 | -4.8 | -24.8825 | -24.9054 | -3.761 |  | -3.7036 | 6.0846 | 5.4034 | 3.6441 | -117.893 | 59.4195 | 59.8163 | -63.3019 | -128.6706 |  |  |  | 33.7209 | 17.19 | 11.07 | -8.18 | 12.87 | -0.5316 | 0.1381 | 12.1038 | 10.1312 | 6.1646 | -8.648 | -8.4511 | -4.9249 |  |  |  | 13 | 9.9 | -5.02 | 33.2178 | 33.0534 | 30.4646 | 30.1221 | 31.3236 | -15.9037 | -31.8134 | -10.8306 | 3.8341 | 41.33 | 27.04 | 3.4424 | 2.7374 | -10.3 |  |  |  | 8.4894 |  | -9.1297 | -44.6 |  | 0.3607 | 10.8523 | 20.3501 | 22.6425 | 11.69 | -5.29 | 14.911 | -10.8319 | -11.33 | -11.51 | 35.4 | -14.07 | -14.2 | -7.1 | -15.602 | -14.7636 | 38.5624 | 8.6231 | 4.7331 | 3.2248 | -5.6002 | -14.9544 | -16.972 | -18.8486 | -24.7503 |  | -18.6495 | -18.5052 | 18.4826 | 5.0942 | 3.4754 | -30.724 | -14.9206 | -14.4395 | -1.8961 | 26.46 | 0 | -4.3 | 8.6824 | -4.3469 | -13.0812 | -13.3039 | 8.0235 | -6.311 | 0 | 6.2261 |  | 5.9625 | 0 | 0 |  | -2.5118 | -4.019 | 13.3965 | 10.4313 | 10.9992 | 24.8829 | 36.2965 | 22.6432 | -16.72 | -0.9023 | 0.2355 | 1.02 | -1.79 | -22.8077 |  | 6.259 | 0.395 |  | 28.89 | -42.2918 | -31.3921 | -1.13 | 27.6937 |  | 23.5095 | -14.2367 |  | 2.0734 |  |  | -10.7396 | -33.5203 | 10.8297 | -19.2891 | 6.657 | 7.2448 | 183.3241 | -6.0085 | -9.0377 | -9.7686 | 3.5543 | 8.8571 | 8.9407 | 3 | -20.9759 | -21.171 | -11.31 | 9.5037 | -15.4235 | 57.8576 | 91.0868 | -41.8588 | 11.3328 |  |  | -10.2526 | -10.8291 |  |  | -21.0762 | -20.9169 | -29.6532 | -29.5967 | 35.18 | 35.22 | -13.1 | -13.2 | 0.7736 | 7.2 | 31.4626 | 28.325 | 28.4934 | -12.7 | -17.9 | 3.4 | 2.9 | -18.0111 | -18.047 | -183.8972 | 11.6801 | -257.5939 | -26.3518 | -54.8427 | 69.5583 | 102.6662 | 84.7071 | 41.7015 | -9.5478 | 17.9028 | 16.9171 | 25.4953 | 131.8678 | -158.9718 | -31.918 | 30.5869 | -2.2718 | 4.951 | -4.32 | -0.535 | -0.537 | -0.4 | 1.36 | -0.9384 | -7.5853 | -3.4836 | -0.087 | 19.4 | 17.986 | 18.436 |  |  | 4.6893 | 3.8431 | 3.3687 |  | 1.4 | 3.6215 | 1.36 |  | 4.3047 | -17.396 | -25.1748 | 7.8772 | 13.4838 | -22.4512 | 7.7123 | 4.6 | -21.1 | 45.7558 | -53.8233
17/01/2026 | 12:30 |  | 4.0627 | -9.3465 | 4.5921 | 17.8723 |  | 23.5529 |  | 30.1884 | 13.3346 | 13.1736 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 4.0072 | -2.056 | 6.8401 | 6.8215 | 11.8146 | 2.9894 | -1.3388 | 2.1827 |  | -1.0395 | -0.073 | -0.073 | 3.389 | -6.66 | -6.6 | -0.84 | 0.233 |  | -11.13 |  | -11.48 | -11.37 | 8.3211 | 3.4773 | 22.7538 | 26.9923 | -14.8888 | -7.1156 | -6.9943 | 10.1864 | 8.863 | -14.756 |  | 26.4076 | 30.7227 | 52.1923 | 11.4749 | -4.6 | -4.7 | -24.6044 | -24.6124 | -3.6156 |  | -6.3266 | 5.5154 | 5.0157 | 3.3749 | -123.9356 | 61.4337 | 62.4103 | -66.0106 | -130.5866 |  |  |  | 31.5354 | 16.78 | 10.69 | -8.81 | 12.25 | -0.3977 | -0.3977 | 11.3914 | 8.7813 | 5.6833 | -7.8259 | -7.4642 | -6.9805 |  |  |  | 12.1 | 9.8 | -4.81 | 32.7955 | 32.4113 | 31.0741 | 34.64 | 34.8884 | -16.5689 | -35.0459 | -11.5378 | 3.8299 | 44.6 | 27.97 | 3.5986 | 2.8351 | -10.04 |  |  |  | 7.5774 |  | -8.9169 | -46.3 |  | -0.2856 | 11.0393 | 20.1924 | 22.6425 | 11.74 | -5.07 | 14.3685 | -8.673 | -11.34 | -11.4 | 36.57 | -15.44 | -12.6545 | -6.4818 | -15.1896 | -14.2455 | 37.8356 | 12.1342 | 5.5005 | 6.065 | -5.5592 | -15.3582 | -17.236 | -19.1335 | -33.2791 |  | -19.4654 | -18.8101 | 14.2409 | 7.7802 | 7.211 | -41.988 | -16.8739 | -16.5783 | 0.0489 | 22.43 | 0 | -0.1 | 8.968 | -0.125 | -12.8153 | -12.9969 | 6.6716 | -3.529 | -11.2408 | 6.7514 |  | 6.4452 | 0 | 0 |  | -3.0142 | -4.019 | 13.7314 | 10.4723 | 10.4708 | 26.0264 | 36.4338 | 20.2164 | -17.69 | -1.0085 | 0.2529 | 1.29 | -0.84 | -22.6578 |  | 6.433 | 0.293 |  | 28.54 | -42.6988 | -31.6938 | -1.43 | 26.5232 |  | 22.3865 | -14.4685 |  | 2.0407 |  |  | -10.6134 | -32.0827 | 10.4664 | -18.7146 | 6.5253 | 6.418 | 179.7497 | -6.4932 | -7.8303 | -10.1641 | 3.3514 | 8.8278 | 8.9724 | 2.7036 | -21.8875 | -20.2578 | -13.83 | 14.1397 | 0 | 54.5528 | 81.7301 | -38.551 | 14.2599 |  |  | 0 | 0 |  |  | -25.3884 | -24.8171 | -30.7333 | -31.054 | 27.14 | 26.91 | -12.6 | -12.7 | 0.7224 | 9.52 | 21.3913 | 28.7083 | 28.5595 | -13.1 | -17.5 | 8.6 | 8.1 | -18.2331 | -18.1649 | -174.7495 | 7.1201 | -267.7544 | -30.5298 | -56.8838 | 72.2138 | 97.7378 | 101.4978 | 53.0102 | -2.6834 | 12.9005 | 13.5074 | 13.0874 | 141.523 | -167.6264 | -29.7145 | 29.1236 | -1.4514 | 6.348 | -4.16 | -0.602 | -0.606 | -0.64 | 1.04 | -1.0451 | -7.3808 | -3.6027 | -0.2029 | 18.9 | 18.222 | 19.092 |  |  | 4.3459 | 3.792 | 4.9543 |  | 0.6 | 3.9597 | 1.37 |  | 4.4762 | -18.1031 | -25.1928 | 7.6018 | 14.1462 | -22.2021 | 7.0825 | 6.4 | -22.2 | 42.6563 | -57.9388
17/01/2026 | 13:00 |  | 4.1367 | -9.2219 | 4.646 | 18.0863 |  | 23.0027 |  | 29.2049 | 12.9536 | 12.487 | -13.32 |  |  | 4.968 |  | 4.3428 | -1.4844 | 6.4424 | 6.301 | 11.0373 | 2.802 | -1.3578 | 2.2842 |  | -1.0307 | -0.244 | -0.213 | 3.384 | -4.44 | -6.6 | -0.776 | 0.234 |  | -11.66 |  | -11.88 | -12.01 | 7.9165 | 3.6667 | 21.6974 | 25.8852 | -12.892 | -6.4819 | -6.5451 | -0.1726 | -0.142 | -12.6631 |  | 24.3769 | 25.6334 | 56.5512 | 13.231 | -4.6 | -4.5 | -27.1979 | -27.0408 | -3.495 |  | -5.4933 | 5.5921 | 4.684 | 3.377 | -138.3404 | 63.9973 | 64.1194 | -62.1247 | -142.877 |  |  |  | 29.4896 | 15.76 | 9.7 | -9.77 | 10.72 | -5.0862 | -4.6843 | 11.4321 | 9.3093 | 7.7988 | 2.0829 | 1.8058 | -4.9461 |  |  |  | 10.2 | 7.7 | -4.96 | 34.8687 | 34.799 | 32.4569 | 38.0157 | 39.0815 | -18.1446 | -35.5094 | -13.5095 | 3.77 | 42.49 | 26.27 | 2.9736 | 2.2491 | -9.69 |  |  |  | 4.6381 |  | -8.6508 | -46.1 |  | -1.2354 | 10.4783 | 21.1387 | 22.2714 | 11.41 | -5.6 | 13.33 | -5.2815 | -10.56 | -10.68 | 35.95 | -16.46 | -6.6364 | -4.4455 | -16.9562 | -16.1455 | 36.1001 | 10.6026 | 4.2687 | 5.3507 | -2.952 | -14.8716 | -16.915 | -21.0831 | -39.6099 |  | -19.7492 | -18.9086 | 10.8791 | 6.1618 | 4.9391 | -20.484 | -19.0022 | -18.8542 | -2.7481 | 12.58 | 0 | 0 | 8.9044 | -3.1929 | -12.776 | -13.0121 | 6.9603 | -5.5706 | -9.796 | 6.9002 |  | 6.5187 | 0 | 0 |  | 0.8373 | 0.3349 | 11.5545 | 10.9023 | 10.7413 | 25.8147 | 36.326 | 18.4244 | -17.84 | -0.602 | 0.1916 | -0.04 | 1.11 | -21.2384 |  | 7.357 | 0.422 |  | 28.32 | -41.2145 | -32.0263 | -1.65 | 25.647 |  | 22.9415 | -13.2379 |  | 2.0569 |  |  |  | -29.9456 | 9.2846 | -19.4751 | 7.0129 | 7.5234 | 175.0681 | -6.6844 | -9.3926 | -9.1399 | 3.0412 | 8.5495 | 8.7192 | 2 | -21.7116 | -21.0416 | -15.09 | 10.7432 | -5.945 | 50.3916 | 82.1239 | -39.0214 | 14.7038 |  |  | 0 | -10.3925 |  |  | -26.1685 | -26.0092 | -30.397 | -30.8104 | 26.06 | 25.84 | -11.3 | -11.2 | 0.651 | 8.64 | 32.8885 | 25.0521 | 24.9226 | -13.5 | -16.7 | 9.4 | 8.9 | -18.4589 | -18.3511 | -179.1957 | 9.2618 | -267.0897 | -30.0118 | -58.59 | 71.9711 | 97.862 | 102.959 | 51.9824 | -5.001 | 9.8281 | 10.8571 | 5.9231 | 138.5659 | -169.9644 | -32.0621 | 32.1347 | -0.9119 | 7.76 | -3.92 | -1.583 | -1.577 | -0.72 | 1.52 | -2.1357 | -7.6463 | -3.9841 | -0.2914 | 20.4 | 22.093 | 21.709 |  |  | 3.4225 | 3.7808 | 3.7196 |  | 0 | 4.3924 | 1.33 |  | 5.0224 | -19.2936 | -24.9653 | 8.0125 | 14.6924 | -21.9587 | 6.1422 | 6.9 | -22.6 | 38.2364 | -59.2529
17/01/2026 | 13:30 |  | 4.1038 | -9.5173 | 4.3861 | 16.7157 |  | 21.2551 |  | 26.5886 | 11.4487 | 11.1225 | -13.32 |  |  | 4.968 |  | 4.5114 | -1.4174 | 5.6467 | 5.5897 | 9.9565 | 2.3895 | -1.4786 | 2.2615 |  | -1.0743 | -0.289 | -0.304 | 4.031 | -6.66 | -6.6 | -0.905 | 0.251 |  | -12.37 |  | -11.64 | -11.87 | 7.1127 | 3.6788 | 20.7836 | 24.7299 | -11.8385 | -6.7791 | -6.9153 | -0.3423 | -0.062 | -12.6512 |  | 25.3261 | 26.1479 | 52.7104 | 14.3611 | -4.9 | -5.1 | -27.3458 | -27.3368 | -3.3981 |  | -6.4221 | 5.5438 | 4.5419 | 3.1509 | -141.026 | 63.9057 | 64.2109 | -58.2641 | -151.9715 |  |  |  | 25.4179 | 15.04 | 8.45 | -11.21 | 9.78 | -2.541 | -2.407 | 8.4683 | 5.6608 | 8.4522 | -2.3545 | -1.7644 | -6.3046 | 0 |  |  | 8.8 | 6.3 | -4.73 | 31.9163 | 32.3828 | 30.1709 | 40.1864 | 40.2909 | -17.7868 | -35.7906 | -13.7203 | 3.4758 | 40.14 | 25.3 | 2.1924 | 1.4679 | -9.29 |  |  |  | 2.5349 |  | -8.245 | -44.1 |  | -1.3818 | 10.1043 | 20.3501 | 21.5292 | 10.87 | -5.45 | 11.8265 | -2.4983 | -10.25 | -10.34 | 34.42 | -18.5 | -5.8545 | -3.4818 | -13.5439 | -13.1818 | 35.5942 | 10.516 | 4.3816 | 5.1098 | -7.1469 | -14.9794 | -15.906 | -26.5008 | -25.4499 |  | -19.4054 | -18.5979 | 12.602 | 10.1583 | 9.211 | -41.988 | -16.4256 | -16.0855 | -1.7165 | 27.71 | 0 | 0 | 8.5093 | 6.3862 | -13.4328 | -13.7095 | 8.7061 | -4.5001 | -11.4529 | 6.608 |  | 6.3299 | 0 | 0 |  | -0.6698 | -0.5024 | 16.2433 | 7.9356 | 7.742 | 26.651 | 38.6639 | 22.316 | -16.43 | -0.6001 |  | 0.11 | -0.23 | -22.0507 | 2.6997 | 7.425 | 0.427 | 4.611 | 28.45 | -42.8007 | -32.9664 |  | 25.0805 |  | 22.8193 | -12.991 |  | 1.9993 |  |  |  | -29.1789 | 8.7557 | -19.5735 | 6.4197 | 6.3321 | 176.0618 | -6.8197 | -9.2833 | -9.0929 |  | 8.0734 | 8.2367 |  | -22.3052 | -21.6653 | -15.92 | 12.8262 | 0 | 48.8339 | 89.9078 | -40.3434 | 13.1007 |  |  | -9.602 | -12.9116 |  |  | -23.5866 | -23.0428 | -29.2743 | -29.3177 | 26.43 | 26.35 | -12 | -11.6 | 0.4935 | 7.68 | 49.5225 | 14.9445 | 14.764 | -13.1 | -17.5 | 6 | 5.5 |  |  | -186.333 | 2.3449 | -260.0444 | -24.8565 | -58.5764 | 67.533 | 104.3139 | 93.6429 | 44.3834 | -13.1703 | 13.9278 | 11.375 | 16.9631 | 132.125 | -161.4421 | -32.9925 | 32.7989 | -2.6697 | 6.196 | -2.8 | -1.634 | -1.638 | -2.08 | 1.68 | -1.7289 | -7.2648 | -4.1001 | 0.1785 | 19.4 | 21.656 | 21.253 |  |  | 3.9922 | 2.795 | 3.5595 |  | 1.2 | 5.4673 | 1.23 |  | 4.965 | -18.5825 | -25.8459 | 8.617 | 14.884 | -22.4481 | 7.098 | 6.3 | -21.6 | 51.3849 | -66.1357
17/01/2026 | 14:00 |  | 4.2954 | -9.5734 | 4.4211 | 16.8208 |  | 20.4528 |  | 25.7516 | 11.3397 | 10.9424 | -13.32 |  |  | 4.968 |  | 4.6032 | -1.1496 | 5.5758 | 5.5222 | 9.7074 | 3.1041 | -1.5918 | 2.3604 |  | -1.0863 | -0.254 | -0.35 | 3.957 | -6.66 | -6.6 | -0.979 | 0.248 |  | -12.83 |  | -10.86 | -11.09 | 6.854 | 3.4713 | 21.0193 | 25.0378 | -10.7479 | -6.9191 | -6.9714 | 1.2457 | 0.2837 | -11.8573 |  | 26.1852 | 27.6982 | 46.1908 | 14.3861 | -4.5 | -4.5 | -27.9473 | -27.8051 | -3.3627 |  | -7.1123 | 4.7903 | 4.535 | 3.2459 | -142.4298 | 68.3004 | 67.9952 | -56.106 | -150.5033 |  |  |  | 24.4399 | 15 | 8.59 | -11.59 | 9.29 | -3.3447 | -2.8089 | 8.3889 | 5.9316 | 17.5473 | -3.9769 | -4.0201 | -7.2285 |  |  |  | 6.9 | 5.6 | -4.8 | 29.5268 | 29.9629 | 28.1315 | 42.9232 | 43.3765 | -18.1164 | -38.8946 | -13.8134 | 3.9892 | 40.63 | 25.66 | 1.5674 | 0.882 | -8.83 |  |  |  | 0.6827 |  | -7.7829 | -43.2 |  | -2.1716 | 8.9822 | 20.6656 | 20.2304 | 9.88 | -5.58 | 13.051 | -2.0964 | -10.39 | -10.46 | 34.54 | -20.14 | -4.8727 | -2.4 | -12.9396 | -13.2091 | 34.4046 | 9.169 | 3.5688 | 4.6277 | -7.9463 | -16.3845 | -16.137 | -28.969 | -35.7864 |  | -18.8287 | -18.1332 | 12.2801 | 11.9886 | 10.1868 | -42.5 | -17.6542 | -17.4046 | -1.3588 | 27.81 | 0 | -0.1 | 8.4123 | 10.1637 | -12.7032 | -12.9261 | 7.093 | -3.9439 | -11.4268 | 6.266 |  | 5.9704 | 0 | 0 |  | -1.3397 | -1.842 | 19.4249 | 6.9329 | 7.0158 | 30.8039 | 40.8274 | 20.1285 |  | -1.7116 | 0.1742 | 0.36 | -0.37 | -20.6849 |  | 7.378 | 0.436 |  | 29.64 | -45.6582 | -35.5521 |  | 27.2462 |  | 22.5138 | -13.4127 |  | 1.9671 |  |  |  | -28.7839 | 10.1587 | -19.6807 | 6.2768 | 6.0528 | 173.0397 | -6.6786 | -8.8475 | -9.5117 | 3.1354 | 7.9489 | 8.1576 | 3 | -20.6491 | -18.386 | -18.02 | 15.1201 | 0 | 45.9724 | 84.4696 | -36.4329 | 17.1865 |  |  | 0 | 0 |  |  | -29.0909 | -28.1295 | -29.7789 | -29.9453 | 26.32 | 26.44 | -10.8 | -11.5 | 0.5978 | 8.56 | 22.6493 | 21.3695 | 21.4071 | -14 | -14.9 | 11.5 | 11 | -18.4612 | -18.4461 | -180.2395 | 2.079 | -270.3963 | -27.9367 | -60.4426 | 72.6991 | 97.0358 | 110.2096 | 57.1749 | -6.3782 | 11.6297 | 13.1414 | 1.3024 | 144.6431 | -174.8594 | -34.0788 | 34.1192 | -2.7649 | 7.611 | -2.24 | -1.634 | -1.631 | -2.4 | 0.72 | -1.5198 | -6.5904 | -4.2771 | -0.3494 | 19.1 | 22.003 | 22.971 |  |  | 4.7463 | 4.0848 | 3.6017 |  | -0.4 | 6.0255 | 1.29 |  | 4.0567 | -17.9891 | -24.5326 | 7.4691 | 12.9845 | -20.7684 | 7.007 | 8.3 | -23.6 | 46.0033 | -74.834
17/01/2026 | 14:30 |  | 4.3797 | -9.9655 | 4.3926 | 15.938 |  | 20.7798 |  | 26.7495 | 11.6406 | 11.2777 | -13.32 | -24.2 |  | 4.968 |  | 4.1152 | -1.2604 | 5.7586 | 5.5936 | 9.889 | 2.6948 | -1.5438 | 2.2994 |  | -1.2004 | -0.293 | -0.273 | 4.122 | -6.66 | -6.6 | -0.867 | 0.252 |  | -13.18 |  | -10.92 | -11.16 | 7.142 | 3.5426 | 19.7314 | 23.9956 | -9.4589 | -6.3301 | -6.541 | 1.1468 | 0.9155 | -12.9892 |  | 27.8893 | 29.2518 | 47.4704 | 14.8638 | -4.7 | -4.7 | -27.8332 | -27.6072 | -3.4346 |  | -6.7022 | 4.2908 | 4.0915 | 2.8754 | -144.5966 | 70.0094 | 70.4062 | -61.7754 | -150.2599 |  |  |  | 26.6554 | 15.8 | 9.62 | -10.69 | 9.99 | -5.4881 | -4.2824 | 9.5544 | 7.0897 | 19.1319 | -0.4208 | -0.4047 | -6.8528 |  |  |  | 7.2 | 4.2 | -4.56 | 31.6992 | 31.8348 | 30.1242 | 42.808 | 43.0826 | -17.0191 | -40.1089 | -13.113 | 3.7847 | 43.46 | 26.98 | 1.5674 | 0.6866 | -8.69 |  |  |  | -0.2485 |  | -7.6238 | -47.5 |  | -2.4927 | 8.7952 | 21.9273 | 19.8593 | 9.59 | -6.34 | 14.9265 | -2.4551 | -10.54 | -10.68 | 33.02 | -18.39 | -7.5273 | -2.9182 | -13.9792 | -14.6091 | 33.9152 | 8.2408 | 3.9006 | 3.9076 | -6.409 | -15.3939 | -16.414 | -26.6163 | -42.925 |  | -18.1807 | -17.7658 | 8.8847 | 7.9403 | 6.5038 | -34.308 | -16.3375 | -16.0913 | -1.8444 | 13.19 | 0 | 0.8 | 8.103 | 3.592 | -12.8379 | -12.9162 | 6.746 | -3.178 | -9.3362 | 6.481 |  | 6.2037 | 0 | 0 |  | -0.6698 | -0.5024 | 20.0948 | 7.8534 | 7.6058 | 30.5706 | 40.0101 | 20.2213 | -15.83 | -0.9004 | 0.2355 | 0.3 | -0.04 | -19.2959 |  | 7.374 | 0.426 |  | 29.58 | -44.7269 | -35.6313 | -1.47 | 27.69 |  | 22.6501 | -13.4331 |  | 1.9801 |  |  | -10.8511 | -30.6855 | 10.712 | -19.9901 | 5.5268 | 5.7612 | 171.8565 | -6.7007 | -9.3045 | -9.4543 | 2.8058 | 7.8243 | 7.8006 | 2.4535 | -19.4853 | -17.2042 | -16.34 | 14.1918 | 8.9893 | 46.2226 | 81.5577 | -33.6769 | 18.964 |  |  | -9.8064 | -11.3442 |  |  | -28.2339 | -28.1295 | -29.4613 | -28.5848 | 20.55 | 20.64 | -9.5 | -9.5 | 0.4935 | 6.48 | 18.5611 | 22.1153 | 22.4432 | -14.2 | -13.2 | 12.4 | 11.9 | -18.2085 | -18.1968 | -166.3164 | -1.6294 | -270.8109 | -25.2309 | -59.322 | 76.4777 | 92.7928 | 104.9118 | 63.776 | 2.9714 | 15.2053 | 16.5198 | 4.1206 | 154.9859 | -178.7774 | -29.1821 | 30.4779 | -2.8357 | 9.013 | -1.12 | -1.407 | -1.425 | -3.84 | 1.28 | -1.0855 | -7.2923 | -1.5213 | -0.2609 | 20.1 | 21.841 | 22.452 |  |  | 4.5441 | 3.8034 | 3.9199 |  | -3.3 | 5.1519 | 1.29 |  | 3.9306 | -18.2951 | -25.1846 | 7.3212 | 14.8798 | -23.053 | 6.9096 | 9.5 | -24.4 | 38.9535 | -77.0006
17/01/2026 | 15:00 |  | 4.4452 | -10.091 | 4.409 | 16.7246 |  | 20.2844 |  | 26.7679 | 11.6736 | 11.1874 | -13.32 | -24.2 |  | 4.968 | -15.4 | 4.3237 | -1.2959 | 5.7964 | 5.528 | 9.9651 | 2.6 | -1.5917 | 2.1962 |  | -1.0951 | -0.23 | -0.211 | 3.713 | -6.66 |  | -0.707 | 0.245 |  | -12.92 |  | -11.06 | -10.87 | 7.5332 | 3.3304 | 19.7802 | 24.0138 | -10.9777 | -7.1119 | -7.2056 | 14.9916 | 8.836 | -15.3866 |  | 36.2288 | 41.6505 | 43.1091 | 14.4165 | -4.6 | -4.6 | -25.8654 | -26.0139 | -3.3852 |  | -7.1669 | 4.0818 | 3.9048 | 2.6011 | -133.61 | 67.3543 | 67.4459 | -52.1558 | -141.3532 |  |  |  | 26.6454 | 15.71 | 9.52 | -11.17 | 9.68 | -7.3635 | -7.4974 | 11.8147 | 9.9474 | 19.1017 | -3.3671 | -3.7836 | -6.975 |  |  |  | 4.3 | 3.2 | -4.39 | 28.9496 | 28.9974 | 27.0557 | 44.9979 | 45.4998 | -17.8063 | -41.4829 | -14.5643 | 3.9451 | 42.25 | 26.67 | 1.5674 | 0.7843 | -8.93 |  |  |  | 1.9586 |  | -7.8962 | -47.7 |  | -2.0557 | 8.7952 | 20.981 | 19.4882 | 9.42 | -5.96 | 14.384 | -3.8502 | -10.64 | -10.8 | 38.94 | -19.06 | -6.2182 | -3.6909 | -18.4929 | -17.9545 | 33.0145 | 6.2498 | 0.438 | 0.6782 | -5.8614 | -14.42 | -16.271 | -34.6456 | -44.9097 |  | -17.8138 | -17.1231 | 9.8246 | 8.062 | 6.8765 | -12.804 | -22.8953 | -22.6994 | -3.5382 | 0 | -1.75 | 0.1 | 7.7864 | 4.8052 | -13.8104 | -13.8819 | 9.0388 | -5.4635 | -10.354 | 6.3419 |  | 5.9705 |  |  |  | 0.3349 | 0 | 19.2575 | 8.8578 | 8.6096 | 30.5667 | 41.5034 |  |  | -1.5193 |  | 0.48 | 0.26 | -21.1912 |  | 7.421 | 0.272 |  | 29.38 | -46.7349 | -36.5774 | -1.4 | 27.0606 |  | 22.3633 | -13.5217 |  | 2.7413 |  |  |  | -30.5629 | 10.2866 | -19.6737 | 7.1048 | 7.1256 | 174.1239 | -6.4639 | -9.3554 | -9.3875 | 3.4703 | 7.7291 | 7.9035 | 2.9625 | -13.0856 | -11.2788 | -16.34 | 17.4213 | 16.6432 | 49.4011 | 79.5293 | -25.4672 | 27.4253 |  |  | 0 | 0 |  |  | -27.8769 | -27.3385 | -24.97 | -25.3691 | 22.46 | 22.5 | -9.7 | -9.9 | 0.4935 | 0.64 | 19.768 | 27.5441 | 27.2693 | -14.4 | -14.9 | 11.2 | 10.7 |  |  | -150.4586 | -4.6508 | -271.2939 | -26.7571 | -53.1354 | 90.7261 | 77.2493 | 99.399 | 79.6484 | 20.9 | 23.7251 | 20.6005 | 7.5655 | 173.9382 | -186.4812 | -14.2428 | 20.6928 | -1.615 | 10.071 | -0.64 | -1.341 | -1.344 | -4 | 2.16 | -1.2233 | -8.1437 | -0.3494 | -1.1704 | 20.2 | 23.872 | 22.861 |  |  | 4.7275 | 3.7986 | 4.2178 |  | -1 | 5.8077 | 1.26 |  | 0 | -17.1135 | -23.4371 | 3.895 | 13.3251 | -19.8816 | 6.0261 | 7.9 | -23.5 | 39.3779 | -87.5054
17/01/2026 | 15:30 |  | 4.4392 | -10.3063 | 7.2 | 15.9354 |  | 21.9873 |  | 26.7564 | 11.7206 | 11.2527 | -13.32 | -26.4 |  | 4.968 | -15.4 | 3.4915 | 1.4033 | 5.8961 | 5.7522 | 10.1492 | 2.9463 | -1.6072 | 2.4067 |  | -1.0279 | -0.447 | -0.439 | 4.152 | -6.66 |  | -0.622 | 0.251 |  | -14.58 |  | -10.72 | -11.09 | 7.9044 | 3.2925 | 19.963 | 24.2398 | -9.9427 | -6.9715 | -7.0886 | 2.5147 | 2.4712 | -13.0496 |  | 30.462 | 33.1547 | 42.4566 | 15.9045 | -5.1 | -5.1 | -28.7032 | -28.0529 | -3.4294 |  | -7.5742 | 4.3462 | 3.7154 | 2.6602 | -155.9495 | 70.4062 | 70.4977 | -44.0985 | -158.895 |  |  |  |  | 15.83 | 9.46 | -11.75 | 9.18 | -5.622 | -5.622 | 10.7199 | 8.7006 | 20.2229 | -1.2729 | -1.3513 | -7.0882 |  |  |  | 3.1 | 1 | -4.21 | 28.6129 | 28.5808 | 26.7479 | 47.305 | 48.7076 | -18.2526 | -43.9976 | -14.7312 | 3.8439 | 42.55 | 26.46 | 1.5674 | 0.882 | -8.93 |  |  |  | 3.2233 |  | -7.9029 | -48.9 |  | -2.439 | 8.4212 | 20.6656 | 19.4882 | 9.29 | -5.91 | 13.0665 | -4.5865 | -9.45 | -9.49 | 31.69 | -19.46 | -8.2 | -3.9364 | -16.7997 | -16.2273 | 30.4829 | 5.3115 | -0.2616 | -0.7421 | -5.5516 | -11.9691 | -14.896 | -42.9121 | -41.7694 |  | -17.5393 | -16.723 | 8.0014 | 3.3262 | 2.5951 | 5.136 | -24.3847 | -23.9742 | -5.2473 | -10.39 | -2.83 | 0 | 7.3399 | -3.1237 | -14.2689 | -14.4699 | 9.8057 | -7.3518 | -9.7594 | 6.2751 |  | 5.9508 | 5.8463 | 4.9139 | 3.4199 | -1.5071 | -1.842 | 20.932 | 6.0533 | 6.4232 | 30.536 | 41.3916 | 20.6949 | -15.52 | -1.4131 | 0.2181 | 0.72 | -1.94 | -20.8795 |  | 7.245 | 0.501 |  | 29.1 | -44.51 | -33.869 | -1.16 | 26.5538 |  | 22.2289 | -13.2079 |  | 2.7467 |  |  | -11.2914 | -30.4143 | 9.6508 | -19.7138 | 6.3943 | 5.711 | 165.5353 | -6.8517 | -9.5017 | -9.4437 |  | 7.8463 | 7.943 |  | -10.939 | -9.7995 | -16.34 | 13.4048 | 8.6258 | 45.9828 | 87.7064 | -24.4772 | 27.0943 |  |  | 0 | 0 | 8.0783 | 10.0476 | -28.2504 | -27.2781 | -24.103 | -23.9546 | 22.23 | 21.98 | -9.7 | -9.7 | 0.51 | 0 | 20.6658 | 27.3511 | 26.9955 | -14.4 | -15.4 | 11.2 | 10.6 |  |  | -156.5019 | -6.2378 | -268.0277 | -21.9576 | -52.2826 | 91.8283 | 72.7035 | 98.3217 | 79.6868 | 22.6395 | 21.4629 | 20.693 | 9.3806 | 176.9318 | -187.4372 | -11.1446 | 16.7615 | -1.803 | 8.978 | -0.4 | -1.427 | -1.432 | -4.4 | 2.56 | -1.0623 | -8.0858 | -0.5539 | -1.2863 | 20.4 | 22.382 | 21.999 |  |  | 3.7215 | 4.1636 | 3.5161 |  | -1.8 | 5.2303 | 1.04 |  | 0 | -16.7356 | -23.4845 | 4.1071 | 12.358 | -19.4628 | 6.5316 | 8 | -23.6 | 33.5162 | -98.091
17/01/2026 | 16:00 |  | 4.5727 | -10.3298 | 6.3639 | 15.5327 |  | 22.125 |  | 25.9664 | 11.1957 | 10.7808 | -15.54 | -24.2 |  | 4.968 | -15.4 | 1.7147 | 0.5025 | 5.5781 | 5.4691 | 9.9839 | 3.1176 | -1.5783 | 2.169 |  | -1.0879 | -0.548 | -0.537 | 4.784 | -6.66 | -8.8 | -0.674 | 0.25 |  | -13.47 |  | -11.77 | -11.77 | 7.7506 | 3.3963 | 18.4536 | 22.6522 | -15.6409 | -10.466 | -10.6758 | 10.8834 | 10.7779 | -18.2565 | -16.3771 | 32.0539 | 32.8471 | -3.884 | 14.223 | -4.9 | -4.9 | -23.6768 | -23.118 | -2.9439 |  | -8.2305 | 4.3348 | 3.6954 | 2.5313 | -105.0142 | 78.6767 | 78.7988 | -91.8134 | -129.0921 |  |  |  | 26.4358 | 12.26 | 9.7 | -3.04 | 9.16 | -7.7653 | -7.6314 | 13.0625 | 10.8926 | 20.8697 | 0.3577 | 0.3539 | -8.9553 | 0 |  |  | -8.3 | -8.7 | -4.28 | 32.6825 | 32.6063 | 30.7034 | 52.1515 | 52.5498 | -16.5401 | -49.3634 | -13.037 | 3.988 | 38.44 | 23.3 | 12.6611 | 11.5265 | -8.45 |  |  |  | 7.8515 |  | -7.6258 | -33 | -32.5 | -2.45 | 7.6732 | 18.9307 | 18.5605 | 8.6 | -5.16 | 12.6325 | -9.2236 | -10.44 | -10.48 | 32.46 | 8.8 | -10.9818 | -6.0455 | -21.8719 | -20.8727 | 37.0279 | 8.3506 | 2.2487 | 2.6566 | -13.9766 | -20.787 | -14.974 | 4.0633 | -36.2269 |  | -16.8955 | -16.0046 | 17.4217 | 0.415 | -0.3392 | -17.412 | -22.1745 | -22.0024 | 3.3248 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | -7.7851 | -13.1229 | -13.4354 | 9.1672 | 1.858 | -18.2145 | 5.8969 |  | 5.5362 | 4.7812 | 4.8879 | 3.6049 | 0.3349 | 0.1675 | 15.9083 | 10.1506 | 10.1453 | 28.3157 | 39.4042 | 21.2955 | -15.8 | -0.7961 | 0.2328 | 0.83 | -1.98 | -22.6356 | 2.0438 | 7.382 | 0.658 |  | 28.49 | -44.0981 | -33.5526 | -1.29 | 26.5718 |  | 21.1652 | -14.246 |  | 2.7467 |  |  | -10.5702 | -37.3728 | 10.1133 | -18.9256 | 6.827 | 5.4911 | 171.0358 | -6.6878 | -7.4966 | -10.116 | 3.9824 | 7.6925 | 7.8323 | 2.9217 | -12.119 | -9.5111 | -18.02 | 14.2114 | 11.3168 | 45.2865 | 82.4557 | -23.6774 | 28.4171 |  |  | -10.1452 | -10.2257 |  |  | -27.8604 | -27.7121 | -23.997 | -23.8117 | 22.65 | 22.53 | -10.4 | -10.2 | 0.4935 | -0.4 | 20.5384 | 27.3162 | 27.1659 | -14.8 | -13.7 | 11.5 | 11 |  |  | -153.3679 | -13.512 | -265.0192 | -19.823 | -52.6429 | 91.6697 | 76.6519 | 100.5969 | 79.7839 | 20.0143 | 19.2568 | 21.5293 | 9.9111 | 176.4688 |  | -13.401 | 18.9901 | -1.4978 | 9.445 | -0.16 | -1.484 | -1.499 | -4.24 | 2.72 | -1.3039 | -8.2902 | -0.5539 | -1.0819 | 20.2 | 22.55 | 22.39 |  |  | 4.0364 | 3.5691 | 4.6754 |  | -1.9 | 5.0281 | 1.01 |  |  | -17.4279 | -23.5767 | 5.2902 | 13.1641 | -20.0172 | 6.2486 | 8.7 | -23.5 | 35.1177 | -97.3669
17/01/2026 | 16:30 |  | 4.59 | -10.266 | 2.0638 | 13.6828 |  | 20.0294 |  | 24.7425 | 10.7527 | 10.4444 | -15.54 | -24.2 |  |  |  | 3.7535 | -0.923 | 5.8843 | 5.904 | 10.0378 | 4.4066 | -1.5929 | 2.3579 |  | -1.0555 | -0.539 | -0.509 | 3.556 | -4.44 |  | -0.753 | 0.235 |  | -13.36 |  | -11.37 | -11.44 | 7.7042 | 3.3779 | 17.7909 | 21.8648 | -18.1978 | -11.4402 | -11.697 | 13.1723 | 13.4397 | -17.6069 | -15.7016 | 29.6871 | 30.6261 | -14.3169 | 13.7317 | -4.6 | -4.5 | -21.4631 | -21.4282 | -2.8877 |  | -10.2342 | 3.6968 | 3.5466 | 2.5299 | -93.5697 | 76.7235 | 77.0592 | -92.393 | -125.4296 |  |  |  | 26.3959 | 12.23 | 9.35 | -3.78 | 9.24 | -10.0426 | -9.2388 | 12.3367 | 10.2947 | 19.9425 | 0.5405 | 0.6555 | -9.8897 |  |  |  | -8.7 | -8.4 | -4.27 | 32.7795 | 32.5161 | 30.8725 | 51.8789 | 52.052 | -16.7801 | -49.2679 | -13.2547 | 4.0535 | 38.65 | 23.3 | 12.3486 | 11.2335 | -8.28 |  |  |  | 7.0897 |  | -7.3536 |  | -32.2 | -2.2266 | 7.4862 | 18.1421 | 18.0038 | 8.22 | -5.06 | 13.609 | -8.3017 | -11.17 | -11.24 | 34.09 | 8.17 | -11.1455 | -5.8091 | -23.8523 | -22.7818 | 35.3766 | 6.4283 | 0.9067 | 1.3724 | -12.1748 | -20.7706 | -17.045 | 4.0048 | -35.5352 |  | -16.8143 | -16.2277 | 17.8025 | -2.1406 | -2.4545 | -14.34 | -21.8158 | -21.757 | 4.0727 |  | 0 | -0.1 | 7.253 | -11.8985 | -13.3433 | -13.4394 | 9.7145 | 1.8047 | -19.368 | 5.821 |  | 5.5189 | 0 | 0 | 3.5953 | 2.3444 | 2.1769 | 20.5971 | 12.256 | 12.2045 | 31.2564 | 41.266 | 19.523 | -15.61 | -1.6072 |  | 0.85 | -2.46 | -21.0158 |  | 7.341 | 0.554 |  | 29.47 | -44.6123 | -34.6537 | -1.36 | 26.7909 |  | 21.4864 | -14.3013 |  | 2.7086 |  |  | -10.8388 | -36.5883 | 10.7301 | -19.1896 | 5.372 | 5.5256 | 166.9002 | -6.9985 | -7.4107 | -10.0591 |  | 7.7071 | 7.8165 | 3 | -10.2458 | -9.992 | -15.92 | 16.5318 | 14.3004 | 45.7634 | 81.4226 | -22.8285 | 30.3008 |  |  | 0 | -11.1492 |  |  | -27.0199 | -26.4761 | -23.5177 | -23.3885 | 14.74 | 14.57 | -9.5 | -9.1 | 0.51 | -1.68 | 18.8626 | 29.5278 | 29.1607 | -14.8 | -14.5 | 10.7 | 10.2 |  | -18.3743 | -146.5228 | -13.4543 | -266.2049 | -19.9783 | -49.8136 | 93.6642 | 71.9755 | 97.8574 | 80.7309 | 23.7454 | 19.6201 | 17.8169 | 10.2127 | 180.1812 | -187.3145 | -9.0778 | 14.6698 | -1.8738 | 11.133 | -0.08 | -1.444 | -1.446 | -4.8 | 2.96 | -1.2089 | -8.2902 | -0.4379 | -1.0544 | 20.2 | 23.514 | 22.871 |  |  | 4.7052 | 4.2258 | 3.9087 |  | -1.3 | 6.0269 | 0.94 |  |  | -17.1969 | -23.3802 | 4.468 | 12.9439 | -19.6817 | 5.8205 | 7.5 | -23.4 | 34.5261 | -101.6308
17/01/2026 | 17:00 |  | 4.2977 | -10.0478 | 2.4165 | 13.5758 |  | 20.0512 |  | 23.9888 | 10.2817 | 10.0416 | -15.54 |  | 0 | 4.14 |  | 4.3601 | -1.3069 | 5.625 | 5.5013 | 9.8433 | 4.3969 | -1.585 | 2.3106 |  | -0.5839 | -0.56 | -0.542 | 3.863 | -2.22 | -6.6 | -0.844 | 0.244 |  | -14.34 |  | -10.88 | -10.94 | 7.4084 | 3.5802 | 19.3258 | 23.6928 | -15.7139 | -12.6657 | -12.632 | 16.8607 | 16.1183 | -16.7022 | -14.1476 | 27.2917 | 32.8417 | -20.4597 | 14.3352 | -4.8 | -4.8 | -20.3358 | -20.9616 | -2.7647 |  | -10.783 | 3.5168 | 3.4417 | 2.3857 | -88.5036 | 76.4183 | 76.0216 | -89.657 | -125.9503 |  |  |  |  | 11.7 | 8.76 | -4.44 | 8.45 | -9.6407 | -9.5068 | 12.254 | 10.4396 | 23.6342 | -0.479 | -0.7784 | -10.427 |  |  |  | -9.5 | -10.7 | -3.89 | 30.6355 | 30.1312 | 28.3073 | 52.3594 | 52.3655 | -16.0626 | -49.4432 | -12.4895 | 4.0691 | 39.46 | 23.17 | 12.3486 | 11.0382 | -8.24 |  |  |  | 12.4727 |  | -7.1856 |  |  | -2.8735 | 7.2992 | 16.7227 | 17.6328 | 7.89 | -4.74 | 12.369 | -13.252 | -11.41 | -11.59 | 33.32 | 7.89 | -17.1091 | -8.2 | -25.967 | -24.9727 | 31.4165 | 3.0011 | -3.3549 | -2.6958 | -13.2406 | -21.5762 | -17.015 | 1.4469 | -35.0136 |  | -16.8783 | -16.2956 | 16.374 | 1.4062 | 0.8468 | -14.852 | -24.6122 | -24.4564 | 3.8311 |  | -2.05 | 0 | 7.3031 | -4.9666 | -13.7196 | -14.1347 | 10.4472 | 2.8542 | -18.9385 | 6.2319 |  | 5.8765 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.5071 | 21.4344 | 12.4463 | 12.5423 | 30.9911 | 41.7403 | 20.2213 | -16.01 | -1.6072 | 0.2273 | 0.86 | -2.68 | -21.0655 |  | 7.228 | 0.661 |  | 28.8 | -45.8671 | -35.1844 | -1.54 | 26.1565 |  | 24.5389 | -7.5802 | -8.0301 | 2.7365 |  |  | -9.8489 | 20.4571 | 10.3097 | -19.1908 | 6.2665 | 6.9351 | 171.2271 | -6.5247 | -8.2437 | -9.7486 | 3.789 | 7.6119 | 7.7215 | 3 | -11.213 | -10.3291 | -18.02 | 15.023 | 13.4664 | 44.0035 | 84.8171 | -23.5287 | 29.0122 |  |  | 0 | 0 |  |  | -28.7118 | -28.1186 | -22.9842 | -22.8399 | 12.22 | 12.43 | -9.2 | -9.1 | 0.4587 | -2.64 | 16.044 | 28.4288 | 28.268 | -15.2 | -14.5 | 12.4 | 11.9 |  |  | -148.3635 | -12.6757 |  | -17.4568 | -49.169 | 91.7032 | 76.4707 | 102.3602 | 81.8452 | 21.3297 | 19.0205 | 18.1079 | 6.3233 | 174.0772 | -188.7376 | -12.2462 | 19.212 | -1.781 | 11.311 | -0.32 | -1.51 | -1.505 | -4.56 | 3.28 | -1.8541 | -9.1691 | -0.1755 | -0.7889 | 20.4 | 22.54 | 23.01 |  |  | 4.363 | 5.7551 | 3.7566 |  | -2.6 | 5.0094 | 0.89 |  | 0 | -17.4214 | -23.3939 | 5.107 | 13.2623 | -20.4429 | 6.113 | 8.7 | -23.8 | 34.3342 | -101.9659
17/01/2026 | 17:30 |  | 4.1484 | -9.6428 | 5.791 | 14.1625 |  | 19.6544 |  | 22.0208 | 9.3537 | 8.9801 | -15.54 | -22 | -2.2 |  | -13.2 | 3.9889 | -1.6755 | 5.75 | 5.517 | 9.8125 | 4.4111 | -1.5403 | 2.2999 |  | -0.5247 | -0.57 | -0.556 | 3.9 | -4.44 | -11 | -0.945 | 0.242 |  | -15.23 |  | -10.5 | -10.53 | 7.9018 | 3.3215 | 17.8976 | 21.8685 | -13.3433 | -12.7814 | -12.6293 | 11.1115 | 14.6686 | -17.1174 | -14.3871 | 32.59 | 31.4715 | -22.7358 | 15.0892 | -4.9 | -4.8 | -21.3674 | -21.5758 | -2.7339 |  | -11.8859 | 3.0623 | 3.3224 | 2.3003 | -96.8657 | 77.6696 | 77.9748 | -85.982 | -133.3699 |  |  |  |  | 11.24 | 8.47 | -5.79 | 6.64 | -8.4351 | -8.5691 | 10.6163 | 9.0336 | 23.7552 | -1.3418 | -1.4878 | -11.7558 |  |  |  | -11.1 | -12.1 | -3.79 | 28.2363 | 28.2126 | 26.3141 | 53.8811 | 54.3479 | -15.5028 | -49.0377 | -12.6678 | 3.9586 | 40.38 | 23.26 | 11.4111 | 10.257 | -7.63 |  |  |  | 12.6337 |  | -6.4871 | -30.8 | -30.3 | -3.2312 | 6.7381 | 15.9341 | 16.705 | 7.36 | -4.51 | 11.9195 | -14.2033 | -11.74 | -11.81 | 35.06 | 7.05 | -16.7818 | -8.3364 | -25.0861 | -24.4273 | 30.244 | 2.6689 | -3.4281 | -3.0383 | -14.948 | -23.636 | -16.559 | -3.1926 | -31.9751 |  | -15.8626 | -15.229 | 14.2083 | 1.7588 | 1.1636 | -15.364 | -23.4544 | -23.276 | 4.4366 |  | -2.18 | 0 | 7.0241 | -3.0383 | -14.3498 | -14.5094 | 11.4894 | 4.327 | -19.7442 | 6.3456 |  | 6.0736 |  | 0 |  | 0.6698 | 0.8373 | 21.4344 | 11.9553 | 11.9966 | 32.361 | 41.781 | 19.9429 |  | -2.206 | 0.2392 | 1.18 | -2.75 | -21.1314 |  | 7.2 | 0.564 | 3.0284 | 29.17 | -46.5545 | -36.4331 |  | 26.2824 |  | 24.6234 | -7.2705 | -7.7585 | 2.7334 |  |  |  | -32.4937 | 10.0349 | -19.9229 | 6.5603 | 6.7266 | 166.8189 | -6.9337 | -8.6761 | -9.0373 |  | 6.7028 | 6.7723 |  | -10.436 | -8.6988 | -17.6 | 15.6303 | 18.018 | 40.8406 | 87.8055 | -21.6636 | 31.2304 |  |  | -11.0169 | -11.0903 |  | 15.3803 | -28.2834 | -27.7011 | -21.7894 | -21.7763 | 12.45 | 12.62 | -10.6 | -10.7 | 0.3342 | -2.8 | 15.2368 | 28.9197 | 28.7592 | -16.5 | -15.1 | 11.9 | 11.4 |  |  | -144.7513 | -14.9437 | -265.5349 | -15.1545 | -49.4253 | 92.498 | 75.4659 | 100.8971 | 82.0282 | 23.6152 | 19.0658 | 17.0797 | 5.6612 | 179.6282 | -186.2381 | -10.8864 | 17.6135 | -1.991 | 11.045 | -0.8 | -1.595 | -1.607 | -4.32 | 3.68 | -2.8197 | -9.0532 | -0.087 | -1.2589 | 19.4 | 22.257 | 21.138 |  |  | 4.861 | 3.0154 | 3.1808 |  | -1.3 | 5.1253 | 0.81 |  | 0 | -17.5245 | -23.7309 | 3.9083 | 13.3111 | -19.9694 | 5.9118 | 7.4 | -23.3 | 39.3317 | -110.5124
17/01/2026 | 18:00 |  | 4.2073 | -9.7443 | 8.9927 | 12.9318 |  | 19.6549 |  | 19.0193 | 7.8198 | 7.4838 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.1232 | -1.2909 | 4.247 | 4.1526 | 7.6789 | 2.0495 | 0.4267 | 1.1548 |  | -0.4335 | -0.697 | -0.679 | 4.011 | -6.66 | -11 | -0.875 | 0.245 |  | -16.39 |  | -10.54 | -10.59 | 8.0899 | 3.1377 | 16.8671 | 20.8239 | -11.3988 | -12.015 | -11.8689 | 0.3273 | 0.5087 | -15.9852 | -13.9259 | 28.5117 | 29.7716 | -15.8743 | 17.3665 | -5.7 | -5.7 | -24.4545 | -24.1921 | -2.7978 |  | -12.4046 | 1.8352 | 0 | 1.4259 | -122.2266 | 79.4702 | 79.8059 | -82.4772 | -154.0543 |  |  |  | 21.1666 | 11.64 | 8.76 | -6.6 | 6.63 | -1.7373 | -1.2014 | 4.2315 | 2.1597 | 24.9008 | -1.7359 | -1.8381 | -11.9969 |  |  |  | -13.4 | -13.1 | -3.7 | 27.0673 | 26.7265 | 24.967 | 55.9869 | 56.4527 | -17.2323 | -49.0619 | -15.2839 | 3.8102 | 37.32 | 22.2 | 11.5674 | 10.4523 | -7.78 |  |  |  | 12.9088 |  | -6.5599 |  |  | -3.6389 | 6.1771 | 15.3033 | 16.3339 | 6.95 | -4.21 | 10.9275 | -12.8482 | -3.77 | -3.83 | 18.26 | 6.35 | -15.4364 | -7.9727 | -18.1773 | -17.5818 | 25.7589 | -1.3677 | -6.9652 | -7.145 | -11.923 | -20.7719 | -15.655 | -8.5783 | -22.064 |  | -10.3645 | -10.0278 | 0 | -1.0959 | -1.4817 | -16.9 | -15.6638 | -15.4633 | -0.1589 |  | 0 | 0.1 | 6.3769 | -5.9496 | -14.1263 | -14.2771 | 11.0592 | 0.891 | -14.4981 | 6.4247 |  | 6.1335 |  | 0 |  | -6.3633 | -6.6983 | 19.4249 | 3.9008 | 3.9281 | 29.1982 | 39.6027 | 23.0143 | -16.29 | -1.8068 |  | 0.98 | -3.65 | -20.7642 |  | 7.127 | 0.606 |  | 28.07 | -42.4078 | -32.168 |  | 25.6101 |  | 23.7962 | -7.3897 | -7.916 | 2.7502 |  |  |  | -31.2499 | 9.2888 | -19.4403 | 6.8904 | 6.5975 | 161.687 | -6.972 | -7.9277 | -9.6577 | 3.8367 | 6.4098 | 6.4875 | 3.4093 | -14.5953 | -13.9005 | -1.68 | 0 | 43.8799 | 19.8221 | 78.0725 | -9.7521 | 40.9529 | -5.4068 | -6.1865 | 0 | 0 |  |  | -28.2889 | -27.9263 | -19.7642 | -19.678 | 12.45 | 12.41 | -10.4 | -10.8 | 0.3525 | -4.4 | 15.849 | 29.2562 | 29.0137 | -18.6 | -15.8 | 12 | 11.4 |  |  | -131.0392 | -22.944 | -263.6476 | -15.7981 | -47.3636 | 94.8099 | 71.0481 | 101.0922 | 86.1871 | 27.4691 | 22.2246 | 18.9905 | 7.6565 | 183.1855 | -190.2828 | -8.0896 | 14.2417 | -1.4051 | 11.046 | -2.16 | -1.404 | -1.418 | -2.48 | 4.4 | -2.5784 | -9.8131 | 0.1175 | -1.9913 | 20.8 | 23.269 | 22.878 |  |  | 4.2436 | 3.2583 | 3.5712 |  | -0.3 | 5.3164 | 0.74 |  | 0 | -14.9996 | -20.9666 | 0 | 11.0735 | -16.8096 | 5.0756 | 6.6 | -22 | 57.6839 | -130.0074
17/01/2026 | 18:30 |  | 4.2753 | -9.7306 | 6.3178 | 12.9048 |  | 17.3531 |  | 17.5925 | 7.1828 | 6.8205 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.1435 | 0.2122 | 3.8412 | 3.542 | 6.6348 | 1.4355 | 0.1701 | 1.0893 |  | -0.5827 | -0.662 | -0.623 | 4.066 | -8.88 |  | -1.264 | 0.258 |  | -14.88 |  | -10.98 | -11.07 | 7.0334 | 3.533 | 22.2717 | 24.467 | -12.5902 | -12.5706 | -12.5287 | 11.1381 | 11.3283 | -16.9256 | -14.8827 | 33.4167 | 34.9637 | -15.5599 | 16.8827 | -5.6 | -5.7 | -22.5493 | -21.8553 | -2.4928 |  | -13.4513 | 1.8313 |  | 1.1915 | -110.8127 | 73.7937 | 73.7937 | -73.9613 | -150.2388 |  |  |  | 20.3383 | 11.24 | 8.45 | -7.29 | 5.84 | -0.1298 | 1.0758 | 2.7997 | 0.8568 | 20.793 | -5.8451 | -5.7497 | -13.1009 |  |  |  | -12 | -12.3 | -3.59 | 24.8109 | 24.8536 | 23.0301 | 54.2059 | 54.3883 | -17.8545 | -46.3035 | -15.8346 | 4.3018 | 37.24 | 22.16 | 11.2549 | 10.1593 | -7.8 |  |  |  | 15.8415 |  | -6.6591 | -29 | -28.1 | -3.562 | 6.1771 | 15.1456 | 15.9628 | 6.87 | -4.4 | 10.7725 | -17.0697 | -3.75 | -3.82 | 18.25 | 5.52 | -19.4364 | -9.5455 | -17.1196 | -16.4455 | 24.1168 | -2.4603 | -8.4694 | -8.2825 | -12.2897 | -21.5506 | -15.439 | -15.5026 | -11.9976 |  | -9.5704 | -9.0781 | 0 | -1.3851 | -1.667 | -16.388 | -15.4082 | -15.1548 | 0.6871 |  | -2.66 | 0.1 | 6.1545 | -5.6283 | -13.6252 | -13.8718 | 10.1662 | 1.8183 | -15.3271 | 6.3193 |  | 6.0639 | 4.9322 | 5.327 | 3.9326 | -9.2101 | -9.0426 | 18.2527 | 2.1405 | 1.9919 | 27.6768 | 37.8201 | 19.4302 | -19.85 | -0.7961 | 0.2557 | 0.28 | 0.44 | -19.8365 |  | 7.009 | 0.571 | 0 | 25.98 | -41.3844 | -30.3142 | -1.8 | 23.4437 |  | 23.5302 | -7.0572 | -7.5848 | 2.992 |  |  | -11.2225 | -30.9178 | 8.8758 | -18.7579 | 5.5631 | 5.3679 | 165.7496 | -6.2514 | -8.2138 | -10.0315 | 5.0591 | 6.9152 | 6.9621 | 5 | -12.0225 | -10.0896 | 0.42 | 0 | 37.2859 | 23.8511 | 87.608 | -6.1674 | 45.168 | -5.8403 | -8.0569 | 0 | 0 | 23.5793 |  | -26.2069 | -25.1577 | -19.0652 | -19.3973 | 13.71 | 13.65 | -11.3 | -11.1 | 0.4587 | -6.96 | 16.5011 | 28.2509 | 28.0971 | -18.2 | -16.6 | 10.2 | 9.3 |  |  | -125.4491 | -21.8718 | -260.9774 | -15.0251 | -44.1354 | 106.4059 | 60.4996 | 93.5923 | 91.1025 | 41.3812 | 21.84 | 21.539 | 12.3193 | 200.6059 | -191.9691 | 9.6648 | 1.9134 | -1.8274 | 10.452 | -2.08 | -1.28 | -1.283 | -2.8 | 4.24 | -2.8231 | -9.6391 | 1.2894 | -2.6932 | 21 | 22.549 | 21.858 | 0 | 0 | 4.5852 | 4.0741 | 3.4034 |  | 0.4 | 4.6024 | 0.78 |  | -3.6268 | -15.4012 | -18.8937 | 0 | 11.0531 | -14.4826 | 2.8205 | 6 | -22 | 58.7483 | -137.6755
17/01/2026 | 19:00 |  | 4.6468 | -10.5243 | 4.7291 | 13.4346 |  | 19.158 |  | 19.4751 | 8.0458 | 7.7538 | -11.1 | -24.2 | 2.2 |  | -15.4 | 2.2295 | -0.4024 | 5.3768 | 5.2096 | 9.4263 | 1.3091 | 0.1532 | 1.0073 |  | -0.5196 | -0.457 | -0.427 | 3.53 | -8.88 | -4.4 | -1.155 | 0.267 |  | -13.09 |  | -11.44 | -11.15 | 7.1672 | 3.2472 | 22.5045 | 24.8723 | -17.0188 | -11.9326 | -11.9627 | 17.4312 | 16.7113 | -17.876 | -16.2451 | 28.5458 | 35.1056 | -3.8807 | 14.8069 | -4.7 | -4.8 | -22.5304 | -21.3334 | -2.4595 |  | -11.7051 | 1.9161 | 1.5762 | 1.2134 | -100.9247 | 74.0684 | 72.7256 | -88.0357 | -136.509 |  |  |  | 22.2644 | 11.61 | 9.2 | -5.03 | 6.27 | -2.1391 | -2.407 | 4.9801 | 3.0706 | 18.8977 | -2.0026 | -2.1008 | -11.4021 |  |  |  | -10.1 | -10.2 | -3.64 | 29.5866 | 29.5936 | 28.1808 | 50.0263 | 50.5002 | -18.9724 | -41.5941 | -17.2111 | 4.1737 | 37.77 | 22.57 | 12.1924 | 10.9406 | -8.64 |  |  |  | 15.3527 |  | -7.5359 | -29.3 | -30.4 | -3.7463 | 6.7381 | 15.9341 | 16.5195 | 7.23 | -3.97 | 11.532 | -16.3634 | -2.91 | -2.96 | 19.4 | 8.07 | -18.3636 | -9.6091 | -20.7248 | -20.0273 | 29.0896 | 1.6084 | -5.7011 | -5.5722 | -11.6994 | -22.8984 | -16.176 | -1.4019 | -16.1363 |  | -8.8832 | -8.4534 | 8.419 | -1.7655 | -1.8845 | -17.412 | -16.4244 | -16.215 | 3.074 |  | -2.36 | 0 | 6.4031 | -7.6025 | -12.9334 | -13.2513 | 9.1313 | 3.8674 | -15.5112 | 6.2556 |  | 5.9249 | 4.0528 | 4.4876 | 3.9541 | -6.1959 | -6.5308 | 13.564 | 5.6325 | 4.8742 | 23.2652 | 34.1198 | 20.4117 | -19.41 | -1.4131 | 0.2978 | 0.33 | 0 | -20.2851 |  | 6.938 | 0.565 | 2.1998 | 26.51 | -39.6274 | -29.9339 | -1.69 | 24.9451 |  | 23.8176 | -7.688 | -8.0932 | 3.3804 |  |  |  | 19.6086 | 9.0273 | -16.9274 | 7.4761 | 7.2634 | 177.8696 | -4.876 | -8.3169 | -10.611 | 4.2573 | 7.7657 | 7.9035 | 3.5769 | -8.7762 | -6.0969 | 4.19 | -4.2649 | 37.2753 | 37.7906 | 82.3211 | -3.199 | 48.1287 | -6.9136 | -8.9232 | 0 | 0 |  |  | -25.9048 | -25.5752 | -20.8799 | -20.9386 | 15.01 | 14.7 | -12.5 | -12.5 | 0.4587 | -2.4 | 23.1617 | 19.3807 | 19.3261 | -17.8 | -17.1 | 9.8 | 9.3 |  |  | -109.4152 | -16.4766 | -265.3578 | -16.793 | -40.309 | 113.2956 | 50.6326 | 91.724 | 97.8433 | 50.5664 | 25 | 22.7572 | 15.5025 | 209.6444 | -194.6125 | 17.3156 | -5.9856 | -0.5603 | 10.858 | -1.92 | -1.305 | -1.316 | -2.96 | 2.96 | -2.7899 | -8.6717 | 1.5824 | -2.7237 | 20.3 | 20.173 | 21.076 |  |  | 4.3246 | 4.2655 | 3.7438 |  | 0.6 | 5.1477 | 0.72 |  | -5.5703 | -14.268 | -18.6725 | -2.7418 | 10.0688 | -14.4705 | 3.2388 | 5.7 | -21.8 | 56.2662 | -130.8167
17/01/2026 | 19:30 |  | 4.803 | -10.7886 | 3.3791 | 13.9649 |  | 19.2862 |  | 20.9416 | 8.7477 | 8.4902 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -15.4 | 5.399 | -0.8737 | 6.1539 | 6.0332 | 10.5733 | 0.948 | 0.1602 | 1.0741 |  | -0.9787 | -0.405 | -0.379 | 3.393 | -6.66 | -4.4 | -1.043 | 0.267 |  | -12.62 |  | -11.39 | -11.65 | 8.0962 | 2.9665 | 23.4349 | 25.613 | -16.6721 | -10.3308 | -10.3701 | 0.9593 | 0.9478 | -15.5419 | -12.9859 | 23.247 | 24.3011 | 2.4182 | 12.3929 | -3.2 | -3.1 | -22.6376 | -22.9372 | -2.4992 |  | -10.0775 | 2.4011 | 1.5418 | 1.0545 | -102.1149 | 72.9392 | 73.0003 | -89.4771 | -138.9875 |  |  |  | 23.442 | 11.77 | 10.69 | -5.25 | 3.95 | -2.407 | -2.0052 | 4.4792 | 2.8047 | 18.1005 | 1.5965 | 1.9555 | -9.6359 | 0 |  |  | -9.6 | -9.8 | -3.5 | 31.0205 | 31.1505 | 29.3339 | 48.9189 | 49.3238 | -18.9101 | -41.5343 | -17.3137 | 3.9978 | 37.52 | 22.2 | 12.0361 | 10.8429 | -8.43 |  |  |  | 14.5557 |  | -7.2299 | -29.4 | -30.5 | -3.8904 | 6.7381 | 16.565 | 16.5195 | 7.21 | -4.13 | 11.4545 | -16.8335 | -3.17 | -3.19 | 20.24 | 7.38 | -17.9818 | -9.1909 | -20.3719 | -19.5091 | 29.5588 | 2.667 | -4.8077 | -4.404 | -10.502 | -22.3771 | -16.971 | 2.1883 | -13.1909 |  | -8.8395 | -8.4312 | 9.0092 | -3.9298 | -4.3405 | -17.412 | -15.0948 | -14.8343 | 3.5492 |  | 0 | 0 | 6.2813 | -11.8758 | -12.5627 | -12.7629 | 8.0205 | 3.8869 | -16.4361 | 6.3222 |  | 5.9425 | 4.2622 | 4.4563 | 0 | -5.861 | -6.0284 | 12.3918 | 4.6249 | 4.5653 | 23.0314 | 32.6631 | 21.2857 | -20.2 | -1.1 |  | 0.71 | -0.35 | -20.7861 |  | 6.871 | 0.321 | 1.941 | 26.8 | -39.25 | -29.3125 | -1.99 | 24.6533 |  | 29.8262 | -9.9489 | -10.6031 | 3.4997 |  |  | -10.468 | -26.7341 | 9.6414 | -19.8254 | 7.5523 | 6.605 | 180.5484 | -3.7519 | -8.4045 | -13.8351 |  | 8.5861 | 8.743 | 3.7439 | -6.2263 | -5.1137 | 6.71 | 0 | 44.6329 | 41.838 | 78.3134 | 0 | 49.2586 | -7.656 | -9.133 | 0 | 0 | 35.1596 |  | -27.8604 | -26.9705 | -20.7958 | -21.2391 | 15.17 | 15.65 | -10.7 | -11.2 | 0.3525 | -2.08 | 31.0633 | 17.5398 | 17.3986 | -17.8 | -16.6 | 10.7 | 10.2 |  |  | -93.2039 | -15.0909 | -269.2564 | -23.4962 | -39.0217 | 116.8036 | 45.5189 | 97.4592 | 101.9179 | 52.9592 | 24.2212 | 23.6847 | 9.475 | 212.9673 | -200.0269 | 14.673 | -2.2239 | -0.1404 | 10.821 | -1.6 | -1.246 | -1.254 | -3.28 | 4.16 | -3.7498 | -9.6086 | 1.4359 | -2.8397 | 20.8 | 22.736 | 22.494 |  |  | 4.5254 | 4.0884 | 4.1726 |  | -0.8 | 5.905 | 0.85 |  | -6.9956 | -13.3335 | -17.5618 | -4.4506 | 9.8807 | -13.4748 | 3.2682 | 7.6 | -23.5 | 60.5267 | -135.866
17/01/2026 | 20:00 |  | 4.5601 | -10.2265 | 4.6122 | 14.0998 |  | 18.9966 |  |  | 8.6737 | 8.2859 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 3.6539 | -1.0507 | 6.2235 | 5.9949 | 10.1793 | 1.0929 | 0.1606 | 0.8976 |  | -1.0615 | -0.421 | -0.424 | 3.5 | -6.66 | -4.4 | -1.129 | 0.269 |  | -12.59 |  | -11.98 | -12 | 9.1402 | 3.2821 | 22.3925 | 24.3106 | -15.5061 | -10.3947 | -10.4 | 0.6087 | 0.7203 | -15.7192 | -13.3656 | 22.5004 | 23.8893 | 5.4807 | 12.0682 | -3.2 | -3.3 | -22.5699 | -22.5116 | -2.4913 |  | -9.5791 | 2.0373 | 1.5205 | 1.0679 | -101.8402 | 70.1926 | 69.9179 | -70.5304 | -135.6717 |  |  |  | 24.4998 | 11.6 | 10.42 | -5.34 | 4.08 | -3.7466 | -3.4787 | 5.7673 | 4.6488 | 20.3099 | -0.0091 | -0.0916 | -9.6113 |  |  |  | -9.8 | -9.9 | -3.61 | 30.2774 | 30.4456 | 27.9838 | 48.3904 | 48.105 | -19.7947 | -39.6612 | -18.2364 | 4.2443 | 36.9 | 21.86 | 11.4111 | 10.257 | -8.55 |  |  |  | 16.4514 |  | -7.3114 | -29.4 | -28.6 | -3.678 | 6.1771 | 16.565 | 15.7773 | 6.62 | -4.12 | 11.005 | -18.351 | -4.09 | -4.17 | 21.75 | 7.28 | -19.0364 | -9.6273 | -22.0796 | -20.9455 | 29.2804 | 1.9171 | -6.1009 | -5.4331 | -11.4969 | -23.1826 | -16.253 | -14.1984 | -15.7776 |  | -8.7566 | -8.4924 | 9.5709 | -3.7271 | -3.8849 | -16.9 | -16.1577 | -15.8522 | 4.0651 |  | -1.86 | 0.1 | 6.1377 | -11.0694 | -13.2395 | -13.5452 | 9.5624 | 5.0406 | -17.0048 | 5.791 |  | 5.5341 | 2.9165 | 3.7945 | 2.9975 | -5.1911 | -5.6935 | 12.8941 | 6.1382 | 5.9675 | 23.28 | 34.0559 | 19.4302 | -20.71 | -0.7082 |  | 0.55 | 0.25 | -20.6848 |  | 6.695 | 0.502 |  | 28.52 | -40.5383 | -30.579 | -1.75 | 26.0444 |  | 29.6837 | -9.9299 | -10.5699 | 3.4267 |  |  |  | -26.3131 | 9.7667 | -20.1494 | 8.3637 | 7.1209 | 177.2991 | -3.839 | -8.3221 | -13.6354 | 2.3718 | 8.5495 | 8.7271 | 2 | -6.2636 | -4.6435 | 5.87 | -5.4414 | 30.652 | 39.2316 | 84.268 | -2.9112 | 47.6081 | -7.458 | -8.9503 | 0 | 0 |  |  | -27.8659 | -27.2891 | -20.0221 | -20.1795 | 13.58 | 14.11 | -11 | -10.4 | 0.3342 | -2.56 | 29.0334 | 16.9339 | 16.41 | -17.8 | -16.2 | 11.3 | 10.6 |  |  | -102.2375 | -5.1167 | -270.2101 | -26.1349 | -40.96 | 118.2285 | 48.1483 | 96.1426 | 101.45 | 50.3475 | 22.3782 | 23.1782 | 9.4645 | 213.2962 | -202.4644 | 15.4204 | -3.9798 | -0.2576 | 8.859 | -1.28 | -1.264 | -1.269 | -3.6 | 3.36 | -3.0176 | -9.1386 | 1.4969 | -3.2517 | 20.2 | 22.1 | 21.816 |  |  | 6.2175 | 3.8092 | 3.9928 |  | 0.2 | 6.1563 | 0.89 |  | -6.4239 | -13.807 | -19.207 | -4.2088 | 9.4643 | -14.707 | 3.5237 | 6.5 | -22.9 | 55.1347 | -127.5542
17/01/2026 | 20:30 |  | 4.284 | -9.8453 | 4.9451 | 13.659 |  | 18.5851 |  | 20.0678 | 8.2587 | 7.9612 | -13.32 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.8129 | -1.1354 | 5.3395 | 5.3605 | 9.3776 | 1.2562 | 0.1708 | 0.9209 |  | -0.9711 | -0.368 | -0.351 | 3.945 | -8.88 |  | -1.053 | 0.278 |  | -12.61 |  | -11.43 | -11.54 | 9.3896 | 3.3029 | 21.0971 | 23.1488 | -17.2252 | -11.2069 | -11.3671 | 14.7863 | 13.2062 | -18.2153 | -15.8011 | 29.9837 | 33.7287 | 3.4274 | 11.8957 | -2.8 | -2.8 | -21.4289 | -20.4916 | -2.293 |  | -10.0607 | 1.6721 | 1.2868 | 1.0173 | -95.0651 | 68.453 | 68.4225 | -63.9801 | -133.4999 |  |  |  | 23.5218 | 11.67 | 10.18 | -5.78 | 4.39 | -4.4164 | -4.1485 | 6.1938 | 4.7617 | 21.3497 | -1.8249 | -2.0081 | -10.0708 |  |  |  | -10.2 | -9.9 | -3.55 | 28.5918 | 28.5887 | 26.9744 | 47.3247 | 47.8107 | -19.2859 | -39.0406 | -17.8907 | 4.3687 | 36.13 | 21.96 | 10.6299 | 9.5734 | -7.84 |  |  |  | 17.0987 |  | -6.7842 | -27 |  | -3.7341 | 5.4291 | 15.9341 | 15.0351 | 6.05 | -3.96 | 10.5555 | -17.8335 | -4.14 | -4.21 | 21.25 | 7.02 | -19.2545 | -9.2273 | -23.0992 | -21.4636 | 26.6319 | 0.047 | -7.6581 | -7.2295 | -11.1774 | -22.0202 | -16.661 | -17.7439 | -9.5205 |  | -8.8592 | -8.5244 | 11.0448 | -4.8749 | -5.0146 | -16.9 | -16.7505 | -16.2492 | 4.2607 |  | -2.52 | 0.1 | 5.9342 | -12.6824 | -13.8175 | -13.9238 | 11.4011 | 3.7946 | -19.0731 | 5.653 |  | 5.3373 | 2.9258 | 3.2986 | 2.7485 | -5.5261 | -5.5261 | 13.0616 | 5.3305 | 5.5483 | 23.5541 |  |  | -19.55 | -0.7961 |  | 0.3 | 1.34 | -20.7307 | 2.1897 | 6.773 | 0.382 |  | 28.39 | -41.0548 | -31.0168 | -1.36 | 26.6913 |  |  | -9.7989 | -10.4892 | 3.4028 |  |  | -11.0005 | -24.9322 | 11.197 | -20.9521 | 8.8715 | 10.2064 | 177.2042 | -4.1169 | -8.8171 | -13.4525 | 2.5081 | 8.3444 | 8.4898 |  | -5.5582 | -3.6712 | 6.71 | -6.451 | 29.9691 | 44.0837 | 88.4511 | 0 | 49.2333 | -8.2828 | -9.7862 | 0 | 0 |  |  | -26.6958 | -26.4102 | -20.4539 | -20.6853 | 13.5 | 13.57 | -10.8 | -11.1 | 0.3525 | -2 | 27.0015 | 19.7628 | 19.5312 | -17.8 | -17.1 | 10.7 | 10.2 |  |  | -98.7354 | 0.7725 | -270.3254 | -25.1074 | -39.1797 | 119.0956 | 44.3958 | 92.067 | 100.6887 | 54.7905 | 22.6442 | 22.5937 | 13.6748 | 215.6695 | -198.9065 | 19.5963 | -8.9666 | -1.2634 | 10.73 | -0.56 | -1.263 | -1.264 | -4.08 | 3.28 | -2.5842 | -8.9067 | 1.0269 | -3.0747 | 20.2 | 22.189 | 21.315 |  |  | 3.0894 | 4.7991 | 4.2362 |  | 0.9 | 5.8016 | 0.67 |  | -6.9913 | -13.7698 | -17.5057 | -4.2872 | 9.4822 | -12.5623 | 2.7785 | 5.3 | -21.3 | 54.56 | -128.5488
17/01/2026 | 21:00 |  | 4.1567 | -9.6945 | 5.5531 | 13.6733 |  | 18.0628 |  | 19.5199 | 8.0398 | 7.7075 | -11.1 |  |  |  | -15.4 | 3.6886 | -1.0923 | 4.7507 | 4.6643 | 8.1919 | 1.2304 | 0.1719 | 0.9146 |  | -1.1058 | -0.388 | -0.367 | 3.778 | -8.88 | -4.4 | -1.065 | 0.271 |  | -13.03 |  | -11.28 | -11.4 | 9.1857 | 3.4415 | 21.5172 | 23.5408 | -16.5411 | -9.9119 | -9.4932 | 15.6158 | 13.3694 | -18.18 | -16.1648 | 30.5831 | 30.4802 | -1.0147 | 11.7245 | -3 | -3 | -21.7541 | -21.9337 | -2.2597 |  | -8.3164 | 1.2607 | 1.0547 | 0.8128 | -96.4995 | 70.101 | 70.1926 | -62.2205 | -134.6652 |  |  |  |  | 11.78 | 10.24 | -5.9 | 4.42 | -3.0768 | -2.8089 | 5.8146 | 4.0116 | 22.6137 | -6.5579 | -6.1487 | -8.1988 |  |  |  | -10.1 | -10.9 | -3.46 | 26.4425 | 25.8201 | 24.0868 | 46.7691 | 46.9507 | -14.8786 | -42.5262 | -13.479 | 4.0769 | 37.06 | 22.13 | 10.3174 | 9.2804 | -7.91 |  |  |  | 18.1248 |  | -6.9171 | -27.1 | -26.4 | -3.8757 | 5.0551 | 15.1456 | 14.2929 | 5.52 | -3.98 | 10.8655 | -18.8836 | -4.22 | -4.3 | 21.43 | 6.42 | -20.8364 | -9.7545 | -22.3186 | -21.0727 | 25.0009 | -2.1861 | -9.254 | -9.2444 | -11.7858 | -21.7254 | -16.127 | -22.8988 | -4.6442 |  | -9.026 | -8.7462 | 11.1405 | -5.2467 | -4.9424 | -16.9 | -16.5898 | -16.1385 | 3.9733 |  | -2.1 | 0 | 5.916 | -13.4639 | -13.927 | -14.1299 | 11.2539 | 4.4635 | -19.9785 | 5.7407 |  | 5.4286 | 3.9787 | 4.7741 | 2.5192 | -6.5308 | -6.5308 | 15.5734 | 4.7767 | 4.9699 | 25.5617 | 37.855 | 21.5641 | -18.52 | -0.0911 | 0.2886 | -0.67 | 1.92 | -20.8598 |  | 6.747 | 0.531 | 1.937 | 28.66 | -41.6853 | -30.9006 |  | 27.1216 |  | 27.3943 | -10.2247 | -10.808 | 3.3088 |  |  | -10.916 | -27.3967 | 11.0399 | -21.2369 | 8.381 | 7.856 | 171.4343 | -4.6811 | -6.8262 | -14.1623 | 2.4973 | 8.0587 | 8.126 | 2 | -6.2682 | -4.143 | 6.29 | -7.5987 | 29.1052 | 38.9509 | 93.2261 | -1.8862 | 48.7142 | -7.82 | -8.6907 | 0 | 0 |  |  | -25.2456 | -24.7677 | -20.3633 | -19.7646 | 12.02 | 11.92 | -10.6 | -10.9 | 0.4752 | -1.92 | 17.9519 | 20.9654 | 21.0198 | -18.6 | -18.3 | 9 | 8.5 | -17.9959 |  | -100.8991 | 0.429 | -270.0951 | -22.1696 | -38.565 | 114.7849 | 44.6002 | 86.348 | 96.106 | 52.0798 | 22.0597 | 23.6805 | 18.9227 | 216.2116 | -194.2287 | 19.7951 | -8.6356 | -1.4514 | 10.616 | -0.4 | -1.331 | -1.336 | -4.64 | 3.52 | -1.9591 | -8.8457 | 1.6434 | -3.3097 | 19.9 | 23.575 | 21.727 |  |  | 4.5383 | 3.2014 | 3.9456 |  | 1.5 | 6.0674 | 0.57 |  | -6.7431 | -13.6953 | -17.7098 | -3.9076 | 10.5253 | -13.6879 | 2.9353 | 5.5 | -21.4 | 57.4084 | -130.0507
17/01/2026 | 21:30 |  | 3.9431 | -9.4367 | 7.1131 | 13.4796 |  | 16.9554 |  | 19.3407 | 7.7778 | 7.371 | -11.1 | -24.2 |  |  | -15.4 | 3.2487 | -0.746 | 5.3669 | 5.2203 | 9.2688 | 2.9425 | 0.5985 | 1.4352 |  | -1.1896 | -0.481 | -0.562 | 3.295 | -8.88 | -4.4 | -1.201 | 0.264 |  | -12.21 |  | -12.48 | -12.5 | 9.4815 | 3.373 | 21.3954 | 23.4874 | -14.9382 | -9.5669 | -9.4932 | 5.4421 | 6.3704 | -16.5435 | -14.4429 | 26.1317 | 34.5319 | -6.6638 | 11.7357 | -3.4 | -3.5 | -23.2101 | -22.9978 | -2.3243 |  | -8.3272 | 1.3027 | 0.9672 | 0.8061 | -109.3478 | 71.3523 | 71.3523 | -63.127 | -146.6221 |  |  |  | 22.4939 | 11.67 | 9.63 | -6.42 | 4.96 | -3.8806 | -3.7466 | 6.5768 | 4.5787 | 23.8775 | 0.1964 | 0.051 | -6.946 |  |  |  | -12.9 | -12.2 | -3.37 | 28.2554 | 28.3429 | 25.9634 | 48.7567 | 49.2048 | -16.2352 | -42.9944 | -14.4918 | 3.9318 | 36.17 | 21.72 | 10.0049 | 8.8898 | -7.62 |  |  |  | 13.8395 |  | -6.5683 |  | -26.5 | -4.0894 | 4.307 | 14.5147 | 13.3652 | 4.67 | -3.92 | 11.067 | -15.5059 | -4.2 | -4.28 | 20.01 | 6.28 | -15.8727 | -8.6364 | -21.9068 | -19.2182 | 25.9964 | 0.045 | -7.6837 | -7.166 | -12.0709 | -21.7177 | -16.279 | -20.5875 | -7.5837 |  | -9.5105 | -9.1901 | 10.4393 | -5.2099 | -5.4926 | -16.388 | -15.8194 | -15.4091 | 2.9617 |  | -2.56 | 0 | 5.6739 | -12.2186 | -13.6836 | -13.923 | 10.6974 | 3.8657 | -19.7976 | 5.7902 |  | 5.4283 | 4.638 | 4.9606 | 4.2237 | -4.8562 | -5.3586 | 16.2433 | 3.4327 | 3.5699 | 25.1078 | 36.3401 | 19.2447 | -19.45 | 0.5956 |  | -0.18 | 3.13 | -20.7712 | 2.264 | 6.747 | 0.604 | 2.3961 | 28.48 | -40.5646 | -30.434 |  | 26.4915 |  | 27.7804 | -9.8647 | -10.5097 | 3.2387 |  |  |  | -26.6794 | 11.146 | -22.3404 | 7.1072 | 7.2506 | 167.8435 | -5.475 | -7.3816 | -13.5079 |  | 7.5973 | 7.7215 |  | -6.0949 | -4.6212 | 7.12 | -8.7485 | 27.7383 | 43.4634 | 91.061 | 0 | 47.9045 | -7.2641 | -9.179 | 0 | 0 |  |  | -24.5205 | -24.0865 | -17.7793 | -17.5375 | 12.67 | 13.04 | -12 | -11.6 | 0.4935 | -2.08 | 16.9827 | 23.4056 | 22.8939 | -19.1 | -18.7 | 8.6 | 8 | -18.0601 | -18.0373 | -98.7105 | 1.0623 | -266.9276 | -22.8542 | -38.5148 | 114.0071 | 48.2545 | 87.4527 | 95.2105 | 51.1499 | 23.0134 | 23.0448 | 16.4726 | 211.1039 |  | 16.5139 | -5.7917 | -2.0374 | 5.379 | 0 | -1.407 | -1.427 | -4.96 | 3.6 | -1.2658 | -8.5832 | 1.7899 | -3.3982 | 20.2 | 23.394 | 21.759 |  |  | 3.9424 | 3.7091 | 3.9278 |  | 2.4 | 5.7131 | 0.6 |  | -6.2707 | -13.344 | -17.9445 | -3.2137 | 9.7099 | -13.6324 | 3.4667 | 3.7 | -19.7 | 54.1833 | -131.3766
17/01/2026 | 22:00 |  | 3.5222 | -9.0778 | 5.3393 | 13.3699 |  | 16.1301 |  | 17.7513 | 7.3438 | 7.0449 | -11.1 |  |  |  | -17.6 | 3.8451 | -1.0869 | 5.0994 | 4.9712 | 8.3656 | 2.8709 | 0.5993 | 1.4774 |  | -1.1835 | -0.601 | -0.531 | 3.964 | -8.88 | -6.6 | -1.217 | 0.267 |  | -12.81 |  | -11.85 | -11.99 | 9.4141 | 3.7658 | 20.0545 | 23.0123 | -15.2274 | -9.1311 | -9.543 | 9.6141 | 9.1424 | -17.9441 | -15.1333 | 29.8934 | 29.686 | -6.7474 | 12.3943 | -4.3 | -4.2 | -23.0115 | -23.7935 | -2.2683 |  | -5.2137 | 0.9469 | 0 | 0.6136 | -106.5401 | 72.3899 | 73.0003 | -65.3589 | -148.2467 |  |  |  | 21.4361 | 11.77 | 9.07 | -7.16 | 6.21 | -4.1485 | -3.7466 | 7.849 | 6.1223 | 25.1657 | -2.093 | -2.1572 | -7.0158 | 0 |  |  | -14.1 | -13.5 | -3.33 | 26.123 | 25.8022 | 24.111 | 47.6794 | 47.6527 | -12.1577 | -45.4373 | -10.937 | 3.8473 | 36.42 | 21.51 | 9.3799 | 8.2062 | -7.41 |  |  |  | 13.1807 |  | -6.312 |  |  | -4.0637 | 3.185 | 13.8838 | 12.0663 | 3.72 | -3.74 | 10.726 | -14.5383 | -4.16 | -4.24 | 19.37 | 5.35 | -16.6182 | -8.2091 | -22.4851 | -20.6545 | 22.3941 | -3.1473 | -10.3052 | -10.1229 | -10.462 | -19.0348 | -16.315 | -21.1823 | -5.9948 |  | -12.814 | -12.4882 | 8.3192 | -5.5538 | -5.4608 | -14.852 | -16.8259 | -16.7569 | 0.4286 |  | -2.17 | 0 | 5.4704 | -12.0582 | -14.0224 | -14.1064 | 10.4488 | 1.6115 | -18.0264 | 5.8586 |  | 5.5639 | 0 | 0 | 0 | -4.6888 | -5.3586 | 15.0711 | 4.8528 | 4.9567 | 27.2075 | 38.255 | 23.2926 | -17.44 | -0.3035 | 0.2804 | -0.23 | -0.95 | -23.2645 |  | 6.888 | 0.642 |  | 28.4 | -42.6839 | -32.0827 |  | 26.411 |  | 27.6799 | -9.2266 | -9.832 | 3.1063 |  |  |  | -26.3322 | 9.7194 | -23.0782 | 7.9664 | 7.6867 | 162.8665 | -6.2204 | -8.368 | -12.7628 | 1.976 | 7.3547 | 7.4763 | 1 | -5.5368 | -4.6372 | 5.45 | -5.4301 | 28.512 | 37.914 | 91.4525 | -2.9278 | 46.7951 | -5.9967 | -7.7036 | 0 | 0 |  |  | -26.5859 | -26.4102 | -17.2642 | -17.042 | 14.39 | 14.98 | -11.1 | -11.1 | 0.5631 | -2.32 | 24.2235 | 22.9512 | 22.8018 | -19.5 | -17 | 10.7 | 10.2 |  |  | -100.7398 | -2.9507 | -267.1287 | -23.8513 | -40.7455 | 115.8133 | 48.6307 | 94.8518 | 98.811 | 51.2227 | 25.2404 | 23.1097 | 11.697 | 208.2644 | -196.6103 | 13.6806 | -1.2815 | -1.6638 | 5.064 | 0.48 | -1.541 | -1.535 | -5.12 | 3.52 | -0.9877 | -9.1997 | 2.0218 | -3.2792 | 19.8 | 22.013 | 23.344 | 0.8541 | 0.8941 | 4.2835 | 3.9827 | 4.0444 |  | 1.5 | 6.9331 | 0.53 |  | -6.7699 | -13.7318 | -18.5788 | -3.2909 | 9.941 | -14.2235 | 3.6688 | 5 | -20.7 | 58.9957 | -133.6818
17/01/2026 | 22:30 |  | 3.2286 | -8.6536 | 7.6062 | 12.9403 |  | 15.2592 |  | 16.602 | 6.6288 | 6.3292 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 4.8441 | -0.4107 | 4.8594 | 4.7721 | 8.482 | 3.302 | 1.6363 | 1.4876 |  | -0.7828 | -0.6 | -0.581 | 3.838 | -11.1 | -8.8 | -0.742 | 0.252 |  | -14.27 |  | -11.42 | -11.46 | 8.8855 | 3.5162 | 19.6484 | 21.7246 | -11.374 | -9.4672 | -9.3374 | 1.1602 | 1.2919 | -15.8513 | -13.7978 | 25.6855 | 26.7818 | -8.8739 | 13.7957 | -5.7 | -5.6 | -25.3968 | -25.2537 | -2.417 |  | -6.7487 | 0.8086 |  | 0.4727 | -119.7546 | 73.2139 | 73.3665 | -58.604 | -159.9032 |  |  |  | 20.4281 | 11.28 | 8.81 | -8.12 | 5.23 | -1.6033 | -1.3354 | 5.2617 | 3.4157 | 25.492 | -2.2798 | -2.0488 | -6.8645 |  |  |  | -16.8 | -16.8 | -3.17 | 22.8433 | 22.8778 | 21.3932 | 50.4045 | 50.801 | -13.2265 | -46.9495 | -11.231 | 3.594 | 34.12 | 20.29 | 8.7549 | 7.6202 | -7.23 |  |  |  | 19.4573 |  | -6.6186 | -24.7 | -24.2 | -4.0869 | 1.8759 | 11.6758 | 10.0253 | 2.36 | -3.12 | 9.7495 | -20.3637 | -11.38 | -11.59 | 31.31 | 4.11 | -22.3636 | -10.4727 | -21.0308 | -20.1 | 20.1923 | -5.4561 | -12.6496 | -12.2434 | -8.6772 | -15.4087 | -15.005 | -29.5844 | -7.6796 |  | -11.1821 | -10.691 | 0 | -8.8367 | -9.0635 | -2.052 | -15.5502 | -15.5091 | -0.507 |  | -2.48 | -0.8 | 5.2793 | -16.8836 | -14.1946 | -14.3935 | 10.7671 | -0.3914 | -19.1126 | 5.911 |  | 5.515 | 0 | 0 |  | -7.703 | -7.8704 | 16.0758 | 4.9134 | 4.5764 | 28.8356 | 39.1793 | 21.8033 | -16.35 | -1.0048 | 0.2364 | 0.33 | 0.63 | -21.6783 |  | 6.913 | 0.626 |  | 28.65 | -42.4895 | -32.7793 | -1.33 | 26.1732 |  | 27.4185 | -8.6397 | -9.1254 | 2.8962 |  |  | -10.2317 | -23.0271 | 10.5641 | -24.7628 | 9.0873 | 9.1357 | 157.932 | -7.2552 | -9.9838 | -11.941 | 2.2828 | 6.9225 | 7.0017 | 1.5628 | -8.1586 | -6.8815 | 3.35 | -4.5972 | 36.52 | 30.5148 | 89.628 | -5.2416 | 45.996 | -6.3982 | -7.5517 | 0 | 0 |  |  | -27.9757 | -27.6242 | -17.2481 | -16.9539 | 13.94 | 14.6 | -10.7 | -10.6 | 0.51 | -3.2 | 24.2073 | 22.4031 | 22.2573 | -19.9 | -17.9 | 12.8 | 12.3 | -18.2887 | -18.2807 | -101.7697 | -4.7639 | -269.6696 | -24.1618 | -40.3615 | 110.8747 | 52.8346 | 100.5362 | 97.6635 | 45.1414 | 24.069 | 22.5913 | 9.4851 | 203.601 |  | 5.8226 | 1.4224 | -1.2634 | 5.124 | -0.08 | -1.553 | -1.559 | -5.04 | 3.68 | -1.4196 | -9.4041 | 1.6434 | -2.9862 | 20 | 22.52 | 22.025 | 0.9893 | 0.9555 | 4.9418 | 3.1348 | 4.3622 |  | 0.8 | 6.8736 | 0.39 |  | -4.992 | -14.5003 | -18.1744 | -1.921 | 10.3215 | -14.6091 | 2.9335 | 5.6 | -21.1 | 61.0488 | -137.1398
17/01/2026 | 23:00 |  | 2.9736 | -8.3098 | 7.677 | 13.0085 |  | 14.4731 |  | 15.7637 | 6.1858 | 5.8585 | -11.1 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 4.8428 | -0.3711 | 4.3065 | 4.1423 | 7.7012 | 2.5552 | 1.9624 | 1.504 |  | -0.7436 | -0.788 | -0.768 | 3.916 | -8.88 | -13.2 | -0.787 | 0.252 |  | -13.77 |  | -12.34 | -12.41 | 8.7516 | 3.7568 | 18.1068 | 20.2851 | -11.2773 | -10.4212 | -10.6037 | 12.6495 | 13.569 | -18.203 | -16.4877 | 38.3312 | 39.3708 | -11.8875 | 9.3418 | -6.8 | -6.8 | -24.3334 | -24.3011 | -2.4801 |  | -6.3614 | 0.8066 |  | 0.483 | -121.6467 | 77.1813 | 77.2423 | -31.9486 | -141.3532 |  |  |  | 18.2925 | 10.81 | 8.1 | -9.03 | 4.32 | -7.4974 | -7.3635 | 7.5538 | 5.3465 | 27.4924 | 19.0298 | 19.1188 | -6.0459 |  |  |  | -23 | -22.4 | -2.94 | 29.6858 | 29.893 | 27.5376 | 55.2542 | 55.2154 | -13.1599 | -49.9131 | -10.6585 | 3.4249 | 32.28 | 18.3 | 7.6611 | 6.546 | -6.57 |  |  |  | 7.1221 |  | -5.4703 | -28.1 | -28 | -4.6155 | 1.1279 | 13.5684 | 9.0976 | 1.55 | -4.04 | 9.982 | -9.6155 | -11.37 | -11.46 | 30.68 | 3.11 | -12.8182 | -5.7909 | -20.3478 | -18.8 | 21.0041 | -2.2942 | -8.2822 | -7.8771 | -14.0438 | -15.787 | -15.334 | -58.2269 | -14.9116 |  | -10.9129 | -10.3538 | 0 | -8.9997 | -8.5325 | -13.316 | -14.258 | -14.0703 | 0.9386 | 0 | 0 | -3.2 | 5.4285 | -17.2148 | -13.6169 | -13.8266 | 10.4672 | 1.9403 | -20.7518 | 5.7488 |  | 5.2167 | 0 | 0 |  | -2.0095 | -2.6793 | 15.0711 | 4.3899 | 4.3183 | 27.9111 | 38.6691 | 23.8004 | -16.57 | 0.0133 |  | -0.12 | -0.36 | -22.9968 | 0 | 6.925 | 0.326 |  | 28.42 | -40.8318 | -30.8724 | -1.43 | 26.608 |  | 28.0328 | -9.1969 | -9.8434 | 2.7132 |  |  |  | -21.5165 | 10.8271 | -24.9655 | 7.9896 | 7.7182 | 159.5002 | -7.4487 | -9.3071 | -12.0025 | 2.3127 | 6.5929 | 6.7406 | 2 | -8.2733 | -5.5439 | 3.35 | -4.8635 | 37.2004 | 32.5932 | 88.2436 | -3.6288 | 44.8855 | -6.6945 | -7.6948 | 0 | 0 |  |  | -27.6956 | -26.7837 | -16.0846 | -16.9823 | 14.54 | 14.69 | -10.9 | -11.1 | 0.3873 | -3.84 | 14.3371 | 25.6194 | 25.9595 | -20.3 | -16.2 | 10.3 | 9.8 | -18.5068 |  | -101.3957 | -3.4307 | -268.2326 | -22.8655 | -39.764 | 110.731 | 53.0922 | 92.9512 | 93.0912 | 42.1588 | 23.3504 | 21.4317 | 16.2854 | 201.6522 | -193.3989 | 7.397 | 1.605 | -2.0838 | 5.268 | 0.24 | -1.621 | -1.633 | -5.2 | 3.84 | -1.1505 | -9.6666 | 1.6709 | -2.3423 | 20 | 23.498 | 22.342 | 2.7134 | 4.2485 | 5.2918 | 4.5165 | 3.4494 |  | 1.1 | 7.0255 | 0.32 |  | -5.6796 | -13.8081 | -18.2939 | -3.3675 | 10.2479 | -15.0633 | 3.8944 | 5.6 | -20.8 | 63.79 | -143.1819
17/01/2026 | 23:30 |  | 2.6411 | -7.9341 | 5.1267 | 11.2541 |  | 13.3765 |  | 14.2889 | 5.5338 | 5.2209 | -13.32 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 5.0744 | 1.743 | 4.0571 | 3.9482 | 7.1451 | 2.6127 | 1.9493 | 1.489 |  | -0.8328 | -0.844 | -0.86 | 3.427 | -6.66 | -15.4 | -0.754 | 0.232 |  | -13.87 |  | -12.56 | -12.72 | 8.3679 | 3.4903 | 16.5476 | 18.4505 | -17.0836 | -10.4 | -9.8712 | 9.2857 | 11.6416 | -11.9045 | -10.056 | 33.9961 | 27.5936 | -13.3629 | 8.3576 | -5.7 | -5.7 | -24.113 | -24.8113 | -2.3643 |  | -3.8303 | 0.9721 |  | 0.2287 | -128.6965 | 92.5626 | 92.1354 | -48.2025 | -133.6924 |  |  |  |  | 9.93 | 7.16 | -10.28 | 2.2 | -6.5597 | -7.0955 | 8.5782 | 7.0666 | 21.5193 | 4.1417 | 4.1745 | -4.2822 |  |  |  | -28 | -26.5 | -2.82 | 18.6038 | 18.5119 | 16.7621 | 70.2945 | 70.9659 | -13.7633 | -64.3594 | -12.0944 | 3.7071 | 35.22 | 19.59 | 7.0361 | 5.9601 | -6.14 |  |  |  | -1.1223 |  | -5.023 |  |  | -4.762 | 0 | 12.3067 | 7.4277 | 0.49 | -3.87 | 9.4705 | 0.6263 | -11.47 | -11.44 | 29.2 | 1.54 | -4.6909 | -1.4364 | -15.909 | -15.5182 | 23.1936 | -0.5435 | -6.3694 | -6.9907 | -13.9059 | -16.513 | -13.691 | -43.5041 | -16.6136 |  | -10.8749 | -11.0222 | 0 | -8.7643 | -9.4726 | -8.708 | -13.4521 | -13.0663 | -1.7756 | 0 | 0 | 0.9 | 4.9052 | -15.1227 | -14.8974 | -14.3483 | 10.3268 | 0.2442 | -17.7067 | 6.2665 |  | 5.6498 | 3.4946 | 3.9255 | 0 | -1.5071 | -2.0095 | 15.2385 | 2.0879 | 1.6309 | 27.5769 | 38.5215 | 22.3697 | -17.38 | 0.2953 | 0.2181 | -0.54 | 0.26 | -21.6644 |  | 7.033 | 0.396 |  | 28.58 | -38.9715 | -29.0318 |  | 26.3069 |  | 27.9542 | -8.9315 | -9.6596 | 2.5442 |  |  | -9.6645 | -19.7046 | 12.2763 | -25.901 | 7.0744 | 6.7483 | 157.5679 | -7.9743 | -9.5449 | -11.7213 |  | 6.3732 | 6.4084 |  | -8.0216 | -6.5779 | 4.19 | -6.2239 | 38.7152 | 30.5207 | 85.1786 | -6.0799 | 44.1668 | 0 | -6.6719 |  | 0 |  |  | -29.1238 | -28.3822 | -16.5214 | -16.7867 | 16.49 | 16.75 | -11.5 | -11.7 | 0.4935 | -3.76 | 25.4153 | 24.9036 | 24.7546 | -20.3 | -16.7 | 13.2 | 12.7 |  |  | -98.3117 | -4.4279 | -268.9991 | -24.2572 | -40.4993 | 111.0515 | 55.2018 | 101.7045 | 97.0218 | 43.3512 | 26.3418 | 25.6903 | 7.0858 | 199.73 | -196.7343 | 0.977 | 5.011 | -1.2634 | 5.339 | 0.48 | -1.564 | -1.575 | -5.68 | 3.68 | -1.4765 | -9.8436 | 2.1408 | -2.6047 | 19.4 | 23.242 | 22.729 | 2.7093 | 3.0869 | 4.5577 | 4.6852 | 3.9781 |  | 0.5 | 7.392 | 0.26 |  | -6.6087 | -14.5624 | -18.8148 | -3.259 | 11.2481 | -15.3216 | 3.9383 | 6.4 | -21.5 | 58.8745 | -139.5722
18/01/2026 | 00:00 |  | 2.3856 | -7.5197 | 5.2336 | 11.3839 |  | 12.7158 |  | 13.7323 | 5.1098 | 4.7424 | -13.32 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 4.5268 | 2.4168 | 3.5019 | 3.2998 | 6.1874 | 1.5512 | 1.9603 | 1.5359 |  | -0.847 | -0.825 | -0.822 | 3.271 | -8.88 | -13.2 | -0.659 | 0.219 |  | -14.76 |  | -11.96 | -11.71 | 7.5532 | 3.2869 | 15.0938 | 17.3055 | -16.2206 | -11.1042 | -10.9476 | 15.6923 | 15.1062 | -12.4022 | -9.5255 | 34.5366 | 33.5055 | -19.4756 | 9.4292 | -5.8 | -5.9 | -24.055 | -24.4814 | -2.1997 |  | -5.8549 | 0.56 |  | 0.2623 | -128.605 | 92.2574 | 91.9522 | -40.6039 | -134.0025 |  |  |  | 16.1669 | 9.75 | 7.05 | -10.91 | 2.08 | -6.6937 | -6.2918 | 8.9487 | 7.1032 | 20.8091 | 1.6064 | 2.0626 | -6.2443 |  |  |  | -30 | -28.2 | -3 | 15.5266 | 16.0635 | 14.1109 | 71.8207 | 71.4153 | -14.0817 | -65.2152 | -12.4055 | 3.3416 | 33.86 | 19.29 | 6.5674 | 5.3741 | -5.98 |  |  |  | 1.6518 |  | -4.9614 |  |  | -4.4312 | -0.374 | 11.045 | 6.4999 | -0.11 | -3.62 | 9.5945 | -2.3651 | -10.99 | -11.07 | 28.38 | 0.49 | -5.7636 | -2.4909 | -17.1854 | -15.9273 | 18.5318 | -5.3381 | -9.8518 | -9.6806 | -12.5288 | -16.8275 | -12.854 | -51.5374 | -12.242 |  | -11.9289 | -11.4657 | 0 | -10.497 | -10.4003 | 10.256 | -15.9949 | -15.7118 | -4.0486 | -13.85 | 0 | 0.1 | 4.6731 | -17.9154 | -13.56 | -13.8559 | 10.7654 | -0.9006 | -15.0792 | 5.678 |  | 5.4122 | 3.1462 | 3.2487 | 0 | -2.8468 | -2.5118 | 16.2433 | 1.6964 | 1.7439 | 28.606 | 39.7277 | 24.318 | -16.84 | 0.1176 | 0.2364 | -0.46 | -0.37 | -23.8902 | 0 | 6.97 | 0.507 |  | 27.72 | -40.9675 | -30.1745 | -1.46 | 25.6868 |  | 27.1876 | -8.9174 | -9.6179 | 2.3832 |  |  | -10.4953 | -20.1419 | 11.4554 | -25.8586 | 8.5929 | 8.3012 | 157.4181 | -8.4013 | -8.5358 | -11.7875 | 2.3574 | 6.1901 | 6.2265 | 2 | -7.1634 | -6.927 | 2.1 | -3.0064 | 40.3837 | 29.6888 | 88.1768 | -5.6604 | 45.904 | -6.1149 | -7.199 | 0 | 0 |  |  | -28.948 | -28.5415 | -16.0525 | -15.5089 | 17.09 | 17.3 | -10.9 | -11 | 0.51 | -4.72 | 24.1542 | 25.6424 | 25.4917 | -19.9 | -16.7 | 12.8 | 12.3 | -18.5347 | -18.5011 | -104.447 | -5.7742 | -269.925 | -22.3685 | -40.6178 | 107.741 | 56.2723 | 101.1157 | 94.3361 | 43.1656 | 24.7895 | 23.0204 | 5.6112 | 198.1084 | -196.5112 | 3.5967 | 3.5244 | -1.4295 | 4.862 | 0.8 | -1.689 | -1.682 | -5.12 | 3.36 | -1.0647 | -9.3736 | 1.1429 | -2.4308 | 20.4 | 23.377 | 23.326 |  |  | 3.8188 | 5.1526 | 4.4355 |  | 0.9 | 7.453 | 0.15 |  | -5.1423 | -15.1543 | -18.3818 | -2.402 | 11.1025 | -14.6217 | 2.9517 | 6 | -20.7 | 63.9773 | -141.5787
MÁXIMO |  | 0 | 4.803 | -6.2092 | 8.9927 | 19.1627 | 0 | 23.5529 | 0 | 30.1884 | 13.4836 | 13.1736 | -11.1 | -19.8 | 4.4 | 5.796 | -13.2 | 5.399 | 2.4168 | 7.9161 | 7.8791 | 13.4875 | 4.6285 | 1.9624 | 2.4067 | 0 | -0.4335 | -0.061 | -0.072 | 4.784 | -2.22 | -4.4 | -0.385 | 0.278 | 0 | -8.43 | -10 | -10.5 | -10.53 | 9.4815 | 4.1133 | 27.6448 | 29.8979 | -9.4589 | -4.7742 | -4.4441 | 21.816 | 21.3979 | -10.9451 | -9.5255 | 38.3312 | 41.6505 | 56.9802 | 17.3665 | -2.8 | -2.8 | -20.3358 | -20.4916 | -1.557 | 0 | 3.953 | 7.0809 | 5.4411 | 3.7027 | -88.5036 | 92.5626 | 92.1354 | 18.7707 | -125.4296 | 0 | 0 | 0 | 33.7209 | 17.4 | 11.28 | -2.2 | 13.02 | 0.0042 | 1.0758 | 18.4047 | 16.8171 | 28.023 | 19.0298 | 19.1188 | 2.4051 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9.9 | -2.82 | 34.8687 | 34.799 | 32.4569 | 71.8207 | 71.4153 | -12.1577 | -29.0649 | -10.6021 | 4.3961 | 44.6 | 27.97 | 12.6611 | 11.5265 | -4.99 | 0 | 0 | 0 | 19.4573 | 0 | -4.0737 | -15 | -15.2 | 0.5487 | 11.0393 | 21.9273 | 22.6425 | 11.74 | -3.12 | 15.686 | 5.4191 | -2.91 | -2.96 | 38.94 | 11.17 | 1.6182 | 1.1273 | -12.9396 | -13.1818 | 38.5624 | 12.1342 | 5.5005 | 6.065 | -1.71 | -9.5757 | -11.266 | 4.0633 | -3.9961 | 0 | -8.7566 | -8.4312 | 18.4826 | 11.9886 | 10.1868 | 10.256 | -13.4521 | -13.0663 | 4.4366 | 27.95 | 0 | 8 | 8.968 | 10.1637 | -11.6796 | -11.8706 | 11.4894 | 5.0406 | 0 | 6.9002 | 0 | 6.5187 | 5.8463 | 5.3765 | 4.2237 | 3.1817 | 3.3491 | 25.1184 | 14.5877 | 14.739 | 33.2873 | 43.2408 | 25.6901 | -14.32 | 0.5956 | 0.2978 | 1.47 | 3.13 | -17.3505 | 2.6997 | 8.082 | 0.661 | 4.611 | 33.76 | -31.1361 | -22.1612 | -0.53 | 29.6467 | 0 | 29.8262 | -4.6386 | 0 | 3.4997 | 0.0773 | 0 | -9.096 | 20.4571 | 12.2763 | -16.9274 | 11.0429 | 10.7115 | 184.5925 | -3.7519 | -6.2005 | -6.5806 | 5.0591 | 8.8571 | 8.9724 | 5 | -5.5368 | -3.6712 | 7.12 | 17.4213 | 68.0709 | 57.8576 | 96.0845 | 0 | 49.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1596 | 30.4777 | -18.9558 | -18.3845 | -13.0211 | -12.8566 | 35.18 | 35.22 | -9.2 | -9.1 | 0.8267 | 9.6 | 49.5225 | 29.7366 | 29.1607 | -11.8 | -13.2 | 14.5 | 14 | 0 | 0 | -93.2039 | 11.6801 | -253.3779 | -11.7655 | -38.5148 | 119.0956 | 111.4136 | 111.7648 | 101.9179 | 54.7905 | 26.4926 | 25.6903 | 27.5987 | 216.2116 | -153.9265 | 19.7951 | 42.7828 | 0.1648 | 11.311 | 0.8 | -0.447 | -0.449 | -0.4 | 6.4 | -0.7429 | -6.5904 | 2.3148 | 0.4105 | 21.2 | 23.872 | 23.344 | 2.8141 | 4.2485 | 6.2175 | 5.7551 | 5.3729 | 0 | 3.1 | 8.6849 | 1.37 | 0 | 5.3827 | -13.3335 | -17.5057 | 8.6264 | 14.884 | -12.5623 | 8.8042 | 9.5 | -18.3 | 88.3876 | -53.8233
MÍNIMO |  | 0 | 1.4253 | -10.7886 | 2.0638 | 9.7915 | 0 | 11.7558 | 0 | 8.5802 | 3.0739 | 4.4905 | -17.76 | -28.6 | -2.2 | 0.828 | -17.6 | 1.7147 | -14.7384 | 3.0432 | 2.7899 | 5.4507 | 0.948 | -1.6072 | 0.8976 | 0 | -1.2825 | -1.309 | -1.294 | 3.087 | -11.1 | -15.4 | -1.264 | 0.212 | 0 | -16.39 | -10 | -14.24 | -14.27 | 1.5898 | 2.9665 | 13.0305 | 14.8745 | -18.1978 | -14.5183 | -14.4947 | -0.3423 | -0.142 | -18.2565 | -16.6623 | 18.6426 | 20.2161 | -26.9044 | 6.2572 | -6.8 | -6.8 | -30.1751 | -29.6135 | -3.8536 | 0 | -13.4513 | 0.56 | 0 | 0 | -155.9495 | 35.1573 | 34.9437 | -92.393 | -206.3628 | 0 | 0 | 0 | 7.7641 | 8.6 | 4.89 | -13.84 | 0.02 | -10.9803 | -10.4445 | 2.7997 | 0.8568 | 5.3722 | -11.2204 | -11.4768 | -13.1009 | 0 | 0 | 0 | -30 | -28.2 | -5.21 | 11.6222 | 11.7833 | 10.6253 | 30.1221 | 31.3236 | -25.3695 | -65.2152 | -22.0935 | 2.0687 | 28.25 | 18.3 | 1.5674 | 0.6866 | -10.36 | 0 | 0 | 0 | -6.747 | 0 | -9.2682 | -48.9 | -32.5 | -4.762 | -2.2441 | 9.941 | 4.2734 | -1.79 | -6.34 | 9.4705 | -20.3637 | -11.74 | -11.81 | 16.57 | -20.14 | -22.3636 | -10.4727 | -25.967 | -24.9727 | 13.382 | -11.211 | -14.6511 | -13.9266 | -14.948 | -23.636 | -17.236 | -114.0707 | -50.4311 | 0 | -19.7492 | -18.9086 | 0 | -10.497 | -10.4003 | -42.5 | -24.6122 | -24.4564 | -7.1468 | -13.85 | -5.07 | -4.3 | 4.6273 | -19.8521 | -14.9404 | -16.7454 | 6.6716 | -8.3184 | -20.7518 | 5.2664 | 0 | 5.0188 | 0 | 0 | 0 | -9.2101 | -9.0426 | 2.6793 | 0.8119 | 0.7062 | 14.028 | 23.2483 | 15.397 | -21.61 | -2.7242 | 0.1302 | -0.67 | -3.95 | -23.8902 | 0 | 6.259 | 0.241 | 0 | 25.98 | -48.2853 | -37.4756 | -1.99 | 17.6726 | 0 | 19.9826 | -15.0915 | -10.808 | 1.3473 | 0.0465 | 0 | -11.3706 | -38.8343 | 8.008 | -25.901 | 5.372 | 5.0474 | 142.1684 | -11.689 | -10.6688 | -14.1623 | 1.976 | 5.7286 | 5.7044 | 0.1292 | -27.4663 | -25.8039 | -20.12 | -8.7485 | -15.4235 | -5.0815 | 60.1515 | -41.8588 | 10.1664 | -8.2828 | -9.7862 | -12.5021 | -12.9116 | 8.0783 | 10.0476 | -31.6233 | -30.6125 | -30.7333 | -31.054 | 12.02 | 11.92 | -13.8 | -14 | -2.8464 | -8.48 | 9.9668 | 14.9445 | 14.764 | -20.3 | -19.5 | 1.3 | 0.8 | -18.7811 | -18.7111 | -186.333 | -28.3939 | -271.2939 | -30.5298 | -60.4426 | 59.5354 | 44.3958 | 81.9966 | 27.2929 | -19.1576 | 9.8281 | 10.8571 | -0.9787 | 123.2196 | -202.4644 | -43.824 | -8.9666 | -3.5608 | 0.19 | -4.32 | -1.922 | -1.915 | -5.76 | 0.72 | -4.3324 | -12.3918 | -4.2771 | -3.3982 | 16.7 | 16.99 | 16.049 | 0 | 0 | 3.0894 | 2.6608 | 2.5519 | 0 | -3.3 | 3.6215 | 0.03 | 0 | -6.9956 | -19.2936 | -26.6658 | -4.4506 | 9.4643 | -24.1171 | 2.6121 | 3.4 | -24.4 | 33.5162 | -176.5194
PROMEDIO |  | 0 | 3.2072 | -8.5566 | 4.271 | 13.9071 | 0 | 17.0887 | 0 | 18.398 | 7.7345 | 7.9968 | -14.3375 | -24.0308 | 0.6875 | 2.9987 | -15.7882 | 4.2253 | -5.4727 | 5.2018 | 5.0247 | 9.0198 | 2.8955 | -0.2264 | 1.9854 | 0 | -0.9863 | -0.64506 | -0.63198 | 3.6463 | -5.8738 | -8.7353 | -0.82221 | 0.24006 | 0 | -12.9023 | -10 | -12.0715 | -12.1073 | 6.7293 | 3.4297 | 18.9533 | 21.5922 | -13.3752 | -10.2034 | -10.2753 | 7.8055 | 7.9936 | -15.3452 | -14.375 | 27.5783 | 29.8533 | 5.2566 | 11.7293 | -4.9813 | -4.9813 | -24.4192 | -24.2269 | -2.5603 | 0 | -6.4703 | 3.3333 | 3.4229 | 1.7096 | -120.6733 | 59.9841 | 60.0394 | -41.3508 | -158.6076 | 0 | 0 | 0 | 21.245 | 11.9869 | 8.29 | -8.9758 | 5.8602 | -5.5913 | -5.4043 | 10.9181 | 8.9894 | 20.1817 | -3.0742 | -3.0234 | -6.5224 | 0 | 0 | 0 | -10.2438 | -10.5167 | -3.8013 | 24.0155 | 24.0802 | 22.3968 | 48.5387 | 48.8295 | -19.0138 | -40.1373 | -16.0677 | 3.3839 | 35.4485 | 22.164 | 7.0947 | 6.0598 | -7.5375 | 0 | 0 | 0 | 4.5657 | 0 | -6.4994 | -33.1 | -25.8706 | -2.5041 | 4.1025 | 15.346 | 13.0173 | 4.6431 | -4.5858 | 12.411 | -5.8357 | -8.2515 | -8.3442 | 25.299 | -1.7175 | -8.7163 | -4.3928 | -17.9024 | -17.0544 | 25.585 | -0.63933 | -5.6601 | -5.3729 | -9.6912 | -17.0751 | -15.0974 | -48.5273 | -23.3281 | 0 | -14.6768 | -14.038 | 8.6106 | -0.98018 | -1.646 | -17.3783 | -16.9982 | -16.6286 | -1.4098 | 10.5474 | -1.3972 | 0.175 | 6.4247 | -7.2169 | -13.4995 | -13.7542 | 9.5732 | -1.8005 | -13.0731 | 6.0587 | 0 | 5.7357 | 1.6762 | 1.6405 | 2.2128 | -1.6711 | -1.9467 | 16.62 | 6.1739 | 6.1942 | 27.1218 | 37.1213 | 20.6103 | -17.2539 | -1.1618 | 0.2047 | 0.57729 | -1.11 | -20.7413 | 1.4011 | 7.2158 | 0.46702 | 2.5341 | 30.1542 | -41.0261 | -30.7879 | -1.2416 | 24.3392 | 0 | 23.4854 | -9.3789 | -7.3353 | 2.2497 | 0.057033 | 0 | -10.3828 | -26.1376 | 10.1986 | -21.4324 | 7.5524 | 7.4289 | 167.6451 | -7.8919 | -8.9343 | -9.5282 | 3.126 | 7.1813 | 7.2451 | 2.5408 | -14.3548 | -13.0867 | -5.4996 | 3.8387 | 31.5885 | 30.3074 | 84.812 | -17.7672 | 33.9307 | -3.7033 | -6.3711 | -1.7865 | -2.3274 | 21.8839 | 18.1806 | -26.5896 | -26.0506 | -21.1099 | -21.0352 | 18.6569 | 18.6965 | -11.6646 | -11.6958 | 0.47072 | -1.2383 | 22.1382 | 22.6483 | 22.481 | -16.6064 | -16.3938 | 10.1708 | 9.6146 | -17.3749 | -17.5015 | -136.6959 | -10.3201 | -262.8237 | -20.0812 | -47.8079 | 90.7778 | 76.1528 | 96.3947 | 75.4948 | 20.5666 | 20.1965 | 19.3435 | 12.0341 | 172.9403 | -182.5397 | -11.6847 | 16.9272 | -1.4631 | 6.7595 | -1.3333 | -1.4536 | -1.457 | -3.5183 | 3.425 | -1.8563 | -9.2119 | 0.15698 | -1.2601 | 19.6917 | 20.799 | 20.5989 | 2.1074 | 2.5276 | 4.3394 | 3.893 | 3.7946 | 0 | 0.3125 | 6.1342 | 0.65167 | 0 | -1.7753 | -16.2526 | -21.397 | 1.9219 | 12.2945 | -17.94 | 4.8982 | 6.1667 | -21.4583 | 58.699 | -121.8047
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 17 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
17/01/2026 | 00:30 | 44.91 | 45.03 | 37.9508 | 37.3703 | 287.1522 | 452.4133 | 137.452 | 138.4562 | 449.4068 | 372.322 | 1097.637
17/01/2026 | 01:00 | 41.58 | 42.12 | 37.6342 | 36.9746 | 280.4573 | 438.7661 | 136.6788 | 136.659 | 451.2333 | 373.0556 | 1097.6267
17/01/2026 | 01:30 | 38.09 | 38.42 | 36.8252 | 36.3597 | 260.4184 | 410.1133 | 133.7827 | 134.8369 | 441.4018 | 364.929 | 1074.9504
17/01/2026 | 02:00 | 38.28 | 38.86 | 36.298 | 35.6713 | 257.6346 | 406.7439 | 136.1515 | 135.553 | 429.1836 | 359.8141 | 1060.7022
17/01/2026 | 02:30 | 39.49 | 39.7 | 37.0798 | 36.539 | 268.115 | 420.9238 | 137.6843 | 136.8956 | 433.5753 | 356.1503 | 1064.3055
17/01/2026 | 03:00 | 35.57 | 35.91 | 33.6965 | 33.2831 | 223.7902 | 362.2498 | 133.9264 | 135.4862 | 422.8942 | 350.917 | 1043.2238
17/01/2026 | 03:30 | 38.4 | 38.47 | 37.3604 | 36.2432 | 244.5425 | 395.0161 | 137.2724 | 137.2102 | 420.244 | 346.3882 | 1041.1148
17/01/2026 | 04:00 | 37.5 | 37.71 | 33.7141 | 33.1067 | 245.2077 | 387.2385 | 137.9029 | 139.2886 | 418.2838 | 346.6416 | 1042.1169
17/01/2026 | 04:30 | 36.01 | 36.17 | 33.533 | 33.182 | 225.4896 | 364.3846 | 142.6506 | 144.1324 | 432.5539 | 356.8455 | 1076.1824
17/01/2026 | 05:00 | 40.46 | 40.11 | 37.4355 | 37.063 | 258.0787 | 413.1472 | 144.9185 | 144.1469 | 431.765 | 360.4623 | 1081.2927
17/01/2026 | 05:30 | 41.61 | 41.12 | 38.4105 | 37.2643 | 270.7193 | 429.1241 | 146.1476 | 147.5543 | 443.8536 | 371.6003 | 1109.1558
17/01/2026 | 06:00 | 38.42 | 38.79 | 36.1604 | 35.3446 | 249.9407 | 398.6557 | 133.495 | 132.9935 | 391.0618 | 323.9496 | 981.4999
17/01/2026 | 06:30 | 38.15 | 38.14 | 35.5017 | 35.2503 | 234.8674 | 381.9094 | 121.4658 | 120.1253 | 340.0551 | 285.1068 | 866.753
17/01/2026 | 07:00 | 33.22 | 33.35 | 35.8075 | 35.3907 | 272.5901 | 410.3583 | 108.4732 | 108.862 | 284.4709 | 235.4113 | 737.2174
17/01/2026 | 07:30 | 42.39 | 42.35 | 39.1873 | 39.095 | 314.7269 | 477.7492 | 92.0555 | 91.2504 | 181.9354 | 146.3524 | 511.5937
17/01/2026 | 08:00 | 48 | 48.15 | 41.2672 | 40.4104 | 333.6369 | 511.4645 | 87.0362 | 87.4424 | 160.4275 | 137.2481 | 472.1542
17/01/2026 | 08:30 | 47.7 | 47.94 | 36.626 | 35.1523 | 385.6834 | 553.1017 | 83.763 | 84.0885 | 131.0318 | 107.0184 | 405.9017
17/01/2026 | 09:00 | 55.88 | 55.73 | 39.4846 | 38.4957 | 391.7678 | 581.3581 | 68.975 | 68.9449 | 61.0085 | 42.5858 | 241.5142
17/01/2026 | 09:30 | 58.9 | 58.41 | 42.2294 | 42.384 | 434.7445 | 636.6679 | 47.6437 | 46.1976 | 0 | 13.2095 | 107.0508
17/01/2026 | 10:00 | 57.35 | 57.65 | 43.3078 | 42.7105 | 413.3586 | 614.3769 | 57.4757 | 59.1672 | 39.6234 | 23.948 | 180.2143
17/01/2026 | 10:30 | 53.68 | 53.42 | 44.255 | 43.316 | 406.8299 | 601.5009 | 51.0716 | 51.5385 | 0 | 5.2944 | 107.9045
17/01/2026 | 11:00 | 59.36 | 58.47 | 50.5788 | 49.5751 | 438.3031 | 656.287 | 45.9774 | 46.6987 | 0 | 25.486 | 118.1621
17/01/2026 | 11:30 | 55.69 | 54.68 | 46.7679 | 46.2453 | 421.4607 | 624.8439 | 45.0292 | 46.2375 | 0 | 10.8244 | 102.0911
17/01/2026 | 12:00 | 57.97 | 57.95 | 51.3667 | 51.0535 | 449.315 | 667.6552 | 39.0139 | 41.6111 | 0 | 21.1293 | 101.7543
17/01/2026 | 12:30 | 56.54 | 56.09 | 49.7046 | 49.4202 | 423.7842 | 635.539 | 55.31 | 55.7866 | 57.5937 | 34.4275 | 203.1178
17/01/2026 | 13:00 | 51.88 | 51.86 | 46.7623 | 45.6271 | 406.0551 | 602.1845 | 54.5367 | 55.9189 | 53.7837 | 33.8095 | 198.0488
17/01/2026 | 13:30 | 51.1 | 51.37 | 46.1936 | 45.2301 | 393.7898 | 587.6835 | 47.029 | 47.9422 | 0 | 2.9346 | 97.9058
17/01/2026 | 14:00 | 48.98 | 50.92 | 44.6194 | 43.8766 | 378.1836 | 566.5796 | 68.1418 | 69.1173 | 115.859 | 77.8499 | 330.968
17/01/2026 | 14:30 | 48.82 | 48.69 | 45.0393 | 44.3049 | 367.8983 | 554.7525 | 79.4153 | 80.2998 | 196.6791 | 155.4743 | 511.8685
17/01/2026 | 15:00 | 51.2 | 50.98 | 48.3492 | 47.613 | 393.9403 | 592.0825 | 114.3522 | 114.9949 | 328.8164 | 268.9878 | 827.1513
17/01/2026 | 15:30 | 42.96 | 42.67 | 41.4305 | 40.7529 | 328.0032 | 495.8166 | 119.226 | 118.9106 | 357.0324 | 290.7009 | 885.8699
17/01/2026 | 16:00 | 44.64 | 44.37 | 47.2537 | 46.7409 | 341.1908 | 524.1954 | 119.3989 | 119.2773 | 369.1626 | 295.5872 | 903.426
17/01/2026 | 16:30 | 45.54 | 46.3 | 48.2075 | 47.5174 | 342.2417 | 529.8066 | 121.9439 | 122.8768 | 380.3599 | 313.7732 | 938.9538
17/01/2026 | 17:00 | 43.56 | 43.55 | 46.9806 | 46.3038 | 340.4816 | 520.876 | 122.0094 | 121.1911 | 377.0335 | 307.3531 | 927.5871
17/01/2026 | 17:30 | 40.47 | 40.06 | 45.7823 | 44.6084 | 320.3634 | 491.2841 | 127.314 | 126.5684 | 386.9345 | 320.5824 | 961.3993
17/01/2026 | 18:00 | 32.91 | 33.35 | 38.3544 | 38.2173 | 265.9327 | 408.7644 | 132.2358 | 131.3047 | 406.0956 | 333.777 | 1003.4131
17/01/2026 | 18:30 | 41.58 | 41.43 | 44.403 | 43.9934 | 300.7125 | 472.1189 | 143.0384 | 144.212 | 468.6804 | 381.6234 | 1137.5542
17/01/2026 | 19:00 | 49.01 | 48.29 | 50.3042 | 49.9169 | 364.7067 | 562.2278 | 150.3739 | 152.2852 | 485.4294 | 390.2151 | 1178.3036
17/01/2026 | 19:30 | 49.23 | 48.94 | 51.2831 | 51.2993 | 365.7784 | 566.5308 | 156.4141 | 154.1146 | 479.7022 | 385.2814 | 1175.5123
17/01/2026 | 20:00 | 48.54 | 48.19 | 51.0595 | 50.3605 | 381.8479 | 579.9979 | 154.5439 | 152.5464 | 469.8241 | 386.4475 | 1163.3619
17/01/2026 | 20:30 | 50.3 | 50.15 | 52.4148 | 52.4646 | 400.2712 | 605.6006 | 155.8661 | 156.7832 | 478.9131 | 388.4442 | 1180.0066
17/01/2026 | 21:00 | 48.66 | 48.82 | 57.1959 | 56.334 | 369.9776 | 580.9875 | 155.0186 | 154.9975 | 484.9784 | 391.4178 | 1186.4123
17/01/2026 | 21:30 | 48.71 | 48.72 | 52.8835 | 51.7931 | 351.5569 | 553.6635 | 155.2781 | 154.2437 | 469.7149 | 381.0558 | 1160.2925
17/01/2026 | 22:00 | 47.68 | 48.45 | 53.7939 | 53.7725 | 335.6439 | 539.3403 | 153.762 | 153.858 | 464.1196 | 377.0378 | 1148.7774
17/01/2026 | 22:30 | 42.6 | 42.34 | 47.7731 | 47.0615 | 299.5357 | 479.3103 | 147.3267 | 147.8486 | 448.1856 | 365.4797 | 1108.8406
17/01/2026 | 23:00 | 40.34 | 39.49 | 44.0518 | 43.6741 | 278.701 | 446.2569 | 148.7302 | 149.0519 | 441.904 | 360.3119 | 1099.998
17/01/2026 | 23:30 | 37.71 | 38.13 | 42.4189 | 39.9087 | 261.8949 | 420.0625 | 146.201 | 145.855 | 430.3612 | 360.3649 | 1082.7821
18/01/2026 | 00:00 | 36.65 | 36.8 | 40.0849 | 38.6734 | 247.977 | 400.1853 | 147.6638 | 148.5728 | 438.3882 | 357.3928 | 1092.0176
MÁXIMO |  | -32.91 | -33.35 | -33.533 | -33.1067 | -223.7902 |  | 156.4141 | 156.7832 | 485.4294 | 391.4178
MÍNIMO |  | -59.36 | -58.47 | -57.1959 | -56.334 | -449.315 |  | 39.0139 | 41.6111 | 0 | -25.486
PROMEDIO |  | -45.3796 | -45.3877 | -43.3088 | -42.6447 | -329.7771 |  | 114.1911 | 114.457 | 311.5325 | 252.9013
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 17 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
17/01/2026 | 00:30 | 502.0648 | 511.4683 | 506.3886 | 514.9683 | 516.0782 | 513.07 |  | 503.6139 | 497.5894 | 482.6006 | 502.9995 | 489.528 | 224.3749 | 224.1441 | 225.6499 | 220.1404 | 218.8926 | 221.797 | 228 |  | 227.4 | 140.7637 | 140.2844 | 139.2875 | 136.1542 | 135.8196 |  | 141.9709 |  | 140.9216
17/01/2026 | 01:00 | 501.9599 | 510.5229 | 511.1153 | 516.2115 | 516.9389 | 515.3862 | 512.903 | 503.3021 | 497.8268 | 482.8829 | 504.4184 | 489.9996 | 224.4061 | 225.764 | 225.3505 | 220.5965 | 219.0993 | 221.7804 | 228 |  | 227.6 | 141.5105 | 140.7105 | 139.4346 | 136.6294 | 136.1094 |  | 142.3515 |  | 140.6765
17/01/2026 | 01:30 | 503.7435 | 512.4661 | 512.0081 | 517.7083 | 518.3961 | 515.7536 |  | 505.1497 | 498.2148 | 484.233 | 504.2073 | 489.9265 | 224.9477 | 225.2002 | 225.6926 | 221.6316 | 220.0148 | 221.8616 | 228 |  | 227.9 | 141.3239 | 140.6002 | 139.7057 | 136.5519 | 136.3302 |  | 142.5271 |  | 141.33
17/01/2026 | 02:00 | 502.5894 | 512.571 | 517.2076 | 519.2261 | 518.913 | 516.8936 |  | 506.0386 | 499.1693 | 484.1874 | 506.0535 | 490.2525 | 224.8186 | 225.2834 | 225.9483 | 221.8392 | 220.9598 | 222.1055 | 228.6 |  | 228.6 | 141.4781 | 141.2816 | 139.6145 | 136.7264 | 136.2198 |  | 142.6881 |  | 141.33
17/01/2026 | 02:30 | 503.7959 | 513.5689 | 512.5858 | 520.5496 | 520.8663 | 517.147 |  | 506.6892 | 499.4475 | 485.2403 | 506.7617 | 491.2572 | 225.1759 | 225.6032 | 226.3999 | 222.7095 | 221.5873 | 222.1363 | 229.1 |  | 229 | 141.5776 | 141.6681 | 139.623 | 137.0806 | 136.4544 |  | 142.9662 |  | 141.9631
17/01/2026 | 03:00 | 504.3205 | 516.2473 | 511.8506 | 521.4827 | 520.6763 | 518.3945 |  | 507.3191 | 499.2947 | 484.8907 | 505.621 | 490.0949 | 225.0397 | 226.7401 | 226.6538 | 222.9041 | 222.4954 | 222.2078 | 228.6 |  | 228.8 | 141.6349 | 141.1382 | 139.8278 | 137.048 | 136.3992 |  | 142.8491 |  | 141.718
17/01/2026 | 03:30 | 503.3763 | 514.1992 | 511.8506 | 520.3798 | 520.7228 | 517.5193 |  | 506.2458 | 499.069 | 484.959 | 506.0621 | 490.6855 | 224.8134 | 226.1289 | 226.1749 | 222.6694 | 221.5578 | 221.8633 | 228.6 |  | 228.8 | 141.7147 | 141.5247 | 139.6271 | 137.0272 | 136.1922 |  | 142.9809 |  | 141.718
17/01/2026 | 04:00 | 505.8942 | 515.7222 | 512.5333 | 520.8923 | 520.6713 | 518.2343 |  | 507.0402 | 500.0599 | 484.8824 | 505.2406 | 491.0129 | 224.9333 | 225.6149 | 226.6397 | 223.2137 | 222.4954 | 222.0809 | 228.6 |  | 228.7 | 141.7222 | 141.245 | 139.4519 | 136.7235 | 136.1784 |  | 142.8784 |  | 141.33
17/01/2026 | 04:30 | 504.373 | 515.5646 | 514.2664 | 520.4346 | 520.5514 | 517.7813 |  | 505.4113 | 497.7299 | 483.9887 | 505.0735 | 489.8317 | 224.9566 | 226.9451 | 226.7885 | 222.8898 | 222.0081 | 221.3903 | 228.7 |  | 228.1 | 140.871 | 140.9282 | 139.3702 | 136.5988 | 135.9852 |  | 142.5125 |  | 141.1871
17/01/2026 | 05:00 | 504.0582 | 514.8293 | 515.9996 | 518.9078 | 519.1166 | 516.049 |  | 504.8786 | 497.2555 | 483.2183 | 504.16 | 489.1488 | 224.8688 | 226.2724 | 226.2009 | 222.4947 | 221.639 | 221.7738 | 227.5 |  | 227.2 | 140.6522 | 140.2059 | 139.2425 | 136.5856 | 136.068 |  | 142.0441 |  | 141.3096
17/01/2026 | 05:30 | 504.0057 | 513.3063 | 514.0039 | 520.6207 | 520.6848 | 517.8372 |  | 506.4354 | 498.2305 | 483.0487 | 504.1978 | 489.2981 | 225.3894 | 226.4577 | 226.4348 | 222.8505 | 222.1853 | 221.4214 | 228.1 |  | 227.4 | 141.5475 | 140.4684 | 139.3397 | 136.903 | 136.0542 |  | 142.1904 |  | 141.33
17/01/2026 | 06:00 | 503.5336 | 515.7747 | 514.0039 | 521.1025 | 521.8523 | 517.549 |  | 507.4548 | 500.4243 | 486.1896 | 506.2531 | 491.8274 | 225.1212 | 226.3622 | 226.077 | 223.1023 | 222.1041 | 222.3894 | 229.1 |  | 228.8 | 141.4648 | 141.2101 | 139.5583 | 136.932 | 136.3302 |  | 143.0687 |  | 141.7385
17/01/2026 | 06:30 | 504.0057 | 515.5646 | 511.6931 | 521.9307 | 521.9987 | 519.2036 | 518.9246 | 509.5401 | 501.2592 | 487.3392 | 506.8458 | 492.2677 | 225.1333 | 226.0222 | 225.8857 | 223.4205 | 222.2075 | 222.7789 | 229.4 |  | 228.8 | 141.8031 | 141.4259 | 139.73 | 136.781 | 136.3302 |  | 143.1419 |  | 141.6159
17/01/2026 | 07:00 | 503.691 | 513.0963 | 509.3822 | 521.7834 | 521.2887 | 518.4126 | 518.7635 | 510.5093 | 502.8414 | 490.011 | 509.5499 | 496.1472 | 225.305 | 225.8411 | 225.9537 | 223.1747 | 222.4142 | 222.7813 | 230.6 |  | 229.5 | 141.685 | 140.1541 | 139.6084 | 137.2031 | 136.5096 |  | 141.7367 |  | 142.5145
17/01/2026 | 07:30 | 502.3271 | 509.21 | 509.3822 | 517.1666 | 518.004 | 515.8504 | 518.9766 | 508.6075 | 503.8955 | 490.8699 | 510.2211 | 495.6318 | 224.0993 | 223.3766 | 223.5388 | 221.3777 | 219.8597 | 223.1339 | 230 |  | 228.8 | 141.5669 | 139.7647 | 139.803 | 137.2984 | 135.9852 |  | 141.3268 |  | 142.1265
17/01/2026 | 08:00 | 500.7534 | 505.0086 | 501.2418 | 513.5065 | 513.8431 | 513.1368 | 518.5729 | 505.931 | 503.3616 | 489.7026 | 509.3852 | 494.7739 | 223.445 | 225.679 | 224.0794 | 219.3816 | 217.7778 | 222.8772 | 229.9 |  | 228.2 | 141.6372 | 139.997 | 139.5339 | 136.9065 | 135.5574 |  | 141.1219 |  | 141.7385
17/01/2026 | 08:30 | 500.5436 | 505.5863 | 506.1785 | 63.9386 | 510.0278 | 509.1364 | 518.5729 | 505.3077 | 501.9079 | 489.0819 | 509.4307 | 494.3727 | 222.5684 | 226.0438 | 223.0005 | 220.0209 | 217.3496 | 222.9208 | 229.3 |  | 228 | 140.7439 | 139.8077 | 139.1725 | 137.2231 | 135.0192 |  | 140.9463 |  | 141.718
17/01/2026 | 09:00 | 498.9699 | 503.5906 | 505.1281 |  | 506.3112 | 506.8212 | 518.7101 | 502.9819 | 502.0161 | 488.9706 | 508.2611 | 493.5782 | 220.9879 | 223.7033 | 221.118 | 218.231 | 214.6549 | 222.8597 | 228.7 |  | 227 | 140.6988 | 139.1064 | 139.0388 | 136.9177 | 135.0054 |  | 140.5657 |  | 141.33
17/01/2026 | 09:30 | 503.5861 | 503.6957 | 506.5462 |  | 505.2734 | 506.1806 | 518.8474 | 503.786 | 502.6317 | 488.785 | 510.2972 | 493.6943 | 225.5159 | 223.107 | 224.5897 | 217.9166 | 214.6401 | 222.6735 | 228.7 |  | 226.6 | 140.4844 | 140.22 | 139.0216 | 136.6582 | 134.8398 |  | 141.8977 |  | 140.7173
17/01/2026 | 10:00 | 504.3205 | 506.269 | 506.9138 |  | 509.4637 | 509.6756 | 518.8474 | 507.5638 | 503.0158 | 489.8873 | 509.7855 | 494.5536 | 224.6896 | 224.8514 | 224.7448 | 224.5059 | 222.2739 | 223.3463 | 228 |  | 226.8 | 140.2864 | 140.4065 | 139.129 | 136.9734 | 135.0192 |  | 142.1904 |  | 141.1871
17/01/2026 | 10:30 | 503.7959 | 504.746 | 505.4958 |  | 506.9151 | 506.7185 |  | 505.563 | 502.5673 | 489.3233 | 509.8451 | 493.7026 | 224.11 | 224.0647 | 224.0641 | 223.0585 | 220.3027 | 222.8111 | 226.8 |  | 226.2 | 140.4509 | 139.8841 | 139.0858 | 136.9671 | 135.1434 |  | 141.5464 |  | 140.5744
17/01/2026 | 11:00 | 503.3238 | 499.3367 | 502.7123 |  | 503.812 | 504.7296 |  | 503.1274 | 501.6298 | 488.11 | 507.6245 | 492.5091 | 223.1782 | 222.1142 | 222.7552 | 221.637 | 218.6859 | 222.5253 | 227.4 |  | 226 | 139.6011 | 139.985 | 138.5436 | 136.9585 | 134.9364 |  | 141.5318 |  | 140.5131
17/01/2026 | 11:30 | 502.432 | 501.4374 | 499.9288 |  | 502.8625 | 503.1572 |  | 502.4958 | 501.5627 | 487.4561 | 507.5737 | 492.4289 | 223.0836 | 222.6772 | 222.7646 | 221.6574 | 218.3463 | 222.3077 | 227.4 |  | 225.8 | 140.3906 | 139.9066 | 138.56 | 136.6947 | 135.5574 |  | 141.6196 |  | 140.2068
17/01/2026 | 12:00 | 502.432 | 500.9647 | 500.9004 |  | 502.1469 | 503.3247 |  | 502.5347 | 501.1639 | 487.0177 | 507.8551 | 493.0305 | 222.7317 | 222.3316 | 222.821 | 221.1434 | 217.9328 | 222.1094 | 227.2 |  | 226 | 140.3329 | 139.9126 | 138.5858 | 136.9495 | 135.585 |  | 141.7074 |  | 140.554
17/01/2026 | 12:30 | 500.7009 | 500.5971 | 501.872 |  | 503.2101 | 505.0028 |  | 503.4743 | 502.4125 | 487.7658 | 508.7188 | 493.8996 | 222.9131 | 223.621 | 223.0551 | 221.8074 | 219.2101 | 222.7862 | 228.7 |  | 227.1 | 140.4594 | 140.4648 | 138.6981 | 136.9586 | 136.1094 |  | 142.3222 |  | 140.9216
17/01/2026 | 13:00 | 503.5336 | 504.7985 | 504.603 |  | 504.0625 | 505.0816 |  | 504.1205 | 503.2886 | 489.449 | 510.5889 | 494.6559 | 223.0265 | 224.2185 | 223.6154 | 221.8522 | 219.151 | 223.0492 | 228.8 |  | 228 | 140.4016 | 141.591 | 139.0527 | 136.9797 | 136.4544 |  | 142.7759 |  | 141.33
17/01/2026 | 13:30 | 504.1631 | 506.3215 | 507.334 |  | 506.157 | 505.8823 |  | 505.025 | 503.0338 | 489.2416 | 510.0248 | 494.6387 | 223.7262 | 225.0793 | 224.3678 | 222.904 | 220.6202 | 222.7511 | 228.1 |  | 227.4 | 140.4657 | 140.2596 | 139.0166 | 137.0579 | 136.4958 |  | 141.0194 |  | 141.2483
17/01/2026 | 14:00 | 504.373 | 504.1158 | 507.7016 |  | 508.8031 | 508.0705 |  | 506.8275 | 504.575 | 489.8153 | 510.6011 | 495.661 | 223.7713 | 225.499 | 224.6898 | 223.6202 | 221.5356 | 222.9735 | 229.3 |  | 228.1 | 141.1826 | 139.931 | 138.9772 | 137.1606 | 136.5234 |  | 141.0926 |  | 140.9216
17/01/2026 | 14:30 | 504.8975 | 508.0021 | 509.356 |  | 507.4563 | 508.3516 |  | 504.6524 | 502.6314 | 487.9471 | 509.5018 | 493.7412 | 223.6573 | 225.5198 | 224.5956 | 223.0761 | 220.5316 | 222.9594 | 228.8 |  | 228 | 139.8718 | 139.0278 | 138.8223 | 136.2751 | 135.6402 |  | 141.0048 |  | 140.5131
17/01/2026 | 15:00 | 504.6877 | 506.2165 | 511.0103 | 507.1034 | 508.1998 | 508.3875 |  | 504.5424 | 500.978 | 485.8429 | 506.4478 | 491.9257 | 223.4242 | 225.28 | 224.2365 | 223.6105 | 221.1 | 221.95 | 228 |  | 227.5 | 139.8731 | 140.5325 | 138.4798 | 135.7512 | 135.5298 |  | 142.2929 |  | 140.5131
17/01/2026 | 15:30 | 506.1564 | 510.9431 | 514.0826 | 508.8388 | 509.3758 | 509.4411 |  | 504.9929 | 499.8012 | 485.192 | 505.6829 | 491.7123 | 223.7839 | 226.9263 | 225.6412 | 223.7437 | 220.9819 | 221.919 | 228.1 |  | 227.4 | 139.8731 | 140.393 | 138.4937 | 135.9392 | 135.5436 |  | 142.0148 |  | 140.1863
17/01/2026 | 16:00 | 504.5828 | 503.8532 | 517.155 | 508.7679 | 509.6968 | 511.5443 |  | 505.5648 | 500.1875 | 485.0993 | 506.4356 | 491.6218 | 223.8767 | 224.9173 | 225.5604 | 223.118 | 219.904 | 222.3277 | 228.1 |  | 227.5 | 139.8503 | 140.5736 | 138.4493 | 135.7649 | 135.4194 |  | 142.3515 |  | 140.1251
17/01/2026 | 16:30 | 494.0914 | 499.4417 | 499.0885 | 508.4144 | 509.5723 | 511.2144 |  | 505.0159 | 499.8121 | 485.0459 | 506.2563 | 491.854 | 224.0741 | 223.4563 | 223.9027 | 223.1028 | 219.9483 | 222.1357 | 228.1 |  | 227.2 | 139.8275 | 140.1504 | 138.645 | 135.4629 | 135.378 |  | 142.0148 |  | 139.8187
17/01/2026 | 17:00 | 493.0947 | 497.8662 | 499.246 | 509.3961 | 510.2266 | 511.7603 |  | 505.9377 | 500.4222 | 486.0588 | 506.4451 | 492.0345 | 224.2254 | 223.1115 | 222.981 | 223.678 | 220.0812 | 222.2738 | 228.7 |  | 227.7 | 139.8275 | 140.5073 | 138.6758 | 136.0392 | 135.516 |  | 142.3661 |  | 140.1455
17/01/2026 | 17:30 | 497.6584 | 500.177 | 504.0778 | 511.5189 | 511.9644 | 513.4498 |  | 506.8189 | 500.3782 | 485.6942 | 506.5597 | 491.7391 | 225.8423 | 224.1919 | 224.3423 | 224.5479 | 220.7088 | 222.4361 | 228.1 |  | 228 | 139.8275 | 140.4868 | 138.7752 | 136.1606 | 135.8058 |  | 142.1904 |  | 140.5335
17/01/2026 | 18:00 | 503.8483 | 507.9496 | 502.3972 | 512.8208 | 513.5072 | 514.135 |  | 504.9142 | 498.5993 | 484.5158 | 506.5956 | 490.918 | 228.0243 | 226.921 | 227.3951 | 225.0345 | 221.7793 | 222.0442 | 228.1 |  | 228.3 | 139.8275 | 140.2748 | 138.7474 | 136.3249 | 135.6402 |  | 142.1465 |  | 140.942
17/01/2026 | 18:30 | 506.3662 | 505.7438 | 500.7166 | 511.9229 | 512.5466 | 514.1026 |  | 502.8837 | 497.4868 | 482.3214 | 503.6962 | 488.7365 | 226.3376 | 226.2094 | 227.4713 | 225.2982 | 221.735 | 221.6009 | 227.4 |  | 227 | 139.8767 | 139.6874 | 138.5129 | 136.2435 | 136.4268 |  | 141.4293 |  | 139.7575
17/01/2026 | 19:00 | 504.1107 | 502.1201 | 495.097 | 508.148 | 508.8811 | 510.5147 | 507.9629 | 500.2771 | 496.4247 | 479.6512 | 502.349 | 488.1314 | 225.4611 | 223.7953 | 226.0493 | 223.8087 | 220.192 | 221.0637 | 226.8 |  | 226.8 | 139.9259 | 140.4008 | 137.8984 | 136.3519 | 136.0542 |  | 141.8099 |  | 139.7575
17/01/2026 | 19:30 | 504.1631 | 502.5402 | 497.5654 | 507.488 | 508.6861 | 510.215 |  | 498.4372 | 495.9594 | 480.3721 | 503.4545 | 488.4752 | 224.763 | 223.8648 | 225.5441 | 223.4144 | 219.9483 | 221.2191 | 226.8 |  | 227.1 | 138.8941 | 140.8935 | 137.853 | 135.7086 | 135.723 |  | 142.1026 |  | 139.7575
17/01/2026 | 20:00 | 503.9533 | 502.1727 | 497.8542 | 507.6366 | 508.6835 | 509.6692 |  | 500.4154 | 496.3434 | 480.8512 | 503.3637 | 488.7075 | 225.3336 | 224.0368 | 225.5482 | 223.6529 | 220.1403 | 221.1758 | 227.4 |  | 227.1 | 139.7328 | 141.1312 | 138.228 | 135.971 | 135.7782 |  | 142.1904 |  | 140.0842
17/01/2026 | 20:30 | 504.2155 | 501.3324 | 498.1431 | 507.0245 | 508.419 | 508.9986 |  | 499.5282 | 495.4417 | 480.2266 | 502.8931 | 487.5426 | 225.7498 | 223.8042 | 225.7359 | 223.4419 | 220.0665 | 220.9184 | 226.8 |  | 226.9 | 139.7301 | 140.5018 | 137.8307 | 135.7134 | 136.0266 |  | 141.8538 |  | 140.1455
17/01/2026 | 21:00 | 504.95 | 502.3302 | 500.6377 | 508.1275 | 509.3065 | 509.9221 |  | 500.2659 | 494.7608 | 479.1188 | 501.4787 | 486.8517 | 226.0589 | 224.2297 | 225.9688 | 223.8958 | 220.7678 | 221.1445 | 226.6 |  | 226.4 | 139.7035 | 139.965 | 137.9644 | 135.6788 | 135.8058 |  | 141.4878 |  | 140.1455
17/01/2026 | 21:30 | 504.7926 | 504.641 | 503.1324 | 508.874 | 510.0152 | 509.9209 |  | 499.6631 | 495.446 | 480.7448 | 502.935 | 487.0927 | 226.8359 | 224.5531 | 226.2486 | 223.9515 | 221.2329 | 221.2567 | 226.8 |  | 226.8 | 140.1229 | 139.692 | 138.2337 | 135.7649 | 135.792 |  | 141.3854 |  | 140.1251
17/01/2026 | 22:00 | 505.6319 | 503.8006 | 502.6072 | 509.4476 | 510.7095 | 511.4811 |  | 500.4234 | 496.2953 | 481.3655 | 503.606 | 487.9951 | 227.3088 | 224.2363 | 226.7765 | 224.3072 | 221.3289 | 221.2795 | 226.9 |  | 227.4 | 140.5423 | 140.1201 | 138.3816 | 135.728 | 135.447 |  | 141.8391 |  | 140.554
17/01/2026 | 22:30 | 506.3662 | 507.5294 | 505.417 | 511.248 | 511.9907 | 512.5543 |  | 501.5332 | 496.9934 | 482.5019 | 504.4059 | 489.3779 | 227.65 | 226.2659 | 227.5835 | 225.0691 | 221.4618 | 221.5494 | 227.9 |  | 228.3 | 140.4035 | 140.6161 | 138.5597 | 136.0256 | 136.1508 |  | 142.1758 |  | 140.942
17/01/2026 | 23:00 | 506.8909 | 506.7416 | 508.2268 | 510.8634 | 511.9259 | 511.7726 |  | 501.7655 | 496.7658 | 482.4645 | 502.9941 | 488.3248 | 228.0267 | 226.6549 | 228.0127 | 224.4463 | 220.5833 | 221.3173 | 226.7 |  | 227.9 | 140.4038 | 139.9018 | 138.72 | 135.7252 | 134.8398 |  | 141.6196 |  | 140.9216
17/01/2026 | 23:30 | 502.0648 | 508.6323 | 507.1765 | 510.2963 | 511.2323 | 511.3345 |  | 502.1139 | 497.7866 | 482.4908 | 505.0736 | 489.4679 | 226.5334 | 224.2996 | 227.0769 | 223.0592 | 220.5168 | 221.8598 | 227.9 |  | 228.6 | 140.4537 | 140.5474 | 138.7911 | 135.7005 | 135.0744 |  | 142.1758 |  | 140.9624
18/01/2026 | 00:00 | 502.7992 | 511.5733 | 507.1765 | 511.8214 | 513.0247 | 511.9135 |  | 502.6831 | 497.4407 | 483.0979 | 503.3052 | 489.3467 | 227.1353 | 223.9319 | 227.5674 | 223.3909 | 221.2994 | 221.5781 | 227.9 |  | 228.4 | 141.2099 | 140.369 | 139.0007 | 136.3169 | 135.6402 |  | 142.088 |  | 141.3504
MÁXIMO |  | 506.8909 | 516.2473 | 517.2076 | 521.9307 | 521.9987 | 519.2036 | 518.9766 | 510.5093 | 504.575 | 490.8699 | 510.6011 | 496.1472 | 228.0267 | 226.9451 | 228.0127 | 225.2982 | 222.4954 | 223.3463 | 230.6 | 0 | 229.5 | 141.8031 | 141.6681 | 139.8278 | 137.2984 | 136.5234 | 0 | 143.1419 | 0 | 142.5145
MÍNIMO |  | 493.0947 | 497.8662 | 495.097 | 63.9386 | 502.1469 | 503.1572 | 507.9629 | 498.4372 | 494.7608 | 479.1188 | 501.4787 | 486.8517 | 220.9879 | 222.1142 | 221.118 | 217.9166 | 214.6401 | 220.9184 | 226.6 | 0 | 225.8 | 138.8941 | 139.0278 | 137.8307 | 135.4629 | 134.8398 | 0 | 140.5657 | 0 | 139.7575
PROMEDIO |  | 503.1664 | 507.1706 | 506.6873 | 501.4047 | 512.1889 | 511.7226 | 517.1081 | 504.3626 | 499.6964 | 485.2865 | 506.2737 | 491.3334 | 224.8174 | 224.8948 | 225.2769 | 222.7166 | 220.3398 | 222.1146 | 228.1479 | 0 | 227.6438 | 140.5881 | 140.4136 | 138.9313 | 136.4853 | 135.8009 | 0 | 142.0023 | 0 | 140.8969
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 17 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 17 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 17 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.790 | 02:06:09 | 60.298
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.790 | 02:06:09 | 60.298
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.790 | 02:06:09 | 60.298
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.790 | 02:06:09 | 60.298
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.789 | 02:06:09 | 60.299
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.790 | 02:06:09 | 60.298
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.790 | 02:06:09 | 60.298
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:14:05 | 59.790 | 02:06:09 | 60.298

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 17 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 17 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
17/01/2026 | 00:30 | 7037.5 | 7121.1832 | 1.189%
17/01/2026 | 01:00 | 6825.7 | 6978.4008 | 2.237%
17/01/2026 | 01:30 | 6867.2 | 6902.8681 | 0.5194%
17/01/2026 | 02:00 | 6751.5 | 6801.7315 | 0.744%
17/01/2026 | 02:30 | 6604.5 | 6748.3193 | 2.178%
17/01/2026 | 03:00 | 6582.1 | 6711.5583 | 1.967%
17/01/2026 | 03:30 | 6592.2 | 6681.4056 | 1.353%
17/01/2026 | 04:00 | 6639.5 | 6682.9756 | 0.6548%
17/01/2026 | 04:30 | 6514.6 | 6698.4762 | 2.823%
17/01/2026 | 05:00 | 6558.6 | 6641.2102 | 1.26%
17/01/2026 | 05:30 | 6729.1 | 6777.9474 | 0.7259%
17/01/2026 | 06:00 | 6584.9 | 6762.1547 | 2.692%
17/01/2026 | 06:30 | 6526.9 | 6690.937 | 2.513%
17/01/2026 | 07:00 | 6459.8 | 6619.4357 | 2.471%
17/01/2026 | 07:30 | 6829.9 | 6813.7201 | -0.2369%
17/01/2026 | 08:00 | 6875.9 | 7121.5847 | 3.573%
17/01/2026 | 08:30 | 7202.9 | 7358.223 | 2.156%
17/01/2026 | 09:00 | 7466.4 | 7572.5476 | 1.422%
17/01/2026 | 09:30 | 7533.1 | 7763.8708 | 3.063%
17/01/2026 | 10:00 | 7635.8 | 7883.7059 | 3.247%
17/01/2026 | 10:30 | 7699.5 | 7955.9891 | 3.331%
17/01/2026 | 11:00 | 7751.2 | 7995.3313 | 3.15%
17/01/2026 | 11:30 | 7793.1 | 8070.3704 | 3.558%
17/01/2026 | 12:00 | 7848.7 | 7999.109 | 1.916%
17/01/2026 | 12:30 | 7927.9 | 8010.4108 | 1.041%
17/01/2026 | 13:00 | 7693.4 | 7953.8747 | 3.386%
17/01/2026 | 13:30 | 7664.8 | 7796.4811 | 1.718%
17/01/2026 | 14:00 | 7673 | 7841.0954 | 2.191%
17/01/2026 | 14:30 | 7666.6 | 7828.2538 | 2.109%
17/01/2026 | 15:00 | 7601.2 | 7881.3277 | 3.685%
17/01/2026 | 15:30 | 7574.8 | 7838.6776 | 3.484%
17/01/2026 | 16:00 | 7555.8 | 7632.8866 | 1.02%
17/01/2026 | 16:30 | 7516.8 | 7658.6931 | 1.888%
17/01/2026 | 17:00 | 7416.6 | 7595.7515 | 2.416%
17/01/2026 | 17:30 | 7391.2 | 7528.111 | 1.852%
17/01/2026 | 18:00 | 7261 | 7490.1489 | 3.156%
17/01/2026 | 18:30 | 7419.8 | 7572.9383 | 2.064%
17/01/2026 | 19:00 | 7803.2 | 7780.5243 | -0.2906%
17/01/2026 | 19:30 | 7863.5 | 7802.3556 | -0.7776%
17/01/2026 | 20:00 | 7848.6 | 7773.2103 | -0.9606%
17/01/2026 | 20:30 | 7828.2 | 7790.644 | -0.4798%
17/01/2026 | 21:00 | 7778.2 | 7751.4905 | -0.3434%
17/01/2026 | 21:30 | 7748.5 | 7702.6906 | -0.5912%
17/01/2026 | 22:00 | 7640.1 | 7634.8588 | -0.0686%
17/01/2026 | 22:30 | 7600.5 | 7669.5222 | 0.9081%
17/01/2026 | 23:00 | 7431.7 | 7492.1506 | 0.8134%
17/01/2026 | 23:30 | 7240 | 7183.8274 | -0.7759%
18/01/2026 | 00:00 | 6951.7 | 7097.5818 | 2.099%

## DESVIACIÓN
sábado, 17 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | 8_DE_AGOSTO-BESS |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
17/01/2026 | 00:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 631.6 | 631.2238 | 631.2238 | 0.37619 | 215.9 | 205.5479 | 205.5479 | 10.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 243.5 | 242 | 242 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 477.6 | 479.897 | 479.897 | -2.297 | 10.4 | 3.4561 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.067 | 164.0671 | 4.4329 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 6.2 | 2.8205 | 2.8205 | 3.3795 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 109.2 | 106.8746 | 82.0992 | 27.1008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.1 | 79.6358 | 61.6333 | 19.4667 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 38.9 | 41.8989 | 41.8989 | -2.9989 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 11.3 | 18.173 | 18.173 | -6.873 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 183 | 185.8204 | 185.8204 | -2.8204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 47.2 | 47.0826 | 47.0826 | 0.1174 | 23 | 44.103 | 44.103 | -21.103 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 24.2 | 30.2747 | 30.2747 | -6.0747 | 85.8 | 87.3579 | 87.3579 | -1.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 74.73 | 63.6497 | 21.8503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 136.2 | 169.608 | 169.608 | -33.408 | 136.2 | 169.608 | 169.608 | -33.408 | 135.3 | 169.608 | 169.608 | -34.308 | 221.6 | 255.176 | 255.176 | -33.576 | 0 |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 201.2 | 199.2459 | 199.2459 | 1.9541 | 66.9 | 66.6235 | 66.6235 | 0.27653 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.5 |  | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 145.4077 | 145.4079 | -43.0079 | 102.5 | 145.4077 | 145.4079 | -42.9079 | 121.6 | 145.8444 | 145.8446 | -24.2446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 1.7 | 6.2062 | 6.2062 | -4.5062 | 16.3 |  | 17.4927 | -1.1927 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | 81.1 | 81.1 | 26.6 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12.1517 | 12.1517 | 1.0483 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 23.71 | 23.71 | 3.49 | 74.3 | 65.73 | 65.73 | 8.57 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.19999 | 20.2 | 17.3024 | 14.737 | 5.463 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 | 14.8994 | 14.8994 | -7.9994 | 34.2 | 27.2281 | 27.2281 | 6.9719 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 53.9704 | 53.9704 | 21.4296 | 94.3 | 69.729 | 69.729 | 24.571 | 17.1 | 1.3106 | 1.3106 | 15.7894 | 12.5 | 1.7601 | 1.7601 | 10.7399 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.9222 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.6 | 8.2015 | 8.2015 | 4.3985 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 96.6 | 43 | 43 | 53.6 | 96.7 | 43 | 43 | 53.7 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.5 | 8.78 | 8.78 | -0.28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
17/01/2026 | 01:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 623.4 | 631.2238 | 631.2238 | -7.8238 | 213.1 | 205.5479 | 205.5479 | 7.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 468.2 | 485.7279 | 479.897 | -11.697 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.067 | 164.0671 | 2.2329 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 107.1 | 106.8746 | 81.7884 | 25.3116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221 | 220.695 | 220.695 | 0.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.2 | 79.6358 | 61.6333 | 19.5667 | 142.5 | 149.9872 | 149.9872 | -7.4872 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 11 | 18.173 | 18.173 | -7.173 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 170.6 | 174.4286 | 185.8204 | -15.2204 | 170.9 | 174.4286 | 185.8204 | -14.9204 | 178.8 | 174.9524 | 186.3784 | -7.5784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 22.2 | 44.103 | 44.103 | -21.903 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 23.3 | 30.2747 | 30.2747 | -6.9747 | 84.6 | 87.3579 | 87.3579 | -2.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 64.1229 | 44.3692 | 1.1308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 118.5 | 169.608 | 169.608 | -51.108 | 118.4 | 169.608 | 169.608 | -51.208 | 118 | 169.608 | 169.608 | -51.608 | 213.3 | 255.176 | 255.176 | -41.876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 169 | 199.2459 | 199.2459 | -30.2459 | 65.1 | 66.6235 | 66.6235 | -1.5235 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 28 |  | 29.9806 | -1.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 130.6987 | 145.4079 | -42.1079 | 103.1 | 130.6987 | 145.4079 | -42.3079 | 123 | 131.0912 | 145.8446 | -22.8446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 1.8 | 6.2062 | 6.2062 | -4.4062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 111.6 | 80.93 | 80.93 | 30.67 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.1517 | 12.1517 | 0.74829 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 23.5 | 23.5 | 5 | 78.4 | 63.88 | 63.88 | 14.52 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.19999 | 19.4 | 14.8465 | 10.2729 | 9.1271 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11.5 | 14.8994 | 14.8994 | -3.3994 | 24.9 | 27.2281 | 27.2281 | -2.3281 | 0 |  |  | 0 | 68.2 | 53.9704 | 53.9704 | 14.2296 | 98.8 | 69.729 | 69.729 | 29.071 | 18.8 | 1.3106 | 1.3106 | 17.4894 | 11.8 | 1.7601 | 1.7601 | 10.0399 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.9222 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 13.1 | 8.2015 | 8.2015 | 4.8985 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 92 | 40 | 40 | 52 | 106.8 | 40 | 40 | 66.8 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 6.6 | 8.78 | 8.78 | -2.18 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
17/01/2026 | 01:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 624 | 631.2238 | 631.2238 | -7.2238 | 212.7 | 205.5479 | 205.5479 | 7.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 475.7 | 485.7279 | 479.897 | -4.197 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.067 | 164.0671 | 3.3329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33391 | 108.4 | 106.8746 | 81.7883 | 26.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.2 | 79.6358 | 61.6333 | 19.5667 | 149.1 | 149.9872 | 149.9872 | -0.88721 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.5 | 18.173 | 18.173 | -7.673 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 173.9 | 174.4286 | 185.8204 | -11.9204 | 173.9 | 174.4286 | 185.8204 | -11.9204 | 178.9 | 174.9524 | 186.3784 | -7.4784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 22.4 | 44.103 | 44.103 | -21.703 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 25.2 | 30.2747 | 30.2747 | -5.0747 | 84.4 | 87.3579 | 87.3579 | -2.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56.9081 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 129.2 | 169.608 | 169.608 | -40.408 | 129.3 | 169.608 | 169.608 | -40.308 | 128.7 | 169.608 | 169.608 | -40.908 | 214.1 | 255.176 | 255.176 | -41.076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 195.5 | 199.2459 | 199.2459 | -3.7459 | 65.5 | 66.6235 | 66.6235 | -1.1235 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 28.5 |  | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 112.4314 | 142.117 | -39.817 | 102.3 | 112.4314 | 142.117 | -39.817 | 121.7 | 112.769 | 142.5438 | -20.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 1.8 | 6.2062 | 6.2062 | -4.4062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 80.49 | 80.49 | 37.71 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.8844 | 11.8844 | -0.08445 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 23.4 | 23.4 | 4.9 | 78.8 | 62.6 | 62.6 | 16.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.19999 | 14.4 | 13.1761 |  | 14.4 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.8533 | 18.8533 | 1.0467 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 16.1 | 15.2702 | 15.2702 | 0.8298 | 17.4 | 27.0802 | 27.0802 | -9.6802 | 0 |  |  | 0 | 77 | 51.9331 | 51.9331 | 25.0669 | 96.2 | 67.2012 | 67.2012 | 28.9988 | 13.1 | 1.192 | 1.192 | 11.908 | 10 | 1.6854 | 1.6854 | 8.3146 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.9222 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 7.8238 | 7.8238 | 4.1762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 102.3 | 38 | 38 | 64.3 | 95 | 38 | 38 | 57 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.2 | 8.78 | 8.78 | -2.58 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
17/01/2026 | 02:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 626.2 | 631.2238 | 631.2238 | -5.0238 | 213.7 | 205.5479 | 205.5479 | 8.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 503.1 | 485.7279 | 485.7279 | 17.3721 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.067 | 164.0671 | 0.73294 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.3928 | 0.20717 | 108.4 | 106.8746 | 78.825 | 29.575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 457.0943 | 457.0943 | 3.7057 | 81.2 | 79.6358 | 61.6333 | 19.5667 | 149.5 | 149.9872 | 149.9872 | -0.48721 | 38.3 | 41.8989 | 41.8989 | -3.5989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.6 | 18.173 | 18.173 | -7.573 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 174 | 174.4286 | 174.4286 | -0.42857 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 179.6 | 174.9524 | 174.9524 | 4.6476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 22.5 | 44.103 | 44.103 | -21.603 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 12.8 | 30.2747 | 30.2747 | -17.4747 | 84.8 | 87.3579 | 87.3579 | -2.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4579 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 114.6 | 161.9599 | 169.608 | -55.008 | 114.7 | 161.9599 | 169.608 | -54.908 | 114.9 | 161.9599 | 169.608 | -54.708 | 201.4 | 243.6694 | 255.176 | -53.776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 221.7 | 199.2459 | 199.2459 | 22.4541 | 65.7 | 66.6235 | 66.6235 | -0.92347 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 122.599 | -19.599 | 102.8 | 109.89 | 122.599 | -19.799 | 122.3 | 110.22 | 122.9672 | -0.6672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 1.8 | 6.2062 | 6.2062 | -4.4062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 80.04 | 80.04 | 38.16 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 11.5324 | 11.5324 | 2.7676 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 23.4 | 23.4 | 4.6 | 74.8 | 61.87 | 61.87 | 12.93 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.19999 | 9.2 | 3.8106 |  | 9.2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 17.8 | 15.5077 | 15.5077 | 2.2923 | 8.4 | 26.7453 | 26.7453 | -18.3453 | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 50.1923 | 50.1923 | 33.3077 | 96.7 | 64.5269 | 64.5269 | 32.1731 | 5.4 | 1.083 | 1.083 | 4.317 | 6.5 | 1.6535 | 1.6535 | 4.8465 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.9222 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.4 | 7.3685 | 7.3685 | 5.0315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 61.4 | 36 | 36 | 25.4 | 44.5 | 36 | 36 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.1 | 8.78 | 8.78 | -0.68 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
17/01/2026 | 02:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 623.2 | 631.2238 | 631.2238 | -8.0238 | 212.2 | 205.5479 | 205.5479 | 6.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 462.2 | 485.7279 | 448.1698 | 14.0302 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 14.2385 | 0.36149 | 107.9 | 106.8746 | 77.6691 | 30.2309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 457.0943 | 6.3057 | 81.2 | 79.6358 | 61.6333 | 19.5667 | 145.3 | 149.9872 | 149.9872 | -4.6872 | 37.2 | 41.8989 | 41.8989 | -4.6989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.2 | 17.6579 | 18.173 | -7.973 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 172.4 | 174.4286 | 174.4286 | -2.0286 | 172.4 | 174.4286 | 174.4286 | -2.0286 | 178.4 | 174.9524 | 174.9524 | 3.4476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 22.5 | 44.103 | 44.103 | -21.603 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 11.7 | 13.0023 | 30.2747 | -18.5747 | 84.1 | 87.3579 | 87.3579 | -3.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 111 | 124.9393 | 169.608 | -58.608 | 110.8 | 124.9393 | 169.608 | -58.808 | 110.5 | 124.9393 | 169.608 | -59.108 | 202.5 | 187.9717 | 255.176 | -52.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 178.4 | 199.2459 | 237.319 | -58.919 | 65.4 | 66.6235 | 66.6235 | -1.2235 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 109.8901 | -6.9901 | 102.8 | 109.89 | 109.8901 | -7.0901 | 121.7 | 110.22 | 110.2201 | 11.4799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 97.7 | 80.49 | 37.71 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.46 | 11.5703 | 0.82972 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 27.3 | 23.45 | 5.35 | 76.6 | 73.8 | 62.1 | 14.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.09 | 3.1 | -0.19999 | 9.6 |  |  | 9.6 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 19.9 | 18.6978 | 19.242 | 0.65802 | 17.5 | 14.15 | 15.0726 | 2.4274 | 6.5 | 12.16 | 26.451 | -19.951 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 74.28 | 45.9017 | 14.8983 | 99.7 | 90.31 | 58.6291 | 41.0709 | 4.9 | 0.04 | 0.94066 | 3.9593 | 6.4 | 0.23 | 1.5146 | 4.8854 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 11.8 | 11.55 | 7.3475 | 4.4525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 57.3 | 80.52 | 34 | 23.3 | 38.6 | 74.24 | 34 | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 19.9 | 18.6978 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27 | 29 | 29 | -2 | 34 | 29 | 29 | 5 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.8 | 8.78 | 8.78 | -0.98 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
17/01/2026 | 03:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 626.6 | 631.2238 | 631.2238 | -4.6238 | 213.2 | 205.5479 | 205.5479 | 7.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 484.3 | 485.7279 | 448.1698 | 36.1302 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 164.0671 | 164.0671 | -19.7671 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 10.933 | 3.767 | 108.4 | 106.8746 | 60.1875 | 48.2125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.4665 | 112.4665 | -1.3665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.1 | 79.6358 | 61.6333 | 19.4667 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 36.6 | 41.8989 | 41.8989 | -5.2989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.1 | 17.6579 | 18.173 | -8.073 | 94.3 | 87.7736 | 87.7736 | 6.5264 | 132.4 | 174.4286 | 174.4286 | -42.0286 | 132.8 | 174.4286 | 174.4286 | -41.6286 | 156.4 | 174.9524 | 174.9524 | -18.5524 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 22.7 | 44.103 | 44.103 | -21.403 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 11.9 | 13.0023 | 30.2747 | -18.3747 | 85 | 87.3579 | 87.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 121.4 | 125.7345 | 169.608 | -48.208 | 121.3 | 125.7345 | 169.608 | -48.308 | 121.5 | 125.7345 | 169.608 | -48.108 | 205.5 | 189.1682 | 255.176 | -49.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 215.6 | 199.2459 | 237.319 | -21.719 | 66.1 | 66.6235 | 66.6235 | -0.52347 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 120.8 | 110.22 | 110.22 | 10.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 92 | 95.43 | 80.94 | 11.06 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.49 | 11.7382 | 0.0618 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 26.8 | 23.56 | 5.64 | 78.6 | 73.13 | 63.28 | 15.32 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.09 | 3.1 | -0.19999 | 9.6 |  |  | 9.6 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.309 | 18.8533 | 1.0467 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 19.8 | 18.8921 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 15.8 | 13.63 | 14.4133 | 1.3867 | 11.5 | 14.14 | 26.1703 | -14.6703 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 64.66 | 40.7613 | 5.9387 | 110.8 | 78.33 | 51.6568 | 59.1432 | 7 | 0.02 | 0.78723 | 6.2128 | 6 | 0.26 | 1.34 | 4.66 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 11.01 | 7.4714 | 2.8286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 66.9 | 70.17 | 31 | 35.9 | 37.6 | 64.89 | 31 | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 13.2 | 14 | 14 | -0.8 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8 | 8.78 | 8.78 | -0.78 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
17/01/2026 | 03:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 626.4 | 631.2238 | 631.2238 | -4.8238 | 213.6 | 205.5479 | 205.5479 | 8.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 242 | 242 | 242 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 519.2 | 485.7279 | 485.7279 | 33.4721 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 10.4031 | 4.2969 | 108 | 106.8746 | 56.6638 | 51.3362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 457.0943 | 6.3057 | 80.7 | 79.6358 | 61.6333 | 19.0667 | 149.5 | 149.9872 | 149.9872 | -0.48721 | 35 | 41.8989 | 41.8989 | -6.8989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.1 | 17.6579 | 18.173 | -8.073 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 130.1 | 174.4286 | 174.4286 | -44.3286 | 130.8 | 174.4286 | 174.4286 | -43.6286 | 158 | 174.9524 | 174.9524 | -16.9524 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 22.2 | 44.103 | 44.103 | -21.903 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 13.3 | 13.0023 | 30.2747 | -16.9747 | 84.6 | 87.3579 | 87.3579 | -2.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 116.8 | 126.7909 | 165.9637 | -49.1637 | 116.8 | 126.7909 | 165.9637 | -49.1637 | 116.8 | 126.7909 | 165.9637 | -49.1637 | 202.9 | 190.7574 | 249.6932 | -46.7932 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 242.4 | 199.2459 | 199.2459 | 43.1541 | 65.2 | 66.6235 | 66.6235 | -1.4235 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.9 |  | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 109.89 | 109.89 | -6.69 | 103.3 | 109.89 | 109.89 | -6.59 | 121.9 | 110.22 | 110.22 | 11.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9158 | 5.9158 | -0.11576 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 93.63 | 81.86 | -30.26 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.68 | 12.0713 | 1.9287 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 26.23 | 23.6 | -3.1 | 59.6 | 72.46 | 64.46 | -4.86 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.09 | 3.1 | -0.19999 | 9.6 |  |  | 9.6 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 18.3 | 13.02 | 13.655 | 4.645 | 18.3 | 16.03 | 25.8036 | -7.5036 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 57.52 | 38.1104 | 28.9896 | 112.5 | 70.63 | 48.958 | 63.542 | 4.9 | 0.1 | 0.72159 | 4.1784 | 7.7 | 0.32 | 1.192 | 6.508 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 12.8 | 10.77 | 7.8936 | 4.9064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 53.2 | 60.83 | 29 | 24.2 | 43.9 | 56.53 | 29 | 14.9 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13 | 14 | 14 | -1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.1 | 8.78 | 8.78 | -0.68 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
17/01/2026 | 04:00 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 627.3 | 631.2238 | 631.2238 | -3.9238 | 213.6 | 205.5479 | 205.5479 | 8.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 242 | 242 | 242 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 497.4 | 485.7279 | 485.7279 | 11.6721 | 10.4 | 9.6976 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.0671 | 5.0329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 10.4598 | 4.1402 | 109.4 | 106.8746 | 57.2852 | 52.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.4665 | 112.4665 | -1.3665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8057 | 80.6 | 79.6358 | 61.6333 | 18.9667 | 151 | 149.9872 | 149.9872 | 1.0128 | 32.9 | 41.8989 | 41.8989 | -8.9989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 11.1 | 17.6579 | 18.173 | -7.073 | 94.1 | 87.7736 | 87.7736 | 6.3264 | 174.2 | 174.4286 | 174.4286 | -0.22857 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 178 | 174.9524 | 174.9524 | 3.0476 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 46.9 | 47.0826 | 47.0826 | -0.1826 | 22.5 | 44.103 | 44.103 | -21.603 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 14.6 | 13.0023 | 30.2747 | -15.6747 | 84.9 | 87.3579 | 87.3579 | -2.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 117.7 | 115.4373 | 166.4897 | -48.7897 | 117.6 | 115.4373 | 166.4897 | -48.8897 | 117 | 115.4373 | 166.4897 | -49.4897 | 198.2 | 173.6759 | 250.4845 | -52.2845 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 228.7 | 199.2459 | 199.2459 | 29.4541 | 66.1 | 66.6235 | 66.6235 | -0.52347 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 109.89 | 109.89 | -8.19 | 101.6 | 109.89 | 109.89 | -8.29 | 119.9 | 110.22 | 110.22 | 9.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.9158 | 5.9158 | -0.31576 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 91.83 | 82.77 | -34.17 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.93 | 12.4595 | 0.04046 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 25.62 | 23.6 | -8.9 | 37.8 | 71.78 | 65.62 | -27.82 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.09 | 3.1 | -0.19999 | 9.6 |  |  | 9.6 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 12.38 | 12.8637 | 7.0363 | 15.1 | 17.89 | 25.4084 | -10.3084 | 0 |  |  | 0 | 87.6 | 51.22 | 36.2894 | 51.3106 | 112.7 | 64.36 | 47.6837 | 65.0163 | 9.1 | 0.21 | 0.68523 | 8.4148 | 6.8 | 0.38 | 1.0528 | 5.7472 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 10.62 | 8.4153 | 1.8847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 41.7 | 53.48 | 29 | 12.7 | 27.8 | 50.18 | 29 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 12.9 | 14 | 14 | -1.1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.3 | 8.78 | 8.78 | -0.48 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
17/01/2026 | 04:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 627.3 | 631.2238 | 631.2238 | -3.9238 | 214.3 | 205.5479 | 205.5479 | 8.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.5 | 242 | 242 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 461.5 | 485.7279 | 485.7279 | -24.2279 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 164.0671 | 5.7329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 10.5166 | 4.0834 | 107.7 | 106.8746 | 57.9068 | 49.7932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81 | 79.6358 | 61.6333 | 19.3667 | 142.6 | 149.9872 | 149.9872 | -7.3872 | 38.3 | 41.8989 | 41.8989 | -3.5989 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 10.9 | 17.6579 | 18.173 | -7.273 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 173.4 | 174.4286 | 174.4286 | -1.0286 | 174 | 174.4286 | 174.4286 | -0.42857 | 178.7 | 174.9524 | 174.9524 | 3.7476 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 22.9 | 44.103 | 44.103 | -21.203 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 13.7 | 13.0023 | 30.2747 | -16.5747 | 85.5 | 87.3579 | 87.3579 | -1.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 121.5 | 122.7315 | 167.6725 | -46.1725 | 121.5 | 122.7315 | 167.6725 | -46.1725 | 121.2 | 122.7315 | 167.6725 | -46.4725 | 204.8 | 184.6501 | 252.264 | -47.464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 168.7 | 199.2459 | 199.2459 | -30.5459 | 65.7 | 66.6235 | 66.6235 | -0.92347 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.3 |  | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 109.89 | 109.89 | -6.49 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 120.4 | 110.22 | 110.22 | 10.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.9158 | 5.9158 | -0.31576 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 90.09 | 83.75 | -33.85 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 12.97 | 12.6384 | -1.8384 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 25.06 | 23.64 | -8.34 | 38.7 | 70.99 | 66.68 | -27.98 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.09 | 3.1 | -0.19999 | 9.6 |  |  | 9.6 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 19.2 | 12.81 | 13.1498 | 6.0502 | 16.8 | 19.1 | 24.3613 | -7.5613 | 0 |  |  | 0 | 70.4 | 49.72 | 39.2611 | 31.1389 | 110.8 | 63.83 | 52.1645 | 58.6355 | 10.3 | 0.43 | 0.76499 | 9.535 | 6.7 | 0.7 | 1.1729 | 5.5271 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 7.7 | 10.31 | 8.7593 | -1.0593 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 34.5 | 46.14 | 29 | 5.5 | 20.3 | 43.83 | 29 | -8.7 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8.1 | 8.78 | 8.78 | -0.68 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
17/01/2026 | 05:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 618.4 | 631.2238 | 631.2238 | -12.8238 | 211.1 | 205.5479 | 205.5479 | 5.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 238.1 | 242 | 242 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 477.9 | 485.7279 | 485.7279 | -7.8279 | 10 | 9.6976 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.0671 | -2.4671 | 6.4 | 5.1336 | 5.1336 | 1.2664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 10.4031 | 4.2969 | 106.7 | 106.8746 | 56.6636 | 50.0364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 457.0943 | 457.0943 | 3.2057 | 81 | 79.6358 | 61.6333 | 19.3667 | 147.9 | 149.9872 | 149.9872 | -2.0872 | 36.5 | 41.8989 | 41.8989 | -5.3989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.9 | 17.6579 | 18.173 | -7.273 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 171.3 | 174.4286 | 174.4286 | -3.1286 | 171.6 | 174.4286 | 174.4286 | -2.8286 | 179.6 | 174.9524 | 174.9524 | 4.6476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 22 | 44.103 | 44.103 | -22.103 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 13.2 | 13.0023 | 30.2747 | -17.0747 | 82.9 | 87.3579 | 87.3579 | -4.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 132.8384 | 132.8384 | -7.4384 | 131.3 | 112.6575 | 151.911 | -20.611 | 131.1 | 112.6575 | 151.911 | -20.811 | 130.9 | 112.6575 | 151.911 | -21.011 | 217.2 | 169.4937 | 228.5508 | -11.3508 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 201 | 199.2459 | 199.2459 | 1.7541 | 63.5 | 66.6235 | 66.6235 | -3.1235 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.4 |  | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 2.1 | 6.2062 | 6.2062 | -4.1062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 88.35 | 84.73 | -32.53 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 12.94 | 12.7474 | -1.3474 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.7 | 20.274 | 20.274 | -0.57405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 24.54 | 23.73 | -10.63 | 42 | 70.09 | 67.63 | -25.63 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.09 | 3.1 | -0.19999 | 9.6 |  |  | 9.6 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 19.8 | 18.8921 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20.6 | 13.6 | 13.7952 | 6.8048 | 21.7 | 20.09 | 23.0971 | -1.3971 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 49.8 | 43.8304 | 34.0696 | 111.3 | 65.23 | 58.5635 | 52.7365 | 4.1 | 0.69 | 0.88347 | 3.2165 | 1.6 | 1.11 | 1.3793 | 0.22068 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 11.4 | 9.93 | 9.0442 | 2.3558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 34.5 | 39.79 | 30 | 4.5 | 19.5 | 38.47 | 30 | -10.5 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 7.1 | 19 | 19 | -11.9 | 7.8 | 8.78 | 8.78 | -0.98 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.7 | 22 | 22 | -3.3
17/01/2026 | 05:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 626.6 | 631.2238 | 631.2238 | -4.6238 | 214.3 | 205.5479 | 205.5479 | 8.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 238.7 | 242 | 242 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 488 | 485.7279 | 485.7279 | 2.2721 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.6874 | 0.01257 | 108.4 | 106.8746 | 80.7493 | 27.6507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.5 | 457.0943 | 457.0943 | 7.4057 | 81 | 79.6358 | 61.6333 | 19.3667 | 150.4 | 149.9872 | 149.9872 | 0.41279 | 36.5 | 41.8989 | 41.8989 | -5.3989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.5 | 17.6579 | 18.173 | -7.673 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 174.6 | 174.4286 | 174.4286 | 0.17143 | 174.7 | 174.4286 | 174.4286 | 0.27143 | 179.3 | 174.9524 | 174.9524 | 4.3476 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 22.8 | 44.103 | 44.103 | -21.303 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 14.1 | 30.2747 | 30.2747 | -16.1747 | 85 | 87.3579 | 87.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 140.2 | 142.5481 | 169.608 | -29.408 | 140.1 | 142.5481 | 169.608 | -29.508 | 140.1 | 142.5481 | 169.608 | -29.508 | 224.6 | 214.4642 | 255.176 | -30.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 221.6 | 199.2459 | 199.2459 | 22.3541 | 65.8 | 66.6235 | 66.6235 | -0.82347 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 115.1025 | -12.2025 | 102.5 | 109.89 | 115.1025 | -12.6025 | 121.7 | 110.22 | 115.4481 | 6.2519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.9158 | 5.9158 | -0.31576 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 62.4 | 86.35 | 85.44 | -23.04 | 0 |  | 0.3881 | -0.3881 | 12 | 12.82 | 12.7781 | -0.77809 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  | 0.84853 | -0.84853 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0.2 |  | 0.04331 | 0.15669 | 0.1 |  | 0.0719 | 0.0281 | 20.1 | 23.92 | 23.72 | -3.62 | 62.6 | 68.37 | 67.75 | -5.15 | 0 |  | 0.03554 | -0.03554 | 3 | 3.09 | 3.1 | -0.09999 | 9.1 |  |  | 9.1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 22.3 | 14.04 | 14.0935 | 8.2066 | 19.6 | 21.07 | 21.8246 | -2.2246 | 0 |  | 0.27552 | -0.27552 | 78.3 | 49.26 | 47.7626 | 30.5374 | 110.9 | 63.83 | 62.1575 | 48.7425 | 9.2 | 0.93 | 0.97267 | 8.2273 | 3.6 | 1.45 | 1.519 | 2.081 | 0 |  | 0.45 | -0.45 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 9.42 | 9.1974 | 0.50256 | 0 |  | 1.0056 | -1.0056 | 0 |  | 0.0645 | -0.0645 | 0.2 |  | 0.96699 | -0.76699 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 32.5 | 32.45 | 30 | 2.5 | 26.8 | 32.12 | 30 | -3.2 | 0 |  | 1.0633 | -1.0633 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 8.4 | 8.78 | 8.78 | -0.38 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
17/01/2026 | 06:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 626.8 | 631.2238 | 631.2238 | -4.4238 | 213.6 | 205.5479 | 205.5479 | 8.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 465.3 | 485.7279 | 485.7279 | -20.4279 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 10.4598 | 4.1402 | 108.1 | 106.8746 | 57.2853 | 50.8147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 457.0943 | 457.0943 | 4.0057 | 81 | 79.6358 | 61.6333 | 19.3667 | 148.6 | 149.9872 | 149.9872 | -1.3872 | 36.8 | 41.8989 | 41.8989 | -5.0989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10.4 | 17.6579 | 18.173 | -7.773 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 178.6 | 174.9524 | 174.9524 | 3.6476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 22.4 | 44.103 | 44.103 | -21.703 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 13.5 | 30.2747 | 30.2747 | -16.7747 | 84.8 | 87.3579 | 87.3579 | -2.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 118 | 127.6093 | 162.8462 | -44.8462 | 117.9 | 127.6093 | 162.8462 | -44.9462 | 117.8 | 127.6093 | 162.8462 | -45.0462 | 207.5 | 191.9888 | 245.0028 | -37.5028 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 191.9 | 199.2459 | 199.2459 | -7.3459 | 49.2 | 66.6235 | 66.6235 | -17.4235 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.9158 | 5.9158 | -0.31576 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 76 | 86.16 | 86.16 | -10.16 | 3.8 |  | 4.6058 | -0.80583 | 11.4 | 12.78 | 12.7827 | -1.3827 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 9.6 |  | 10.9679 | -1.3679 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 1.1 |  | 0.72979 | 0.37021 | 1.5 |  | 0.77014 | 0.72986 | 17.9 | 23.61 | 23.61 | -5.71 | 54.5 | 67.04 | 67.04 | -12.54 | 1.7 |  | 0.21827 | 1.4817 | 3 | 3.09 | 3.1 | -0.09999 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.00592 | -0.00592 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20.6 | 14.28 | 14.276 | 6.324 | 27.2 | 20.55 | 20.5493 | 6.6507 | 1.8 |  | 2.3153 | -0.51529 | 69.9 | 51.48 | 51.4825 | 18.4175 | 111.8 | 64.82 | 64.8165 | 46.9835 | 6.8 | 1.05 | 1.0521 | 5.7479 | 4.5 | 1.64 | 1.6363 | 2.8636 | 0.1 |  | 4.87 | -4.77 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 9.31 | 9.3067 | -0.10672 | 12.8 |  | 14.2407 | -1.4407 | 0.1 |  | 0.71247 | -0.61247 | 6.8 |  | 8.095 | -1.295 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 26.5 | 31 | 31 | -4.5 | 18.2 | 31 | 31 | -12.8 | 5.5 |  | 8.1958 | -2.6958 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 11.9 | 14 | 14 | -2.1 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 8.5 | 8.78 | 8.78 | -0.28 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14.1 | 22 | 22 | -7.9
17/01/2026 | 06:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 622.9 | 631.2238 | 631.2238 | -8.3238 | 212.6 | 205.5479 | 205.5479 | 7.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 434.6 | 448.1698 | 448.1698 | -13.5698 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9339 | 10.4598 | 4.1402 | 107.6 | 106.8746 | 57.2853 | 50.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 457.0943 | 457.0943 | 6.5057 | 80.8 | 79.6358 | 61.6333 | 19.1667 | 148.9 | 149.9872 | 149.9872 | -1.0872 | 35.3 | 41.8989 | 41.8989 | -6.5989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 10 | 17.6579 | 18.173 | -8.173 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 169.8 | 173.2045 | 174.4286 | -4.6286 | 170.2 | 173.2045 | 174.4286 | -4.2286 | 178.5 | 173.7246 | 174.9524 | 3.5476 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 22 | 37.9293 | 37.9293 | -15.9293 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 13.4 | 30.2747 | 30.2747 | -16.8747 | 84.1 | 87.3579 | 87.3579 | -3.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 132.8384 | -6.4384 | 87.7 | 96.0829 | 130.3191 | -42.6191 | 87.6 | 96.0829 | 130.3191 | -42.7191 | 87.4 | 96.0829 | 130.3191 | -42.9191 | 172.4 | 144.5572 | 196.0657 | -23.6657 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 191.5 | 199.2459 | 199.2459 | -7.7459 | 48.7 | 66.6235 | 66.6235 | -17.9235 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 26.8 |  | 29.9806 | -3.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 109.89 | 109.89 | -6.39 | 103.2 | 109.89 | 109.89 | -6.69 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 101.5 | 86.44 | 86.44 | 15.06 | 8.2 |  | 13.1553 | -4.9553 | 14 | 12.73 | 12.7272 | 1.2728 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 20.1 |  | 27.8859 | -7.7859 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 4.4 |  | 2.2758 | 2.1242 | 7.2 |  | 2.2302 | 4.9698 | 19.4 | 23.32 | 23.32 | -3.92 | 49.7 | 66.01 | 66.01 | -16.31 | 2.2 |  | 0.67714 | 1.5229 | 3 | 3.09 | 3.1 | -0.09999 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.01184 | -0.01184 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 18.4 | 14.06 | 14.0654 | 4.3346 | 35.5 | 19.64 | 19.6386 | 15.8614 | 6.5 |  | 6.8357 | -0.33568 | 71.5 | 55.85 | 55.8531 | 15.6469 | 110.5 | 68.88 | 68.88 | 41.62 | 4.8 | 1.41 | 1.4089 | 3.3911 | 4 | 2.4 | 2.3949 | 1.6051 | 2.8 |  | 9.3 | -6.5 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 12.7 | 9.3 | 9.3052 | 3.3948 | 24.3 |  | 52.4429 | -28.1429 | 1.7 |  | 1.8459 | -0.14587 | 21.5 |  | 24.6005 | -3.1005 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 34.1 | 32 | 32 | 2.1 | 33.8 | 32 | 32 | 1.8 | 15.9 |  | 24.1429 | -8.2429 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.3 |  | 0.00041 | 1.2996 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 7.3 | 8.78 | 8.78 | -1.48 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 13.6 | 22 | 22 | -8.4
17/01/2026 | 07:00 | 199.8 | 203.4012 | 203.4014 | -3.6014 | 616.5 | 631.2237 | 631.2238 | -14.7238 | 210.3 | 205.5477 | 205.5479 | 4.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8677 | 91.8678 | -2.8678 | 237.3 | 241.9999 | 242 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 462.1 | 492.6443 | 486.6997 | -24.5997 | 10 | 9.6975 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.0669 | 164.0671 | -3.2671 | 6.4 | 5.1336 | 5.1336 | 1.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7.1 | 0 | 1.9296 | 5.1704 | 14.5 | 14.9339 | 2.8774 | 11.6226 | 106.7 | 106.8746 | 15.448 | 91.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 57.8972 | 112.4665 | -2.8665 | 221.5 | 220.6949 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 316.2 | 335.7367 | 410.4082 | -94.2082 | 81 | 79.6295 | 61.6333 | 19.3667 | 128.4 | 141.9284 | 149.9872 | -21.5872 | 34.6 | 41.8989 | 41.8989 | -7.2989 | 18.2 | 19.2107 | 19.2109 | -1.0109 | 11.4 | 17.6579 | 18.173 | -6.773 | 88.7 | 87.7735 | 87.7736 | 0.92643 | 124.1 | 133.7487 | 151.0679 | -26.9679 | 124.4 | 133.7487 | 151.0679 | -26.6679 | 153.4 | 134.1504 | 151.5215 | 1.8785 | 107.7 | 102.1301 | 110.482 | -2.782 | 39.6 | 44.9998 | 47.0826 | -7.4826 | 21.9 | 44.1029 | 44.103 | -22.203 | 2.1 | 2.1436 | 2.1437 | -0.0437 | 27.7 | 30.2747 | 30.2747 | -2.5747 | 79.6 | 84.9999 | 87.3579 | -7.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 132.8379 | 132.8384 | -7.5384 | 112.2 | 104.562 | 104.562 | 7.638 | 112 | 104.562 | 104.562 | 7.438 | 112.5 | 104.562 | 104.562 | 7.938 | 202 | 157.314 | 157.314 | 44.686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.8548 | 1.855 | 0.14504 | 111.7 | 175.0779 | 199.2459 | -87.5459 | 48 | 66.6234 | 66.6235 | -18.6235 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76.8 | 78.5674 | 78.568 | -1.768 | 29.4 |  | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 109.89 | 109.89 | -6.69 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9154 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2059 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.047 | 0.053 | 109.1 | 86.72 | 86.72 | 22.38 | 16.4 |  | 25.6119 | -9.2119 | 11.9 | 12.65 | 12.6516 | -0.75164 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 40.2 |  | 49.3369 | -9.1369 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 7.1 |  | 4.5824 | 2.5176 | 8.9 |  | 4.3615 | 4.5385 | 20.5 | 22.84 | 22.84 | -2.34 | 55.2 | 64.67 | 64.67 | -9.47 | 3.3 |  | 2.706 | 0.59401 | 3 | 3.09 | 3.1 | -0.09999 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.0476 | 0.0524 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 0 |  | 12.0505 | -12.0505 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 18.6 | 13.72 | 13.7237 | 4.8763 | 31.2 | 18.85 | 18.8494 | 12.3506 | 12 |  | 15.0931 | -3.0931 | 73.5 | 60.44 | 60.4405 | 13.0595 | 109.6 | 73.41 | 73.4116 | 36.1885 | 8.1 | 1.86 | 1.858 | 6.242 | 7.4 | 3.37 | 3.3673 | 4.0327 | 9.1 |  | 19.66 | -10.56 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 13.6 | 9.27 | 9.2668 | 4.3332 | 52.4 |  | 105.6961 | -53.2961 | 3.3 |  | 3.4973 | -0.1973 | 60.7 |  | 50.3491 | 10.3509 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 37 | 33 | 33 | 4 | 43.5 | 33 | 33 | 10.5 | 51.7 |  | 45.6327 | 6.0673 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.3 |  | 0.07647 | 2.2235 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 7.8 | 8.78 | 8.78 | -0.98 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 13.4 | 22 | 22 | -8.6
17/01/2026 | 07:30 | 206.3 | 203.4013 | 203.4014 | 2.8986 | 633.7 | 631.2237 | 631.2238 | 2.4762 | 216.4 | 205.5478 | 205.5479 | 10.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8677 | 91.8678 | -0.66783 | 183.6 | 241.9999 | 242 | -58.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 483.8 | 492.6445 | 486.6997 | -2.8997 | 10.2 | 9.6975 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.067 | 164.0671 | 5.5329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 7.1 | 0 | 1.8176 | 5.2824 | 10 | 9.9609 | 2.8207 | 7.1793 | 109 | 106.8746 | 15.448 | 93.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 67.6727 | 112.4665 | -1.5665 | 221.3 | 220.6949 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.2 | 344.9136 | 410.4082 | 0.79184 | 80.9 | 79.6356 | 61.6333 | 19.2667 | 140.8 | 141.9284 | 149.9872 | -9.1872 | 36 | 41.8989 | 41.8989 | -5.8989 | 17.6 | 19.2108 | 19.2109 | -1.6109 | 11.3 | 17.6579 | 18.173 | -6.873 | 93.4 | 87.7735 | 87.7736 | 5.6264 | 127.5 | 133.7487 | 158.0182 | -30.5182 | 127.5 | 133.7487 | 158.0182 | -30.5182 | 153.8 | 134.1504 | 158.4927 | -4.6927 | 109.2 | 110.4818 | 110.482 | -1.282 | 46 | 44.9999 | 47.0826 | -1.0826 | 23 | 44.103 | 44.103 | -21.103 | 2.1 | 2.1436 | 2.1437 | -0.0437 | 29 | 30.2747 | 30.2747 | -1.2747 | 85.7 | 85 | 87.3579 | -1.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8382 | 132.8384 | -5.1384 | 83.9 | 104.562 | 104.562 | -20.662 | 83.7 | 104.562 | 104.562 | -20.862 | 82.8 | 104.562 | 104.562 | -21.762 | 169.8 | 157.314 | 157.314 | 12.486 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.8549 | 1.855 | 0.14504 | 173.8 | 176.5215 | 199.2459 | -25.4459 | 67.1 | 66.6234 | 66.6235 | 0.47653 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.4 | 78.5676 | 78.568 | -3.168 | 30.6 |  | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 121.5 | 110.22 | 110.22 | 11.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9156 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.206 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.057 | 0.043 | 120.5 | 88.79 | 88.79 | 31.71 | 73.8 |  | 39.1784 | 34.6215 | 12.8 | 12.93 | 12.9286 | -0.1286 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 81.4 |  | 80.5372 | 0.86279 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 10 |  | 7.0155 | 2.9845 | 12.5 |  | 6.7224 | 5.7776 | 26.5 | 22.39 | 22.39 | 4.11 | 67.8 | 63.92 | 63.92 | 3.88 | 6.9 |  | 6.3755 | 0.52449 | 3 | 3.09 | 3.1 | -0.09999 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.08337 | 0.11663 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 3 |  | 12.0505 | -9.0505 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 19.9 | 18.6978 | 19.242 | 0.65802 | 19.9 | 12.78 | 12.7777 | 7.1223 | 22.5 | 20.38 | 20.3844 | 2.1156 | 14.5 |  | 24.0515 | -9.5515 | 62.3 | 65.49 | 65.4912 | -3.1912 | 109.1 | 78.66 | 78.6633 | 30.4367 | 6.1 | 2.33 | 2.3302 | 3.7698 | 4.7 | 4.46 | 4.4567 | 0.24333 | 17.1 |  | 30.02 | -12.92 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 13.9 | 9.82 | 9.8207 | 4.0793 | 114 |  | 143.355 | -29.355 | 3 |  | 5.3784 | -2.3784 | 111.7 |  | 74.3528 | 37.3472 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 29.1 | 35 | 35 | -5.9 | 33.9 | 35 | 35 | -1.1 | 85 |  | 63.7989 | 21.2011 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 3.9 |  | 1.1993 | 2.7006 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 6.4 | 8.78 | 8.78 | -2.38 | 8.8 | 11 | 11 | -2.2 | 16.6 | 22 | 22 | -5.4
17/01/2026 | 08:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 629 | 631.2238 | 631.2238 | -2.2238 | 214.4 | 205.5479 | 205.5479 | 8.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 175.2 | 242 | 242 | -66.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 485.2 | 486.6997 | 486.6997 | -1.4997 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 5.7 |  |  | 5.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.5879 | 0.31209 | 10 | 9.9609 | 9.9609 | 0.03908 | 108.3 | 106.8746 | 54.8637 | 53.4363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.5 | 410.4082 | 410.4082 | 9.0918 | 80.9 | 79.6358 | 61.6333 | 19.2667 | 149.6 | 149.9872 | 149.9872 | -0.38721 | 35.9 | 41.8989 | 41.8989 | -5.9989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 11.5 | 17.6579 | 18.173 | -6.673 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 125.6 | 167.1333 | 174.4286 | -48.8286 | 125.9 | 167.1333 | 174.4286 | -48.5286 | 154.4 | 167.6352 | 174.9524 | -20.5524 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 47.1 | 47.0826 | 47.0826 | 0.0174 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 28.6 | 30.2747 | 30.2747 | -1.6747 | 86.4 | 87.3579 | 87.3579 | -0.95792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 96.7 | 105.894 | 117.297 | -20.597 | 96.6 | 105.894 | 117.297 | -20.697 | 97 | 105.894 | 117.297 | -20.297 | 185.5 | 159.318 | 176.4739 | 9.0261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 196.4 | 199.2459 | 199.2459 | -2.8459 | 66.1 | 66.6235 | 66.6235 | -0.52347 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 121.9 | 110.22 | 110.22 | 11.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.085 | 0.115 | 123.9 | 90.87 | 90.87 | 33.03 | 32.2 |  | 51.0388 | -18.8388 | 13.4 | 13.32 | 13.3231 | 0.07695 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 81.5 |  | 114.07 | -32.57 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 12.9 |  | 8.7361 | 4.1639 | 16 |  | 9.0569 | 6.9431 | 26.7 | 21.97 | 21.97 | 4.73 | 75.6 | 63.78 | 63.78 | 11.82 | 13.9 |  | 9.1689 | 4.7311 | 3.1 | 3.09 | 3.1 | 1e-05 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.12825 | -0.02825 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 13 |  | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 19.7 | 11.63 | 11.6303 | 8.0697 | 22.1 | 22.69 | 22.6941 | -0.59405 | 24.4 |  | 30.1348 | -5.7348 | 58.3 | 70.7 | 70.6964 | -12.3964 | 104.9 | 84.16 | 84.1552 | 20.7448 | 3.6 | 2.81 | 2.81 | 0.79002 | 4.3 | 5.58 | 5.5851 | -1.2851 | 18.1 |  | 35.85 | -17.75 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 14.4 | 10.57 | 10.5719 | 3.8281 | 91.1 |  | 174.9194 | -83.8194 | 4.9 |  | 7.2822 | -2.3822 | 130.4 |  | 91.6609 | 38.7391 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 29.1 | 37 | 37 | -7.9 | 33.7 | 37 | 37 | -3.3 | 94.6 |  | 75.4243 | 19.1757 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 5.1 |  | 4.2299 | 0.87005 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 7.1 | 8.78 | 8.78 | -1.68 | 8.2 | 11 | 11 | -2.8 | 18.3 | 22 | 22 | -3.7
17/01/2026 | 08:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 628.6 | 631.2238 | 631.2238 | -2.6238 | 214.6 | 205.5479 | 205.5479 | 9.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 479.3 | 486.6997 | 486.6997 | -7.3997 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.5133 | 0.28671 | 10 | 9.9609 | 9.9609 | 0.03908 | 107.5 | 106.8746 | 54.242 | 53.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.5 | 410.4082 | 410.4082 | -4.9082 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 146 | 149.9872 | 149.9872 | -3.9872 | 37.9 | 41.8989 | 41.8989 | -3.9989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 12.7 | 17.6579 | 18.173 | -5.473 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 172.9 | 174.4286 | 174.4286 | -1.5286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 178.6 | 174.9524 | 174.9524 | 3.6476 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 2.1 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0437 | 27.4 | 30.2747 | 30.2747 | -2.8747 | 86.4 | 87.3579 | 87.3579 | -0.95792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 120.3 | 128.9302 | 145.2974 | -24.9974 | 120.1 | 128.9302 | 145.2974 | -25.1974 | 120.8 | 128.9302 | 145.2974 | -24.4974 | 207.2 | 193.9761 | 218.6007 | -11.4007 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 177.2 | 199.2459 | 199.2459 | -22.0459 | 66.2 | 66.6235 | 66.6235 | -0.42347 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 121.8 | 110.22 | 110.22 | 11.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 2.1 |  | 17.4927 | -15.3927 | 0.3 |  | 0.403 | -0.103 | 119.4 | 94.48 | 94.48 | 24.92 | 41 |  | 59.6196 | -18.6196 | 12.7 | 13.83 | 13.8326 | -1.1326 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 115.6 |  | 136.0241 | -20.4241 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 11 |  | 9.9241 | 1.0759 | 12.9 |  | 10.4184 | 2.4816 | 27.3 | 21.74 | 21.74 | 5.56 | 73.3 | 65 | 65 | 8.3 | 15.4 |  | 11.0739 | 4.3261 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.17313 | 0.02687 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 13 |  | 12.0505 | 0.94947 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 18.7 | 11.04 | 11.0434 | 7.6566 | 31.1 | 23.69 | 23.6896 | 7.4104 | 21.4 |  | 33.4309 | -12.0309 | 68.9 | 75.34 | 75.3396 | -6.4396 | 105.3 | 88.44 | 88.4389 | 16.8611 | 7.9 | 3.2 | 3.1994 | 4.7006 | 8 | 6.33 | 6.3319 | 1.6681 | 30.1 |  | 41.67 | -11.57 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.8 | 11.54 | 11.5441 | 2.2559 | 142.5 |  | 197.9885 | -55.4885 | 5.8 |  | 9.1169 | -3.3169 | 121.4 |  | 102.4986 | 18.9014 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 30.7 | 39 | 39 | -8.3 | 33.3 | 39 | 39 | -5.7 | 91.2 |  | 82.8187 | 8.3813 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 7.5 |  | 7.1785 | 0.32147 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 12.1 | 14 | 14 | -1.9 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 7.4 | 8.78 | 8.78 | -1.38 | 8.4 | 11 | 11 | -2.6 | 19.3 | 22 | 22 | -2.7
17/01/2026 | 09:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 628.5 | 631.2238 | 631.2238 | -2.7238 | 214.3 | 205.5479 | 205.5479 | 8.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 239.5 | 242 | 242 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 436 | 448.1698 | 448.1698 | -12.1698 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 5.5 |  |  | 5.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.5506 | 0.14941 | 10 | 9.9609 | 9.9609 | 0.03908 | 107.5 | 106.8746 | 54.6799 | 52.8201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 148.7 | 149.9872 | 149.9872 | -1.2872 | 38.5 | 41.8989 | 41.8989 | -3.3989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 14 | 17.6579 | 18.173 | -4.173 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 172.3 | 174.4286 | 174.4286 | -2.1286 | 172.6 | 174.4286 | 174.4286 | -1.8286 | 178.3 | 174.9524 | 174.9524 | 3.3476 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 0 | 37.9293 | 37.9293 | -37.9293 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.7 | 30.2747 | 30.2747 | -2.5747 | 86.8 | 87.3579 | 87.3579 | -0.55792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 127.4 | 155.7809 | 169.608 | -42.208 | 127 | 155.7809 | 169.608 | -42.608 | 127.8 | 155.7809 | 169.608 | -41.808 | 214.6 | 234.3731 | 255.176 | -40.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 187.7 | 199.2459 | 199.2459 | -11.5459 | 66.8 | 66.6235 | 66.6235 | 0.17653 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 73.3 | 78.568 | 78.568 | -5.268 | 30.4 |  | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 113.4595 | -10.7595 | 102.5 | 109.89 | 113.4595 | -10.9595 | 120.8 | 110.22 | 113.8002 | 6.9998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.549 | -0.149 | 110.9 | 98.1 | 98.1 | 12.8 | 73.8 |  | 63.6722 | 10.1278 | 14.4 | 14.38 | 14.3805 | 0.01947 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 189.1 |  | 151.4624 | 37.6376 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 12.6 |  | 10.5615 | 2.0385 | 16 |  | 11.45 | 4.55 | 29 | 21.71 | 21.71 | 7.29 | 74.8 | 67.58 | 67.58 | 7.22 | 16.4 |  | 12.3471 | 4.0529 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.2168 | 0.0832 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 12.8 |  | 12.0505 | 0.74947 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 15.8 | 10.64 | 10.6433 | 5.1567 | 24.6 | 24.25 | 24.247 | 0.35299 | 28.6 |  | 35.2888 | -6.6888 | 57.2 | 79.8 | 79.7955 | -22.5955 | 110.1 | 92.32 | 92.32 | 17.78 | 6 | 3.56 | 3.5587 | 2.4413 | 5.1 | 6.95 | 6.9514 | -1.8514 | 26.9 |  | 43.46 | -16.56 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 16 | 12.59 | 12.5898 | 3.4102 | 232.2 |  | 206.8924 | 25.3076 | 7.1 |  | 10.9155 | -3.8155 | 137.6 |  | 110.3641 | 27.2359 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 21.1 | 42 | 42 | -20.9 | 36.6 | 42 | 42 | -5.4 | 101.9 |  | 88.2994 | 13.6006 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.8 |  | 9.2634 | 0.53665 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 6.8 | 8.78 | 8.78 | -1.98 | 9 | 11 | 11 | -2 | 19.3 | 22 | 22 | -2.7
17/01/2026 | 09:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 627.5 | 631.2238 | 631.2238 | -3.7238 | 213.9 | 205.5479 | 205.5479 | 8.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 471.3 | 448.1698 | 441.519 | 29.781 | 10.1 | 9.6976 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 5.5 |  |  | 5.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.5879 | 0.31208 | 10 | 9.9609 | 9.9609 | 0.03908 | 108.4 | 106.8746 | 54.7366 | 53.6634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 457.0943 | 457.0943 | 7.7057 | 80.8 | 79.6358 | 61.6333 | 19.1667 | 136.6 | 135.8689 | 136.3379 | 0.26206 | 35.6 | 41.8989 | 41.8989 | -6.2989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 13.6 | 17.6579 | 18.173 | -4.573 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 185.3 | 186.3784 | 186.3784 | -1.0784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 2.4 | 44.103 | 44.103 | -41.703 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 26.7 | 30.2747 | 30.2747 | -3.5747 | 84.3 | 87.3579 | 87.3579 | -3.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 22.4599 |  | 29.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 120.5 | 169.608 | 179.1362 | -58.6362 | 120.4 | 169.608 | 179.1362 | -58.7362 | 120.2 | 169.608 | 179.1362 | -58.9362 | 204.9 | 255.176 | 269.5113 | -64.6113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 209.6 | 199.2459 | 199.2459 | 10.3541 | 66.1 | 66.6235 | 66.6235 | -0.52347 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.8 |  | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 113.8933 | 134.7766 | -31.4766 | 102.5 | 113.8933 | 134.7766 | -32.2766 | 121.7 | 114.2353 | 135.1814 | -13.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1 |  | 0.681 | 0.319 | 114.2 | 100.65 | 100.65 | 13.55 | 80.9 |  | 66.9571 | 13.9429 | 15 | 14.69 | 14.6864 | 0.31362 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.3 |  | 161.9497 | 21.3503 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.7 |  | 11.1446 | 2.5554 | 17.5 |  | 12.4755 | 5.0245 | 29.6 | 21.94 | 21.94 | 7.66 | 75.1 | 70.44 | 70.44 | 4.66 | 15.1 |  | 13.2931 | 1.8069 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 9.8 | 5.2002 |  | 9.8 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.26046 | 0.03954 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 12.8 |  | 12.0505 | 0.74947 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 10.4 | 9.88 | 9.8802 | 0.5198 | 26.7 | 27.68 | 27.6837 | -0.98375 | 33 |  | 36.4136 | -3.4136 | 107.2 | 83.88 | 83.8825 | 23.3175 | 100.3 | 94.94 | 94.9452 | 5.3548 | 14.3 | 3.95 | 3.9511 | 10.3489 | 11.1 | 7.69 | 7.6878 | 3.4122 | 29.6 |  | 45.26 | -15.66 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 13.06 | 13.0571 | 3.6429 | 229.5 |  | 212.7074 | 16.7926 | 10.2 |  | 12.6358 | -2.4358 | 107.8 |  | 117.6958 | -9.8958 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 16 | 45 | 45 | -29 | 27.3 | 45 | 45 | -17.7 | 88.9 |  | 93.6576 | -4.7576 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 13 |  | 10.7932 | 2.2068 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.9 | 10.7 | 10.7 | -2.8 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 7.3 | 8.78 | 8.78 | -1.48 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 17.9 | 22 | 22 | -4.1
17/01/2026 | 10:00 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 636.6 | 631.2238 | 631.2238 | 5.3762 | 216.6 | 205.5479 | 205.5479 | 11.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 244.4 | 242 | 242 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 463.7 | 448.1698 | 441.6453 | 22.0547 | 10.1 | 9.6976 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.0671 | 5.0329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 5.5 |  |  | 5.5 | 6.9 | 6.8787 | 3.8134 | 3.0866 | 10 | 9.9609 | 5.8554 | 4.1446 | 109.9 | 106.8746 | 32.068 | 77.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 457.0943 | 457.0943 | 6.2057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 134.5 | 135.8689 | 149.9872 | -15.4872 | 35.1 | 41.8989 | 41.8989 | -6.7989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 14.4 | 17.6579 | 18.173 | -3.773 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 182.1 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7204 | 186.2 | 186.3784 | 186.3784 | -0.17841 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 42.7 | 47.0826 | 47.0826 | -4.3826 | 22.1 | 44.103 | 38.2721 | -16.1721 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.2 | 30.2747 | 30.2747 | -3.0747 | 86.1 | 87.3579 | 87.3579 | -1.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 35.1683 | 53.8825 | -22.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 141.2 | 169.608 | 169.608 | -28.408 | 140.9 | 169.608 | 169.608 | -28.708 | 140.4 | 169.608 | 169.608 | -29.208 | 221 | 255.176 | 255.176 | -34.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 212.4 | 199.2459 | 199.2459 | 13.1541 | 67.4 | 66.6235 | 66.6235 | 0.77653 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.1 |  | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 122.5592 | 151.0889 | -46.5889 | 102.4 | 122.5592 | 151.0889 | -48.6889 | 123.8 | 122.9273 | 151.5426 | -27.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.9158 | 5.9158 | 0.18424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.8 |  | 0.762 | 0.038 | 115.5 | 103.19 | 103.19 | 12.31 | 59.4 |  | 69.2126 | -9.8126 | 12.9 | 14.91 | 14.9115 | -2.0115 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 182.6 |  | 171.1078 | 11.4923 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14.4 |  | 12.2221 | 2.1779 | 18 |  | 13.6169 | 4.3831 | 29 | 22.42 | 22.42 | 6.58 | 76.2 | 73.58 | 73.58 | 2.62 | 19.6 |  | 14.5626 | 5.0374 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 10.4 | 8.1426 | 12.4756 | -2.0756 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.28983 | 0.01017 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 12.9 |  | 12.0505 | 0.84947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.3 | 9 | 8.9961 | -2.6961 | 42.7 | 32.08 | 32.0802 | 10.6198 | 33.5 |  | 36.9603 | -3.4604 | 86.9 | 86.3516 | 87.8466 | -0.94661 | 95.9 | 96.251 | 97.1518 | -1.2518 | 13.7 | 3.3075 | 4.3544 | 9.3455 | 8.2 | 7.6478 | 8.4632 | -0.26316 | 34.1 |  | 46.92 | -12.82 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 15.9 | 13.33 | 13.3315 | 2.5685 | 212.3 |  | 220.2679 | -7.9679 | 11.5 |  | 13.9409 | -2.4409 | 123 |  | 123.035 | -0.03497 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 17.6 | 48 | 48 | -30.4 | 32.7 | 48 | 48 | -15.3 | 82.3 |  | 96.5602 | -14.2602 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 12.3 |  | 11.9609 | 0.33911 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | -3.2 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 4.8 | 19 | 19 | -14.2 | 8.9 | 8.78 | 8.78 | 0.12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.3 | 22 | 22 | -4.7
17/01/2026 | 10:30 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 627.3 | 631.2238 | 631.2238 | -3.9238 | 213.8 | 205.5479 | 205.5479 | 8.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 91.8678 | 91.8678 | -5.1678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 420.9 | 441.6453 | 441.6453 | -20.7453 | 10 | 9.6976 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 1.8 |  |  | 1.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.164 | 0.73603 | 10 | 9.9609 | 9.373 | 0.62696 | 107.3 | 106.8746 | 51.3333 | 55.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 142.6 | 149.9872 | 149.9872 | -7.3872 | 35.9 | 41.8989 | 41.8989 | -5.9989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 14.3 | 17.6579 | 18.173 | -3.873 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 169.5 | 174.4286 | 174.4286 | -4.9286 | 170.1 | 174.4286 | 174.4286 | -4.3286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 42 | 47.0826 | 47.0826 | -5.0826 | 40.8 | 44.103 | 44.103 | -3.303 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 26.5 | 30.2747 | 30.2747 | -3.7747 | 84 | 87.3579 | 87.3579 | -3.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 41.4109 | 85.4826 | -35.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 132.8384 | 132.8384 | -7.4384 | 139.8 | 169.608 | 169.608 | -29.808 | 140.4 | 169.608 | 169.608 | -29.208 | 139.8 | 169.608 | 169.608 | -29.808 | 223.5 | 255.176 | 255.176 | -31.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 26 | 26 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 175.7 | 199.2459 | 199.2459 | -23.5459 | 57.9 | 66.6235 | 66.6235 | -8.7235 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 139.7762 | 151.0889 | -47.8889 | 103.2 | 139.7762 | 151.0889 | -47.8889 | 122 | 140.196 | 151.5426 | -29.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.829 | 0.371 | 115.6 | 104.59 | 104.59 | 11.01 | 79.1 |  | 70.6042 | 8.4958 | 14.4 | 15.15 | 15.1546 | -0.75461 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.1 |  | 178.0746 | 43.0254 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14 |  | 13.189 | 0.81104 | 17.8 |  | 14.8006 | 2.9994 | 28.4 | 23.04 | 23.04 | 5.36 | 74.8 | 76.39 | 76.39 | -1.59 | 19.6 |  | 15.5191 | 4.0809 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 17 | 9.588 | 19.792 | -2.792 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.3192 | -0.0192 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 13 |  | 12.0505 | 0.94947 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 4.2 | 8.48 | 8.4844 | -4.2844 | 61.9 | 37.76 | 37.7546 | 24.1454 | 32.7 |  | 36.9104 | -4.2104 | 88.2 | 80.6451 | 83.2312 | 4.9688 | 107.3 | 98.264 | 97.5647 | 9.7353 | 12.5 | 2.6659 | 2.673 | 9.827 | 9.3 | 7.87 | 7.4094 | 1.8906 | 40.5 |  | 48.59 | -8.09 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 3.5 | 6.7 | 6.7 | -3.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 15.4 | 13.63 | 13.6353 | 1.7647 | 252.5 |  | 226.541 | 25.959 | 11 |  | 15.0444 | -4.0444 | 151.2 |  | 125.4065 | 25.7935 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 10.6 | 52 | 52 | -41.4 | 39.9 | 52 | 52 | -12.1 | 110.7 |  | 97.675 | 13.025 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15 |  | 12.9262 | 2.0738 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | -3.6 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 8.5 | 8.78 | 8.78 | -0.28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.8 | 22 | 22 | -3.2
17/01/2026 | 11:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 626.9 | 631.2238 | 631.2238 | -4.3238 | 213.4 | 205.5479 | 205.5479 | 7.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 238.8 | 242 | 242 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 438.4 | 441.6453 | 441.6453 | -3.2453 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 4 |  |  | 4 | 6.9 | 6.8787 | 5.9456 | 0.95441 | 10 | 9.9609 | 8.9842 | 1.0158 | 107.4 | 106.8746 | 48.8927 | 58.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 457.0943 | 457.0943 | 4.6057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 148.8 | 149.9872 | 149.9872 | -1.1872 | 35.7 | 41.8989 | 41.8989 | -6.1989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 14.5 | 17.6579 | 18.173 | -3.673 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 170.3 | 174.4286 | 185.8204 | -15.5204 | 171.2 | 174.4286 | 185.8204 | -14.6204 | 178.8 | 174.9524 | 186.3784 | -7.5784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 44.3 | 44.103 | 38.2721 | 6.0279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.8 | 30.2747 | 30.2747 | -2.4747 | 84.2 | 87.3579 | 87.3579 | -3.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 47.8688 | 85.4826 | -34.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 132.8384 | -6.4384 | 120.7 | 169.608 | 169.608 | -48.908 | 120.6 | 169.608 | 169.608 | -49.008 | 120.5 | 169.608 | 169.608 | -49.108 | 201 | 255.176 | 255.176 | -54.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 36 | 36 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 197.9 | 199.2459 | 199.2459 | -1.3459 | 67.6 | 66.6235 | 66.6235 | 0.97653 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 145.4079 | 151.0889 | -48.2889 | 103 | 145.4079 | 151.0889 | -48.0889 | 121 | 145.8445 | 151.5426 | -30.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.848 | 0.352 | 109.8 | 105.98 | 105.98 | 3.82 | 72.7 |  | 70.2645 | 2.4354 | 12.1 | 15.4 | 15.4037 | -3.3037 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 230.4 |  | 174.6778 | 55.7222 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.66 | -1.86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 15.1 |  | 13.6879 | 1.4121 | 18.3 |  | 16.1542 | 2.1458 | 28.4 | 23.78 | 23.78 | 4.62 | 74.6 | 78.89 | 78.89 | -4.29 | 17.2 |  | 14.6739 | 2.5261 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.2 | 11.0832 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.33269 | 0.06731 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 13 |  | 12.0505 | 0.94947 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 2.5 | 8.1 | 8.0968 | -5.5968 | 63.5 | 43.85 | 43.8549 | 19.6451 | 30.7 |  | 35.7726 | -5.0726 | 99.2 | 71.8794 | 72.8259 | 26.3742 | 111.1 | 100.3096 | 100.9857 | 10.1143 | 12.8 | 2.6812 | 2.7185 | 10.0815 | 12.2 | 8.409 | 7.9913 | 4.2087 | 39.2 |  | 48.57 | -9.37 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 17 | 13.95 | 13.949 | 3.051 | 253.1 |  | 222.4283 | 30.6716 | 12.9 |  | 15.782 | -2.882 | 151.3 |  | 122.4368 | 28.8632 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 35.2 | 58 | 58 | -22.8 | 62 | 58 | 58 | 4 | 107.1 |  | 94.7368 | 12.3632 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.3 |  | 13.4262 | 1.8738 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | -3.2 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13 | 14 | 14 | -1 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 8.7 | 8.78 | 8.78 | -0.08 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.3 | 22 | 22 | -1.7
17/01/2026 | 11:30 | 197.5 | 203.4014 | 203.4014 | -5.9014 | 625.6 | 631.2238 | 631.2238 | -5.6238 | 213 | 205.5479 | 205.5479 | 7.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.8678 | 91.8678 | -4.3678 | 238 | 242 | 242 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 438.7 | 447.4762 | 441.519 | -2.819 | 10.1 | 9.6976 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 4 |  | 16.8081 | -12.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 9.9609 | 9.9609 | 0.03908 | 107.6 | 106.8746 | 94.364 | 13.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 457.0943 | 457.0943 | 4.2057 | 71.9 | 79.6358 | 61.6333 | 10.2667 | 144 | 149.9872 | 149.9872 | -5.9872 | 33.6 | 41.8989 | 41.8989 | -8.2989 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 15 | 17.6579 | 18.173 | -3.173 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 42.6 | 45 | 47.0826 | -4.4826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.5 | 30.2747 | 30.2747 | -2.7747 | 83.5 | 87.3579 | 87.3579 | -3.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 89.4637 | 95.5452 | -45.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 132.4 | 169.608 | 169.608 | -37.208 | 132.3 | 169.608 | 169.608 | -37.308 | 132.3 | 169.608 | 169.608 | -37.308 | 212.9 | 255.176 | 255.176 | -42.276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 36 | 36 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 184.3 | 199.2459 | 205.203 | -20.903 | 66.9 | 66.6235 | 66.6235 | 0.27653 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 145.4079 | 151.0889 | -47.9889 | 102.6 | 145.4079 | 151.0889 | -48.4889 | 122.2 | 145.8446 | 151.5426 | -29.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.8 |  | 0.84 | -0.04 | 108.9 | 106.53 | 106.53 | 2.37 | 80.8 |  | 69.4414 | 11.3586 | 12.7 | 15.56 | 15.5579 | -2.8579 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 213.7 |  | 167.7454 | 45.9546 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14.7 |  | 13.7566 | 0.94343 | 18.2 |  | 16.8883 | 1.3117 | 28.7 | 24.34 | 24.34 | 4.36 | 74.7 | 80.74 | 80.74 | -6.04 | 10.8 |  | 12.4607 | -1.6607 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34619 | 0.05381 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 13 |  | 12.0505 | 0.94947 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 2.2 | 7.84 | 7.8414 | -5.6414 | 67.1 | 50.96 | 50.9563 | 16.1437 | 19.9 |  | 32.2276 | -12.3276 | 103.7 | 69.3851 | 70.1732 | 33.5268 | 112.3 | 102.2117 | 103.1135 | 9.1865 | 14.8 | 2.759 | 2.8072 | 11.9928 | 10.5 | 8.9478 | 8.779 | 1.721 | 40 |  | 48.55 | -8.55 | 21 | 19.3586 | 19.9222 | 1.0777 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 14 | 14.29 | 14.2918 | -0.29175 | 252.9 |  | 212.2086 | 40.6914 | 12.1 |  | 16.109 | -4.009 | 139.9 |  | 116.8187 | 23.0813 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 62.8 | 64 | 64 | -1.2 | 81.6 | 64 | 64 | 17.6 | 102 |  | 89.3533 | 12.6467 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.4 |  | 13.5072 | 1.8928 | 9 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.3 | 10.7 | 10.7 | -3.4 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 11.9 | 19 | 19 | -7.1 | 9.3 | 8.78 | 8.78 | 0.52 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.2 | 22 | 22 | -5.8
17/01/2026 | 12:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 625.7 | 631.2238 | 631.2238 | -5.5238 | 213.2 | 205.5479 | 205.5479 | 7.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 444.9 | 453.6579 | 447.4762 | -2.5762 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 4 |  | 16.8081 | -12.8081 | 6.9 | 6.8787 | 4.9857 | 1.9143 | 10 | 9.9609 | 7.5813 | 2.4187 | 107.3 | 106.8746 | 41.5204 | 65.7796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.1 | 220.695 | 220.695 | 0.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 457.0943 | 457.0943 | 3.4057 | 81.4 | 79.6358 | 61.6333 | 19.7667 | 139.9 | 149.9872 | 149.9872 | -10.0872 | 35.2 | 41.8989 | 41.8989 | -6.6989 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 14.9 | 17.6579 | 18.173 | -3.273 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 170 | 174.4286 | 185.8204 | -15.8204 | 170.5 | 174.4286 | 185.8204 | -15.3204 | 177.3 | 174.9524 | 186.3784 | -9.0784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 45.2 | 44.103 | 44.103 | 1.097 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.9 | 30.2747 | 30.2747 | -2.3747 | 84.1 | 87.3579 | 87.3579 | -3.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 41.4307 | 82.8994 | -30.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 124.8 | 153.2326 | 168.2471 | -43.4471 | 124.8 | 153.2326 | 168.2471 | -43.4471 | 125.2 | 153.2326 | 168.2471 | -43.0471 | 212.2 | 230.5392 | 253.1286 | -40.9286 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 150.6 | 199.2459 | 199.2459 | -48.6459 | 68.4 | 66.6235 | 66.6235 | 1.7765 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 151.0889 | -48.6889 | 102.2 | 109.89 | 151.0889 | -48.8889 | 121.6 | 110.22 | 151.5426 | -29.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.855 | 0.445 | 108.5 | 107.07 | 107.07 | 1.43 | 80.8 |  | 69.7419 | 11.0581 | 13 | 15.68 | 15.6805 | -2.6804 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 220.2 |  | 165.4852 | 54.7148 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14.9 |  | 13.5871 | 1.3129 | 19 |  | 16.9916 | 2.0084 | 28.9 | 24.71 | 24.71 | 4.19 | 72.5 | 81.96 | 81.96 | -9.46 | 12.8 |  | 10.2871 | 2.5129 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.2 | 9.5926 | 19.1939 | 1.0061 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34091 | 0.05909 | 18.6 | 18.309 | 18.8533 | -0.25326 | 13 |  | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 1 | 7.63 | 7.63 | -6.63 | 69.3 | 58.39 | 58.3914 | 10.9085 | 40.8 |  | 26.4131 | 14.3869 | 98.8 | 104.33 | 70.3027 | 28.4973 | 109 | 105.42 | 104.7381 | 4.2619 | 19.2 | 5.56 | 2.8913 | 16.3087 | 12.8 | 10.28 | 8.5061 | 4.2939 | 26.7 |  | 45.95 | -19.25 | 21 | 19.3586 | 19.9222 | 1.0777 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 12.4 | 14.64 | 14.6442 | -2.2442 | 253 |  | 205.7793 | 47.2207 | 11.4 |  | 16.1809 | -4.7809 | 155.9 |  | 116.7137 | 39.1863 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 85.3 | 80 | 70 | 15.3 | 98 | 70 | 70 | 28 | 117.1 |  | 89.6916 | 27.4084 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.1 |  | 14.0699 | -4.9699 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | -3.5 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 9.2 | 8.78 | 8.78 | 0.42 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.2 | 22 | 22 | -2.8
17/01/2026 | 12:30 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 636 | 631.2238 | 631.2238 | 4.7762 | 215.8 | 205.5479 | 205.5479 | 10.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 242.1 | 242 | 242 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 470 | 453.6579 | 447.4762 | 22.5238 | 10.4 | 9.6976 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 8.1 | 5.1336 | 5.1336 | 2.9664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 4 |  | 16.8081 | -12.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.2798 | 0.62019 | 10 | 9.9609 | 9.5492 | 0.45084 | 109.9 | 106.8746 | 51.9871 | 57.9129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 457.0943 | 6.9057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 151.4 | 149.9872 | 149.9872 | 1.4128 | 36.7 | 41.8989 | 41.8989 | -5.1989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.9 | 17.6579 | 18.173 | -3.273 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 176.3 | 174.4286 | 185.8204 | -9.5204 | 176.7 | 174.4286 | 185.8204 | -9.1204 | 180.4 | 174.9524 | 186.3784 | -5.9784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 34.1 | 47.0826 | 47.0826 | -12.9826 | 45.8 | 44.103 | 44.103 | 1.697 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 29 | 30.2747 | 30.2747 | -1.2747 | 85.6 | 87.3579 | 87.3579 | -1.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 40.9464 | 85.4826 | -42.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 133.9 | 153.0452 | 166.1093 | -32.2093 | 134.2 | 153.0452 | 166.1093 | -31.9093 | 133.5 | 153.0452 | 166.1093 | -32.6093 | 203.1 | 230.2571 | 249.9121 | -46.8122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 208.5 | 199.2459 | 199.2459 | 9.2541 | 69.6 | 66.6235 | 66.6235 | 2.9765 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 109.89 | 151.0889 | -49.0889 | 102.8 | 109.89 | 151.0889 | -48.2889 | 121.4 | 110.22 | 151.5426 | -30.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.848 | 0.452 | 106.9 | 106.82 | 106.82 | 0.08 | 80.8 |  | 70.1537 | 10.6463 | 15.3 | 15.81 | 15.8098 | -0.50976 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 230.9 |  | 165.6249 | 65.2751 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 8.5 |  | 13.1809 | -4.6809 | 11.3 |  | 16.7229 | -5.4229 | 27.8 | 24.94 | 24.94 | 2.86 | 74.9 | 83.02 | 83.02 | -8.12 | 13.6 |  | 8.9696 | 4.6304 | 3.1 | 3.09 | 3.1 | 1e-05 | 19.7 | 9.4804 | 19.792 | -0.092 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.33564 | -0.13564 | 19.2 | 18.309 | 18.8533 | 0.34674 | 13 |  | 12.0505 | 0.94947 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.7 | 8.73 | 8.7282 | -2.0282 | 70.4 | 62.66 | 62.6625 | 7.7375 | 15.7 |  | 21.1811 | -5.4811 | 95.9 | 108.19 | 65.2506 | 30.6494 | 106.1 | 107.23 | 106.4523 | -0.35235 | 17.3 | 5.74 | 2.9421 | 14.3579 | 12.1 | 10.55 | 8.7572 | 3.3428 | 47.5 |  | 43.35 | 4.15 | 21 | 19.3586 | 19.9222 | 1.0777 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 14.8 | 14.83 | 14.8271 | -0.02708 | 252.9 |  | 201.7221 | 51.1779 | 12.8 |  | 15.8705 | -3.0705 | 115.6 |  | 114.888 | 0.71203 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 96 | 88 | 78 | 18 | 100.9 | 78 | 78 | 22.9 | 75.2 |  | 88.8531 | -13.6531 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.1 |  | 14.7234 | 1.3766 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 0.7 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.3 | 10.7 | 10.7 | -4.4 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.1 | 8.78 | 8.78 | -0.68 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.3 | 22 | 22 | -1.7
17/01/2026 | 13:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 626.9 | 631.2238 | 631.2238 | -4.3238 | 213.2 | 205.5479 | 205.5479 | 7.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 239.3 | 242 | 242 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 446 | 453.6579 | 451.0602 | -5.0602 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 4 |  |  | 4 | 6.9 | 6.8787 | 6.7804 | 0.1196 | 10 | 9.9609 | 9.9609 | 0.03908 | 107 | 106.8746 | 56.4667 | 50.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 457.0943 | 457.0943 | 4.0057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 142 | 149.9872 | 149.9872 | -7.9872 | 36 | 41.8989 | 41.8989 | -5.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.8 | 17.6579 | 18.173 | -3.373 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 169.7 | 174.4286 | 174.4286 | -4.7286 | 169.8 | 174.4286 | 174.4286 | -4.6286 | 177 | 174.9524 | 174.9524 | 2.0476 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 32.8 | 47.0826 | 47.0826 | -14.2826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.2 | 30.2747 | 30.2747 | -3.0747 | 84.3 | 87.3579 | 87.3579 | -3.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 38.1701 | 85.4826 | -44.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 124.5 | 142.6886 | 165.7385 | -41.2385 | 124.5 | 142.6886 | 165.7385 | -41.2385 | 124.9 | 142.6886 | 165.7385 | -40.8385 | 216.2 | 214.6756 | 249.3544 | -33.1544 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 160 | 199.2459 | 201.8436 | -41.8436 | 67.5 | 66.6235 | 66.6235 | 0.87653 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0889 | -48.4889 | 103.2 | 109.89 | 151.0889 | -47.8889 | 121.1 | 110.22 | 151.5426 | -30.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.844 | 0.456 | 109.4 | 106.58 | 106.58 | 2.82 | 80.9 |  | 69.2137 | 11.6863 | 12.9 | 15.94 | 15.9413 | -3.0413 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 232.4 |  | 166.1045 | 66.2955 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 6.8 |  | 12.3003 | -5.5003 | 8.4 |  | 15.8009 | -7.4009 | 29.4 | 25.03 | 25.03 | 4.37 | 77.7 | 83.91 | 83.91 | -6.21 | 9.4 |  | 7.9539 | 1.4461 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 18.4 | 8.8376 | 19.792 | -1.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.32288 | 0.07712 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 10.8 |  | 12.0505 | -1.2505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 | 10.26 | 10.263 | -5.763 | 63.8 | 65.88 | 65.8788 | -2.0788 | 13 |  | 18.987 | -5.987 | 98.5 | 112.19 | 60.5969 | 37.9031 | 112.4 | 109.07 | 108.1418 | 4.2583 | 14.9 | 5.92 | 3.0068 | 11.8932 | 12.5 | 10.84 | 9.3532 | 3.1468 | 20.7 |  | 35.63 | -14.93 | 21 | 19.3586 | 19.9222 | 1.0777 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 15.5 | 14.95 | 14.9535 | 0.54655 | 253.2 |  | 197.282 | 55.918 | 13.6 |  | 14.9231 | -1.3231 | 99.3 |  | 105.908 | -6.608 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 78.8 | 96 | 86 | -7.2 | 97.7 | 86 | 86 | 11.7 | 68.6 |  | 82.1767 | -13.5768 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 14.6 |  | 14.2092 | 0.39079 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.3 | 10.7 | 10.7 | -4.4 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.4 | 8.78 | 8.78 | -1.38 | 9.2 | 11 | 11 | -1.8 | 19 | 22 | 22 | -3
17/01/2026 | 13:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 625.2 | 631.2238 | 631.2238 | -6.0238 | 212.5 | 205.5479 | 205.5479 | 6.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 239.2 | 242 | 242 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 444.2 | 453.6579 | 453.6579 | -9.4579 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 4 |  |  | 4 | 6.9 | 6.8787 | 3.4107 | 3.4893 | 10 | 9.9609 | 5.2431 | 4.7569 | 107.1 | 106.8746 | 28.404 | 78.696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 220.2 | 220.695 | 220.695 | -0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.4 | 79.6358 | 61.6333 | 19.7667 | 137.1 | 149.9872 | 149.9872 | -12.8872 | 35.4 | 41.8989 | 41.8989 | -6.4989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 14.1 | 17.6579 | 18.173 | -4.073 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 170 | 174.4286 | 174.4286 | -4.4286 | 170.1 | 174.4286 | 174.4286 | -4.3286 | 177.3 | 174.9524 | 174.9524 | 2.3476 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 33 | 47.0826 | 47.0826 | -14.0826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.3 | 30.2747 | 30.2747 | -2.9747 | 83.8 | 87.3579 | 87.3579 | -3.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 38.8448 | 16.4599 | 69.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 95.4 | 148.6168 | 164.9882 | -69.5882 | 95.3 | 148.6168 | 164.9882 | -69.6882 | 95.1 | 148.6168 | 164.9882 | -69.8882 | 189.1 | 223.5946 | 248.2254 | -59.1255 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 141.9 | 199.2459 | 199.2459 | -57.3459 | 67.1 | 66.6235 | 66.6235 | 0.47653 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 151.0889 | -48.5889 | 102.2 | 109.89 | 151.0889 | -48.8889 | 121.8 | 110.22 | 151.5426 | -29.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.845 | 0.455 | 106.8 | 105.99 | 105.99 | 0.81 | 80.8 |  | 66.8448 | 13.9552 | 12 | 15.95 | 15.9481 | -3.9481 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 231.1 |  | 160.5602 | 70.5398 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 7.7 |  | 10.8814 | -3.1814 | 9.4 |  | 14.6402 | -5.2402 | 27 | 25.07 | 25.07 | 1.93 | 72.5 | 84.55 | 84.55 | -12.05 | 7.6 |  | 6.8814 | 0.71858 | 3.1 | 3.09 | 3.1 | 1e-05 | 18 | 8.9938 | 3.811 | 14.189 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.31012 | -0.11012 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 10.1 |  | 12.0505 | -1.9505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 3.8 | 10.36 | 10.3641 | -6.5641 | 59.1 | 66.28 | 66.2774 | -7.1774 | 12.6 |  | 17.6102 | -5.0102 | 107.2 | 111.18 | 67.0588 | 40.1412 | 111.9 | 107.81 | 106.9927 | 4.9073 | 16.8 | 5.97 | 3.0599 | 13.7401 | 14.3 | 10.71 | 8.896 | 5.404 | 17.1 |  | 27.9 | -10.8 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 15.2 | 14.89 | 14.8922 | 0.30781 | 253 |  | 190.8739 | 62.1261 | 10 |  | 13.5073 | -3.5073 | 153.8 |  | 90.2628 | 63.5372 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 77.8 | 104 | 94 | -16.2 | 93.4 | 94 | 94 | -0.6 | 114.8 |  | 73.3867 | 41.4133 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.8 |  | 12.9489 | 3.8512 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | -3.2 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.6 | 8.78 | 8.78 | -2.18 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7 | 15.7 | 22 | 22 | -6.3
17/01/2026 | 14:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 630.1 | 631.2238 | 631.2238 | -1.1238 | 214.6 | 205.5479 | 205.5479 | 9.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 242.1 | 242 | 242 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449.9 | 453.6579 | 453.6579 | -3.7579 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 164.0671 | 164.0671 | 9.5329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 4 |  |  | 4 | 6.9 | 6.8787 | 6.5506 | 0.34941 | 12 | 9.9609 | 9.9609 | 2.0391 | 107.9 | 106.8746 | 54.5528 | 53.3472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.4665 | 112.4665 | -1.1665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 457.0943 | 6.3057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 144.6 | 149.9872 | 149.9872 | -5.3872 | 38 | 41.8989 | 41.8989 | -3.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 13.5 | 17.6579 | 18.173 | -4.673 | 87.8 | 87.7736 | 87.7736 | 0.02643 | 172.4 | 174.4286 | 185.8204 | -13.4204 | 172.6 | 174.4286 | 185.8204 | -13.2204 | 179.4 | 174.9524 | 186.3784 | -6.9784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 32.6 | 47.0826 | 47.0826 | -14.4826 | 44.8 | 44.103 | 38.2721 | 6.5279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.2 | 30.2747 | 30.2747 | -3.0747 | 84.7 | 87.3579 | 87.3579 | -2.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 85.4826 | 47.0262 | 34.3738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 94.2 | 163.8338 | 163.8338 | -69.6338 | 94.2 | 163.8338 | 163.8338 | -69.6338 | 93.2 | 163.8338 | 163.8338 | -70.6338 | 187 | 246.4887 | 246.4887 | -59.4886 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 176.9 | 199.2459 | 199.2459 | -22.3459 | 68 | 66.6235 | 66.6235 | 1.3765 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 29.1 |  | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 133.0836 | 151.0889 | -46.7889 | 103.8 | 133.0836 | 151.0889 | -47.2889 | 123.7 | 133.4832 | 151.5426 | -27.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.714 | -0.214 | 98.8 | 110 | 105.4 | -6.6 | 80.7 |  | 63.0925 | 17.6075 | 12.3 | 15.91 | 15.9133 | -3.6133 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 228.8 |  | 143.6341 | 85.1659 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 6.1 |  | 9.4719 | -3.3719 | 7.6 |  | 13.6096 | -6.0096 | 25.5 | 25.04 | 25.04 | 0.46 | 72.5 | 84.94 | 84.94 | -12.44 | 7.3 |  | 5.1747 | 2.1253 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.2 | 19.792 | 10.8881 | 9.3119 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.27751 | -0.07751 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 10.2 |  | 12.0505 | -1.8505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 3 | 9.99 | 9.9874 | -6.9874 | 61.8 | 65.74 | 65.7367 | -3.9367 | 7 |  | 14.7803 | -7.7803 | 116.2 | 108.5 | 73.2528 | 42.9472 | 111.6 | 105.53 | 104.802 | 6.798 | 17.2 | 5.98 | 3.1132 | 14.0868 | 14.5 | 10.44 | 8.6598 | 5.8402 | 17.8 |  | 21.73 | -3.93 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 16.9 | 14.77 | 14.7684 | 2.1316 | 253.2 |  | 179.8168 | 73.3832 | 9.6 |  | 12.0613 | -2.4613 | 61.4 |  | 80.0249 | -18.6248 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 111.1 | 110 | 100 | 11.1 | 124.1 | 100 | 100 | 24.1 | 47.1 |  | 67.49 | -20.39 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.9 |  | 10.8464 | 7.0536 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7 | 8.78 | 8.78 | -1.78 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 17 | 22 | 22 | -5
17/01/2026 | 14:30 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 633.2 | 631.2238 | 631.2238 | 1.9762 | 215.8 | 205.5479 | 205.5479 | 10.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 506.8 | 448.1698 | 374.8892 | 131.9108 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 4 |  |  | 4 | 6.9 | 6.8787 | 6.5879 | 0.31208 | 14.3 | 9.9609 | 9.9609 | 4.3391 | 108 | 106.8746 | 54.5528 | 53.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 457.0943 | 457.0943 | 5.5057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 152.4 | 149.9872 | 149.9872 | 2.4128 | 38.3 | 41.8989 | 41.8989 | -3.5989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 13.8 | 17.6579 | 18.173 | -4.373 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 176 | 174.4286 | 185.8204 | -9.8204 | 176.2 | 174.4286 | 185.8204 | -9.6204 | 179.8 | 174.9524 | 186.3784 | -6.5784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 33.9 | 47.0826 | 47.0826 | -13.1826 | 45.3 | 26.0784 | 44.103 | 1.197 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 29.3 | 30.2747 | 30.2747 | -0.97469 | 85.2 | 87.3579 | 87.3579 | -2.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 85.4826 | 73.8922 | 8.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 137.9 | 165.7385 | 165.7385 | -27.8385 | 138.1 | 165.7385 | 165.7385 | -27.6385 | 138 | 165.7385 | 165.7385 | -27.7385 | 216 | 249.3544 | 249.3544 | -33.3544 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 248.2 | 223.2737 | 270.068 | -21.868 | 68.7 | 66.6235 | 66.6235 | 2.0765 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.4 |  | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 144.4505 | 151.0889 | -48.6889 | 102.5 | 144.4505 | 151.0889 | -48.5889 | 122.3 | 144.8843 | 151.5426 | -29.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.692 | 0.508 | 75.7 | 111.46 | 104.46 | -28.76 | 66.4 |  | 55.8745 | 10.5255 | 14.3 | 15.81 | 15.8071 | -1.5071 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 114.1 |  | 124.5329 | -10.4329 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 4.2 |  | 8.1495 | -3.9495 | 5.1 |  | 12.555 | -7.455 | 21.3 | 24.96 | 24.96 | -3.66 | 66.1 | 85.29 | 85.29 | -19.19 | 8 |  | 2.9844 | 5.0156 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.3 | 19.792 | 17.1085 | 3.1915 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.24489 | -0.04489 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 10.2 |  | 12.0505 | -1.8505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 2.1 | 10.67 | 10.6745 | -8.5745 | 69 | 65.83 | 65.8266 | 3.1734 | 5.1 |  | 11.861 | -6.761 | 111 | 107.12 | 86.3126 | 24.6874 | 102.9 | 104.32 | 103.2355 | -0.33545 | 17.3 | 5.93 | 3.212 | 14.088 | 13.5 | 10.27 | 8.5239 | 4.9761 | 10.1 |  | 15.55 | -5.45 | 21 | 19.3586 | 19.9222 | 1.0777 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 15.4 | 14.51 | 14.5112 | 0.88876 | 119.5 |  | 166.335 | -46.835 | 14.6 |  | 10.2513 | 4.3487 | 44.4 |  | 72.3315 | -27.9315 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 119.3 | 114 | 104 | 15.3 | 135.1 | 104 | 104 | 31.1 | 34.8 |  | 61.1925 | -26.3925 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9 |  | 8.6401 | 0.35994 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7 | 8.78 | 8.78 | -1.78 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 19.5 | 22 | 22 | -2.5
17/01/2026 | 15:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 622.9 | 631.2238 | 631.2238 | -8.3238 | 212.8 | 205.5479 | 205.5479 | 7.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 239.3 | 242 | 242 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 504.8 | 448.1698 | 374.8892 | 129.9108 | 10.1 | 9.6976 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 4 |  | 16.8081 | -12.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 9.9609 | 9.9609 | 4.3391 | 106.7 | 106.8746 | 82.6424 | 24.0576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.7 | 79.6358 | 61.6333 | 20.0667 | 149.3 | 149.9872 | 149.9872 | -0.68721 | 37.3 | 41.8989 | 41.8989 | -4.5989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 13.4 | 17.6579 | 18.173 | -4.773 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 172 | 185.8204 | 185.8204 | -13.8204 | 172.4 | 185.8204 | 185.8204 | -13.4204 | 179.6 | 186.3784 | 186.3784 | -6.7784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 32.9 | 45 | 47.0826 | -14.1826 | 44.6 | 38.2721 | 44.103 | 0.49699 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.9 | 30.2747 | 30.2747 | -2.3747 | 83.8 | 87.3579 | 87.3579 | -3.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 92.771 | 95.5452 | -2.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 45.2653 | -30.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.8384 | 132.8384 | -6.5384 | 165.3 | 167.9008 | 167.9008 | -2.6008 | 163.3 | 167.9008 | 167.9008 | -4.6008 | 165.9 | 167.9008 | 167.9008 | -2.0008 | 249.3 | 252.6075 | 252.6075 | -3.3075 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 234.6 | 204.734 | 270.068 | -35.468 | 66.9 | 66.6235 | 66.6235 | 0.27653 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.3 |  | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 151.0889 | 151.0889 | -12.5889 | 139.4 | 151.0889 | 151.0889 | -11.6889 | 144.8 | 151.5426 | 151.5426 | -6.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.647 | -0.247 | 81.5 | 108.52 | 103.52 | -22.02 | 28.6 |  | 48.7069 | -20.1069 | 11 | 15.68 | 15.677 | -4.677 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 45.6 |  | 101.0559 | -55.4559 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 3.5 |  | 6.8536 | -3.3536 | 3.7 |  | 11.3022 | -7.6022 | 18.6 | 24.83 | 24.83 | -6.23 | 60.2 | 85.6 | 85.6 | -25.4 | 9.3 |  | 1.1372 | 8.1628 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.21293 | 0.08707 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 10.2 |  | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 1.7 | 11.72 | 11.7162 | -10.0162 | 69.8 | 66.13 | 66.1266 | 3.6734 | 5.9 |  | 9.1797 | -3.2797 | 103.9 | 106.16 | 100.6773 | 3.2227 | 90.6 | 103.47 | 101.9174 | -11.3174 | 15.9 | 5.87 | 3.6557 | 12.2443 | 13.5 | 10.12 | 8.7331 | 4.7669 | 7.8 |  | 13.11 | -5.31 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 3.8 | 8.2 | 8.2 | -4.4 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 10.5 | 14.21 | 14.2096 | -3.7096 | 54.1 |  | 138.9723 | -84.8723 | 14.3 |  | 8.2411 | 6.0589 | 30 |  | 62.6204 | -32.6204 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 123.1 | 116 | 106 | 17.1 | 143.9 | 106 | 106 | 37.9 | 24.5 |  | 54.2372 | -29.7372 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4.3 |  | 5.6121 | -1.3121 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20.2 | 18.6978 | 19.242 | 0.95802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.1 | 8.78 | 8.78 | -1.68 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 18.9 | 22 | 22 | -3.1
17/01/2026 | 15:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 625.5 | 631.2238 | 631.2238 | -5.7238 | 213.7 | 205.5479 | 205.5479 | 8.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.4 | 242 | 242 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.4 |  |  | 69.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449.4 | 453.6579 | 441.5191 | 7.8809 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 8.6 | 5.1336 | 5.1336 | 3.4664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 4 |  | 16.8081 | -12.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 106.8 | 106.8746 | 97.6871 | 9.1129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 148.4 | 149.9872 | 149.9872 | -1.5872 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 12.6 | 17.6579 | 18.173 | -5.573 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 173.9 | 185.8204 | 185.8204 | -11.9204 | 173.7 | 185.8204 | 185.8204 | -12.1204 | 179.6 | 186.3784 | 186.3784 | -6.7784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 33 | 45 | 47.0826 | -14.0826 | 44.8 | 38.2721 | 44.103 | 0.69699 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.6 | 30.2747 | 30.2747 | -2.6747 | 84.6 | 87.3579 | 87.3579 | -2.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 85.4826 | 95.5452 | -2.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 |  | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 165.2 | 169.608 | 169.608 | -4.408 | 163.7 | 169.608 | 169.608 | -5.908 | 165.8 | 169.608 | 169.608 | -3.808 | 251 | 255.176 | 255.176 | -4.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 187 | 199.2459 | 205.203 | -18.203 | 67.8 | 66.6235 | 66.6235 | 1.1765 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.6 |  | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 151.0889 | 151.0889 | -12.9889 | 139.3 | 151.0889 | 151.0889 | -11.7889 | 145 | 151.5426 | 151.5426 | -6.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.9 |  | 0.544 | 0.356 | 89.5 | 102.61 | 102.61 | -13.11 | 18.7 |  | 39.9154 | -21.2155 | 14.8 | 15.52 | 15.5197 | -0.71966 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 37 |  | 78.746 | -41.746 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.0068 | 17.4927 | 0.90729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 3 |  | 5.7387 | -2.7387 | 3.1 |  | 10.1894 | -7.0894 | 19.4 | 24.7 | 24.7 | -5.3 | 63.7 | 85.59 | 85.59 | -21.89 | 5.8 |  | 0.29071 | 5.5093 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.18097 | 0.11903 | 19.8 | 18.309 | 18.8533 | 0.94674 | 10.2 |  | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 1.5 | 12.1 | 12.1009 | -10.6009 | 71.5 | 64.24 | 64.2398 | 7.2602 | 5.7 |  | 7.4982 | -1.7982 | 76.9 | 108.3 | 104.5285 | -27.6285 | 90.8 | 105.33 | 103.8773 | -13.0773 | 10.3 | 5.83 | 3.8875 | 6.4125 | 8.1 | 10.17 | 8.8857 | -0.78575 | 7.7 |  | 10.66 | -2.96 | 20.9 | 19.3586 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 14.4 | 13.87 | 13.8662 | 0.53381 | 43.9 |  | 118.2025 | -74.3025 | 10.2 |  | 6.3425 | 3.8575 | 24.8 |  | 52.1581 | -27.3581 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 124.5 | 119 | 109 | 15.5 | 161 | 109 | 109 | 52 | 21 |  | 47.7852 | -26.7852 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 3.5 |  | 2.3715 | 1.1285 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 9.2 | 8.78 | 8.78 | 0.42 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.2 | 22 | 22 | -2.8
17/01/2026 | 16:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 627.5 | 631.2238 | 631.2238 | -3.7238 | 214.3 | 205.5479 | 205.5479 | 8.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 |  |  | 104.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 489.9 | 453.6579 | 453.6579 | 36.2421 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 9.3 | 5.1336 | 5.1336 | 4.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 5.5 |  |  | 5.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9339 | 10.4031 | 4.1969 | 107.5 | 106.8746 | 56.6635 | 50.8365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 151.1 | 149.9872 | 149.9872 | 1.1128 | 38 | 41.8989 | 41.8989 | -3.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.3 | 17.6579 | 18.173 | -3.873 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 174.7 | 174.4286 | 174.4286 | 0.27143 | 174.7 | 174.4286 | 174.4286 | 0.27143 | 178.7 | 174.9524 | 174.9524 | 3.7476 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 35.4 | 47.0826 | 47.0826 | -11.6826 | 46.8 | 44.103 | 44.103 | 2.697 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 28.9 | 30.2747 | 30.2747 | -1.3747 | 84.7 | 87.3579 | 87.3579 | -2.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 40.9925 | 66.5482 | -25.8482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 |  | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 160.1 | 161.1831 | 169.608 | -9.508 | 159.9 | 161.1831 | 169.608 | -9.708 | 160.2 | 161.1831 | 169.608 | -9.408 | 243.2 | 242.5007 | 255.176 | -11.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 222.7 | 199.2459 | 199.2459 | 23.4541 | 68.4 | 66.6235 | 66.6235 | 1.7765 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.7 |  | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 151.0889 | 151.0889 | -13.5889 | 138.8 | 151.0889 | 151.0889 | -12.2889 | 145.1 | 151.5426 | 151.5426 | -6.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.3 |  | 0.394 | -0.094 | 88.1 | 101.71 | 101.71 | -13.61 | 14.2 |  | 33.1393 | -18.9393 | 13.9 | 15.35 | 15.3532 | -1.4532 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 37.5 |  | 54.3373 | -16.8373 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 2.2 |  | 4.3871 | -2.1871 | 2.1 |  | 8.7307 | -6.6307 | 22.5 | 24.59 | 24.59 | -2.09 | 67.6 | 85.26 | 85.26 | -17.66 | 0 |  | 0.0453 | -0.0453 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 19.6 | 9.4911 | 15.4081 | 4.1919 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.13835 | 0.16165 | 19.9 | 18.309 | 18.8533 | 1.0467 | 10.2 |  | 12.0505 | -1.8505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 1.6 | 12.27 | 12.2666 | -10.6666 | 71 | 61.62 | 61.6241 | 9.3759 | 5.6 |  | 5.6146 | -0.01457 | 35.8 | 111.47 | 109.7077 | -73.9077 | 66.2 | 108.11 | 106.9528 | -40.7528 | 7.1 | 5.81 | 4.5207 | 2.5793 | 4 | 10.29 | 9.2524 | -5.2524 | 7.3 |  | 8.86 | -1.56 | 21 | 19.3586 | 19.9222 | 1.0777 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.9 | 13.51 | 13.5088 | 0.39121 | 47.4 |  | 86.0923 | -38.6923 | 9.8 |  | 4.5308 | 5.2692 | 21.6 |  | 43.149 | -21.549 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 121.5 | 101 | 111 | 10.5 | 168.9 | 111 | 111 | 57.9 | 18.9 |  | 39.7131 | -20.8131 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.8 |  | 0.53088 | 2.2691 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.9 | 8.78 | 8.78 | 0.12 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.5 | 22 | 22 | -1.5
17/01/2026 | 16:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 629.8 | 631.2238 | 631.2238 | -1.4238 | 215.2 | 205.5479 | 205.5479 | 9.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 239.9 | 242 | 242 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 489.8 | 453.6579 | 453.6579 | 36.1421 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.0671 | 4.4329 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 5.4 |  |  | 5.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9339 | 14.9339 | -0.53392 | 108.5 | 106.8746 | 114.6705 | -6.1705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 457.0943 | 457.0943 | 3.4057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 35.1 | 41.8989 | 41.8989 | -6.7989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.9 | 17.6579 | 18.173 | -3.273 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 175.4 | 174.4286 | 185.8204 | -10.4204 | 174.8 | 174.4286 | 185.8204 | -11.0204 | 179.7 | 174.9524 | 186.3784 | -6.6784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 46.1 | 44.103 | 38.2721 | 7.8279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 28.4 | 30.2747 | 30.2747 | -1.8747 | 85.2 | 87.3579 | 87.3579 | -2.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 74.9621 | 85.4826 | -44.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 |  | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 167.6 | 169.608 | 169.608 | -2.008 | 165.4 | 169.608 | 169.608 | -4.208 | 171.6 | 169.608 | 169.608 | 1.992 | 251.9 | 255.176 | 255.176 | -3.276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 226.3 | 199.2459 | 199.2459 | 27.0541 | 68.2 | 66.6235 | 66.6235 | 1.5765 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.6 |  | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 151.0889 | 151.0889 | -12.9889 | 138.7 | 151.0889 | 151.0889 | -12.3889 | 145.1 | 151.5426 | 151.5426 | -6.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.339 | -0.239 | 85.9 | 101.1 | 101.1 | -15.2 | 13.1 |  | 22.6033 | -9.5033 | 14.7 | 14.86 | 14.8547 | -0.15473 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 19.8 |  | 33.4321 | -13.6321 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 2.3 |  | 3.3754 | -1.0754 | 1.9 |  | 6.886 | -4.986 | 21.1 | 24.61 | 24.61 | -3.51 | 64.8 | 85.22 | 85.22 | -20.42 | 0 |  | 0.00648 | -0.00648 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 17.7 | 17.3562 | 19.792 | -2.092 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.09572 | 0.00428 | 19.9 | 18.309 | 18.8533 | 1.0467 | 10.2 |  | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 1.9 | 12.69 | 12.6902 | -10.7902 | 61.8 | 59.86 | 59.8642 | 1.9358 | 5.4 |  | 3.9451 | 1.4549 | 31.3 | 110.68 | 110.684 | -79.384 | 63.1 | 108.12 | 108.1237 | -45.0237 | 5.9 | 5.82 | 5.8147 | 0.0853 | 2.9 | 10.23 | 10.2286 | -7.3286 | 6.3 |  | 7.06 | -0.76 | 21 | 19.3586 | 19.9222 | 1.0777 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.3 | 12.82 | 12.8222 | 0.47782 | 26 |  | 58.5488 | -32.5488 | 5 |  | 2.8588 | 2.1412 | 16.2 |  | 29.7502 | -13.5502 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 124.6 | 103 | 113 | 11.6 | 164.4 | 113 | 113 | 51.4 | 14.4 |  | 27.0273 | -12.6273 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.8 |  | 0.04023 | 1.7598 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.5 | 8.78 | 8.78 | -0.28 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 22 | 22 | 22 | 0
17/01/2026 | 17:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 628 | 631.2238 | 631.2238 | -3.2238 | 213.7 | 205.5479 | 205.5479 | 8.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.6 |  |  | 199.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449.1 | 453.6579 | 453.6579 | -4.5579 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 6.6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.7821 | 4 |  |  | 4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9339 | 14.9339 | -0.53392 | 107.6 | 106.8746 | 142.4441 | -34.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 457.0943 | 457.0943 | 3.1057 | 81.2 | 79.6358 | 61.6333 | 19.5667 | 144 | 149.9872 | 149.9872 | -5.9872 | 37.8 | 41.8989 | 41.8989 | -4.0989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.9 | 17.6579 | 18.173 | -3.273 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 170.9 | 174.4286 | 185.8204 | -14.9204 | 171.1 | 174.4286 | 185.8204 | -14.7204 | 178.7 | 174.9524 | 186.3784 | -7.6784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 45.9 | 44.103 | 38.2721 | 7.6279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.2 | 30.2747 | 30.2747 | -3.0747 | 84.3 | 87.3579 | 87.3579 | -3.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 72.6151 | 87.199 | -47.099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 | 161 | 169.608 | 169.608 | -8.608 | 160.9 | 169.608 | 169.608 | -8.708 | 161.1 | 169.608 | 169.608 | -8.508 | 243.7 | 255.176 | 255.176 | -11.476 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 168.4 | 199.2459 | 199.2459 | -30.8459 | 67.7 | 66.6235 | 66.6235 | 1.0765 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.4 |  | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 151.0889 | 151.0889 | -10.9889 | 140.8 | 151.0889 | 151.0889 | -10.2889 | 146.4 | 151.5426 | 151.5426 | -5.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 10.3 |  | 17.4927 | -7.1927 | 0.1 |  | 0.235 | -0.135 | 81.6 | 100.49 | 100.49 | -18.89 | 7.1 |  | 11.5932 | -4.4932 | 15 | 14.25 | 14.2455 | 0.75445 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 11.5 |  | 16.839 | -5.339 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 2.2 |  | 1.8343 | 0.36569 | 2.3 |  | 4.6113 | -2.3112 | 21.4 | 24.75 | 24.75 | -3.35 | 65.5 | 85.46 | 85.46 | -19.96 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 19.4 | 16.8128 | 19.792 | -0.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.06392 | 0.03608 | 19.9 | 18.309 | 18.8533 | 1.0467 | 10.2 |  | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 3.3 | 13.2 | 13.1997 | -9.8997 | 49.1 | 58.39 | 58.3896 | -9.2896 | 3.9 |  | 2.3218 | 1.5782 | 36.3 | 108.57 | 108.571 | -72.271 | 68.2 | 107.22 | 107.2252 | -39.0252 | 2.9 | 5.83 | 5.8326 | -2.9326 | 3.3 | 10.11 | 10.1105 | -6.8105 | 5.9 |  | 7.45 | -1.55 | 4.8 | 19.3586 | 19.9222 | -15.1222 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.1 | 12.03 | 12.0259 | 1.0741 | 14.6 |  | 29.7594 | -15.1594 | 2.1 |  | 1.6786 | 0.42136 | 12.8 |  | 15.7405 | -2.9405 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 126.7 | 94 | 114 | 12.7 | 159.3 | 114 | 114 | 45.3 | 9 |  | 15.2217 | -6.2217 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.9 |  | 0.00031 | 0.89969 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.5 | 8.78 | 8.78 | -0.28 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
17/01/2026 | 17:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 629.6 | 631.2238 | 631.2238 | -1.6238 | 215.1 | 205.5479 | 205.5479 | 9.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.4 |  |  | 199.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450 | 453.6579 | 453.6579 | -3.6579 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.7821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 107.8 | 106.8746 | 142.4441 | -34.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 143.5 | 149.9872 | 149.9872 | -6.4872 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 15.9 | 17.6579 | 18.173 | -2.273 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 170.7 | 174.4286 | 185.8204 | -15.1204 | 171.1 | 174.4286 | 185.8204 | -14.7204 | 178.2 | 174.9524 | 186.3784 | -8.1784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 46.1 | 44.103 | 38.2721 | 7.8279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 28.4 | 30.2747 | 30.2747 | -1.8747 | 85 | 87.3579 | 87.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 57.2158 | 94.1488 | -30.3487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8384 | -4.5384 | 158.4 | 169.608 | 169.608 | -11.208 | 158.3 | 169.608 | 169.608 | -11.308 | 158.1 | 169.608 | 169.608 | -11.508 | 241.2 | 255.176 | 255.176 | -13.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 168.1 | 199.2459 | 199.2459 | -31.1459 | 67.9 | 66.6235 | 66.6235 | 1.2765 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 151.0889 | 151.0889 | -11.3889 | 141.1 | 151.0889 | 151.0889 | -9.9889 | 146.4 | 151.5426 | 151.5426 | -5.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9158 | 5.9158 | 0.08424 | 2.2 | 6.2062 | 6.2062 | -4.0062 | 19.8 | 20 | 17.4927 | 2.3073 | 0.1 |  | 0.081 | 0.019 | 73.5 | 100.07 | 100.07 | -26.57 | 3.8 |  | 3.2503 | 0.54972 | 15.6 | 13.37 | 13.3727 | 2.2273 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 7.6 |  | 6.4783 | 1.1217 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 1.2 |  | 0.52748 | 0.67252 | 1.6 |  | 2.0447 | -0.44472 | 17.4 | 24.89 | 24.89 | -7.49 | 52.5 | 85.43 | 85.43 | -32.93 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.2 | 13.2473 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.03212 | -0.03212 | 19.9 | 18.309 | 18.8533 | 1.0467 | 10.2 | 11.66 | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 4.1 | 13.02 | 13.0188 | -8.9188 | 52.9 | 57.7 | 57.696 | -4.7961 | 2.6 |  | 0.82606 | 1.7739 | 45.3 | 106.71 | 106.7096 | -61.4096 | 71.1 | 106.51 | 106.5084 | -35.4085 | 3.5 | 5.69 | 5.6921 | -2.1921 | 1.9 | 9.7 | 9.7035 | -7.8035 | 4.6 |  | 7.84 | -3.24 | 0 | 19.3586 | 19.9222 | -19.9222 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 14.2 | 10.86 | 10.8604 | 3.3396 | 9.6 |  | 8.8378 | 0.76217 | 1 |  | 0.80985 | 0.19015 | 7.5 |  | 5.3973 | 2.1027 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 127 | 93 | 113 | 14 | 146.3 | 113 | 113 | 33.3 | 5.8 |  | 4.9823 | 0.81768 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.4 | 8.78 | 8.78 | -0.38 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
17/01/2026 | 18:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 628 | 631.2238 | 631.2238 | -3.2238 | 213.8 | 205.5479 | 205.5479 | 8.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.2 |  |  | 199.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448.6 | 453.6579 | 453.6579 | -5.0579 | 10.4 | 9.6976 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.0671 | 5.0329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 7.7 | 2.8179 | 2.8179 | 4.8821 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 108 | 106.8746 | 142.4441 | -34.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 457.0943 | 457.0943 | -2.5943 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 137.2 | 149.9872 | 149.9872 | -12.7872 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 14.2 | 17.6579 | 18.173 | -3.973 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 173.1 | 174.4286 | 185.8204 | -12.7204 | 173.3 | 174.4286 | 185.8204 | -12.5204 | 177 | 174.9524 | 186.3784 | -9.3784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 45.9 | 44.103 | 38.2721 | 7.6279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 29.2 | 30.2747 | 30.2747 | -1.0747 | 84.8 | 87.3579 | 87.3579 | -2.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 87.0978 | 94.2035 | -30.0035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 | 142.5 | 169.608 | 169.608 | -27.108 | 142.3 | 169.608 | 169.608 | -27.308 | 142.6 | 169.608 | 169.608 | -27.008 | 228.5 | 255.176 | 255.176 | -26.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 136 | 199.2459 | 199.2459 | -63.2459 | 68.3 | 66.6235 | 66.6235 | 1.6765 | 64.4 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 151.0889 | 151.0889 | -11.5889 | 141 | 151.0889 | 151.0889 | -10.0889 | 145.9 | 151.5426 | 151.5426 | -5.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 65.7 | 99.64 | 99.64 | -33.94 | 1.2 |  | 0.87958 | 0.32042 | 14.2 | 12.41 | 12.4121 | 1.7879 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 4 |  | 1.9307 | 2.0693 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 0.2 |  | 0.09621 | 0.10379 | 0.1 |  | 0.72144 | -0.62144 | 15.4 | 25.03 | 25.03 | -9.63 | 49.2 | 85.13 | 85.13 | -35.93 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.01656 | -0.01656 | 19.9 | 18.309 | 18.8533 | 1.0467 | 10.2 | 11.66 | 12.0505 | -1.8505 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 3.7 | 12.61 | 12.6078 | -8.9078 | 69.8 | 57.26 | 57.2629 | 12.5372 | 1 |  | 0.16371 | 0.83629 | 38.7 | 104.93 | 104.932 | -66.232 | 74 | 105.85 | 105.8522 | -31.8522 | 2 | 5.5 | 5.4989 | -3.4989 | 2.7 | 9.2 | 9.2002 | -6.5002 | 4 |  | 4.18 | -0.18 | 0 | 19.3586 | 19.9222 | -19.9222 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 13.5 | 9.57 | 9.5718 | 3.9282 | 5.6 |  | 2.4071 | 3.1929 | 0.2 |  | 0.30581 | -0.10581 | 4.2 |  | 1.7608 | 2.4392 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 122.1 | 91 | 111 | 11.1 | 144.1 | 111 | 111 | 33.1 | 3.3 |  | 1.4032 | 1.8968 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 0.7 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 34.8 | 29 | 29 | 5.8 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 9.2 | 8.78 | 8.78 | 0.42 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
17/01/2026 | 18:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 626.6 | 631.2238 | 631.2238 | -4.6238 | 213.8 | 205.5479 | 205.5479 | 8.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.5 |  |  | 27.5 | 200.6 | 137.2942 | 122.4451 | 78.1549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448.6 | 453.6579 | 453.6579 | -5.0579 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 9.6 | 5.1336 | 5.1336 | 4.4664 | 7.4 | 2.8179 | 2.8179 | 4.5821 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 107.3 | 104.1328 | 142.4441 | -35.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 457.0943 | 6.9057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 147.2 | 149.9872 | 149.9872 | -2.7872 | 38 | 41.8989 | 41.8989 | -3.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.4 | 17.1623 | 18.173 | -0.77298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 33.9 | 35.3289 | 47.0826 | -13.1826 | 46.1 | 44.103 | 38.2721 | 7.8279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 28.3 | 30.2747 | 30.2747 | -1.9747 | 84.6 | 87.3579 | 87.3579 | -2.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 85.4826 | 85.4826 | -22.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 164.2 | 169.608 | 169.608 | -5.408 | 164.1 | 169.608 | 169.608 | -5.508 | 164.5 | 169.608 | 169.608 | -5.108 | 252.3 | 255.176 | 255.176 | -2.876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 160.7 | 174.0474 | 199.2459 | -38.5459 | 67.6 | 66.6235 | 66.6235 | 0.97653 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 73.3 | 65.984 | 78.568 | -5.268 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 151.0889 | 151.0889 | -11.1889 | 140.9 | 151.0889 | 151.0889 | -10.1889 | 146.2 | 151.5426 | 151.5426 | -5.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 83.52 | 99.64 | -37.14 | 0 |  | 0.04858 | -0.04858 | 13.7 | 11.14 | 11.7428 | 1.9572 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 0.14069 | -0.14069 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 16.5209 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  | 0.00287 | -0.00287 | 0 |  | 0.0706 | -0.0706 | 15.5 | 21.95 | 25.21 | -9.71 | 48.3 | 70.78 | 85.02 | -36.72 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.00101 | -0.00101 | 19.9 | 17.8037 | 18.8533 | 1.0467 | 10.2 | 11.66 | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 3.4 | 2.52 | 11.6595 | -8.2595 | 77.3 | 51.38 | 56.427 | 20.873 | 0 |  | 0.00942 | -0.00942 | 53.7 | 52.72 | 102.7439 | -49.0439 | 77.4 | 71.56 | 104.2051 | -26.8051 | 4.4 | 5.09 | 5.0871 | -0.68711 | 3 | 8.27 | 8.268 | -5.268 | 1.7 |  | 0.52 | 1.18 | 2.8 | 18.8144 | 19.9222 | -17.1223 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 13.7 | 9.41 | 8.8775 | 4.8225 | 0 |  | 0.11952 | -0.11952 | 0 |  | 0.04312 | -0.04312 | 0 |  | 0.17342 | -0.17342 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 121.4 | 101.22 | 106 | 15.4 | 138.9 | 143.52 | 106 | 32.9 | 0 |  | 0.09719 | -0.09719 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.8 | 31 | 29 | -1.2 | 34.7 | 31 | 29 | 5.7 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.9 | 8.78 | 8.78 | -0.88 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
17/01/2026 | 19:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 632.7 | 631.2238 | 631.2238 | 1.4762 | 216.4 | 205.5479 | 205.5479 | 10.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 196.4036 |  | 204.4 | 200.9 | 199.4779 | 199.4779 | 1.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 543.7 | 453.6579 | 453.6579 | 90.0421 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 10 | 5.1336 | 5.1336 | 4.8664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 108.3 | 104.1328 | 142.4441 | -34.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 38.7 | 41.8989 | 41.8989 | -3.1989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.7 | 17.1623 | 18.173 | -0.47298 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 44.2 | 37.9009 | 47.0826 | -2.8826 | 46.4 | 44.103 | 38.2721 | 8.1279 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 28.9 | 30.2747 | 30.2747 | -1.3747 | 85.6 | 87.3579 | 87.3579 | -1.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 86.8219 | 94.1782 | 0.32177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8384 | -4.5384 | 169.1 | 169.608 | 169.608 | -0.508 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 171.5 | 169.608 | 169.608 | 1.892 | 253.9 | 255.176 | 255.176 | -1.276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 235.9 | 175.0772 | 199.2459 | 36.6541 | 68.3 | 66.6235 | 66.6235 | 1.6765 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 73.3 | 65.984 | 78.568 | -5.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 151.0889 | 151.0889 | -10.7889 | 141.1 | 151.0889 | 151.0889 | -9.9889 | 146.3 | 151.5426 | 151.5426 | -5.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 128.7333 | -128.7333 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20.2 | 20 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 85.09 | 99.64 | -40.94 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 10.63 | 11.1708 | 2.7292 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 16.5209 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 22.48 | 25.43 | -8.43 | 43.5 | 72.25 | 85.11 | -41.61 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.0005 | -0.0005 | 19.9 | 17.8037 | 18.8533 | 1.0467 | 13.1 | 11.66 | 12.0505 | 1.0495 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 3.2 | 2.28 | 10.5322 | -7.3322 | 75.8 | 50.9 | 55.4569 | 20.3431 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 55.27 | 100.4189 | -49.8189 | 72.4 | 75 | 102.2277 | -29.8277 | 6 | 4.6 | 4.6025 | 1.3975 | 5.1 | 7.19 | 7.1927 | -2.0927 | 0 |  | 0.26 | -0.26 | 10.5 | 18.8144 | 19.9222 | -9.4223 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 15.7 | 8.86 | 8.3812 | 7.3188 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 114 | 92.74 | 99 | 15 | 106 | 132.87 | 99 | 7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.5 | 31 | 29 | -1.5 | 34.3 | 31 | 29 | 5.3 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.9 | 8.78 | 8.78 | -1.88 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
17/01/2026 | 19:30 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 640.2 | 631.2238 | 631.2238 | 8.9762 | 218.1 | 205.5479 | 205.5479 | 12.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 244 | 242 | 242 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.1 | 192.4458 |  | 200.1 | 201.5 | 199.4779 | 199.4779 | 2.0221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 587.7 | 479.897 | 474.0661 | 113.6339 | 10.5 | 9.6976 | 3.4561 | 7.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 10.6 | 5.1336 | 5.1336 | 5.4664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 111 | 104.1328 | 142.4441 | -31.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.3 | 457.0943 | 457.0943 | 10.2057 | 81.8 | 79.6358 | 61.6333 | 20.1667 | 155.2 | 149.9872 | 151.3625 | 3.8375 | 39.5 | 41.8989 | 41.8989 | -2.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.8 | 17.1623 | 18.173 | -0.37298 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 183.7 | 185.8204 | 185.8204 | -2.1204 | 185.1 | 185.8204 | 185.8204 | -0.72039 | 187.9 | 186.3784 | 186.3784 | 1.5216 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 46.3 | 37.9009 | 47.0826 | -0.7826 | 46.8 | 44.103 | 44.103 | 2.697 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 28.8 | 30.2747 | 30.2747 | -1.4747 | 86.5 | 87.3579 | 87.3579 | -0.85792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 87.2883 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 132.8384 | 132.8384 | -2.9384 | 168.8 | 169.608 | 169.608 | -0.808 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 170.7 | 169.608 | 169.608 | 1.092 | 254.1 | 255.176 | 255.176 | -1.076 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 256.9 | 175.0772 | 199.2459 | 57.6541 | 70.2 | 66.6235 | 66.6235 | 3.5765 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 74.2 | 65.984 | 78.568 | -4.368 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0889 | 153.1257 | -12.6257 | 141.8 | 151.0889 | 153.1257 | -11.3257 | 147 | 151.5426 | 153.5855 | -6.5855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 139.2257 | -139.2257 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20.2 | 20 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 86.44 | 99.43 | -53.63 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 11.41 | 11.888 | 2.212 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 19.4364 | 19.4364 | 1.1637 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 16.5209 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 22.9 | 25.53 | -9.83 | 42.9 | 73.36 | 84.83 | -41.93 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.8037 | 18.8533 | 1.0467 | 13.1 | 11.66 | 12.0505 | 1.0495 | 20.4 | 18.3673 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.173 | 19.242 | 0.95802 | 2.4 | 2.5 | 9.8547 | -7.4547 | 73.8 | 48.85 | 52.9175 | 20.8825 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 65 | 96.7177 | -61.6177 | 76.6 | 77 | 99.9472 | -23.3472 | 3.4 | 4.31 | 4.3058 | -0.90576 | 2.3 | 6.5 | 6.5011 | -4.2011 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 18.8144 | 19.9222 | -9.4223 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 13.9 | 9.16 | 8.7425 | 5.1575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 98.5 | 84.26 | 92 | 6.5 | 92.2 | 122.22 | 92 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20.3 | 18.173 | 19.242 | 1.058 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 27.2 | 31 | 29 | -1.8 | 34.1 | 31 | 29 | 5.1 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.3 | 8.78 | 8.78 | -1.48 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
17/01/2026 | 20:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 628.9 | 631.2238 | 631.2238 | -2.3238 | 215.5 | 205.5479 | 205.5479 | 9.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 238.7 | 242 | 242 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.2 | 190.8766 |  | 200.2 | 201.2 | 199.4779 | 199.4779 | 1.7221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 527.7 | 479.897 | 474.0661 | 53.6339 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 107.4 | 104.1328 | 142.4441 | -35.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8057 | 81.7 | 79.6358 | 61.6333 | 20.0667 | 150.2 | 149.9872 | 151.3625 | -1.1625 | 38.2 | 41.8989 | 41.8989 | -3.6989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 17.9 | 17.1623 | 18.173 | -0.27298 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 41.6 | 37.9009 | 47.0826 | -5.4826 | 46.2 | 44.103 | 44.103 | 2.097 | 2 | 2.1437 | 2.1437 | -0.1437 | 27.3 | 30.2747 | 30.2747 | -2.9747 | 85.1 | 87.3579 | 87.3579 | -2.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 87.8501 | 95.5452 | -1.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 | 168.4 | 169.608 | 169.608 | -1.208 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 170.7 | 169.608 | 169.608 | 1.092 | 253.9 | 255.176 | 255.176 | -1.276 | 73.9 |  |  | 73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 244.1 | 132.0836 | 199.2459 | 44.8541 | 67.8 | 66.6235 | 66.6235 | 1.1765 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 76.4 | 65.984 | 78.568 | -2.168 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.0889 | 153.1257 | -12.0257 | 142.1 | 151.0889 | 153.1257 | -11.0257 | 150.8 | 151.5426 | 153.5855 | -2.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 |  | 136.0557 | -31.1557 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 87.8 | 99.22 | -66.12 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.62 | 13.035 | -0.53497 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 23.23 | 25.54 | -8.34 | 46.5 | 74.1 | 84.19 | -37.69 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.8037 | 18.8533 | 0.94674 | 13 | 11.66 | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.173 | 19.242 | 0.95802 | 2.5 | 2.86 | 9.3271 | -6.8271 | 70.9 | 46.27 | 49.855 | 21.045 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 65 | 92.5578 | -57.6578 | 76.7 | 74.45 | 97.5656 | -20.8656 | 2.7 | 4.07 | 4.0717 | -1.3717 | 2.1 | 5.94 | 5.9373 | -3.8373 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 18.8144 | 19.9222 | -9.5222 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 10.5 | 9.76 | 9.3896 | 1.1103 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 85.9 | 74.78 | 84 | 1.9 | 72 | 110.58 | 84 | -12 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20.2 | 18.173 | 19.242 | 0.95802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.3 | 31 | 29 | -1.7 | 34.2 | 31 | 29 | 5.2 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.9 | 8.78 | 8.78 | -1.88 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
17/01/2026 | 20:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 627.9 | 631.2238 | 631.2238 | -3.3238 | 215.2 | 205.5479 | 205.5479 | 9.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.2 | 242 | 242 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201 | 196.9388 |  | 201 | 202.3 | 199.4779 | 199.4779 | 2.8221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 475 | 479.897 | 474.0661 | 0.93392 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 9.2 | 5.1336 | 5.1336 | 4.0664 | 7.3 | 2.8179 | 2.8179 | 4.4821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 107.4 | 104.1888 | 142.4441 | -35.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 149 | 149.9872 | 151.3625 | -2.3625 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.6 | 16.6764 | 18.173 | -0.57298 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 38 | 37.9009 | 47.0826 | -9.0826 | 46.1 | 44.103 | 44.103 | 1.997 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.9 | 30.2747 | 30.2747 | -2.3747 | 85 | 87.3579 | 87.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 168.1 | 169.608 | 169.608 | -1.508 | 167 | 169.608 | 169.608 | -2.608 | 168.7 | 169.608 | 169.608 | -0.908 | 254.3 | 255.176 | 255.176 | -0.876 | 73.8 | 74.2155 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 192.7 | 132.0836 | 199.2459 | -6.5459 | 68 | 66.6235 | 66.6235 | 1.3765 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.1257 | 153.1257 | -11.9257 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 168.3 | 153.5855 | 153.5855 | 14.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 160.7359 | 177.6729 | 31.1271 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20 | 19.4364 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 44.46 | 97.96 | -59.06 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.96 | 13.2757 | -1.1757 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 16.0544 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.414 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 20.73 | 25.45 | -11.55 | 44.9 | 71.43 | 83.29 | -38.39 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.2983 | 18.8533 | 0.94674 | 12.9 | 11.3508 | 12.0505 | 0.84947 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 3.7 | 5.98 | 9.2066 | -5.5066 | 67.3 | 62.53 | 46.2745 | 21.0255 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 35.91 | 90.4295 | -58.6295 | 81.6 | 75.17 | 95.7767 | -14.1767 | 2.5 | 3.87 | 3.8664 | -1.3664 | 2.2 | 5.43 | 5.4318 | -3.2318 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 18.2896 | 19.9222 | -9.5222 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 12.6 | 14.07 | 9.5444 | 3.0556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 75.7 | 79.63 | 77 | -1.3 | 48.1 | 70.45 | 77 | -28.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 27.3 | 31 | 29 | -1.7 | 34.2 | 31 | 29 | 5.2 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 16.2 | 19 | 19 | -2.8 | 7.3 | 8.78 | 8.78 | -1.48 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
17/01/2026 | 21:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 627.2 | 631.2238 | 631.2238 | -4.0238 | 214.5 | 205.5479 | 205.5479 | 8.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 238.4 | 242 | 242 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 196.9388 |  | 201.9 | 201.3 | 199.4779 | 199.4779 | 1.8221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.9 | 479.897 | 474.0661 | 0.83392 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.8664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 107.7 | 104.1888 | 142.4441 | -34.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 145.5 | 149.9872 | 151.3625 | -5.8625 | 38.2 | 41.8989 | 41.8989 | -3.6989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.4 | 16.6764 | 18.173 | -0.77298 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 30.5 | 30.3065 | 47.0826 | -16.5826 | 45.9 | 44.103 | 44.103 | 1.797 | 2 | 2.1437 | 2.1437 | -0.1437 | 27.9 | 30.2747 | 30.2747 | -2.3747 | 144.2 | 87.3579 | 87.3579 | 56.8421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 | 163.4 | 169.608 | 169.608 | -6.208 | 163.1 | 169.608 | 169.608 | -6.508 | 164 | 169.608 | 169.608 | -5.608 | 246.5 | 255.176 | 255.176 | -8.676 | 73.1 | 74.2155 |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 172.2 | 118.5081 | 199.2459 | -27.0459 | 67.6 | 66.6235 | 66.6235 | 0.97653 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 141.9 | 153.1257 | 153.1257 | -11.2257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 128.7333 | 164.6122 | 44.1878 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20 | 19.4364 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 46.17 | 96.71 | -59.01 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 15.86 | 13.2143 | -1.9143 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.66 | 3.67 | -1.87 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 16.0544 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.414 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.96 | 25.28 | -10.28 | 39.2 | 71.77 | 82.15 | -42.95 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.2983 | 18.8533 | 0.94674 | 13 | 11.3508 | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 6.8 | 9.2218 | -4.3219 | 64.6 | 58.66 | 42.5212 | 22.0788 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 40.09 | 88.9784 | -57.5784 | 69 | 76.77 | 94.1854 | -25.1854 | 2.2 | 3.67 | 3.6707 | -1.4707 | 2.4 | 4.95 | 4.9457 | -2.5457 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 18.2896 | 19.9222 | -5.7222 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 9.3 | 13.89 | 9.5351 | -0.23511 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 49.4 | 69.72 | 69 | -19.6 | 45.2 | 59.74 | 69 | -23.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27.4 | 31 | 29 | -1.6 | 34.3 | 31 | 29 | 5.3 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.7 | 8.78 | 8.78 | -0.08 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
17/01/2026 | 21:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 626.9 | 631.2238 | 631.2238 | -4.3238 | 213.7 | 205.5479 | 205.5479 | 8.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 237.1 | 242 | 242 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 196.9388 |  | 201.2 | 201.5 | 199.4779 | 199.4779 | 2.0221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.9 | 479.897 | 474.0661 | 0.83392 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 107.2 | 104.5805 | 142.4441 | -35.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 37.4 | 41.8989 | 41.8989 | -4.4989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.8 | 16.2099 | 18.173 | -0.37298 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 35.8 | 37.9008 | 47.0826 | -11.2826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.2 | 30.2747 | 30.2747 | -3.0747 | 143.8 | 87.3579 | 87.3579 | 56.4421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 | 161.5 | 169.608 | 169.608 | -8.108 | 163.2 | 169.608 | 169.608 | -6.408 | 163.6 | 169.608 | 169.608 | -6.008 | 248 | 255.176 | 255.176 | -7.176 | 73.3 | 74.2155 |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 162.8 | 131.4474 | 199.2459 | -36.4459 | 67.5 | 66.6235 | 66.6235 | 0.87653 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.1257 | 153.1257 | -12.5257 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 168.1 | 153.5855 | 153.5855 | 14.5145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 184.3895 | 155.5022 | 52.0978 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.7 | 6.2062 | 6.2062 | -4.5062 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 31.7 | 94.72 | -62.52 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.27 | 13.0102 | -1.8102 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 17.3372 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 15.6074 | 17.4927 | 1.0073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 18.05 | 25 | -11.4 | 39.3 | 47.86 | 80.59 | -41.29 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.09 | 3.1 | 0.10001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 16.793 | 18.8533 | 0.94674 | 13 | 11.0398 | 12.0505 | 0.94947 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 17.3372 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 5.8 | 2.02 | 8.8005 | -3.0005 | 63.9 | 53.89 | 38.8462 | 25.0538 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 39.93 | 85.2769 | -57.1769 | 84.8 | 83.82 | 91.3552 | -6.5552 | 3.7 | 3.34 | 3.3361 | 0.36393 | 1.7 | 4.37 | 4.3675 | -2.6675 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.7648 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 8.3 | 10.96 | 9.4103 | -1.1103 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 43.4 | 61.9 | 62 | -18.6 | 32.8 | 44.31 | 62 | -29.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.5 | 31 | 29 | -1.5 | 34.5 | 31 | 29 | 5.5 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.6 | 8.78 | 8.78 | -0.18 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
17/01/2026 | 22:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 625.3 | 631.2238 | 631.2238 | -5.9238 | 213.8 | 205.5479 | 205.5479 | 8.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.3 | 196.9388 |  | 202.3 | 202.2 | 199.4779 | 199.4779 | 2.7221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.3 | 479.897 | 474.0661 | 0.23392 | 10.2 | 9.6976 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 107.1 | 104.5805 | 142.4441 | -35.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 151.5 | 151.3625 | 149.9872 | 1.5128 | 37.6 | 41.8989 | 41.8989 | -4.2989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.7 | 16.2099 | 18.173 | -0.47298 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 29.9 | 35.3665 | 47.0826 | -17.1826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 27.5 | 30.2747 | 30.2747 | -2.7747 | 169.4 | 174.5595 | 87.3579 | 82.0421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 91.6397 | 2.4603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 150.6 | 169.608 | 169.608 | -19.008 | 150.6 | 169.608 | 169.608 | -19.008 | 150.8 | 169.608 | 169.608 | -18.808 | 232.9 | 255.176 | 255.176 | -22.276 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 20 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.855 | 1.855 | 0.24504 | 122.7 | 131.355 | 199.2459 | -76.5459 | 67.6 | 66.6235 | 66.6235 | 0.97653 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.1257 | 151.0889 | -10.1889 | 141.7 | 153.1257 | 151.0889 | -9.3889 | 168.5 | 153.5855 | 151.5426 | 16.9574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 183.5236 | 128.7333 | 81.0667 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9158 | 5.9158 | -0.11576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 32.67 | 92.72 | -61.32 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.98 | 12.7584 | 0.24158 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 17.3372 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 15.6074 | 17.4927 | 1.0073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 18.08 | 24.63 | -7.93 | 41.4 | 47.36 | 78.61 | -37.21 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.09 | 3.1 | 1e-05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 16.793 | 18.8533 | 0.94674 | 13 | 11.0398 | 12.0505 | 0.94947 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 17.3372 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 3.9 | 2.26 | 8.2337 | -4.3337 | 57.6 | 50.12 | 35.1972 | 22.4028 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 41.1 | 80.8251 | -40.6251 | 91.2 | 83.76 | 88.1121 | 3.0879 | 3.7 | 2.96 | 2.9552 | 0.74485 | 1.7 | 3.76 | 3.7587 | -2.0587 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.7648 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 11.2 | 10.62 | 9.247 | 1.953 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 39 | 53.99 | 56 | -17 | 38.1 | 35.6 | 56 | -17.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27.7 | 31 | 29 | -1.3 | 34.7 | 31 | 29 | 5.7 | 12.4 | 14 | 14 | -1.6 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.6 | 8.78 | 8.78 | -1.18 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
17/01/2026 | 22:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 629.4 | 631.2238 | 631.2238 | -1.8238 | 215.4 | 205.5479 | 205.5479 | 9.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 196.9388 |  | 201.7 | 201.4 | 199.4779 | 199.4779 | 1.9221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 480.5 | 485.7279 | 479.897 | 0.60302 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 107.8 | 104.5805 | 142.4441 | -34.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 38.3 | 41.8989 | 41.8989 | -3.5989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.6 | 16.2099 | 18.173 | -0.57298 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 36.3 | 37.9009 | 47.0826 | -10.7826 | 12 | 44.103 | 44.103 | -32.103 | 2 | 2.1437 | 2.1437 | -0.1437 | 28.7 | 30.2747 | 30.2747 | -1.5747 | 170.6 | 174.5595 | 87.3579 | 83.2421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 151.9 | 169.608 | 169.608 | -17.708 | 151.8 | 169.608 | 169.608 | -17.808 | 151.6 | 169.608 | 169.608 | -18.008 | 237.2 | 255.176 | 255.176 | -17.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 |  | 16 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 118.8 | 143.0399 | 199.2459 | -80.4459 | 68.3 | 66.6235 | 66.6235 | 1.6765 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.1257 | 153.1257 | -12.6257 | 141.2 | 153.1257 | 153.1257 | -11.9257 | 168 | 153.5855 | 153.5855 | 14.4145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 191.9573 | 188.5944 | 6.0056 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 32.83 | 89.92 | -54.72 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 13 | 12.8139 | -4.3139 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 17.3372 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 15.6074 | 17.4927 | 1.0073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 17.88 | 24.03 | -3.23 | 44.2 | 46.22 | 75.97 | -31.77 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.09 | 3.1 | 0.20001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 16.793 | 18.8533 | 0.94674 | 13 | 11.0398 | 12.0505 | 0.94947 | 20.2 | 17.3372 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.3372 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 3 | 2.67 | 7.8175 | -4.8175 | 54.2 | 47.32 | 32.5294 | 21.6706 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 40.86 | 74.9612 | -44.6611 | 82.9 | 82.26 | 83.3965 | -0.49654 | 3.1 | 2.47 | 2.473 | 0.62704 | 2.1 | 3.21 | 3.208 | -1.108 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.7648 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 6.6 | 10.68 | 9.5019 | -2.9019 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 39 | 46.09 | 50 | -11 | 40.9 | 26.9 | 50 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.5 | 31 | 29 | -1.5 | 34.5 | 31 | 29 | 5.5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.9 | 8.78 | 8.78 | 0.12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
17/01/2026 | 23:00 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 630.6 | 631.2238 | 631.2238 | -0.62381 | 215.8 | 205.5479 | 205.5479 | 10.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 237.8 | 242 | 242 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 196.9388 |  | 116.1 | 115.4 | 199.4779 | 150.013 | -34.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 527.6 | 485.7279 | 479.897 | 47.703 | 10.1 | 9.6976 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 106.1 | 104.5805 | 142.4441 | -36.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 457.0943 | 457.0943 | 4.8057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 38.3 | 41.8989 | 41.8989 | -3.5989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 17.9 | 16.2099 | 18.173 | -0.27298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 185.7 | 186.3784 | 186.3784 | -0.67841 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 38 | 34.9834 | 47.0826 | -9.0826 | 5 | 44.103 | 44.103 | -39.103 | 1.9 | 2.1437 | 2.1437 | -0.2437 | 28.4 | 30.2747 | 30.2747 | -1.8747 | 171.8 | 174.5595 | 87.3579 | 84.4421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 168.8 | 169.608 | 169.608 | -0.808 | 166 | 169.608 | 169.608 | -3.608 | 173 | 169.608 | 169.608 | 3.392 | 243.9 | 255.176 | 255.176 | -11.276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 212.2 | 126.506 | 199.2459 | 12.9541 | 67.6 | 66.6235 | 66.6235 | 0.97653 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 64.3 | 78.568 | 78.568 | -14.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 153.1257 | 151.0889 | -10.2889 | 141.9 | 153.1257 | 151.0889 | -9.1889 | 157.1 | 153.5855 | 151.5426 | 5.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 |  | 128.7333 | -79.9333 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 32.97 | 87.11 | -46.31 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 13.11 | 12.9717 | 0.8283 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.3372 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 15.6074 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 17.46 | 23.2 | 0.7 | 47 | 44.4 | 72.67 | -25.67 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.09 | 3.1 | 1e-05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 16.793 | 18.8533 | 0.94674 | 13 | 11.0398 | 12.0505 | 0.94947 | 20.3 | 17.3372 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.3372 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 4 | 3.12 | 7.4516 | -3.4516 | 56 | 44.86 | 30.1887 | 25.8113 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 40.16 | 68.6264 | -44.8264 | 73.1 | 80.24 | 78.1902 | -5.0902 | 2.3 | 1.96 | 1.957 | 0.34299 | 1.2 | 2.68 | 2.6766 | -1.4767 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.7648 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 13.2 | 10.9 | 9.8962 | 3.3038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 34.2 | 38.18 | 44 | -9.8 | 38.7 | 18.2 | 44 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27.5 | 31 | 29 | -1.5 | 34.5 | 31 | 29 | 5.5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 9.2 | 8.78 | 8.78 | 0.42 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
17/01/2026 | 23:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 629.9 | 631.2238 | 631.2238 | -1.3238 | 215.3 | 205.5479 | 205.5479 | 9.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 196.9388 |  | 101.9 | 25.9 |  | 102.9866 | -77.0866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 508.5 | 485.7279 | 479.897 | 28.603 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 8.4 | 5.1336 | 5.1336 | 3.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 106.9 | 104.5805 | 83.7651 | 23.1349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.6 | 79.6358 | 61.6333 | 19.9667 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 38.4 | 41.8989 | 41.8989 | -3.4989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.1 | 16.2099 | 18.173 | -0.07298 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 185.4 | 186.3784 | 186.3784 | -0.97841 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 34.9 | 32.6902 | 47.0826 | -12.1826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 2 | 2.1437 | 2.1437 | -0.1437 | 27.8 | 30.2747 | 30.2747 | -2.4747 | 171.5 | 174.5595 | 87.3579 | 84.1421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 49.2145 | 44.8855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 169.8 | 169.608 | 169.608 | 0.192 | 166.6 | 169.608 | 169.608 | -3.008 | 172.2 | 169.608 | 169.608 | 2.592 | 245.1 | 255.176 | 255.176 | -10.076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.855 | 1.855 | 0.24504 | 190.1 | 118.4346 | 199.2459 | -9.1459 | 68.2 | 66.6235 | 66.6235 | 1.5765 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 63 | 78.568 | 78.568 | -15.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1257 | 151.0889 | -10.0889 | 141.9 | 153.1257 | 151.0889 | -9.1889 | 147.3 | 153.5855 | 151.5426 | -4.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.7 | 6.2062 | 6.2062 | -4.5062 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 32.07 | 83.24 | -45.54 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.08 | 12.9853 | 1.7147 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.3372 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 15.6074 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 16.98 | 22.31 | -3.11 | 49.2 | 42.38 | 69.17 | -19.97 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.09 | 3.1 | 1e-05 | 20.2 | 19.792 | 11.3948 | 8.8052 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 16.793 | 18.8533 | 0.94674 | 13 | 11.0398 | 12.0505 | 0.94947 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 17.3372 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 5 | 4.48 | 7.998 | -2.998 | 53.8 | 43.5 | 28.9604 | 24.8396 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 41 | 63.8507 | -35.2507 | 85.4 | 79.25 | 74.0074 | 11.3926 | 2.1 | 1.64 | 1.638 | 0.46205 | 1.3 | 2.25 | 2.2522 | -0.95221 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.7648 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 14.4 | 10.75 | 9.932 | 4.468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 32.7 | 30.28 | 38 | -5.3 | 36.4 | 9.49 | 38 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 27.6 | 31 | 29 | -1.4 | 34.6 | 31 | 29 | 5.6 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.3 | 8.78 | 8.78 | -0.48 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
18/01/2026 | 00:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 628.2 | 631.2238 | 631.2238 | -3.0238 | 214.6 | 205.5479 | 205.5479 | 9.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 241.1 | 242 | 242 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 118.0966 |  | 101 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 473.3 | 484.9863 | 485.7279 | -12.4279 | 10.3 | 9.6976 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.0671 | 164.0671 | 5.9329 | 8.4 | 5.1336 | 5.1336 | 3.2664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 105.6 | 104.5805 | 83.7651 | 21.8349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 220.8 | 220.695 | 220.695 | 0.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.5 | 79.6358 | 61.6333 | 19.8667 | 134.8 | 149.9872 | 149.9872 | -15.1872 | 38.4 | 41.8989 | 41.8989 | -3.4989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18 | 16.2099 | 18.173 | -0.17298 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 179.4 | 181.485 | 174.4286 | 4.9714 | 179.7 | 181.485 | 174.4286 | 5.2714 | 181.7 | 182.03 | 174.9524 | 6.7476 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 20.9 | 24.7168 | 47.0826 | -26.1826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 2 | 2.1437 | 2.1437 | -0.1437 | 27.7 | 30.2747 | 30.2747 | -2.5747 | 166.5 | 172.3579 | 87.3579 | 79.1421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 40.1961 | 53.9039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8384 | -4.6384 | 135.9 | 169.608 | 169.608 | -33.708 | 135.6 | 169.608 | 169.608 | -34.008 | 136.1 | 169.608 | 169.608 | -33.508 | 239.8 | 255.176 | 255.176 | -15.376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.855 | 1.855 | 0.14504 | 145.4 | 64.8816 | 199.2459 | -53.8459 | 68.1 | 66.6235 | 66.6235 | 1.4765 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 63 | 78.568 | 78.568 | -15.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0889 | 151.0889 | -10.3889 | 141.4 | 151.0889 | 151.0889 | -9.6889 | 146.3 | 151.5426 | 151.5426 | -5.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.9158 | 5.9158 | -0.21576 | 1.6 | 6.2062 | 6.2062 | -4.6062 | 20 | 18.8921 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 30.04 | 79.37 | -42.87 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.97 | 12.9509 | 1.0491 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | -1.88 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.3372 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 15.6074 | 17.4927 | -17.4927 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 15.9475 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 16.19 | 21.35 | -7.45 | 41.8 | 39.19 | 65.48 | -23.68 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.09 | 3.1 | -0.09999 | 20.2 | 19.792 | 9.3067 | 10.8933 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 16.793 | 18.8533 | 0.94674 | 13.1 | 11.0398 | 12.0505 | 1.0495 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 17.3372 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 10 | 5.51 | 8.8485 | 1.1515 | 49.8 | 42.16 | 28.1031 | 21.6969 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 38.9 | 59.5946 | -32.6946 | 79.8 | 76.34 | 70.1656 | 9.6344 | 2.4 | 1.39 | 1.3845 | 1.0155 | 1.1 | 1.86 | 1.8634 | -0.76341 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.7648 | 19.9222 | 0.97775 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.3372 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.3372 | 19.4364 | 0.66365 | 15.2 | 10.51 | 9.8483 | 5.3517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 39.6 | 23.43 | 32 | 7.6 | 42.2 | 3.39 | 32 | 10.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20 | 17.1623 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 27.5 | 31 | 29 | -1.5 | 34.4 | 31 | 29 | 5.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.3 | 8.78 | 8.78 | -1.48 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
EJEC (MWh) |  | 4857.65 | 4881.6325 | 4881.6326 |  | 15066.55 | 15149.3713 | 15149.3714 |  | 5140.2 | 4933.1492 | 4933.1494 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2160.9 | 2204.8278 | 2204.8279 |  | 5696.95 | 5807.9999 | 5808 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 979.65 | 1038.1972 | 0 |  | 1415.3 | 966.2976 | 1037.1272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11417.25 | 11260.2411 | 11088.6424 |  | 245.4 | 220.2597 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3993.55 | 3937.6093 | 3937.6094 |  | 190.2 | 123.2111 | 123.2111 |  | 139.15 | 67.6322 | 67.6322 |  | 84.5 | 0 | 109.2525 |  | 167.55 | 158.2101 | 153.751 |  | 314.4 | 318.63 | 283.9841 |  | 2587.4 | 2549.9389 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2655.9 | 2649.5137 | 2699.1953 |  | 5321.35 | 5296.6799 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10932.15 | 10806.8073 | 10876.8903 |  | 1947.35 | 1911.255 | 1479.1994 |  | 3514.2 | 3581.6419 | 3598.3696 |  | 889.25 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 438.7 | 461.061 | 461.0611 |  | 334.7 | 418.5034 | 436.1515 |  | 2171.4 | 2106.5656 | 2106.5657 |  | 4093.55 | 4241.7048 | 4325.8856 |  | 4100.35 | 4241.7048 | 4325.8856 |  | 4280.15 | 4254.4427 | 4338.8763 |  | 2607.75 | 2647.3924 | 2651.5685 |  | 981.55 | 1052.6789 | 1129.9824 |  | 731.5 | 1037.4553 | 1026.0595 |  | 47.55 | 51.4487 | 51.4488 |  | 591.45 | 674.7753 | 726.5926 |  | 2306.1 | 2311.1352 | 2096.5901 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1133.1 | 1200.9445 | 1228.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 414.85 | 294.2245 | 430.0204 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3052.85 | 3188.1206 | 3188.1209 |  | 3265.25 | 3676.3298 | 3923.4266 |  | 3254.8 | 3676.3298 | 3923.4266 |  | 3273.4 | 3676.3298 | 3923.4266 |  | 5311.35 | 5531.0548 | 5902.813 |  | 154.85 | 111.3233 | 36.7955 |  | 0 | 0 | 18.453 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 434 | 443 | 470 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.1 | 44.5189 | 44.519 |  | 4548.8 | 4389.0084 | 4898.0522 |  | 1580.15 | 1598.9632 | 1598.9633 |  | 1536.1 | 1612.7812 | 1612.7813 |  | 1828.65 | 1860.4635 | 1885.632 |  | 610.6 | 209.8639 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2822.45 | 3152.9863 | 3315.6742 |  | 2829.45 | 3152.9863 | 3315.6742 |  | 3216.35 | 3162.4548 | 3325.6312 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 591.65 | 424.6698 | 673.9314 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.1 | 141.978 | 141.9782 |  | 48.1 | 148.9483 | 148.9486 |  | 304.55 | 136.1127 | 419.825 |  | 7.45 | 0 | 6.101 |  | 1959.15 | 2053.13 | 2260.09 |  | 589.6 | 0 | 579.4037 |  | 313.3 | 328.9551 | 325.2079 |  | 2.55 | 0 | 2.1 |  | 485.1 | 466.4724 | 466.4724 |  | 237.7 | 239.592 | 239.592 |  | 132.05 | 136.08 | 136.08 |  | 1494.55 | 0 | 1321.7949 |  | 52.8 | 24 | 24 |  | 43.2 | 87.9 | 88 |  | 119.65 | 120 | 120 |  | 484.3 | 486.5772 | 486.5772 |  | 480 | 447.7163 | 466.4724 |  | 435.95 | 403.0126 | 419.825 |  | 80.5 | 81.6 | 81.6 |  | 446.4 | 411.8172 | 429.1546 |  | 97 | 0 | 99.1278 |  | 120.25 | 0 | 126.9467 |  | 531.6 | 553.31 | 574.26 |  | 1458.2 | 1697.6 | 1799.04 |  | 107.95 | 0 | 78.4212 |  | 74.9 | 74.18 | 74.3998 |  | 387.2 | 266.6087 | 270.1142 |  | 71.5 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.65 | 0 | 2.3947 |  | 474.8 | 433.9359 | 452.4782 |  | 199.3 | 79.4504 | 289.2127 |  | 483.85 | 447.7357 | 466.4724 |  | 485.05 | 447.7357 | 466.4724 |  | 480 | 443.1486 | 461.8075 |  | 216.95 | 236.9534 | 271.6387 |  | 1127.4 | 990.7808 | 965.5169 |  | 191.65 | 0 | 233.0506 |  | 1575.45 | 1711.0187 | 1766.3034 |  | 2285.85 | 2064.9912 | 2074.6999 |  | 202.05 | 76.8599 | 67.9244 |  | 155.6 | 135.9618 | 131.1487 |  | 236.4 | 0 | 336.61 |  | 439.7 | 458.7949 | 478.134 |  | 194.5 | 196.8 | 196.8 |  | 107.5 | 160.8 | 160.8 |  | 489.6 | 447.7163 | 466.4724 |  | 489.6 | 447.7163 | 466.4724 |  | 481.85 | 447.7163 | 466.4724 |  | 312.2 | 275.4476 | 259.0806 |  | 1727.8 | 0 | 1787.7214 |  | 99.1 | 0 | 109.9652 |  | 1005.5 | 0 | 929.5797 |  | 6 | 14.4 | 14.4 |  | 1616.65 | 1560.8 | 1501.5 |  | 1751.3 | 1559.765 | 1501.5 |  | 745.65 | 0 | 757.3084 |  | 93.9 | 100.8 | 100.8 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 54.4 | 57.6 | 57.6 |  | 24.1 | 33.6 | 33.6 |  | 99.2 | 0 | 84.2773 |  | 213.45 | 201.6 | 201.6 |  | 480.25 | 443.1486 | 461.8075 |  | 200.6 | 256.8 | 256.8 |  | 657.6 | 708 | 696 |  | 824.45 | 708 | 696 |  | 321 | 336 | 336 |  | 322.55 | 456 | 456 |  | 189.95 | 210.72 | 210.72 |  | 255.85 | 264 | 264 |  | 485.3 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 17 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3926139 y resultó S/. 2278304 (36.72% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 10 | 6204443.1845 | 7076918.7109 | -12.33%
DOM 11 | 4459187.6553 | 4572701.9764 | -2.482%
LUN 12 | 4820030.7198 | 5073839.0819 | -5.002%
MAR 13 | 6112818.2008 | 6377587.1293 | -4.152%
MIE 14 | 5073460.8198 | 6649382.7549 | -23.7%
JUE 15 | 4703113.4108 | 5107144.9434 | -7.911%
VIE 16 | 5153520.9017 | 4760613.8209 | 8.253%
SAB 17 | 3926139.155 | 4491096.0581 | -12.58%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 17 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 10:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 17/01/2026 10:26:00 | 17/01/2026 15:50:00 | 17/01/2026 10:17:00 | 17/01/2026 15:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 17/01/2026 15:38:00 | 17/01/2026 17:06:00 | 17/01/2026 15:34:00 | 17/01/2026 16:52:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 00:17:00 |  | 17/01/2026 00:00:01 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/01/2026 14:55:00 | 18/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 14:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/01/2026 07:00:00 | 17/01/2026 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/01/2026 08:18:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 17/01/2026 19:28:00 | 17/01/2026 22:01:00 | 17/01/2026 18:56:00 | 17/01/2026 21:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/01/2026 07:00:00 | 17/01/2026 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/01/2026 08:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/01/2026 15:18:00 | 17/01/2026 16:25:00 | 17/01/2026 14:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/01/2026 16:25:00 | 17/01/2026 22:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 17/01/2026 18:25:00 | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 17:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 17/01/2026 22:45:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 23:33:00 |  | 17/01/2026 23:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/01/2026 00:00:00 | 17/01/2026 14:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/01/2026 14:34:00 | 17/01/2026 19:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 17/01/2026 19:51:00 | 17/01/2026 22:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 23:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/01/2026 23:11:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:59 h, se dió OP a la unidad TG3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 17/01/2026 00:00:00 | 18/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/01/2026 19:31:00 | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 19:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/01/2026 22:45:00 | 17/01/2026 23:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 17 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 17 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5544 | 11.4456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.83 | 11.17 | 1 | 0 | 15.7236 | 1 | 0 | 15.4878 | 1 | 0 | 15.434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.2772 | 5.7228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.2772 | 5.7228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 65.1843 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 75 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 47.8054 | 90 | 1 | 66.3527 | 89.6622 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 89 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 90 | 1 | 72 | 68.2532 | 1 | 72 | 68.2531 | 1 | 72 | 55.0714 | 1 | 72 | 67.6354 | 1 | 72 | 67.5457 | 1 | 72 | 58.8918 | 1 | 72 | 62.8374 | 1 | 72 | 55 | 1 | 71.2369 | 23
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 35.9997 | 0 | 1 | 35.9998 | 0 | 1 | 29.9894 | 12.5002 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 29.9892 | 12.5005 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 29.9892 | 12.5005 | 1 | 36 | 9.1453 | 1 | 28.6418 | 14.3037 | 1 | 29.1202 | 13.9545 | 1 | 36 | 0 | 1 | 29.1202 | 13.9545 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 42.8798 | 0 | 1 | 35.9506 | 0 | 1 | 35.9525 | 0 | 1 | 35.9321 | 0 | 1 | 36.0555 | 0 | 1 | 29.1357 | 13.9365 | 1 | 0 | 30.1954 | 1 | 40.719 | 0 | 1 | 36.0452 | 0 | 1 | 36.0465 | 0 | 1 | 36.0446 | 0 | 1 | 35.9548 | 0 | 1 | 42.8529 | 0 | 1 | 35.9548 | 0 | 1 | 28.5585 | 14.5154 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 24.1946 | 22.2799 | 1 | 24.1947 | 22.2799 | 1 | 28.1234 | 15.2747 | 1 | 47.5867 | 0 | 1 | 24.4436 | 21.811 | 1 | 36.4045 | 0 | 1 | 0 | 43.7757 | 1 | 15.1665 | 27.4992 | 1 | 23.4315 | 23
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.159 | 1 | 0 | 37.159 | 1 | 0 | 37.159 | 1 | 0 | 37.159 | 1 | 0 | 37.1589 | 1 | 0 | 32.3201 | 1 | 0 | 31.002 | 1 | 0 | 37.1591 | 1 | 0 | 37.1591 | 1 | 0 | 31.0024 | 1 | 0 | 37.1591 | 1 | 0 | 37.1591 | 1 | 0 | 31.0024 | 1 | 0 | 35.549 | 1 | 0 | 37.5106 | 1 | 0 | 37.6765 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 37.6765 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 37.6765 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 37.6806 | 1 | 0 | 29.9041 | 1 | 0 | 36.3424 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6207 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 37.6881 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 37.1458 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.5955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 37.8411 | 1 | 0 | 32.8642 | 1 | 0 | 31.4978 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 31.4971 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 31.4971 | 1 | 0 | 36.1604 | 1 | 0 | 38.1857 | 1 | 0 | 38.369 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 38.369 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 38.369 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 38.3829 | 1 | 0 | 29.9005 | 1 | 0 | 37.0941 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3793 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 38.3911 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 43.4415 | 0 | 1 | 36.0001 | 0 | 1 | 36.0001 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 39.7967 | 1 | 0 | 45.7674 | 1 | 0 | 45.7347 | 1 | 0 | 29.5777 | 1 | 25.9605 | 19.0617 | 1 | 15.1649 | 27.5008 | 1 | 47.8054 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36.0003 | 0 | 1 | 36.0002 | 0 | 1 | 42.0106 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 42.0108 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 42.0108 | 0 | 1 | 36 | 9.1453 | 1 | 43.3582 | 0 | 1 | 42.8798 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 42.8798 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 29.1202 | 13.9545 | 1 | 36.0494 | 0 | 1 | 36.0475 | 0 | 1 | 36.0679 | 0 | 1 | 35.9445 | 0 | 1 | 42.8643 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 25.6337 | 16.2257 | 1 | 35.9548 | 0 | 1 | 35.9535 | 0 | 1 | 35.9554 | 0 | 1 | 36.0452 | 0 | 1 | 29.1471 | 13.9209 | 1 | 36.0452 | 0 | 1 | 0 | 37.3388 | 1 | 35.9999 | 0 | 1 | 35.9999 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 43.8766 | 0 | 1 | 24.4133 | 21.8681 | 1 | 47.5564 | 0 | 1 | 0 | 29.3141 | 1 | 46.0395 | 0 | 1 | 41.6686 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 122 | 1 | 6 | 139.8157 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 70.9135 | 1 | 6 | 121 | 1 | 6 | 121 | 1 | 6 | 127 | 1 | 6 | 133 | 1 | 6 | 61.0588 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 84.0987 | 1 | 6 | 80.6641 | 1 | 6 | 89.9211 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149.667 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 70 | 1 | 6 | 91.7468 | 1 | 6 | 97.7469 | 1 | 6 | 116.9286 | 1 | 6 | 112.3646 | 1 | 6 | 112.4543 | 1 | 6 | 146.1082 | 1 | 6 | 142.1626 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 122 | 1 | 6 | 139.8157 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 116 | 1 | 6 | 110 | 1 | 6 | 70.9135 | 1 | 6 | 121 | 1 | 6 | 121 | 1 | 6 | 127 | 1 | 6 | 133 | 1 | 6 | 61.0588 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 84.0987 | 1 | 6 | 80.6641 | 1 | 6 | 89.9211 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149.667 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149 | 1 | 6 | 70 | 1 | 6 | 91.7468 | 1 | 6 | 97.7469 | 1 | 6 | 116.9286 | 1 | 6 | 112.3646 | 1 | 6 | 112.4543 | 1 | 6 | 146.1082 | 1 | 6 | 142.1626 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 86 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 118.6473 | 101.1215 | 1 | 72.8826 | 0 | 1 | 72.8826 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 118.6473 | 97.2499 | 1 | 118.6473 | 163.1603 | 1 | 118.6473 | 79.2973 | 1 | 125 | 76.9019 | 1 | 125 | 83.0789 | 1 | 119 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80.7631 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80.7631 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 86 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 118.6473 | 0 | 1 | 72.8826 | 0 | 1 | 72.8826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.2252 | 1 | 0 | 83.9288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.1215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.0246 | 1 | 0 | 79.2315 | 1 | 0 | 79.2973 | 1 | 0 | 76.9019 | 1 | 0 | 83.0789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.1174 | 20 | 1 | 6.1174 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12.3527 | 14.1161 | 1 | 12.3527 | 14.1161 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.6708 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.1174 | 20 | 1 | 6.1174 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12.3527 | 14.1161 | 1 | 12.3527 | 14.1161 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.6708 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 46 | 46 | 1 | 46 | 46 | 1 | 46 | 46 | 1 | 46 | 46 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 26.8098 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1902 | 46 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [7 empty] | C.H. Matucana no brindo RSF por mantenimiento del G1 |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por mantenimiento del G1 |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por mantenimiento del G1 | [41 empty] | C.H. Cahua no regulo por esta FS por sólidos |  |  | C.H. Cahua no regulo por esta FS por sólidos |  |  | C.H. Cahua no regulo por esta FS por sólidos |  |  | G2 de la C.H. Cahua se encontraba FS | [23 empty] | C.H. Cahua no reguló por problemas en su sistema de refrigeracion |  |  | El G2 de la C.H. Cahua no dio RSF a solicitud del CC-STK |  |  | El G2 de la C.H. Cahua no dio RSF a solicitud del CC-STK

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 17 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
17/01/2026 | 00:30
17/01/2026 | 01:00
17/01/2026 | 01:30
17/01/2026 | 02:00
17/01/2026 | 02:30
17/01/2026 | 03:00
17/01/2026 | 03:30
17/01/2026 | 04:00
17/01/2026 | 04:30
17/01/2026 | 05:00
17/01/2026 | 05:30
17/01/2026 | 06:00
17/01/2026 | 06:30
17/01/2026 | 07:00
17/01/2026 | 07:30
17/01/2026 | 08:00
17/01/2026 | 08:30
17/01/2026 | 09:00
17/01/2026 | 09:30
17/01/2026 | 10:00
17/01/2026 | 10:30
17/01/2026 | 11:00
17/01/2026 | 11:30
17/01/2026 | 12:00
17/01/2026 | 12:30
17/01/2026 | 13:00
17/01/2026 | 13:30
17/01/2026 | 14:00
17/01/2026 | 14:30
17/01/2026 | 15:00
17/01/2026 | 15:30
17/01/2026 | 16:00
17/01/2026 | 16:30
17/01/2026 | 17:00
17/01/2026 | 17:30
17/01/2026 | 18:00
17/01/2026 | 18:30
17/01/2026 | 19:00
17/01/2026 | 19:30
17/01/2026 | 20:00
17/01/2026 | 20:30
17/01/2026 | 21:00
17/01/2026 | 21:30
17/01/2026 | 22:00
17/01/2026 | 22:30
17/01/2026 | 23:00
17/01/2026 | 23:30
17/01/2026 | 00:00

## OBS
sábado, 17 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Pias, de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 17 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe