## EVENTOS
martes, 24 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 24/06/2025 09:15:42 | 24/06/2025 10:18:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. CHARCANI IV |  | NO | 0
FALLA | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 24/06/2025 12:19:10 | 24/06/2025 17:44:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. EL CARMEN |  | NO | 4.16
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 24/06/2025 10:28:35 | 24/06/2025 10:42:53 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. HUINCO |  | NO | 12.5
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2232 | 24/06/2025 02:26:30 | 24/06/2025 09:35:58 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-2232 (TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1) DE 220 KV | 4 | SI | 220

## RESTRIC_OPE
martes, 24 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
24/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 24 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 16:00 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 16:00 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Conexion de Cuellos, ampliacion de Barra B 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 16:00 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 16:00 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14962 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 24/06/2025 08:38 | 24/06/2025 16:53 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 24/06/2025 08:38 | 24/06/2025 16:53 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 24/06/2025 08:54 | 24/06/2025 17:47 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 24/06/2025 08:54 | 24/06/2025 17:47 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | POROMA - FLAMENCO | L-2082 | 24/06/2025 04:25 | 24/06/2025 11:09 | A solicitud de ORYGEN por seguridad debido a mantenimento programado en SE Flamenco | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18286 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 24/06/2025 13:56 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | L-1018 | 24/06/2025 05:00 | 24/06/2025 06:30 | DESCONEXION DE L-1018, POR PUESTA EN SERVICIO DEL INTERRUPTOR DE POTENCIA IN-1301 DE LA LINEA DE TRANSMISION L-1018 LUEGO DE SU REPACION, POR FALLA MECANICA | 4 | P | F/S | S | CORR. | 16915 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 24/06/2025 00:00 | 24/06/2025 13:09 | BARRA A F/S POR TRABAJOS EN CELDA CL-2015 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2015 | 24/06/2025 07:37 | 24/06/2025 17:37 | MANTENIMIENTO REDUCIDO DE SECCIONADORES (CON CAMBIO DE BARRAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1535 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 24/06/2025 13:09 | 24/06/2025 17:19 | BARRA B F/S POR TRABAJOS EN CELDA CL-2015 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 24/06/2025 09:15 | 24/06/2025 10:18 | Desconexion intempestiva de la unidad por falla de la linea L3064 de propiedad de SEAL | 5 | F | F/S | N | OTROS | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 24/06/2025 09:15 | 24/06/2025 09:53 | Desconexion intempestiva de la unidad por falla de la linea L3064 de propiedad de SEAL | 5 | F | F/S | N | OTROS | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 24/06/2025 09:15 | 24/06/2025 09:43 | Desconexion intempestiva de la unidad por falla de la linea L3064 de propiedad de SEAL | 5 | F | F/S | N | OTROS | 120 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA | SERV. AUX. | 24/06/2025 15:00 | 24/06/2025 15:24 | Conexionado de proyecto solar SSAA CT Chilina | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14089 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 24/06/2025 17:22 | 24/06/2025 20:19 | Operacion de la unidad por pruebas aleatorias segun procedimiento PR25 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 24/06/2025 08:09 | 24/06/2025 11:26 | Toma de muestreo de emisiones de gases de escape - Chimenea G-2. A las 11:17 horas se comunica al CCO COES finalizo la toma de muestras de emision de gases y el CCO COES ordena parar, la unidad para a las 11:26 horas | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 24/06/2025 14:05 | 24/06/2025 16:23 | Toma de muestreo de emisiones de gases de escape - Chimenea G-3. A las 16:13 horas se comunica al CCO COES finalizo la toma de muestras de emision de gases y el CCO COES ordena parar, la unidad para a las 16:23 horas | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12779 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 24/06/2025 00:00 | 24/06/2025 00:46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST FALLA | 70 | F | F/S | N | CORR. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BA?OS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 24/06/2025 09:32 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONDUCION EN CANAL PRINCIPAL DE CH RUCUY | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CABLE DE DERIVACION A TRANSFORMADOR DE POTENCIA TE-P1 CON PERDIDA DE AISLAMIENTO. | 6.4 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR BLOQUEO DEL EJE POR 40 HORAS DEBIDO AL TRIP UNIDAD TG6 POR FALLA DE LA LINEA L-2144 DE PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | 0 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | INTIPAMPA | IPT1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Fuera de servicio por correctivo. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17794 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 | 31.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp. limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 24/06/2025 09:00 | 24/06/2025 14:11 | Pruebas de operatividad con carga de la unidad G1 de la CH Quitaracsa | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELES DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELE DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 (RIESGO DE DISPARO) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | TR-1011 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELES DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELE DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 (RIESGO DE DISPARO) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21120 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELES DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELE DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 (RIESGO DE DISPARO) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Hidrolavado de aisladores en caliente en linea L-1118 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1127 | 24/06/2025 09:10 | 24/06/2025 11:20 | Recarga de gas SF6 a interruptor. Celda CL-1127 en servicio. (R0120405) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14851 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 24/06/2025 08:25 | 25/06/2025 00:00 | CORREGIR FUGA DE GAS SF6, REQUIERE CORTE CONTINUO. R0120167 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10157 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 24/06/2025 08:22 | 24/06/2025 18:40 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 24/06/2025 00:00 | 24/06/2025 02:03 | PRUEBAS DE TUNING DE TG EN CICLO COMBINADO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 24/06/2025 02:03 | 25/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE CONFIABILIDAD A PLENA CARGA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Revision General de servidores y equipos de comunicacion DCS | 179.37 | P | E/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 24/06/2025 08:24 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR ATXF1 Y EQUIPAMIENTO PATIO SECTOR #1 500KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 24/06/2025 08:24 | 25/06/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE TRANSFORMADOR ATXF1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Reparacion de terminaciones en el cable del lado de 22.9 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11495 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 24/06/2025 04:21 | 24/06/2025 11:17 | CENTRAL EOLICA WAYRA I - CENTRAL:LIMPIEZA DE AISLADORES EQUIPOS 220KV | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | SS.EE. | 24/06/2025 04:21 | 24/06/2025 11:17 | FLAMENCO - 52J1 (L-2082):LIMPIEZA DE AISLADORES EQUIPOS 220KV. | 300 | P | F/S | N | PREV. | 18288 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 24/06/2025 07:02 | 25/06/2025 00:00 | G4-HUINCO: CAMBIO VALVULAS ARGUS DE SISTEMA DE MANDO DE VALVULA ESFERICA. | 67 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 24/06/2025 07:02 | 25/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 24/06/2025 09:59 | 24/06/2025 12:20 | TG7 SR: PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 24/06/2025 04:21 | 24/06/2025 11:41 | WAYRA EXTENSION - CENTRAL: LIMPIEZA DE AISLADORES EQUIPOS 220KV | 132 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 24/06/2025 06:15 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 2 ) | L-2113 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13646 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T1-220/60/10kV | 24/06/2025 04:00 | 24/06/2025 17:00 | PRUEBAS EN RELE DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16344 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | CL-2113 | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14519 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CUELLO MUERTO ABIERTO EN EL LADO ECUATORIANO A SOLICITUD DE ECUADOR DESDE LAS 10:06 HORAS DEL 19.06.25. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | R-14 | 24/06/2025 08:14 | 25/06/2025 00:00 | TRATAMIENTO DE ACEITE REACTOR CON CORTE CONTINUO. (R0116454) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11133 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-18 | 24/06/2025 09:00 | 24/06/2025 12:10 | VERIFICACION DEL MANDO SINCRONIZADO BC-18 (R0120464). BC-18 QUEDA FUERA DE SERVICIO PARA REVISION | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4022 | 24/06/2025 05:46 | 24/06/2025 17:43 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA DEL INTERRUPTOR IN-4022, TC-4027 Y TC-4028. (R0114987) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 798 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4022 | 24/06/2025 05:46 | 24/06/2025 17:43 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4022, TC-4027 Y TC-4028. (R0095651) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 798 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 24/06/2025 08:19 | 24/06/2025 12:44 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2210. (R0115713) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 24/06/2025 12:55 | 24/06/2025 17:03 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2210. (R0115713) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO INGRESO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161 DESDE EL 02.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6627 | 24/06/2025 00:00 | 24/06/2025 15:17 | PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0108455) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 836 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 24/06/2025 00:00 | 24/06/2025 15:49 | NORMALIZACION Y ENERGIZACION DEL T23-61 LUEGO DE LOS TRABAJOS (R0108455) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 24/06/2025 08:00 | 24/06/2025 15:10 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (CL-6627), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS PARA INTERFAZ CON SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DE L-2252 Y L-2251, TIMBRADO, AMARILLADO, PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION Y 50BF. (CORTE 1), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO. (R0101913) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 24/06/2025 09:33 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONDUCION EN CANAL PRINCIPAL DE CH CHANCAY | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16277 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 24/06/2025 06:03 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INYECTOR N°6 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 24/06/2025 07:30 | 24/06/2025 17:29 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OBRAS CIVILES R0120267 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 24/06/2025 08:44 | 24/06/2025 18:14 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA: POR SEGURIDAD, EN CONJUNTO CON LA LINEA L-2113 (CARABAYLLO REP - MIRADOR). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA A_220 kV | 24/06/2025 14:13 | 24/06/2025 17:09 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2140. (R0119060) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17371 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2140 | 24/06/2025 14:27 | 24/06/2025 17:20 | HABILITAR PROTECCION 50BF Y EFP DE LA CELDA DE LA LINEA L-2140, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE DISPARO. (R0119060) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17620 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2210 | 24/06/2025 08:05 | 24/06/2025 17:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115713) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13155 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO POR FALLA EN UNIDAD CENTRAL (PANTALLA CONGELADA Y BLOQUEADA). CONFIGURACION SIMPLE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
martes, 24 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 24 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
24/06/2025 | 00:30 | 77.9 | 650 | 145.5 |  |  | 80.4 | 104.6 |  |  | 187.2 | 201.4 | 201.9 | 291.5 | 128.5 | 77.3 | 444.5 | 5 |  |  |  |  | 147.5 | 6.2 | 5.1 | 0 | 6.9 | 12.5 | 74.2 |  |  |  | 0 | 67.3 | 125.7 |  |  |  |  | 153.1 | 47 | 31.2 | 31.1 | 18.6 | 19.8 | 80.6 | 185 | 184.8 | 183.2 | 89 | 7.4 | 1.7 | 34 | 35.2 | 3.8 | 0 | 104.2 |  |  | 32.9 | [6 empty] | 66.7 | 176.7 | 174.3 | 200 | 273.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 65.1 | 90.9 | 63.9 | 71.9 | 30.4 | 0 |  |  | 145.9 | 146.8 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 14.9 |  | 13.4 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.6 | 16 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 9.1 | 19.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.3 | 9.8 | 0 |  | 10.1 | 5 | 6.2 | 8.7 | 16.3 | 1.2 | 44.3 |  | 14.2 | 34.6 | 0.4 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 5.4 | 18.8 | 9.5 | 42.7 | 19.9 | 17 |  | 8.2 |  |  | 6502.7 | 23.8 | 0.4 | 0 | 10.4 | 27.4 | 18.9 | 3.7 | 16 | 100.6
24/06/2025 | 01:00 | 71.5 | 647.1 | 175.8 |  |  | 80.3 | 103.8 |  |  | 173.8 | 174.2 | 174.3 | 268.2 | 148.6 | 82.2 | 447.1 | 4.9 |  |  |  |  | 144.2 | 8.1 | 5 | 0 | 7 | 13 | 74.5 |  |  |  | 0 | 66.3 | 111.6 |  |  |  |  | 152.4 | 46 | 30.7 | 29.9 | 18.6 | 19.8 | 80.5 | 182.3 | 184 | 183.5 | 87.6 | 7.4 | 1.7 | 33.1 | 35 | 3.8 | 0 | 107.4 |  |  | 32.5 | [6 empty] | 66.7 | 176.9 | 174.9 | 200 | 271.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 44.8 | 86.4 | 63.2 | 72.8 | 29.9 | 0 |  |  | 146.6 | 147.4 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 14.5 |  | 13 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 16 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 9.2 | 14.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.2 | 9.6 | 0 |  | 10.1 | 4.9 | 6.1 | 8.6 | 16.1 | 1.7 | 18.6 |  | 17.5 | 37.2 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 5.4 | 18.6 | 9.4 | 42.7 | 20 | 16.5 |  | 8.1 |  |  | 6378.1 | 23.9 | 0 | 0 | 10.4 | 27.4 | 18.9 | 3.8 | 16.1 | 100.5
24/06/2025 | 01:30 | 58.9 | 655.9 | 215.3 |  |  | 54.9 | 107.2 |  |  | 177.7 | 178.4 | 178.4 | 264.5 | 173.4 | 89.8 | 369.4 | 5 |  |  |  |  | 150.5 | 8.3 | 5.2 | 0 | 7 | 12.9 | 48 |  |  |  | 0 | 51.4 | 111.2 |  |  |  |  | 154.5 | 46 | 31.7 | 31.4 | 18.6 | 19.8 | 80.5 | 184.1 | 183.9 | 184.3 | 89.5 | 7 | 1.7 | 33.9 | 35.9 | 3.8 | 0 | 112.1 |  |  | 33 | [6 empty] | 61.7 | 177.6 | 175.3 | 200 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 45.2 | 87.4 | 64.3 | 73.2 | 30.5 | 0 |  |  | 147.1 | 148 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 12.7 |  | 13 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.5 | 16 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 8.6 | 13.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.2 | 9.2 | 0 |  | 10.1 | 5 | 6.3 | 9.2 | 16 | 3.9 | 12.2 |  | 8.9 | 26.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 3.5 | 8.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.6 | 9.3 | 42.9 | 21 | 17 |  | 8.1 |  |  | 6304.6 | 24 | 0 | 0 | 10.4 | 27.3 | 18.9 | 3.7 | 16 | 100.3
24/06/2025 | 02:00 | 47.8 | 640.7 | 210.6 |  |  | 20.3 | 101 |  |  | 187.4 | 193.1 | 192.8 | 279.7 | 215.8 | 111.6 | 351.4 | 4.6 |  |  |  |  | 143.7 | 6.8 | 4.9 | 0 | 7 | 11.9 | 50.3 |  |  |  | 0 | 48.5 | 96 |  |  |  |  | 150.3 | 47.2 | 0 | 29.8 | 18.6 | 19.8 | 78.6 | 178 | 178.7 | 183.4 | 82.6 | 7 | 1.7 | 32.4 | 35.2 | 3.8 | 0 | 91 |  |  | 31.3 | [6 empty] | 59.8 | 177.2 | 175.1 | 200 | 273.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 38.1 | 83.4 | 61.4 | 72.1 | 29.3 | 0 |  |  | 146.5 | 147.4 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 13.1 |  | 13 | 9.9 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 19.7 | 16 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 7.7 | 13.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.2 | 9 | 0 |  | 10.1 | 5 | 5.9 | 8.2 | 16.1 | 7.6 | 18 |  | 4.2 | 16.6 | 0.1 | 0 | 1.8 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.6 | 9.4 | 42.4 | 20.9 | 17.2 |  | 8 |  |  | 6193.1 | 24.1 | 0 | 0 | 10.4 | 27.3 | 18.9 | 3.6 | 16 | 100.3
24/06/2025 | 02:30 | 58.8 | 648.6 | 214.5 |  |  | 21.4 | 106.2 |  |  | 171.3 | 171.2 | 171.2 | 265.8 | 215.8 | 111.1 | 355.8 | 4.9 |  |  |  |  | 149.8 | 7.6 | 5.1 | 0 | 7.1 | 10.5 | 50.5 |  |  |  | 0 | 51.3 | 92 |  |  |  |  | 152.7 | 48.9 | 0 | 32.2 | 18.6 | 19.8 | 82.6 | 183.5 | 184.9 | 182.6 | 85.2 | 7.4 | 1.7 | 33.6 | 37.1 | 3.8 | 0 | 43.3 |  |  | 33 | [6 empty] | 62.4 | 176.3 | 174.1 | 200 | 274.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 46.4 | 87.1 | 64.1 | 72.9 | 30.3 | 0 |  |  | 145.3 | 146.7 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13.5 |  | 13.2 | 10 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 16 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 5.9 | 11.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.3 | 9.2 | 0 |  | 10.2 | 5 | 6.2 | 8 | 16.1 | 8.5 | 18.2 |  | 4.1 | 14.4 | 0 | 0 | 7.6 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.6 | 9.7 | 42 | 21 | 17.1 |  | 8.2 |  |  | 6145.8 | 24.3 | 0 | 0 | 10.4 | 27.3 | 18.99 | 3.3 | 16 | 100.29
24/06/2025 | 03:00 | 51.9 | 649.2 | 214.4 |  |  | 21 | 106.5 |  |  | 163.7 | 163.3 | 162.9 | 248.9 | 217.9 | 112.1 | 325.8 | 4.8 |  |  |  |  | 147.5 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.9 | 10.5 | 51.3 |  |  |  | 0 | 50.4 | 134.2 |  |  |  |  | 151.4 | 48.2 | 0 | 30.5 | 18.6 | 19.8 | 81.2 | 182.4 | 182.8 | 183.6 | 83.9 | 7.3 | 1.7 | 32.4 | 36.8 | 3.8 | 0 | 42.8 |  |  | 32.5 | [6 empty] | 61.5 | 177 | 174.9 | 200 | 273.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 52 | 87.5 | 63.4 | 71.5 | 30 | 0 |  |  | 146.4 | 146.9 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 11.8 |  | 13.3 | 9.8 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 16.1 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 3.5 | 8.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 9.2 | 0 |  | 10.2 | 5 | 6.3 | 8.3 | 16.1 | 6.3 | 15.7 |  | 2.2 | 9.8 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.6 | 7.3 | 41.7 | 20.8 | 17 |  | 8.3 |  |  | 6082 | 24.3 | 0 | 0 | 10.4 | 27.4 | 18.9 | 3.4 | 16 | 100.4
24/06/2025 | 03:30 | 54.2 | 648.3 | 214.4 |  |  | 10.9 | 104.8 |  |  | 187.4 | 196.5 | 196.3 | 265.9 | 216.7 | 111.8 | 330.3 | 4.9 |  |  |  |  | 137.7 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.9 | 10.5 | 49.1 |  |  |  | 0 | 50 | 71.7 |  |  |  |  | 152.3 | 47 | 0 | 31.2 | 18.8 | 19.8 | 75.3 | 182.3 | 181.5 | 184.7 | 84.5 | 7.2 | 1.7 | 32.8 | 35.9 | 3.8 | 0 | 92.6 |  |  | 9.1 | [6 empty] | 61.1 | 177 | 174.9 | 200 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 40.4 | 83.4 | 63.2 | 70.8 | 30 | 0 |  |  | 145.9 | 146.6 | 149 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 11.7 |  | 13.3 | 9.9 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 16.8 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 3.7 | 8.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 9.2 | 0 |  | 10.2 | 5 | 6.1 | 8.2 | 16.3 | 6.3 | 4.1 |  | 1.9 | 10.5 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.7 | 7.3 | 42.4 | 20.9 | 17.7 |  | 8.1 |  |  | 6096.9 | 24.3 | 0 | 0 | 10.2 | 27.3 | 18.9 | 3.4 | 16.1 | 100.2
24/06/2025 | 04:00 | 62 | 655.1 | 215.3 |  |  | 11.4 | 106 |  |  | 169.1 | 169 | 168.8 | 263.7 | 215.2 | 111.9 | 328 | 5 |  |  |  |  | 153 | 8.1 | 5 | 0 | 6.9 | 10.5 | 50.4 |  |  |  | 0 | 52.3 | 65.2 |  |  |  |  | 155.6 | 47.3 | 0 | 32.7 | 18.8 | 19.8 | 80.8 | 186.5 | 186.8 | 183.5 | 85.9 | 7.2 | 1.7 | 34.1 | 36.7 | 3.8 | 0 | 127.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 62.3 | 177.4 | 175.1 | 200 | 273.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 50.5 | 89.8 | 65.3 | 69.2 | 30.6 | 0 |  |  | 146.4 | 147.3 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 11.2 |  | 13.2 | 9.9 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.7 | 16.5 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 2.8 | 7.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3.5 | 0 |  | 10.2 | 5 | 6.4 | 8.3 | 16.3 | 6.9 | 5.6 |  | 1.4 | 8.6 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.8 | 1.4 | 42.6 | 21.3 | 17.5 |  | 8.4 |  |  | 6093.5 | 24.3 | 0 | 0 | 10.3 | 27.3 | 18.9 | 3.4 | 16.1 | 100.3
24/06/2025 | 04:30 | 55.6 | 646.7 | 214.3 |  |  | 11.2 | 104.6 |  |  | 187.4 | 203.6 | 204 | 287.4 | 216.6 | 111.5 | 316.6 | 4.9 |  |  |  |  | 149.8 | 7.5 | 4.9 | 0 | 7.1 | 10.5 | 51.2 |  |  |  | 0 | 50.5 | 91.1 |  |  |  |  | 225.2 | 48.1 | 0 | 33.3 | 18.6 | 19.8 | 72.9 | 182.1 | 182.8 | 183 | 83.9 | 7.2 | 1.7 | 33.3 | 36.3 | 3.8 | 0 | 105.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 61.4 | 176.2 | 174.3 | 200 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 44.4 | 98.7 | 63.8 | 68.7 | 30 | 0 |  |  | 145.9 | 147 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 12.8 |  | 13 | 9.9 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 16 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 5 | 6.2 | 8 | 16.5 | 8.7 | 3.9 |  | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.8 | 0 | 42 | 19.9 | 17.7 |  | 7.6 |  |  | 6216.3 | 24.3 | 0 | 0 | 10.2 | 27.4 | 18.9 | 3.3 | 16 | 100.1
24/06/2025 | 05:00 | 50.5 | 643.9 | 212.6 |  |  | 10.7 | 102.4 |  |  | 187.2 | 193.7 | 194.1 | 279.8 | 217.1 | 111.9 | 316.5 | 4.8 |  |  |  |  | 145.4 | 7.1 | 4.8 | 0 | 6.9 | 10.5 | 51.4 |  |  |  | 0 | 49.5 | 134.4 |  |  |  |  | 225.8 | 50 | 44.6 | 31.6 | 18.7 | 19.8 | 74.7 | 180.3 | 180.7 | 182.9 | 84.1 | 7.2 | 1.7 | 32.7 | 34.8 | 3.8 | 0 | 64.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 60.6 | 177.7 | 175.7 | 200 | 274.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 41 | 84.3 | 62.9 | 68.7 | 29.7 | 0 |  |  | 147 | 147 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 11.6 |  | 13.4 | 9.9 | 1 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 19.9 | 16.2 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 2.1 | 5.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 5 | 6.1 | 8.6 | 16.3 | 10.6 | 1.6 |  | 1.2 | 7.9 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.8 | 0 | 42.2 | 19.8 | 17.7 |  | 7.4 |  |  | 6212.5 | 24.3 | 0 | 0 | 10.2 | 27.4 | 18.9 | 3.4 | 16 | 100.2
24/06/2025 | 05:30 | 47.8 | 641.6 | 211.9 |  |  | 10.3 | 98.5 |  |  | 187.4 | 203.9 | 203.2 | 288.9 | 217.6 | 111.5 | 315.2 | 4.7 |  |  |  |  | 139.3 | 6.9 | 5.3 | 0 | 7.1 | 10.5 | 49.5 |  |  |  | 0 | 48.5 | 58.6 |  |  |  |  | 226 | 50 | 73.9 | 31.3 | 18.8 | 19.8 | 80 | 176.9 | 177.6 | 183.2 | 83.5 | 7 | 1.7 | 32.3 | 34.4 | 3.8 | 0 | 132.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 59.7 | 177.1 | 175.5 | 200 | 273.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 52.3 | 82.6 | 62.3 | 68.3 | 29.3 | 0 |  |  | 147 | 147.3 | 149 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 11.4 |  | 13.4 | 9.9 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 19.8 | 16.4 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 2.5 | 6.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 5 | 6 | 10 | 16.2 | 13.3 | 0.7 |  | 2.6 | 11.3 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.6 | 0 | 41.8 | 19.8 | 17.3 |  | 8.3 |  |  | 6272.4 | 24.3 | 0 | 0 | 10.2 | 27.4 | 18.9 | 3.4 | 16.1 | 100.3
24/06/2025 | 06:00 | 54.2 | 650.4 | 214.8 |  |  | 11 | 107.2 |  |  | 188.1 | 201.5 | 201.2 | 274.4 | 218.9 | 111.8 | 485.2 | 4.9 |  |  |  |  | 147.5 | 7.5 | 5.5 | 0 | 6.9 | 10.2 | 50.3 |  |  |  | 0 | 50.2 | 47.2 |  |  |  |  | 227.4 | 50 | 75 | 31.4 | 18.6 | 19.8 | 80.7 | 182 | 182.8 | 184.4 | 84.4 | 7 | 1.7 | 32.7 | 34.8 | 3.8 | 0 | 137 |  |  | 0 | [6 empty] | 61.4 | 178.1 | 176.1 | 200 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 44.7 | 85.8 | 64.3 | 68.8 | 30 | 0 |  |  | 146.8 | 147.5 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 14.1 |  | 13.4 | 9.9 | 1 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 16.4 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 3.4 | 9.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 5.1 | 6.2 | 9.5 | 16.2 | 13.2 | 0.6 |  | 2.7 | 12.2 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18.7 | 0 | 41.8 | 19.3 | 16 |  | 7.9 |  |  | 6480.8 | 24.2 | 0 | 0 | 10.3 | 27.4 | 18.9 | 3.4 | 16.1 | 100.3
24/06/2025 | 06:30 | 59.9 | 649.6 | 213.7 |  |  | 36.6 | 110 |  |  | 187.4 | 199.6 | 199.5 | 286.9 | 215.5 | 111.1 | 560.7 | 5 |  |  |  |  | 154.4 | 7.3 | 5.1 | 0 | 7 | 9.9 | 50.3 |  |  |  | 0 | 51.5 | 99.8 |  |  |  |  | 233.2 | 51.3 | 58.7 | 33.9 | 18.6 | 19.8 | 81.2 | 182.8 | 185.2 | 182 | 85.2 | 7 | 1.7 | 34.3 | 36.8 | 3.8 | 0 | 84.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 62.7 | 176.4 | 174.3 | 200 | 274 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 48.8 | 90.3 | 65.5 | 69.8 | 30.5 | 0 |  |  | 145.9 | 146.8 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 14.4 |  | 13.3 | 10 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 16.4 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 9.4 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 5.1 | 6.3 | 9.3 | 16.3 | 12.8 | 3 |  | 4 | 16.2 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9 | 6.1 | 6.8 | 7 | 10.8 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5.4 | 18.7 | 0 | 42.2 | 19.4 | 16.5 |  | 7.9 |  |  | 6630 | 24.2 | 0 | 0 | 10.2 | 27.4 | 18.9 | 3.3 | 16 | 100
24/06/2025 | 07:00 | 54.9 | 646.3 | 212.7 |  |  | 60.2 | 106.7 |  |  | 166.2 | 165.8 | 166.3 | 262.9 | 218 | 111.8 | 554.7 | 4.9 |  |  |  |  | 148.3 | 6.8 | 5 | 0 | 7 | 12.4 | 49.6 |  |  |  | 0 | 50.1 | 49.8 |  |  |  |  | 304.7 | 51.9 | 57.3 | 33.4 | 18.6 | 19.8 | 81.3 | 181.7 | 183.4 | 183.2 | 83.9 | 7 | 1.7 | 33 | 36.2 | 3.8 | 0 | 83.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 61.4 | 177 | 175.2 | 200 | 273.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 71.3 | 86.8 | 64.2 | 70.8 | 29.9 | 0 |  |  | 146.6 | 147.8 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 15.6 | 12.9 |  | 13.3 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 16.4 | 10.4 | 3.3 | 18.4 | 8.7 | 9.6 | 4.4 | 9 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 9.8 | 2.2 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 5.1 | 6.3 | 9.2 | 16.3 | 11.3 | 3.8 |  | 1.8 | 13 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9 | 6.1 | 6.6 | 7 | 11.1 | 50.6 | 1.9 | 29 | 0.6 | 0 | 0 | 22.8 | 1.8 | 5.5 | 18.6 | 0 | 43 | 19.2 | 16.4 |  | 6.8 |  |  | 6667.4 | 24.2 | 0 | 0 | 10.3 | 27.4 | 18.9 | 3.2 | 16.2 | 100.2
24/06/2025 | 07:30 | 57.3 | 648.6 | 214.2 |  |  | 87.8 | 108 |  |  | 161.7 | 161.9 | 162.1 | 256.9 | 215.1 | 110.9 | 476.4 | 4.9 |  |  |  |  | 143.4 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.9 | 12.5 | 49.6 |  |  |  | 0 | 50.8 | 48.6 |  |  |  |  | 304.7 | 51 | 55.8 | 34.2 | 18.6 | 19.8 | 78.4 | 183.6 | 184.3 | 183.5 | 84 | 7 | 1.7 | 33.4 | 36.8 | 3.8 | 0 | 84.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 61.8 | 176.5 | 174.7 | 200 | 274.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 42.6 | 87.4 | 63.6 | 70.8 | 30.2 | 0 |  |  | 146.3 | 146.8 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 36.5 | 16 |  | 13.3 | 10 | 5.5 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 16.4 | 10.4 | 3.3 | 18.4 | 12.1 | 14.3 | 2.5 | 6.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 13.8 | 2.3 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 4.7 | 6.4 | 9.4 | 16.3 | 14 | 0.4 |  | 2.9 | 12.5 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9.1 | 6.1 | 6.6 | 7 | 11 | 129.9 | 4.6 | 74.3 | 0.6 | 0 | 0 | 58.3 | 4.4 | 5.4 | 18.8 | 0 | 43.2 | 23.9 | 16.9 |  | 7.6 |  |  | 6754.9 | 24.2 | 0 | 0 | 10.2 | 27.4 | 18.9 | 3.2 | 16 | 99.9
24/06/2025 | 08:00 | 60.3 | 653.5 | 215 |  |  | 88.1 | 110.7 |  |  | 152.8 | 153.1 | 152.8 | 247.8 | 215.6 | 111.3 | 343.7 | 5 |  |  |  |  | 152 | 8 | 5.2 | 0 | 6.9 | 12.8 | 51.2 |  |  |  | 0 | 51.8 | 52 |  |  |  |  | 309.2 | 51 | 54.3 | 33.9 | 18.6 | 19.8 | 83.1 | 185.1 | 184.9 | 183.3 | 86.4 | 7 | 1.7 | 34.3 | 37 | 3.8 | 0 | 85.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 61.6 | 176 | 174.1 | 200 | 272.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 74.6 | 108.6 | 67.4 | 71.3 | 30.6 | 0 |  |  | 145.8 | 146.4 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 31 | 57.6 | 13.5 |  | 13.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.6 | 16.4 | 10.4 | 3.3 | 18.4 | 12.9 | 15.3 | 1.4 | 3.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 14.7 | 2.3 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 4.5 | 6.5 | 8.9 | 16.4 | 14.5 | 0 |  | 4.4 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9.1 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 11.5 | 201.5 | 7.2 | 112.1 | 0.6 | 0 | 0 | 83.2 | 6.9 | 5.5 | 18.8 | 0 | 43 | 26 | 16.4 |  | 8.2 |  |  | 6837.7 | 24.2 | 0 | 0 | 10.3 | 27.4 | 18.9 | 3.1 | 16 | 99.9
24/06/2025 | 08:30 | 59.5 | 646.4 | 214 |  |  | 86 | 104.7 |  |  | 185.5 | 203.3 | 204.4 | 289 | 213 | 111.3 | 241.8 | 4.9 |  |  |  |  | 148.8 | 7.3 | 5 | 5.2 | 6.9 | 12.8 | 51.5 |  |  |  | 0 | 80 | 80.3 |  |  |  |  | 305.1 | 51.2 | 66.1 | 33 | 18.6 | 19.8 | 78.3 | 181.8 | 181.2 | 184 | 83.9 | 7 | 1.7 | 33 | 36.5 | 3.8 | 0 | 83.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 61 | 175.5 | 173.4 | 200 | 273.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 126.5 | 113.5 | 66.1 | 70.7 | 30 | 0 |  |  | 144.8 | 145.4 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 33.6 | 61.4 | 13.3 |  | 13.2 | 10 | 5.2 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 16.4 | 10.4 | 3.3 | 18.4 | 13.2 | 15.7 | 1.4 | 3.9 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 15 | 2.3 | 2.5 | 0 |  | 10.2 | 4.5 | 6.3 | 8.6 | 16.5 | 10.7 | 0 |  | 0.8 | 4.3 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9.1 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 10.6 | 209.7 | 9.5 | 120.7 | 0.6 | 0 | 0 | 87 | 9.2 | 5.4 | 18.8 | 0 | 42.6 | 25.9 | 15.6 |  | 8.5 |  |  | 7004.3 | 24.2 | 0 | 0 | 10.2 | 27.4 | 18.9 | 3 | 16.1 | 99.8
24/06/2025 | 09:00 | 70.3 | 647.1 | 213.9 |  |  | 86.1 | 103.8 |  |  | 184.9 | 193.3 | 193.8 | 283.8 | 212.3 | 110.8 | 349.7 | 4.9 |  |  |  |  | 148.5 | 7.4 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 12.8 | 50.3 |  |  |  | 0 | 80.2 | 149 |  |  |  |  | 303.2 | 51 | 87.2 | 32.7 | 18.6 | 19.8 | 76.7 | 182.7 | 182.8 | 183.5 | 85.2 | 7 | 1.7 | 33 | 36.3 | 3.8 | 0 | 84 |  |  | 20.9 | [6 empty] | 61.3 | 174.3 | 171.8 | 200 | 271.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 69.4 | 111.2 | 66.1 | 70.8 | 30 | 0 |  |  | 143.9 | 144.7 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 32.6 | 62.6 | 13.2 |  | 13.2 | 9.9 | 5.2 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 16.4 | 10.4 | 3.3 | 18.4 | 13.2 | 15.8 | 1.2 | 3.6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 15.1 | 2.4 | 0.2 | 0.9 |  | 10.2 | 4.5 | 6.3 | 8.5 | 16.2 | 7 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 12.5 | 212.1 | 11.4 | 122.1 | 0.6 | 0 | 0 | 88.4 | 11.1 | 5.5 | 18.6 | 0 | 42.4 | 25.8 | 16.4 |  | 8.1 |  |  | 7140.5 | 24.2 | 0 | 0 | 10.2 | 27.3 | 18.9 | 2.9 | 16 | 99.5
24/06/2025 | 09:30 | 88.9 | 647.7 | 213.2 |  |  | 83.2 | 104.3 |  |  | 181.9 | 190.2 | 191.2 | 268.7 | 209.7 | 109.2 | 352.7 | 5 |  |  |  |  | 147.1 | 7.5 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 12.8 | 70.6 |  |  |  | 0 | 80.4 | 152 |  |  |  |  | 307.2 | 51 | 114.9 | 33.1 | 18.6 | 19.8 | 81.2 | 179.3 | 180.7 | 183 | 83.6 | 7 | 1.6 | 31.9 | 37.7 | 3.8 | 0 | 84.9 |  |  | 47.1 | [6 empty] | 63.2 | 170.7 | 168.7 | 200 | 269.9 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 1.3 | 48.1 | 111.8 | 67 | 71.6 | 30.5 | 0 |  |  | 142.7 | 142.6 | 146 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 29.4 | 62.7 | 15.6 |  | 13.3 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20 | 16.8 | 10.4 | 3.3 | 18.4 | 13.2 | 15.7 | 1 | 3.6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 15.1 | 2.4 | 8.1 | 1.5 |  | 10.2 | 4.4 | 6.4 | 8.2 | 16.1 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 12 | 212.8 | 12.9 | 121.7 | 0.6 | 0 | 0 | 88.5 | 12.7 | 5.5 | 18.6 | 0 | 42.8 | 26 | 16.6 |  | 7.8 |  |  | 7237.8 | 24.2 | 2.58 | 0 | 10.2 | 27.3 | 18.9 | 2.7 | 16 | 101.88
24/06/2025 | 10:00 | 90.5 | 648.5 | 214.5 |  |  | 81.3 | 108.2 |  |  | 182 | 200.2 | 200.7 | 283.2 | 208.4 | 109.9 | 348.9 | 4.9 |  |  |  |  | 149.5 | 7.5 | 5.3 | 5.2 | 6.9 | 1.8 | 70.7 |  |  |  | 0 | 80.6 | 166.2 |  |  |  |  | 304.4 | 51 | 133.6 | 32 | 18.6 | 19.8 | 79.6 | 183 | 184.1 | 183.5 | 84.1 | 7 | 1.7 | 33.7 | 37.1 | 3.8 | 0 | 84.4 |  |  | 46.9 | [6 empty] | 61.9 | 173.1 | 170.5 | 200 | 270.3 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1.3 | 104.2 | 95.1 | 66.7 | 70.8 | 30.1 | 3.6 |  |  | 144.4 | 144.4 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 30.4 | 62.4 | 13.8 |  | 13.4 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 16.8 | 10.4 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.5 | 1.3 | 3.6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 15 | 2.4 | 13.2 | 1.5 |  | 10.2 | 4.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 3.3 | 1.8 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.7 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 12.5 | 213.2 | 14.2 | 120.5 | 0.6 | 0 | 0 | 87.9 | 14.1 | 5.5 | 10.8 | 0 | 42.6 | 26 | 16.3 |  | 6.9 |  |  | 7343.6 | 24.2 | 3.08 | 0 | 10.4 | 27.2 | 18.83 | 2.6 | 16 | 102.31
24/06/2025 | 10:30 | 113.9 | 645.4 | 212.9 |  |  | 79.2 | 104.6 |  |  | 182.7 | 196.2 | 196.3 | 284.6 | 211.9 | 109.1 | 346.2 | 4.8 |  |  |  |  | 146.7 | 7 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 10.1 | 70.3 |  |  |  | 0 | 79.6 | 167.1 |  |  |  |  | 304.9 | 50.2 | 118.3 | 32.2 | 18.6 | 19.8 | 77 | 181.5 | 182.1 | 184 | 83.8 | 7.4 | 1.7 | 32.3 | 35.9 | 3.8 | 0 | 79 |  |  | 46.6 | [6 empty] | 61.2 | 173.7 | 171.8 | 200 | 269 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 45.6 | 93.7 | 66.1 | 72.8 | 29.9 | 65.7 |  |  | 144.7 | 145.3 | 149 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 26.3 | 63.6 | 15.2 |  | 13.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.1 | 16.8 | 10.3 | 3.3 | 18.4 | 12.8 | 15.3 | 1.3 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 14.7 | 2.4 | 13.2 | 1.5 |  | 10.2 | 4.2 | 6.2 | 7.7 | 0.7 | 4.3 | 11.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.8 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 12.5 | 213.8 | 14.7 | 119.3 | 0.6 | 0 | 0 | 87.3 | 15 | 5.5 | 1.7 | 0 | 42 | 25.8 | 16.2 |  | 7.3 |  |  | 7269.7 | 24.2 | 3.67 | 0 | 10.4 | 27.2 | 18.9 | 2.6 | 15.9 | 102.87
24/06/2025 | 11:00 | 114.5 | 653.8 | 214.4 |  |  | 80.3 | 104 |  |  | 181.4 | 199.3 | 203.8 | 283.6 | 206.3 | 109.2 | 404.4 | 4.9 |  |  |  |  | 148.8 | 7.7 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 12.5 | 69.7 |  |  |  | 0 | 81.2 | 173.7 |  |  |  |  | 305.6 | 48.9 | 128.2 | 32 | 18.6 | 19.8 | 80.3 | 184.6 | 184.2 | 184.8 | 84.1 | 7.3 | 1.7 | 33.7 | 36.7 | 3.8 | 0 | 81.3 |  |  | 47.1 | [6 empty] | 61.4 | 172.9 | 170.7 | 200 | 268.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 116.1 | 95.8 | 66.7 | 74.8 | 30.4 | 64.6 |  |  | 143.8 | 144.2 | 148 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 31.4 | 62.2 | 14.9 |  | 13.4 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.5 | 16.3 | 9.9 | 3.2 | 18.4 | 12.7 | 15.2 | 0.8 | 2.7 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 13.3 | 1.5 |  | 10.2 | 4.2 | 6.5 | 8.2 | 0 | 3.6 | 16.8 |  | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9.3 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 12.8 | 215.2 | 15.4 | 118.7 | 0.6 | 0 | 0 | 87.2 | 15.8 | 5.5 | 0 | 0 | 42.2 | 25.7 | 16 |  | 8.5 |  |  | 7456.9 | 24.2 | 3.67 | 0 | 10.4 | 27.1 | 18.9 | 2.4 | 16 | 102.67
24/06/2025 | 11:30 | 114.4 | 652.5 | 215 |  |  | 80.8 | 101.5 |  |  | 180.7 | 199.6 | 201.1 | 283.9 | 207.8 | 109.3 | 400.9 | 4.9 |  |  |  |  | 145.8 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.9 | 12.7 | 71.2 |  |  |  | 0 | 80.6 | 191.9 |  |  |  |  | 305.1 | 49.8 | 130.9 | 32.5 | 18.6 | 19.8 | 78.8 | 183 | 184.4 | 184.9 | 84 | 7.4 | 1.7 | 33.2 | 36.8 | 3.8 | 0 | 81.3 |  |  | 47 | [6 empty] | 61.9 | 171.9 | 173 | 200 | 268.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 130.3 | 102 | 66.8 | 76.8 | 30.1 | 64.8 |  |  | 143.1 | 144.5 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 30.3 | 63.5 | 15 |  | 13.3 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 16.1 | 9.9 | 3.2 | 18.4 | 12.7 | 15.2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 13.2 | 1.5 |  | 10.2 | 4.3 | 6.5 | 8.2 | 0 | 1.6 | 28.1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 12.6 | 214.4 | 16.1 | 117.9 | 0.6 | 0 | 0 | 87.2 | 16.3 | 5.5 | 0 | 0 | 42.5 | 26 | 16 |  | 7.9 |  |  | 7491.1 | 24.2 | 3.66 | 0 | 10.4 | 27.1 | 18.9 | 2.4 | 16 | 102.66
24/06/2025 | 12:00 | 114.2 | 649.7 | 214.1 |  |  | 80.5 | 101.1 |  |  | 181.4 | 195.2 | 194.1 | 268.3 | 207.6 | 109.1 | 506.2 | 4.9 |  |  |  |  | 147.2 | 7 | 5.3 | 0 | 6.9 | 12.7 | 71.1 |  |  |  | 0 | 80.2 | 169.6 |  |  |  |  | 301.6 | 49.3 | 119 | 30.4 | 18.6 | 19.8 | 81.9 | 181.7 | 183.9 | 184.8 | 84 | 7.3 | 1.7 | 33.2 | 36.5 | 3.8 | 0 | 70.3 |  |  | 83 | [6 empty] | 61.5 | 171.7 | 170.1 | 200 | 268.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 80 | 89.2 | 66.3 | 76.8 | 30 | 65.2 |  |  | 143 | 144.2 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 27.6 | 62.6 | 16.2 |  | 13.2 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.2 | 16.3 | 9.8 | 3.2 | 18.4 | 12.5 | 15.2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.6 | 2.4 | 14.8 | 1.5 |  | 10.1 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 0 | 1.7 | 39.4 |  | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 9.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 14.2 | 210.2 | 17 | 117.4 | 0.6 | 4.5 | 3.7 | 87.2 | 16.4 | 5.5 | 0 | 0 | 42.8 | 26 | 16 |  | 6.6 |  |  | 7499.1 | 24.2 | 3.66 | 0 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 2.4 | 16.1 | 102.56
24/06/2025 | 12:30 | 127.1 | 639.3 | 212.5 |  |  | 79.8 | 100.4 |  |  | 180.7 | 193.4 | 192 | 283.5 | 209 | 109.9 | 374.3 | 4.8 |  |  |  |  | 143.8 | 7 | 5.1 | 0 | 6.9 | 12.7 | 71.2 |  |  |  | 0 | 79.8 | 167.9 |  |  |  |  | 305.5 | 48 | 118.6 | 32.9 | 18.6 | 19.8 | 77.2 | 182.7 | 183 | 181.6 | 84 | 7.4 | 1.7 | 32.9 | 36.3 | 3.8 | 0 | 69.2 |  |  | 82.3 | [6 empty] | 61.2 | 173.2 | 170.9 | 200 | 268.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 72.1 | 85.9 | 65.9 | 76.7 | 29.9 | 0 |  |  | 142.9 | 143.7 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 28.9 | 63.1 | 14.3 |  | 13.2 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 16.3 | 9.9 | 3.2 | 18.4 | 12.5 | 15.1 | 0.4 | 1.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.6 | 2.4 | 20.2 | 1.4 |  | 10.1 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 0 | 6 | 50.6 |  | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | 9.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 11.2 | 212.3 | 16.9 | 117.4 | 0.6 | 29.3 | 41 | 86.8 | 16 | 4.1 | 0 | 0 | 42.2 | 25.8 | 17.4 |  | 8.4 |  |  | 7374.9 | 24.2 | 3.67 | 0 | 10.4 | 26.8 | 18.9 | 2.4 | 16 | 102.37
24/06/2025 | 13:00 | 119.1 | 642.3 | 212.1 |  |  | 76.7 | 97.3 |  |  | 183 | 201.8 | 204.8 | 285.9 | 212.4 | 109.4 | 198.8 | 4.6 |  |  |  |  | 139 | 6.6 | 5 | 0 | 6.9 | 12.7 | 70.7 |  |  |  | 0 | 78.3 | 171.6 |  |  |  |  | 300 | 48 | 115.2 | 29.8 | 18.6 | 19.8 | 72.4 | 177 | 178 | 185 | 83.1 | 7.4 | 1.6 | 31.6 | 35.6 | 3.8 | 11.2 | 67.7 |  |  | 81.3 | [6 empty] | 59.3 | 175.2 | 172.9 | 200 | 268.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 93.2 | 80.2 | 64.4 | 73.7 | 29.3 | 0 |  |  | 144.5 | 145.1 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 31.9 | 64.5 | 17.6 |  | 13.2 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 19.7 | 16.6 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 12.4 | 15.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 20.2 | 1.4 |  | 10.1 | 4.5 | 6 | 8.9 | 0 | 7.8 | 51.3 |  | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 10.8 | 0 | 9.3 | 6.2 | 6.9 | 7 | 14.2 | 212.8 | 16.4 | 118 | 0.6 | 31.9 | 41.5 | 87.1 | 15.8 | 4.2 | 0 | 0 | 42.3 | 26 | 17.5 |  | 8.2 |  |  | 7231 | 24.1 | 3.67 | 0 | 10.5 | 26.8 | 18.9 | 2.4 | 16.1 | 102.47
24/06/2025 | 13:30 | 122.2 | 646.6 | 214 |  |  | 79.3 | 100.2 |  |  | 158.5 | 157.8 | 158.3 | 254.9 | 209 | 110.4 | 210.2 | 4.8 |  |  |  |  | 142.7 | 7 | 5 | 0 | 6.9 | 12.5 | 69.2 |  |  |  | 0 | 80 | 168.9 |  |  |  |  | 306.4 | 48 | 117.6 | 30.3 | 18.6 | 19.8 | 80.9 | 181.8 | 182.1 | 183.5 | 84 | 7.4 | 1.6 | 31.8 | 35.5 | 3.8 | 11.2 | 69.2 |  |  | 82.1 | [6 empty] | 61.2 | 173.3 | 170.8 | 200 | 268 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 111 | 80.8 | 66.1 | 74.6 | 29.9 | 0 |  |  | 143.4 | 143.9 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 1.1 | 28.4 | 64.8 | 18 |  | 13.2 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 16.3 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.6 | 15.4 | 1.3 | 4.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.8 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10.1 | 4.5 | 6.1 | 9 | 0 | 9.5 | 48.4 |  | 7.4 | 12.6 | 1.1 | 0.5 | 11 | 0 | 9.2 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 17 | 214.3 | 15.4 | 119.3 | 0.6 | 62.2 | 67.1 | 87.4 | 15 | 4.2 | 0 | 0 | 42.5 | 25.8 | 17.6 |  | 8.4 |  |  | 7239.9 | 23.6 | 3.23 | 0 | 10.4 | 26.7 | 18.9 | 2.4 | 16.2 | 101.43
24/06/2025 | 14:00 | 126.8 | 649.7 | 214.5 |  |  | 80.4 | 102.8 |  |  | 169.1 | 168.7 | 168.8 | 258.3 | 207.9 | 109.1 | 209.8 | 4.9 |  |  |  |  | 146.3 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.9 | 12.3 | 70.5 |  |  |  | 0 | 80.9 | 171.6 |  |  |  |  | 304 | 47.6 | 120.4 | 29.6 | 18.8 | 19.8 | 77.3 | 184.3 | 183.1 | 184 | 84.3 | 7.3 | 1.7 | 32.9 | 36.3 | 3.8 | 11.7 | 71 |  |  | 82.6 | [6 empty] | 61.4 | 171.2 | 169 | 200 | 267.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 144.2 | 85.1 | 61.5 | 73.8 | 30.3 | 0 |  |  | 142.5 | 143.2 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 1.1 | 25.6 | 63 | 17.1 |  | 13.2 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.4 | 15.8 | 10 | 3.2 | 18.5 | 12.6 | 15.4 | 0.9 | 1.7 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.9 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10.1 | 4.5 | 6.3 | 9.1 | 0 | 10.1 | 44 |  | 7.3 | 14.9 | 0.9 | 0.2 | 11 | 0 | 8.9 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 17.1 | 215.8 | 14.1 | 119.8 | 0.6 | 67.8 | 79.5 | 87.4 | 13.9 | 4.1 | 0 | 0 | 40.4 | 10.1 | 16.8 |  | 8.1 |  |  | 7308 | 23.7 | 3.19 | 0 | 10.4 | 26.5 | 18.9 | 2.4 | 16.1 | 101.19
24/06/2025 | 14:30 | 147.8 | 651.9 | 215.2 |  |  | 80.7 | 108.8 |  |  | 174.8 | 175.8 | 175.4 | 267.2 | 209 | 109.3 | 209.7 | 4.9 |  |  |  |  | 144.5 | 7.2 | 5.1 | 5.6 | 6.9 | 12.4 | 71.3 |  |  |  | 0 | 81 | 220.5 |  |  |  |  | 307.7 | 45.3 | 122 | 30.6 | 18.4 | 19.8 | 79.2 | 183.7 | 184.4 | 185.4 | 84.4 | 7.4 | 1.7 | 33.1 | 36.6 | 3.8 | 12.1 | 71.6 |  |  | 41.9 | [6 empty] | 61.6 | 172.6 | 170.5 | 200 | 267 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 202 | 88.3 | 61.7 | 72.8 | 30.3 | 0 |  |  | 142.3 | 143.2 | 148 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 0 | 1 | 22.3 | 64.5 | 17.2 |  | 13.1 | 10 | 5.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.6 | 15.2 | 10 | 3.2 | 18.5 | 12.5 | 15.3 | 0.3 | 1.7 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.8 | 2.4 | 17.1 | 1.6 |  | 10.1 | 4.5 | 6.3 | 9.1 | 0 | 9.6 | 37.6 |  | 8.5 | 13.5 | 1.1 | 0.4 | 10 | 0 | 8.8 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 16.6 | 201.3 | 12.9 | 119.4 | 0.6 | 72.8 | 95.1 | 86.7 | 12 | 4.3 | 0 | 0 | 42.3 | 12.6 | 16.7 |  | 7.2 |  |  | 7455.6 | 23.7 | 2.99 | 0 | 10.5 | 26.6 | 18.9 | 2.4 | 16.1 | 101.19
24/06/2025 | 15:00 | 148.3 | 645.2 | 213.3 |  |  | 80.6 | 106.2 |  |  | 133.4 | 132.6 | 133.4 | 239.9 | 208.1 | 109.7 | 347.6 | 4.9 |  |  |  |  | 144.3 | 8.7 | 5.2 | 5.6 | 6.9 | 12.4 | 69.4 |  |  |  | 0 | 80.1 | 220.3 |  |  |  |  | 304.6 | 46.4 | 121.9 | 30.3 | 18.6 | 19.8 | 76.7 | 182.3 | 184.3 | 183 | 84.6 | 7.3 | 1.7 | 33.5 | 33.8 | 3.8 | 12.2 | 70 |  |  | 22 | [6 empty] | 61.6 | 172 | 170.1 | 200 | 266.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 198.6 | 90.1 | 61.4 | 71.9 | 30 | 0 |  |  | 141.3 | 142.1 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0.8 | 21.5 | 59.8 | 17.9 |  | 13.3 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.2 | 15.2 | 10 | 3.2 | 18.5 | 12.1 | 14.8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.3 | 2.4 | 10.7 | 1.6 |  | 10.1 | 4.5 | 6.1 | 9 | 0 | 8.5 | 33.9 |  | 4.3 | 11.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.8 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 17 | 208.2 | 11 | 118.2 | 0.6 | 62.7 | 88 | 85.5 | 11.1 | 4.3 | 0 | 0 | 42.1 | 13.5 | 16.6 |  | 8.1 |  |  | 7377 | 23.7 | 2.99 | 0 | 10.4 | 26.8 | 18.9 | 2.4 | 16 | 101.19
24/06/2025 | 15:30 | 143.9 | 649.9 | 214.8 |  |  | 80 | 103.3 |  |  | 182.5 | 199.5 | 202.5 | 283.5 | 208.3 | 109.8 | 353.4 | 4.9 |  |  |  |  | 144.9 | 7.8 | 5.3 | 5.6 | 6.9 | 12.4 | 71.3 |  |  |  | 0 | 80.3 | 173 |  |  |  |  | 305.7 | 47.1 | 123.4 | 29.2 | 18.4 | 19.8 | 77.8 | 183.1 | 183.7 | 184.3 | 83.9 | 7.2 | 1.7 | 32.9 | 33.1 | 3.8 | 11.9 | 70.2 |  |  | 22.2 | [6 empty] | 61.4 | 172.5 | 170.2 | 200 | 266.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 150.6 | 96.9 | 61.4 | 69 | 30.1 | 0 |  |  | 142 | 142.4 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0.7 | 25.1 | 56.3 | 17 |  | 13 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 15.3 | 10 | 3.2 | 18.5 | 11.3 | 13.8 | 0.2 | 2.6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 13.1 | 2.4 | 8.6 | 1.7 |  | 10.1 | 4.5 | 6.2 | 9 | 0 | 7.7 | 31.4 |  | 2.9 | 10.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.8 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 16.3 | 188.3 | 9 | 112.3 | 0.6 | 56.4 | 68.1 | 81.2 | 8.9 | 4.3 | 0 | 0 | 42.2 | 13.4 | 16.8 |  | 7.7 |  |  | 7453.5 | 23.4 | 2.99 | 0 | 10.4 | 26.7 | 18.9 | 2.4 | 16 | 100.79
24/06/2025 | 16:00 | 145.6 | 646.8 | 214.2 |  |  | 80.1 | 101.4 |  |  | 181 | 198.7 | 199 | 280.8 | 208.9 | 109.8 | 444.9 | 4.9 |  |  |  |  | 144.1 | 7.6 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 12.4 | 86.6 |  |  |  | 0 | 80.4 | 194.6 |  |  |  |  | 304.9 | 45.2 | 120.4 | 27.5 | 18.7 | 19.8 | 77.1 | 182.9 | 182.6 | 182.9 | 84.9 | 7.3 | 1.7 | 33.1 | 33.6 | 3.8 | 12 | 70.3 |  |  | 22 | [6 empty] | 61.4 | 171.7 | 169.7 | 200 | 268 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 152.2 | 92.4 | 61.3 | 68.8 | 30.1 | 0 |  |  | 141.7 | 142.4 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0.5 | 34.7 | 44.3 | 16.8 |  | 12.2 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 15.4 | 10 | 3.1 | 18.5 | 8.9 | 10.8 | 1.5 | 6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 9.3 | 2.4 | 8.5 | 1.7 |  | 10.1 | 4.3 | 6.2 | 9 | 0 | 7.3 | 36.9 |  | 3.3 | 10.9 | 0.1 | 0 | 9.5 | 0 | 8.9 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 14.8 | 172.8 | 6.3 | 80 | 0.6 | 46.3 | 55.3 | 69.6 | 6.3 | 4.3 | 0 | 0 | 42.5 | 13.5 | 17.8 |  | 7.8 |  |  | 7465 | 23.2 | 2.98 | 0 | 10.4 | 26.7 | 18.9 | 2.4 | 16 | 100.58
24/06/2025 | 16:30 | 144.9 | 647.3 | 214.2 |  |  | 79.6 | 100.7 |  |  | 183 | 199.1 | 198.6 | 283.3 | 211.6 | 109.6 | 557.3 | 4.9 |  |  |  |  | 143.7 | 6.8 | 5 | 0 | 6.9 | 12.4 | 85.4 |  |  |  | 0 | 80.2 | 144.4 |  |  |  |  | 459.6 | 46 | 64.4 | 29.4 | 18.6 | 19.8 | 74.9 | 182.5 | 183.2 | 183.9 | 85.3 | 7.4 | 1.7 | 32.9 | 34.3 | 3.8 | 12 | 70.1 |  |  | 22 | [6 empty] | 61.5 | 174 | 171.4 | 200 | 268.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 146.2 | 99.4 | 61.3 | 68.8 | 30 | 0 |  |  | 142.2 | 142.8 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0.2 | 30.7 | 21.4 | 15.5 |  | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 15.1 | 10 | 3.2 | 18.5 | 3.5 | 4 | 1.4 | 6.4 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 8.5 | 1.7 |  | 10.1 | 4.3 | 6.1 | 9 | 0 | 9.5 | 31.9 |  | 1.6 | 9.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.2 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 14.1 | 95 | 4.3 | 39.7 | 0.6 | 62.9 | 54.7 | 37.9 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 43 | 13.7 | 17.2 |  | 8.3 |  |  | 7442.5 | 23.1 | 2.98 | 0 | 10.4 | 26.8 | 18.9 | 2.4 | 16.1 | 100.68
24/06/2025 | 17:00 | 141.5 | 648.7 | 214.8 |  |  | 78.8 | 100.2 |  |  | 182.5 | 200.1 | 199.7 | 283 | 211.7 | 109.4 | 562.7 | 4.8 |  |  |  |  | 137.9 | 6.6 | 5.6 | 22.1 | 6.9 | 13.8 | 85.5 |  |  |  | 0 | 109.4 | 209.1 |  |  |  |  | 455.4 | 45.4 | 73.1 | 27.2 | 18.6 | 19.8 | 76 | 179.8 | 179.4 | 184.8 | 83.8 | 7.3 | 1.6 | 32.5 | 33.2 | 3.8 | 11.6 | 58.7 |  |  | 66.5 | [6 empty] | 60.3 | 174 | 171.4 | 200 | 269.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 178.4 | 98.8 | 62.1 | 68.6 | 29.9 | 0 |  |  | 142.9 | 143.5 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0.1 | 29.2 | 1.7 | 16.2 |  | 12.7 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20 | 14.7 | 10 | 3.1 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 7.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 9.2 | 1.8 |  | 10.2 | 4.1 | 6 | 8.7 | 0 | 8.4 | 34.3 |  | 3.7 | 14.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.2 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 13.2 | 10.8 | 0.8 | 6.6 | 0.6 | 43.7 | 28.9 | 7.7 | 1.4 | 4.3 | 0 | 0 | 42.9 | 13.9 | 15.5 |  | 7.7 |  |  | 7394.9 | 22.9 | 2.98 | 0 | 10.4 | 26.8 | 18.9 | 2.4 | 16 | 100.38
24/06/2025 | 17:30 | 145.6 | 646.6 | 214.5 |  |  | 80.1 | 101.3 |  |  | 173.4 | 173.3 | 174.1 | 273.2 | 211.4 | 110.4 | 552.8 | 4.9 |  |  |  |  | 144.5 | 6.9 | 5.6 | 22.2 | 6.9 | 13.9 | 94.5 |  |  |  | 0 | 80.6 | 179 |  |  |  |  | 459.3 | 45 | 48.7 | 27.9 | 18.5 | 19.8 | 78.2 | 184.2 | 183.5 | 182.7 | 83.9 | 7.3 | 1.7 | 33 | 34.8 | 3.8 | 11.9 | 60.3 |  |  | 74 | [6 empty] | 61.5 | 174.3 | 172.3 | 200 | 271.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 87.3 | 91.9 | 63 | 68.8 | 30.2 | 0 |  |  | 142.9 | 143.3 | 148.1 | 185.4 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 16.6 |  | 12.7 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.4 | 14.7 | 10 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 1.3 | 6.7 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 18.5 | 1.8 |  | 10.3 | 4.2 | 6.1 | 8.7 | 0 | 9.6 | 41.4 |  | 8.1 | 22.4 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 9.1 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.7 | 19.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 42.7 | 16.7 | 15 |  | 8.2 |  |  | 7347.6 | 22.9 | 2.98 | 0 | 10.4 | 26.8 | 18.9 | 2.4 | 16.1 | 100.48
24/06/2025 | 18:00 | 140.2 | 639.2 | 212.2 |  |  | 81 | 155 |  |  | 182.9 | 198 | 198.1 | 280.4 | 211.9 | 110.5 | 547.1 | 4.8 |  |  |  |  | 137.6 | 7.4 | 5.5 | 22 | 7.1 | 14 | 94.5 |  |  |  | 1.2 | 78.7 | 125.7 |  |  |  |  | 451.2 | 41.1 | 48.1 | 26.1 | 18.6 | 19.8 | 76.9 | 176.4 | 178 | 181.9 | 83.2 | 7.4 | 1.6 | 31.7 | 35.1 | 3.8 | 11.6 | 57.9 |  |  | 71.7 | [6 empty] | 60.9 | 173.4 | 170.7 | 200 | 271.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 86.3 | 83.4 | 62 | 68.4 | 29.4 | 0 |  |  | 142.1 | 143.2 | 146.6 | 183.4 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 15.4 |  | 12.6 | 10.1 | 5.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 19.8 | 14.9 | 10.5 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 1.9 | 7.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.9 |  | 10.3 | 4 | 5.8 | 8.6 | 0 | 9.1 | 53.2 |  | 5.6 | 19 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 9 | 6.6 | 6.8 | 7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.9 | 15.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 43.1 | 16.4 | 16.1 |  | 7.9 |  |  | 7328.5 | 22.9 | 7.71 | 0 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 2.4 | 15.9 | 105.11
24/06/2025 | 18:30 | 146.3 | 647.4 | 214.5 |  |  | 81 | 167.6 |  |  | 182.6 | 199.4 | 199.6 | 281.8 | 212.6 | 110.7 | 557.5 | 4.9 |  |  |  |  | 144.7 | 7.9 | 5.1 | 22.1 | 6.9 | 14 | 95.5 |  |  |  | 5.1 | 80.4 | 73.3 |  |  |  |  | 401.2 | 45.2 | 51.5 | 27.4 | 18.6 | 19.8 | 80.9 | 183.2 | 184.7 | 183.5 | 84 | 7 | 1.7 | 33.4 | 35.4 | 3.8 | 25.3 | 60.3 |  |  | 73.8 | [6 empty] | 61.8 | 174.7 | 172.5 | 200 | 271.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 148.1 | 88 | 63.6 | 70.9 | 30.1 | 0 |  |  | 144.2 | 144.8 | 148.5 | 185.3 |  |  |  |  | 66 | 25.3 | 0 | 33 | 0 | 15 |  | 12.6 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 14.7 | 10.5 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 1.9 | 6.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.8 |  | 10.4 | 3.9 | 6 | 8.7 | 0 | 7.3 | 63.8 |  | 5.1 | 17.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 9 | 6.6 | 6.8 | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.4 | 7 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 42.8 | 15.3 | 16.1 |  | 7.6 |  |  | 7443.7 | 22.9 | 7.95 | 0 | 10.4 | 27 | 18.9 | 2.7 | 16.2 | 106.05
24/06/2025 | 19:00 | 143.6 | 646.4 | 213.9 |  |  | 79.4 | 167.5 |  |  | 183.3 | 200.8 | 200.5 | 282 | 214.9 | 111.1 | 557.2 | 4.8 |  |  |  |  | 146.6 | 7.7 | 4.2 | 22 | 6.9 | 13.9 | 95 |  |  |  | 5.2 | 80 | 71.7 |  |  |  |  | 407.1 | 43.8 | 50.7 | 27.5 | 18.6 | 19.8 | 78.8 | 183.1 | 182.6 | 183.7 | 83.8 | 7 | 1.7 | 32.6 | 34.3 | 3.8 | 24.4 | 59.7 |  |  | 73.6 | [6 empty] | 61 | 175.6 | 173.5 | 200 | 272.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 112.2 | 86.4 | 63.1 | 71 | 30.1 | 0 |  |  | 145.2 | 145.7 | 149.5 | 186.5 |  |  |  |  | 143.1 | 68.8 | 0 | 25.5 | 0 | 11.9 |  | 12.6 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 14.7 | 10.5 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 1.1 | 5.7 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.8 |  | 10.3 | 4.1 | 5.9 | 8.4 | 0 | 5.6 | 55.8 |  | 2.7 | 14.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 42.7 | 15.4 | 16.8 |  | 7 |  |  | 7481.6 | 22.9 | 8.02 | 0.352 | 10.4 | 27.1 | 18.9 | 2.8 | 16 | 106.472
24/06/2025 | 19:30 | 140.7 | 648 | 214.2 |  |  | 79.4 | 162.8 |  |  | 183 | 199.6 | 199.5 | 282.5 | 214.1 | 110.9 | 495.4 | 4.9 |  |  |  |  | 142.3 | 7.7 | 4.8 | 22.1 | 6.9 | 14.6 | 95.1 |  |  |  | 5.2 | 79.9 | 82 |  |  |  |  | 294.8 | 45.2 | 50.4 | 27.1 | 18.6 | 19.8 | 76.3 | 181.6 | 181.7 | 184 | 83.8 | 7 | 1.6 | 32.8 | 34.5 | 3.8 | 25.7 | 59.5 |  |  | 73.3 | [6 empty] | 61.1 | 175.4 | 172.9 | 200 | 272.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 169.2 | 84.7 | 63.2 | 72.7 | 29.9 | 0 |  |  | 144.9 | 145.9 | 149.3 | 186.5 |  |  |  |  | 213.6 | 95.4 | 0 | 19.4 | 0 | 5.8 |  | 12.6 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 20.1 | 14.7 | 10.4 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.7 | 1.8 |  | 10.2 | 4.2 | 6 | 8.4 | 0 | 5.8 | 51.7 |  | 6.6 | 21.6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8.9 | 6.6 | 6.8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 42.2 | 15.4 | 17 |  | 7.4 |  |  | 7448.2 | 22.9 | 8 | 3.616 | 10.4 | 27.1 | 18.9 | 2.6 | 16 | 109.516
24/06/2025 | 20:00 | 144.4 | 649.6 | 214.5 |  |  | 79.7 | 166.1 |  |  | 184.9 | 197.3 | 197.1 | 282.3 | 214.5 | 110.8 | 496.8 | 4.9 |  |  |  |  | 142.1 | 7.2 | 5.9 | 22 | 6.9 | 14.6 | 94.9 |  |  |  | 5.2 | 80.6 | 80.5 |  |  |  |  | 295.7 | 44 | 49.8 | 27.6 | 18.6 | 19.8 | 75.3 | 183.7 | 183.3 | 184.1 | 84.5 | 7 | 1.7 | 32.6 | 34.1 | 3.8 | 25.5 | 60.4 |  |  | 73.6 | [6 empty] | 61.4 | 175.6 | 173.2 | 200 | 272.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 167.2 | 86.2 | 63.8 | 73 | 30.1 | 0 |  |  | 145.1 | 146 | 149.5 | 187.1 |  |  |  |  | 213.1 | 99.9 | 0 | 21.9 | 0 | 3.3 |  | 12.5 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 14.7 | 10.4 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.9 |  | 10.2 | 4.4 | 6.1 | 8.4 | 0 | 7.6 | 45.1 |  | 2.7 | 12.4 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 8.9 | 6.6 | 6.8 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 43.3 | 18.9 | 17.1 |  | 7.8 |  |  | 7447.7 | 23.4 | 7.99 | 3.704 | 10.4 | 27.2 | 18.9 | 2.5 | 16 | 110.094
24/06/2025 | 20:30 | 144.4 | 646.2 | 214.1 |  |  | 79.8 | 168.2 |  |  | 185 | 196.4 | 196.5 | 282 | 215.5 | 110.9 | 442.2 | 4.9 |  |  |  |  | 145.8 | 7.2 | 5.9 | 22.1 | 6.9 | 14.6 | 139.7 |  |  |  | 3 | 80.3 | 70.3 |  |  |  |  | 293.6 | 44.3 | 51.2 | 27.3 | 18.6 | 19.8 | 77.4 | 182.7 | 183.1 | 183 | 84.7 | 7 | 1.6 | 33 | 34.3 | 3.8 | 26 | 60.1 |  |  | 73.5 | [6 empty] | 61.3 | 175 | 172.9 | 200 | 272.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 159.9 | 94.3 | 64.5 | 72.9 | 30.1 | 0 |  |  | 144.7 | 145.4 | 148.9 | 187.4 |  |  |  |  | 213.6 | 101.9 | 0 | 19.5 | 0 | 5.4 |  | 12.6 | 9.9 | 5.6 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 14.7 | 10.4 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.7 | 1.8 |  | 10.1 | 4.7 | 6 | 8.4 | 0 | 8.9 | 45.8 |  | 2.4 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3.3 | 8.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1.7 | 43.2 | 19.4 | 16.9 |  | 7.5 |  |  | 7432.6 | 23.3 | 7.94 | 3.726 | 10.4 | 27.2 | 18.9 | 2.4 | 16 | 109.866
24/06/2025 | 21:00 | 144.1 | 647.1 | 214.1 |  |  | 79.8 | 168.1 |  |  | 185.3 | 197.1 | 196.8 | 281.4 | 215.2 | 111.1 | 443.8 | 4.9 |  |  |  |  | 144.2 | 7.3 | 4.8 | 22.1 | 6.9 | 14.6 | 140.7 |  |  |  | 0 | 80.4 | 71.9 |  |  |  |  | 295.2 | 46 | 50.4 | 28.4 | 18.6 | 19.8 | 78.4 | 183.1 | 183.1 | 183.6 | 84.5 | 7 | 1.7 | 33 | 34.4 | 3.8 | 25.9 | 59.9 |  |  | 73.5 | [6 empty] | 61.4 | 175.4 | 173 | 200 | 272.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 128.2 | 91 | 64.6 | 72.8 | 30.1 | 0 |  |  | 144.4 | 145.6 | 148.7 | 187.7 |  |  |  |  | 213.8 | 102.3 | 0 | 23.9 | 0 | 15.5 |  | 12.6 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 14.7 | 10.4 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.8 |  | 10.1 | 4.7 | 6 | 8.4 | 0 | 8.7 | 44.8 |  | 0.8 | 6.1 | 0 | 0 | 11 | 3.2 | 8.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.7 | 42.3 | 19.3 | 17.2 |  | 7.9 |  |  | 7419.8 | 23.5 | 7.98 | 3.876 | 10.4 | 27.2 | 18.9 | 2.3 | 16.1 | 110.256
24/06/2025 | 21:30 | 140.4 | 645.9 | 214.2 |  |  | 78.9 | 167.2 |  |  | 185.9 | 197.2 | 197.5 | 282 | 214.9 | 111.2 | 420.7 | 4.9 |  |  |  |  | 143.1 | 7.1 | 4.8 | 22.2 | 6.9 | 14.6 | 140.5 |  |  |  | 0 | 79.5 | 102.1 |  |  |  |  | 148 | 45.3 | 51.7 | 28.1 | 18.6 | 19.8 | 73.6 | 180.2 | 180.9 | 184 | 83.7 | 7 | 1.6 | 32.4 | 33.8 | 3.8 | 25.5 | 59.2 |  |  | 72.8 | [6 empty] | 61.2 | 176.2 | 174 | 200 | 273 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 149 | 99.2 | 64.2 | 70.7 | 29.7 | 0 |  |  | 144.8 | 146.2 | 149.5 | 188.7 |  |  |  |  | 214.3 | 102.5 | 0 | 35.1 | 0 | 14.6 |  | 12.5 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20 | 14.7 | 10.4 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.7 | 1.8 |  | 10.1 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 0 | 8.5 | 42.1 |  | 2.6 | 11.2 | 0 | 0 | 11 | 3.2 | 9.1 | 6.8 | 7 | 7.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 7.2 | 40.9 | 15.6 | 17.8 |  | 7.9 |  |  | 7301.7 | 23.6 | 7.98 | 4.67 | 10.4 | 27.2 | 18.9 | 0 | 16.1 | 108.85
24/06/2025 | 22:00 | 143.3 | 645.1 | 213.6 |  |  | 80.2 | 165.5 |  |  | 186.4 | 196.6 | 197 | 281.8 | 215.6 | 111.6 | 492 | 4.9 |  |  |  |  | 144.6 | 7.3 | 4.7 | 0 | 6.9 | 14.6 | 141.1 |  |  |  | 0 | 79.9 | 180.8 |  |  |  |  | 148.2 | 45 | 50.7 | 28.4 | 18.5 | 19.8 | 74.7 | 182.2 | 182.5 | 182.9 | 83.5 | 7 | 1.6 | 33 | 34.4 | 3.8 | 25.7 | 59.4 |  |  | 73.2 | [6 empty] | 61.4 | 176.2 | 173.9 | 200 | 273.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 129.3 | 95.7 | 64.4 | 71 | 29.9 | 0 |  |  | 145.3 | 146.1 | 148.8 | 103.1 |  |  |  |  | 214.5 | 102.8 | 0 | 32.7 | 0 | 13.9 |  | 12.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 14.7 | 10.4 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.7 | 1.7 |  | 10.1 | 5 | 6.3 | 7.9 | 0 | 6 | 37.7 |  | 10 | 23 | 0.2 | 0 | 11 | 3.2 | 9.1 | 6.6 | 7 | 7.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 7.6 | 42.2 | 22.8 | 17.5 |  | 7.9 |  |  | 7352.4 | 23.5 | 7.99 | 4.672 | 10.4 | 27.2 | 18.9 | 0 | 16 | 108.662
24/06/2025 | 22:30 | 99.6 | 649.5 | 214.5 |  |  | 80.5 | 165.2 |  |  | 186.6 | 197.6 | 197.6 | 282.1 | 215 | 111.5 | 486.2 | 4.9 |  |  |  |  | 145.7 | 7.7 | 4.8 | 0 | 7.1 | 14.6 | 141 |  |  |  | 0 | 80.9 | 135.5 |  |  |  |  | 147.3 | 46 | 49.7 | 29.6 | 18.5 | 19.8 | 77 | 183.7 | 183.7 | 183.9 | 84.2 | 7.2 | 1.6 | 33 | 34.4 | 3.8 | 23.9 | 71.2 |  |  | 73.7 | [6 empty] | 61.6 | 176.6 | 174.4 | 200 | 273.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 107.5 | 94.1 | 65.8 | 69 | 30.3 | 0 |  |  | 145.6 | 146.3 | 149.9 | 103.5 |  |  |  |  | 214.9 | 102.8 | 0 | 31.3 | 0 | 10.3 |  | 12.5 | 10 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 14.5 | 10.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.7 | 1.7 |  | 10.1 | 5.2 | 6.5 | 8 | 0 | 7.9 | 38.1 |  | 7.2 | 20.1 | 0 | 0 | 11 | 3.2 | 9.1 | 6.6 | 7 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 7.7 | 42.7 | 23.9 | 18 |  | 7.2 |  |  | 7260.7 | 23.6 | 7.97 | 4.678 | 10.4 | 27.2 | 18.9 | 0 | 16.1 | 108.848
24/06/2025 | 23:00 | 103.3 | 652.6 | 215.5 |  |  | 79.2 | 166.9 |  |  | 186.5 | 198.1 | 197.3 | 283.1 | 216.7 | 111 | 337 | 5 |  |  |  |  | 147 | 7.6 | 5.8 | 0 | 6.9 | 15 | 140.8 |  |  |  | 0 | 81.1 | 134.4 |  |  |  |  | 150.2 | 46 | 48.1 | 29.2 | 18.5 | 19.8 | 78.1 | 185.5 | 184 | 184.4 | 85.5 | 7.2 | 1.7 | 20.5 | 34.1 | 3.8 | 23.7 | 80.7 |  |  | 74.1 | [6 empty] | 61.6 | 177.5 | 175.2 | 200 | 273.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 79.7 | 96.7 | 66 | 69.3 | 30.4 | 0 |  |  | 146.5 | 147.6 | 150.4 | 104.5 |  |  |  |  | 157.1 | 87.5 | 0 | 29.2 | 0 | 11.7 |  | 12.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 14.5 | 10.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.1 | 6.6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 19.7 | 1.7 |  | 10.1 | 5.2 | 6.9 | 8 | 0 | 9.1 | 38.9 |  | 5.9 | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 3.2 | 9.1 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8.4 | 43.2 | 26 | 17.2 |  | 7 |  |  | 7036.1 | 23.6 | 7.99 | 4.68 | 10.6 | 27.3 | 18.9 | 0 | 16.1 | 109.17
24/06/2025 | 23:30 | 99.4 | 645.4 | 213.5 |  |  | 79.8 | 166.6 |  |  | 163.5 | 162.7 | 163.4 | 256.8 | 212.8 | 111.4 | 426.4 | 4.9 |  |  |  |  | 143 | 6.9 | 5.7 | 0 | 6.9 | 14.8 | 140.6 |  |  |  | 0 | 80.2 | 110.1 |  |  |  |  | 147.3 | 45.8 | 56.4 | 29.1 | 18.6 | 19.8 | 76.2 | 182.6 | 182.7 | 183.3 | 83.5 | 7.4 | 1.7 | 34.3 | 34.5 | 3.8 | 0 | 79.6 |  |  | 43.8 | [6 empty] | 61.3 | 175.7 | 173.4 | 200 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 171.8 | 98.8 | 65.3 | 69.7 | 30 | 0 |  |  | 145 | 145.7 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0 | 29.4 | 0 | 8.1 |  | 12.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 14.7 | 10.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 8.5 | 12.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.8 | 1.7 |  | 10.1 | 5.2 | 7.1 | 7.9 | 0 | 8.7 | 32.6 |  | 9 | 21.9 | 0 | 0 | 11 | 3.2 | 9.1 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9227 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8 | 42.9 | 25.8 | 17.5 |  | 8.3 |  |  | 6871.4227 | 23.8 | 0.64 | 4.572 | 10.4 | 27.3 | 18.9 | 0 | 16 | 101.612
25/06/2025 | 00:00 | 103.4 | 647.1 | 213.7 |  |  | 81.4 | 108.6 |  |  | 164.6 | 163.7 | 163.5 | 256.7 | 214.7 | 111.5 | 392.1 | 4.9 |  |  |  |  | 144.1 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.9 | 14.8 | 140.6 |  |  |  | 0 | 80.5 | 72.6 |  |  |  |  | 146.8 | 45.1 | 51.9 | 29.1 | 18.6 | 19.8 | 78.3 | 181.9 | 184 | 183 | 84.3 | 7.4 | 1.7 | 33.7 | 35.6 | 3.8 | 0 | 80.6 |  |  | 44 | [6 empty] | 61.9 | 175.4 | 173.2 | 200 | 275.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 128.1 | 99 | 64.4 | 69.8 | 30.1 | 0 |  |  | 145 | 145.8 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.6 | 0 | 25.9 | 0 | 9 |  | 12.5 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 15 | 10.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 9.5 | 13.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 12.5 | 1.7 |  | 10.1 | 5.2 | 7.2 | 8.2 | 0 | 8.6 | 29.2 |  | 9.5 | 21.1 | 0.2 | 0 | 11 | 3.2 | 9 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.8 | 22.3648 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8.3 | 43.2 | 26.4 | 17.5 |  | 7.8 |  |  | 6752.1648 | 23.7 | 0 | 5.578 | 10.4 | 27.3 | 18.9 | 0 | 16.1 | 101.978
EJEC |  | 2447.8 | 15545.2 | 5081.8 | 0 | 0 | 1595.05 | 2869.15 | 0 | 0 | 4279.35 | 4506.4 | 4513.1 | 6593.35 | 5019.5 | 2614.25 | 9694 | 117.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491.45 | 176.5 | 124.15 | 137.4 | 166.35 | 299.2 | 1911.2 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 1718.3 | 2985.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427.65 | 1139.05 | 1608.85 | 729.65 | 446.5 | 475.2 | 1877.9 | 4375.2 | 4387.05 | 4406.6 | 2027.85 | 172.5 | 40.3 | 786.25 | 850.2 | 91.2 | 190.5 | 1872.45 | 0 | 0 | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.25 | 4200.8 | 4150.25 | 4800 | 6516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35 | 0 | 0 | 30.25 | 2397.35 | 2210 | 1539.8 | 1712.7 | 721.2 | 131.95 | 0 | 0 | 3471.6 | 3489.45 | 3569.85 | 994.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.15 | 524.3 | 8.05 | 930.75 | 557.05 | 325.7 | 0 | 312.1 | 237.8 | 108.5 | 12 | 49.3 | 62.4 | 485.95 | 376.85 | 246.55 | 78.65 | 442.75 | 119.05 | 142.65 | 64.35 | 144.9 | 81 | 52.8 | 26.4 | 66.5 | 136.7 | 56.75 | 286.8 | 25.35 | 0 | 243.95 | 111.55 | 150.1 | 205.85 | 159.9 | 186.85 | 634.2 | 0 | 97.7 | 301.05 | 2.5 | 0.6 | 235.55 | 57.1 | 214.6 | 151.65 | 164.05 | 168.95 | 251.6 | 1908.65 | 116 | 1063.4 | 14.4 | 309.7 | 351.3938 | 792 | 114.2 | 116.55 | 183.8 | 58.45 | 1019.15 | 492.95 | 404.3 | 0 | 188 | 0 | 0 | 167989.0938 | 571.3 | 71.765 | 22.062 | 248.7 | 651.3 | 453.61 | 59.85 | 385.05 | 2463.637

## REACTIVA
martes, 24 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
24/06/2025 | 00:30 | -2.5 | 6.8 | 13.6 |  |  | -16.3 | -17.5 |  |  | -31.9 | -18.7 | 9.4 | 29.9 | 18.5 | -4.5 | 49.1 | 0.2 |  |  |  |  | 9.2 | 1.3 | 0 | -3.4 | 4.2 | 14.9 |  |  |  | 0 | 1 | -2.8 |  |  |  |  | -25.4 | 2.6 | 14.9 | 8.3 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | -23.7 | -48.6 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | -1 | 1.1 | 1 | 0 | -6.7 |  |  | -5 | [6 empty] | -7.7 | -37.9 | -39.3 |  | -1.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 29.7 | 14.3 | 8.2 | 6.3 | 1.8 | 0 |  |  | 8.7 | 10.6 | -44.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.5 | 0.7 | -2.8 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 4 |  | -4.2 | -8.3 |  |  | 0 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 10.2 | 4.4 | 2.5 |  | 2.3 |  |  | -35.7 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.3
24/06/2025 | 01:00 | -2.7 | 0.8 | 15.2 |  |  | -16.6 | -19.1 |  |  | -33.4 | -27.4 | 0.1 | 26.7 | 19.2 | -4.2 | 51.1 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.9 | 14.6 |  |  |  | 0 | -0.5 | -5 |  |  |  |  | -26.3 | 2.4 | 12.2 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | -23.7 | -48.2 | -2.3 | -0.6 | 0.2 | -4 | -0.1 | 0.9 | 0 | -9.8 |  |  | -5 | [6 empty] | -7.4 | -37.2 | -38.6 |  | -3.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.7 | 15.1 | 9 | 6.3 | 1.9 | 0 |  |  | 8.8 | 10.5 | -44.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -5.5 | -8.5 |  |  | 0 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 10.1 | 4.4 | 2.1 |  | 2.3 |  |  | -95 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | -0.3 | 0.3 | 1.4
24/06/2025 | 01:30 | -4.5 | 12.3 | 19.6 |  |  | -16.6 | -4.9 |  |  | -33.7 | -24.8 | 3.7 | 25.3 | 23.5 | -3 | 37.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.6 | 13.7 |  |  |  | 0 | -0.1 | -5.1 |  |  |  |  | -26.5 | 2.3 | 12.1 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 5 | -21.4 | -46.2 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | -1.5 | 1.1 | 1 | 0 | -6.6 |  |  | -5 | [6 empty] | -5.1 | -36 | -37.4 |  | -0.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20 | 13.7 | 7.4 | 6.3 | 2 | 0 |  |  | 9.4 | 11 | -43.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.7 | -2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -3.1 | -6.6 |  |  | 0.2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 10 | 4.3 | 2.8 |  | 2.4 |  |  | -45.6 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | -0.2 | 0.3 | 1.5
24/06/2025 | 02:00 | -6.2 | 3.3 | 16.9 |  |  | -7.6 | -6.2 |  |  | -35.5 | -25.9 | 2 | 22.3 | 28.3 | -0.7 | 29.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.8 | 13.8 |  |  |  | 0 | -1.1 | -5.1 |  |  |  |  | -25.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 4 | -22.6 | -46.8 | -2.3 | -0.4 | 0.2 | -2 | 1.2 | 1 | 0 | -7.2 |  |  | -5.8 | [6 empty] | -6.5 | -35.9 | -37.1 |  | 0.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20 | 14.9 | 8.2 | 6.7 | 1.9 | 0 |  |  | 7.5 | 9.3 | -46.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.6 | -1.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -4 | -7.3 |  |  | 0 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 9.6 | 4 | 2.1 |  | 2.6 |  |  | -86.9 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | -0.5 | 0.1 | 1
24/06/2025 | 02:30 | -4.8 | 9 | 17.5 |  |  | -6.5 | -3.9 |  |  | -31.6 | -26.2 | 1.2 | 28.1 | 29.4 | 0.5 | 29.8 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.9 | 12.7 |  |  |  | 0 | -1.9 | -7.1 |  |  |  |  | -26.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 5 | -20.8 | -45.5 | -4.3 | -0.5 | 0.2 | -3.7 | 0.6 | 1 | 0 | -12.2 |  |  | -5 | [6 empty] | -4.6 | -34.9 | -36.1 |  | 2.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.9 | 15.3 | 10 | 6.2 | 1.9 | 0 |  |  | 8.4 | 10.8 | -44.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -1.7 | -4.6 |  |  | 1.9 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 10.4 | 4.9 | 2.1 |  | 2.1 |  |  | -53.3 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | -0.3 | 0.4 | 1.4
24/06/2025 | 03:00 | -5.3 | 0 | 14.9 |  |  | -6.5 | -11.9 |  |  | -34.1 | -28.3 | -1.4 | 23.3 | 29 | 0 | 25.4 | -0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4.2 | 12.9 |  |  |  | 0 | -2.8 | -0.4 |  |  |  |  | -26.8 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.7 | -0.3 | 1.9 | -22.9 | -47.3 | 0 | -0.5 | 0.3 | -5.1 | 0 | 1 | 0 | -16.5 |  |  | -6.1 | [6 empty] | -5.8 | -35.5 | -36.7 |  | 1.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.1 | 15.6 | 10.4 | 6.2 | 1.7 | 0 |  |  | 6.8 | 8.4 | -47.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.6 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -1.7 | -4.5 |  |  | 2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 14.1 | 8.3 | 3.2 |  | 1.9 |  |  | -97.4 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.4
24/06/2025 | 03:30 | -5.4 | 8.8 | 17.5 |  |  | -6.3 | -12.1 |  |  | -33.9 | -21.4 | 6.3 | 23.4 | 28.4 | 0 | 27.1 | 0.2 |  |  |  |  | 10.2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.2 | 13 |  |  |  | 0 | -2 | -9.8 |  |  |  |  | -26.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 4.2 | -22.5 | -46.9 | -2.8 | -0.5 | 0.3 | -2.5 | 1.4 | 1 | 0 | -9 |  |  | -5.4 | [6 empty] | -7.4 | -35.7 | -36.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.2 | 15 | 8.9 | 6.2 | 1.8 | 0 |  |  | 6.1 | 7.9 | -48.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -0.8 | -4.5 |  |  | 2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 14 | 8.3 | 3.3 |  | 3.1 |  |  | -68 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.6
24/06/2025 | 04:00 | -3.8 | 7.5 | 17.6 |  |  | -6.5 | -11 |  |  | -36.6 | -28.4 | 0.2 | 22.1 | 28.5 | -0.5 | 30.3 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1 | 0 | -3.4 | 4.3 | 13 |  |  |  | 0 | -2 | -9.8 |  |  |  |  | -26.8 | 2.5 | 0 | 2.8 | -0.5 | 2.7 | -0.1 | 5 | -21.2 | -46.1 | -4 | -0.5 | 0.2 | -3.4 | 0.7 | 1 | 0 | -8.3 |  |  | 0 | [6 empty] | -6.6 | -35.5 | -36.6 |  | 2.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.9 | 14.4 | 8.6 | 8.8 | 1.9 | 0 |  |  | 7 | 9 | -47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -1.6 | -5.6 |  |  | 2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 15.4 | 9.8 | 0.9 |  | 3.1 |  |  | -69.2 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 0.5 | 0.3 | 2.1
24/06/2025 | 04:30 | -4.3 | 14.2 | 18.7 |  |  | -6 | 1.3 |  |  | -29.2 | -20.9 | 6.4 | 30.7 | 31 | 1.6 | 32.7 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.2 | 0 | -3.6 | 4.5 | 13.5 |  |  |  | 0 | -2.2 | -5.8 |  |  |  |  | -21.4 | 3.4 | 0 | 2.7 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 8.4 | -17.2 | -41.9 | -1.9 | -0.1 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 1 | 0 | -10.5 |  |  | 0 | [6 empty] | -2.2 | -33.1 | -34.3 |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.9 | 15.2 | 9.3 | 4.3 | 1.9 | 0 |  |  | 10.8 | 12.4 | -41.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.7 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -0.2 | -1.9 |  |  | 2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 14.3 | 8.6 | 3.4 |  | 3.1 |  |  | 37.5 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.6 | 0.2 | 2.2
24/06/2025 | 05:00 | -4.6 | 15.2 | 18.8 |  |  | -7.7 | -13.4 |  |  | -29.4 | -18.7 | 9 | 31.3 | 31.4 | 1.2 | 34.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 1.6 | 0 | -3.4 | 4.5 | 13.8 |  |  |  | 0 | -2.5 | 1.4 |  |  |  |  | -12.9 | 4.1 | 10.6 | 3.5 | -1.5 | 2.7 | 1.7 | 7.5 | -18.8 | -43.3 | -3.8 | -0.2 | 0.3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -9.1 |  |  | 0 | [6 empty] | -4.5 | -33.1 | -34.3 |  | 3.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.1 | 14.4 | -0.2 | 4.3 | -0.3 | 0 |  |  | 9.9 | 11.2 | -43.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 9.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | 0 | -1.9 |  |  | 2 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 14.6 | 8.9 | 3.2 |  | 3.1 |  |  | 35.9 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 1.9
24/06/2025 | 05:30 | -4.5 | 13.7 | 17.8 |  |  | -5.8 | 0.2 |  |  | -30.5 | -19.8 | 7.9 | 28.8 | 32.2 | 2.8 | 31.2 | 0.2 |  |  |  |  | 13.3 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.8 | 14.3 |  |  |  | 0 | -2.6 | -7.9 |  |  |  |  | -12.6 | 3.9 | 10 | 3.4 | -1.4 | 2.7 | 2.4 | 10.1 | -16.3 | -40.5 | -1.6 | -0.1 | 0.3 | -1.9 | 2.3 | 1 | 0 | -9.5 |  |  | 0 | [6 empty] | -3.9 | -32.4 | -33.6 |  | 5.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.2 | 15.2 | 0.1 | 4.3 | -0.3 | 0 |  |  | 13.3 | 15.2 | -38.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.9 | 0 |  |  | 1 | 0.1 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2.8 |  | -1 | -5 |  |  | 2 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 16 | 10.3 | 3.2 |  | 2.4 |  |  | 59.2 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.9 | 0.2 | 2.5
24/06/2025 | 06:00 | -2.8 | 27.4 | 21 |  |  | -6.1 | -9.5 |  |  | -27.4 | -19.3 | 8.2 | 33.3 | 33.5 | 3 | 68 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.8 | 15.7 |  |  |  | 0 | -1.8 | -7.7 |  |  |  |  | -11.6 | 4.2 | 9.8 | 3.7 | -0.3 | 2.7 | -0.5 | 12.2 | -13.1 | -37.6 | -1.1 | 0 | 0.4 | -1.4 | 0.6 | 1 | 0 | -11.2 |  |  | 0 | [6 empty] | -1.9 | -30.5 | -31.8 |  | 5.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 20.4 | 14.5 | 0.1 | 4.3 | -0.3 | 0 |  |  | 17.2 | 18.4 | -32.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.9 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 2.5 |  | -0.6 | -3.7 |  |  | 2 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 14.8 | 9.3 | 4 |  | 2.4 |  |  | 142.2 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.3 | 2.8 | 5.5
24/06/2025 | 06:30 | -2.4 | 31.1 | 20.2 |  |  | -6.4 | -5.8 |  |  | -25.5 | -15.1 | 11.7 | 38 | 34.9 | 3.8 | 79.4 | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 2 | 0 | -3.3 | 5.2 | 15.7 |  |  |  | 0 | -2.1 | -1.2 |  |  |  |  | -12.9 | 4.3 | 11 | 7 | -0.5 | 2.7 | -0.5 | 15.4 | -10.7 | -35.8 | -4.7 | -0.1 | 0.4 | -1.4 | 2 | 1 | 0 | -4 |  |  | 0 | [6 empty] | -2.7 | -30.1 | -31.1 |  | 6.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 29.8 | 25.7 | 3.8 | 7.5 | -0.3 | 0 |  |  | 18.3 | 20.6 | -30.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.9 | 5.2 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.3 | 9.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | -3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 4 |  | -2 | -5.5 |  |  | 2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 10.5 | 5 | 3 |  | 2.5 |  |  | 238.5 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.9 | 4.1 | 7.5
24/06/2025 | 07:00 | -5.6 | 19.5 | 19 |  |  | -9.1 | -5.6 |  |  | -28.7 | -24.8 | 2.7 | 31.3 | 32.5 | 2.1 | 71.7 | -0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.5 | 16.2 |  |  |  | 0 | -2.7 | -7.5 |  |  |  |  | -14 | 4.1 | 10.3 | 6.5 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | 9.1 | -15.7 | -40.2 | -4.1 | -0.2 | 0.4 | -1.5 | 1 | 0.9 | 0 | -3.6 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.4 | -31.9 | -33.1 |  | 4.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 45.5 | 24.8 | 3 | 8.9 | -0.1 | 0 |  |  | 16.1 | 17.7 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.6 | 3.2 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.5 |  | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 7.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -0.8 | -5 |  |  | 2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 9.7 | 4.1 | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 140.2 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 0.1 | 4.2 | 5.8
24/06/2025 | 07:30 | -6 | 15.2 | 13.4 |  |  | -8.8 | -0.8 |  |  | -26.1 | -15 | 13.2 | 35.7 | 35.1 | 3.4 | 45.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.6 | 0 | -3.3 | 4.5 | 15.5 |  |  |  | 0 | -2.9 | -6.6 |  |  |  |  | -12.2 | 4.2 | 11 | 6.7 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | 15.8 | -11.4 | -36.1 | -1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 2.7 | 1 | 0 | -4.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.8 | -29.6 | -30.8 |  | 6.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 29.1 | 25.9 | 3.7 | 8.8 | -0.2 | 0 |  |  | 24.4 | 25.8 | -21.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 1.7 |  |  | 1 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -0.2 | 5.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |  | -2.7 | -5.7 |  |  | 2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 0 | 0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 10.3 | 4.7 | 3 |  | 2.8 |  |  | 167 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 0.6 | 2 | 3.8
24/06/2025 | 08:00 | -6.7 | 4.7 | 12.1 |  |  | -7 | 7.7 |  |  | -27.4 | -16.3 | 12.7 | 32.9 | 33.6 | 2.6 | 21 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.7 | 15.2 |  |  |  | 0 | -2.2 | -5.5 |  |  |  |  | -10.9 | 4.7 | 9.9 | 7.2 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 11.9 | -14.7 | -44.5 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 3.7 | 0.9 | 0 | -0.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | -31.3 | -32.5 |  | 5.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 43.3 | 24.2 | 8 | 8.9 | 4.3 | 0 |  |  | 24.8 | 27.2 | -20.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 3.8 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | -0.6 | 1.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | -0.2 | 4.9 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0 |  | -3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0 |  | -2.3 | -6.1 |  |  | 2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 12 | 6.6 | 3.9 |  | 2.7 |  |  | 147.1 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1 | 2.2 | 4.7
24/06/2025 | 08:30 | -5.9 | 61.7 | 25 |  |  | -4.4 | 15.1 |  |  | -15.9 | -3 | 25.4 | 47.3 | 37.6 | 5.9 | -19.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1.2 | 0.1 | -3.3 | 4.5 | 14.9 |  |  |  | 0 | -4.5 | -1.7 |  |  |  |  | -8.7 | 5.1 | 10.1 | 6.6 | -0.5 | 2.7 | 0 | 19.7 | -8.6 | -37.8 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4.6 | 1 | 0 | -2.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.1 | -27.6 | -28.9 |  | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 43.2 | 25.1 | 9.1 | 8.9 | 3.7 | 0 |  |  | 34.8 | 36.8 | -6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 5.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -0.9 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0 |  | -0.8 | -6.1 |  |  | 2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.7 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0 | 12 | 6.7 | 6 |  | 2.8 |  |  | 321.1 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.8 | 2.1 | 4.3
24/06/2025 | 09:00 | -4.2 | 59.3 | 25.2 |  |  | -11.3 | -10.6 |  |  | 10.8 | 18.2 | 15.2 | 35.7 | 26.6 | -1.7 | -5.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.2 | -3.3 | 4.5 | 16.1 |  |  |  | 0 | -4 | 11 |  |  |  |  | -5.8 | 5.5 | 28.1 | 9.7 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | 16.8 | -7.8 | -44.3 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 1 | 0 | -4.2 |  |  | -0.4 | [6 empty] | 3.3 | -16 | -20 |  | 37.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 48.4 | 37 | 14.7 | 8.9 | 4.2 | 0 |  |  | 28.7 | 30.6 | -14.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 5.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0 | 0.3 |  | -2.8 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | 1.2 | 0.8 | 0 |  | -1 | -3.8 |  |  | 2 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1.1 | -1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0 | 10.6 | 5.3 | 1.7 |  | 3.2 |  |  | 378.8 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 0.8 | 2.1 | 4.4
24/06/2025 | 09:30 | 1.6 | 60.8 | 22.8 |  |  | -5.5 | -0.6 |  |  | 45.3 | 31.5 | 26.4 | 55.1 | 4.5 | -15.3 | -4.7 | 0.3 |  |  |  |  | 5.3 | 1.6 | 0.2 | -3.4 | 3.7 | 16.1 |  |  |  | 0 | -4.4 | -0.1 |  |  |  |  | -10 | 5.1 | 33.5 | 9.2 | -0.7 | 2.7 | 0.7 | 8.7 | -16.7 | -38.2 | -5.1 | -0.2 | 0.3 | -1.7 | 4.2 | 1 | 0 | -5.9 |  |  | -1.1 | [6 empty] | 2.2 | 0 | 0 |  | 41.3 | [5 empty] | -2.4 |  |  | -0.5 | 30.3 | 42.9 | 18.2 | 8.5 | 3.6 | 0 |  |  | 24.7 | 27.4 | -20.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 5 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | 0 | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0 |  | 0 | -2.8 |  |  | 2 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1.4 | -1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0 | 11.9 | 6.4 | 2.1 |  | 2.7 |  |  | 439.1 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.1 | 2.2 | 4.8
24/06/2025 | 10:00 | 2.6 | 64.7 | 25.2 |  |  | -7 | 4.3 |  |  | 44.9 | 38 | 35.1 | 58.9 | 5.3 | -15.6 | 4.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 2.1 | 0.2 | -3.3 | 0.5 | 23.2 |  |  |  | 0 | -0.9 | 3.8 |  |  |  |  | -7.8 | 5.5 | 28 | 9.8 | -0.5 | 2.7 | 0.2 | 10.7 | -13.1 | -35.1 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.9 | 0 | -5.5 |  |  | -0.3 | [6 empty] | 4.4 | 0 | 0 |  | 43.8 | [5 empty] | 0.5 |  |  | -0.5 | 33.1 | 38.3 | 16 | 8.9 | 0 | -8.5 |  |  | 29.2 | 30.8 | -14.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 5.5 |  |  | 1 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | 0.3 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.7 |  | 0 | -2.3 |  |  | 2 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 1.7 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 11.9 | 6.5 | 1.8 |  | 3.3 |  |  | 510.7 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.2 | 3 | 5.6
24/06/2025 | 10:30 | 11.5 | 51.8 | 24.2 |  |  | -8.6 | -7.5 |  |  | 42.6 | 35 | 34 | 57 | 5.1 | -16.6 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 1.7 | 0.2 | -3.4 | 0.9 | 21.2 |  |  |  | 0 | -0.2 | 4.5 |  |  |  |  | -6.2 | 5.7 | 26.8 | 7.9 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 8.8 | -14 | -35.8 | 2.5 | -0.3 | 0.3 | -0.5 | -1 | 0.9 | 0 | -5.1 |  |  | -0.3 | [6 empty] | 4.9 | 0 | 0 |  | 42.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 56.7 | 56.7 | 14.6 | 13.5 | 4 | -9.1 |  |  | 29.2 | 30.9 | -13.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 5.7 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.2 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0 | 0.8 | 4 |  | -0.8 | -5.3 |  |  | 2 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.9 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 13.8 | 8.4 | 0.8 |  | 3.1 |  |  | 520.3 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1 | 2.9 | 5.3
24/06/2025 | 11:00 | 12 | 72 | 27.2 |  |  | -5.9 | 0.4 |  |  | 46.4 | 40.9 | 40.1 | 59.4 | 5.4 | -15.4 | 12.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 2 | 0.3 | -3.4 | 3.3 | 21.6 |  |  |  | 0 | 0.9 | 6.3 |  |  |  |  | -4.4 | 5.7 | 26.8 | 7.8 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 12.2 | -12.6 | -34.7 | 1.3 | -0.7 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 4.1 | 0 | 0 |  | 44.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 84.4 | 57.4 | 14.7 | 13.4 | 4.1 | -9.4 |  |  | 29.5 | 31.5 | -13.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 6.1 |  |  | 1 | 0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0.4 | 7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | -0.8 | -5.3 |  |  | 2 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 2.2 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 12.8 | 7.3 | 3 |  | 2.6 |  |  | 637.2 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.9 | 3.2 | 5.5
24/06/2025 | 11:30 | 11.5 | 71.1 | 26.7 |  |  | -5.3 | -0.9 |  |  | 49.8 | 39 | 37.5 | 64.5 | 6.8 | -14.3 | 13.4 | -0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.6 | 22.6 |  |  |  | 0 | -0.5 | 10.9 |  |  |  |  | -3.4 | 5.3 | 27.1 | 8.1 | 0.8 | 2.7 | 2 | 12.7 | -10.2 | -32.1 | 2.7 | -0.6 | 0.3 | -3.4 | -0.7 | 1 | 0 | -5.8 |  |  | 0.6 | [6 empty] | 5.9 | 0 | 0 |  | 45.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 83.9 | 57.5 | 15.3 | 13.9 | 4 | -7.6 |  |  | 31.8 | 34 | -9.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 6.4 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0.6 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | 0 | -1.9 |  |  | 2 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 2.4 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 10.4 | 5 | 3.3 |  | 2.8 |  |  | 665.2 |  |  | 0 | 1.6 |  |  | 0.2 | 2.9 | 4.7
24/06/2025 | 12:00 | 11.9 | 84.5 | 28.8 |  |  | -3.3 | 10.8 |  |  | 50.2 | 37.7 | 37.2 | 61.3 | 7.8 | -14 | 32.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.3 | 24.2 |  |  |  | 0 | -0.6 | 6.2 |  |  |  |  | -4.2 | 5.2 | 28.2 | 7.6 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 16.6 | -8.6 | -45.1 | 1.3 | -0.7 | 0.2 | -3.2 | 0.3 | 1 | 0 | -7.1 |  |  | 4.6 | [6 empty] | 4.7 | 0 | 0 |  | 45.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 67.5 | 58 | 15.4 | 13.4 | 4.1 | -7.1 |  |  | 31.5 | 34.4 | -9.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 6 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0.4 | 6.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | -2.3 | -3.3 |  |  | 2 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 2.7 | -0.9 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 10.6 | 5.1 | 2.4 |  | 3.3 |  |  | 687.9 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.2 | 2.8 | 4.4
24/06/2025 | 12:30 | 13.5 | 52.7 | 24.1 |  |  | -6.3 | 2.9 |  |  | 44.3 | 37.4 | 36 | 57.5 | 4.8 | -15.6 | 3.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.3 | 22.9 |  |  |  | 0 | -0.9 | -0.8 |  |  |  |  | -7.4 | 3.6 | 27.3 | 7.5 | 0.6 | 2.7 | 0.7 | 9.5 | -13.8 | -45.6 | 0 | -0.8 | 0.1 | -3.9 | -1.2 | 1 | 0 | -5.6 |  |  | 2.6 | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0 |  | 43.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 67.9 | 57 | 14.8 | 13.5 | 4.1 | 0 |  |  | 27 | 29 | -17.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 5.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.3 | 5.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0 | 0.8 | 4 |  | -1.9 | -8.7 |  |  | 2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.6 | -0.8 | -0.2 | 0 | 2.8 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 12.6 | 7.1 | 1.6 |  | 2.5 |  |  | 532.3 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.7 | 3.2 | 5.3
24/06/2025 | 13:00 | 10.1 | 35.2 | 21.2 |  |  | -13.9 | -13.8 |  |  | 39.4 | 31.1 | 31.4 | 52.5 | 2.1 | -18.7 | -17.5 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.3 | 24.8 |  |  |  | 0 | -1.6 | -2.7 |  |  |  |  | -9.5 | 3.2 | 25.7 | 8 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 2.9 | -20.7 | -46.9 | -0.9 | -0.8 | 0.1 | -3 | -2.5 | 1 | 0.2 | -3.8 |  |  | -1.2 | [6 empty] | -0.4 | 0 | 0 |  | 39.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 68 | 29.8 | 13.7 | 6.9 | 4.1 | 0 |  |  | 21.3 | 22.6 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -5.3 | 5.7 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.6 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.3 | -0.5 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -7.5 | -10.8 |  |  | 2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.4 | -0.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 10.1 | 4.7 | 1.7 |  | 2.8 |  |  | 333.2 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | -0.3 | 2.8 | 3.9
24/06/2025 | 13:30 | 7.6 | 31.4 | 20.6 |  |  | -9.4 | -11.6 |  |  | 35.5 | 23.7 | 22.8 | 47.1 | -0.7 | -19.7 | -20.8 | -0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.5 | 22.3 |  |  |  | 0 | -4.2 | -5.2 |  |  |  |  | -10.4 | 3.2 | 26.6 | 7.9 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | -1.4 | -23.7 | -40.5 | 1.1 | -0.8 | 0.2 | -4.6 | -3.5 | 1 | 0.2 | -6.7 |  |  | -1.7 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 37.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 68.2 | 30.8 | 14.8 | 5.6 | 4.1 | 0 |  |  | 18.3 | 20.1 | -29.6 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0 |  | -5.4 | 5.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.6 | 4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -10.2 | -11.1 |  |  | 2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 2.1 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 14.2 | 8.6 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 288 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1 | 3 | 5.5
24/06/2025 | 14:00 | 13.2 | 45.3 | 22.7 |  |  | -5.8 | 3.4 |  |  | 39.6 | 33.1 | 31.9 | 50 | 1.5 | -18.2 | -21.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 22.4 |  |  |  | 0 | -0.9 | -4.3 |  |  |  |  | -8.6 | 3.8 | 26.9 | 7.8 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 4.2 | -20 | -37.1 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | -1.9 | -1.7 | 1 | 0.1 | -3.1 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 40.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 68.2 | 30.6 | 14.6 | 5.7 | 4.1 | 0 |  |  | 21.8 | 23.7 | -24.5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -5.4 | 5.8 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.5 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -8 | -9.8 |  |  | 2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 1.7 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 12.1 | 6.8 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 407.7 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.6 | 3 | 5
24/06/2025 | 14:30 | 18.7 | 54.8 | 24.4 |  |  | -6.2 | 12.5 |  |  | 47.9 | 39.7 | 37.8 | 62.1 | 6.8 | -14.8 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.4 | 0.7 | -3.4 | 3.9 | 21.7 |  |  |  | 0 | 0.3 | 9.5 |  |  |  |  | -3.8 | 3.9 | 26.6 | 7.9 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 11.1 | -11.3 | -28.3 | -1.8 | -0.7 | 0.2 | -2.3 | -0.8 | 1 | 0.2 | -3.8 |  |  | 1.7 | [6 empty] | 6.1 | 0 | 0 |  | 44.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 69.3 | 30.7 | 14.6 | 6 | 4 | 0 |  |  | 32.9 | 34.7 | -8.7 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 0 |  | -5.5 | 5.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.1 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -8 | -8.3 |  |  | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1.4 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 12.2 | 6.4 | 3 |  | 3.1 |  |  | 590.9 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 0.8 | 3.4 | 5.7
24/06/2025 | 15:00 | 19.6 | 63.8 | 25.6 |  |  | -3.8 | 14 |  |  | 43.1 | 32.9 | 31.6 | 54.3 | 6.7 | -14.4 | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.3 | 0.7 | -3.3 | 4.1 | 23.8 |  |  |  | 0 | 1.7 | 9.7 |  |  |  |  | -1.1 | 4.5 | 27.6 | 7.9 | -2 | 2.7 | 1.6 | 14.4 | -9.3 | -41.1 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | -1.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | -2.9 |  |  | 3.1 | [6 empty] | 6.8 | 0 | 0 |  | 45.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 68.1 | 30.8 | 14.9 | 6.7 | 4 | 0 |  |  | 33.2 | 35.4 | -7.7 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 0 |  | -5.5 | 5.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | 0.1 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -7.2 | -10 |  |  | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 0.9 | -0.8 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 13.7 | 8 | 4 |  | 3.3 |  |  | 612.6 |  |  | 0 | 1.6 |  |  | 0.9 | 3.3 | 5.8
24/06/2025 | 15:30 | 17.9 | 71.4 | 27.1 |  |  | -5.1 | 3 |  |  | 50.3 | 42.1 | 39.9 | 64.7 | 8.3 | -13.7 | 9 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 | 0.7 | -3.4 | 3.3 | 24.7 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.4 |  |  |  |  | 1.1 | 4.7 | 27.2 | 7.5 | -1.9 | 2.7 | 1.1 | 15.4 | -8.1 | -39.9 | 4.1 | -0.6 | 0.1 | -2.3 | -0.8 | 1 | 0.2 | -5 |  |  | 1.9 | [6 empty] | 1.8 | 0 | 0 |  | 45.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 68 | 31 | 15.1 | 5.7 | 4 | 0 |  |  | 33.3 | 35.2 | -7.8 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 0 |  | -5.4 | 4.4 |  |  | 0.9 | 0 | -1 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | 0.2 | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -2.8 | -7.3 |  |  | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 0.6 | -0.6 | -0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 13.7 | 7.8 | 4 |  | 3.1 |  |  | 621.6 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.7 | 3 | 5.1
24/06/2025 | 16:00 | 18.4 | 85.5 | 29.4 |  |  | -5.8 | 1.9 |  |  | 50.8 | 46.8 | 44.9 | 63.6 | 8.6 | -13.4 | 26.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 0.8 | -3.4 | 3.2 | 24.5 |  |  |  | 0 | 0.8 | 4.4 |  |  |  |  | 1.7 | 4.8 | 27.4 | 7.3 | -2.2 | 2.7 | 1.6 | 16.7 | -8.1 | -40 | 2.2 | -0.7 | 0.2 | -1.3 | -0.4 | 1 | 0.2 | -4.6 |  |  | 2.7 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 47.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 40 | 31.1 | 14.9 | 7.9 | 3.9 | 0 |  |  | 33.6 | 35.8 | -7.2 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 0 |  | -5.2 | 4.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.5 | -0.7 | 0 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | -1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -3.3 | -6.2 |  |  | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 12.3 | 6.5 | 2.1 |  | 2.3 |  |  | 644.2 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 0.4 | 3 | 4.7
24/06/2025 | 16:30 | 18.8 | 100.2 | 32.3 |  |  | -4.1 | 17.2 |  |  | 47.3 | 38.8 | 37 | 60.6 | 9.4 | -13.1 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 22.2 |  |  |  | 0 | 0.5 | -5.2 |  |  |  |  | 12.7 | 4.8 | 14.1 | 7.4 | -2.1 | 2.7 | 0.4 | 18.3 | -5.1 | -41.7 | 5.6 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 1 | 0.3 | -4.9 |  |  | 4 | [6 empty] | 7.1 | 0 | 0 |  | 47.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 36.3 | 30.7 | 14.9 | 5.7 | 4 | 0 |  |  | 35.1 | 37 | -5.3 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -5.2 | 6.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | 7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -2.2 | -7.5 |  |  | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.2 | 5.6 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 11.2 | 5.5 | 4 |  | 2.3 |  |  | 713.6 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 0.2 | 3 | 4.6
24/06/2025 | 17:00 | 20.4 | 107.3 | 33.8 |  |  | -8.6 | 4.9 |  |  | 49.7 | 43.4 | 41.8 | 62.2 | 9.8 | -13 | 71.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 1.4 | 2.5 | -3.4 | 3.3 | 24.7 |  |  |  | 0 | 10.6 | 8 |  |  |  |  | 51.9 | 5.3 | 13.4 | 7.9 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | 18.2 | -6.2 | -42.4 | 4.3 | -0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | -2.5 |  |  | 3.4 | [6 empty] | 5.3 | 0 | 0 |  | 46.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 35.6 | 30 | 14.4 | 5.7 | 3.9 | 0 |  |  | 32.6 | 34.4 | -8.7 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 0 |  | -5.2 | 7.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -4.8 | -7.7 |  |  | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 5.7 | 4.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8.4 | 2.6 | 2.8 |  | 2.5 |  |  | 785.3 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | -0.7 | 2.8 | 3.5
24/06/2025 | 17:30 | 18.7 | 84.3 | 29.3 |  |  | -10.8 | -6.1 |  |  | 39.2 | 31.3 | 30.4 | 51.3 | 4.3 | -16.3 | 51.9 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 0.6 | 2.5 | -3.4 | 3.6 | 26.1 |  |  |  | 0 | 6.4 | -0.1 |  |  |  |  | 47.5 | 4.7 | 14.5 | 7.3 | -0.5 | 2.7 | -1.1 | 8.5 | -15.4 | -42.4 | 6.4 | -0.6 | 0.2 | -2.5 | -3.8 | 1 | 0.2 | -10.6 |  |  | -0.3 | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0 |  | 42.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 35 | 31 | 15.1 | 5.6 | 3.9 | 0 |  |  | 23.4 | 25.3 | -22.6 | -17.4 |  |  |  |  | -4.8 | 0 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.4 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -7.1 | -11.2 |  |  | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 11.6 | 5.7 | 1 |  | 2.5 |  |  | 533 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | -0.1 | 3 | 4.2
24/06/2025 | 18:00 | 10.7 | 17.4 | 13.7 |  |  | -13.1 | -0.8 |  |  | 35.7 | 25.1 | 21.6 | 43.9 | 2 | -17.2 | 67.3 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 0.7 | 2.6 | -3.3 | 3.7 | 21.8 |  |  |  | 0.4 | 3.9 | -12.6 |  |  |  |  | 45.7 | 3.7 | 15.5 | 7.2 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | -21.9 | -47.9 | -2.2 | -0.7 | 0.1 | -5.2 | 0 | 1 | 0.1 | -7.8 |  |  | -1.5 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 |  | 38.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 35.7 | 31.7 | 16.3 | 5.3 | 3.9 | 0 |  |  | 11.9 | 15.3 | -37.7 | -34.9 |  |  |  |  | -10.2 | 0 |  | -5 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -6.2 | -9.9 |  |  | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 12.4 | 6.4 | 2.7 |  | 1.9 |  |  | 330.5 |  |  | 0 | 1.1 |  |  | -0.9 | 2.8 | 3
24/06/2025 | 18:30 | 10.8 | 23 | 15.3 |  |  | -5.9 | 10.4 |  |  | 34.7 | 25.4 | 23.4 | 46.6 | 4 | -16.5 | 75.1 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 0.6 | 2.5 | -3.3 | 3.6 | 19.1 |  |  |  | 1.9 | 3.7 | -19.1 |  |  |  |  | 25 | 3.7 | 14.7 | 7.5 | 0 | 2.7 | 1.2 | 10.3 | -13 | -39.9 | 4.5 | -0.6 | 0.1 | -3 | 2.1 | 1 | 0.2 | -5.3 |  |  | 1.9 | [6 empty] | -1.2 | 0 | 0 |  | 41.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 36.9 | 31.2 | 15.3 | 5.7 | 4 | 0 |  |  | 21 | 23 | -25.8 | -26.6 |  |  |  |  | -8.4 | 4.5 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -6.2 | -10.1 |  |  | 2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 11.2 | 5.4 | 3 |  | 2.8 |  |  | 431.4 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 0.5 | 3 | 5
24/06/2025 | 19:00 | 8.4 | 19.8 | 15.2 |  |  | -4.7 | 12.1 |  |  | 31.2 | 26.7 | 26.4 | 43.3 | 3.6 | -17.1 | 76.6 | 0.2 |  |  |  |  | 10.7 | 0.2 | 2.6 | -3.3 | 3.9 | 16.9 |  |  |  | 2 | 2.5 | -19.8 |  |  |  |  | 24.3 | 3.8 | 13.8 | 7.9 | -0.3 | 2.7 | 1.6 | 10.1 | -13.5 | -40.5 | 3 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | 2.5 | 1 | 0.3 | -4.2 |  |  | 1.3 | [6 empty] | -2.6 | 0 | 0 |  | 41.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 36.6 | 30 | 14.3 | 5.7 | 3.9 | 0 |  |  | 18.7 | 20.3 | -29.5 | -25.5 |  |  |  |  | -3.3 | 6.7 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -2.7 | -9.5 |  |  | 2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 13.3 | 7.4 | 4 |  | 2.3 |  |  | 425.3 |  |  | 0.202 | 1.4 |  |  | 0.8 | 5 | 7.402
24/06/2025 | 19:30 | 8.5 | 26.9 | 16.5 |  |  | -4.3 | 12.1 |  |  | 26.8 | 20.4 | 20.1 | 9.7 | 23.1 | -4.1 | 65.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 2.7 | -3.3 | 3.6 | 16.5 |  |  |  | 1.9 | 2.7 | -12.2 |  |  |  |  | -3.5 | 3.7 | 13.9 | 7.4 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 20.4 | -4.2 | -31.1 | 3.8 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 2.9 | 1 | 0.3 | -3.1 |  |  | 2.2 | [6 empty] | -4.8 | 0 | 0 |  | 30.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 35.9 | 30.3 | 14.5 | 5.6 | 4 | 0 |  |  | 23.4 | 25.4 | -22.4 | -18.1 |  |  |  |  | 12.9 | 14 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -4.5 | -7.3 |  |  | 2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 13.1 | 7.2 | 3.8 |  | 2.4 |  |  | 455.1 |  |  | 1.162 | 1.4 |  |  | 0.8 | 4.8 | 8.162
24/06/2025 | 20:00 | 8.2 | 24.3 | 16.1 |  |  | -5.1 | 11.6 |  |  | 16.6 | 16 | 17.9 | 12.6 | 23.8 | -3.9 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 3.5 | 14.9 |  |  |  | 1.8 | 1.3 | -12 |  |  |  |  | -3.1 | 3.7 | 14 | 7.8 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | 18.4 | -4.2 | -31.2 | 5.1 | -0.4 | 0.2 | -1.3 | 2 | 1 | 0.4 | -5.9 |  |  | 2.2 | [6 empty] | -3.5 | 0 | 0 |  | 31.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 37.8 | 30.7 | 14.9 | 5.6 | 4.1 | 0 |  |  | 23.5 | 25.1 | -22.6 | -12.9 |  |  |  |  | 12.1 | 14 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 9.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -3.2 | -7.1 |  |  | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 12.6 | 6.7 | 4 |  | 2.3 |  |  | 436.6 |  |  | 1.21 | 1.4 |  |  | 0.6 | 5 | 8.21
24/06/2025 | 20:30 | 8.4 | 23.9 | 15.8 |  |  | -6.2 | 10.4 |  |  | 18.7 | 3.7 | 16.5 | 14.3 | 23.5 | -3.6 | 53.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.3 | 2.7 | -3.4 | 3.2 | 17 |  |  |  | 2.3 | 1.3 | -10.4 |  |  |  |  | -2.6 | 3.9 | 14.4 | 7.7 | 0.7 | 2.7 | 0.6 | 19.5 | -5.2 | -32.3 | 2.5 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 1 | 0.3 | -3.9 |  |  | 1.8 | [6 empty] | -3.8 | 0 | 0 |  | 31.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 36.5 | 31 | 15.1 | 5.7 | 4.1 | 0 |  |  | 22.8 | 24.9 | -23 | -11.4 |  |  |  |  | 12.1 | 14.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 8.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -1.9 | -6.9 |  |  | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 11.7 | 5.9 | 4 |  | 2.4 |  |  | 411.8 |  |  | 0.966 | 1.4 |  |  | 0.2 | 5 | 7.566
24/06/2025 | 21:00 | 7.1 | 17.8 | 14.3 |  |  | -6.2 | 19.6 |  |  | 18.2 | 1.4 | 14.5 | 12.9 | 23.3 | -3.8 | 53 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 3.3 | 17.9 |  |  |  | 0 | 0.4 | -10.5 |  |  |  |  | -2.2 | 4 | 14.5 | 7.2 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 17.9 | -5.8 | -32.8 | 2 | -0.4 | 0.3 | -1.1 | 2.4 | 1 | 0.3 | -5.3 |  |  | 0.7 | [6 empty] | -3.2 | 0 | -0.2 |  | 30.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 36.4 | 30.6 | 15 | 6.7 | 3.9 | 0 |  |  | 21.6 | 23.8 | -25.1 | -14.5 |  |  |  |  | 11.3 | 13.7 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -1 | -5.6 |  |  | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 10.9 | 5.3 | 3.6 |  | 2.2 |  |  | 384.3 |  |  | 1.168 | 1.5 |  |  | 0.2 | 4 | 6.868
24/06/2025 | 21:30 | 5.6 | 13 | 14.1 |  |  | -8.7 | 5.8 |  |  | 20 | 1.2 | 14.2 | 15.9 | 23.6 | -3.8 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.3 | 2.6 | -3.4 | 3.3 | 16.5 |  |  |  | 0 | -0.6 | -6.7 |  |  |  |  | -9.3 | 3.7 | 14.2 | 7.8 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 17.2 | -6.5 | -33.2 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | -1.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | -5.5 |  |  | 0.3 | [6 empty] | -7.1 | 0 | 0 |  | 31.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 37.1 | 30.6 | 14.5 | 5.7 | 4 | 0 |  |  | 21.7 | 23.8 | -24.7 | -15.9 |  |  |  |  | 11.1 | 13.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | -2 | -7.2 |  |  | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 9.1 | 3.7 | 4 |  | 2.5 |  |  | 340.6 |  |  | 1.162 | 1.3 |  |  | 0 | 3.7 | 6.162
24/06/2025 | 22:00 | 6.6 | 19.4 | 14.6 |  |  | -11.4 | -1.6 |  |  | 20.9 | 2.2 | 14.8 | 16.4 | 23.5 | -3.6 | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1 | 0 | -3.3 | 3.5 | 10.4 |  |  |  | 0 | -0.7 | 7.3 |  |  |  |  | -15.2 | 3.5 | 14.6 | 7.6 | 0.5 | 2.7 | -0.2 | 15.8 | -7.3 | -34.3 | 1 | -0.3 | 0.3 | -1.6 | 3.2 | 1 | 0.2 | -6.9 |  |  | 0.4 | [6 empty] | -7 | 0 | 0 |  | 31 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 36.3 | 31.3 | 15.4 | 5.6 | 3.9 | 0 |  |  | 22.9 | 25 | -23.3 | -19.5 |  |  |  |  | 12.7 | 14.5 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 7.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | -5.8 | -9.1 |  |  | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 7.4 | 2 | 4.1 |  | 2.3 |  |  | 347.7 |  |  | 0.998 | 1.4 |  |  | 0 | 3.9 | 6.298
24/06/2025 | 22:30 | -5.7 | 20.9 | 15.5 |  |  | -11.5 | 9.9 |  |  | 22.7 | 5 | 19.3 | 19.3 | 23.4 | -4 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.5 | 8.1 |  |  |  | 0 | -2.2 | 0.2 |  |  |  |  | -16.2 | 3.5 | 14.2 | 7.6 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 15.3 | -7.3 | -34.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | -1.2 | 5.8 | 1 | 0.2 | -4.6 |  |  | 0 | [6 empty] | -6.9 | 0 | 0 |  | 30.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 37.5 | 30.8 | 14.6 | 5.7 | 3.9 | 0 |  |  | 21.8 | 23.3 | -25 | -19.4 |  |  |  |  | 9.9 | 12.8 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | -4.1 | -7.8 |  |  | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 10.4 | 4.8 | 3.9 |  | 2.7 |  |  | 353.6 |  |  | 0.93 | 1.4 |  |  | 0 | 4 | 6.33
24/06/2025 | 23:00 | -6.2 | 7.1 | 14.1 |  |  | -16.8 | 5.6 |  |  | 17.7 | 2.4 | 16.4 | 15.4 | 21 | -6.6 | 33.5 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1 | 0 | -3.4 | 3 | 7.3 |  |  |  | 0 | -1.7 | -1.3 |  |  |  |  | -19.4 | 3.1 | 12.8 | 8.4 | 1 | 2.7 | 1.2 | 12.1 | -12.1 | -39.1 | 2.4 | -0.5 | 0.4 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | -1 |  |  | -2.8 | [6 empty] | -8.5 | -0.3 | -1.7 |  | 28.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 37.8 | 28.3 | 13 | 5.8 | 4 | 0 |  |  | 16.2 | 17.6 | -33 | -25.2 |  |  |  |  | -1.6 | 3.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 7.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | -4.3 | -8.4 |  |  | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 11.4 | 5.8 | 1.3 |  | 3 |  |  | 204 |  |  | 1.054 | 1.4 |  |  | 0 | 4.2 | 6.654
24/06/2025 | 23:30 | -7.4 | 15.8 | 14.1 |  |  | -15.4 | 0.7 |  |  | 15.8 | -2.3 | 10.1 | 7.9 | 20.3 | -5 | 44.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.1 | 5.9 |  |  |  | 0 | -3.1 | -8.2 |  |  |  |  | -19.5 | 2.7 | 14.5 | 7.3 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 23.2 | -10.1 | -44.2 | -2 | -0.4 | 0.4 | -0.8 | 1 | 1 | 0 | -5.8 |  |  | -4.3 | [6 empty] | -5.7 | -1.7 | -3.1 |  | 27.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 36 | 30.9 | 14.9 | 6.5 | 3.8 | 0 |  |  | 12.8 | 15.2 | -37.9 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | -9.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 4 |  | -2.9 | -6.5 |  |  | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 10.3 | 4.6 | 2.6 |  | 2 |  |  | 186.4 |  |  | 1.332 | 1.3 |  |  | 0 | 1.6 | 4.232
25/06/2025 | 00:00 | -7 | 8 | 12.6 |  |  | -12.7 | -3.1 |  |  | 13 | -8.6 | 2.8 | 4.7 | 19.3 | -6.5 | 34.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3 | 5.4 |  |  |  | 0 | -3.8 | -12.9 |  |  |  |  | -21.3 | 2.3 | 15.1 | 7.9 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 18.9 | -12.4 | -46.4 | -3.5 | -0.5 | 0.3 | -1.8 | 0.9 | 1 | 0 | -3.8 |  |  | -5.3 | [6 empty] | -5.5 | -3.3 | -4.6 |  | 25.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 35.8 | 23.8 | 2.2 | 5.7 | -0.3 | 0 |  |  | 9.4 | 11.6 | -42.8 | 0 |  |  |  |  | -5 | -11.8 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -3.8 | -6.8 |  |  | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 11.1 | 5.4 | 2.2 |  | 2.8 |  |  | 87.2 |  |  | 1.302 | 1.4 |  |  | 0 | 2.2 | 4.902
EJEC |  | 96.9 | 842.3 | 480.65 | 0 | 0 | -196.45 | 9.75 | 0 | 0 | 279.15 | 202.6 | 473.85 | 895.55 | 432.05 | -172.75 | 797.05 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 26.95 | 15.1 | -80.85 | 88.4 | 413.1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | -12.55 | -74.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.2 | 93.8 | 381.95 | 159.15 | -2.45 | 64.8 | 20.15 | 272.55 | -326.75 | -965.85 | 3.2 | -10.5 | 6.3 | -40.25 | 22.8 | 23.75 | 2.35 | -142.15 | 0 | 0 | -10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.75 | -294.75 | -309.3 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95 | 0 | 0 | -11.1 | 973.6 | 702.9 | 279.15 | 172 | 69.3 | -20.85 | 0 | 0 | 498.55 | 544.95 | -633.75 | -120.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 45.1 | 0 | -119.6 | 58.3 | 0 | 0 | 22.15 | -0.35 | -14.8 | 0 | -0.4 | 14.5 | 15.65 | 4.3 | 30.05 | 12.55 | 0 | -6.7 | -12.85 | 9.65 | 165.1 | 37 | 15.25 | 7.85 | 26.7 | -19.45 | 0.85 | 5.1 | 5.15 | 0 | -71.9 | 6.5 | 9.3 | 14.25 | 9.6 | 19.2 | 84.7 | 0 | -74.75 | -158.15 | 0 | 0 | 42.9 | -2 | 43.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 12.95 | 13.05 | -1.75 | -4.8 | 31.1 | 30.15 | 1.7 | 11.1 | 8.4 | 11.4 | 12.85 | 283.5 | 148.45 | 69.95 | 0 | 63.65 | 0 | 0 | 7516.85 | 0 | 0 | 5.743 | 33.55 | 0 | 0 | 9.4 | 60.65 | 109.343

## DEMANDA_AREAS
martes, 24 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6502.7 | 917.2351 | 3760.0092 | 1825.4557 | 232.0158
01:00 | 0 | 6378.1 | 898.819 | 3668.3917 | 1810.8893 | 225.4824
01:30 | 0 | 6304.6 | 913.0543 | 3607.0143 | 1784.5314 | 235.1923
02:00 | 0 | 6193.1 | 905.2587 | 3519.6834 | 1768.1579 | 231.3976
02:30 | 0 | 6145.8 | 893.9978 | 3530.2231 | 1721.5791 | 233.2155
03:00 | 0 | 6082 | 857.8914 | 3494.3707 | 1729.7379 | 233.7915
03:30 | 0 | 6096.9 | 845.8761 | 3497.366 | 1753.6579 | 235.2749
04:00 | 0 | 6093.5 | 843.2297 | 3463.4664 | 1786.8039 | 232.7131
04:30 | 0 | 6216.3 | 901.7105 | 3528.6139 | 1785.9756 | 234.0848
05:00 | 0 | 6212.5 | 866.0849 | 3542.3261 | 1804.089 | 236.1352
05:30 | 0 | 6272.4 | 924.565 | 3526.2116 | 1821.6234 | 225.6766
06:00 | 0 | 6480.8 | 927.7115 | 3722.249 | 1830.8395 | 215.0321
06:30 | 0 | 6630 | 980.6509 | 3800.5318 | 1848.8173 | 212.9152
07:00 | 0 | 6667.4 | 996.3703 | 3848.0385 | 1822.9912 | 205.8632
07:30 | 0 | 6754.9 | 1019.1836 | 3937.8286 | 1797.8878 | 208.3353
08:00 | 0 | 6837.7 | 1024.9458 | 4011.4241 | 1801.3301 | 212.7165
08:30 | 0 | 7004.3 | 1060.4033 | 4140.0062 | 1803.8905 | 219.6348
09:00 | 0 | 7140.5 | 1053.275 | 4297.3727 | 1789.8523 | 223.7174
09:30 | 0 | 7237.8 | 1108.7378 | 4318.3356 | 1810.7266 | 223.1587
10:00 | 0 | 7343.6 | 1118.3539 | 4404.6573 | 1820.5888 | 227.7425
10:30 | 0 | 7269.7 | 1047.4404 | 4398.3497 | 1823.9099 | 233.9662
11:00 | 0 | 7456.9 | 1081.7734 | 4536.0857 | 1839.0409 | 234.6558
11:30 | 0 | 7491.1 | 1090.2625 | 4570.9956 | 1829.8419 | 234.916
12:00 | 0 | 7499.1 | 1126.8222 | 4544.342 | 1827.9358 | 225.1152
12:30 | 0 | 7374.9 | 1101.5047 | 4461.8861 | 1811.5092 | 219.5934
13:00 | 0 | 7231 | 1056.1554 | 4383.2103 | 1791.6343 | 220.3499
13:30 | 0 | 7239.9 | 1048.6869 | 4427.4215 | 1763.7916 | 226.9702
14:00 | 0 | 7308 | 1088.5806 | 4429.6186 | 1789.8008 | 233.021
14:30 | 0 | 7455.6 | 1147.4043 | 4500.2655 | 1807.9302 | 232.5893
15:00 | 0 | 7377 | 1156.8669 | 4406.2166 | 1813.9165 | 231.8929
15:30 | 0 | 7453.5 | 1119.2228 | 4512.0094 | 1822.2678 | 236.6327
16:00 | 0 | 7465 | 1116.9056 | 4542.0975 | 1805.9969 | 235.4842
16:30 | 0 | 7442.5 | 1158.2294 | 4456.7426 | 1827.528 | 226.4994
17:00 | 0 | 7394.9 | 1133.3565 | 4402.3338 | 1859.2097 | 224.2146
17:30 | 0 | 7347.6 | 1066.8785 | 4386.0018 | 1894.7197 | 219.5455
18:00 | 0 | 7328.5 | 1111.9528 | 4309.2718 | 1907.2754 | 217.2916
18:30 | 0 | 7443.7 | 1150.5927 | 4362.8536 | 1930.2537 | 208.5933
19:00 | 0 | 7481.6 | 1161.7987 | 4390.5484 | 1929.2529 | 199.6195
19:30 | 0 | 7448.2 | 1163.3018 | 4360.1205 | 1924.7777 | 209.0267
20:00 | 0 | 7447.7 | 1154.7226 | 4379.2318 | 1913.7456 | 211.8509
20:30 | 0 | 7432.6 | 1148.1403 | 4352.238 | 1932.2217 | 216.5839
21:00 | 0 | 7419.8 | 1184.685 | 4324.1963 | 1910.9187 | 226.0016
21:30 | 0 | 7301.7 | 1134.271 | 4273.2428 | 1894.1862 | 230.5342
22:00 | 0 | 7352.4 | 1093.3626 | 4350.2656 | 1908.7718 | 232.5872
22:30 | 0 | 7260.7 | 1087.4167 | 4283.4216 | 1889.8617 | 234.1112
23:00 | 0 | 7036.1 | 1025.1461 | 4143.536 | 1867.4179 | 231.8931
23:30 | 0 | 6871.4227 | 992.9832 | 4034.1785 | 1844.261 | 230.6873
00:00 | 0 | 6752.1648 | 965.9365 | 3908.1009 | 1878.1274 | 225.2268
MÁXIMO | 0 | 7499.1 | 1184.685 | 4570.9956 | 1932.2217 | 236.6327
MÍNIMO | 0 | 6082 | 843.2297 | 3463.4664 | 1721.5791 | 199.6195
PROMEDIO | 0 | 6999.5456 | 1041.0782 | 4125.9771 | 1832.4902 | 225.2823
ENERGÍA | 0 | 167989.0938 | 24985.8773 | 99023.4514 | 43979.7651 | 5406.7745
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 24 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.9626 | 12.096 | [5 empty] | 26.2322 | 13.1846 | 13.62 | 33.702 |  |  | 47.53 |  | 21.0115 |  | 0.8 |  | 131.6952 |  | 9.4357 | [5 empty] | 3.9 |  | 5.0388 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.1392 | 131.7711 | 29.2677 | 0.81 | 155.3667 | 16.4959 | 40.0631 | 34.8 |  | 191.3745 | 37.4414 |  | 2.9244 |  | 2.6 |  | 66.8621 |  | 20.5 |  |  | 11.5106 | 11.0761 |  | 5.1838 |  | 6.987 | 49.63 | 1.77 | 149.7562 |  | 2.8163 | 136.3694 | 16.033 |  | 32.3709 | 3.8582 |  |  | 92.3465 | 23.3066 |  | 0.571 | 21.7134 | 465.0527 |  | 151.464 | 13.2645 |  |  | 16.0024 | 4.982 |  |  | 14.2035 | 281.25 |  | 27.827 |  | 25.395
01:00 |  |  | 42.0289 | 12.589 | [5 empty] | 26.2819 | 12.9994 | 13.72 | 33.12 |  |  | 47.959 |  | 15.5311 |  | 0.7 |  | 110.0602 |  | 9.1552 | [5 empty] | 4.9 |  | 6.2809 |  | 5.3343 | 0 |  | 49.8421 | 132.0585 | 28.9859 | 0.7 | 157.4124 | 16.5345 | 40.5142 | 34.41 |  | 191.7659 | 37.5262 |  | 3.0071 |  | 2.5 |  | 73.466 |  | 20.5 |  |  | 14.1862 | 11.6731 |  | 5.1478 |  | 7.213 | 49.53 | 1.73 | 150.654 |  | 2.7948 | 138.0726 | 15.4697 |  | 32.5852 | 3.9635 |  |  | 93.0062 | 22.0328 |  | 0.573 | 21.4873 | 459.4515 |  | 160.581 | 13.4247 |  |  | 15.8836 | 4.9625 |  |  | 15.7846 | 278.9 |  | 27.915 |  | 25.211
01:30 |  |  | 41.9237 | 13.459 | [5 empty] | 26.7296 | 13.3811 | 13.64 | 32.986 |  |  | 48.821 |  | 27.4244 |  | 0.7 |  | 130.3856 |  | 9.4462 | [5 empty] | 4.1 |  | 6.8699 |  | 5.3113 | 0 |  | 48.9564 | 128.798 | 30.0393 | 0.64 | 157.6497 | 16.3717 | 39.8049 | 34.68 |  | 193.8954 | 36.9975 |  | 3.0763 |  | 2.5 |  | 74.721 |  | 20.5 |  |  | 12.6381 | 11.6115 |  | 5.2839 |  | 6.987 | 47.54 | 2.08 | 151.868 |  | 2.7909 | 137.5335 | 15.9392 |  | 31.5151 | 4.0073 |  |  | 92.4194 | 22.3185 |  | 0.572 | 21.4783 | 455.3753 |  | 158.667 | 13.5603 |  |  | 16.3816 | 4.9844 |  |  | 15.6342 | 278.45 |  | 27.981 |  | 25.483
02:00 |  |  | 41.6925 | 13.603 | [5 empty] | 26.5013 | 13.6316 | 13.44 | 32.94 |  |  | 48.356 |  | 43.1216 |  | 0.6 |  | 173.4916 |  | 9.4665 | [5 empty] | 2.9 |  | 2.131 |  | 5.2736 | 0 |  | 50.3658 | 125.2609 | 29.5158 | 0.44 | 157.7113 | 16.7344 | 39.7605 | 34.35 |  | 195.6576 | 37.3491 |  | 3.1169 |  | 2.5 |  | 74.5615 |  | 20.5 |  |  | 14.0023 | 11.913 |  | 5.4119 |  | 6.985 | 49.57 | 2.04 | 149.984 |  | 2.8177 | 138.063 | 15.3298 |  | 31.6181 | 3.7307 |  |  | 91.9156 | 24.3175 |  | 0.573 | 22.3031 | 436.8262 |  | 158.51 | 13.4181 |  |  | 16.4712 | 4.9267 |  |  | 15.9026 | 271.5 |  | 28.134 |  | 26.005
02:30 |  |  | 41.5952 | 14.044 | [5 empty] | 26.2784 | 13.7374 | 14.1 | 33.15 |  |  | 49.664 |  | 37.6351 |  | 0.6 |  | 154.1783 |  | 9.544 | [5 empty] | 3.3 |  | 5.1052 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.0532 | 130.5973 | 28.5787 | 0.41 | 157.9025 | 16.6934 | 39.7182 | 34.73 |  | 195.622 | 37.7495 |  | 3.0827 |  | 2.6 |  | 74.4416 |  | 20.5 |  |  | 15.3205 | 11.2641 |  | 5.1979 |  | 6.987 | 49.09 | 2.08 | 149.4446 |  | 2.8329 | 138.0136 | 15.7931 |  | 31.5751 | 3.872 |  |  | 92.6432 | 24.5543 |  | 0.591 | 22.1879 | 408.137 |  | 159.134 | 13.3782 |  |  | 16.5184 | 4.6346 |  |  | 15.953 | 267.93 |  | 25.929 |  | 25.433
03:00 |  |  | 41.3917 | 13.648 | [5 empty] | 26.8165 | 13.9723 | 13.93 | 33.15 |  |  | 48.608 |  | 25.9633 |  | 0.6 |  | 143.4387 |  | 9.3351 | [5 empty] | 5 |  | 4.0221 |  | 4.8159 | 0 |  | 50.44 | 134.7166 | 28.8122 | 0.67 | 158.2072 | 16.4099 | 39.1248 | 34.93 |  | 193.599 | 37.9709 |  | 3.0851 |  | 2.6 |  | 74.367 |  | 20.5 |  |  | 15.2733 | 9.8617 |  | 4.8867 |  | 6.894 | 49.5 | 2.06 | 149.9613 |  | 2.8764 | 136.392 | 15.7555 |  | 32.3969 | 3.9659 |  |  | 93.805 | 24.6154 |  | 0.566 | 22.6663 | 410.7532 |  | 149.818 | 13.5253 |  |  | 15.5026 | 4.5949 |  |  | 16.4226 | 283.89 |  | 28.1 |  | 25.771
03:30 |  |  | 41.3583 | 13.261 | [5 empty] | 26.9246 | 13.7367 | 14.1 | 33.08 |  |  | 48.771 |  | 44.9375 |  | 0.6 |  | 101.7054 |  | 9.2289 | [5 empty] | 3.4 |  | 2.2479 |  | 5.0572 | 0 |  | 49.8905 | 135.8586 | 29.3108 | 0.48 | 159.9109 | 16.2684 | 38.944 | 34.62 |  | 194.7661 | 37.7859 |  | 3.106 |  | 2.5 |  | 74.3968 |  | 20.5 |  |  | 12.0346 | 10.7599 |  | 4.8711 |  | 6.987 | 51.37 | 2.1 | 149.7499 |  | 2.9108 | 138.964 | 15.9368 |  | 30.4512 | 4.0274 |  |  | 93.9969 | 24.6194 |  | 0.572 | 23.5557 | 431.8625 |  | 162.162 | 13.3539 |  |  | 16.23 | 4.5593 |  |  | 16.8877 | 277.66 |  | 29.389 |  | 25.101
04:00 |  |  | 41.4109 | 13.407 | [5 empty] | 27.0499 | 13.5176 | 13.63 | 33.1 |  |  | 48.949 |  | 39.2685 |  | 0.6 |  | 104.8267 |  | 8.8669 | [5 empty] | 4 |  | 4.5302 |  | 5.1905 | 0 |  | 49.2709 | 133.6178 | 29.2015 | 0.18 | 159.7212 | 16.1542 | 38.5263 | 32.81 |  | 197.2209 | 38.0368 |  | 3.0846 |  | 2.7 |  | 74.3884 |  | 20.5 |  |  | 15.6542 | 11.0542 |  | 4.9906 |  | 6.985 | 48.87 | 2.08 | 150.5022 |  | 2.9221 | 138.7384 | 16.4898 |  | 30.86 | 3.8866 |  |  | 93.6691 | 24.778 |  | 0.574 | 23.2202 | 451.252 |  | 163.28 | 13.5138 |  |  | 15.8674 | 4.5134 |  |  | 16.9443 | 282.58 |  | 31.515 |  | 24.157
04:30 |  |  | 41.394 | 13.094 | [5 empty] | 26.6661 | 14.6015 | 14.5 | 33.276 |  |  | 49.602 |  | 46.1785 |  | 0.6 |  | 138.6349 |  | 9.3274 | [5 empty] | 3.4 |  | 5.2983 |  | 5.2815 | 0 |  | 48.7675 | 135.8695 | 29.048 | 1.65 | 159.5263 | 16.8515 | 37.0145 | 32.64 |  | 196.7011 | 36.6793 |  | 3.0975 |  | 2.6 |  | 74.3254 |  | 20.5 |  |  | 18.7801 | 10.9019 |  | 5.0212 |  | 6.987 | 51.41 | 1.98 | 149.4817 |  | 2.925 | 137.7397 | 16.219 |  | 31.3477 | 3.9037 |  |  | 93.1229 | 24.886 |  | 0.58 | 22.6425 | 456.2178 |  | 148.5 | 13.4246 |  |  | 15.6563 | 4.3617 |  |  | 16.411 | 284.71 |  | 31.846 |  | 24.228
05:00 |  |  | 41.2412 | 12.582 | [5 empty] | 26.5433 | 14.7544 | 14.35 | 32.368 |  |  | 49.854 |  | 33.9491 |  | 0.6 |  | 151.4475 |  | 9.425 | [5 empty] | 2.9 |  | 4.956 |  | 5.0363 | 0 |  | 48.2068 | 137.7234 | 28.9011 | 2.1 | 158.8058 | 16.3129 | 36.3333 | 32.4 |  | 196.7182 | 36.2341 |  | 3.0831 |  | 2.6 |  | 74.3573 |  | 20.5 |  |  | 13.0746 | 10.9972 |  | 5.0697 |  | 6.894 | 52.22 | 2.09 | 146.8918 |  | 2.8854 | 139.3631 | 15.0865 |  | 31.3572 | 4.3754 |  |  | 93.0097 | 24.983 |  | 0.592 | 21.6941 | 456.5709 |  | 153.922 | 13.6391 |  |  | 15.6913 | 4.3729 |  |  | 15.1631 | 288.01 |  | 31.814 |  | 24.406
05:30 |  |  | 41.2119 | 13.139 | [5 empty] | 26.872 | 14.8599 | 14.37 | 33.592 |  |  | 49.951 |  | 41.6921 |  | 0.6 |  | 132.4974 |  | 9.4066 | [5 empty] | 4.3 |  | 4.8755 |  | 5.0887 | 0 |  | 49.675 | 138.1676 | 28.762 | 1.93 | 158.3337 | 16.2923 | 36.3963 | 32.68 |  | 196.6376 | 36.4719 |  | 3.0155 |  | 2.5 |  | 74.3563 |  | 20.5 |  |  | 13.0456 | 11.3109 |  | 5.2076 |  | 6.987 | 49.65 | 2.11 | 146.7395 |  | 2.9165 | 137.5705 | 15.7927 |  | 30.5342 | 3.8589 |  |  | 93.6809 | 25.0079 |  | 0.582 | 20.928 | 456.2442 |  | 153.739 | 13.645 |  |  | 15.2745 | 4.38 |  |  | 14.6385 | 290.94 |  | 32.204 |  | 24.586
06:00 |  |  | 41.4573 | 11.937 | [5 empty] | 27.3959 | 14.4425 | 14.1 | 33.804 |  |  | 49.199 |  | 42.1943 |  | 0.6 |  | 108.0807 |  | 9.3152 | [5 empty] | 5.6 |  | 3.6463 |  | 5.1021 | 0 |  | 50.3987 | 138.5719 | 25.5272 | 1.54 | 159.276 | 16.2821 | 35.7674 | 32.63 |  | 195.5074 | 34.2989 |  | 3.0003 |  | 2.6 |  | 74.3101 |  | 20.5 |  |  | 17.1924 | 11.417 |  | 5.116 |  | 6.985 | 51.94 | 1.85 | 146.8489 |  | 2.8566 | 138.7293 | 14.9414 |  | 30.4384 | 3.6509 |  |  | 93.9665 | 25.0122 |  | 0.578 | 20.4192 | 453.9672 |  | 159.092 | 13.5241 |  |  | 14.9957 | 4.3997 |  |  | 13.3931 | 291.25 |  | 32.128 |  | 26.089
06:30 |  |  | 39.4748 | 10.816 | [5 empty] | 27.5772 | 13.5627 | 14.25 | 33.342 |  |  | 48.689 |  | 17.8645 |  | 0.7 |  | 112.4743 |  | 9.2872 | [5 empty] | 5.3 |  | 4.8298 |  | 5.0694 | 0 |  | 50.1131 | 132.78 | 24.9542 | 0.55 | 160.967 | 16.2572 | 34.1247 | 31.84 |  | 196.8168 | 33.8164 |  | 3.0679 |  | 2.7 |  | 73.9352 |  | 20.5 |  |  | 12.4855 | 11.2536 |  | 5.0489 |  | 6.987 | 54.76 | 1.75 | 147.0587 |  | 2.7215 | 137.4347 | 14.5343 |  | 27.5699 | 3.6076 |  |  | 94.5718 | 25.0607 |  | 0.591 | 20.0052 | 448.0681 |  | 151.451 | 13.1709 |  |  | 14.9351 | 4.3271 |  |  | 12.0393 | 294.01 |  | 32.018 |  | 24.097
07:00 |  |  | 38.9539 | 10.437 | [5 empty] | 27.3382 | 12.7103 | 14.06 | 33.298 |  |  | 48.904 |  | 31.9048 |  | 0.7 |  | 154.1471 |  | 9.155 | [5 empty] | 3.5 |  | 4.145 |  | 4.9555 | 0 |  | 44.8156 | 126.1722 | 25.6215 | 0.91 | 157.897 | 16.5355 | 32.2958 | 31.66 |  | 194.2127 | 33.0606 |  | 3.0567 |  | 2.6 |  | 73.4761 |  | 20.5 |  |  | 13.5108 | 11.2874 |  | 5.138 |  | 6.894 | 55.82 | 1.82 | 146.5911 |  | 2.7472 | 131.3462 | 13.185 |  | 26.976 | 3.8025 |  |  | 91.6507 | 25.0781 |  | 0.597 | 20.2885 | 441.7828 |  | 158.745 | 12.8972 |  |  | 14.5391 | 4.3815 |  |  | 12.3284 | 289.68 |  | 31.429 |  | 28.616
07:30 |  |  | 38.7084 | 11.316 | [5 empty] | 27.1405 | 10.6628 | 13.75 | 32.88 |  |  | 49.018 |  | 38.1744 |  | 0.8 |  | 99.1119 |  | 9.2427 | [5 empty] | 1.7 |  | 4.3477 |  | 4.7632 | 0 |  | 48.6823 | 132.3742 | 25.8001 | 0.73 | 158.9651 | 16.7208 | 33.0795 | 31.76 |  | 194.964 | 32.8068 |  | 3.0074 |  | 2.5 |  | 73.2433 |  | 19.82 |  |  | 14.3807 | 11.3404 |  | 5.2026 |  | 6.987 | 55.36 | 1.77 | 144.7979 |  | 2.845 | 131.0677 | 13.1862 |  | 29.1571 | 3.7307 |  |  | 91.9544 | 25.1303 |  | 0.566 | 19.1314 | 439.8813 |  | 153.635 | 13.0822 |  |  | 13.8188 | 4.376 |  |  | 12.34 | 271.12 |  | 29.312 |  | 26.058
08:00 |  |  | 38.6546 | 12.745 | [5 empty] | 26.5991 | 10.729 | 12.68 | 32.552 |  |  | 48.518 |  | 28.8994 |  | 0.8 |  | 118.3387 |  | 9.6156 | [5 empty] | 2.1 |  | 4.6516 |  | 4.832 | 0 |  | 49.9087 | 137.6628 | 26.5442 | 0.73 | 153.4235 | 16.7698 | 34.4179 | 31.93 |  | 192.7521 | 33.4631 |  | 2.9937 |  | 2.5 |  | 72.982 |  | 19.82 |  |  | 13.3494 | 11.1576 |  | 5.2161 |  | 6.985 | 54.67 | 1.85 | 141.6516 |  | 2.8288 | 133.6676 | 13.6181 |  | 29.0532 | 3.9714 |  |  | 91.9094 | 25.1793 |  | 0.573 | 20.5169 | 438.4485 |  | 157.942 | 12.9405 |  |  | 14.8481 | 4.3834 |  |  | 12.9513 | 272.66 |  | 29.355 |  | 20.576
08:30 |  |  | 38.3028 | 12.564 | [5 empty] | 26.7408 | 10.3517 | 14.19 | 31.902 |  |  | 47.944 |  | 28.2264 |  | 0.8 |  | 143.4378 |  | 9.7652 | [5 empty] | 4.2 |  | 4.0095 |  | 5.1929 | 0 |  | 37.6076 | 136.2906 | 27.9941 | 0.72 | 159.8819 | 16.8416 | 35.2932 | 34.15 |  | 195.0304 | 33.687 |  | 2.9939 |  | 2.6 |  | 73.4076 |  | 19.82 |  |  | 14.6085 | 11.3607 |  | 5.227 |  | 6.987 | 53.62 | 1.83 | 137.3465 |  | 2.9545 | 134.4361 | 13.9789 |  | 29.6843 | 3.7307 |  |  | 92.0349 | 25.1914 |  | 0.546 | 21.5462 | 435.7059 |  | 156.812 | 12.8102 |  |  | 14.3365 | 4.3519 |  |  | 13.6578 | 273.87 |  | 29.971 |  | 16.466
09:00 |  |  | 40.0596 | 13.171 | [5 empty] | 26.8356 | 10.4972 | 14.06 | 32.146 |  |  | 48.486 |  | 40.846 |  | 0.8 |  | 152.4884 |  | 10.0766 | [5 empty] | 4.2 |  | 5.3319 |  | 4.6838 | 0 |  | 33.6095 | 136.2728 | 27.9709 | 0.63 | 157.9873 | 16.7299 | 36.1816 | 33.38 |  | 195.1323 | 33.8321 |  | 2.9872 |  | 2.5 |  | 73.5675 |  | 19.82 |  |  | 15.5429 | 11.4787 |  | 5.1826 |  | 6.894 | 49.87 | 1.91 | 135.7493 |  | 3.0884 | 130.7539 | 13.1196 |  | 30.5684 | 3.872 |  |  | 92.1049 | 25.1878 |  | 0.564 | 22.6909 | 427.876 |  | 157.845 | 12.9538 |  |  | 15.7354 | 4.3742 |  |  | 13.7213 | 276.29 |  | 31.309 |  | 12.912
09:30 |  |  | 40.0886 | 13.294 | [5 empty] | 26.4609 | 10.8965 | 14.21 | 32.642 |  |  | 48.394 |  | 38.9782 |  | 0.8 |  | 108.4039 |  | 10.1157 | [5 empty] | 5.2 |  | 5.7663 |  | 4.0358 | 0 |  | 45.9006 | 136.5177 | 27.7586 | 0.44 | 157.2441 | 16.4 | 35.4298 | 33.07 |  | 195.9675 | 34.2454 |  | 2.9966 |  | 2.5 |  | 73.2482 |  | 19.82 |  |  | 14.5913 | 11.4756 |  | 5.1495 |  | 6.987 | 51.66 | 1.88 | 134.9995 |  | 3.2016 | 130.942 | 12.6001 |  | 31.428 | 3.9659 |  |  | 91.2842 | 25.0461 |  | 0.538 | 24.4783 | 405.8404 |  | 162.122 | 12.879 |  |  | 14.5808 | 4.3989 |  |  | 14.0112 | 279.5 |  | 31.759 |  | 13.306
10:00 |  |  | 42.9439 | 13.608 | [5 empty] | 26.8553 | 10.9706 | 14.09 | 31.31 |  |  | 48.823 |  | 40.3306 |  | 0.8 |  | 111.0544 |  | 10.3429 | [5 empty] | 2.6 |  | 3.6908 |  | 4.1829 | 0 |  | 49.74 | 133.9315 | 28.5941 | 0.24 | 158.3892 | 16.333 | 37.4327 | 33.36 |  | 194.2251 | 36.0652 |  | 3.023 |  | 2.5 |  | 73.0181 |  | 19.82 |  |  | 13.5215 | 11.5482 |  | 5.3121 |  | 6.985 | 54.31 | 1.82 | 135.9038 |  | 3.1935 | 131.3433 | 14.1653 |  | 30.4418 | 3.872 |  |  | 91.0856 | 24.8953 |  | 0.589 | 24.0053 | 415.2839 |  | 155.845 | 12.8006 |  |  | 14.637 | 4.4261 |  |  | 14.2269 | 281.44 |  | 32.238 |  | 13.26
10:30 |  |  | 42.5081 | 13.426 | [5 empty] | 26.692 | 9.0935 | 13.08 | 30.808 |  |  | 48.984 |  | 27.9095 |  | 0.9 |  | 139.0613 |  | 10.1125 | [5 empty] | 2.4 |  | 3.9644 |  | 4.0119 | 0 |  | 48.2918 | 134.4358 | 28.8551 | 0.58 | 160.8479 | 16.3605 | 37.0995 | 34.2 |  | 194.4612 | 36.9598 |  | 2.9995 |  | 2.4 |  | 74.0079 |  | 19.82 |  |  | 14.5669 | 11.7306 |  | 5.1594 |  | 6.987 | 56.36 | 2.1 | 141.9151 |  | 3.1376 | 132.8912 | 14.7122 |  | 30.6636 | 3.9659 |  |  | 91.1411 | 24.9981 |  | 0.571 | 25.2288 | 414.2186 |  | 159.288 | 12.6961 |  |  | 16.5332 | 4.5124 |  |  | 14.7038 | 280.25 |  | 32.168 |  | 11.861
11:00 |  |  | 43.3285 | 13.172 | [5 empty] | 26.9092 | 8.7821 | 14.02 | 30.18 |  |  | 49.122 |  | 35.3386 |  | 0.9 |  | 147.6948 |  | 9.4575 | [5 empty] | 1.5 |  | 6.2433 |  | 4.3254 | 0 |  | 49.362 | 134.2874 | 28.5309 | 1 | 160.1708 | 17.0042 | 37.5788 | 33.5 |  | 195.6679 | 36.4429 |  | 2.9438 |  | 2.3 |  | 73.5353 |  | 19.82 |  |  | 11.5519 | 11.6196 |  | 5.2553 |  | 6.894 | 55.3 | 1.74 | 146.9425 |  | 3.1708 | 131.2962 | 15.4343 |  | 30.8245 | 4.0274 |  |  | 89.8752 | 24.9971 |  | 0.501 | 24.8469 | 414.3819 |  | 159.425 | 12.8206 |  |  | 16.4322 | 4.8429 |  |  | 14.6607 | 284.2 |  | 32.271 |  | 13.397
11:30 |  |  | 44.2206 | 13.159 | [5 empty] | 26.9543 | 9.0558 | 14.02 | 30.726 |  |  | 48.64 |  | 38.8259 |  | 0.9 |  | 134.3531 |  | 9.3943 | [5 empty] | 3 |  | 5.4999 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.3587 | 135.2163 | 28.0411 | 0.9 | 158.409 | 16.6825 | 38.6911 | 33.56 |  | 193.8178 | 37.2215 |  | 2.9131 |  | 2.3 |  | 73.3799 |  | 19.82 |  |  | 14.2899 | 11.6481 |  | 5.3426 |  | 6.987 | 53.81 | 2.16 | 146.1139 |  | 3.2158 | 131.5827 | 15.2584 |  | 29.9591 | 3.8866 |  |  | 91.0478 | 24.9995 |  | 0.571 | 25.1867 | 409.769 |  | 157.215 | 12.8553 |  |  | 16.3921 | 4.7991 |  |  | 14.702 | 288.14 |  | 32.372 |  | 12.299
12:00 |  |  | 43.9371 | 12.426 | [5 empty] | 26.9144 | 9.9947 | 13.85 | 31.384 |  |  | 48.948 |  | 36.7722 |  | 0.8 |  | 109.8055 |  | 9.7546 | [5 empty] | 3.9 |  | 6.7967 |  | 4.5948 | 0 |  | 46.8633 | 136.2554 | 27.3115 | 0.73 | 157.5286 | 16.303 | 38.7169 | 33.17 |  | 195.1596 | 36.7479 |  | 2.9412 |  | 2.2 |  | 73.3542 |  | 19.82 |  |  | 14.3053 | 11.8544 |  | 5.3004 |  | 6.985 | 58.62 | 2.06 | 144.9253 |  | 3.168 | 132.7545 | 16.2076 |  | 30.0355 | 3.9659 |  |  | 90.8878 | 25.0023 |  | 0.565 | 24.1084 | 416.0547 |  | 151.773 | 13.1447 |  |  | 16.5573 | 4.7027 |  |  | 14.6941 | 286.65 |  | 31.259 |  | 13.974
12:30 |  |  | 43.4381 | 11.683 | [5 empty] | 26.381 | 13.6717 | 13.82 | 30.852 |  |  | 48.376 |  | 34.4362 |  | 0.8 |  | 129.9423 |  | 9.916 | [5 empty] | 4.2 |  | 2.3822 |  | 4.6325 | 0 |  | 45.9918 | 136.3421 | 27.4286 | 0.78 | 158.898 | 16.5603 | 38.5385 | 32.76 |  | 190.8896 | 36.3179 |  | 2.9456 |  | 2.1 |  | 72.034 |  | 19.82 |  |  | 12.5454 | 11.6127 |  | 5.37 |  | 6.987 | 58.64 | 2.28 | 145.5468 |  | 3.104 | 134.3849 | 15.6812 |  | 29.2397 | 3.872 |  |  | 81.9906 | 25.0972 |  | 0.587 | 23.02 | 411.2141 |  | 145.199 | 12.8019 |  |  | 16.1662 | 4.495 |  |  | 14.17 | 287.49 |  | 30.161 |  | 13.488
13:00 |  |  | 43.9046 | 12.364 | [5 empty] | 26.1219 | 14.0637 | 13.79 | 30.934 |  |  | 48.573 |  | 23.9753 |  | 0.8 |  | 168.4516 |  | 9.818 | [5 empty] | 4 |  | 4.024 |  | 4.6611 | 0 |  | 45.248 | 136.411 | 27.1384 | 0.64 | 159.7928 | 17.1726 | 37.5632 | 31.92 |  | 193.1612 | 35.8345 |  | 2.9662 |  | 2.2 |  | 71.8251 |  | 19.82 |  |  | 12.4481 | 11.9109 |  | 5.3658 |  | 6.894 | 58.79 | 2.25 | 145.6917 |  | 2.9266 | 133.7971 | 15.6505 |  | 28.9258 | 4.0073 |  |  | 90.1458 | 25.0569 |  | 0.547 | 22.5607 | 414.9581 |  | 143.4 | 12.7779 |  |  | 15.8652 | 4.505 |  |  | 14.3132 | 286.18 |  | 29.508 |  | 13.854
13:30 |  |  | 43.7449 | 13.582 | [5 empty] | 26.8487 | 14.1071 | 13.68 | 31.366 |  |  | 48.301 |  | 30.785 |  | 0.8 |  | 149.3082 |  | 9.9291 | [5 empty] | 2.8 |  | 3.8186 |  | 5.4663 | 0 |  | 44.9166 | 130.9172 | 27.1704 | 0.45 | 159.7471 | 17.3273 | 37.0939 | 33.19 |  | 192.9401 | 36.5979 |  | 2.9918 |  | 2.3 |  | 71.4149 |  | 19.82 |  |  | 12.6743 | 11.9709 |  | 5.3743 |  | 6.987 | 57.92 | 2.23 | 144.3545 |  | 3.0245 | 132.3275 | 15.654 |  | 29.5396 | 3.7307 |  |  | 77.7545 | 25.067 |  | 0.591 | 24.2893 | 416.5964 |  | 146.6 | 12.7299 |  |  | 16.0779 | 4.3947 |  |  | 14.6254 | 268.03 |  | 30.65 |  | 15.849
14:00 |  |  | 44.1899 | 13.596 | [5 empty] | 26.5919 | 14.7431 | 13.37 | 31.266 |  |  | 48.617 |  | 37.5547 |  | 0.8 |  | 149.093 |  | 10.1842 | [5 empty] | 3.4 |  | 1.8234 |  | 5.7647 | 0 |  | 41.2666 | 131.057 | 27.9842 | 0.73 | 156.8484 | 17.0753 | 37.619 | 33.59 |  | 191.7173 | 36.9601 |  | 2.9406 |  | 2.4 |  | 71.9001 |  | 19.82 |  |  | 13.227 | 12.0159 |  | 5.4676 |  | 6.985 | 55.69 | 2.29 | 142.132 |  | 2.9871 | 133.6858 | 15.9439 |  | 31.0968 | 3.872 |  |  | 89.7024 | 25.0074 |  | 0.564 | 24.284 | 405.5824 |  | 153.611 | 12.6599 |  |  | 16.1087 | 4.3697 |  |  | 15.1562 | 276.33 |  | 31.812 |  | 15.712
14:30 |  |  | 43.2735 | 13.992 | [5 empty] | 26.4986 | 14.5785 | 13.35 | 31.032 |  |  | 49.047 |  | 35.652 |  | 0.8 |  | 126.0335 |  | 10.1175 | [5 empty] | 2.9 |  | 1.6947 |  | 5.7565 | 0 |  | 33.2051 | 130.6426 | 28.3789 | 0.86 | 160.1421 | 16.7223 | 37.8915 | 34.5 |  | 193.5985 | 35.6715 |  | 2.8727 |  | 2.4 |  | 71.9865 |  | 19.82 |  |  | 15.679 | 11.5915 |  | 5.4279 |  | 6.987 | 55.96 | 2.34 | 144.6376 |  | 2.9957 | 133.6305 | 15.6305 |  | 31.633 | 3.9659 |  |  | 90.2309 | 24.9835 |  | 0.613 | 25.6134 | 402.9028 |  | 148.562 | 12.6309 |  |  | 13.4237 | 4.5105 |  |  | 16.2021 | 275.2 |  | 31.775 |  | 15.617
15:00 |  |  | 40.2032 | 13.554 | [5 empty] | 27.7522 | 14.3153 | 13.62 | 31.61 |  |  | 49.989 |  | 34.8621 |  | 0.8 |  | 95.2805 |  | 10.0488 | [5 empty] | 4.6 |  | 1.6298 |  | 6.22 | 0 |  | 31.8219 | 134.2678 | 28.2728 | 0.97 | 160.7092 | 16.7147 | 37.7849 | 34.88 |  | 192.3004 | 37.2259 |  | 2.8371 |  | 2.5 |  | 72.1044 |  | 19.82 |  |  | 15.2893 | 11.7423 |  | 5.5267 |  | 6.894 | 58.28 | 2.38 | 144.3947 |  | 2.9063 | 136.3864 | 15.5568 |  | 31.2648 | 4.0274 |  |  | 90.5211 | 24.9234 |  | 0.558 | 25.8224 | 406.7915 |  | 149.872 | 12.8094 |  |  | 16.2804 | 4.8631 |  |  | 16.1393 | 273.67 |  | 30.985 |  | 17.207
15:30 |  |  | 39.0329 | 13.103 | [5 empty] | 27.7585 | 14.3019 | 13.9 | 32.22 |  |  | 49.847 |  | 17.251 |  | 0.8 |  | 164.6755 |  | 10.0614 | [5 empty] | 5.8 |  | 1.0937 |  | 6.1652 | 0 |  | 26.6974 | 135.4354 | 28.4167 | 0.6 | 159.4453 | 16.5122 | 38.1392 | 33.95 |  | 193.1575 | 37.3618 |  | 2.8666 |  | 2.4 |  | 72.237 |  | 20.02 |  |  | 15.6698 | 11.838 |  | 5.3883 |  | 6.987 | 61.96 | 2.21 | 145.1899 |  | 3.0516 | 133.8923 | 16.0462 |  | 32.0227 | 3.8866 |  |  | 89.6599 | 24.9708 |  | 0.591 | 26.4381 | 411.5325 |  | 153.342 | 12.7332 |  |  | 14.8899 | 4.2207 |  |  | 15.9294 | 274.27 |  | 29.4 |  | 19.641
16:00 |  |  | 38.9562 | 13.752 | [5 empty] | 27.5507 | 14.1413 | 13.51 | 32.37 |  |  | 49.109 |  | 26.2352 |  | 0.8 |  | 145.3305 |  | 9.4715 | [5 empty] | 8.1 |  | 1.1154 |  | 6.4606 | 0 |  | 30.5591 | 136.6114 | 28.3099 | 0.23 | 161.8073 | 17.171 | 37.5314 | 33.37 |  | 190.574 | 37.2317 |  | 2.8731 |  | 2.6 |  | 71.9356 |  | 20.02 |  |  | 13.5869 | 11.9136 |  | 5.401 |  | 6.985 | 63.89 | 2.2 | 143.578 |  | 2.934 | 131.7865 | 16.4252 |  | 32.552 | 3.9037 |  |  | 90.2539 | 24.9194 |  | 0.557 | 26.7502 | 382.3499 |  | 159.597 | 12.7171 |  |  | 15.4208 | 4.5306 |  |  | 16.3325 | 272.04 |  | 31.106 |  | 19.923
16:30 |  |  | 40.2055 | 13.953 | [5 empty] | 27.263 | 13.3805 | 13.62 | 32.316 |  |  | 49.022 |  | 34.2778 |  | 0.8 |  | 62.3642 |  | 9.4256 | [5 empty] | 3.2 |  | 1.0895 |  | 6.2239 | 0 |  | 28.1128 | 136.9313 | 28.6119 | 0.37 | 161.52 | 16.7566 | 37.4802 | 32.82 |  | 190.2244 | 36.5166 |  | 2.876 |  | 2.7 |  | 72.1097 |  | 20.02 |  |  | 11.6866 | 11.7716 |  | 5.3062 |  | 6.987 | 64.24 | 2.12 | 144.4534 |  | 2.9343 | 129.8835 | 16.0693 |  | 32.4086 | 3.872 |  |  | 89.1456 | 24.8762 |  | 0.627 | 25.0091 | 422.6135 |  | 162.634 | 12.9489 |  |  | 15.9419 | 4.7257 |  |  | 16.4715 | 272.15 |  | 28.14 |  | 18.939
17:00 |  |  | 41.2261 | 13.08 | [5 empty] | 26.9909 | 13.376 | 13.4 | 32.716 |  |  | 48.888 |  | 26.9166 |  | 0.8 |  | 127.4104 |  | 9.3366 | [5 empty] | 3.1 |  | 1.1017 |  | 5.8656 | 0 |  | 33.8799 | 136.5407 | 28.7027 | 0.4 | 161.3439 | 16.6029 | 38.1647 | 32.14 |  | 193.7974 | 36.1245 |  | 2.892 |  | 2.7 |  | 72.3735 |  | 20.02 |  |  | 15.4901 | 11.1737 |  | 5.3229 |  | 6.894 | 64.21 | 2.05 | 145.9314 |  | 3.059 | 135.5622 | 16.3634 |  | 31.0865 | 3.9659 |  |  | 89.449 | 24.6829 |  | 0.67 | 24.7682 | 420.1352 |  | 158.383 | 12.7018 |  |  | 16.5652 | 4.9352 |  |  | 15.9698 | 269.49 |  | 26.488 |  | 20.41
17:30 |  |  | 27.9919 | 12.723 | [5 empty] | 27.9271 | 14.5129 | 13.47 | 32.486 |  |  | 48.947 |  | 36.4108 |  | 0.8 |  | 109.7906 |  | 9.6503 | [5 empty] | 2.2 |  | 1.137 |  | 5.3595 | 0 |  | 33.5808 | 137.4133 | 28.1264 | 0.41 | 160.3239 | 16.7921 | 37.2173 | 32.12 |  | 193.3525 | 35.3359 |  | 2.935 |  | 2.7 |  | 65.8545 |  | 20.02 |  |  | 14.8502 | 11.8933 |  | 5.2709 |  | 6.987 | 64.48 | 2.04 | 145.2799 |  | 3.0288 | 134.1809 | 15.709 |  | 30.9458 | 4.0274 |  |  | 89.8477 | 24.6999 |  | 0.69 | 22.9367 | 393.5084 |  | 158.775 | 13.2157 |  |  | 17.0103 | 4.9424 |  |  | 14.9714 | 279.27 |  | 24.777 |  | 23.927
18:00 |  |  | 24.6744 | 12.366 | [5 empty] | 28.5956 | 15.1718 | 13.7 | 32.686 |  |  | 49.795 |  | 42.9654 |  | 0.8 |  | 153.5799 |  | 9.3924 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.2026 |  | 5.4162 | 0 |  | 33.6174 | 135.9168 | 26.7129 | 0.46 | 161.4192 | 16.7711 | 35.6562 | 28.53 |  | 159.357 | 35.1019 |  | 2.9468 |  | 2.7 |  | 35.7196 |  | 20.02 |  |  | 15.6777 | 12.1724 |  | 5.3613 |  | 6.985 | 34.39 | 1.95 | 144.0683 |  | 3.1046 | 136.7573 | 15.4309 |  | 31.1224 | 3.8866 |  |  | 86.8222 | 3.2648 |  | 0.735 | 22.6833 | 391.5278 |  | 158.045 | 13.3748 |  |  | 16.5517 | 4.8841 |  |  | 14.1758 | 286.17 |  | 25.675 |  | 20.334
18:30 |  |  | 14.7057 | 10.602 | [5 empty] | 29.3577 | 15.4523 | 13.04 | 32.322 |  |  | 46.389 |  | 12.1661 |  | 0.7 |  | 53.1041 |  | 8.5885 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1737 |  | 4.2691 | 0 |  | 38.855 | 129.4712 | 22.8291 | 0.11 | 163.337 | 16.2382 | 32.7331 | 26.33 |  | 68.0116 | 32.1269 |  | 2.9402 |  | 2.7 |  | 32.3746 |  | 20.02 |  |  | 12.9107 | 12.4361 |  | 5.3738 |  | 6.987 | 4.62 | 1.96 | 144.9084 |  | 2.9902 | 134.0561 | 15.2975 |  | 28.5722 | 3.9037 |  |  | 90.8634 | 3.1911 |  | 0.758 | 21.704 | 411.4729 |  | 155.479 | 13.0299 |  |  | 16.3231 | 4.9714 |  |  | 13.1078 | 286.45 |  | 25.444 |  | 17.411
19:00 |  |  | 13.4728 | 10.719 | [5 empty] | 27.8614 | 15.3821 | 6.94 | 32.336 |  |  | 47.467 |  | 6.2502 |  | 0.7 |  | 43.2968 |  | 7.1284 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.1421 |  | 4.2895 | 0 |  | 42.5645 | 126.5262 | 23.1464 | 0.35 | 160.2951 | 16.2328 | 30.2858 | 27.03 |  | 68.3338 | 32.6239 |  | 2.8342 |  | 2.7 |  | 32.374 |  | 20.02 |  |  | 14.8449 | 12.7 |  | 5.4448 |  | 6.894 | 5.83 | 2.04 | 144.4308 |  | 2.9439 | 127.6212 | 14.7283 |  | 28.3412 | 3.7407 |  |  | 90.6799 | 3.1762 |  | 0.72 | 21.6014 | 422.2868 |  | 161.165 | 13.1341 |  |  | 15.9794 | 4.7038 |  |  | 11.9886 | 283.86 |  | 24.925 |  | 18.025
19:30 |  |  | 13.4604 | 10.941 | [5 empty] | 29.1013 | 13.4589 | 6.71 | 32.478 |  |  | 47.722 |  | 5.2647 |  | 0.7 |  | 53.7052 |  | 7.0871 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.1077 |  | 4.19 | 0 |  | 44.8002 | 132.5527 | 24.5188 | 0.46 | 156.8157 | 16.7379 | 31.1095 | 27.38 |  | 65.9104 | 32.7771 |  | 2.9283 |  | 2.7 |  | 32.1524 |  | 20.02 |  |  | 15.6989 | 12.5484 |  | 5.3805 |  | 6.987 | 5.46 | 2.01 | 143.8484 |  | 3.1103 | 130.9904 | 15.2096 |  | 30.9233 | 3.74 |  |  | 91.8637 | 3.1819 |  | 0.749 | 22.7847 | 421.7487 |  | 159.973 | 13.2633 |  |  | 15.2894 | 4.7226 |  |  | 12.3708 | 279.01 |  | 21.994 |  | 18.349
20:00 |  |  | 13.1984 | 11.687 | [5 empty] | 29.1943 | 13.1153 | 9.01 | 33.2 |  |  | 47.739 |  | 6.8598 |  | 0.7 |  | 46.8029 |  | 6.6581 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0027 |  | 4.127 | 0 |  | 40.1235 | 135.1581 | 27.1436 | 0.37 | 154.5184 | 16.4161 | 33.4188 | 28.51 |  | 66.5044 | 33.7016 |  | 2.8206 |  | 2.6 |  | 32.3812 |  | 20.02 |  |  | 14.6546 | 12.5009 |  | 5.3211 |  | 6.985 | 5.24 | 2.06 | 146.1065 |  | 2.9851 | 131.984 | 15.6521 |  | 31.335 | 3.6949 |  |  | 86.797 | 3.1742 |  | 0.722 | 23.4326 | 421.2566 |  | 160.481 | 13.6389 |  |  | 15.5609 | 4.6983 |  |  | 13.5218 | 268.78 |  | 22.194 |  | 18.73
20:30 |  |  | 13.5991 | 13.129 | [5 empty] | 28.7205 | 10.8844 | 13.66 | 33.192 |  |  | 47.681 |  | 7.9615 |  | 0.7 |  | 40.1258 |  | 7.3071 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.1389 |  | 4.0911 | 0 |  | 41.7403 | 135.7078 | 28.064 | 0.84 | 160.1019 | 16.2884 | 35.9187 | 30.43 |  | 73.6297 | 35.2917 |  | 1.9824 |  | 2.7 |  | 32.287 |  | 20.02 |  |  | 14.3924 | 11.7921 |  | 5.4699 |  | 6.987 | 5.93 | 2.17 | 146.8289 |  | 3.0267 | 132.6204 | 15.1404 |  | 31.8503 | 4.0014 |  |  | 92.313 | 3.2172 |  | 0.743 | 22.4304 | 417.7107 |  | 158.128 | 15.0349 |  |  | 15.6147 | 4.9847 |  |  | 14.4953 | 281.72 |  | 20.733 |  | 18.721
21:00 |  |  | 13.8411 | 13.632 | [5 empty] | 30.2568 | 10.818 | 13.67 | 32.862 |  |  | 49.813 |  | 31.899 |  | 0.7 |  | 38.4967 |  | 8.1176 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0936 |  | 4.074 | 0 |  | 47.2832 | 136.9062 | 28.0744 | 0.87 | 161.2297 | 16.1538 | 36.4541 | 30.44 |  | 73.5123 | 34.7283 |  | 2.1599 |  | 2.7 |  | 32.3586 |  | 20.02 |  |  | 13.9054 | 11.8523 |  | 5.5047 |  | 6.894 | 7.11 | 2.14 | 149.2569 |  | 3.0077 | 130.0723 | 15.689 |  | 32.523 | 4.0848 |  |  | 92.1337 | 3.6378 |  | 0.718 | 23.7737 | 428.3153 |  | 154.63 | 17.0881 |  |  | 16.3686 | 5.0688 |  |  | 14.8199 | 288.49 |  | 20.902 |  | 18.742
21:30 |  |  | 17.1381 | 13.651 | [5 empty] | 30.3331 | 11.0261 | 13.67 | 33.574 |  |  | 49.929 |  | 39.2102 |  | 0.8 |  | 38.973 |  | 8.8424 | [5 empty] | 4.1 |  | 1.1096 |  | 4.2365 | 0 |  | 48.2021 | 137.9549 | 28.4334 | 0.94 | 160.5191 | 16.7615 | 36.7096 | 31.42 |  | 99.5488 | 36.6929 |  | 2.7782 |  | 2.7 |  | 37.5593 |  | 20.02 |  |  | 15.0409 | 11.8107 |  | 5.3781 |  | 6.987 | 5.81 | 1.98 | 150.9344 |  | 3.0492 | 129.9745 | 15.5805 |  | 33.1497 | 4.1258 |  |  | 90.932 | 6.4808 |  | 0.745 | 24.8724 | 432.5326 |  | 144.587 | 17.3928 |  |  | 16.3226 | 5.0328 |  |  | 16.0375 | 290.68 |  | 20.817 |  | 18.974
22:00 |  |  | 21.4066 | 13.113 | [5 empty] | 30.0421 | 11.2944 | 13.74 | 33.648 |  |  | 49.857 |  | 37.9436 |  | 0.8 |  | 45.071 |  | 9.1951 | [5 empty] | 5.8 |  | 1.1236 |  | 4.2329 | 0 |  | 48.6738 | 136.3236 | 28.1713 | 1.03 | 159.1841 | 16.414 | 37.722 | 31.57 |  | 192.2254 | 37.1166 |  | 2.7589 |  | 2.7 |  | 63.0126 |  | 20.02 |  |  | 17.9015 | 11.867 |  | 5.3706 |  | 6.985 | 5.82 | 2.07 | 149.9172 |  | 2.9787 | 132.5647 | 15.1081 |  | 33.1899 | 3.9547 |  |  | 90.4835 | 17.3714 |  | 0.712 | 25.4035 | 456.1298 |  | 157.254 | 17.5087 |  |  | 17.6743 | 4.9884 |  |  | 16.068 | 289.71 |  | 21.314 |  | 19.086
22:30 |  |  | 28.7213 | 12.861 | [5 empty] | 29.0145 | 11.1717 | 13.6 | 33.55 |  |  | 50.578 |  | 37.6108 |  | 0.8 |  | 128.8491 |  | 8.8913 | [5 empty] | 7.3 |  | 1.2839 |  | 4.8773 | 0 |  | 48.1157 | 137.7342 | 28.9527 | 1.15 | 159.7621 | 16.2516 | 38.4536 | 32.53 |  | 192.4192 | 36.8 |  | 2.8248 |  | 2.8 |  | 72.6613 |  | 20.02 |  |  | 15.0632 | 11.7806 |  | 5.2755 |  | 6.987 | 43.48 | 2.13 | 150.2666 |  | 2.9605 | 132.5214 | 15.4061 |  | 32.1913 | 3.9615 |  |  | 90.7491 | 24.4454 |  | 0.713 | 25.043 | 463.1173 |  | 156.484 | 17.7037 |  |  | 18.2027 | 5.1012 |  |  | 16.0856 | 288.24 |  | 21.457 |  | 19.154
23:00 |  |  | 33.3121 | 12.411 | [5 empty] | 28.1949 | 11.479 | 13.58 | 33.624 |  |  | 50.185 |  | 28.4507 |  | 0.8 |  | 111.6653 |  | 9.048 | [5 empty] | 5.9 |  | 1.2827 |  | 4.4261 | 0 |  | 49.6962 | 133.9665 | 28.8345 | 1.26 | 161.3137 | 16.2336 | 38.5286 | 32.8 |  | 192.4158 | 37.5492 |  | 2.8289 |  | 2.7 |  | 72.8397 |  | 20.02 |  |  | 12.7231 | 11.9145 |  | 5.244 |  | 6.894 | 65.46 | 2.14 | 150.7555 |  | 2.9487 | 134.2208 | 14.3117 |  | 33.5669 | 3.9546 |  |  | 91.0517 | 24.4932 |  | 0.621 | 25.0907 | 465.0122 |  | 157.395 | 17.8202 |  |  | 17.4316 | 5.1223 |  |  | 16.1865 | 287.14 |  | 21.523 |  | 19.498
23:30 |  |  | 31.9041 | 12.71 | [5 empty] | 27.5326 | 13.8849 | 14.08 | 32.692 |  |  | 50.063 |  | 40.0032 |  | 0.8 |  | 161.0257 |  | 8.4139 | [5 empty] | 2.9 |  | 3.3418 |  | 4.5418 | 0 |  | 47.7964 | 133.1622 | 28.6947 | 1.2 | 162.5851 | 16.6903 | 38.8287 | 32.06 |  | 196.493 | 36.5374 |  | 2.8577 |  | 2.8 |  | 72.8621 |  | 20.02 |  |  | 12.9801 | 12.032 |  | 5.2713 |  | 6.987 | 65.72 | 2.14 | 150.1789 |  | 2.9347 | 131.4868 | 13.6584 |  | 33.1736 | 3.8564 |  |  | 89.9235 | 24.5547 |  | 0.718 | 24.4061 | 466.1793 |  | 154.172 | 17.7899 |  |  | 17.5163 | 5.0358 |  |  | 16.4415 | 287.48 |  | 21.839 |  | 23.341
00:00 |  |  | 31.6572 | 12.987 | [5 empty] | 27.0431 | 13.8454 | 14.12 | 31.948 |  |  | 49.651 |  | 38.445 |  | 0.7 |  | 144.4251 |  | 8.1155 | [5 empty] | 2.6 |  | 4.159 |  | 5.2759 | 0 |  | 46.1277 | 136.1124 | 28.5916 | 0.83 | 161.5086 | 16.7789 | 38.7987 | 31.77 |  | 173.6326 | 36.8129 |  | 2.8746 |  | 2.7 |  | 73.5318 |  | 20.02 |  |  | 11.5593 | 12.1128 |  | 5.3999 |  | 6.985 | 65.86 | 2.14 | 151.0632 |  | 3.0008 | 133.172 | 13.4999 |  | 32.9544 | 3.8369 |  |  | 89.5997 | 24.5956 |  | 0.689 | 23.8806 | 464.5604 |  | 157.098 | 16.8335 |  |  | 18.2902 | 5.0717 |  |  | 16.6823 | 280.77 |  | 21.843 |  | 23.819
MWh | 0 | 0 | 852.0537 | 306.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.1208 | 308.1511 | 321.405 | 779.359 | 0 | 0 | 1173.6595 | 0 | 748.1822 | 0 | 17.9 | 0 | 2798.8071 | 0 | 221.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.05 | 0 | 77.6754 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1060.5677 | 3222.6351 | 667.3177 | 18.01 | 3822.3513 | 397.8573 | 885.9751 | 778.65 | 0 | 4207.6902 | 860.9645 | 0 | 70.0678 | 0 | 61.3 | 0 | 1586.7991 | 0 | 482.24 | 0 | 0 | 339.9584 | 279.2749 | 0 | 126.47 | 0 | 167.2775 | 1119.635 | 48.99 | 3504.8154 | 0 | 71.3054 | 3216.3121 | 364.1146 | 0 | 743.51 | 93.6859 | 0 | 0 | 2180.0217 | 505.1333 | 0 | 14.817 | 557.4641 | 10299.5284 | 0 | 3737.9165 | 330.5312 | 0 | 0 | 382.3481 | 112.2135 | 0 | 0 | 356.8186 | 6743.75 | 0 | 672.8525 | 0 | 478.719
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 24 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 906.5 | 2345.4 | 2907.5 |  |  | 0 |  | 62.6 |  | 34.7 | 10.6 | 0 | 235.4 | 6502.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 286.8
01:00 | 927.6 | 2301.1 | 2838.1 |  |  | 0 |  | 62.7 |  | 34 | 10.6 | 0 | 204 | 6378.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 25.35
01:30 | 980.3 | 2162 | 2886.5 |  |  | 0 |  | 63.9 |  | 34.4 | 10.6 | 0 | 166.9 | 6304.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2985.35
02:00 | 949.1 | 1985.2 | 2989.8 |  |  | 0 |  | 63.3 |  | 34.6 | 10.6 | 0 | 160.5 | 6193.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
02:30 | 981.3 | 1988.1 | 2922.5 |  |  | 0 |  | 63 |  | 35 | 10.6 | 0 | 145.3 | 6145.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1608.85
03:00 | 977.1 | 1993.6 | 2885.2 |  |  | 0 |  | 62.5 |  | 32.6 | 10.6 | 0 | 120.4 | 6082 |  | C.H. YANANGO | 729.65
03:30 | 962.4 | 1932.5 | 2990.2 |  |  | 0 |  | 63.3 |  | 33.1 | 10.6 | 0 | 104.8 | 6096.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.35
04:00 | 984.5 | 1990.4 | 2923.8 |  |  | 0 |  | 63.9 |  | 27.3 | 10.6 | 0 | 93 | 6093.5 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 299.2
04:30 | 966.1 | 2035.8 | 3024.2 |  |  | 0 |  | 61.9 |  | 25.3 | 10.6 | 0 | 92.4 | 6216.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1911.2
05:00 | 958 | 2054.1 | 2998.7 |  |  | 0 |  | 62 |  | 25.1 | 10.6 | 0 | 104 | 6212.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 243.95
05:30 | 955.3 | 2070.4 | 3020 |  |  | 0 |  | 61.6 |  | 25.6 | 10.6 | 0 | 128.9 | 6272.4 |  | C.H. RUNATULLO II | 150.1
06:00 | 971.1 | 2261.7 | 3017 |  |  | 0 |  | 61.1 |  | 23.9 | 10.6 | 0.1 | 135.3 | 6480.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 205.85
06:30 | 985.1 | 2374.4 | 3016.3 |  |  | 0 |  | 61.6 |  | 24.4 | 9.1 | 14.3 | 144.8 | 6630 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 111.55
07:00 | 976.1 | 2417.2 | 2909.3 |  |  | 0 |  | 62.2 |  | 23.2 | 9.1 | 149.8 | 120.5 | 6667.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3491.45
07:30 | 972.5 | 2344.6 | 2888.1 |  |  | 0 |  | 67.1 |  | 24.5 | 9.1 | 348.2 | 100.8 | 6754.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.5
08:00 | 992.7 | 2287.9 | 2851.4 |  |  | 0 |  | 69 |  | 24.6 | 9.1 | 511.6 | 91.4 | 6837.7 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.15
08:30 | 976.5 | 2285.9 | 3019.6 |  |  | 0 |  | 68.5 |  | 24.1 | 9.1 | 542 | 78.6 | 7004.3 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.75
09:00 | 973.5 | 2453.8 | 2987.6 |  |  | 0 |  | 68.2 |  | 24.5 | 9.1 | 552.6 | 71.2 | 7140.5 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15545.2
09:30 | 985.8 | 2587.1 | 2939.8 |  |  | 0 |  | 68.8 |  | 24.4 | 9.1 | 556.2 | 66.6 | 7237.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5081.8
10:00 | 978 | 2646 | 2994.9 |  |  | 0 |  | 68.6 |  | 23.2 | 9.1 | 556.8 | 67 | 7343.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.4
10:30 | 949.4 | 2533.2 | 3052.8 |  |  | 0 |  | 67.8 |  | 23.5 | 9.1 | 557.6 | 76.3 | 7269.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 159.9
11:00 | 956.7 | 2700.1 | 3054.8 |  |  | 0 |  | 67.9 |  | 24.5 | 9 | 558.3 | 85.6 | 7456.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.95
11:30 | 952.7 | 2737.3 | 3049 |  |  | 0 |  | 68.5 |  | 23.9 | 9 | 559.2 | 91.5 | 7491.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6427.65
12:00 | 954.9 | 2761.5 | 3017 |  |  | 0 |  | 68.8 |  | 22.6 | 9 | 554.3 | 111 | 7499.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1018.2
12:30 | 949.9 | 2617 | 2962.7 |  |  | 0 |  | 68 |  | 25.8 | 9 | 555.9 | 186.6 | 7374.9 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 376.85
13:00 | 930.5 | 2440.5 | 2992.8 |  |  | 0 |  | 68.3 |  | 25.7 | 9 | 558.1 | 206.1 | 7231 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 246.55
13:30 | 949.1 | 2495 | 2854.6 |  |  | 0 |  | 68.3 |  | 26 | 9 | 560.1 | 277.8 | 7239.9 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 50.35
14:00 | 942.7 | 2551.8 | 2884 |  |  | 0 |  | 50.5 |  | 24.9 | 9 | 558 | 287.1 | 7308 |  | C.H. YUNCAN |  | 1478.25
14:30 | 940.6 | 2654.8 | 2935.3 |  |  | 0 |  | 54.9 |  | 23.9 | 9 | 540.4 | 296.7 | 7455.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 235.55
15:00 | 925.4 | 2756.8 | 2802.7 |  |  | 0 |  | 55.6 |  | 24.7 | 9 | 535.8 | 267 | 7377 |  | C.H. EL CARMEN | 57.1
15:30 | 924.2 | 2671.9 | 3035 |  |  | 0 |  | 55.6 |  | 24.5 | 9 | 494.9 | 238.4 | 7453.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 151.65
16:00 | 920.6 | 2787.5 | 3023.6 |  |  | 0 |  | 56 |  | 25.6 | 9 | 408.8 | 233.9 | 7465 |  | C.H. ÁNGEL II | 164.05
16:30 | 921.1 | 2946.9 | 3032.4 |  |  | 0 |  | 56.7 |  | 25.5 | 9 | 213.1 | 237.8 | 7442.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 168.95
17:00 | 912.3 | 3111.2 | 3052.3 |  |  | 0 |  | 56.8 |  | 23.2 | 9 | 29.4 | 200.7 | 7394.9 |  | C.H. LA JOYA | 214.6
17:30 | 934.6 | 2948.6 | 3176.2 |  |  | 0 |  | 59.4 |  | 23.2 | 9 | 0 | 196.6 | 7347.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.65
18:00 | 922 | 2900.6 | 3221.4 |  |  | 1.2 |  | 59.5 |  | 24 | 9.1 | 0 | 190.7 | 7328.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.5
18:30 | 941 | 2935.5 | 3293.3 |  |  | 5.1 |  | 58.1 |  | 23.7 | 9.1 | 0 | 177.9 | 7443.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 442.75
19:00 | 938.2 | 2889.1 | 3424.4 |  |  | 5.2 |  | 58.1 |  | 23.8 | 9.1 | 0 | 133.7 | 7481.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2447.8
19:30 | 933.7 | 2779.8 | 3515.2 |  |  | 5.2 |  | 57.6 |  | 24.4 | 9.1 | 0 | 123.2 | 7448.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1877.9
20:00 | 937.5 | 2789.7 | 3521.6 |  |  | 5.2 |  | 62.2 |  | 24.9 | 9.1 | 0 | 97.5 | 7447.7 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 30.25
20:30 | 944.1 | 2768.9 | 3519.2 |  |  | 3 |  | 62.6 |  | 26.1 | 9.1 | 0 | 99.6 | 7432.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9694
21:00 | 944.4 | 2739.9 | 3522.5 |  |  | 0 |  | 61.6 |  | 29.8 | 9.1 | 0 | 112.5 | 7419.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 117.15
21:30 | 935.6 | 2616.7 | 3525.2 |  |  | 0 |  | 56.5 |  | 32.9 | 9.1 | 0 | 125.7 | 7301.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1139.05
22:00 | 938.8 | 2747.1 | 3420.7 |  |  | 0 |  | 65 |  | 33 | 9.1 | 0 | 138.7 | 7352.4 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 49.3
22:30 | 948.1 | 2642.5 | 3428.8 |  |  | 0 |  | 66.6 |  | 32.9 | 9.1 | 0 | 132.7 | 7260.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 108.5
23:00 | 952.9 | 2474.3 | 3366.4 |  |  | 0 |  | 69.2 |  | 32.6 | 9.1 | 0 | 131.6 | 7036.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2869.15
23:30 | 937.5 | 2584.7 | 3101.5 |  |  | 0 |  | 68.7 |  | 33.8 | 9.1 | 0 | 136.1227 | 6871.4227 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1595.05
00:00 | 940.1 | 2414.9 | 3107.1 |  |  | 0 |  | 69.6 |  | 33.6 | 9.1 | 0 | 177.7648 | 6752.1648 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
TOTAL MWh | 22819.05 | 60257.5 | 73951.5 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 1512.1 | 0 | 650.75 | 226.7 | 4957.75 | 3601.2937 | 167989.0938 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1712.7
% | 13.5836 | 35.8699 | 44.0216 | 0 | 0 | 0.0074112 | 0 | 0.90012 | 0 | 0.38738 | 0.13495 | 2.9512 | 2.1438 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.2
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2397.35
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2210
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1539.8
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 312.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1718.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 12
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 183.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 116.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 850.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1872.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 190.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 786.25
[16 empty] | C.H. OROYA | 172.5
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 40.3
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2027.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22819.05 | 60257.5

## GENERACION RER
martes, 24 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [7 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  | 8.2 | 9.8 |  |  | 9.5 |  | 10.1 |  | 6.2 | 8.7 | 5 | 2.3 | 2.6 | 16.3 | 20.6 | 16 | 10.4 | 1.2 | 44.3 | 75.3 | 14.2 | 34.6 | 0.4 |  |  | 3.5 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.4 |  | 11.1 | 14.9 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 9.9 | 2.6 |  | 8 |  | 0.6 |  | 9.1 | 19.7 | 13.4 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.8 | 5.4 |  | 499.4
1:00 | 16.5 |  | 8.1 | 9.6 |  |  | 9.4 |  | 10.1 |  | 6.1 | 8.6 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 16.1 | 20.2 | 16 | 10.4 | 1.7 | 18.6 | 80.1 | 17.5 | 37.2 | 0.3 |  |  | 3.5 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.4 |  | 8.3 | 14.5 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 9.9 | 0.3 |  | 1.4 |  | 0.6 |  | 9.2 | 14.9 | 13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 5.4 |  | 465.5
1:30 | 17 |  | 8.1 | 9.2 |  |  | 9.3 |  | 10.1 |  | 6.3 | 9.2 | 5 | 2.2 | 2.6 | 16 | 20.5 | 16 | 10.4 | 3.9 | 12.2 | 74 | 8.9 | 26.4 | 0.1 |  | 0.4 | 3.5 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.4 |  | 6.8 | 12.7 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.6 | 13.3 | 13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 5.4 |  | 430
2:00 | 17.2 |  | 8 | 9 |  |  | 9.4 |  | 10.1 |  | 5.9 | 8.2 | 5 | 2.2 | 2.6 | 16.1 | 19.7 | 16 | 10.4 | 7.6 | 18 | 71 | 4.2 | 16.6 | 0.1 |  | 1.8 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.4 |  | 8.7 | 13.1 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 2.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.7 | 13.5 | 13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 5.4 |  | 419.7
2:30 | 17.1 |  | 8.2 | 9.2 |  |  | 9.7 |  | 10.2 |  | 6.2 | 8 | 5 | 2.3 | 2.6 | 16.1 | 20.5 | 16 | 10.4 | 8.5 | 18.2 | 61 | 4.1 | 14.4 |  |  | 7.6 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.4 |  | 8.3 | 13.5 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 1.7 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.9 | 11.4 | 13.2 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 5.4 |  | 411.7
3:00 | 17 |  | 8.3 | 9.2 |  |  | 7.3 |  | 10.2 |  | 6.3 | 8.3 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.3 | 16.1 | 10.4 | 6.3 | 15.7 | 55.2 | 2.2 | 9.8 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.8 |  | 7.6 | 11.8 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.2 |  |  | 1.8 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.5 | 8.3 | 13.3 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 5.4 |  | 388.7
3:30 | 17.7 |  | 8.1 | 9.2 |  |  | 7.3 |  | 10.2 |  | 6.1 | 8.2 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16.3 | 20.2 | 16.8 | 10.4 | 6.3 | 4.1 | 50.6 | 1.9 | 10.5 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.8 |  | 7.5 | 11.7 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 1.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.7 | 8.5 | 13.3 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.7 | 5.4 |  | 374.2
4:00 | 17.5 |  | 8.4 | 3.5 |  |  | 1.4 |  | 10.2 |  | 6.4 | 8.3 | 5 | 2.3 | 2.6 | 16.3 | 20.7 | 16.5 | 10.4 | 6.9 | 5.6 | 40.9 | 1.4 | 8.6 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.8 |  | 8.4 | 11.2 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 0.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.8 | 7.2 | 13.2 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.8 | 5.4 |  | 350.5
4:30 | 17.7 |  | 7.6 | 2.5 |  |  |  |  | 10.2 |  | 6.2 | 8 | 5 | 2.3 | 2.6 | 16.5 | 20.2 | 16 | 10.4 | 8.7 | 3.9 | 45.8 | 0.1 | 3.1 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.8 |  | 8.6 | 12.8 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.5 | 6.9 | 13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.8 | 5.4 |  | 345.6
5:00 | 17.7 |  | 7.4 | 2.5 |  |  |  |  | 10.2 |  | 6.1 | 8.6 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16.3 | 19.9 | 16.2 | 10.4 | 10.6 | 1.6 | 54.7 | 1.2 | 7.9 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.8 |  | 8.6 | 11.6 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.1 | 5.7 | 13.4 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.8 | 5.4 |  | 357.6
5:30 | 17.3 |  | 8.3 | 2.5 |  |  |  |  | 10.2 |  | 6 | 10 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 19.8 | 16.4 | 10.4 | 13.3 | 0.7 | 69 | 2.6 | 11.3 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.8 |  | 11.5 | 11.4 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.5 | 6.6 | 13.4 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 5.4 |  | 384.1
6:00 | 16 |  | 7.9 | 2.5 |  |  |  |  | 10.2 |  | 6.2 | 9.5 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 20.2 | 16.4 | 10.4 | 13.2 | 0.6 | 70.3 | 2.7 | 12.2 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.8 |  | 9.7 | 14.1 | 3.4 | 18.4 |  |  | 3.1 |  | 0.1 | 1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.4 | 9.1 | 13.4 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.7 | 5.4 |  | 389.1
6:30 | 16.5 |  | 7.9 | 2.5 |  |  |  |  | 10.2 |  | 6.3 | 9.3 | 5.1 | 2.2 | 2.6 | 16.3 | 20.5 | 16.4 | 10.4 | 12.8 | 3 | 69.8 | 4 | 16.2 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.8 | 7 | 9 |  | 10.8 | 14.4 | 3.4 | 18.4 |  | 2.3 | 3.1 |  | 2.4 | 1.2 | 10 |  | 2.4 |  | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 4.4 | 9.4 | 13.3 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.7 | 5.4 | 2.9 | 412.3
7:00 | 16.4 |  | 6.8 | 2.5 |  |  |  |  | 10.2 |  | 6.3 | 9.2 | 5.1 | 2.2 | 2.6 | 16.3 | 20.1 | 16.4 | 10.4 | 11.3 | 3.8 | 53.2 | 1.8 | 13 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.6 | 7 | 9 | 15.6 | 11.1 | 12.9 | 3.3 | 18.4 |  | 50.6 | 3.1 | 1.9 | 8.7 | 4.5 | 9.9 |  | 29 |  | 22.8 | 0.6 | 9.6 | 4.4 | 9 | 13.3 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 0.5 |  | 18.6 | 5.5 | 9.8 | 524.7
7:30 | 16.9 |  | 7.6 | 2.5 |  |  |  |  | 10.2 |  | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 2.3 | 2.6 | 16.3 | 20.4 | 16.4 | 10.4 | 14 | 0.4 | 35 | 2.9 | 12.5 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.6 | 7 | 9.1 | 36.5 | 11 | 16 | 3.3 | 18.4 |  | 129.9 | 3.1 | 4.6 | 12.1 | 5.5 | 10 |  | 74.3 |  | 58.3 | 0.6 | 14.3 | 2.5 | 6.5 | 13.3 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 4.4 | 0.5 |  | 18.8 | 5.4 | 13.8 | 706.3
8:00 | 16.4 |  | 8.2 | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 10.2 |  | 6.5 | 8.9 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 16.4 | 20.6 | 16.4 | 10.4 | 14.5 |  | 31 | 4.4 | 12 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 9.1 | 57.6 | 11.5 | 13.5 | 3.3 | 18.4 |  | 201.5 | 3.1 | 7.2 | 12.9 | 5.3 | 9.9 |  | 112.1 |  | 83.2 | 0.6 | 15.3 | 1.4 | 3.1 | 13.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 6.9 | 0.5 |  | 18.8 | 5.5 | 14.7 | 859.9
8:30 | 15.6 |  | 8.5 | 2.5 |  |  |  | 0.6 | 10.2 |  | 6.3 | 8.6 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 16.5 | 20.1 | 16.4 | 10.4 | 10.7 |  | 33.6 | 0.8 | 4.3 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 9.1 | 61.4 | 10.6 | 13.3 | 3.3 | 18.4 |  | 209.7 | 3.1 | 9.5 | 13.2 | 5.2 | 10 |  | 120.7 |  | 87 | 0.6 | 15.7 | 1.4 | 3.9 | 13.2 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 9.2 | 0.5 |  | 18.8 | 5.4 | 15 | 875.7
9:00 | 16.4 |  | 8.1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 0.8 | 10.2 |  | 6.3 | 8.5 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 20.3 | 16.4 | 10.4 | 7 |  | 32.6 |  | 1.1 |  |  | 11 | 3.4 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 9 | 62.6 | 12.5 | 13.2 | 3.3 | 18.4 |  | 212.1 | 3.1 | 11.4 | 13.2 | 5.2 | 9.9 |  | 122.1 |  | 88.4 | 0.6 | 15.8 | 1.2 | 3.6 | 13.2 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 11.1 | 0.5 |  | 18.6 | 5.5 | 15.1 | 877.5
9:30 | 16.6 |  | 7.8 | 8.1 | 1.5 |  |  | 0.9 | 10.2 |  | 6.4 | 8.2 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20 | 16.8 | 10.4 | 4.9 |  | 29.4 |  | 0.1 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 8.8 | 62.7 | 12 | 15.6 | 3.3 | 18.4 |  | 212.8 | 3.1 | 12.9 | 13.2 | 5.3 | 9.9 |  | 121.7 |  | 88.5 | 0.6 | 15.7 | 1 | 3.6 | 13.3 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 12.7 | 0.5 |  | 18.6 | 5.5 | 15.1 | 884.7
10:00 | 16.3 |  | 6.9 | 13.2 | 1.5 |  |  | 1 | 10.2 |  | 6.4 | 8.4 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 10.5 | 20.3 | 16.8 | 10.4 | 3.3 | 1.8 | 30.4 |  | 0.3 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 8.7 | 62.4 | 12.5 | 13.8 | 3.3 | 18.4 |  | 213.2 | 3 | 14.2 | 13 | 5.3 | 9.9 |  | 120.5 |  | 87.9 | 0.6 | 15.5 | 1.3 | 3.6 | 13.4 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 14.1 | 0.5 |  | 10.8 | 5.5 | 15 | 876.5
10:30 | 16.2 |  | 7.3 | 13.2 | 1.5 |  |  | 1.1 | 10.2 |  | 6.2 | 7.7 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 20.1 | 16.8 | 10.3 | 4.3 | 11.1 | 26.3 | 0.1 | 0.7 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.8 | 63.6 | 12.5 | 15.2 | 3.3 | 18.4 |  | 213.8 | 3 | 14.7 | 12.8 | 5.3 | 9.9 |  | 119.3 |  | 87.3 | 0.6 | 15.3 | 1.3 | 4.8 | 13.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 15 | 0.5 |  | 1.7 | 5.5 | 14.7 | 867.1
11:00 | 16 |  | 8.5 | 13.3 | 1.5 |  |  | 1.2 | 10.2 |  | 6.5 | 8.2 | 4.2 | 2.4 | 2.6 |  | 20.5 | 16.3 | 9.9 | 3.6 | 16.8 | 31.4 | 0.4 | 2.2 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 9.3 | 62.2 | 12.8 | 14.9 | 3.2 | 18.4 |  | 215.2 | 3 | 15.4 | 12.7 | 5.4 | 9.9 |  | 118.7 |  | 87.2 | 0.6 | 15.2 | 0.8 | 2.7 | 13.4 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 15.8 | 0.5 |  |  | 5.5 | 14.7 | 876.5
11:30 | 16 |  | 7.9 | 13.2 | 1.5 |  |  | 1.2 | 10.2 |  | 6.5 | 8.2 | 4.3 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 16.1 | 9.9 | 1.6 | 28.1 | 30.3 |  | 0.5 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9.4 | 63.5 | 12.6 | 15 | 3.2 | 18.4 |  | 214.4 | 3 | 16.1 | 12.7 | 5.3 | 9.9 |  | 117.9 |  | 87.2 | 0.6 | 15.2 | 0.7 | 2.7 | 13.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 16.3 | 0.5 |  |  | 5.5 | 14.7 | 882.3
12:00 | 16 |  | 6.6 | 14.8 | 1.5 |  |  | 1.2 | 10.1 |  | 6.4 | 8.5 | 4.3 | 2.4 | 2.6 |  | 20.2 | 16.3 | 9.8 | 1.7 | 39.4 | 27.6 | 0.3 | 1.2 |  |  | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9.4 | 62.6 | 14.2 | 16.2 | 3.2 | 18.4 |  | 210.2 | 3 | 17 | 12.5 | 5.4 | 9.9 | 3.7 | 117.4 | 4.5 | 87.2 | 0.6 | 15.2 | 0.4 | 1.8 | 13.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 16.4 | 0.5 |  |  | 5.5 | 14.6 | 897.3
12:30 | 17.4 |  | 8.4 | 20.2 | 1.4 |  |  | 1.2 | 10.1 |  | 6.2 | 8.3 | 4.5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 16.3 | 9.9 | 6 | 50.6 | 28.9 | 0.6 | 2.8 |  |  | 11 | 2.2 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9.6 | 63.1 | 11.2 | 14.3 | 3.2 | 18.4 |  | 212.3 | 3 | 16.9 | 12.5 | 5.5 | 9.8 | 41 | 117.4 | 29.3 | 86.8 | 0.6 | 15.1 | 0.4 | 1.5 | 13.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 16 | 0.5 |  |  | 4.1 | 14.6 | 980.6
13:00 | 17.5 |  | 8.2 | 20.2 | 1.4 |  |  | 1.2 | 10.1 |  | 6 | 8.9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 |  | 19.7 | 16.6 | 9.9 | 7.8 | 51.3 | 31.9 | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 10.8 |  | 6.2 | 6.9 | 7 | 9.3 | 64.5 | 14.2 | 17.6 | 3.2 | 18.5 |  | 212.8 | 3.1 | 16.4 | 12.4 | 5.4 | 9.8 | 41.5 | 118 | 31.9 | 87.1 | 0.6 | 15.2 | 1 | 2.2 | 13.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 15.8 | 0.5 |  |  | 4.2 | 14.7 | 999.9
13:30 | 17.6 |  | 8.4 | 20.2 | 1.5 |  |  | 1.1 | 10.1 |  | 6.1 | 9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.1 | 16.3 | 9.9 | 9.5 | 48.4 | 28.4 | 7.4 | 12.6 | 1.1 | 0.5 | 11 |  | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 9.2 | 64.8 | 17 | 18 | 3.3 | 18.5 |  | 214.3 | 3.1 | 15.4 | 12.6 | 5.4 | 9.9 | 67.1 | 119.3 | 62.2 | 87.4 | 0.6 | 15.4 | 1.3 | 4.3 | 13.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 15 | 0.5 |  |  | 4.2 | 14.8 | 1074.7
14:00 | 16.8 |  | 8.1 | 20.2 | 1.5 |  |  | 1.1 | 10.1 |  | 6.3 | 9.1 | 4.5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.4 | 15.8 | 10 | 10.1 | 44 | 25.6 | 7.3 | 14.9 | 0.9 | 0.2 | 11 |  | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 8.9 | 63 | 17.1 | 17.1 | 3.2 | 18.5 |  | 215.8 |  | 14.1 | 12.6 | 5.3 | 10 | 79.5 | 119.8 | 67.8 | 87.4 | 0.6 | 15.4 | 0.9 | 1.7 | 13.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 13.9 | 0.5 |  |  | 4.1 | 14.9 | 1077.4
14:30 | 16.7 |  | 7.2 | 17.1 | 1.6 |  |  | 1 | 10.1 |  | 6.3 | 9.1 | 4.5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.6 | 15.2 | 10 | 9.6 | 37.6 | 22.3 | 8.5 | 13.5 | 1.1 | 0.4 | 10 |  | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 8.8 | 64.5 | 16.6 | 17.2 | 3.2 | 18.5 |  | 201.3 |  | 12.9 | 12.5 | 5.4 | 10 | 95.1 | 119.4 | 72.8 | 86.7 | 0.6 | 15.3 | 0.3 | 1.7 | 13.1 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 12 | 0.5 |  |  | 4.3 | 14.8 | 1064.1
15:00 | 16.6 |  | 8.1 | 10.7 | 1.6 |  |  | 0.8 | 10.1 |  | 6.1 | 9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.2 | 15.2 | 10 | 8.5 | 33.9 | 21.5 | 4.3 | 11.3 |  |  | 10 |  | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 8.8 | 59.8 | 17 | 17.9 | 3.2 | 18.5 |  | 208.2 |  | 11 | 12.1 | 5.3 | 9.9 | 88 | 118.2 | 62.7 | 85.5 | 0.6 | 14.8 | 0.4 | 1.5 | 13.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 11.1 | 0.5 |  |  | 4.3 | 14.3 | 1023.5
15:30 | 16.8 |  | 7.7 | 8.6 | 1.7 |  |  | 0.7 | 10.1 |  | 6.2 | 9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 15.3 | 10 | 7.7 | 31.4 | 25.1 | 2.9 | 10.7 |  |  | 10 |  | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 8.8 | 56.3 | 16.3 | 17 | 3.2 | 18.5 |  | 188.3 |  | 9 | 11.3 | 5.5 | 9.9 | 68.1 | 112.3 | 56.4 | 81.2 | 0.6 | 13.8 | 0.2 | 2.6 | 13 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 8.9 | 0.5 |  |  | 4.3 | 13.1 | 952.1
16:00 | 17.8 |  | 7.8 | 8.5 | 1.7 |  |  | 0.5 | 10.1 |  | 6.2 | 9 | 4.3 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 15.4 | 10 | 7.3 | 36.9 | 34.7 | 3.3 | 10.9 | 0.1 |  | 9.5 |  | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 8.9 | 44.3 | 14.8 | 16.8 | 3.1 | 18.5 |  | 172.8 |  | 6.3 | 8.9 | 5.3 | 9.9 | 55.3 | 80 | 46.3 | 69.6 | 0.6 | 10.8 | 1.5 | 6 | 12.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 6.3 | 0.5 |  |  | 4.3 | 9.3 | 860.9
16:30 | 17.2 |  | 8.3 | 8.5 | 1.7 |  |  | 0.2 | 10.1 |  | 6.1 | 9 | 4.3 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 15.1 | 10 | 9.5 | 31.9 | 30.7 | 1.6 | 9.1 |  |  | 9 |  | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 9.2 | 21.4 | 14.1 | 15.5 | 3.2 | 18.5 |  | 95 |  | 4.3 | 3.5 | 5.3 | 9.9 | 54.7 | 39.7 | 62.9 | 37.9 | 0.6 | 4 | 1.4 | 6.4 | 12.8 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 4.3 | 0.5 |  |  | 4.3 | 2.8 | 669.1
17:00 | 15.5 |  | 7.7 | 9.2 | 1.8 |  |  | 0.1 | 10.2 |  | 6 | 8.7 | 4.1 | 2.4 | 2.6 |  | 20 | 14.7 | 10 | 8.4 | 34.3 | 29.2 | 3.7 | 14.5 |  |  | 9 |  | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 9.2 | 1.7 | 13.2 | 16.2 | 3.1 | 18.5 |  | 10.8 |  | 0.8 | 0.2 | 5.4 | 9.9 | 28.9 | 6.6 | 43.7 | 7.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 7.3 | 12.7 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 445.7
17:30 | 15 |  | 8.2 | 18.5 | 1.8 |  |  |  | 10.3 |  | 6.1 | 8.7 | 4.2 | 2.4 | 2.6 |  | 20.4 | 14.7 | 10 | 9.6 | 41.4 | 37.1 | 8.1 | 22.4 | 0.3 |  | 9 |  | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 9.1 |  | 13.2 | 16.6 | 3.2 | 18.5 | [5 empty] | 5.5 | 9.9 | 19.2 |  | 20.7 |  | 0.6 |  | 1.3 | 6.7 | 12.7 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 422.3
18:00 | 16.1 |  | 7.9 | 19.8 | 1.9 |  |  |  | 10.3 |  | 5.8 | 8.6 | 4 | 2.4 | 2.6 |  | 19.8 | 14.9 | 10.5 | 9.1 | 53.2 | 40.8 | 5.6 | 19 |  |  | 10.1 |  | 6.6 | 6.8 | 7 | 9 |  | 11.3 | 15.4 | 3.2 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 10.1 | 15.2 |  | 11.9 |  | 0.6 |  | 1.9 | 7.3 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 419
18:30 | 16.1 |  | 7.6 | 19.8 | 1.8 |  |  |  | 10.4 |  | 6 | 8.7 | 3.9 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 14.7 | 10.5 | 7.3 | 63.8 | 33 | 5.1 | 17.2 |  |  | 10.9 |  | 6.6 | 6.8 | 7 | 9 |  | 10.4 | 15 | 3.2 | 18.5 | [5 empty] | 5.5 | 9.9 | 7 |  | 10.4 |  | 0.6 |  | 1.9 | 6.8 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 407.2
19:00 | 16.8 |  | 7 | 19.8 | 1.8 |  |  |  | 10.3 |  | 5.9 | 8.4 | 4.1 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 14.7 | 10.5 | 5.6 | 55.8 | 25.5 | 2.7 | 14.4 |  |  | 11 |  | 6.6 | 6.8 | 7 | 9 |  | 6.6 | 11.9 | 3.2 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 10 | 2 |  | 2.4 |  | 0.6 |  | 1.1 | 5.7 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 362.8
19:30 | 17 |  | 7.4 | 19.7 | 1.8 |  |  |  | 10.2 |  | 6 | 8.4 | 4.2 | 2.4 | 2.6 |  | 20.1 | 14.7 | 10.4 | 5.8 | 51.7 | 19.4 | 6.6 | 21.6 |  |  | 11 | 1 | 6.6 | 6.8 | 7 | 8.9 |  | 3 | 5.8 | 3.2 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 2 |  | 1.3 |  | 0.6 |  | 1.2 | 4.8 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 355.2
20:00 | 17.1 |  | 7.8 | 19.8 | 1.9 |  |  |  | 10.2 |  | 6.1 | 8.4 | 4.4 | 2.4 | 2.6 |  | 20.4 | 14.7 | 10.4 | 7.6 | 45.1 | 21.9 | 2.7 | 12.4 |  |  | 11 | 3.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 8.9 |  | 1.4 | 3.3 | 3.2 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1 | 2.1 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 333
20:30 | 16.9 |  | 7.5 | 19.7 | 1.8 |  | 1.7 |  | 10.1 |  | 6 | 8.4 | 4.7 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 14.7 | 10.4 | 8.9 | 45.8 | 19.5 | 2.4 | 12 |  |  | 11 | 3.3 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.9 |  | 4.2 | 5.4 | 3.2 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 336.8
21:00 | 17.2 |  | 7.9 | 19.8 | 1.8 |  | 4.7 |  | 10.1 |  | 6 | 8.4 | 4.7 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 14.7 | 10.4 | 8.7 | 44.8 | 23.9 | 0.8 | 6.1 |  |  | 11 | 3.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.9 |  | 11 | 15.5 | 3.2 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.2 | 1.5 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 353.1
21:30 | 17.8 |  | 7.9 | 19.7 | 1.8 |  | 7.2 |  | 10.1 |  | 6.3 | 7.9 | 4.8 | 2.4 | 2.6 |  | 20 | 14.7 | 10.4 | 8.5 | 42.1 | 35.1 | 2.6 | 11.2 |  |  | 11 | 3.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 9.1 |  | 9.6 | 14.6 | 3.2 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.8 | 0.2 |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 | 1.3 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 369
22:00 | 17.5 |  | 7.9 | 19.7 | 1.7 |  | 7.6 |  | 10.1 |  | 6.3 | 7.9 | 5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.2 | 14.7 | 10.4 | 6 | 37.7 | 32.7 | 10 | 23 | 0.2 |  | 11 | 3.2 | 6.6 | 7 | 7.2 | 9.1 |  | 8.6 | 13.9 | 3.2 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 3.6 |  |  |  | 0.6 |  | 1.8 | 1.2 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 382.3
22:30 | 18 |  | 7.2 | 19.7 | 1.7 |  | 7.7 |  | 10.1 |  | 6.5 | 8 | 5.2 | 2.4 | 2.6 |  | 20.5 | 14.5 | 10.4 | 7.9 | 38.1 | 31.3 | 7.2 | 20.1 |  |  | 11 | 3.2 | 6.6 | 7 | 7.2 | 9.1 |  | 6.6 | 10.3 | 3.3 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 3.7 |  |  |  | 0.6 |  | 3.6 | 3.9 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 377.1
23:00 | 17.2 |  | 7 | 19.7 | 1.7 |  | 8.4 |  | 10.1 |  | 6.9 | 8 | 5.2 | 2.4 | 2.6 |  | 20.5 | 14.5 | 10.4 | 9.1 | 38.9 | 29.2 | 5.9 | 18.2 |  |  | 11 | 3.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.1 |  | 6.1 | 11.7 | 3.3 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 0.8 |  |  |  | 0.6 |  | 5.1 | 6.6 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 376.2
23:30 | 17.5 |  | 8.3 | 14.8 | 1.7 |  | 8 |  | 10.1 |  | 7.1 | 7.9 | 5.2 | 2.4 | 2.6 |  | 20.2 | 14.7 | 10.4 | 8.7 | 32.6 | 29.4 | 9 | 21.9 |  |  | 11 | 3.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.1 |  | 4.2 | 8.1 | 3.3 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 0.9227 |  |  |  | 0.6 |  | 8.5 | 12.8 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 377.0227
0:00 | 17.5 |  | 7.8 | 12.5 | 1.7 |  | 8.3 |  | 10.1 |  | 7.2 | 8.2 | 5.2 | 2.4 | 2.6 |  | 20.2 | 15 | 10.4 | 8.6 | 29.2 | 25.9 | 9.5 | 21.1 | 0.2 |  | 11 | 3.2 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 9 |  | 6.3 | 9 | 3.3 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.8 | 22.3648 |  | 22.8 |  | 0.6 |  | 9.5 | 13.3 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 416.5648
EJEC MWh | 404.3 | 0 | 188 | 286.8 | 25.35 | 0 | 58.45 | 8.05 | 243.95 | 0 | 150.1 | 205.85 | 111.55 | 56.75 | 62.4 | 159.9 | 485.95 | 376.85 | 246.55 | 186.85 | 634.2 | 930.75 | 97.7 | 301.05 | 2.5 | 0.6 | 235.55 | 57.1 | 151.65 | 164.05 | 168.95 | 214.6 | 557.05 | 251.6 | 325.7 | 78.65 | 442.75 | 0 | 1908.65 | 49.3 | 116 | 119.05 | 108.5 | 237.8 | 351.3938 | 1063.4 | 309.7 | 792 | 14.4 | 142.65 | 64.35 | 144.9 | 312.1 | 81 | 66.5 | 52.8 | 26.4 | 114.2 | 12 | 0 | 183.8 | 116.55 | 136.7 | 14396.2437
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 877.45 | 6.095 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 3601.2937 | 25.0155 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 4957.75 | 34.4378 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4959.75 | 34.4517 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
martes, 24 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  | 8.2 | 9.5 | 62.6 |  | 97.3
1:00 | 16.5 |  | 8.1 | 9.4 | 62.7 |  | 96.7
1:30 | 17 |  | 8.1 | 9.3 | 63.9 |  | 98.3
2:00 | 17.2 |  | 8 | 9.4 | 63.3 |  | 97.9
2:30 | 17.1 |  | 8.2 | 9.7 | 63 |  | 98
3:00 | 17 |  | 8.3 | 7.3 | 62.5 |  | 95.1
3:30 | 17.7 |  | 8.1 | 7.3 | 63.3 |  | 96.4
4:00 | 17.5 |  | 8.4 | 1.4 | 63.9 |  | 91.2
4:30 | 17.7 |  | 7.6 |  | 61.9 |  | 87.2
5:00 | 17.7 |  | 7.4 |  | 62 |  | 87.1
5:30 | 17.3 |  | 8.3 |  | 61.6 |  | 87.2
6:00 | 16 |  | 7.9 |  | 61.1 |  | 85
6:30 | 16.5 |  | 7.9 |  | 61.6 |  | 86
7:00 | 16.4 |  | 6.8 |  | 62.2 |  | 85.4
7:30 | 16.9 |  | 7.6 |  | 67.1 |  | 91.6
8:00 | 16.4 |  | 8.2 |  | 69 |  | 93.6
8:30 | 15.6 |  | 8.5 |  | 68.5 |  | 92.6
9:00 | 16.4 |  | 8.1 |  | 68.2 |  | 92.7
9:30 | 16.6 |  | 7.8 |  | 68.8 |  | 93.2
10:00 | 16.3 |  | 6.9 |  | 68.6 |  | 91.8
10:30 | 16.2 |  | 7.3 |  | 67.8 |  | 91.3
11:00 | 16 |  | 8.5 |  | 67.9 |  | 92.4
11:30 | 16 |  | 7.9 |  | 68.5 |  | 92.4
12:00 | 16 |  | 6.6 |  | 68.8 |  | 91.4
12:30 | 17.4 |  | 8.4 |  | 68 |  | 93.8
13:00 | 17.5 |  | 8.2 |  | 68.3 |  | 94
13:30 | 17.6 |  | 8.4 |  | 68.3 |  | 94.3
14:00 | 16.8 |  | 8.1 |  | 50.5 |  | 75.4
14:30 | 16.7 |  | 7.2 |  | 54.9 |  | 78.8
15:00 | 16.6 |  | 8.1 |  | 55.6 |  | 80.3
15:30 | 16.8 |  | 7.7 |  | 55.6 |  | 80.1
16:00 | 17.8 |  | 7.8 |  | 56 |  | 81.6
16:30 | 17.2 |  | 8.3 |  | 56.7 |  | 82.2
17:00 | 15.5 |  | 7.7 |  | 56.8 |  | 80
17:30 | 15 |  | 8.2 |  | 59.4 |  | 82.6
18:00 | 16.1 |  | 7.9 |  | 59.5 |  | 83.5
18:30 | 16.1 |  | 7.6 |  | 58.1 |  | 81.8
19:00 | 16.8 |  | 7 |  | 58.1 |  | 81.9
19:30 | 17 |  | 7.4 |  | 57.6 |  | 82
20:00 | 17.1 |  | 7.8 |  | 62.2 |  | 87.1
20:30 | 16.9 |  | 7.5 | 1.7 | 62.6 |  | 88.7
21:00 | 17.2 |  | 7.9 | 4.7 | 61.6 |  | 91.4
21:30 | 17.8 |  | 7.9 | 7.2 | 56.5 |  | 89.4
22:00 | 17.5 |  | 7.9 | 7.6 | 65 |  | 98
22:30 | 18 |  | 7.2 | 7.7 | 66.6 |  | 99.5
23:00 | 17.2 |  | 7 | 8.4 | 69.2 |  | 101.8
23:30 | 17.5 |  | 8.3 | 8 | 68.7 |  | 102.5
0:00 | 17.5 |  | 7.8 | 8.3 | 69.6 |  | 103.2
EJEC MWh | 404.3 | 0 | 188 | 58.45 | 1512.1 | 0 | 2162.85

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - martes, 24 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 398.1 | 384.7 | 403.8 | 391.8 | 413 | 390.6 | 403.75 | 401.35 | 402.4 | 404.3 | 8438.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 185.65 | 164.9 | 182.6 | 188.45 | 180.45 | 181.88 | 185.25 | 185.65 | 179.45 | 188 | 3680.115
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 265.8 | 273.95 | 275.4 | 270 | 278.55 | 258.55 | 303.5 | 277.5 | 286.75 | 286.8 | 6426.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 47.05 | 60.1 | 59.8 | 53.25 | 49.1 | 48 | 41.35 | 40.25 | 24.9 | 25.35 | 1105.35
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 4 | 8.95 | 9.6 | 4.75 |  | 71.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 195.05 | 185.85 | 93.3 | 174.95 | 229.7 | 228.6 | 228.4 | 191.3 | 218.2 | 58.45 | 4838.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 3180.1 | 3699.9 | 3229.65 | 3100.1 | 3009.85 | 2952.05 | 2991.25 | 2697.1 | 2716.45 | 2985.35 | 78812.35
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 10816.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 2128.05 | 3468.15 | 3537.8 | 3482.85 | 2969.55 | 2332.25 | 2059.6605 | 1973.95 | 1858.05 | 1608.85 | 53932.3605
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 876.5 | 997.55 | 1009.2 | 1010.7 | 976.7 | 897.25 | 847.979 | 806.5 | 752.95 | 729.65 | 18811.329
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 6.1 | 7.35 | 6.35 | 5.7 | 7.95 | 8.3 | 7.2 | 5.65 | 7.35 | 8.05 | 178.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 166.75 | 165.45 | 158.15 | 147.35 | 154.29 | 166.2 | 167 | 166.8 | 166.7 | 166.35 | 3915.89
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 278.85 | 285.65 | 257.6 | 226.15 | 255.51 | 303.5 | 308.1 | 306.6 | 304.95 | 299.2 | 6888.61
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 1800.1 | 1803.25 | 1594.4 | 1490.05 | 1666.04 | 1891.7 | 1901.4 | 1899.9 | 1891.85 | 1911.2 | 43700.34
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 3.625 | 3.25 |  |  |  | 12.45 | 19.325
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [15 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 231.8 | 236.95 | 320.45 | 472.8 | 454.95 | 373.55 | 314.35 | 281.45 | 256 | 243.95 | 7150.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 173.25 | 270 | 271.35 | 243.85 | 220.9 | 195 | 175.65 | 117.6 | 153.8 | 150.1 | 4275.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 243.2 | 383.35 | 383.5 | 343.9 | 316.2 | 275.1 | 246.95 | 165.7 | 215.1 | 205.85 | 6048.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 112.25 | 116.1 | 127.3 | 119.45 | 113.9 | 103.15 | 92.4 | 90.95 | 99.4 | 111.55 | 2748.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 3218.45 | 3860.05 | 3900.8 | 3931.45 | 3908.05 | 3856.1 | 3818.3 | 3671.7 | 3579.9 | 3491.45 | 92091.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 172.25 | 173.45 | 173.05 | 174.967 | 173.9 | 173.25 | 174.25 | 178.5 | 158.9 | 176.5 | 4177.917
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 128.7 | 128.8 | 127.75 | 127.798 | 127.7 | 127.4 | 116.9 | 129.2 | 124.6 | 124.15 | 3046.998
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 | [5 empty] | 87.6 |  | 297.85 | 324.1 | 246.5 | 115.55 | 365 | 137.4 | 3311
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 65.85 | 68.3 | 71.75 | 74 | 73.9 | 67.3 | 62.9 | 61.35 | 58.25 | 56.75 | 1710.05
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 15532.95 | 15539.05 | 15546.5 | 14480.65 | 14475.6 | 14472.2 | 14745.9 | 15254.95 | 15260.55 | 15545.2 | 365544.235
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 5200.2 | 5198.3 | 5201.9 | 4855.5 | 4850 | 4857.6 | 4645.05 | 3540.1 | 3667.05 | 5081.8 | 115041.72
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 1961.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 430.6 | 426.7 | 433.7 | 441.25 | 425.9 | 316.8 | 410 | 405.3 | 396.1 | 159.9 | 10395.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 475.35 | 485.95 | 486.2 | 486.85 | 485.85 | 485.5 | 486.65 | 486.2 | 486.45 | 485.95 | 11538
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 7059.4 | 7883.85 | 8025.7 | 8787.9 | 8995.2 | 5798.4 | 2724.55 | 5110.5 | 5504.65 | 6427.65 | 143570.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 48.75 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 56.05 |  |  | 3135.3
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 1059.45 | 1036.6 | 1038.35 | 1032.65 | 970 | 847.65 | 1065.2 | 931.4 | 996.45 | 1018.2 | 15628.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 461.35 | 418.2 | 376.85 | 10954.035
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 327.6 | 418.4 | 409.95 | 378.95 | 338.3 | 312.895 | 288.25 | 273.1 | 255.35 | 246.55 | 7777.845
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 93.9 |  | 634.1 | 695.3 | 759.1 | 1130 | 955.9 | 1137.85 | 709.5 |  | 6956.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 1053.05 | 1035.85 | 880.6 | 629.35 | 239.25 | 781.45 | 612.4 | 467.2 | 855.95 | 634.2 | 15912.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 645.7 | 627.35 | 554.35 | 541.35 | 520.95 | 595.4 | 611.25 | 238.6 | 57.45 | 186.85 | 9646.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 1324.6 | 1930.6 | 2740.4 | 2839.85 | 1971.75 | 1613.2 | 1926.35 | 1239.05 | 1058.55 | 930.75 | 33915.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 492.15 | 1895.45 | 1920.25 | 1771.3 | 1558.65 | 1405.45 | 1781.45 | 1211.1 | 779.35 | 97.7 | 24805.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 778.55 | 2104.8 | 1652.6 | 1607.85 | 1721.45 | 1520.55 | 2079.25 | 1673.35 | 1351.2 | 301.05 | 29131.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 64.6 | 293.5 | 307.4 | 299.4 | 238.05 | 191 | 237.95 | 144.35 | 74.45 | 2.5 | 3382.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 39.6 | 207.9 | 219.2 | 147.45 | 152.75 | 140.4 | 194.5 | 126.75 | 30.75 | 0.6 | 2222.95
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 142.15 | 224.75 |  |  |  |  | 379.4 |  |  | 50.35 | 796.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 1752.05 | 2036.55 | 2079.35 | 2084.75 | 2080.8 | 2081.1 | 2083.95 | 2066.65 | 1380.3 | 1478.25 | 43850.7
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 256.55 | 182.9 | 180.95 | 224.95 | 240.4 | 244.2 |  |  |  |  | 4216.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 1922.25 | 3752 | 3757.6 | 3786.3 | 4032.75 | 4249.8 | 4255.55 | 4254.15 | 4209.6 | 4200.8 | 90365.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 3785.6 | 3710.15 | 1764 |  | 2275 | 4199.4 | 4205.9 | 4209.55 | 4161.15 | 4150.25 | 85127.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 60.1 |  | 441.2 |  | 489 | 1181.45 | 1793.55 | 923.2 | 3670.2 | 4800 | 76929.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 2800.7 | 3836.65 | 2700.7 | 1656.45 | 3008.6 | 4193.55 | 4200 | 4197.8 | 5897.3 | 6516.4 | 120958.05
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [13 empty] | 154.25 | [6 empty] | 2122.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 | [13 empty] | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 455.6 | [5 empty] | 455.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 4067.35 | 3617.75 | 3869.2 | 3608.5752 | 4368.45 | 4367.05 | 4373.45 | 4372.05 | 4375.85 | 4375.2 | 90788.1152
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 4071.7 | 3625.05 | 3877.6 | 3619.3755 | 4375.8 | 4379.7 | 4385.8 | 4383.3 | 4385 | 4387.05 | 92973.4555
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 4258.15 | 4007 | 4146 | 3990.784 | 4406.3 | 4406.35 | 4400.3 | 4404.4 | 4412.55 | 4406.6 | 95094.224
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 393.55 | 394.75 | 357.9 | 394.05 | 395.8 | 375.55 | 321.85 | 254.9 | 234.1 | 235.55 | 7382.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 100.95 | 103.15 | 196.65 | 175.05 | 124.35 | 112.15 | 99.35 | 91.25 | 85.8 | 57.1 | 2373.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 173.6 | 186.9 | 194.35 | 195.15 | 186.5 | 181.2 | 176.4 | 159.9 | 152.8 | 151.65 | 4722.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 189 | 203.35 | 210.1 | 210.85 | 202 | 196.2 | 191.45 | 173.5 | 165.9 | 164.05 | 5102.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 194.55 | 206.8 | 214.55 | 215.05 | 207.2 | 200.75 | 196.25 | 178.45 | 170.6 | 168.95 | 5190.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 199.95 | 193.25 | 10.75 |  |  | 51.7 | 205.9 | 214.2 | 216.55 | 214.6 | 3824.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 1043.3 | 1030.05 | 1012.695 | 1026.2 | 1034.2 | 1013 | 1030.6 | 1023 | 1009.35 | 1019.15 | 24523.18
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 311.5 | 433.6 | 390.909 | 315.8 | 386.95 | 504.8 | 660.35 | 691.25 | 549.75 | 492.95 | 9486.904
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 570.35 | 490.2 | 444 | 534 | 564.25 | 566.7 | 581.5 | 579.5 | 518 | 557.05 | 13273.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 64.7 | 123.05 | 202.2 | 290.75 | 315.15 | 261.05 | 223.3 | 88.8 | 208.95 | 251.6 | 4588.85
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 87.05 | 188.95 | 283.45 | 332.15 | 370.75 | 340.95 | 308.25 | 151.15 | 261.55 | 325.7 | 5788.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 84.25 | 85.55 | 82.35 | 81.7 | 82.3 | 82.4 | 80.5 | 79.65 | 80.1 | 78.65 | 1974.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 450.65 | 449.1 | 450.15 | 449.2 | 449.55 | 448.15 | 447.7 | 446.5 | 10804.5
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.75 | 10628.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 2596.05 | 2900.4 | 2828.35 | 2685.05 | 2695.5 | 2245.6 | 2674.8 | 2016.2 | 2470.05 | 2447.8 | 56695.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [17 empty] | 145.25 |  |  | 176.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 |  | 213.45 | 306.9 | 335.95 | 199.3 | [5 empty] | 1512.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 1786.3 | 2122.35 | 2143.5 | 2133.05 | 2142.25 | 2110.05 | 2083.8 | 1997.9 | 1928.85 | 1877.9 | 50254.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 43.65 | 46.75 | 49.8 | 44.8 | 42.15 | 42.3 | 41.65 | 41.45 | 37.75 | 30.25 | 1561.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 1927 | 1669.55 | 1304.2 | 1856.75 | 1845.35 | 1900.45 | 1931.05 | 1977.55 | 1961.5 | 1908.65 | 43898.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 9291.1 | 8699.65 | 10489.8 | 10537.8 | 10716.25 | 11498.1 | 10531.4 | 9087.1 | 10422.2 | 9694 | 240585.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 3529.1 | 3012.45 | 3787.65 | 3740.5 | 3820.6 | 4382 | 4307.65 | 3696.6 | 4341.15 | 4279.35 | 65412.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 3616.15 | 3037.45 | 4049.65 | 3838.6 | 3887.25 | 4642.55 | 4510.4 | 3761.15 | 4618.85 | 4506.4 | 102489.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 3618.15 | 3034.9 | 4074.9 | 3844.1 | 3897.1 | 4671.95 | 4517.05 | 3757.8 | 4631.5 | 4513.1 | 103086.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 5827.85 | 5320.45 | 6210.6 | 6063.7 | 6102.5 | 6667.55 | 6552.2 | 5986.05 | 6688.45 | 6593.35 | 136428.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [20 empty] | 451.3 | 4171.7 | 5019.5 | 14386.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [21 empty] | 767.2 | 2614.25 | 5871.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 118.9 | 120.6 | 121.35 | 119.65 | 119.25 | 118.2 | 117.15 | 117.1 | 117.05 | 117.15 | 2687.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 0.61848 | 1.15 | 1.45 | 2.95 | 2.4 | 0.95 |  |  | 44.0185
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 1651.95 | 1884.05 | 1897.35 | 1798.95 | 1619.7 | 1453.5 | 1318.7 | 1241.8 | 1155.85 | 1139.05 | 32408.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 36 | 36 | 36 | 23.45 | 36.35 | 30.35 | 36 | 36 | 50.95 | 49.3 | 599.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 118.45 | 112.85 | 91.25 | 111.85 | 117.05 | 115.9 | 118.2 | 120.95 | 119.4 | 116 | 2738.79
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 109.8 | 82.05 | 79.15 | 80.8 | 116.6 | 116.3 | 109.6 | 91.9 | 82.35 | 119.05 | 2461.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 117.35 | 128.5 | 127.7 | 129 | 132.3 | 131.05 | 128.9 | 123.75 | 115.8 | 108.5 | 2958.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 3050.2 | 3262.05 | 3725.1 | 3820.05 | 3560.75 | 3037.85 | 2885.1 | 2756 | 2440.1 | 2869.15 | 82370.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 1874.95 | 2157.25 | 2152.35 | 2166.4 | 2162.65 | 2007.25 | 1812 | 1724.9 | 1705.3 | 1595.05 | 46814.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 238.25 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 238.35 | 237.55 | 237.85 | 237.9 | 238 | 237.8 | 5619.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 1068.8 | 2374.35 | 2995.85 | 3311.05 | 1923.7 | 1461 | 2108.428 | 1071.4 | 330.6 | 351.3938 | 35602.0718
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 1014.55 | 2403.25 | 2796.15 | 3006 | 1958.15 | 1410.55 | 2032.3655 | 972.5 | 401.7 | 309.7 | 33747.8155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 1749.95 | 1761.45 | 1719.75 | 1761.55 | 1767.55 | 1765.75 | 1732.275 | 1726.2 | 1714.1 | 1712.7 | 42185.525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.456 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 342.906
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 717.1 | 719.15 | 718.45 | 718.95 | 720.15 | 718.15 | 721.152 | 719.65 | 722.65 | 721.2 | 17180.052
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 2558.2 | 2473.3 | 2308.8 | 2507.05 | 2670.65 | 2341.5 | 2616.1025 | 2496.95 | 2622.4 | 2397.35 | 59047.4525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 2381.65 | 2381.35 | 2304.65 | 2376.45 | 2385.6 | 2353.8 | 2255.053 | 2248.9 | 2213.75 | 2210 | 58929.153
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 1531.85 | 1536.85 | 1541.85 | 1542.85 | 1528.25 | 1549.85 | 1544.8965 | 1534.25 | 1533.75 | 1539.8 | 36979.7465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 785.55 | 686.3 | 547.3 | 761.35 | 757.7 | 768.4 | 784.45 | 766.95 | 784.1 | 792 | 17768.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 1058.15 | 907.7 | 746.4 | 1022.95 | 1019.85 | 1035.9 | 1056.9 | 1043.5 | 1030 | 1063.4 | 23813.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 131.95 | 131.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | [10 empty] | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 | [12 empty] | 994.55 | 10763.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 3236.1 | 2768.5 | 3147.2 | 3106.55 | 3300.05 | 3494.9 | 3507.028 | 3527.65 | 3490.25 | 3471.6 | 78382.678
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 3247.25 | 2770.5 | 3160 | 3120.8 | 3321.45 | 3522.95 | 3535.7605 | 3554.9 | 3514 | 3489.45 | 78639.9105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 3423.85 | 3156.5 | 3380 | 3328.1 | 3450.75 | 3583.75 | 3588.668 | 3599.55 | 3583.4 | 3569.85 | 82960.818
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 130.65 | 97.95 | 89.55 | 96.6 | 138.7 | 140.5 | 130.85 | 110.1 | 98.1 | 142.65 | 2927.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 341.85 | 602.85 | 725.75 | 764.75 | 631.25 | 463.8 | 582.4 | 334.85 | 177.95 | 64.35 | 9173.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 924.1 | 1579.55 | 2024 | 2085.3 | 1691.7 | 1224.8 | 1558.45 | 1016.75 | 487.15 | 144.9 | 25695.65
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 345.65 | 367.05 | 422.25 | 416.3 | 400.95 | 295.6 | 356.4 | 329.9 | 320.15 | 312.1 | 8870.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 102.9 | 88.7 | 108 | 108 | 108 | 101.3 | 108 | 103.6 | 90.8 | 81 | 2255.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 66.9 | 68.2 | 43.2 | 33.6 | 27.45 | 68.05 | 67.2 | 64.85 | 66.35 | 66.5 | 1501.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 51.55 | 51.05 | 52.8 | 52.65 | 52.5 | 35.25 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 1071.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 52.8 | 41 | 52.8 | 52.8 | 36.8 | 28.8 | 39.8 | 54.75 | 53 | 52.8 | 813.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 115.3 | 100.8 | 88.95 | 114.15 | 113.15 | 114.05 | 115.5 | 116.8 | 114.7 | 114.2 | 2628.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 1856.65 | 1959.15 | 2016.75 | 2045.8 | 1893 | 1809.6 | 1860.55 | 1280.6 | 1712.3 | 1718.3 | 47383.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.05 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.95 | 14.2 | 6.55 | 10.25 | 12 | 360.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 460.05 | 459.35 | 461.75 | 463.25 | 459.45 | 467.45 | 454.75 | 453.7 | 450.75 | 183.8 | 10949
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 168.05 | 168.8 | 170.25 | 150.3 | 132.35 | 132.55 | 132.35 | 132.55 | 127.25 | 116.55 | 4436.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1529.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 947.8 | 896.05 | 985.85 | 976.3 | 1008.15 | 892.25 | 911.65 | 890.85 | 869.65 | 850.2 | 23548.95
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 2068.3 | 2277.9 | 2132.85 | 2223.85 | 2271.05 | 2189.2 | 2062.5 | 2005.05 | 2067 | 1872.45 | 55460.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 246.3 | 274.8 | 222.95 | 203.7 | 193.85 | 196 | 175.4 | 169.3 | 183.2 | 190.5 | 6585.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 819.05 | 715.45 | 687.75 | 708.05 | 738.2 | 714.8 | 794.6 | 769.3 | 791.45 | 786.25 | 16088.25
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 179.3 | 181.45 | 191.2 | 195.95 | 194.5 | 189.5 | 188.15 | 183.65 | 176.3 | 172.5 | 4561.75
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 48.9 | 49.55 | 48.05 | 57.55 | 59.9 | 52.6 | 49.25 | 45.75 | 41.1 | 40.3 | 1330.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 2484.85 | 2636.25 | 2384 | 2505.5 | 2620.8 | 2277.85 | 2103.15 | 2100.25 | 1951.65 | 2027.85 | 56158.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 114.35 | 102.8 | 39.6 | 78.75 | 99.15 | 113.25 | 87.3 | 54.55 | 71.3 | 136.7 | 2394.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  |  |  |  | 2262.35 |  |  |  |  | 653.9 | 1270.15 | 45051.025
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | [10 empty] | 524.3 | 19304.66
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 695.5 | 741.8 | 672.45 | 625.7 | 403.85 | [5 empty] | 7742.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 151620.6 | 162128.05 | 167632.1225 | 166466.1996 | 166908.865 | 165933.325 | 165008.4745 | 153443.05 | 163951 | 167989.0938 | 3926938.9704
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 22.062 | 22.062
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 91.3621 | 93.141 | 145.339 | 190.8925 | 183.572 | 98.9 | 90.9485 | 79.46 | 72.1755 | 71.765 | 2715.316
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 298.4 | 297.6 | 295.2 | 295.8 | 277.1 | 276.45 | 267.25 | 261.95 | 257.35 | 248.7 | 7179.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 298.8258 | 645.2578 | 646.7314 | 644.4991 | 648.2063 | 644.6 | 646.6465 | 651.2648 | 527.976 | 651.3 | 14635.6909
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 183.987 | 454.3693 | 454.2194 | 454.0902 | 410.3 | 453.6 | 454.0135 | 454.1433 | 435.6197 | 453.61 | 10563.5045
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 159.4 | 156.65 | 157.15 | 138.45 | 99.6 | 106.05 | 109.15 | 111.3 | 81.65 | 59.85 | 4580.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 385.8 | 385.65 | 377.55 | 373.4 | 385.3 | 385.35 | 385.6 | 385.6 | 377.35 | 385.05 | 8863.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 534.0487 | 457.1726 | 566.474 | 575.1 | 578.45 | 555.22 | 565.4558 | 571.8957 | 550.7988 | 571.3 | 12841.2143
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 1951.8238 | 2489.8407 | 2642.6638 | 2672.2318 | 2582.5283 | 2520.17 | 2519.0644 | 2515.6138 | 2302.92 | 2463.637 | 61401.9878
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 670947.15
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 576513.1288
[7 empty] | ENGIE | 484822.9
[7 empty] | ELECTROPERU | 480585.955
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 278855.7946
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 165263.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 146705.75
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 137763.95
[7 empty] | EGEMSA | 92091.3
[7 empty] | CELEPSA | 78812.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 72743.6895
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 64355.685
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 56695.7
[7 empty] | EGASA | 54543.165
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 50254.3
[7 empty] | SAN GABAN | 47744.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 43898.25
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 34010.084
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 33915.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 32408.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 25695.65
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 25558.75
[7 empty] | EGEJUNIN | 20223.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 18840.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 15628.7
[7 empty] | SINERSA | 15385.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13273.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11538
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10954.035
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10816.9
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10804.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10628.55
[7 empty] | EGESUR | 10535.915
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10395.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9756.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9173.65
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8870.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8438.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7777.845
[7 empty] | TERMOSELVA | 7742.6
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6956.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6426.95
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5788.05
[7 empty] | PETRAMAS | 5642.7
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4838.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4588.85
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3680.115
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2927.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2738.79
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2628.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2461.1
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2394.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1974.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1961.6
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1710.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1688.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1561.05
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1105.35
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 599.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 178.7
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 71.1
[7 empty] | KONDU SAC | 44.0185

## G_AREAS
martes, 24 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 251.8 | 80.3 | 0 | 71.5 | 2489.2 | 2935.1 | 0 | 163.9 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 403.6 | 5588.2 | 510.9 | 6502.7 | 00:30 | 3251.9 | 3015.4 | 0 | 235.4 | 6502.7 | 00:30 | 218.7 | 45.3 | 0 | 235.4 | 499.4
01:00 | 250.4 | 80.2 | 0 | 43.1 | 2475.5 | 2865.2 | 0 | 160.9 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 373.7 | 5501.6 | 502.8 | 6378.1 | 01:00 | 3228.7 | 2945.4 | 0 | 204 | 6378.1 | 01:00 | 216.9 | 44.6 | 0 | 204 | 465.5
01:30 | 228.5 | 81.3 | 0 | 35.6 | 2458.4 | 2914.1 | 0 | 131.3 | 455.4 | 0 | 0 | 0 | 345.4 | 5503.8 | 455.4 | 6304.6 | 01:30 | 3142.3 | 2995.4 | 0 | 166.9 | 6304.6 | 01:30 | 218.1 | 45 | 0 | 166.9 | 430
02:00 | 184.7 | 80.7 | 0 | 47.4 | 2317.4 | 3017.6 | 0 | 113.1 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 5448.1 | 432.2 | 6193.1 | 02:00 | 2934.3 | 3098.3 | 0 | 160.5 | 6193.1 | 02:00 | 214 | 45.2 | 0 | 160.5 | 419.7
02:30 | 190.7 | 80.9 | 0 | 48.5 | 2322.7 | 2950.2 | 0 | 96.8 | 456 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 5369.7 | 456 | 6145.8 | 02:30 | 2969.4 | 3031.1 | 0 | 145.3 | 6145.8 | 02:30 | 220.8 | 45.6 | 0 | 145.3 | 411.7
03:00 | 190.7 | 78.1 | 0 | 41.4 | 2334.2 | 2912.8 | 0 | 79 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 5326 | 445.8 | 6082 | 03:00 | 2970.7 | 2990.9 | 0 | 120.4 | 6082 | 03:00 | 225.1 | 43.2 | 0 | 120.4 | 388.7
03:30 | 179.7 | 78.7 | 0 | 29.6 | 2285.2 | 3018.5 | 0 | 75.2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 288 | 5378.9 | 430 | 6096.9 | 03:30 | 2894.9 | 3097.2 | 0 | 104.8 | 6096.9 | 03:30 | 225.7 | 43.7 | 0 | 104.8 | 374.2
04:00 | 180.1 | 73.7 | 0 | 32.1 | 2332.7 | 2951.9 | 0 | 60.9 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 285.9 | 5345.5 | 462.1 | 6093.5 | 04:00 | 2974.9 | 3025.6 | 0 | 93 | 6093.5 | 04:00 | 219.6 | 37.9 | 0 | 93 | 350.5
04:30 | 178 | 69.5 | 0 | 34 | 2380.8 | 3052.5 | 0 | 58.4 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 5491.7 | 443.1 | 6216.3 | 04:30 | 3001.9 | 3122 | 0 | 92.4 | 6216.3 | 04:30 | 217.3 | 35.9 | 0 | 92.4 | 345.6
05:00 | 175.8 | 69.4 | 0 | 32.4 | 2402.4 | 3027 | 0 | 71.6 | 433.9 | 0 | 0 | 0 | 277.6 | 5501 | 433.9 | 6212.5 | 05:00 | 3012.1 | 3096.4 | 0 | 104 | 6212.5 | 05:00 | 217.9 | 35.7 | 0 | 104 | 357.6
05:30 | 171.8 | 69.9 | 0 | 36.9 | 2426 | 3047.9 | 0 | 92 | 427.9 | 0 | 0 | 0 | 278.6 | 5565.9 | 427.9 | 6272.4 | 05:30 | 3025.7 | 3117.8 | 0 | 128.9 | 6272.4 | 05:30 | 219 | 36.2 | 0 | 128.9 | 384.1
06:00 | 181.1 | 69 | 0 | 37.6 | 2605.7 | 3043.6 | 0 | 97.7 | 446 | 0 | 0.1 | 0 | 287.7 | 5747 | 446.1 | 6480.8 | 06:00 | 3232.8 | 3112.6 | 0.1 | 135.3 | 6480.8 | 06:00 | 219.2 | 34.5 | 0.1 | 135.3 | 389.1
06:30 | 209.7 | 69.5 | 0 | 41 | 2690 | 3041.9 | 0 | 103.8 | 459.8 | 0 | 14.3 | 0 | 320.2 | 5835.7 | 474.1 | 6630 | 06:30 | 3359.5 | 3111.4 | 14.3 | 144.8 | 6630 | 06:30 | 219.7 | 33.5 | 14.3 | 144.8 | 412.3
07:00 | 233.3 | 69 | 0 | 39.1 | 2711.6 | 2934.8 | 0 | 81.4 | 448.4 | 0 | 149.8 | 0 | 341.4 | 5727.8 | 598.2 | 6667.4 | 07:00 | 3393.3 | 3003.8 | 149.8 | 120.5 | 6667.4 | 07:00 | 222.1 | 32.3 | 149.8 | 120.5 | 524.7
07:30 | 262.8 | 74.7 | 0 | 41.4 | 2609.5 | 2914.1 | 0 | 59.4 | 444.8 | 0 | 348.2 | 0 | 378.9 | 5583 | 793 | 6754.9 | 07:30 | 3317.1 | 2988.8 | 348.2 | 100.8 | 6754.9 | 07:30 | 223.7 | 33.6 | 348.2 | 100.8 | 706.3
08:00 | 265.6 | 77.2 | 0 | 39.5 | 2550.8 | 2876.9 | 0.2 | 51.9 | 464.2 | 0 | 511.4 | 0 | 382.3 | 5479.8 | 975.6 | 6837.7 | 08:00 | 3280.6 | 2954.1 | 511.6 | 91.4 | 6837.7 | 08:00 | 223.2 | 33.7 | 511.6 | 91.4 | 859.9
08:30 | 257.1 | 77 | 0 | 34.6 | 2522.3 | 3044.3 | 0.6 | 44 | 483 | 0 | 541.4 | 0 | 368.7 | 5611.2 | 1024.4 | 7004.3 | 08:30 | 3262.4 | 3121.3 | 542 | 78.6 | 7004.3 | 08:30 | 221.9 | 33.2 | 542 | 78.6 | 875.7
09:00 | 257.2 | 76.3 | 0 | 32.7 | 2679.1 | 3013.1 | 0.8 | 38.5 | 491 | 0 | 551.8 | 0 | 366.2 | 5731.5 | 1042.8 | 7140.5 | 09:00 | 3427.3 | 3089.4 | 552.6 | 71.2 | 7140.5 | 09:00 | 220.1 | 33.6 | 552.6 | 71.2 | 877.5
09:30 | 306.1 | 76.6 | 0 | 32.5 | 2733.6 | 2965.5 | 0.9 | 34.1 | 533.2 | 0 | 555.3 | 0 | 415.2 | 5734.1 | 1088.5 | 7237.8 | 09:30 | 3572.9 | 3042.1 | 556.2 | 66.6 | 7237.8 | 09:30 | 228.4 | 33.5 | 556.2 | 66.6 | 884.7
10:00 | 308.4 | 75.5 | 0 | 31.4 | 2790.6 | 3020.3 | 1 | 35.6 | 525 | 0 | 555.8 | 0 | 415.3 | 5847.5 | 1080.8 | 7343.6 | 10:00 | 3624 | 3095.8 | 556.8 | 67 | 7343.6 | 10:00 | 220.4 | 32.3 | 556.8 | 67 | 876.5
10:30 | 252.1 | 75.1 | 0 | 43.1 | 2680.9 | 3078.1 | 1.1 | 33.2 | 549.6 | 0 | 556.5 | 0 | 370.3 | 5793.3 | 1106.1 | 7269.7 | 10:30 | 3482.6 | 3153.2 | 557.6 | 76.3 | 7269.7 | 10:30 | 200.6 | 32.6 | 557.6 | 76.3 | 867.1
11:00 | 251.6 | 76.4 | 0 | 48.1 | 2844.7 | 3079.8 | 1.2 | 37.5 | 560.5 | 0 | 557.1 | 0 | 376.1 | 5963.2 | 1117.6 | 7456.9 | 11:00 | 3656.8 | 3156.2 | 558.3 | 85.6 | 7456.9 | 11:00 | 199.1 | 33.5 | 558.3 | 85.6 | 876.5
11:30 | 249.2 | 76.4 | 0 | 57.3 | 2884.2 | 3074 | 1.2 | 34.2 | 556.6 | 0 | 558 | 0 | 382.9 | 5993.6 | 1114.6 | 7491.1 | 11:30 | 3690 | 3150.4 | 559.2 | 91.5 | 7491.1 | 11:30 | 198.7 | 32.9 | 559.2 | 91.5 | 882.3
12:00 | 248.6 | 75.4 | 0 | 71.5 | 2907.6 | 3042 | 1.2 | 39.5 | 560.2 | 0 | 553.1 | 0 | 395.5 | 5990.3 | 1113.3 | 7499.1 | 12:00 | 3716.4 | 3117.4 | 554.3 | 111 | 7499.1 | 12:00 | 200.4 | 31.6 | 554.3 | 111 | 897.3
12:30 | 246 | 76.4 | 0 | 82.1 | 2756.2 | 2989.1 | 1.2 | 104.5 | 564.7 | 0 | 554.7 | 0 | 404.5 | 5851 | 1119.4 | 7374.9 | 12:30 | 3566.9 | 3065.5 | 555.9 | 186.6 | 7374.9 | 12:30 | 203.3 | 34.8 | 555.9 | 186.6 | 980.6
13:00 | 251.3 | 76.5 | 0 | 90.9 | 2575.3 | 3019.3 | 1.2 | 115.2 | 544.4 | 0 | 556.9 | 0 | 418.7 | 5711 | 1101.3 | 7231 | 13:00 | 3371 | 3095.8 | 558.1 | 206.1 | 7231 | 13:00 | 201 | 34.7 | 558.1 | 206.1 | 999.9
13:30 | 256.6 | 76.7 | 0 | 92.9 | 2627.4 | 2881.2 | 1.1 | 184.9 | 560.1 | 0 | 559 | 0 | 426.2 | 5694.6 | 1119.1 | 7239.9 | 13:30 | 3444.1 | 2957.9 | 560.1 | 277.8 | 7239.9 | 13:30 | 201.8 | 35 | 560.1 | 277.8 | 1074.7
14:00 | 260.3 | 58.6 | 0 | 88.3 | 2667.5 | 2909.8 | 1.1 | 198.8 | 566.7 | 0 | 556.9 | 0 | 407.2 | 5777.2 | 1123.6 | 7308 | 14:00 | 3494.5 | 2968.4 | 558 | 287.1 | 7308 | 14:00 | 198.4 | 33.9 | 558 | 287.1 | 1077.4
14:30 | 266.8 | 62.1 | 0 | 81 | 2739.9 | 2961 | 1 | 215.7 | 588.7 | 0 | 539.4 | 0 | 409.9 | 5917.6 | 1128.1 | 7455.6 | 14:30 | 3595.4 | 3023.1 | 540.4 | 296.7 | 7455.6 | 14:30 | 194.1 | 32.9 | 540.4 | 296.7 | 1064.1
15:00 | 264.1 | 63.7 | 0 | 77.3 | 2832.8 | 2828.3 | 0.8 | 189.7 | 585.3 | 0 | 535 | 0 | 405.1 | 5851.6 | 1120.3 | 7377 | 15:00 | 3682.2 | 2892 | 535.8 | 267 | 7377 | 15:00 | 187 | 33.7 | 535.8 | 267 | 1023.5
15:30 | 260.4 | 63.3 | 0 | 72.4 | 2751.7 | 3060.8 | 0.7 | 166 | 584 | 0 | 494.2 | 0 | 396.1 | 5979.2 | 1078.2 | 7453.5 | 15:30 | 3596.1 | 3124.1 | 494.9 | 238.4 | 7453.5 | 15:30 | 185.3 | 33.5 | 494.9 | 238.4 | 952.1
16:00 | 257.7 | 63.8 | 0 | 75.8 | 2851.8 | 3050.4 | 0.5 | 158.1 | 598.6 | 0 | 408.3 | 0 | 397.3 | 6060.8 | 1006.9 | 7465 | 16:00 | 3708.1 | 3114.2 | 408.8 | 233.9 | 7465 | 16:00 | 183.6 | 34.6 | 408.8 | 233.9 | 860.9
16:30 | 256.9 | 65 | 0 | 71 | 3017.1 | 3058.6 | 0.2 | 166.8 | 594 | 0 | 212.9 | 0 | 392.9 | 6242.7 | 806.9 | 7442.5 | 16:30 | 3868 | 3123.6 | 213.1 | 237.8 | 7442.5 | 16:30 | 183.7 | 34.5 | 213.1 | 237.8 | 669.1
17:00 | 254.7 | 64.5 | 0 | 72.1 | 3151.6 | 3076.8 | 0.1 | 128.6 | 617.2 | 0 | 29.3 | 0 | 391.3 | 6357.1 | 646.5 | 7394.9 | 17:00 | 4023.5 | 3141.3 | 29.4 | 200.7 | 7394.9 | 17:00 | 183.4 | 32.2 | 29.4 | 200.7 | 445.7
17:30 | 257.6 | 67.6 | 0 | 80.8 | 3015 | 3200.2 | 0 | 115.8 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 406 | 6331 | 610.6 | 7347.6 | 17:30 | 3883.2 | 3267.8 | 0 | 196.6 | 7347.6 | 17:30 | 193.5 | 32.2 | 0 | 196.6 | 422.3
18:00 | 312.4 | 67.4 | 0 | 89 | 2914.6 | 3246.6 | 0 | 101.7 | 595.6 | 1.2 | 0 | 0 | 468.8 | 6262.9 | 596.8 | 7328.5 | 18:00 | 3822.6 | 3315.2 | 0 | 190.7 | 7328.5 | 18:00 | 195.2 | 33.1 | 0 | 190.7 | 419
18:30 | 338.3 | 65.7 | 0 | 96.5 | 2922.8 | 3318.5 | 0 | 81.4 | 615.4 | 5.1 | 0 | 0 | 500.5 | 6322.7 | 620.5 | 7443.7 | 18:30 | 3876.5 | 3389.3 | 0 | 177.9 | 7443.7 | 18:30 | 196.5 | 32.8 | 0 | 177.9 | 407.2
19:00 | 335.9 | 65.1 | 0 | 79.9 | 2881 | 3450.3 | 0 | 53.8 | 610.4 | 5.2 | 0 | 0 | 480.9 | 6385.1 | 615.6 | 7481.6 | 19:00 | 3827.3 | 3520.6 | 0 | 133.7 | 7481.6 | 19:00 | 196.2 | 32.9 | 0 | 133.7 | 362.8
19:30 | 332.4 | 65 | 0 | 66.3 | 2779.2 | 3541.3 | 0 | 56.9 | 601.9 | 5.2 | 0 | 0 | 463.7 | 6377.4 | 607.1 | 7448.2 | 19:30 | 3713.5 | 3611.5 | 0 | 123.2 | 7448.2 | 19:30 | 198.5 | 33.5 | 0 | 123.2 | 355.2
20:00 | 336.2 | 70 | 0 | 57.4 | 2785.5 | 3547.8 | 0 | 40.1 | 605.5 | 5.2 | 0 | 0 | 463.6 | 6373.4 | 610.7 | 7447.7 | 20:00 | 3727.2 | 3623 | 0 | 97.5 | 7447.7 | 20:00 | 201.5 | 34 | 0 | 97.5 | 333
20:30 | 339.3 | 71.8 | 0 | 64.3 | 2717.3 | 3545.2 | 0 | 35.3 | 656.4 | 3 | 0 | 0 | 475.4 | 6297.8 | 659.4 | 7432.6 | 20:30 | 3713 | 3620 | 0 | 99.6 | 7432.6 | 20:30 | 202 | 35.2 | 0 | 99.6 | 336.8
21:00 | 338.8 | 74.2 | 0 | 80 | 2689.9 | 3548.8 | 0 | 32.5 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 493 | 6271.2 | 655.6 | 7419.8 | 21:00 | 3684.3 | 3623 | 0 | 112.5 | 7419.8 | 21:00 | 201.7 | 38.9 | 0 | 112.5 | 353.1
21:30 | 336.6 | 71.6 | 0 | 74.8 | 2570.8 | 3552.1 | 0 | 50.9 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 483 | 6173.8 | 644.9 | 7301.7 | 21:30 | 3552.3 | 3623.7 | 0 | 125.7 | 7301.7 | 21:30 | 201.3 | 42 | 0 | 125.7 | 369
22:00 | 336.6 | 80.5 | 0 | 66.2 | 2698 | 3447.3 | 0 | 72.5 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 483.3 | 6217.8 | 651.3 | 7352.4 | 22:00 | 3685.9 | 3527.8 | 0 | 138.7 | 7352.4 | 22:00 | 201.5 | 42.1 | 0 | 138.7 | 382.3
22:30 | 335 | 81.5 | 0 | 62.9 | 2643 | 3455.9 | 0 | 69.8 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 479.4 | 6168.7 | 612.6 | 7260.7 | 22:30 | 3590.6 | 3537.4 | 0 | 132.7 | 7260.7 | 22:30 | 202.4 | 42 | 0 | 132.7 | 377.1
23:00 | 334.9 | 84.6 | 0 | 65.8 | 2472.1 | 3392.7 | 0 | 65.8 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 485.3 | 5930.6 | 620.2 | 7036.1 | 23:00 | 3427.2 | 3477.3 | 0 | 131.6 | 7036.1 | 23:00 | 202.9 | 41.7 | 0 | 131.6 | 376.2
23:30 | 311.7 | 85 | 0 | 53.6 | 2602.2 | 3128.1 | 0 | 82.5227 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 450.3 | 5812.8227 | 608.3 | 6871.4227 | 23:30 | 3522.2 | 3213.1 | 0 | 136.1227 | 6871.4227 | 23:30 | 198 | 42.9 | 0 | 136.1227 | 377.0227
00:00 | 255.6 | 85.7 | 0 | 53.1 | 2483.6 | 3133.7 | 0 | 124.6648 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 394.4 | 5741.9648 | 615.8 | 6752.1648 | 00:00 | 3355 | 3219.4 | 0 | 177.7648 | 6752.1648 | 00:00 | 196.1 | 42.7 | 0 | 177.7648 | 416.5648
TOTAL MWh | 6270.55 | 1758.55 | 0 | 1398.35 | 63790.7 | 74582.5 | 8.05 | 2202.9437 | 13015.3 | 12.45 | 4949.7 | 0 | 9427.45 | 140584.1938 | 17977.45 | 167989.0938 | TOTAL MWh | 83076.55 | 76353.5 | 4957.75 | 3601.2937 | 167989.0938 | TOTAL MWh | 4959.75 | 877.45 | 4957.75 | 3601.2937 | 14396.2437

## HOP
martes, 24 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 04:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/06/2025 20:23:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 24/06/2025 17:22:00 | 24/06/2025 20:19:00 | 24/06/2025 17:09:00 | 24/06/2025 20:05:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:05 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 24/06/2025 08:09:00 | 24/06/2025 11:26:00 |  | 24/06/2025 11:17:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 24/06/2025 14:06:00 | 24/06/2025 16:23:00 | 24/06/2025 14:02:00 | 24/06/2025 16:13:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/06/2025 16:34:00 | 24/06/2025 21:45:00 | 24/06/2025 16:28:00 | 24/06/2025 21:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:57 h, S/C generar a 750 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 24/06/2025 09:59:00 | 24/06/2025 12:20:00 |  | 24/06/2025 12:04:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/06/2025 17:06:00 | 24/06/2025 21:30:00 | 24/06/2025 16:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/06/2025 21:30:00 | 24/06/2025 23:22:00 |  | 24/06/2025 23:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  | 24/06/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/06/2025 13:08:00 | 24/06/2025 18:07:00 | 24/06/2025 12:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 18:07:00 | 24/06/2025 18:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | en proceso de estabilización
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 18:54:00 | 24/06/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 22:34:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 24 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 24/06/2025 13:56 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 24/06/2025 09:15 | 24/06/2025 10:18 | Desconexión intempestiva de la unidad por falla de la linea L3064 de propiedad de SEAL | 5 | F | F/S | N | OTROS | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 24/06/2025 09:15 | 24/06/2025 09:53 | Desconexión intempestiva de la unidad por falla de la linea L3064 de propiedad de SEAL | 5 | F | F/S | N | OTROS | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 24/06/2025 09:15 | 24/06/2025 09:43 | Desconexión intempestiva de la unidad por falla de la linea L3064 de propiedad de SEAL | 5 | F | F/S | N | OTROS | 120 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 24/06/2025 00:00 | 24/06/2025 00:46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST FALLA | 70 | F | F/S | N | CORR. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 24/06/2025 09:32 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONDUCION EN CANAL PRINCIPAL DE CH RUCUY | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CABLE DE DERIVACIÓN A TRANSFORMADOR DE POTENCIA TE-P1 CON PÉRDIDA DE AISLAMIENTO. | 6.4 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR BLOQUEO DEL EJE POR 40 HORAS DEBIDO AL TRIP UNIDAD TG6 POR FALLA DE LA LINEA L-2144 DE PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | 0 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 24/06/2025 04:21 | 24/06/2025 11:17 | CENTRAL EOLICA WAYRA I - CENTRAL:LIMPIEZA DE AISLADORES EQUIPOS 220KV | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 24/06/2025 07:02 | 25/06/2025 00:00 | G4-HUINCO: CAMBIO VÁLVULAS ARGUS DE SISTEMA DE MANDO DE VÁLVULA ESFÉRICA. | 67 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 24/06/2025 07:02 | 25/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 24/06/2025 04:21 | 24/06/2025 11:41 | WAYRA EXTENSION - CENTRAL: LIMPIEZA DE AISLADORES EQUIPOS 220KV | 132 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 24/06/2025 06:15 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 24/06/2025 09:33 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONDUCION EN CANAL PRINCIPAL DE CH CHANCAY | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16277 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 24/06/2025 06:03 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INYECTOR N°6 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 24/06/2025 00:00 | 25/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
24/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 24 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 24 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3534.0072 | 3472.2486 | 49.6269
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3557.0679 | 3495.3093 | 49.6269
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3551.295 | 3489.5365 | 49.6269
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3551.295 | 3489.5365 | 49.6269
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3551.295 | 3489.5365 | 49.6269
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3433.1476 | 3371.3891 | 49.6269
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3433.1476 | 3371.3891 | 49.6269
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3433.1476 | 3371.3891 | 49.6269
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3433.1476 | 3371.3891 | 49.6269
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3438.9205 | 3377.162 | 49.6269
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3438.9205 | 3377.162 | 49.6269
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3438.9205 | 3377.162 | 49.6269
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3359.5438 | 3297.7852 | 49.6269
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3359.5438 | 3297.7852 | 49.6269
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3353.7625 | 3292.0039 | 49.6269
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3353.7625 | 3292.0039 | 49.6269
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3353.7625 | 3292.0039 | 49.6269
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3353.7625 | 3292.0039 | 49.6269
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3353.7625 | 3292.0039 | 49.6269
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3336.4831 | 3274.7246 | 49.6269
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3145.2869 | 3083.5283 | 49.6269
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [112 empty] | 3140.1472 | 3078.3886 | 49.6269
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3040.3739 | 2978.6153 | 49.6269
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3040.3739 | 2978.6153 | 49.6269
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3040.3739 | 2978.6153 | 49.6269
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3040.3739 | 2978.6153 | 49.6269
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3040.3739 | 2978.6153 | 49.6269
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3045.5136 | 2983.755 | 49.6269
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3045.5136 | 2983.755 | 49.6269
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3045.5136 | 2983.755 | 49.6269
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3068.5742 | 3006.8157 | 49.6269
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3068.5742 | 3006.8157 | 49.6269
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3068.5742 | 3006.8157 | 49.6269
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3068.5742 | 3006.8157 | 49.6269
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 380.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 231.2269 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.848 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.0207 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3250.3356 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4363.7331 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7435833.10 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 24 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.1 | 23 | 13.8 | 45 | 13.05 | 12.89 | 12.663 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 32.34 | 138.37 | 70.927 | 54 | 7.33 | 11.53 | 5.22 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 36.01 | 165.8 | 36.26 | 29.549 | 15.053 | 1.9 | 5.1181 | 12 | 10.079 | 9.7542 | 10.1 | 9.6 | 11.12 | 23.9259 | -- | 55.7582 | 4.717 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.121
00:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.1 | 23 | 13.8 | 45 | 13.05 | 12.89 | 12.663 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 32.34 | 138.37 | 70.927 | 54 | 7.33 | 11.53 | 5.22 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 36.01 | 165.8 | 36.26 | 29.549 | 15.053 | 1.9 | 5.1181 | 12 | 10.079 | 9.7542 | 10.1 | 9.6 | 11.12 | 23.9259 | -- | 55.7582 | 4.717 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.121
01:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 23.2 | 23 | 13.8 | 45 | 12.8 | 13.01 | 12.451 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 139.48 | 70.927 | 55.955 | 7.32 | 10.99 | 3.28 | 0.41 | 0.01 | 0.393 | 34.71 | 166.44 | 35.98 | 28.733 | 14.824 | 2.4 | 5.1181 | 9.8 | 9.9522 | 9.7542 | 10.1 | 9.73 | 11.25 | 23.9259 | -- | -- | 4.716 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.059
01:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 23.2 | 23 | 13.8 | 45 | 12.8 | 13.01 | 12.451 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 139.48 | 70.927 | 55.955 | 7.32 | 10.99 | 3.28 | 0.41 | 0.01 | 0.393 | 34.71 | 166.44 | 35.98 | 28.733 | 14.824 | 2.4 | 5.1181 | 9.8 | 9.9522 | 9.7542 | 10.1 | 9.73 | 11.25 | 23.9259 | -- | -- | 4.716 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.059
02:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19 | 23 | 13.8 | 45 | 10.5 | 12.98 | 8.396 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 139.48 | 70.927 | 58.103 | 7.29 | 10.99 | 4.33 | 0.41 | 0.01 | 0.374 | 36.78 | 168.51 | 35.06 | 30.284 | 14.106 | 2.5 | 5.1181 | 10.5 | 10.0558 | 9.7542 | 10.1 | 9.59 | 11.11 | 23.9259 | -- | -- | 4.772 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 16.836
02:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19 | 23 | 13.8 | 45 | 10.5 | 12.98 | 8.396 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 139.48 | 70.927 | 58.103 | 7.29 | 10.99 | 4.33 | 0.41 | 0.01 | 0.374 | 36.78 | 168.51 | 35.06 | 30.284 | 14.106 | 2.5 | 5.1181 | 10.5 | 10.0558 | 9.7542 | 10.1 | 9.59 | 11.11 | 23.9259 | -- | -- | 4.772 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 16.836
03:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.7 | 23 | 14.3 | 45 | 10.52 | 12.97 | 8.586 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 138.37 | 70.927 | 59.944 | 7.29 | 10.99 | 3.44 | 0.41 | 0.01 | 0.304 | 38.23 | 169.96 | 36.56 | 30.2 | 14.859 | 2.4 | 5.1181 | 10.5 | 10.0922 | 9.7542 | 10.1 | 9.8 | 11.31 | 23.9259 | -- | -- | 4.863 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 16.997
03:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.7 | 23 | 14.3 | 45 | 10.52 | 12.97 | 8.586 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 138.37 | 70.927 | 59.944 | 7.29 | 10.99 | 3.44 | 0.41 | 0.01 | 0.304 | 38.23 | 169.96 | 36.56 | 30.2 | 14.859 | 2.4 | 5.1181 | 10.5 | 10.0922 | 9.7542 | 10.1 | 9.8 | 11.31 | 23.9259 | -- | -- | 4.863 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 16.997
04:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 12.9 | 23 | 14.7 | 48 | 10.46 | 12.97 | 8.426 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 60.066 | 7.3 | 10.99 | 4.57 | 0.42 | 0.01 | 0.431 | 39.62 | 171.35 | 36.52 | 29.136 | 15.006 | 2.4 | 5.1181 | 5.5 | 10.0577 | 9.7542 | 10.1 | 10.04 | 11.56 | 23.9259 | -- | -- | 4.868 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.059
04:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 12.9 | 23 | 14.7 | 48 | 10.46 | 12.97 | 8.426 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 60.066 | 7.3 | 10.99 | 4.57 | 0.42 | 0.01 | 0.431 | 39.62 | 171.35 | 36.52 | 29.136 | 15.006 | 2.4 | 5.1181 | 5.5 | 10.0577 | 9.7542 | 10.1 | 10.04 | 11.56 | 23.9259 | -- | -- | 4.868 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.059
05:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.1 | 23 | 14.7 | 48 | 10.48 | 12.81 | 8.585 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 141.71 | 70.927 | 60.913 | 7.31 | 10.99 | 4.26 | 0.43 | 0.01 | 0.396 | 38.01 | 169.74 | 35.6 | 30.477 | 16.034 | 2.7 | 5.1181 | 5.5 | 9.9429 | 9.7542 | 10.1 | 9.53 | 11.05 | 23.9259 | -- | -- | 4.816 | -- | 3.597 | 7.1304 | 13.011 | 4.325 | 17.285
05:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.1 | 23 | 14.7 | 48 | 10.48 | 12.81 | 8.585 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 141.71 | 70.927 | 60.913 | 7.31 | 10.99 | 4.26 | 0.43 | 0.01 | 0.396 | 38.01 | 169.74 | 35.6 | 30.477 | 16.034 | 2.7 | 5.1181 | 5.5 | 9.9429 | 9.7542 | 10.1 | 9.53 | 11.05 | 23.9259 | -- | -- | 4.816 | -- | 3.597 | 7.1304 | 13.011 | 4.325 | 17.285
06:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 11.5 | 23 | 14.3 | 48 | 10.48 | 12.94 | 8.412 | 1.07 | 49.86 | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 61.377 | 7.3 | 10.99 | 4.03 | 0.43 | 0.01 | 0.119 | 35.75 | 167.48 | 38.18 | 30.338 | 16.453 | 3.8 | 5.1181 | 5.4 | 10.0842 | 9.7542 | 10.1 | 9.75 | 11.27 | 24.1008 | -- | -- | 4.832 | -- | 3.597 | 7.1304 | 13.011 | 4.325 | 17.347
06:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 11.5 | 23 | 14.3 | 48 | 10.48 | 12.94 | 8.412 | 1.07 | 49.86 | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 61.377 | 7.3 | 10.99 | 4.03 | 0.43 | 0.01 | 0.119 | 35.75 | 167.48 | 38.18 | 30.338 | 16.453 | 3.8 | 5.1181 | 5.4 | 10.0842 | 9.7542 | 10.1 | 9.75 | 11.27 | 24.1008 | -- | -- | 4.832 | -- | 3.597 | 7.1304 | 13.011 | 4.325 | 17.347
07:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 13.2 | 23 | 14.7 | 45 | 12.93 | 12.57 | 8.292 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 67.107 | 7.3 | 10.99 | 4.86 | 0.44 | 0.01 | 0.452 | 27.55 | 159.277 | 38.332 | 31.525 | 15.657 | 3.2 | 5.1181 | 5.2 | 10.3131 | 9.7542 | 10.1 | 9.97 | 11.49 | 24.1008 | -- | -- | 4.877 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.121
07:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 13.2 | 23 | 14.7 | 45 | 12.93 | 12.57 | 8.292 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 67.107 | 7.3 | 10.99 | 4.86 | 0.44 | 0.01 | 0.452 | 27.55 | 159.277 | 38.332 | 31.525 | 15.657 | 3.2 | 5.1181 | 5.2 | 10.3131 | 9.7542 | 10.1 | 9.97 | 11.49 | 24.1008 | -- | -- | 4.877 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.121
08:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 9 | 23 | 14.7 | 45 | 13.44 | 12.56 | 8.563 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 139.48 | 70.927 | 63.715 | 7.35 | 10.99 | 2.98 | 0.43 | 0.01 | 0.458 | 25.34 | 157.068 | 38.825 | 29.528 | 13.427 | 4.6 | 5.1181 | 5.4 | 10.3589 | 9.7542 | 10.1 | 10.15 | 11.67 | 24.1008 | -- | -- | 4.878 | -- | 3.593 | 7.1304 | 13.011 | 4.306 | 17.059
08:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 9 | 23 | 14.7 | 45 | 13.44 | 12.56 | 8.563 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 139.48 | 70.927 | 63.715 | 7.35 | 10.99 | 2.98 | 0.43 | 0.01 | 0.458 | 25.34 | 157.068 | 38.825 | 29.528 | 13.427 | 4.6 | 5.1181 | 5.4 | 10.3589 | 9.7542 | 10.1 | 10.15 | 11.67 | 24.1008 | -- | -- | 4.878 | -- | 3.593 | 7.1304 | 13.011 | 4.306 | 17.059
09:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 17.6 | 23 | 14.7 | 45 | 13.44 | 12.53 | 8.411 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 63.338 | 7.28 | 10.99 | 7.12 | 0.44 | 0.01 | 0.274 | 34.13 | 165.856 | 38.084 | 30.779 | 13.374 | 4.7 | 5.1181 | 2.5 | 10.1763 | 9.7542 | 10.1 | 9.63 | 11.15 | 23.9259 | -- | -- | 4.85 | -- | 3.593 | 7.1304 | 13.011 | 4.306 | 17.059
09:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 17.6 | 23 | 14.7 | 45 | 13.44 | 12.53 | 8.411 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 63.338 | 7.28 | 10.99 | 7.12 | 0.44 | 0.01 | 0.274 | 34.13 | 165.856 | 38.084 | 30.779 | 13.374 | 4.7 | 5.1181 | 2.5 | 10.1763 | 9.7542 | 10.1 | 9.63 | 11.15 | 23.9259 | -- | -- | 4.85 | -- | 3.593 | 7.1304 | 13.011 | 4.306 | 17.059
10:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.9 | 23 | 14.3 | 45 | 13.48 | 12.73 | 11.827 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 52.978 | 7.15 | 10.45 | 2.93 | 0.44 | 0.01 | 0.434 | 33.87 | 165.601 | 39.432 | 29.59 | 13.053 | 4.3 | 5.1181 | 13 | 10.2033 | 9.7542 | 10.1 | 9.57 | 11.09 | 23.9259 | -- | -- | 4.845 | -- | 3.6009 | 7.1304 | 13.011 | 4.344 | 17.059
10:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.9 | 23 | 14.3 | 45 | 13.48 | 12.73 | 11.827 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 52.978 | 7.15 | 10.45 | 2.93 | 0.44 | 0.01 | 0.434 | 33.87 | 165.601 | 39.432 | 29.59 | 13.053 | 4.3 | 5.1181 | 13 | 10.2033 | 9.7542 | 10.1 | 9.57 | 11.09 | 23.9259 | -- | -- | 4.845 | -- | 3.6009 | 7.1304 | 13.011 | 4.344 | 17.059
11:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 30.2 | 23 | 14.3 | 45 | 13.51 | 12.8 | 11.647 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 53.373 | 7.05 | 10.99 | 2.83 | 0.44 | 0.01 | 0.51 | 38.5 | 170.23 | 37.636 | 28.752 | 14.014 | 2.3 | 5.1181 | 12 | 10.3292 | 9.7542 | 10.1 | 9.82 | 11.34 | 23.9259 | -- | -- | 4.78 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.285
11:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 30.2 | 23 | 14.3 | 45 | 13.51 | 12.8 | 11.647 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 53.373 | 7.05 | 10.99 | 2.83 | 0.44 | 0.01 | 0.51 | 38.5 | 170.23 | 37.636 | 28.752 | 14.014 | 2.3 | 5.1181 | 12 | 10.3292 | 9.7542 | 10.1 | 9.82 | 11.34 | 23.9259 | -- | -- | 4.78 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.285
12:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 32.8 | 23 | 13.8 | 45 | 13.46 | 12.77 | 11.897 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 57.036 | 7.03 | 10.45 | 3.74 | 0.44 | 0.01 | 0.452 | 32.76 | 164.958 | 36.243 | 27.704 | 13.964 | 3.4 | 5.1181 | 13 | 10.4137 | 9.7542 | 10.1 | 9.68 | 11.19 | 23.9259 | -- | -- | 4.743 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.347
12:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 32.8 | 23 | 13.8 | 45 | 13.46 | 12.77 | 11.897 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 57.036 | 7.03 | 10.45 | 3.74 | 0.44 | 0.01 | 0.452 | 32.76 | 164.958 | 36.243 | 27.704 | 13.964 | 3.4 | 5.1181 | 13 | 10.4137 | 9.7542 | 10.1 | 9.68 | 11.19 | 23.9259 | -- | -- | 4.743 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.347
13:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 30.4 | 23 | 13.8 | 44 | 13.43 | 12.68 | 11.812 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 54.5 | 6.98 | 10.45 | 4.61 | 0.44 | 0.01 | 0.396 | 37.07 | 168.129 | 35.307 | 29.24 | 14.083 | 3.5 | 5.1181 | 17 | 9.9982 | 9.7542 | 10 | 9.25 | 10.77 | 23.9259 | -- | -- | 4.822 | -- | 3.609 | 7.1304 | 13.011 | 4.383 | 17.356
13:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 30.4 | 23 | 13.8 | 44 | 13.43 | 12.68 | 11.812 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 54.5 | 6.98 | 10.45 | 4.61 | 0.44 | 0.01 | 0.396 | 37.07 | 168.129 | 35.307 | 29.24 | 14.083 | 3.5 | 5.1181 | 17 | 9.9982 | 9.7542 | 10 | 9.25 | 10.77 | 23.9259 | -- | -- | 4.822 | -- | 3.609 | 7.1304 | 13.011 | 4.383 | 17.356
14:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 30.4 | 23 | 13.4 | 43 | 13.41 | 12.58 | 11.78 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 60.338 | 7.02 | 10.45 | 4.09 | 0.44 | 0.01 | 0.402 | 35.71 | 167.904 | 36.487 | 30.245 | 13.936 | 1.5 | 5.1181 | 17 | 10.2957 | 9.7542 | 10 | 9.66 | 11.18 | 23.5769 | -- | -- | 4.853 | -- | 3.5515 | 7.1304 | 13.011 | 4.106 | 17.359
14:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 30.4 | 23 | 13.4 | 43 | 13.41 | 12.58 | 11.78 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 60.338 | 7.02 | 10.45 | 4.09 | 0.44 | 0.01 | 0.402 | 35.71 | 167.904 | 36.487 | 30.245 | 13.936 | 1.5 | 5.1181 | 17 | 10.2957 | 9.7542 | 10 | 9.66 | 11.18 | 23.5769 | -- | -- | 4.853 | -- | 3.5515 | 7.1304 | 13.011 | 4.106 | 17.359
15:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 39.3 | 23 | 13.4 | 43 | 13.43 | 12.74 | 11.605 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 58.017 | 7.43 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.391 | 39.26 | 170.752 | 36.102 | 28.86 | 13.202 | 5.7 | 5.1181 | 8 | 10.1654 | 9.7542 | 10 | 9.62 | 11.14 | 23.5769 | -- | -- | 4.852 | -- | 3.5397 | 7.1304 | 12.787 | 4.273 | 17.136
15:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 39.3 | 23 | 13.4 | 43 | 13.43 | 12.74 | 11.605 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 58.017 | 7.43 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.391 | 39.26 | 170.752 | 36.102 | 28.86 | 13.202 | 5.7 | 5.1181 | 8 | 10.1654 | 9.7542 | 10 | 9.62 | 11.14 | 23.5769 | -- | -- | 4.852 | -- | 3.5397 | 7.1304 | 12.787 | 4.273 | 17.136
16:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 31.7 | 23 | 13.4 | 43 | 14.99 | 12.56 | 14.47 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 56.964 | 7.53 | 10.45 | 3.95 | 0.45 | 0.01 | 0.419 | 42.39 | 174.155 | 33.482 | 28.502 | 13.42 | 5.2 | 5.1181 | 8.4 | 10.1001 | 9.7542 | 10 | 9.64 | 11.16 | 23.4027 | -- | -- | 4.814 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.297
16:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 31.7 | 23 | 13.4 | 43 | 14.99 | 12.56 | 14.47 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 56.964 | 7.53 | 10.45 | 3.95 | 0.45 | 0.01 | 0.419 | 42.39 | 174.155 | 33.482 | 28.502 | 13.42 | 5.2 | 5.1181 | 8.4 | 10.1001 | 9.7542 | 10 | 9.64 | 11.16 | 23.4027 | -- | -- | 4.814 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.297
17:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 28.5 | 23 | 13.4 | 43 | 14.99 | 12.73 | 14.281 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 60.872 | 7.73 | 10.99 | 4.34 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 31.15 | 163.194 | 33.258 | 44.122 | 13.808 | 0 | 5.1181 | 10.3 | 10.322 | 9.7542 | 10 | 9.73 | 11.25 | 23.5769 | -- | -- | 4.818 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.124
17:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 28.5 | 23 | 13.4 | 43 | 14.99 | 12.73 | 14.281 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 60.872 | 7.73 | 10.99 | 4.34 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 31.15 | 163.194 | 33.258 | 44.122 | 13.808 | 0 | 5.1181 | 10.3 | 10.322 | 9.7542 | 10 | 9.73 | 11.25 | 23.5769 | -- | -- | 4.818 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.124
18:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 28.9 | 23 | 13.4 | 42 | 15.07 | 12.76 | 15.782 | 1.07 | 48.53 | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 60.424 | 7.76 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 37.52 | 168.074 | 32.989 | 47.682 | 13.26 | 0 | 5.1181 | 17.4 | 10.2673 | 9.7542 | 10 | 9.65 | 11.17 | 23.5769 | -- | -- | 4.793 | -- | 3.4957 | 7.1304 | 12.719 | 4.129 | 17.059
18:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 28.9 | 23 | 13.4 | 42 | 15.07 | 12.76 | 15.782 | 1.07 | 48.53 | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 60.424 | 7.76 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 37.52 | 168.074 | 32.989 | 47.682 | 13.26 | 0 | 5.1181 | 17.4 | 10.2673 | 9.7542 | 10 | 9.65 | 11.17 | 23.5769 | -- | -- | 4.793 | -- | 3.4957 | 7.1304 | 12.719 | 4.129 | 17.059
19:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 13.1 | 23 | 13 | 42 | 15.52 | 12.7 | 15.881 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 57.579 | 7.84 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 21.15 | 155.92 | 32.67 | 47.26 | 11.87 | 0 | 5.1181 | 16.9 | 10.2299 | 9.7542 | 10 | 9.69 | 11.2 | 23.5769 | -- | -- | 4.774 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.059
19:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 13.1 | 23 | 13 | 42 | 15.52 | 12.7 | 15.881 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 57.579 | 7.84 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 21.15 | 155.92 | 32.67 | 47.26 | 11.87 | 0 | 5.1181 | 16.9 | 10.2299 | 9.7542 | 10 | 9.69 | 11.2 | 23.5769 | -- | -- | 4.774 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.059
20:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 14.4 | 23 | 13 | 42 | 15.58 | 12.71 | 15.869 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 139.48 | 70.927 | 57.126 | 7.85 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 37.12 | 171.89 | 32.84 | 47.853 | 12.68 | 0 | 5.1181 | 17 | 10.2986 | 9.7542 | 10 | 9.78 | 11.3 | 23.5769 | -- | -- | 4.745 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.059
20:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 14.4 | 23 | 13 | 42 | 15.58 | 12.71 | 15.869 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 139.48 | 70.927 | 57.126 | 7.85 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 37.12 | 171.89 | 32.84 | 47.853 | 12.68 | 0 | 5.1181 | 17 | 10.2986 | 9.7542 | 10 | 9.78 | 11.3 | 23.5769 | -- | -- | 4.745 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.059
21:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 13.1 | 23 | 13 | 42 | 15.53 | 12.79 | 23.509 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 31.88 | 138.37 | 70.927 | 56.953 | 7.85 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 32.13 | 166.9 | 33.31 | 47.095 | 15.51 | 0 | 5.1181 | 17 | 10.1491 | 9.7542 | 10 | 9.67 | 11.19 | 23.5769 | -- | -- | 4.766 | -- | 3.5104 | 7.1304 | 12.719 | 4.2 | 16.836
21:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 13.1 | 23 | 13 | 42 | 15.53 | 12.79 | 23.509 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 31.88 | 138.37 | 70.927 | 56.953 | 7.85 | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 32.13 | 166.9 | 33.31 | 47.095 | 15.51 | 0 | 5.1181 | 17 | 10.1491 | 9.7542 | 10 | 9.67 | 11.19 | 23.5769 | -- | -- | 4.766 | -- | 3.5104 | 7.1304 | 12.719 | 4.2 | 16.836
22:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 22.6 | 23 | 13 | 42 | 15.55 | 12.57 | 23.583 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 56.348 | -- | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 28.88 | 163.65 | 32.33 | 47.498 | 14.745 | -- | 5.1181 | 17 | 10.1655 | 9.7542 | 10 | 9.48 | 11 | 23.5769 | -- | -- | 4.77 | -- | 3.5173 | 7.1304 | 12.719 | 4.233 | 16.774
22:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 22.6 | 23 | 13 | 42 | 15.55 | 12.57 | 23.583 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.88 | 140.59 | 70.927 | 56.348 | -- | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 28.88 | 163.65 | 32.33 | 47.498 | 14.745 | -- | 5.1181 | 17 | 10.1655 | 9.7542 | 10 | 9.48 | 11 | 23.5769 | -- | -- | 4.77 | -- | 3.5173 | 7.1304 | 12.719 | 4.233 | 16.774
23:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 24.1 | 23 | 13 | 42 | 15.48 | 12.69 | 23.544 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 54.826 | -- | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.698 | 27.77 | 162.54 | 32.92 | 30.918 | 14.572 | -- | 5.1181 | 17 | 10.0986 | 9.7542 | 10 | 9.69 | 11.21 | 23.5769 | 20.2724 | 64.8255 | 4.772 | 23.3133 | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.993
23:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 24.1 | 23 | 13 | 42 | 15.48 | 12.69 | 23.544 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 54.826 | -- | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.698 | 27.77 | 162.54 | 32.92 | 30.918 | 14.572 | -- | 5.1181 | 17 | 10.0986 | 9.7542 | 10 | 9.69 | 11.21 | 23.5769 | 20.2724 | 64.8255 | 4.772 | 23.3133 | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.993
MAX | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 9 | 23 | 13 | 42 | 10.46 | 12.53 | 8.292 | 1.07 | 48.53 | 1.806 | 75.88 | 31.42 | 138.37 | 70.927 | 52.978 | 6.98 | 10.45 | 2.83 | 0.38 | 0.01 | 0.119 | 21.15 | 155.92 | 32.33 | 27.704 | 11.87 | 0 | 5.1181 | 2.5 | 9.9429 | 9.7542 | 10 | 9.25 | 10.77 | 23.4027 | 20.2724 | 55.7582 | 4.716 | 23.3133 | 3.4957 | 7.1304 | 12.719 | 4.106 | 16.774
MIN | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 39.3 | 23 | 14.7 | 48 | 15.58 | 13.01 | 23.583 | 1.07 | 49.86 | 1.806 | 77.52 | 32.34 | 141.71 | 70.927 | 67.107 | 7.85 | 11.53 | 7.12 | 0.45 | 0.01 | 0.698 | 42.39 | 174.155 | 39.432 | 47.853 | 16.453 | 5.7 | 5.1181 | 17.4 | 10.4137 | 9.7542 | 10.1 | 10.15 | 11.67 | 24.1008 | 20.2724 | 64.8255 | 4.878 | 23.3133 | 3.609 | 7.1304 | 13.011 | 4.383 | 17.359
PROM | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 22.1542 | 23 | 13.8208 | 44.25 | 13.3971 | 12.7517 | 12.928 | 1.07 | 49.195 | 1.806 | 76.8367 | 31.8033 | 140.1742 | 70.927 | 58.4105 | 7.3768 | 10.9 | 4.16 | 0.43542 | 0.01 | 0.39233 | 34.2254 | 166.4741 | 35.6003 | 33.9946 | 14.2046 | 2.5682 | 5.1181 | 11.3875 | 10.1729 | 9.7542 | 10.0542 | 9.6967 | 11.2154 | 23.7951 | 20.2724 | 60.2918 | 4.8057 | 23.3133 | 3.5611 | 7.1304 | 12.9043 | 4.2586 | 17.1119
INICIO | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.1 | 23 | 13.8 | 45 | 13.05 | 12.89 | 12.663 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 32.34 | 138.37 | 70.927 | 54 | 7.33 | 11.53 | 5.22 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 36.01 | 165.8 | 36.26 | 29.549 | 15.053 | 1.9 | 5.1181 | 12 | 10.079 | 9.7542 | 10.1 | 9.6 | 11.12 | 23.9259 | -- | 55.7582 | 4.717 | -- | 3.5818 | 7.1304 | 13.011 | 4.252 | 17.121
FINAL | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 24.1 | 23 | 13 | 42 | 15.48 | 12.69 | 23.544 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 31.42 | 140.59 | 70.927 | 54.826 | -- | 10.99 | 4.18 | 0.45 | 0.01 | 0.698 | 27.77 | 162.54 | 32.92 | 30.918 | 14.572 | -- | 5.1181 | 17 | 10.0986 | 9.7542 | 10 | 9.69 | 11.21 | 23.5769 | 20.2724 | 64.8255 | 4.772 | 23.3133 | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.993
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 24 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.0994 | 0.4713 | 0.201 | 0.23957 | 0.02448 | 3875.6271 | -- | -- | 0.66574 | 23.8109 | -- | 0.13254 | 0.39748 | 2409.23 | 0.638 | 0.168 | 0.232 | 0.361 | -- | 272.604 | 0.152 | 0.061 | 59.12 | 0.043 | 0.36687 | 0.317 | 6.32 | 0.26618
00:30 | 2695 | 7.0994 | 0.4713 | 0.201 | 0.23957 | 0.02448 | 3875.6271 | -- | -- | 0.66574 | 23.8109 | -- | 0.13254 | 0.39748 | 2409.23 | 0.638 | 0.168 | 0.232 | 0.361 | -- | 272.604 | 0.152 | 0.061 | 59.12 | 0.043 | 0.36687 | 0.317 | 6.32 | 0.26618
01:00 | 2695 | 7.1307 | 0.58911 | 0.208 | 0.22424 | 0.0259 | 3875.6256 | -- | -- | 0.62866 | 23.807 | -- | 0.11994 | 0.40397 | 2411.06 | 0.846 | 0.169 | 0.241 | 0.345 | -- | 272.606 | 0.149 | 0.06 | 59.12 | 0.047 | 0.37327 | 0.30731 | 6.24 | 0.27221
01:30 | 2695 | 7.1307 | 0.58911 | 0.208 | 0.22424 | 0.0259 | 3875.6256 | -- | -- | 0.62866 | 23.807 | -- | 0.11994 | 0.40397 | 2411.06 | 0.846 | 0.169 | 0.241 | 0.345 | -- | 272.606 | 0.149 | 0.06 | 59.12 | 0.047 | 0.37327 | 0.30731 | 6.24 | 0.27221
02:00 | 2695 | 7.1693 | 0.753 | 0.225 | 0.20367 | 0.02796 | 3875.6179 | -- | -- | 0.59184 | 23.7873 | -- | 0.12939 | 0.40397 | 2411.08 | 0.848 | 0.17 | 0.251 | 0.36 | -- | 272.607 | 0.146 | 0.058 | 59.12 | 0.057 | 0.36527 | 0.31578 | 6.25 | 0.27799
02:30 | 2695 | 7.1693 | 0.753 | 0.225 | 0.20367 | 0.02796 | 3875.6179 | -- | -- | 0.59184 | 23.7873 | -- | 0.12939 | 0.40397 | 2411.08 | 0.848 | 0.17 | 0.251 | 0.36 | -- | 272.607 | 0.146 | 0.058 | 59.12 | 0.057 | 0.36527 | 0.31578 | 6.25 | 0.27799
03:00 | 2695 | 7.2147 | 0.9208 | 0.237 | 0.18083 | 0.02993 | 3875.6177 | -- | -- | 0.55591 | 23.7865 | -- | 0.14248 | 0.40397 | 2411.11 | 0.852 | 0.172 | 0.26 | 0.408 | -- | 272.608 | 0.138 | 0.047 | 59.12 | 0.07 | 0.35575 | 0.32312 | 6.31 | 0.2835
03:30 | 2695 | 7.2147 | 0.9208 | 0.237 | 0.18083 | 0.02993 | 3875.6177 | -- | -- | 0.55591 | 23.7865 | -- | 0.14248 | 0.40397 | 2411.11 | 0.852 | 0.172 | 0.26 | 0.408 | -- | 272.608 | 0.138 | 0.047 | 59.12 | 0.07 | 0.35575 | 0.32312 | 6.31 | 0.2835
04:00 | 2695 | 7.2617 | 1.1044 | 0.243 | 0.15361 | 0.03224 | 3875.6207 | -- | -- | 0.51991 | 23.7944 | -- | 0.12939 | 0.37816 | 2411.15 | 0.857 | 0.174 | 0.27 | 0.457 | -- | 272.609 | 0.13 | 0.037 | 59.12 | 0.083 | 0.32754 | 0.35829 | 6.43 | 0.29861
04:30 | 2695 | 7.2617 | 1.1044 | 0.243 | 0.15361 | 0.03224 | 3875.6207 | -- | -- | 0.51991 | 23.7944 | -- | 0.12939 | 0.37816 | 2411.15 | 0.857 | 0.174 | 0.27 | 0.457 | -- | 272.609 | 0.13 | 0.037 | 59.12 | 0.083 | 0.32754 | 0.35829 | 6.43 | 0.29861
05:00 | 2695 | 7.2626 | 1.249 | 0.24 | 0.13083 | 0.03215 | 3875.6173 | -- | -- | 0.48353 | 23.7858 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2411.18 | 0.86 | 0.175 | 0.286 | 0.508 | -- | 272.61 | 0.122 | 0.026 | 59.12 | 0.096 | 0.31367 | 0.36858 | 6.54 | 0.32243
05:30 | 2695 | 7.2626 | 1.249 | 0.24 | 0.13083 | 0.03215 | 3875.6173 | -- | -- | 0.48353 | 23.7858 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2411.18 | 0.86 | 0.175 | 0.286 | 0.508 | -- | 272.61 | 0.122 | 0.026 | 59.12 | 0.096 | 0.31367 | 0.36858 | 6.54 | 0.32243
06:00 | 2695 | 7.2283 | 1.273 | 0.233 | 0.10947 | 0.03411 | 3875.6207 | -- | -- | 0.44812 | 23.7944 | -- | 0.11104 | 0.37177 | 2411.21 | 0.864 | 0.176 | 0.301 | 0.56 | 112.19 | 272.612 | 0.113 | 0.017 | 59.12 | 0.109 | 0.28337 | 0.40671 | 6.58 | 0.34508
06:30 | 2695 | 7.2283 | 1.273 | 0.233 | 0.10947 | 0.03411 | 3875.6207 | -- | -- | 0.44812 | 23.7944 | -- | 0.11104 | 0.37177 | 2411.21 | 0.864 | 0.176 | 0.301 | 0.56 | 112.19 | 272.612 | 0.113 | 0.017 | 59.12 | 0.109 | 0.28337 | 0.40671 | 6.58 | 0.34508
07:00 | 2695 | 7.1896 | 1.279 | 0.218 | 0.09834 | 0.03571 | 3875.6146 | -- | -- | 0.41272 | 23.7787 | -- | 0.11401 | 0.37816 | 2411.26 | 0.87 | 0.174 | 0.317 | 0.591 | -- | 272.613 | 0.097 | 0.01 | 59.12 | 0.122 | 0.25118 | 0.43915 | 6.35 | 0.36755
07:30 | 2695 | 7.1896 | 1.279 | 0.218 | 0.09834 | 0.03571 | 3875.6146 | -- | -- | 0.41272 | 23.7787 | -- | 0.11401 | 0.37816 | 2411.26 | 0.87 | 0.174 | 0.317 | 0.591 | -- | 272.613 | 0.097 | 0.01 | 59.12 | 0.122 | 0.25118 | 0.43915 | 6.35 | 0.36755
08:00 | 2695 | 7.08 | 1.318 | 0.212 | 0.07642 | 0.03531 | 3875.6088 | -- | -- | 0.37769 | 23.7638 | 308.2415 | 0.11401 | 0.38458 | 2411.26 | 0.87 | 0.175 | 0.333 | 0.575 | -- | 272.614 | 0.078 | 0.009 | 59.12 | 0.135 | 0.21097 | 0.48335 | 6.24 | 0.39011
08:30 | 2695 | 7.08 | 1.318 | 0.212 | 0.07642 | 0.03531 | 3875.6088 | -- | -- | 0.37769 | 23.7638 | 308.2415 | 0.11401 | 0.38458 | 2411.26 | 0.87 | 0.175 | 0.333 | 0.575 | -- | 272.614 | 0.078 | 0.009 | 59.12 | 0.135 | 0.21097 | 0.48335 | 6.24 | 0.39011
09:00 | 2695 | 6.959 | 1.345 | 0.189 | 0.07087 | 0.02753 | 3875.6058 | -- | -- | 0.34323 | 23.756 | -- | 0.11401 | 0.37816 | 2411.34 | 0.88 | 0.176 | 0.349 | 0.553 | -- | 272.609 | 0.06 | 0.01 | 59.12 | 0.132 | 0.19151 | 0.49456 | 6.39 | 0.41219
09:30 | 2695 | 6.959 | 1.345 | 0.189 | 0.07087 | 0.02753 | 3875.6058 | -- | -- | 0.34323 | 23.756 | -- | 0.11401 | 0.37816 | 2411.34 | 0.88 | 0.176 | 0.349 | 0.553 | -- | 272.609 | 0.06 | 0.01 | 59.12 | 0.132 | 0.19151 | 0.49456 | 6.39 | 0.41219
10:00 | 2695 | 6.8117 | 1.267 | 0.212 | 0.05624 | 0.02244 | 3875.6079 | -- | -- | 0.30836 | 23.7614 | -- | 0.11697 | 0.37177 | 2411.35 | 0.881 | 0.155 | 0.364 | 0.538 | -- | 272.605 | 0.048 | 0.008 | 59.12 | 0.126 | 0.21328 | 0.46943 | 6.44 | 0.40975
10:30 | 2695 | 6.8117 | 1.267 | 0.212 | 0.05624 | 0.02244 | 3875.6079 | -- | -- | 0.30836 | 23.7614 | -- | 0.11697 | 0.37177 | 2411.35 | 0.881 | 0.155 | 0.364 | 0.538 | -- | 272.605 | 0.048 | 0.008 | 59.12 | 0.126 | 0.21328 | 0.46943 | 6.44 | 0.40975
11:00 | 2695 | 6.6547 | 1.1449 | 0.221 | 0.0444 | 0.02155 | 3875.6088 | -- | -- | 0.27265 | 23.7638 | -- | 0.11994 | 0.36541 | 2411.36 | 0.882 | 0.131 | 0.376 | 0.524 | -- | 272.6 | 0.042 | 0.012 | 59.12 | 0.121 | 0.24516 | 0.42555 | 6.48 | 0.40683
11:30 | 2695 | 6.6547 | 1.1449 | 0.221 | 0.0444 | 0.02155 | 3875.6088 | -- | -- | 0.27265 | 23.7638 | -- | 0.11994 | 0.36541 | 2411.36 | 0.882 | 0.131 | 0.376 | 0.524 | -- | 272.6 | 0.042 | 0.012 | 59.12 | 0.121 | 0.24516 | 0.42555 | 6.48 | 0.40683
12:00 | 2695 | 6.5096 | 1.0207 | 0.225 | 0.04383 | 0.01945 | 3875.6167 | -- | -- | 0.23801 | 23.7842 | -- | 0.12939 | 0.35908 | 2411.39 | 0.886 | 0.108 | 0.391 | 0.51 | -- | 272.595 | 0.036 | 0.014 | 59.12 | 0.115 | 0.28487 | 0.37636 | 6.4 | 0.39865
12:30 | 2695 | 6.5096 | 1.0207 | 0.225 | 0.04383 | 0.01945 | 3875.6167 | -- | -- | 0.23801 | 23.7842 | -- | 0.12939 | 0.35908 | 2411.39 | 0.886 | 0.108 | 0.391 | 0.51 | -- | 272.595 | 0.036 | 0.014 | 59.12 | 0.115 | 0.28487 | 0.37636 | 6.4 | 0.39865
13:00 | 2695 | 6.3622 | 0.9154 | 0.252 | 0.03591 | 0.02192 | 3875.6064 | -- | -- | 0.24067 | 23.7575 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2411.43 | 0.891 | 0.085 | 0.401 | 0.495 | -- | 272.591 | 0.031 | 0.016 | 59.12 | 0.109 | 0.31982 | 0.33552 | 6.44 | 0.37481
13:30 | 2695 | 6.3622 | 0.9154 | 0.252 | 0.03591 | 0.02192 | 3875.6064 | -- | -- | 0.24067 | 23.7575 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2411.43 | 0.891 | 0.085 | 0.401 | 0.495 | -- | 272.591 | 0.031 | 0.016 | 59.12 | 0.109 | 0.31982 | 0.33552 | 6.44 | 0.37481
14:00 | 2695 | 6.2292 | 0.8255 | 0.275 | 0.03967 | 0.02577 | 3875.5997 | -- | -- | 0.25855 | 23.7403 | -- | 0.14587 | 0.33407 | 2411.45 | 0.894 | 0.063 | 0.409 | 0.481 | -- | 272.586 | 0.025 | 0.015 | 59.12 | 0.104 | 0.35416 | 0.29539 | 6.71 | 0.35115
14:30 | 2695 | 6.2292 | 0.8255 | 0.275 | 0.03967 | 0.02577 | 3875.5997 | -- | -- | 0.25855 | 23.7403 | -- | 0.14587 | 0.33407 | 2411.45 | 0.894 | 0.063 | 0.409 | 0.481 | -- | 272.586 | 0.025 | 0.015 | 59.12 | 0.104 | 0.35416 | 0.29539 | 6.71 | 0.35115
15:00 | 2695 | 6.0986 | 0.7205 | 0.252 | 0.06919 | 0.02828 | 3875.5981 | -- | -- | 0.27851 | 23.7364 | -- | 0.1564 | 0.32177 | 2411.48 | 0.897 | 0.061 | 0.421 | 0.464 | -- | 272.581 | 0.019 | 0.014 | 59.12 | 0.098 | 0.41889 | 0.20869 | 6.93 | 0.34767
15:30 | 2695 | 6.0986 | 0.7205 | 0.252 | 0.06919 | 0.02828 | 3875.5981 | -- | -- | 0.27851 | 23.7364 | -- | 0.1564 | 0.32177 | 2411.48 | 0.897 | 0.061 | 0.421 | 0.464 | -- | 272.581 | 0.019 | 0.014 | 59.12 | 0.098 | 0.41889 | 0.20869 | 6.93 | 0.34767
16:00 | 2695 | 5.9634 | 0.59835 | 0.237 | 0.08979 | 0.027 | 3875.5954 | -- | -- | 0.29837 | 23.7293 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2411.5 | 0.9 | 0.063 | 0.429 | 0.448 | -- | 272.577 | 0.016 | 0.013 | 59.12 | 0.092 | 0.4638 | 0.149 | 6.99 | 0.35817
16:30 | 2695 | 5.9634 | 0.59835 | 0.237 | 0.08979 | 0.027 | 3875.5954 | -- | -- | 0.29837 | 23.7293 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2411.5 | 0.9 | 0.063 | 0.429 | 0.448 | -- | 272.577 | 0.016 | 0.013 | 59.12 | 0.092 | 0.4638 | 0.149 | 6.99 | 0.35817
17:00 | 2695 | 5.7366 | 0.6099 | 0.228 | 0.10747 | 0.02436 | 3875.5984 | -- | 29.143 | 0.3172 | 23.7371 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2411.52 | 0.902 | 0.064 | 0.418 | 0.433 | -- | 272.572 | 0.015 | 0.014 | 59.12 | 0.086 | 0.49683 | 0.10825 | 6.74 | 0.3653
17:30 | 2695 | 5.7366 | 0.6099 | 0.228 | 0.10747 | 0.02436 | 3875.5984 | -- | 29.143 | 0.3172 | 23.7371 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2411.52 | 0.902 | 0.064 | 0.418 | 0.433 | -- | 272.572 | 0.015 | 0.014 | 59.12 | 0.086 | 0.49683 | 0.10825 | 6.74 | 0.3653
18:00 | 2695 | 5.4214 | 0.648 | 0.227 | 0.12284 | 0.02426 | 3875.5981 | -- | -- | 0.34369 | 23.7364 | 307.653 | 0.19207 | 0.28564 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.347 | 0.417 | 112.19 | 272.567 | 0.018 | 0.017 | 59.12 | 0.072 | 0.53247 | 0.06629 | 6.49 | 0.34897
18:30 | 2695 | 5.4214 | 0.648 | 0.227 | 0.12284 | 0.02426 | 3875.5981 | -- | -- | 0.34369 | 23.7364 | 307.653 | 0.19207 | 0.28564 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.347 | 0.417 | 112.19 | 272.567 | 0.018 | 0.017 | 59.12 | 0.072 | 0.53247 | 0.06629 | 6.49 | 0.34897
19:00 | 2695 | 5.1604 | 0.688 | 0.239 | 0.13027 | 0.02631 | 3875.5969 | -- | -- | 0.41682 | 23.7332 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.28 | 0.401 | -- | 272.563 | 0.022 | 0.021 | 59.12 | 0.066 | 0.49879 | 0.10766 | 6.22 | 0.33236
19:30 | 2695 | 5.1604 | 0.688 | 0.239 | 0.13027 | 0.02631 | 3875.5969 | -- | -- | 0.41682 | 23.7332 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.28 | 0.401 | -- | 272.563 | 0.022 | 0.021 | 59.12 | 0.066 | 0.49879 | 0.10766 | 6.22 | 0.33236
20:00 | 2695 | 5.0198 | 0.738 | 0.243 | 0.14566 | 0.02884 | 3875.6134 | -- | -- | 0.49917 | 23.7756 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.205 | 0.383 | -- | 272.558 | 0.025 | 0.026 | 59.12 | 0.061 | 0.47152 | 0.13641 | 6.05 | 0.31554
20:30 | 2695 | 5.0198 | 0.738 | 0.243 | 0.14566 | 0.02884 | 3875.6134 | -- | -- | 0.49917 | 23.7756 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.205 | 0.383 | -- | 272.558 | 0.025 | 0.026 | 59.12 | 0.061 | 0.47152 | 0.13641 | 6.05 | 0.31554
21:00 | 2695 | 4.8912 | 0.798 | 0.248 | 0.16686 | 0.02795 | 3875.6244 | -- | -- | 0.58154 | 23.8038 | -- | 0.24424 | 0.2399 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.135 | 0.368 | -- | 272.553 | 0.048 | 0.032 | 59.12 | 0.055 | 0.44086 | 0.1743 | 5.94 | 0.29899
21:30 | 2695 | 4.8912 | 0.798 | 0.248 | 0.16686 | 0.02795 | 3875.6244 | -- | -- | 0.58154 | 23.8038 | -- | 0.24424 | 0.2399 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.135 | 0.368 | -- | 272.553 | 0.048 | 0.032 | 59.12 | 0.055 | 0.44086 | 0.1743 | 5.94 | 0.29899
22:00 | 2695 | 4.8688 | 0.853 | 0.252 | 0.18549 | 0.02481 | 3875.6356 | -- | -- | 0.65834 | 23.8329 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.067 | 0.352 | -- | 272.549 | 0.081 | 0.038 | 59.12 | 0.05 | 0.44658 | 0.15783 | 5.86 | 0.28165
22:30 | 2695 | 4.8688 | 0.853 | 0.252 | 0.18549 | 0.02481 | 3875.6356 | -- | -- | 0.65834 | 23.8329 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.067 | 0.352 | -- | 272.549 | 0.081 | 0.038 | 59.12 | 0.05 | 0.44658 | 0.15783 | 5.86 | 0.28165
23:00 | 2695 | 4.9026 | 0.91 | 0.264 | 0.19465 | 0.0229 | 3875.6448 | -- | -- | 0.70261 | 23.858 | -- | 0.25975 | 0.2132 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.002 | 0.333 | -- | 272.544 | 0.116 | 0.047 | 59.12 | 0.044 | 0.45996 | 0.13855 | 5.74 | 0.26303
23:30 | 2695 | 4.9026 | 0.91 | 0.264 | 0.19465 | 0.0229 | 3875.6448 | -- | -- | 0.70261 | 23.858 | -- | 0.25975 | 0.2132 | 2411.56 | 0.907 | 0.066 | 0.002 | 0.333 | -- | 272.544 | 0.116 | 0.047 | 59.12 | 0.044 | 0.45996 | 0.13855 | 5.74 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 24 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 52.762
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
24/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 24 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/06/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
24/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.121

## STOCK_COMB
martes, 24 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
24/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 621.92 | 616.214 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.217 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
24/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
24/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
24/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
24/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
24/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
24/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
24/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
24/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
24/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 541.51 | 541.51 | 0 | m3
24/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 804.85 | 802.986 | 0 | m3 | VARIACION DE NIVEL POR TEMPERATURA.
24/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
24/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
24/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
24/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57806.85 | 57806.85 | 0 | m3
24/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
24/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
24/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 24 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 24/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1150.82
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 590.44
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 351.8737
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 3.373
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6685.43
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 10007.18
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 9401.77
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 6700.32
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1138659
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1121187
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1275798
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1166376.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1165515
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1214351.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 473686.81
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 589127.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 229803.19
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1203081.139
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1192752.889
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1187927.368
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1324159.65
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 51271
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 281553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1940717
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 5762.12
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23198.94
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23048.49
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19271.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23048.49
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16133.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12134.26
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14137.01
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 200519.474
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 390373
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 24 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
24/06/2025 00:00 | 863.5 | 0 | 82.69 | 82.69 | 4462.2 | 509.95 | 8240 | 23326 | 3949.2058 | 4342.9138 | 4335.6484 | 4344.458 | 2740 | 6757 | 7013.15
24/06/2025 01:00 | 867.9 | 0 | 84.73 | 84.73 | 4468.1 | 508.97 | 8432 | 23176 | 3993.3716 | 4362.5427 | 4354.8958 | 4364.1266 | 2740 | 6792 | 7011.47
24/06/2025 02:00 | 871.1 | 0 | 86.52 | 86.52 | 4467.9 | 509.95 | 8624 | 22877 | 4067.8051 | 4401.0158 | 4393.391 | 4402.8748 | 2740 | 6775 | 7009.87
24/06/2025 03:00 | 871.3 | 0 | 88.6 | 88.6 | 4474.6 | 510.93 | 8816 | 22721 | 4078.6404 | 4411.8118 | 4403.7716 | 4413.4743 | 2740 | 6797 | 7008.13
24/06/2025 04:00 | 871.1 | 0 | 90.18 | 90.18 | 4470.9 | 512.89 | 8971 | 22865 | 4079.7005 | 4415.1489 | 4407.2319 | 4416.7721 | 2740 | 6830 | 7006.34
24/06/2025 05:00 | 871.4 | 0 | 91.32 | 91.32 | 4472.5 | 505.04 | 9081 | 22921 | 4006.4446 | 4379.4239 | 4371.5485 | 4380.9685 | 2740 | 6808 | 7004.47
24/06/2025 06:00 | 872 | 0 | 91.41 | 91.41 | 4471.3 | 507.98 | 9080 | 22899 | 3842.0307 | 4287.952 | 4279.6364 | 4288.9862 | 2740 | 6807 | 7002.74
24/06/2025 07:00 | 873.2 | 0 | 90.67 | 90.67 | 4471.3 | 512.89 | 9037 | 22764 | 3702.7031 | 4204.5284 | 4196.3745 | 4205.6015 | 2740 | 6815 | 7001.15
24/06/2025 08:00 | 873.2 | 0 | 90.06 | 90.06 | 4471.3 | 511.91 | 8970 | 22762 | 3671.7285 | 4187.4512 | 4180.8037 | 4188.8779 | 2740 | 6821 | 7000
24/06/2025 09:00 | 872.4 | 0 | 89.1 | 89.1 | 4471.3 | 511.91 | 8879 | 22741 | 3717.3073 | 4201.5839 | 4198.5374 | 4203.8353 | 2740 | 6782 | 6999.35
24/06/2025 10:00 | 824.9 | 0 | 88.39 | 88.39 | 4471.3 | 511.91 | 8787 | 22745 | 3669.0197 | 4163.1107 | 4164.5836 | 4166.7358 | 2740 | 6808 | 6998.43
24/06/2025 11:00 | 824.9 | 0 | 86.91 | 86.91 | 4471.3 | 509.95 | 8679 | 22834 | 3598.1193 | 4104.2233 | 4107.7064 | 4108.7906 | 2740 | 6782 | 6997.48
24/06/2025 12:00 | 862.4 | 0 | 85.47 | 85.47 | 4471.3 | 512.89 | 8541 | 22918 | 3550.8915 | 4084.3979 | 4088.459 | 4089.1224 | 2730 | 6711 | 6996.04
24/06/2025 13:00 | 861.8 | 0 | 84.51 | 84.51 | 4471.3 | 511.91 | 8431 | 22797 | 3662.8952 | 4177.4403 | 4181.8848 | 4181.929 | 2740 | 6687 | 6994.98
24/06/2025 14:00 | 858.3 | 0 | 84.29 | 84.29 | 4471.3 | 515.83 | 8394 | 22792 | 3689.6301 | 4194.125 | 4199.078 | 4198.2994 | 2740 | 6685 | 6993.54
24/06/2025 15:00 | 823.9 | 0 | 84.01 | 84.01 | 4471.3 | 512.89 | 8356 | 22931 | 3806.1096 | 4242.2161 | 4246.656 | 4246.8231 | 2740 | 6687 | 6989.09
24/06/2025 16:00 | 825 | 0 | 83.34 | 83.34 | 4471.3 | 515.83 | 8305 | 22823 | 3812.9402 | 4251.0494 | 4253.36 | 4254.2427 | 2740 | 6679 | 6990.06
24/06/2025 17:00 | 791.5 | 0 | 82.8 | 82.8 | 4471.3 | 515.83 | 8225 | 22944 | 3814.7072 | 4248.3013 | 4246.5477 | 4250.7095 | 2740 | 6681 | 6988.81
24/06/2025 18:00 | 793.3 | 0 | 81.68 | 81.68 | 4468.6 | 513.87 | 8139 | 22810 | 3661.7176 | 4115.6082 | 4111.8156 | 4113.9729 | 2740 | 6655 | 6986.59
24/06/2025 19:00 | 794.8 | 0 | 79.8 | 79.8 | 4470.2 | 510.93 | 7947 | 22765 | 3608.2478 | 4096.9608 | 4091.3788 | 4094.6579 | 2740 | 6642 | 6983.56
24/06/2025 20:00 | 795.8 | 0 | 77.58 | 77.58 | 4471.9 | 513.87 | 7755 | 22768 | 3547.8294 | 4068.3021 | 4062.3993 | 4065.6853 | 2740 | 6641 | 6982.27
24/06/2025 21:00 | 795.8 | 0 | 75.73 | 75.73 | 4470.5 | 510.93 | 7563 | 22851 | 3560.5492 | 4075.761 | 4069.6442 | 4073.4581 | 2740 | 6641 | 6980.78
24/06/2025 22:00 | 868.9 | 0 | 74.41 | 74.41 | 4464.8 | 511.91 | 7437 | 22905 | 3643.5802 | 4157.222 | 4150.7431 | 4156.9607 | 2740 | 6663 | 6979.19
24/06/2025 23:00 | 871.7 | 0 | 74.6 | 74.6 | 4472.1 | 512.89 | 7432 | 22879 | 3731.3225 | 4210.0246 | 4203.7277 | 4209.8415 | 2740 | 6663 | 6977.43

## TEMP_AMB
martes, 24 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
24/06/2025 00:00 | 19 | 22.97 | 22.97 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16.9 | 28.93 | 17.4 | 17.7 | 22.48 | 18.47 | 18.2 | 18.41 | 26.61
24/06/2025 01:00 | 18 | 22.8 | 22.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 16.9 | 29.21 | 17.4 | 17.5 | 22.25 | 18.3 | 18 | 18.34 | 26.61
24/06/2025 02:00 | 19 | 22.64 | 22.64 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.3 | 29.18 | 17.4 | 17.8 | 21.98 | 18.26 | 17.9 | 18.48 | 26.25
24/06/2025 03:00 | 19 | 22.54 | 22.54 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16.1 | 30.26 | 17 | 17.1 | 21.74 | 18.233 | 17.6 | 18.58 | 26.25
24/06/2025 04:00 | 18 | 22.44 | 22.44 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 15.6 | 30.13 | 16.6 | 17 | 21.54 | 18.1 | 17.6 | 18.18 | 26.25
24/06/2025 05:00 | 17 | 22.33 | 22.33 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16 | 30.34 | 16.6 | 17.1 | 21.41 | 17.966 | 17.6 | 18.2 | 26.25
24/06/2025 06:00 | 17 | 22.24 | 22.24 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.3 | 30.55 | 16.2 | 16.5 | 21.3 | 17.9333 | 17.6 | 17.93 | 26.25
24/06/2025 07:00 | 17 | 22.31 | 22.31 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.9 | 30.57 | 16.9 | 17.3 | 21.2 | 17.8667 | 17.6 | 18.57 | 26.61
24/06/2025 08:00 | 23 | 22.27 | 22.27 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.9 | 31.39 | 18 | 18.1 | 21.55 | 18.5 | 18.6 | 20.02 | 27.71
24/06/2025 09:00 | 24 | 22.52 | 22.52 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.9 | 31.98 | 19.8 | 19.9 | 22.42 | 19.4667 | 20.4 | 21.44 | 29.91
24/06/2025 10:00 | 26 | 23 | 23 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 | 33.83 | 20.8 | 21.4 | 23.6 | 19.466 | 21.7 | 22.69 | 31.74
24/06/2025 11:00 | 27 | 23.55 | 23.55 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 19.3 | 35.26 | 21.2 | 22.2 | 24.67 | 19.7333 | 21.9 | 23.67 | 32.47
24/06/2025 12:00 | 28 | 24.2 | 24.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 19.3 | 32.77 | 21.9 | 22.8 | 25.4 | 19.8667 | 21.9 | 22.97 | 33.57
24/06/2025 13:00 | 29 | 24.68 | 24.68 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.6 | 32.42 | 20.7 | 22.1 | 26.05 | 20.4333 | 22.1 | 21.85 | 32.47
24/06/2025 14:00 | 28 | 25.06 | 25.06 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.5 | 32.82 | 21.8 | 22.7 | 26.66 | 20.5333 | 22.6 | 22.43 | 32.84
24/06/2025 15:00 | 27 | 25.21 | 25.21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.8 | 32.43 | 21.6 | 22.2 | 27.14 | 21.233 | 22.5 | 22.2 | 24.05
24/06/2025 16:00 | 26 | 25.16 | 25.16 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.4 | 31.72 | 21.6 | 21.9 | 27.41 | 21 | 22 | 20.64 | 24.41
24/06/2025 17:00 | 24 | 25.15 | 25.15 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 19.1 | 31.3 | 21.1 | 20.5 | 25.61 | 20.767 | 21.2 | 19.43 | 24.78
24/06/2025 18:00 | 23 | 25.09 | 25.09 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 18.9 | 31.96 | 19.9 | 19.5 | 21.7 | 20.133 | 20.4 | 18.55 | 25.51
24/06/2025 19:00 | 22 | 24.66 | 24.66 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.6 | 31.22 | 19 | 19 | 21.18 | 19.4 | 19.6 | 18.18 | 24.78
24/06/2025 20:00 | 22 | 24.38 | 24.38 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.6 | 30.82 | 19.2 | 18.9 | 20.74 | 19.333 | 19.2 | 17.99 | 24.78
24/06/2025 21:00 | 22 | 23.98 | 23.98 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.6 | 30.57 | 18.9 | 18.6 | 20.27 | 19.367 | 19.2 | 17.75 | 24.78
24/06/2025 22:00 | 21 | 23.85 | 23.85 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 31.14 | 18.6 | 18.3 | 20.17 | 19.2 | 19 | 17.72 | 24.78
24/06/2025 23:00 | 20 | 23.66 | 23.66 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.3 | 31.39 | 18.4 | 17.9 | 19.91 | 18.933 | 18.8 | 16.96 | 25.15

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 24 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
24/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00
24/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 24/06/2025 06:00 | 25/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 24 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
24/06/2025 | 00:30 | 25 | 0 | 13.26 | 16.8737 |  | 7.5 | 3.8 | 6.016 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | [8 empty] | 2.2055 | 4.1182 |  |  |  | 7.28 | 6.04 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 01:00 | 25 | 0 | 12.83 | 16.8737 |  | 5.4 | 4.2 | 6.177 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [8 empty] | 1.9403 | 3.9581 |  |  |  | 6.85 | 5.51 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 01:30 | 25 | 0 | 12.94 | 16.8737 |  | 5.3 | 5.3 | 5.923 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | [8 empty] | 1.3667 | 2.7802 |  |  |  | 7.16 | 5.39 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 02:00 | 25 | 0 | 11.84 | 16.8737 |  | 6.1 | 6.5 | 5.821 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | 1.2095 | 2.3781 |  |  |  | 6.96 | 5.43 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 12.44 | 16.8737 |  | 5.8 | 6.3 | 5.742 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | 1.8209 | 2.6463 |  |  |  | 6.45 | 5.07 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 13.21 | 16.8737 |  | 5.6 | 5.7 | 6.202 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | 0.95924 | 2.3147 |  |  |  | 5.29 | 4.54 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 03:30 | 25 | 0 | 12.52 | 16.8737 |  | 3.8 | 5.9 | 6.202 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0.83181 | 1.6714 |  |  |  | 5.44 | 4.62 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 04:00 | 25 | 0 | 12.7 | 16.8737 |  | 4.3 | 6.2 | 6.25 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | [8 empty] | 1.1415 | 1.1299 |  |  |  | 5.05 | 4.36 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 04:30 | 25 | 0 | 12.44 | 0 |  | 3.5 | 6.5 | 6.361 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | [8 empty] | 1.3266 | 2.0438 |  |  |  | 4.88 | 4.59 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 05:00 | 25 | 0 | 11.91 | 0 | 0 | 3.5 | 7.2 | 6.298 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.25 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 0
24/06/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 3.3 | 7.5 | 6.202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 4.34 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 0
24/06/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 3.4 | 7.2 | 5.805 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 6.72 | 0 | 0 | 5.9 | 1.3266 | 2.0434 | 0 | 0 | 7.1 | 5.16 | 4.58 | 480.1769 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 6.389
24/06/2025 | 06:30 | 25 | 0 | 12.95 | 0 | 3.733 | 3.8 | 7.2 | 6.258 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.6 | 13.5455 |  |  | 103.723 | 0.69939 | 23 | 138.4 | 1.6237 | 2.0311 | 14.7508 | 6.589 | 132 | 5.73 | 4.57 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 29 | 206.121
24/06/2025 | 07:00 | 25 | 0 | 12.27 | 0 | 16.883 | 3.8 | 7 | 5.881 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 198.5 | 199.273 |  |  | 345.8227 | 17.2094 | 177 | 464 | 1.0257 | 2.0307 | 153.6107 | 78.6763 | 435.1 | 5.93 | 4.98 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 203 | 523.509
24/06/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 11.93 | 0 | 34.632 | 2.7 | 7.5 | 5.186 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 352.3 | 442 |  |  | 636.3107 | 60.3916 | 314 | 714.3 | 1.8142 | 2.0431 | 408.6846 | 307.5956 | 683.2 | 4.95 | 4.03 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 340 | 679.3125
24/06/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 13.29 | 0 | 46.708 | 2.3 | 7.4 | 4.732 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 685.65 | 708 |  |  | 798.4331 | 207.6864 | 446 | 784.9 | 1.5547 | 2.0314 | 742.5189 | 685.1221 | 755.6 | 3.77 | 3.26 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 459 | 740.04
24/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 12.75 | 0 | 471.615 | 2.4 | 6.5 | 4.421 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 755.2 | 779.636 |  |  | 827.5142 | 311.4235 | 568 | 818.1 | 2.1687 | 2.0433 | 829.4124 | 784.3903 | 790.2 | 3.59 | 3.53 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 596 | 766.437
24/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 12.03 | 0 | 584.132 | 2.6 | 5.8 | 4.274 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 785 | 806.545 |  |  | 835.7021 | 430.363 | 685 | 829.3 | 1.7621 | 2.0312 | 854.2491 | 800.6196 | 802.6 | 3.27 | 3.24 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 721 | 779.061
24/06/2025 | 09:30 | 25 | 0 | 12.37 | 0 | 690.104 | 2.9 | 4.9 | 3.936 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 775.2 | 815.273 |  |  | 838.7242 | 527.2167 | 789 | 830.7 | 2.0674 | 2.0425 | 863.579 | 802.4514 | 803.2 | 3.34 | 3.81 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 821 | 780.078
24/06/2025 | 10:00 | 25 | 0 | 11.11 | 0 | 780.538 | 4.1 | 5.1 | 3.981 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 793.84 | 810.545 |  |  | 833.568 | 624.0726 | 864 | 824.4 | 1.8675 | 2.0425 | 862.0896 | 795.8177 | 798.8 | 3.33 | 3.82 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 400.1474 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 886 | 776.962
24/06/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 10.73 | 0 | 848.314 | 5.8 | 5.2 | 3.917 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 787.3 | 817.818 |  |  | 828.1145 | 702.5371 | 901 | 817.6 | 1.9925 | 2.032 | 861.3948 | 788.0231 | 795 | 3.61 | 3.6 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 400.1474 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 936 | 769.624
24/06/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 12.75 | 0 | 894.843 | 6.3 | 4.8 | 4.475 | 2 | 2 | 2 | 2 | 768 | 796.364 |  |  | 825.9563 | 766.7957 | 972 | 812.5 | 2.3694 | 2.0422 | 861.2248 | 783.8274 | 792.3 | 2.95 | 3.22 | 0 | 480.1769 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 1000 | 764.969
24/06/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 11.82 | 0 | 926.7 | 7.3 | 3.9 | 4.425 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 774.2 | 808.727 |  |  | 821.1165 | 813.4 | 993 | 808.4 | 3.2694 | 2.0421 | 859.3864 | 780.2695 | 791.4 | 3.12 | 3.28 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 1030 | 767.629
24/06/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 12.09 | 0 | 944.311 | 8 | 4.4 | 3.996 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 785.25 | 805.091 |  |  | 820.1311 | 839.1905 | 995 | 809.1 | 5.5595 | 3.2287 | 860.3044 | 782.9398 | 795.9 | 2.83 | 3.04 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 1008 | 770.004
24/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 13.03 | 0 | 940.181 | 8.6 | 5.8 | 4.805 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 766.3 | 813.455 |  |  | 832.2315 | 845.778 | 999 | 808 | 7.9162 | 5.7656 | 866.8762 | 784.8003 | 797.7 | 2.93 | 2.95 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 1022 | 775.637
24/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 12.19 | 0 | 911.537 | 8.3 | 6.4 | 5.576 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 785 | 813.818 |  |  | 839.2125 | 828.0031 | 958 | 814 | 5.0507 | 7.4312 | 866.4854 | 792.9053 | 803.8 | 3.09 | 3.18 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 985 | 780.563
24/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 12.56 | 0 | 869.502 | 8.1 | 6.6 | 5.315 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 815 | 825.818 |  |  | 835.228 | 794.9365 | 883 | 819.7 | 9.0788 | 7.695 | 868.0448 | 804.7768 | 807.6 | 3.83 | 3.77 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 924 | 783.715
24/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 12.66 | 0 | 811.844 | 7.7 | 6.8 | 4.97 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 715 | 799.273 |  |  | 817.0019 | 774.3903 | 812 | 816.2 | 8.5688 | 7.2438 | 867.7067 | 807.9865 | 805.7 | 3.59 | 3.1 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 837 | 783.941
24/06/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 11.43 | 0 | 717.863 | 7.5 | 6.5 | 4.305 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 722.3 | 817.818 |  |  | 811.724 | 850.0563 | 753 | 809 | 11.0371 | 7.9727 | 865.0809 | 813.6709 | 793.4 | 2.97 | 2.97 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 662 | 766.747
24/06/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 12.05 | 0 | 600.338 | 6.8 | 6.2 | 4.341 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 695.2 | 764.727 |  |  | 776.7029 | 372.108 | 633 | 776.7 | 9.7144 | 7.8302 | 847.9714 | 802.3064 | 759.8 | 2.94 | 2.83 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 578 | 730.963
24/06/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 11.79 | 0 | 512.414 | 7 | 5.9 | 4.307 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 642.5 | 715.273 |  |  | 715.0744 | 175.3509 | 495 | 704.7 | 9.2376 | 8.9813 | 810.9736 | 773.7826 | 690.7 | 2.71 | 3.69 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 469 | 653.429
24/06/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 12.56 | 0 | 364.391 | 7.4 | 6.2 | 5.31 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 386.36 | 593.818 |  |  | 494.8617 | 189.9151 | 381 | 577.1 | 8.1845 | 7.2277 | 663.1399 | 632.8098 | 552.3 | 3.55 | 4.1 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 265 | 465.807
24/06/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 12.92 | 0 | 213.324 | 7.1 | 6.6 | 4.954 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 204.4 | 321.6 |  |  | 211.2109 | 134.5231 | 242 | 263 | 10.1159 | 7.3754 | 406.6032 | 379.352 | 245.8 | 3.66 | 4.37 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 232 | 157.301
24/06/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 11.86 | 0 | 50.468 | 7.4 | 6.4 | 4.611 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 28.3 | 31.6364 |  |  | 12.2873 | 75.5643 | 27 | 23.1 | 8.1222 | 7.4588 | 160.9711 | 139.3493 | 24 | 4.01 | 4.56 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 24 | 7.336
24/06/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 12.63 | 0 | 22.249 | 7.9 | 6.8 | 5.178 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1.6545 | 35.226 | 0 | 0 | 4.9531 | 6.5864 | 4.3361 | 3.0665 | 0 | 3.7 | 4.63 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 368.1356 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 0
24/06/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 12.15 | 0 | 2.524 | 8.8 | 6.4 | 5.154 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.0192 | 0 | 0 | 4.7912 | 5.4539 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 4.55 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 0
24/06/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 3.1183 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.41 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 0
24/06/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 8.5 | 5.5 | 3.901 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.07338 | 0 | 0 | 1.9695 | 3.6254 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4.05 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 0.035
24/06/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 8.2 | 5.8 | 3.509 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0179 | 2.4382 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.83 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0 | 0 | 0
24/06/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 11.08 | 0 |  | 7.9 | 6.2 | 3.987 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | [8 empty] | 2.1726 | 3.4147 |  |  |  | 3.69 | 2.52 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 11.94 | 5.1184 |  | 8.1 | 6.4 | 3.356 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [8 empty] | 1.1052 | 2.058 |  |  |  | 3.79 | 2.21 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 11.97 | 5.1184 |  | 7.8 | 6.2 | 3.78 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [8 empty] | 2.8802 | 1.5558 |  |  |  | 3.93 | 2.6 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 12.57 | 5.1184 |  | 7.8 | 6 | 5.371 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | [8 empty] | 2.8544 | 2.3601 |  |  |  | 2.97 | 2.26 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 12.65 | 5.1184 |  | 7.4 | 5.7 | 5.727 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | [8 empty] | 3.4223 | 2.2588 |  |  |  | 4.15 | 2.82 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 12.02 | 5.1184 |  | 7.6 | 6.4 | 5.546 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | [8 empty] | 3.8859 | 3.1094 |  |  |  | 5.34 | 3.81 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 11.89 | 5.1184 |  | 7.6 | 6.8 | 5.651 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 3.2588 | 2.8937 |  |  |  | 5.94 | 4.45 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
24/06/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 13.31 | 5.1184 |  | 7 | 6.4 | 5.165 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | [8 empty] | 2.7879 | 2.0232 |  |  |  | 6.72 | 5.53 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0
25/06/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 11.91 | 5.1184 |  | 6.8 | 6.7 | 4.593 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | [8 empty] | 5.5942 | 3.639 |  |  |  | 6.78 | 5.63 | 0 | 483.378 | 480.1769 | 416.1533 | 480.1769 | 252.7971 | 294.5209 | 336.1238 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 24 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
24/06/2025 | 00:30 | 32 | 0 | 52.77 | 49.13 | 300.6 | 28.74 | 3.144 | 466.384
24/06/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 51.03 | 49.13 | 305.72 | 28.74 | 3.144 | 469.764
24/06/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 56.76 | 49.13 | 304.35 | 28.74 | 3.144 | 474.124
24/06/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 51.92 | 49.13 | 303.69 | 28.74 | 3.144 | 468.624
24/06/2025 | 02:30 | 30 | 0 | 49.42 | 49.13 | 304 | 28.74 | 3.144 | 464.434
24/06/2025 | 03:00 | 30 | 0 | 52.5 | 49.13 | 308.59 | 28.74 | 3.144 | 472.104
24/06/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 53.25 | 49.13 | 307.76 | 28.74 | 3.144 | 472.024
24/06/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 53.98 | 49.13 | 307.01 | 28.74 | 3.144 | 472.004
24/06/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 57.21 | 0 | 303.47 | 28.74 | 3.144 | 423.564
24/06/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 54.76 | 0 | 308.39 | 28.74 | 3.144 | 426.034
24/06/2025 | 05:30 | 29 | 0 | 58.32 | 0 | 307.12 | 28.74 | 3.144 | 426.324
24/06/2025 | 06:00 | 29 | 0 | 52.68 | 0 | 305.23 | 28.74 | 3.144 | 418.794
24/06/2025 | 06:30 | 33 | 0 | 59.27 | 0 | 307.08 | 28.74 | 3.144 | 431.234
24/06/2025 | 07:00 | 33 | 0 | 56.16 | 0 | 301.72 | 28.74 | 3.144 | 422.764
24/06/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 51.84 | 0 | 305.42 | 28.74 | 3.144 | 421.144
24/06/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 57.78 | 0 | 305.12 | 28.74 | 3.144 | 426.784
24/06/2025 | 08:30 | 32 | 0 | 55.94 | 0 | 306.03 | 28.74 | 3.144 | 425.854
24/06/2025 | 09:00 | 32 | 0 | 52.8 | 0 | 302.75 | 28.74 | 3.144 | 419.434
24/06/2025 | 09:30 | 33 | 0 | 58.69 | 0 | 301.56 | 28.74 | 3.144 | 425.134
24/06/2025 | 10:00 | 33 | 0 | 52.73 | 0 | 298.36 | 28.74 | 3.144 | 415.974
24/06/2025 | 10:30 | 33 | 0 | 50.2 | 0 | 296.68 | 28.74 | 3.144 | 411.764
24/06/2025 | 11:00 | 33 | 0 | 59.68 | 0 | 297.87 | 28.74 | 3.144 | 422.434
24/06/2025 | 11:30 | 30 | 0 | 58.15 | 0 | 304.09 | 28.74 | 3.144 | 424.124
24/06/2025 | 12:00 | 30 | 0 | 59.48 | 0 | 302.83 | 28.74 | 3.144 | 424.194
24/06/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 56.66 | 0 | 299.62 | 28.74 | 3.144 | 418.164
24/06/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 52.97 | 0 | 303.72 | 28.74 | 3.144 | 418.574
24/06/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 50.95 | 0 | 306.27 | 28.74 | 3.144 | 419.104
24/06/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 51.36 | 0 | 276.22 | 28.74 | 3.144 | 389.464
24/06/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 53.04 | 0 | 288.08 | 28.74 | 3.144 | 403.004
24/06/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 55.89 | 0 | 289.51 | 28.74 | 3.144 | 407.284
24/06/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 49.03 | 0 | 290.51 | 28.74 | 3.144 | 401.424
24/06/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 52.26 | 0 | 299.4 | 28.74 | 3.144 | 413.544
24/06/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 53.6 | 0 | 296.95 | 28.74 | 3.144 | 413.434
24/06/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 49.24 | 0 | 296.24 | 28.74 | 3.144 | 408.364
24/06/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 55.25 | 0 | 307.58 | 28.74 | 3.144 | 424.714
24/06/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 53.14 | 0 | 297.08 | 28.74 | 3.144 | 412.104
24/06/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 57.6 | 0 | 299.25 | 28.74 | 3.144 | 419.734
24/06/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 53.7 | 0 | 295.71 | 28.74 | 3.144 | 412.294
24/06/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 60.9 | 0 | 297.93 | 28.74 | 3.144 | 420.714
24/06/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 56.4 | 0 | 304.65 | 28.74 | 3.144 | 422.934
24/06/2025 | 20:30 | 28 | 0 | 56.28 | 21.11 | 301.85 | 28.74 | 3.144 | 439.124
24/06/2025 | 21:00 | 28 | 0 | 56.44 | 21.11 | 304.71 | 28.74 | 3.144 | 442.144
24/06/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 58.94 | 21.11 | 305.43 | 28.74 | 3.144 | 442.364
24/06/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 59.27 | 21.11 | 301.62 | 28.74 | 3.144 | 438.884
24/06/2025 | 22:30 | 27 | 0 | 60.84 | 21.11 | 308.16 | 28.74 | 3.144 | 448.994
24/06/2025 | 23:00 | 27 | 0 | 60.15 | 21.11 | 310.14 | 28.74 | 3.144 | 450.284
24/06/2025 | 23:30 | 28 | 0 | 58.33 | 21.11 | 310.73 | 28.74 | 3.144 | 450.054
25/06/2025 | 00:00 | 28 | 0 | 52.2 | 21.11 | 311.52 | 28.74 | 3.144 | 444.714
EJEC MWh |  | 727 | 0 | 1320.88 | 280.96 | 7249.16 | 689.76 | 75.456 | 10343.216

## FLUJOS
martes, 24 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/06/2025 | 00:30 | 0 | 15.7691 | -18.7008 | 8.7295 | 30.4412 |  | 34.3163 |  | 43.76 | 22.1413 | 21.6399 | 24.42 | -44.246 | 39.6 |  | -39.6 | 13.7602 |  | 16.3147 | 16.4332 | 27.4237 | 16.3994 | 5.9358 | 2.6077 |  |  | -38.3 | -38.38 |  | -24.42 | 44 |  |  | -35 | -35.2 | -55.44 | 35.36 | 35.4 | 12.2864 | 5.1467 | 50.8965 | 52.1504 | 52.9427 | -41.2594 | -40.9379 | 7.0155 | 8.2364 | 57.7364 | 59.21 | 2.1102 | 13.1005 | -405.4838 | -7.716 | -12.9 | -13.6 | 45.9824 | 45.1633 | -3.4014 |  | -71.0317 | 2.5605 |  | 2.64 | 445.6617 | 79.7754 | 80.5688 | -431.0454 | 376.6664 |  | -29.6856 | 31.1896 | 74.7768 | 25.7 | 23.01 | 53.86 | 71.11 | 2.5494 | 0.1381 | 61.1733 | 62.0863 | 38.0146 | -28.3176 | -28.2548 | 14.4359 | -59.49 |  |  | 36.9 | 121.6 | -13.73 | 51.6848 | 51.2976 | 51.2658 | -50.2883 | -49.9113 | 37.3104 | -27.4721 | 39.2606 | 11.0327 | 28.37 | 58.88 | 35.8667 | 33.989 | -26.26 | -3.7679 | 59.5871 | 59.2384 | -150.3098 | -0.0001 | -15.9802 | -79.1 | -78.6 | 25.2768 | 36.0443 | 47.9186 | 50.9949 | 35.54 | -6.59 | 60.561 | 150.5786 | -25.08 | -25.46 | 93.77 | 56.81 | 151.4364 | 148.7273 | 32.8975 | 32.8909 | 238.9248 | 193.6571 | 186.4809 | 188.597 | 110.9355 | 102.8717 | -24.173 | 440.2598 | 422.9001 |  | -26.7129 | -25.5915 | -25.3187 | 27.8958 | 26.7961 | 126 | -37.9529 | -38.3484 | -67.1732 | 0 | -7.66 | 93 | 9.7684 | 14.5465 | -13.0694 | -12.5701 | 3.8707 | -96.4577 | 63.543 | 2.0937 | 2.0676 |  | 38.1045 | 39.3771 | 37.6758 | -0.5024 | -0.8373 | 24.6161 | -30.4626 | -30.4361 | 15.6669 | 28.9856 | -1.3825 | -6.01 | 14.4637 | 0.9146 | -8.83 | 15.85 |  |  | -6.924 | 4.098 |  | 32.68 | -28.0043 | -16.3207 | 15.35 | 82.3173 | 28.1 | -17.4101 | -12.654 |  | 1.8416 |  |  | -13.6177 | -32.1941 | 24.84 | 49.999 | 64.3393 | 64.4739 | -116.3992 | -19.6494 | 26.6504 | -55.8276 | 9.4041 | 7.5307 | 7.3 | 10.8449 | 239.0852 | 238.9455 | 224.2 | -224.2921 | -447.5057 | 448.5393 | 446.228 | -224.8696 | -225.0085 | -40.4574 | -29.6535 | 80.511 | 81.1491 |  |  | 60.846 | 59.967 | -53.7383 | -53.9429 | 105.1 | 105.1 | 62.4 | 61.2 | 21.9042 | 25.2 | -349.4478 | 105.7717 | 107.3381 |  | 13.3 | -59.9 | -63.2 | 1.5593 | 1.3684 | -439.774 | -397.6963 | 493.9735 | 395.4829 | -7.9515 | -384.7993 | 388.3755 | -148.0938 | -228.4651 | -385.1424 | 113.3388 | 115.5789 | 152.9351 | -479.5352 | 231.4255 | -246.1814 | 246.5986 | -9.2273 |  | 24.8 | 7.567 | 7.518 | -23.52 | 5.6 |  | -5.4185 | -42.8611 | -8.5527 | 28.9 | 55.62 | 55.005 | 10.4461 | 12.7041 | 50.4582 | 51.1328 | 53.5706 |  | -11.8 | 22.2427 | 5.79 |  | -27.6491 | 64.6399 | 41.0842 | -26.3851 | -63.8206 | 29.8699 | 33.8449 | 5.1 | -3.2 |  | 49.7397
24/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.6043 | -18.4918 | 8.6808 | 30.089 |  | 33.6672 |  | 41.7462 | 21.3293 | 20.8147 | 19.98 | -41.338 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.91 |  | 15.7043 | 15.5567 | 26.1083 | 15.3672 | 6.2592 | 2.5603 |  |  | -38.88 | -39.13 |  | -19.98 | 39.6 |  |  | -35.22 | -35.4 | -56.32 | 35.46 | 35.63 | 12.5438 | 4.7635 | 49.3149 | 50.8883 | 61.2426 | -42.4651 | -43.794 | 7.833 | 6.9498 | 59.076 | 58.8081 | 2.6336 | 12.4478 | -409.5779 | -8.0725 | -12.1 | -12.9 | 47.565 | 46.607 | -3.1654 |  | -72.2811 | 2.5356 |  | 2.5234 | 444.4104 | 76.754 | 76.7235 | -429.989 | 370.1241 |  | -20.4095 | 21.7652 | 72.5314 | 25.17 | 20.67 | 51.41 | 71.15 | -1.4693 | -1.4693 | 62.0471 | 63.1577 | 38.5877 | -20.9121 | -21.334 | 14.0894 | -52.597 |  |  | 39.9 | 106.8 | -12.84 | 54.0051 | 54.0506 | 53.1198 | -47.6275 | -46.8715 | 36.6855 | -27.2604 | 37.4154 | 10.6841 | 25.95 | 55.29 | 34.4604 | 32.6706 | -25.34 | -3.7679 | 53.114 | 52.5098 | -138.2242 | -0.0001 | -15.4124 | -74.2 | -76.2 | 24.9692 | 33.7006 | 42.7525 | 48.0652 | 33.73 | -5.66 | 60.642 | 138.7729 | -23.7 | -23.99 | 87.77 | 55.89 | 139.8 | 136.8545 | 28.9737 | 28.7182 | 223.2001 | 180.4263 | 171.5071 | 174.6416 | 107.2754 | 99.0995 | -24.267 | 437.7278 | 416.4538 |  | -26.467 | -24.8821 | -20.5951 | 24.3457 | 22.0144 | 141.372 | -41.8126 | -42.8651 | -64.3092 | 0 | -18.84 | 96 | 9.4417 | 9.0294 | -13.1664 | -12.7085 | 3.9713 | -94.9684 | 58.331 | 2.0933 | 2.0603 |  | 39.1246 | 39.8934 | 37.8324 | 1.0047 | 0.1675 | 22.6066 | -27.0937 | -27.024 | 15.1475 | 27.852 | -1.3825 | -6.48 | 14.1805 | 0.8804 | -8.85 | 15.8 |  |  | -7.11 | 4.204 |  | 31.61 | -26.9449 | -16.1527 | 15.38 | 79.6657 | 27 | -17.4194 | -11.7419 |  | 1.6904 |  |  | -13.7099 | -31.2624 | 23.7057 | 49.4108 | 66.998 | 66.5421 | -114.7621 | -18.5536 | 26.236 | -52.2752 | 9.2936 | 7.0717 | 6.8886 | 10.9721 | 240.2797 | 238.733 | 225 | -224.614 | -453.8885 | 455.4983 | 453.1023 | -226.1802 | -224.0186 | -41.885 | -31.8046 | 81.7677 | 81.3789 |  |  | 60.1099 | 60.1099 | -51.9337 | -51.0053 | 106.67 | 106.61 | 61.4 | 61.2 | 21.9042 | 24.64 | -347.0887 | 104.3242 | 104.0516 | 11.6 | 16 | -60 | -63.2 |  | 1.3238 | -446.4003 | -392.1978 | 487.1994 | 392.2283 | -5.8356 | -381.6435 | 384.8116 | -146.4328 | -223.5182 | -381.2762 | 113.2014 | 112.7872 | 152.0751 | -476.6143 | 228.9328 | -243.0671 | 244.0532 | -10.9165 |  | 24.48 | 8.482 | 8.477 | -24.56 | 5.28 |  | -5.3025 | -43.682 | -7.9087 | 29.4 | 55.702 | 55.866 | 9.9814 | 12.195 | 52.9676 | 53.2603 | 52.8014 |  | -13.9 | 22.0931 | 5.52 |  | -27.1282 | 65.0992 | 42.6558 | -27.4067 | -64.4864 | 30.6819 | 32.7496 | 4.9 | -5 |  | 48.798
24/06/2025 | 01:30 | 0 | 16.0291 | -19.1399 | 8.1273 | 29.7058 |  | 32.5676 |  | 40.3152 | 20.2394 | 19.9996 | 8.88 | -38.506 | 35.2 |  | -35.2 | 14.0218 |  | 15.4984 | 15.6286 | 26.293 | 15.3939 | 5.8874 | 2.5501 |  |  | 0 | -76.01 |  | -8.88 | 37.4 |  |  | -38.98 | -39.31 | -48.25 | 39.53 | 39.32 | 11.9539 | 5.1376 | 47.646 | 49.2203 | 64.2497 | -48.2253 | -47.8382 | 27.6327 | 26.6742 | 58.4062 | 60.9514 | 4.7275 | 26.6753 | -431.8068 | -11.248 | -11.5 | -12.2 | 53.5733 | 53.4966 | -2.9815 |  | -75.1975 | 1.8232 |  | 2.5931 | 470.4122 | 69.338 | 68.7582 | -425.2673 | 371.6841 |  | -20.4951 | 23.3059 | 68.31 | 24.95 | 19.87 | 48.76 | 68.96 | 2.5494 | 3.0852 | 58.1169 | 58.3391 | 40.9689 | -18.2181 | -17.791 | 13.5559 | -51.6532 |  |  | 37.6 | 102.7 | -12.49 | 52.1862 | 51.9397 | 52.8829 | -51.7196 | -51.2089 | 36.6159 | -21.824 | 38.5862 | 10.0384 | 25.27 | 53.87 | 33.5229 | 31.7917 | -25.52 | -0.8373 | 52.084 | 51.8539 | -138.4962 | -0.0001 | -15.3928 | -71.9 | -71.6 | 24.9197 | 32.5287 | 39.4649 | 45.7214 | 32 | -5.09 | 58.185 | 139.3779 | -24.43 | -24.61 | 85.88 | 53.13 | 137.7273 | 135.2 | 33.3473 | 31.8818 | 220.4827 | 178.424 | 172.2828 | 173.5684 | 115.6085 | 108.6514 | -23.175 | 434.0159 | 464.8984 |  | -27.2547 | -25.9817 | -31.1338 | 32.3054 | 29.5909 | 162.876 | -43.1676 | -43.7431 | -75.3215 | 0 | -24.55 | 103.7 | 9.1638 | 23.317 | -13.3514 | -12.82 | 4.2513 | -104.7127 | 66.7056 | 2.0525 | 2.0303 |  | 39.2133 | 39.6173 | 38.6886 | -4.5213 | -3.684 | 30.1421 | -30.6129 | -30.6284 | 13.9412 | 26.7226 | -0.3937 | -6.8 | 14.3539 | 0.845 | -8.99 | 16.86 |  |  | -7.26 | 4.227 |  | 32.68 | -27.893 | -13.9592 | 15.7 | 82.3354 | 27.5 | -15.9154 | -12.2348 |  | 1.5992 |  |  | -14.538 | -28.9255 | 25.4379 | 45.6294 | 59.2109 | 60.2268 | -112.7277 | -18.1052 | 27.9582 | -51.6213 |  | 6.4956 | 6.2769 |  | 244.7846 | 246.9873 | 182.7 | -186.1083 | -434.5869 | 435.4624 | 430.8269 | -231.428 | -229.3545 | -43.5501 | -34.2227 | 81.0858 | 80.6858 |  |  | 62.5269 | 61.5711 | -60.9655 | -61.4802 | 102.84 | 101.59 | 68.2 | 68.3 | 21.9255 | 24.8 | -349.0301 | 101.7042 | 101.4132 | 11.1 | 24 | -60.8 | -64.2 | 1.7055 |  | -428.9219 | -438.3638 | 498.7755 | 398.9949 | -4.1861 | -395.4913 | 392.4205 | -152.9359 | -229.3058 | -385.0859 | 113.9979 | 113.1606 | 152.8645 | -483.263 | 232.7029 | -252.5317 | 253.5424 | -11.073 |  | 23.92 | 8.571 | 8.563 | -23.36 | 4.88 |  | -5.3605 | -47.9026 | -3.4836 | 30 | 56.775 | 56.996 | 9.6074 | 11.3736 | 53.912 | 52.6905 | 54.2096 |  | -24.8 | 15.2685 | 5.44 |  | -33.2278 | 66.8215 | 43.8949 | -31.2327 | -66.4848 | 33.9355 | 31.7287 | 15.2 | -15 |  | 49.1846
24/06/2025 | 02:00 | 0 | 16.3001 | -19.1893 | 7.8211 | 29.65 |  | 31.8611 |  | 38.5414 | 19.5854 | 19.3175 | -2.22 | -37.501 | 33 | 14.904 | -33 | 13.3626 |  | 15.489 | 15.7214 | 26.1169 | 15.1904 | 6.3088 | 2.5242 |  |  |  | -80.3 |  | 2.22 | 35.2 |  |  | -40.97 | -40.75 | -49.33 | 41.29 | 41.07 | 11.9941 | 4.9592 | 46.3224 | 47.8652 | 66.384 | -47.8234 | -47.0094 | 29.0257 | 29.471 | 60.6835 | 61.3533 | 5.2509 | 29.465 | -453.4069 | -10.539 | -11 | -11.8 | 53.0193 | 52.3517 | -2.6876 |  | -75.5736 | 0.8872 |  | 2.3046 | 490.7375 | 69.7348 | 69.8568 | -445.9963 | 379.9581 |  | -17.5902 | 19.8223 | 66.2044 | 25.09 | 19.92 | 47.24 | 67.92 | 7.9077 | 8.1756 | 52.6376 | 52.501 | 40.8838 | -17.4654 | -17.8954 | 14.5339 | -55.4509 |  |  | 26.2 | 111.1 | -12.31 | 49.6022 | 48.6425 | 49.0051 | -58.8268 | -58.4019 | 47.3533 | -23.6075 | 48.8084 | 9.9482 | 21.03 | 53.4 | 33.0542 | 31.3522 | -25.21 | -3.7679 | 55.7822 | 54.5316 | -150.3946 | -0.0001 | -15.4992 | -69.5 | -69.2 | 24.4528 | 31.3568 | 38.9953 | 44.5496 | 31.02 | -5.48 | 54.729 | 149.4485 | -25.02 | -25.36 | 85.4 | 52.39 | 150.3091 | 147.6182 | 41.8009 | 40.2 | 231.2746 | 188.0007 | 179.7113 | 181.7661 | 98.2075 | 90.0461 | -23.485 | 460.9926 | 463.9126 |  | -27.0736 | -25.1924 | -15.7976 | 47.0602 | 43.5241 | 55.344 | -26.9233 | -27.5132 | -57.8886 | 0 | -17.38 | 1 | 8.894 | 53.2299 | -12.8184 | -12.2996 | 3.8156 | -88.1219 | 50.0868 | 1.9508 | 1.9308 |  | 39.6399 | 40.4936 | 39.1502 | -9.2101 | -7.5355 | 36.0031 | -39.2763 | -39.6981 | 23.1213 | 34.295 | 0.7123 | -6.5 | 13.5702 | 0.845 | -8.35 | 16.14 |  |  | -7.285 | 4.188 |  | 32.16 | -35.74 | -23.2679 | 15.4 | 81.5874 | 26.9 | -17.3423 | -13.1672 |  | 1.5449 |  |  | -14.0887 | -29.9546 | 24.9361 | 47.5621 | 63.3089 | 61.9801 | -114.934 | -17.6333 | 27.6093 | -51.6042 | 9.6744 | 6.5542 | 6.2453 |  | 247.333 | 248.3943 | 178.9 | -180.2821 | -427.1154 | 429.4164 | 424.0571 | -232.955 | -231.5314 | -38.6496 | -29.2763 | 82.2551 | 82.7164 | -162.755 | -159.7634 | 60 | 59.9341 | -63.474 | -62.8127 | 95.83 | 94.91 | 72.2 | 70.9 | 21.7824 | 24 | -347.8627 | 99.167 | 98.8621 | 11.1 | 31.3 | -58.3 | -61.4 | 1.6045 | 1.4635 | -423.2669 | -436.8508 | 497.5627 | 399.8365 | -4.9152 | -395.3286 | 392.8711 | -149.4464 | -225.0676 | -383.4774 | 116.1934 | 114.6415 | 155.0149 | -487.9941 | 230.0391 | -255.1462 | 256.1741 | -9.2547 |  | 25.12 | 7.173 | 7.17 | -24.96 | 6.4 |  | -6.6484 | -47.1397 | -2.1378 | 27.8 | 54.949 | 55.121 | 11.0046 | 13.1384 | 54.1361 | 54.7236 | 53.4915 |  | -30.1 | 13.8002 | 5.28 |  | -25.5538 | 63.5972 | 39.8803 | -26.2035 | -63.259 | 27.9234 | 33.843 | 20.2 | -22.1 |  | 25.3567
24/06/2025 | 02:30 | 0 | 16.0346 | -18.992 | 7.5298 | 27.9825 |  | 31.1316 |  | 38.2395 | 19.3174 | 18.9927 | -4.44 | -34.779 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.2536 |  | 15.2068 | 15.2209 | 25.9366 | 15.2438 | 5.8977 | 2.5209 |  |  |  | -84.42 |  | 4.44 | 30.8 |  |  | -39.55 | -39.32 | -55.79 | 39.87 | 40.03 | 11.932 | 5.1996 | 45.6181 | 46.4774 | 65.6049 | -39.6519 | -40.6137 | 26.3346 | 25.8977 | 0 | 76.6247 | 4.7275 | 25.2539 | -449.5412 | -9.4628 | -12.2 | -12.7 | 44.8061 | 44.1711 | -2.7155 |  | -65.6548 | 0.0655 |  | 1.3408 | 486.7396 | 74.16 | 74.1294 | -449.5877 | 380.5904 |  | -21.4153 | 22.3861 | 65.1066 | 25.09 | 19.43 | 46.24 | 67.86 | 5.8983 | 6.702 | 56.3224 | 56.5331 | 42.0667 | -18.6059 | -18.3093 | 10.9515 | -50.3759 |  |  | 29.7 | 102.1 | -11.93 | 49.2125 | 48.9309 | 48.5318 | -60.9044 | -60.9929 | 57.3325 | -31.5725 | 60.8437 | 9.6484 | 19.42 | 52.07 | 32.1167 | 30.4733 | -24.77 | -3.7679 | 51.3905 | 50.7266 | -135.811 | -0.0001 | -15.0796 | -67.1 | -66.7 | 24.6121 | 30.1849 | 36.1774 | 43.3777 | 30.05 | -4.5 | 54.972 | 134.2826 | -23.59 | -23.94 | 80.83 | 51.97 | 135.4545 | 132.2727 | 34.9472 | 33.9455 | 215.6537 | 172.9377 | 166.2649 | 168.2206 | 121.6066 | 112.6018 | -22.045 | 459.45 | 448.3438 |  | -27.3527 | -25.5165 | -39.1137 | 32.6276 | 31.194 | 190.524 | -48.6532 | -49.6051 | -81.0716 | 14.62 | -25.44 | 120.4 | 8.7255 | 26.0361 | -13.1482 | -12.6355 | 3.563 | -111.0578 | 72.4082 | 1.8812 | 1.8408 |  | 39.1267 | 39.4354 | 37.7985 | -6.3633 | -8.0379 | 28.4676 | -32.7704 | -32.392 | 21.0695 | 33.6153 | -2.9206 | -8.39 | 14.3685 | 0.7974 | -8.91 | 15.84 |  |  | -7.379 | 4.267 | 8.562 | 29.78 | -34.8404 | -18.5724 |  | 78.2318 | 27.5 | -13.9382 | -6.5156 |  | 1.4903 |  |  | -14.9091 | -26.7391 | 25.7977 | 41.1757 | 69.9523 | 71.9729 | -117.7422 | -17.1502 | 29.4988 | -44.1113 | 10.2334 | 6.2514 | 6.0449 | 11.8003 | 236.9033 | 235.5259 | 180.2 | -179.8681 | -419.3557 | 424.4464 | 420.0222 | -222.2817 | -220.9233 | -44.6787 | -34.9472 | 80.9476 | 81.1819 |  |  | 60 | 59.0881 | -61.7763 | -60.5127 | 89.18 | 88.89 | 68.5 | 68.8 | 21.8849 | 24 | -337.2458 | 97.2819 | 96.9923 |  | 26.3 | -58.2 | -61.4 |  |  | -418.2459 | -429.1013 | 468.4843 | 384.8654 | -0.4149 | -372.6451 | 372.2682 | -152.33 | -217.7269 | -366.0396 | 104.4319 | 103.9582 | 155.2777 | -456.3345 | 221.5789 | -235.5972 | 236.5744 | -9.9139 |  | 24.96 | 7.398 | 7.396 | -23.76 | 5.92 |  | -5.9159 | -46.6117 | -3.7186 | 29 | 56.107 | 56.25 | 11.2184 | 13.1938 | 54.5782 | 55.2932 | 54.585 |  | -25 | 15.539 | 5.17 |  | -31.5809 | 67.0927 | 45.1042 | -31.6066 | -67.1856 | 34.041 | 31.8634 | 15.9 | -16 |  | 28.5872
24/06/2025 | 03:00 | 0 | 15.8686 |  | 7.4833 |  |  | 30.6457 |  | 37.8594 | 19.0914 | 18.5633 | -6.66 | -33.811 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 13.9599 |  | 15.1095 | 15.3438 | 25.7228 | 15.2561 | 6.0834 | 2.4539 |  |  |  | -86.1 |  | 6.66 | 33 |  |  | -37.27 | -37.38 | -62.69 | 36.85 | 37.46 | 11.2698 | 5.4791 | 44.9381 | 46.3777 | 66.4434 | -40.4557 | -36.7766 | 7.9365 | 8.0765 |  | 79.9737 | 2.1102 | 11.5193 | -429.6201 | -8.9422 | -12.5 | -13 | 41.9779 | 41.3041 | -2.7774 |  | -62.8854 | 0.026 |  | 1.3427 | 468.3979 | 71.5354 | 71.5354 | -435.896 | 365.8496 |  | -24.1792 | 25.5914 | 64.0388 | 24.67 | 18.42 | 45.69 | 67.22 | 8.7114 | 8.3095 | 53.9327 | 54.7895 | 41.9374 | -17.5633 | -17.3697 | 11.3631 | -49.2558 |  |  | 30.6 | 100.1 | -11.71 | 48.8098 | 49.6351 | 48.4285 | -60.4285 | -59.9484 | 53.6208 | -28.4348 | 56.1184 | 9.5898 | 17.82 | 50.82 | 31.1792 | 29.5944 | -23.6 | -3.7679 | 49.8217 | 49.7482 | -131.6973 | -0.0001 | -14.3876 |  |  | 24.3265 | 29.599 | 34.7685 | 42.2058 | 29.41 | -4.2 | 55.0665 | 128.4273 | -25.46 | -25.82 | 83.84 | 51.96 | 130.6364 | 129.1273 | 35.7354 | 34.4909 | 213.9271 | 172.3158 | 164.4636 | 167.7918 | 116.1737 | 105.4565 | -22.331 | 446.3717 | 475.0295 |  | -26.795 | -25.6295 | -39.6666 | 41.6204 | 36.852 | 165.948 | -41.9349 | -43.6989 | -77.0867 | 14.79 | -10.66 | 81.4 | 8.7303 | 41.9181 | -12.8674 | -12.3947 | 3.2181 | -103.5904 | 71.9906 | 1.8809 | 1.8766 |  | 39.7762 | 39.6466 | 37.8145 | -9.545 | -9.3776 | 27.9652 | -35.1221 | -35.0911 | 15.9687 | 27.6739 | -0.8917 | -7.62 | 14.2757 | 0.7974 | -9.08 | 16.69 |  |  | -7.46 | 4.22 | 10.4813 | 30.42 | -29.8355 | -17.6782 | 15.31 | 76.8666 | 28.3 | -13.8971 | -7.3627 |  | 1.4644 |  |  | -13.7821 | -25.2666 | 25.0597 | 40.5034 | 63.4028 | 65.5857 | -112.4962 | -16.687 | 29.1548 | -43.4373 | 10.3988 | 6.0366 | 5.8339 | 12 | 237.3533 | 234.6441 | 163.9 | -166.6537 | -414.9863 | 419.4737 | 417.9447 | -221.7507 | -221.5143 | -42.3878 | -32.7783 | 77.0681 | 75.7093 |  |  | 61.7798 | 61.637 | -61.4591 | -60.0302 | 91.01 | 89.8 | 70.6 | 71.3 | 21.9042 | 23.92 | -349.6356 | 102.6395 | 102.3505 | 11.1 | 23.4 | -60.8 | -64.1 |  | 1.3438 | -411.1564 | -449.5763 | 475.2385 | 381.2488 | 1.0287 | -375.2853 | 370.5542 | -157.0414 | -222.7575 | -374.4716 | 104.4552 | 101.3431 | 160.7401 | -466.2013 | 225.3687 | -240.9312 | 240.7049 | -10.7572 |  | 24.4 | 7.481 | 7.474 | -23.28 | 5.28 |  | -7.2068 | -47.1977 | -3.1907 | 30.2 | 56.232 | 56.653 | 11.1865 | 13.293 | 47.9897 | 47.9855 | 48.5092 |  | -26.5 | 15.5471 | 5.16 |  | -29.044 | 66.4954 | 42.9268 | -28.6925 | -65.4237 | 31.5124 | 32.3745 | 15.4 | -16.9 |  | 25.7147
24/06/2025 | 03:30 | 0 | 15.8914 | -18.7407 | 7.4843 | 27.9959 |  | 30.8463 |  | 37.5645 | 18.8354 | 18.7088 | -13.32 | -34.768 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.2386 |  | 15.217 | 15.3687 | 25.6619 | 15.2669 | 5.8303 | 2.4818 |  |  |  | -90.73 |  | 13.32 | 33 |  |  | -39.02 | -39.1 | -63.01 | 38.81 | 39.31 | 11.0837 | 5.5714 | 44.794 | 46.3353 | 73.1223 | -46.4838 | -42.0336 | 7.0935 | 7.1355 |  | 83.1887 | 2.1102 | 12.5389 | -426.0067 | -10.6844 | -11.4 | -12 | 47.6351 | 46.7709 | -2.5033 |  | -71.4984 | 1.0197 |  | 2.009 | 465.6818 | 68.6056 | 68.5751 | -429.9634 | 359.6357 |  | -18.698 | 20.6901 | 62.8313 | 24.15 | 17.45 | 45.21 | 66.54 | 10.051 | 11.6585 | 50.7029 | 50.243 | 41.949 | -14.1337 | -14.2446 | 12.3629 | -52.1079 |  |  | 29.8 | 100.1 | -11.64 | 51.145 | 50.8667 | 50.1068 | -58.5992 | -58.0301 | 40.281 | -15.1228 | 41.555 | 9.5774 | 17.1 | 51.12 | 31.6479 |  | -24.29 |  | 52.431 | 51.9245 | -141.5242 | -0.0001 | -14.8729 | -64.7 |  | 24.1617 |  | 35.7078 | 42.2058 |  | -4.75 | 55.35 | 139.4429 | -25.65 | -25.83 | 83.57 | 50.63 | 138.2364 | 139.4 | 40.1574 | 39.6091 | 217.3275 | 179.3809 | 170.5707 | 175.4515 | 113.8367 | 108.7678 | -22.889 | 440.5963 | 503.8369 |  | -27.6696 | -27.1785 | -36.5815 | 47.6455 | 44.3867 | 165.948 | -35.83 | -37.0597 | -77.7391 | 14.84 | -7.63 | 69 | 8.9096 | 51.7256 | -12.7185 | -12.1738 | 3.1888 | -108.14 | 64.9131 | 1.8415 | 1.834 |  | 39.4487 | 38.4535 | 37.7783 | -12.2243 | -12.0569 | 25.9557 | -38.4853 | -38.4018 | 15.8929 | 27.6715 | 0.368 | -6.8 | 14.0633 | 0.7987 | -8.79 | 17.01 |  | 6.4748 |  | 4.216 |  | 30.63 | -27.0594 | -14.9637 | 14.91 | 76.5761 | 28.9 | -13.461 | -6.7156 |  | 1.4853 |  |  | -12.5226 | -25.8094 | 26.8789 | 39.9992 | 66.4937 | 67.1612 | -110.7952 | -16.6498 | 29.0743 | -42.7626 | 10.0351 | 6.0854 | 5.855 | 11.4429 | 248.7617 | 248.8185 | 168 | -166.5779 | -418.6541 | 420.2108 | 419.5038 | -232.0905 | -232.4907 | -36.238 | -26.4463 | 82.6267 | 83.4763 |  |  | 59.9451 | 59.1101 | -60.5772 | -60.3655 | 94.97 | 95.1 | 69.8 | 69.6 | 21.5154 | 25.04 | -353.4704 | 100.1899 | 100.7831 |  | 27.4 | -58.2 | -61.4 | 1.5199 | 1.2594 | -416.4973 | -472.6024 | 486.8551 | 392.2942 | 0.9685 | -383.3986 | 385.6136 | -156.4053 | -221.5797 | -380.9797 | 111.5596 | 111.7013 | 154.4908 | -478.097 | 227.4113 | -250.2558 | 251.2506 | -10.6528 |  | 25.2 | 7.406 |  | -24.56 | 5.92 |  | -6.9413 | -45.3513 | -3.7491 | 28.2 | 56.626 | 56.491 |  |  | 54.9841 | 53.9391 | 54.075 |  | -27.2 | 15.2966 | 5.14 |  | -23.2732 | 60.2547 | 36.6822 | -22.7787 | -58.9816 | 25.9689 | 33.3492 | 17 | -17 |  | 24.9902
24/06/2025 | 04:00 | 0 | 15.8699 |  | 7.6055 | 28.314 |  | 32.3377 |  | 37.1965 | 18.9614 | 18.6381 | -13.32 | -34.293 |  | 16.56 |  | 12.9563 |  | 15.1672 | 15.4309 | 25.9379 | 15.2849 | 5.658 | 2.5572 |  |  |  | -93.03 |  | 13.32 |  |  |  | -40.86 | -41.01 | -62.15 | 40.79 | 41.32 | 10.9851 | 5.5904 | 45.0167 | 46.6084 | 72.0788 | -45.5461 | -45.8909 | 9.9066 | 8.5649 |  | 83.4566 | 2.1102 | 12.8471 | -418.3157 | -10.2716 | -11.4 | -12.2 | 50.8786 | 50.6438 | -2.3243 |  | -76.1693 | 0.928 |  | 2.2069 | 457.7775 | 64.272 | 64.272 | -422.5301 | 353.1974 |  | -23.6232 | 24.7779 | 62.7414 | 23.72 | 17.17 | 44.67 | 65.92 | 9.3812 | 9.2472 | 51.0793 | 51.4818 | 37.3497 | -11.1798 | -10.736 | 13.4492 | -45.8495 |  |  | 40.9 | 90.5 | -11.76 | 53.9018 | 53.4566 | 53.4756 | -55.5748 | -54.7102 | 29.3775 | -7.1506 | 28.4704 | 9.6462 | 19.28 | 49.91 | 31.1792 | 29.4479 | -23.87 |  | 46.1821 | 45.1024 | -126.6433 | -0.0001 | -14.6021 |  | -64.4 | 23.0521 |  | 35.2381 | 42.2058 | 29.39 | -4.42 | 53.514 | 125.0571 | -24.2 | -24.58 | 80.89 | 51.35 | 126.0182 | 124.3455 | 35.9853 | 35.9182 | 211.2645 | 169.0186 | 161.8715 | 162.6486 | 119.0264 | 110.5962 | -22.335 | 432.7968 | 505.5372 |  | -27.5971 | -26.5508 | -32.9997 | 47.1504 | 44.2425 | 136.764 | -40.5899 | -42.2911 | -78.6651 | 0 | -15.05 | 94 | 8.8315 | 52.9611 | -12.8306 | -12.4196 | 3.5236 | -106.4 | 70.9725 | 1.9002 | 1.8996 |  | 39.2777 | 39.9711 | 38.3043 | -11.387 | -10.8847 | 17.5829 | -33.8375 | -32.8328 | 8.9219 | 20.6974 | -1.7267 | -8.25 | 14.5809 | 0.751 | -9.06 | 16.82 |  |  |  | 4.184 |  | 29.98 | -22.1336 | -9.8556 |  | 75.5069 | 27.8 | -13.3985 | -7.1931 |  | 1.4411 |  |  | -13.608 | -25.8709 | 24.2943 | 39.7471 | 63.0938 | 64.6753 | -110.122 | -16.4458 | 29.154 | -42.9816 | 9.7395 | 6.1049 | 5.8445 | 11 | 246.5344 | 247.1856 | 164.3 | -163.5169 | -419.8358 | 423.7999 | 425.4213 | -232.1568 | -231.5235 | -45.7447 | -35.7976 | 81.7062 | 81.5887 |  |  | 60.4614 | 59.9561 | -60.6721 | -60.425 | 102.85 | 101.51 | 66.3 | 65.3 | 21.5346 | 26.88 | -349.7947 | 105.2957 | 104.772 | 11.6 | 21.7 | -58.4 | -61.4 | 1.6174 |  | -417.2583 | -477.7834 | 493.3318 | 395.623 | 2.9722 | -386.01 | 390.2192 | -153.034 | -226.9914 | -382.1907 | 112.4237 | 113.5247 | 152.6104 | -478.8329 | 233.8206 | -248.6377 | 248.4664 | -10.6528 |  | 23.28 |  | 7.379 | -22.96 | 5.2 |  | -4.979 | -47.4632 | -4.7745 | 30.1 | 55.343 | 55.769 | 11.1906 | 13.5792 | 55.1741 | 54.6515 | 54.7032 |  | -19.7 | 15.8574 | 5.14 |  | -33.4254 | 68.2651 | 45.7592 | -33.5976 | -66.4478 | 34.1378 | 31.3814 | 10.1 | -10.9 |  | 27.2178
24/06/2025 | 04:30 | 0 | 16.052 | -18.944 | 7.896 | 28.7256 |  | 33.1307 |  | 38.8765 | 19.8014 | 19.4715 | -6.66 | -34.232 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.7288 |  | 15.1327 | 15.322 | 25.5654 | 15.2262 | 5.4349 | 2.4818 |  |  |  | -93.66 |  | 6.66 | 33 |  |  | -48.66 | -47.85 | -48.38 | 48.25 | 49.25 | 11.6212 | 5.1268 | 45.3705 | 46.8673 | 50.1779 | -46.7518 | -49.514 | 25.0585 | 23.3435 |  | 83.4566 | 4.7275 | 25.4288 | -461.6667 | -8.9693 | -12 | -12.8 | 56.6088 | 55.9887 | -2.5438 |  | -76.45 | 0.482 |  | 2.3652 | 493.8809 | 64.5466 | 64.3025 | -428.8308 | 381.5342 |  | -20.3686 | 21.7147 | 62.7215 | 23.93 | 17.69 | 45.13 | 66.4 | 5.8983 | 6.702 | 58.6863 | 58.8063 | 36.405 | -16.7572 | -16.6126 | 12.2574 | -55.2357 |  |  | 27.4 | 110.5 | -12.33 | 47.6338 | 46.7678 | 47.3562 | -65.4548 | -64.8144 | 38.4496 | -6.7671 | 38.6967 | 9.7383 | 22.28 | 52.88 | 31.6479 | 29.8874 | -24.14 |  | 55.0296 | 54.7939 | -149.7488 | -0.0001 | -14.7769 |  |  | 23.4256 | 30.1849 | 37.1167 | 42.7917 | 29.71 | -5.39 | 54.054 | 147.0234 | -26.06 | -26.47 | 85.45 | 50.36 | 148.0727 | 144.7818 | 38.8475 | 37.0909 | 225.8753 | 182.8661 | 176.3062 | 177.6521 | 124.221 | 116.5519 | -21.877 | 442.7193 | 519.2938 |  | -28.1609 | -26.7263 | -42.1034 | 44.2685 | 41.243 | 170.556 | -39.398 | -40.8499 | -85.5959 | 0 | -19.54 | 105 | 5.1532 | 62.7922 | -13.5111 | -13.0251 | 4.8248 | -117.7184 | 80.659 | 2.0327 | 1.9744 |  | 39.5078 | 39.7242 | 38.2828 | -6.8657 | -7.0332 | 5.0237 | -36.563 | -36.2532 | -2.3978 | 0 | -3.8215 | -9.7 | 14.1805 | 0.7987 | -8.81 | 16.62 |  | 8.4176 |  | 4.132 |  | 31.76 | -9.1088 | 1.9917 | 14.71 | 81.1749 | 28.3 | -15.3863 | -6.7395 |  | 1.465 |  |  |  | -28.0193 | 25.0158 | 43.5286 | 67.9897 | 70.9438 | -127.7952 | -16.2737 | 30.9497 | -42.9809 | 9.677 | 6.4272 | 6.2453 | 11.2168 | 248.8946 | 248.4326 | 160.1 | -161.0008 | -422.6321 | 426.2986 | 421.0063 | -234.0202 | -231.7491 | -38.9325 | -30.0778 | 77.5081 | 77.7025 |  | -165.418 | 60.9558 | 60.1099 | -62.5561 | -62.2207 | 102.49 | 102.69 | 67.9 | 68 | 21.6179 | 26.64 | -347.8686 | 104.0395 | 104.4318 | 12.2 | 22.7 | -59.8 | -62.3 |  | 1.3645 | -420.7999 | -493.7487 | 497.1577 | 402.7186 | 1.8854 | -392.845 | 393.7718 | -155.4922 | -229.3388 | -389.0175 | 114.5271 | 115.2189 | 152.4738 | -488.0888 | 234.2745 | -251.6275 | 251.4514 | -9.9936 |  | 24.64 | 7.407 |  | -23.44 | 4.8 |  | -5.6229 | -47.1397 | -3.8956 | 28.9 | 56.696 | 55.092 | 11.215 | 13.6364 | 49.4572 | 49.7893 | 50.4553 |  | -22.9 | 14.9211 | 5.25 |  | -30.7547 | 62.8678 | 39.3619 | -30.6226 | -62.1078 | 28.8484 | 32.6415 | 14.2 | -14 |  | 32.7535
24/06/2025 | 05:00 | 0 | 15.963 | -18.857 | 7.7729 | 29.4592 |  | 33.748 |  | 39.7321 | 20.1014 | 19.9177 | -13.32 | -21.346 | 17.6 | 17.388 | -17.6 | 14.422 |  | 15.6838 | 15.7378 | 26.7339 | 15.4876 | 5.8721 | 2.4938 |  |  |  | -91.26 |  | 13.32 | 19.8 |  |  | -43.03 | -42.99 | -56.34 | 43.04 | 43.29 | 12.0313 | 4.6784 | 45.9797 | 47.5182 | 50.7954 | -43.4028 | -43.0373 | 6.2915 | 6.3009 |  | 87.6093 | 2.1102 | 10.5125 | -437.3708 | -9.0674 | -11.4 | -12.3 | 48.5723 | 47.7678 | -2.9725 |  | -63.3823 | 0.696 |  | 2.1217 | 478.1944 | 74.282 | 74.282 | -421.5109 | 390.1491 |  | -18.6801 | 20.2817 | 64.7074 | 24.72 | 18.59 | 46.52 | 67.86 | 1.2098 | 0.54 | 56.5555 | 57.2757 | 35.7786 | -19.9151 | -19.9982 | 11.8 | -58.1735 |  |  | 24.1 | 115.3 | -12.17 | 47.2706 | 46.2863 | 46.8325 | -65.1209 | -64.6159 | 46.1219 | -16.3474 | 48.0818 | 9.9153 | 22.88 | 54.2 | 32.1167 | 30.3268 | -24.22 |  | 58.5329 | 57.7207 | -153.9656 | -0.0001 | -14.7789 |  | -66.7 | 23.4256 | 31.3568 | 40.4042 | 44.5496 | 30.97 | -6.19 | 54.162 | 153.9688 | -26.2 | -26.4 | 87.35 | 51.38 | 150.9636 | 150.8727 | 38.1607 | 35.1273 | 229.1221 | 188.9464 | 180.0884 | 182.0926 | 121.7631 | 112.3558 | -21.956 | 433.3825 | 529.6532 |  | -28.2759 | -26.7793 | -50.7178 | 44.8561 | 43.1059 | 165.948 | -34.4635 | -35.5656 | -82.5878 | 15.31 | -23.14 | 76.5 | 5.2107 | 65.4262 | -14.0436 | -13.5645 | 4.5293 | -107.794 | 74.9585 | 2.0586 | 2.0993 |  | 40.3164 | 39.3624 | 38.9373 | -1.1722 | -1.5071 | 1.3396 | -35.2931 | -35.7501 | -4.3726 | 0 | -4.3122 | -10.03 | 14.0633 | 0.7633 | -8.56 | 16.01 | 0 |  | -7.361 | 4.12 |  | 31.27 | -7.2941 | 5.4458 | 14.7 | 79.7044 | 27.5 | -12.2462 | -3.0069 |  | 1.4357 |  |  | -15.7203 | -25.374 | 24.5141 | 39.327 | 68.8689 | 69.9788 | -124.7775 | -16.798 | 24.2595 | -39.9023 | 9.9224 | 6.6127 | 6.3718 | 12 | 255.997 | 252.9047 | 160.1 | -161.6236 | -423.202 | 425.3687 | 425.6481 | -236.6113 | -237.3843 | -38.0834 | -27.2466 | 80.7848 | 81.6462 |  |  | 61.659 | 60.813 | -64.6478 | -64.9628 | 98.75 | 98.8 | 70.3 | 69.9 | 21.8016 | 26.72 | -360.8752 | 109.4781 | 109.189 | 12.8 | 28.2 | -60.8 | -64.1 | 1.4934 |  | -422.0297 | -503.9905 | 503.4877 | 406.1061 | 0.5063 | -398.0726 | 403.9557 | -157.4124 | -235.2731 | -398.1741 | 115.3988 | 116.1843 | 158.3304 | -498.0193 | 237.1405 | -258.8624 | 259.9715 | -9.4662 |  | 25.04 | 7.373 | 7.372 | -24.32 | 5.68 |  | -6.4744 | -47.4021 | -3.0747 | 28.4 | 55.894 | 56.314 | 11.2581 | 13.449 | 50.2748 | 52.3516 | 51.5898 |  | -25.3 | 14.171 | 5.37 |  | -25.7314 | 61.9561 | 38.1626 | -26.393 | -60.7327 | 26.771 | 33.6026 | 16.8 | -16.6 |  | 57.4468
24/06/2025 | 05:30 | 0 | 16.3289 | -19.3263 | 8.0119 | 29.456 |  | 35.8251 |  | 42.0891 | 21.2414 | 20.6577 | -13.32 | -20.658 | 17.6 | 16.56 | -15.4 | 14.592 |  | 16.2099 | 16.3684 | 27.2557 | 15.3477 | 5.832 | 2.5893 |  |  |  | -92.25 |  | 13.32 |  |  |  | -46.71 | -46.95 | -50.65 | 47.17 | 47.33 | 12.1971 | 4.6387 | 48.6187 | 50.1305 | 52.4028 | -53.9855 | -53.0444 | 21.1544 | 30.8683 |  | 86.4037 | 5.2509 | 29.9486 | -465.9331 | -6.5571 | -12.8 | -13.6 | 58.2183 | 57.3673 | -2.1275 |  | -80.6419 | 1.959 |  | 2.1987 | 501.8157 | 72.3288 | 72.2983 | -422.2893 | 412.1361 |  | -25.5006 | 29.0602 | 67.8809 | 24.64 | 19.51 | 48.58 | 69.26 | -1.2014 | -1.6033 | 57.5681 | 58.1556 | 33.2416 | -23.291 | -23.3432 | 15.5207 | -59.1373 |  |  | 29.3 | 119.4 | -12.58 | 48.8594 | 48.2309 | 48.1148 | -57.8643 | -57.402 | 32.6998 | -10.9631 | 33.9664 | 10.5531 | 25.77 | 55.99 | 34.4604 | 32.5241 | -25.71 |  | 59.4692 | 58.237 | -156.0622 | -0.0001 | -15.6062 | -71.6 | -72 | 23.6343 | 33.7006 | 45.5703 | 48.6511 | 33.72 | -6.8 | 50.166 | 154.7688 | -25.95 | -26.01 | 90.97 | 53.58 | 153.2 | 149.8909 | 34.8982 | 33.2 | 236.9035 | 191.7989 | 184.3291 | 186.859 | 105.569 | 91.4931 | -26.233 | 436.4538 | 511.0414 |  | -29.0452 | -26.7836 | -29.1487 | 47.2386 | 43.8577 | 63.024 | -23.5476 | -23.8769 | -60.9637 | 14.05 | -15.09 | 1 | 5.6759 | 66.0985 | -13.3821 | -13.0209 | 4.0652 | -90.314 | 54.1524 | 2.0868 | 2.0527 |  | 39.1631 | 38.6581 | 37.8502 | 0.6698 | 1.3396 | 8.8752 | -33.0313 | -33.5616 | 2.5266 | 15.1175 | -3.5431 | -7.85 | 13.575 | 0.8682 | -8.46 | 14.34 | 0 |  | -7.251 | 4.316 |  | 32.46 | -14.8897 | -2.3286 | 15.24 | 83.4965 | 27.1 | -20.2674 | -14.5639 |  | 1.4621 |  |  | -14.3233 | -34.8332 | 25.49 | 54.5368 | 68.9134 | 68.5122 | -129.8882 | -16.5372 | 43.0037 | -51.1317 | 9.6192 | 7.3159 | 6.9941 | 11.6027 | 259.0904 | 257.1807 | 160.1 | -159.5161 | -422.4559 | 427.2769 | 426.5643 | -242.1724 | -237.9522 | -35.4151 | -24.7561 | 79.856 | 81.1039 | -167.6841 |  | 61.6919 | 60.846 | -69.8965 | -69.1487 | 98.85 | 98.91 | 70.5 | 73.3 | 21.6799 | 28.08 | -360.9405 | 107.9095 | 108.3682 | 13.3 | 29.7 | -62.5 | -65.9 |  | 1.2623 | -422.1201 | -476.1805 | 520.683 | 419.0135 | -6.5392 | -408.3925 | 409.3625 | -159.7766 | -235.6949 | -401.9437 | 122.9259 | 120.662 | 163.5037 | -511.6551 | 240.8236 | -267.552 | 268.6304 | -9.3866 |  | 23.36 | 7.186 | 7.124 | -23.2 | 5.2 |  | -6.4134 | -45.9098 | -2.4308 | 27.6 | 55.197 | 54.379 | 11.2651 |  | 51.2041 | 52.1357 | 52.9015 |  | -27.6 | 13.819 | 5.88 |  | -18.0509 | 61.3023 | 36.7031 | -18.5583 | -60.3494 | 23.9162 | 35.6846 | 18.7 | -20 |  | 75.5048
24/06/2025 | 06:00 | 0 | 16.6411 | -19.4773 | 8.7276 | 30.4779 |  | 38.4266 |  | 45.0184 | 22.6353 | 22.4776 | -24.42 | -19.954 | 15.4 | 15.732 | -15.4 | 14.6367 |  | 16.802 | 17.224 | 28.3504 | 15.2585 | 5.9304 | 2.4916 |  |  | -55.98 | -55.4 |  | 22.2 | 17.6 |  |  | -51.05 | -51.24 | -60.27 | 51.56 | 51.72 | 12.1161 | 4.6668 | 51.5747 | 53.3009 | 53.3732 | -51.4403 | -50.7799 | 7.6581 | 7.965 |  | 93.6375 | 2.6336 | 12.2244 | -455.4553 | -6.7299 | -12.4 | -13.5 | 56.5912 | 56.39 | -2.5113 |  | -78.8845 | 2.0375 |  | 2.4732 | 496.3529 | 79.5922 | 79.8059 | -438.8403 | 411.2615 |  | -20.5201 | 21.9961 | 71.0844 | 24.54 | 19.45 | 50.79 | 70.67 | -12.3199 | -12.0519 | 68.7225 | 69.7404 | 31.3387 | -24.0882 | -23.7761 | 14.3715 | -56.061 |  |  | 45.6 | 111.9 | -12.94 | 53.849 | 53.3747 | 53.2669 | -48.5788 | -46.898 | 28.0012 | -17.5203 | 28.8263 | 10.9379 | 26.75 | 55.97 | 35.8667 | 33.8425 | -26.52 |  | 56.3223 | 55.0097 | -142.5141 | -0.0001 | -16.1546 | -76.1 | -74.6 | 24.2661 | 38.3881 | 49.3275 | 54.5105 | 38.23 | -6.88 | 52.0155 | 142.2831 | -25.31 | -25.63 | 95.47 | 56.92 | 142.0546 | 139.5091 | 21.09 | 19.6727 | 229.9088 | 184.9735 | 177.6237 | 181.6511 | 118.0049 | 102.3637 | -25.718 | 452.1345 | 457.0309 |  | -29.7872 | -27.2278 | -37.5739 | 34.5277 | 31.8697 | 159.804 | -46.6218 | -47.3377 | -71.0224 | 0 | -24.42 | 101.5 | 6.1551 | 39.9658 | -13.0719 | -12.6173 | 4.2288 | -99.4901 | 66.3247 | 2.1252 | 2.1209 |  | 38.9768 | 39.3209 | 38.7238 | 11.7219 | 12.2243 | 3.8515 | -19.1819 | -19.1635 | -1.5671 | 12.4863 | -7.8718 | -7.84 | 13.9681 | 0.911 | -8.73 | 13.36 | 0 |  | -7.152 | 4.373 |  | 30.86 | -13.4193 | 0.3216 | 15.43 | 82.3134 | 24.9 | -20.3205 | -15.0552 |  | 1.5282 |  |  | -13.0625 | -35.8299 | 24.3566 | 56.4695 | 65.2703 | 67.0288 | -131.0513 | -16.0756 | 43.4603 | -50.7418 | 10.5462 | 8.3608 | 7.9961 | 12 | 258.3552 | 255.235 | 243.1 | -244.3363 | -495.1912 | 492.6174 | 489.018 | -239.3976 | -237.0655 | -39.3867 | -28.0788 | 82.3145 | 80.3964 |  |  | 62.3731 | 61.6919 | -73.6302 | -73.5781 | 99.63 | 98.97 | 71.5 | 71.7 | 21.4748 | 28.32 | -361.1549 | 107.5303 | 106.5152 | 14.5 | 26.8 | -60 | -63.2 |  |  | -482.5238 | -424.2584 | 517.7236 | 411.1491 | -2.707 | -403.2191 | 411.0981 | -157.9463 | -234.8233 | -405.1046 | 119.22 | 120.2653 | 159.7094 | -503.1718 | 238.3857 | -265.8265 | 265.0831 | -9.7821 |  | 22.96 | 7.03 | 6.971 | -23.2 | 5.2 |  | -5.5955 | -47.4632 | -2.9587 | 28.2 | 57.939 | 56.459 | 11.233 | 13.6016 | 53.0642 | 52.7754 | 53.0247 |  | -25.9 | 14.5486 | 6.25 |  | -24.1807 | 64.4062 | 39.0557 | -24.3378 | -63.6617 | 27.63 | 35.9025 | 17.9 | -18 |  | 83.3858
24/06/2025 | 06:30 | 0 | 16.8079 | -20.0241 | 9.3378 | 30.6006 |  | 43.1891 |  | 50.4915 | 25.6032 | 25.1599 | -13.32 | -32.291 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.4274 |  | 17.7706 | 17.497 | 29.5562 | 12.7501 | 5.4774 | 2.6147 |  |  | -59.46 | -59.38 |  | 13.32 | 30.8 |  |  | -55.74 | -55.78 | -57.69 | 56.32 | 56.47 | 13.4102 | 4.411 | 55.4993 | 57.836 | 54.4834 | -50.9045 | -50.2449 | 7.3267 | 7.4206 |  | 96.8525 | 2.1102 | 12.1095 | -480.0725 | -10.1244 | -12.6 | -13 | 55.524 | 54.7443 | -2.986 |  | -69.4998 | 1.3261 |  | 2.4572 | 518.6009 | 87.9543 | 87.9848 | -471.9514 | 440.4032 |  | -23.2965 | 23.8414 | 68.5895 | 23.57 | 18.75 | 51.46 | 69.79 | -21.8308 | -21.4289 | 77.2492 | 77.9864 | 27.6748 | -30.9096 | -30.9822 | 11.4307 | -60.1928 |  |  | 46.2 | 120.3 | -13.74 | 50.3097 | 50.7455 | 51.1284 | -54.9253 | -54.1203 | 43.6779 | -25.4948 | 44.8118 | 11.6105 | 37.11 | 57.17 | 40.0854 | 37.944 | -28.62 |  | 59.4018 | 59.2008 | -153.0874 | -0.0001 | -17.3911 | -80.8 | -80.7 | 25.1834 | 45.4193 | 61.0687 | 64.4714 | 45.27 | -8.77 | 51.273 | 148.2784 | -28.05 | -28.73 | 106.55 | 60.23 | 152.3273 | 150 | 13.4288 | 12.3 | 244.5946 | 198.8801 | 192.5522 | 194.0545 | 102.1371 | 90.247 | -24.878 | 479.4287 | 400.8056 |  | -29.4693 | -27.5111 | -18.4206 | 33.8408 | 33.3988 | 86.064 | -46.0053 | -48.0352 | -59.6544 | 0 | -17.75 | 79.2 | 7.4024 | 34.6223 | -11.9053 | -11.4929 | 2.932 | -89.2018 | 51.6282 | 2.3537 | 2.2885 |  | 39.7386 | 39.6193 | 38.6138 | 19.4249 | 21.6019 | -1.0047 | -10.9262 | -11.1186 | -1.922 | 11.202 | -11.2557 | -8.26 | 14.1952 | 0.9281 | -9.01 | 11.93 | -11.6852 |  | -7.228 | 4.377 |  | 28.57 | -11.2539 | 1.4491 | 14.98 | 78.3924 | 23.8 | -15.285 | -7.84 |  | 1.5297 |  |  |  | -32.6109 | 23.723 | 51.0915 | 62.5269 | 63.3002 | -134.088 | -15.8239 | 31.9054 | -42.9949 | 9.7052 | 9.6304 | 9.3145 |  | 254.3507 | 255.7672 | 279.5 | -277.8622 | -520.3196 | 521.4969 | 520.9923 | -236.7605 | -236.9427 | -43.0434 | -33.751 | 77.7081 | 78.5663 |  | -170.54 | 65.0538 | 64.1859 | -76.5582 | -77.4791 | 96.82 | 95.56 | 68.5 | 68.8 |  | 27.52 | -369.8341 | 114.1397 | 113.1744 | 15 | 25.1 | -61.8 | -65.7 |  | 1.1384 | -508.8985 | -370.5759 | 503.8842 | 414.114 | -5.4241 | -403.1579 | 405.4886 | -162.9816 | -233.8244 | -398.3549 | 116.182 | 115.7912 | 162.8104 | -502.6592 | 236.9014 | -261.6895 | 260.8445 | -9.1751 |  | 21.68 | 6.85 | 6.841 | -20.16 | 3.28 |  | -3.3677 | -50.0694 | -3.1632 | 30.7 | 57.525 | 57.571 | 11.4729 |  | 52.5651 | 52.0801 | 52.3359 |  | -24 | 14.7422 | 6.69 |  | -32.0262 | 67.3161 | 44.081 | -31.1353 | -66.5189 | 32.8066 | 32.6016 | 14.3 | -14 |  | 80.2774
24/06/2025 | 07:00 | 0 | 16.1336 | -19.0937 | 8.8899 | 30.2389 |  | 42.1227 |  | 50.0969 | 25.4012 | 25.1422 | 0 | -34.643 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.4395 |  | 17.1805 | 17.1349 | 29.1057 | 12.3303 | 5.9685 | 2.4953 |  |  | -56.97 | -56.98 |  | 0 | 33 |  |  | -57.96 | -58.14 | -44.72 | 58.97 | 58.82 | 13.2354 | 3.9176 | 55.7352 | 57.3126 | 49.8356 | -49.0291 | -49.5505 | 18.4421 | 27.4881 |  | 92.03 | 4.7275 | 27.1391 | -474.9337 | -9.283 | -12.4 | -12.8 | 56.8625 | 56.0215 | -3.3135 |  | -63.3747 | 2.7677 |  | 3.1809 | 504.5624 | 94.5463 | 94.5463 | -478.6396 | 440.9196 |  | -33.0247 | 34.6522 | 72.1921 | 24.44 | 20.16 | 52.67 | 71.32 | -31.4757 | -31.6097 | 85.4208 | 86.4053 | 27.0738 | -36.3299 | -36.2216 | 10.8467 | -56.2192 |  |  | 62.5 | 111.7 | -14.36 | 53.9344 | 53.4856 | 53.5215 | -49.4223 | -49.1697 | 40.2498 | -29.0337 | 41.7581 | 11.1864 | 34.89 | 57.6 | 41.4917 | 39.2624 | -28.33 |  | 56.1302 | 55.5566 | -129.9446 | -0.0001 | -17.2227 | -83.5 | -85.3 | 25.2878 | 48.642 | 59.1901 | 67.9871 | 48.04 | -7.71 | 45.4545 | 128.1398 | -28.09 | -28.52 | 104.66 | 59.79 | 132.2364 | 130.5091 | -3.135 | -3.7091 | 225.008 | 179.971 | 174.9129 | 176.6636 | 104.5505 | 91.3476 | -24.236 | 489.5988 | 343.426 |  | -30.9204 | -29.2202 | -27.8855 | 26.5007 | 25.6248 | 169.02 | -60.0893 | -60.9771 | -60.4668 | 0 | -25.32 | 117.7 | 8.1983 | 15.9666 | -11.4848 | -11.0366 | 1.8084 | -89.0838 | 56.1384 | 2.3393 | 2.3148 |  | 38.6715 | 39.4237 | 38.0882 | 30.3096 | 30.1421 | -29.4723 | 5.685 | 6.0369 | -20.8262 | -9.4774 | -17.1444 | -12.29 | 14.0584 | 0.9268 | -8.73 | 11.17 | -17.3093 |  | -7.154 | 4.236 | 8.5337 | 27.7 | 10.1344 | 21.3313 | 14.19 | 81.3999 | 23.7 | -16.3103 | -7.4628 |  | 1.628 |  |  | -14.089 | -34.2532 | 24.1369 | 53.1923 | 61.6224 | 61.1968 | -141.7107 | -16.4764 | 31.8805 | -43.8097 | 10.357 | 11.0282 | 10.6434 |  | 236.7724 | 234.3309 | 279.5 | -276.825 | -503.9591 | 503.374 | 500.0723 | -221.4577 | -220.4139 | -42.5272 | -31.9206 | 80.1495 | 80.7278 |  |  | 53.2433 | 52.65 | -68.9946 | -68.115 | 87.53 | 86.64 | 66.6 | 67 |  | 7.36 | -364.4971 | 104.0977 | 103.8174 | 12.2 | 31.9 | -50.7 | -53.3 |  |  | -492.9816 | -320.6907 | 448.5515 | 352.7348 | 0.5317 | -348.4066 | 352.1281 | -149.509 | -195.6392 | -350.7623 | 124.8442 | 122.0651 | 146.3867 | -432.1573 | 199.1941 | -237.2497 | 238.6736 | -8.9911 |  | 21.28 | 8.146 | 8.101 | -21.76 | 4.4 |  | -4.6281 | -46.4073 | -2.6352 | 26.5 | 53.045 | 53.042 | 11.2634 |  | 54.1272 | 53.5886 | 53.334 |  | -28.9 | 13.9608 | 6.33 |  | -28.4593 | 66.7698 | 42.5515 | -28.9167 | -65.0634 | 31.2005 | 33.4546 | 19.7 | -20.1 |  | 84.8575
24/06/2025 | 07:30 | 0 | 15.9666 | -18.8505 | 8.7901 | 30.1487 |  | 42.3288 |  | 50.0404 | 25.2912 | 24.8055 | 13.32 | -38.698 | 33 | 18.216 | -33 | 13.9356 |  | 17.5915 | 17.8072 | 29.4086 | 12.3297 | 5.5098 | 2.3778 |  |  | -52.73 | -53.27 |  | -13.32 | 37.4 |  |  | -55.01 | -55.25 | -42.84 | 55.63 | 55.81 | 13.5051 | 4.0265 | 58.5293 | 60.4878 | 48.0374 | -51.5743 | -50.7182 | 23.3303 | 20.576 |  | 90.6904 | 4.204 | 18.8018 | -466.4291 | -13.8671 | -10.6 | -11.3 | 56.4256 | 54.5135 | -3.4322 |  | -61.2505 | 3.6285 |  | 3.5264 | 497.6347 | 109.653 | 108.951 | -509.2985 | 450.244 |  | -19.5295 | 21.6496 | 77.6309 | 25.45 | 21.29 | 54.92 | 72.87 | -37.9057 | -37.7717 | 91.3234 | 92.0409 | 24.3861 | -37.8973 | -38.1506 | 12.0857 | -56.1231 |  |  | 65 | 113.3 | -14.97 | 56.7605 | 56.0197 | 56.4072 | -40.2876 | -38.9708 | 37.5509 | -39.1679 | 40.8855 | 10.8383 | 41.81 | 62.16 | 42.4292 | 40.1413 | -28.12 |  | 57.7379 | 56.4707 | -131.731 | 0 | -17.1154 | -92.4 | -92 | 26.2875 | 51.5717 | 62.4776 | 72.6746 | 51.12 | -8.42 | 47.412 | 130.6824 | -27.58 | -27.84 | 117.19 | 62.21 | 131.7273 | 129.7273 | -8.2753 | -7.7091 | 232.2713 | 185.3942 | 179.9386 | 181.351 | 90.2899 | 81.2697 | -24.457 | 523.3636 | 252.5863 |  | -31.8471 | -29.7442 | -15.0554 | 24.8456 | 24.7498 | 116.784 | -58.7672 | -60.2732 | -45.1012 | 0 | -18.42 | 65 | 8.285 | 10.2155 | -12.5655 | -12.203 | 2.3866 | -72.3198 | 47.6892 | 2.6745 | 2.63 |  | 39.9127 | 40.795 | 39.2752 | 36.5055 | 35.5007 | -24.6161 | 10.4209 | 10.3881 | -17.7711 | 0 | -14.764 | -11.42 | 14.1903 | 0.9659 | -8.8 | 11.93 | -14.2414 |  | -6.816 | 4.331 |  | 28.79 | 6.7455 | 19.6589 |  | 81.1662 | 24.9 | -18.1556 | -6.4836 |  | 1.6707 |  |  | -13.8147 | -34.8124 | 23.0117 | 54.9569 | 69.8204 | 71.6232 | -147.8116 | -17.7149 | 32.7915 | -45.6379 | 8.7524 | 11.3993 | 11.0245 | 11.0184 | 205.8512 | 205.1539 | 239.7 | -240.4431 | -444.8909 | 444.9371 | 440.1575 | -194.0427 | -193.066 | -40.3218 | -30.706 | 77.2523 | 77.369 | -151.7718 | -148.9941 | 38.5873 | 37.8293 | -56.8427 | -55.6833 | 74 | 73.66 | 69.2 | 70.2 | 21.4748 | -14.32 | -367.612 | 96.9388 | 96.6335 | 8.8 | 34.1 | -36.2 | -38 |  |  | -437.5186 | -238.5452 | 351.9494 | 278.4349 | 7.1042 | -271.375 | 272.3792 | -126.4193 | -137.8979 | -270.5118 | 133.3538 | 132.0224 | 127.7009 | -347.2673 | 137.6943 | -206.3932 | 205.578 | -10.2573 |  | 24.4 | 8.164 | 8.079 | -23.6 | 6.88 |  | -7.1183 | -41.1917 | -4.4236 | 25.4 | 56.311 | 56.748 | 11.3837 | 13.525 | 52.5751 | 51.3925 | 50.929 |  | -34.6 | 14.0689 | 6.45 |  | -26.0343 | 64.5164 | 40.6535 | -26.985 | -63.8981 | 28.6414 | 33.6862 | 26.8 | -26.4 |  | 86.5882
24/06/2025 | 08:00 | 0 | 16.1439 |  | 8.6993 | 30.6924 |  | 42.844 |  | 50.9745 | 25.7672 | 25.2537 | 13.32 | -40.233 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 12.4263 |  | 18.2699 | 18.3877 | 30.3925 | 12.5578 | 5.271 | 2.3862 |  |  | -53.37 | -53.14 |  | -11.1 | 39.6 |  |  | -54.51 | -55.24 | -44.3 | 55.64 | 55.67 | 13.5218 | 4.0971 | 59.9582 | 61.5971 | 49.1886 | -50.2347 | -49.8721 | 29.6631 | 28.7325 |  | 87.8772 | 5.2509 | 23.9974 | -473.022 | -9.5933 | -12.3 | -13.2 | 53.9782 | 53.4003 | -3.4938 |  | -62.6557 | 4.1209 |  | 3.3972 | 507.5837 | 116.245 | 116.2755 | -517.9547 | 472.8439 |  | -36.2651 | 38.624 | 80.8843 | 25.9 | 22.62 | 56.64 | 73.53 | -32.9493 | -31.7436 | 97.1199 | 96.7598 | 23.1777 | -68.2371 | 0 | 12.0976 | -62.8258 |  |  | 57.1 | 125.3 | -15.08 | 58.5543 | 57.8376 | 57.1093 | -36.6231 | -37.0244 | 38.5186 | -45.2876 | 42.0868 | 10.3787 | 36.87 | 64.2 | 43.8354 | 41.4597 | -28.68 |  | 63.4454 | 63.3751 | -123.7007 | 0 | -17.4413 | -94.3 | -96.4 | 27.2379 | 53.9154 | 62.008 | 76.1902 | 53.43 | -7.79 | 48.6 | 122.4145 | -27.35 | -27.62 | 101.47 | 64.44 | 121.1091 | 121.4727 | -12.5173 | -11.9909 | 225.2875 | 179.7037 | 174.4778 | 175.6669 | 93.4506 | 83.5497 | -22.761 | 530.1978 | 216.7381 |  | -30.6079 | -28.7439 | -16.469 | 20.8335 | 20.893 | 142.908 | -61.6361 | -63.7331 | -50.3464 | 0 | -23.18 | 101.5 | 8.9012 | 1.0769 | -12.9011 | -12.5044 | 4.4318 | -77.2809 | 44.9788 | 2.5638 | 2.5223 |  | 37.3615 | 38.0566 | 36.3982 | 32.3191 | 31.8167 | -22.7741 | 14.3218 | 14.9877 | -16.2727 | 0 | -13.1234 | -10.95 | 14.2757 | 0.9378 | -8.9 | 12.53 | -14.4541 | 8.4284 | -6.92 | 4.404 |  | 30.23 | 4.9833 | 19.9743 | 14.74 | 83.6155 | 24.5 | -18.6163 | -7.0034 |  | 1.7703 |  |  |  | -36.1228 | 23.9428 | 56.8056 | 68.2342 | 68.488 | -150.208 | -19.2985 | 33.7386 | -48.9541 |  | 11.1942 | 10.8241 | 10.6804 | 180.8951 | 181.1194 | 172.7 | -173.7442 | -368.0784 | 368.5239 | 365.8867 | -171.0869 | -172.4583 | -45.8462 | -35.0542 | 79.2166 | 81.515 | -129.1765 | -127.2233 | 29.4136 | 29.6004 | -41.5486 | -41.7282 | 64.34 | 64.13 | 67.2 | 66.9 | 21.761 | -39.44 | -379.1281 | 96.0774 | 94.6285 | 8.2 | 36 | -28.5 | -29.9 | 1.3123 |  | -364.7298 | -199.6811 | 283.0832 | 219.2124 | 8.8276 | -214.9353 | 212.3481 | -116.252 | -96.5409 | -209.0711 | 145.3547 | 143.0923 | 120.9208 | -273.1138 | 97.5341 | -175.7637 | 176.1238 | -10.6528 |  | 26.16 | 8.333 | 8.343 | -25.76 | 8.32 |  | -8.3482 | -38.4085 | -5.272 | 24.6 | 55.69 | 55.925 |  | 13.5777 | 52.8676 | 52.3041 | 53.6131 |  | -35.9 | 14.3662 | 6.32 |  | -33.6737 | 68.5351 | 46.6997 | -32.8587 | -68.4234 | 34.9738 | 32.2976 | 27.2 | -27.3 |  | 86.0096
24/06/2025 | 08:30 | 0 | 16.3501 | -19.3783 | 9.2029 | 31.956 |  | 44.7567 |  | 53.4803 | 27.4972 | 26.7787 | 6.66 | -43.687 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 13.9638 |  | 18.7581 | 18.8529 | 31.142 | 11.9237 | 5.2063 | 4.0636 |  |  | -56.25 | -56.62 |  | -6.66 | 41.8 |  |  | -59.75 | -60.03 | -41.45 | 60.51 | 60.22 | 14.657 | 3.5375 | 62.2463 | 64.6693 | 52.0662 | -52.512 | -52.4711 | 25.0264 | 22.1574 |  | 93.3696 | 4.7275 | 30.9678 | -510.6272 | -9.5062 | -11.2 | -13.2 | 57.9641 | 56.0847 | -3.744 |  | -66.5055 | 5.3618 | 6.3889 | 4.3347 | 539.2314 | 123.2032 | 122.837 | -529.8833 | 510.9759 |  | -61.3808 | 63.4189 | 85.3152 | 27.75 | 24.65 | 60.95 | 78.3 | -26.1174 | -24.376 | 89.4534 | 89.9932 | 21.7057 | -88.8711 |  | 15.2962 | -79.0698 |  |  | 30.5 | 159.1 | -15.85 | 50.1333 | 48.9727 | 48.789 | -43.941 | -44.4142 | 45.4917 | -48.5371 | 50.5431 | 10.8877 | 44.07 | 69.88 | 47.1167 | 44.6823 | -30.75 | -3.7679 | 79.7439 | 79.3627 | -156.9742 | 0 | -18.442 | -95.8 | -95.6 | 28.2761 | 56.8451 | 68.1134 | 80.8777 | 56.45 | -10.18 | 54.0945 | 156.0739 | -25.42 | -25.73 | 99.8 | 65.98 | 153.8182 | 153.1455 | 4.2834 | 3.3 | 258.6677 | 210.796 | 201.291 | 205.9734 | 103.6626 | 93.8993 | -23.772 | 541.5808 | 229.7066 |  | -28.0321 | -26.2025 | -24.2676 | 44.7862 | 0 | 169.02 | -54.084 | -55.3401 | -60.5227 | 0 | -26.29 | 104.6 | 9.7607 | 4.7272 | -13.3474 | -12.8162 | 2.5379 | -91.5635 | 58.0832 | 2.6027 | 2.598 |  | 39.3334 | 39.731 | 39.0062 | 23.4439 | 22.7741 | -9.2101 | -1.4334 | -1.8787 | -8.3686 | 0 | -8.3626 | -8.07 | 13.9681 | 1.033 | -8.87 | 12.6 | -9.2292 |  | -6.687 | 4.232 |  | 32.57 | -3.3597 | 7.3575 | 15.3 | 85.738 | 26.4 | -19.714 | -8.3512 | 0 | 2.133 |  |  | -14.4395 | -37.3814 | 24.7521 | 59.4106 | 63.6456 | 66.6864 | -151.8321 | -20.2825 | 35.4367 | -52.5225 | 7.8661 | 12.0438 | 11.7206 | 9.6479 | 172.6412 | 174.9545 | 122.4 | -123.5364 | -311.3155 | 316.4478 | 311.7858 | -166.6772 | -164.7464 | -41.7649 | -31.3007 | 78.8739 | 78.7404 | -107.9456 | -108.2296 | 25.2717 | 25.4365 | -38.7992 | -38.3436 | 68.65 | 67.21 | 60.7 | 60.6 | 21.6991 | -45.52 | -387.3638 | 95.3305 | 95.0338 | 9.4 | 34.2 | -25 | -26.3 | 1.5042 |  | -309.0469 | -205.3288 | 259.8893 | 203.2773 | 8.7009 | -200.9053 | 192.5939 | -127.5739 | -78.7072 | -193.366 | 136.1754 | 134.5751 | 126.9808 | -254.7009 | 80.5721 | -173.7327 | 174.5477 | -9.9387 |  | 24.96 | 9.409 | 9.393 | -25.76 | 6.48 |  | -6.5019 | -33.1655 | -10.7225 | 22.7 | 55.044 | 54.815 |  | 13.5905 | 50.931 | 50.8451 | 51.9011 |  | -31.9 | 28.7469 | 6.47 |  | -29.7946 | 66.6102 | 42.3817 | -30.752 | -65.0077 | 30.7931 | 34.4593 | 24.6 | -23.8 |  | 88.8477
24/06/2025 | 09:00 | 0 | 16.7528 | -19.6918 | 9.48 | 33.3213 |  | 45.8692 |  | 55.6862 | 28.3071 | 27.4421 | 6.66 | -45.68 | 39.6 | 21.528 | -39.6 | 14.0228 |  | 18.772 | 19.0396 | 31.3043 | 12.2751 | 5.5894 | 4.1083 |  |  | -58.37 | -58.36 |  | -6.66 | 44 |  |  | -57.86 | -58.32 | -47.11 | 58.48 | 59.3 | 16.4725 | 3.2448 | 65.1332 | 67.5145 | 54.7832 | -51.7082 | -51.3389 | 10.7029 | 10.8431 |  | 102.3448 | 3.6806 | 18.5059 | -513.5279 | -9.0309 | -11.7 | -12.6 | 55.7692 | 55.2579 | -4.1005 |  | -64.6374 | 6.9082 | 6.4247 | 4.5045 | 548.3259 | 131.962 | 131.3821 | -554.7846 | 517.4745 |  | -33.4099 | 34.2602 | 90.8139 | 23.38 | 30.6 | 71.94 | 71.92 | -37.5038 | -37.1019 | 99.6284 | 99.8723 | 18.1893 | -83.2494 |  | 18.4479 | -79.6184 |  |  | 33.4 | 161.3 | -16.24 | 54.9589 | 54.7678 | 54.2471 | -32.4826 | -32.1963 | 44.8727 | -63.2352 | 52.642 | 11.586 | 50.8 | 69.77 | 48.5229 | 45.8542 | -31.09 | -0.8373 | 80.7915 | 79.4008 | -166.9069 | 0 | -18.8963 | -100 | -101 | 28.5397 | 59.4818 | 71.8705 | 84.3933 | 59.48 | -11.03 | 57.483 | 165.3344 | -25.18 | -25.46 | 101.01 | 69.68 | 167.9454 | 164.9636 | -1.8867 | -3.3636 | 268.1023 | 216.6613 | 210.2701 | 213.5402 | 97.9519 | 85.1634 | -24.499 | 565.2001 | 168.9715 |  | -27.9144 | -26.0424 | -22.8189 | 42.1194 |  | 175.164 | -60.4428 | -61.6313 | -55.3516 | 0 | -18.2 | 114.1 | 9.9928 | 1.5302 | -14.0412 | -13.3608 | 3.3715 | -85.6268 | 49.7815 | 2.845 | 2.8083 |  | 39.2321 | 39.7494 | 38.4546 | 36.0031 | 36.338 | 0.6698 | 4.6104 | 4.5311 | -5.9334 | 0 | -7.491 | -7.99 | 14.1512 | 1.0208 | -8.61 | 13.23 | 0 |  | -6.41 | 4.297 | 10.4573 | 34.67 | -7.1867 | 6.3465 | 16.27 | 89.9852 | 23.6 | -18.5938 | -8.8778 |  | 1.9311 |  |  | -16.0045 | -38.3198 | 23.8201 | 59.7468 | 66.9031 | 68.1501 | -152.1544 | -21.0565 | 35.57 | -54.4778 | 8.2114 | 12.7177 | 12.3429 | 9.793 | 175.2787 | 171.6104 | 176.8 | -175.1583 | -355.0161 | 357.1323 | 353.9955 | -163.7854 | -163.2634 | -40.2311 | -29.4859 | 80.6144 | 78.6238 |  |  | 26.7768 | 26.0957 | -37.4194 | -37.5204 | 65.36 | 64.91 | 56.9 | 56.3 | 21.556 | -49.52 | -383.8633 | 96.0444 | 95.751 | 9.9 | 31.4 | -27.5 | -29 |  | 1.2217 | -348.9106 | -155.6131 | 248.5407 | 192.0179 | 10.1485 | -191.2808 | 186.6073 | -128.0026 | -74.6688 | -180.8029 | 129.2514 | 130.2386 | 132.7458 | -239.2006 | 75.9211 | -164.7436 | 162.0122 | -9.8068 |  | 24.48 |  |  | -24.08 | 3.76 |  | -4.1886 | -30.5287 | -11.8364 | 19.9 | 53.338 | 51.752 |  | 13.5859 | 52.3588 | 52.0787 | 50.9242 |  | -30.3 | 28.2131 | 6.73 |  | -30.7918 | 65.0979 | 41.5083 | -29.9532 | -64.8285 | 28.9329 | 34.9413 | 21.8 | -21.6 |  | 104.1715
24/06/2025 | 09:30 | 0 | 16.9406 | -20.1714 | 9.8429 | 33.1314 |  | 47.1161 |  | 56.8433 | 28.6711 | 28.1309 | -2.22 | -45.106 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.5333 |  | 19.3197 | 19.5424 | 32.358 | 12.0768 | 5.7216 | 4.2543 |  |  | -67.45 | -67.15 |  | 2.22 | 44 |  |  | -51.46 | -52 | -30.17 | 52.34 | 52.69 | 16.2405 | 3.5369 | 66.3403 | 68.8828 | 55.6364 | -56.3968 | -54.1616 | 29.211 | 26.1585 |  | 100.2015 | 5.2509 | 27.9414 | -524.6254 | -6.3711 | -12.4 | -13.9 | 58.9629 | 58.1451 | -4.2666 |  | -66.7214 | 7.0342 | 6.6492 | 4.5793 | 556.5048 | 128.9101 | 129.7341 | -556.0396 | 526.6943 |  | -23.4703 | 23.519 | 93.0693 | 24.44 | 31.24 | 73.43 | 73.41 | -41.5225 | -41.2546 | 104.68 | 104.0466 | 24.8907 | -84.9666 |  | 15.9972 | -81.5361 |  |  | 27.7 | 168.5 | -16.57 | 56.7003 | 55.4113 | 54.7373 | -27.6588 | -27.8123 | 44.963 | -69.1379 | 52.0516 | 11.7676 | 46.54 | 71.66 | 49.9292 | 47.0261 | -31.64 | -3.6423 | 81.9475 | 80.9302 | -169.066 | 0 | -19.151 | -103.9 | -103.4 | 30.6931 | 61.2396 | 71.4009 | 86.7371 | 60.8 | -10.56 | 58.7925 | 165.1844 | -25.28 | -25.5 | 108.73 | 70.08 | 166.0727 | 163.1455 | -5.9741 | -9.3727 | 267.0341 | 217.1342 | 211.0061 | 213.9232 | 102.6919 | 87.9158 | -25.378 | 563.7544 | 157.3526 |  | -27.9418 | -25.5929 | -14.712 | 46.3885 |  | 147.516 | -62.8508 | -63.7503 | -53.2238 | 0 | -13.37 | 120.2 | 10.5061 | 3.5717 | -14.2464 | -13.7549 | 3.6279 | -81.0824 | 30.8517 | 2.9992 | 2.9323 |  | 40.5968 | 40.922 | 38.4859 | 41.1943 | 42.3664 | 2.5118 | 7.8911 | 8.8203 | -8.9738 | 0 | -6.2751 | -7.89 | 13.6629 | 1.0208 | -8.69 | 13.41 | 0 |  | -6.258 | 4.255 |  | 35.03 | -9.1415 | 2.2535 |  | 90.0228 | 23.5 | -18.7541 | -8.9729 |  | 1.9839 |  |  | -16.2987 | -38.1311 | 25.7894 | 60.419 | 64.3347 | 66.8983 | -150.6866 | -21.6352 | 35.0766 | -56.3369 | 8.7315 | 13.3134 | 12.8491 | 10 | 171.0561 | 172.1095 | 178.1 | -180.6858 | -352.9155 | 359.1583 | 353.8705 | -163.8732 | -161.4493 | -40.9064 | -29.7788 | 81.9941 | 80.9899 |  |  | 28.5566 | 28.5676 | -29.5504 | -29.8323 | 65.4 | 65.21 | 53.3 | 52.6 | 21.823 | -51.68 | -374.1059 | 96.8086 | 97.523 | 9.9 | 29.7 | -26.7 | -28.1 | 1.4404 | 1.2889 | -357.9002 | -135.6788 | 230.4645 | 178.1711 | 13.6078 | -174.7852 | 173.646 | -130.269 | -68.8644 | -172.5555 | 126.8093 | 128.075 | 127.1902 | -224.3486 | 71.4434 | -151.1178 | 151.8613 | -9.491 |  | 25.2 | 3.274 | 3.249 | -24.64 | 4.56 |  | -5.3025 | -29.4728 | -12.8618 | 19.9 | 57.401 | 54.742 |  | 13.6502 | 52.6555 | 52.8005 | 54.3497 |  | -29.2 | 27.3665 | 6.81 |  | -29.0603 | 67.0258 | 38.9424 | -26.1741 | -66.5794 | 29.4803 | 35.3938 | 20.9 | -19.2 |  | 122.5134
24/06/2025 | 10:00 | 0 | 17.4645 | -20.5762 | 10.3113 | 33.347 | 0 | 48.2798 | 0 | 59.0771 | 30.1711 | 29.4494 | -2.22 | -45.155 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 14.4179 | 0 | 20.7722 | 20.9728 | 34.822 | 12.2519 | 5.7708 | 6.8501 |  |  | -64.4 | -64.32 |  | 2.22 | 44 |  |  | -50.39 | -49.99 | -25.7 | 50.25 | 51.33 | 16.6806 | 3.2383 | 66.7226 | 69.0868 | 58.089 | -54.6553 | -57.1835 | 25.7573 | 26.0161 | 78.768 | 77.5624 | 4.7275 | 22.5644 | -535.9901 | -10.1518 | -11.4 | -12.4 | 61.4503 | 61.6101 | -4.4146 |  | -65.2715 | 11.9116 | 6.8409 | 4.7398 | 568.5901 | 132.2061 | 132.4503 | -550.0107 | 548.3179 |  | -49.7977 | 50.5391 | 95.4744 | 26.29 | 33.54 | 73.01 | 73.08 | -45.1394 | -45.1394 | 98.0769 | 99.1254 | 24.5915 | -96.1101 | 0 | 14.2193 | -85.2668 | 19.5709 | 25.985 | 24.6 | 174 | -16.5 | 54.1556 | 53.1746 | 52.7194 | -33.7624 | -32.3808 | 48.6203 | -70.27 | 60.6665 | 12.2416 | 46.6 | 74.46 | 50.6323 | 48.3444 | -32.42 | -3.6423 | 86.0987 | 85.6116 | -169.8219 | 0 | -19.6358 | -105.8 | -107.6 | 30.4239 | 62.7045 | 71.4009 | 88.4949 | 61.86 | -11 | 58.0365 | 168.9646 | -29.93 | -30.24 | 112.71 | 70.48 | 169.6909 | 166.9636 | -5.8342 | -6.0182 | 277.006 | 221.751 | 216.5375 | 218.2347 | 99.5523 | 91.1031 | -26.719 | 558.1367 | 169.1538 |  | -27.3393 | -25.4698 | -13.9663 | 49.9154 | 0 | 147.516 | -62.1215 | -62.5246 | -54.5305 | 0 | -12.82 | 112.8 | 10.7124 | 6.1626 | -14.6926 | -14.068 | 3.9283 | -86.4258 | 49.5274 | 3.0384 | 3.0216 | 0 | 39.0151 | 40.2166 | 38.5376 | 40.357 | 42.8688 | 0.3349 | 7.3755 | 7.8374 | -4.6841 | 0 | -6.1946 | -7.01 | 14.0633 | 0.9744 | -8.77 | 12.7 | 0 | 8.4284 | -6.232 | 4.335 | 10.4573 | 34.87 | -8.6625 | 4.169 | 15.83 | 90.2424 | 26.6 | -18.5379 | -8.5042 | 0 | 1.9839 | 0.0825 | 0 | -16.6196 | -38.7547 | 25.5779 | 61.1753 | 65.9648 | 67.8615 | -154.1316 | -22.0604 | 34.3896 | -56.5191 | 8.8368 | 13.5282 | 13.1339 | 10.6057 | 173.1572 | 173.2675 | 176 | -177.5692 | -356.6632 | 359.5229 | 360.1522 | -164.2385 | -164.6118 | -41.5694 | -31.2193 | 80.0564 | 80.4187 | -101.154 | -99.4915 | 33.5335 | 32.7095 | -25.7884 | -26.2563 | 68.53 | 68.41 | 52.9 | 52.8 | 21.8636 | -53.28 | -385.4957 | 100.7135 | 100.3957 | 9.9 | 29.7 | -30.1 | -31.7 | 1.4404 | 1.1343 | -353.8601 | -147.7577 | 242.0816 | 189.6824 | 12.7096 | -183.1193 | 182.4712 | -128.9637 | -77.24 | -179.0167 | 128.9257 | 128.8243 | 125.2435 | -231.9218 | 78.5754 | -150.3873 | 153.0777 | -10.098 |  | 26.32 | 8.116 | 8.117 | -26 | 5.28 |  | -5.565 | -29.3843 | -12.0684 | 20.8 | 56.591 | 54.047 | 11.3837 | 13.6502 | 50.4873 | 51.5921 | 53.3892 |  | -28 | 26.3952 | 7.03 |  | -28.9394 | 66.3553 | 41.3011 | -30.2773 | -65.5774 | 29.7747 | 35.2162 | 19.5 | -19.1 | 0 | 134.6042
24/06/2025 | 10:30 | 0 | 17.8713 | -21.078 | 10.742 | 34.0556 |  | 49.5574 |  | 61.4731 | 31.0251 | 30.4368 | -2.22 | -47.097 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.8482 |  | 20.8849 | 20.9388 | 35.0792 | 11.9923 | 5.7207 | 6.2686 |  |  | -64.57 | -64.57 |  | 2.22 | 46.2 |  |  | -47.4 | -47.78 | -29.8 | 47.83 | 48.22 | 16.6047 | 2.9613 | 68.8753 | 71.9184 | 56.6644 | -54.1195 | -52.7829 | 8.089 | 8.5877 | 75.9549 | 81.1793 | 2.1102 | 11.3636 | -522.155 | -8.3379 | -12 | -13.3 | 57.7165 | 57.0699 | -4.5755 |  | -61.6176 | 17.725 | 7.3552 | 5.0616 | 558.8243 | 138.3709 | 138.5235 | -564.2511 | 548.4042 |  | -21.0019 | 22.2286 | 98.7477 | 28.67 | 36.16 | 75.44 | 75.42 | -45.5412 | -43.13 | 100.0995 | 101.1678 | 23.8613 | -94.9389 |  | 15.3295 | -95.227 |  |  | 8.4 | 188.8 | -16.9 | 51.5614 | 51.3721 | 51.3086 | -34.3243 | -33.9331 | 50.0418 | -75.5971 | 67.6802 | 12.549 | 58.19 | 85.6 | 52.0386 | 49.5163 | -32.6 | -3.6423 | 94.4083 | 93.9547 | -178.7567 | 0 | -19.6894 | -214.7 | 0 | 31.2039 | 63.5834 | 73.7491 | 89.6667 | 63.14 | -11.52 | 59.1165 | 175.885 | -27.64 | -27.8 | 113.09 | 72.14 | 177.7636 | 176.5636 | -2.1333 | -4.1545 | 283.8915 | 230.7676 | 223.3027 | 227.6595 | 81.8175 | 67.1567 | -26.946 | 575.466 | 140.2465 |  | -28.7946 | -26.7151 | 0 | 63.1555 |  | 49.2 | -48.3137 | -48.7213 | -31.8871 | 0 | -15.02 | 1 | 10.8927 | 19.9604 | -15.0381 | -14.4598 | 3.7256 | -65.7417 | 28.6666 | 3.1189 | 3.1329 |  | 41.3356 | 40.8257 | 39.2621 | 43.7061 | 42.0315 | 2.8468 | 4.6986 | 4.5141 | -2.1852 | 0 | -4.3122 | -4.95 | 14.1805 | 1.0098 | -8.8 | 13.33 | 0 |  | -6.201 | 4.348 |  | 37.22 | -7.7879 | 0.8011 | 16.44 | 93.4816 | 27.1 | -17.8753 | -9.4362 | 0 | 1.9946 |  |  |  | -38.6221 | 26.141 | 60.9232 | 65.7663 | 66.5493 | -151.5529 | -22.5645 | 34.4496 | -58.5319 | 9.0976 | 13.87 | 13.6296 | 10.7694 | 172.1191 | 168.3046 | 174.3 | -174.9683 | -354.5029 | 354.059 | 352.6205 | -160.894 | -159.5167 | -40.6709 | -30.0684 | 80.1813 | 79.2998 |  |  | 33.6434 | 33.5116 | -23.7118 | -23.5032 | 69.83 | 69.73 | 45.6 | 45.8 | 21.6799 | -56.56 | -378.8618 | 100.1752 | 99.8673 | 10.4 | 24.6 | -30.9 | -32.6 | 1.5171 |  | -350.6022 | -128.4906 | 229.0085 | 178.4102 | 10.6322 | -174.1051 | 173.5518 | -125.5634 | -75.2368 | -172.9133 | 125.7508 | 127.1208 | 126.143 | -224.4859 | 79.1696 | -143.2464 | 143.9571 | -9.1751 |  | 23.84 | 9.367 | 9.379 | -23.36 | 3.44 |  | -3.7491 | -27.7455 | -14.5586 | 18.6 | 54.541 | 54.19 |  |  | 52.5576 | 53.4006 | 52.5471 |  | -23.1 | 26.0115 | 7.1 |  | -30.0858 | 65.1958 | 40.3918 | -28.9989 | -64.3159 | 28.0762 | 34.8626 | 14.9 | -15.3 |  | 125.9728
24/06/2025 | 11:00 | 0 | 18.2832 | -21.8388 | 10.9524 | 34.2632 | 0 | 51.6749 | 0 | 63.8866 | 32.153 | 31.4761 | -4.44 | -46.369 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.0456 | 0 | 21.2958 | 21.3093 | 35.4389 | 12.2761 | 5.831 | 7.6689 |  |  | -65.47 | -65.44 |  | 4.44 | 44 |  |  | -50.34 | -49.7 | -26.33 | 50.5 | 50.15 | 17.4806 | 2.774 | 69.0516 | 71.5256 | 57.0006 | -56.9326 | -55.5702 | 12.6321 | 10.7444 | 79.9737 | 80.7774 | 3.1571 | 16.8387 | -539.4996 | -9.4347 | -12.4 | -13.5 | 60.2188 | 59.9194 | -4.7717 |  | -64.9992 | 17.9538 | 7.5047 | 5.0312 | 576.4944 | 136.6008 | 137.8521 | -562.3865 | 561.5758 |  | -55.7107 | 57.1797 | 98.9173 | 29.11 | 36.98 | 76.67 | 76.73 | -43.264 | -42.7281 | 99.3262 | 100.8824 | 24.5625 | -110.0932 | 0 | 14.6973 | -95.9778 | 19.5709 | 25.985 | 11.5 | 190.5 | -16.93 | 49.5798 | 49.2029 | 49.4793 | -37.0013 | -36.3083 | 53.3315 | -75.1506 | 71.5423 | 12.9188 | 52.14 | 85.8 | 53.4448 | 50.5417 | -33.86 | -3.6423 | 96.1631 | 95.0744 | -163.0435 | -0.0001 | -20.6353 | -212.3 | 0 | 31.3138 | 65.0482 | 73.2795 | 92.0105 | 64.67 | -10.96 | 59.184 | 162.7892 | -27.89 | -28.01 | 111.03 | 73.96 | 162.4909 | 161.0546 | -5.6235 | -7.0364 | 276.3647 | 221.9086 | 214.6084 | 219.49 | 105.9379 | 90.8706 | -27.301 | 571.9318 | 147.7188 |  | -28.0514 | -25.6772 | -17.4767 | 47.6462 | 0 | 170.556 | -65.1258 | -66.8006 | -53.4475 | 0 | -23.14 | 113 | 11.2092 | 1.9457 | -14.596 | -14.0323 | 2.8693 | -87.9827 | 52.8044 | 3.1491 | 3.153 | 0 | 40.0163 | 40.9143 | 39.4955 | 42.3664 | 41.6966 | 8.8752 | 8.5506 | 8.7009 | 0.0965 | 10.8475 | -2.6496 | -5.44 | 14.5809 | 0.9976 | -8.93 | 15.01 | 0 | 8.4284 | -6.129 | 4.493 | 10.4573 | 37.22 | -10.767 | -0.3091 | 16.28 | 93.1489 | 26.9 | -18.708 | -8.7656 | 0 | 1.9654 | 0.0825 | 0 | -16.3587 | -39.4894 | 25.8242 | 61.7635 | 66.6595 | 68.3332 | -155.9879 | -22.9519 | 34.3523 | -58.9893 | 8.8172 | 13.9872 | 13.5347 | 11 | 171.5928 | 170.6479 | 204.5 | -204.7869 | -381.5663 | 379.5908 | 380.4801 | -163.2392 | -161.3066 | -41.7531 | -31.0319 | 82.459 | 81.2119 | -101.154 | -99.4915 | 36.3461 | 36.1044 | -22.1837 | -23.2495 | 69.25 | 69.02 | 45.4 | 45.2 | 21.9042 | -56.72 | -382.2499 | 103.7871 | 102.858 | 10.4 | 24.5 | -34 | -34.9 | 1.3988 | 1.2663 | -377.2084 | -125.8979 | 233.2509 | 183.2254 | 14.9021 | -172.1156 | 177.0042 | -131.1472 | -78.6482 | -174.6386 | 125.9735 | 126.2526 | 129.0808 | -222.2565 | 81.0471 | -142.0844 | 142.7179 | -10.3095 |  | 24 | 9.398 | 9.406 | -24 | 3.68 |  | -4.4511 | -27.245 | -14.5586 | 19.2 | 52.541 | 52.691 | 11.2651 | 13.5562 | 52.5297 | 50.6178 | 51.954 |  | -23.1 | 26.0257 | 7.23 |  | -30.4896 | 67.1405 | 43.2206 | -29.5625 | -65.8397 | 30.0102 | 34.9991 | 14 | -13.3 | 0 | 133.1805
24/06/2025 | 11:30 | 0 | 19.0489 | -22.7685 | 11.2522 | 34.6154 |  | 53.9149 |  | 66.3597 | 33.593 | 32.8859 | -6.66 | -46.114 | 39.6 |  |  | 14.3161 |  | 21.9759 | 22.2846 | 37.2953 | 13.0117 | 5.4642 | 7.3987 |  |  | -67.44 | -66.98 |  | 6.66 | 44 |  |  | -50.26 | -51.15 | -27.98 | 51.03 | 51.18 | 18.421 | 2.5765 | 70.3733 | 72.8494 | 57.2148 | -56.9326 | -56.0598 | 7.5437 | 6.793 | 81.5812 | 83.5906 | 2.6336 | 13.1155 | -539.0741 | -9.6471 | -11.6 | -12.7 | 61.0256 | 60.311 | -4.8327 |  | -64.449 | 18.3587 | 7.1195 | 4.8277 | 580.8586 | 138.1267 | 138.1267 | -560.4315 | 570.2947 |  | -62.2614 | 63.929 | 100.8534 | 29.44 | 37.66 | 78.28 | 78.37 | -43.13 | -40.4509 | 100.8602 | 101.8307 | 24.6935 | -114.8461 |  | 15.2882 | -97.6521 |  |  | 9.7 | 194.6 | -16.92 | 49.374 | 48.7287 | 48.6396 | -37.1956 | -36.8684 | 53.7357 | -75.4355 | 71.6047 | 13.3527 | 52.37 | 86.32 | 53.4448 | 50.5417 | -33.56 |  | 97.7727 | 96.7465 | -163.8106 | 0.0001 | -20.2655 | -213.9 |  | 31.8906 | 65.9271 | 74.2188 | 93.1824 | 66.04 | -11.25 | 61.236 | 161.3742 | -28.22 | -28.49 | 112.56 | 74.76 | 163.0909 | 160.6 | -6.5879 | -6.0455 | 277.0798 | 223.4767 | 217.2607 | 221.3084 | 106.7995 | 92.3695 | -27.783 | 573.5947 | 139.7829 |  | -30.9577 | -27.9978 | -15.3688 | 48.0784 |  | 155.196 | -65.1888 | -65.7805 | -54.0486 | 0 | -21.59 | 102.7 | 11.5973 | 1.4983 | -14.6092 | -14.0228 | 3.0415 | -87.7662 | 51.7347 | 3.3634 | 3.3253 |  | 40.4679 | 39.7345 | 38.1157 | 40.5244 | 42.199 | 6.8657 | 8.0536 | 8.3816 | 1.9723 | 12.3667 | -1.4484 | -5.04 | 14.3709 | 1.0794 | -8.82 | 14.85 |  |  | -6.081 | 4.53 |  | 36.96 | -12.3726 | 0.3368 | 16.05 | 92.6805 | 27.9 | -18.5796 | -8.7055 |  | 1.9133 |  |  | -15.3102 | -39.9819 | 25.675 | 63.2761 | 67.2574 | 70.1515 | -155.3947 | -23.2705 | 34.8084 | -59.1126 |  | 14.1826 | 13.8406 | 10.4308 | 171.7405 | 170.14 | 200.7 | -203.2776 | -377.6345 | 376.8407 | 378.9508 | -161.9463 | -160.8667 | -40.9329 | -29.7494 | 82.3496 | 80.8002 |  |  | 34.3795 | 33.6324 | -25.2118 | -26.2959 | 69.35 | 68.37 | 44.9 | 45 | 21.7397 | -56.96 | -381.3459 | 102.5354 | 103.0864 | 11 | 25.1 | -33.8 | -35 |  | 1.1209 | -373.9775 | -125.0829 | 228.2091 | 178.2648 | 14.605 | -175.2683 | 174.4448 | -126.1488 | -76.7298 | -170.4173 | 126.16 | 126.2337 | 128.5206 | -222.0116 | 79.9324 | -141.756 | 142.4323 | -9.9936 |  | 24 | 9.302 | 9.306 | -23.68 | 2.96 |  | -2.5772 | -27.129 | -14.6197 | 18.9 | 53.283 | 53.411 | 11.3671 |  | 54.7605 | 54.4902 | 52.5312 |  | -23.2 | 25.9889 | 7.38 |  | -28.6393 | 66.7072 | 41.478 | -28.2808 | -66.0491 | 29.1134 | 35.4182 | 14.5 | -14.4 |  | 134.7293
24/06/2025 | 12:00 | 0 | 19.4628 | -22.8471 | 11.3463 | 34.5698 |  | 54.588 |  | 67.3361 | 34.039 | 33.3335 | -4.44 | -44.503 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.7456 | 0 | 21.9289 | 22.2176 | 36.6973 | 13.0907 | 5.8624 | 6.9862 |  |  | -64.59 | -64.38 |  | 4.44 | 44 |  |  | -52.06 | -53.59 | -21.56 | 53.89 | 54.31 | 17.8057 | 2.6929 | 69.17 | 71.9626 | 52.2083 | -58.8081 | -58.0492 | 24.1015 | 24.7707 | 75.9549 | 78.0982 | 4.204 | 27.5307 | -553.3179 | -10.1962 | -11.8 | -12.7 | 61.8234 | 60.3486 | -4.98 |  | -63.2276 | 16.9079 | 6.9477 | 4.6809 | 578.1119 | 134.6171 | 134.8307 | -573.9139 | 559.4733 |  | -37.3908 | 39.1052 | 99.5361 | 28.97 | 37.25 | 77.47 | 77.58 | -51.0335 | -50.8995 | 107.4377 | 106.6644 | 28.7497 | -103.4013 |  | 13.8307 | -92.031 |  |  | 18.9 | 187.2 | -17.07 | 53.7152 | 53.1326 | 53.9107 | -28.4791 | -27.3906 | 55.6457 | -87.3543 | 74.0631 | 12.7533 | 54.78 | 85.18 | 54.1479 | 51.1276 | -33.5 | -3.6423 | 92.7651 | 92.3741 | -165.0866 | 0.0001 | -20.2174 | -218.6 |  | 32.1762 | 66.806 | 72.8098 | 94.3542 |  | -10.37 | 61.1685 | 160.1141 | -29.17 | -29.41 | 115.48 | 73.94 | 159.3455 | 156.7273 | -14.4119 | -15.4 | 271.129 | 218.5432 | 215.5815 | 216.3523 | 103.1208 | 89.1326 | -27.025 | 582.4066 | 100.3517 |  | -31.1643 | -27.9129 | 0 | 39.8212 |  | 158.268 | -73.3798 | -74.6051 | -49.2312 | 15.62 | -23.55 | 98.5 | 11.7362 | -7.8875 | -13.9236 | -13.4516 | 2.4118 | -80.8934 | 41.7394 | 3.4494 | 3.3421 |  | 40.3597 | 40.6899 | 38.7266 | 49.902 | 49.2322 | 9.3776 | 15.474 | 16.0574 | -0.6562 | 11.0958 | -3.2355 | -5.73 | 14.2757 | 1.1026 | -8.8 | 14.58 | 0 | 6.5122 | -6.001 | 4.254 |  | 34.54 | -12.8439 | -0.9568 |  | 87.391 | 28.9 | -19.585 | -7.9833 |  | 1.8388 |  |  | -14.6984 | -40.7646 | 23.7853 | 63.7803 | 65.3779 | 68.9136 | -155.9751 | -22.8273 | 34.4429 | -57.1363 | 9.0651 | 13.8603 | 13.6402 | 11 | 170.5085 | 172.0626 | 255.6 | -253.6953 | -426.4728 | 428.6495 | 423.9398 | -161.1456 | -162.3417 | -41.9607 | -31.2055 | 80.6719 | 78.1517 | -101.154 | -102.8653 | 35.3903 | 34.5113 | -23.1479 | -24.2241 | 71.93 | 70.84 | 45.6 | 46.3 | 21.823 | -59.92 | -383.35 | 103.9073 | 103.6113 | 11 | 22.9 | -34.7 | -35.8 | 1.4701 |  | -416.9757 | -73.281 | 229.8547 | 181.3161 | 16.6797 | -177.1866 | 171.4987 | -129.2589 | -76.3078 | -171.6138 | 123.5349 | 123.7505 | 129.4529 | -219.5347 | 80.1114 | -139.97 | 140.6395 | -10.3095 |  | 23.36 |  |  | -22.32 | 1.36 |  | -2.8702 | -28.3314 | -15.0866 | 19.7 | 54.277 | 54.175 |  |  | 50.338 | 51.2016 | 50.5699 |  | -22.5 | 26.3522 | 7.45 |  | -29.7461 | 66.9233 | 42.0846 | -29.4826 | -66.4026 | 30.1955 | 35.1749 | 13.8 | -13.7 |  | 129.8377
24/06/2025 | 12:30 | 0 | 19.327 |  | 11.2436 | 33.9068 |  | 54.5379 |  | 65.8926 | 33.615 | 32.4189 | -2.22 | -44.457 | 39.6 | 18.216 | -37.4 | 14.2479 |  | 21.4995 | 21.4621 | 35.6914 | 12.9926 | 6.0206 | 6.6543 |  |  | -62.15 | -62.41 |  | 4.44 | 41.8 |  |  | -51.03 | -50.85 | -21.98 | 50.98 | 51.63 | 17.0238 | 2.862 | 65.5399 | 68.7307 | 48.5855 | -55.861 | -55.2875 | 20.1241 | 23.4768 | 75.8209 | 75.9549 | 4.7275 | 29.0115 | -528.4332 | -11.377 | -10.5 | -11.5 | 60.2222 | 59.4542 | -4.7876 |  | -62.3834 | 16.7119 | 6.3607 | 4.3819 | 569.5057 | 139.8053 | 139.9273 | -578.7353 | 550.6044 |  | -33.856 | 34.9899 | 97.4004 | 27.43 | 35.2 | 75.91 | 76.03 | -48.2204 | -49.1581 | 103.2871 | 104.1803 | 29.7052 | -99.2761 |  | 12.0158 | -87.1751 |  |  | 32.1 | 175.3 | -17.27 | 57.1206 | 55.6847 | 56.0935 | -21.5433 | -21.2016 | 52.746 | -88.6361 | 69.772 | 12.7241 | 51.3 | 81.09 |  | 51.1276 | -33.26 | -3.5167 | 87.5471 | 85.1884 | -175.822 | 0.0001 | -20.1503 | -219.5 |  | 31.0501 | 67.6849 | 72.8098 | 95.5261 | 66.72 | -10.7 | 62.4645 | 173.6349 | -29.58 | -30.11 | 115.68 | 71.6 | 177.5455 | 173.0909 | -11.1708 | -10.6545 | 279.8918 | 227.3161 | 223.585 | 225.1355 | 92.1413 | 77.3231 | -26.862 | 590.1837 | 96.8114 |  | -30.5257 | -27.3422 | 0 | 34.7975 |  | 118.32 | -63.2666 | -64.2105 | -41.7128 | 0 | -25.84 | 87.5 | 11.3147 | -11.764 | -13.6793 | -13.1063 | 1.7569 | -77.6055 | 41.1968 | 3.5134 | 3.4852 |  | 39.6342 | 39.9847 | 38.8048 | 47.5576 | 48.7298 | 6.3633 | 13.6259 | 13.4184 | -3.0298 | 0 | -4.7517 | -6.68 | 14.2831 | 1.0123 | -8.72 | 14.3 |  |  | -6.13 | 4.124 |  | 33.49 | -8.8273 | 0.5964 | 15.35 | 89.3043 | 27.7 | -21.2026 | -8.822 |  | 1.8035 |  |  |  | -42.4381 | 24.0133 | 66.0492 | 64.9731 | 66.0243 | -154.6115 | -22.7985 | 34.1711 | -57.4222 | 9.5136 | 13.4013 | 13.2499 | 11 | 160.8903 | 160.5347 | 187.3 | -188.7494 | -352.4549 | 353.4028 | 350.0924 | -152.2675 | -152.0676 | -39.6687 | -30.0321 | 73.3084 | 74.1056 |  |  | 35.3683 | 35.2914 | -23.1665 | -22.4778 | 67.47 | 67.48 | 41.7 | 42.6 | 21.8016 | -61.92 | -381.3362 | 102.7568 | 104.9029 | 10.4 | 21.7 | -33.8 | -34.9 |  | 1.2201 | -344.9873 | -77.7536 | 228.0507 | 173.5787 | 3.3367 | -169.7803 | 166.259 | -127.8149 | -77.1241 | -168.1556 | 123.096 | 123.754 | 126.0274 | -219.6185 | 80.0797 | -139.1248 | 139.3014 | -10.3616 |  | 22.16 |  |  | -22.24 | 2.24 |  | -1.7258 | -25.7221 | -17.4029 | 19.3 | 58.387 | 56.982 |  |  | 47.05 | 47.0035 | 47.8864 |  | -18.7 | 25.5769 | 7.31 |  | -29.4433 | 64.6893 | 40.3746 | -28.8727 | -62.8069 | 29.1372 | 34.0346 | 10.3 | -9.6 |  | 127.154
24/06/2025 | 13:00 | 0 | 19.3626 |  | 11.009 | 34.0203 |  |  |  | 63.1763 | 31.835 | 31.1484 | 2.22 | -44.508 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.7626 |  | 17.8607 | 18.0386 | 29.2091 | 13.0196 | 5.6659 | 7.1599 |  |  | -59.59 | -59.3 |  | 0 | 44 |  |  | -44.35 | -44.61 | -29.43 | 44.93 | 44.55 | 16.8468 | 3.2665 | 64.6048 | 67.1097 | 44.7224 | -50.3686 | -49.3061 | 5.2782 | 5.4484 | 69.5248 | 73.8115 | 2.1102 | 11.0113 | -493.3287 | -10.9546 | -10.6 | -11.8 | 54.8066 | 54.2655 | -4.6096 |  | -55.9197 | 16.5075 | 6.1116 | 4.2218 | 529.8011 | 134.5866 | 135.6547 | -556.1 | 525.9319 |  | -43.882 | 47.7534 | 94.1671 | 25.91 | 33.54 | 74.33 | 73.66 | -38.9773 | -39.6471 | 94.0272 | 95.1273 | 29.6284 | -95.9299 |  | 13.0984 | -86.5126 |  |  | 36.7 | 172.5 | -17.11 | 56.6969 | 56.2033 | 56.9633 | -22.3065 | -22.4343 | 48.7164 | -82.2203 | 64.8538 | 12.9272 | 52.39 | 79.38 | 53.4448 | 50.5417 | -32.56 |  | 86.8602 | 86.3564 | -176.8632 | 0.0001 | -19.7085 | -217.2 |  | 30.314 | 67.6849 | 72.8098 | 95.5261 |  | -10.57 | 63.477 | 174.6599 | -30.14 | -30.35 | 114.18 | 70.81 | 176.8727 | 173.3818 | -3.1753 | -4.0364 | 283.8498 | 232.9684 | 225.5629 | 229.8447 | 81.0286 | 67.9998 | -26.977 | 567.2664 | 143.5997 |  | -28.805 | -26.5338 | 0 | 49.4073 |  | 58.416 | -44.1047 | -44.9149 | -33.4793 | 0 | -24.66 | 1 | 11.2437 | 2.8772 | -13.9508 | -13.3845 | 2.3175 | -65.6606 | 29.6106 | 3.6187 | 3.5872 |  | 39.4075 | 40.0238 | 38.5317 | 39.3522 | 39.3522 | -1.5071 | 5.4772 | 5.0465 | -8.6415 | 0 | -3.426 | -8.49 | 14.0609 | 0.9866 | -8.56 | 14.79 | 0 |  | -6.153 | 4.385 | 8.5403 | 33.03 | -4.3829 | 8.0445 | 14.81 | 88.0018 | 27.6 | -19.4054 | -8.7113 |  | 1.7205 |  |  | -14.3686 | -40.0496 | 24.4088 | 62.8559 | 64.4301 | 66.852 | -146.1491 | -22.4734 | 32.5036 | -56.9732 | 10.0826 | 12.6884 | 12.4483 | 11.7843 | 160.0556 | 158.4831 | 102.3 | -102.265 | -275.9466 | 279.2858 | 281.2258 | -149.8097 | -149.9515 | -38.2712 | -28.4611 | 74.2895 | 72.6513 | -100.0781 |  | 31.5669 | 32.0174 | -22.4649 | -21.2546 | 68.58 | 68.19 | 40.6 | 42.5 | 21.6371 | -62.72 | -375.4373 | 99.4419 | 99.5484 | 9.9 | 20.5 | -31.2 | -31.4 |  | 1.0998 | -274.977 | -127.7363 | 224.627 | 177.9473 | 0 | -168.5674 | 169.2242 | -124.9036 | -75.2808 | -170.7148 | 123.4499 | 125.1996 | 125.1898 | -219.8583 | 77.1051 | -140.3677 | 140.1409 | -10.2298 |  | 22.4 | 9.184 | 9.27 | -22.08 | 2.88 |  | -2.0798 | -25.5482 | -16.6979 | 18.6 | 54.937 | 54.028 |  |  | 49.0008 | 49.0692 | 47.7196 |  | -19.9 | 25.8464 | 7.03 |  | -28.5961 | 61.5869 | 39.3834 | -28.0713 | -60.8098 | 26.8747 | 32.8682 | 10.3 | -11.2 |  | 119.1754
24/06/2025 | 13:30 | 0 | 20.1732 | -23.539 | 11.0801 | 32.7838 |  | 53.4028 |  | 60.7989 | 31.0271 | 30.2178 | 4.44 | -44.774 |  | 18.216 |  | 13.7795 |  | 17.4383 | 17.4368 | 28.8697 | 12.8147 | 5.424 | 7.2 |  |  | -58.92 | -58.57 |  | -2.22 | 44 |  |  | -42.87 | -42.91 | -32.86 | 43.1 | 43.25 | 15.3129 | 3.6169 | 64.6682 | 66.7361 | 44.0097 | -48.7611 | -48.0237 | 3.7756 | 3.7781 | 71.5342 | 73.9455 | 1.5867 | 8.7034 | -484.6961 | -10.7837 | -10.5 | -11.7 | 52.7871 | 52.4815 | -4.8816 |  | -54.1527 | 16.9953 | 5.8672 | 4.0235 | 521.0424 | 138.2183 | 138.1267 | -558.1136 | 516.9415 |  | -53.1603 | 55.3306 | 94.1471 | 25.6 | 33.18 | 73.57 | 73.65 | -42.3263 | -41.6565 | 94.8872 | 96.5231 | 30.089 | -94.3226 |  | 10.5935 | -77.5697 |  |  | 51.2 | 156.8 | -16.98 | 61.8597 | 60.4328 | 60.7438 | -16.4004 | -16.0017 | 46.7465 | -88.1899 | 63.1573 | 12.6826 | 46.87 | 75.06 | 52.0386 | 49.3698 | -31.92 |  | 78.1645 | 76.9557 | -145.1364 | 0 | -19.3822 | -213.7 |  | 30.2261 | 65.9271 | 68.583 | 93.1824 | 65.34 | -9.15 | 60.2775 | 143.4532 | -28.27 | -28.48 | 111.6 | 72.27 | 146.8 | 142.9818 | -13.3598 | -13.9636 | 258.3105 | 208.4544 | 201.9743 | 205.2559 | 93.0646 | 78.6329 | -27.402 | 570.5892 | 103.4863 |  | -28.5825 | -26.1377 | 0 | 9.6316 |  | 176.7 | -62.4059 | -62.7914 | -43.6485 | 0 | -15.66 | 114.5 | 11.311 | -36.8364 | -14.0288 | -13.3892 | 2.9336 | -75.8069 | 38.4779 | 3.7892 | 3.7268 |  | 39.7941 | 39.9379 | 38.648 | 41.1943 | 40.6919 | -4.6888 | 15.7588 | 15.4652 | -11.8377 |  | -4.0998 | -7.71 | 14.2757 | 1.0208 | -8.83 | 15.04 | 0 |  | -6.268 | 4.438 | 10.5444 | 34.76 | -0.3368 | 11.0237 |  | 91.3651 | 27.1 | -19.0275 | -8.6862 |  | 1.6593 |  |  | -14.554 | -39.1507 | 26.4395 | 60.7551 | 64.5994 | 65.7376 | -144.1916 | -22.7822 | 32.1286 | -57.3695 | 9.4593 | 12.8642 | 12.3956 | 11 | 147.3338 | 145.8811 | 106.9 | -106.627 | -264.0166 | 265.9384 | 263.8673 | -140.6487 | -139.2597 | -44.7961 | -35.4001 | 74.1831 | 75.789 |  | -95.224 | 28.5566 | 27.6558 | -24.7636 | -23.6096 | 69.21 | 69.28 | 37 | 36.5 | 21.6179 | -59.04 | -361.4548 | 94.2475 | 94.4932 | 9.3 | 19.5 | -27 | -27.1 | 1.3696 | 1.2359 | -259.1471 | -78.1981 | 210.844 | 169.6116 | -7.275 | -163.3941 | 159.3056 | -116.1445 | -66.2695 | -158.7336 | 124.7677 | 124.9324 | 117.7316 | -206.0496 | 68.2081 | -137.413 | 138.1082 | -10.0183 |  | 19.2 | 9.176 | 9.171 | -18.64 | -0.88 |  | 0.9964 | -24.8737 | -17.6959 | 16.2 | 54.225 | 54.292 |  |  | 49.3738 | 47.7865 | 48.5107 |  | -18.8 | 28.486 | 7.28 |  | -31.7876 | 68.079 | 46.2274 | -31.886 | -66.7401 | 34.1426 | 31.416 | 9.1 | -9.8 |  | 121.5727
24/06/2025 | 14:00 | 0 | 20.4174 | -24.2948 | 11.2717 | 33.1325 |  | 54.1231 |  |  | 31.0051 | 30.2503 | 2.22 | -44.178 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.6152 |  | 16.9953 | 17.087 | 28.3752 | 12.3513 | 5.3646 | 7.9925 |  |  | -60.74 | -60.58 |  | -2.22 | 41.8 |  |  | -48.77 | -48.46 | -27.26 | 49.12 | 49.29 | 14.2739 | 4.0246 | 64.4407 | 67.2171 | 46.5012 | -53.9855 | -53.5778 | 25.1602 | 24.6431 | 71.1323 | 74.3474 | 5.2509 | 26.1031 | -520.7653 | -12.9881 | -10.1 | -11.3 | 58.3617 | 58.3478 | -5.3967 |  | -60.5485 | 16.4879 | 6.4199 | 4.4303 | 566.1487 | 136.9365 | 136.5398 | -565.475 | 545.8214 |  | -68.2987 | 69.9165 | 96.4125 | 26.74 | 34.49 | 74.31 | 75.23 | -41.1206 | -40.8527 | 93.0551 | 94.0528 | 28.0322 | -104.3888 |  | 11.9028 | -83.6888 |  |  | 41 | 167.3 | -17.15 | 57.168 | 56.4359 | 56.9604 | -23.2759 | -23.8653 | 54.5307 | -88.0275 | 70.6591 | 12.911 | 48.92 | 77.4 | 52.0386 |  | -32.3 |  | 84.672 | 82.5577 | -154.6335 | 0 | -19.5632 | -211.1 |  | 30.1602 | 65.0482 | 70.9312 | 92.0105 | 64.68 | -10.2 | 62.667 | 153.8887 | -28.2 | -28.41 | 111.69 | 71.76 | 152.8364 | 150.7636 | -9.9465 | -9.7273 | 265.4269 | 214.1729 | 209.0772 | 209.7472 | 92.8541 | 79.1855 | -26.074 | 577.336 | 101.9691 |  | -27.7454 | -25.5354 | 0 | 6.099 |  | 178.236 | -60.8798 | -62.072 | -45.5517 | 15.83 | -15.81 | 114.1 | 10.9512 | -37.7689 | -14.0884 | -13.5883 | 2.8696 | -78.9668 | 41.9813 | 3.5956 | 3.5677 |  | 39.1799 | 39.4279 | 38.4294 | 38.8499 | 40.357 | 5.5261 | 11.0655 | 10.9195 | -4.4422 |  | -1.3825 | -5.66 | 14.5809 | 0.9439 | -8.77 | 16.24 |  | 8.8024 | -6.263 | 4.566 | 10.5019 | 36.8 | -8.0704 | 4.9521 | 14.98 | 93.1073 | 27.4 | -19.3328 | -9.1053 |  | 1.6149 |  |  | -14.9717 | -39.9286 | 24.4701 | 62.6038 | 63.2961 | 66.4439 | -149.7416 | -22.4976 | 32.8984 | -57.2629 | 9.6842 | 12.6102 | 12.4061 |  | 149.8444 | 150.6904 | 106.9 | -107.3513 | -260.8711 | 263.9261 | 261.3077 | -143.548 | -144.5031 | -44.8049 | -35.0876 | 78.21 | 77.2225 | -90.372 |  | 30.1497 | 29.3916 | -26.5863 | -25.5184 | 64.73 | 64.89 | 39.7 | 41.3 | 21.8636 | -54.56 | -373.0003 | 96.6267 | 98.1808 | 9.9 | 19.9 | -28 | -28.7 | 1.4025 |  | -256.3688 | -80.5777 | 226.8457 | 177.5678 | -9.6862 | -169.3775 | 166.2605 | -125.1288 | -69.1186 | -162.446 | 126.1488 | 125.3338 | 123.2478 | -215.7037 | 73.5149 | -142.631 | 143.3511 | -9.7024 |  | 20.32 |  | 9.272 | -20.8 | 0.08 |  | -0.4074 | -26.0731 | -18.1048 | 18.5 | 55.802 | 56.304 |  |  | 51.5552 | 51.9009 | 53.9622 |  | -18.9 | 28.7228 | 7.28 |  | -34.1378 | 67.6406 | 45.4977 | -34.4078 | -66.4437 | 34.1632 | 32.0125 | 10.7 | -10.4 |  | 122.2761
24/06/2025 | 14:30 | 0 | 20.6407 | -24.6041 | 11.3143 | 34.1161 |  | 54.5135 |  | 62.3311 | 32.023 | 31.3897 | 6.66 | -43.516 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.3737 |  | 16.27 | 16.5084 | 27.1513 | 12.2196 | 5.3901 | 3.8639 |  |  | -54.43 | -54.17 |  | -6.66 | 41.8 |  |  | -60.68 | -59.61 | -39.44 | 61.29 | 61.25 | 14.9227 | 3.6718 | 66.1349 | 68.8287 | 48.2635 | -55.0572 | -55.1636 | 26.0347 | 26.1332 | 75.9549 | 76.0888 | 5.7744 | 31.3337 | -550.5095 | -9.5405 | -11.4 | -12.4 | 60.2496 | 59.5852 | -5.37 |  | -65.9701 | 17.3493 | 7.4615 | 5.1606 | 590.7161 | 150.0595 | 150.6698 | -594.1618 | 583.3448 |  | -97.7219 | 99.5653 | 100.4941 | 29.18 | 37.09 | 77.62 | 77.65 | -35.3605 | -35.8963 | 89.4743 | 90.3227 | 21.7845 | -124.3715 |  | 14.4707 | -93.0578 |  |  | 20.1 | 184.1 | -17.11 | 49.8102 | 48.71 | 48.8991 | -35.5312 | -35.2072 | 60.6777 | -84.9745 | 78.8989 | 13.1454 | 50.59 | 84.47 | 54.1479 | 51.1276 | -33.79 |  | 92.9638 | 91.5555 | -165.1576 | 0 | -20.5103 | -214.2 |  | 30.1273 | 65.0482 | 73.2795 |  | 64.67 | -11.28 | 62.532 | 163.0043 | -28.38 | -28.54 | 113.13 | 74.16 | 164.2 | 161.4182 | -4.0763 | -3.5182 | 275.9883 | 225.5387 | 218.9513 | 220.7714 | 91.0024 | 75.9197 | -26.653 | 601.5363 | 95.7159 |  | -25.6611 | -22.3771 | -10.3298 | 10.2228 |  | 159.804 | -56.2131 | -56.1389 | -41.9494 | 15.6 | -12.08 | 104.2 | 11.1815 | -34.4464 | -14.5518 | -14.0433 | 3.3689 | -78.0507 | 39.8636 | 3.3958 | 3.304 |  | 39.921 | 39.7082 | 39.1399 | 35.6682 | 35.5007 | 15.406 | 5.7832 | 6.1004 | 5.7491 | 16.2029 | 1.9062 | -4.09 | 14.2757 | 0.9732 | -8.77 | 15.55 |  |  | -6.113 | 4.256 |  | 37.94 | -13.2084 | -2.4464 | 15.45 | 94.004 | 26.7 | -20.0836 | -9.1458 | 0 | 1.6094 |  |  |  | -41.6857 | 27.6352 | 65.4609 | 65.57 | 67.2651 | -157.1976 | -22.5478 | 33.1277 | -57.4232 | 9.8409 | 13.3036 | 12.9968 | 11.4379 | 151.2661 | 151.6822 | 0 | 0 | -256.6453 | 260.3631 | 260.2271 | -142.0111 | -143.7036 | -43.7037 | -33.5495 | 78.5179 | 76.6063 |  | -88.4609 | 30.3584 | 30.1936 | -28.2364 | -28.473 | 69.35 | 68.74 | 34.8 | 35.4 | 21.6799 | -52.48 | -373.4638 | 98.5254 | 97.0795 | 9.7 | 17.7 | -30.1 | -30.8 | 1.4851 | 1.1386 | -255.9771 | -77.1806 | 231.3173 | 182.6598 | -12.0933 | -175.8147 | 170.0251 | -122.8195 | -74.4115 | -169.7878 | 121.4633 | 120.5341 | 121.5891 | -224.3277 | 75.74 | -144.2658 | 145.4696 | -9.4388 |  | 19.2 | 9.175 | 9.172 | -18.8 | -0.8 |  | 1.1734 | -24.8432 | -18.9532 | 16.4 | 55.614 | 55.2 | 11.3665 |  | 49.9118 | 49.3152 | 51.333 |  | -17.7 | 28.0221 | 7.67 |  | -32.7252 | 67.0658 | 44.3724 | -33.0401 | -66.3789 | 33.9055 | 32.8161 | 8.4 | -8.7 |  | 124.6416
24/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.9297 | -24.8614 | 11.3143 | 34.2716 |  | 54.8028 |  | 62.9082 | 31.945 | 31.3977 | 6.66 | -43.056 | 37.4 | 18.216 |  | 14.0806 |  | 16.3101 | 16.3397 | 27.236 | 12.3259 | 5.726 | 2.4839 |  |  | -54.07 | -54.25 |  | -6.66 |  |  |  | -60.83 | -61.09 | -39.25 | 61.43 | 61.82 | 16.2205 | 3.3335 | 67.1219 | 69.0103 | 49.9176 | -52.2441 | -52.9658 | 27.8288 | 24.4291 | 75.0172 | 76.8926 | 6.2978 | 30.9546 | -567.693 | -8.9541 | -10.8 | -12.1 | 59.3439 | 58.8703 | -5.3319 |  | -68.5884 | 17.2431 | 7.5477 | 5.1131 | 603.3203 | 157.3534 | 158.2384 | -602.4387 | 590.3609 |  | -96.3401 | 97.018 | 100.3943 | 34.91 | 32.57 | 66.65 | 86.65 | -43.7998 | -42.8621 | 94.5615 | 95.07 | 17.4464 | -126.5429 |  | 14.6306 | -90.5201 |  |  | 26.5 | 180.8 | -17.02 | 50.2247 | 49.7503 | 50.0182 | -34.8117 | -34.5581 | 61.3372 | -87.4948 | 80.2064 | 13.2756 | 53.13 | 84.97 | 54.1479 | 51.7136 | -34.17 |  | 90.7807 | 89.5611 | -158.7493 | 0 | -20.6617 | -218.5 |  | 29.3582 |  | 72.8098 | 90.8386 | 63.99 | -11.51 | 62.208 | 155.7388 | -29.9 | -30 | 117.83 | 74.26 | 157.0546 | 154.2727 | -14.1098 | -14.3 | 270.3195 | 217.2151 | 209.8885 | 214.3025 | 62.7839 | 50.6061 | -26.122 | 619.0466 | 53.3772 |  | -28.5772 | -26.0932 | 21.4732 | 22.4686 |  | 47.664 | -51.7016 | -52.492 | -14.9952 | 0 | -18.12 | 1 | 10.8887 | -21.9334 | -13.8887 | -13.3706 | 4.2068 | -48.3131 | 12.0925 | 2.9611 | 2.9342 | 0 | 39.4513 | 39.4507 | 39.1464 | 43.2037 | 43.2037 | 18.9226 | 15.265 | 15.7845 | 9.2613 | 21.5539 | -2.1515 | -3.74 | 14.2757 | 0.9598 | -8.64 | 13.94 |  |  | -6.027 | 3.07 |  | 36.72 | -21.3717 | -6.4492 | 15.89 | 94.9207 | 27.4 | -19.3358 | -8.835 |  | 1.5919 |  |  | -15.66 | -41.6017 | 26.1666 | 63.6963 | 71.2418 | 67.5656 | -161.8358 | -22.0708 | 32.4441 | -55.5513 |  | 13.8896 | 13.5663 | 12 | 156.8221 | 155.0788 |  |  | -323.6744 | 321.6892 | 320.1367 | -147.9008 | -149.3655 | -42.0054 | -32.1489 | 76.2738 | 77.88 |  |  | 29.5454 | 30.2376 | -36.39 | -35.4056 | 65.37 | 64.91 | 37.8 | 36.8 | 21.6585 | -44.72 | -380.1368 | 96.128 | 95.8363 | 9.9 | 21.2 | -31.2 | -32.2 |  | 1.2332 | -317.4217 | -31.7939 | 232.3892 | 182.7893 | -9.887 | -174.4713 | 171.1789 | -125.1505 | -73.5952 | -172.0258 | 125.8234 | 124.8753 | 126.7019 | -224.3244 | 74.4386 | -149.1291 | 149.8831 | -10.466 |  | 19.36 |  |  | -19.2 | -0.64 |  | 1.4359 | -25.3712 | -18.3673 | 16 | 56.153 | 59.743 | 11.3805 |  | 50.0847 | 51.1836 | 48.8628 |  | -20.6 | 26.3988 | 7.86 |  | -32.0914 | 64.4317 | 41.0917 | -32.3698 | -63.5703 | 28.6117 | 33.98 | 11.2 | -10.8 |  | 125.812
24/06/2025 | 15:30 | 0 |  |  | 11.263 | 34.3133 |  | 54.9541 |  | 61.8477 | 31.1131 | 30.467 | 4.44 | -44.09 | 37.4 |  | -37.4 | 13.9662 |  | 16.8588 | 17.0497 | 28.265 | 13.2239 | 5.8225 | 2.515 |  |  | -54.62 | -55.1 |  | -4.44 | 41.8 |  |  | -57.93 | -57.54 | -44.66 | 58.16 | 58.19 | 17.7093 | 2.9304 | 66.8422 | 69.2436 | 50.4319 | -52.378 | -51.6661 | 4.4378 | 4.9452 | 77.8303 | 79.3039 | 3.1571 | 16.332 | -547.6987 | -6.3945 | -11.9 | -12.7 | 56.7843 | 55.4804 | -5.5324 |  | -64.538 | 17.317 | 7.5786 | 5.2088 | 581.8657 | 155.8885 | 156.0716 | -597.3185 | 582.9491 |  | -73.1274 | 74.6919 | 101.2126 | 35.32 | 32.21 |  | 87.47 | -41.6565 | -39.6471 | 96.9741 | 96.7251 | 17.7759 | -118.8575 |  | 15.8756 | -92.4128 |  |  | 15.9 | 186.4 | -17.11 | 49.4154 | 49.1514 | 48.7802 | -34.8264 | -34.6665 | 59.0569 | -85.2369 | 77.9298 | 13.1078 | 54.79 | 86.09 | 54.1479 | 51.7136 | -33.66 |  | 92.5801 | 92.6997 | -176.0723 | 0 | -20.4211 | -218.2 |  | 29.3417 | 64.1693 | 74.6884 |  |  | -12 | 62.9235 | 174.9999 | -32.4 | -32.79 | 122.91 | 74.22 | 177.9636 | 172.3636 | -6.2763 | -6.8545 | 285.934 | 232.3721 | 225.8784 | 228.0187 | 89.0427 | 76.4711 | -26.572 | 609.0419 | 99.0498 |  | -28.6643 | -26.1022 | 0 | 22.3926 |  | 133.692 | -58.2085 | -58.6158 | -41.5275 | 15.17 | -21.91 | 68.3 | 10.9828 | -22.3709 | -14.2842 | -13.7487 | 3.7787 | -73.19 | 36.5887 | 2.9218 | 2.8845 |  | 40.0416 | 39.858 | 37.914 | 39.6871 | 40.6919 | 18.0853 | 8.0935 | 8.3492 | 7.108 | 20.8757 | -0.672 | -2.7 | 14.2757 | 0.9976 | -8.8 | 14.81 | 0 |  | -5.992 | 3.117 |  | 38.52 | -17.9581 | -6.7498 | 15.95 | 95.9171 | 28.3 | -19.1622 | -9.5805 | 0 | 1.6006 |  |  | -14.9251 | -41.1858 | 28.0124 | 64.0324 | 69.416 | 69.2359 | -158.5903 | -21.7488 | 32.5655 | -56.8406 | 9.892 | 14.1728 | 13.8617 |  | 164.0135 | 163.5763 |  |  | -332.6127 | 337.8872 | 333.3218 | -156.6188 | -154.5295 | -42.6656 | -32.2962 | 78.2591 | 78.6748 | -99.8369 | -99.6022 | 30.2486 | 29.3916 | -39.3847 | -39.454 | 72.71 | 72.68 | 37 | 36.2 | 21.6991 | -36.32 | -374.6825 | 98.8185 | 97.6334 | 9.9 | 20.6 | -29.4 | -29.7 | 1.3887 |  | -326.4349 | -78.3538 | 254.3466 | 197.1656 | -6.2918 | -192.0291 | 187.6612 | -124.4945 | -81.1657 | -189.2734 | 123.0147 | 121.5313 | 125.801 | -243.6461 | 83.8826 | -159.2884 | 160.3465 | -10.3095 |  | 18.72 | 9.267 | 9.265 | -18.08 | -3.04 |  | 2.3148 | -26.7781 | -18.4283 | 15.7 | 55.437 | 55.127 | 11.4195 |  | 50.2102 | 51.2527 | 52.9169 |  | -19.7 | 26.1397 | 7.67 |  | -33.0646 | 67.1901 | 43.8869 | -32.7987 | -66.5096 | 32.974 | 33.8032 | 11.2 | -11.7 |  | 126.1675
24/06/2025 | 16:00 | 0 | 20.5859 | -24.5837 | 11.1909 | 34.1966 |  | 54.2262 |  | 62.3214 | 31.907 | 31.0413 | 4.44 | -43.777 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.539 |  | 16.8938 | 16.9637 | 28.0743 | 13.2549 | 5.2841 | 3.0137 |  |  | -54.16 | -54.19 |  | -4.44 | 41.8 |  |  | -58.03 | -58.17 | -43.67 | 58.4 | 58.35 | 17.5619 | 2.5087 | 65.6698 | 68.4104 | 50.1971 | -51.4403 | -50.8754 | 6.1563 | 6.1088 | 76.8926 | 78.3661 | 3.1571 | 17.9463 | -544.8669 | -11.7216 | -10.2 | -10.5 | 56.3815 | 55.6927 | -5.668 |  | -63.9597 | 16.9894 | 7.7718 | 5.2716 | 583.5137 | 154.8814 | 154.5762 | -596.6752 | 578.155 |  | -73.4948 | 75.2611 | 101.1827 | 34.55 | 31.85 |  | 86.58 | -38.0396 | -42.0583 | 95.3031 | 96.5673 | 17.9186 | -119.0848 |  | 15.834 | -92.1104 |  |  | 18.8 | 187.6 | -16.64 | 50.6271 | 50.1535 | 49.4046 | -33.4463 | -32.7201 | 57.4328 | -84.146 | 75.8574 | 12.7556 | 52.97 | 84.83 | 54.1479 | 51.1276 | -34.04 |  | 93.0871 | 92.2792 | -174.4678 | 0 | -20.4454 | -214.6 |  | 29.0231 | 63.2904 | 72.8098 | 89.6667 | 63.28 | -11.77 | 64.368 | 173.4849 | -32.5 | -32.87 | 123.03 | 72.87 | 173.3273 | 171.0182 | -7.0579 | -6.8545 | 281.4803 | 229.9576 | 222.6757 | 224.886 | 96.3941 | 80.9637 | -26.524 | 611.1208 | 109.2239 |  | -28.1044 | -25.8424 | -9.3163 | 18.4182 |  | 167.484 | -63.9515 | -65.2381 | -47.3569 | 15.91 | -24.94 | 104.8 | 10.8827 | -25.4543 | -14.2071 | -13.7802 | 3.9058 | -82.5384 | 42.1763 | 0 | 2.6735 | 2.6642 | 40.3647 | 40.6175 | 38.569 | 41.1943 | 41.1943 | 16.4107 | 9.1875 | 9.4077 | 6.3587 | 18.271 | 0.5072 | -3.28 | 14.2757 | 1.044 | -8.85 | 14.71 |  |  | -6.132 | 4.37 |  | 38.36 | -17.9332 | -8.2703 |  | 95.4057 | 28.7 | -19.6983 | -9.6708 | 0 | 1.6256 |  |  | -15.6457 | -40.8473 | 26.6418 | 64.7887 | 66.698 | 67.7823 | -157.2552 | -21.7183 | 32.1842 | -56.531 | 10.246 | 14.0751 | 13.6613 |  | 175.6911 | 171.6514 |  |  | -378.417 | 380.5955 | 375.1808 | -165.222 | -164.7627 | -41.3547 | -30.9411 | 82.5291 | 81.3422 |  |  | 39.5651 | 39.4223 | -42.4811 | -42.6484 | 67.21 | 66.87 | 37.6 | 37.2 | 21.6371 | -20.48 | -361.6792 | 98.6879 | 97.5427 | 10.4 | 19.8 | -38 | -39.7 |  | 1.0425 | -372.4442 | -80.7429 | 276.5385 | 215.0254 | -3.5531 | -209.6649 | 206.7412 | -138.3743 | -101.759 | -201.788 | 116.9259 | 118.4905 | 139.4123 | -267.3242 | 104.4779 | -163.4837 | 164.2389 | -9.4113 |  | 18.64 |  |  | -18.24 | -1.04 |  | 1.5549 | -27.129 | -17.4304 | 16.4 | 53.858 | 54.143 | 11.2043 |  | 53.1706 | 52.6185 | 54.3354 |  | -19.4 | 25.7036 | 7.81 |  | -31.8567 | 65.1675 | 42.0602 | -31.5578 | -64.6949 | 29.8045 | 33.9172 | 10.2 | -10.8 |  | 122.593
24/06/2025 | 16:30 | 0 | 20.5766 |  | 11.1003 | 33.7479 |  | 52.6888 |  | 62.0637 | 31.441 | 30.7571 | 0 | -40.37 | 35.2 | 17.388 | -33 | 13.6282 |  | 16.5339 | 16.7969 | 27.815 | 13.1997 | 5.2731 | 3.1235 |  |  | -58.41 | -58.47 |  | 0 | 37.4 |  |  | -69.47 | -70.43 | -28.08 | 71.08 | 70.77 | 18.5131 | 1.9451 | 65.4409 | 67.6765 | 50.5523 | -58.8081 | -58.0303 | 23.9236 | 23.1806 | 75.419 | 75.9549 | 6.2978 | 33.6273 | -548.961 | -9.6723 | -11.4 | -11.7 | 64.3511 | 63.8153 | -5.578 |  | -57.8306 | 17.2629 | 7.4949 | 5.0607 | 585.8331 | 144.0473 | 145.0849 | -584.6434 | 569.5124 |  | -70.4084 | 72.5327 | 99.6658 | 29.1 | 36.82 | 77.44 | 77.51 | -54.5164 | -53.3107 | 108.8148 | 110.1115 | 16.1294 | -120.8087 |  | 11.1216 | -94.531 |  |  | 11.3 | 188.9 | -16.61 | 47.6187 | 48.0403 | 47.3758 | -38.7392 | -38.4456 | 52.8091 | -75.6106 | 70.5187 | 13.3437 | 57.3 | 87.46 | 53.4448 | 50.5417 | -33.26 |  | 94.9814 | 93.498 | -179.3396 | 0.0001 | -20.1832 | -215.5 |  | 29.7977 |  | 72.3402 | 88.4949 | 62.64 | -11.61 | 60.345 | 177.7651 | -32.49 | -32.77 | 124.17 | 72.31 | 178.7273 | 175.3455 | -18.6158 | -18.1091 | 277.9283 | 225.0617 | 219.0059 | 222.0621 | 75.2008 | 61.199 | -26.263 | 596.3096 | 149.6164 |  | -30.3876 | -27.7226 | 8.4271 | 42.2528 |  | 66.096 | -53.2214 | -54.0907 | -27.3588 | 16.88 | -19.36 | 1 | 10.4206 | -0.3339 | -14.0093 | -13.4549 | 3.2289 | -60.3841 | 23.0446 |  | 2.6942 | 2.6388 | 40.078 | 40.3322 | 38.6569 | 54.0884 | 53.0836 | -37.1753 | 19.9982 | 20.0811 | -37.3243 | -29.1383 | -6.6853 | -12.7 | 14.2733 | 1.0794 | -8.76 | 15.59 | 0 |  | -6.068 | 4.473 |  | 38.22 | 30.2317 | 38.0686 | 15.44 | 99.0592 | 27.5 | -23.2587 | -8.8354 |  | 1.6333 |  |  | -16.1719 | -44.2052 | 24.7869 | 69.4945 | 67.1251 | 68.7893 | -180.2586 |  | 34.7268 | -55.6141 | 11.2236 | 13.9286 | 13.5241 | 12.8701 | 211.3463 | 208.7918 |  |  | -457.5773 | 460.4699 | 460.1469 | -198.6443 | -198.291 | -37.4332 | -27.2893 | 82.7569 | 81.1632 | -121.126 | -121.1034 | 46.4097 | 45.4868 | -53.9604 | -54.3235 | 94.82 | 96.01 | 35.1 | 35.2 | 21.556 | 5.6 | -351.0882 | 97.6324 | 99.6128 | 13.3 | 18.8 | -44.9 | -46.9 |  | 1.1722 | -449.7971 | -127.7256 | 361.822 | 283.9539 | -8.4171 | -277.2794 | 279.4656 | -160.4714 | -145.0809 | -270.2525 | 104.2149 | 104.4592 | 159.1062 | -353.4402 | 149.1456 | -203.6181 | 205.1737 | -9.1751 |  | 17.2 | 7.877 | 7.869 | -17.12 | -3.52 |  | 3.4867 | -29.1493 | -17.3724 | 17.1 | 53.501 | 53.649 | 11.3091 | 13.5773 | 54.4884 | 53.1945 | 53.7037 |  | -17.6 | 25.5344 | 7.82 |  | -27.1244 | 62.7112 | 38.2455 | -27.3028 | -62.5249 | 25.8899 | 35.7289 | 8.1 | -8.5 |  | 104.8
24/06/2025 | 17:00 | 0 | 20.129 | -24.0375 | 10.9467 | 31.9726 |  | 51.7569 |  | 61.9887 | 31.431 | 30.473 | 2.22 | -38.808 | 33 | 15.732 | -33 | 13.4766 |  | 17.5734 | 17.7994 | 29.1565 | 13.3168 | 5.7327 | 6.4982 |  |  | -56.35 | -56.6 |  | -2.22 | 37.4 |  |  | -67.08 | -66.45 | -31.3 | 67.14 | 67.51 | 18.0157 | 2.5737 | 65.5171 | 68.2112 | 47.2299 | -56.3968 | -55.0429 | 22.0638 | 18.9269 | 72.4719 | 74.0794 | 5.2509 | 27.7836 | -535.8948 | -5.476 | -12.3 | -13.3 | 61.6659 | 60.9585 | -5.6088 |  | -58.4926 | 16.262 | 7.4541 | 4.978 | 573.0154 | 129.0627 | 129.2458 | -541.8906 | 553.6345 |  | -87.2919 | 88.5717 | 99.1668 | 32.56 | 31.59 | 71.37 | 85.41 | -45.2733 | -44.8714 | 101.4586 | 102.3166 | 18.1815 | -119.5964 |  | 12.2191 | -95.8034 |  |  | 9.3 | 192.3 | -16.96 | 44.8509 | 43.692 | 44.1254 | -44.5884 | -44.5087 | 58.9458 | -72.7013 | 75.1859 | 13.3955 | 53.55 | 87.97 | 53.4448 | 50.5417 | -33.64 |  | 96.3363 | 95.7566 | -188.1947 | 0.0001 | -20.3702 | -214.9 |  | 29.8196 | 62.4115 | 73.2795 | 87.323 | 62 | -12.11 | 61.2225 | 186.2606 | -32.4 | -32.83 | 129.2 | 71.33 | 186.9454 | 185.2727 | -6.3613 | -6.4 | 287.0019 | 235.4026 | 228.8661 | 232.0886 | 82.2202 | 68.076 | -26.255 | 551.905 | 269.8237 |  | -18.3154 | -15.9643 | 0 | 64.2304 |  | 66.096 | -41.5465 | -42.1365 | -34.2504 | 15.24 | -25.19 | 1 | 9.3656 | 26.1027 | -13.6751 | -13.2833 | 3.2974 | -65.2569 | 29.1771 |  | 2.792 | 2.7797 | 39.5525 | 39.9393 | 38.3901 | 45.3807 | 45.3807 | -42.0315 | 7.9532 | 8.1747 | -36.6006 | -27.9065 | -8.0183 | -11.99 | 14.1805 | 1.0904 | -8.75 | 14.45 | 0 |  | -6.23 | 4.363 |  | 37.39 | 30.8484 | 37.8986 | 15.01 | 101.118 | 28.3 | -22.7997 | -7.5099 |  | 1.6623 |  |  | -17.1475 | -45.1042 | 25.631 | 71.1751 | 68.9644 | 68.2829 | -174.6219 | -21.7898 | 33.4838 | -54.9618 | 10.477 | 13.9872 | 13.4609 | 12 | 242.7079 | 241.7769 |  |  | -493.7192 | 498.0045 | 495.6545 | -226.6673 | -224.6478 | -34.3296 | -23.0689 | 81.9098 | 82.682 | -145.4822 | -147.9376 | 54.8803 | 54.8473 | -64.6977 | -64.9097 | 115.58 | 115.09 | 33.6 | 34.3 | 21.6179 | 29.76 | -344.4277 | 100.5465 | 101.1565 | 16.6 | 8.6 | -55.1 | -56.9 | 1.4276 | 1.0781 | -489.9788 | -249.1935 | 435.0237 | 346.2649 | -4.8328 | -340.5588 | 336.5359 | -169.9787 | -186.9131 | -334.3614 | 84.9649 | 86.6413 | 171.7665 | -427.0332 | 191.7844 | -235.986 | 236.9713 | -9.1751 |  | 15.2 | 7.248 | 7.264 | -13.76 | -5.28 |  | 5.8915 | -30.4097 | -21.651 | 19.3 | 56.76 | 58.297 | 11.2668 | 13.2995 | 53.9224 | 51.9385 | 53.8339 |  | -11 | 38.571 | 7.79 |  | -20.2058 | 61.2662 | 35.3871 | -19.8566 | -60.3872 | 22.0876 | 37.5911 | 1.7 | -2.1 |  | 105.5306
24/06/2025 | 17:30 | 0 | 19.1708 | -22.7419 | 10.8511 | 31.4232 | 0 | 49.792 | 0 | 59.2345 | 30.1471 | 29.1684 | 8.88 | -38.33 | 33 | 14.904 | -33 | 13.8463 |  | 16.1112 | 16.4363 | 27.2557 | 9.0411 | 5.6971 | 6.5721 |  |  | -53.99 | -53.45 |  | -8.88 | 37.4 |  |  | -60.9 | -61.2 | -36.41 | 61.61 | 61.37 | 17.7746 | 2.5191 | 66.0851 | 68.492 | 40.3829 | -51.9762 | -51.9439 | 6.8499 | 6.8443 | 71.9361 | 73.0078 | 2.6336 | 14.7947 | -473.1884 | -21.6073 | -5.3 | -5.4 | 57.9212 | 56.6342 | -6.1564 |  | -48.8131 | 16.8882 | 6.5077 | 4.5151 | 515.1523 | 114.4444 | 114.719 | -505.3484 | 506.0665 |  | -41.7215 | 42.5639 | 96.0931 | 31.12 | 32.86 | 70.65 | 80 | -39.5132 | -39.6471 | 96.562 | 96.8398 | 24.7016 | -98.9718 |  | 11.6081 | -102.1498 |  |  | -5.7 | 207.2 | -16.16 | 45.2202 | 44.2863 | 44.6628 | -45.8888 | -45.189 | 47.2437 | -58.6655 | 63.3582 | 13.4532 | 56.32 | 90.05 | 52.7417 | 49.9557 | -33.52 |  | 103.7072 | 101.765 | -144.1191 | 0.0001 | -20.3982 | -212.2 |  | 30.3799 | 62.4115 | 70.9312 |  | 61.38 | -10.66 | 57.6045 | 142.2431 | -32.54 | -32.88 | 132.5 | 71.96 | 143.5818 | 142.9091 | -7.2049 | -7.6364 | 262.2937 | 213.9425 | 207.5359 | 209.188 | 82.0765 | 68.021 | -25.757 | 515.1665 | 319.7077 |  | -11.7876 | -9.6352 | 0 | 37.7587 | 35.7663 | 66.096 | -39.1417 | -40.1383 | -34.6287 | 19.12 | -22.6 | 1 | 9.1031 | 34.7404 | -14.3029 | -13.77 | 3.9756 | -65.4202 | 30.1036 |  | 3.0722 | 3.0428 | 39.7852 | 40.881 | 39.253 | 39.6871 | 39.3522 | -54.7582 | 9.1917 | 9.4507 | -48.4844 | -40.9104 | -12.0101 | -14.39 | 14.2757 | 1.1637 | -9.04 | 14.06 | -13.2206 |  | -6.008 | 4.256 | 10.5252 | 36 | 43.1227 | 48.64 | 14.54 | 100.4702 | 27.9 | -22.2559 | -8.1776 |  | 1.7775 |  |  | -16.2132 | -44.2812 | 24.0224 | 69.9146 | 66.2323 | 68.683 | -170.9007 | -22.2305 | 32.6023 | -55.8513 | 10.6163 | 14.2119 | 13.9249 | 12.535 | 252.0697 | 249.8627 | 274.9 | -275.1432 | -507.9434 | 510.8434 | 505.0673 | -233.6392 | -236.5078 | -31.6119 | -19.9207 | 78.2309 | 84.3832 |  |  | 63.241 | 62.5379 | -76.1563 | -76.4241 | 105.29 | 104.51 | 42.2 | 42.4 | 21.4748 | 35.84 | -359.6105 | 108.4067 | 108.1139 | 18.3 | 24.6 | -60.2 | -62.3 |  | 1.1053 | -500.377 | -303.5687 | 468.7128 | 369.4987 | -5.0788 | -358.1337 | 362.6389 | -189.1521 | -204.9322 | -354.8593 | 82.0424 | 78.7638 | 190.6315 | -459.1134 | 207.7335 | -248.1954 | 249.2522 |  |  | 17.2 | 6.724 | 6.721 | -17.44 | -3.36 |  | 3.5752 | -31.5236 | -14.3847 | 14.9 | 56.574 | 57.061 | 11.2287 | 13.305 | 52.1206 | 50.9278 | 53.0776 |  | -23.6 | 22.9214 | 9.51 |  | -16.8194 | 62.0359 | 32.6422 | -16.5311 | -61.2263 | 19.3868 | 40.4158 | 15.2 | -14.9 |  | 88.16
24/06/2025 | 18:00 | 0 | 18.6038 | -21.9309 | 10.9209 | 32.0664 |  | 49.1059 |  | 56.7608 | 28.7671 | 28.2001 | 11.1 | -40.499 | 33 | 10.764 | -33 | 13.5681 |  | 13.5361 | 13.6375 | 23.1134 | 6.0222 | 0.7958 | 6.9518 |  |  | -55.03 | -55.03 |  | -11.1 | 39.6 |  |  | -54.65 | -55.13 | -52.28 | 55.1 | 56.63 | 18.2686 | 1.1754 | 68.557 | 71.2609 | 32.6433 | -51.0384 | -51.8745 | 25.9188 | 27.3947 | 66.9796 | 69.7928 | 3.6806 | 18.4637 | -470.9589 | -22.225 | -4.9 | -5.1 | 56.9107 | 55.1468 | -6.2634 |  | -48.5686 | 16.5507 | 7.1741 | 4.6588 | 511.9173 | 104.1902 | 104.3122 | -486.2079 | 501.7874 |  | -43.5755 | 42.7315 | 94.9455 | 31.34 | 35.87 | 72.15 | 77.56 | -33.3511 | -34.2888 | 83.1713 | 84.3007 | 22.2496 | -84.645 | -83.6669 | 11.6315 | -96.25 |  |  | 16.6 | 193.6 | -16.93 | 33.0009 | 32.8558 | 34.4178 | -64.5933 | -68.2092 | 49.0054 | -38.9473 | 61.9832 | 15.7111 | 59.82 | 95.03 | 56.2573 | 53.4714 | -36.51 |  | 97.8112 | 95.5758 | -145.3062 | 0.0001 | -21.9453 | -223.2 |  | 29.7427 | 65.9271 | 80.3242 | 93.1824 | 64.84 | -12.56 | 56.754 | 144.9732 | -3.2 | -3.09 | 81.78 | 75.42 | 143.3273 | 141.9454 | 1.7407 | 1.3545 | 258.054 | 209.1635 | 202.707 | 205.7925 | 86.5158 | 68.77 | -27.658 | 497.0242 | 349.7359 |  | -7.2901 | -4.8154 | 0 | 46.2195 | 43.6266 | 50.736 | -32.6771 | -33.4949 | -34.9791 | 0 | -22.4 | 1 | 10.2442 | 46.3048 | -15.0706 | -14.5236 | 3.5983 | -67.6793 | 32.1467 | 0 | 3.2514 | 3.2216 | 40.445 | 41.5013 | 39.5483 | 32.4865 | 34.8309 | -47.8925 | 0.2324 | 0.0665 | -43.1658 | -38.8551 | -9.3074 | -10.72 | 13.7801 | 1.5726 | -8.23 | 13.33 | -9.4108 | 6.8798 | -4.896 | 4.556 |  | 38.24 | 36.8165 | 43.6451 | 14.48 | 104.203 | 26.1 | -21.0797 | -8.8563 |  | 2.1162 |  |  | -15.9429 | -46.5984 | 25.4461 | 73.444 | 67.4916 | 66.0456 | -166.5521 | -24.3314 | 32.6085 | -60.9186 | 11.0033 | 16.8108 | 16.3943 | 13.2741 | 253.218 | 254.3584 | 277.8 | -276.4284 | -512.3409 | 512.9105 | 511.5184 | -238.0088 | -234.7651 | -30.0778 | -18.4557 | 83.1857 | 80.3274 | -158.1752 | -158.2266 | 59.0552 | 58.8574 | -79.5228 | -78.6011 | 97.99 | 98.48 | 56.7 | 56.1 | 21.4534 | 36.72 | -359.2244 | 112.7826 | 113.0006 |  | 10.3 | -57.5 | -60.3 |  | 1.2531 | -498.8943 | -326.3234 | 482.0724 | 379.1769 | -4.7135 | -367.9198 | 372.5588 | -195.0727 | -203.202 | -365.4472 | 83.3187 | 84.0424 | 189.6668 | -472.2543 | 208.6513 | -264.8454 | 264.2985 |  |  | 21.52 | 6.164 | 6.158 | -21.44 | 0 |  | -1.8448 | -35.1553 | -11.3085 | 18.6 | 57.373 | 56.618 | 0 | 0 | 53.4709 | 53.9262 | 52.6954 |  | -8.5 | 20.7597 | 10.25 |  | -14.9886 | 59.6115 | 30.4327 | -15.9926 | -58.8745 | 16.7991 | 41.7697 | -1.8 | 0.4 |  | 84.1222
24/06/2025 | 18:30 | 0 | 20.5951 | -24.4449 | 12.3998 | 32.0953 |  | 53.1353 |  | 62.976 | 31.889 | 31.166 | 6.66 | -52.322 | 44 | 14.904 | -44 | 13.0212 |  | 10.6726 | 11.1592 | 17.7962 | 5.9986 | 0.2837 | 1.4619 |  |  | -61.87 | -61.84 |  | -6.66 | 50.6 |  |  | -55.85 | -55.88 | -65.31 | 56.31 | 56.84 | 20.5445 | -0.4721 | 71.6999 | 74.415 | 35.0052 | -50.1007 | -49.6499 | 4.5986 | 4.5247 | 75.9549 | 77.6964 | 0.5398 | 3.5048 | -490.9341 | -23.3462 | -4.5 | -4.6 | 55.2771 | 54.3793 | -7.526 |  | -51.6423 | 18.5164 | 8.8454 | 6.024 | 528.672 | 124.9733 | 124.9122 | -518.905 | 527.2487 |  | -71.4151 | 72.3713 | 104.2863 | 36.41 | 41.8 | 77.54 | 84.69 | -27.8589 | -28.1268 | 80.7037 | 81.5536 | 23.1519 | -101.2985 | -102.053 | 10.5866 | -104.1918 |  |  | 15.8 | 206.6 | -17.26 | 30.3044 | 29.6547 | 30.5478 | -70.0558 | -70.1591 | 55.3661 | -48.4817 | 74.4713 | 16.2734 | 65.06 | 95.16 | 56.9604 | 53.4714 | -36.51 |  | 103.9338 | 102.2587 | -141.2942 | 0.0002 | -22.0005 | -122.1 | -121.8 | 29.8032 | 66.806 | 81.2635 | 93.1824 | 65.52 | -12.37 | 54.891 | 139.7129 | -2.99 | -2.83 | 85.96 | 75.5 | 139.6364 | 137.6727 | 2.4309 | 2.2909 | 258.3234 | 209.1076 | 203.627 | 206.187 | 89.0631 | 68.2411 | -29.952 | 526.6962 | 366.6358 |  | -8.0091 | -5.0634 | 0 | 49.9114 | 47.2152 | 46.128 | -32.8077 | -33.5298 | -32.8316 | 0 | -21.79 | 0 | 10.8632 | 50.5929 | -14.5523 | -13.9185 | 3.0654 | -66.1935 | 32.7772 |  | 3.3319 | 3.2724 | 40.4493 | 40.6577 | 39.2533 | 26.793 | 27.4628 | -28.635 | 0 | 0 | -26.8999 | -16.2889 | -10.8528 | -6.71 | 14.0633 | 1.7252 | -8.62 | 10.83 | -11.2842 |  | -4.417 | 4.567 |  | 37.44 | 17.6832 | 27.4321 | 15.71 | 102.4734 | 24.3 | -23.8975 | -11.6549 |  | 2.5694 |  |  | -16.1533 | -52.6057 | 23.5299 | 82.2673 | 61.9115 | 62.7182 | -164.0035 | -26.9635 | 37.5854 | -70.5921 | 10.4501 | 18.5198 | 17.9447 | 13.1086 | 254.3062 | 252.6694 | 280.8 | -278.0251 | -513.3239 | 514.5895 | 515.1685 | -237.2525 | -235.6805 | -34.4364 | -20.9989 | 79.2066 | 79.9374 |  |  | 58.2861 | 58.1213 | -76.7686 | -75.6854 | 111.79 | 111.33 | 51.1 | 50.4 | 21.761 | 35.04 | -356.8517 | 110.9894 | 110.7229 | 18.4 | 4.9 | -56.6 | -59.4 | 1.4982 | 1.1532 | -504.9311 | -342.6854 | 484.9455 | 376.3634 | -1.4562 | -370.7745 | 370.8658 | -186.3223 | -203.2697 | -367.085 | 89.4408 | 88.2105 | 186.1697 | -469.7357 | 208.3024 | -264.215 | 267.01 | -7.4612 |  | 21.04 | 6.091 | 6.093 | -20.32 | 0 |  | -0.145 | -35.6252 | -11.8364 | 19.1 | 53.462 | 54.271 |  |  | 50.9895 | 50.9964 | 51.7663 |  | -3.9 | 21.5277 | 10.57 |  | -17.7228 | 63.8756 | 34.0331 | -18.3511 | -63.3006 | 19.4625 | 42.8883 | -4.8 | 5.7 |  | 81.9585
24/06/2025 | 19:00 | 0 | 21.5907 | -25.902 | 13.225 | 34.7666 |  | 56.0514 |  | 66.4018 | 34.075 | 33.2775 | -2.22 | -55.354 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 6.4944 |  | 11.435 | 11.4848 | 19.1091 | 6.134 | 0.2371 | 1.1947 |  |  | -66.07 | -65.98 |  | 2.22 | 52.8 |  |  | -59.81 | -59.65 | -65.37 | 60.54 | 60.69 | 21.0347 | -1.2248 | 73.1632 | 75.9233 | 41.548 | -51.8422 | -51.2562 | 2.6998 | 2.7278 | 80.2416 | 82.251 | 0.5398 | 2.9211 | -513.6943 | -20.3104 | -6 | -6.1 | 57.2945 | 56.8062 | -7.568 |  | -56.7674 | 18.3172 | 9.5777 | 6.559 | 556.4743 | 132.3282 | 131.3516 | -550.3348 | 538.7079 |  | -54.3658 | 55.9683 | 106.3421 | 36.78 | 42.78 | 78.33 | 85.62 | -27.8589 | -26.1174 | 81.3942 | 81.9175 | 24.1834 | -99.9656 | -99.9831 | 9.5254 | -104.5927 |  |  | 18.1 | 208.5 | -17.65 | 32.1191 | 31.4432 | 32.053 | -68.6878 | -68.5253 | 60.3264 | -56.1242 | 80.0998 | 16.5471 | 62.49 | 94.7 | 56.2573 |  | -36.9 |  | 105.6242 | 103.6384 | -144.3733 | 0.0001 | -22.2275 | -119.6 | -119.6 | 29.1824 | 65.9271 | 81.2635 |  | 64.85 | -12.22 | 55.377 | 141.458 | -2.87 | -2.8 | 82.58 | 75.41 | 144.6182 | 140.5636 | 3.8174 | 3.2 | 258.2962 | 211.9321 | 204.0133 | 206.2798 | 94.7897 | 73.1334 | -29.667 | 563.0467 | 389.4829 |  | -7.3699 | -4.6771 | -12.5818 | 53.3413 | 49.7527 | 58.416 | -34.3583 | -35.272 | -37.7938 | 15.55 | -15.79 |  | 11.1237 | 55.3552 | -14.3083 | -13.8557 | 2.895 | -71.4923 | 38.2754 |  | 3.4635 | 3.4194 | 39.8527 | 40.5231 | 39.0379 | 26.2906 | 25.9557 | -29.3049 | -2.0314 | -1.7786 | -24.7464 | -13.7392 | -11.6878 | -7.99 | 13.9925 | 1.6776 | -8.75 | 10.94 | -13.0212 |  | -4.223 | 4.349 |  | 36.03 | 15.2835 | 24.0201 |  | 100.9345 | 26.2 | -25.6203 | -12.6134 |  | 2.7036 |  |  | -15.7555 | -55.0143 | 21.6933 | 87.0572 | 62.2624 | 62.7669 | -169.3586 | -27.5917 | 39.8866 | -72.9554 | 10.1293 | 18.7445 | 18.3561 | 12.8816 | 251.8671 | 250.9569 | [5 empty] | -237.8003 | -236.3726 | -33.9129 | -20.7458 | 80.8093 | 80.5614 |  |  | 56.6271 | 56.5722 | -75.249 | -76.1674 | 111.72 | 111.93 | 50.9 | 50.9 | 21.7397 | 34.96 | -354.7935 | 109.288 | 109.0174 | 18.9 | 5.2 | -55.8 | -58.5 | 1.3807 |  |  | -363.3072 | 483.1148 | 381.0037 | 1.635 | -371.7561 | 373.434 | -183.3034 | -203.096 | -366.5162 | 87.6998 | 87.8778 | 185.2653 | -472.9638 | 206.0856 | -264.9267 | 266.0259 | -6.6702 |  | 20.72 | 6.216 | 6.208 | -20.48 |  |  | -0.029 | -34.7768 | -12.6268 | 18.3 | 53.217 | 52.999 |  |  | 52.254 | 54.1807 | 52.3123 |  | -3.9 | 22.3487 | 10.4 |  | -18.8828 | 64.4238 | 33.1605 | -19.57 | -62.2719 | 19.5388 | 42.8523 | -4.5 | 4.7 |  | 79.283
24/06/2025 | 19:30 | 0 | 21.353 | -25.2295 | 13.2375 | 35.1301 |  | 55.3402 |  | 67.1714 |  | 33.197 | -4.44 | -56.553 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 5.9799 |  | 11.0041 | 11.1325 | 18.4614 | 6.1533 | 0.1941 | 1.1257 |  |  | -64.75 | -64.41 |  | 4.44 | 55 |  |  | -54.39 | -54.31 | -68.06 | 54.91 | 55.54 | 21.4425 | -1.1661 | 72.8308 | 75.0291 | 43.9209 | -51.1724 | -51.0474 | 2.4406 | 2.4913 | 82.251 | 84.3943 | 1.5867 | 7.6203 | -545.235 | -23.0896 | -4.6 | -4.8 | 57.0485 | 56.0094 | -6.6432 |  | -65.9241 | 18.0862 | 9.3064 | 6.3442 | 581.1943 | 136.8755 | 135.8989 | -575.2065 | 551.6158 |  | -82.533 | 84.338 | 105.3741 | 37.2 | 42.81 | 78.33 | 85.62 | -6.9616 | -7.3635 | 62.9503 | 62.22 | 27.4254 | -104.9871 | -104.473 | 13.0919 | -105.5405 |  |  | 13.4 | 210.5 | -17.21 | 29.1786 | 28.8096 | 29.7175 | -72.4318 | -71.7657 | 69.2002 | -61.3623 | 89.6339 | 17.2973 | 59.24 | 92.61 | 55.5542 | 52.2995 | -36.57 |  | 106.7068 | 104.4308 | -136.5904 | 0.0001 | -22.2161 | -116.4 | -115.6 | 28.5068 | 64.1693 | 80.3242 | 90.8386 | 63.51 | -11.98 | 54.7425 | 135.5877 | -2.92 | -2.83 | 82.13 |  | 135.8545 | 132.4364 | 19.8807 | 19.1273 | 260.8422 | 214.0582 | 206.1618 | 210.5804 | 98.7271 | 78.1686 | -28.779 | 584.0275 | 433.7106 |  | -7.4635 | -4.8562 | -16.4504 | 51.6259 | 48.7159 | 59.952 | -27.3688 | -28.5258 | -42.3731 | 15.82 | -15.31 |  | 10.8517 | 54.8448 | -14.5741 | -14.096 | 3.2278 | -75.7969 | 43.4735 |  | 3.4678 | 3.4415 | 38.9532 | 38.7952 | 37.9614 | 7.703 | 7.3681 | 19.5924 | -18.122 | -18.073 | 11.1568 | 23.1686 | -5.2863 | -3.49 | 13.8753 | 1.7008 | -8.58 | 11.51 | 0 |  | -4.004 | 4.321 | 8.5931 | 35.01 | -23.0875 | -8.4211 | 16.5 | 98.2342 | 26.5 | -23.1261 | -11.8485 |  | 2.7542 |  |  | -14.8935 | -52.4345 | 24.5763 | 81.9312 | 65.9438 | 66.0048 | -158.5235 |  | 39.4049 | -71.7626 | 10.7671 |  |  | 13.4119 | 254.7206 | 252.2854 | 248.5 | -248.318 | -479.9234 | 484.5557 | 478.6407 | -237.3253 | -236.0922 | -30.3828 | -16.7342 | 82.7753 | 82.6722 |  |  | 55.7482 | 55.2428 | -75.662 | -75.9546 | 110.41 | 109.65 | 50.5 | 54 | 21.5346 | 34.48 | -355.2316 | 106.7155 | 106.4378 | 17.9 | 6.3 | -55.2 | -57 | 1.4804 | 1.2284 | -472.9985 | -408.3621 | 485.9725 | 378.1653 | 1.4611 | -369.566 | 377.7022 | -185.0725 | -201.962 | -368.0346 | 90.2977 | 88.6091 | 184.8282 | -476.2256 | 204.8404 | -267.1641 | 271.7071 | -7.1975 |  | 22.24 | 6.379 | 6.327 | -21.92 | 0 |  | -0.4074 | -33.7514 | -12.9198 | 18.7 | 55.888 | 52.698 |  |  | 53.9248 | 53.8501 | 53.4609 |  | -6.5 | 23.589 | 10.53 |  | -17.6454 | 61.0005 | 31.1142 | -17.4311 | -60.7681 | 17.6585 | 42.6713 | -1.3 | 4.1 |  | 64.5033
24/06/2025 | 20:00 | 0 | 21.0533 | -24.876 | 13.0857 | 34.6727 |  | 55.3258 |  | 66.2541 | 33.673 | 32.7783 | -4.44 | -56.053 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 12.1119 |  | 10.4955 | 10.5882 | 17.8496 | 5.9457 | 0.2139 | 1.1359 |  |  | -64.82 | -64.39 |  | 4.44 |  |  |  | -53.24 | -53.89 | -70.77 | 54.43 | 54.18 | 21.696 | -1.0539 |  | 74.9787 | 45.3065 | -50.6366 | -50.4512 | 3.2104 | 3.1908 | 82.251 | 84.2603 | 1.0633 | 6.6578 | -538.9578 | -21.02 | -5.2 | -5.2 | 56.2774 | 55.8014 | -6.6409 |  | -65.8493 | 18.3628 | 8.9394 | 6.1395 | 581.469 | 137.0586 | 135.7463 | -576.2341 |  |  | -80.9101 | 82.2909 | 106.4519 | 37.18 | 42.68 | 79.12 | 86.49 | -7.8993 | -7.6314 | 62.9561 | 63.8589 | 28.3232 | -104.4331 | -104.3103 | 13.0471 | -104.0948 |  |  | 15.2 | 211.3 | -17.5 | 29.842 | 29.9488 | 30.5559 | -70.8838 | -70.7701 | 69.3753 | -63.0014 | 88.8311 | 16.6129 | 60.48 | 91.24 | 54.8511 | 52.2995 | -36.95 |  | 106.0592 | 103.4287 | -133.692 | 0.0001 | -22.2718 | -115.2 | -115.2 | 28.4848 | 63.2904 | 79.3849 | 88.4949 | 62.22 | -11.42 | 54.729 | 132.2025 | -2.88 | -2.76 | 80.98 | 77.13 | 132.6364 | 131.2 | 19.7098 | 18.5273 |  | 212.2784 | 206.1218 | 208.2365 | 99.4103 | 79.0705 | -29.141 | 589.9843 | 430.1647 |  | -7.2006 | -4.5154 | -15.4367 | 55.7106 | 52.0083 | 44.592 | -29.4195 | -29.8356 | -43.2308 | 17.21 | -16.06 |  | 10.6939 | 61.8561 | -15.1144 | -14.6338 | 3.886 | -77.8748 | 42.8238 |  | 3.5987 | 3.537 | 38.7223 | 39.0537 | 37.642 | 7.3681 | 7.3681 | 19.4249 | -17.4925 | -17.3117 | 9.9356 | 22.8641 | -4.3122 | -3.42 | 13.9681 | 1.713 | -8.78 | 11.83 |  |  | -4.089 | 4.505 |  | 36.58 | -25.0694 | -10.0581 |  | 99.2143 | 26.9 | -22.7698 | -11.876 |  | 2.7487 |  |  |  | -51.8458 | 24.0838 | 81.9312 | 67.5279 | 67.8599 | -155.4571 |  | 39.3826 | -71.168 | 10.4402 | 18.3538 | 17.9026 | 13 | 252.3139 | 252.0287 |  |  |  | 484.4279 | 482.9756 | -237.9674 | -236.1149 | -31.1923 | -18.6131 | 81.2724 | 82.8547 |  | -156.6184 | 54.9902 | 54.8913 | -75.59 | -75.2466 | 110.92 | 111.42 | 49.1 | 48.6 | 21.5346 | 34.32 | -348.3675 | 103.7458 | 103.4942 | 17.8 | 2.8 | -55.8 | -58.7 |  | 1.1214 |  | -399.6315 | 480.7639 | 374.009 | 2.0651 | -368.7606 | 368.4926 | -184.2463 | -198.7579 | -362.582 | 90.281 | 88.0431 | 183.3369 | -466.3813 | 202.4381 | -265.0877 | 266.1862 | -8.1204 |  | 21.76 | 6.385 | 6.336 | -21.04 | 0 |  | 0.4105 | -33.2509 | -13.8567 | 17.2 | 50.733 | 52.232 |  |  | 52.9493 | 53.1292 | 53.3839 |  | -3.2 | 24.3142 | 10.26 |  | -17.2153 | 61.0976 | 31.6304 | -16.8091 | -60.3633 | 17.8908 | 41.6063 | -6.3 | 6.6 |  | 64.422
24/06/2025 | 20:30 | 0 | 20.583 | -24.1785 | 12.8357 | 35.5989 |  | 53.6502 |  | 65.509 | 32.869 | 32.4054 | 0 | -54.463 | 46.2 | 16.56 |  | 13.7758 |  | 10.156 | 10.3834 | 17.1823 | 6.3079 | 0.1454 | 1.1455 |  |  | -62.21 | -62.13 |  | 0 | 52.8 |  |  | -51.33 | -51.49 | -69.33 | 51.85 | 51.96 | 21.1493 | -0.5768 | 72.8719 | 75.6018 | 40.8135 | -49.4309 | -49.2226 | 5.6095 | 5.5699 | 80.1076 | 81.983 | 1.0633 | 7.3301 | -525.7298 | -20.9808 | -5.4 | -5.7 | 54.8499 | 53.8605 | -6.434 |  | -64.4212 | 18.1523 | 8.6291 | 5.9278 | 568.285 | 137.4248 | 137.4858 | -574.2495 | 539.4427 |  | -77.3978 | 78.8619 | 106.412 | 37.21 | 41.81 |  | 86.49 | -4.6843 | -5.3541 | 63.6051 | 64.3364 | 27.9273 | -101.9731 | -102.2096 | 12.6953 | -102.4151 |  |  | 17.7 | 205.9 | -17.34 | 31.875 | 31.7153 | 32.7414 | -65.9288 | -65.2729 | 66.68 | -64.4211 | 86.932 | 17.428 | 60.61 | 91.08 | 54.1479 | 51.1276 | -36.64 | -3.5167 | 104.7377 | 102.2088 | -129.8754 | 0.0001 | -22.2686 | -113.1 | -112.6 | 28.4903 | 61.5326 | 79.3849 | 87.323 | 60.95 | -11.12 | 55.512 | 128.1998 | -3.03 | -2.96 | 91.42 | 77.91 | 129.6727 | 127.5273 | 20.6496 | 19.7636 | 258.5742 | 210.2085 | 203.8296 | 206.4147 | 95.7634 | 76.2102 | -29.183 | 586.8925 | 438.1265 |  | -7.0057 | -4.4798 | -12.417 | 56.9854 | 52.9536 | 38.448 | -25.8721 | -26.6649 | -40.1185 | 0 | -15.71 |  | 10.5666 | 65.7602 | -15.1673 | -14.6578 | 3.4006 | -75.0297 | 39.3089 |  | 3.6405 | 3.5824 | 39.9019 | 41.1885 | 39.5001 | 4.6888 | 4.0189 | 17.4155 | -18.0666 | -18.1057 | 7.4524 | 20.3208 | -3.8215 | -6.38 | 14.0633 | 1.6666 | -8.74 | 14.43 |  |  | -4.237 | 4.304 | 6.6731 | 35.81 | -19.7309 | -7.1252 | 16.81 | 99.1973 | 27.9 | -21.7275 | -11.6645 |  | 2.7378 |  |  | -15.8021 | -49.7533 | 25.3756 | 78.4019 | 65.4191 | 65.3449 | -150.8437 | -27.208 | 37.8027 | -70.3967 | 10.0633 | 17.8948 | 17.5229 |  | 247.0806 | 246.1765 | 223.8 | -224.6073 | -456.5825 | 455.7374 | 454.1465 | -230.1245 | -228.645 | -34.2455 | -21.9414 | 81.4967 | 82.4099 |  |  | 59.0112 | 58.2861 | -55.3527 | -54.9416 | 112.86 | 113.05 | 49.6 | 50.1 | 21.7205 | 33.6 | -353.2938 | 111.9313 | 111.6838 | 17.8 | 0.6 | -57.7 | -60.5 | 1.3551 | 1.2381 | -451.4867 | -407.5431 | 468.7271 | 368.8837 | 2.9549 | -360.9626 | 358.3512 | -179.0104 | -204.0778 | -357.5259 | 82.4393 | 83.9518 | 189.1206 | -456.5263 | 207.6225 | -247.0379 | 248.0669 | -8.5681 |  | 26 | 6.515 | 6.477 | -25.2 | 4.16 |  | -4.3626 | -34.3954 | -12.9473 | 21.7 | 54.292 | 53.157 |  |  | 53.0694 | 53.4188 | 53.8028 |  | 0 | 24.5038 | 9.93 |  | -21.5467 | 63.346 | 34.518 | -21.9153 | -62.1331 | 21.013 | 40.7599 | -9.1 | 8.9 |  | 62.3171
24/06/2025 | 21:00 | 0 | 19.9029 | -23.5803 | 12.5004 | 35.1702 |  | 52.8382 |  | 63.6981 | 32.101 | 31.4147 | 6.66 | -51.724 | 44 | 15.732 | -44 | 13.7095 |  | 9.6169 | 9.8912 | 16.1549 | 6.2207 | 0.4274 | 1.8226 |  |  | -58.83 | -58.82 |  | -6.66 | 50.6 |  |  | -52.45 | -52.57 | -60.86 | 52.96 | 52.67 | 19.9408 | 0.0838 | 71.2214 | 73.7251 | 39.784 | -50.7705 | -51.0801 | 26.6022 | 26.682 | 74.7492 | 77.2945 | 4.204 | 22.0797 | -536.5384 | -21.6689 | -4.9 | -5.3 | 57.8215 | 56.0524 | -6.3751 |  | -66.603 | 17.9134 | 9.6491 | 6.5033 | 576.5555 | 137.2722 | 137.3638 | -578.4068 | 542.3219 |  | -62.4084 | 63.4191 | 105.2743 | 36.46 | 41.3 | 77.51 | 86.47 | -6.8276 | -5.8899 | 65.145 | 65.2203 | 28.9517 | -97.4121 | -98.2467 | 11.6913 | -102.5195 |  |  | 14.8 | 207.4 | -17.2 | 32.6684 | 32.6227 | 32.6721 | -66.4294 | -66.1876 | 68.5677 | -65.7484 | 88.0091 | 17.3298 | 60.94 | 90.26 | 52.7417 | 49.9557 | -36.2 | -3.5167 | 104.1443 | 102.9626 | -135.3073 | 0.0001 | -21.987 | -111.1 | -112.4 | 28.1662 | 59.7748 | 77.5063 | 83.8074 | 59.09 | -11.05 | 56.0115 | 133.4026 | -3.79 | -3.78 | 83.78 | 77.13 | 134.2909 | 131.8182 | 21.143 | 19.9364 |  | 210.5214 | 203.506 | 205.4371 | 95.0883 | 76.7419 | -28.376 | 591.5719 | 429.4196 |  | -7.4884 | -4.5199 | -12.3148 | 58.5545 | 54.7202 | 38.448 | -27.4235 | -28.3934 | -40.6973 |  | -15.84 |  | 10.1031 | 70.6312 | -15.0157 | -14.5231 | 3.3154 | -74.8924 | 39.5323 |  | 3.6765 | 3.5964 | 40.431 | 39.9562 | 39.2132 | 6.0284 | 6.3633 | 20.5971 | -19.925 | -19.106 | 9.9204 | 19.518 | -0.2692 | -6.5 | 13.9681 | 1.619 | -8.76 | 15.72 |  |  | -4.409 | 4.477 |  | 36.74 | -20.9297 | -9.2307 | 17.12 | 99.5638 | 28.5 | -21.093 | -11.0223 |  | 2.7013 |  |  | -16.3307 | -48.2097 | 26.8881 | 76.133 | 66.8719 | 66.0142 | -153.2892 | -26.2247 | 37.1871 | -68.2207 | 9.2277 | 17.26 | 16.6791 | 12 | 240.7135 | 242.3728 |  |  | -459.3264 | 461.3694 | 458.7973 | -227.3397 | -225.1555 | -36.04 | -23.8551 | 79.2585 | 79.111 |  |  | 59.978 | 58.6267 | -50.8277 | -51.1426 | 119.39 | 118.87 | 47.2 | 47.9 | 21.6799 | 32.56 | -356.9249 | 112.6525 | 112.158 | 17.3 | -0.9 | -58.4 | -61.4 | 1.5105 |  |  | -404.9132 | 464.6333 | 365.4999 | 5.3647 | -355.3499 | 358.5783 | -179.786 | -204.0824 | -353.0903 | 82.0915 | 85.4168 | 184.5006 | -449.7332 | 206.1077 | -244.2406 | 246.3295 | -8.3044 |  | 24.48 | 6.512 | 6.512 | -24.48 | 3.44 |  | -3.6606 | -35.3323 | -13.3013 | 23.4 | 52.721 | 54.583 |  |  | 51.7312 | 52.9083 | 52.3523 |  | 2.9 | 25.012 | 9.58 |  | -22.6683 | 63.7956 | 36.7367 | -22.2522 | -63.2052 | 23.1674 | 39.4566 | -11.5 | 11.5 |  | 63.4981
24/06/2025 | 21:30 | 0 | 19.4388 | -23.3325 | 12.0165 | 34.3261 |  | 52.6318 |  | 60.601 | 30.7251 | 30.2856 | 11.1 | -50.465 | 44 | 14.076 | -41.8 | 13.7603 |  | 11.1882 | 11.0271 | 18.9027 | 6.4667 | 5.6414 | 2.7522 |  |  | -54.72 | -54.16 |  | -11.1 | 48.4 |  |  | -40.4 | -40.17 | -76.4 | 40.75 | 40.88 | 18.6844 | 0.827 | 69.342 | 71.5542 | 41.3276 | -44.4744 | -44.209 | 6.8391 | 6.8084 | 74.4813 | 79.7057 | 1.5867 | 7.4789 | -532.4826 | -17.3588 | -6.9 | -7 | 50.358 | 49.0119 | -6.0086 |  | -71.6357 | 17.3544 | 9.566 | 6.558 | 574.6328 | 139.2559 | 139.5306 | -586.4917 | 533.1087 |  | -71.9561 | 73.7326 |  | 36.64 | 38.99 | 76.71 | 89.27 | 8.4435 | 7.9077 | 53.0085 | 53.1701 | 30.5451 | -94.6284 | -94.5359 | 15.8501 | -105.1603 |  |  | 6.5 | 212.3 | -16.81 | 32.2498 | 31.7479 | 32.4828 | -66.581 | -66.2261 | 74.1961 | -71.6047 | 94.7466 | 16.9197 | 56.44 | 89.46 | 51.3354 | 48.7839 | -35.77 | -3.5167 | 106.7005 | 105.3381 | -140.8988 | 0.0001 | -21.7192 | -107 | -107.3 | 27.1609 | 56.2592 | 75.6277 | 79.1199 | 55.99 | -11.01 | 58.9275 | 140.608 | -3.77 | -3.74 | 82.09 | 74.66 | 139.2909 | 141.6 | 37.6936 | 36.2727 | 265.5352 | 219.658 | 211.6091 | 212.8364 | 98.2052 | 81.3771 | -27.721 | 601.7043 | 440.6717 |  | -13.8832 | -11.3928 | -16.0415 | 54.9178 | 50.6223 | 39.984 | -24.5923 | -25.684 | -45.6511 |  | -16.65 | 0.9 | 9.5134 | 65.3982 | -16.0621 | -15.4811 | 4.2978 | -77.7893 | 41.1987 |  | 3.8935 | 3.8074 | 40.0306 | 40.4726 | 38.3268 | -9.2101 | -9.545 | 74.3506 | -35.2896 | -35.843 | 48.3579 | 63.7597 | 6.9746 | -1.57 | 13.8729 | 1.514 | -8.43 | 16.88 |  |  | -4.798 | 4.477 |  | 35.2 | -63.2484 | -48.6718 | 17.53 | 93.2533 | 26.5 | -17.7538 | -10.6909 |  | 2.5934 |  |  | -15.5688 | -43.394 | 26.8524 | 67.3937 | 67.6867 | 68.6083 | -130.8922 | -25.2544 | 33.5244 | -64.8369 | 8.9666 | 16.1077 | 15.6969 | 11 | 236.3799 | 235.9122 | 211.6 | -210.6806 | -441.7976 | 445.4929 | 441.7072 | -222.4316 | -223.0878 | -33.9476 | -21.6121 | 73.3833 | 73.4008 |  |  | 60.9229 | 60.6372 | -46.6718 | -47.1659 | 123.71 | 124.24 | 48.8 | 48.3 | 21.8849 | 30.96 | -353.5481 | 111.0405 | 110.4368 | 16.2 | -4.7 | -59.1 | -61.4 |  | 1.1572 | -436.5481 | -413.9594 | 464.6111 | 366.8293 | 3.4226 | -352.6958 | 355.7758 | -179.6193 | -205.6474 | -355.5047 | 86.023 | 85.8104 | 182.9381 | -448.2621 | 208.4756 | -246.3442 | 247.3475 | -8.2797 |  | 25.2 | 6.786 | 6.736 | -24.56 | 3.12 |  | -4.3626 | -34.6303 | -13.5637 | 23.2 | 53.77 | 55.302 | 3.0124 | 3.4517 | 49.3901 | 46.3896 | 49.2184 |  | 2.8 | 25.7853 | 9.03 |  | -22.3249 | 61.7084 | 33.5851 | -22.2881 | -61.3464 | 21.2243 | 39.3346 | -12 | 11.9 |  | 52.7028
24/06/2025 | 22:00 | 0 | 18.9922 | -22.4732 | 11.8886 | 33.9138 |  | 49.7415 |  | 59.2561 | 30.0111 | 29.3389 | 13.32 | -46.706 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 13.9142 |  | 11.6008 | 11.7324 | 19.4425 | 6.4328 | 6.1323 | 6.818 |  |  | -51.76 | -51.74 |  | -13.32 | 44 |  |  | -37.08 | -37.53 | -74.53 | 37.79 | 37.66 | 16.4898 | 1.9488 | 66.9715 | 68.8985 | 40.0559 | -40.7236 | -40.4233 | 7.5521 | 7.3959 | 70.9984 | 74.8832 | 1.0633 | 5.9954 | -501.0117 | -12.8769 | -9.3 | -9.8 | 46.2216 | 44.9663 | -5.932 |  | -65.8141 | 17.6358 | 8.6345 | 5.85 | 545.213 | 148.442 | 148.503 | -610.3617 | 514.8298 |  | -62.669 | 64.6796 | 105.2643 | 36.21 | 35.66 | 75.08 | 92.29 | -1.7373 | -2.2731 | 65.9139 | 66.4876 | 32.4941 | -76.1052 | -76.2425 | 14.5307 | -95.5192 |  |  | 18.6 | 192.1 | -16.62 | 42.9352 | 42.7584 | 43.1009 | -44.8658 | -44.7676 | 67.7537 | -86.6578 | 87.1921 | 16.3383 | 50.14 | 82.82 | 49.2261 | 46.4401 | -35.01 | -3.6423 | 97.0847 | 95.2171 | -165.1021 | 0.0001 | -21.2985 | -105 | -106.3 | 27.117 | 53.3295 | 71.8705 | 75.6042 | 52.58 | -10.53 | 60.7365 | 163.4093 | -3.46 | -3.09 | 78.97 | 73.72 | 164.3455 | 161.1273 | 31.1348 | 30.3273 | 270.7223 | 221.8376 | 216.148 | 216.7292 | 95.7073 | 77.6453 | -29.116 | 623.7083 | 404.61 |  | -24.1629 | -21.8569 | -12.1566 | 42.5178 | 39.8628 | 44.592 | -29.9538 | -30.6471 | -42.5973 |  | -18.13 | 1 | 9.0862 | 43.8335 | -15.5528 | -15.0024 | 4.2789 | -75.7741 | 38.477 |  | 3.6481 | 3.6023 | 40.542 | 40.6487 | 38.5721 | 1.842 | 1.3396 | 63.2985 | -29.9771 | -29.7151 | 43.8476 | 57.0555 | 5.81 | -2.49 | 13.8753 | 1.3968 | -8.73 | 16.42 |  |  | -5.215 | 4.367 |  | 34.42 | -57.1672 | -41.7464 | 16.68 | 91.4409 | 26.7 | -15.9832 | -9.7523 |  | 2.4456 |  |  | -14.4352 | -39.1362 | 28.1881 | 62.1837 | 64.4619 | 67.4307 | -125.6514 | -23.91 | 31.7251 | -61.4289 |  | 14.6513 | 14.1464 |  | 241.6091 | 238.7825 | 249.8 | -248.9004 | -470.7597 | 471.7244 | 469.5044 | -225.5139 | -226.6344 | -31.5025 | -18.8725 | 81.6496 | 81.6835 | -154.0573 |  | 58.2861 | 58.1323 | -42.1431 | -41.2464 | 129.19 | 128.88 | 47 | 46.2 | 21.8636 | 29.68 | -345.3212 | 107.3602 | 107.9931 | 15.6 | -4.6 | -54.9 | -57.8 | 1.4062 | 1.2693 | -462.3484 | -379.3799 | 464.6851 | 368.7481 | 1.5917 | -360.3541 | 355.8878 | -169.6386 | -203.4809 | -354.9364 | 88.443 | 89.7919 | 175.0671 | -450.3871 | 206.4823 | -247.3783 | 248.0976 | -8.5956 |  | 26 | 7.035 | 7.04 | -25.36 | 4.56 |  | -5.7694 | -31.3466 | -15.2331 | 22.8 | 56.233 | 55.238 | 10.6583 | 12.7386 | 51.9489 | 53.6745 | 53.5323 |  | 4.7 | 26.6009 | 8.42 |  | -18.3969 | 61.3523 | 31.6594 | -18.8952 | -60.9437 | 18.284 | 41.7264 | -15.1 | 13.9 |  | 55.0658
24/06/2025 | 22:30 | 0 | 17.8289 | -21.1784 | 11.3308 | 32.5053 |  | 46.1682 |  | 55.8848 | 28.3971 | 27.7166 | 15.54 | -40.917 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 13.8097 |  | 12.2058 | 12.1553 | 20.0508 | 10.5678 | 5.7766 | 6.4773 |  |  | -48.4 | -48.4 |  | -15.54 | 39.6 |  |  | -37.22 | -37.27 | -65.35 | 37.53 | 37.45 | 14.6804 | 2.8739 | 62.9195 | 65.1974 | 37.3697 | -41.5273 | -41.7247 | 28.2486 | 28.6616 | 67.2475 | 68.0513 | 3.6806 | 19.8039 | -491.1917 | -8.033 | -11.6 | -12.2 | 47.1597 | 45.436 | -5.5714 |  | -67.1842 | 16.4105 | 8.5163 | 5.7327 | 534.8672 | 140.7208 | 139.8358 | -598.4912 | 490.944 |  | -51.3743 | 52.1741 | 101.033 | 34.7 | 32.95 | 70.53 | 88.38 | -2.541 | -2.541 | 63.8186 | 64.2644 | 33.6905 | -64.5857 | -65.2875 | 5.5238 | -85.9358 |  |  | 25.9 | 171.5 | -16.17 | 47.352 | 46.5273 | 46.3672 | -42.2114 | -41.9165 | 63.3077 | -82.503 | 80.3921 | 15.638 | 46.43 | 76.28 | 46.4136 | 44.0964 | -33.21 | -3.6423 | 86.7167 | 85.4523 | -144.5959 | 0 | -20.2456 | -100.2 | -100.3 | 26.0843 | 48.642 | 65.7651 | 68.573 | 48.25 | -9.18 | 62.6805 | 144.8982 | -32.02 | -32.32 | 132.99 | 71.88 | 145.4909 | 142.9454 | 26.7768 | 26.2727 | 268.8464 | 217.221 | 211.2469 | 214.4716 | 107.2208 | 90.655 | -29.174 | 609.3354 | 422.7349 |  | -23.8391 | -21.0407 | -23.0293 | 37.2258 | 35.2713 | 113.712 | -38.1273 | -39.9978 | -55.5909 |  | -17.83 | 57.3 | 7.9741 | 38.7715 | -14.9696 | -14.405 | 5.043 | -88.0378 | 50.3644 |  | 3.04 | 3.0197 | 39.2364 | 39.3525 | 37.8693 | 2.6793 | 2.8468 | 53.4186 | -26.6998 | -26.6031 | 37.6248 | 51.571 | 5.1069 | -4.81 | 14.0633 | 1.3346 | -8.87 | 17.89 |  |  | -5.655 | 4.372 |  | 32.5 | -49.9733 | -36.1365 |  | 87.194 | 28.3 | -15.368 | -8.0765 |  | 2.2568 |  |  |  | -36.3767 | 26.4221 | 56.8897 | 66.4047 | 65.9576 | -123.4869 | -22.3861 | 29.5446 | -55.9836 | 9.2156 | 12.8251 | 12.4694 |  | 242.7684 | 240.1632 | 242.2 | -240.0584 | -465.6299 | 468.5295 | 470.393 | -227.0382 | -225.4189 | -35.5636 | -22.657 | 81.1074 | 80.7087 |  | -150.5158 | 59.8572 | 58.407 | -37.3732 | -38.1435 | 129.88 | 131.17 | 51 | 53.1 | 21.9448 | 29.92 | -351.4768 | 110.4738 | 110.2109 | 13.9 | 5.2 | -58.3 | -61.4 | 1.5214 | 1.1775 | -462.709 | -400.9809 | 469.753 | 373.4106 | 3.4821 | -367.5229 | 364.8751 | -173.0491 | -204.3306 | -362.0789 | 91.0593 | 91.0799 | 176.9114 | -462.7257 | 210.256 | -251.7745 | 252.7852 | -9.4388 |  | 28.32 | 7.47 | 7.472 | -27.92 | 6.8 |  | -7.4693 | -35.3323 | -11.5709 | 27 | 54.106 | 52.197 | 10.8852 | 13.2921 | 53.0339 | 53.7457 | 52.5559 |  | -4.1 | 27.98 | 7.71 |  | -20.6411 | 63.3468 | 35.6726 | -20.8721 | -62.1803 | 22.2977 | 39.1331 | -4.9 | 5.1 |  | 54.0325
24/06/2025 | 23:00 | 0 | 16.7794 | -19.88 | 10.6381 | 29.5447 |  | 42.468 |  | 52.7366 | 26.6572 | 25.83 | 19.98 | -38.744 | 33 | 9.936 | -33 | 13.7699 |  | 11.5407 | 11.5712 | 19.0854 | 11.138 | 6.065 | 6.5066 |  |  | -43.36 | -43.39 |  | -19.98 | 37.4 |  |  | -31.37 | -31.21 | -69.06 | 31.69 | 31.8 | 13.5889 | 3.2138 | 58.529 | 60.961 | 34.3025 | -38.4463 | -37.5792 | 31.8248 | 31.9853 | 64.3004 | 62.425 | 2.6336 | 18.139 | -439.9846 | -8.6241 | -12 | -12.6 | 43.3219 | 43.0907 | -5.2613 |  | -64.8689 | 16.2323 | 7.4343 | 5.1425 | 491.531 | 123.661 | 123.1422 | -540.861 | 448.358 |  | -36.3057 | 38.9407 | 94.5862 | 33.27 | 30.47 | 66.18 | 84.75 | 4.4248 | 4.5587 | 59.1227 | 60.647 | 36.8633 | -51.0805 | -51.5563 | 1.7114 | -79.3164 |  |  | 24 | 161.7 | -15.56 | 48.6102 | 47.6999 | 47.9342 | -43.8825 | -44.0785 | 53.5771 | -68.0274 | 71.9048 | 14.617 | 40.22 | 72.33 | 44.0698 | 41.7526 | -31.87 | -3.6423 | 81.6626 | 79.7306 | -140.8638 | 0 | -19.2894 | -94.3 | -94.9 | 25.9909 | 45.1263 | 61.0687 | 63.8855 | 44.83 | -8.83 | 60.4125 | 142.0281 | -33.18 | -33.51 | 124.65 | 66.96 | 139.5636 | 144.4 | 34.9166 | 33.5 | 259.115 | 212.3446 | 206.0733 | 208.0785 | 115.3306 | 99.0611 | -28.289 | 551.0336 | 458.8156 |  | -22.822 | -20.4159 | -32.3314 | 39.8523 | 37.4306 | 101.424 | -34.1358 | -34.6436 | -63.5509 |  | -18.45 | 73.1 | 7.1998 | 46.341 | -14.8246 | -14.334 | 4.9837 | -94.8495 | 58.7905 |  | 3.1392 | 3.1023 | 40.751 | 41.2891 | 38.7049 | -4.8562 | -5.1911 | 51.9115 | -34.1129 | -32.6589 | 26.2957 | 38.5121 | 12.0211 | -10.67 | 10.5794 | 1.1624 | -5.97 | 18.29 | 10.8616 |  | -6.145 | 4.155 | 8.6081 | 32.77 | -36.9811 | -26.4186 | 15.71 | 84.9212 | 27.2 | -13.544 | -5.9795 |  | 2.1192 |  |  | -13.7778 | -32.2432 | 26.3607 | 50.4192 | 67.1235 | 66.5796 | -114.8923 | -20.5679 | 26.2467 | -50.3094 | 9.0535 | 10.8524 | 10.5485 | 10.8266 | 236.5916 | 235.5934 | 166.8 | -166.8041 | -408.5261 | 405.6207 | 406.1689 | -224.9983 | -219.7559 | -38.6753 | -28.6356 | 81.7005 | 79.4884 |  |  | 58.7805 | 58.2202 | -32.7544 | -33.5047 | 133.98 | 132.59 | 48.9 | 51.5 | 21.7205 | 28.16 | -347.3274 | 106.5095 | 106.2627 | 12.8 | 3.3 | -55.7 | -58.2 | 1.4404 | 1.2772 | -399.4326 | -432.6214 | 460.9465 | 363.2952 | 0.4753 | -355.1836 | 356.3577 | -168.4535 | -204.6199 | -354.396 | 88.4463 | 88.0062 | 174.47 | -448.0677 | 205.2287 | -243.2891 | 242.9544 | -10.3616 |  | 27.28 | 7.964 | 7.97 | -27.36 | 6.96 |  | -7.9973 | -36.7086 | -12.7733 | 28 | 55.313 | 55.009 | 11.0565 |  | 51.1157 | 51.9797 | 52.8099 |  | -1.2 | 28.8327 | 7.16 |  | -27.0508 | 64.6737 | 38.3992 | -25.8195 | -63.7446 | 25.9217 | 36.2735 | -7.6 | 7.3 |  | 50.1964
24/06/2025 | 23:30 | 0 | 16.2036 | -19.1274 | 9.8268 | 28.9189 |  | 40.1963 |  | 50.1256 | 25.3992 | 24.9091 | 15.54 | -42.099 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 14.1241 |  | 17.3273 | 17.4692 | 29.4484 | 11.1834 | 5.9296 | 6.6061 |  |  | -46.06 | -45.76 |  | -15.54 | 39.6 |  |  | -33.57 | -33.15 | -70.25 | 33.81 | 33.36 | 12.8149 | 4.173 | 55.9878 | 57.8131 | 43.5458 | -39.384 | -36.2182 | 4.9756 | 4.8974 | 63.0948 | 66.4438 | -0.5235 | 0.3752 | -442.46 | -7.1754 | -12.2 | -12.8 | 45.2101 | 40.0596 | -4.9025 |  | -61.7173 | 15.7666 | 6.4564 | 4.3582 | 474.3796 | 125.3395 | 124.7596 | -522.5598 | 435.5059 |  | -83.2897 | 86.0536 | 90.2551 | 32.25 | 28.14 | 62.14 | 83.02 | 1.3438 | 1.3438 | 61.4741 | 61.682 | 32.0168 | -55.6706 | -55.475 | 1.672 | -61.824 |  |  | 53.3 | 124.4 | -15.21 | 50.3462 | 49.606 | 50.3663 | -40.6988 | -39.4819 | 49.4334 | -64.4592 | 65.3585 | 13.4326 | 38.63 | 65.07 | 40.7886 | 38.6765 | -29.73 | -3.6423 | 62.9496 | 61.8478 | -124.7562 | 0 | -18.1721 | -91.6 | -92.2 | 25.2054 | 41.0248 | 54.4936 | 58.0261 | 40.77 | -7.3 | 58.1445 | 124.6996 | -33.52 | -33.38 | 119.43 | 65.92 | 124.9091 | 124.1455 | 22.0391 | 21.0091 | 237.364 | 190.18 | 183.6051 | 185.3444 | 114.6911 | 100.0446 | -26.141 | 542.6022 | 429.8519 |  | -24.723 | -22.4479 | -35.3884 | 26.1046 | 24.3313 | 176.7 | -49.7354 | -50.3511 | -68.0507 | 13.4 | -24.34 | 116 | 7.1817 | 19.2515 | -14.7809 | -14.3051 | 4.2055 | -97.4073 | 59.1153 |  | 2.8634 | 2.8344 | 41.3741 | 40.9802 | 39.8177 | -1.6746 | -2.1769 | 40.5244 | -20.4381 | -19.9863 | 21.9949 | 37.1299 | -0.5988 | -7.93 | 14.6566 | 1.0611 | -9.13 | 17.23 | 0 |  | -6.486 | 4.314 |  | 30.02 | -36.8746 | -23.6616 |  | 84.0206 | 26.9 | -14.2918 | -6.4944 |  | 1.9111 |  |  | -15.0363 | -30.9756 | 25.4818 | 48.6545 | 64.4018 | 65.7218 | -113.7663 | -19.1866 | 28.1634 | -47.8098 | 5.78 | 9.6695 | 9.3778 | 7.161 | 234.3031 | 234.6442 | 214.1 | -214.5557 | -441.1393 | 445.8638 | 442.1061 | -220.8461 | -219.6669 | -38.1005 | -27.5818 | 79.2324 | 79.1438 |  |  | 59.7034 | 59.0991 | -28.5008 | -28.0247 | 137.36 | 135.44 | 50.4 | 50 | 21.7824 | 26.88 | -348.8712 | 107.7497 | 107.5025 | 12.2 | 1.1 | -56.7 | -59.6 | 1.5044 |  | -434.0454 | -401.6904 | 460.3486 | 364.9368 | 3.6517 | -359.4079 | 356.7208 | -167.4868 | -204.2823 | -348.2914 | 87.9543 | 88.3095 | 170.6471 | -447.1566 | 206.2083 | -239.5131 | 240.2342 | -9.6503 |  | 27.36 | 8.029 | 8.042 | -27.12 | 8.08 |  | -7.9393 | -36.4462 | -12.9198 | 28.3 | 55.113 | 54.514 |  |  | 51.999 | 51.6415 | 51.8321 |  | -0.9 | 29.3808 | 6.66 |  | -25.7721 | 62.506 | 38.4996 | -25.311 | -62.0188 | 26.5022 | 34.5797 | -9.3 | 8.1 |  | 56.876
25/06/2025 | 00:00 | 0 | 15.6579 | -18.5779 | 9.2881 | 29.5335 |  | 37.732 |  | 46.2359 | 23.3833 | 22.8874 | 24.42 | -40.847 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 14.2033 |  | 16.8276 | 17.1654 | 28.7838 | 11.2309 | 5.9978 | 6.6947 |  |  | -39.16 | -39.16 |  | -24.42 | 39.6 |  |  | -37.61 | -37.89 | -45.7 | 37.72 | 38.05 | 13.1141 | 4.1595 | 52.8795 | 54.1308 | 40.3181 | -41.1255 | -40.6194 | 32.1714 | 31.5386 | 56.6648 | 58.5402 | 5.7744 | 28.7015 | -455.1386 | -5.6418 | -12.8 | -13.2 | 46.7793 | 45.2086 | -4.1456 |  | -67.3402 | 14.5533 | 5.7918 | 3.958 | 501.6021 | 118.1371 | 118.1982 | -534.0209 | 438.3625 |  | -61.67 | 62.4936 | 86.0237 | 31.53 | 26.19 | 58.95 | 80.37 | 1.7456 | 1.7456 | 61.8603 | 62.4392 | 34.278 | -45.6756 | -46.3058 | 0.1685 | -58.1772 |  |  | 49.5 | 116.6 | -14.45 | 52.1245 | 50.8392 | 50.8686 | -42.1624 | -42.1891 | 53.3478 | -63.6031 | 68.2481 | 12.5605 | 35.91 | 60.65 | 38.9136 | 36.4792 | -28.37 | -3.6423 | 57.8902 | 57.9498 | -124.9661 | 0 | -17.2999 | -87.1 | -85 | 24.6286 | 38.681 | 49.7972 | 54.5105 | 38.27 | -6.46 | 54.567 | 123.5745 | -33.23 | -33.97 | 115.45 | 61.13 | 125.4 | 122.2364 | 23.8991 | 23.2455 | 227.2995 | 185.0582 | 176.8283 | 180.4892 | 109.0306 | 95.0185 | -26.015 | 542.4908 | 427.5193 |  | -24.8379 | -22.2758 | -31.9305 | 23.5687 | 23.485 | 170.556 | -46.5334 | -47.7675 | -64.0888 | 14.5 | -25.04 | 102.9 | 6.7452 | 17.3814 | -14.8084 | -14.4114 | 5.2928 | -95.3537 | 57.5275 |  | 3.0446 | 3.0313 | 40.158 | 41.0489 | 39.2356 | -2.8468 | -2.0095 | 35.1658 | -21.6364 | -21.9449 | 24.4725 | 40.9713 | -3.1476 | -7.31 | 14.2757 | 0.9744 | -8.87 | 15.2 |  |  | -6.737 | 4.402 |  | 29.03 | -40.1043 | -22.5461 | 15.53 | 80.7418 | 26.7 | -13.9739 | -5.5239 |  | 1.7726 |  |  | -14.5686 | -29.823 | 24.4005 | 45.7974 | 68.3207 | 65.8063 | -119.6049 | -18.3422 | 27.867 | -45.0378 | 6.5657 | 8.5171 | 8.2387 | 8.0431 | 237.957 | 234.8524 | 197.4 | -197.8869 | -427.3216 | 428.9184 | 423.1726 | -221.1485 | -221.1356 | -41.2439 | -30.7619 | 80.8146 | 83.2304 | -149.3956 |  | 54.7485 | 53.7816 | -48.7046 | -48.9317 | 131.69 | 131.38 | 50.3 | 50.5 |  | 25.84 | -341.4123 | 103.2279 | 102.9714 | 12.2 | -0.4 | -52.9 | -55.8 |  |  | -419.7591 | -402.1048 | 471.7855 | 372.9783 | -2.9876 | -366.6453 | 365.2375 | -170.9172 | -199.9345 | -359.251 | 92.5637 | 90.179 | 170.8385 | -460.7923 | 204.8299 | -255.3457 | 255.4385 | -9.5184 |  | 22.4 | 8.285 | 8.294 | -21.52 | 1.2 |  | -2.0493 | -38.9059 | -14.3267 | 27.4 | 51.061 | 52.747 | 11.0533 |  | 53.286 | 54.1689 | 54.0991 |  | -0.3 | 29.7385 | 6.15 |  | -27.3199 | 63.3307 | 41.0855 | -27.9237 | -62.8358 | 29.559 | 32.4834 | -9 | 8.7 |  | 53.6358
MÁXIMO |  | 0 | 21.5907 | -18.4918 | 13.2375 | 35.5989 | 0 | 56.0514 | 0 | 67.3361 | 34.075 | 33.3335 | 24.42 | -19.954 | 48.4 | 21.528 | -15.4 | 14.7288 | 0 | 21.9759 | 22.2846 | 37.2953 | 16.3994 | 6.3088 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | -38.38 | 0 | 22.2 | 55 | 0 | 0 | -31.37 | -31.21 | -21.56 | 71.08 | 70.77 | 21.696 | 5.5904 | 73.1632 | 75.9233 | 73.1223 | -38.4463 | -36.2182 | 32.1714 | 31.9853 | 82.251 | 102.3448 | 6.2978 | 33.6273 | -405.4838 | -5.476 | -4.5 | -4.6 | 64.3511 | 63.8153 | -2.1275 | 0 | -48.5686 | 18.5164 | 9.6491 | 6.559 | 603.3203 | 157.3534 | 158.2384 | -421.5109 | 590.3609 | 0 | -17.5902 | 99.5653 | 106.4519 | 37.21 | 42.81 | 79.12 | 92.29 | 10.051 | 11.6585 | 108.8148 | 110.1115 | 42.0667 | -11.1798 | 0 | 18.4479 | -45.8495 | 19.5709 | 25.985 | 65 | 212.3 | -11.64 | 61.8597 | 60.4328 | 60.7438 | -16.4004 | -16.0017 | 74.1961 | -6.7671 | 94.7466 | 17.428 | 65.06 | 95.16 | 56.9604 | 53.4714 | -23.6 | -0.8373 | 106.7068 | 105.3381 | -123.7007 | 0.0002 | -14.3876 | -64.7 | 0 | 32.1762 | 67.6849 | 81.2635 | 95.5261 | 66.72 | -4.2 | 64.368 | 186.2606 | -2.87 | -2.76 | 132.99 | 77.91 | 186.9454 | 185.2727 | 41.8009 | 40.2 | 287.0019 | 235.4026 | 228.8661 | 232.0886 | 124.221 | 116.5519 | -21.877 | 623.7083 | 529.6532 | 0 | -7.0057 | -4.4798 | 21.4732 | 64.2304 | 54.7202 | 190.524 | -23.5476 | -23.8769 | -14.9952 | 19.12 | -7.63 | 120.4 | 11.7362 | 70.6312 | -11.4848 | -11.0366 | 5.2928 | -48.3131 | 80.659 | 3.7892 | 3.8935 | 3.8074 | 41.3741 | 41.5013 | 39.8177 | 54.0884 | 53.0836 | 74.3506 | 19.9982 | 20.0811 | 48.3579 | 63.7597 | 12.0211 | -1.57 | 14.6566 | 1.7252 | -5.97 | 18.29 | 10.8616 | 8.8024 | -4.004 | 4.567 | 10.5444 | 38.52 | 43.1227 | 48.64 | 17.53 | 104.203 | 28.9 | -12.2462 | -3.0069 | 0 | 2.7542 | 0.0825 | 0 | -12.5226 | -25.2666 | 28.1881 | 87.0572 | 71.2418 | 71.9729 | -110.122 | -15.8239 | 43.4603 | -39.9023 | 11.2236 | 18.7445 | 18.3561 | 13.4119 | 259.0904 | 257.1807 | 280.8 | 0 | -256.6453 | 521.4969 | 520.9923 | -140.6487 | -139.2597 | -30.0778 | -16.7342 | 83.1857 | 84.3832 | -90.372 | -88.4609 | 65.0538 | 64.1859 | -22.1837 | -21.2546 | 137.36 | 135.44 | 72.2 | 73.3 | 21.9448 | 36.72 | -337.2458 | 114.1397 | 113.1744 | 18.9 | 36 | -25 | -26.3 | 1.7055 | 1.4635 | -255.9771 | -31.7939 | 520.683 | 419.0135 | 16.6797 | -163.3941 | 411.0981 | -116.1445 | -66.2695 | -158.7336 | 145.3547 | 143.0923 | 190.6315 | -206.0496 | 240.8236 | -137.413 | 271.7071 | -6.6702 | 0 | 28.32 | 9.409 | 9.406 | -13.76 | 8.32 | 0 | 5.8915 | -24.8432 | -2.1378 | 30.7 | 58.387 | 59.743 | 11.4729 | 13.6502 | 55.1741 | 55.2932 | 54.7032 | 0 | 4.7 | 38.571 | 10.57 | 0 | -14.9886 | 68.5351 | 46.6997 | -15.9926 | -58.8745 | 34.9738 | 42.8883 | 27.2 | 13.9 | 0 | 134.7293
MÍNIMO |  | 0 | 15.6043 | -25.902 | 7.4833 | 27.9825 | 0 | 30.6457 | 0 | 37.1965 | 18.8354 | 18.5633 | -24.42 | -56.553 | 15.4 | 9.936 | -46.2 | 5.9799 | 0 | 9.6169 | 9.8912 | 16.1549 | 5.9457 | 0.1454 | 1.1257 | 0 | 0 | -67.45 | -93.66 | 0 | -24.42 | 17.6 | 0 | 0 | -69.47 | -70.43 | -76.4 | 31.69 | 31.8 | 10.9851 | -1.2248 | 44.794 | 46.3353 | 32.6433 | -58.8081 | -58.0492 | 2.4406 | 2.4913 | 0 | 58.5402 | -0.5235 | 0.3752 | -567.693 | -23.3462 | -12.9 | -13.9 | 41.9779 | 40.0596 | -7.568 | 0 | -80.6419 | 0.026 | 5.7918 | 1.3408 | 444.4104 | 64.272 | 64.272 | -610.3617 | 353.1974 | 0 | -97.7219 | 19.8223 | 62.7215 | 23.38 | 17.17 | 44.67 | 65.92 | -54.5164 | -53.3107 | 50.7029 | 50.243 | 16.1294 | -126.5429 | -104.473 | 0.1685 | -105.5405 | 19.5709 | 25.985 | -5.7 | 90.5 | -17.65 | 29.1786 | 28.8096 | 29.7175 | -72.4318 | -71.7657 | 28.0012 | -88.6361 | 28.4704 | 9.5774 | 17.1 | 49.91 | 31.1792 | 29.4479 | -36.95 | -3.7679 | 46.1821 | 45.1024 | -188.1947 | -0.0001 | -22.2718 | -223.2 | -121.8 | 23.0521 | 29.599 | 34.7685 | 42.2058 | 29.39 | -12.56 | 45.4545 | 122.4145 | -33.52 | -33.97 | 78.97 | 50.36 | 121.1091 | 121.4727 | -18.6158 | -18.1091 | 211.2645 | 169.0186 | 161.8715 | 162.6486 | 62.7839 | 50.6061 | -29.952 | 432.7968 | 53.3772 | 0 | -31.8471 | -29.7442 | -50.7178 | 6.099 | 0 | 38.448 | -73.3798 | -74.6051 | -85.5959 | 0 | -26.29 | 0 | 5.1532 | -37.7689 | -16.0621 | -15.4811 | 1.7569 | -117.7184 | 12.0925 | 0 | 1.834 | 0 | 37.3615 | 38.0566 | 36.3982 | -12.2243 | -12.0569 | -54.7582 | -39.2763 | -39.6981 | -48.4844 | -40.9104 | -17.1444 | -14.39 | 10.5794 | 0.751 | -9.13 | 10.83 | -17.3093 | 6.4748 | -7.46 | 3.07 | 6.6731 | 27.7 | -63.2484 | -48.6718 | 14.19 | 75.5069 | 23.5 | -25.6203 | -15.0552 | 0 | 1.4357 | 0.0825 | 0 | -17.1475 | -55.0143 | 21.6933 | 39.327 | 59.2109 | 60.2268 | -180.2586 | -27.5917 | 24.2595 | -72.9554 | 5.78 | 6.0366 | 5.8339 | 7.161 | 147.3338 | 145.8811 | 0 | -278.0251 | -520.3196 | 260.3631 | 260.2271 | -242.1724 | -237.9522 | -45.8462 | -35.7976 | 73.3084 | 72.6513 | -167.6841 | -170.54 | 25.2717 | 25.4365 | -79.5228 | -78.6011 | 64.34 | 64.13 | 33.6 | 34.3 | 21.4534 | -62.72 | -387.3638 | 94.2475 | 94.4932 | 8.2 | -4.7 | -62.5 | -65.9 | 1.3123 | 1.0425 | -508.8985 | -503.9905 | 210.844 | 169.6116 | -12.0933 | -408.3925 | 159.3056 | -195.0727 | -235.6949 | -405.1046 | 82.0424 | 78.7638 | 117.7316 | -511.6551 | 68.2081 | -267.552 | 138.1082 | -11.073 | 0 | 15.2 | 3.274 | 3.249 | -27.92 | -5.28 | 0 | -8.3482 | -50.0694 | -21.651 | 14.9 | 50.733 | 51.752 | 0 | 0 | 47.05 | 46.3896 | 47.7196 | 0 | -35.9 | 13.8002 | 5.14 | 0 | -34.1378 | 59.6115 | 30.4327 | -34.4078 | -68.4234 | 16.7991 | 31.3814 | -15.1 | -27.3 | 0 | 24.9902
PROMEDIO |  | 0 | 18.0739 | -21.4525 | 10.2187 | 32.1141 | 0 | 45.6155 | 0 | 54.5289 | 27.5795 | 27.1173 | 2.3588 | -41.7004 | 36.1087 | 16.56 | -35.4558 | 13.5526 | 0 | 16.0418 | 16.1804 | 26.9205 | 11.899 | 4.9492 | 4.0741 | 0 | 0 | -55.2175 | -62.3658 | 0 | -2.22 | 40.35 | 0 | 0 | -49.166 | -49.2694 | -48.6642 | 49.625 | 49.8123 | 15.5765 | 3.108 | 60.6971 | 63.0945 | 50.2242 | -49.5677 | -49.094 | 15.8144 | 15.8657 | 70.0292 | 78.7234 | 3.3421 | 18.1148 | -492.8711 | -11.5755 | -10.4437 | -11.1667 | 54.5949 | 53.6847 | -4.5795 | 0 | -65.0707 | 11.2269 | 7.5102 | 4.22 | 530.8769 | 116.6309 | 116.6353 | -523.8442 | 486.5099 | 0 | -47.8516 | 49.412 | 88.3307 | 29.2371 | 29.8944 | 64.6978 | 77.1677 | -20.642 | -20.455 | 78.5781 | 79.1629 | 28.8661 | -72.6023 | -45.786 | 12.3615 | -78.9208 | 19.5709 | 25.985 | 27.9187 | 158.5062 | -15.4498 | 48.1483 | 47.6062 | 47.7549 | -46.8305 | -46.5155 | 50.8527 | -55.5956 | 62.4826 | 12.7877 | 43.8048 | 73.5346 | 46.0745 | 43.7546 | -31.0204 | -3.3987 | 79.5803 | 78.4931 | -150.6979 | 4.1667e-06 | -18.8205 | -137.8568 | -86.6194 | 27.65 | 53.2362 | 63.2995 | 72.9542 | 51.8282 | -9.2312 | 57.2676 | 149.2199 | -23.5023 | -23.7196 | 102.1583 | 66.4762 | 149.9254 | 147.8314 | 11.0969 | 10.34 | 253.2978 | 205.7022 | 198.9941 | 201.5278 | 100.0322 | 86.5295 | -25.9773 | 535.2329 | 315.5965 | 0 | -24.1351 | -21.9274 | -16.6045 | 39.0352 | 34.5183 | 116.9502 | -45.9697 | -46.9286 | -52.6094 | 6.4991 | -19.1158 | 70.3116 | 9.451 | 23.1161 | -13.975 | -13.4692 | 3.5678 | -84.0229 | 47.8499 | 2.4936 | 2.8466 | 2.7297 | 39.7036 | 40.0054 | 38.5721 | 19.8087 | 19.9482 | 8.4845 | -9.1493 | -9.0174 | 1.3075 | 12.5236 | -3.8245 | -7.2652 | 14.0767 | 1.0908 | -8.7104 | 14.6373 | -3.9613 | 7.7965 | -6.1332 | 4.2754 | 9.4565 | 33.8683 | -13.1238 | -1.1779 | 15.5595 | 89.0647 | 26.8938 | -18.4481 | -9.1348 | 0 | 1.8858 | 0.0825 | 0 | -14.9859 | -38.0877 | 25.1674 | 59.745 | 65.9235 | 66.8074 | -142.2229 | -20.8255 | 32.9087 | -54.9505 | 9.5507 | 11.9349 | 11.5993 | 11.2937 | 216.1501 | 215.2346 | 194.0375 | -194.1836 | -411.5934 | 415.1125 | 412.825 | -203.1215 | -202.242 | -39.1021 | -28.3337 | 79.8817 | 79.8579 | -127.5824 | -129.3944 | 48.9256 | 48.4379 | -49.5519 | -49.4161 | 93.341 | 92.9927 | 53.4375 | 53.6458 | 21.7137 | -1.015 | -361.6893 | 103.3786 | 103.28 | 12.5909 | 18.375 | -47.5229 | -49.7229 | 1.4724 | 1.218 | -405.1704 | -291.9854 | 390.0441 | 309.1205 | 0.85428 | -301.8696 | 301.6587 | -151.5593 | -162.4425 | -298.0014 | 110.4158 | 110.2273 | 152.7952 | -380.0649 | 165.6592 | -213.9378 | 214.6601 | -9.5593 | 0 | 23.0367 | 7.6077 | 7.6421 | -22.6117 | 3.0791 | 0 | -3.3324 | -35.7975 | -11.1949 | 22.8271 | 55.1499 | 54.9978 | 10.4528 | 12.2902 | 52.0209 | 52.0275 | 52.3387 | 0 | -17.5708 | 22.8675 | 7.2721 | 0 | -26.6118 | 64.5193 | 39.5054 | -26.4858 | -63.6984 | 27.4069 | 35.5331 | 8.5958 | -8.6354 | 0 | 82.3076
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 24 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/06/2025 | 00:30 | 0 | 3.6718 | -8.6342 | 2.8084 | 9.6731 |  | 10.6949 |  | 7.3004 | 2.3819 | 3.8739 | -6.66 | -19.8 |  |  |  | 3.692 |  | 3.4455 | 3.3456 | 6.1617 | 10.695 | -5.0652 | 1.1838 |  | -1.0133 | -1.092 | -1.077 | 7.346 | -13.32 |  |  |  | -21.99 | -22.08 |  | -5.02 | -5.01 | 1.66 | 4.1846 | 15.0165 | 16.3016 | -9.5416 | -14.4676 | -14.347 | 0.2623 | 0.3661 | -11.9224 | -9.3771 | 0.8014 | 3.0455 | 41.2419 | 12.1337 | -5.1 | -5.4 | -22.664 | -22.5911 | -1.2244 |  | 14.6239 | 1.2255 |  | -1.1593 | -138.9812 | 35.5846 | 35.6151 | 98.5997 | -139.9274 |  |  |  | 12.7439 | 7.81 | 5.73 | -13.46 | 0.66 | -24.7779 | -24.51 | 29.1029 | 28.392 | -1.1525 | -7.6109 | -7.6391 | 14.4359 | 13.8202 |  |  | 43.6 | -23.8 | -2.38 | 32.891 | 33.3593 | 31.8221 | 94.2735 | 94.75 | -34.4383 | -64.954 | -36.1208 | 1.3211 | 23.14 | 11.65 | 4.3799 | 4.5929 | -6.75 |  | -15.8701 | -15.3353 | 40.1239 | 0.0151 | -3.1922 | 14 | 13.9 | -3.6133 | -2.6181 | 29.3399 | 3.1601 | -2.36 | 1.07 | 8.7075 | -40.7573 | -5.51 | -5.66 | 15.01 | 17.86 | -38.4 | -19.2636 | -42.4297 | -42.1545 |  | -21.7196 | -30.1071 | -31.0643 | -19.7118 | -20.1262 | -11.636 | -178.4815 | -11.3861 |  | -6.5225 | -6.2096 | 23.7691 | -19.4609 | -18.5201 | 6.16 | -27.945 | -27.7865 | 12.8865 | 0 | -8.17 | 2.6 | 1.3113 | -20.3367 | -5.7746 | 5.2993 | 2.717 | 14.2663 | -33.99 | 0.5101 | 0.2833 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -22.6066 | 24.9917 | 25.6251 | -11.1366 |  | 18.2046 | -17.42 | -2.6125 | 0.3152 | 1.97 | 2.04 | -17.8635 |  | 3.449 | 0.867 |  | 8.62 | -13.7719 | -6.5817 |  | 27.2283 |  | 23.3943 | -12.136 |  | 2.4493 |  |  |  | -6.5743 | 6.8276 | -37.9825 | 11.3326 | 10.7785 | 115.0699 | -8.8024 | -9.349 | -5.5191 | 1.8476 | 4.0001 | 3.9789 | 1.1475 | 19.5047 | 21.6477 | 0 | 0 | 36.031 | 12.559 | 31.7361 | 21.8273 | 22.4939 | -7.4438 |  | -10.7288 | 0 | 58.62 | 58.7847 | -16.7915 | -16.1817 | 4.0035 | 4.7348 | 15.73 | 15.76 | -32.1 | -32.6 | 1.0739 | -11.12 | 48.6617 | 26.453 | 26.7968 | -20.8 | -43.9 | 3.9 | 3.3 | -17.9545 |  | -77.3135 | 39.4721 | -261.4134 | -6.073 | -9.4188 | 101.4884 | 64.3625 | 118.4511 | 89.8621 | 35.9589 | 21.4161 | 19.4075 | -10.27 | 199.1398 | -194.9031 | 18.0652 | -4.781 | -1.2415 |  | -9.28 | -0.759 | -0.77 | 5.44 | -2.48 | -3.2904 | -3.8651 | 14.7082 | -11.104 | 7.1 | 5.854 | 4.731 | 2.4459 | 2.8158 | 3.4534 | 2.9337 | 3.8714 |  | 28.2 | 3.133 | -0.67 |  | -12.8241 | -0.486 | -21.4497 | -11.7115 | -3.9503 | -22.2603 | -4.3943 | -30.5 | 12.9 |  | -53.4425
24/06/2025 | 01:00 | 0 | 3.7877 | -8.6123 | 3.0544 | 9.7245 |  | 10.7991 |  | 7.0443 | 2.2349 | 3.8074 | -8.88 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.7847 |  | 3.0593 | 2.9793 | 5.5664 | 10.0462 | -5.0545 | 1.1566 |  | -1.1059 | -1.074 | -1.057 | 7.11 | -13.32 | -11 |  |  | -22.1 | -22.21 |  | -4.77 | -4.78 | 2.1912 | 4.0667 | 15.7299 | 16.3435 | -9.3199 | -13.9317 | -14.1891 | 0.1912 | -0.0498 | -12.1903 | -10.3148 | 0.8014 | 3.2725 | 39.0824 | 12.7454 | -5 | -5.4 | -22.9991 | -22.8037 | -1.3006 |  | 14.516 | 1.0298 |  | -1.2299 | -136.7229 | 35.6761 | 35.3709 | 95.7008 | -144.6017 |  |  |  |  | 7.95 | 4.76 | -14.22 | 2.7 | -23.8402 | -23.4383 | 29.5242 | 28.1455 | -0.6248 | -7.9087 | -7.5664 | 14.0894 | 12.6408 |  |  | 37.9 | -20.4 | -2.05 | 31.4461 | 31.5584 | 29.9868 | 94.1145 | 94.3718 | -33.1339 | -65.1351 | -34.8402 | 1.2801 | 21.89 | 12.03 | 4.0674 | 4.3976 | -6.44 |  | -14.9175 | -14.3557 | 36.851 | 0.0152 | -3.0951 |  |  | -3.6243 | -3.1791 | 29.3399 | 2.6035 | -2.71 | 1.1 | 8.559 | -35.442 | -4.9 | -5.04 | 13.22 | 17.44 | -36.2364 | -16.5636 | -41.3357 | -40.6364 |  | -21.552 | -30.357 | -31.9469 | -15.2603 | -20.3878 | -11.83 | -179.6128 | -15.1271 |  | -7.1356 | -6.6624 | 21.1849 | -19.1613 | -17.4698 | 5.648 | -26.7094 | -26.5632 | 10.5679 | 0 | -13.96 | 2.8 | 1.1771 | -20.6814 | -5.6623 | 5.5095 | 2.6285 | 13.6942 | -30.2943 | 0.6006 | 0.3473 |  | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.2148 | -23.2764 | 23.543 | 23.0438 | -11.4107 |  | 19.2251 | -17.43 | -2.8066 | 0.2978 | 1.97 | 0.61 | -19.5993 |  | 3.499 | 0.927 |  | 8.08 | -13.0356 | -5.9759 | -2.93 | 25.8579 |  | 22.5573 | -12.3649 |  | 2.2921 |  |  | -12.292 | -7.1573 | 5.0698 | -37.6463 | 12.4768 | 10.9959 | 114.8342 | -9.2006 | -8.245 | -5.5781 | 2.1647 | 3.9048 | 3.8761 | 1.3817 | 20.4058 | 20.3424 | -0.84 | -2.5252 | 37.7092 | 10.7577 | 31.3754 | 22.3207 | 22.0548 | -7.5044 |  | 0 | 0 |  |  | -18.0769 | -17.6429 | 4.6632 | 4.587 | 15.89 | 15.85 | -31.8 | -32 | 0.9329 | -11.04 | 48.9191 | 26.5221 | 25.7548 | -20.8 | -43.9 | 4.3 | 3.8 | -18.0774 | -17.8215 | -74.8569 | 38.0046 | -259.8495 | -4.6567 | -7.6409 | 100.8563 | 65.7832 | 123.0344 | 86.2446 | 35.8237 | 20.457 | 19.1755 | -12.5049 | 196.155 | -194.0482 | 15.5931 | -2.4974 | -0.9827 |  | -9.28 | -0.846 | -0.865 | 4.96 | -2.16 | -3.9306 | -4.0696 | 15.3552 | -11.6014 | 6.4 | 6.098 | 5.783 | 2.2953 | 2.4795 | 4.1007 | 4.676 | 3.4428 |  | 28.9 | 2.2468 | -0.67 |  | -13.0966 | -0.9919 | -21.9907 | -11.3461 | -4.0771 | -22.5574 | -4.278 | -30.5 | 12.6 |  | -57.8107
24/06/2025 | 01:30 | 0 | 4.2986 | -9.3173 | 2.636 | 9.5697 |  | 10.4534 |  | 6.5617 | 1.9849 | 3.3856 | -2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 3.8555 |  | 3.0061 | 2.938 | 5.5335 | 10.0715 | -5.0938 | 1.1674 |  | -1.1883 | 0 | -0.345 | 7.126 | -17.76 | -13.2 |  |  | -23.29 | -23.59 |  | -2.7 | -2.7 | 1.7172 | 4.2797 | 12.9892 | 13.965 | -11.6505 | -15.0034 | -14.3364 | 11.4023 | 14.0315 | -15.0034 | -11.7884 | 2.3796 | 12.6383 | 37.8714 | 11.2342 | -5.1 | -5.3 | -20.6779 | -20.9257 | -1.133 |  | 14.331 | 1.0398 |  | -1.1207 | -123.3558 | 31.9529 | 31.9529 | 94.625 | -135.4514 |  |  |  | 11.6761 | 7.87 | 4.61 | -14.76 | 2.34 | -23.9741 | -23.8402 | 29.2533 | 27.9296 | -0.7795 | -7.2296 | -7.0078 | 13.5559 | 13.0636 |  |  | 38.1 | -22 | -2.08 | 31.0416 | 31.6942 | 29.9179 | 92.6473 | 92.7988 | -32.8297 | -63.5032 | -34.8858 | 0.9919 | 23.78 | 11.71 | 3.7549 | 4.2023 | -6.59 |  | -15.0185 | -14.6952 | 34.9778 | 0.0151 | -3.2276 |  |  | -3.6121 | -3.1791 | 28.8667 | 2.4179 | -2.94 | 1.06 | 8.2485 | -36.027 | -5.15 | -5.27 | 12.81 | 16.68 | -33.4364 | -17.2182 | -40.9955 | -40.0727 |  | -23.5052 | -31.4462 | -31.8057 | -13.3704 | -16.9867 | -11.504 | -178.2823 | -7.5032 |  | -6.7958 | -6.7803 | 23.1367 | -22.2458 | -20.889 | 18.96 | -28.6228 | -28.223 | 10.8739 | 0 | -19.24 | 1.2 | 0.793 | -27.5398 | -5.8286 | 5.2701 | 3.0836 | 11.252 | -30.4768 | 0.5833 | 0.3334 |  | 2.5975 | 2.4233 | 0 | 10.3823 | 10.7172 | -21.6019 | 23.3166 | 23.1381 | -12.6171 |  | 19.1177 | -17.78 | -2.3122 | 0.2923 | 1.41 | 1.55 | -19.2481 |  | 3.461 | 0.916 |  | 8.59 | -12.575 | -5.6397 | -2.67 | 26.9368 |  | 22.8939 | -12.3509 |  | 2.2269 |  |  | -13.198 | -5.888 | 6.9741 | -38.7388 | 5.5487 | 5.648 | 112.8016 | -9.4221 | -7.7227 | -5.7243 |  | 3.9195 | 3.9077 | 1 | 21.0847 | 24.3275 | 2.93 | -10.0923 | 33.8301 | 11.7113 | 38.1821 | 22.1615 | 23.7613 | -7.7702 |  | 0 | 0 |  |  | -16.3685 | -15.7588 | 6.1968 | 6.3755 | 15.67 | 15.67 | -32.3 | -31.7 | 1.0208 | -11.04 | 52.644 | 24.9263 | 24.8238 | -20.8 | -44.8 | 3.8 | 2.9 | -17.8081 | -17.792 | -86.8398 | 50.5613 | -260.312 | -6.24 | -6.8551 | 103.4422 | 62.0609 | 119.947 | 89.0125 | 38.1784 | 23.5301 | 21.1616 | -8.5941 | 200.4793 | -196.0972 | 18.4289 | -2.9792 | -0.2087 |  | -8.96 | -0.816 | -0.835 | 4.88 | -1.6 | -3.648 | -4.1886 | 18.3429 | -13.4173 | 5.5 | 5.352 | 6.088 | 2.1962 | 2.4601 | 4.2028 | 3.911 | 3.9421 |  | 30.1 | 3.0791 | -0.65 |  | -13.9104 | -0.5217 | -20.7982 | -11.8682 | -4.7514 | -20.8125 | -4.1938 | -31.7 | 14.5 |  | -58.0373
24/06/2025 | 02:00 | 0 | 4.4815 | -9.5556 | 2.7687 | 9.4925 |  | 10.4138 |  | 4.9375 | 0.995 | 4.6352 | 2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 3.3139 |  | 2.9812 | 3.0044 | 5.4917 | 9.9404 | -4.9157 | 1.1682 |  | -1.0801 |  | -0.144 | 7.525 | -26.64 | -13.2 |  |  | -22.71 | -22.97 |  | -3.18 | -3.18 | 1.6019 | 4.1945 | 13.4921 | 13.9635 | -13.8599 | -15.2713 | -14.288 | 16.0947 | 19.8671 | -15.9411 | -13.262 | 1.9851 | 9.9408 | 40.5504 | 12.0907 | -4.9 | -5.5 | -21.2588 | -20.9135 | -1.1741 |  | 13.7451 | 0.8587 |  | -0.971 | -121.6467 | 29.4504 | 29.4809 | 99.7645 | -142.2571 |  |  |  | 10.6482 | 7.63 | 4.58 | -15.19 | 1.67 | -23.8402 | -23.8402 | 29.7386 | 28.9036 | -0.1349 | -6.3438 | -6.1446 | 14.5339 | 13.4047 |  |  | 37.1 | -22.6 | -1.99 | 30.9278 | 31.4678 | 29.4204 | 92.1448 | 92.918 | -34.4004 | -62.5357 | -35.5306 | 1.2726 | 20.46 | 11.41 | 3.7549 | 4.1046 | -6.62 |  | -15.3159 | -15.0231 | 36.9687 | 0.0152 | -3.2068 | 16.3 | 16.2 | -3.4668 | -3.3661 | 28.709 | 2.2324 | -3.12 | 1.51 | 8.208 | -36.3571 | -5.68 | -5.85 | 13.74 | 15.94 | -35.6 | -17.7727 | -40.8248 | -40.2091 |  | -22.461 | -31.4573 | -31.3441 | -21.298 | -22.3546 | -11.494 | -181.5492 | -10.9876 |  | -7.3099 | -6.57 | 22.9905 | -19.0922 | -18.4728 | 12.304 | -28.3769 | -28.0539 | 11.8422 | 0 | -17.55 | 0 | 0.9057 | -22.4195 | -5.9111 | 5.2475 | 2.802 | 11.7314 | -31.4519 | 0.5413 | 0.294 |  | 2.8922 | 2.805 | 0 | 10.0474 | 10.5497 | -24.7835 | 23.7542 | 23.9704 | -13.1744 |  | 18.0337 | -17.92 | -2.8066 | 0.2621 | 1.75 | 0.93 | -19.5329 |  | 3.466 | 0.861 |  | 9.12 | -11.6753 | -4.3668 | -2.81 | 26.9393 |  | 22.7006 | -12.3593 |  | 2.1496 |  |  | -13.1307 | -5.6111 | 6.0662 | -38.9068 | 8.7906 | 7.9979 | 115.0036 | -9.5027 | -8.3702 | -5.2736 | 2.3871 | 3.8536 | 3.7812 | 1.8567 | 21.6728 | 22.5917 | 1.68 | -7.9077 | 34.7551 | 10.2544 | 35.4105 | 24.1518 | 25.402 | -8.38 |  | 0 | 0 |  |  | -19.3953 | -18.5933 | 6.8264 | 6.7726 | 13.36 | 13.08 | -31.2 | -31.8 | 0.9494 | -11.28 | 57.7817 | 22.2796 | 22.226 | -21.2 | -43.9 | 6.4 | 5.9 | -18.0001 | -18.0684 | -88.8106 | 51.7724 | -261.5151 | -7.1261 | -6.879 | 104.296 | 63.6894 | 127.9575 | 90.2243 | 39.7804 | 19.8159 | 20.5338 | -14.7254 | 200.016 | -198.3412 | 16.1293 | -1.9704 | 0.0476 |  | -8.72 | -0.427 | -0.441 | 4.8 | -2.4 | -3.3187 | -3.6912 | 17.5525 | -13.5943 | 5.5 | 5.11 | 3.682 | 2.6414 | 3.0172 | 4.6224 | 4.3488 | 3.7842 |  | 29.6 | 3.1928 | -0.67 |  | -14.0165 | -0.4494 | -20.975 | -12.6017 | -5.3315 | -22.1504 | -3.7098 | -31.7 | 14 |  | -63.0314
24/06/2025 | 02:30 | 0 | 4.3577 | -9.309 | 2.5226 | 8.6019 |  | 9.7765 |  | 4.9546 | 0.942 | 4.6739 | 2.22 | -22 | 0 |  |  | 4.2342 |  | 2.8944 | 2.7998 | 5.2142 | 9.7749 | -5.0437 | 1.1918 |  | -1.1938 |  | 0.024 | 7.214 | -24.42 |  |  |  | -23.2 | -23.2 |  | -2.83 | -2.84 | 1.9332 | 4.0625 | 11.0655 | 12.1574 | -14.222 | -19.558 | -18.2611 | 11.527 | 9.7899 | 0 | -13.262 | 1.5905 | 6.8981 | 35.9945 | 12.4923 | -4.4 | -4.7 | -17.9534 | -18.5084 | -0.9208 |  | 11.2201 | 1.0974 |  | -0.7806 | -113.1321 | 28.3212 | 28.3517 | 93.0124 | -136.9834 |  |  |  |  | 7.75 | 4.38 | -15.19 | 2.33 | -23.0364 | -23.0364 | 28.1452 | 27.4006 | -0.3727 | -5.8001 | -5.8346 | 10.9515 | 13.1574 |  |  | 35.8 | -22 | -1.91 | 30.9055 | 31.3326 | 30.1486 | 90.6588 | 92.6793 | -34.3216 | -61.6746 | -35.1691 | 1.2822 | 21.05 | 11.26 | 3.7549 | 4.1046 | -6.49 |  | -14.9635 | -14.9947 | 35.9816 | 0.0152 | -3.1635 |  |  | -3.5742 | -3.7402 | 28.8667 | 1.6757 | -3.28 | 1.23 | 7.6545 | -36.4471 | -5.93 | -6.14 | 14.32 | 15.96 | -35.0909 | -17.6182 | -40.4657 | -39.9909 | -9.5398 | -25.2023 | -33.6677 | -33.3569 | -10.5808 | -11.8572 | -11.034 | -174.5537 | -16.1512 |  | -7.0899 | -6.4305 | 21.4269 | -25.5601 | -23.5952 | 27.664 | -29.7027 | -29.1986 | 8.5685 | -13.39 | -20.27 | 5.3 | 0.6509 | -34.4364 | -6.076 | 5.088 | 2.1034 | 7.8489 | -29.4926 | 0.5679 | 0.3094 |  | 2.7596 | 2.8894 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -24.4486 | 22.9141 | 23.0617 | -12.8899 |  | 18.2046 | -17.89 | -3.019 | 0.2795 | 2.03 | 0.98 | -19.1028 |  | 3.543 | 0.886 |  | 8.82 | -11.6728 | -4.8611 | -2.71 | 26.7226 |  | 22.9697 | -11.6304 |  | 2.0553 |  |  |  | -4.4863 | 6.7391 | -40.4194 | 11.0001 | 11.5744 | 117.824 | -9.8496 | -8.2965 | -4.9445 | 3.0659 | 3.8096 | 3.7654 | 2.4571 | 17.9557 | 18.8343 | 2.93 | -6.9324 | 37.008 | 6.314 | 33.6572 | 21.9242 | 22.0394 | -6.4222 |  | 0 | 0 |  |  | -20.2522 | -19.593 | 6.1992 | 6.1308 | 12.42 | 12.35 | -32.3 | -32.5 | 0.9677 | -11.12 | 55.9896 | 22.3581 | 21.8924 | -21.2 | -43.9 | 6.4 | 5.9 |  |  | -88.5309 | 53.4459 | -263.176 | -8.9667 | -3.6421 | 101.7902 | 66.2414 | 128.9829 | 87.9945 | 34.5217 | 17.8754 | 17.8445 | -16.3351 | 195.7329 | -195.9414 | 12.1937 | 0.2 | 0.2112 |  | -8.4 | -0.354 | -0.367 | 4.72 | -2.24 | -3.4187 | -3.8071 | 17.5219 | -13.2708 | 5.4 | 4.537 | 4.963 |  |  | 4.5876 | 4.789 | 3.9378 |  | 29.1 | 2.8549 | -0.61 |  | -13.2099 | -0.7594 | -22.2213 | -11.1871 | -3.7162 | -23.268 | -3.6895 | -31 | 13.7 |  | -63.9865
24/06/2025 | 03:00 | 0 | 4.4028 | -9.3756 | 2.3321 | 8.6547 |  | 9.9042 |  | 4.9193 | 0.874 | 4.5601 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 4.0274 |  | 2.8066 | 2.6713 | 5.1685 | 9.9231 | -5.0222 | 1.1479 |  | -1.0553 |  | -0.105 | 7.298 | -24.42 |  |  |  | -23.58 | -23.63 |  | -2.57 | -2.71 | 1.2521 | 3.9211 | 11.2632 | 12.7257 | -12.7588 | -19.0222 | -18.5951 | 2.6375 | 1.3544 |  | -9.6451 | 0.4069 | 3.9707 | 34.0723 | 13.1424 | -4.2 | -4.4 | -19.3099 | -19.7959 | -0.9716 |  | 11.1707 | 0.7808 |  | -0.8158 | -121.7383 | 29.4504 | 29.4809 | 101.1913 | -143.0905 |  |  |  | 9.6303 | 7.46 | 4.21 | -15.55 | 1.94 | -23.9741 | -23.8402 | 27.6617 | 28.1029 | -0.0101 | -6.4597 | -6.3416 | 11.3631 | 13.2594 |  |  | 35.9 | -21.8 | -1.93 | 31.1683 | 30.4447 | 29.4708 | 93.506 | 93.8107 | -34.6199 | -62.4886 | -36.3729 | 1.2694 | 21.72 | 11.46 | 3.1299 | 3.5187 | -5.9 |  | -15.4522 | -14.6045 | 37.7846 | 0.0151 | -2.811 |  |  | -3.6145 |  | 28.3936 | 1.6757 | -3.45 | 1.07 | 7.8975 | -35.9945 | -5.78 | -5.89 | 14.17 | 16.04 | -34.0364 | -18.3909 | -40.0679 | -39.5818 | -9.6664 | -25.8881 | -34.3556 | -35.3595 | -14.1666 | -16.6408 | -11.376 | -182.3469 | -8.6008 |  | -7.1119 | -6.4721 | 22.8634 | -24.1183 | -22.7103 | 23.568 | -28.4825 | -28.1435 | 11.5538 | -12.04 | -11.35 | -0.3 | 0.8567 | -33.6395 | -5.9741 | 5.1901 | 2.1559 | 11.5098 | -30.5163 | 0.5601 | 0.2801 |  | 3.0779 | 3.1693 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -23.4439 | 23.8135 | 23.1425 | -12.7045 |  | 17.6919 | -17.46 | -2.314 | 0.2621 | 1.75 | 1.46 | -17.5901 |  | 3.554 | 0.905 |  | 8.22 | -12.0322 | -5.245 | -2.95 | 25.1022 |  | 22.7221 | -10.8902 |  | 2.0408 |  |  | -12.6664 | -4.5915 | 6.3439 | -40.4194 | 9.3461 | 9.9339 | 112.5591 | -10.2236 | -8.5584 | -4.788 | 2.8908 | 3.8829 | 3.8207 | 2 | 19.4958 | 19.021 | 1.68 | -7.1266 | 31.919 | 8.9445 | 41.1176 | 22.8938 | 21.2749 | -8.1171 |  | 0 | 0 | 61.4087 | 61.393 | -18.5109 | -17.967 | 6.8474 | 6.5071 | 15.13 | 15.06 | -30.7 | -30.6 | 0.9146 | -11.2 | 51.6861 | 25.1526 | 25.0382 |  | -44.4 | 5.6 | 5 |  | -17.8448 | -87.8293 | 58.0762 | -262.1714 | -8.1369 | -2.9162 | 98.6568 | 65.0165 | 127.1867 | 85.8788 | 36.6985 | 17.1662 | 18.5661 | -12.7554 | 193.6362 | -193.6369 | 11.594 | 0.804 | -0.5383 |  | -8.72 | -0.363 | -0.376 | 4.72 | -2 | -3.4215 | -4.2161 | 17.8454 | -13.3288 | 6.1 | 6.058 | 5.565 |  |  | 4.0148 | 2.9446 | 3.0265 |  | 29.4 | 3.7697 | -0.69 |  | -12.9251 | -1.2568 | -21.4947 | -11.8026 | -4.0509 | -23.6225 | -4.1009 | -31.8 | 14.1 |  | -64.1109
24/06/2025 | 03:30 | 0 | 4.3567 | -9.4345 | 2.3138 | 8.7564 |  | 9.982 |  | 4.7368 | 0.99 | 4.564 | 2.22 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.1425 |  | 2.8657 | 2.7718 | 5.3716 | 9.9468 | -5.1136 | 1.1673 |  | -1.1182 |  | -0.071 | 7.114 | -24.42 | -11 |  |  | -23.49 | -23.49 |  | -2.81 | -2.85 | 1.0075 | 4.2679 | 11.15 | 12.5067 | -12.5037 | -17.2807 | -16.3456 | -0.0018 | -0.1405 |  | -9.3771 | 0 | -0.0485 | 32.4908 | 12.4011 | -5.2 | -5.5 | -20.0674 | -20.2586 | -0.9649 |  | 12.4355 | 0.9223 |  | -1.2351 | -122.1656 | 28.3212 | 28.3517 | 102.7516 | -142.8821 |  |  |  |  | 7.61 | 4.4 | -15.5 | 1.88 | -24.1081 | -24.51 | 29.7095 | 28.2307 | -0.3637 | -6.4495 | -6.0301 | 12.3629 | 13.2586 |  |  | 35.5 | -21.8 | -1.79 | 30.7832 | 30.429 | 28.8145 | 93.2671 | 92.6413 | -33.7579 | -62.6025 | -35.1577 | 1.2361 | 19.83 | 11.08 | 3.5986 | 3.9093 | -6.4 |  | -15.1302 | -15.145 | 37.1937 | 0.0151 | -3.2562 |  |  | -3.5071 | -3.7402 | 28.0782 | 1.6757 | -3.39 | 1.34 | 7.965 | -35.027 | -5.89 | -6.03 | 13.91 | 15.76 | -36.1455 | -18.2364 | -41.3567 | -40.6636 | -9.5497 | -25.3395 | -34.6195 | -33.6482 | -17.6998 | -17.3414 | -11.914 | -183.663 | -1.614 |  | -7.3147 | -7.2763 | 22.562 | -22.4469 | -21.4674 | 25.104 | -29.5167 | -29.6594 | 13.5815 | -13.97 | -7.36 | 0.6 | 0.8836 | -31.4004 | -5.9401 | 5.1372 | 2.1321 | 9.7948 | -27.4642 | 0.5475 | 0.2969 |  | 0 | 3.223 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -23.6113 | 24.2906 | 23.6458 | -12.7259 |  | 18.6685 | -17.49 | -2.6125 | 0.2621 | 1.64 | 1.53 | -17.7232 | 0 | 3.547 | 0.898 |  | 8.19 | -11.9644 | -5.4012 | -2.92 | 26.3214 |  | 17.5358 | -5.4438 |  | 2.0021 |  |  | -11.5923 | -8.9676 | 8.3505 | -34.5372 | 10.6481 | 10.5706 | 110.8598 | -11.22 | -9.253 | -0.5712 | 2.9337 | 3.7803 | 3.7812 | 2.3441 | 21.1781 | 22.5512 | 2.51 | -8.6255 | 29.1901 | 10.5926 | 38.8523 | 25.3096 | 25.6595 | -9.9365 |  | 0 | 0 |  |  | -19.0822 | -18.3241 | 6.4366 | 6.2946 | 14.37 | 14.21 | -31.9 | -31.5 | 0.7919 | -9.84 | 56.5195 | 23.5207 | 23.2219 | -20.8 | -44.4 | 5.9 | 5.3 |  | -18.039 | -93.4318 | 61.8278 | -259.8727 | -9.749 | -2.6434 | 103.3168 | 62.3375 | 122.6282 | 91.3593 | 39.6816 | 18.9748 | 18.6196 | -15.7737 | 201.7839 | -197.5167 | 16.5583 | -2.3231 | -0.3748 |  | -8.48 | -0.355 | -0.367 | 4.88 | -2.56 | -3.5603 | -3.7766 | 16.4385 | -13.3867 | 6.8 | 5.736 | 5.32 | 2.4201 | 2.7411 | 4.5033 | 3.8461 | 3.799 |  | 30.5 | 3.4819 | -0.66 |  | -14.4991 | -0.0727 | -20.1815 | -13.05 | -5.3615 | -20.2839 | -4.558 | -31.8 | 14.1 |  | -62.7655
24/06/2025 | 04:00 | 0 | 4.3389 | -9.3263 | 2.462 | 9.1636 |  | 10.0151 |  | 4.8735 | 1.006 | 4.6672 | 2.22 | -22 |  | 2.484 |  | 3.5351 |  | 2.9664 | 2.9018 | 5.4663 | 9.9581 | -5.0742 | 1.1808 |  | -1.0615 |  | 0 | 7.227 | -24.42 |  |  |  | -23.44 | -23.36 |  | -2.53 | -2.53 | 0.5221 | 3.9256 | 10.8208 | 12.1518 | -11.7256 | -15.6732 | -15.3872 | 0.8052 | 0.9049 |  | -9.5111 | 0.4069 | 0.1933 | 27.9944 | 12.118 | -4.8 | -5.1 | -19.9017 | -19.8757 | -0.9607 |  | 13.5201 | 0.6135 |  | -1.1728 | -118.2592 | 27.4667 | 27.6803 | 101.3622 | -141.974 |  |  |  |  | 7.93 | 4.71 | -15.28 | 2.21 | -24.1081 | -24.51 | 30.1812 | 28.6329 | 1.0751 | -7.4106 | -6.9484 | 13.4492 | 11.5451 |  |  | 33 | -18.1 | -1.94 | 29.8253 | 29.4891 | 28.3611 | 92.0504 | 92.2087 | -30.3913 | -64.2963 | -32.0471 | 1.3357 | 21.15 | 11.73 | 3.2861 | 3.714 | -6.15 |  | -13.2059 | -12.8675 | 31.6392 | 0.0151 | -3.0067 |  |  | -2.9663 | -3.7402 | 28.709 | 1.6757 | -3.38 | 1.27 | 7.911 | -33.0219 | -5.38 | -5.37 | 13.03 | 15.72 | -31.0727 | -16.3636 | -40.8667 | -39.9909 | -9.5691 | -25.1087 | -33.3423 | -32.7661 | -16.6611 | -16.7574 | -11.683 | -185.1461 | 0.3913 |  | -6.7189 | -6.5411 | 25.1047 | -21.287 | -19.1953 | 15.888 | -28.1171 | -27.5226 | 12.751 | 0 | -14.59 | -0.5 | 0.8956 | -27.8996 | -6.0113 | 5.0019 | 2.2294 | 12.2128 | -29.6079 | 0.5501 | 0.2851 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.7172 | -23.9463 | 23.0173 | 23.3923 | -12.0105 |  | 18.7369 | -16.82 | -2.8066 | 0.2529 | 2.02 | 0.02 | -18.1101 | 0 | 3.542 | 0.714 |  | 8.09 | -13.1203 | -6.3403 | -2.75 | 25.166 |  | 17.26 | -5.5017 |  | 1.9588 |  |  | -11.9415 | -9.1265 | 6.4324 | -34.117 | 9.5188 | 8.9294 | 110.1855 | -11.4219 | -9.0781 | -0.5473 | 2.5298 | 3.9488 | 3.8524 | 2 | 21.3998 | 25.31 | 2.93 | -9.8991 | 28.5716 | 16.1676 | 43.2417 | 22.3482 | 22.8351 | -7.7612 |  | 0 | 0 |  |  | -16.8629 | -16.2696 | 6.0673 | 6.0835 | 14.84 | 14.9 | -31.8 | -31.7 | 0.7919 | -8.96 | 50.185 | 26.0677 | 25.9657 | -20.8 | -44.8 | 4.3 | 3.7 |  | -17.8148 | -91.9611 | 60.1366 | -262.1017 | -6.9203 | -1.7275 | 105.9438 | 61.3512 | 119.6034 | 89.1297 | 38.8755 | 24.0084 | 25.0734 | -6.2099 | 202.5531 | -195.9776 | 19.4754 | -6.761 | -0.9119 |  | -8.64 | -0.264 | -0.277 | 4.64 | -1.76 | -3.5802 | -4.3626 | 18.0194 | -12.8618 | 6.1 | 6.401 | 5.248 | 2.6411 | 3.0254 | 5.1118 | 4.059 | 4.1357 |  | 30.2 | 2.3601 | -0.64 |  | -14.1102 | -0.5549 | -21.1777 | -11.9604 | -4.3398 | -21.9974 | -4.2095 | -32.6 | 14.5 |  | -62.852
24/06/2025 | 04:30 | 0 | 4.4445 | -9.3649 | 2.6066 | 9.6354 |  | 10.2121 |  | 5.4254 | 1.251 | 4.9549 | 2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 4.4735 |  | 2.905 | 2.9004 | 5.4779 | 9.9918 | -5.1172 | 1.1526 |  | -1.1941 |  | 0.407 | 7.418 | -24.42 |  |  |  | -21.48 | -21.53 |  | -2.57 | -2.96 | 0.9863 | 3.7499 | 11.2223 | 12.858 | -19.1603 | -14.7355 | -15.4573 | 12.4796 | 11.5548 |  | -18.4864 | 1.196 | 5.822 | 35.7384 | 10.7925 | -4.3 | -4.5 | -18.0342 | -16.4837 | -0.8683 |  | 11.9451 | 0.4932 |  | -0.9992 | -110.5685 | 26.6732 | 26.3985 | 93.6552 | -132.6688 |  |  |  |  | 7.53 | 3.51 | -15.35 | 1.94 | -24.376 | -23.9741 | 28.3853 | 27.9922 | -0.6567 | -4.4929 | -3.7582 | 12.2574 | 14.9702 |  |  | 39.4 | -24.2 | -1.78 | 32.6239 | 32.4909 | 31.2176 | 90.1307 | 91.0504 | -31.9264 | -62.0794 | -32.4981 | 1.1858 | 21.43 | 11.07 | 3.1299 | 3.6163 | -6.06 |  | -16.6361 | -16.4311 | 36.3909 | 0.0151 | -2.9104 |  |  | -3.5339 | -3.7402 | 27.605 | 1.6757 | -3.35 | 1.24 | 7.5195 | -36.9721 | -6.17 | -6.28 | 15.8 | 15.58 | -34.5818 | -17.2364 | -40.5254 | -40.5364 |  | -23.908 | -33.0205 | -32.6562 | -15.0991 | -15.3289 | -11.349 | -176.7253 | 0.8769 |  | -7.4478 | -6.851 | 24.5858 | -23.9763 | -22.3649 | 20.496 | -30.1191 | -30.3502 | 14.3746 | 0 | -17.42 | -3.4 | 0.9571 | -32.3451 | -6.1636 | 4.8077 | 3.1058 | 12.3357 | -31.343 | 0.4902 | 0.2542 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.8847 | -17.0805 | 24.0939 | 23.4301 | -8.824 |  | 14.0932 | -17.95 | -1.9075 | 0.2355 | 1.22 | -0.38 | -14.275 | 0 | 3.495 | 0.715 |  | 9.19 | -14.9719 | -9.6715 | -2.91 | 26.1398 |  | 18.3591 | -6.4223 |  | 1.9461 |  |  |  | -7.501 | 5.8892 | -34.5372 | 12.0116 | 11.8232 | 128.0367 | -10.8966 | -8.858 | -0.836 | 2.4968 | 3.8902 | 3.8603 | 1.878 | 20.4522 | 21.9402 | 5.03 | -11.8811 | 24.8737 | 18.303 | 44.351 | 25.3544 | 25.5741 | -8.8473 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.594 | -15.3193 | 6.1451 | 6.0087 | 13.5 | 13.46 | -32 | -31.7 | 0.8798 | -8.8 | 50.1447 | 26.7651 | 26.3518 | -20.4 | -45.7 | 3.4 | 2.8 | -17.9971 |  | -96.4028 | 62.4787 | -264.8987 | -11.2516 | -0.3203 | 106.6625 | 56.1689 | 115.6359 | 89.7897 | 42.9831 | 21.5154 | 22.8859 | -7.3381 | 207.6612 | -196.4464 | 24.6696 | -11.2875 | -1.1707 |  | -8.96 | -0.211 | -0.229 | 4.96 | -2.32 | -3.7089 | -4.0696 | 17.9034 | -13.3288 | 6.1 | 5.611 | 5.185 |  |  | 3.8681 | 3.2558 | 3.9718 |  | 31.4 | 2.3251 | -0.66 |  | -13.7629 | -0.074 | -21.1146 | -11.9357 | -4.665 | -21.4576 | -4.1115 | -33.5 | 15.7 |  | -62.9828
24/06/2025 | 05:00 | 0 | 4.3249 | -9.4322 | 2.5294 | 9.784 |  | 10.9634 |  | 5.7819 | 1.415 | 5.025 | 4.44 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 4.2564 |  | 3.1939 | 3.0623 | 5.6261 | 10.025 | -5.1624 | 1.1639 |  | -1.0194 |  | 0.115 | 7.165 | -26.64 | -15.4 |  |  | -22.02 | -22.12 |  | -3.71 | -3.69 | 1.3546 | 3.7543 | 13.0135 | 14.5164 | -18.7968 | -15.9411 | -15.8806 | -0.2227 | -0.376 |  | -12.7261 | 0.4069 | 0.7074 | 42.1671 | 12.2921 | -5 | -5.4 | -20.5814 | -20.5656 | -1.0861 |  | 11.9587 | 0.922 |  | -1.083 | -126.4076 | 27.9244 | 27.8634 | 103.7835 | -143.6716 |  |  |  | 10.5284 | 7.24 | 3.44 | -14.94 | 1.88 | -24.7779 | -24.9118 | 28.7421 | 27.0937 | -4.2879 | -4.0405 | -3.8437 | 11.8 | 15.1095 |  |  | 42.9 | -25.6 | -1.75 | 34.0541 | 33.8936 | 32.5247 | 94.6465 | 94.647 | -35.6165 | -63.0337 | -37.3892 | 1.2009 | 23.8 | 10.61 | 3.4424 | 3.714 | -6.25 |  | -16.9324 | -17.2848 | 39.2556 | 0.015 | -2.9199 |  |  | -3.9795 | -3.3661 | 30.4439 | 1.8613 | -3.21 | 0.22 | 6.8445 | -41.1723 | -6.3 | -6.42 | 15.27 | 15.77 | -37.3091 | -18.1909 | -41.7336 | -41.3909 |  | -23.1789 | -32.0702 | -32.4851 | -15.7336 | -17.2861 | -11.373 | -183.6061 | 8.5276 |  | -7.9965 | -6.8595 | 12.1182 | -25.2052 | -24.9983 | 46.612 | -30.9882 | -31.682 | 11.4848 | -17.53 | -18.94 | 2.2 | 0.8249 | -34.6743 | -6.4697 | 4.3705 | 3.329 | 11.6387 | -15.4184 | 0.4818 | 0.2252 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.7219 | -18.7551 | 25.0711 | 25.8701 | -9.3292 |  | 14.6206 | -17.6 | -1.9808 | 0.2529 | 1.42 | -1.04 | -14.4176 |  | 3.51 | 0.715 |  | 8.77 | -15.1283 | -9.1938 | -2.65 | 25.2837 |  | 18.6444 | -4.4078 |  | 2.0108 |  |  | -13.1327 | -7.0939 | 4.9813 | -36.0497 | 11.8867 | 10.745 | 126.2761 | -11.4635 | -11.7029 | 0.5447 | 2.8205 | 3.9268 | 3.8998 | 2 | 23.1459 | 24.6466 | 5.45 | -10.913 | 24.5875 | 20.6069 | 45.3427 | 26.5345 | 26.7826 | -9.6989 |  | 0 | 0 |  |  | -15.5061 | -14.8579 | 6.2475 | 6.2182 | 12.93 | 12.99 | -31.8 | -32.1 | 0.7388 | -8.8 | 48.7965 | 28.5208 | 28.5562 | -19.9 | -46.1 | 2.2 | 1.6 | -17.8025 |  | -95.769 | 63.3069 | -262.3104 | -10.6398 | 0 | 109.2068 | 55.5072 | 111.4605 | 88.5143 | 44.6247 | 22.5769 | 19.8902 | -4.266 | 208.385 | -196.0384 | 26.4924 | -11.9214 | -1.781 |  | -9.12 | -0.142 | -0.159 | 4.96 | -1.92 | -4.0191 | -4.1001 | 17.9034 | -13.5943 | 6.2 | 5.527 | 4.786 |  |  | 3.6177 | 3.6098 | 3.148 |  | 32.3 | 2.3844 | -0.7 |  | -13.7061 | 0.07 | -20.5274 | -12.709 | -5.3931 | -20.3497 | -4.2742 | -33.8 | 16.8 |  | -58.2473
24/06/2025 | 05:30 | 0 | 4.4305 | -9.3735 | 2.3831 | 9.6424 |  | 10.4333 |  | 6.1819 | 1.536 | 5.0937 | 2.22 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.2974 |  | 3.3195 | 3.2899 | 5.9329 | 9.9464 | -5.1453 | 1.1981 |  | -1.1065 |  | 0.396 | 7.121 | -22.2 | -13.2 |  |  | -21.25 | -21.28 |  | -3.59 | -3.58 | 1.5562 | 4.293 | 10.287 | 12.0637 | -19.1922 | -14.6015 | -14.6414 | 9.6665 | 21.3739 |  | -17.6826 | 1.9851 | 7.5557 | 35.9143 | 9.7128 | -3.5 | -4 | -17.9456 | -20.2769 | -0.6476 |  | 14.5528 | 0.4729 |  | -0.8139 | -103.9765 | 27.4972 | 27.0394 | 92.1655 | -133.3156 |  |  |  | 10.3787 | 7.52 | 3.93 | -14.24 | 1.97 | -24.9118 | -24.9118 | 28.3904 | 28.0556 | -4.7032 | -3.5751 | -4.0459 | 15.5207 | 14.28 |  |  | 42.8 | -24.9 | -1.83 | 34.0684 | 33.7947 | 32.4779 | 88.9892 | 89.3147 | -29.9031 | -61.8429 | -32.4017 | 1.4538 | 27.37 | 11.13 | 4.0674 | 4.3976 | -6.63 |  | -17.1881 | -16.5301 | 34.7338 | 0.015 | -3.2243 | 13.9 | 13.9 | -3.9844 | -2.9921 | 31.7056 | 2.9745 | -2.55 | -0.12 | 7.8165 | -34.742 | -5.97 | -6.13 | 15.68 | 16.66 | -32.6364 | -15.8636 | -42.0236 | -40.4182 |  | -18.429 | -27.6738 | -27.9196 | -19.3457 | -23.3802 | -10.761 | -171.5793 | -0.2459 |  | -7.5024 | -6.9102 | 19.3606 | -20.8591 | -19.7697 | 21.52 | -30.9531 | -30.7302 | 10.4964 | -15.32 | -14.78 | -0.1 | 1.1725 | -26.4758 | -6.0566 | 4.9138 | 3.1764 | 12.7239 | -28.974 | 0.4646 | 0.2364 |  | 2.6366 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -20.0948 | 24.8202 | 25.2 | -9.8619 |  | 16.1099 | -17.77 | -1.7116 | 0.2795 | 1.98 | -1.54 | -15.7802 |  | 3.546 | 0.902 |  | 7.63 | -14.0969 | -8.5364 | -2.48 | 24.081 |  | 23.7771 | -15.5259 |  | 2.0328 | 0.0548 |  | -12.4334 | -4.8517 | 5.3185 | -38.0665 | 12.1221 | 11.3759 | 130.2506 | -8.7361 | -5.5492 | -7.8376 | 2.7111 | 4.088 | 4.0986 | 2.4505 | 23.7751 | 25.2097 | 5.45 | -12.9225 | 25.2833 | 19.3333 | 48.4067 | 27.0218 | 28.0735 | -10.0996 |  | 0 | 0 | 65.4091 | 64.4723 | -15.0996 | -14.0833 | 5.8475 | 6.1131 | 12.94 | 12.78 | -32.5 | -31.5 | 0.8103 | -8.8 | 50.9417 | 27.6985 | 27.6 | -19.5 | -46.1 | 0.9 | 0.3 |  | -17.7479 | -99.2475 | 59.3853 | -261.8062 | -6.4069 | -7.3812 | 110.9963 | 52.7288 | 115.0874 | 91.0854 | 47.1226 | 20.8983 | 24.3096 | -2.6002 | 208.5329 | -195.6552 | 27.6903 | -11.2992 | -1.3587 |  | -9.6 | -0.018 | -0.029 | 5.68 | -1.52 | -4.9171 | -4.5701 | 17.6684 | -13.5058 | 6.8 | 4.409 | 4.445 |  |  | 3.3346 | 3.8069 | 3.5042 |  | 32.3 | 2.9925 | -0.62 |  | -14.5853 | 0.4414 | -20.2277 | -13.8481 | -5.7934 | -20.2443 | -4.4174 | -33.7 | 16.7 |  | -61.8305
24/06/2025 | 06:00 | 0 | 4.6063 | -9.4769 | 2.684 | 10.1314 |  | 11.4569 |  | 6.9206 | 2.1419 | 5.7695 | 0 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 4.386 |  | 3.5582 | 3.5581 | 6.6024 | 9.7933 | -4.9871 | 1.1829 |  | -1.1394 | -0.542 | -0.538 | 7.322 | -19.98 | -15.4 |  |  | -19.21 | -19.42 |  | -4.81 | -4.82 | 0.5788 | 4.3839 | 10.7883 | 12.2912 | -16.7387 | -14.0657 | -14.1836 | -0.261 | -0.2207 |  | -12.3242 | -0.3945 | -2.5806 | 36.5118 | 9.8424 | -4 | -4.4 | -19.9214 | -19.5319 | -0.7692 |  | 15.2399 | 0.2421 |  | -0.8061 | -109.0731 | 29.4504 | 29.4809 | 81.6976 | -132.5097 |  |  |  | 11.4465 | 7.85 | 3.85 | -13.89 | 2.76 | -24.51 | -24.376 | 27.1464 | 26.3978 | -4.8367 | -3.495 | -3.5122 | 14.3715 | 13.8254 |  |  | 44.1 | -23.3 | -1.85 | 35.2119 | 35.1355 | 33.7994 | 87.9744 | 87.1529 | -30.5841 | -60.1928 | -31.472 | 1.2925 | 26.28 | 11.99 | 4.3799 | 4.6906 | -6.91 |  | -15.9171 | -15.3405 | 33.8709 | 0.0149 | -3.379 |  |  | -3.9954 | -1.8701 | 33.125 | 4.4589 | -1.48 | -0.59 | 8.019 | -31.5618 | -6.37 | -6.49 | 18.26 | 17.37 | -29.8364 | -15.1364 | -41.2982 | -40.4909 |  | -15.9527 | -25.3314 | -24.8081 | -16.821 | -19.9954 | -10.238 | -162.5925 | -3.5139 |  | -7.482 | -6.8496 | 16.6216 | -22.5115 | -20.4848 | 12.816 | -27.1603 | -27.7027 | 11.7648 | 0 | -20.35 | -3.6 | 1.0908 | -28.4849 | -5.6582 | 5.2958 | 3.1125 | 10.865 | -25.3937 | 0.4754 | 0.2573 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -19.09 | 23.0722 | 22.9911 | -11.451 |  | 13.0825 | -19.7 | -1.523 | 0.2355 | 0.53 | 1.83 | -14.3135 |  | 3.272 | 1.04 |  | 6.93 | -11.5886 | -6.7041 | -3.21 | 23.219 |  | 24.9164 | -14.9989 |  | 2.0748 |  |  | -12.073 | -4.8142 | 4.0154 | -38.8228 | 10.8754 | 10.2959 | 132.3192 | -9.0675 | -7.2234 | -7.2556 | 2.641 | 4.2564 | 4.2726 | 2 | 23.4227 | 24.186 | 4.61 | -6.1112 | 32.0997 | 26.7749 | 36.0631 | 28.6736 | 27.9181 | -8.3713 |  | 0 | 0 |  |  | -13.7427 | -13.2538 | 4.6651 | 4.8271 | 11.63 | 11.68 | -30.8 | -30.9 | 0.8103 | -9.2 | 48.6184 | 27.4313 | 27.5186 | -18.7 | -45.6 | 1.7 | 1.1 | -17.5813 | -17.5286 | -67.2369 | 40.792 | -260.9014 | -10.7048 | -5.0855 | 115.0053 | 52.8893 | 106.2166 | 91.7628 | 49.2303 | 22.4331 | 21.7133 | 0.6876 | 213.9978 | -196.5411 | 32.7974 | -16.2373 | -1.615 |  | -9.84 | 0.023 | 0.009 | 5.84 | -0.88 | -5.0227 | -5.095 | 18.3123 | -13.7102 | 6.2 | 5.497 | 4.183 | 2.428 |  | 3.5758 | 3.7956 | 3.8289 |  | 32 | 2.2217 | -0.59 |  | -15.9167 | 0.4495 | -20.6183 | -14.4996 | -4.904 | -20.2456 | -4.4408 | -33.8 | 16.5 |  | -62.564
24/06/2025 | 06:30 | 0 | 2.159 | -6.3575 | 2.6305 | 9.6423 |  | 12.0641 |  | 9.4483 | 3.3639 | 6.6136 | -6.66 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.4892 |  | 3.7062 | 3.6133 | 6.5933 | 8.3722 | -5.1867 | 1.2826 |  | -1.2366 | -0.508 | -0.482 | 7.443 | -13.32 | -13.2 |  |  | -19.49 | -19.48 |  | -3.68 | -3.85 | 0.7381 | 4.3541 | 8.8259 | 9.7007 | -15.3583 | -16.477 | -16.6299 | 0.3749 | 0.4503 |  | -11.7884 | -0.3945 | -3.7025 | 36.3113 | 10.2486 | -3.8 | -4.2 | -17.1591 | -17.2132 | -0.8707 |  | 12.6462 | 0.9189 |  | -0.692 | -95.0346 | 26.6121 | 26.6121 | 81.2554 | -122.2172 |  |  |  | 9.3808 | 6.88 | 2.95 | -14.06 | 1.69 | -23.1704 | -22.6346 | 30.9354 | 29.0262 | -3.7768 | -2.5544 | -2.7398 | 11.4307 | 16.4452 |  |  | 47.8 | -25.5 | -1.95 | 36.5355 | 36.3354 | 34.8589 | 85.5664 | 84.8564 | -34.0744 | -54.1009 | -35.1987 | 1.4296 | 27.16 | 11.87 | 5.7861 | 5.9601 | -7.79 |  | -17.6728 | -17.4699 | 36.1866 | 0.0148 | -3.8301 | 11.6 | 11.1 | -3.1775 | -0.187 | 35.3331 | 6.6855 | 0.22 | -0.88 | 7.641 | -35.562 | -7.5 | -7.82 | 21.36 | 19.01 | -33.3636 | -17.1182 | -43.2839 | -41.5909 | 9.5286 | -9.3794 | -20.7261 | -20.3521 | -18.9961 | -27.0142 | -9.374 | -153.3773 | -10.5345 |  | -8.2241 | -7.8747 | 20.3946 | -19.1327 | -18.7271 | 2.576 | -26.5238 | -26.3681 | 11.1132 | 0 | -11.92 | -2.2 | 1.7284 | -24.7446 | -4.9803 | 5.9992 | 2.2462 | 12.9211 | -24.2472 | 0.5524 | 0.3478 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.7125 | -20.0948 | 24.8829 | 24.9512 | -11.2841 |  | 12.477 | -20.15 | -2.2078 | 0.2557 | 0.3 | 0.99 | -11.8684 |  | 3.19 | 1.052 |  | 6.87 | -12.6633 | -5.987 | -3.43 | 21.8157 |  | 21.3641 | -9.9907 |  | 2.0083 |  |  | -11.9045 | -8.1453 | 3.6049 | -36.0497 | 8.2161 | 7.1846 | 133.4729 | -10.3918 | -8.2039 | -3.2578 | 2.37 | 4.2857 | 4.2963 | 2 | 21.5464 | 23.2802 | 5.87 | 0 | 38.5222 | 27.6798 | 28.1614 | 26.5022 | 27.8493 | -7.9764 |  | 0 | -11.5886 |  |  | -12.1112 | -11.5619 | 5.6292 | 5.4894 | 10.1 | 10.18 | -31.3 | -31.1 | 0.8103 | -15.12 | 45.6238 | 31.0782 | 30.9877 | -18.7 | -45.6 | 0.4 | -0.4 |  |  | -50.6592 | 33.3283 | -263.2228 | -11.7488 | -7.7851 | 110.8734 | 51.6405 | 107.8577 | 90.769 | 53.3497 | 20.7968 | 21.8604 | 2.4851 | 214.01 | -195.6949 | 33.9277 | -18.684 | -2.389 |  | -9.52 | 0.063 | 0.051 | 5.28 | -0.56 | -5.0149 | -5.4765 | 18.9563 | -13.3593 | 6.4 | 5.95 | 5.674 | 2.439 |  | 4.7157 | 3.4854 | 3.3769 |  | 31 | 2.6129 | -0.37 |  | -15.4108 | 0.153 | -20.5587 | -13.5052 | -4.4047 | -21.3497 | -4.1585 | -33 | 16.1 |  | -57.819
24/06/2025 | 07:00 | 0 | 1.6205 | -6.081 | 2.8483 | 9.333 |  | 11.8417 |  | 9.6039 | 3.4869 | 7.1584 | -4.44 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 4.0658 |  | 3.3803 | 3.4334 | 6.3361 | 8.0714 | -5.1013 | 1.253 |  | -1.0933 | -0.516 | -0.496 | 7.36 | -15.54 | -11 |  |  | -18.47 | -18.46 |  | -4.2 | -4.21 | 0.2125 | 4.2097 | 13.1552 | 13.7557 | -17.4845 | -14.7355 | -14.9851 | 7.8243 | 16.4288 |  | -14.1997 | 1.5905 | 9.5378 | 38.1344 | 11.2383 | -4.7 | -4.7 | -18.3285 | -19.1786 | -0.926 |  | 11.1699 | 1.2999 |  | -0.2873 | -105.4719 | 30.3049 | 30.3354 | 78.6357 | -117.0466 |  |  |  | 9.5504 | 7.07 | 3.38 | -13.7 | 1.58 | -19.9554 | -19.5535 | 29.0586 | 28.1049 | -2.2566 | -6.9962 | -6.9411 | 10.8467 | 13.0625 |  |  | 47.1 | -22.2 | -2.08 | 33.8723 | 33.7782 | 32.615 | 86.4528 | 85.8754 | -32.3906 | -56.9871 | -34.4955 | 1.7468 | 25.38 | 12.86 | 6.2549 | 6.546 | -7.67 |  | -15.4895 | -15.2276 | 34.6075 | 0.0151 | -3.8337 | 10.4 | 10.6 | -3.0164 | 0.3799 | 35.0176 | 7.7988 | 1.02 | -0.54 | 5.454 | -36.3046 | -7.51 | -7.66 | 20.39 | 18.14 | -33.5818 | -17.9455 | -41.1258 | -39.8182 | 9.8029 | -13.1998 | -21.7368 | -21.711 | -15.8706 | -18.4562 | -9.228 | -156.8351 | -29.7651 |  | -8.8332 | -7.9656 | 15.365 | -21.1674 | -19.4296 | 15.376 | -25.2742 | -24.8335 | 7.5288 | 0 | -20.41 | 3.3 | 1.96 | -30.2947 | -4.5475 | 6.5268 | 1.1833 | 9.2942 | -23.3765 | 0.698 | 0.4399 |  | 0 | 0 |  | 6.8657 | 7.0332 | -15.2385 | 22.6281 | 22.0185 | -6.381 | 0 | 13.6782 | -19.62 | -2.0137 | 0.2337 | 0.98 | 0.59 | -14.1779 |  | 3.124 | 0.821 | 0 | 5.37 | -17.2135 | -11.754 | -3.66 | 21.2272 |  | 22.4354 | -10.1984 |  | 2.0389 |  |  | -12.1432 | -6.8639 | 3.4722 | -36.638 | 6.5518 | 6.7617 | 142.3229 | -10.3276 | -9.5479 | -3.3087 | 3.1636 | 4.7252 | 4.7789 | 3 | 16.3739 | 19.1299 | 0 | 0 | 47.9361 | 12.602 | 21.7869 | 22.5726 | 23.5519 | -7.8386 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2255 | -16.0609 | 2.2278 | 2.7636 | 12.75 | 12.63 | -33.9 | -33.6 | 0.9494 | -9.92 | 47.1838 | 28.3021 | 28.2135 | -19.1 | -45.2 | 3 | 2.5 | -17.8198 | -17.9102 | -50.6828 | 28.6658 | -263.2854 | -13.4419 | -2.7467 | 97.7066 | 65.435 | 120.7673 | 83.5475 | 33.3884 | 15.5687 | 18.9852 | -10.9937 | 193.9402 | -193.94 | 12.1273 | 0.2348 | -0.8191 |  | -11.04 | -0.335 | -0.351 | 7.12 | -2.56 | -5.0975 | -3.6912 | 17.4914 | -12.7153 | 6.2 | 4.008 | 3.855 | 2.6594 |  | 4.361 | 4.1413 | 3.2729 |  | 31.3 | 1.82 | -0.29 |  | -13.8364 | -0.9815 | -22.294 | -10.8733 | -3.6617 | -23.2778 | -3.7364 | -32.2 | 15.5 |  | -58.0687
24/06/2025 | 07:30 | 0 | 1.5593 | -5.9155 | 2.8173 | 9.4937 |  | 13.0195 |  | 12.4595 | 4.9498 | 6.4119 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.0091 |  | 3.9904 | 3.9158 | 7.0565 | 7.9559 | -5.1326 | 1.1565 |  | -1.0771 | -0.605 | -0.592 | 7.331 | -8.88 | -8.8 |  |  | -18.05 | -18.11 |  | -4.82 | -4.85 | 0.6651 | 3.8004 | 12.4508 | 14.1219 | -16.4483 | -14.8695 | -14.4857 | 6.3139 | 4.5343 |  | -12.0563 | 0.8014 | 8.7782 | 41.9799 | 9.7773 | -4.2 | -4.2 | -19.69 | -18.2595 | -1.0084 |  | 12.6395 | 2.874 |  | 0.3731 | -106.2654 | 36.4391 | 36.5306 | 56.4418 | -114.2574 |  |  |  | 14.1011 | 7.57 | 4.02 | -11.36 | 3.09 | -22.0987 | -21.161 | 30.3059 | 29.3793 | -3.6692 | -3.8006 | -3.8107 | 12.0857 | 13.9057 |  |  | 51.5 | -22.1 | -2.63 | 38.9847 | 38.6183 | 37.1431 | 82.7674 | 82.1387 | -32.5516 | -55.3169 | -32.6214 | 1.4741 | 30.57 | 15.76 | 6.7236 | 7.0343 | -8.08 |  | -15.9697 | -15.7885 | 29.5657 | 0.0147 | -4.029 | 5.5 | 5.4 | -2.489 | 1.6889 | 36.5948 | 9.2831 | 2.15 | -1.21 | 7.7085 | -30.9093 | -7.35 | -7.53 | 27.76 | 19.35 | -27.1636 | -14.9 | -40.6017 | -39.9818 | 14.3251 | -3.5419 | -13.9585 | -14.0474 | -21.0083 | -23.5436 | -10.106 | -131.6988 | -60.4206 |  | -9.3005 | -8.5407 | 14.6971 | -20.1336 | -21.4874 | -2.564 | -22.5451 | -23.3321 | 11.3514 | 0 | -13.76 | -15.1 | 2.0335 | -29.3086 | -5.6574 | 5.598 | 2.1859 | 14.1366 | -18.29 | 0.9883 | 0.7478 |  | 2.5798 | 0 | 0 | 9.545 | 9.3776 | -16.7456 | 22.9718 | 21.7028 | -8.4821 |  | 14.103 | -19.32 | -1.5212 | 0.22 | 1.19 | 0.77 | -13.4169 |  | 3.148 | 1.002 | 2.3568 | 5.97 | -15.1221 | -9.0386 | -3.5 | 21.5399 |  | 22.3906 | -10.8069 |  | 2.0949 |  |  | -11.8413 | -10.4394 | 2.1096 | -36.0497 | 13.3558 | 13.019 | 148.7419 | -9.3959 | -8.6323 | -3.9599 | 1.7787 | 4.8131 | 4.8896 | 1 | 9.7358 | 11.3528 | -2.93 | 0 | 47.3907 | 0 | 20.422 | 17.9903 | 17.6751 | -6.0507 |  | -9.5367 | 0 | 51.0647 | 53.6666 | -18.5164 | -17.9066 | -1.0958 | -1.3556 | 16.74 | 16.71 | -32.4 | -32.1 | 0.9494 | -5.28 | 52.0925 | 26.7551 | 26.6542 | -18.2 | -44.4 | 3.4 | 2.9 | -18.1574 | -18.1357 | -66.5394 | 36.6983 | -263.9618 | -14.6889 | 4.3207 | 82.2789 | 86.4245 | 137.5818 | 73.1583 | 10.7528 | 12.9691 | 12.3421 | -23.0849 | 173.5055 | -190.7599 | -7.7495 | 17.0779 | 0.4944 |  | -11.68 | -0.231 | -0.237 | 7.36 | -3.44 | -4.8088 | -2.7237 | 14.6807 | -12.6848 | 7.2 | 5.026 | 4.844 | 2.5378 | 2.9655 | 4.4718 | 3.8623 | 3.0937 |  | 30.3 | 1.9068 | -0.11 |  | -10.0738 | -1.4352 | -23.5704 | -8.3139 | -3.6037 | -24.9412 | -2.0973 | -31.9 | 14.3 |  | -58.9699
24/06/2025 | 08:00 | 0 | 1.7734 | -6.1103 | 2.9681 | 9.9565 |  | 13.4902 |  | 13.5439 | 5.6328 | 7.1452 | -13.32 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.3501 |  | 4.8601 | 4.6903 | 8.2334 | 8.1703 | -5.3413 | 1.1521 |  | -1.0624 | -0.535 | -0.535 | 7.411 | -8.88 | -11 |  |  | -18.16 | -18.3 |  | -5.05 | -4.87 | 1.7199 | 4.0784 | 11.8647 | 13.2011 | -15.1018 | -15.5393 | -16.1476 | 16.766 | 16.7284 |  | -13.7978 | 1.5905 | 4.6825 | 26.7072 | 8.5667 | -3.7 | -3.8 | -16.7604 | -17.3283 | -1.1453 |  | 12.8864 | 4.3371 |  | 0.6812 | -90.762 | 44.7706 | 44.7096 | 54.8712 | -109.3999 |  |  |  | 17.3145 | 8.13 | 4.62 | -9.83 | 5.13 | -22.7685 | -22.0987 | 31.3008 | 29.773 | -0.0845 | -11.4621 | 0 | 12.0976 | 9.8116 |  |  | 50.5 | -16.3 | -2.85 | 38.6844 | 38.7711 | 37.3296 | 83.0561 | 83.4024 | -32.6514 | -60.4853 | -30.2896 | 1.7803 | 25.41 | 17.28 | 7.9736 | 8.0109 | -8.6 |  | -12.1666 | -11.9796 | 28.7077 | 0.0147 | -4.3119 | 2.3 | 3.2 | -2.9529 | 2.811 | 36.7525 | 10.7675 | 3.17 | -0.8 | 8.721 | -29.4242 | -6.72 | -6.87 | 20.33 | 21.73 | -29.7273 | -14.5273 | -41.7412 | -40.5455 | 16.7829 | -5.2271 | -14.2073 | -14.4105 | -17.4682 | -18.5413 | -7.975 | -131.1862 | -67.397 |  | -9.421 | -8.0198 | 20.9494 | -20.5183 | -20.1471 | 12.816 | -25.4356 | -25.4064 | 7.7956 | 0 | -18.68 | 0 | 2.3331 | -31.635 | -6.485 | 4.7648 | 3.1053 | 8.8851 | -22.5706 | 1.0467 | 0.8017 |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 8.5403 | -13.0616 | 23.0233 | 22.908 | -7.2374 |  | 15.4067 | -18.39 | -1.7153 | 0.2868 | 0.43 | -0.78 | -14.9462 | 0 | 3.332 | 1.048 |  | 6.41 | -17.1134 | -11.5965 | -3.27 | 22.2984 |  | 23.2334 | -10.8681 |  | 2.1967 |  |  | -12.5409 | -14.2372 | 3.37 | -35.9657 | 11.6416 | 12.2838 | 150.3559 | -8.9766 | -9.493 | -3.5219 | 1.7187 | 4.9229 | 4.9687 |  | 10.4531 | 12.1375 | -5.87 | 0 | 48.2966 | -14.7785 | 23.164 | 9.7056 | 11.2613 | 0 |  | -10.8274 | 0 | 37.1599 | 39.9859 | -16.0719 | -15.4511 | -5.2348 | -5.0928 | 19.5 | 19.5 | -32.9 | -32.9 | 0.9146 | -1.36 | 53.2569 | 26.9586 | 26.7839 | -17.5 | -43.9 | -0.7 | -1.2 | -17.7817 | -18.058 | -88.4144 | 35.9647 | -260.3434 | -7.9019 | 7.8793 | 66.8461 | 100.349 | 134.8507 | 60.794 | -8.6829 | 12.3451 | 12.8718 | -21.2931 | 152.6979 | -179.9779 | -20.7789 | 27.3343 | 0.3772 |  | -11.84 | -0.199 | -0.212 | 8.24 | -3.92 | -4.6155 | -2.1653 | 13.3898 | -11.9219 | 7.2 | 5.261 | 4.138 |  |  | 3.611 | 3.913 | 4.3216 |  | 29.9 | 2.0157 | -0.14 |  | -8.4948 | -3.2629 | -26.2906 | -6.2834 | 0 | -27.0529 | -1.4242 | -32.4 | 15.2 |  | -58.9419
24/06/2025 | 08:30 | 0 | 1.9217 | -6.2756 | 3.202 | 11.2467 |  | 6.1654 |  | 16.1059 | 6.7728 | 8.0491 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 3.312 |  | 4.0023 |  | 5.1435 | 5.1881 | 8.6372 | 7.818 | -5.2829 | 1.5133 |  | -1.0871 | -0.332 | -0.368 | 6.937 | -6.66 | -8.8 |  |  | -16.99 | -17.06 |  | -4.83 | -4.83 | 3.0352 | 4.0327 | 10.357 | 11.8814 | -14.3563 | -15.0034 | -15.2741 | 16.2153 | 15.3866 |  | -13.6638 | 0.4069 | 5.8519 | 38.8225 | 7.2284 | -3.5 | -4.3 | -16.4399 | -16.2836 | -1.0734 |  | 15.7657 | 5.8174 | 2.7841 | 1.9677 | -77.6085 | 47.09 | 47.1816 | 33.9852 | -96.6964 |  |  |  | 23.5418 | 8.75 | 5.87 | -6.39 | 8.04 | -28.7966 | -29.0645 | 34.8376 | 33.9657 | -2.677 | -7.8505 |  | 15.2962 | 12.0532 |  |  | 61 | -21.9 | -3.44 | 44.2886 | 45.0339 | 42.7586 | 80.7356 | 80.1891 | -29.694 | -62.7107 | -26.9573 | 1.8767 | 28.69 | 18.25 | 9.6924 | 9.8663 | -10.02 |  | -14.4131 | -14.3247 | 31.1325 | 0.0145 | -5.258 | 0 | 0 | -2.6611 | 3.933 | 36.9102 | 12.2519 | 4.44 | -1.29 | 10.638 | -29.0016 | -6.25 | -6.32 | 19.71 | 24.01 | -27.5818 | -13.8091 | -48.2003 | -47.0182 | 24.7889 | 0.954 | -10.4613 | -10.3671 | -20.7269 | -21.2756 | -8.691 | -103.2181 | -91.3595 |  | -9.9155 | -8.7516 | 24.45 | -29.4432 | 0 | 22.544 | -32.8379 | -32.5382 | 13.9362 | 0 | -21.38 | 0.4 | 2.6854 | -31.5209 | -6.4984 | 4.8765 | 2.631 | 13.5849 | -25.813 | 1.0188 | 0.7681 |  | 2.5352 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.7456 | -17.0805 | 30.2286 | 29.7839 | -7.0047 | 0 | 15.5972 | -18.17 | -1.7153 | 0.2795 | 0.46 | -1.09 | -15.5478 | 0 | 3.27 | 0.954 |  | 7.48 | -16.646 | -10.9538 |  | 24.2654 |  | 23.5885 | -12.0709 | 0 | 2.2819 |  |  | -12.3312 | -17.0603 | 4.3084 | -34.5372 | 10.9996 | 10.1695 | 151.2673 | -8.1405 | -8.9115 | -4.4613 | 0.9207 | 5.5602 | 5.7123 | 0.1405 | 14.8346 | 16.4384 | -15.92 | 8.8912 | 42.2423 | -15.2753 | 35.6787 | 2.8039 | 3.0613 | 0 | 6.4019 | -12.1201 | -11.3758 |  | 22.951 | -18.5109 | -17.555 | -9.2439 | -9.2253 | 23.08 | 23.32 | -30.9 | -30.8 | 0.9677 | 0.56 | 55.1807 | 21.2767 | 21.1771 | -17 | -42.6 | 2.2 | 1.6 | -18.0401 | -18.1366 | -111.0785 | 63.0883 | -263.0772 | -11.2716 | 6.6228 | 67.3892 | 102.7645 | 129.4178 | 65.9462 | -5.9297 | 8.2662 | 9.3773 | -18.0033 | 148.4947 | -187.2952 | -31.6703 | 39.5763 | -0.6775 |  | -10.08 | -0.297 | -0.315 | 6 | -2.4 | -4.14 | -3.8956 | 9.7887 | -9.3156 | 1.8 | 3.706 | 4.124 |  |  | 3.4981 | 3.121 | 3.1228 |  | 28.2 | -1.9354 | -0.16 |  | -4.3289 | -3.4721 | -28.7427 | -2.8664 | 0 | -30.5187 | 0 | -30.3 | 13 |  | -56.3084
24/06/2025 | 09:00 | 0 | 2.1494 | -6.7143 | 3.6611 | 12.4888 |  | 6.9973 |  | 17.4347 | 7.5208 | 8.9346 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.0236 |  | 5.5565 | 5.4632 | 9.2647 | 8.2902 | -5.2599 | 1.6022 |  | -0.9755 | -0.416 | -0.406 | 7.699 | -11.1 | -8.8 |  |  | -16.4 | -16.37 |  | -6.06 | -5.89 | 4.6167 | 4.186 | 23.4559 | 24.995 | -17.5993 | -6.43 | -6.7261 | 1.3009 | 1.2213 |  | -10.8507 | 1.5905 | 6.578 | 80.9941 | 10.9861 | -5.3 | -5.9 | -26.9872 | -27.0804 | -2.0841 |  | 18.4598 | 8.22 | 2.9642 | 2.1424 | -118.9916 | 83.224 | 83.5597 | 25.1471 | -68.113 |  |  |  | 29.7391 | 6.24 | 8.57 | 2.8 | 2.82 | -25.4477 | -25.4477 | 38.4392 | 36.6049 | -3.2001 | -3.8408 |  | 18.4479 | 14.393 |  |  | 69.6 | -25.7 | -3.76 | 49.9121 | 49.9715 | 48.4044 | 103.9866 | 105.2369 | -33.0153 | -88.4393 | -27.064 | 2.3196 | 31.62 | 16.76 | 10.7861 | 10.8429 | -10.87 |  | -16.0086 | -15.9549 | 31.3359 | 0.0145 | -5.7269 | -7.5 | -7.6 | -1.2903 | 5.4291 | 38.3296 | 14.8495 | 6.19 | -1.05 | 12.42 | -31.3468 | -5.6 | -5.8 | 20.78 | 27.06 | -28.9091 | -14.8 | -46.5277 | -44.9364 | 32.5328 | 6.8264 | -4.004 | -4.0287 | -17.4734 | -21.1883 | -9.765 | -98.7029 | -88.2063 |  | -10.2547 | -9.6129 | 24.7171 | -25.6192 |  | 15.376 | -29.1883 | -28.5263 | 11.6519 | 0 | -15.88 | -1.1 | 2.8876 | -27.239 | -7.3798 | 4.0069 | 3.0393 | 11.0415 | -24.7899 | 1.2344 | 0.9724 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.564 | -13.0616 | 27.8763 | 27.6872 | -6.3471 |  | 14.6157 | -17.86 | -1.3088 | 0.2795 | 1.31 | 0.13 | -14.7392 |  | 3.26 | 1.001 |  | 9.06 | -17.7129 | -11.9487 | -2.64 | 27.0263 |  | 24.6377 | -11.9591 |  | 2.3773 | 0.0248 |  | -14.4521 | -21.6796 | 3.7942 | -34.9573 | 11.3838 | 10.931 | 156.5988 | -8.0264 | -10.1959 | -4.105 | 1.0145 | 5.9117 | 5.9575 | 0.2167 | 16.4654 | 17.37 | -17.18 | 11.3537 | 43.7466 | -13.7631 | 27.3113 | 2.913 | 2.4917 |  | 0 | 0 | 0 | 23.3508 |  | -18.0769 | -17.8187 | -11.2662 | -10.9346 | 27.12 | 27.29 | -32.1 | -32.3 | 0.986 | 3.28 | 51.1155 | 21.8859 | 21.7825 | -16.1 | -42.2 | 0.4 | 0 |  | -17.9312 | -97.6272 | 50.1962 | -261.1622 | -11.5353 | 7.2777 | 67.0152 | 106.0126 | 127.3168 | 61.7503 | -11.9016 | 13.0255 | 13.4866 | -11.2522 | 144.5203 | -185.1439 | -33.9996 | 40.5614 | -0.7947 |  | -10.16 | -0.541 | -0.57 | 5.84 | -3.36 | -3.2311 | -2.8977 | 9.0257 | -8.4947 | 0.9 | 3.948 | 3.281 |  |  | 3.9804 | 4.7403 | 3.4372 |  | 28 | -2.2831 | 0.04 |  | -4.099 | -3.9104 | -28.128 | -2.1708 | 0 | -29.5641 | 0 | -29.8 | 12 |  | -44.7621
24/06/2025 | 09:30 | 0 | 2.2931 | -6.7177 | 3.6277 | 13.1933 |  | 7.2438 |  | 18.3985 | 8.0758 | 9.3294 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 4.3714 |  | 5.8941 | 5.8471 | 10.1194 | 8.049 | -5.0633 | 1.6981 |  | -1.1086 | -0.188 | -0.124 | 8.039 | -11.1 | -4.4 |  |  | -19.26 | -18.99 |  | -3.76 | -4.5 | 4.2573 | 3.7758 | 20.5261 | 22.1679 | -16.3318 | -8.3055 | -7.5282 | 15.3094 | 8.4257 |  | -12.7261 | 2.3796 | 11.6537 | 61.4462 | 11.8511 | -3.4 | -3.7 | -23.9887 | -23.7003 | -2.2492 |  | 17.3551 | 7.1553 | 2.3872 | 1.9039 | -96.6826 | 87.3745 | 87.4965 | 15.0881 | -58.5361 |  |  |  | 31.1462 | 7.16 | 9.39 | 3.43 | 3.49 | -24.1081 | -23.8402 | 35.4794 | 34.9963 | -2.7513 | -7.4028 |  | 15.9972 | 7.5019 |  |  | 55.1 | -11.1 | -3.54 | 47.7822 | 47.0003 | 46.651 | 102.8132 | 103.0361 | -29.344 | -89.991 | -25.3166 | 2.4645 | 31.73 | 19.25 | 11.4111 | 11.5265 | -11.38 |  | -8.9747 | -8.9315 | 12.3896 | 0.0146 | -6.0084 | -5.6 | -7.4 | -1.8433 | 6.1771 | 41.1685 | 15.7773 | 6.87 | -1.64 | 13.635 | -14.1958 | -6.36 | -6.47 | 23.89 | 26.47 | -5.4364 | -2.9727 | -41.2434 | -38.4364 | 46.2774 | 20.4457 | 8.3977 | 7.9231 | -17.7214 | -20.9035 | -10.366 | -76.7753 | -58.3293 |  | -11.4422 | -10.4037 | 23.4978 | -14.3856 |  | 10.256 | -25.3397 | -25.4806 | 8.5801 | 13.52 | -13.91 | -2.5 | 3.2123 | -16.4976 | -7.4857 | 3.703 | 2.9555 | 6.7013 | -28.5773 | 1.37 | 1.1016 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.2243 | -8.8752 | 21.6955 | 21.9705 | -2.8295 | 0 | 10.4848 | -18.61 | -3.019 | 0.2795 | 0.56 | -0.53 | -12.3061 |  | 3.35 | 0.98 |  | 9.72 | -19.8084 | -14.6913 | -2.36 | 27.3966 | -0.1 | 25.0503 | -11.7062 |  | 2.4851 |  |  |  | -22.3655 | 6.6522 | -34.7052 | 11.3328 | 10.0538 | 151.0258 | -7.7115 | -10.7713 | -3.5165 | 1.2291 | 6.1534 | 6.179 | 1 | 19.8335 | 19.4363 | -12.99 | 5.1776 | 28.0838 | 0 | 42.9037 | -1.0448 | -2.2084 |  | 5.7234 | -10.0751 | 0 |  |  | -13.7702 | -12.6331 | -12.9409 | -12.2341 | 21.51 | 21.27 | -29.5 | -29.9 | 0.986 | 4.24 | 54.379 | 27.1262 | 27.273 | -15.6 | -41.4 | -2.4 | -3 | -17.7137 | -17.7169 | -104.4569 | 18.3205 | -217.9758 | -10.8644 | 8.0627 | 62.0566 | 105.9528 | 71.8826 | 111.7943 | -10.4491 | 19.1522 | 17.8863 | 36.1009 | 104.3557 | -228.0894 | 22.9039 | -17.9388 | -0.6311 |  | -9.36 | -1.753 | -1.748 | 5.04 | -3.52 | -2.7297 | -2.9862 | 7.1489 | -8.0858 | 2 | 5.705 | 4.729 | 2.5522 | 3.0085 | 4.2069 | 3.955 | 3.6919 |  | 27.8 | -2.3002 | 0.14 |  | -5.2303 | -3.3151 | -27.1804 | -3.9106 | 0 | -29.8871 |  | -29.2 | 11.3 |  | -47.6476
24/06/2025 | 10:00 | 0 | 3.952 | -8.7743 | 3.9738 | 13.1919 | 0 | 8.1422 |  | 20.4594 | 8.9487 | 10.4429 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.1378 | 0 | 6.8587 | 6.8393 | 11.6476 | 8.0322 | -4.987 | 2.1177 |  | -0.9372 | -0.203 | -0.188 | 7.254 | -8.88 | -6.6 |  |  | -18.62 | -18.76 | -10 | -5.13 | -5.13 | 4.5176 | 4.0026 | 19.6056 | 21.139 | -14.8201 | -6.564 | -7.9414 | 8.1846 | 14.2648 | -12.8601 | -14.0657 | 2.3796 | 18.4466 | 92.5194 | 15.4411 | -5.6 | -6.1 | -22.4949 | -23.3628 | -2.1385 |  | 14.9152 | 5.4684 | 2.5481 | 1.8035 | -119.1747 | 90.8841 | 91.2808 | 2.1043 | -61.627 |  |  |  | 31.0763 | 6.07 | 8.38 | 4.28 | 4.27 | -23.5723 | -23.5723 | 37.9131 | 36.1775 | -4.2713 | -3.3174 | 0 | 14.2193 | 10.669 | 2.88 | 6.412 | 61.9 | -18.8 | -3.48 | 48.6934 | 49.5337 | 47.4087 | 102.9608 | 102.7408 | -28.358 | -90.596 | -25.1438 | 2.4799 | 32.87 | 19.85 | 12.1924 | 12.0148 | -11.82 | 25.5123 | -12.0469 | -12.1833 | 11.187 | 0.0146 | -6.2578 | -8.1 | -9.9 | -2.1484 | 6.5511 | 41.4839 | 16.3339 | 7.1 | -2.26 | 12.717 | -10.0456 | -9.78 | -9.86 | 29.18 | 27.05 | -8.3818 | -3.8 | -40.6736 | -39.6909 | 52.128 | 24.8907 | 11.8251 | 12.1605 | -15.0533 | -16.7483 | -11.507 | -74.747 | -57.7009 |  | -10.6012 | -10.1613 | 25.4538 | -16.5393 | 0 | -2.052 | -25.8489 | -25.6304 | 8.6678 | 13.34 | -12.72 | 2.7 | 3.2688 | -19.6659 | -7.7147 | 3.3699 | 2.9012 | 5.2967 | -25.8057 | 1.4842 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 12.3918 | -14.4012 | 21.8953 | 21.6903 | -4.6099 | 0 | 13.5952 | -17.61 | -1.7134 | 0.2886 | 0.92 | -0.57 | -14.1292 | 0 | 3.323 | 1.027 | 2.3568 | 9.39 | -18.6825 | -13.5882 | -2.57 | 26.9509 | -0.1 | 25.2487 | -11.8118 | 0 | 2.4867 | 0.0248 |  | -13.0715 | -23.8554 | 6.8566 | -34.7052 | 11.9375 | 11.1216 | 152.6912 | -7.5672 | -10.8376 | -3.8986 | 1.3582 | 6.4611 | 6.535 | 0.673 | 17.7971 | 18.777 | -12.15 | 6.6352 | 29.62 | 0 | 41.3346 | 0 | 0 | 0 | 5.936 | -10.9909 | -11.9603 | 23.3508 | 22.951 | -10.1062 | -9.848 | -13.5834 | -13.6611 | 28.99 | 28.96 | -29.7 | -30 | 1.1252 | 5.84 | 46.4742 | 29.0473 | 28.9453 | -15.7 | -41.4 | -4.9 | -5.5 | -17.697 | -17.6454 | -107.4818 | 18.8451 | -217.232 | -9.7218 | 9.4602 | 63.3585 | 104.9348 | 67.5759 | 108.5746 | -11.8397 | 27.3937 | 25.4581 | 39.0425 | 101.4363 | -225.5457 | 23.331 | -18.1593 | -1.1951 |  | -8.72 | -1.944 | -1.956 | 4.96 | -3.44 | -1.8807 | -2.4002 | 7.9698 | -8.2322 | 2.3 | 5.702 | 4.024 | 2.5522 | 3.0078 | 3.5427 | 3.5682 | 3.2935 |  | 26.9 | -1.7773 | 0.21 |  | -5.7415 | -2.7292 | -27.3307 | -3.1247 | -2.1327 | -30.0213 | 0 | -29.2 | 11.8 | 0 | -53.7233
24/06/2025 | 10:30 | 0 | 4.3945 | -9.0866 | 3.8104 | 13.7882 |  | 8.9256 |  | 21.8066 | 9.7807 | 11.1169 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 3.9125 |  | 6.7623 | 6.6592 | 11.4847 | 8.0568 | -5.1678 | 1.931 |  | -0.9844 | -0.381 | -0.385 | 6.869 | -8.88 | -4.4 |  |  | -18.08 | -18.22 |  | -6.07 | -6.38 | 4.6604 | 4.1984 | 21.1156 | 22.2009 | -14.0867 | -7.9036 | -7.8404 | 1.0553 | 0.996 | -17.5486 | -10.5828 | 1.196 | 4.7068 | 93.9467 | 15.6112 | -6.1 | -6.6 | -25.3372 | -25.4327 | -2.1225 |  | 15.1124 | 6.401 | 3.4956 | 2.53 | -129.9173 | 95.0956 | 95.2788 | 9.4522 | -59.3377 |  |  |  | 32.0643 | 5.97 | 8.39 | 4.56 | 4.59 | -20.0894 | -20.6252 | 43.8917 | 42.5482 | -2.9188 | -13.2286 |  | 15.3295 | 9.8812 |  |  | 61.2 | -17 | -4.13 | 47.352 | 47.2133 | 45.3812 | 101.4944 | 101.1884 | -30.0741 | -88.75 | -26.6152 | 2.9207 | 33.76 | 22.74 | 12.3486 | 12.3077 | -11.64 |  | -10.8599 | -11.1524 | 14.4257 | 0.0145 | -6.0687 | -23.7 | 0 | -1.3281 | 7.2992 | 39.9068 | 17.2617 | 7.85 | -1.57 | 13.149 | -14.7058 | -8.83 | -8.8 | 28.82 | 28.18 | -9.7091 | -5.8091 | -40.7823 | -39.8091 | 53.3455 | 25.8909 | 12.591 | 13.1436 | -19.1271 | -22.0112 | -12.089 | -81.9085 | -60.6133 |  | -11.8488 | -10.8714 | 24.7848 | -10.7218 |  | -7.172 | -25.6094 | -25.4436 | 9.4087 | 13.69 | -15.1 | 0.1 | 3.3727 | -16.1915 | -7.8937 | 3.278 | 2.7949 | 7.2031 | -25.9632 | 1.4879 | 1.229 |  | 3.02 | 2.7333 | 0 | 8.2054 | 7.703 | -9.545 | 21.9178 | 21.7924 | -4.5787 |  | 14.6157 | -16.94 | -1.3069 | 0.2969 | 1.05 | -0.15 | -14.1457 |  | 3.384 | 0.964 |  | 10.34 | -20.4224 | -13.5686 | -2.26 | 28.9438 | -0.1 | 25.3381 | -12.4003 | 0 | 2.5341 |  |  |  | -25.5035 | 6.7254 | -33.5288 | 10.4935 | 10.427 | 153.9762 | -7.3096 | -10.3752 | -4.5483 | 1.4175 | 6.527 | 6.6062 | 0.8141 | 18.183 | 19.9247 | -13.41 | 7.6014 | 31.0324 | 0 | 39.369 | 0 | 0 |  | 5.4527 | -10.7973 | 0 | 17.401 |  | -11.3367 | -11.051 | -13.6379 | -13.6966 | 29.02 | 28.95 | -29.5 | -29.6 | 1.0904 | 6.64 | 46.6475 | 28.7928 | 28.0734 | -15.7 | -40.5 | -3.7 | -4.5 | -17.5288 | -17.6709 | -107.5066 | 16.4079 | -216.3834 | -7.8821 | 8.1274 | 59.7387 | 107.415 | 68.8275 | 109.66 | -13.6564 | 23.1019 | 24.1667 | 38.2666 | 97.6593 | -226.2672 | 15.6688 | -13.7128 | -1.0071 |  | -8.16 | -0.453 | -0.463 | 4 | -2.64 | -2.0304 | -3.4562 | 6.5629 | -7.2648 | 2.8 | 3.965 | 5.106 |  |  | 3.9421 | 3.5115 | 3.6369 |  | 25.9 | -1.8857 | 0.18 |  | -4.2704 | -2.7565 | -27.7966 | -2.6376 | -2.0037 | -29.1939 |  | -27.8 | 10.5 |  | -51.4017
24/06/2025 | 11:00 | 0 | 4.812 | -9.512 | 4.1855 | 14.0385 | 0 | 9.5883 |  | 23.3645 | 10.4057 | 11.9203 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.0337 | 0 | 7.2897 | 7.3032 | 12.1688 | 8.0653 | -5.0069 | 2.3083 |  | -0.5439 | -0.267 | -0.291 | 6.701 | -6.66 | -4.4 |  |  | -18.11 | -18.18 | -10 | -5.83 | -5.84 | 5.5776 | 3.8695 | 18.6754 | 20.0402 | -13.1151 | -7.7696 | -7.0428 | 4.6208 | 3.3465 | -13.7978 | -13.128 | 1.9851 | 9.6119 | 91.2407 | 14.4456 | -5.3 | -5.8 | -24.9652 | -24.1614 | -2.3567 |  | 15.0618 | 6.5775 | 3.4497 | 2.6016 | -114.8106 | 94.2106 | 94.2106 | 9.1402 | -46.7236 |  |  |  | 32.0344 | 6.38 | 8.76 | 4.8 | 4.81 | -19.1517 | -18.8838 | 42.5976 | 41.3223 | -3.7568 | -15.8417 | 0 | 14.6973 | 9.3782 | 2.88 | 6.412 | 62.3 | -16.1 | -4.03 | 47.1 | 47.5102 | 44.9712 | 98.9071 | 99.5736 | -29.4271 | -86.5721 | -24.9373 | 3.0306 | 33.14 | 23.05 | 13.2861 | 13.382 | -12.86 | 25.5123 | -10.5482 | -10.581 | 15.6227 | 0.0145 | -6.7294 | -22.8 | 0 | -1.3306 | 7.8602 | 41.1685 | 18.0038 | 8.45 | -1.85 | 13.878 | -15.4809 | -8.8 | -8.89 | 28.16 | 29.12 | -13.0182 | -6.5818 | -41.3021 | -40.0182 | 54.1184 | 24.7459 | 12.1445 | 12.1246 | -12.1606 | -14.149 | -12.455 | -80.014 | -58.5302 |  | -11.2482 | -10.1796 | 23.1524 | -17.6435 | 0 | 0.528 | -25.1141 | -24.6092 | 8.5214 | 13.1 | -18.94 | -0.6 | 3.3665 | -22.298 | -7.673 | 3.4701 | 2.705 | 6.1188 | -23.9444 | 1.2818 | 1.0296 | 0 | 2.5206 | 3.6213 | 0 | 6.8657 | 7.2006 | -14.5687 | 22.4065 | 22.7415 | -5.2314 | 0 | 17.228 | -14.65 | -2.8066 | 0.3234 | 1.7 | 0.23 | -16.7436 | 0 | 3.522 | 1.107 | 2.3568 | 9.41 | -20.596 | -13.0267 | -2.21 | 29.0633 | -0.1 | 25.3472 | -12.4748 | 0 | 2.4515 | 0.0248 |  | -12.9154 | -26.9508 | 7.6333 | -33.6128 | 12.0914 | 10.2507 | 157.3499 | -7.0451 | -10.4123 | -4.4656 | 1.4336 | 6.7467 | 6.8198 | 1 | 17.8287 | 18.2221 | -11.73 | 8.3761 | 32.0803 | 0 | 37.5252 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | 0 | 0 | 17.401 | 18.0745 | -9.1614 | -8.8592 | -14.0316 | -13.7401 | 26.83 | 26.68 | -29.1 | -29.4 | 1.1087 | 7.52 | 41.9122 | 30.4493 | 30.3395 | -15.7 | -40.5 | -6.2 | -6.8 | -17.5288 | -17.6459 | -101.6046 | 15.9984 | -217.319 | -10.2484 | 11.3731 | 63.1162 | 106.8049 | 64.6308 | 107.1362 | -11.1876 | 27.2893 | 22.3829 | 44.5189 | 101.3961 | -223.1538 | 23.4549 | -19.4648 | -1.5686 |  | -8.08 | -0.702 | -0.714 | 4.48 | -3.04 | -1.859 | -3.0442 | 6.154 | -6.9993 | 2.9 | 4.106 | 3.979 | 2.5522 | 2.987 | 3.9593 | 3.5362 | 3.5948 |  | 25.7 | -1.2875 | 0.22 |  | -6.1836 | -2.832 | -26.946 | -3.6905 | -2.2774 | -29.5242 | 0 | -27.5 | 10.2 | 0 | -51.1359
24/06/2025 | 11:30 | 0 | 5.2956 | -10.1696 | 4.5053 | 13.9448 |  | 10.5286 |  | 25.2377 | 11.2607 | 12.5406 | -13.32 | -28.6 |  |  | -22 | 4.3775 |  | 7.8083 | 7.911 | 13.6165 | 8.8205 | -5.1005 | 2.3486 |  | -0.3592 | -0.19 | -0.174 | 7.098 | -6.66 |  |  |  | -17.96 | -18.06 |  | -5.56 | -5.64 | 6.8102 | 4.0095 | 18.6717 | 20.1519 | -9.1311 | -7.5017 | -7.6353 | -0.4646 | -0.5518 | -18.8882 | -15.8072 | 0.8014 | 2.6814 | 84.5738 | 14.2796 | -5.1 | -5.7 | -23.8231 | -23.8584 | -2.3401 |  | 15.3793 | 6.6171 | 3.3101 | 2.2494 | -106.7232 | 93.234 | 94.1191 | 3.6686 | -39.9458 |  |  |  | 33.3018 | 6.45 | 9.02 | 5.47 | 5.5 | -18.7498 | -18.7498 | 41.1775 | 39.6206 | -4.3102 | -19.1655 |  | 15.2882 | 8.6171 |  |  | 63.3 | -15.7 | -4.04 | 46.5543 | 47.1766 | 45.1456 | 97.8579 | 97.5864 | -28.4086 | -85.6799 | -24.3752 | 3.2115 | 34.06 | 23.55 | 13.2861 | 13.2843 | -12.64 |  | -10.0036 | -10.1131 | 18.4367 | 0.0144 | -6.6463 | -25.7 |  | -1.4722 | 8.0472 | 42.1148 | 18.5605 | 8.93 | -2.07 | 15.471 | -17.321 | -9.42 | -9.58 | 29.51 | 29.28 | -14.6364 | -7.2727 | -41.1293 | -40.4818 | 54.593 | 24.6511 | 11.9787 | 12.4298 | -10.8834 | -17.2631 | -12.834 | -75.0267 | -60.8172 |  | -11.6291 | -10.7648 | 24.3612 | -19.1827 |  | 3.6 | -25.6842 | -25.3036 | 8.3737 | 12.66 | -18.21 | 0.9 | 3.4717 | -24.1887 | -7.5651 | 3.5879 | 1.7865 | 6.3381 | -21.303 | 1.6091 | 1.355 |  | 0 | 2.7224 | 0 | 7.0332 | 6.3633 | -14.4012 | 23.26 | 23.0633 | -5.7388 |  | 16.5103 | -14.52 | -2.7205 | 0.306 | 1.96 | 0.79 | -16.4605 |  | 3.524 | 1.087 |  | 9.44 | -20.0336 | -12.5658 | -2.13 | 28.8575 |  | 25.5336 | -12.6966 |  | 2.4415 |  |  |  | -28.2857 | 7.3541 | -32.6884 | 11.5858 | 12.0217 | 156.8575 | -6.9965 | -10.3436 | -4.7878 | 1.513 | 6.8126 | 6.8909 | 0.8109 | 17.1705 | 19.1714 | -12.15 | 7.3222 | 35.998 | 0 | 38.7914 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.1556 | -9.5404 | -14.4823 | -14.4344 | 26.53 | 26.78 | -30.4 | -30.4 | 1.1435 | 7.12 | 45.4291 | 30.1844 | 29.6146 | -14.4 | -40.1 | -5.7 | -6.3 |  |  | -101.0938 | 17.7824 | -217.1991 | -9.6781 | 10.6902 | 62.5357 | 106.1189 | 66.3239 | 107.6356 | -12.7246 | 22.8525 | 22.0375 | 44.7697 | 100.8042 | -223.1602 | 23.1401 | -19.3016 | -2.5525 |  | -8.16 | -0.658 | -0.667 | 4.16 | -2.96 | -1.7829 | -2.8397 | 6.038 | -6.8833 | 2.6 | 5.026 | 3.558 |  |  | 4.5524 | 4.4201 | 4.5767 |  | 25.6 | -1.775 | 0.34 |  | -5.7953 | -3.1716 | -26.6056 | -4.3938 | -2.0338 | -28.8394 |  | -27.3 | 10.3 |  | -52.3773
24/06/2025 | 12:00 | 0 | 5.2912 | -10.1426 | 4.5759 | 13.8874 |  | 10.7965 |  | 25.7731 | 11.5206 | 12.7257 | -15.54 | -28.6 |  | 4.14 | -19.8 | 3.9241 | 0 | 7.8026 | 7.8333 | 13.3436 | 8.7446 | -5.135 | 2.1303 |  | -0.1497 | -0.116 | -0.136 | 6.872 | -4.44 |  |  |  | -18.05 | -18.12 |  | -5.04 | -4.67 | 5.9331 | 4.2398 | 16.1453 | 19.3799 | -10.3119 | -8.9753 | -9.7537 | 14.3146 | 14.6679 | -21.4335 | -17.9505 | 3.1687 | 18.5496 | 79.8715 | 13.0869 | -4.4 | -5.2 | -22.5827 | -21.2872 | -2.1412 |  | 13.9097 | 5.6788 | 3.1919 | 2.1672 | -103.4882 | 92.5321 | 91.3724 | 4.4195 | -34.1156 |  |  |  | 31.4156 | 6.41 | 8.88 | 5.21 | 5.23 | -18.214 | -17.5442 | 40.3206 | 39.3846 | -4.5073 | -19.0862 |  | 13.8307 | 8.3763 |  |  | 61.6 | -13.8 | -3.95 | 46.5515 | 46.15 | 44.8383 | 93.2931 | 94.853 | -28.3145 | -81.4514 | -25.1256 | 2.9201 | 34.7 | 23.63 | 13.1299 | 12.9913 | -12.41 |  | -9.6141 | -10.1384 | 16.1285 | 0.0144 | -6.528 | -24.1 |  | -2.2144 | 8.2342 | 41.7994 | 18.746 | 9.14 | -1.79 | 13.473 | -15.9059 | -9.8 | -9.87 | 30.74 | 28.32 | -11.2727 | -6.9545 | -40.7027 | -38.3 | 54.0516 | 25.7724 | 12.0908 | 13.472 | -8.5467 | -10.9341 | -11.979 | -75.0844 | -62.7048 |  | -11.9658 | -9.7133 | 15.5159 | -22.1788 |  | 29.2 | -25.0651 | -24.6164 | 4.1369 | 0 | -19.27 | 2.2 | 3.3616 | -26.407 | -6.974 | 4.2147 | 1.3968 | 1.5842 | -18.9327 | 1.6255 | 1.3916 |  | 2.8161 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.1959 | -16.7456 | 21.7388 | 21.7052 | -6.696 | 0 | 16.481 | -16.25 | -3.2113 | 0.3491 | 1.7 | 0.57 | -17.4162 |  | 3.435 | 0.886 |  | 7.53 | -18.4414 | -11.3364 | -2.23 | 25.7214 | -0.1 | 25.3925 | -12.0094 |  | 2.3863 |  |  | -12.5263 | -25.2692 | 4.6883 | -32.8565 | 11.9865 | 11.245 | 158.9935 | -7.1403 | -10.6566 | -4.2335 | 1.691 | 6.7248 | 6.7881 | 1 | 15.4849 | 17.3828 | -11.73 | 11.5217 | 40.2546 | 0 | 29.4667 | 0 | 1.2935 | 0 | 5.9033 | -10.5064 | 0 | 17.401 | 18.0745 | -10.1227 | -9.436 | -14.047 | -13.8993 | 27.86 | 27.72 | -29.7 | -29.3 | 1.0904 | 7.2 | 42.7972 | 30.4965 | 29.9768 | -14.5 | -40.2 | -6.2 | -6.8 | -17.5255 | -17.5003 | -81.1338 | 14.1033 | -217.8497 | -12.0299 | 9.7059 | 62.1874 | 103.541 | 64.8922 | 109.7137 | -8.644 | 25.6161 | 23.7362 | 42.6499 | 102.8059 | -224.268 | 25.2409 | -21.4185 | -2.6941 |  | -8.48 | -0.828 | -0.832 | 4.24 | -2.64 | -2.2514 | -3.3677 | 6.2119 | -6.9413 | 3 | 3.905 | 4.456 |  |  | 4.1702 | 3.4828 | 2.4739 |  | 26 | -1.514 | 0.39 |  | -6.4568 | -3.4032 | -27.5574 | -4.5216 | 0 | -29.849 |  | -27.9 | 10.7 |  | -49.6525
24/06/2025 | 12:30 | 0 | 5.1639 | -10.2407 | 4.1222 | 13.2625 |  | 10.5614 |  | 24.8354 | 11.1067 | 12.3414 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.2576 |  | 7.1119 | 7.1057 | 12.1078 | 8.7451 | -5.1246 | 2.0658 |  | -0.3938 | -0.266 | -0.289 | 6.734 | -6.66 | -4.4 |  |  | -18.37 | -18.22 |  | -5.2 | -5.4 | 5.0774 | 4.0152 | 15.0092 | 19.4428 | -10.1668 | -9.5111 | -9.1954 | 8.8071 | 7.1541 | -19.1562 | -18.3524 | 1.9851 | 14.5233 | 78.8892 | 14.5233 | -5.4 | -5.9 | -22.8971 | -22.445 | -2.1668 |  | 12.6846 | 5.3275 | 2.7205 | 1.9115 | -112.5217 | 92.3795 | 92.5626 | 14.261 | -46.0427 |  |  |  | 28.0825 | 5.13 | 7.69 | 3.78 | 3.79 | -17.4102 | -17.0084 | 42.1771 | 40.8013 | -3.7419 | -21.1071 |  | 12.0158 | 6.7816 |  |  | 59.4 | -10.7 | -3.96 | 44.5392 | 44.5086 | 42.5049 | 97.0594 | 97.1214 | -29.9997 | -82.0071 | -27.4089 | 2.975 | 34.51 | 23.42 | 13.2861 | 13.2843 | -12.41 |  | -9.045 | -8.7547 | 22.1066 | 0.0144 | -6.5225 | -22.4 |  | -2.3071 | 8.6082 | 41.0108 | 19.4882 | 9.53 | -1.36 | 13.257 | -20.6512 | -9.78 | -9.84 | 30.61 | 27.98 | -17 | -8.8636 | -41.0512 | -40.2636 | 51.1423 | 24.8732 | 10.9156 | 11.4963 | -12.4215 | -17.2658 | -11.774 | -82.6183 | -64.7027 |  | -11.3121 | -10.7199 | 22.6832 | -14.4808 |  | -7.172 | -25.3579 | -24.8601 | 7.4659 | 13.57 | -21.46 | 4.7 | 3.5207 | -18.5676 | -6.3299 | 4.9209 | 0.6174 | 8.6807 | -23.9228 | 1.5888 | 1.3318 |  | 3.3015 | 2.9558 | 0 | 5.861 | 5.5261 | -16.7456 | 22.4655 | 22.1959 | -5.3709 |  | 19.689 | -15.46 | -2.8066 | 0.3298 | 2.65 | -0.17 | -19.0915 |  | 3.234 | 0.831 |  | 3.21 | -21.0244 | -12.7125 | -3.41 | 30.0129 |  | 24.4211 | -10.4896 |  | 2.4125 | 0.0585 |  | -13.3301 | -23.7101 | 4.8791 | -32.3523 | 11.8527 | 11.9419 | 157.3112 | -7.705 | -10.5759 | -3.1679 | 2.1727 | 6.4904 | 6.5587 | 2 | 15.8408 | 17.218 | -13.83 | 9.1424 | 34.6644 | -2.6265 | 38.3656 | 0 | 0 |  | 5.4432 | -13.3102 | -15.1842 |  |  | -10.7984 | -9.9908 | -13.2023 | -12.9843 | 27.93 | 27.86 | -28.4 | -28.3 | 1.2497 | 6 | 42.7018 | 30.1774 | 30.0755 | -14.9 | -41.8 | -4.1 | -4.7 | -17.6374 | -17.7291 | -108.082 | 18.7704 | -213.7955 | -5.111 | 0.3708 | 57.1439 | 111.8766 | 66.6313 | 109.0253 | -17.5551 | 21.5118 | 21.4817 | 40.3081 | 95.551 | -224.8974 | 16.8698 | -14.3017 | -2.0618 |  | -8.4 | -0.94 | -0.963 | 4.56 | -2.64 | -2.6123 | -4.1001 | 4.6311 | -6.7674 | 5.4 | 5.009 | 5.324 |  |  | 3.9034 | 3.1343 | 4.1155 |  | 26.2 | -2.021 | 0.37 |  | -2.741 | -3.6469 | -28.1217 | -1.6694 | 0 | -30.3058 | 0 | -27.9 | 10.5 |  | -51.1077
24/06/2025 | 13:00 | 0 | 5.6019 | -10.6802 | 4.2409 | 13.6968 |  | 10.7707 |  | 22.5308 | 9.9537 | 11.163 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 3.8105 |  | 6.1909 | 6.1014 | 10.7012 | 8.8081 | -5.2113 | 2.177 |  | -0.3084 | -0.527 | -0.503 | 6.87 | -11.1 |  |  |  | -19.47 | -19.78 |  | -5.78 | -5.8 | 4.9138 | 4.3938 | 19.7799 | 23.188 | -12.8128 | -9.5111 | -8.9429 | -0.9448 | -1.1754 | -22.7731 | -17.6826 | 1.5905 | 6.7439 | 86.4371 | 17.271 | -6 | -6.8 | -26.2116 | -26.2296 | -2.1208 |  | 13.2374 | 4.9547 | 2.5825 | 1.8698 | -143.6811 | 95.0041 | 95.1567 | 30.0544 | -69.3292 |  |  |  | 25.857 | 3.92 | 6.66 | 2.15 | 2.08 | -22.2327 | -22.5006 | 33.5033 | 32.2969 | -5.4651 | -18.9184 |  | 13.0984 | 8.7082 |  |  | 61 | -13.6 | -3.79 | 44.4229 | 44.583 | 43.0138 | 106.4886 | 107.5579 | -32.6191 | -86.1809 | -30.968 | 2.9934 | 33.24 | 20.71 | 12.8174 | 12.6984 | -11.78 |  | -9.4281 | -9.752 | 25.1565 | 0.0147 | -6.1167 | -21.1 |  | -3.468 | 8.7952 | 40.8531 | 19.4882 | 9.59 | -1.45 | 12.8655 | -23.8914 | -9.84 | -9.91 | 30.16 | 26.32 | -18.8545 | -10.4818 | -42.259 | -41.6636 | 47.4536 | 21.0897 | 8.6288 | 8.4407 | -19.2246 | -22.5867 | -12.131 | -102.9517 | -65.2314 |  | -10.7852 | -9.9466 | 22.5064 | -9.2825 |  | -2.052 | -27.4015 | -26.5611 | 9.2314 | 13.66 | -20.02 | 0 | 3.4951 | -13.9793 | -6.4097 | 4.877 | 1.2502 | 8.0301 | -25.9267 | 1.7168 | 1.4734 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.3823 | -14.7362 | 23.3655 | 23.0909 | -4.3224 | 0 | 18.4732 | -16.02 | -3.2131 | 0.3152 | 2.03 | -0.4 | -18.9743 |  | 3.216 | 1.063 |  | 2.85 | -21.4167 | -14.4901 | -3.58 | 29.4388 |  | 24.1537 | -9.6273 |  | 2.3003 |  |  | -13.374 | -21.3151 | 5.2163 | -32.6044 | 10.6321 | 10.8138 | 147.0976 | -8.2113 | -10.9068 | -2.792 | 2.9627 | 6.3439 | 6.4242 | 2.386 | 15.7548 | 16.7189 | -15.09 | 7.6885 | 30.8487 | -8.6679 | 44.1654 | 0 | 0 |  | 5.4122 | -13.2516 | -13.6871 |  |  | -13.7043 | -12.8089 | -11.6635 | -12.199 | 30.01 | 30.14 | -30.4 | -30.2 | 1.1783 | 5.2 | 48.6406 | 27.9074 | 27.9121 | -15.7 | -41 | -2.4 | -3 | -17.901 |  | -125.8287 | 19.6106 | -213.9684 | -4.5125 | 0 | 53.3542 | 112.9176 | 73.8028 | 108.7136 | -19.1043 | 18.8806 | 20.5203 | 36.4894 | 90.6455 | -225.4938 | 10.6279 | -6.4401 | -1.9446 |  | -8.88 | -0.996 | -1.006 | 4.56 | -2.4 | -2.6868 | -3.4562 | 4.1611 | -6.2394 | 5.3 | 4.548 | 5.107 |  |  | 3.9272 | 3.9696 | 3.2617 |  | 26.8 | -1.1889 | 0.34 |  | 0 | -4.7228 | -28.4315 | 0 | 0 | -29.0695 |  | -28.1 | 10.9 |  | -51.5615
24/06/2025 | 13:30 | 0 | 6.0663 | -11.2232 | 4.0592 | 12.7089 |  | 18.7368 |  | 19.9574 | 8.7837 | 9.9589 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 3.9077 |  | 5.74 | 5.78 | 10.0773 | 8.674 | -5.2765 | 2.1975 |  | -0.425 | -0.577 | -0.527 | 7.247 | -4.44 | -6.6 |  |  | -20.43 | -20.46 |  | -5.23 | -5.25 | 3.4104 | 4.2025 | 20.502 | 22.8665 | -6.3178 | -10.5828 | -10.6763 | -1.7436 | -1.7325 | -16.0751 | -13.7978 | 1.196 | 4.6612 | 68.5806 | 17.3283 | -5.8 | -6.6 | -23.94 | -23.8406 | -2.1 |  | 11.0896 | 5.0147 | 1.8794 | 1.411 | -129.7647 | 93.1425 | 93.8139 | 25.2679 | -62.9074 |  |  |  | 24.7094 | 3.59 | 5.93 | 1.26 | 1.29 | -20.7592 | -20.6252 | 32.0507 | 30.5417 | -5.3026 | -20.1628 |  | 10.5935 | 4.8909 |  |  | 54.5 | -6.4 | -3.82 | 42.2117 | 42.0993 | 40.5162 | 105.8639 | 106.5216 | -30.9836 | -87.0382 | -27.7114 | 2.9628 | 31.29 | 19.24 | 11.7236 | 11.7218 | -10.7 |  | -6.3474 | -6.1172 | 19.2918 | 0.0149 | -5.4691 | -11.9 |  | -3.2947 | 8.2342 | 41.6416 | 19.1171 | 9.09 | -1.71 | 13.0815 | -19.5711 | -8.99 | -9.11 | 27.78 | 26.02 | -17.4364 | -9.0545 | -39.2702 | -38.4364 | 45.0379 | 18.6518 | 6.956 | 7.081 | -15.5242 | -19.36 | -12.061 | -96.8797 | -63.9961 |  | -10.2717 | -9.0524 | 21.3807 | -7.6753 |  | 1.04 | -23.8538 | -23.6431 | 7.1463 | 13.39 | -10.89 | 0.2 | 3.4351 | -10.8726 | -6.7555 | 4.5745 | 1.6998 | 5.3096 | -24.747 | 1.8209 | 1.558 |  | 3.0191 | 2.4744 | 0 | 8.2054 | 7.8704 | -13.7314 | 20.1536 | 20.2035 | -2.6316 | 9.2449 | 19.6939 | -16.14 | -2.6125 | 0.2978 | 2.11 | 0.13 | -18.4799 | 0 | 3.351 | 1.082 |  | 4 | -23.6333 | -15.9562 | -3.34 | 31.1935 |  | 23.4773 | -10.3388 |  | 2.2448 |  |  |  | -23.7385 | 6.9589 | -32.6044 | 9.9592 | 9.6981 | 146.2072 | -8.012 | -9.6097 | -3.1136 | 2.2948 | 6.1095 | 6.2344 | 2 | 15.2009 | 17.1103 | -17.18 | 9.8851 | 30.7166 | -13.3276 | 42.2477 | -4.6122 | -5.1571 |  | 7.5485 | -12.3947 | -12.4801 | 12.9198 | 12.2968 | -17.2364 | -16.5772 | -13.2154 | -12.8861 | 32.51 | 32.12 | -34 | -34.3 | 1.1252 | 5.36 | 56.4002 | 24.2169 | 24.0113 | -16.6 | -39.3 | 0.5 | 0 |  | -17.9542 | -125.1027 | 16.1143 | -213.043 | -2.6525 | -3.7435 | 53.7703 | 116.2492 | 78.3997 | 113.7223 | -21.6628 | 16.0019 | 19.6884 | 32.0244 | 89.5552 | -230.1392 | 6.2157 | -2.4034 | -1.0071 |  | -9.6 | -0.824 | -0.835 | 5.12 | -3.76 | -2.3103 | -2.4308 | 5.333 | -5.1835 | 1.1 | 4.48 | 5.004 |  |  | 3.276 | 3.3579 | 3.3845 |  | 24.2 | -1.8862 | 0.52 |  | -2.8401 | -5.063 | -28.4734 | 0 | 0 | -31.1532 |  | -27.6 | 10 |  | -53.1004
24/06/2025 | 14:00 | 0 | 6.5264 | -11.5399 | 4.1429 | 12.9122 |  | 10.255 |  | 20.1567 | 8.9937 | 10.3751 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 3.4688 |  | 5.668 | 5.5346 | 9.6737 | 8.335 | -5.33 | 2.4806 |  | -0.2285 | -0.384 | -0.396 | 6.712 | -4.44 |  |  |  | -19.31 | -19.21 |  | -5.02 | -4.95 | 2.7402 | 4.295 | 18.8944 | 21.3269 | -7.0584 | -10.8507 | -10.4216 | 10.139 | 11.9073 | -18.7543 | -15.5393 | 2.7742 | 12.7606 | 69.3135 | 14.6124 | -5.3 | -6.1 | -22.1454 | -21.803 | -1.9988 |  | 12.0221 | 5.1974 | 1.8802 | 1.6065 | -102.6337 | 90.9451 | 91.0977 | 12.9808 | -50.6147 |  |  |  | 25.7373 | 4.37 | 6.71 | 2.03 | 1.97 | -21.295 | -21.0271 | 33.3588 | 32.8035 | -5.4062 | -17.2047 |  | 11.9028 | 6.0817 |  |  | 58.3 | -9.6 | -4.04 | 43.8281 | 43.7806 | 42.0468 | 103.2504 | 103.1277 | -30.3694 | -85.216 | -27.621 | 2.9313 | 31.54 | 19.35 | 11.5674 | 11.5265 | -10.96 |  | -7.5772 | -7.6086 | 18.693 | 0.0148 | -5.4956 | -13.2 |  | -3.0054 | 8.0472 | 41.1685 | 18.5605 | 8.69 | -1.75 | 14.7555 | -18.8711 | -9.39 | -9.51 | 28.23 | 26.32 | -16.1273 | -8.3545 | -39.9676 | -39.1455 | 46.5557 | 19.9756 | 7.4656 | 8.2652 | -16.0195 | -18.2863 | -11.323 | -84.4994 | -66.6693 |  | -9.8371 | -8.8696 | 20.6156 | -11.9511 |  | 18.448 | -25.6006 | -25.423 | 6.1848 | 0 | -10.61 | -2.3 | 3.3422 | -14.2324 | -7.0409 | 4.2565 | 1.8521 | 3.8775 | -22.6324 | 1.7832 | 1.5376 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -14.7362 | 20.7523 | 20.9288 | -3.6893 | 0 | 19.9283 | -16.25 | -2.206 | 0.317 | 2.2 | 0.96 | -19.2593 | 0 | 3.3 | 1.162 |  | 4.85 | -22.5749 | -15.4951 | -3.13 | 32.1346 |  | 23.8311 | -11.0202 |  | 2.2428 |  |  | -13.2166 | -24.6531 | 5.5962 | -32.2683 | 9.668 | 9.5465 | 150.9396 | -7.8486 | -9.6744 | -3.3329 | 2.7678 | 6.1315 | 6.1553 | 1.6241 | 16.9794 | 18.9123 | -15.09 | 8.8105 | 30.7226 | -10.7794 | 42.1619 | -4.9376 | -4.2718 |  | 6.4778 | -11.358 | -12.2025 |  |  | -14.8029 | -14.1547 | -12.5911 | -12.8881 | 29.52 | 29.49 | -28.1 | -28.5 | 1.0373 | 4.32 | 52.6864 | 26.9164 | 27.0117 | -16.1 | -39.9 | -0.6 | -1.3 | -17.8249 | -17.7312 | -127.7005 | 17.959 | -211.4398 | -1.4338 | -9.1965 | 53.2154 | 117.059 | 75.83 | 112.0209 | -20.5607 | 16.8624 | 18.4147 | 33.8545 | 90.6069 | -228.3007 | 10.0806 | -5.7544 | -0.3967 |  | -7.92 | -0.699 | -0.714 | 3.84 | -1.6 | -2.1204 | -3.9536 | 4.4266 | -5.6809 | 4.5 | 4.873 | 4.551 |  |  | 3.444 | 2.9702 | 4.0603 |  | 24.7 | -0.6276 | 0.41 |  | -3.0808 | -3.7244 | -27.9008 | 0 | 0 | -30.6936 | 0 | -26.6 | 9.1 |  | -52.6862
24/06/2025 | 14:30 | 0 | 6.8664 | -11.8631 | 4.1225 | 13.7782 |  | 10.4855 |  | 22.4928 | 9.9947 | 11.2464 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 3.435 |  | 5.5961 | 5.5207 | 9.69 | 8.1642 | -5.0807 | 1.5646 |  | -0.3424 | -0.313 | -0.302 | 6.844 | -4.44 | -6.6 |  |  | -16.53 | -16.45 |  | -4.76 | -5.12 | 3.2089 | 4.142 | 17.0999 | 18.5721 | -13.1066 | -10.1809 | -9.9958 | 10.968 | 13.3966 | -18.4864 | -16.8788 | 2.3796 | 11.1462 | 77.1381 | 12.7067 | -4.6 | -5 | -20.9532 | -21.6369 | -1.9884 |  | 13.9277 | 6.2696 | 3.256 | 2.2156 | -90.1211 | 92.1659 | 92.2574 | -8.1077 | -34.1271 |  |  |  | 32.3836 | 6.15 | 8.64 | 4.89 | 4.94 | -24.242 | -24.7779 | 35.8419 | 34.7368 | -5.8938 | -12.1672 |  | 14.4707 | 9.4216 |  |  | 63 | -15 | -4.25 | 48.2575 | 48.8642 | 46.4297 | 97.3219 | 97.1581 | -28.6031 | -86.3058 | -24.3777 | 3.0933 | 31.84 | 22.79 | 13.5986 | 13.4796 | -12.35 |  | -9.8957 | -10.0286 | 15.8297 | 0.0145 | -6.5649 | -23.5 |  | -2.0154 | 8.0472 | 41.4839 | 18.1894 | 8.73 | -2.18 | 14.04 | -14.5608 | -9.71 | -9.77 | 29.52 | 29.19 | -13.0364 | -6.9455 | -41.8031 | -40.8182 | 56.2155 | 26.6912 | 13.0873 | 13.0129 | -15.9472 | -20.3664 | -11.871 | -60.2752 | -71.5133 |  | -10.4274 | -8.3776 | 20.9992 | -11.9038 |  | 6.16 | -26.6724 | -26.0802 | 9.0771 | 0 | -9.5 | 3.5 | 3.3841 | -14.8647 | -7.3617 | 3.91 | 2.1072 | 5.2334 | -23.2556 | 1.5904 | 1.364 |  | 2.8546 | 2.4133 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -19.9273 | 23.5249 | 23.331 | -5.2902 | 0 | 20.6705 | -16.6 | -2.4184 | 0.317 | 2.06 | 0.09 | -20.0144 |  | 3.463 | 0.933 |  | 4.8 | -19.4061 | -12.5973 | -3.19 | 32.7165 |  | 24.8742 | -11.5552 | 0 | 2.1728 | 0.0278 |  | -14.0567 | -28.0676 | 8.1018 | -31.9322 | 9.5545 | 10.3082 | 158.5823 | -7.5822 | -10.001 | -3.5973 | 2.3153 | 6.3659 | 6.3768 | 1.741 | 16.3463 | 18.7807 | 0 | 0 | 27.9367 | -9.9725 | 41.9864 | -4.5005 | -5.8508 |  | 6.8399 | -11.6769 | -12.6831 |  |  | -12.9902 | -12.4024 | -12.3279 | -12.0606 | 28.46 | 28.48 | -27.7 | -27.9 | 1.1087 | 4.24 | 48.0133 | 26.5866 | 26.4626 | -16.1 | -38.4 | -3.2 | -4 | -17.6319 |  | -126.7497 | 23.4368 | -214.1857 | -3.1928 | -10.0496 | 59.0205 | 112.246 | 72.348 | 111.0686 | -19.3638 | 19.9454 | 20.3225 | 37.4327 | 94.0945 | -226.4839 | 15.5802 | -10.9092 | -0.8435 |  | -6.88 | -0.549 | -0.557 | 3.12 | -0.96 | -2.3668 | -4.7166 | 3.8987 | -4.7745 | 4.9 | 4.219 | 5.391 |  |  | 3.8873 | 3.4529 | 3.752 |  | 23.2 | -0.3634 | 0.4 |  | -3.8455 | -3.7875 | -28.8601 | -2.0061 | 0 | -29.9748 | 0 | -25.3 | 7.8 |  | -50.3453
24/06/2025 | 15:00 | 0 | 6.9369 | -12.0193 | 4.1244 | 13.7734 |  | 10.8813 |  | 22.745 | 10.0057 | 11.3464 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 4.0625 |  | 5.6395 | 5.6244 | 9.919 | 8.1488 | -5.2001 | 1.3113 |  | -0.1835 | -0.307 | -0.287 | 7.483 | -4.44 |  |  |  | -16.07 | -16.03 |  | -5.39 | -5.43 | 4.485 | 4.1936 | 17.8139 | 18.967 | -12.6224 | -9.6451 | -9.2098 | 16.6131 | 14.1428 | -21.0316 | -18.6203 | 1.9851 | 10.1463 | 81.5275 | 12.118 | -4.5 | -5.1 | -20.6093 | -20.7868 | -2.0102 |  | 14.1439 | 6.2992 | 2.8997 | 2.0082 | -86.9472 | 91.2503 | 91.1588 | -8.7129 | -33.2984 |  |  |  | 33.4914 | 8.35 | 7.02 | -0.84 | 11.02 | -23.0364 | -23.8402 | 34.5846 | 32.9318 | -4.7071 | -11.2307 |  | 14.6306 | 7.0398 |  |  | 60.2 | -12.4 | -4.11 | 48.304 | 48.0833 | 46.7441 | 94.7486 | 95.9947 | -29.2848 | -83.4345 | -25.3266 | 3.0241 | 32.68 | 24.14 | 13.5986 | 13.5773 | -12.64 |  | -8.8852 | -8.6864 | 10.1209 | 0.0145 | -6.4967 | -26.9 |  | -1.5405 | 7.8602 | 41.9571 | 18.0038 | 8.57 | -2.28 | 13.7295 | -10.0556 | -10.7 | -10.77 | 32.62 | 28.97 | -7.9273 | -4.3 | -39.1426 | -38.3455 | 58.0125 | 28.5329 | 16.1263 | 16.5052 | -21.1689 | -23.8643 | -11.496 | -58.0752 | -70.3321 |  | -10.4111 | -9.1951 | 23.7067 | -5.4717 |  | -12.292 | -23.488 | -23.2307 | 8.6205 | 13.8 | -13.08 | 0.1 | 3.4093 | -8.5267 | -7.2982 | 4.0098 | 2.8966 | 7.2906 | -26.5113 | 1.5811 | 1.3173 | 0 | 2.6485 | 3.0921 | 0 | 12.0569 | 11.5545 | -19.09 | 20.468 | 20.2521 | -5.9907 |  | 21.276 | -16.17 | -2.629 | 0.317 | 1.95 | -0.95 | -21.0163 |  | 3.453 | 1.71 |  | 6.08 | -19.4153 | -12.1687 | -3.01 | 34.0242 | -0.1 | 25.4251 | -11.6443 |  | 2.1637 |  |  | -13.9495 | -26.9585 | 7.2229 | -32.6044 | 13.708 | 10.6288 | 163.7087 | -7.6617 | -10.566 | -3.5139 | 2.9935 | 6.4025 | 6.4875 | 2 | 16.6301 | 18.2861 |  |  | 36.7848 | -10.984 | 38.3224 | -2.453 | -2.2584 |  | 5.878 | -12.5407 | -10.1312 |  |  | -12.9847 | -12.0673 | -13.4088 | -13.4944 | 26.52 | 26.5 | -27 | -27.1 | 1.1252 | 2.08 | 48.7226 | 25.7416 | 24.758 |  | -38 | -3.7 | -4.3 | -17.8591 |  | -109.0562 | 21.9393 | -214.2861 | -6.3805 | -9.22 | 59.1234 | 108.4901 | 70.0051 | 111.5933 | -16.3051 | 19.0871 | 21.3682 | 38.2727 | 98.7223 | -226.5806 | 17.6803 | -12.5732 | -0.4211 |  | -7.84 | -0.618 | -0.625 | 3.52 | -1.12 | -2.248 | -4.5975 | 3.8987 | -5.3605 | 4.8 | 5.572 | 5.74 |  |  | 3.689 | 4.1486 | 4.5452 |  | 22.6 | -0.1708 | 0.51 |  | -4.5514 | -2.818 | -28.0078 | -2.5634 | -2.2709 | -30.4899 | 0 | -24.6 | 6.9 |  | -50.3412
24/06/2025 | 15:30 | 0 | 7.0292 | -12.0417 | 4.0897 | 13.8543 |  | 10.6044 |  | 22.0582 | 9.7717 | 11.0243 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 4.1303 |  | 6.1775 | 6.1857 | 10.9051 | 8.9509 | -5.1749 | 1.3063 |  | -0.4036 | -0.376 | -0.366 | 7.46 | -4.44 | -6.6 |  |  | -16.11 | -16.11 |  | -5.99 | -6.03 | 6.5527 | 4.0226 | 20.3561 | 20.2462 | -12.0716 | -9.1092 | -9.3009 | -1.382 | -1.5666 | -18.3524 | -15.6732 | 0.4069 | 0.8893 | 85.8109 | 12.6582 | -4.8 | -5.1 | -23.3622 | -23.6202 | -2.193 |  | 15.5912 | 6.1309 | 3.2029 | 2.2117 | -105.3499 | 91.525 | 91.6471 | 2.2504 | -43.3876 |  |  |  | 32.9824 | 8.37 | 7.01 | -0.75 | 11.04 | -23.1704 | -23.1704 | 33.4331 | 31.8438 | -4.8073 | -11.9072 |  | 15.8756 | 9.5694 |  |  | 62.5 | -16.3 | -4.07 | 48.8685 | 48.6425 | 47.1967 | 96.5192 | 97.1245 | -29.6206 | -84.3765 | -25.7874 | 2.9931 | 32.43 | 23.32 | 13.2861 | 13.382 | -12.29 |  | -11.0383 | -11.0273 | 19.0737 | 0.0143 | -6.4239 | -26.4 |  | -2.1875 | 7.4862 | 41.0108 | 17.8183 | 8.24 | -1.87 | 14.04 | -16.831 | -11.42 | -11.54 | 34.33 | 29.8 | -13.3273 | -6.7545 | -40.8538 | -40.0636 | 56.7221 | 27.5393 | 14.6809 | 14.8629 | -12.8755 | -15.8821 | -12.008 | -69.9668 | -69.9956 |  | -10.116 | -9.2027 | 22.5732 | -15.5551 |  | 5.136 | -26.5242 | -26.2395 | 6.2071 | 0 | -17.05 | -0.1 | 3.3274 | -17.8857 | -7.7413 | 3.5134 | 2.863 | 2.6784 | -24.5492 | 1.6234 | 1.3319 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.387 | -19.4249 | 22.0649 | 22.0358 | -4.7195 |  | 21.0904 | -16.06 | -2.4862 | 0.2978 | 1.68 | -0.71 | -21.0735 |  | 3.404 | 1.707 |  | 5.74 | -20.9346 | -12.3615 | -3.12 | 34.4412 | -0.1 | 25.2316 | -11.8591 | 0 | 2.2109 |  |  |  | -27.5937 | 8.5992 | -32.1843 | 12.0646 | 12.1299 | 160.1465 | -7.6389 | -10.0677 | -3.6765 | 2.8863 | 6.6002 | 6.6932 |  | 15.9339 | 18.5549 |  |  | 37.0148 | -8.7853 | 36.9639 | 0 | 0 |  | 5.9667 | -11.039 | -11.0395 |  |  | -13.4131 | -12.8913 | -12.6151 | -12.86 | 26.4 | 26.31 | -27.2 | -27.6 | 1.1087 | 0.96 | 50.1325 | 25.9305 | 25.8603 | -16.1 | -37.5 | -2.7 | -3.2 | -17.7564 | -17.7549 | -107.3567 | 23.9964 | -219.442 | -7.9029 | -7.4918 | 63.1651 | 105.7644 | 72.4257 | 114.4675 | -9.8609 | 20.7646 | 21.9769 | 34.213 | 102.1315 | -231.1255 | 20.2879 | -15.4052 | -0.4431 |  | -7.52 | -0.873 | -0.888 | 2.88 | -1.52 | -1.7613 | -4.509 | 4.4846 | -5.095 | 3.8 | 4.343 | 5.488 |  |  | 3.9477 | 3.1474 | 3.8579 |  | 22.6 | -0.725 | 0.39 |  | -5.2814 | -2.7945 | -27.921 | -2.6008 | 0 | -30.1293 | 0 | -24.5 | 7 |  | -51.2956
24/06/2025 | 16:00 | 0 | 6.9034 | -12.0648 | 4.2526 | 13.9427 |  | 10.2084 |  | 22.3075 | 9.9047 | 11.2999 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 3.9066 |  | 6.3044 | 6.1683 | 10.6602 | 9.0572 | -5.3344 | 1.3615 |  | -0.3663 | -0.369 | -0.354 | 7.536 | -6.66 | -6.6 |  |  | -15.93 | -16.07 |  | -6.03 | -6.18 | 6.1689 | 4.2767 | 20.577 | 22.3095 | -12.8773 | -8.8413 | -8.3192 | -0.9711 | -0.9164 | -18.6203 | -16.2091 | 0.4069 | 1.0389 | 89.6959 | 12.9876 | -5.4 | -5.5 | -23.8162 | -23.8314 | -2.1915 |  | 15.9384 | 5.8602 | 3.9583 | 2.829 | -111.423 | 92.0133 | 91.9828 | 1.5943 | -49.9203 |  |  |  | 33.1321 | 8.13 | 6.77 | -0.7 | 11 | -24.242 | -22.5006 | 34.3997 | 33.2992 | -3.7044 | -6.78 |  | 15.834 | 10.4818 |  |  | 64.9 | -18.5 | -4.01 | 50.339 | 50.5796 | 49.0487 | 97.4296 | 98.3843 | -30.2287 | -84.9007 | -26.5365 | 2.8554 | 31.9 | 23.1 | 13.1299 | 13.089 | -12.52 |  | -11.6549 | -11.7873 | 15.6733 | 0.0144 | -6.5512 | -24.1 |  | -2.373 | 7.2992 | 40.2222 | 17.2617 | 8.01 | -1.77 | 14.148 | -14.3408 | -11.61 | -11.71 | 34.21 | 28.61 | -11.3091 | -5.4909 | -39.9223 | -39.2545 | 57.2544 | 28.4298 | 15.3517 | 16.1214 | -13.6907 | -15.3776 | -11.916 | -68.3929 | -66.6246 |  | -9.6199 | -8.5391 | 19.4373 | -18.7425 |  | 17.424 | -26.0328 | -25.6462 | 5.4759 | 0 | -20.69 | -0.4 | 3.1652 | -20.279 | -7.8074 | 3.3921 | 2.6582 | 2.5393 | -24.0643 | 0 | 1.2901 | 1.5081 | 2.5782 | 2.8696 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -19.2575 | 21.8544 | 22.4916 | -5.7557 | 0 | 21.0904 | -16.97 | -2.3122 | 0.2978 | 1.44 | -0.08 | -22.5474 |  | 3.339 | 0.619 |  | 5.41 | -19.6914 | -12.324 | -2.87 | 33.8083 |  | 25.5469 | -11.5294 | 0 | 2.2617 |  |  |  | -26.7339 | 8.6145 | -32.8565 | 12.0904 | 11.335 | 159.0596 | -7.6214 | -10.5972 | -3.3861 | 3.1891 | 6.4098 | 6.4875 | 2.6219 | 16.212 | 18.7433 |  |  | 41.3697 | -7.5188 | 29.7196 | 0.7821 | 1.8446 |  | 0 | 0 | -10.1616 | 18.142 | 17.5338 | -14.4404 | -13.7867 | -12.0344 | -11.9954 | 24.72 | 24.62 | -27.1 | -27.4 | 0.986 | -3.12 | 46.3906 | 25.9092 | 25.2236 | -17 | -37.1 | -0.7 | -1.3 | -17.9849 |  | -90.9568 | 20.9811 | -223.2158 | -11.6495 | -5.5266 | 67.5881 | 98.9437 | 77.3166 | 118.9165 | -5.3594 | 23.0631 | 22.911 | 33.6091 | 110.3727 | -233.9379 | 25.8366 | -20.3106 | -0.3967 |  | -7.52 | -0.933 | -0.933 | 3.76 | -1.2 | -1.5172 | -4.2466 | 4.6311 | -5.5955 | 3.3 | 3.795 | 4.055 |  |  | 4.2541 | 4.0561 | 3.9778 |  | 22.2 | -0.939 | 0.27 |  | -6.5789 | -2.4015 | -26.2362 | -4.2586 | -2.644 | -28.3948 | 0 | -23.9 | 6.6 |  | -50.9485
24/06/2025 | 16:30 | 0 | 6.7827 | -11.9189 | 4.1238 | 13.436 |  | 9.1295 |  | 21.6446 | 9.6007 | 10.8347 | -13.32 | -26.4 |  | 2.484 |  | 3.6822 |  | 6.0209 | 5.9837 | 10.1643 | 8.9603 | -5.1828 | 1.4045 |  | -0.3866 | -0.017 | -0.003 | 7.652 | -6.66 |  |  |  | -12.25 | -12.16 |  | -6.2 | -6.37 | 6.3524 | 4.3251 | 18.0815 | 18.152 | -13.5375 | -7.9036 | -8.4484 | 11.1276 | 10.9371 | -21.8353 | -19.9599 | 2.3796 | 14.9936 | 81.4797 | 11.5309 | -4.9 | -5.1 | -21.5669 | -23.3095 | -1.9405 |  | 11.442 | 5.8088 | 3.7224 | 2.5721 | -99.1851 | 88.3511 | 89.1751 | -0.9563 | -51.295 |  |  |  | 32.8826 | 5.97 | 8.8 | 5.41 | 5.45 | -20.4912 | -19.8215 | 31.2543 | 29.7076 | -2.717 | -4.3927 |  | 11.1216 | 9.9898 |  |  | 62 | -18.1 | -3.87 | 50.0597 | 49.8724 | 48.1161 | 97.5575 | 96.6775 | -27.9625 | -85.8481 | -24.3526 | 3.0476 | 33.24 | 22.6 | 12.6611 | 12.796 | -11.72 |  | -11.4998 | -11.1945 | 10.5378 | 0.0144 | -6.2212 | -16.5 |  | -2.6245 | 6.7381 | 40.2222 | 16.5195 | 7.4 | -1.78 | 13.311 | -9.9856 | -11.14 | -11.18 | 33.46 | 27.51 | -6.0182 | -3.3727 | -34.8749 | -34.0455 | 60.07 | 31.337 | 18.2775 | 18.6832 | -17.7147 | -21.028 | -11.647 | -67.0281 | -54.0139 |  | -9.6319 | -8.3453 | 19.1877 | -12.9433 |  | 12.304 | -24.2252 | -23.8915 | 6.2036 | 0 | -14.75 | 0 | 3.1392 | -15.5651 | -7.5935 | 3.5424 | 2.3754 | 5.5286 | -24.0547 |  | 1.2679 | 1.4968 | 3.2446 | 3.8136 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -6.3633 | 16.5444 | 16.5116 | 6.8624 | 18.8093 | 20.3922 | -16.1 | -1.7024 | 0.2795 | 1.18 | 0.65 | -20.173 | 1.9892 | 3.357 | 0.616 |  | 3.11 | -31.0791 | -23 |  | 30.505 |  | 26.6667 | -12.5806 |  | 2.2223 |  |  | -14.3712 | -24.3234 | 6.4614 | -33.0246 | 12.1908 | 10.9626 | 184.2147 | -7.0892 | -10.9857 | -3.8754 | 3.5904 | 6.278 | 6.4401 | 3.0465 | 19.155 | 20.6835 |  |  | 44.1889 | 5.6702 | 25.6855 | 10.0477 | 11.1602 | -5.4409 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8756 | -15.1051 | -14.8469 | -7.3287 | -6.8129 | 22.85 | 22.71 | -27.8 | -27.5 | 0.986 | -8.08 | 46.9066 | 21.5756 | 20.9955 | -17.2 | -37.5 | 0.1 | -0.4 | -17.7453 | -17.7085 | -66.0194 | 12.001 | -225.9749 | -13.7533 | -12.4386 | 83.4449 | 83.2826 | 72.9209 | 126.6012 | 13.414 | 27.8507 | 26.9847 | 31.4178 | 131.517 | -235.9482 | 44.9832 | -37.5338 | -0.4211 |  | -6.88 | -1.381 | -1.397 | 2.32 | -0.64 | -2.0675 | -5.565 | 6.4164 | -6.1814 | 3.7 | 4.394 | 3.397 | 2.5606 | 2.9835 | 3.559 | 3.9854 | 3.7297 |  | 22.4 | -1.3356 | 0.19 |  | -8.7241 | -1.121 | -24.9613 | -7.4585 | -4.0791 | -25.4813 | 0 | -24.4 | 6.8 |  | -54.9325
24/06/2025 | 17:00 | 0 | 6.4161 | -11.5535 | 4.2709 | 11.7874 |  | 8.3791 |  | 20.648 | 9.2377 | 10.5632 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.6238 |  | 6.0392 | 6.1799 | 10.4955 | 8.9493 | -5.2162 | 1.9783 |  | -0.2424 | -0.125 | -0.101 | 7.754 | -8.88 | -8.8 |  |  | -12.78 | -12.73 |  | -7.18 | -6.91 | 6.0948 | 4.4028 | 20.0883 | 22.3104 | -15.2934 | -7.9036 | -7.5735 | 3.8097 | 6.1727 | -21.8353 | -19.826 | 1.9851 | 9.8142 | 90.9531 | 13.0654 | -5.2 | -5.7 | -24.494 | -24.9786 | -1.9918 |  | 12.8759 | 5.3125 | 3.7044 | 2.5922 | -119.3884 | 89.7549 | 88.8699 | 9.2349 | -62.2272 |  |  |  | 30.7071 | 8.25 | 6.08 | -3.55 | 10 | -21.5629 | -20.8931 | 32.5623 | 30.7904 | -3.428 | -2.3371 |  | 12.2191 | 12.5364 |  |  | 67.7 | -24.8 | -3.8 | 50.8918 | 51.2013 | 48.6276 | 100.3169 | 101.8924 | -30.981 | -86.4991 | -27.6378 | 2.8166 | 31.07 | 21.12 | 12.3486 | 12.3077 | -11.74 |  | -14.0958 | -13.7597 | 16.8295 | 0.0145 | -6.1725 | -16.7 |  | -3.1519 | 5.9901 | 38.9605 | 15.7773 | 6.88 | -1.32 | 13.095 | -16.6809 | -10.99 | -11.2 | 34.95 | 26.81 | -11.1818 | -5.6182 | -37.8603 | -36.9909 | 55.8442 | 28.439 | 14.8679 | 15.4359 | -19.2192 | -23.0132 | -11.601 | -82.6981 | -37.2753 |  | -8.7707 | -7.8737 | 20.1165 | -13.6705 |  | 5.136 | -25.9935 | -26.1486 | 9.0619 | 0 | -20.02 | 0 | 2.7784 | -15.8182 | -6.6497 | 4.4812 | 2.1205 | 10.0307 | -27.7356 |  | 1.1078 | 1.332 | 3.0488 | 3.0135 | 0 | 9.7125 | 9.3776 | -1.3397 | 19.2443 | 19.3091 | 7.1392 | 18.8357 | 18.9908 | -17.57 | -1.3088 | 0.2831 | 1.09 | 2.67 | -19.1979 |  | 3.337 | 0.596 | 3.1888 | -0.76 | -30.528 | -22.8252 | -3.64 | 34.3471 |  | 25.7151 | -10.8382 |  | 2.252 |  |  | -14.781 | -22.8854 | 7.1054 | -32.5204 | 12.5499 | 11.1046 | 180.8986 | -7.6603 | -11.7309 | -2.3131 | 3.3435 | 6.2706 | 6.3847 | 3 | 24.2236 | 26.8288 |  |  | 38.1341 | 21.5909 | 32.1122 | 16.3992 | 17.6699 | -8.309 |  | -9.7457 | 0 | 36.7247 |  | -13.3857 | -12.3749 | -6.435 | -6.0535 | 12.26 | 12.29 | -26.8 | -26 | 0.9494 | -10.16 | 47.9281 | 19.5934 | 19.491 | -17 | -35 | -0.7 | -1.3 | -17.7161 | -17.5961 | -60.0803 | 14.5212 | -225.7336 | -12.5099 | -11.0364 | 93.3951 | 70.2231 | 69.9317 | 131.9281 | 26.0952 | 24.0125 | 23.6787 | 35.4273 | 149.134 | -236.7563 | 63.1677 | -49.899 | -0.4211 |  | -5.68 | -1.318 | -1.33 | 0.56 | 1.36 | -2.4985 | -7.0298 | 6.5629 | -4.3931 | 3.1 | 5.475 | 4.626 |  |  | 3.6444 | 3.6295 | 3.856 |  | 20.6 | 1.3134 | 0.11 |  | -12.0781 | -0.0909 | -22.2928 | -10.967 | -5.3587 | -23.6124 | -1.8995 | -22.4 | 5.2 |  | -56.8468
24/06/2025 | 17:30 | 0 | 5.604 | -10.7389 | 3.6647 | 11.2098 | 0 | 15.8335 |  | 18.1372 | 7.7578 | 9.0395 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.7444 |  | 4.8058 | 4.6578 | 8.3363 | 5.5574 | -4.6945 | 1.9802 |  | -0.5186 | -0.295 | -0.291 | 7.85 | -8.88 | -11 |  |  | -14.27 | -14.19 | -10 | -7.3 | -7.26 | 5.8282 | 4.3549 | 22.2292 | 24.3693 | -10.0678 | -7.9036 | -8.2651 | -0.9866 | -0.9709 | -18.2184 | -15.8072 | 1.196 | 4.9783 | 77.8535 | 12.7517 | -3.8 | -4 | -25.8883 | -25.6267 | -2.2578 |  | 12.6497 | 4.8336 | 3.2419 | 2.2917 | -138.5845 | 91.5555 | 91.4029 | 26.2611 | -74.2165 |  |  |  | 27.6833 | 7.32 | 5.8 | -5.16 | 5.33 | -20.6252 | -20.6252 | 31.375 | 29.9909 | -4.0703 | -8.2616 |  | 11.6081 | 13.841 |  |  | 66.4 | -24.1 | -3.2 | 48.2246 | 48.7147 | 46.4137 | 106.5104 | 106.9973 | -28.9254 | -91.0642 | -26.279 | 2.3849 | 31.52 | 20.09 | 11.8799 | 11.9171 | -11.6 |  | -15.2582 | -14.9302 | 8.1946 | 0.0147 | -6.2295 | -13.2 |  | -4.2859 | 5.8031 | 38.9605 | 15.2206 | 6.45 | -1.2 | 11.988 | -8.8605 | -11.23 | -11.26 | 35.78 | 25.35 | -7.2727 | -3.7545 | -37.4708 | -36.1727 | 50.8495 | 24.9001 | 12.7982 | 13.409 | -20.1686 | -23.009 | -10.894 | -101.7123 | -35.1655 |  | -5.9437 | -5.0258 | 19.3533 | -11.7695 | -11.7741 | 2.576 | -26.0599 | -25.7098 | 7.6085 | 0 | -19.34 | 0 | 2.5343 | -14.1043 | -6.722 | 4.406 | 2.2621 | 8.0151 | -25.5926 |  | 1.1711 | 1.4099 | 3.0131 | 3.1416 | 0 | 8.8752 | 8.3728 | 0.1675 | 17.8643 | 18.0485 | 10.2717 | 22.7693 | 17.5064 | -16.05 | -2.5063 | 0.3152 | 1.46 | 0.99 | -17.0793 |  | 3.385 | 0.594 |  | -1.89 | -33.649 | -25.2264 |  | 33.4309 |  | 24.3869 | -10.2579 |  | 2.3663 |  |  | -14.341 | -21.4837 | 5.5383 | -31.596 | 12.0402 | 10.6999 | 174.1677 | -7.7414 | -10.8336 | -2.4727 | 3.4741 | 6.212 | 6.3214 | 2.9194 | 27.1328 | 29.1733 | -6.71 | 8.5874 | 39.4395 | 21.5302 | 31.3582 | 18.7059 | 19.6363 | -8.5816 |  | 0 | -10.553 | 48.9611 | 49.1733 | -13.3362 | -12.4298 | -12.6004 | -11.7451 | 13.67 | 13.82 | -27.8 | -28.5 | 0.9329 | -6 | 34.9671 | 29.598 | 29.4686 | -17 | -36.3 | 1.8 | 1.2 | -17.5309 | -17.7294 | -57.8701 | 28.4285 | -260.0552 | -7.2914 | -8.1388 | 97.2887 | 69.1083 | 99.1054 | 83.0537 | 31.6116 | 17.674 | 16.6651 | 11.6021 | 190.1324 | -194.231 | 9.3279 | 4.2236 |  |  | -5.92 | -1.804 | -1.813 | 1.6 | 0.88 | -2.7487 | -7.0603 | 8.7907 | -7.4113 | 3.6 | 4.162 | 4.459 |  |  | 3.9475 | 2.6348 | 4.0026 |  | 21.4 | 0.9312 | 0.19 |  | -11.5678 | -0.2594 | -23.4248 | -10.2816 | -4.9693 | -23.756 | -2.2639 | -23.1 | 5.7 |  | -55.2388
24/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.9623 | -10.0792 | 3.7847 | 11.2125 |  | 15.1987 |  | 14.452 | 6.0168 | 7.28 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 3.2877 |  | 2.8374 | 2.7389 | 5.1744 | 4.1742 | -5.6453 | 2.0318 |  | -0.6701 | -0.318 | -0.285 | 7.641 | -13.32 |  |  |  | -16.1 | -16.3 |  | -6.66 | -6.7 | 4.3013 | 3.9737 | 24.1804 | 26.3874 | -13.9463 | -10.9846 | -10.9017 | 10.7611 | 7.7578 | -20.4957 | -18.7543 | 3.5633 | 17.379 | 76.153 | 6.3392 | -2.2 | -2.2 | -23.5397 | -23.5686 | -2.3322 |  | 11.81 | 3.6696 | 2.4168 | 1.7573 | -141.85 | 86.7946 | 87.2219 | 49.05 | -74.0933 |  |  |  | 24.4599 | 6.57 | 6.06 | -6.83 | 0.54 | -14.0613 | -14.865 | 26.0236 | 24.4412 | -4.2077 | -16.9503 | -17.0541 | 11.6315 | 15.8425 |  |  | 69.1 | -28.9 | -3.08 | 40.5931 | 40.4944 | 39.8297 | 104.8261 | 105.0814 | -32.6569 | -85.1164 | -29.8198 | 2.781 | 30.37 | 20.75 | 12.3486 | 12.4054 | -12.11 |  | -17.5998 | -17.2822 | 11.5607 | 0.0149 | -6.2342 | -11.5 |  | -4.563 | 6.1771 | 40.5376 | 16.3339 | 7.1 | -0.9 | 10.0305 | -11.1356 | 0.09 | 0.08 | 15.45 | 26.46 | -10.3091 | -4.7818 | -34.0941 | -33.2727 | 40.8989 | 18.1289 | 6.4818 | 6.4984 | -20.074 | -24.5272 | -11.387 | -124.8747 | -24.3221 |  | -4.8409 | -3.7834 | 17.3393 | -10.1684 | -10.0978 | -6.148 | -20.0231 | -20.2869 | 8.8201 | 13.66 | -20.12 | 0.1 | 2.4694 | -11.068 | -6.8227 | 4.2487 | 2.6802 | 10.5215 | -25.2416 | 0 | 0.9948 | 1.2075 | 3.8949 | 2.6006 | 0 | 2.5118 | 2.0095 | 1.5071 | 14.6531 | 14.5102 | 9.0426 | 20.6479 | 16.0952 | -15.45 | -2.8103 | 0.4122 | 2.74 | 1.25 | -16.1356 | 0 | 3.378 | 0.695 |  | -2.33 | -32.5437 | -24.3233 |  | 35.1245 |  | 24.2557 | -10.6783 |  | 2.6191 | 0.0615 |  | -13.9851 | -18.7809 | 5.5535 | -29.5793 | 10.8283 | 10.3101 | 170.6755 | -6.9731 | -10.3028 | -3.0038 | 3.247 | 6.6588 | 6.8039 | 2.7856 | 20.2107 | 21.809 | 2.51 | 0 | 46.1745 | 13.4928 | 23.8244 | 28.3257 | 27.5567 | -10.8475 |  | 0 | 0 | 60.0316 | 59.8015 | -12.9737 | -12.1662 | -6.8747 | -7.1693 | 12.07 | 12.31 | -30 | -30.6 | 0.9146 | -5.28 | 37.621 | 32.9017 | 32.7789 | -17.8 | -41.4 | 1.3 | 0.4 | -17.6587 |  | -52.5332 | 20.4296 | -261.2538 | -11.9144 | -7.6472 | 99.2031 | 62.2488 | 97.2016 | 86.0617 | 35.5665 | 18.349 | 17.1912 | 9.2257 | 197.2906 | -195.0054 | 16.7263 | -1.2482 |  |  | -7.12 | -1.428 | -1.442 | 2.72 | 0 | -4.0914 | -6.5019 | 10.93 | -9.5506 | 2.6 | 5.242 | 4.837 | 0 | 0 | 4.6108 | 4.2737 | 2.8571 |  | 25.7 | -0.3601 | 0.07 |  | -15.2539 | 1.2293 | -20.0343 | -14.4499 | -6.7219 | -20.87 | -3.5084 | -27.7 | 10 |  | -57.3878
24/06/2025 | 18:30 | 0 | 6.0358 | -11.066 | 3.8327 | 10.9208 |  | 16.7113 |  | 15.6122 | 6.5918 | 7.9066 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.2822 |  | 4.1346 | 4.1267 | 7.0238 | 4.002 | -4.0954 | 0.8639 |  | -0.6856 | -0.275 | -0.261 | 7.366 | -6.66 | -6.6 |  |  | -17.06 | -17.11 |  | -5.4 | -5.43 | 4.4345 | 4.3678 | 15.3707 | 17.9432 | -13.439 | -16.7449 | -16.45 | -1.5871 | -1.496 | -20.4957 | -18.0845 | 0 | -1.3839 | 22.4524 | 2.8319 | -1.7 | -1.8 | -17.1928 | -16.8997 | -2.2746 |  | 10.8972 | 4.4081 | 2.7753 | 1.9111 | -75.5943 | 82.1253 | 82.1863 | 22.9535 | -42.2066 |  |  |  | 25.4578 | 7.43 | 7.27 | -6.25 | 1.02 | -19.0177 | -18.8838 | 31.5903 | 30.2867 | -2.7039 | -13.274 | -13.3761 | 10.5866 | 11.6337 |  |  | 64.8 | -21.9 | -2.96 | 42.4035 | 41.9198 | 41.0011 | 98.7851 | 99.5255 | -29.2721 | -81.7732 | -27.1043 | 2.0197 | 31.05 | 21.2 | 11.0986 | 11.3312 | -10.9 |  | -13.1845 | -12.8872 | 0.9256 | 0.0148 | -5.534 | -6.8 | -6.6 | -4.9597 | 5.4291 | 39.7491 | 15.0351 | 6.13 | -1.17 | 7.101 | -1.3451 | 0.38 | 0.35 | 14.44 | 22.63 | -0.4 | -0.3364 | -34.2253 | -33.4182 | 39.9156 | 20.0721 | 8.3967 | 8.7372 | -20.7433 | -26.9957 | -11.953 | -100.2328 | -24.0596 |  | -4.2764 | -3.4494 | 16.0748 | -9.0124 | -8.6673 | -10.244 | -19.506 | -19.1462 | 10.2977 | 13.88 | -18.91 | 0 | 2.42 | -8.8185 | -6.3851 | 4.6236 | 2.5748 | 12.2149 | -26.0796 |  | 0.9972 | 1.2211 | 4.6129 | 3.8532 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -9.0426 | 15.473 | 15.1911 | 3.5251 | 14.9773 | 20.6705 | -17.7 | -2.5063 | 0.404 | 1.64 | 0.49 | -20.0824 |  | 3.322 | 0.692 | 3.4907 | -1.75 | -28.9949 | -20.7804 | -4.04 | 34.8877 |  | 24.0407 | -11.275 |  | 3.1048 |  |  |  | -11.9459 | 3.106 | -25.8819 | 7.6385 | 7.8378 | 167.7653 | -5.6711 | -9.8678 | -3.893 | 3.5109 | 7.091 | 7.2627 | 3.0201 | 19.2586 | 21.9364 | 3.35 | 0 | 44.7491 | 17.2235 | 25.1382 | 27.3681 | 28.2642 | -9.4604 |  | 0 | 0 |  |  | -13.4131 | -12.7979 | -5.3307 | -5.2497 | 13.59 | 13.59 | -32.4 | -32.7 | 1.0025 | -8 | 35.2645 | 31.9181 | 31.8112 | -17.8 | -41.8 | 0.5 | 0 |  |  | -51.3303 | 29.6679 | -261.1034 | -12.3319 | -4.9991 | 103.7798 | 60.7834 | 99.2016 | 87.6125 | 37.9265 | 20.5468 | 21.3494 | 6.9185 | 206.2341 | -195.4964 | 22.082 | -6.3463 | -0.0232 |  | -7.28 | -1.448 | -1.464 | 2.72 | 0 | -4.1082 | -6.7063 | 11.9249 | -8.9921 | 1.5 | 1.711 | 2.496 |  |  | 3.2224 | 3.1902 | 3.5304 |  | 26.6 | 0.007 | 0.1 |  | -15.2509 | 0.9343 | -21.4338 | -14.0366 | -5.4956 | -21.5291 | -3.0821 | -27.8 | 10.3 |  | -52.4403
24/06/2025 | 19:00 | 0 | 6.1822 | -11.1411 | 3.9256 | 11.7965 |  | 16.3997 |  | 16.4348 | 7.0628 | 8.4075 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | -0.8471 |  | 4.658 | 4.598 | 8.3158 | 3.8004 | -2.2032 | 0.6539 |  | -0.7594 | -0.205 | -0.194 | 7.112 | -6.66 | -6.6 |  |  | -16.57 | -16.61 |  | -5.13 | -5.13 | 4.4634 | 4.2118 | 14.5669 | 15.2628 | -12.4166 | -16.7449 | -16.7743 | -2.5214 | -2.6166 | -20.0939 | -17.4147 | -0.3945 | -3.9249 | 23.3673 | 2.0237 | -1.7 | -1.7 | -16.1398 | -15.858 | -2.3012 |  | 9.8785 | 4.2089 | 3.1462 | 2.1276 | -59.4195 | 77.1508 | 77.456 | 32.5842 | -40.1209 |  |  |  | 24.4499 | 7.03 | 6.91 | -7.71 | -0.26 | -19.2856 | -19.4196 | 31.6219 | 30.7049 | -2.0069 | -15.1439 | -15.3527 | 9.5254 | 10.3973 |  |  | 63.5 | -20 | -2.81 | 40.3191 | 40.1025 | 39.08 | 96.5811 | 96.5858 | -28.1445 | -80.1467 | -25.8321 | 1.9768 | 29.15 | 20.78 | 10.7861 | 11.0382 | -11.14 |  | -12.0558 | -11.5863 | 1.4987 | 0.0149 | -5.6949 | -3.9 | -4.2 | -5.0525 | 5.0551 | 38.6451 | 14.4785 | 5.59 | -0.93 | 7.1955 | -1.4701 | 0.1 | 0.07 | 12.54 | 21.65 | -0.2909 | -0.0455 | -35.2839 | -34.2545 | 36.2173 | 17.3479 | 5.4178 | 6.4254 | -20.3122 | -23.6836 | -11.768 | -103.2649 | -21.6088 |  | -3.4154 | -3.0094 | 13.5974 | -10.0617 | -9.7487 | -6.66 | -19.7686 | -20.0572 | 9.1505 | 0 | -10.94 | 0 | 2.3114 | -10.6976 | -5.6668 | 5.4498 | 1.442 | 10.8498 | -23.4723 |  | 1.0481 | 1.2634 | 2.445 | 2.5513 | 0 | 6.8657 | 6.1959 | -10.8847 | 15.2412 | 14.799 | 4.759 | 16.8471 | 24.6744 | -19.55 | -1.7134 | 0.4388 | 0.94 | 0.33 | -23.9101 |  | 3.288 | 0.421 |  | -1.87 | -31.0901 | -21.9211 | -4.3 | 33.3373 |  | 25.3436 | -13.7088 |  | 3.2465 |  |  | -13.3091 | -8.582 | 0.7332 | -25.7978 | 7.087 | 8.1521 | 171.9471 | -4.9465 | -8.6839 | -5.6567 | 2.5436 | 7.069 | 7.2865 | 2.1143 | 19.5914 | 22.5543 | 3.35 | 0 | 44.9066 | 17.5487 | 24.5811 | 27.0291 | 28.1797 | -10.0817 |  | 0 | 0 |  |  | -15.0391 | -14.0009 | -4.27 | -4.0753 | 15.63 | 15.59 | -33.7 | -33.8 | 0.9146 | -8.96 | 42.2673 | 31.0461 | 30.8135 | -18.2 | -42.3 | 1.4 | 0.8 | -17.8459 |  | -50.91 | 34.6289 | -262.4636 | -13.6788 | -2.851 | 104.8844 | 60.6233 | 103.3219 | 88.5179 | 40.5116 | 20.1087 | 19.3085 | 9.0227 | 202.7368 | -196.0395 | 18.1191 | -2.2983 | 0.1648 |  | -7.6 | -1.334 | -1.358 | 3.28 |  | -4.0313 | -6.4744 | 12.1019 | -8.7297 | 1.3 | 0.578 | 1.376 |  |  | 4.1001 | 4.8147 | 4.2386 |  | 26.6 | 0.5479 | -0.01 |  | -15.5191 | 0.5171 | -20.7963 | -14.1937 | -6.3383 | -21.0109 | -3.0401 | -28 | 10.4 |  | -51.4791
24/06/2025 | 19:30 | 0 | 5.6798 | -10.7794 | 3.8196 | 11.6859 |  | 15.8705 |  | 16.4125 | 6.8808 | 8.1944 | -15.54 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | -1.1065 |  | 4.3769 | 4.3407 | 8.0559 | 3.78 | -2.2673 | 0.6231 |  | -0.7643 | -0.346 | -0.332 | 7.18 | -4.44 | -8.8 |  |  | -17.82 | -17.89 |  | -5.12 | -5.06 | 4.9102 | 4.1789 | 13.6112 | 12.9656 | -13.2364 | -17.2807 | -16.8952 | -2.8232 | -2.8146 | -20.7637 | -18.4864 | -0.7891 | -6.0266 | 33.6925 | 1.5768 | -1.6 | -1.8 | -15.5548 | -15.5304 | -2.1842 |  | 13.1687 | 4.5706 | 2.7581 | 1.8849 | -55.9099 | 70.3757 | 70.4367 | 42.4852 | -44.6051 |  |  |  | 22.3342 | 6.67 | 6.39 | -7.99 | -0.61 | -23.4383 | -23.3043 | 35.7989 | 34.7137 | -2.7775 | -9.9509 | -10.2733 | 13.0919 | 14.3899 |  |  | 70 | -28.3 | -2.41 | 43.743 | 43.4806 | 42.4107 | 94.9156 | 95.3092 | -29.9956 | -77.42 | -27.1 | 2.0403 | 26.8 | 17.54 | 10.0049 | 10.257 | -10.43 |  | -15.8186 | -15.6041 | 14.6793 | 0.0147 | -5.1632 | 0 | 0 | -4.9597 | 4.307 | 36.9102 | 13.5507 | 5.04 | -0.44 | 5.4675 | -14.8658 | 0 | -0.06 | 12.46 | 22.19 | -12.5818 | -6.7818 | -40.9782 | -40.6636 | 26.191 | 7.7571 | -3.9036 | -3.6975 | -21.7281 | -27.6639 | -10.841 | -109.0733 | -23.0715 |  | -3.8233 | -2.9431 | 18.939 | -12.6879 | -12.1574 | -2.052 | -23.695 | -23.4478 | 13.1538 | 0 | -10.43 | 0 | 2.0617 | -14.7705 | -5.9957 | 4.9379 | 1.9672 | 15.3418 | -29.5131 |  | 0.9703 | 1.1756 | 2.6188 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -22.1042 | 23.1348 | 23.0543 | -5.5084 | 0 | 25.6999 | -20.8 | -1.7372 | 0.3765 | 1.37 | 0.68 | -23.7636 |  | 3.158 | 0.86 |  | -0.35 | -21.1656 | -12.2306 | -4.74 | 35.8051 |  | 24.7093 | -12.743 |  | 3.3666 |  |  | -13.9359 | -8.727 | 3.5454 | -27.0583 | 11.4483 | 9.7194 | 156.2493 | -5.289 | -9.6262 | -4.8464 | 3.142 | 7.0324 | 7.2786 | 2.7044 | 21.2083 | 22.6157 | 4.61 | -5.084 | 34.3446 | 21.3587 | 34.549 | 28.4277 | 28.5097 | -10.3678 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2481 | -14.0668 | -4.4724 | -4.6223 | 6.16 | 6.14 | -33.3 | -31.5 | 0.845 | -9.04 | 47.0115 | 28.4346 | 28.0199 | -18.3 | -41.8 | 1.3 | 0.3 |  |  | -70.058 | 53.4926 | -271.3114 | -16.3712 | -0.645 | 111.681 | 54.1152 | 107.988 | 92.2496 | 45.025 | 13.819 | 14.6559 | 7.6816 | 208.5011 | -198.6527 | 23.8194 | -9.4674 | 0.3992 |  | -7.28 | -1.42 | -1.428 | 3.12 | 0 | -4.1569 | -6.9139 | 11.165 | -9.0227 | 2.1 | 3.109 | 0.676 |  |  | 3.6911 | 3.9153 | 4.1057 |  | 26.1 | 1.0627 | -0.05 |  | -15.7503 | 1.0327 | -20.0102 | -14.486 | -6.3129 | -20.6638 | -3.5803 | -27.6 | 10.2 |  | -47.3504
24/06/2025 | 20:00 | 0 | 5.384 | -10.1187 | 3.7272 | 11.191 |  | 15.4274 |  | 16.0478 | 6.6548 | 8.0122 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | 2.5395 |  | 4.2182 | 4.053 | 7.3125 | 3.7318 | -2.2919 | 0.6371 |  | -0.9051 | -0.315 | -0.307 | 7.429 | -6.66 | -8.8 |  |  | -17.86 | -17.89 |  | -5.11 | -5.05 | 4.9566 | 4.371 | 13.1528 | 14.721 | -13.9714 | -17.1468 | -17.2561 | -2.64 | -2.6236 | -20.7637 | -18.6203 | -0.7891 | -5.2501 | 33.7397 | 1.882 | -1.5 | -1.8 | -15.7168 | -15.625 | -2.214 |  | 12.8755 | 4.408 | 2.5709 | 1.7766 | -56.3677 | 70.1315 | 70.2231 | 42.7133 | -44.3242 |  |  |  | 22.3342 | 6.4 | 6.18 | -8.27 | -0.69 | -23.0364 | -22.7685 | 34.5203 | 33.9862 | -2.499 | -10.1679 | -10.2982 | 13.0471 | 14.0683 |  |  | 69.2 | -25.6 | -2.79 | 42.6808 | 43.2332 | 41.5539 | 96.0184 | 95.9755 | -29.22 | -77.2599 | -26.5767 | 1.779 | 27.32 | 17.06 | 10.0049 | 10.257 | -10.59 |  | -15.0531 | -14.8563 | 17.9221 | 0.0147 | -5.3265 | 0 | 0 | -4.9988 | 3.933 | 36.2793 | 12.8085 | 4.56 | -0.29 | 5.1435 | -17.371 | -0.05 | -0.11 | 11.97 | 22.37 | -15.9273 | -7.8727 | -40.6563 | -40.2818 | 25.6093 | 5.527 | -5.8293 | -5.7149 | -22.2512 | -27.9966 | -10.987 | -110.137 | -20.9859 |  | -3.7025 | -2.7685 | 21.5759 | -13.2044 | -12.3113 | -17.412 | -23.2474 | -23.1202 | 13.3444 | 0 | -10.21 | 0 | 1.9002 | -16.5694 | -6.0701 | 4.8559 | 2.108 | 14.6476 | -28.3873 |  | 0.9089 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -20.7646 | 22.8129 | 22.7466 | -5.3595 |  | 25.0016 | -20.39 | -1.3069 | 0.3765 | 1.3 | 1.21 | -24.9015 |  | 3.127 | 1.131 |  | 0.54 | -21.4341 | -11.9739 | -4.52 | 36.4853 |  | 24.7029 | -12.6568 |  | 3.3323 |  |  |  | -10.1387 | 2.7993 | -27.8146 | 11.1803 | 11.4247 | 156.7949 | -5.285 | -9.5212 | -4.8803 | 3.3374 | 6.776 | 7.0412 | 3 | 20.4459 | 22.6669 | 4.19 | -4.7142 | 34.7965 | 18.6134 | 35.8541 | 26.9028 | 27.1501 | -11.4391 |  | 0 | 0 |  |  | -15.8796 | -14.9128 | -4.1553 | -3.9871 | 7.09 | 6.92 | -34.5 | -34.2 | 0.8615 | -9.28 | 48.5354 | 21.0295 | 21.3795 | -18.6 | -41.8 | 1.6 | 0.8 |  |  | -68.149 | 52.0026 | -270.8039 | -19.1639 | 0.591 | 110.347 | 53.6369 | 110.3629 | 91.9617 | 44.5342 | 15.1689 | 15.1849 | 2.7708 | 208.5776 | -200.5189 | 21.7123 | -6.368 | -1.1243 |  | -7.12 | -1.501 | -1.511 | 2.4 | 0 | -3.9223 | -6.5904 | 11.046 | -8.4672 | 0.8 | 0.494 | 1.154 |  |  | 3.7669 | 3.9924 | 4.147 |  | 26.1 | 0.6026 | -0.09 |  | -15.2105 | 1.0528 | -20.5968 | -13.9326 | -6.4894 | -19.9535 | -4.1327 | -27.9 | 10.2 |  | -47.1519
24/06/2025 | 20:30 | 0 | 5.0337 | -9.8456 | 3.7541 | 11.9166 |  | 15.3562 |  | 15.3016 | 6.3208 | 7.7139 | -13.32 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 3.9985 |  | 3.9031 | 3.6918 | 6.9063 | 4.0251 | -2.3034 | 0.6534 |  | -1.1255 | -0.388 | -0.373 | 7.312 | -6.66 | -8.8 |  |  | -18.37 | -18.28 |  | -5.35 | -5.33 | 4.9037 | 4.3446 | 14.1145 | 14.8114 | -14.4961 | -17.6826 | -17.4527 | -1.5784 | -1.8967 | -21.2995 | -18.4864 | -0.3945 | -3.6075 | 35.5759 | 1.9801 | -1.7 | -1.8 | -16.007 | -16.0807 | -1.9856 |  | 12.889 | 4.3992 | 2.1387 | 1.6347 | -64.8213 | 70.3757 | 70.4672 | 42.6261 | -50.5476 |  |  |  | 22.3542 | 6.4 | 5.76 | -8.38 | -0.17 | -22.9025 | -23.0364 | 34.5243 | 33.7335 | -2.9875 | -8.8024 | -9.0458 | 12.6953 | 14.8596 |  |  | 70.9 | -29.6 | -2.7 | 44.6818 | 44.3149 | 43.1737 | 97.8102 | 98.2702 | -30.1729 | -79.0568 | -27.8767 | 2.5395 | 27.58 | 16.09 | 10.0049 | 10.1593 | -10.47 |  | -16.7421 | -16.2858 | 19.1092 | 0.0147 | -5.3189 | 0 | 0 | -4.8816 | 3.746 | 36.2793 | 12.8085 | 4.48 | -0.18 | 6.1695 | -19.4236 | 0.03 | -0.01 | 15.18 | 23.38 | -18.1455 | -9.4273 | -41.2167 | -40.3364 | 25.2081 | 5.2617 | -5.7393 | -5.4687 | -23.5192 | -28.901 | -11.531 | -112.0626 | -28.5362 |  | -3.6097 | -2.8826 | 21.2091 | -13.1784 | -12.652 | -5.636 | -23.9204 | -23.8027 | 14.7435 | 0 | -10.73 |  | 1.8506 | -15.8371 | -6.431 | 4.5209 | 2.3147 | 16.0531 | -31.1914 |  | 0.9393 | 1.1496 | 3.1987 | 3.3703 | 0 | 9.545 | 9.545 | -20.0948 | 23.1421 | 22.7953 | -6.031 |  | 24.025 | -21.18 | -1.5193 | 0.3509 | 1.04 | 1.83 | -24.0593 |  | 3.099 | 1.029 | 1.5554 | 0.93 | -20.9006 | -12.0789 | -4.37 | 37.2275 |  | 24.4938 | -12.8464 |  | 3.2967 |  |  | -14.3296 | -10.6209 | 3.4874 | -28.907 | 11.2728 | 11.6247 | 152.2959 | -5.5067 | -9.3292 | -5.0362 | 2.2694 | 6.6076 | 6.7169 | 2 | 20.0113 | 21.2738 | 3.35 | -6.0052 | 32.9162 | 15.7872 | 35.5514 | 25.6339 | 25.4091 | -9.53 |  | 0 | -11.2716 |  |  | -15.4786 | -14.8963 | -7.3937 | -7.3372 | 6.26 | 6.38 | -33.1 | -33.2 | 0.9494 | -9.28 | 41.1777 | 25.2922 | 25.4306 | -18.3 | -42.2 | 2.2 | 1.3 | -17.913 | -17.7741 | -77.0583 | 58.5356 | -271.943 | -19.7438 | 1.3075 | 107.2704 | 59.7407 | 105.6358 | 88.0648 | 43.4991 | 16.9325 | 13.1915 | 4.7945 | 204.371 | -198.9962 | 19.8193 | -6.3809 | -1.593 |  | -6.88 | -1.41 | -1.419 | 3.36 | -0.88 | -3.5311 | -5.4185 | 10.4021 | -9.3461 | 1.4 | 2.937 | 2.095 |  |  | 3.8944 | 3.9261 | 3.0862 |  | 26.8 | 0.7527 | -0.22 |  | -14.853 | 0.8006 | -20.8192 | -13.5632 | -5.2019 | -21.5691 | -3.7419 | -28.4 | 10.8 |  | -48.1685
24/06/2025 | 21:00 | 0 | 4.6553 | -9.3756 | 3.4591 | 11.6719 |  | 14.7011 |  | 14.1173 | 5.8128 | 7.1984 | -13.32 | -24.2 |  |  | -15.4 | 3.8101 |  | 3.4884 | 3.4149 | 6.3226 | 4.0705 | -2.1979 | 0.8144 |  | -0.9081 | -0.36 | -0.349 | 7.179 | -6.66 | -8.8 |  |  | -18.16 | -18.16 |  | -5.05 | -5.12 | 4.1938 | 4.5391 | 12.9728 | 14.4978 | -15.3366 | -19.0222 | -17.7905 | 11.9499 | 13.4677 | -23.7108 | -21.7014 | 1.196 | 6.0901 | 31.4174 | 1.7412 | -1.4 | -1.5 | -14.2559 | -14.0083 | -2.0286 |  | 11.9638 | 4.1096 | 2.115 | 1.4769 | -56.154 | 69.3075 | 69.0328 | 44.7341 | -47.3488 |  |  |  | 21.3363 | 6.03 | 5.36 | -8.72 | -0.6 | -22.6346 | -22.3666 | 33.3792 | 32.496 | -2.3139 | -9.686 | -9.6514 | 11.6913 | 15.1482 |  |  | 69.8 | -28.3 | -2.51 | 43.1184 | 42.7255 | 41.5148 | 96.3576 | 97.3147 | -28.6369 | -78.3443 | -26.7501 | 2.5934 | 27.51 | 15.71 | 9.3799 | 9.671 | -10.07 |  | -16.4795 | -16.2346 | 20.0717 | 0.0146 | -5.0944 | 0 | 0 | -4.9976 | 3.559 | 36.1216 | 12.0663 | 3.89 | -0.2 | 6.507 | -21.0837 | -0.97 | -1.01 | 13.21 | 22.87 | -19.2364 | -9.8273 | -40.5769 | -40.0727 | 24.7916 | 4.135 | -6.7893 | -6.8523 | -24.2691 | -28.7976 | -10.954 | -112.026 | -30.6411 |  | -3.7811 | -2.9542 | 21.9076 | -14.0144 | -13.3802 | -5.124 | -23.5913 | -23.4867 | 14.5793 |  | -10.66 |  | 1.777 | -17.0421 | -6.375 | 4.6493 | 2.0832 | 15.9028 | -31.7461 |  | 0.9548 | 1.167 | 2.4911 | 3.4718 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -21.4344 | 22.6467 | 22.7721 | -5.096 | 0 | 25.5143 | -20.11 | -1.8196 | 0.3509 | 0.85 | 0.1 | -24.8692 |  | 3.048 | 1.097 |  | 1.2 | -21.9119 | -12.8504 | -4.08 | 37.9561 |  | 25.0018 | -12.471 |  | 3.1865 |  |  | -15.0279 | -10.8217 | 5.4803 | -30.3356 | 10.9335 | 10.0775 | 154.9869 | -5.861 | -9.8869 | -4.4228 | 1.823 | 6.2413 | 6.4005 | 1 | 17.9739 | 19.9452 | 2.51 | -4.8869 | 35.4893 | 16.081 | 36.218 | 24.7022 | 25.5282 | -8.8085 |  | -10.1217 | 0 |  |  | -14.6876 | -14.4898 | -7.2151 | -6.6803 | 6.73 | 6.72 | -33.9 | -33.6 | 1.0556 | -9.6 | 41.1158 | 27.3853 | 27.275 | -18.7 | -42.7 | 2.2 | 1.2 |  |  | -75.4818 | 57.0985 | -270.3591 | -16.0345 | 1.1718 | 105.6115 | 60.7688 | 103.1457 | 87.212 | 40.0112 | 13.0946 | 8.7463 | 1.5245 | 201.8269 | -197.3982 | 16.8208 | -3.6922 | -1.803 |  | -7.84 | -1.38 | -1.389 | 3.6 | -0.88 | -3.5553 | -5.0675 | 10.6371 | -9.2576 | 1.4 | 1.065 | 2.272 |  |  | 4.0552 | 4.4655 | 3.9331 |  | 27.3 | 0.5729 | -0.3 |  | -14.2176 | -0.3192 | -20.7376 | -13.4079 | -5.0609 | -21.2157 | -4.4247 | -28.7 | 11 |  | -49.1739
24/06/2025 | 21:30 | 0 | 4.5328 | -9.3029 | 3.3722 | 11.3949 |  | 14.2807 |  | 13.4905 | 5.4058 | 6.875 | -13.32 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.6716 |  | 3.9615 | 3.7915 | 7.0175 | 4.3008 | -1.0113 | 1.0853 |  | -1.0206 | -0.639 | -0.633 | 7.353 | -8.88 | -11 |  |  | -20.82 | -20.95 |  | -4.93 | -4.94 | 3.6166 | 4.7309 | 15.2056 | 16.4146 | -15.3111 | -17.9505 | -17.6417 | -0.6025 | -0.5538 | -24.2466 | -19.826 | -0.3945 | -2.2091 | 38.4755 | 3.0484 | -2.3 | -2.4 | -16.8178 | -16.9928 | -1.9435 |  | 15.8686 | 4.1369 | 2.1791 | 1.5161 | -69.1854 | 70.9555 | 70.986 | 47.8919 | -57.8213 |  |  |  | 21.3363 | 5.83 | 4.19 | -9.27 | 1.41 | -24.376 | -24.51 | 35.4785 | 35.6383 | -2.1281 | -6.8133 | -7.0978 | 15.8501 | 16.384 |  |  | 70.2 | -32 | -2.39 | 43.8164 | 44.2236 | 43.3253 | 100.3203 | 101.8919 | -30.3448 | -81.0229 | -28.775 | 2.6349 | 25.42 | 14.35 | 8.9111 | 9.1827 | -10.11 |  | -17.681 | -17.5201 | 22.4343 | 0.0147 | -5.1443 | 2.3 | 2.3 | -4.9988 | 2.4369 | 34.3868 | 10.2109 | 2.84 | 0.39 | 8.4375 | -22.7263 | -0.88 | -0.9 | 12.72 | 22.37 | -20.6545 | -10.3182 | -42.5062 | -41.4 | 22.3207 | 1.3337 | -10.0354 | -9.8755 | -24.3743 | -27.289 | -10.34 | -115.3897 | -29.7689 |  | -5.8034 | -5.0262 | 22.4017 | -14.9926 | -14.686 | -4.612 | -25.8282 | -25.2911 | 14.3791 |  | -10.9 | 0 | 1.7064 | -18.4246 | -7.0486 | 3.9934 | 2.5226 | 15.2863 | -33.1744 |  | 1.0449 | 1.2539 | 3.0736 | 2.896 | 0 | 11.8894 | 11.5545 | -28.635 | 25.4111 | 25.0995 | -12.6469 | 0 | 26.2126 | -21.62 | -1.7134 | 0.3243 | 1.24 | 0.95 | -24.7431 |  | 3.044 | 1.074 |  | 1.9 | -11.4685 | -2.2755 | -4.39 | 38.9735 |  | 23.2472 | -11.4204 |  | 3.074 |  |  | -15.4853 | -11.6691 | 6.1975 | -32.0162 | 11.5973 | 10.8723 | 131.1524 | -6.8095 | -9.0325 | -4.1253 | 1.5298 | 5.9191 | 5.9892 |  | 16.3466 | 17.4676 | 1.26 | -6.4745 | 33.3238 | 14.413 | 36.1205 | 23.66 | 24.2701 | -9.2986 |  | 0 | -10.8676 | 56.1904 | 57.046 | -14.6766 | -13.7263 | -5.9645 | -6.0931 | 12.28 | 12.12 | -34.5 | -34.6 | 0.9494 | -10 | 39.3624 | 27.0685 | 26.9585 | -19.1 | -42.9 | 1.3 | 0.8 |  |  | -81.0614 | 61.0132 | -267.9426 | -16.3788 | 0.0015 | 103.3122 | 64.4953 | 106.2704 | 85.3055 | 37.4734 | 20.0816 | 21.2043 | 5.9845 | 196.5632 | -196.3031 | 14.9824 | -1.5755 | -1.9202 |  | -7.28 | -1.284 | -1.31 | 3.36 | -0.96 | -2.945 | -4.863 | 10.4021 | -9.2576 | 0.7 | 0.284 | 1.306 | 0.8179 | 0.835 | 4.2966 | 4.0076 | 4.4978 |  | 28.3 | 1.0344 | -0.4 |  | -13.0208 | 0.5954 | -21.218 | -11.332 | -4.9733 | -21.7352 | -3.8593 | -30.1 | 12.4 |  | -48.0534
24/06/2025 | 22:00 | 0 | 4.3773 | -9.2839 | 3.5986 | 11.4152 |  | 13.2438 |  | 12.3638 | 4.8699 | 6.3485 | -8.88 | -22 |  | 3.312 |  | 3.679 |  | 3.9368 | 3.8152 | 7.0247 | 4.3017 | -0.7754 | 1.9646 |  | -0.5705 | -0.707 | -0.692 | 7.448 | -11.1 | -11 |  |  | -21.12 | -21.21 |  | -5.13 | -5.15 | 2.1657 | 4.4994 | 16.1535 | 17.2745 | -16.4494 | -18.2184 | -17.9353 | 0.1113 | -0.0335 | -25.1843 | -20.7637 | 0 | 0.1307 | 42.7609 | 6.4331 | -4 | -4.2 | -18.1834 | -18.1826 | -1.9557 |  | 14.6725 | 4.0589 | 1.7325 | 1.3518 | -88.9919 | 73.336 | 73.0918 | 47.3148 | -71.5659 |  |  |  | 22.4241 | 6.31 | 3.36 | -9.46 | 5.55 | -25.1797 | -25.4477 | 36.6186 | 35.5577 | -1.3635 | -2.0684 | -1.9947 | 14.5307 | 15.8258 |  |  | 65.1 | -28.9 | -2.43 | 46.7669 | 46.8212 | 45.5994 | 104.3781 | 105.4884 | -31.5606 | -83.4672 | -30.3319 | 2.5488 | 24.57 | 13.93 | 8.2861 | 8.5968 | -9.82 |  | -17.3944 | -17.0783 | 24.0448 | 0.0147 | -4.9119 | 2.3 | 2.3 | -4.9866 | 1.1279 | 32.9673 | 8.7265 | 1.79 | 0.72 | 9.2475 | -22.9613 | -0.96 | -0.86 | 12.13 | 22.27 | -19.1273 | -9.8182 | -41.1646 | -41.0909 | 22.2948 | 1.1023 | -10.6437 | -10.6143 | -22.0492 | -25.6068 | -12.003 | -112.9283 | -30.2139 |  | -5.5695 | -4.7414 | 22.1852 | -15.755 | -14.9794 | -0.516 | -25.0633 | -24.7052 | 12.7513 |  | -12.23 | 0 | 1.5588 | -18.1279 | -6.8429 | 4.2151 | 2.774 | 13.177 | -31.9062 |  | 0.9759 | 1.1924 | 3.3263 | 2.9179 | 0 | 11.7219 | 12.3918 | -29.6398 | 24.2977 | 23.6159 | -13.1937 |  | 25.4557 | -21.71 | -1.8178 | 0.2886 | 0.95 | 0.96 | -25.2889 |  | 3.037 | 1.095 |  | 2.06 | -11.0785 | -2.5948 | -4.52 | 39.0386 |  | 22.7795 | -10.6407 |  | 2.9075 |  |  | -15.3648 | -12.0602 | 7.5158 | -33.7809 | 10.0187 | 10.452 | 127.5554 | -7.6361 | -8.8993 | -3.6269 | 1.5927 | 5.2599 | 5.3642 | 0.9324 | 18.5461 | 19.7198 | 1.68 | 0 | 41.0538 | 9.834 | 30.0138 | 24.1913 | 23.7749 | -9.8417 |  | 0 | 0 |  |  | -16.8244 | -15.539 | -7.6406 | -7.7409 | 13.97 | 13.96 | -34.2 | -34.3 | 1.0739 | -10.48 | 40.4265 | 25.598 | 25.329 | -19.5 | -43.1 | 3.4 | 2.9 |  |  | -67.7561 | 50.6273 | -265.5188 | -16.0862 | -1.7179 | 105.0212 | 65.0788 | 105.6425 | 89.0585 | 39.0318 | 26.7344 | 21.5603 | -1.2489 | 198.6654 | -198.7439 | 15.1741 | -1.6122 | -1.4759 |  | -7.92 | -1.347 | -1.358 | 3.68 | -1.44 | -3.1609 | -4.5975 | 10.4326 | -8.9067 | 0.6 | 2.819 | 1.376 | 2.7819 | 3.0116 | 4.1247 | 3.6312 | 4.6096 |  | 28 | 1.0848 | -0.47 |  | -13.1643 | 0.7762 | -21.9066 | -12.4857 | -6.2447 | -21.9523 | -2.5344 | -29.4 | 11.7 |  | -48.6092
24/06/2025 | 22:30 | 0 | 4.3918 | -9.5362 | 3.3794 | 10.7022 |  | 11.7845 |  | 11.4567 | 4.4159 | 5.84 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.6331 |  | 4.3612 | 4.0923 | 7.6849 | 7.0919 | -0.8291 | 1.9107 |  | -0.6135 | -0.648 | -0.673 | 7.389 | -11.1 | -11 |  |  | -20.03 | -20.05 |  | -6.05 | -6.11 | 1.1711 | 4.5006 | 13.6571 | 14.6084 | -16.2487 | -13.5299 | -13.0305 | 16.6105 | 15.3618 | -25.3183 | -24.2466 | 1.5905 | 9.0454 | 30.5691 | 2.6741 | -3.7 | -3.9 | -21.1361 | -21.1188 | -1.4694 |  | 6.021 | 2.8788 | 2.5996 | 1.8766 | -78.7377 | 72.4204 | 72.6646 | 47.9727 | -72.1675 |  |  |  | 19.9491 | 6.19 | 3.13 | -10.46 | 4.73 | -23.4383 | -23.8402 | 36.3349 | 35.2859 | -0.9901 | -3.4729 | -3.8729 | 5.5238 | 16.2281 |  |  | 61.1 | -30 | -2.29 | 43.8522 | 43.6251 | 41.9109 | 99.7689 | 100.8406 | -22.7926 | -85.7453 | -21.4932 | 2.4641 | 23.81 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -9.16 |  | -17.5474 | -16.8155 | 28.5803 | 0.0147 | -4.5703 | 4.6 | 4.6 | -4.9451 | 0.3799 | 31.7056 | 7.4277 | 0.72 | 0.84 | 10.4355 | -27.4166 | -11.31 | -11.31 | 32.42 | 21.57 | -25.9091 | -13.1909 | -42.2165 | -41.6818 | 23.1053 | 1.7961 | -10.049 | -10.2335 | -18.5298 | -22.9734 | -12.544 | -117.0728 | -28.6414 |  | -5.5501 | -4.8042 | 24.8142 | -18.4217 | -16.9604 | 8.72 | -25.417 | -25.1448 | 12.6025 |  | -12.58 | 0.1 | 1.3016 | -22.3453 | -6.5838 | 4.4495 | 3.1184 | 12.6573 | -31.0941 |  | 0.9104 | 1.117 | 0 | 2.4642 | 0 | 11.0521 | 10.5497 | -27.7978 | 24.3235 | 24.8492 | -12.8678 |  | 25.2116 | -21.36 | -1.2026 | 0.3152 | 1.33 | 1.7 | -23.6125 |  | 3.141 | 1.091 |  | 1.46 | -12.6713 | -3.1743 | -4.57 | 37.9326 |  | 22.0717 | -10.3447 |  | 2.7257 |  |  | -15.8364 | -12.0391 | 7.0321 | -35.3775 | 10.1633 | 9.8615 | 124.2415 | -8.2675 | -8.5206 | -3.3 | 1.7066 | 4.8717 | 4.9608 | 1 | 18.2748 | 19.8644 | 2.93 | 0 | 36.3692 | 12.9946 | 30.5254 | 23.6476 | 23.9366 | -9.4097 |  | 0 | 0 |  |  | -15.973 | -15.3413 | -7.6728 | -7.2434 | 13.47 | 13.55 | -36.9 | -36.2 | 1.1435 | -9.76 | 43.548 | 26.8155 | 26.5256 | -19.9 | -46.5 | 2.6 | 2.1 |  | -17.7608 | -70.8045 | 52.6136 | -268.2807 | -16.5244 | -1.7501 | 106.5201 | 60.7516 | 108.377 | 90.4257 | 38.8768 | 25.6787 | 23.0488 | 2.5193 | 200.6428 | -199.4679 | 16.5226 | -0.2638 | -1.2171 |  | -7.84 | -1.288 | -1.298 | 4.56 | -2.96 | -3.1017 | -3.5447 | 12.3949 | -10.811 | 0 | 2.174 | 1.437 |  | 3.3 | 3.6222 | 4.593 | 4.1046 |  | 31.5 | 1.2015 | -0.53 |  | -13.5329 | 0.2467 | -21.618 | -12.28 | -5.1527 | -21.8733 | -3.2803 | -34.2 | 15.7 |  | -49.6586
24/06/2025 | 23:00 | 0 | 4.0358 | -9.089 | 3.2257 | 9.0981 |  | 11.3186 |  | 9.6419 | 3.5689 | 5.1115 | -6.66 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.6516 |  | 4.3666 | 4.1744 | 7.7073 | 7.571 | -0.9357 | 1.8258 |  | -0.6965 | -0.798 | -0.788 | 7.342 | -15.54 | -11 |  |  | -20.14 | -20.21 |  | -6.73 | -6.96 | 1.1733 | 4.6363 | 14.3323 | 16.0013 | -17.3038 | -12.3242 | -12.1518 | 8.2474 | 8.8406 | -23.7108 | -24.6485 | 1.5905 | 7.4531 | 16.7736 | 12.5489 | -7 | -7.3 | -23.8735 | -23.4297 | -1.2845 |  | 1.2062 | 2.4147 | 2.4943 | 1.708 | -95.9807 | 72.9087 | 73.0003 | 57.1149 | -85.098 |  |  |  | 17.8035 | 5.81 | 2.44 | -12.41 | 3.42 | -23.5723 | -23.8402 | 36.3331 | 35.4098 | -0.4727 | -4.322 | -3.7113 | 1.7114 | 16.7619 |  |  | 60.2 | -33.2 | -2.33 | 42.0926 | 42.5395 | 39.8068 | 103.8522 | 103.5995 | -21.4389 | -89.2291 | -22.0467 | 2.2191 | 22.3 | 11.78 | 6.5674 | 6.7413 | -8.6 |  | -17.9036 | -17.0836 | 29.3464 | 0.0148 | -4.1405 | 7.1 | 7 | -5.1697 | -0.561 | 30.7593 | 5.9433 | -0.27 | 1.12 | 10.611 | -30.1717 | -11.92 | -12.17 | 30.64 | 20.13 | -27.4545 | -14.0727 | -42.7939 | -42.2636 | 16.5478 | -2.8347 | -14.6819 | -14.6664 | -17.3359 | -20.9669 | -11.936 | -132.5774 | -23.1082 |  | -5.9921 | -4.7748 | 25.478 | -18.8481 | -17.4914 | 2.064 | -27.3613 | -27.1195 | 13.7646 |  | -13.06 | 0.6 | 1.1799 | -22.645 | -6.3405 | 4.7483 | 2.7539 | 13.0171 | -31.507 |  | 0.9674 | 1.1649 | 3.8339 | 3.3701 | 0 | 10.0474 | 10.5497 | -26.2906 | 24.7667 | 24.563 | -10.8471 |  | 26.2126 | -19.85 | 0.0151 | 0.3417 | 0.81 | 2.32 | -25.1963 |  | 3.183 | 0.831 |  | 1.78 | -15.576 | -6.2327 | -4.71 | 38.8242 |  | 15.2591 | -2.7206 |  | 2.4395 |  |  | -15.2336 | -17.4319 | 7.7203 | -29.1591 | 9.9078 | 9.6515 | 115.3208 | -5.0974 | -9.5621 | 10.9302 | 1.5024 | 4.4615 | 4.5099 | 0.8454 | 18.2756 | 18.8545 | 0.84 | -6.4612 | 30.6001 | 8.814 | 38.7418 | 21.1375 | 22.8517 | -8.5677 |  | 0 | -9.9998 |  |  | -17.9451 | -16.6212 | -6.8925 | -6.7132 | 14.94 | 14.6 | -36.7 | -36.5 | 1.0904 | -10.96 | 41.865 | 26.3204 | 26.3939 | -21.7 | -46.9 | 5.1 | 4.2 |  | -17.9718 | -94.1746 | 67.9491 | -263.5627 | -13.4837 | -1.7495 | 100.2761 | 66.5457 | 113.7036 | 89.9835 | 35.775 | 22.7696 | 24.6288 | 1.4117 | 194.5489 | -200.2907 | 8.1708 | 5.557 | -0.4211 |  | -8.64 | -1.254 | -1.272 | 4.64 | -2.16 | -3.0974 | -4.0116 | 11.9249 | -10.8385 | -0.8 | 1.916 | 2.106 | 2.5616 | 2.9619 | 4.1517 | 3.976 | 3.7071 |  | 31.2 | 2.1828 | -0.53 |  | -11.6543 | -0.8444 | -22.0158 | -10.5798 | -4.5298 | -22.6098 | -3.6554 | -33.5 | 15.1 |  | -49.2704
24/06/2025 | 23:30 | 0 | 3.9146 | -8.9124 | 3.1155 | 8.6893 |  | 11.7191 |  | 9.834 | 3.7359 | 5.2007 | -6.66 | -24.2 |  | 1.656 |  | 4.0218 |  | 4.0921 | 3.8977 | 7.0075 | 7.716 | -3.273 | 1.8584 |  | -1.1401 | -0.693 | -0.707 | 7.393 | -15.54 |  |  |  | -20.2 | -20.26 |  | -6.57 | -6.57 | 0.9368 | 4.2645 | 16.2617 | 17.7985 | -15.9026 | -11.7884 | -12.2628 | -1.3415 | -1.1914 | -26.256 | -23.4429 | 0.4069 | 3.2156 | 27.4055 | 13.6773 | -6 | -6.6 | -24.3614 | -23.7472 | -1.2428 |  | 1.8134 | 2.2446 | 1.9665 | 1.4258 | -110.8737 | 67.629 | 67.69 | 62.7531 | -79.3046 |  |  |  | 15.6779 | 5.82 | 2.23 | -12.77 | 3.45 | -23.1704 | -23.0364 | 34.8896 | 34.4846 | -0.1146 | -0.4968 | -0.5206 | 1.672 | 12.9939 |  |  | 47.4 | -21.4 | -2.42 | 39.0833 | 39.7348 | 37.6807 | 100.6309 | 100.9056 | -22.1908 | -86.213 | -21.0993 | 1.8981 | 27.98 | 12.52 | 5.4736 | 5.7648 | -7.9 |  | -14.2008 | -14.4792 | 25.8913 | 0.0149 | -3.8825 | 9.4 | 9.3 | -3.1384 | -1.6831 | 31.2325 | 4.4589 | -1.39 | 0.65 | 9.4365 | -26.499 | -11.94 | -12.05 | 29.31 | 19.14 | -25.3818 | -12.4909 | -39.9103 | -39.2545 | 13.0537 | -6.9775 | -16.8736 | -16.4018 | -14.0529 | -15.0065 | -9.78 | -137.0155 | -29.4956 |  | -5.6695 | -5.16 | 18.3525 | -23.0894 | -21.8213 | 31.248 | -27.7305 | -27.0792 | 6.1905 | -17.04 | -19.42 | 2.8 | 0.9151 | -29.3175 | -6.8235 | 4.2438 | 2.8903 | 5.5041 | -26.5184 |  | 0.8222 | 1.0376 | 3.3904 | 3.6995 | 2.6176 | 10.0474 | 10.0474 | -26.1232 | 21.9432 | 22.0428 | -11.8555 |  | 22.6285 | -21.78 | -2.1199 | 0.2831 | 1.3 | 1.64 | -22.0822 |  | 3.227 | 1.056 |  | 2.35 | -13.6805 | -5.7914 | -4.3 | 38.2225 |  | 15.637 | -2.0497 |  | 2.3557 |  |  | -15.7695 | -15.6835 | 6.5637 | -29.6633 | 10.7214 | 9.9621 | 113.8729 | -5.5987 | -10.3032 | 11.3544 | 1.9799 | 4.2418 | 4.2805 | 1.0814 | 17.4288 | 18.7953 | 0.42 | -3.4736 | 38.5256 | 7.7184 | 32.4156 | 22.1017 | 22.6864 | -8.8011 |  | 0 | 0 |  |  | -16.8739 | -16.3026 | -6.9361 | -7.098 | 15.6 | 15.67 | -36.4 | -36.3 | 1.0904 | -10.56 | 41.0656 | 26.1733 | 26.0685 | -21.2 | -46.5 | 4.7 | 3.8 |  |  | -78.1604 | 57.0056 | -264.6016 | -13.8557 | -0.6154 | 102.4374 | 66.5113 | 111.1589 | 88.671 | 33.7541 | 23.8091 | 21.6228 | -0.0583 | 195.5065 | -199.6694 | 10.5186 | 1.9915 | -0.5847 |  | -8.24 | -1.379 | -1.374 | 4.48 | -2.64 | -3.0193 | -3.7186 | 11.6045 | -10.4875 | -0.5 | 1.987 | 2.225 | 2.5553 |  | 4.03 | 4.4221 | 4.6931 |  | 31.6 | 1.0516 | -0.63 |  | -12.8335 | -0.2582 | -21.2504 | -11.2818 | -4.5372 | -21.9947 | -3.9285 | -33.2 | 15.2 |  | -49.9342
25/06/2025 | 00:00 | 0 | 3.7697 | -8.6638 | 2.9041 | 9.8544 |  | 11.9102 |  | 8.4614 | 2.9429 | 4.3656 | -8.88 | -22 |  |  | -17.6 | 4.0868 |  | 3.7518 | 3.6373 | 6.8149 | 7.5199 | -3.0634 | 2.0051 |  | -1.0481 | -0.793 | -0.783 | 6.881 | -13.32 |  |  |  | -19.46 | -19.59 |  | -6.55 | -6.57 | 1.9994 | 4.2171 | 13.1117 | 14.2614 | -15.3978 | -14.1997 | -13.9205 | 14.143 | 14.46 | -26.5239 | -27.0597 | 2.3796 | 7.0848 | 48.6831 | 12.9497 | -5.6 | -5.9 | -20.4254 | -21.6428 | -0.9266 |  | 0.0585 | 1.8195 | 1.9777 | 1.3041 | -116.5807 | 66.7745 | 66.8355 | 68.8382 | -81.1925 |  |  |  | 14.63 | 5.81 | 2.32 | -13.27 | 3.15 | -22.9025 | -22.9025 | 30.284 | 29.3127 | -4.6346 | -4.7576 | -4.8209 | 0.1685 | 13.2175 |  |  | 43.4 | -21.2 | -2.24 | 36.1565 | 36.5125 | 34.4548 | 101.8668 | 101.1016 | -20.9278 | -88.5443 | -19.1584 | 1.75 | 32.21 | 12.21 | 5.1611 | 5.3741 | -7.58 |  | -14.8226 | -14.6138 | 27.4664 | 0.0151 | -3.838 |  | 11.7 | -4.1406 | -2.2441 | 33.5982 | 3.9023 | -1.81 | -0.55 | 9.7065 | -28.4141 | -12.13 | -12.23 | 28.81 | 17.72 | -26.6182 | -12.9091 | -39.0287 | -39.2 | 9.805 | -10.4771 | -19.4098 | -18.3524 | -16.0507 | -16.032 | -10.298 | -144.6178 | -27.6438 |  | -6.1995 | -5.7136 | 15.1497 | -21.2862 | -21.4129 | 32.272 | -27.2863 | -26.8282 | 6.2546 | -16.84 | -20.65 | 1.2 | 0.9961 | -26.4625 | -6.8813 | 4.249 | 3.2703 | 7.5439 | -27.3616 |  | 0.9597 | 1.1614 | 3.1948 | 2.9702 | 2.592 | 9.8799 | 9.3776 | -25.1184 | 21.2426 | 21.1043 | -10.8352 |  | 22.4869 | -21.07 | -2.2078 | 0.2886 | 0.86 | 1.06 | -22.2869 |  | 3.181 | 1.039 |  | 4.46 | -14.7441 | -6.7504 | -3.72 | 35.3472 |  | 16.1726 | -2.3565 |  | 2.2658 |  |  | -14.9867 | -13.647 | 5.4498 | -31.0078 | 11.7175 | 10.8491 | 119.7028 | -5.8926 | -10.6273 | 11.119 | 2.8842 | 4.1099 | 4.0907 | 2.1837 | 18.2888 | 20.1789 | -1.68 | -4.693 | 36.4959 | 5.1028 | 34.0749 | 22.0952 | 21.785 | -8.1643 |  | 0 | 0 |  |  | -18.8679 | -18.412 | -2.978 | -2.9545 | 15.24 | 15.29 | -35.9 | -36.1 | 0.9494 | -10.64 | 46.5202 | 23.0058 | 23.4202 | -21.7 | -46.9 | 5.5 | 5 | -18.1102 |  | -83.7645 | 55.4421 | -264.7089 | -13.6455 | -5.8159 | 102.2083 | 67.0025 | 115.5567 | 91.3416 | 34.8966 | 22.2107 | 20.1558 | -5.5217 | 197.5674 | -200.6766 | 9.8289 | 4.8004 | 0.3772 |  | -7.52 | -1.497 | -1.498 | 3.28 | -0.64 | -2.6659 | -5.3025 | 12.5109 | -10.4295 | -0.1 | 1.158 | 2.445 | 2.7827 |  | 4.0456 | 4.0531 | 4.3805 |  | 31.5 | 0.8576 | -0.62 |  | -12.6437 | -0.7003 | -21.2558 | -10.6324 | -3.9361 | -22.1219 | -4.5757 | -33.5 | 14.9 |  | -50.2142
MÁXIMO |  | 0 | 7.0292 | -5.9155 | 4.5759 | 14.0385 | 0 | 18.7368 | 0 | 25.7731 | 11.5206 | 12.7257 | 4.44 | -19.8 | 4.4 | 4.968 | -15.4 | 4.4892 | 0 | 7.8083 | 7.911 | 13.6165 | 10.695 | -0.7754 | 2.4806 | 0 | -0.1497 | 0 | 0.407 | 8.039 | -4.44 | -4.4 | 0 | 0 | -12.25 | -12.16 | -10 | -2.53 | -2.53 | 6.8102 | 4.7309 | 24.1804 | 26.3874 | -6.3178 | -6.43 | -6.7261 | 16.766 | 21.3739 | 0 | -9.3771 | 3.5633 | 18.5496 | 93.9467 | 17.3283 | -1.4 | -1.5 | -14.2559 | -14.0083 | -0.6476 | 0 | 18.4598 | 8.22 | 3.9583 | 2.829 | -55.9099 | 95.0956 | 95.2788 | 103.7835 | -33.2984 | 0 | 0 | 0 | 33.4914 | 8.75 | 9.39 | 5.47 | 11.04 | -14.0613 | -14.865 | 43.8917 | 42.5482 | 1.0751 | -0.4968 | 0 | 18.4479 | 16.7619 | 2.88 | 6.412 | 70.9 | -6.4 | -1.75 | 50.8918 | 51.2013 | 49.0487 | 106.5104 | 107.5579 | -20.9278 | -54.1009 | -19.1584 | 3.2115 | 34.7 | 24.14 | 13.5986 | 13.5773 | -5.9 | 25.5123 | -6.3474 | -6.1172 | 40.1239 | 0.0152 | -2.811 | 16.3 | 16.2 | -1.2903 | 8.7952 | 42.1148 | 19.4882 | 9.59 | 1.51 | 15.471 | -1.3451 | 0.38 | 0.35 | 35.78 | 29.8 | -0.2909 | -0.0455 | -34.0941 | -33.2727 | 60.07 | 31.337 | 18.2775 | 18.6832 | -8.5467 | -10.9341 | -7.975 | -58.0752 | 8.5276 | 0 | -3.4154 | -2.7685 | 25.478 | -5.4717 | 0 | 46.612 | -19.506 | -19.1462 | 14.7435 | 13.88 | -7.36 | 5.3 | 3.5207 | -8.5267 | -4.5475 | 6.5268 | 3.329 | 16.0531 | -15.4184 | 1.8209 | 1.558 | 1.5081 | 4.6129 | 3.8532 | 2.6176 | 16.7456 | 16.7456 | 1.5071 | 30.2286 | 29.7839 | 10.2717 | 22.7693 | 26.2126 | -14.52 | 0.0151 | 0.4388 | 2.74 | 2.67 | -11.8684 | 1.9892 | 3.554 | 1.71 | 3.4907 | 10.34 | -11.0785 | -2.2755 | -2.13 | 39.0386 | -0.1 | 26.6667 | -2.0497 | 0 | 3.3666 | 0.0615 | 0 | -11.5923 | -4.4863 | 8.6145 | -25.7978 | 13.708 | 13.019 | 184.2147 | -4.9465 | -5.5492 | 11.3544 | 3.5904 | 7.091 | 7.2865 | 3.0465 | 27.1328 | 29.1733 | 5.87 | 11.5217 | 48.2966 | 27.6798 | 48.4067 | 28.6736 | 28.5097 | 0 | 7.5485 | 0 | 0 | 65.4091 | 64.4723 | -9.1614 | -8.8592 | 6.8474 | 6.7726 | 32.51 | 32.12 | -26.8 | -26 | 1.2497 | 7.52 | 57.7817 | 32.9017 | 32.7789 | -14.4 | -35 | 6.4 | 5.9 | -17.5255 | -17.5003 | -50.6592 | 67.9491 | -211.4398 | -1.4338 | 11.3731 | 115.0053 | 117.059 | 137.5818 | 131.9281 | 53.3497 | 27.8507 | 26.9847 | 44.7697 | 214.01 | -179.9779 | 63.1677 | 40.5614 | 0.4944 | 0 | -5.68 | 0.063 | 0.051 | 8.24 | 1.36 | -1.5172 | -2.1653 | 18.9563 | -4.3931 | 7.2 | 6.401 | 6.088 | 2.7827 | 3.3 | 5.1118 | 4.8147 | 4.6931 | 0 | 32.3 | 3.7697 | 0.52 | 0 | 0 | 1.2293 | -20.0102 | 0 | 0 | -19.9535 | 0 | -22.4 | 16.8 | 0 | -44.7621
MÍNIMO |  | 0 | 1.5593 | -12.0648 | 2.3138 | 8.6019 | 0 | 6.1654 | 0 | 4.7368 | 0.874 | 3.3856 | -15.54 | -28.6 | -2.2 | 0.828 | -22 | -1.1065 | 0 | 2.8066 | 2.6713 | 5.1685 | 3.7318 | -5.6453 | 0.6231 | 0 | -1.2366 | -1.092 | -1.077 | 6.701 | -26.64 | -15.4 | 0 | 0 | -23.58 | -23.63 | -10 | -7.3 | -7.26 | 0.2125 | 3.7499 | 8.8259 | 9.7007 | -19.1922 | -19.558 | -18.5951 | -2.8232 | -2.8146 | -26.5239 | -27.0597 | -0.7891 | -6.0266 | 16.7736 | 1.5768 | -7 | -7.3 | -26.9872 | -27.0804 | -2.3567 | 0 | 0.0585 | 0.2421 | 1.7325 | -1.2351 | -143.6811 | 26.6121 | 26.3985 | -8.7129 | -144.6017 | 0 | 0 | 0 | 9.3808 | 3.59 | 2.23 | -15.55 | -0.69 | -28.7966 | -29.0645 | 26.0236 | 24.4412 | -5.8938 | -21.1071 | -17.0541 | 0.1685 | 4.8909 | 2.88 | 6.412 | 33 | -33.2 | -4.25 | 29.8253 | 29.4891 | 28.3611 | 80.7356 | 80.1891 | -35.6165 | -91.0642 | -37.3892 | 0.9919 | 19.83 | 10.61 | 3.1299 | 3.5187 | -12.86 | 25.5123 | -17.9036 | -17.5201 | 0.9256 | 0.0143 | -6.7294 | -26.9 | -9.9 | -5.1697 | -3.7402 | 27.605 | 1.6757 | -3.45 | -2.28 | 5.1435 | -41.1723 | -12.13 | -12.23 | 11.97 | 15.58 | -38.4 | -19.2636 | -48.2003 | -47.0182 | -9.6664 | -25.8881 | -34.6195 | -35.3595 | -24.3743 | -28.901 | -12.834 | -185.1461 | -91.3595 | 0 | -11.9658 | -10.8714 | 12.1182 | -29.4432 | -24.9983 | -17.412 | -32.8379 | -32.5382 | 4.1369 | -17.53 | -21.46 | -15.1 | 0.6509 | -34.6743 | -7.8937 | 3.278 | 0.6174 | 1.5842 | -33.99 | 0 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.0095 | -29.6398 | 14.6531 | 14.5102 | -13.1937 | 0 | 10.4848 | -21.78 | -3.2131 | 0.22 | 0.3 | -1.54 | -25.2889 | 0 | 3.037 | 0.421 | 0 | -2.33 | -33.649 | -25.2264 | -4.74 | 21.2272 | -0.1 | 15.2591 | -15.5259 | 0 | 1.9461 | 0.0248 | 0 | -15.8364 | -28.2857 | 0.7332 | -40.4194 | 5.5487 | 5.648 | 110.1855 | -11.4635 | -11.7309 | -7.8376 | 0.9207 | 3.7803 | 3.7654 | 0.1405 | 9.7358 | 11.3528 | -17.18 | -12.9225 | 24.5875 | -15.2753 | 20.422 | -4.9376 | -5.8508 | -11.4391 | 0 | -13.3102 | -15.1842 | 12.9198 | 12.2968 | -20.2522 | -19.593 | -14.4823 | -14.4344 | 6.16 | 6.14 | -36.9 | -36.5 | 0.7388 | -15.12 | 34.9671 | 19.5934 | 19.491 | -21.7 | -46.9 | -6.2 | -6.8 | -18.1574 | -18.1366 | -127.7005 | 12.001 | -271.943 | -19.7438 | -12.4386 | 53.2154 | 51.6405 | 64.6308 | 60.794 | -21.6628 | 8.2662 | 8.7463 | -23.0849 | 89.5552 | -236.7563 | -33.9996 | -49.899 | -2.6941 | 0 | -11.84 | -1.944 | -1.956 | 0.56 | -3.92 | -5.0975 | -7.0603 | 3.8987 | -13.7102 | -0.8 | 0.284 | 0.676 | 0 | 0 | 3.2224 | 2.6348 | 2.4739 | 0 | 20.6 | -2.3002 | -0.7 | 0 | -15.9167 | -5.063 | -28.8601 | -14.4996 | -6.7219 | -31.1532 | -4.5757 | -34.2 | 5.2 | 0 | -64.1109
PROMEDIO |  | 0 | 4.6162 | -9.5031 | 3.4379 | 11.3114 | 0 | 11.5349 | 0 | 14.467 | 5.9346 | 7.8135 | -8.7413 | -24.3833 | 1.4903 | 2.9187 | -17.6 | 3.6757 | 0 | 4.6549 | 4.5861 | 8.1503 | 7.8541 | -4.3808 | 1.4856 | 0 | -0.80411 | -0.42515 | -0.341 | 7.2743 | -11.8863 | -9.3176 | 0 | 0 | -18.9715 | -19.019 | -10 | -4.9787 | -5.0235 | 3.2742 | 4.1938 | 15.6002 | 17.0683 | -13.8126 | -13.0247 | -12.8899 | 5.4284 | 5.7993 | -19.2231 | -16.0053 | 1.1523 | 5.5934 | 53.2276 | 10.5212 | -4.3063 | -4.6583 | -20.8117 | -20.8431 | -1.6579 | 0 | 12.5684 | 3.7375 | 2.7516 | 1.0526 | -104.6047 | 65.3732 | 65.4202 | 46.785 | -82.6065 | 0 | 0 | 0 | 22.6492 | 6.8142 | 5.6885 | -6.5756 | 3.4035 | -22.5508 | -22.456 | 33.212 | 32.1245 | -2.7807 | -8.8696 | -6.1043 | 12.3615 | 12.1567 | 2.88 | 6.412 | 55.4917 | -21.1562 | -2.905 | 41.2607 | 41.3092 | 39.7389 | 96.3223 | 96.6556 | -30.2325 | -76.4923 | -28.7499 | 2.1687 | 28.1733 | 16.8438 | 8.8102 | 8.9773 | -9.6367 | 25.5123 | -13.7818 | -13.5922 | 23.7612 | 0.014765 | -4.9112 | -6.7342 | 3.032 | -3.3634 | 2.9205 | 35.9672 | 10.9917 | 3.3367 | -0.545 | 10.0845 | -23.6023 | -6.819 | -6.9177 | 22.2662 | 22.5444 | -21.2227 | -10.8169 | -40.6326 | -39.7741 | 32.3767 | 4.0253 | -7.042 | -6.8693 | -17.501 | -20.5615 | -11.2001 | -120.4809 | -37.0694 | 0 | -7.9265 | -7.0923 | 20.9302 | -17.3074 | -15.996 | 8.3298 | -26.1418 | -25.9303 | 10.086 | 0.98 | -15.4669 | 0.11739 | 2.1496 | -21.6072 | -6.5491 | 4.5749 | 2.4314 | 9.8523 | -26.6296 | 0.98408 | 0.87613 | 1.0481 | 1.8172 | 1.6985 | 0.11577 | 9.9916 | 9.8799 | -17.6701 | 22.4711 | 22.3764 | -6.3535 | 6.1066 | 18.9432 | -18.0683 | -2.1319 | 0.30301 | 1.4265 | 0.555 | -18.7769 | 0.18084 | 3.3295 | 0.94373 | 2.1865 | 5.1046 | -18.5563 | -11.2647 | -3.3209 | 30.1942 | -0.1 | 23.0987 | -10.6391 | 0 | 2.4124 | 0.039571 | 0 | -13.537 | -15.436 | 5.6887 | -33.5305 | 10.7908 | 10.3355 | 143.4285 | -7.9675 | -9.5896 | -2.938 | 2.365 | 5.4762 | 5.5389 | 1.7817 | 18.6348 | 20.2484 | -2.6607 | -0.59852 | 35.8881 | 6.7478 | 34.8823 | 15.1379 | 15.4483 | -7.4769 | 4.1022 | -3.9796 | -3.6497 | 37.846 | 39.4054 | -15.1151 | -14.4411 | -4.9329 | -4.8398 | 18.0483 | 18.02 | -31.4667 | -31.4354 | 0.98816 | -4.8233 | 47.3386 | 26.6081 | 26.4384 | -18.2087 | -42.3771 | 0.95417 | 0.32083 | -17.8043 | -17.8114 | -86.3032 | 38.6859 | -248.2986 | -10.4893 | -1.7232 | 88.1214 | 78.8332 | 100.3 | 94.9774 | 19.4622 | 20.0834 | 19.784 | 9.6291 | 164.9832 | -206.3665 | 16.255 | -5.6908 | -0.89043 | 0 | -8.435 | -0.86073 | -0.87296 | 4.3383 | -1.7974 | -3.2417 | -4.3778 | 11.1604 | -9.508 | 3.625 | 4.1425 | 3.9727 | 2.321 | 2.6 | 3.9812 | 3.8221 | 3.765 | 0 | 27.6 | 0.65051 | -0.15333 | 0 | -10.4308 | -1.2644 | -23.6271 | -8.8183 | -3.4743 | -24.6964 | -2.6976 | -29.4438 | 11.9042 | 0 | -54.1618
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 24 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
24/06/2025 | 00:30 | 35 | 35.2 | 41.2594 | 40.9379 | 405.4838 | 557.8811 | 239.0852 | 238.9455 | 493.9735 | 395.4829 | 1367.4871
24/06/2025 | 01:00 | 35.22 | 35.4 | 42.4651 | 43.794 | 409.5779 | 566.457 | 240.2797 | 238.733 | 487.1994 | 392.2283 | 1358.4404
24/06/2025 | 01:30 | 38.98 | 39.31 | 48.2253 | 47.8382 | 431.8068 | 606.1603 | 244.7846 | 246.9873 | 498.7755 | 398.9949 | 1389.5423
24/06/2025 | 02:00 | 40.97 | 40.75 | 47.8234 | 47.0094 | 453.4069 | 629.9597 | 247.333 | 248.3943 | 497.5627 | 399.8365 | 1393.1265
24/06/2025 | 02:30 | 39.55 | 39.32 | 39.6519 | 40.6137 | 449.5412 | 608.6768 | 236.9033 | 235.5259 | 468.4843 | 384.8654 | 1325.7789
24/06/2025 | 03:00 | 37.27 | 37.38 | 40.4557 | 36.7766 | 429.6201 | 581.5024 | 237.3533 | 234.6441 | 475.2385 | 381.2488 | 1328.4847
24/06/2025 | 03:30 | 39.02 | 39.1 | 46.4838 | 42.0336 | 426.0067 | 592.6441 | 248.7617 | 248.8185 | 486.8551 | 392.2942 | 1376.7295
24/06/2025 | 04:00 | 40.86 | 41.01 | 45.5461 | 45.8909 | 418.3157 | 591.6227 | 246.5344 | 247.1856 | 493.3318 | 395.623 | 1382.6748
24/06/2025 | 04:30 | 48.66 | 47.85 | 46.7518 | 49.514 | 461.6667 | 654.4425 | 248.8946 | 248.4326 | 497.1577 | 402.7186 | 1397.2035
24/06/2025 | 05:00 | 43.03 | 42.99 | 43.4028 | 43.0373 | 437.3708 | 609.8309 | 255.997 | 252.9047 | 503.4877 | 406.1061 | 1418.4955
24/06/2025 | 05:30 | 46.71 | 46.95 | 53.9855 | 53.0444 | 465.9331 | 666.623 | 259.0904 | 257.1807 | 520.683 | 419.0135 | 1455.9676
24/06/2025 | 06:00 | 51.05 | 51.24 | 51.4403 | 50.7799 | 455.4553 | 659.9655 | 258.3552 | 255.235 | 517.7236 | 411.1491 | 1442.4629
24/06/2025 | 06:30 | 55.74 | 55.78 | 50.9045 | 50.2449 | 480.0725 | 692.7419 | 254.3507 | 255.7672 | 503.8842 | 414.114 | 1428.1161
24/06/2025 | 07:00 | 57.96 | 58.14 | 49.0291 | 49.5505 | 474.9337 | 689.6133 | 236.7724 | 234.3309 | 448.5515 | 352.7348 | 1272.3896
24/06/2025 | 07:30 | 55.01 | 55.25 | 51.5743 | 50.7182 | 466.4291 | 678.9816 | 205.8512 | 205.1539 | 351.9494 | 278.4349 | 1041.3894
24/06/2025 | 08:00 | 54.51 | 55.24 | 50.2347 | 49.8721 | 473.022 | 682.8788 | 180.8951 | 181.1194 | 283.0832 | 219.2124 | 864.3101
24/06/2025 | 08:30 | 59.75 | 60.03 | 52.512 | 52.4711 | 510.6272 | 735.3903 | 172.6412 | 174.9545 | 259.8893 | 203.2773 | 810.7623
24/06/2025 | 09:00 | 57.86 | 58.32 | 51.7082 | 51.3389 | 513.5279 | 732.755 | 175.2787 | 171.6104 | 248.5407 | 192.0179 | 787.4477
24/06/2025 | 09:30 | 51.46 | 52 | 56.3968 | 54.1616 | 524.6254 | 738.6438 | 171.0561 | 172.1095 | 230.4645 | 178.1711 | 751.8012
24/06/2025 | 10:00 | 50.39 | 49.99 | 54.6553 | 57.1835 | 535.9901 | 748.2089 | 173.1572 | 173.2675 | 242.0816 | 189.6824 | 778.1887
24/06/2025 | 10:30 | 47.4 | 47.78 | 54.1195 | 52.7829 | 522.155 | 724.2374 | 172.1191 | 168.3046 | 229.0085 | 178.4102 | 747.8424
24/06/2025 | 11:00 | 50.34 | 49.7 | 56.9326 | 55.5702 | 539.4996 | 752.0424 | 171.5928 | 170.6479 | 233.2509 | 183.2254 | 758.717
24/06/2025 | 11:30 | 50.26 | 51.15 | 56.9326 | 56.0598 | 539.0741 | 753.4765 | 171.7405 | 170.14 | 228.2091 | 178.2648 | 748.3544
24/06/2025 | 12:00 | 52.06 | 53.59 | 58.8081 | 58.0492 | 553.3179 | 775.8252 | 170.5085 | 172.0626 | 229.8547 | 181.3161 | 753.7419
24/06/2025 | 12:30 | 51.03 | 50.85 | 55.861 | 55.2875 | 528.4332 | 741.4617 | 160.8903 | 160.5347 | 228.0507 | 173.5787 | 723.0544
24/06/2025 | 13:00 | 44.35 | 44.61 | 50.3686 | 49.3061 | 493.3287 | 681.9634 | 160.0556 | 158.4831 | 224.627 | 177.9473 | 721.113
24/06/2025 | 13:30 | 42.87 | 42.91 | 48.7611 | 48.0237 | 484.6961 | 667.2609 | 147.3338 | 145.8811 | 210.844 | 169.6116 | 673.6705
24/06/2025 | 14:00 | 48.77 | 48.46 | 53.9855 | 53.5778 | 520.7653 | 725.5586 | 149.8444 | 150.6904 | 226.8457 | 177.5678 | 704.9483
24/06/2025 | 14:30 | 60.68 | 59.61 | 55.0572 | 55.1636 | 550.5095 | 781.0203 | 151.2661 | 151.6822 | 231.3173 | 182.6598 | 716.9254
24/06/2025 | 15:00 | 60.83 | 61.09 | 52.2441 | 52.9658 | 567.693 | 794.8229 | 156.8221 | 155.0788 | 232.3892 | 182.7893 | 727.0794
24/06/2025 | 15:30 | 57.93 | 57.54 | 52.378 | 51.6661 | 547.6987 | 767.2128 | 164.0135 | 163.5763 | 254.3466 | 197.1656 | 779.102
24/06/2025 | 16:00 | 58.03 | 58.17 | 51.4403 | 50.8754 | 544.8669 | 763.3826 | 175.6911 | 171.6514 | 276.5385 | 215.0254 | 838.9064
24/06/2025 | 16:30 | 69.47 | 70.43 | 58.8081 | 58.0303 | 548.961 | 805.6994 | 211.3463 | 208.7918 | 361.822 | 283.9539 | 1065.914
24/06/2025 | 17:00 | 67.08 | 66.45 | 56.3968 | 55.0429 | 535.8948 | 780.8645 | 242.7079 | 241.7769 | 435.0237 | 346.2649 | 1265.7734
24/06/2025 | 17:30 | 60.9 | 61.2 | 51.9762 | 51.9439 | 473.1884 | 699.2085 | 252.0697 | 249.8627 | 468.7128 | 369.4987 | 1340.1439
24/06/2025 | 18:00 | 54.65 | 55.13 | 51.0384 | 51.8745 | 470.9589 | 683.6518 | 253.218 | 254.3584 | 482.0724 | 379.1769 | 1368.8257
24/06/2025 | 18:30 | 55.85 | 55.88 | 50.1007 | 49.6499 | 490.9341 | 702.4147 | 254.3062 | 252.6694 | 484.9455 | 376.3634 | 1368.2845
24/06/2025 | 19:00 | 59.81 | 59.65 | 51.8422 | 51.2562 | 513.6943 | 736.2527 | 251.8671 | 250.9569 | 483.1148 | 381.0037 | 1366.9425
24/06/2025 | 19:30 | 54.39 | 54.31 | 51.1724 | 51.0474 | 545.235 | 756.1548 | 254.7206 | 252.2854 | 485.9725 | 378.1653 | 1371.1438
24/06/2025 | 20:00 | 53.24 | 53.89 | 50.6366 | 50.4512 | 538.9578 | 747.1756 | 252.3139 | 252.0287 | 480.7639 | 374.009 | 1359.1155
24/06/2025 | 20:30 | 51.33 | 51.49 | 49.4309 | 49.2226 | 525.7298 | 727.2033 | 247.0806 | 246.1765 | 468.7271 | 368.8837 | 1330.8679
24/06/2025 | 21:00 | 52.45 | 52.57 | 50.7705 | 51.0801 | 536.5384 | 743.409 | 240.7135 | 242.3728 | 464.6333 | 365.4999 | 1313.2195
24/06/2025 | 21:30 | 40.4 | 40.17 | 44.4744 | 44.209 | 532.4826 | 701.736 | 236.3799 | 235.9122 | 464.6111 | 366.8293 | 1303.7325
24/06/2025 | 22:00 | 37.08 | 37.53 | 40.7236 | 40.4233 | 501.0117 | 656.7686 | 241.6091 | 238.7825 | 464.6851 | 368.7481 | 1313.8248
24/06/2025 | 22:30 | 37.22 | 37.27 | 41.5273 | 41.7247 | 491.1917 | 648.9337 | 242.7684 | 240.1632 | 469.753 | 373.4106 | 1326.0952
24/06/2025 | 23:00 | 31.37 | 31.21 | 38.4463 | 37.5792 | 439.9846 | 578.5901 | 236.5916 | 235.5934 | 460.9465 | 363.2952 | 1296.4267
24/06/2025 | 23:30 | 33.57 | 33.15 | 39.384 | 36.2182 | 442.46 | 584.7822 | 234.3031 | 234.6442 | 460.3486 | 364.9368 | 1294.2327
25/06/2025 | 00:00 | 37.61 | 37.89 | 41.1255 | 40.6194 | 455.1386 | 612.3835 | 237.957 | 234.8524 | 471.7855 | 372.9783 | 1317.5732
MÁXIMO |  | -31.37 | -31.21 | -38.4463 | -36.2182 | -405.4838 |  | 259.0904 | 257.1807 | 520.683 | 419.0135
MÍNIMO |  | -69.47 | -70.43 | -58.8081 | -58.0492 | -567.693 |  | 147.3338 | 145.8811 | 210.844 | 169.6116
PROMEDIO |  | -49.166 | -49.2694 | -49.5677 | -49.094 | -492.8711 |  | 216.1501 | 215.2346 | 390.0441 | 309.1205
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 24 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
24/06/2025 | 00:30 | 518.5363 | 521.4465 | 520.0961 | 517.7923 | 519.724 | 514.3685 |  | 500.529 | 499.882 | 486.2899 | 507.2342 | 493.4973 | 229.6724 | 228.871 | 230.4645 | 222.6755 | 219.2396 | 220.967 | 225.7 |  | 225.7 |  | 140.3907 | 138.2174 | 138.9308 | 135.0744 |  | 141.4732 | 125.4482 | 143.311
24/06/2025 | 01:00 | 518.0117 | 521.8667 | 520.1486 | 517.8898 | 519.6429 | 514.559 |  | 500.0964 | 500.9476 | 486.4562 | 507.6636 | 492.7616 | 230.0121 | 228.7813 | 230.3624 | 222.5693 | 219.306 | 221.7987 | 225.7 | 0 | 226 |  | 140.7346 | 138.3679 | 138.8537 | 134.7984 |  | 141.6635 | 125.8193 | 143.3314
24/06/2025 | 01:30 | 515.0741 | 519.1358 | 515.5794 | 517.1606 | 519.2984 | 513.0305 |  | 500.4005 | 500.2428 | 486.3902 | 507.0528 | 492.6472 | 229.121 | 227.4405 | 229.8302 | 222.7636 | 219.5349 | 221.3459 | 225.1 |  | 226.1 | 143.511 | 141.0369 | 138.316 | 138.4901 | 134.7708 |  | 141.7806 | 125.3505 | 143.7195
24/06/2025 | 02:00 | 517.592 | 520.2912 | 514.3715 | 517.3303 | 518.9307 | 512.9949 | 511.6243 | 501.7207 | 501.5791 | 486.3622 | 507.0052 | 493.7343 | 229.5553 | 228.4385 | 231.31 | 222.7346 | 219.5866 | 221.4678 | 227 |  | 226.5 | 143.4952 | 141.7105 | 138.5183 | 138.8148 | 134.6742 |  | 142.6149 | 125.2138 | 143.8012
24/06/2025 | 02:30 | 514.4446 | 516.4574 | 513.5837 | 516.3755 | 518.5082 | 512.9792 | 516.8898 | 501.3769 | 501.2574 | 487.6386 | 507.6003 | 494.0746 | 229.1827 | 227.0494 | 230.4406 | 222.593 | 219.1658 | 221.7519 | 227 | 0 | 227 |  | 141.9458 | 138.565 | 138.5835 | 134.8536 |  | 142.41 | 125.2577 | 143.7399
24/06/2025 | 03:00 | 513.7103 | 518.3481 | 514.2665 | 517.2289 | 519.2966 | 513.1009 |  | 501.4004 | 502.3045 | 487.0309 | 507.9775 | 493.5215 | 224.9553 | 227.0901 | 229.9931 | 223.0841 | 219.1141 | 221.9067 | 226.4 |  | 226.3 |  | 141.1085 | 138.6169 | 138.9306 | 134.6328 |  | 141.9855 | 125.7265 | 143.7399
24/06/2025 | 03:30 | 514.0775 | 516.8776 | 515.4744 | 517.6948 | 519.6223 | 513.5203 |  | 501.8557 | 499.4418 | 486.4984 | 506.8597 | 493.1156 | 225.1422 | 227.2965 | 229.8872 | 223.0539 | 220.3322 | 221.6559 | 226.4 |  | 226.4 |  | 141.4791 | 138.4665 | 139.1391 | 134.8122 |  | 142.2636 | 125.541 | 144.0258
24/06/2025 | 04:00 | 512.7661 | 516.7725 | 515.1592 | 517.0461 | 519.1509 | 513.6456 |  | 500.7156 | 500.0577 | 484.5212 | 506.2796 | 491.6661 | 224.2134 | 226.684 | 229.2307 | 222.9175 | 220.2584 | 221.5695 | 225.7 |  | 225.4 |  | 140.3559 | 138.316 | 138.5991 | 134.5224 |  | 141.5464 | 125.9169 | 143.7195
24/06/2025 | 04:30 | 511.5595 | 513.5689 | 511.1153 | 515.2689 | 516.4768 | 511.8343 | 511.5985 | 500.5526 | 499.4707 | 484.8138 | 506.2962 | 492.5276 | 223.861 | 226.8481 | 230.2786 | 222.2101 | 219.1436 | 221.4757 | 225.7 |  | 225.2 |  | 140.227 | 138.2174 | 138.8789 | 134.619 |  | 141.1365 | 124.9306 | 143.7195
24/06/2025 | 05:00 | 514.2873 | 518.3481 | 515.2118 | 516.3464 | 517.4294 | 512.3777 |  | 499.7206 | 499.1664 | 484.9164 | 505.6891 | 491.3721 | 224.8886 | 228.178 | 231.0395 | 222.2314 | 218.9295 | 221.2775 | 225.1 |  | 224.5 | 143.5329 | 139.4865 | 138.1189 | 138.5539 | 134.481 |  | 140.7999 | 125.3505 | 143.4131
24/06/2025 | 05:30 | 509.0416 | 515.5121 | 508.5419 | 514.4556 | 516.0291 | 511.546 |  | 499.2366 | 498.1655 | 483.8841 | 505.937 | 491.4007 | 223.1137 | 227.1323 | 228.1448 | 221.8166 | 218.553 | 221.5395 | 224.5 |  | 224.3 |  | 139.6059 | 138.1189 | 138.8603 | 134.205 |  | 140.8291 | 125.3993 | 143.7195
24/06/2025 | 06:00 | 506.8909 | 512.571 |  | 513.3075 | 515.691 | 510.7261 |  | 496.7753 | 498.2967 | 483.6501 | 505.549 | 491.2625 | 220.9451 | 225.9559 | 228.1069 | 221.1123 | 218.1395 | 220.9605 | 225.1 | 0 | 223.8 | 142.6984 | 139.3975 | 137.8698 | 138.2798 | 133.9152 |  | 140.7706 | 125.7265 | 142.9434
24/06/2025 | 06:30 | 501.3829 | 508.4222 |  | 511.9908 | 513.9484 | 510.1556 |  | 495.889 | 497.4855 | 482.9498 | 504.2986 | 489.4388 | 220.0827 | 224.1684 | 225.678 | 220.6908 | 217.3274 | 220.8851 | 224.4 |  | 223.6 |  | 138.7157 | 138.1189 | 138.3937 | 134.1774 |  | 140.2436 | 125.7753 | 142.923
24/06/2025 | 07:00 | 511.9267 | 513.5689 | 507.8067 | 513.0518 | 515.5391 | 511.7586 |  | 498.0497 | 501.8529 | 487.2757 | 508.4548 | 494.0508 | 229.6666 | 225.984 | 228.433 | 221.4362 | 218.2946 | 221.5012 | 225.7 |  | 225.2 | 142.6984 | 140.1763 | 138.2174 | 139.4028 | 134.757 |  | 141.6635 | 125.9169 | 143.7399
24/06/2025 | 07:30 | 508.3072 | 510.3654 | 507.439 | 511.0876 | 513.1974 | 509.0272 | 518.971 | 501.7983 | 504.64 | 489.864 | 511.7879 | 497.9404 | 228.3684 | 224.5515 | 226.6596 | 219.6297 | 216.2422 | 221.9467 | 227.7 |  | 226.3 | 143.5714 | 141.2528 | 138.316 | 139.5861 | 135.0468 |  | 142.7174 | 125.2577 | 144.1279
24/06/2025 | 08:00 | 503.1664 | 508.1071 | 508.6994 | 511.8072 | 514.3102 | 511.1171 | 518.791 | 505.1455 | 506.3547 | 492.8287 | 513.452 | 497.5441 | 226.238 | 222.8812 | 225.0679 | 219.7155 | 216.6261 | 223.2468 | 227 | 0 | 225.9 |  | 141.3332 | 138.5183 | 139.9024 | 135.171 |  | 142.5856 | 125.0234 | 144.1279
24/06/2025 | 08:30 | 501.6452 | 502.8553 | 503.4476 | 508.2924 | 510.7036 | 507.5959 | 518.6647 | 509.9522 | 509.5036 | 495.7683 | 514.5939 | 502.1571 | 226.4523 | 221.3795 | 223.5133 | 217.7985 | 214.9133 | 223.0204 | 228.3 |  | 227.1 | 141.1427 | 140.6851 | 138.3679 | 138.8264 | 135.24 |  | 141.8538 | 124.1347 | 142.9434
24/06/2025 | 09:00 | 503.7435 | 507.5294 | 511.483 | 508.3237 | 510.8072 | 509.0967 |  | 508.6591 | 510.0327 | 494.5445 | 515.2224 | 501.4449 | 227.2184 | 228.2904 | 228.6933 | 218.7764 | 215.5482 | 222.8675 | 227.7 | 0 | 226.4 | 141.1495 | 140.2158 | 138.1189 | 138.5351 | 135.0606 |  | 141.3415 | 123.8514 | 142.535
24/06/2025 | 09:30 | 498.3929 | 505.5863 | 508.962 | 508.9489 | 511.9737 | 511.7799 | 518.7917 | 505.3381 | 505.5187 | 485.742 | 510.0797 | 496.1108 | 224.8483 | 226.8082 | 226.9154 | 219.36 | 217.859 | 222.2592 | 225.7 | 0 | 223.9 | 139.5096 | 140.3192 | 137.1227 | 138.0211 | 134.6742 |  | 141.6488 | 123.5243 | 140.9624
24/06/2025 | 10:00 | 500.9633 | 509.6827 | 514.424 | 508.6274 | 511.9581 | 510.3748 | 518.5035 | 505.7353 | 503.3754 | 484.6265 | 509.9255 | 494.1223 | 224.3185 | 226.4407 | 224.9415 | 218.5976 | 217.1207 | 221.2787 | 224.4 | 0 | 223.1 | 138.7073 | 139.4311 | 136.8218 | 137.6152 | 134.4672 |  | 140.9755 | 123.4755 | 140.1659
24/06/2025 | 10:30 | 502.0648 | 511.2581 | 515.527 | 509.5717 | 513.0566 | 511.9635 | 518.9879 | 506.4355 | 504.1068 | 484.9985 | 510.3269 | 494.9252 | 223.7074 | 226.1636 | 225.7292 | 218.9349 | 217.5268 | 221.3406 | 225.1 |  | 223.3 |  | 139.9456 | 136.8218 | 137.4527 | 134.6466 |  | 141.4439 | 123.0555 | 140.1659
24/06/2025 | 11:00 | 501.9075 | 510.4178 | 514.3715 | 509.1083 | 511.9912 | 511.451 | 518.6605 | 504.5835 | 503.3197 | 483.2418 | 509.1779 | 494.0539 | 226.44 | 225.9973 | 224.951 | 218.81 | 217.3791 | 221.4107 | 224.6 | 0 | 222.4 | 138.7073 | 138.8189 | 136.5261 | 137.451 | 134.8122 |  | 140.7413 | 123.0067 | 139.6962
24/06/2025 | 11:30 | 494.6159 | 504.0107 | 508.6994 | 508.2181 | 511.7884 | 510.644 | 518.7845 | 504.9635 | 504.7674 | 484.7058 | 510.1149 | 493.8781 | 228.8647 | 226.3335 | 223.9828 | 218.191 | 216.8623 | 221.3194 | 224.7 |  | 222.4 | 137.8713 | 139.0851 | 136.7232 | 137.3406 | 135.033 |  | 140.9316 | 122.9139 | 139.7575
24/06/2025 | 12:00 | 494.3537 | 501.7525 | 505.0756 | 507.8905 | 510.566 | 509.8213 | 518.3194 | 503.076 | 503.6959 | 484.5963 | 508.9498 | 492.5818 | 228.4905 | 225.7945 | 223.785 | 218.1689 | 216.5596 | 221.1878 | 224.6 |  | 222.2 | 138.6854 | 138.6774 | 136.6247 | 137.3752 | 134.9364 |  | 140.6828 | 123.5243 | 139.7779
24/06/2025 | 12:30 | 494.3012 | 505.0611 | 508.0692 | 509.5297 | 513.2582 | 511.2568 | 518.7313 | 506.6989 | 504.8054 | 486.2814 | 509.975 | 495.2401 | 225.603 | 227.697 | 225.1642 | 219.2704 | 217.6006 | 221.8052 | 225.8 | 0 | 222.9 | 139.1472 | 139.2252 | 136.7751 | 137.4674 | 135.3228 |  | 141.0633 | 125.8193 | 140.554
24/06/2025 | 13:00 | 504.6353 | 513.8315 | 516.6298 | 513.3441 | 515.6389 | 513.1637 |  | 509.1759 | 505.711 | 486.6756 | 511.7614 | 496.3804 | 229.5865 | 230.9127 | 228.8481 | 220.377 | 218.5456 | 221.7242 | 226.5 |  | 223.9 |  | 140.2612 | 137.2732 | 138.1152 | 135.861 |  | 141.7806 | 126.288 | 140.942
24/06/2025 | 13:30 | 496.452 | 509.21 | 515.8946 | 513.7416 | 516.6453 | 515.0202 |  | 510.0271 | 507.5126 | 488.5237 | 513.4186 | 497.798 | 224.2217 | 228.1652 | 225.8838 | 220.9302 | 219.1953 | 222.2233 | 227.7 |  | 225.7 | 139.1602 | 141.7172 | 137.3718 | 139.2327 | 135.8886 |  | 142.9809 | 125.9609 | 140.9624
24/06/2025 | 14:00 | 493.5668 | 504.2733 | 513.4261 | 511.6898 | 515.4058 | 513.204 |  | 509.4209 | 506.7417 | 487.1763 | 511.6919 | 496.5878 | 223.067 | 226.8649 | 224.5657 | 219.9706 | 218.5604 | 221.5302 | 227.1 |  | 224.5 | 138.9886 | 140.7124 | 136.8218 | 137.4712 | 135.4332 |  | 142.1173 | 125.4482 | 140.554
24/06/2025 | 14:30 | 490.1571 | 498.4439 | 505.916 | 507.4656 | 511.2037 | 511.1997 |  | 508.5273 | 505.3429 | 486.0162 | 511.9716 | 495.1511 | 223.308 | 224.2324 | 223.8282 | 218.3666 | 216.6408 | 221.9984 | 225.8 |  | 223.8 | 138.1587 | 140.4758 | 137.0708 | 137.2967 | 135.4194 |  | 141.722 | 124.4618 | 139.7779
24/06/2025 | 15:00 | 490.6817 | 499.3892 | 505.916 | 506.0171 | 509.8802 | 510.1573 |  | 506.5995 | 505.6239 | 485.8062 | 511.0137 | 496.0203 | 222.3508 | 225.0223 | 223.4449 | 217.8278 | 216.8697 | 221.4349 | 225.8 |  | 223.8 | 138.1411 | 140.347 | 136.8218 | 136.9605 | 135.3228 |  | 141.8391 | 124.0858 | 139.3694
24/06/2025 | 15:30 | 490.4718 | 502.9604 | 506.2311 | 507.0399 | 510.2449 | 509.1011 | 518.9958 | 505.3866 | 504.6557 | 485.5949 | 511.2876 | 494.659 | 223.2197 | 226.0228 | 224.2136 | 217.9532 | 216.6482 | 221.5391 | 225.9 |  | 224 | 138.0458 | 140.5796 | 136.7751 | 136.9182 | 135.3228 |  | 141.8391 | 123.8514 | 139.4307
24/06/2025 | 16:00 | 491.8358 | 503.3806 | 507.1239 | 506.7803 | 510.4041 | 509.0428 | 518.9764 | 503.6073 | 504.0489 | 484.4854 | 510.2444 | 494.6961 | 224.4081 | 226.7891 | 225.1394 | 217.8497 | 216.3234 | 221.4288 | 226.2 |  | 224.2 |  | 140.4274 | 136.7232 | 136.8462 | 135.171 |  | 141.9123 | 123.9442 | 139.349
24/06/2025 | 16:30 | 492.2554 | 499.5468 | 507.4915 | 506.0181 | 509.6148 | 508.4053 | 518.6199 | 499.5056 | 501.428 | 481.161 | 506.9607 | 491.5526 | 224.3694 | 226.1387 | 224.0193 | 217.565 | 216.5596 | 220.8422 | 226.2 |  | 223.8 | 137.2309 | 140.4151 | 136.7751 | 136.643 | 134.4948 |  | 141.6488 | 123.0067 | 139.0222
24/06/2025 | 17:00 | 499.5994 | 505.2187 | 507.8592 | 506.8532 | 510.2888 | 508.592 | 513.4284 | 496.288 | 497.7977 | 477.5827 | 504.5108 | 488.4252 | 229.1372 | 227.0813 | 227.2763 | 218.2871 | 216.6187 | 220.2808 | 225.8 |  | 222.3 | 136.3939 | 139.8972 | 136.4742 | 135.9177 | 134.136 |  | 140.7706 | 124.9794 | 137.7765
24/06/2025 | 17:30 | 498.9699 | 510.628 | 517.6802 | 510.9816 | 514.4667 | 511.8308 |  | 500.182 | 501.0243 | 485.757 | 508.1692 | 492.466 | 224.9886 | 228.8412 | 227.8829 | 219.5428 | 218.0509 | 220.9099 | 224.6 |  | 223.1 | 137.213 | 141.6049 | 137.8698 | 136.857 | 133.9566 |  | 142.7906 | 125.8681 | 138.573
24/06/2025 | 18:00 | 503.3763 | 514.7243 | 519.9911 | 512.7549 | 516.1185 | 513.6091 |  | 498.088 | 500.4869 | 485.7004 | 506.3335 | 492.3684 | 227.4451 | 230.0156 | 230.6627 | 221.2969 | 219.4168 | 220.8607 | 225.2 | 0 | 223 | 138.5828 | 140.8071 | 138.2693 | 137.5323 | 135.3642 |  | 142.3515 | 125.7753 | 140.1455
24/06/2025 | 18:30 | 490.367 | 498.4439 | 503.2375 | 509.6515 | 512.9338 | 511.0954 |  | 497.485 | 499.45 | 484.4887 | 507.1259 | 491.4729 | 224.3639 | 224.7243 | 225.0768 | 220.2693 | 219.3725 | 220.8114 | 226.3 |  | 223.2 | 139.3935 | 141.0224 | 138.4665 | 138.02 | 135.1986 |  | 142.5564 | 126.4296 | 140.1659
24/06/2025 | 19:00 | 486.4326 | 495.9231 |  | 510.0971 | 513.5635 |  |  | 497.0684 | 500.4218 | 484.5464 | 507.4485 | 491.7264 | 222.7372 | 223.9591 | 223.8938 | 220.8976 | 220.192 | 220.8848 | 226.9 |  | 223.7 |  | 141.4414 | 138.8141 | 138.2466 | 134.9916 |  | 142.9955 | 126.9912 | 140.554
24/06/2025 | 19:30 | 485.9606 | 493.9799 | 498.8784 | 507.0144 | 510.4472 | 507.6594 |  | 497.5075 | 501.4259 | 484.8675 | 507.8661 | 491.9782 | 222.9833 | 223.5235 | 223.7978 | 219.867 | 217.8811 | 220.9808 | 226.9 |  | 224.3 |  | 141.9874 | 138.7155 | 138.2366 | 135.102 |  | 143.0394 | 126.9912 | 140.4518
24/06/2025 | 20:00 | 486.7999 | 494.1374 |  | 507.631 | 510.8049 |  |  | 498.0054 | 500.3273 | 484.7155 | 507.1656 | 492.5897 | 224.1544 | 223.5664 | 223.8762 | 220.0725 | 217.8295 | 221.2053 | 226.8 |  | 224.4 | 139.2083 | 140.8725 | 138.7155 | 138.5929 | 135.4194 |  | 141.8099 | 126.8056 | 140.942
24/06/2025 | 20:30 | 488.8457 | 496.8159 |  | 507.3445 | 510.8574 |  |  | 498.6547 | 500.2983 | 485.5193 | 507.0989 | 493.336 | 225.2604 | 224.6267 | 225.2016 | 219.969 | 217.1945 | 221.1495 | 226.9 |  | 224 | 140.0279 | 139.8936 | 138.7155 | 138.1622 | 135.5574 |  | 141.0341 | 126.4785 | 140.9624
24/06/2025 | 21:00 | 488.4785 | 495.6604 |  | 507.6592 | 511.0305 | 508.4769 |  | 499.0051 | 502.7103 | 486.3685 | 506.0702 | 493.2198 | 225.3264 | 224.0377 | 224.8197 | 220.1942 | 217.6523 | 221.5489 | 226.9 |  | 224.6 |  | 139.6528 | 138.9645 | 138.7339 | 135.8058 |  | 141.0926 | 126.288 | 141.3504
24/06/2025 | 21:30 | 491.8882 | 498.1813 |  | 508.2639 | 511.5536 | 507.74 |  | 499.8043 | 501.9144 | 486.5204 | 507.6001 | 492.9557 | 226.4888 | 225.1589 | 226.3735 | 220.1709 | 217.4825 | 221.4191 | 226.9 |  | 224.6 | 140.8333 | 139.5728 | 139.115 | 138.6336 | 135.9438 |  | 141.1805 | 126.9912 | 141.8202
24/06/2025 | 22:00 | 498.183 | 503.0655 | 504.3929 | 508.9512 | 511.9309 | 509.2498 |  | 499.352 | 500.608 | 486.9577 | 506.6413 | 492.992 | 229.8445 | 226.8058 | 228.6347 | 219.8671 | 217.3127 | 221.3595 | 227.6 |  | 225 | 140.869 | 140.3244 | 138.9645 | 138.5223 | 134.2188 |  | 141.4293 | 127.04 | 142.1265
24/06/2025 | 22:30 | 495.7175 | 501.5424 | 498.7733 | 508.8393 | 512.1252 | 508.625 |  | 499.0879 | 502.2595 | 486.2053 | 508.0104 | 492.8648 | 226.1843 | 226.5998 | 228.0537 | 220.2227 | 217.3791 | 221.3259 | 226.9 |  | 225.2 | 141.6781 | 140.3471 | 138.9645 | 139.0471 | 134.274 |  | 141.4439 | 127.46 | 142.923
24/06/2025 | 23:00 | 501.1206 | 507.4769 | 509.1721 | 512.2308 | 515.2906 | 511.77 |  | 502.8654 | 503.4475 | 486.7887 | 508.7729 | 494.4879 | 228.0605 | 228.2149 | 229.5819 | 221.0614 | 218.4201 | 221.7641 | 228.2 | 0 | 226.4 |  | 140.213 | 139.0631 | 139.3137 | 134.7018 |  | 141.9709 | 127.6016 | 142.9434
24/06/2025 | 23:30 | 500.3862 | 507.1618 | 503.7102 | 511.5789 | 514.5903 | 509.6233 |  | 500.3948 | 501.3791 | 487.0708 | 508.363 | 494.4825 | 227.8311 | 228.9583 | 230.811 | 221.4102 | 218.5308 | 221.6135 | 228.2 |  | 226 |  | 140.1306 | 139.2654 | 138.8111 | 135.2676 |  | 141.7367 | 127.5576 | 142.9434
25/06/2025 | 00:00 | 507.8875 | 512.256 | 511.6931 | 512.6214 | 515.2418 | 510.988 |  | 501.2937 | 502.287 | 488.3009 | 508.7708 | 495.1032 | 225.9784 | 227.6617 | 229.3366 | 222.2081 | 219.3577 | 221.6294 | 228.9 | 0 | 226.8 | 142.1713 | 141.1895 | 139.5145 | 139.0798 | 135.4608 |  | 142.3075 | 126.8984 | 143.6786
MÁXIMO |  | 518.5363 | 521.8667 | 520.1486 | 517.8898 | 519.724 | 515.0202 | 518.9958 | 510.0271 | 510.0327 | 495.7683 | 515.2224 | 502.1571 | 230.0121 | 230.9127 | 231.31 | 223.0841 | 220.3322 | 223.2468 | 228.9 | 0 | 227.1 | 143.5714 | 141.9874 | 139.5145 | 139.9024 | 135.9438 | 0 | 143.0394 | 127.6016 | 144.1279
MÍNIMO |  | 485.9606 | 493.9799 | 498.7733 | 506.0171 | 509.6148 | 507.5959 | 511.5985 | 495.889 | 497.4855 | 477.5827 | 504.2986 | 488.4252 | 220.0827 | 221.3795 | 223.4449 | 217.565 | 214.9133 | 220.2808 | 224.4 | 0 | 222.2 | 136.3939 | 138.6774 | 136.4742 | 135.9177 | 133.9152 | 0 | 140.2436 | 122.9139 | 137.7765
PROMEDIO |  | 501.184 | 507.8347 | 510.5261 | 511.2274 | 514.0246 | 511.0951 | 517.4905 | 502.0424 | 502.4411 | 486.098 | 508.6625 | 493.9247 | 225.8391 | 226.4621 | 227.038 | 220.3191 | 217.9833 | 221.5052 | 226.2354 | 0 | 224.6292 | 140.0175 | 140.4011 | 137.9647 | 138.2391 | 134.9378 | 0 | 141.6982 | 125.3784 | 141.6963
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 24 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 07:58:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 04:03:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 04:04:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 04:03:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 24/06/2025 01:24:00 | 24/06/2025 05:54:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 24/06/2025 08:02:00 | 24/06/2025 17:31:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro

## AISLADOS_TEMP
martes, 24 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 24 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:06:59 | 59.807 | 13:24:34 | 60.244
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:06:59 | 59.806 | 13:24:34 | 60.244
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:06:59 | 59.805 | 13:24:34 | 60.245
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:06:59 | 59.804 | 13:24:34 | 60.245
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:06:59 | 59.805 | 13:24:34 | 60.244
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:06:59 | 59.806 | 13:24:34 | 60.244
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:06:59 | 59.806 | 13:24:34 | 60.244

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 24 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 24 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
24/06/2025 | 00:30 | 6502.7 | 6447.4992 | -0.8489%
24/06/2025 | 01:00 | 6378.1 | 6354.049 | -0.3771%
24/06/2025 | 01:30 | 6304.6 | 6262.8554 | -0.6621%
24/06/2025 | 02:00 | 6193.1 | 6197.2209 | 0.06654%
24/06/2025 | 02:30 | 6145.8 | 6148.9686 | 0.05156%
24/06/2025 | 03:00 | 6082 | 6138.1403 | 0.9231%
24/06/2025 | 03:30 | 6096.9 | 6117.0645 | 0.3307%
24/06/2025 | 04:00 | 6093.5 | 6129.0556 | 0.5835%
24/06/2025 | 04:30 | 6216.3 | 6153.8109 | -1.005%
24/06/2025 | 05:00 | 6212.5 | 6196.4474 | -0.2584%
24/06/2025 | 05:30 | 6272.4 | 6308.4291 | 0.5744%
24/06/2025 | 06:00 | 6480.8 | 6404.5068 | -1.177%
24/06/2025 | 06:30 | 6630 | 6612.9626 | -0.257%
24/06/2025 | 07:00 | 6667.4 | 6694.5805 | 0.4077%
24/06/2025 | 07:30 | 6754.9 | 6813.6981 | 0.8705%
24/06/2025 | 08:00 | 6837.7 | 6912.7014 | 1.097%
24/06/2025 | 08:30 | 7004.3 | 7054.6903 | 0.7194%
24/06/2025 | 09:00 | 7140.5 | 7121.6866 | -0.2635%
24/06/2025 | 09:30 | 7237.8 | 7238.3624 | 0.007771%
24/06/2025 | 10:00 | 7343.6 | 7297.6974 | -0.6251%
24/06/2025 | 10:30 | 7269.7 | 7382.3211 | 1.549%
24/06/2025 | 11:00 | 7456.9 | 7457.1145 | 0.002877%
24/06/2025 | 11:30 | 7491.1 | 7501.1378 | 0.134%
24/06/2025 | 12:00 | 7499.1 | 7476.5916 | -0.3001%
24/06/2025 | 12:30 | 7374.9 | 7430.9819 | 0.7604%
24/06/2025 | 13:00 | 7231 | 7371.7061 | 1.946%
24/06/2025 | 13:30 | 7239.9 | 7303.4446 | 0.8777%
24/06/2025 | 14:00 | 7308 | 7303.8562 | -0.0567%
24/06/2025 | 14:30 | 7455.6 | 7371.4441 | -1.129%
24/06/2025 | 15:00 | 7377 | 7425.0981 | 0.652%
24/06/2025 | 15:30 | 7453.5 | 7477.567 | 0.3229%
24/06/2025 | 16:00 | 7465 | 7503.4064 | 0.5145%
24/06/2025 | 16:30 | 7442.5 | 7501.2615 | 0.7895%
24/06/2025 | 17:00 | 7394.9 | 7483.1384 | 1.193%
24/06/2025 | 17:30 | 7347.6 | 7375.1354 | 0.3748%
24/06/2025 | 18:00 | 7328.5 | 7383.9961 | 0.7573%
24/06/2025 | 18:30 | 7443.7 | 7468.7383 | 0.3364%
24/06/2025 | 19:00 | 7481.6 | 7481.0467 | -0.007395%
24/06/2025 | 19:30 | 7448.2 | 7490.5563 | 0.5687%
24/06/2025 | 20:00 | 7447.7 | 7495.7625 | 0.6453%
24/06/2025 | 20:30 | 7432.6 | 7485.6816 | 0.7142%
24/06/2025 | 21:00 | 7419.8 | 7418.3961 | -0.01892%
24/06/2025 | 21:30 | 7301.7 | 7375.2683 | 1.008%
24/06/2025 | 22:00 | 7352.4 | 7253.8036 | -1.341%
24/06/2025 | 22:30 | 7260.7 | 7121.9009 | -1.912%
24/06/2025 | 23:00 | 7036.1 | 6946.9475 | -1.267%
24/06/2025 | 23:30 | 6871.4227 | 6773.9092 | -1.419%
25/06/2025 | 00:00 | 6752.1648 | 6678.7701 | -1.087%

## DESVIACIÓN
martes, 24 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
24/06/2025 | 00:30 | 77.9 | 69.5553 | 85.7622 | -7.8622 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 145.5 | 209.3934 | 209.3934 | -63.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 46.1314 | 59.5602 | 20.8398 | 104.6 | 100 | 100.0001 | 4.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4245 | 183.5919 | 3.6081 | 201.4 | 196.4245 | 183.5919 | 17.8081 | 201.9 | 196.4245 | 183.5919 | 18.3081 | 291.5 | 294.6367 | 275.3879 | 16.1121 | 128.5 | 200 | 200 | -71.5 | 77.3 | 100 | 100 | -22.7 | 444.5 | 239.4069 | 387.5569 | 56.943 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 143.7486 | 143.7486 | 3.7514 | 6.2 | 5.1333 | 5.1333 | 1.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 74.2 | 105.4767 | 110.3275 | -36.1275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 54.1258 | 63.1576 | 4.1424 | 125.7 | 78.7593 | 20.6282 | 105.0718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 153.1 | 186.1914 | 146.3556 | 6.7444 | 47 | 49.1241 | 49.1241 | -2.1241 | 31.2 | 30.9278 | 0 | 31.2 | 31.1 | 28.2915 | 28.2915 | 2.8085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.6 | 78.1343 | 78.1343 | 2.4657 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10006 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30006 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 89 | 88.9621 | 75.3027 | 13.6973 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 35.2 | 43.5029 | 43.5029 | -8.3029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 112.9636 | 117.163 | -12.963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 | 33.5374 | 47.4394 | -14.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 88.3845 | 70.8198 | -4.1198 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 65.1 | 54.6546 | 0 | 65.1 | 90.9 | 80.6452 | 81.0673 | 9.8327 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 71.9 | 65.984 | 65.984 | 5.916 | 30.4 | 27.3071 | 27.3071 | 3.0929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.3 | 63.22 | 63.22 | 12.08 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 5.27 | 5.27 | 9.63 |  |  | 0 | 0 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 3.6747 | 4.5485 | 0.75154 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 12.44 | 12.44 | -3.34 | 19.7 | 27.795 | 27.795 | -8.095 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 9.8 | 7.7575 | 10.9731 | -1.1731 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 16.3 |  | 16.699 | -0.39903 | 1.2 | 5 | 5 | -3.8 | 44.3 | 37 | 37 | 7.3 |  |  |  | 0 | 14.2 | 46.6 | 46.6 | -32.4 | 34.6 | 41.88 | 41.88 | -7.28 | 0.4 | 3.56 | 3.56 | -3.16 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11.1 | 3.16 | 3.16 | 7.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 19 | 19 | -11 | 2.6 | 7 | 7 | -4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.8 |  | 18.2524 | 0.54757 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 19.9 | 15 | 15 | 4.9 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.33 | 7.33 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 01:00 | 71.5 | 68.778 | 84.4038 | -12.9038 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 175.8 | 209.3934 | 209.3934 | -33.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 27.4097 | 30.6722 | 49.6278 | 103.8 | 100 | 100.0001 | 3.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.8 | 196.4245 | 163.8522 | 9.9478 | 174.2 | 196.4245 | 163.8522 | 10.3478 | 174.3 | 196.4245 | 163.8522 | 10.4478 | 268.2 | 294.6367 | 245.7783 | 22.4217 | 148.6 | 189.3333 | 189.3333 | -40.7333 | 82.2 | 94.6667 | 94.6667 | -12.4667 | 447.1 | 240.7743 | 375.1521 | 71.9479 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 143.7486 | 143.7486 | 0.45137 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 74.5 | 103.2865 | 106.6691 | -32.1691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 53.343 | 62.2386 | 4.0614 | 111.6 | 61.5767 | 110.2628 | 1.3372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 152.4 | 184.1134 | 144.3411 | 8.0589 | 46 | 49.1241 | 49.1241 | -3.1241 | 30.7 | 30.9278 | 0 | 30.7 | 29.9 | 28.2915 | 28.2915 | 1.6085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.5 | 78.1343 | 78.1343 | 2.3657 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 87.6 | 88.9621 | 72.3823 | 15.2177 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 35 | 43.5029 | 43.5029 | -8.5029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 108.2349 | 118.8977 | -11.4977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 29.3724 | 47.4389 | -14.9389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 88.3845 | 67.2665 | -0.56654 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 44.8 | 45.1994 | 0 | 44.8 | 86.4 | 75.9098 | 71.4614 | 14.9386 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.8 | 65.984 | 65.984 | 6.816 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.5929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.1 | 67.404 | 67.404 | 12.696 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 13.412 | 13.412 | 1.088 |  |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 2.4567 | 2.6689 | 2.6311 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 12.213 | 12.213 | -3.013 | 14.9 | 26.428 | 26.428 | -11.528 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 9.6 | 6.7941 | 10.973 | -1.373 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 16.1 |  | 16.699 | -0.59903 | 1.7 | 10.838 | 10.838 | -9.138 | 18.6 | 18.941 | 18.941 | -0.341 |  |  |  | 0 | 17.5 | 28.658 | 28.658 | -11.158 | 37.2 | 51.252 | 51.252 | -14.052 | 0.3 | 0.85 | 0.85 | -0.55 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.3 | 9.771 | 9.771 | -1.471 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 16 | 16 | -14.6 | 0.3 | 5 | 5 | -4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.6 |  | 18.2524 | 0.34757 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 20 | 15 | 15 | 5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.33 | 7.33 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 01:30 | 58.9 | 67.9971 | 85.0292 | -26.1292 | 655.9 | 643.6581 | 643.6581 | 12.2419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 0 | 43.0472 | 11.8528 | 107.2 | 100 | 100.0001 | 7.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 196.4245 | 166.3715 | 11.3285 | 178.4 | 196.4245 | 166.3715 | 12.0285 | 178.4 | 196.4245 | 166.3715 | 12.0285 | 264.5 | 294.6367 | 249.5573 | 14.9427 | 173.4 | 168 | 168 | 5.4 | 89.8 | 84 | 84 | 5.8 | 369.4 | 240.4811 | 407.5053 | -38.1053 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 143.7486 | 143.7486 | 6.7514 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 48 | 101.1858 | 108.1116 | -60.1116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 53.0872 | 62.3087 | -10.9087 | 111.2 | 60.0911 | 0 | 111.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 154.5 | 186.2267 | 147.6436 | 6.8564 | 46 | 49.1241 | 49.1241 | -3.1241 | 31.7 | 30.9278 | 0 | 31.7 | 31.4 | 28.2915 | 28.2915 | 3.1085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.5 | 78.1343 | 78.1343 | 2.3657 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80006 | 89.5 | 88.9621 | 75.772 | 13.728 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 35.9 | 43.5029 | 43.5029 | -7.6029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 109.703 | 107.892 | 4.208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 27.8962 | 47.4395 | -14.4395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 88.3845 | 71.3909 | -9.6909 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 45.2 | 41.8695 | 0 | 45.2 | 87.4 | 74.6353 | 81.0657 | 6.3343 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73.2 | 65.984 | 65.984 | 7.216 | 30.5 | 27.3071 | 27.3071 | 3.1929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 64.133 | 64.133 | 9.867 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 13.528 | 13.528 | -0.828 |  |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 0 | 3.4741 | 1.9259 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 12.022 | 12.022 | -3.422 | 13.3 | 25.361 | 25.361 | -12.061 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 9.2 | 6.4526 | 10.9731 | -1.7731 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 16 |  | 16.699 | -0.69903 | 3.9 | 11.943 | 11.943 | -8.043 | 12.2 | 18.608 | 18.608 | -6.408 |  |  |  | 0 | 8.9 | 25.117 | 25.117 | -16.217 | 26.4 | 46.182 | 46.182 | -19.782 | 0.1 | 0.657 | 0.657 | -0.557 | 0 | 0.389 | 0.389 | -0.389 | 0.4 | 11.6505 | 11.6505 | -11.2505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 6.8 | 9.992 | 9.992 | -3.192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.6 |  | 18.2524 | 0.34757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 21 | 15 | 15 | 6 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.33 | 7.33 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 02:00 | 47.8 | 67.4564 | 83.5521 | -35.7521 | 640.7 | 643.6581 | 643.6581 | -2.9581 | 210.6 | 209.3934 | 209.3934 | 1.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 0 | 34.4377 | -14.1377 | 101 | 100 | 100.0001 | 0.99993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4245 | 159.9822 | 27.4178 | 193.1 | 196.4245 | 159.9822 | 33.1178 | 192.8 | 196.4245 | 159.9822 | 32.8178 | 279.7 | 294.6367 | 239.9733 | 39.7267 | 215.8 | 168 | 168 | 47.8 | 111.6 | 84 | 84 | 27.6 | 351.4 | 247.8574 | 392.9238 | -41.5238 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 143.7486 | 143.7486 | -0.04863 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 50.3 | 100.6191 | 105.1844 | -54.8844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 52.4721 | 61.4746 | -12.9746 | 96 | 23.4235 | 0 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 150.3 | 186.3246 | 145.2021 | 5.0979 | 47.2 | 49.1241 | 49.1241 | -1.9241 | 0 | 30.9278 | 53.4704 | -53.4704 | 29.8 | 28.2915 | 28.2915 | 1.5085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.6 | 78.1343 | 78.1343 | 0.46571 | 178 | 185.1001 | 185.1001 | -7.1001 | 178.7 | 185.1001 | 185.1001 | -6.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 82.6 | 88.9621 | 73.5834 | 9.0166 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 35.2 | 43.5029 | 43.5029 | -8.3029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 96.3851 | 77.6599 | 13.3401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 29.7961 | 47.4392 | -16.1392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 88.3845 | 68.728 | -8.928 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 38.1 | 27.2789 | 0 | 38.1 | 83.4 | 78.6689 | 71.461 | 11.939 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 72.1 | 65.984 | 65.984 | 6.116 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 60.218 | 60.218 | 10.782 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 13.64 | 13.64 | -0.54 |  |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.3 | 0 | 2.9139 | -0.61393 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28253 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.7 | 11.74 | 11.74 | -4.04 | 13.5 | 24.218 | 24.218 | -10.718 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 9 | 6.8921 | 10.9731 | -1.973 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 16.1 |  | 16.699 | -0.59903 | 7.6 | 12.927 | 12.927 | -5.327 | 18 | 18.6 | 18.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 4.2 | 22.408 | 22.408 | -18.208 | 16.6 | 40.912 | 40.912 | -24.312 | 0.1 | 0.485 | 0.485 | -0.385 | 0 | 0.341 | 0.341 | -0.341 | 1.8 | 11.6505 | 11.6505 | -9.8505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.7 | 10.21 | 10.21 | -1.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.6 |  | 18.2524 | 0.34757 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 20.9 | 15 | 15 | 5.9 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8 | 7.33 | 7.33 | 0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 02:30 | 58.8 | 66.7661 | 85.3483 | -26.5483 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 21.1475 | 0 | 21.4 | 106.2 | 100 | 100.0001 | 6.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 178.9858 | 158.2041 | 13.0959 | 171.2 | 178.9858 | 158.2041 | 12.9959 | 171.2 | 178.9858 | 158.2041 | 12.9959 | 265.8 | 268.4787 | 237.3062 | 28.4938 | 215.8 | 147.3333 | 147.3333 | 68.4667 | 111.1 | 73.6667 | 73.6667 | 37.4333 | 355.8 | 240.734 | 441.8509 | -86.0509 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 143.7486 | 143.7486 | 6.0514 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 50.5 | 98.7056 | 109.542 | -59.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 52.0469 | 61.6269 | -10.3269 | 92 | 137.5735 | 0 | 92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 152.7 | 185.9603 | 156.7989 | -4.0989 | 48.9 | 49.1241 | 49.1241 | -0.2241 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 32.2 | 28.2915 | 28.2915 | 3.9085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 82.6 | 78.1343 | 78.1343 | 4.4657 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20007 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 85.2 | 88.9621 | 81.2494 | 3.9506 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 37.1 | 43.5029 | 43.5029 | -6.4029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 41.2371 | 77.6616 | -34.3616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 26.897 | 47.4397 | -14.4397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 88.3845 | 78.0555 | -15.6555 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 46.4 | 36.4564 | 0 | 46.4 | 87.1 | 71.4576 | 81.069 | 6.031 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 72.9 | 65.984 | 65.984 | 6.9159 | 30.3 | 27.3071 | 27.3071 | 2.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61 | 56.475 | 56.475 | 4.525 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 13.797 | 13.797 | -0.297 |  |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.7 | 2.0492 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 11.367 | 11.367 | -5.467 | 11.4 | 22.998 | 22.998 | -11.598 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 9.2 | 6.2215 | 10.9732 | -1.7732 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8 | 10 | 10 | -2 | 16.1 |  | 16.699 | -0.59903 | 8.5 | 13.761 | 13.761 | -5.261 | 18.2 | 18.649 | 18.649 | -0.449 |  |  |  | 0 | 4.1 | 20.123 | 20.123 | -16.023 | 14.4 | 37.748 | 37.748 | -23.348 | 0 | 0.353 | 0.353 | -0.353 | 0 | 0.283 | 0.283 | -0.283 | 7.6 | 11.6505 | 11.6505 | -4.0505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.3 | 10.282 | 10.282 | -1.982 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.6 |  | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42 | 42 | 42 | 0 | 21 | 15 | 15 | 6 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.33 | 7.33 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 03:00 | 51.9 | 70.3329 | 83.2064 | -31.3064 | 649.2 | 643.6581 | 643.6581 | 5.5419 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 106.5 | 100 | 100.0001 | 6.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 188.863 | 158.2022 | 5.4978 | 163.3 | 188.863 | 158.2022 | 5.0978 | 162.9 | 188.863 | 158.2022 | 4.6978 | 248.9 | 283.2945 | 237.3032 | 11.5968 | 217.9 | 147.3333 | 147.3333 | 70.5667 | 112.1 | 73.6667 | 73.6667 | 38.4333 | 325.8 | 278.8321 | 353.8933 | -28.0933 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 143.7486 | 143.7486 | 3.7514 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 51.3 | 105.1574 | 101.5854 | -50.2854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 52.5695 | 60.8266 | -10.4266 | 134.2 | 0 | 110.2164 | 23.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 151.4 | 194.9511 | 144.3311 | 7.0689 | 48.2 | 49.1241 | 49.1241 | -0.9241 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 30.5 | 28.2915 | 28.2915 | 2.2085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 81.2 | 78.1343 | 78.1343 | 3.0657 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 83.9 | 88.9621 | 65.922 | 17.978 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 36.8 | 43.5029 | 43.5029 | -6.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 41.2371 | 77.6689 | -34.8689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 40.5689 | 31.0106 | 1.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 88.3845 | 59.4061 | 2.0939 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 52 | 65.679 | 62.9219 | -10.9219 | 87.5 | 81.0691 | 71.4584 | 16.0416 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 71.5 | 65.984 | 65.984 | 5.516 | 30 | 27.3071 | 27.3071 | 2.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.2 | 52.791 | 52.791 | 2.409 | 0 |  | 0 | 0 | 11.8 | 13.968 | 13.968 | -2.168 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 16.1 | 17.4757 | 17.4757 | -1.3757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 10.963 | 10.963 | -7.463 | 8.3 | 22.004 | 22.004 | -13.704 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 9.2 | 9.3839 | 7.173 | 2.027 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 16.1 |  | 16.699 | -0.59903 | 6.3 | 14.545 | 14.545 | -8.245 | 15.7 | 18.715 | 18.715 | -3.015 |  |  |  | 0 | 2.2 | 17.978 | 17.978 | -15.778 | 9.8 | 35.285 | 35.285 | -25.485 | 0 | 0.235 | 0.235 | -0.235 | 0 | 0.222 | 0.222 | -0.222 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.6 | 10.306 | 10.306 | -2.706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.6 |  | 18.2524 | 0.34757 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 | 41.7 | 42 | 42 | -0.3 | 20.8 | 15 | 15 | 5.8 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.33 | 7.33 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 03:30 | 54.2 | 67.9128 | 84.8322 | -30.6322 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 104.8 | 100 | 100.0001 | 4.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4245 | 169.8846 | 17.5154 | 196.5 | 196.4245 | 169.8846 | 26.6154 | 196.3 | 196.4245 | 169.8846 | 26.4154 | 265.9 | 294.6367 | 254.8269 | 11.0732 | 216.7 | 126 | 126 | 90.7 | 111.8 | 63 | 63 | 48.8 | 330.3 | 248.2012 | 410.1472 | -79.8472 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 143.7486 | 143.7486 | -6.0486 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 49.1 | 100.0712 | 106.7112 | -57.6112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 | 51.484 | 60.6786 | -10.6786 | 71.7 | 47.7904 | 0 | 71.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 152.3 | 180.1565 | 148.0221 | 4.2779 | 47 | 49.1241 | 49.1241 | -2.1241 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 31.2 | 28.2915 | 28.2915 | 2.9085 | 18.8 | 17.9134 | 17.9134 | 0.88662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 75.3 | 78.1343 | 78.1343 | -2.8343 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40006 | 84.5 | 88.9621 | 74.6192 | 9.8808 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 35.9 | 43.5029 | 43.5029 | -7.6029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 94.3813 | 77.668 | 14.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 20.449 | 47.4393 | -38.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 88.3845 | 69.9883 | -8.8883 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 40.4 | 41.2371 | 23.7191 | 16.6809 | 83.4 | 71.4576 | 81.0691 | 2.3309 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 70.8 | 65.984 | 65.984 | 4.816 | 30 | 27.3071 | 27.3071 | 2.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.6 | 49.457 | 49.457 | 1.143 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 14.303 | 14.303 | -2.603 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.8 | 0 | 1.061 | 0.739 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 10.53 | 10.53 | -6.83 | 8.5 | 21.235 | 21.235 | -12.735 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 9.2 | 4.73 | 10.9731 | -1.7731 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 16.3 |  | 16.699 | -0.39903 | 6.3 | 15.186 | 15.186 | -8.886 | 4.1 | 19.034 | 19.034 | -14.934 |  |  |  | 0 | 1.9 | 15.366 | 15.366 | -13.466 | 10.5 | 31.982 | 31.982 | -21.482 | 0 | 0.171 | 0.171 | -0.171 | 0 | 0.173 | 0.173 | -0.173 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.5 | 10.637 | 10.637 | -3.137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.7 |  | 18.2524 | 0.44757 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 20.9 | 15 | 15 | 5.9 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.33 | 7.33 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 04:00 | 62 | 72.6365 | 83.6197 | -21.6197 | 655.1 | 643.6581 | 643.6581 | 11.4419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 106 | 100 | 100.0001 | 5.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 196.4245 | 169.072 | 0.02801 | 169 | 196.4245 | 169.072 | -0.07199 | 168.8 | 196.4245 | 169.072 | -0.27199 | 263.7 | 294.6367 | 253.608 | 10.092 | 215.2 | 126 | 126 | 89.2 | 111.9 | 63 | 63 | 48.9 | 328 | 359.7488 | 364.0727 | -36.0727 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 143.7486 | 143.7486 | 9.2514 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 50.4 | 111.7064 | 103.3954 | -52.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 52.3426 | 60.168 | -7.868 | 65.2 | 41.4114 | 99.0054 | -33.8054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 155.6 | 0 | 144.3307 | 11.2693 | 47.3 | 49.1241 | 49.1241 | -1.8241 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 32.7 | 28.2915 | 28.2915 | 4.4085 | 18.8 | 17.9134 | 17.9134 | 0.88662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.8 | 78.1343 | 78.1343 | 2.6657 | 186.5 | 185.1001 | 185.1001 | 1.4 | 186.8 | 185.1001 | 185.1001 | 1.7 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6 | 85.9 | 88.9621 | 64.5183 | 21.3817 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 36.7 | 43.5029 | 43.5029 | -6.8029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 129.8423 | 116.2131 | 11.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 47.4399 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 88.3845 | 57.6982 | 4.6018 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 50.5 | 45.6311 | 55.1256 | -4.6256 | 89.8 | 76.2633 | 75.4619 | 14.3381 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 69.2 | 65.984 | 65.984 | 3.216 | 30.6 | 27.3071 | 27.3071 | 3.2929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.9 | 46.241 | 46.241 | -5.341 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 14.692 | 14.692 | -3.492 |  |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 10.168 | 10.168 | -7.368 | 7.2 | 20.382 | 20.382 | -13.182 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 3.5 | 10.9732 | 0 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 16.3 |  | 16.699 | -0.39903 | 6.9 | 15.779 | 15.779 | -8.879 | 5.6 | 19.437 | 19.437 | -13.837 |  |  |  | 0 | 1.4 | 12.6 | 12.6 | -11.2 | 8.6 | 28.4 | 28.4 | -19.8 | 0 | 0.126 | 0.126 | -0.126 | 0 | 0.127 | 0.127 | -0.127 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.4 | 11.072 | 11.072 | -2.672 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.8 |  | 18.2524 | 0.54757 | 1.4 | 10.8 | 10.8 | -9.4 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 21.3 | 15 | 15 | 6.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.33 | 7.33 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 04:30 | 55.6 | 76.3044 | 85.0454 | -29.4454 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 104.6 | 100 | 100.0001 | 4.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4245 | 169.2597 | 18.1403 | 203.6 | 196.4245 | 169.2597 | 34.3403 | 204 | 196.4245 | 169.2597 | 34.7403 | 287.4 | 294.6367 | 253.8895 | 33.5105 | 216.6 | 208 | 208 | 8.6 | 111.5 | 104 | 104 | 7.5 | 316.6 | 431.8805 | 374.5585 | -57.9585 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 143.7486 | 143.7486 | 6.0514 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 51.2 | 121.052 | 107.0807 | -55.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 53.2592 | 60.5688 | -10.0688 | 91.1 | 20.6186 | 0 | 91.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 225.2 | 0 | 144.3306 | 80.8693 | 48.1 | 49.1241 | 49.1241 | -1.0241 | 0 | 34.1364 | 0 | 0 | 33.3 | 28.2915 | 28.2915 | 5.0085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 72.9 | 78.1343 | 78.1343 | -5.2343 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1 | 83.9 | 88.9621 | 63.8623 | 20.0377 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 36.3 | 43.5029 | 43.5029 | -7.2029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 59.4785 | 117.9895 | -12.3895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 88.3845 | 56.9 | 4.5 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 44.4 | 0 | 59.2915 | -14.8915 | 98.7 | 97.2503 | 74.4096 | 24.2904 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 68.7 | 72.3739 | 65.984 | 2.716 | 30 | 29.9515 | 27.3071 | 2.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.8 | 42.932 | 42.932 | 2.868 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 14.781 | 14.781 | -1.981 |  |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 9.879 | 9.879 | -7.379 | 6.9 | 19.446 | 19.446 | -12.546 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8 | 10 | 10 | -2 | 16.5 |  | 16.699 | -0.19903 | 8.7 | 16.363 | 16.363 | -7.663 | 3.9 | 19.879 | 19.879 | -15.979 |  |  |  | 0 | 0.1 | 10.25 | 10.25 | -10.15 | 3.1 | 24.524 | 24.524 | -21.424 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.6 | 11.249 | 11.249 | -2.649 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.8 |  | 18.2524 | 0.54757 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 42 | 42 | 42 | 0 | 19.9 | 15 | 15 | 4.9 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.33 | 7.33 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 05:00 | 50.5 | 100.8625 | 86.8189 | -36.3189 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 212.6 | 209.3934 | 209.3934 | 3.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.3093 | 0 | 10.7 | 102.4 | 100 | 100.0001 | 2.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4245 | 169.2599 | 17.9401 | 193.7 | 196.4245 | 169.2599 | 24.4401 | 194.1 | 196.4245 | 169.2599 | 24.8401 | 279.8 | 294.6367 | 253.8898 | 25.9102 | 217.1 | 208 | 208 | 9.1 | 111.9 | 104 | 104 | 7.9 | 316.5 | 383.2687 | 376.5122 | -60.0122 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.7486 | 143.7486 | 1.6514 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 51.4 | 74.2846 | 110.268 | -58.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.5 | 55.1566 | 60.8217 | -11.3217 | 134.4 | 0 | 0 | 134.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 225.8 | 228.4563 | 144.3308 | 81.4692 | 50 | 49.1241 | 49.1241 | 0.8759 | 44.6 | 45 | 0 | 44.6 | 31.6 | 28.2915 | 28.2915 | 3.3085 | 18.7 | 17.9134 | 17.9134 | 0.78662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 74.7 | 78.1343 | 78.1343 | -3.4343 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 84.1 | 55.0151 | 65.0891 | 19.0109 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 34.8 | 43.5029 | 43.5029 | -8.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 27.1845 | 118.9242 | -54.2242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.1936 | -30.1936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 46.1353 | 58.3926 | 2.2074 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 41 | 41.2371 | 64.0389 | -23.0389 | 84.3 | 76.2633 | 74.1155 | 10.1845 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 68.7 | 65.984 | 65.984 | 2.716 | 29.7 | 27.3071 | 27.3071 | 2.3929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.7 | 40.7 | 39.592 | 15.108 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 14.77 | 14.77 | -3.17 |  |  | 0 | 0 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.3441 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 16.2 | 17.4757 | 17.4757 | -1.2757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 9.492 | 9.492 | -7.392 | 5.7 | 19.6 | 18.459 | -12.759 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 2.5 | 0 | 6.984 | -4.484 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 16.3 |  | 16.699 | -0.39903 | 10.6 | 16.945 | 16.945 | -6.345 | 1.6 | 20.334 | 20.334 | -18.734 |  |  |  | 0 | 1.2 | 4.1 | 8.039 | -6.839 | 7.9 | 10.1 | 20.549 | -12.649 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 0 | 0.105 | 0.105 | -0.105 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.6 | 11.34 | 11.34 | -2.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.8 |  | 18.2524 | 0.54757 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 42.2 | 46.4211 | 42 | 0.2 | 19.8 | 16.5789 | 15 | 4.8 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.33 | 7.33 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 05:30 | 47.8 | 102.3549 | 87.9211 | -40.1211 | 641.6 | 643.6581 | 643.6581 | -2.0581 | 211.9 | 209.3934 | 209.3934 | 2.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 10.3093 | 0 | 10.3 | 98.5 | 100 | 100.0001 | -1.5001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4245 | 181.6841 | 5.7159 | 203.9 | 196.4245 | 181.6841 | 22.2159 | 203.2 | 196.4245 | 181.6841 | 21.5159 | 288.9 | 294.6367 | 272.5262 | 16.3738 | 217.6 | 208 | 208 | 9.6 | 111.5 | 104 | 104 | 7.5 | 315.2 | 404.6311 | 388.3769 | -73.1769 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 143.7486 | 143.7486 | -4.4486 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 49.5 | 79.2651 | 114.2676 | -64.7676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 56.2455 | 61.8175 | -13.3175 | 58.6 | 20.6186 | 0 | 58.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 226 | 288.6598 | 146.9301 | 79.0699 | 50 | 49.1241 | 49.1241 | 0.8759 | 73.9 | 30.9278 | 0 | 73.9 | 31.3 | 28.2915 | 28.2915 | 3.0085 | 18.8 | 17.9134 | 17.9134 | 0.88662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80 | 78.1343 | 78.1343 | 1.8657 | 176.9 | 185.1001 | 185.1001 | -8.2001 | 177.6 | 185.1001 | 185.1001 | -7.5001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 83.5 | 49.7188 | 72.7516 | 10.7484 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 32.3 | 34.478 | 34.478 | -2.178 | 34.4 | 43.5029 | 43.5029 | -9.1029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 57.6297 | 118.2403 | 14.3597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.6141 | -38.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 39.691 | 67.7159 | -8.0159 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 52.3 | 41.2371 | 80.7802 | -28.4802 | 82.6 | 76.2633 | 76.2619 | 6.3381 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 68.3 | 65.984 | 65.984 | 2.316 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 38.3 | 36.859 | 32.141 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 14.757 | 14.757 | -3.357 |  |  | 0 | 0 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.3441 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 9.007 | 9.007 | -6.507 | 6.6 | 18.5 | 17.42 | -10.82 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 2.5 | 0 | 8.9317 | -6.4317 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.2 |  | 16.699 | -0.49903 | 13.3 | 17.15 | 17.15 | -3.85 | 0.7 | 19.388 | 19.388 | -18.688 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7 | 6.467 | -3.867 | 11.3 | 11.9 | 17.07 | -5.77 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0.074 | 0.074 | -0.074 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.6 |  | 18.2524 | 0.34757 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 41.8 | 46.4211 | 42 | -0.2 | 19.8 | 16.5789 | 15 | 4.8 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.33 | 7.33 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 06:00 | 54.2 | 104.8669 | 92.4264 | -38.2264 | 650.4 | 643.6581 | 643.6581 | 6.7419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 45.1024 | -34.1024 | 107.2 | 100 | 100.0001 | 7.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.4245 | 169.7448 | 18.3552 | 201.5 | 196.4245 | 169.7448 | 31.7552 | 201.2 | 196.4245 | 169.7448 | 31.4552 | 274.4 | 294.6367 | 254.6172 | 19.7828 | 218.9 | 208 | 208 | 10.9 | 111.8 | 104 | 104 | 7.8 | 485.2 | 441.232 | 467.1117 | 18.0883 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 143.7486 | 143.7486 | 3.7514 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 50.3 | 94.2763 | 134.3258 | -84.0258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 56.6778 | 62.7107 | -12.5107 | 47.2 | 20.6186 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 227.4 | 288.6598 | 156.3985 | 71.0015 | 50 | 49.1241 | 49.1241 | 0.8759 | 75 | 30.9278 | 76.2993 | -1.2993 | 31.4 | 28.2915 | 28.2915 | 3.1085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.7 | 78.1343 | 78.1343 | 2.5657 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70006 | 84.4 | 53.8341 | 80.9051 | 3.4949 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 34.8 | 43.5029 | 43.5029 | -8.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 77.1123 | 91.0078 | 45.9922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.4396 | -47.4396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 44.6983 | 77.6365 | -16.2365 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42955 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 44.7 | 61.8557 | 0 | 44.7 | 85.8 | 76.2633 | 76.3859 | 9.4141 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 68.8 | 65.984 | 65.984 | 2.8159 | 30 | 27.3071 | 27.3071 | 2.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.3 | 35.7 | 34.33 | 35.97 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 14.743 | 14.743 | -0.643 |  |  | 0 | 0 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.3441 | 3.6078 | -2.6078 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 8.548 | 8.548 | -5.148 | 9.1 | 17.5 | 16.507 | -7.407 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 2.5 | 0 | 10.9732 | -8.4732 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 16.2 |  | 16.699 | -0.49903 | 13.2 | 17.231 | 17.231 | -4.031 | 0.6 | 17.976 | 17.976 | -17.376 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7 | 5.109 | -2.409 | 12.2 | 12.1 | 13.757 | -1.557 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 9.7 | 11.449 | 11.449 | -1.749 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.7 |  | 18.2524 | 0.44757 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 41.8 | 46.4211 | 42 | -0.2 | 19.3 | 16.5789 | 15 | 4.3 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.33 | 7.33 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 06:30 | 59.9 | 103.6232 | 89.2931 | -29.3931 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 213.7 | 209.3934 | 209.3934 | 4.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 20.6186 | 61.2276 | -24.6276 | 110 | 100 | 100.0001 | 9.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4245 | 191.1524 | -3.7523 | 199.6 | 196.4245 | 191.1524 | 8.4476 | 199.5 | 196.4245 | 191.1524 | 8.3476 | 286.9 | 294.6367 | 286.7285 | 0.17147 | 215.5 | 208 | 208 | 7.5 | 111.1 | 104 | 104 | 7.1 | 560.7 | 488.5154 | 470.3516 | 90.3484 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 143.7486 | 143.7486 | 10.6514 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.0194 | 50.3 | 93.3041 | 128.5835 | -78.2835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 57.1207 | 62.7151 | -11.2151 | 99.8 | 111.7421 | 20.6229 | 79.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 233.2 | 288.6598 | 163.7914 | 69.4086 | 51.3 | 49.1241 | 49.1241 | 2.1759 | 58.7 | 51.2392 | 76.3004 | -17.6004 | 33.9 | 28.2915 | 28.2915 | 5.6085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 81.2 | 78.1343 | 78.1343 | 3.0657 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09993 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 85.2 | 67.3606 | 85.0691 | 0.13086 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 36.8 | 43.5029 | 43.5029 | -6.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 87.2731 | 87.2731 | -2.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.4397 | -47.4397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 61.1564 | 82.703 | -20.003 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 48.8 | 68.7067 | 66.9729 | -18.1729 | 90.3 | 76.2633 | 80.9471 | 9.3529 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 69.8 | 65.984 | 65.984 | 3.8159 | 30.5 | 27.3071 | 27.3071 | 3.1929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 69.8 | 33 | 31.024 | 38.776 | 0 |  | 3.348 | -3.348 | 14.4 | 14.835 | 14.835 | -0.435 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.2 | 2.0148 | 4.6569 | -3.4569 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 2.4 |  | 0.535 | 1.865 | 2.6 |  | 0.333 | 2.267 | 4.4 | 8.116 | 8.116 | -3.716 | 9.4 | 16.5 | 15.722 | -6.322 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 |  | 0.47 | 2.43 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 2.5 | 0 | 10.9732 | -8.4732 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 16.3 |  | 0 | 16.3 | 12.8 | 17.453 | 17.453 | -4.653 | 3 | 17.267 | 17.267 | -14.267 |  |  |  | 0 | 4 | 4.5 | 5.333 | -1.333 | 16.2 | 11.7 | 14.366 | 1.834 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 10.8 | 11.743 | 11.743 | -0.943 | 2.3 |  | 9.637 | -7.337 | 0 |  | 3.36 | -3.36 | 2.4 |  | 9.718 | -7.318 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 7.497 | -5.797 | 0 |  | 0.651 | -0.651 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.7 |  | 0 | 18.7 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 42.2 | 46.4211 | 42 | 0.2 | 19.4 | 16.5789 | 15 | 4.4 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.33 | 7.33 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 07:00 | 54.9 | 96.9112 | 80.7635 | -25.8635 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 212.7 | 209.3934 | 209.3934 | 3.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 27.922 | 61.2273 | -1.0273 | 106.7 | 100 | 100.0001 | 6.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 196.4245 | 191.3174 | -25.1174 | 165.8 | 196.4245 | 191.3174 | -25.5174 | 166.3 | 196.4245 | 191.3174 | -25.0174 | 262.9 | 294.6367 | 286.9761 | -24.0761 | 218 | 208 | 208 | 10 | 111.8 | 104 | 104 | 7.8 | 554.7 | 472.9585 | 398.1778 | 156.5222 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 143.7486 | 143.7486 | 4.5514 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 49.6 | 79.2887 | 104.4803 | -54.8803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 57.534 | 62.711 | -12.611 | 49.8 | 128.4421 | 20.6239 | 29.1761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 304.7 | 228.1942 | 157.6261 | 147.0739 | 51.9 | 49.1241 | 49.1241 | 2.7759 | 57.3 | 54.4845 | 112.0107 | -54.7107 | 33.4 | 28.2915 | 28.2915 | 5.1085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 81.3 | 78.1343 | 78.1343 | 3.1657 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 83.9 | 84.7372 | 79.4008 | 4.4992 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 36.2 | 43.5029 | 43.5029 | -7.3029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 87.2731 | 87.2731 | -3.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.4394 | -47.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 82.2991 | 75.8062 | -14.4062 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 71.3 | 71.453 | 125.8266 | -54.5266 | 86.8 | 76.2633 | 76.2623 | 10.5377 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.8 | 65.984 | 65.984 | 4.816 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.5929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 53.2 | 28.8 | 27.461 | 25.739 | 15.6 |  | 22.103 | -6.503 | 12.9 | 14.961 | 14.961 | -2.061 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.5 | 2.49 | 4.6569 | -0.15692 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 8.7 |  | 3.4 | 5.3 | 9.6 |  | 2.673 | 6.927 | 4.4 | 7.808 | 7.808 | -3.408 | 9 | 14.4 | 14.79 | -5.79 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 9.8 |  | 0.781 | 9.019 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 2.5 | 0 | 10.9731 | -8.4731 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 16.3 |  | 0 | 16.3 | 11.3 | 17.723 | 17.723 | -6.423 | 3.8 | 16.793 | 16.793 | -12.993 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.8 | 6.084 | -4.284 | 13 | 9.7 | 16.283 | -3.283 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11.1 | 12.118 | 12.118 | -1.018 | 50.6 |  | 38.956 | 11.644 | 1.9 |  | 8.321 | -6.421 | 29 |  | 41.131 | -12.131 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  | 32.051 | -9.251 | 1.8 |  | 2.473 | -0.673 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 18.6 |  | 0 | 18.6 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 43 | 46.4211 | 42 | 1 | 19.2 | 16.5789 | 15 | 4.2 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.33 | 7.33 | -0.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 07:30 | 57.3 | 75.071 | 60.2302 | -2.9302 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 54.6842 | 76.7979 | 11.0021 | 108 | 100 | 100.0001 | 7.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 196.4245 | 191.728 | -30.028 | 161.9 | 196.4245 | 191.728 | -29.828 | 162.1 | 196.4245 | 191.728 | -29.628 | 256.9 | 294.6367 | 287.592 | -30.692 | 215.1 | 208 | 208 | 7.1 | 110.9 | 104 | 104 | 6.9 | 476.4 | 415.7826 | 310.7097 | 165.6903 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143.7486 | 143.7486 | -0.34863 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9193 | -2.4193 | 49.6 | 79.2887 | 81.6972 | -32.0972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 53.7012 | 59.1803 | -8.3803 | 48.6 | 145.3517 | 148.2123 | -99.6124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 304.7 | 228.1942 | 149.1592 | 155.5408 | 51 | 49.1241 | 49.1241 | 1.8759 | 55.8 | 55.6426 | 112.0106 | -56.2106 | 34.2 | 28.2915 | 28.2915 | 5.9085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.4 | 78.1343 | 78.1343 | 0.26571 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80006 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 84 | 82.7087 | 74.6528 | 9.3472 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 36.8 | 43.5029 | 43.5029 | -6.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 87.2731 | 87.2731 | -2.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.439 | -47.439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 79.8311 | 70.0291 | -8.2291 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 42.6 | 85.9749 | 105.4137 | -62.8137 | 87.4 | 76.2633 | 71.4599 | 15.9401 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 70.8 | 65.984 | 65.984 | 4.816 | 30.2 | 27.3071 | 27.3071 | 2.8929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.076 | -0.076 | 35 | 24.1 | 23.497 | 11.503 | 36.5 |  | 41.106 | -4.606 | 16 | 14.87 | 14.87 | 1.13 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.5 | 4.2312 | 5.67 | -0.16998 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.1 |  | 7.301 | 4.799 | 14.3 |  | 7.428 | 6.872 | 2.5 | 7.623 | 7.623 | -5.123 | 6.5 | 12 | 13.711 | -7.211 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13.8 |  | 1.33 | 12.47 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 2.5 | 0 | 10.973 | -8.473 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 16.3 |  | 0 | 16.3 | 14 | 17.712 | 17.712 | -3.712 | 0.4 | 16.732 | 16.732 | -16.332 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 7.259 | -4.359 | 12.5 | 7.1 | 19.862 | -7.362 | 0 | 0.062 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11 | 12.158 | 12.158 | -1.158 | 129.9 |  | 89.311 | 40.589 | 4.6 |  | 10.593 | -5.993 | 74.3 |  | 81.131 | -6.831 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 |  | 62.695 | -4.395 | 4.4 |  | 3.558 | 0.842 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.8 |  | 0 | 18.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 43.2 | 46.4211 | 42 | 1.2 | 23.9 | 16.5789 | 15 | 8.9 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.33 | 7.33 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 08:00 | 60.3 | 60.179 | 48.3821 | 11.9179 | 653.5 | 643.6581 | 643.6581 | 9.8419 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 76.7982 | 76.7981 | 11.3019 | 110.7 | 100 | 100.0002 | 10.6998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 196.4245 | 196.4244 | -43.6243 | 153.1 | 196.4245 | 196.4244 | -43.3244 | 152.8 | 196.4245 | 196.4244 | -43.6243 | 247.8 | 294.6367 | 294.6365 | -46.8365 | 215.6 | 208 | 208 | 7.6 | 111.3 | 104 | 104 | 7.3 | 343.7 | 331.1854 | 248.8799 | 94.8201 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 143.7486 | 143.7486 | 8.2514 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9165 | -2.1165 | 51.2 | 71.4311 | 48.0114 | 3.1886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 50.8711 | 57.0249 | -5.2249 | 52 | 147.8527 | 149.4783 | -97.4783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 309.2 | 228.1942 | 163.289 | 145.911 | 51 | 49.1241 | 49.1241 | 1.8759 | 54.3 | 53.1415 | 112.0111 | -57.7111 | 33.9 | 28.2915 | 28.2915 | 5.6085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 83.1 | 78.1343 | 78.1343 | 4.9657 | 185.1 | 185.1001 | 185.1001 | -6e-05 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20006 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 86.4 | 88.9621 | 84.909 | 1.491 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 37 | 43.5029 | 43.5029 | -6.5029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 87.2731 | 87.2731 | -1.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.4397 | -47.4397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 87.4397 | 82.5082 | -20.9082 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 74.6 | 113.699 | 113.756 | -39.156 | 108.6 | 84.5877 | 76.2637 | 32.3363 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26602 | 71.3 | 69.2713 | 65.984 | 5.3159 | 30.6 | 28.6675 | 27.3071 | 3.2929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.113 | 0.087 | 31 | 19.8 | 19.4 | 11.6 | 57.6 |  | 56.552 | 1.048 | 13.5 | 14.706 | 14.706 | -1.206 |  |  | 0 | 0 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.9 |  | 10.211 | 2.689 | 15.3 |  | 12.429 | 2.871 | 1.4 | 7.211 | 7.211 | -5.811 | 3.1 | 10.3 | 12.726 | -9.626 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.7 |  | 2.758 | 11.942 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 2.5 | 0 | 10.9732 | -8.4732 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 16.4 |  | 0 | 16.4 | 14.5 | 17.609 | 17.609 | -3.109 | 0 | 16.808 | 16.808 | -16.808 |  |  |  | 0 | 4.4 | 2 | 8.576 | -4.176 | 12 | 5.1 | 23.995 | -11.995 | 0 | 0.094 | 0.094 | -0.094 | 0 | 0.074 | 0.074 | -0.074 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 11.5 | 12.085 | 12.085 | -0.585 | 201.5 |  | 157.668 | 43.832 | 7.2 |  | 11.798 | -4.598 | 112.1 |  | 106.764 | 5.336 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 |  | 79.036 | 4.164 | 6.9 |  | 4.366 | 2.534 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 18.8 |  | 0 | 18.8 | 0 | 10 | 10 | -10 | 43 | 46.4211 | 42 | 1 | 26 | 16.5789 | 15 | 11 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.33 | 7.33 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 08:30 | 59.5 | 57.1503 | 47.415 | 12.085 | 646.4 | 643.6581 | 643.6581 | 2.7419 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 76.7982 | 76.7982 | 9.2019 | 104.7 | 128.8003 | 109.9958 | -5.2958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.4245 | 196.4244 | -10.9244 | 203.3 | 196.4245 | 196.4244 | 6.8756 | 204.4 | 196.4245 | 196.4244 | 7.9756 | 289 | 294.6367 | 294.6366 | -5.6367 | 213 | 208 | 208 | 5 | 111.3 | 104 | 104 | 7.3 | 241.8 | 363.5313 | 312.0521 | -70.2521 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 143.7486 | 143.7486 | 5.0514 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 5.2 |  | 6 | -0.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 12.3045 | 0.49546 | 51.5 | 60.6197 | 42.693 | 8.807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | 49.0412 | 55.6658 | 24.3342 | 80.3 | 147.7111 | 143.2198 | -62.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 305.1 | 228.1942 | 194.3348 | 110.7652 | 51.2 | 49.1241 | 49.1241 | 2.0759 | 66.1 | 53.2831 | 51.4581 | 14.6419 | 33 | 28.2915 | 28.2915 | 4.7085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.3 | 78.1343 | 78.1343 | 0.16571 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 83.9 | 88.9621 | 88.9619 | -5.0619 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 36.5 | 43.5029 | 43.5029 | -7.0029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 87.2731 | 87.2731 | -3.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.4398 | -47.4398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 87.4397 | 87.4395 | -26.4395 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 126.5 | 113.699 | 120.0146 | 6.4854 | 113.5 | 92.4445 | 87.5293 | 25.9707 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 70.7 | 72.3739 | 65.9842 | 4.7158 | 30 | 29.9515 | 27.3071 | 2.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.535 | 0.065 | 33.6 | 15.6 | 16.092 | 17.508 | 61.4 |  | 63.632 | -2.232 | 13.3 | 15.062 | 15.062 | -1.762 |  |  | 0.1 | -0.1 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 13.2 |  | 11.916 | 1.284 | 15.7 |  | 14.595 | 1.105 | 1.4 | 6.573 | 6.573 | -5.173 | 3.9 | 9 | 11.833 | -7.933 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15 |  | 6.723 | 8.277 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 2.5 | 0 | 10.9732 | -8.4732 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 10.7 | 17.352 | 17.352 | -6.652 | 0 | 18.798 | 18.798 | -18.798 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.2 | 8.793 | -7.993 | 4.3 | 3.2 | 24.423 | -20.123 | 0 | 0.127 | 0.127 | -0.127 | 0 | 0.181 | 0.181 | -0.181 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 10.6 | 12.649 | 12.649 | -2.049 | 209.7 |  | 202.815 | 6.885 | 9.5 |  | 12.481 | -2.981 | 120.7 |  | 116.477 | 4.223 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 84.883 | 2.117 | 9.2 |  | 5.273 | 3.927 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 18.8 |  | 0 | 18.8 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.6 | 46.4211 | 42 | 0.6 | 25.9 | 16.5789 | 15 | 10.9 | 15.6 | 17 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.33 | 7.33 | 1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 09:00 | 70.3 | 55.5816 | 45.0387 | 25.2613 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 76.7982 | 76.7982 | 9.3018 | 103.8 | 145.5324 | 122.3651 | -18.5651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.4245 | 196.4244 | -11.5244 | 193.3 | 196.4245 | 196.4244 | -3.1244 | 193.8 | 196.4245 | 196.4244 | -2.6244 | 283.8 | 294.6367 | 294.6367 | -10.8367 | 212.3 | 208 | 208 | 4.3 | 110.8 | 104 | 104 | 6.8 | 349.7 | 381.3728 | 331.0537 | 18.6464 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 143.7486 | 143.7486 | 4.7514 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 5.3 |  | 6 | -0.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 12.2612 | 0.53881 | 50.3 | 56.0783 | 36.1517 | 14.1483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 49.2611 | 55.7001 | 24.4999 | 149 | 148.5563 | 142.1231 | 6.8769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 303.2 | 228.1942 | 205.4923 | 97.7077 | 51 | 49.1241 | 49.1241 | 1.8759 | 87.2 | 52.4379 | 51.4578 | 35.7422 | 32.7 | 28.2915 | 28.2915 | 4.4085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 76.7 | 78.1343 | 78.1343 | -1.4343 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 85.2 | 88.9621 | 88.962 | -3.762 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 36.3 | 43.5029 | 43.5029 | -7.2029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 87.2731 | 87.2731 | -3.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 0 | 47.4398 | -26.5398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 87.4397 | 87.4396 | -26.1396 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 171.8 | 178.5296 | 178.5296 | -6.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 69.4 | 113.699 | 121.1116 | -51.7116 | 111.2 | 97.2503 | 89.9316 | 21.2684 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 70.8 | 72.3739 | 65.9845 | 4.8155 | 30 | 29.9515 | 27.3073 | 2.6927 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 149.7739 | 149.7739 | -5.8739 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 32.6 | 12.4 | 13.049 | 19.551 | 62.6 |  | 66.209 | -3.609 | 13.2 | 15.592 | 15.592 | -2.392 |  |  | 0.2 | -0.2 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 13.2 |  | 12.562 | 0.638 | 15.8 |  | 15.206 | 0.594 | 1.2 | 6.063 | 6.063 | -4.863 | 3.6 | 7.7 | 11.106 | -7.506 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.1 |  | 11.806 | 3.294 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0.2 | 0 | 10.9732 | -10.7732 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | -0.8 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 16.2 |  | 0 | 16.2 | 7 | 17.044 | 17.044 | -10.044 | 0 | 21.425 | 21.425 | -21.425 |  |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 8.644 | -8.644 | 1.1 | 2.7 | 23.615 | -22.515 | 0 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0.315 | 0.315 | -0.315 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 12.5 | 13.424 | 13.424 | -0.924 | 212.1 |  | 222.166 | -10.066 | 11.4 |  | 13.042 | -1.642 | 122.1 |  | 118.317 | 3.783 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 |  | 86.41 | 1.99 | 11.1 |  | 6.402 | 4.698 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 18.6 |  | 0 | 18.6 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.4 | 46.4211 | 42 | 0.4 | 25.8 | 16.5789 | 15 | 10.8 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.33 | 7.33 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 09:30 | 88.9 | 55.876 | 47.2341 | 41.6659 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 213.2 | 209.3934 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 76.7982 | 76.7982 | 6.4018 | 104.3 | 100 | 100.0015 | 4.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 196.4245 | 196.4244 | -14.5244 | 190.2 | 196.4245 | 196.4244 | -6.2244 | 191.2 | 196.4245 | 196.4244 | -5.2244 | 268.7 | 294.6367 | 294.6367 | -25.9367 | 209.7 | 208 | 208 | 1.7 | 109.2 | 104 | 104 | 5.2 | 352.7 | 355.18 | 334.295 | 18.405 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 143.7486 | 143.7486 | 3.3514 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 5.3 |  | 6 | -0.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 12.2616 | 0.53843 | 70.6 | 56.0646 | 40.8501 | 29.7499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 52.2371 | 59.1092 | 21.2908 | 152 | 149.5379 | 145.9458 | 6.0542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 307.2 | 299.7665 | 201.8368 | 105.3632 | 51 | 49.1241 | 49.1241 | 1.8759 | 114.9 | 51.4563 | 126.3705 | -11.4705 | 33.1 | 28.2915 | 28.2915 | 4.8085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 81.2 | 78.1343 | 78.1343 | 3.0657 | 179.3 | 185.1001 | 185.1001 | -5.8001 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 83.6 | 88.9621 | 88.9619 | -5.3619 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 31.9 | 34.478 | 34.478 | -2.578 | 37.7 | 43.5029 | 43.5029 | -5.8029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 87.2731 | 87.2731 | -2.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 53.1984 | 47.4398 | -0.33979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 87.4397 | 87.4395 | -24.2396 | 170.7 | 178.5296 | 178.5296 | -7.8296 | 168.7 | 178.5296 | 178.5296 | -9.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.9 | 267.7943 | 267.7943 | 2.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 48.1 | 113.699 | 117.2903 | -69.1903 | 111.8 | 87.6387 | 86.5368 | 25.2632 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 71.6 | 72.3739 | 65.9846 | 5.6154 | 30.5 | 29.9515 | 27.3073 | 3.1927 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 149.7739 | 149.7739 | -7.0739 | 142.6 | 149.7739 | 149.7739 | -7.1739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.904 | -0.004 | 29.4 | 9.6 | 10.86 | 18.54 | 62.7 |  | 66.354 | -3.654 | 15.6 | 15.954 | 15.954 | -0.354 |  |  | 0.2 | -0.2 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 13.2 |  | 12.685 | 0.515 | 15.7 |  | 15.373 | 0.327 | 1 | 5.68 | 5.68 | -4.68 | 3.6 | 6.4 | 10.545 | -6.945 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.1 |  | 14.374 | 0.726 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.1 | 12.3052 | 10.9732 | -2.8732 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 16.1 |  | 0 | 16.1 | 4.9 | 16.585 | 16.585 | -11.685 | 0 | 26.426 | 26.426 | -26.426 |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 8.208 | -8.208 | 0.1 | 2.6 | 20.944 | -20.844 | 0 | 0.204 | 0.204 | -0.204 | 0 | 0.422 | 0.422 | -0.422 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 12 | 13.998 | 13.998 | -1.998 | 212.8 |  | 225.708 | -12.908 | 12.9 |  | 13.696 | -0.796 | 121.7 |  | 118.23 | 3.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 |  | 86.432 | 2.068 | 12.7 |  | 7.335 | 5.365 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 18.6 |  | 0 | 18.6 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.8 | 46.4211 | 42 | 0.8 | 26 | 16.5789 | 15 | 11 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.33 | 7.33 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 10:00 | 90.5 | 57.5107 | 49.4939 | 41.0061 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 76.7982 | 76.7982 | 4.5019 | 108.2 | 101.4238 | 101.6095 | 6.5905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 196.4245 | 196.4245 | -14.4245 | 200.2 | 196.4245 | 196.4245 | 3.7755 | 200.7 | 196.4245 | 196.4245 | 4.2755 | 283.2 | 294.6367 | 294.6367 | -11.4367 | 208.4 | 208 | 208 | 0.4 | 109.9 | 104 | 104 | 5.9 | 348.9 | 367.2854 | 358.8444 | -9.9444 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 143.7486 | 143.7486 | 5.7514 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 5.2 |  | 6 | -0.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 1.8 | 14.9194 | 14.8707 | -13.0707 | 70.7 | 59.345 | 45.4571 | 25.2429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 54.8246 | 61.8437 | 18.7563 | 166.2 | 149.5379 | 146.5553 | 19.6447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 304.4 | 304.7395 | 210.3759 | 94.0241 | 51 | 49.1241 | 49.1241 | 1.8759 | 133.6 | 51.4563 | 126.3706 | 7.2294 | 32 | 28.2915 | 28.2915 | 3.7085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 79.6 | 78.1343 | 78.1343 | 1.4657 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 84.1 | 88.9621 | 88.962 | -4.862 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 37.1 | 43.5029 | 43.5029 | -6.4029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 84.4 | 87.2731 | 87.2731 | -2.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 60.5079 | 47.4398 | -0.5398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 87.4397 | 87.4396 | -25.5396 | 173.1 | 178.5296 | 178.5296 | -5.4295 | 170.5 | 178.5296 | 178.5296 | -8.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.3 | 267.7943 | 267.7943 | 2.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 104.2 | 113.699 | 116.6808 | -12.4808 | 95.1 | 94.7353 | 89.6837 | 5.4163 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 70.8 | 72.3739 | 67.3242 | 3.4758 | 30.1 | 29.9515 | 27.8617 | 2.2383 | 3.6 |  | 0 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.7739 | 149.7739 | -5.3739 | 144.4 | 149.7739 | 149.7739 | -5.3739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1.011 | -0.011 | 30.4 | 9.4 | 8.955 | 21.445 | 62.4 |  | 66.446 | -4.046 | 13.8 | 16.261 | 16.261 | -2.461 |  |  | 0.3 | -0.3 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 13 |  | 12.606 | 0.394 | 15.5 |  | 15.326 | 0.174 | 1.3 | 5.368 | 5.368 | -4.068 | 3.6 | 7.2 | 10.503 | -6.903 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15 |  | 15.317 | -0.317 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.2 | 13.996 | 10.9732 | 2.2268 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 10.5 |  | 0 | 10.5 | 3.3 | 16.074 | 16.074 | -12.774 | 1.8 | 32.219 | 32.219 | -30.419 |  |  |  | 0 | 0 | 5.3 | 7.677 | -7.677 | 0.3 | 4.5 | 17.652 | -17.352 | 0 | 0.252 | 0.252 | -0.252 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 12.5 | 14.506 | 14.506 | -2.006 | 213.2 |  | 215.57 | -2.37 | 14.2 |  | 14.194 | 0.006 | 120.5 |  | 117.377 | 3.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 |  | 86.061 | 1.839 | 14.1 |  | 8.478 | 5.622 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 10.8 |  | 0 | 10.8 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.6 | 46.4211 | 42 | 0.6 | 26 | 16.5789 | 15 | 11 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.33 | 7.33 | -0.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 10:30 | 113.9 | 57.0475 | 49.9854 | 63.9146 | 645.4 | 643.6581 | 643.6581 | 1.7419 | 212.9 | 209.3934 | 209.3934 | 3.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 76.7982 | 76.7982 | 2.4019 | 104.6 | 105.7465 | 106.3644 | -1.7644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 196.4245 | 196.4245 | -13.7244 | 196.2 | 196.4245 | 196.4245 | -0.22445 | 196.3 | 196.4245 | 196.4245 | -0.12445 | 284.6 | 294.6367 | 294.6367 | -10.0367 | 211.9 | 208 | 208 | 3.9 | 109.1 | 104 | 104 | 5.1 | 346.2 | 358.8765 | 358.0599 | -11.8599 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 143.7486 | 143.7486 | 2.9514 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 5.2 |  | 6 | -0.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9194 | 14.8516 | -4.7516 | 70.3 | 57.5042 | 46.0354 | 24.2646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 56.1685 | 63.4106 | 16.1894 | 167.1 | 149.5379 | 148.2723 | 18.8276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 304.9 | 306.3389 | 212.5397 | 92.3603 | 50.2 | 49.1241 | 49.1241 | 1.0759 | 118.3 | 51.4563 | 126.3706 | -8.0706 | 32.2 | 28.2915 | 28.2915 | 3.9085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 77 | 78.1343 | 78.1343 | -1.1343 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 83.8 | 88.9621 | 88.962 | -5.162 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 32.3 | 34.478 | 34.478 | -2.178 | 35.9 | 43.5029 | 43.5029 | -7.6029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 79 | 87.2731 | 87.2731 | -8.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 58.6928 | 47.4398 | -0.8398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 87.4397 | 87.4396 | -26.2396 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 171.8 | 178.5296 | 178.5296 | -6.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269 | 267.7943 | 267.7943 | 1.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 45.6 | 113.699 | 114.9638 | -69.3638 | 93.7 | 90.1537 | 86.7851 | 6.9149 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 72.8 | 72.3739 | 67.4566 | 5.3434 | 29.9 | 29.9515 | 27.9165 | 1.9835 | 65.7 |  | 67.1 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.101 | -0.001 | 26.3 | 10.1 | 8.308 | 17.992 | 63.6 |  | 66.7 | -3.1 | 15.2 | 16.376 | 16.376 | -1.176 |  |  | 0.3 | -0.3 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.8 |  | 12.474 | 0.326 | 15.3 |  | 15.211 | 0.089 | 1.3 | 5.129 | 5.129 | -3.829 | 4.8 | 8.6 | 10.98 | -6.18 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.7 |  | 15.819 | -1.119 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.2 | 13.5761 | 10.9732 | 2.2268 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 7.7 | 10 | 10 | -2.3 | 0.7 |  | 0 | 0.7 | 4.3 | 15.565 | 15.565 | -11.265 | 11.1 | 42.138 | 42.138 | -31.038 |  |  |  | 0 | 0.1 | 6.6 | 8.957 | -8.857 | 0.7 | 7.1 | 19.719 | -19.019 | 0 | 0.419 | 0.419 | -0.419 | 0 | 0.608 | 0.608 | -0.608 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 12.5 | 14.834 | 14.834 | -2.334 | 213.8 |  | 210.004 | 3.796 | 14.7 |  | 14.521 | 0.179 | 119.3 |  | 116.27 | 3.03 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 2 | -2 | 87.3 |  | 85.591 | 1.709 | 15 |  | 9.951 | 5.049 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42 | 46.4211 | 42 | 0 | 25.8 | 16.5789 | 15 | 10.8 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.33 | 7.33 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 11:00 | 114.5 | 59.9445 | 53.5072 | 60.9928 | 653.8 | 643.6581 | 643.6581 | 10.1419 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 76.7982 | 3.5018 | 104 | 113.0643 | 115.0542 | -11.0542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 196.4245 | 196.4245 | -15.0244 | 199.3 | 196.4245 | 196.4245 | 2.8756 | 203.8 | 196.4245 | 196.4245 | 7.3755 | 283.6 | 294.6367 | 294.6367 | -11.0367 | 206.3 | 208 | 208 | -1.7 | 109.2 | 104 | 104 | 5.2 | 404.4 | 370.876 | 377.2847 | 27.1153 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 143.7486 | 143.7486 | 5.0514 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 5.3 |  | 6 | -0.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9187 | -2.4187 | 69.7 | 63.5071 | 53.5915 | 16.1085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 57.153 | 64.5394 | 16.6606 | 173.7 | 149.5379 | 148.6963 | 25.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 305.6 | 312.0614 | 219.274 | 86.326 | 48.9 | 49.1241 | 49.1241 | -0.2241 | 128.2 | 51.4563 | 126.3707 | 1.8293 | 32 | 28.2915 | 28.2915 | 3.7085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.3 | 78.1343 | 78.1343 | 2.1657 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50007 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90007 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30007 | 84.1 | 88.9621 | 88.962 | -4.862 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 36.7 | 43.5029 | 43.5029 | -6.8029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 81.3 | 87.2731 | 87.2731 | -5.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 67.4158 | 47.4398 | -0.3398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 87.4397 | 87.4396 | -26.0396 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 170.7 | 178.5296 | 178.5296 | -7.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.1 | 267.7943 | 267.7943 | 0.30567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 116.1 | 113.699 | 114.5399 | 1.5601 | 95.8 | 92.4445 | 91.3001 | 4.4999 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 74.8 | 72.3739 | 70.4509 | 4.3491 | 30.4 | 29.9515 | 29.1556 | 1.2444 | 64.6 |  | 67.1 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 149.7739 | 149.7739 | -5.9739 | 144.2 | 149.7739 | 149.7739 | -5.5739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 31.4 | 10 | 8.08 | 23.32 | 62.2 |  | 67.102 | -4.902 | 14.9 | 16.427 | 16.427 | -1.527 |  |  | 0.3 | -0.3 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.7 |  | 12.292 | 0.408 | 15.2 |  | 15.117 | 0.083 | 0.8 | 4.954 | 4.954 | -4.154 | 2.7 | 9.7 | 11.595 | -8.895 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.7 |  | 15.544 | -0.844 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.3 | 15.5938 | 10.9732 | 2.3268 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 15.056 | 15.056 | -11.456 | 16.8 | 53.433 | 53.433 | -36.633 |  |  |  | 0 | 0.4 | 7.9 | 10.842 | -10.442 | 2.2 | 10.2 | 23.572 | -21.372 | 0 | 0.627 | 0.627 | -0.627 | 0 | 0.692 | 0.692 | -0.692 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 12.8 | 15.103 | 15.103 | -2.303 | 215.2 |  | 210.283 | 4.917 | 15.4 |  | 14.542 | 0.858 | 118.7 |  | 114.265 | 4.435 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.7 | 1 | -1 | 0 | 14 | 4 | -4 | 87.2 |  | 84.68 | 2.52 | 15.8 |  | 11.465 | 4.335 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.2 | 46.4211 | 42 | 0.2 | 25.7 | 16.5789 | 15 | 10.7 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.33 | 7.33 | 1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 11:30 | 114.4 | 58.8116 | 0 | 114.4 | 652.5 | 643.6581 | 643.6581 | 8.8419 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 76.7982 | 76.7982 | 4.0018 | 101.5 | 116.7069 | 123.995 | -22.4949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 196.4245 | 196.4245 | -15.7244 | 199.6 | 196.4245 | 196.4245 | 3.1755 | 201.1 | 196.4245 | 196.4245 | 4.6756 | 283.9 | 294.6367 | 294.6367 | -10.7367 | 207.8 | 208 | 208 | -0.2 | 109.3 | 104 | 104 | 5.3 | 400.9 | 365.9993 | 381.3045 | 19.5955 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.7486 | 143.7486 | 2.0514 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 6 | -6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9192 | -2.2192 | 71.2 | 63.0065 | 73.8272 | -2.6272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 57.6953 | 78.9426 | 1.6574 | 191.9 | 167.0136 | 164.3805 | 27.5195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 305.1 | 312.8695 | 224.8402 | 80.2598 | 49.8 | 49.1241 | 49.1241 | 0.6759 | 130.9 | 51.4563 | 126.3708 | 4.5293 | 32.5 | 28.2915 | 28.2915 | 4.2085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.8 | 78.1343 | 78.1343 | 0.66571 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70007 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20007 | 84 | 88.9621 | 88.962 | -4.962 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 36.8 | 43.5029 | 43.5029 | -6.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 81.3 | 87.2731 | 87.2731 | -5.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 70.1291 | 47.4398 | -0.43981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 87.4397 | 87.4396 | -25.5396 | 171.9 | 178.5296 | 178.5296 | -6.6296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.6 | 267.7943 | 267.7943 | 0.80567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.68239 | 130.3 | 113.699 | 116.3314 | 13.9686 | 102 | 92.4445 | 106.4314 | -4.4314 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 76.8 | 72.3739 | 72.3679 | 4.4322 | 30.1 | 29.9515 | 29.949 | 0.15104 | 64.8 |  | 67.1 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 149.7739 | 149.7739 | -6.6739 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.115 | 0.085 | 30.3 | 9.6 | 8.072 | 22.228 | 63.5 |  | 67.727 | -4.227 | 15 | 16.419 | 16.419 | -1.419 |  |  | 0.4 | -0.4 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 16.1 | 17.4757 | 17.4757 | -1.3757 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.7 |  | 12.131 | 0.569 | 15.2 |  | 15.136 | 0.064 | 0.7 | 4.843 | 4.843 | -4.143 | 2.7 | 10.6 | 12.349 | -9.649 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.7 |  | 14.692 | 0.008 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.2 | 16.2214 | 10.9732 | 2.2268 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 15.211 | 15.211 | -13.611 | 28.1 | 58.361 | 58.361 | -30.261 |  |  |  | 0 | 0 | 9.1 | 11.523 | -11.523 | 0.5 | 13.6 | 25.386 | -24.886 | 0 | 0.825 | 0.825 | -0.825 | 0 | 0.699 | 0.699 | -0.699 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 12.6 | 15.089 | 15.089 | -2.489 | 214.4 |  | 211.549 | 2.851 | 16.1 |  | 14.339 | 1.761 | 117.9 |  | 111.67 | 6.23 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.7 | 1 | -1 | 0 | 22.2 | 7 | -7 | 87.2 |  | 83.54 | 3.66 | 16.3 |  | 12.068 | 4.232 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.5 | 46.4211 | 42 | 0.5 | 26 | 16.5789 | 15 | 11 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.33 | 7.33 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 12:00 | 114.2 | 58.142 | 51.7156 | 62.4844 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 76.7982 | 76.7982 | 3.7018 | 101.1 | 132.2673 | 116.4561 | -15.3561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 196.4245 | 196.4245 | -15.0244 | 195.2 | 196.4245 | 196.4245 | -1.2245 | 194.1 | 196.4245 | 196.4245 | -2.3245 | 268.3 | 294.6367 | 294.6367 | -26.3367 | 207.6 | 208 | 208 | -0.4 | 109.1 | 104 | 104 | 5.1 | 506.2 | 380.8662 | 370.937 | 135.263 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 143.7486 | 143.7486 | 3.4514 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9182 | -2.2182 | 71.1 | 61.6777 | 51.8466 | 19.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 57.4171 | 64.8118 | 15.3882 | 169.6 | 167.0136 | 162.8004 | 6.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 301.6 | 228.1942 | 218.1037 | 83.4963 | 49.3 | 49.1241 | 49.1241 | 0.1759 | 119 | 51.4563 | 126.3707 | -7.3707 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 81.9 | 78.1343 | 78.1343 | 3.7657 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30007 | 84 | 88.9621 | 88.962 | -4.962 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 36.5 | 43.5029 | 43.5029 | -7.0029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 70.3 | 87.2731 | 87.2731 | -16.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 81.9265 | 47.4398 | 35.5602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 87.4397 | 87.4396 | -25.9396 | 171.7 | 178.5296 | 178.5296 | -6.8296 | 170.1 | 178.5296 | 178.5296 | -8.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.4 | 267.7943 | 267.7943 | 0.60567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.68239 | 80 | 113.699 | 117.9115 | -37.9115 | 89.2 | 97.2503 | 92.5306 | -3.3306 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 76.8 | 72.3739 | 69.4166 | 7.3834 | 30 | 29.9515 | 28.7276 | 1.2724 | 65.2 |  | 67.1 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 149.7739 | 149.7739 | -6.7739 | 144.2 | 149.7739 | 149.7739 | -5.5739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.135 | 0.065 | 27.6 | 9.5 | 8.138 | 19.462 | 62.6 |  | 67.96 | -5.36 | 16.2 | 16.391 | 16.391 | -0.191 |  |  | 0.4 | -0.4 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.5 |  | 12.164 | 0.336 | 15.2 |  | 15.191 | 0.009 | 0.4 | 4.798 | 4.798 | -4.398 | 1.8 | 11.2 | 13.017 | -11.217 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.6 |  | 14.432 | 0.168 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 14.8 | 18.9503 | 10.9732 | 3.8268 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 15.588 | 15.588 | -13.888 | 39.4 | 61.165 | 61.165 | -21.765 |  |  |  | 0 | 0.3 | 10.4 | 11.803 | -11.503 | 1.2 | 16.2 | 26.52 | -25.32 | 0 | 1.02 | 1.02 | -1.02 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 14.2 | 14.98 | 14.98 | -0.78 | 210.2 |  | 213.704 | -3.504 | 17 |  | 14.317 | 2.683 | 117.4 |  | 112.184 | 5.216 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 24.3 | 3 | 1.5 | 3.7 | 30.4 | 11 | -7.3 | 87.2 |  | 83.846 | 3.354 | 16.4 |  | 12.278 | 4.122 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.8 | 46.4211 | 42 | 0.8 | 26 | 16.5789 | 15 | 11 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.33 | 7.33 | -0.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 12:30 | 127.1 | 53.6159 | 47.9068 | 79.1932 | 639.3 | 643.6581 | 643.6581 | -4.3581 | 212.5 | 209.3934 | 209.3934 | 3.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 76.7982 | 76.7982 | 3.0019 | 100.4 | 121.0602 | 107.3837 | -6.9837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 196.4245 | 196.4245 | -15.7244 | 193.4 | 196.4245 | 196.4245 | -3.0244 | 192 | 196.4245 | 196.4245 | -4.4245 | 283.5 | 294.6367 | 294.6367 | -11.1367 | 209 | 208 | 208 | 1 | 109.9 | 104 | 104 | 5.9 | 374.3 | 352.663 | 348.3317 | 25.9683 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 143.7486 | 143.7486 | 0.05137 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 12.2626 | 0.43741 | 71.2 | 52.4598 | 44.6864 | 26.5136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 55.3837 | 62.9409 | 16.8591 | 167.9 | 167.0136 | 162.6276 | 5.2724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 305.5 | 228.1942 | 211.5307 | 93.9694 | 48 | 49.1241 | 49.1241 | -1.1241 | 118.6 | 51.4563 | 126.3707 | -7.7707 | 32.9 | 28.2915 | 28.2915 | 4.6085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 77.2 | 78.1343 | 78.1343 | -0.93429 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 84 | 88.9621 | 88.962 | -4.962 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 36.3 | 43.5029 | 43.5029 | -7.2029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 69.2 | 87.2731 | 87.2731 | -18.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 69.0461 | 47.4398 | 34.8602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 87.4397 | 87.4396 | -26.2396 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 170.9 | 178.5296 | 178.5296 | -7.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.5 | 267.7943 | 267.7943 | 0.70567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.68239 | 72.1 | 113.699 | 118.0843 | -45.9843 | 85.9 | 92.4445 | 81.9266 | 3.9733 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 76.7 | 72.3739 | 66.0086 | 10.6914 | 29.9 | 29.9515 | 27.3172 | 2.5828 | 0 |  | 67.1 | -67.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 149.7739 | 149.7739 | -6.8739 | 143.7 | 149.7739 | 149.7739 | -6.0739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.125 | 0.075 | 28.9 | 9.4 | 7.968 | 20.932 | 63.1 |  | 68.013 | -4.913 | 14.3 | 16.488 | 16.488 | -2.188 |  |  | 0.4 | -0.4 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.5 |  | 12.266 | 0.234 | 15.1 |  | 15.25 | -0.15 | 0.4 | 4.82 | 4.82 | -4.42 | 1.5 | 11.7 | 13.599 | -12.099 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.6 |  | 14.496 | 0.104 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 15.9709 | 10.9732 | 9.2268 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 16.198 | 16.198 | -10.198 | 50.6 | 63.532 | 63.532 | -12.932 |  |  |  | 0 | 0.6 | 11.8 | 13.705 | -13.105 | 2.8 | 18.7 | 27.167 | -24.367 | 0 | 1.348 | 1.348 | -1.348 | 0 | 0.799 | 0.799 | -0.799 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 2.2 | 4 | 4 | -1.8 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 1 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11.2 | 15.101 | 15.101 | -3.901 | 212.3 |  | 219.481 | -7.181 | 16.9 |  | 14.177 | 2.723 | 117.4 |  | 113.548 | 3.852 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.3 | 31.2 | 7 | 22.3 | 41 | 38.7 | 17 | 24 | 86.8 |  | 84.401 | 2.399 | 16 |  | 11.388 | 4.612 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | -1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.2 | 46.4211 | 42 | 0.2 | 25.8 | 16.5789 | 15 | 10.8 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.33 | 7.33 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 13:00 | 119.1 | 46.3724 | 78.7954 | 40.3046 | 642.3 | 643.6581 | 643.6581 | -1.3581 | 212.1 | 209.3934 | 209.3934 | 2.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 76.7982 | 76.7982 | -0.09815 | 97.3 | 117.1376 | 123.7893 | -26.4893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.4245 | 196.4245 | -13.4245 | 201.8 | 196.4245 | 196.4245 | 5.3755 | 204.8 | 196.4245 | 196.4245 | 8.3756 | 285.9 | 294.6367 | 294.6367 | -8.7367 | 212.4 | 208 | 208 | 4.4 | 109.4 | 104 | 104 | 5.4 | 198.8 | 295.2532 | 334.9529 | -136.1529 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 143.7486 | 143.7486 | -4.7486 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 12.262 | 0.43802 | 70.7 | 50 | 44.6504 | 26.0496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 51.1623 | 0 | 78.3 | 171.6 | 167.0136 | 161.339 | 10.261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 300 | 300.0821 | 212.1195 | 87.8805 | 48 | 49.1241 | 49.1241 | -1.1241 | 115.2 | 51.4563 | 126.3706 | -11.1706 | 29.8 | 28.2915 | 28.2915 | 1.5085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 72.4 | 78.1343 | 78.1343 | -5.7343 | 177 | 185.1001 | 185.1001 | -8.1001 | 178 | 185.1001 | 185.1001 | -7.1001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10007 | 83.1 | 88.9621 | 88.962 | -5.862 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 31.6 | 34.478 | 34.478 | -2.878 | 35.6 | 43.5029 | 43.5029 | -7.9029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.2 | 15.8309 | 15.8309 | -4.6309 | 67.7 | 87.2731 | 87.2731 | -19.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 39.8985 | 47.4398 | 33.8602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 87.4397 | 87.4396 | -28.1396 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.5 | 267.7943 | 267.7943 | 0.70567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.68239 | 93.2 | 113.699 | 119.3728 | -26.1729 | 80.2 | 92.4445 | 72.1872 | 8.0128 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 73.7 | 72.3739 | 65.9851 | 7.7149 | 29.3 | 29.9515 | 27.3075 | 1.9925 | 0 |  | 67.1 | -67.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.121 | 0.079 | 31.9 | 9.8 | 7.718 | 24.182 | 64.5 |  | 67.953 | -3.453 | 17.6 | 16.626 | 16.626 | 0.974 |  |  | 0.4 | -0.4 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28253 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 12.374 | 0.026 | 15.2 |  | 15.314 | -0.114 | 1 | 4.724 | 4.724 | -3.724 | 2.2 | 11 | 13.798 | -11.598 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.7 |  | 14.758 | -0.058 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 9.2288 | 10.9732 | 9.2268 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 16.887 | 16.887 | -9.087 | 51.3 | 65.753 | 65.753 | -14.453 |  |  |  | 0 | 1.9 | 12.5 | 16.146 | -14.246 | 4.5 | 18.9 | 27.651 | -23.151 | 0.2 | 1.721 | 1.721 | -1.521 | 0.1 | 0.964 | 0.964 | -0.864 | 10.8 | 11.65 | 11.6505 | -0.85048 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 14.2 | 15.299 | 15.299 | -1.099 | 212.8 |  | 228.326 | -15.526 | 16.4 |  | 13.856 | 2.544 | 118 |  | 115.179 | 2.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.9 | 39.3 | 12 | 19.9 | 41.5 | 46.8 | 25 | 16.5 | 87.1 |  | 84.899 | 2.201 | 15.8 |  | 9.773 | 6.027 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 42.3 | 46.4211 | 42 | 0.3 | 26 | 16.5789 | 15 | 11 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.33 | 7.33 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 13:30 | 122.2 | 42.8002 | 48.6319 | 73.5681 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 76.7982 | 76.7982 | 2.5019 | 100.2 | 106.1578 | 124.4159 | -24.2159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 196.4245 | 196.4245 | -37.9245 | 157.8 | 196.4245 | 196.4245 | -38.6245 | 158.3 | 196.4245 | 196.4245 | -38.1245 | 254.9 | 294.6367 | 294.6367 | -39.7367 | 209 | 208 | 208 | 1 | 110.4 | 104 | 104 | 6.4 | 210.2 | 261.4079 | 197.1387 | 13.0613 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 143.7486 | 143.7486 | -1.0486 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 12.3906 | 0.10944 | 69.2 | 50 | 46.4083 | 22.7917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | 48.6771 | 58.8629 | 21.1371 | 168.9 | 167.0136 | 165.463 | 3.437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 306.4 | 295.2201 | 221.1849 | 85.2151 | 48 | 49.1241 | 49.1241 | -1.1241 | 117.6 | 51.4563 | 126.3707 | -8.7707 | 30.3 | 28.2915 | 28.2915 | 2.0085 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.9 | 78.1343 | 78.1343 | 2.7657 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 84 | 88.9621 | 88.962 | -4.962 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 31.8 | 34.478 | 34.478 | -2.678 | 35.5 | 43.5029 | 43.5029 | -8.0029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.2 | 15.8309 | 15.8309 | -4.6309 | 69.2 | 87.2731 | 87.2731 | -18.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 23.3148 | 47.4398 | 34.6602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 87.4397 | 87.4396 | -26.2396 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2295 | 170.8 | 178.5296 | 178.5296 | -7.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268 | 267.7943 | 267.7943 | 0.20567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.78239 | 111 | 113.699 | 115.2488 | -4.2488 | 80.8 | 85.329 | 85.0287 | -4.2287 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 74.6 | 70.6316 | 65.9874 | 8.6126 | 29.9 | 29.2304 | 27.3085 | 2.5915 | 0 |  | 67.1 | -67.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 149.7739 | 149.7739 | -6.3739 | 143.9 | 149.7739 | 149.7739 | -5.8739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 10 |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.121 | -0.021 | 28.4 | 10.2 | 7.957 | 20.443 | 64.8 |  | 67.747 | -2.947 | 18 | 16.598 | 16.598 | 1.402 |  |  | 0.3 | -0.3 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.6 |  | 12.487 | 0.113 | 15.4 |  | 15.401 | -0.001 | 1.3 | 4.509 | 4.509 | -3.209 | 4.3 | 9.8 | 13.614 | -9.314 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.8 |  | 15.103 | -0.303 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 5.3929 | 10.9732 | 9.2268 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 16.986 | 16.986 | -7.486 | 48.4 | 66.808 | 66.808 | -18.408 |  |  |  | 0 | 7.4 | 13 | 15.796 | -8.396 | 12.6 | 18.4 | 26.205 | -13.605 | 1.1 | 1.735 | 1.735 | -0.635 | 0.5 | 1.083 | 1.083 | -0.583 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 17 | 15.281 | 15.281 | 1.719 | 214.3 |  | 230.778 | -16.478 | 15.4 |  | 13.411 | 1.989 | 119.3 |  | 117.234 | 2.066 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.2 | 50.7 | 18 | 44.2 | 67.1 | 54.2 | 32 | 35.1 | 87.4 |  | 85.494 | 1.906 | 15 |  | 8.222 | 6.778 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 42.5 | 46.4211 | 42 | 0.5 | 25.8 | 16.5789 | 15 | 10.8 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.33 | 7.33 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 14:00 | 126.8 | 44.086 | 52.6446 | 74.1553 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 76.7982 | 3.6018 | 102.8 | 107.0187 | 137.6286 | -34.8286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 196.4245 | 196.4245 | -27.3244 | 168.7 | 196.4245 | 196.4245 | -27.7245 | 168.8 | 196.4245 | 196.4245 | -27.6244 | 258.3 | 294.6367 | 294.6367 | -36.3367 | 207.9 | 208 | 208 | -0.1 | 109.1 | 104 | 104 | 5.1 | 209.8 | 257.5887 | 197.1387 | 12.6613 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 143.7486 | 143.7486 | 2.5514 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9188 | -2.6188 | 70.5 | 50 | 55.3833 | 15.1167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 49.7211 | 60.5425 | 20.3575 | 171.6 | 167.0136 | 164.9537 | 6.6463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 304 | 295.748 | 228.4551 | 75.5449 | 47.6 | 49.1241 | 49.1241 | -1.5241 | 120.4 | 114.8074 | 126.3708 | -5.9707 | 29.6 | 28.2915 | 28.2915 | 1.3085 | 18.8 | 17.9134 | 17.9134 | 0.88662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 77.3 | 78.1343 | 78.1343 | -0.83429 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80007 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 84.3 | 88.9621 | 88.962 | -4.662 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 36.3 | 43.5029 | 43.5029 | -7.2029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.7 | 15.8309 | 15.8309 | -4.1309 | 71 | 87.2731 | 87.2731 | -16.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 20.5579 | 47.4398 | 35.1602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 87.4397 | 87.4396 | -26.0396 | 171.2 | 178.5296 | 178.5296 | -7.3296 | 169 | 178.5296 | 178.5296 | -9.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 267.2 | 267.7943 | 267.7943 | -0.59433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.78239 | 144.2 | 113.699 | 115.7583 | 28.4417 | 85.1 | 84.4823 | 104.9289 | -19.8289 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 73.8 | 70.0598 | 70.0555 | 3.7445 | 30.3 | 28.9938 | 28.992 | 1.308 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 149.7739 | 149.7739 | -7.2739 | 143.2 | 149.7739 | 149.7739 | -6.5739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 10 |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.947 | 0.153 | 25.6 | 10.4 | 8.359 | 17.241 | 63 |  | 67.278 | -4.278 | 17.1 | 16.515 | 16.515 | 0.585 |  |  | 0.2 | -0.2 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 15.8 | 17.4757 | 17.4757 | -1.6757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.6 |  | 12.542 | 0.058 | 15.4 |  | 15.475 | -0.075 | 0.9 | 4.383 | 4.383 | -3.483 | 1.7 | 9.5 | 13.359 | -11.659 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.9 |  | 15.123 | -0.223 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 4.7552 | 10.9732 | 9.2268 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 16.888 | 16.888 | -6.788 | 44 | 67.475 | 67.475 | -23.475 |  |  |  | 0 | 7.3 | 12.4 | 14.516 | -7.216 | 14.9 | 17.4 | 24.115 | -9.215 | 0.9 | 1.63 | 1.63 | -0.73 | 0.2 | 1.187 | 1.187 | -0.987 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 17.1 | 15.192 | 15.192 | 1.908 | 215.8 |  | 226.778 | -10.978 | 14.1 |  | 12.944 | 1.156 | 119.8 |  | 118.328 | 1.472 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.8 | 60.9 | 24 | 43.8 | 79.5 | 61 | 38 | 41.5 | 87.4 |  | 85.71 | 1.69 | 13.9 |  | 7.107 | 6.793 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | -1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 40.4 | 46.4211 | 42 | -1.6 | 10.1 | 16.5789 | 15 | -4.9 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.33 | 7.33 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 14:30 | 147.8 | 93.9071 | 45.8127 | 101.9873 | 651.9 | 643.6581 | 643.6581 | 8.2419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 76.7982 | 76.7982 | 3.9019 | 108.8 | 142.0151 | 129.113 | -20.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 158.2023 | 158.2022 | 16.5978 | 175.8 | 158.2023 | 158.2022 | 17.5978 | 175.4 | 158.2023 | 158.2022 | 17.1977 | 267.2 | 237.3034 | 237.3034 | 29.8966 | 209 | 208 | 208 | 1 | 109.3 | 104 | 104 | 5.3 | 209.7 | 197.1388 | 332.1087 | -122.4087 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 143.7486 | 143.7486 | 0.75137 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 12.261 | 0.13902 | 71.3 | 70 | 38.7402 | 32.5598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 | 55.0554 | 61.2597 | 19.7403 | 220.5 | 220.4807 | 220.4806 | 0.01939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 307.7 | 321.7359 | 221.273 | 86.427 | 45.3 | 49.1241 | 49.1241 | -3.8241 | 122 | 76.3012 | 151.1488 | -29.1488 | 30.6 | 28.2915 | 28.2915 | 2.3085 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 79.2 | 78.1343 | 78.1343 | 1.0657 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70007 | 185.4 | 185.1001 | 185.1001 | 0.29993 | 84.4 | 88.9621 | 88.962 | -4.562 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 36.6 | 43.5029 | 43.5029 | -6.9029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 71.6 | 87.2731 | 87.2731 | -15.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 85.4826 | 47.4398 | -5.5398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 88.3845 | 87.4396 | -25.8396 | 172.6 | 178.5296 | 178.5296 | -5.9295 | 170.5 | 178.5296 | 178.5296 | -8.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 267 | 267.7943 | 267.7943 | -0.79433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.68239 | 202 | 202.4796 | 202.4793 | -0.47928 | 88.3 | 91.1521 | 71.5376 | 16.7624 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 72.8 | 69.9657 | 65.9849 | 6.8151 | 30.3 | 28.9549 | 27.3074 | 2.9926 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 146.3291 | 149.7739 | -7.4739 | 143.2 | 146.3291 | 149.7739 | -6.5739 | 148 | 146.3291 | 149.7739 | -1.7739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 50 |  | 21.1 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 22.3 | 28.2 | 9.038 | 13.262 | 64.5 |  | 66.25 | -1.75 | 17.2 | 16.494 | 16.494 | 0.706 |  |  | 0.2 | -0.2 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15.2 | 17.4757 | 17.4757 | -2.2757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.5 |  | 12.467 | 0.033 | 15.3 |  | 15.458 | -0.158 | 0.3 | 3.1 | 4.345 | -4.045 | 1.7 | 9.4 | 13.034 | -11.334 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.8 |  | 14.519 | 0.281 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 17.1 | 19.7728 | 10.9732 | 6.1268 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 16.5 | 17.614 | -8.014 | 37.6 | 55.4 | 66.553 | -28.953 |  |  |  | 0 | 8.5 | 2.1 | 14.215 | -5.715 | 13.5 | 3.1 | 23.698 | -10.198 | 1.1 | 1 | 1.581 | -0.481 | 0.4 | 1 | 1.361 | -0.961 | 10 | 11.65 | 11.6505 | -1.6505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 16.6 | 15.204 | 15.204 | 1.396 | 201.3 |  | 227.428 | -26.128 | 12.9 |  | 12.39 | 0.51 | 119.4 |  | 117.208 | 2.192 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.8 | 47.1 | 30 | 42.8 | 95.1 | 46.3 | 43 | 52.1 | 86.7 |  | 84.807 | 1.893 | 12 |  | 6.12 | 5.88 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.3 | 47.8947 | 42 | 0.3 | 12.6 | 17.1053 | 15 | -2.4 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.33 | 7.33 | -0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 15:00 | 148.3 | 86.2425 | 48.2621 | 100.0379 | 645.2 | 643.6581 | 643.6581 | 1.5419 | 213.3 | 209.3934 | 209.3934 | 3.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 76.7982 | 76.7982 | 3.8018 | 106.2 | 138.0363 | 137.6192 | -31.4192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 159.98 | 159.5356 | -26.1356 | 132.6 | 159.98 | 159.5356 | -26.9356 | 133.4 | 159.98 | 159.5356 | -26.1356 | 239.9 | 239.9701 | 239.3034 | 0.59662 | 208.1 | 208 | 208 | 0.1 | 109.7 | 104 | 104 | 5.7 | 347.6 | 372.5861 | 344.8701 | 2.7299 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 143.7486 | 143.7486 | 0.55137 | 8.7 | 5.1333 | 5.1333 | 3.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 12.2623 | 0.13772 | 69.4 | 70 | 45.5991 | 23.8009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 55.5552 | 64.0104 | 16.0896 | 220.3 | 220.4807 | 220.4806 | -0.18062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 304.6 | 307.9437 | 223.731 | 80.8691 | 46.4 | 49.1241 | 49.1241 | -2.7241 | 121.9 | 99.6357 | 151.1378 | -29.2378 | 30.3 | 28.2915 | 28.2915 | 2.0085 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 76.7 | 78.1343 | 78.1343 | -1.4343 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80007 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 84.6 | 88.9621 | 88.962 | -4.362 | 7.3 | 7.2164 | 9.09 | -1.79 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 33.8 | 43.5029 | 43.5029 | -9.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 70 | 87.2731 | 87.2731 | -17.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 4.6392 | 47.4398 | -25.4398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 88.3845 | 87.4396 | -25.8396 | 172 | 178.5296 | 178.5296 | -6.5296 | 170.1 | 178.5296 | 178.5296 | -8.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 266.7 | 267.7943 | 267.7943 | -1.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.78239 | 198.6 | 202.4796 | 202.4793 | -3.8793 | 90.1 | 82.6235 | 88.2381 | 1.8619 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 71.9 | 70.3934 | 65.993 | 5.907 | 30 | 29.1318 | 27.3108 | 2.6892 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 146.3291 | 149.7739 | -8.4739 | 142.1 | 146.3291 | 149.7739 | -7.6739 | 147.8 | 146.3291 | 149.7739 | -1.9739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.859 | -0.059 | 21.5 | 28 | 9.809 | 11.691 | 59.8 |  | 61.543 | -1.743 | 17.9 | 16.492 | 16.492 | 1.408 |  |  | 0.1 | -0.1 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 15.2 | 17.4757 | 17.4757 | -2.2757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.1 |  | 12.05 | 0.05 | 14.8 |  | 15.274 | -0.474 | 0.4 | 3.3 | 4.344 | -3.944 | 1.5 | 9.6 | 12.975 | -11.475 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.3 |  | 13.377 | 0.923 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.7 | 0 | 10.9732 | -0.27319 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 17.2 | 18.614 | -10.114 | 33.9 | 56 | 65.101 | -31.201 |  |  |  | 0 | 4.3 | 1.8 | 14.24 | -9.94 | 11.3 | 2.5 | 23.838 | -12.538 | 0 | 0.9 | 1.549 | -1.549 | 0 | 1 | 1.559 | -1.559 | 10 | 11.65 | 11.6505 | -1.6505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 17 | 15.25 | 15.25 | 1.75 | 208.2 |  | 231.275 | -23.075 | 11 |  | 11.689 | -0.689 | 118.2 |  | 110.973 | 7.227 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.7 | 52.7 | 36 | 26.7 | 88 | 50.7 | 46 | 42 | 85.5 |  | 80.868 | 4.632 | 11.1 |  | 5.291 | 5.809 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.1 | 47.8947 | 42 | 0.1 | 13.5 | 17.1053 | 15 | -1.5 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.33 | 7.33 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 15:30 | 143.9 | 104.6347 | 57.7858 | 86.1142 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 76.7982 | 76.7982 | 3.2018 | 103.3 | 148.6466 | 132.8562 | -29.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 196.4245 | 196.4245 | -13.9245 | 199.5 | 196.4245 | 196.4245 | 3.0755 | 202.5 | 196.4245 | 196.4245 | 6.0755 | 283.5 | 294.6367 | 294.6367 | -11.1367 | 208.3 | 208 | 208 | 0.3 | 109.8 | 104 | 104 | 5.8 | 353.4 | 381.3058 | 359.9901 | -6.5901 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 143.7486 | 143.7486 | 1.1514 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9191 | -2.5191 | 71.3 | 70 | 70.6423 | 0.6577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 60.9399 | 66.9799 | 13.3201 | 173 | 147.2597 | 159.0604 | 13.9396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 305.7 | 316.9682 | 288.66 | 17.04 | 47.1 | 49.1241 | 49.1241 | -2.0241 | 123.4 | 124.1496 | 126.3707 | -2.9707 | 29.2 | 28.2915 | 28.2915 | 0.90851 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 77.8 | 78.1343 | 78.1343 | -0.33429 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80007 | 83.9 | 88.9621 | 88.9618 | -5.0618 | 7.2 | 7.2164 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 33.1 | 43.5029 | 43.5029 | -10.4029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.9 | 15.8309 | 15.8309 | -3.9309 | 70.2 | 87.2731 | 87.2731 | -17.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 4.6392 | 47.4398 | -25.2398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 88.3845 | 87.4394 | -26.0394 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 170.2 | 178.5296 | 178.5296 | -8.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 266.8 | 267.7943 | 267.7943 | -0.99433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.78239 | 150.6 | 133.4529 | 121.6515 | 28.9485 | 96.9 | 97.2503 | 88.2301 | 8.6699 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 69 | 72.3739 | 68.3824 | 0.61757 | 30.1 | 29.9515 | 28.2996 | 1.8004 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 146.3291 | 149.7739 | -7.7739 | 142.4 | 146.3291 | 149.7739 | -7.3739 | 147.9 | 146.3291 | 149.7739 | -1.8739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.723 | -0.023 | 25.1 | 28.7 | 10.799 | 14.301 | 56.3 |  | 48.793 | 7.507 | 17 | 16.394 | 16.394 | 0.606 |  |  | 0.1 | -0.1 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 15.3 | 17.4757 | 17.4757 | -2.1757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 11.3 |  | 10.655 | 0.645 | 13.8 |  | 14.659 | -0.859 | 0.2 | 3.6 | 4.379 | -4.179 | 2.6 | 9.9 | 13.184 | -10.584 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 13.1 |  | 10.233 | 2.867 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.6 | 0 | 10.9732 | -2.3732 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.7 | 17.7 | 19.083 | -11.383 | 31.4 | 57.1 | 63.968 | -32.568 |  |  |  | 0 | 2.9 | 1.7 | 14.553 | -11.653 | 10.7 | 2.2 | 24.004 | -13.304 | 0 | 0.9 | 1.459 | -1.459 | 0 | 1 | 1.52 | -1.52 | 10 | 11.65 | 11.6505 | -1.6505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 16.3 | 15.115 | 15.115 | 1.185 | 188.3 |  | 212.56 | -24.26 | 9 |  | 11.09 | -2.09 | 112.3 |  | 87.637 | 24.663 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.4 | 56.2 | 40 | 16.4 | 68.1 | 52.6 | 48 | 20.1 | 81.2 |  | 70.305 | 10.895 | 8.9 |  | 4.492 | 4.408 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.2 | 47.8947 | 42 | 0.2 | 13.4 | 17.1053 | 15 | -1.6 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.33 | 7.33 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 16:00 | 145.6 | 125.4872 | 84.7979 | 60.8021 | 646.8 | 643.6581 | 643.6581 | 3.1419 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.7982 | 76.7982 | 3.3018 | 101.4 | 141.6328 | 150.4523 | -49.0523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 196.4245 | 196.4245 | -15.4245 | 198.7 | 196.4245 | 196.4245 | 2.2755 | 199 | 196.4245 | 196.4245 | 2.5755 | 280.8 | 294.6367 | 294.6367 | -13.8367 | 208.9 | 208 | 208 | 0.9 | 109.8 | 104 | 104 | 5.8 | 444.9 | 467.2983 | 470.5551 | -25.6551 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 143.7486 | 143.7486 | 0.35137 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 86.6 | 70 | 81.7089 | 4.8911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 65.2183 | 72.5784 | 7.8216 | 194.6 | 151.5325 | 159.9611 | 34.6389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 304.9 | 311.6832 | 288.66 | 16.24 | 45.2 | 49.1241 | 49.1241 | -3.9241 | 120.4 | 114.3886 | 126.3708 | -5.9708 | 27.5 | 28.2915 | 28.2915 | -0.79149 | 18.7 | 17.7378 | 17.9134 | 0.78662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 77.1 | 78.1343 | 78.1343 | -1.0343 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 84.9 | 88.9621 | 88.962 | -4.062 | 7.3 | 7.2164 | 9.09 | -1.79 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 33.6 | 43.5029 | 43.5029 | -9.9029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12 | 15.8309 | 15.8309 | -3.8309 | 70.3 | 87.2731 | 87.2731 | -16.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 85.4826 | 47.4398 | -25.4398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 88.3845 | 87.4396 | -26.0396 | 171.7 | 178.5296 | 178.5296 | -6.8296 | 169.7 | 178.5296 | 178.5296 | -8.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268 | 267.7943 | 267.7943 | 0.20567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.68239 | 152.2 | 129.1802 | 120.751 | 31.449 | 92.4 | 83.7669 | 88.2341 | 4.1659 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 68.8 | 70.8449 | 72.373 | -3.573 | 30.1 | 29.3187 | 29.9511 | 0.14891 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 146.3291 | 149.7739 | -8.0739 | 142.4 | 146.3291 | 149.7739 | -7.3739 | 147.4 | 146.3291 | 149.7739 | -2.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 |  | 50.5 | 0 |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.523 | -0.023 | 34.7 | 28.9 | 11.862 | 22.838 | 44.3 |  | 25.471 | 18.829 | 16.8 | 16.263 | 16.263 | 0.537 |  |  | 0.1 | -0.1 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54952 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 15.4 | 17.4757 | 17.4757 | -2.0757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 8.9 |  | 7.429 | 1.471 | 10.8 |  | 12.86 | -2.06 | 1.5 | 3.7 | 4.406 | -2.906 | 6 | 10 | 13.417 | -7.417 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 9.3 |  | 2.305 | 6.995 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.5 | 19.7728 | 10.9732 | -2.4732 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 17.9 | 19.376 | -12.076 | 36.9 | 58.9 | 62.941 | -26.041 |  |  |  | 0 | 3.3 | 1.5 | 14.963 | -11.663 | 10.9 | 2.4 | 24.178 | -13.278 | 0.1 | 0.8 | 1.348 | -1.248 | 0 | 0.9 | 1.403 | -1.403 | 9.5 | 11.65 | 11.6505 | -2.1505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 14.8 | 14.92 | 14.92 | -0.12 | 172.8 |  | 169.672 | 3.128 | 6.3 |  | 10.151 | -3.851 | 80 |  | 42.656 | 37.344 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.3 | 57.8 | 41 | 5.3 | 55.3 | 52.7 | 50 | 5.3 | 69.6 |  | 41.63 | 27.97 | 6.3 |  | 3.185 | 3.115 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.5 | 47.8947 | 42 | 0.5 | 13.5 | 17.1053 | 15 | -1.5 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.33 | 7.33 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 16:30 | 144.9 | 146 | 111.1698 | 33.7302 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 76.7982 | 76.7982 | 2.8018 | 100.7 | 149.0502 | 170.2592 | -69.5592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.4245 | 196.4245 | -13.4245 | 199.1 | 196.4245 | 196.4245 | 2.6755 | 198.6 | 196.4245 | 196.4245 | 2.1755 | 283.3 | 294.6367 | 294.6367 | -11.3367 | 211.6 | 208 | 208 | 3.6 | 109.6 | 104 | 104 | 5.6 | 557.3 | 545.043 | 565.5364 | -8.2364 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 143.7486 | 143.7486 | -0.04863 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 6 | -6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 85.4 | 86.6635 | 81.7089 | 3.6911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 69.9478 | 78.1588 | 2.0412 | 144.4 | 154.2186 | 159.6856 | -15.2856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 459.6 | 317.549 | 288.6601 | 170.9399 | 46 | 49.1241 | 49.1241 | -3.1241 | 64.4 | 126.3707 | 126.3708 | -61.9708 | 29.4 | 28.2915 | 28.2915 | 1.1085 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 74.9 | 78.1343 | 78.1343 | -3.2343 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 85.3 | 88.9621 | 88.962 | -3.662 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 34.3 | 43.5029 | 43.5029 | -9.2029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12 | 15.8309 | 15.8309 | -3.8309 | 70.1 | 87.2731 | 87.2731 | -17.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 85.4826 | 47.4398 | -25.4398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 88.3845 | 87.4396 | -25.9396 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 171.4 | 178.5296 | 178.5296 | -7.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.6 | 267.7943 | 267.7943 | 0.80567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 146.2 | 126.4941 | 121.0265 | 25.1735 | 99.4 | 97.2503 | 91.8514 | 7.5486 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 68.8 | 72.3739 | 72.3737 | -3.5737 | 30 | 29.9515 | 29.9514 | 0.04861 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 146.3291 | 149.7739 | -7.5739 | 142.8 | 146.3291 | 149.7739 | -6.9739 | 148.2 | 146.3291 | 149.7739 | -1.5739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.45 | -0.25 | 30.7 | 28 | 13.649 | 17.051 | 21.4 |  | 8.291 | 13.109 | 15.5 | 15.825 | 15.825 | -0.325 |  |  | 0.1 | -0.1 | 12.8 | 11.6505 | 11.6505 | 1.1495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 15.1 | 17.4757 | 17.4757 | -2.3757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 3.5 |  | 2.274 | 1.226 | 4 |  | 7.29 | -3.29 | 1.4 | 3.7 | 4.426 | -3.026 | 6.4 | 10 | 13.674 | -7.274 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 2.8 |  | 0.001 | 2.799 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.5 | 19.7728 | 10.9732 | -2.4732 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 18.1 | 19.499 | -9.999 | 31.9 | 61 | 62.049 | -30.149 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.3 | 15.808 | -14.208 | 9.1 | 2.9 | 24.18 | -15.08 | 0 | 0.8 | 1.286 | -1.286 | 0 | 0.7 | 1.236 | -1.236 | 9 | 11.65 | 11.6505 | -2.6505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 14.1 | 14.197 | 14.197 | -0.097 | 95 |  | 109.303 | -14.303 | 4.3 |  | 8.863 | -4.563 | 39.7 |  | 11.762 | 27.938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.9 | 53.7 | 43 | 19.9 | 54.7 | 47.4 | 49 | 5.7 | 37.9 |  | 12.101 | 25.799 | 4.3 |  | 1.291 | 3.009 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 43 | 47.8947 | 42 | 1 | 13.7 | 17.1053 | 15 | -1.3 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.33 | 7.33 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 17:00 | 141.5 | 146 | 145.6086 | -4.1086 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 76.7982 | 76.7982 | 2.0018 | 100.2 | 159.3786 | 199.8977 | -99.6977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 196.4245 | 184.8681 | -2.3681 | 200.1 | 196.4245 | 184.8681 | 15.2319 | 199.7 | 196.4245 | 184.8681 | 14.8319 | 283 | 294.6367 | 277.3022 | 5.6978 | 211.7 | 208 | 208 | 3.7 | 109.4 | 104 | 104 | 5.4 | 562.7 | 565.5398 | 565.5395 | -2.8395 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 143.7486 | 143.7486 | -5.8486 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 |  | 6 | 16.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 85.5 | 134.3448 | 83.0085 | 2.4914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 79.9499 | 87.0668 | 22.3332 | 209.1 | 155.4168 | 220.4807 | -11.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 455.4 | 329.5003 | 288.6618 | 166.7382 | 45.4 | 49.1241 | 49.1241 | -3.7241 | 73.1 | 126.3707 | 126.3709 | -53.2709 | 27.2 | 28.2915 | 28.2915 | -1.0915 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 76 | 78.1343 | 78.1343 | -2.1343 | 179.8 | 185.1001 | 185.1001 | -5.3001 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 83.8 | 88.9621 | 88.962 | -5.162 | 7.3 | 7.2164 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 33.2 | 43.5029 | 43.5029 | -10.3029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.6 | 15.8309 | 15.8309 | -4.2309 | 58.7 | 87.2731 | 87.2731 | -28.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 85.4826 | 47.4398 | 19.0602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 88.3845 | 87.4397 | -27.1396 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 171.4 | 178.5296 | 178.5296 | -7.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.8 | 267.7943 | 267.7943 | 2.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 178.4 | 125.2959 | 113.7021 | 64.6979 | 98.8 | 92.4445 | 112.9351 | -14.1351 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 68.6 | 72.3739 | 72.3738 | -3.7738 | 29.9 | 29.9515 | 29.9514 | -0.05143 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 146.3291 | 149.7739 | -6.8739 | 143.5 | 146.3291 | 149.7739 | -6.2739 | 147.7 | 146.3291 | 149.7739 | -2.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 |  | 50.5 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 29.2 | 27.2 | 15.677 | 13.523 | 1.7 |  | 1.963 | -0.263 | 16.2 | 15.285 | 15.285 | 0.915 |  |  | 0.1 | -0.1 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0.2 |  | 0.075 | 0.125 | 0.1 |  | 1.522 | -1.422 | 1.3 | 3.7 | 4.531 | -3.231 | 7.3 | 9.7 | 13.993 | -6.693 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 9.2 | 19.7728 | 10.9732 | -1.7732 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 17.9 | 19.567 | -11.167 | 34.3 | 61.9 | 61.202 | -26.902 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.2 | 16.798 | -13.098 | 14.5 | 4.9 | 24.126 | -9.626 | 0 | 0.7 | 1.239 | -1.239 | 0 | 0.6 | 1.053 | -1.053 | 9 | 11.65 | 11.6505 | -2.6505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 13.2 | 13.297 | 13.297 | -0.097 | 10.8 |  | 35.899 | -25.099 | 0.8 |  | 3.954 | -3.154 | 6.6 |  | 1.825 | 4.775 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.7 | 50.3 | 44 | -0.3 | 28.9 | 42.5 | 46 | -17.1 | 7.7 |  | 2.052 | 5.648 | 1.4 |  | 0.121 | 1.279 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.9 | 47.8947 | 42 | 0.9 | 13.9 | 17.1053 | 15 | -1.1 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.33 | 7.33 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 17:30 | 145.6 | 146 | 145.9804 | -0.38036 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.7982 | 76.7982 | 3.3018 | 101.3 | 125.6545 | 160.2108 | -58.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 196.4245 | 196.4245 | -23.0245 | 173.3 | 196.4245 | 196.4245 | -23.1245 | 174.1 | 196.4245 | 196.4245 | -22.3245 | 273.2 | 294.6367 | 294.6367 | -21.4367 | 211.4 | 208 | 208 | 3.4 | 110.4 | 104 | 104 | 6.4 | 552.8 | 565.5398 | 565.5393 | -12.7393 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 143.7486 | 143.7486 | 0.75137 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.2 |  | 6 | 16.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 94.5 | 128.6948 | 80.4097 | 14.0903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 82.2043 | 89.7362 | -9.1362 | 179 | 153.7997 | 162.7146 | 16.2854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 459.3 | 302.0929 | 288.6601 | 170.6399 | 45 | 49.1241 | 49.1241 | -4.1241 | 48.7 | 120.6781 | 126.3708 | -77.6708 | 27.9 | 28.2915 | 28.2915 | -0.39149 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.2 | 78.1343 | 78.1343 | 0.06571 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 83.9 | 88.9621 | 88.962 | -5.062 | 7.3 | 7.2164 | 9.09 | -1.79 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.8 | 43.5029 | 43.5029 | -8.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.9 | 15.8309 | 15.8309 | -3.9309 | 60.3 | 85.6028 | 87.2731 | -26.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 85.4826 | 47.4398 | 26.5602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 88.3845 | 87.4396 | -25.9396 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 172.3 | 178.5296 | 178.5296 | -6.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 87.3 | 126.913 | 117.9975 | -30.6975 | 91.9 | 88.9455 | 97.2749 | -5.3749 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.8 | 70.9921 | 72.3738 | -3.5738 | 30.2 | 29.3796 | 29.9514 | 0.24858 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 146.3291 | 149.7739 | -6.8739 | 143.3 | 146.3291 | 149.7739 | -6.4739 | 148.1 | 146.3291 | 149.7739 | -1.6739 | 185.4 | 185.6271 |  | 185.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 37.1 | 26.7 | 17.7 | 19.4 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 16.6 | 14.489 | 14.489 | 2.111 |  |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 4.721 | -3.421 | 6.7 | 9.4 | 14.375 | -7.675 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 18.5 | 19.7728 | 10.9732 | 7.5268 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.3 | 10.4854 | 10.4854 | -0.18544 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 17.6 | 19.052 | -9.452 | 41.4 | 62.3 | 60.662 | -19.262 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5.8 | 16.996 | -8.896 | 22.4 | 7.4 | 25.033 | -2.633 | 0.3 | 0.6 | 1.134 | -0.834 | 0 | 0.5 | 0.936 | -0.936 | 9 | 11.65 | 11.6505 | -2.6505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 13.2 | 12.618 | 12.618 | 0.582 | 0 |  | 1.038 | -1.038 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 0 |  | 0.018 | -0.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.7 | 49.3 | 43 | -22.3 | 19.2 | 38.7 | 41 | -21.8 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.7 | 47.8947 | 42 | 0.7 | 16.7 | 17.1053 | 15 | 1.7 | 15 | 17 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.33 | 7.33 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 18:00 | 140.2 | 146 | 145.9998 | -5.7998 | 639.2 | 643.6581 | 643.6581 | -4.4581 | 212.2 | 209.3934 | 209.3934 | 2.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 76.7982 | 76.7982 | 4.2018 | 155 | 128.8327 | 167.2157 | -12.2157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 196.4245 | 184.8683 | -1.9683 | 198 | 196.4245 | 184.8683 | 13.1317 | 198.1 | 196.4245 | 184.8683 | 13.2317 | 280.4 | 294.6367 | 277.3024 | 3.0976 | 211.9 | 208 | 208 | 3.9 | 110.5 | 104 | 104 | 6.5 | 547.1 | 565.5398 | 565.5396 | -18.4396 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 143.7486 | 143.7486 | -6.1486 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22 |  | 0 | 22 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91941 | 94.5 | 142.3058 | 92.3671 | 2.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 78.7 | 88.8209 | 97.2302 | -18.5302 | 125.7 | 158.9391 | 220.4807 | -94.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 451.2 | 305.8599 | 288.6602 | 162.5398 | 41.1 | 49.1241 | 49.1241 | -8.0241 | 48.1 | 121.6174 | 126.3708 | -78.2708 | 26.1 | 28.2915 | 28.2915 | -2.1915 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 76.9 | 78.1343 | 78.1343 | -1.2343 | 176.4 | 185.1001 | 185.1001 | -8.7001 | 178 | 185.1001 | 185.1001 | -7.1001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 83.2 | 88.9621 | 88.962 | -5.762 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 31.7 | 34.478 | 34.478 | -2.778 | 35.1 | 43.5029 | 43.5029 | -8.4029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.6 | 15.8309 | 15.8309 | -4.2309 | 57.9 | 87.2731 | 87.2731 | -29.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 85.4826 | 47.4398 | 24.2602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 88.3845 | 87.4396 | -26.5396 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 170.7 | 178.5296 | 178.5296 | -7.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 86.3 | 121.7736 | 113.7014 | -27.4014 | 83.4 | 87.6387 | 103.3544 | -19.9544 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 68.4 | 72.3739 | 72.3738 | -3.9738 | 29.4 | 29.9515 | 29.9514 | -0.55142 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 146.3291 | 149.7739 | -7.6739 | 143.2 | 146.3291 | 149.7739 | -6.5739 | 146.6 | 146.3291 | 149.7739 | -3.1739 | 183.4 | 156.901 |  | 183.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 40.8 | 26.5 | 19.72 | 21.08 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 13.608 | 13.608 | 1.792 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.6505 | 11.6505 | 0.94952 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 14.9 | 17.4757 | 17.4757 | -2.5757 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.987 | -3.087 | 7.3 | 9.2 | 14.814 | -7.514 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.8 | 19.7728 | 10.9732 | 8.8268 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.3 | 10.4854 | 10.4854 | -0.18544 | 4 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 16.6 | 18.342 | -9.242 | 53.2 | 62.3 | 60.225 | -7.025 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.3 | 16.929 | -11.329 | 19 | 8.2 | 26.262 | -7.262 | 0 | 0.6 | 1.009 | -1.009 | 0 | 0.4 | 0.841 | -0.841 | 10.1 | 11.65 | 11.6505 | -1.5505 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11.3 | 12.011 | 12.011 | -0.711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.9 | 47.3 | 38 | -26.1 | 15.2 | 34.7 | 33 | -17.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 43.1 | 47.8947 | 42 | 1.1 | 16.4 | 17.1053 | 15 | 1.4 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.33 | 7.33 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 18:30 | 146.3 | 141.8983 | 145.9999 | 0.30012 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 76.7987 | 76.7982 | 4.2018 | 167.6 | 183.7873 | 219.9992 | -52.3992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 196.4245 | 184.3821 | -1.7821 | 199.4 | 196.4245 | 184.3821 | 15.0179 | 199.6 | 196.4245 | 184.3821 | 15.2179 | 281.8 | 294.6367 | 276.5732 | 5.2268 | 212.6 | 208 | 208 | 4.6 | 110.7 | 104 | 104 | 6.7 | 557.5 | 527.9027 | 565.5397 | -8.0396 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 143.7486 | 143.7486 | 0.95137 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91941 | 95.5 | 142.3055 | 117.1591 | -21.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 80.4 | 72.6761 | 100.9373 | -20.5373 | 73.3 | 130.8368 | 220.4807 | -147.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 401.2 | 288.6599 | 296.1975 | 105.0025 | 45.2 | 49.1241 | 49.1241 | -3.9241 | 51.5 | 126.3694 | 126.3709 | -74.8709 | 27.4 | 28.2915 | 28.2915 | -0.89149 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 80.9 | 78.1343 | 78.1343 | 2.7657 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 84 | 88.9621 | 88.962 | -4.962 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 35.4 | 43.5029 | 43.5029 | -8.1029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.3 | 15.8309 | 15.8309 | 9.4691 | 60.3 | 87.2729 | 87.2731 | -26.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 85.4809 | 47.4398 | 26.3602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 88.3845 | 87.4397 | -25.6396 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 148.1 | 149.8755 | 115.8254 | 32.2746 | 88 | 89.5995 | 108.13 | -20.13 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 70.9 | 71.4138 | 72.3738 | -1.4738 | 30.1 | 29.5541 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 146.3291 | 149.7739 | -5.5739 | 144.8 | 146.3291 | 149.7739 | -4.9739 | 148.5 | 146.3291 | 149.7739 | -1.2739 | 185.3 | 185.6267 |  | 185.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 50 |  | 66 | 25.3 |  |  | 25.3 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 12 | 21.367 | 11.633 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 12.943 | 12.943 | 2.057 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.6505 | 11.6505 | 0.94952 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 3.6 | 5.33 | -3.43 | 6.8 | 1.0571 | 15.311 | -8.511 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.8 | 19.7724 | 10.9732 | 8.8268 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.4854 | 10.4854 | -0.08544 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | -0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 15.5 | 16.959 | -9.659 | 63.8 | 27.1267 | 60.953 | 2.847 |  |  |  | 0 | 5.1 | 3.8 | 16.495 | -11.395 | 17.2 | 8.4 | 27.906 | -10.706 | 0 | 0.6 | 0.927 | -0.927 | 0 | 0.3 | 0.721 | -0.721 | 10.9 | 11.65 | 11.6505 | -0.75048 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 10.4 | 11.098 | 11.098 | -0.698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.4 | 37.7817 | 34 | -23.6 | 7 | 24.9359 | 27 | -20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.8 | 47.8947 | 42 | 0.8 | 15.3 | 17.1053 | 15 | 0.3 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.33 | 7.33 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 19:00 | 143.6 | 142.4934 | 145.9999 | -2.3999 | 646.4 | 643.6581 | 643.6581 | 2.7419 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 88.2529 | 76.7983 | 2.6017 | 167.5 | 193.9595 | 219.9998 | -52.4998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 196.4245 | 183.7659 | -0.46593 | 200.8 | 196.4245 | 183.7659 | 17.0341 | 200.5 | 196.4245 | 183.7659 | 16.7341 | 282 | 294.6367 | 275.6489 | 6.3511 | 214.9 | 208 | 208 | 6.9 | 111.1 | 104 | 104 | 7.1 | 557.2 | 531.7664 | 565.5397 | -8.3397 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 143.7486 | 143.7486 | 2.8514 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.2 | 2.8178 | 2.8178 | 1.3822 | 22 |  | 0 | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 95 | 142.3056 | 122.5066 | -27.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 80 | 72.0205 | 101.1498 | -21.1498 | 71.7 | 130.8366 | 220.4807 | -148.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 407.1 | 288.6599 | 309.0001 | 98.0999 | 43.8 | 49.1241 | 49.1241 | -5.3241 | 50.7 | 126.3698 | 126.3709 | -75.6709 | 27.5 | 28.2915 | 28.2915 | -0.79149 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.8 | 78.1343 | 78.1343 | 0.66571 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 83.8 | 88.9621 | 88.962 | -5.162 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 34.3 | 43.5029 | 43.5029 | -9.2029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 24.4 | 15.8309 | 15.8309 | 8.5691 | 59.7 | 87.273 | 87.2731 | -27.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 85.4819 | 47.4398 | 26.1602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 88.3845 | 87.4397 | -26.4397 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 112.2 | 149.8757 | 118.5175 | -6.3175 | 86.4 | 91.4623 | 108.1328 | -21.7328 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 71 | 71.8222 | 72.3738 | -1.3738 | 30.1 | 29.7231 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 146.3291 | 149.7739 | -4.5739 | 145.7 | 146.3291 | 149.7739 | -4.0739 | 149.5 | 146.3291 | 149.7739 | -0.27393 | 186.5 | 185.6268 |  | 186.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 50 |  | 143.1 | 68.8 |  |  | 68.8 | 0 |  | 0 | 0 | 25.5 | 11 | 22.89 | 2.61 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 12.349 | 12.349 | -0.449 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.6505 | 11.6505 | 0.94952 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 3.8 | 5.592 | -4.492 | 5.7 | 1.2211 | 15.619 | -9.919 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.8 | 19.7726 | 10.9732 | 8.8268 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.3 | 10.4854 | 10.4854 | -0.18544 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 15.4 | 15.352 | -9.752 | 55.8 | 24.715 | 62.07 | -6.27 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6 | 15.938 | -13.238 | 14.4 | 8.3 | 29.688 | -15.288 | 0 | 0.7 | 0.859 | -0.859 | 0 | 0.3 | 0.593 | -0.593 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 6.6 | 10.083 | 10.083 | -3.483 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 33.3867 | 31 | -28.6 | 2 | 18.7102 | 23 | -21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.7 | 47.8947 | 42 | 0.7 | 15.4 | 17.1053 | 15 | 0.4 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7 | 7.33 | 7.33 | -0.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 19:30 | 140.7 | 140.5654 | 145.9999 | -5.2999 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 83.8419 | 76.7983 | 2.6017 | 162.8 | 188.7959 | 219.9999 | -57.1998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.4245 | 196.4245 | -13.4245 | 199.6 | 196.4245 | 196.4245 | 3.1755 | 199.5 | 196.4245 | 196.4245 | 3.0755 | 282.5 | 294.6367 | 294.6367 | -12.1367 | 214.1 | 208 | 208 | 6.1 | 110.9 | 104 | 104 | 6.9 | 495.4 | 508.5947 | 565.5397 | -70.1397 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 143.7486 | 143.7486 | -1.4486 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 95.1 | 142.095 | 124.5358 | -29.4358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 79.9 | 69.9256 | 100.1555 | -20.2555 | 82 | 130.8368 | 159.6341 | -77.6341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 294.8 | 288.6599 | 313.8822 | -19.0822 | 45.2 | 49.1241 | 49.1241 | -3.9241 | 50.4 | 112.0341 | 126.3709 | -75.9709 | 27.1 | 28.2915 | 28.2915 | -1.1915 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 76.3 | 78.1343 | 78.1343 | -1.8343 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 83.8 | 88.9621 | 88.962 | -5.162 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 34.5 | 43.5029 | 43.5029 | -9.0029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.7 | 15.8309 | 15.8309 | 9.8691 | 59.5 | 87.2727 | 87.2731 | -27.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 73.9556 | 47.4398 | 25.8602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 88.3845 | 87.4397 | -26.3397 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 169.2 | 162.4133 | 132.7285 | 36.4715 | 84.7 | 81.0977 | 108.1304 | -23.4304 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.7 | 69.2592 | 72.3738 | 0.32616 | 29.9 | 28.6624 | 29.9514 | -0.05144 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 146.3291 | 149.7739 | -4.8739 | 145.9 | 146.3291 | 149.7739 | -3.8739 | 149.3 | 146.3291 | 149.7739 | -0.47393 | 186.5 | 103.0938 |  | 186.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 145.0667 |  | 213.6 | 95.4 | 72.5333 |  | 95.4 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 11 | 23.075 | -3.675 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 12.469 | 12.469 | -6.669 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.6505 | 11.6505 | 0.94952 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 4.1 | 5.773 | -4.573 | 4.8 | 2.3244 | 15.738 | -10.938 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.7 | 17.1065 | 10.9732 | 8.7268 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 15.6 | 14.418 | -8.618 | 51.7 | 27.4714 | 59.355 | -7.655 |  |  |  | 0 | 6.6 | 3.8 | 16.28 | -9.68 | 21.6 | 8 | 32.08 | -10.48 | 0 | 0.8 | 0.892 | -0.892 | 0 | 0.3 | 0.54 | -0.54 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 1 | 4 | 4 | -3 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 3 | 9.68 | 9.68 | -6.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 28.4714 | 28 | -26.7 | 2 | 11.1973 | 20 | -18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 42.2 | 47.8947 | 42 | 0.2 | 15.4 | 17.1053 | 15 | 0.4 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.33 | 7.33 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 20:00 | 144.4 | 141.1881 | 145.9999 | -1.5999 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 83.1709 | 76.7983 | 2.9017 | 166.1 | 189.9708 | 219.9999 | -53.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.4245 | 185.8475 | -0.94754 | 197.3 | 196.4245 | 185.8475 | 11.4525 | 197.1 | 196.4245 | 185.8475 | 11.2525 | 282.3 | 294.6367 | 278.7713 | 3.5287 | 214.5 | 208 | 208 | 6.5 | 110.8 | 104 | 104 | 6.8 | 496.8 | 518.0941 | 565.5397 | -68.7397 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 143.7486 | 143.7486 | -1.6486 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22 |  | 0 | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 94.9 | 142.3051 | 127.0221 | -32.1221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 80.6 | 69.1534 | 99.4861 | -18.8861 | 80.5 | 130.8369 | 220.4807 | -139.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 295.7 | 288.6599 | 317.2317 | -21.5317 | 44 | 49.1241 | 49.1241 | -5.1241 | 49.8 | 113.877 | 126.3709 | -76.5709 | 27.6 | 28.2915 | 28.2915 | -0.69149 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 75.3 | 78.1343 | 78.1343 | -2.8343 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 84.5 | 88.9621 | 88.962 | -4.462 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 34.1 | 43.5029 | 43.5029 | -9.4029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.5 | 15.8309 | 15.8309 | 9.6691 | 60.4 | 87.2728 | 87.2731 | -26.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 75.7244 | 47.4398 | 26.1602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 88.3845 | 87.4397 | -26.0397 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.1 | 267.7943 | 267.7943 | 4.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 167.2 | 162.4132 | 121.0736 | 46.1264 | 86.2 | 84.0763 | 112.3128 | -26.1129 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 73 | 69.5989 | 72.3738 | 0.62616 | 30.1 | 28.803 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 146.3291 | 149.7739 | -4.6739 | 146 | 146.3291 | 149.7739 | -3.7739 | 149.5 | 146.3291 | 149.7739 | -0.27393 | 187.1 | 103.097 |  | 187.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 145.0667 |  | 213.1 | 99.9 | 72.5333 |  | 99.9 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 9 | 22.814 | -0.914 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 12.827 | 12.827 | -9.527 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84952 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 5.833 | -4.833 | 2.1 | 4.3837 | 15.467 | -13.367 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.8 | 17.5156 | 10.9732 | 8.8268 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.4854 | 10.4854 | -0.28544 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 7.6 | 14.9 | 13.709 | -6.109 | 45.1 | 24.3979 | 55.363 | -10.263 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3 | 16.92 | -14.22 | 12.4 | 8.3 | 34.675 | -22.275 | 0 | 0.8 | 0.96 | -0.96 | 0 | 0.3 | 0.512 | -0.512 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 1.4 | 9.482 | 9.482 | -8.082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.3193 | 26 | -26 | 0 | 10.0686 | 18 | -18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 43.3 | 47.8947 | 42 | 1.3 | 18.9 | 17.1053 | 15 | 3.9 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.33 | 7.33 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 20:30 | 144.4 | 142.6009 | 145.9999 | -1.5999 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 85.5129 | 76.7983 | 3.0017 | 168.2 | 197.9318 | 219.9998 | -51.7998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185 | 196.4245 | 185.7209 | -0.72088 | 196.4 | 196.4245 | 185.7209 | 10.6791 | 196.5 | 196.4245 | 185.7209 | 10.7791 | 282 | 294.6367 | 278.5813 | 3.4187 | 215.5 | 208 | 208 | 7.5 | 110.9 | 104 | 104 | 6.9 | 442.2 | 544.6089 | 565.5397 | -123.3397 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.7486 | 143.7486 | 2.0514 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 139.7 | 142.3056 | 128.4597 | 11.2403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 80.3 | 69.1408 | 99.275 | -18.975 | 70.3 | 130.837 | 220.4807 | -150.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 293.6 | 228.4563 | 316.6616 | -23.0616 | 44.3 | 49.1241 | 49.1241 | -4.8241 | 51.2 | 51.4572 | 126.3709 | -75.1709 | 27.3 | 28.2915 | 28.2915 | -0.99149 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 77.4 | 78.1343 | 78.1343 | -0.73429 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 84.7 | 88.9621 | 88.962 | -4.262 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.3 | 43.5029 | 43.5029 | -9.2029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 26 | 15.8309 | 15.8309 | 10.1691 | 60.1 | 87.273 | 87.2731 | -27.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 82.4638 | 47.4398 | 26.0602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 88.3845 | 87.4397 | -26.1397 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5295 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 159.9 | 162.4123 | 121.627 | 38.273 | 94.3 | 95.8073 | 108.7481 | -14.4481 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 72.9 | 72.3569 | 72.3738 | 0.52616 | 30.1 | 29.9444 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 146.3291 | 149.7739 | -5.0739 | 145.4 | 146.3291 | 149.7739 | -4.3739 | 148.9 | 146.3291 | 149.7739 | -0.87393 | 187.4 | 151.1061 |  | 187.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 145.0667 |  | 213.6 | 101.9 | 72.5333 |  | 101.9 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 8 | 21.804 | -2.304 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 12.964 | 12.964 | -7.564 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.6505 | 11.6505 | 0.94952 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 5.773 | -5.173 | 0.8 | 3.4263 | 14.804 | -14.004 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.7 | 19.0745 | 10.9732 | 8.7268 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 13.9 | 13.406 | -4.506 | 45.8 | 25.7872 | 50.448 | -4.648 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.8 | 19.474 | -17.074 | 12 | 8.8 | 35.725 | -23.725 | 0 | 0.9 | 1.147 | -1.147 | 0 | 0.2 | 0.579 | -0.579 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 4.2 | 9.282 | 9.282 | -5.082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.3551 | 24 | -24 | 0 | 14.5319 | 16 | -16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 10.8 | -9.1 | 43.2 | 47.8947 | 42 | 1.2 | 19.4 | 17.1053 | 15 | 4.4 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.33 | 7.33 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 21:00 | 144.1 | 146 | 145.9998 | -1.8998 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 91.7786 | 76.7982 | 3.0018 | 168.1 | 207.209 | 219.9992 | -51.8992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 192.1192 | 196.4245 | -11.1245 | 197.1 | 192.1192 | 196.4245 | 0.67553 | 196.8 | 192.1192 | 196.4245 | 0.37553 | 281.4 | 288.1787 | 294.6367 | -13.2367 | 215.2 | 208 | 208 | 7.2 | 111.1 | 104 | 104 | 7.1 | 443.8 | 501.0498 | 565.5396 | -121.7396 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 143.7486 | 143.7486 | 0.45137 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 140.7 | 142.3048 | 103.9224 | 36.7776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 68.9762 | 92.8222 | -12.4222 | 71.9 | 118.772 | 151.5902 | -79.6902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 295.2 | 219.3641 | 290.0565 | 5.1435 | 46 | 49.1241 | 49.1241 | -3.1241 | 50.4 | 120.0656 | 126.3709 | -75.9709 | 28.4 | 28.2915 | 28.2915 | 0.10851 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.4 | 78.1343 | 78.1343 | 0.26571 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 84.5 | 88.9621 | 88.962 | -4.462 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.4 | 43.5029 | 43.5029 | -9.1029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.9 | 15.8309 | 15.8309 | 10.0691 | 59.9 | 87.2729 | 87.2731 | -27.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 73.369 | 47.4398 | 26.0602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 88.3845 | 87.4397 | -26.0397 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 128.2 | 161.2854 | 140.7724 | -12.5724 | 91 | 87.4849 | 108.1294 | -17.1294 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 72.8 | 70.4184 | 72.3738 | 0.42617 | 30.1 | 29.1422 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.3291 | 149.7739 | -5.3739 | 145.6 | 146.3291 | 149.7739 | -4.1739 | 148.7 | 146.3291 | 149.7739 | -1.0739 | 187.7 | 103.0928 |  | 187.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 145.0172 |  | 213.8 | 102.3 | 72.5086 |  | 102.3 | 0 |  | 0 | 0 | 23.9 | 7 | 20.545 | 3.355 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 13.028 | 13.028 | 2.472 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.6505 | 11.6505 | 0.94952 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 5.622 | -5.422 | 1.5 | 2.977 | 14.201 | -12.701 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.8 | 16.9708 | 10.9732 | 8.8268 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 14 | 13.238 | -4.538 | 44.8 | 27.8387 | 45.225 | -0.425 |  |  |  | 0 | 0.8 | 2.5 | 22.665 | -21.865 | 6.1 | 11.4 | 36.259 | -30.159 | 0 | 1 | 1.372 | -1.372 | 0 | 0.3 | 0.678 | -0.678 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 11 | 9.081 | 9.081 | 1.919 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.0137 | 22 | -22 | 0 | 9.6248 | 14 | -14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 10.8 | -6.1 | 42.3 | 47.8947 | 42 | 0.3 | 19.3 | 17.1053 | 15 | 4.3 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.33 | 7.33 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 21:30 | 140.4 | 146 | 145.9996 | -5.5996 | 645.9 | 643.6581 | 643.6581 | 2.2419 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 91.7786 | 76.7982 | 2.1018 | 167.2 | 183.1856 | 208.3042 | -41.1042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 194.5652 | 196.4245 | -10.5245 | 197.2 | 194.5652 | 196.4245 | 0.77554 | 197.5 | 194.5652 | 196.4245 | 1.0755 | 282 | 291.8478 | 294.6367 | -12.6367 | 214.9 | 208 | 208 | 6.9 | 111.2 | 104 | 104 | 7.2 | 420.7 | 504.7679 | 565.5396 | -144.8396 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 143.7486 | 143.7486 | -0.64863 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 140.5 | 142.3037 | 88.0413 | 52.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.5 | 66.8237 | 88.5934 | -9.0934 | 102.1 | 126.4215 | 137.6558 | -35.5558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 148 | 224.5906 | 288.6604 | -140.6604 | 45.3 | 49.1241 | 49.1241 | -3.8241 | 51.7 | 52.7048 | 126.3709 | -74.6709 | 28.1 | 28.2915 | 28.2915 | -0.19149 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 73.6 | 78.1343 | 78.1343 | -4.5343 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 83.7 | 88.9621 | 88.962 | -5.262 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 33.8 | 43.5029 | 43.5029 | -9.7029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.5 | 15.8309 | 15.8309 | 9.6691 | 59.2 | 87.2729 | 87.2731 | -28.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 77.7182 | 47.4398 | 25.3602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 88.3845 | 87.4396 | -26.2396 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 149 | 161.1658 | 155.5941 | -6.5941 | 99.2 | 91.8197 | 103.8058 | -4.6058 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.7 | 72.0608 | 72.3738 | -1.6738 | 29.7 | 29.8219 | 29.9514 | -0.25143 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.3291 | 149.7739 | -4.9739 | 146.2 | 146.3291 | 149.7739 | -3.5739 | 149.5 | 146.3291 | 149.7739 | -0.27393 | 188.7 | 103.0928 |  | 188.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.3 | 145.0172 |  | 214.3 | 102.5 | 72.5086 |  | 102.5 | 0 |  | 0 | 0 | 35.1 | 6 | 20.141 | 14.959 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 12.712 | 12.712 | 1.888 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84952 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 5.379 | -4.879 | 1.3 | 2.6963 | 13.658 | -12.358 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.7 | 17.9768 | 10.9732 | 8.7268 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 7.9 | 10 | 10 | -2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 14.3 | 13.38 | -4.88 | 42.1 | 24.9973 | 39.881 | 2.219 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4 | 24.952 | -22.352 | 11.2 | 14.8 | 37.46 | -26.26 | 0 | 1.1 | 1.464 | -1.464 | 0 | 0.4 | 0.747 | -0.747 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 9.6 | 8.65 | 8.65 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.8485 | 20 | -20 | 0.2 | 9.9901 | 13 | -12.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 | 40.9 | 47.8947 | 42 | -1.1 | 15.6 | 17.1053 | 15 | 0.6 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.33 | 7.33 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 22:00 | 143.3 | 146 | 139.6273 | 3.6727 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 213.6 | 209.3934 | 209.3934 | 4.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 91.7786 | 76.7982 | 3.4018 | 165.5 | 155.1704 | 156.4554 | 9.0446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 188.7863 | 196.4245 | -10.0245 | 196.6 | 188.7863 | 196.4245 | 0.17554 | 197 | 188.7863 | 196.4245 | 0.57554 | 281.8 | 283.1795 | 294.6367 | -12.8367 | 215.6 | 208 | 208 | 7.6 | 111.6 | 104 | 104 | 7.6 | 492 | 496.6923 | 565.5395 | -73.5395 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 143.7486 | 143.7486 | 0.85137 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 141.1 | 130.1046 | 59.239 | 81.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 61.7295 | 82.4121 | -2.5121 | 180.8 | 114.5043 | 160.1371 | 20.6629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 148.2 | 211.2582 | 288.66 | -140.46 | 45 | 49.1241 | 49.1241 | -4.1241 | 50.7 | 52.6425 | 126.3708 | -75.6708 | 28.4 | 28.2915 | 28.2915 | 0.10851 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 74.7 | 78.1343 | 78.1343 | -3.4343 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 83.5 | 88.9621 | 88.962 | -5.4619 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.4 | 43.5029 | 43.5029 | -9.1029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.7 | 15.8309 | 15.8309 | 9.8691 | 59.4 | 87.2728 | 87.2731 | -27.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 65.0698 | 47.4398 | 25.7602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 88.3845 | 87.4396 | -26.0396 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 129.3 | 161.2281 | 132.2254 | -2.9254 | 95.7 | 87.3657 | 84.0582 | 11.6418 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 71 | 68.5395 | 70.9563 | 0.04369 | 29.9 | 28.3646 | 29.3648 | 0.5352 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 146.3291 | 149.7739 | -4.4739 | 146.1 | 146.3291 | 149.7739 | -3.6739 | 148.8 | 146.3291 | 149.7739 | -0.97393 | 103.1 | 103.0928 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 145.0172 |  | 214.5 | 102.8 | 72.5086 |  | 102.8 | 0 |  | 0 | 0 | 32.7 | 6 | 20.024 | 12.676 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 12.269 | 12.269 | 1.631 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84952 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 4.9 | 5.122 | -3.322 | 1.2 | 2.6792 | 12.986 | -11.786 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.7 | 15.0511 | 10.9732 | 8.7268 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 7.9 | 10 | 10 | -2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 15.2 | 13.625 | -7.625 | 37.7 | 23.1949 | 34.498 | 3.202 |  |  |  | 0 | 10 | 4.9 | 26.937 | -16.937 | 23 | 17.1 | 38.884 | -15.884 | 0.2 | 1 | 1.51 | -1.31 | 0 | 0.5 | 0.806 | -0.806 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8.6 | 8.143 | 8.143 | 0.457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2054 | 19 | -19 | 3.6 | 12.5 | 12 | -8.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | -3.2 | 42.2 | 47.8947 | 42 | 0.2 | 22.8 | 17.1053 | 15 | 7.8 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.33 | 7.33 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 22:30 | 99.6 | 146 | 136.148 | -36.548 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 91.7786 | 76.7982 | 3.7018 | 165.2 | 134.1288 | 158.1688 | 7.0312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 190.8395 | 196.4245 | -9.8245 | 197.6 | 190.8395 | 196.4245 | 1.1755 | 197.6 | 190.8395 | 196.4245 | 1.1755 | 282.1 | 286.2592 | 294.6367 | -12.5367 | 215 | 208 | 208 | 7 | 111.5 | 104 | 104 | 7.5 | 486.2 | 381.3723 | 565.5395 | -79.3395 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 143.7486 | 143.7486 | 1.9514 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 141 | 131.7929 | 52.5674 | 88.4326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 59.514 | 79.4198 | 1.4802 | 135.5 | 119.9062 | 145.8804 | -10.3804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 147.3 | 208.5952 | 228.4555 | -81.1555 | 46 | 49.1241 | 49.1241 | -3.1241 | 49.7 | 52.5774 | 126.3708 | -76.6708 | 29.6 | 28.2915 | 28.2915 | 1.3085 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 77 | 78.1343 | 78.1343 | -1.1343 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 84.2 | 88.9621 | 88.962 | -4.762 | 7.2 | 7.2164 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.4 | 43.5029 | 43.5029 | -9.1029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 23.9 | 15.8309 | 15.8309 | 8.0691 | 71.2 | 87.2727 | 87.2731 | -16.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 | 67.4734 | 47.4398 | 26.2602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 88.3845 | 87.4396 | -25.8396 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 107.5 | 142.9302 | 129.0064 | -21.5064 | 94.1 | 87.3743 | 92.4106 | 1.6894 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 69 | 72.2682 | 72.3632 | -3.3632 | 30.3 | 29.9077 | 29.9471 | 0.35294 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 146.3291 | 149.7739 | -4.1739 | 146.3 | 146.3291 | 149.7739 | -3.4739 | 149.9 | 146.3291 | 149.7739 | 0.12607 | 103.5 | 103.0928 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 145.0172 |  | 214.9 | 102.8 | 72.5086 |  | 102.8 | 0 |  | 0 | 0 | 31.3 | 6 | 19.707 | 11.593 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 11.852 | 11.852 | -1.552 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84952 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.5 | 17.4757 | 17.4757 | -2.9757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 4.85 | -1.25 | 3.9 | 2.7493 | 12.186 | -8.286 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.7 | 15.6071 | 10.9732 | 8.7268 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 8 | 10 | 10 | -2 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 16.3 | 14.491 | -6.591 | 38.1 | 21.6448 | 32.007 | 6.093 |  |  |  | 0 | 7.2 | 5.7 | 27.211 | -20.011 | 20.1 | 19 | 38.726 | -18.626 | 0 | 0.9 | 1.341 | -1.341 | 0 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 6.6 | 7.68 | 7.68 | -1.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.0495 | 18 | -18 | 3.7 | 10 | 12 | -8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 42.7 | 47.8947 | 42 | 0.7 | 23.9 | 17.1053 | 15 | 8.9 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.33 | 7.33 | -0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 23:00 | 103.3 | 146 | 120.0636 | -16.7636 | 652.6 | 643.6581 | 643.6581 | 8.9419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 91.7786 | 76.7981 | 2.4019 | 166.9 | 106.8395 | 130.7207 | 36.1793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 181.2609 | 196.4244 | -9.9244 | 198.1 | 181.2609 | 196.4244 | 1.6756 | 197.3 | 181.2609 | 196.4244 | 0.87559 | 283.1 | 271.8914 | 294.6366 | -11.5366 | 216.7 | 208 | 208 | 8.7 | 111 | 104 | 104 | 7 | 337 | 459.9888 | 561.3731 | -224.3731 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 143.7486 | 143.7486 | 3.2514 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08059 | 140.8 | 115.3582 | 15.4674 | 125.3326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 54.9272 | 74.0336 | 7.0664 | 134.4 | 20.6186 | 149.2704 | -14.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 150.2 | 189.8583 | 168.6047 | -18.4047 | 46 | 49.1241 | 49.1241 | -3.1241 | 48.1 | 52.5774 | 120.566 | -72.466 | 29.2 | 28.2915 | 28.2915 | 0.90851 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.1 | 78.1343 | 78.1343 | -0.03429 | 185.5 | 185.1 | 185.1001 | 0.39993 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 184.4 | 185.1 | 185.1001 | -0.70007 | 85.5 | 88.9621 | 88.9604 | -3.4604 | 7.2 | 7.2164 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 20.5 | 34.478 | 34.478 | -13.978 | 34.1 | 43.5029 | 43.5029 | -9.4029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 23.7 | 15.8309 | 15.8309 | 7.8691 | 80.7 | 87.2667 | 87.2731 | -6.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 36.3798 | 47.4397 | 26.6603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 88.3845 | 87.4376 | -25.8376 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 79.7 | 142.9302 | 125.6156 | -45.9156 | 96.7 | 87.3681 | 88.2339 | 8.4661 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 69.3 | 70.3694 | 65.9841 | 3.3159 | 30.4 | 29.1219 | 27.3071 | 3.0929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 146.3291 | 149.7739 | -3.2739 | 147.6 | 146.3291 | 149.7739 | -2.1739 | 150.4 | 146.3291 | 149.7739 | 0.62607 | 104.5 | 103.0928 |  | 104.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 145.0172 |  | 157.1 | 87.5 | 72.5086 |  | 87.5 | 0 |  | 0 | 0 | 29.2 | 7 | 19.323 | 9.877 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 11.444 | 11.444 | 0.256 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84952 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.5 | 17.4757 | 17.4757 | -2.9757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 4.599 | 0.501 | 6.6 | 2.5967 | 11.469 | -4.869 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.7 | 8.4149 | 10.9732 | 8.7268 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 8 | 10 | 10 | -2 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 18.2 | 15.563 | -6.463 | 38.9 | 20.5623 | 30.48 | 8.42 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5 | 26.916 | -21.016 | 18.2 | 18.3 | 38.039 | -19.839 | 0 | 0.8 | 1.101 | -1.101 | 0 | 0.6 | 0.773 | -0.773 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 6.1 | 7.232 | 7.232 | -1.132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8119 | 17 | -17 | 0.8 | 6.7 | 11 | -10.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 43.2 | 47.8947 | 42 | 1.2 | 26 | 17.1053 | 15 | 11 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7 | 7.33 | 7.33 | -0.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/06/2025 | 23:30 | 99.4 | 146 | 112.1715 | -12.7715 | 645.4 | 643.6581 | 643.6581 | 1.7419 | 213.5 | 209.3934 | 209.3934 | 4.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 91.7786 | 76.7974 | 3.0026 | 166.6 | 100.0009 | 130.7203 | 35.8797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 156.3253 | 196.4243 | -32.9243 | 162.7 | 156.3253 | 196.4243 | -33.7243 | 163.4 | 156.3253 | 196.4243 | -33.0243 | 256.8 | 234.4879 | 294.6364 | -37.8364 | 212.8 | 208 | 208 | 4.8 | 111.4 | 104 | 104 | 7.4 | 426.4 | 381.305 | 481.9483 | -55.5483 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 143.7486 | 143.7486 | -0.74863 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11941 | 140.6 | 112.7494 | 15.4642 | 125.1358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 52.8608 | 70.6139 | 9.5861 | 110.1 | 105.7258 | 134.8302 | -24.7302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 147.3 | 185.4006 | 154.1895 | -6.8895 | 45.8 | 49.1241 | 49.1241 | -3.3241 | 56.4 | 112.0112 | 97.939 | -41.539 | 29.1 | 28.2915 | 28.2915 | 0.80851 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 76.2 | 78.1343 | 78.1343 | -1.9343 | 182.6 | 185.1 | 185.1001 | -2.5001 | 182.7 | 185.1 | 185.1001 | -2.4001 | 183.3 | 185.1 | 185.1001 | -1.8001 | 83.5 | 88.9621 | 79.7713 | 3.7287 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 34.5 | 43.5029 | 43.5029 | -9.0029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 79.6 | 83.0726 | 87.2731 | -7.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 31.5182 | 47.4396 | -3.6396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 88.3845 | 76.257 | -14.957 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 171.8 | 144.0512 | 118.6945 | 53.1055 | 98.8 | 87.3697 | 88.2338 | 10.5663 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 69.7 | 70.3696 | 65.9841 | 3.7159 | 30 | 29.122 | 27.3071 | 2.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 146.3291 | 149.7739 | -4.7739 | 145.7 | 146.3291 | 149.7739 | -4.0739 | 148.3 | 146.3291 | 149.7739 | -1.4739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 |  | 140.8 | 79.8 | 72.5086 |  | 79.8 | 0 |  | 0 | 0 | 29.4 | 8 | 18.559 | 10.841 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 11.757 | 11.757 | -3.657 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84952 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36995 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 5.1 | 4.369 | 4.131 | 12.8 | 2.3693 | 10.836 | 1.964 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 14.8 | 7.2904 | 10.9732 | 3.8268 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.9 | 10 | 10 | -2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 20.3 | 16.864 | -8.164 | 32.6 | 24.5582 | 29.031 | 3.569 |  |  |  | 0 | 9 | 3.8 | 25.961 | -16.961 | 21.9 | 16.7 | 38.028 | -16.128 | 0 | 0.6 | 0.926 | -0.926 | 0 | 0.4 | 0.745 | -0.745 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 4.2 | 7.34 | 7.34 | -3.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5344 | 16 | -16 | 0.9227 | 5.8 | 11 | -10.0773 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 42.9 | 47.8947 | 42 | 0.9 | 25.8 | 17.1053 | 15 | 10.8 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.33 | 7.33 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 00:00 | 103.4 | 146 | 110.8483 | -7.4483 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 213.7 | 209.3934 | 209.3934 | 4.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 91.7786 | 62.2439 | 19.1561 | 108.6 | 100.0003 | 130.7217 | -22.1216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 155.3993 | 189.0945 | -24.4945 | 163.7 | 155.3993 | 189.0945 | -25.3945 | 163.5 | 155.3993 | 189.0945 | -25.5945 | 256.7 | 233.099 | 283.6417 | -26.9417 | 214.7 | 208 | 208 | 6.7 | 111.5 | 104 | 104 | 7.5 | 392.1 | 425.7241 | 456.5158 | -64.4158 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 143.7486 | 143.7486 | 0.35137 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11941 | 140.6 | 103.0809 | 15.4641 | 125.1359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.5 | 51.0575 | 69.7549 | 10.7451 | 72.6 | 20.6186 | 130.8368 | -58.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 146.8 | 176.2371 | 146.0637 | 0.73627 | 45.1 | 49.1241 | 49.1241 | -4.0241 | 51.9 | 119.588 | 97.9386 | -46.0386 | 29.1 | 28.2915 | 28.2915 | 0.80851 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.69321 | 78.3 | 78.1343 | 78.1343 | 0.16571 | 181.9 | 185.1 | 185.1001 | -3.2001 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 183 | 185.1 | 185.1001 | -2.1001 | 84.3 | 88.9621 | 77.8907 | 6.4093 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.7 | 2.0343 | 9.852 | -8.152 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 35.6 | 43.5029 | 43.5029 | -7.9029 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 80.6 | 62.7492 | 87.2731 | -6.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 16.4945 | 47.4392 | -3.4392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 88.3845 | 73.9688 | -12.0688 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 128.1 | 142.9302 | 119.1549 | 8.9451 | 99 | 87.3698 | 88.2347 | 10.7653 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 69.8 | 70.3711 | 65.9841 | 3.8159 | 30.1 | 29.1226 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 146.3291 | 149.7739 | -4.7739 | 145.8 | 146.3291 | 149.7739 | -3.9739 | 148.5 | 146.3291 | 149.7739 | -1.2739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 |  | 140.8 | 79.6 | 72.5086 |  | 79.6 | 0 |  | 0 | 0 | 25.9 | 9 | 17.669 | 8.231 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 12.311 | 12.311 | -3.311 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84952 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 5.67 | 4.7231 | 0.67693 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 15 | 17.4757 | 17.4757 | -2.4757 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 4.8 | 4.103 | 5.397 | 13.3 | 1.8423 | 10.118 | 3.182 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 12.5 | 3.8153 | 10.9731 | 1.5269 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.4854 | 10.4854 | -0.38544 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 21.5 | 18.242 | -9.642 | 29.2 | 23.8698 | 27.606 | 1.594 |  |  |  | 0 | 9.5 | 4.5 | 24.787 | -15.287 | 21.1 | 16 | 38.242 | -17.142 | 0.2 | 0.5 | 0.774 | -0.574 | 0 | 0.3 | 0.717 | -0.717 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65048 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 6.3 | 7.633 | 7.633 | -1.333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 5.4459 | 15 | 7.8 | 22.3648 | 6 | 11 | 11.3648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 43.2 | 47.8947 | 42 | 1.2 | 26.4 | 17.1053 | 15 | 11.4 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.33 | 7.33 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2447.8 | 2321.7822 | 2152.6388 |  | 15545.2 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5081.8 | 5025.4421 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1595.05 | 1450.8151 | 1465.9287 |  | 2869.15 | 3034.5713 | 3235.8864 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4279.35 | 4606.5162 | 4461.8893 |  | 4506.4 | 4606.5162 | 4461.8893 |  | 4513.1 | 4606.5162 | 4461.8893 |  | 6593.35 | 6909.7744 | 6692.834 |  | 5019.5 | 4796 | 4796 |  | 2614.25 | 2398 | 2398 |  | 9694 | 9509.1246 | 10214.2732 |  | 117.15 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3491.45 | 3449.9671 | 3449.9671 |  | 176.5 | 123.2002 | 123.2002 |  | 124.15 | 67.6262 | 67.6262 |  | 137.4 | 0 | 42 |  | 166.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 299.2 | 358.0661 | 347.4597 |  | 1911.2 | 2279.8411 | 1902.9278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.45 | 0 | 0 |  | 1718.3 | 1413.638 | 1671.0365 |  | 2985.35 | 2792.6248 | 3055.2647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 153.36 |  | 6427.65 | 5867.139 | 5128.7991 |  | 1139.05 | 1178.9784 | 1178.9784 |  | 1608.85 | 1644.1722 | 2211.509 |  | 729.65 | 678.9958 | 678.9958 |  | 446.5 | 428.1649 | 429.9211 |  | 475.2 | 458.5632 | 458.563 |  | 1877.9 | 1875.223 | 1875.223 |  | 4375.2 | 4442.4018 | 4442.4016 |  | 4387.05 | 4442.4018 | 4442.4016 |  | 4406.6 | 4442.4018 | 4442.4016 |  | 2027.85 | 2064.8903 | 2008.2545 |  | 172.5 | 199.4237 | 218.16 |  | 40.3 | 88.3067 | 236.4485 |  | 786.25 | 827.473 | 827.473 |  | 850.2 | 1044.0698 | 1044.0698 |  | 91.2 | 98.8613 | 98.8613 |  | 190.5 | 229.5476 | 229.5476 |  | 1872.45 | 2033.4089 | 2179.4091 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1018.2 | 1046.974 | 1069.8624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1058.2195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1478.25 | 2026.8383 | 1944.2283 |  | 4200.8 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4150.25 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 6516.4 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.35 | 0 | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.25 | 42.7774 | 42.7774 |  | 2397.35 | 2609.0689 | 2404.8892 |  | 2210 | 2063.9268 | 2117.6179 |  | 1539.8 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1712.7 | 1675.1956 | 1639.434 |  | 721.2 | 693.2688 | 678.469 |  | 131.95 | 0 | 234.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3471.6 | 3560.1262 | 3594.5742 |  | 3489.45 | 3560.1262 | 3594.5742 |  | 3569.85 | 3560.1262 | 3594.5742 |  | 994.55 | 793.2712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1270.15 | 985.1602 | 0 |  | 524.3 | 362.5801 | 0 |  | 8.05 | 0 | 8.0995 |  | 930.75 | 585.7355 | 592.381 |  | 557.05 | 0 | 569.278 |  | 325.7 | 344.7585 | 344.7585 |  | 0 | 0 | 2.1 |  | 312.1 | 279.6117 | 279.6115 |  | 237.8 | 219.4405 | 216.4917 |  | 108.5 | 104.0294 | 109.7105 |  | 12 | 24 | 24 |  | 49.3 | 36 | 36 |  | 62.4 | 60 | 60 |  | 485.95 | 466.0195 | 466.0193 |  | 376.85 | 419.4175 | 419.4175 |  | 246.55 | 240 | 240 |  | 78.65 | 81.6 | 81.6 |  | 442.75 | 431.068 | 431.0678 |  | 119.05 | 0 | 107.448 |  | 142.65 | 0 | 136.2605 |  | 64.35 | 151.8855 | 159.7275 |  | 144.9 | 269.2948 | 368.6795 |  | 81 | 77.418 | 77.418 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 66.5 | 67.2 | 67.2 |  | 136.7 | 0 | 106.9805 |  | 56.75 | 59.976 | 59.976 |  | 286.8 | 241.1002 | 247.4675 |  | 25.35 | 40.8 | 40.8 |  | 0 | 0 | 2.8 |  | 243.95 | 251.6506 | 251.6506 |  | 111.55 | 98.4 | 98.4 |  | 150.1 | 144 | 144 |  | 205.85 | 240 | 240 |  | 159.9 | 0 | 100.1942 |  | 186.85 | 384.0995 | 381.9965 |  | 634.2 | 831.3791 | 960.656 |  | 0 | 0 | 0 |  | 97.7 | 195.55 | 385.8075 |  | 301.05 | 364.0325 | 686.0235 |  | 2.5 | 16.4945 | 20.4335 |  | 0.6 | 12.1335 | 15.8935 |  | 235.55 | 279.6022 | 279.6115 |  | 57.1 | 96 | 96 |  | 214.6 | 206.4 | 206.4 |  | 151.65 | 168 | 168 |  | 164.05 | 192 | 192 |  | 168.95 | 196.8 | 196.8 |  | 251.6 | 281.212 | 281.212 |  | 1908.65 | 0 | 1949.9545 |  | 116 | 0 | 128.8915 |  | 1063.4 | 0 | 999.951 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 309.7 | 478.2118 | 376 |  | 351.3938 | 401.1293 | 350.5 |  | 792 | 0 | 747.5015 |  | 114.2 | 0 | 70.644 |  | 116.55 | 129.6 | 129.6 |  | 183.8 | 0 | 109.5146 |  | 58.45 | 178.8 | 254.4 |  | 1019.15 | 1108.9474 | 1008 |  | 492.95 | 396.0526 | 360 |  | 404.3 | 394.5 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 188 | 175.92 | 175.92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 24 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7435833 y resultó S/. 1698642 (29.61% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 17 | 5737190.6689 | 6053257.7348 | -5.221%
MIE 18 | 5729285.7646 | 6349864.4435 | -9.773%
JUE 19 | 6257916.1308 | 5888021.2517 | 6.282%
VIE 20 | 5987469.9999 | 5998466.6701 | -0.1833%
SAB 21 | 5948240.7295 | 5904163.7032 | 0.7465%
DOM 22 | 5915335.59 | 5848017.021 | 1.151%
LUN 23 | 7010178.9986 | 6929218.4254 | 1.168%
MAR 24 | 7435833.1016 | 7585651.9131 | -1.975%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 24 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 04:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/06/2025 20:23:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 24/06/2025 17:22:00 | 24/06/2025 20:19:00 | 24/06/2025 17:09:00 | 24/06/2025 20:05:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:05 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 24/06/2025 08:09:00 | 24/06/2025 11:26:00 |  | 24/06/2025 11:17:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 24/06/2025 14:06:00 | 24/06/2025 16:23:00 | 24/06/2025 14:02:00 | 24/06/2025 16:13:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/06/2025 16:34:00 | 24/06/2025 21:45:00 | 24/06/2025 16:28:00 | 24/06/2025 21:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:57 h, S/C generar a 750 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 24/06/2025 09:59:00 | 24/06/2025 12:20:00 |  | 24/06/2025 12:04:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/06/2025 17:06:00 | 24/06/2025 21:30:00 | 24/06/2025 16:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/06/2025 21:30:00 | 24/06/2025 23:22:00 |  | 24/06/2025 23:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  | 24/06/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 24/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/06/2025 13:08:00 | 24/06/2025 18:07:00 | 24/06/2025 12:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 18:07:00 | 24/06/2025 18:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | en proceso de estabilización
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 18:54:00 | 24/06/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/06/2025 22:34:00 | 25/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 24 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 24 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 78.4742 | 194 | 1 | 34.0266 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 193.411 | 1 | 0 | 191.5672 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191.4131 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 177.3558 | 1 | 0 | 177.2809 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 172 | 155.3366 | 1 | 164 | 191 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 122.3407 | 1 | 0 | 103.49 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 78.4742 | 194 | 1 | 34.0266 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 193.411 | 1 | 0 | 191.5672 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191.4131 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 177.3558 | 1 | 0 | 177.2809 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 172 | 155.3366 | 1 | 164 | 191 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3641 | 1 | 0 | 21.4411 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.788 | 1 | 0 | 7.147 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.788 | 1 | 0 | 7.147 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.788 | 1 | 0 | 7.147 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.9925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 23.6369 | 0 | 1 | 25.8551 | 0 | 1 | 24.0914 | 0 | 1 | 42.7234 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 30.1194 | 0 | 1 | 12.1538 | 0 | 1 | 80.7371 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 23.6369 | 0 | 1 | 13.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8152 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 30.1194 | 0 | 1 | 12.1538 | 0 | 1 | 27.9607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.8143 | 0 | 1 | 24.0914 | 0 | 1 | 22.9082 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.7765 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 72.0871 | 0 | 1 | 73.4962 | 0 | 1 | 74.9129 | 0 | 1 | 40.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.4124 | 0 | 1 | 82.291 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 85.6843 | 0 | 1 | 85.6532 | 0 | 1 | 85.5608 | 0 | 1 | 86.4334 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.4723 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 35.6634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.6535 | 33.4723 | 1 | 74.0544 | 33.4723 | 1 | 76.8211 | 33.4723 | 1 | 78.0552 | 33.4723 | 1 | 76.3896 | 33.4723 | 1 | 81.6832 | 33.4723 | 1 | 52.7381 | 33.4723 | 1 | 52.7379 | 33.4723 | 1 | 40.7382 | 32.6593 | 1 | 40.7383 | 51.51 | 1 | 40.7392 | 0 | 1 | 41.9 | 90 | 1 | 42.0231 | 90 | 1 | 41.959 | 90 | 1 | 59.8919 | 78.6422 | 1 | 59.8919 | 78.6422 | 1 | 58.7372 | 53.3372 | 1 | 59.8919 | 78.6422
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 36.0436 | 0 | 1 | 36.7481 | 0 | 1 | 37.4565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.8192 | 0 | 1 | 41.6206 | 0 | 1 | 45.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.8421 | 0 | 1 | 42.3389 | 0 | 1 | 42.7804 | 0 | 1 | 43.216 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 35.6634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.8267 | 0 | 1 | 37.0272 | 0 | 1 | 38.4105 | 0 | 1 | 39.0276 | 0 | 1 | 38.1948 | 0 | 1 | 40.8416 | 0 | 1 | 26.3691 | 0 | 1 | 26.369 | 0 | 1 | 40.7382 | 0 | 1 | 40.7383 | 0 | 1 | 40.7392 | 0 | 1 | 41.9 | 0 | 1 | 42.0231 | 0 | 1 | 41.959 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 37.1271 | 0 | 1 | 47.7629 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 32.6593 | 1 | 0 | 25.6083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 34.3908 | 1 | 0 | 45.0841
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.8267 | 0 | 1 | 37.0272 | 0 | 1 | 38.4105 | 0 | 1 | 39.0276 | 0 | 1 | 38.1948 | 0 | 1 | 40.8416 | 0 | 1 | 26.3691 | 0 | 1 | 26.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 12.129 | 33.5581 | 1 | 12.129 | 33.5581 | 1 | 21.6101 | 18.9463 | 1 | 12.129 | 33.5581
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 36.0436 | 0 | 1 | 36.7481 | 0 | 1 | 37.4565 | 0 | 1 | 40.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.5932 | 0 | 1 | 40.6704 | 0 | 1 | 44.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.8421 | 0 | 1 | 43.3143 | 0 | 1 | 42.7804 | 0 | 1 | 43.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.1136 | 0 | 1 | 7.0944 | 0 | 1 | 7.0951 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0352 | 0 | 1 | 7.1431 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1969 | 0 | 1 | 7.2014 | 0 | 1 | 7.1559 | 0 | 1 | 7.1805 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.5869 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.6442 | 1 | 8 | 13.7191 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 7.1136 | 0 | 1 | 7.0944 | 0 | 1 | 7.0951 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0352 | 0 | 1 | 7.1431 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1969 | 0 | 1 | 7.2014 | 0 | 1 | 7.1559 | 0 | 1 | 7.1805 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.5869 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.6442 | 1 | 8 | 13.7191 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.8765 | 1 | 0 | 38.9369 | 1 | 0 | 89.3578 | 1 | 0 | 91.9936 | 1 | 0 | 119.2217 | 1 | 0 | 89.3578
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.8765 | 1 | 0 | 38.9369 | 1 | 0 | 89.3578 | 1 | 0 | 91.9936 | 1 | 0 | 119.2217 | 1 | 0 | 89.3578
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 75.1624 | 0 | 1 | 71.5544 | 0 | 1 | 71.9005 | 0 | 1 | 86.3738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.4465 | 0 | 1 | 67.8462 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.1188 | 0 | 1 | 85.1454 | 0 | 1 | 79.6456 | 0 | 1 | 79.8634 | 0 | 1 | 74.3118 | 11.589 | 1 | 71.7358 | 13.4328 | 1 | 71.8816 | 0 | 1 | 71.0111 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.3465 | 0 | 1 | 67.9456 | 0 | 1 | 65.1789 | 0 | 1 | 63.9448 | 0 | 1 | 65.6104 | 0 | 1 | 60.3168 | 0 | 1 | 89.2621 | 0 | 1 | 89.2623 | 0 | 1 | 89.2621 | 0 | 1 | 89.262 | 0 | 1 | 89.2618 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2629 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 75.1624 | 0 | 1 | 71.5544 | 0 | 1 | 71.9005 | 0 | 1 | 86.3738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.4465 | 0 | 1 | 67.8462 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.1188 | 0 | 1 | 85.1454 | 0 | 1 | 79.6456 | 0 | 1 | 79.8634 | 0 | 1 | 74.3118 | 11.589 | 1 | 71.7358 | 13.4328 | 1 | 71.8816 | 0 | 1 | 71.0111 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.3465 | 0 | 1 | 67.9456 | 0 | 1 | 65.1789 | 0 | 1 | 63.9448 | 0 | 1 | 65.6104 | 0 | 1 | 60.3168 | 0 | 1 | 89.2621 | 0 | 1 | 89.2623 | 0 | 1 | 89.2621 | 0 | 1 | 89.262 | 0 | 1 | 89.2618 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2629 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6378 | 0 | 1 | 16.5226 | 0 | 1 | 17.6882 | 0 | 1 | 20.2642 | 0 | 1 | 20.1184 | 0 | 1 | 20.9889 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9991 | 0 | 1 | 20.8372 | 6.0076 | 1 | 20.7141 | 6.1236 | 1 | 20.7782 | 6.0632 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 22 | 0 | 1 | 20.8453 | 6
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6378 | 0 | 1 | 16.5226 | 0 | 1 | 17.6882 | 0 | 1 | 20.2642 | 0 | 1 | 20.1184 | 0 | 1 | 20.9889 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9991 | 0 | 1 | 20.8372 | 6.0076 | 1 | 20.7141 | 6.1236 | 1 | 20.7782 | 6.0632 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 22 | 0 | 1 | 20.8453 | 6
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [109 empty] | A las 17:44 h Kallpa perdió conexión con el AGC |  |  | Kallpa perdió conexión con el AGC |  |  | Kallpa perdió conexión con el AGC |  |  | Kallpa perdió conexión con el AGC |  |  | Kallpa perdió conexión con el AGC |  |  | Kallpa perdió conexión con el AGC

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 24 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
24/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
24/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
24/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 24 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.C.T.T.Tallanca; Tablazo y C.E. Wayra Extensión

## CONCLUSIONES
martes, 24 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe