## EVENTOS
miércoles, 25 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 25/06/2025 09:00:00 | 25/06/2025 09:40:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. SAN JACINTO |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 25/06/2025 21:35:00 | 25/06/2025 21:38:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - ILAVE - POMATA) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 25/06/2025 21:45:00 | 25/06/2025 21:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - ILAVE - POMATA) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | SUBESTACION | S.E. DUNAHUAMBO | 25/06/2025 12:42:00 | 25/06/2025 13:36:00 | DESCONEXIÓN DE LA S.E. DUNA HUAMBOS DE 138 KV |  | SI | 138
FALLA | SINERSA | POECHOS - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6668 | 25/06/2025 16:56:00 | 25/06/2025 17:13:00 | DECONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6668 (POECHOS - SULLANA) DE 138 KV |  | SI | 60

## RESTRIC_OPE
miércoles, 25 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
25/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 25 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2293 | 25/06/2025 06:45 | 25/06/2025 19:31 | Desconexion por seguridad a solicitud de ERSUR debido a limpieza de aisladores ubicados en la ampliacion del sistema de barras en SE Marcona. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13814 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 25/06/2025 08:34 | 25/06/2025 15:58 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 25/06/2025 08:34 | 25/06/2025 15:58 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 25/06/2025 08:40 | 25/06/2025 14:29 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 25/06/2025 08:40 | 25/06/2025 14:29 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 25/06/2025 07:18 | 25/06/2025 17:24 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 25/06/2025 07:18 | 25/06/2025 17:24 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI II | G1 | 25/06/2025 07:24 | 25/06/2025 12:01 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 25/06/2025 11:21 | 25/06/2025 12:01 | Pruebas operativas por mantenimiento programado | 0.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 113 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 25/06/2025 08:25 | 25/06/2025 11:19 | Toma de muestreo de emisiones de gases de escape - Chimenea G-4. A las 11:19 h se confirmo su culminacion y fue requerido por el SEIN para el despacho. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BA?OS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 01:36 | Ampliacion de mantenimiento de sistema de conduccion CH Rucuy. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 17:53 | CABLE DE DERIVACION A TRANSFORMADOR DE POTENCIA TE-P1 CON PERDIDA DE AISLAMIENTO. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 25/06/2025 17:47 | 25/06/2025 17:53 | UNIDAD EN SERVICIO POR PRUEBAS PARA EVALUACION DE PARAMETROS. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | CL-1121 | 25/06/2025 08:12 | 25/06/2025 09:23 | MANTENIMIENTO BLK PASSMO CL-1121 SIN DESCONEXION. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14320 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 07:04 | Unidad Indisponible por bloqueo del eje por 40 horas debido a Trip unidad Tg6 por falla de la linea L-2144 de la L. PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | 0 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 25/06/2025 07:04 | 25/06/2025 10:35 | Indisponibilidad de TG6 por falla en el damper del sistema de admision de aire. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 25/06/2025 10:11 | 25/06/2025 10:35 | PRUEBAS OPERATIVAS EN LA UNIDAD TG6 PARA VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO A DIFERENTES VELOCIDADES (RPM) EN LA SECUENCIA DE ARRANQUE. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | SS.EE. | 25/06/2025 06:01 | 25/06/2025 18:18 | Recirculado mecanico de aceite dielectrico del transformador ZIG-ZAG a traves del proceso de termovacio, la maquina esta ubicado en la SE de Ersur 33/220kV. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23166 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA | CL-2300 | 25/06/2025 07:00 | 25/06/2025 12:00 | 1.-Limpieza de aisladores de los equipos de AT de la celda L2300. Para la ejecucion segura de los trabajos se realizara con la barra B fuera de servicio. Se han solicitado el apoyo en las maniobras y bloqueos para el cambio de barra. 2.-Limpieza de aisladores de vidrio del sistema de barras desde la S.E. de Marcona. Linea L2293 de propiedad de ATS debe estar F/S por una medida de seguridad, por lo cual se solicito a la empresa ATS la indisponibilidad de la linea L2293. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23167 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA | CL-2300 | 25/06/2025 15:01 | 25/06/2025 21:02 | 1.-Limpieza de aisladores de los equipos de AT de la celda L2300. Para la ejecucion segura de los trabajos se realizara con la barra A fuera de servicio. Se han solicitado el apoyo en las maniobras y bloqueos para el cambio de barra. 2.-Limpieza de aisladores de vidrio del sistema de barras desde la S.E. de Marcona. Linea L2293 de propiedad de ATS debe estar F/S por una medida de seguridad, por lo cual se solicito a la empresa ATS la indisponibilidad de la linea L2293. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23167 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 25/06/2025 06:15 | 25/06/2025 20:07 | La L-2300 se encontrara fuera de servicio debido a mantenimiento correctivo en la SE Marcona de limpieza manual a los aisladores de los equipos de alta tension de la celda L 2300 y sistema de barras de la SE Marcona 220kV. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 25/06/2025 06:01 | 25/06/2025 21:02 | EL PE San Juan de Marcona se encontrara fuera servicio por mantenimientos correctivos en SE Marcona de limpieza manual a los aisladores de los equipos de alta tension de la celda L 2300 y sistema de barras de la SE Marcona 220kV, y en SE Ersur de recirculado mecanico de aceite dielectrico del transformador ZIG-ZAG. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 25/06/2025 08:00 | 25/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 25/06/2025 08:00 | 25/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | INTIPAMPA | IPT1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR IPT1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17794 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 | 31.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp. limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 25/06/2025 10:11 | 25/06/2025 15:38 | PRUEBA DE APERTURA DE INTERRUPTOR IN-1011 DE TRANSFORMADOR TR-1011 POR IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELES DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELE DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 | 18.375 | P | F/S | N | PREV. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | TR-1011 | 25/06/2025 10:11 | 25/06/2025 15:38 | PRUEBA DE APERTURA DE INTERRUPTOR IN-1011 DE TRANSFORMADOR TR-1011 POR IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELES DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELE DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 | 36.75 | P | F/S | N | PREV. | 21120 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 25/06/2025 10:11 | 25/06/2025 15:38 | PRUEBA DE APERTURA DE INTERRUPTOR IN-1011 DE TRANSFORMADOR TR-1011 POR IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELES DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELE DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 | 18.375 | P | F/S | N | PREV. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 14:00 | Hidrolavado de aisladores en caliente en linea L-1118 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CORREGIR FUGA DE GAS SF6, REQUIERE CORTE CONTINUO. R0120167. SE TRABAJO DE 08:15 A 17:00 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10157 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR01). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 25/06/2025 08:39 | 25/06/2025 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2140 | 25/06/2025 08:22 | 25/06/2025 18:02 | Pedido a solicitud de ISA REP. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18642 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 08:42 | PRUEBAS DE CONFIABILIDAD A PLENA CARGA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 25/06/2025 08:42 | 25/06/2025 19:10 | Pruebas de Tuning de TG en Ciclo Combinado | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 25/06/2025 19:10 | 26/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE CONFIABILIDAD A PLENA CARGA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Revision General de servidores y equipos de comunicacion DCS | 179.37 | P | E/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR ATXF1 Y EQUIPAMIENTO PATIO SECTOR #1 500KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE TRANSFORMADOR ATXF1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 16:26 | Reparacion de terminaciones en el cable del lado de 22.9 kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11495 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/06/2025 01:05 | 25/06/2025 03:24 | PARADA DE UNIDAD G3 CH HUNICO POR EMERGENCIA DEBIDO A ACTIVACION DE SENSOR DE INUNDACION. | 69.914 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 25/06/2025 08:19 | 25/06/2025 12:27 | G3 - MOYOPAMPA: CAMBIO CARBONES SISTEMA EXCITACION. | 22 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 25/06/2025 10:01 | 25/06/2025 13:01 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 01:05 | TV CT VENTANILLA: PRUEBAS ATT EN TURBINA DE VAPOR (SE REQUIERE MINIMO TECNICO EN PLANTA 2x1 POR 02 HORAS). CONDICIONADO AL DESPACHO ECONOMICO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/06/2025 02:36 | 26/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 25/06/2025 03:48 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 25/06/2025 03:48 | 26/06/2025 00:00 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 19:08 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 25/06/2025 04:00 | 25/06/2025 17:00 | PRUEBAS EN RELE DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CUELLO MUERTO ABIERTO EN EL LADO ECUATORIANO A SOLICITUD DE ECUADOR DESDE LAS 10:06 HORAS DEL 19.06.25. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | R-14 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | :TRATAMIENTO DE ACEITE REACTOR CON CORTE CONTINUO. (R0116454) SE TRABAJO DE 08:30 A 17:35 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11133 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | R-14 | 25/06/2025 10:02 | 25/06/2025 17:38 | MC Conexion Neutro Tierra a Malla (R0120370) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11133 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 25/06/2025 09:30 | 25/06/2025 12:00 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0114031) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4016 | 25/06/2025 05:58 | 25/06/2025 16:48 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4016, TC-4021 Y TC-4022. (R0095648) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 796 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4016 | 25/06/2025 05:58 | 25/06/2025 16:48 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA DEL INTERRUPTOR IN-4016, TC-4021 Y TC-4022. (R0114984) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 796 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2209 | 25/06/2025 08:00 | 25/06/2025 15:48 | MP 4A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115673) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 220 | 25/06/2025 08:06 | 25/06/2025 12:21 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2209. (R0115673) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 425 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 220 | 25/06/2025 12:29 | 25/06/2025 15:49 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2209. (R0115673) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12735 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 25/06/2025 06:56 | 25/06/2025 14:30 | A SOLICITUD DE CELEPSA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 25/06/2025 14:45 | 25/06/2025 19:28 | A SOLICITUD DE CELEPSA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO INGRESO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161 DESDE EL 02.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 25/06/2025 08:00 | 25/06/2025 18:45 | POA LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE MODERNIZACION CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0108474). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 25/06/2025 08:00 | 25/06/2025 18:45 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (CL-6627), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 25/06/2025 08:00 | 25/06/2025 18:45 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS PARA INTERFAZ CON SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DE L-2252 Y L-2251, TIMBRADO, AMARILLADO, PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION Y 50BF. (CORTE 1), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO. (R0101913) SE TRABAJO DE 08:42 A 19:55 HRS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 01:34 | Ampliacion de mantenimiento de sistema de conduccion CH Chancay. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16277 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INYECTOR N°6 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 25/06/2025 09:36 | 25/06/2025 13:00 | A SOLICITUD DE VARI: PRUEBA DE ESTABILIDAD RELE 87B BARRA A , CON RIESGO DE DISPARO. CONDICION OPERATIVA 1: AT1 DE VARI CONECTADO SOLO EN LA BARRA A Y LAS DEMAS CELDAS EN LA BARRA B . CONDICION OPERATIVA 2: LAS 3 CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA A . PROTECCION 87B LADO 220KV BLOQUEADA DURANTE LAS PRUEBAS CON LO CUAL SE MITIGA EL RIESGO DE DISPARO. (R0120071) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 25/06/2025 14:43 | 25/06/2025 16:32 | A SOLICITUD DE VARI: PRUEBA DE ESTABILIDAD RELE 87B BARRA B , CON RIESGO DE DISPARO. CONDICION OPERATIVA 1: AT1 VARI CONECTADO EN LA BARRA B Y LAS DEMAS CELDAS EN LA BARRA A . CONDICION OPERATIVA 2: LAS 3 CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA B . REPETIR CONDICION OPERATIVA 1. REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE DISPAROS DE LA CELDA AT1 VARI. PROTECCION 87B LADO 220KV BLOQUEADA DURANTE LAS PRUEBAS CON LO CUAL SE MITIGA EL RIESGO DE DISPARO. (R0120072) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2140 | 25/06/2025 08:22 | 25/06/2025 18:01 | REVISION Y PRUEBAS DEL CIRCUITO DE LOS RELES K86 DE LA CELDA, PRUEBAS A LOS RELES DE PROTECCION, SE ABRIRA ARRANQUES DE 50BF. REQUIERE BARRA B F/S (R0117920) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17620 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA B_220 kV | 25/06/2025 08:56 | 25/06/2025 17:55 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-2140 (R0117920) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17372 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. REQUIERE TIERRA EN AMBOS EXTREMOS (R0120037) SE TRABAJO DE 07:56 A 17:06 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) SE TRABAJO DE 06:48 A 18:16 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 25/06/2025 07:46 | 25/06/2025 14:13 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-5 A T-81. (R0113994) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13584 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO POR FALLA EN UNIDAD CENTRAL (PANTALLA CONGELADA Y BLOQUEADA). CONFIGURACION SIMPLE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS | SA-8960 | 25/06/2025 11:10 | 25/06/2025 17:00 | A SOLICITUD DE VARI: PRUEBA DE ESTABILIDAD RELE 87B BARRA A , CON RIESGO DE DISPARO. CONDICION OPERATIVA 1: AT1 DE VARI CONECTADO SOLO EN LA BARRA A Y LAS DEMAS CELDAS EN LA BARRA B . CONDICION OPERATIVA 2: LAS 3 CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA A . PROTECCION 87B LADO 220KV BLOQUEADA DURANTE LAS PRUEBAS. (R0120071) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24442 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS | SB-8962 | 25/06/2025 11:10 | 25/06/2025 17:00 | A SOLICITUD DE VARI: PRUEBA DE ESTABILIDAD RELE 87B BARRA B , CON RIESGO DE DISPARO. CONDICION OPERATIVA 1: AT1 VARI CONECTADO EN LA BARRA B Y LAS DEMAS CELDAS EN LA BARRA A . CONDICION OPERATIVA 2: LAS 3 CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA B . REPETIR CONDICION OPERATIVA 1. REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE DISPAROS DE LA CELDA AT1 VARI. PROTECCION 87B LADO 220KV BLOQUEADA DURANTE LAS PRUEBAS. (R0120072) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24444 | T

## INGRESO OC
miércoles, 25 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 25 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
25/06/2025 | 00:30 | 99 | 647.5 | 213.6 |  |  | 55.1 | 100.7 |  |  | 164 | 161.9 | 162.7 | 256.2 | 216.1 | 111.1 | 387.7 | 4.8 |  |  |  |  | 144.1183 | 7.7 | 4.3 | 0 | 6.9 | 11.9 | 45.8 |  |  |  |  | 50.3 | 102.6 |  |  |  | 0 | 146.1 | 46 | 74.5 | 28.5 | 18.6 | 19.8 | 77 | 181.8301 | 180.9269 | 183.1363 | 84.6 | 7.2 | 1.6 | 33.1 | 34.4 | 3.8 | 0 | 86.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.1 | 174.7 | 172.6 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 1.3 | 166.3 | 95.3 | 63.9 | 71.7 | 29.9 | 0 |  |  | 101.4 | 101 | 124.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.7 | 0 | 21 | 0 | 11.2 | 0 | 12.6 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 14.6 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.4 | 12 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 9.1 | 1.7 |  | 10.1 | 5.1 | 7.2 | 8.7 | 0 | 12.8 | 24 |  | 16.5 | 26.5 | 0.7 | 0.2 | 11 | 3.2 | 8.9 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.8 | 37.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8.3 | 43.7 | 26.8 | 17 |  | 7.7 |  |  | 6541.6116 | 23.9391 | 0 |  | 10.4 | 27.2188 | 18.9293 |  | 16 | 96.4872
25/06/2025 | 01:00 | 99.5 | 645.6 | 214 |  |  | 11.1 | 103.7 |  |  | 186.1 | 206.1 | 207.5 | 291.7 | 216 | 111.2 | 367.5 | 4.9 |  |  |  |  | 142.9219 | 7.7 | 6 | 0 | 6.9 | 12 | 45.9 |  |  |  |  | 50.3 | 84.7 |  |  |  | 0 | 0 | 46.3 | 65.9 | 30 | 18.6 | 19.8 | 76.2 | 183.3594 | 183.1471 | 182.9579 | 84.7 | 7.2 | 1.7 | 33.2 | 34.5 | 3.8 | 0 | 66.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.3 | 176.2 | 174 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.3 | 90.9 | 83 | 64 | 73.9 | 30 | 0 |  |  | 102.1 | 101.6 | 121.7 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0 | 22.4 | 0 | 15.2 | 0 | 12.6 | 9.9 | 3.7 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 14.5 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.2 | 9.6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.7 |  | 10.1 | 5 | 7.2 | 9.1 | 0 | 19.6 | 25.7 |  | 15.3 | 28.6 | 0.9 | 0.6 | 11 | 3.2 | 8.7 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 38 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8.2 | 43.1 | 26.8 | 15.5 |  | 7.4 |  |  | 6358.9863 | 24.2803 | 0 |  | 10.4 | 27.2493 | 18.9304 |  | 16 | 96.8599
25/06/2025 | 01:30 | 92.4 | 645.4 | 213.8 |  |  | 11.4 | 104.4 |  |  | 185.5 | 205.1 | 205.1 | 290.2 | 215.7 | 111.8 | 363.5 | 4.9 |  |  |  |  | 145.5202 | 7.7 | 5.8 | 0 | 6.9 | 8.7 | 46 |  |  |  |  | 50.5 | 54.9 |  |  |  | 0 | 0 | 46.5 | 48.2 | 29.5 | 18.6 | 19.8 | 76.9 | 181.0415 | 182.6223 | 182.5445 | 84.9 | 7.2 | 1.6 | 33.6 | 35.5 | 3.8 | 0 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.8 | 175.1 | 172.7 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 1.3 | 51 | 74.8 | 64 | 73.9 | 30 | 0 |  |  | 144.4 | 144.8 | 146.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.7 | 0 | 24.1 | 0 | 12.2 | 0 | 12.7 | 10 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20 | 14.5 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.3 | 6.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 7.2 | 9.1 | 0 | 22.7 | 26.8 |  | 13.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | 11 | 3.3 | 8.7 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 29.1 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8.7 | 42.7 | 27.9 | 17 |  | 8.4 |  |  | 6297.7285 | 24.4462 | 0 |  | 10.4 | 27.26 | 18.9304 |  | 16.1 | 97.1366
25/06/2025 | 02:00 | 85.3 | 652.1 | 215 |  |  | 11.4 | 105 |  |  | 187.8 | 206.8 | 207.6 | 292.3 | 217.7 | 111.7 | 360 | 4.9 |  |  |  |  | 149.8878 | 8 | 5.2 | 0 | 6.9 | 9.2 | 46.7 |  |  |  |  | 51.7 | 44.6 |  |  |  | 0 | 0 | 48 | 48.9 | 32.1 | 18.6 | 19.8 | 79.2 | 185.1111 | 185.641 | 184.288 | 85.5 | 7.2 | 1.6 | 33.8 | 34.6 | 3.8 | 0 | 38.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.8 | 178 | 175.5 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.3 | 57.2 | 87.2 | 65.2 | 74.5 | 30.5 | 0 |  |  | 97.6 | 97.7 | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.6 | 0 | 19.9 | 0 | 13.6 | 0 | 12.7 | 10 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.6 | 15.3 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.4 | 7.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 7.2 | 9.1 | 12.9 | 21.1 | 23.3 |  | 12.8 | 22.8 | 1.1 | 0.3 | 11 | 4 | 8.7 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3 | 13.7 | 8.9 | 42.8 | 27.9 | 17.5 |  | 8 |  |  | 6206.9279 | 24.4781 | 0 |  | 10.5 | 27.2246 | 18.9305 |  | 16.1 | 97.2332
25/06/2025 | 02:30 | 84.5 | 650.2 | 214.5 |  |  | 11.3 | 101.5 |  |  | 186.7 | 206.7 | 207.3 | 290.6 | 215.4 | 110.9 | 302.9 | 4.9 |  |  |  |  | 146.7569 | 7.5 | 5.2 | 0 | 7 | 9.8 | 46.8 |  |  |  |  | 51.1 | 26.1 |  |  |  | 0 | 0 | 48.3 | 76.7 | 31.4 | 18.6 | 19.8 | 79.4 | 183.3789 | 184.296 | 183.9882 | 84.6 | 7.2 | 1.6 | 33.9 | 35.4 | 3.8 | 0 | 86.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | 176.6 | 174.2 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.3 | 126.2 | 103.6 | 63.8 | 72.9 | 30.3 | 0 |  |  | 136.5 | 79.7 | 61.5 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.7 | 0 | 17.3 | 0 | 12.3 | 0 | 12.6 | 9.9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 15.4 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 7.2 | 9.1 | 16 | 20.5 | 20.3 |  | 11.6 | 23 | 0.9 | 0.4 | 11 | 4 | 8.7 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 9.2 | 42.6 | 27.8 | 17.7 |  | 8.1 |  |  | 6211.32 | 24.2795 | 0 |  | 10.4 | 27.1793 | 18.9304 |  | 16 | 96.7892
25/06/2025 | 03:00 | 79.8 | 647.3 | 214.2 |  |  | 10.6 | 100.8 |  |  | 186.3 | 204.2 | 207.5 | 290.1 | 215.3 | 111.2 | 313.4 | 4.8 |  |  |  |  | 144.7363 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.9 | 9.8 | 45.5 |  |  |  |  | 50.5 | 25.4 |  |  |  | 0 | 147.4 | 48 | 65.1 | 30.5 | 18.6 | 19.8 | 76 | 183.6663 | 181.4427 | 183.7256 | 83.8 | 7.2 | 1.7 | 33.4 | 35.7 | 3.8 | 0 | 64.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60.7 | 176.5 | 174.3 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 1.3 | 91.2 | 75.7 | 63 | 70.9 | 30.1 | 0 |  |  | 145.3 | 0 | 68.6 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0 | 11.6 | 0 | 13.1 | 0 | 12.5 | 9.9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 15.4 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 6.6 | 9.1 | 15.8 | 14.3 | 19.7 |  | 11 | 21.3 | 0.3 | 0.1 | 11 | 4 | 8.7 | 6.4 | 7 | 7.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 9.8 | 43.6 | 28 | 17.5 |  | 7.5 |  |  | 6153.871 | 24.2756 | 0 |  | 10.4 | 27.1546 | 18.9304 |  | 16 | 96.7605
25/06/2025 | 03:30 | 74 | 644.3 | 213.8 |  |  | 10.9 | 99.4 |  |  | 187.1 | 204.8 | 207.3 | 291.8 | 215.5 | 111.7 | 229 | 4.9 |  |  |  |  | 143.5976 | 7.1 | 5 | 0 | 7.1 | 10.2 | 45.5 |  |  |  |  | 50 | 57.1 |  |  |  | 0 | 148 | 48.5 | 53.2 | 32.3 | 18.4 | 19.8 | 76.6 | 181.9501 | 180.9817 | 183.2473 | 85 | 7.2 | 1.6 | 32.5 | 34.4 | 3.8 | 0 | 36.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.1 | 177.7 | 175.4 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 1.3 | 75.4 | 68.8 | 63 | 70.9 | 29.9 | 0 |  |  | 146.2 | 0 | 69.4 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0 | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 12.7 | 9.9 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 15.4 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 2.7 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 6.4 | 9 | 15.9 | 20.7 | 19.4 |  | 8.2 | 21.5 | 0.8 | 0 | 11 | 4 | 9.1 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 9.6 | 43.2 | 28.9 | 17.3 |  | 7.3 |  |  | 6031.8767 | 24.2746 | 0 |  | 10.4 | 27.0725 | 18.9308 |  | 16 | 96.6779
25/06/2025 | 04:00 | 84 | 645.7 | 214.3 |  |  | 11.3 | 100.7 |  |  | 186.4 | 204.8 | 207 | 290.9 | 216.3 | 111.8 | 233.5 | 4.9 |  |  |  |  | 145.7327 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.9 | 10 | 46.2 |  |  |  |  | 50.5 | 98.5 |  |  |  | 0 | 148.2 | 49.5 | 57.4 | 33 | 18.4 | 19.8 | 75.9 | 182.4593 | 183.5414 | 183.1998 | 85 | 7.2 | 1.7 | 33.7 | 35.5 | 3.8 | 0 | 57.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.6 | 176.8 | 174.7 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.3 | 44.7 | 77.6 | 63.3 | 68.8 | 30.1 | 0 |  |  | 145.6 | 0 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.9 | 0 | 6.5 | 0 | 11 | 0 | 12.7 | 9.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 14.8 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 1.2 | 4.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 6.5 | 9.2 | 16.1 | 19.6 | 20.8 |  | 11.5 | 17.4 | 0.2 | 0.1 | 11 | 4 | 9.1 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 8.3 | 42.9 | 29 | 16.2 |  | 7.9 |  |  | 6094.4331 | 24.2704 | 0 |  | 10.4 | 27.1012 | 18.9313 |  | 16 | 96.7029
25/06/2025 | 04:30 | 80.1 | 647.8 | 214.7 |  |  | 11 | 101.3 |  |  | 187.1 | 205.1 | 208 | 290.3 | 217.7 | 111.3 | 239.2 | 4.9 |  |  |  |  | 141.2231 | 7.4 | 5.2 | 0 | 7 | 10 | 46 |  |  |  |  | 50.6 | 90.6 |  |  |  | 0 | 149 | 50 | 64.9 | 32.7 | 18.6 | 19.8 | 77.3 | 183.5371 | 182.8762 | 183.9019 | 85 | 7.2 | 1.6 | 33.4 | 34.7 | 3.8 | 0 | 85.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.4 | 177.1 | 175.3 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.3 | 46.8 | 86.1 | 63.2 | 68.9 | 30.1 | 0 |  |  | 146 | 0 | 69.6 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.7 | 0 | 5.6 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 10 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 14.8 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.4 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 6.5 | 9.2 | 16.1 | 16.6 | 20.5 |  | 7.8 | 16.1 | 0.6 | 0 | 11 | 4 | 9.1 | 6.2 | 6.7 | 7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 8.4 | 42.7 | 28.3 | 17.5 |  | 8.2 |  |  | 6132.9383 | 24.2716 | 0 |  | 10.4 | 27.1552 | 18.9316 |  | 16 | 96.7583
25/06/2025 | 05:00 | 79.2 | 646.2 | 213.8 |  |  | 10.9 | 102.9 |  |  | 187.2 | 204.7 | 207.3 | 291.4 | 216.3 | 111.8 | 268.6 | 4.9 |  |  |  |  | 141.1022 | 7.1 | 5.1 | 0 | 7 | 10 | 46.1 |  |  |  |  | 50.2 | 60.5 |  |  |  | 0 | 146.4 | 50 | 67.2 | 31.7 | 18.4 | 19.8 | 76.5 | 182.5628 | 182.7856 | 183.6667 | 83.9 | 7.2 | 1.7 | 33.2 | 35 | 3.8 | 0 | 68.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61.4 | 177.1 | 175.2 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.3 | 74.4 | 78.9 | 63.2 | 69 | 29.9 | 0 |  |  | 146.1 | 0 | 69.7 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0 | 6.3 | 0 | 12.1 | 0 | 12.7 | 10 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 15.4 | 10 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 10.1 | 5 | 6.5 | 9.2 | 16 | 15.5 | 23.6 |  | 11.4 | 19.6 | 0.4 | 0.9 | 11 | 4 | 9.1 | 6.2 | 6.7 | 7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 9.2 | 43.6 | 28.8 | 16 |  | 7.2 |  |  | 6135.7173 | 24.2669 | 0 |  | 10.5 | 27.1465 | 18.9319 |  | 16.1 | 96.9454
25/06/2025 | 05:30 | 77.2 | 646.7 | 213.4 |  |  | 10.9 | 102.8 |  |  | 187.3 | 205.9 | 207.2 | 291.5 | 215.1 | 111.8 | 329.1 | 4.9 |  |  |  |  | 143.3054 | 7.1 | 5.1 | 0 | 7 | 10 | 45.8 |  |  |  |  | 50 | 99.8 |  |  |  | 0 | 231.9 | 50 | 74.8 | 32.1 | 18.5 | 19.8 | 78.2 | 181.5505 | 182.1204 | 183.69 | 87.5 | 7.2 | 1.6 | 32.9 | 34.4 | 3.8 | 0 | 85.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 71.5 | 177.4 | 175.3 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.3 | 108.8 | 88.5 | 63 | 69 | 29.7 | 0 |  |  | 146.6 | 0 | 70.1 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0 | 8.6 | 0 | 11.9 | 0 | 13 | 9.9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20 | 15.6 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 |  | 10.1 | 5 | 6.4 | 9.1 | 16.1 | 12.9 | 18.5 |  | 5.6 | 12.4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9.1 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 43.4 | 28.8 | 16.8 |  | 7.1 |  |  | 6388.5663 | 24.2745 | 0 |  | 10.4 | 27.0698 | 18.9319 |  | 16 | 96.6762
25/06/2025 | 06:00 | 80.6 | 649.7 | 214.3 |  |  | 50.3 | 104.5 |  |  | 186.9 | 203.8 | 205.7 | 293 | 216.3 | 111.5 | 458.6 | 4.9 |  |  |  |  | 141.2575 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.9 | 10 | 46.7 |  |  |  |  | 50.9 | 82.4 |  |  |  | 0 | 161.4 | 50 | 75 | 32.7 | 18.4 | 19.8 | 78.3 | 183.2311 | 183.7539 | 183.6791 | 88 | 7.2 | 1.6 | 33.3 | 34.9 | 3.8 | 0 | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 71.9 | 176.4 | 174.1 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.3 | 128.8 | 93.8 | 62.4 | 66.8 | 30.1 | 0 |  |  | 146.1 | 0 | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0 | 0.1 | 0 | 8.5 | 0 | 13 | 9.9 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 15.6 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 2.3 | 4.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 |  | 10.1 | 4.9 | 6.6 | 9.2 | 16 | 17 | 19.7 |  | 1.3 | 5.4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9.1 | 6.4 | 6.7 | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 43.5 | 29.1 | 16.7 |  | 7.9 |  |  | 6487.0216 | 24.2702 | 0 |  | 10.5 | 27.1309 | 18.9313 |  | 16.2 | 97.0323
25/06/2025 | 06:30 | 77.2 | 645.7 | 213.6 |  |  | 51.6 | 102.8 |  |  | 186.5 | 203.6 | 205.9 | 291.5 | 216.9 | 111.4 | 554.7 | 4.9 |  |  |  |  | 143.3235 | 7.6 | 4.7 | 0 | 6.9 | 12.8 | 63.5 |  |  |  |  | 50 | 108.1 |  |  |  | 0 | 227.2 | 50 | 69.6 | 32.2 | 18.8 | 19.8 | 77.4 | 182.2138 | 181.9949 | 183.161 | 87.4 | 7.2 | 1.6 | 33.1 | 34.7 | 3.8 | 0 | 86.2 |  |  | 30.6 |  |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 176.8 | 174.4 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.3 | 124.1 | 93.7 | 62 | 66.8 | 29.8 | 0 |  |  | 145.7 | 0 | 69 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 12.6 | 9.9 | 4.2 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 15.7 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 2.4 | 0 | 1.5 |  | 10 | 4.8 | 5.9 | 9.2 | 16.1 | 20.6 | 24.4 |  | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 | 11 | 4.1 | 9.4 | 6.4 | 6.7 | 7 | 3.8 | 3.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 43.1 | 28.9 | 16.5 |  | 7.6 |  |  | 6715.7931 | 24.2806 | 0 |  | 10.4 | 27.162 | 18.9309 |  | 16 | 96.7734
25/06/2025 | 07:00 | 82.7 | 649.7 | 214.9 |  |  | 61 | 104.2 |  |  | 185.4 | 204.8 | 207.1 | 290 | 216.5 | 111.7 | 524.6 | 4.9 |  |  |  |  | 144.56 | 7.9 | 5.7 | 0 | 6.9 | 12.4 | 90.7 |  |  |  |  | 50.9 | 105.4 |  |  |  | 0 | 229.3 | 50.2 | 84 | 33.2 | 18.6 | 19.8 | 77.6 | 183.3154 | 184.4585 | 183.2703 | 87.7 | 7.1 | 1.6 | 33.8 | 35.5 | 3.8 | 0 | 65.4 |  |  | 31.3 |  |  | 0 |  |  |  | 71.2 | 176.5 | 174.5 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.3 | 62.4 | 82.4 | 63.6 | 67.9 | 30.2 | 0 |  |  | 145.9 | 0 | 69.6 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.4 | 0 | 0 | 13.5 | 8.2 | 0 | 12.8 | 9.9 | 4.9 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 15.8 | 10.1 | 3.3 | 18.5 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 6.1 | 1.5 |  | 10 | 4.8 | 6 | 9.4 | 16.1 | 21 | 21.2 |  | 1.4 | 5.7 | 0 | 0 | 11 | 4.3 | 9.4 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 5.5 | 35.9 | 1.3 | 5.9 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 1.4 | 4.3 | 18.6 | 9.8 | 43.1 | 28.9 | 17.2 |  | 6.7 |  |  | 6726.1043 | 24.2826 | 3.171 |  | 10.5 | 27.1517 | 18.9319 |  | 16.1 | 100.1372
25/06/2025 | 07:30 | 82.1 | 654.1 | 215.7 |  |  | 60.7 | 106.5 |  |  | 187.6 | 206.7 | 209.3 | 292.7 | 215.7 | 112.3 | 488.8 | 5 |  |  |  |  | 149.3992 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 13.2 | 90.7 |  |  |  |  | 51.7 | 104 |  |  |  | 0 | 232.2 | 51 | 125.9 | 33.4 | 18.4 | 19.8 | 79.8 | 185.9281 | 184.4399 | 184.3501 | 89.5 | 7.1 | 1.6 | 35 | 34.6 | 3.8 | 0 | 46.6 |  |  | 31.4 |  |  | 0 |  |  |  | 71.2 | 178 | 175.9 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.3 | 59.1 | 78.5 | 64.6 | 70.3 | 30.6 | 0 |  |  | 146.9 | 0 | 71.1 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0.1 | 0 | 24.5 | 6.8 | 0 | 13.1 | 9.9 | 4.7 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.7 | 15.6 | 10.1 | 3.2 | 18.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 4 | 2.4 | 10.1 | 1.6 |  | 10 | 4.7 | 6.1 | 9.4 | 16.1 | 22.1 | 16.6 |  | 2.1 | 6.4 | 0 | 0 | 11 | 4.3 | 9.8 | 6.4 | 7 | 7.2 | 5.2 | 81.5 | 3.7 | 13.5 | 0.6 | 0 | 0 | 10.3 | 3.9 | 4.3 | 18.6 | 9.6 | 42.7 | 28.8 | 17.1 |  | 7.8 |  |  | 6831.1172 | 24.2796 | 3.931 |  | 10.4 | 27.1701 | 18.9323 |  | 16.2 | 100.913
25/06/2025 | 08:00 | 43.7 | 648.3 | 214.5 |  |  | 60.1 | 103.2 |  |  | 186.6 | 206 | 207.2 | 291 | 215.1 | 111.5 | 508.8 | 4.9 |  |  |  |  | 145.7495 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.7 | 13.7 | 90.4 |  |  |  |  | 50.6 | 104.7 |  |  |  | 0 | 230.4 | 49.1 | 115.3 | 33 | 18.6 | 19.8 | 79.2 | 183.2215 | 183.6503 | 183.625 | 87.7 | 7.1 | 1.6 | 33.5 | 34.9 | 3.8 | 0 | 63.3 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 70.8 | 177 | 174.8 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.3 | 71.1 | 95.6 | 70.4 | 70 | 30.1 | 0 |  |  | 145.8 | 0 | 69.5 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.7 | 0.2 | 0 | 27.8 | 7.7 | 0 | 12.9 | 9.9 | 4.7 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 15.6 | 9.7 | 3.2 | 18.5 | 10.8 | 12.6 | 0.6 | 0.9 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 12.8 | 2.4 | 10.1 | 1.6 |  | 10 | 4.5 | 6 | 9.4 | 16.1 | 24.6 | 18.1 |  | 2.8 | 8 | 0.1 | 0 | 11 | 4.3 | 9.8 | 6.4 | 7 | 7.2 | 5.3 | 120.9 | 5 | 81.5 | 0.6 | 0 | 0 | 21.1 | 5.6 | 4.3 | 18.6 | 9.9 | 42.7 | 28.9 | 17 |  | 7 |  |  | 6965.1463 | 24.2775 | 3.942 |  | 10 | 27.2164 | 18.9322 |  | 15.9 | 100.2681
25/06/2025 | 08:30 | 39 | 649.4 | 214.7 |  |  | 58.3 | 102.4 |  |  | 187.2 | 206.5 | 209.2 | 291.6 | 216.3 | 111.3 | 522.5 | 4.8 |  |  |  |  | 140.6723 | 7 | 5.2 | 2.1 | 6.9 | 13.9 | 90.5 |  |  |  |  | 50 | 165 |  |  |  | 0 | 228.6 | 50.8 | 130.8 | 31.4 | 18.6 | 19.8 | 74.8 | 181.9591 | 181.8375 | 184.5991 | 88.2 | 7.1 | 1.6 | 32.3 | 34 | 3.8 | 0 | 86.2 |  |  | 30.6 |  |  | 0 |  |  |  | 70.3 | 178 | 175.8 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.3 | 132.7 | 103.6 | 48.4 | 70.3 | 29.9 | 0 |  |  | 146.6 | 0 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.8 | 0.6 | 0 | 54.9 | 6.6 | 0 | 12.7 | 9.8 | 4.7 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 15.1 | 9.8 | 3.2 | 18.5 | 10.1 | 11.3 | 0.8 | 2.9 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 13.7 | 2.4 | 10.2 | 1.5 |  | 10 | 4.5 | 5.8 | 9.3 | 16.2 | 24.3 | 19.5 |  | 3.3 | 7.1 | 0 | 0 | 11 | 4.3 | 9 | 6.4 | 7 | 7.2 | 3.7 | 154.3 | 7.8 | 55.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 31.1 | 6.8 | 4.3 | 18.6 | 9.6 | 42.6 | 28.8 | 16.3 |  | 6.9 |  |  | 7157.368 | 24.2786 | 3.853 |  | 10.1 | 27.1825 | 18.9319 |  | 16.2 | 100.546
25/06/2025 | 09:00 | 45.3 | 649.7 | 214.5 |  |  | 90.1 | 103.2 |  |  | 186.7 | 204.7 | 208.7 | 288.8 | 189.5 | 99.4 | 453.8 | 4.9 |  |  |  |  | 143.9093 | 7.1 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 13.9 | 60.9 |  |  |  |  | 68.3 | 125.4 |  |  |  | 0 | 295.4 | 48.8 | 113.4 | 31.7 | 18.6 | 19.8 | 77.7 | 182.1723 | 184.7272 | 183.5559 | 87.5 | 7.1 | 1.6 | 33.4 | 35.5 | 3.8 | 0 | 65.3 |  |  | 79.6 |  |  | 0 |  |  |  | 71.5 | 176.4 | 174.2 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 1.2 | 106.8 | 97.4 | 48.6 | 71 | 30 | 0 |  |  | 145 | 0 | 68.7 | 0 |  |  |  |  | 205.4 | 96.8 | 0.7 | 0 | 57.1 | 9.1 | 0.1 | 12.8 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 14.9 | 9.8 | 3.3 | 18.5 | 6.9 | 7.4 | 0.4 | 1.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 14.7 | 2.4 | 13.2 | 1.5 |  | 10 | 4.5 | 6.3 | 9.4 | 16.1 | 22.2 | 16.6 |  | 11.6 | 15.5 | 0.9 | 0.6 | 11 | 4.3 | 8.9 | 6.4 | 7 | 7.2 | 5.9 | 192.6 | 9.6 | 65 | 0.6 | 1.7 | 8 | 48.8 | 10 | 4.3 | 18.6 | 9.8 | 42.4 | 28.9 | 16.3 |  | 6.5 |  |  | 7262.9646 | 24.2756 | 4.859 |  | 10.1 | 27.1169 | 18.9322 |  | 16.2 | 101.4838
25/06/2025 | 09:30 | 47.2 | 648.4 | 214.2 |  |  | 90 | 103.9 |  |  | 186.5 | 205.7 | 207.8 | 284.3 | 188.5 | 98.5 | 435.1 | 4.9 |  |  |  |  | 144.6005 | 7.2 | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 13.9 | 60.1 |  |  |  |  | 70.6 | 124.2 |  |  |  | 0 | 296.1 | 49.2 | 116.1 | 32.8 | 18.6 | 19.8 | 78.8 | 183.8134 | 182.7734 | 183.7465 | 88.2 | 7.1 | 1.6 | 33.2 | 34.7 | 3.8 | 0 | 62.1 |  |  | 79.7 |  |  | 0 |  |  |  | 70.9 | 176.5 | 174.4 | 200 | 272.9 | [8 empty] | 1.2 | 118.1 | 95.8 | 48.6 | 71 | 30.3 | 0 |  |  | 145.5 | 0 | 69 | 0 |  |  |  |  | 214.8 | 102.9 | 0.9 | 0 | 54 | 9.2 | 0.1 | 13 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 15.1 | 9.8 | 3.3 | 18.5 | 7.8 | 9.7 | 1.2 | 3.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 14.9 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.5 | 6.3 | 9 | 16 | 20.5 | 15.2 |  | 22.4 | 25.9 | 2.7 | 1.4 | 11 | 4.3 | 8.9 | 6.4 | 7 | 7.2 | 10.4 | 167.8 | 11.9 | 105.5 | 0.6 | 1.4 | 7.9 | 62.3 | 11.1 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 42.4 | 28.9 | 16.4 |  | 0 |  |  | 7329.9337 | 24.2768 | 6.878 |  | 10.4 | 27.0352 | 18.9305 |  | 16 | 103.5204
25/06/2025 | 10:00 | 44.7 | 652.4 | 215.3 |  |  | 90.2 | 103.4 |  |  | 184.8 | 204.3 | 207.7 | 286.9 | 188.4 | 98.8 | 439 | 4.9 |  |  |  |  | 147.4303 | 7.5 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 12.9 | 61.1 |  |  |  |  | 72.8 | 125.5 |  |  |  | 0 | 296.2 | 49.4 | 115.4 | 32.2 | 18.6 | 19.8 | 79.8 | 183.4537 | 184.1765 | 183.9417 | 87.7 | 7.1 | 1.6 | 33.4 | 35.2 | 3.8 | 0 | 41.4 |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | 176.1 | 173.6 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 1.2 | 112.4 | 93.4 | 48.9 | 71 | 29.5 | 0 |  |  | 146.1 | 0 | 69.6 | 0 |  |  |  |  | 214.2 | 103 | 1 | 0 | 52.4 | 0 | 0.1 | 13 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 15.7 | 9.8 | 3.3 | 18.5 | 11.5 | 12.4 | 1.4 | 8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 10.6 | 2.4 | 20.1 | 1.5 |  | 10 | 4.4 | 6.4 | 9 | 16.1 | 22.7 | 27.4 |  | 16.4 | 22.1 | 1.7 | 0.9 | 11 | 4.3 | 8.6 | 6.4 | 7 | 7.2 | 0 | 208.2 | 12.3 | 113.8 | 0.6 | 0 | 0 | 90 | 13.4 | 4.3 | 18.6 | 9.9 | 42.9 | 28.9 | 17.2 |  | 4.9 |  |  | 7379.2022 | 24.2747 | 6.813 |  | 10.4 | 27.0074 | 18.9232 |  | 16.1 | 103.5183
25/06/2025 | 10:30 | 38.6 | 644.8 | 213.6 |  |  | 77.9 | 101 |  |  | 184.2 | 202.9 | 204 | 288.3 | 188.5 | 99 | 424.4 | 4.7 |  |  |  |  | 144.6782 | 6.9 | 5.2 | 5.6 | 6.7 | 13.1 | 59.3 |  |  |  |  | 71.4 | 128.8 |  |  |  | 0 | 289.6 | 49 | 113.9 | 30.9 | 18.5 | 19.8 | 77.4 | 178.9769 | 177.8393 | 183.4988 | 86.9 | 7.3 | 1.6 | 32.7 | 34.9 | 3.8 | 0 | 58.5 |  |  | 79 |  |  | 35.7 |  |  |  | 69.1 | 174.7 | 172.2 | 200 | 270.2 | [8 empty] | 1.2 | 109.9 | 97.7 | 48 | 70.2 | 29.7 | 65.5 |  |  | 146 | 0 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 213.4 | 102.5 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0.2 | 12.9 | 10 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 19.9 | 15.5 | 9.8 | 3.2 | 18.5 | 5.6 | 6.3 | 3.2 | 14.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 10.4 | 2.4 | 20.2 | 1.6 |  | 10 | 4.3 | 6.1 | 8.9 | 16.1 | 26.9 | 39.1 |  | 25.7 | 33.2 | 2.7 | 1.8 | 11 | 4.3 | 8.5 | 6.2 | 7 | 7.2 | 0 | 200.5 | 14.5 | 108.8 | 0.6 | 0 | 0 | 80.7 | 13.7 | 4.3 | 18.6 | 9.5 | 42.3 | 28.9 | 17.5 |  | 5.2 |  |  | 7434.8933 | 24.2719 | 6.662 |  | 10.4 | 26.8996 | 18.9212 |  | 16 | 103.1547
25/06/2025 | 11:00 | 40.1 | 649 | 214.4 |  |  | 89.4 | 103.3 |  |  | 182.9 | 202.1 | 203.9 | 286.8 | 187.6 | 100.5 | 350.7 | 4.9 |  |  |  |  | 146.39 | 7 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 12.8 | 60.3 |  |  |  |  | 71.9 | 141.8 |  |  |  | 0 | 295 | 49 | 123.6 | 30.8 | 18.6 | 19.8 | 79.3 | 182.52 | 181.8672 | 184.3011 | 87.8 | 7.3 | 1.6 | 32.8 | 35.6 | 3.8 | 0 | 85.5 |  |  | 79.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 70.8 | 173.1 | 170.9 | 200 | 269.1 | [8 empty] | 1.2 | 168.1 | 105.3 | 48.5 | 71 | 29.2 | 65.2 |  |  | 144.8 | 0 | 68.7 | 0 |  |  |  |  | 213 | 101.6 | 1.1 | 0 | 53.1 | 0 | 0.2 | 12.8 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 15.8 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 8.7 | 13.2 | 4.7 | 17.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 11.1 | 2.4 | 20.2 | 1.4 |  | 10.1 | 4.2 | 6.2 | 8.9 | 16.1 | 27.5 | 54.6 |  | 48.3 | 53.1 | 6.5 | 4.3 | 11 | 4.1 | 8.4 | 6.2 | 7 | 7.2 | 0 | 192.1 | 14 | 92 | 0.6 | 0 | 0 | 53.3 | 15.2 | 4.3 | 18.6 | 9.9 | 42.9 | 28.8 | 17.8 |  | 5.4 |  |  | 7538.7783 | 24.2734 | 6.662 |  | 10.4 | 26.7327 | 18.9191 |  | 16 | 102.9873
25/06/2025 | 11:30 | 45.1 | 649.5 | 214.7 |  |  | 81.5 | 103 |  |  | 181.8 | 202.3 | 204 | 286.9 | 189 | 100.2 | 426.4 | 4.9 |  |  |  |  | 146.8539 | 7.3 | 4.8 | 13.4 | 6.9 | 12.7 | 60.4 |  |  |  |  | 72.5 | 154.1 |  |  |  | 0 | 294.4 | 48 | 121.1 | 30.2 | 18.6 | 19.8 | 79.6 | 182.8761 | 183.4502 | 183.3788 | 87.4 | 7.3 | 1.6 | 33.4 | 36 | 3.8 | 0 | 86.6 |  |  | 79.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 70.8 | 174.6 | 172.3 | 200 | 269.5 | [8 empty] | 1.2 | 165.9 | 105.4 | 48.6 | 71 | 29.4 | 64.9 |  |  | 143.7 | 0 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 212.6 | 101.5 | 1.2 | 0 | 58.3 | 0 | 0.4 | 12.8 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 15.4 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 9.1 | 10.3 | 5.1 | 23.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 11.9 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.2 | 6.3 | 9 | 16.1 | 26.5 | 64.4 |  | 40.3 | 53 | 7 | 3.3 | 11 | 4.1 | 8.7 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 0 | 186.8 | 15 | 44.1 | 0.6 | 0 | 0 | 35.6 | 15.3 | 4.3 | 18.6 | 9.9 | 42.5 | 28.6 | 18 |  | 5.3 |  |  | 7571.659 | 24.152 | 6.652 |  | 10.4 | 26.6898 | 18.9174 |  | 16.1 | 102.9112
25/06/2025 | 12:00 | 53 | 649 | 214.8 |  |  | 85.9 | 104.5 |  |  | 183 | 202 | 203.5 | 284.9 | 188.7 | 100.6 | 491.7 | 4.9 |  |  |  |  | 148.2212 | 7.5 | 4.8 | 22.1 | 6.9 | 12.7 | 60.7 |  |  |  |  | 72.9 | 114 |  |  |  | 0 | 295.4 | 48 | 114.6 | 31.3 | 18.6 | 19.8 | 84.7 | 183.0517 | 184.7247 | 183.1307 | 88.1 | 7.3 | 1.5 | 33.9 | 36.6 | 3.8 | 12.2 | 26.6 |  |  | 79.7 |  |  | 45 |  |  |  | 71.5 | 173.9 | 171.5 | 200 | 269.6 | [8 empty] | 1.2 | 72.7 | 87.3 | 48.7 | 70.8 | 29.4 | 64.5 |  |  | 143.7 | 0 | 67.3 | 144.6 |  |  |  |  | 212.7 | 101.5 | 1.2 | 0 | 60.2 | 0 | 0.4 | 12.8 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 3.1 | 18.5 | 5.9 | 7 | 6.1 | 26.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 12.1 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.2 | 6.4 | 9 | 16 | 25 | 68.7 |  | 50.2 | 57 | 8.2 | 4.9 | 11 | 4.1 | 9.2 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 0 | 165 | 16.4 | 29.5 | 0.6 | 0 | 0 | 23.1 | 15.1 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 42.6 | 32.8 | 17.9 |  | 5.2 |  |  | 7582.7284 | 24.057 | 6.653 |  | 10.4 | 26.5479 | 18.9154 |  | 16.1 | 102.6734
25/06/2025 | 12:30 | 38 | 643.9 | 212.9 |  |  | 89.2 | 102 |  |  | 184 | 201.9 | 205.5 | 284.2 | 187.6 | 100.4 | 372.2 | 4.7 |  |  |  |  | 143.595 | 7.3 | 5 | 22.1 | 6.9 | 12.7 | 59.6 |  |  |  |  | 71.1 | 117.3 |  |  |  | 0 | 146.4 | 47.2 | 66.2 | 28.8 | 18.6 | 19.8 | 75.4 | 179.2648 | 179.2857 | 183.6657 | 87 | 7.3 | 1.6 | 32.8 | 35.1 | 3.8 | 11.8 | 84.6 |  |  | 59.5 |  |  | 44.8 |  |  |  | 70 | 174.3 | 171.3 | 200 | 270.7 | [8 empty] | 1.2 | 162 | 103.7 | 69 | 73.6 | 29.6 | 64.7 |  |  | 143.3 | 0 | 67.6 | 185.1 |  |  |  |  | 212.7 | 101.7 | 1.2 | 0 | 54.5 | 0 | 0.4 | 12.8 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 19.9 | 15.1 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 6.6 | 8.5 | 4.8 | 25 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 12.1 | 2.4 | 19.3 | 1.5 |  | 10 | 4.2 | 6.1 | 8.9 | 15.9 | 23.5 | 65.6 |  | 39.1 | 52.5 | 6.6 | 3.5 | 11 | 4.1 | 9 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0 | 177.4 | 14.3 | 50.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 34.2 | 14.8 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 43.8 | 34.2 | 18 |  | 5.4 |  |  | 7437.2112 | 23.6378 | 6.646 |  | 10.4 | 26.3208 | 18.9143 |  | 16.1 | 102.0189
25/06/2025 | 13:00 | 48.7 | 648.7 | 214.2 |  |  | 91.4 | 103.8 |  |  | 182.2 | 180 | 180 | 267.7 | 201.3 | 103.4 | 231.9 | 5 |  |  |  |  | 146.1096 | 7.9 | 5.2 | 22.1 | 6.9 | 12.6 | 61.2 |  |  |  |  | 73.1 | 104.6 |  |  |  | 0 | 150.4 | 46.6 | 51.4 | 29.8 | 18.6 | 19.8 | 81 | 182.9208 | 186.4837 | 182.42 | 87.8 | 7.3 | 1.6 | 33.7 | 37.1 | 3.8 | 12.6 | 86.9 |  |  | 48.6 |  |  | 44.4 |  |  |  | 72.9 | 170.2 | 167.9 | 200 | 267 | [8 empty] | 1.2 | 130.8 | 95 | 63.6 | 74.6 | 30.4 | 11.8 |  |  | 141.3 | 0 | 66.2 | 181.8 |  |  |  |  | 210.8 | 101.1 | 1.2 | 0 | 62.2 | 0 | 0.4 | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 20.3 | 15 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 7.1 | 8.8 | 5.4 | 25 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 7.3 | 2.4 | 16.5 | 1.5 |  | 10 | 4 | 6.4 | 9 | 15.9 | 24.6 | 68.8 |  | 51.8 | 65.4 | 6 | 5.2 | 11 | 4.1 | 9 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0 | 195.8 | 16.2 | 93 | 0.6 | 0 | 3.6 | 69.5 | 14 | 4.3 | 18.6 | 9.6 | 43.5 | 34.2 | 17.9 |  | 4.8 |  |  | 7281.234 | 23.7041 | 6.641 |  | 10.4 | 26.2844 | 18.9152 |  | 16 | 101.9447
25/06/2025 | 13:30 | 39 | 642.3 | 211.9 |  |  | 89.6 | 102.5 |  |  | 180.7 | 183.7 | 183.8 | 279.1 | 193.1 | 104.7 | 227.9 | 4.8 |  |  |  |  | 144.4948 | 7 | 4.9 | 22.1 | 6.9 | 12.6 | 59.2 |  |  |  |  | 71.4 | 120.6 |  |  |  | 0 | 148.1 | 46.3 | 48.2 | 29 | 18.5 | 19.8 | 74.7 | 181.1709 | 181.757 | 183.2424 | 86.7 | 7.3 | 1.6 | 32.8 | 35.7 | 3.8 | 11.7 | 84.3 |  |  | 23.1 |  |  | 45 |  |  |  | 70.4 | 174.6 | 172.3 | 200 | 268.9 | [8 empty] | 1.2 | 106.7 | 80 | 65.7 | 73.9 | 29.7 | 0 |  |  | 142.6 | 0 | 67.8 | 182.4 |  |  |  |  | 212.1 | 101 | 1.2 | 0 | 61.2 | 0 | 0.4 | 12.6 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 20 | 15 | 9.9 | 3.1 | 18.5 | 9.4 | 11.9 | 5.8 | 25.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 10 | 1.5 |  | 9.9 | 4.1 | 6 | 8.8 | 16.1 | 25 | 74.3 |  | 43 | 65.2 | 6.9 | 5.3 | 11 | 4.1 | 8.9 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0 | 217.6 | 15.1 | 96.2 | 0.6 | 21.8 | 43.3 | 78.8 | 14.9 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 44 | 34.1 | 16.7 |  | 5.3 |  |  | 7274.4651 | 23.5113 | 5.56 |  | 10.5 | 26.1308 | 18.9168 |  | 16 | 100.6189
25/06/2025 | 14:00 | 72.4 | 648.1 | 213.9 |  |  | 91 | 100.6 |  |  | 182 | 199.5 | 199.5 | 276.4 | 165.4 | 88.5 | 239 | 4.9 |  |  |  |  | 146.8648 | 7.1 | 5.1 | 22.1 | 6.9 | 12.6 | 60.8 |  |  |  |  | 72.7 | 127.6 |  |  |  | 0 | 148.3 | 46 | 55.4 | 27.9 | 18.4 | 19.8 | 76.8 | 183.0637 | 184.3587 | 184.3833 | 87.6 | 7.3 | 1.6 | 33.6 | 36.9 | 3.8 | 12.2 | 85.9 |  |  | 25 |  |  | 44.8 |  |  |  | 71.3 | 173.7 | 171.5 | 200 | 269 | [8 empty] | 1.2 | 138 | 91.3 | 66.5 | 74.8 | 30.1 | 0 |  |  | 142.3 | 0 | 67.4 | 180.9 |  |  |  |  | 212.2 | 101.4 | 0.5 | 0 | 53.5 | 0 | 0.4 | 12.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 20.3 | 15.8 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 9.3 | 10.9 | 6.8 | 28.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 8.9 | 1.5 |  | 9.8 | 4.2 | 6.3 | 9 | 16.1 | 25.4 | 76.5 |  | 45.7 | 62.9 | 7.9 | 4.3 | 11 | 4.1 | 8.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0 | 229.4 | 13.6 | 85.2 | 0.6 | 43.7 | 63.9 | 61.6 | 13.2 | 4.3 | 18.6 | 9.5 | 43.7 | 34.1 | 17 |  | 4.1 |  |  | 7405.3705 | 23.2524 | 5.093 |  | 10.4 | 26.0643 | 18.9179 |  | 16 | 99.7276
25/06/2025 | 14:30 | 99.6 | 651.4 | 214.7 |  |  | 91.6 | 103.3 |  |  | 157.6 | 156.7 | 157.7 | 250.3 | 164.4 | 92.4 | 403.2 | 4.9 |  |  |  |  | 146.9475 | 7.7 | 5.2 | 22.1 | 6.9 | 12.6 | 71.1 |  |  |  |  | 73.6 | 194 |  |  |  | 0 | 148 | 45.3 | 51.6 | 30.2 | 18.4 | 19.8 | 81.9 | 185.0324 | 185.2393 | 183.5878 | 88.7 | 7.3 | 1.6 | 34.2 | 37.2 | 3.8 | 12.4 | 97.9 |  |  | 26.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 71.8 | 172.5 | 170.7 | 200 | 268.6 | [8 empty] | 1.2 | 118.5 | 92.4 | 67.4 | 75 | 30.5 | 0 |  |  | 142.2 | 0 | 67 | 182.5 |  |  |  |  | 211.6 | 101.1 | 0.4 | 0 | 63.8 | 0 | 0.3 | 12.5 | 10 | 5.4 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 20.6 | 15.3 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 6.5 | 6.3 | 8.8 | 37.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 2.4 | 8.8 | 1.5 |  | 9.8 | 4.3 | 6.5 | 9.1 | 15.7 | 22.5 | 76.8 |  | 48.3 | 71.1 | 4.7 | 5.3 | 11 | 4 | 8.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0 | 216.9 | 12.6 | 34.7 | 0.6 | 97.5 | 85.8 | 29.8 | 11.9 | 4.3 | 18.4 | 9.7 | 43.5 | 34.3 | 15.8 |  | 6.7 |  |  | 7550.3069 | 23.2271 | 3.884 |  | 10.4 | 26.0446 | 18.9184 |  | 16.1 | 98.5741
25/06/2025 | 15:00 | 87.1 | 647.7 | 214.3 |  |  | 88.7 | 99 |  |  | 182.7 | 191.2 | 191.2 | 266.1 | 165.6 | 91.9 | 403.6 | 4.8 |  |  |  |  | 142.5277 | 6.8 | 5.3 | 22.2 | 6.9 | 12.2 | 70.2 |  |  |  |  | 71.4 | 194.6 |  |  |  | 0 | 145.2 | 45 | 61.6 | 27.2 | 18.6 | 19.8 | 78.5 | 180.6221 | 179.5953 | 185.1048 | 87.4 | 7.2 | 1.6 | 32.5 | 34.1 | 3.8 | 11.6 | 85.2 |  |  | 23 |  |  | 45.3 |  |  |  | 69.7 | 174.3 | 171.6 | 200 | 269.2 | [8 empty] | 1.2 | 110.4 | 92.9 | 66.1 | 74.7 | 29.7 | 0 |  |  | 144 | 0 | 68.5 | 183.7 |  |  |  |  | 212 | 101.2 | 0.4 | 0 | 47.9 | 0 | 0.2 | 12.5 | 10 | 5.4 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 20 | 14.1 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 2.7 | 3.1 | 11 | 42.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 2.4 | 8.8 | 1.6 |  | 9.8 | 4.4 | 6.2 | 8.9 | 15.9 | 21 | 75.4 |  | 52.5 | 72.8 | 7.3 | 6.2 | 11 | 4 | 8.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0 | 197.3 | 6.1 | 19.8 | 0.6 | 103.4 | 98.4 | 16.7 | 10.6 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | 44.5 | 34.3 | 16.7 |  | 6.6 |  |  | 7548.2499 | 23.0389 | 3.131 |  | 10.5 | 26.0805 | 18.9187 |  | 16.1 | 97.7691
25/06/2025 | 15:30 | 96 | 647.9 | 214.2 |  |  | 90.6 | 100.7 |  |  | 162.6 | 163.2 | 162.7 | 246.5 | 144.9 | 88 | 502.3 | 4.9 |  |  |  |  | 144.1858 | 7.2 | 5.5 | 22.1 | 6.7 | 12.5 | 85.9 |  |  |  |  | 72.2 | 105.4 |  |  |  | 0 | 149 | 45 | 48.5 | 27.3 | 18.6 | 19.8 | 79.6 | 181.5465 | 183.9751 | 183.5652 | 87.4 | 7.3 | 1.6 | 33.6 | 34.2 | 3.8 | 12.1 | 84.1 |  |  | 24.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 71.1 | 174.2 | 171.9 | 200 | 269.1 | [8 empty] | 1.2 | 105.5 | 84.7 | 66.8 | 74.9 | 30.1 | 0 |  |  | 143.1 | 0 | 67.1 | 184.3 |  |  |  |  | 212.8 | 101.7 | 0.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0.1 | 12.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 20.2 | 14.3 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 3.2 | 4.4 | 14.5 | 51.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 8.9 | 1.7 |  | 9.8 | 4.5 | 6.3 | 9 | 16.1 | 21.7 | 76 |  | 56.8 | 80.4 | 5.4 | 6.6 | 11 | 4 | 8.6 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 0 | 216 | 3.5 | 15.6 | 0.6 | 124.9 | 114.8 | 13.6 | 5.7 | 4.3 | 18.6 | 9.3 | 43.3 | 34.5 | 17.3 |  | 7.4 |  |  | 7532.0726 | 22.6744 | 3.024 |  | 10.4 | 26.0458 | 18.9176 |  | 16 | 97.0618
25/06/2025 | 16:00 | 98.3 | 645.9 | 213.7 |  |  | 90.8 | 101.7 |  |  | 159.2 | 157.8 | 158.6 | 258.3 | 145.6 | 81.9 | 394.2 | 4.9 |  |  |  |  | 146.9996 | 7.6 | 5.4 | 22.2 | 6.7 | 12.5 | 85.4 |  |  |  |  | 72.6 | 192 |  |  |  | 0 | 147.3 | 44.7 | 48.8 | 27.8 | 18.6 | 19.8 | 78.2 | 183.0157 | 184.8531 | 182.8607 | 87.4 | 7.3 | 1.6 | 33.6 | 34.1 | 3.8 | 12.2 | 83.7 |  |  | 60.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 71.4 | 174.3 | 171.3 | 200 | 270.8 | [8 empty] | 1.2 | 68.9 | 90.3 | 66.9 | 74.8 | 30.2 | 0 |  |  | 142.9 | 0 | 67.4 | 185.1 |  |  |  |  | 212.8 | 101.9 | 0.2 | 0 | 18.3 | 15.1 | 0.1 | 12.6 | 10 | 5.3 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 14.6 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 1.5 | 1.7 | 19.1 | 61.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 9.9 | 1.7 |  | 9.8 | 4.5 | 6.3 | 8.8 | 16.3 | 22.2 | 80.2 |  | 57.1 | 78.8 | 6 | 5.7 | 11 | 3.9 | 8.6 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 16.9 | 84.4 | 4.1 | 22.3 | 0.6 | 128.9 | 147.7 | 16.8 | 2.3 | 4.3 | 18.8 | 9.6 | 43.3 | 34.1 | 17.3 |  | 6.7 |  |  | 7434.6291 | 22.845 | 3.02 |  | 10.4 | 26.0932 | 18.9181 |  | 16.1 | 97.3763
25/06/2025 | 16:30 | 90.1 | 642 | 212.5 |  |  | 88.9 | 96.9 |  |  | 181.2 | 202.6 | 205.1 | 279.9 | 145.8 | 82.9 | 396.5 | 4.8 |  |  |  |  | 138.4014 | 7.3 | 4.3 | 22.2 | 6.8 | 13.9 | 85.2 |  |  |  |  | 71 | 122.7 |  |  |  | 0 | 143.3 | 43.9 | 47.9 | 26.4 | 18.6 | 19.8 | 74.4 | 179.2397 | 179.9675 | 182.926 | 84.5 | 7.3 | 1.6 | 31.3 | 33.3 | 3.8 | 11.8 | 82.6 |  |  | 58.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 70.3 | 174.1 | 171.7 | 200 | 269.9 | [8 empty] | 1.2 | 102.3 | 84.8 | 65.8 | 71.1 | 29.6 | 0 |  |  | 143.1 | 0 | 66.7 | 184.8 |  |  |  |  | 213.7 | 102.1 | 0.1 | 0 | 13.3 | 17.8 | 0.2 | 12.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 19.9 | 14.7 | 10 | 3.2 | 18.5 | 0.3 | 0.2 | 20.5 | 61.8 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 16 | 1.8 |  | 9.8 | 4.3 | 6.2 | 8.7 | 16 | 20.7 | 80.6 |  | 67.2 | 99.2 | 11.2 | 6.4 | 11 | 3.9 | 9 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 16.9 | 27.4 | 3.4 | 17.1 | 0.6 | 129.1 | 161.2 | 15 | 0.7 | 4.3 | 18.6 | 9 | 43.3 | 33.7 | 17.1 |  | 7.5 |  |  | 7450.0345 | 22.8414 | 2.89 |  | 10.4 | 26.1025 | 18.9183 |  | 16 | 97.1522
25/06/2025 | 17:00 | 99.1 | 650.8 | 214.9 |  |  | 59.1 | 102.4 |  |  | 181.7 | 204.2 | 206.8 | 279.6 | 145.5 | 83.9 | 402.7 | 4.9 |  |  |  |  | 144.8287 | 7.9 | 5.8 | 22.1 | 6.6 | 13.9 | 86 |  |  |  |  | 72.6 | 128.7 |  |  |  | 0 | 147.2 | 43 | 64.5 | 27.1 | 18.6 | 19.8 | 76.8 | 183.5719 | 183.8835 | 184.7811 | 87.4 | 7.3 | 1.5 | 33.4 | 33.6 | 3.8 | 12.1 | 84.8 |  |  | 60.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 71 | 175.7 | 173.1 | 200 | 271.1 | [8 empty] | 1.2 | 146.8 | 95.2 | 66.9 | 68.9 | 30.2 | 0 |  |  | 144.3 | 0 | 68.4 | 186.2 |  |  |  |  | 214.9 | 101.3 | 0 | 0 | 1.8 | 15.3 | 0.1 | 12.4 | 10 | 4.8 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 14.4 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 24.5 | 73.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 16.6 | 1.8 |  | 9.8 | 4.2 | 6 | 8.8 | 15.7 | 17.1 | 80 |  | 91.8 | 105.7 | 14 | 11.3 | 11 | 3.9 | 8.9 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 14.1 | 9.2 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 129.8 | 155.8 | 2.8 | 0.5 | 0 | 18.6 | 9.6 | 43.4 | 33.9 | 17.4 |  | 7.5 |  |  | 7556.7652 | 22.8713 | 2.89 |  | 10.4 | 26.0953 | 18.9186 |  | 0 | 81.1753
25/06/2025 | 17:30 | 99.2 | 648.6 | 214.9 |  |  | 59.5 | 103.3 |  |  | 185.6 | 198 | 198.7 | 278.9 | 126.4 | 76 | 557.8 | 4.9 |  |  |  |  | 146.2426 | 7.7 | 5.8 | 22.1 | 6.8 | 14.2 | 85.6 |  |  |  |  | 72.4 | 145.1 |  |  |  | 0 | 148.2 | 43.9 | 48.4 | 28.3 | 18.6 | 19.8 | 71.9 | 182.619 | 184.1322 | 183.2838 | 87.6 | 7.3 | 1.6 | 33.3 | 33.9 | 3.8 | 12.1 | 84.6 |  |  | 60.2 |  |  | 46.5 |  |  |  | 71 | 176 | 173.6 | 200 | 271.2 | [8 empty] | 1.2 | 68.3 | 83 | 66.8 | 68.9 | 30.1 | 0 |  |  | 144.5 | 0 | 68.1 | 187.4 |  |  |  |  | 215.4 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 12.4 | 9.9 | 4.7 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 14 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 24.4 | 71.3 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 16.3 | 1.9 |  | 9.8 | 4.2 | 6 | 8.8 | 15.7 | 14.3 | 79 |  | 85.2 | 118.9 | 11.9 | 10.8 | 11 | 3.9 | 8.7 | 6.6 | 7 | 7 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.6 | 165.2 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.7 | 43.2 | 34 | 17.2 |  | 8.1 |  |  | 7577.9776 | 22.9069 | 7.026 |  | 10.4 | 26.3416 | 18.9185 |  | 15.4 | 100.993
25/06/2025 | 18:00 | 98.2 | 648.9 | 214.9 |  |  | 59 | 102.2 |  |  | 177.6 | 177.2 | 177.5 | 256.5 | 126 | 76.1 | 447.4 | 4.9 |  |  |  |  | 144.3702 | 7.7 | 5.8 | 22.1 | 6.6 | 14.2 | 85.5 |  |  |  |  | 72.2 | 104.5 |  |  |  | 4.8 | 148 | 45.3 | 48.5 | 27.2 | 18.6 | 19.8 | 76.5 | 182.7831 | 182.8588 | 183.757 | 87.5 | 7.3 | 1.6 | 33.4 | 34.4 | 3.8 | 12 | 84.3 |  |  | 60.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 71 | 176.1 | 173.7 | 200 | 271.8 | [8 empty] | 1.2 | 136.4 | 82 | 66.7 | 68.9 | 30.1 | 0 |  |  | 144.6 | 0 | 67.3 | 172.3 |  |  |  |  | 215.2 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.3 | 9.9 | 4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.4 | 14 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 76 | 3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 16.5 | 1.9 |  | 9.8 | 4 | 6 | 8.8 | 15.7 | 15.1 | 78.2 |  | 76.3 | 112.7 | 8.6 | 7 | 11 | 3.9 | 8.7 | 6.4 | 7 | 7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.4 | 161.3 | 0 | 0 | 4.4 | 18.5 | 9.6 | 42.5 | 33.7 | 16.7 |  | 7.6 |  |  | 7388.3691 | 22.9137 | 7.979 |  | 10.4 | 26.5228 | 18.9182 |  | 16.2 | 102.9337
25/06/2025 | 18:30 | 142.8 | 647.5 | 214.5 |  |  | 59 | 102 |  |  | 185.4 | 204.4 | 204.8 | 277.2 | 109.9 | 70.1 | 502 | 4.9 |  |  |  |  | 143.6019 | 6.7 | 5.7 | 22 | 6.8 | 14.2 | 108.5 |  |  |  |  | 72 | 135.6 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 43.6 | 54.5 | 26.5 | 18.6 | 19.8 | 75.2 | 181.6403 | 182.4198 | 183.6118 | 87.5 | 7.3 | 1.6 | 33.3 | 34 | 3.8 | 11.8 | 83.4 |  |  | 85.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 70.8 | 176.4 | 174 | 200 | 271.6 | [8 empty] | 1 | 165.1 | 91.4 | 66.7 | 68.8 | 29.9 | 0 |  |  | 145.1 | 0 | 68.3 | 103.2 |  |  |  |  | 215 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 12.2 | 9.9 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 30.9 | 82 | 3 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 17.2 | 1.9 |  | 9.7 | 4.1 | 5.9 | 8.4 | 15.7 | 16.1 | 71.6 |  | 73.5 | 105.4 | 4.5 | 2.8 | 11 | 3.9 | 8.5 | 6.4 | 7 | 7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 129 | 0 | 0 | 4.4 | 18.6 | 9.7 | 43.1 | 34.4 | 16.8 |  | 8 |  |  | 7541.3737 | 22.7613 | 7.971 |  | 10.5 | 26.6058 | 18.9175 |  | 16.2 | 102.9556
25/06/2025 | 19:00 | 148.5 | 650 | 214.9 |  |  | 59.5 | 177.8 |  |  | 181.7 | 181.9 | 182.4 | 260.4 | 188.9 | 91.2 | 420.2 | 4.9 |  |  |  |  | 142.9033 | 7 | 5.8 | 18.2 | 6.7 | 14.2 | 136.3 |  |  |  |  | 72.8 | 108.1 |  |  |  | 6.5 | 148 | 45 | 67.5 | 27.4 | 18.6 | 19.8 | 75.8 | 184.1115 | 184.6157 | 184.0506 | 88.1 | 7.3 | 1.6 | 33.7 | 34.3 | 3.8 | 12.3 | 84.7 |  |  | 86.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 70.9 | 176.2 | 174.1 | 200 | 272.4 | [8 empty] | 1.3 | 124.6 | 91 | 63.6 | 69.8 | 30.3 | 0 |  |  | 145.3 | 0 | 68.6 | 17.1 |  |  |  |  | 215.1 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.5 | 14 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.5 | 81.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 0 | 2.4 | 20 | 1.8 |  | 9.7 | 4.1 | 6 | 8.4 | 15.5 | 13.1 | 73.1 |  | 90.2 | 110.7 | 10.8 | 6.9 | 11 | 3.8 | 8.5 | 6.2 | 7 | 7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.7 | 133 | 0 | 0 | 4.3 | 18.5 | 9.8 | 43 | 34.3 | 17.6 |  | 7.6 |  |  | 7501.9812 | 22.5658 | 7.936 |  | 10.4 | 26.7214 | 18.9169 |  | 16.2 | 102.7401
25/06/2025 | 19:30 | 144.9 | 649.7 | 214.8 |  |  | 59 | 181.7 |  |  | 164.3 | 164.9 | 164.1 | 250.8 | 214.1 | 110.7 | 419 | 4.9 |  |  |  |  | 138.8244 | 7 | 4.4 | 0 | 6.8 | 14.2 | 136 |  |  |  |  | 72.8 | 194.8 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 43 | 67.6 | 27.5 | 18.6 | 19.8 | 76.6 | 183.5519 | 182.9662 | 183.6762 | 87.5 | 7.3 | 1.6 | 33 | 34.3 | 3.8 | 11.7 | 84.8 |  |  | 86 |  |  | 47 |  |  |  | 70.9 | 176.3 | 173.8 | 200 | 271.7 | [8 empty] | 1.2 | 177.1 | 86.9 | 63.5 | 69.8 | 30.2 | 0 |  |  | 145.3 | 0 | 68.6 | 0 |  |  |  |  | 160.2 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 12.2 | 9.9 | 4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.4 | 13.8 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 30.8 | 84.9 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 4.1 | 6 | 8.5 | 15.4 | 17 | 73.9 |  | 80 | 117.4 | 9 | 5.9 | 11 | 3.8 | 8.4 | 6.2 | 7 | 7.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.8 | 130.5 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 43 | 34.3 | 17.2 |  | 7.9 |  |  | 7503.6186 | 22.7026 | 7.935 |  | 10.4 | 26.8219 | 18.9156 |  | 16 | 102.775
25/06/2025 | 20:00 | 144.7 | 648.2 | 214.6 |  |  | 59 | 175 |  |  | 183.9 | 183.9 | 183.6 | 267.5 | 213.3 | 111.2 | 419.6 | 4.9 |  |  |  |  | 138.5241 | 7.5 | 4.4 | 0 | 6.7 | 14.3 | 135.8 |  |  |  |  | 72.3 | 129.2 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 43.6 | 67.5 | 26.3 | 18.6 | 19.8 | 75.9 | 182.6139 | 182.9658 | 183.5539 | 87.5 | 7.3 | 1.6 | 33.2 | 34.1 | 3.8 | 29.9 | 83.8 |  |  | 85.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 70.8 | 176.5 | 174.2 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 1.2 | 175 | 87.8 | 63.3 | 69.8 | 30 | 0 |  |  | 145.3 | 0 | 68.4 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 12.3 | 9.9 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.2 | 13.8 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 30.5 | 83.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 4.1 | 6 | 8.4 | 15 | 21.9 | 62 |  | 95.5 | 119.1 | 11.1 | 9.2 | 11 | 3.8 | 8.4 | 6.2 | 7 | 7.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122 | 121.9 | 0 | 0 | 4.4 | 18.3 | 9.6 | 42.9 | 34.4 | 17 |  | 7.7 |  |  | 7483.5576 | 22.9547 | 7.96 |  | 10.4 | 26.877 | 18.9143 |  | 16.1 | 103.206
25/06/2025 | 20:30 | 144.8 | 649.5 | 215 |  |  | 59.4 | 153.2 |  |  | 178.4 | 177.9 | 177.6 | 258.8 | 213.2 | 110.9 | 418.1 | 4.9 |  |  |  |  | 139.2682 | 7.8 | 5.7 | 0 | 6.7 | 14.3 | 136.2 |  |  |  |  | 72.7 | 145.5 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 44 | 67.9 | 26.4 | 18.6 | 19.8 | 76 | 184.1911 | 184.6267 | 183.569 | 87.8 | 7.3 | 1.5 | 33.4 | 34.1 | 3.8 | 30.3 | 84.6 |  |  | 85.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 71 | 176.2 | 173.8 | 200 | 272.4 | [8 empty] | 1 | 167.7 | 86.3 | 63.4 | 69.8 | 30.1 | 0 |  |  | 145.3 | 0 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 12.3 | 9.9 | 4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.5 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 30.7 | 84 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 4.3 | 6 | 8.4 | 15.4 | 21.5 | 48.6 |  | 109.3 | 116.8 | 16.1 | 8.3 | 11 | 3.8 | 8.4 | 6.2 | 7 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.1 | 105.5 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.4 | 43.7 | 34.4 | 17.1 |  | 6.9 |  |  | 7418.355 | 22.8999 | 7.976 |  | 10.4 | 26.9352 | 18.9135 |  | 16.1 | 103.2246
25/06/2025 | 21:00 | 144.3 | 648.4 | 214.6 |  |  | 59 | 103.6 |  |  | 162.1 | 162.4 | 162 | 253.7 | 212.7 | 111 | 418.3 | 4.9 |  |  |  |  | 140.8485 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.8 | 14.3 | 135.6 |  |  |  |  | 72.6 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 44.3 | 92.7 | 28 | 18.6 | 19.8 | 76 | 184.3229 | 183.4167 | 183.4403 | 87.5 | 7.3 | 1.5 | 33.4 | 34.7 | 3.8 | 29.7 | 84.4 |  |  | 85.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 70.9 | 176.9 | 174.5 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 1 | 187.4 | 88 | 63.5 | 69.9 | 30.2 | 0 |  |  | 145.8 | 0 | 69 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.5 | 0 | 10.8 | 0 | 7.6 | 0 | 12.3 | 9.9 | 4.6 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.4 | 14.2 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 30.7 | 84.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 4.6 | 5.9 | 8.4 | 15.5 | 14.8 | 43.4 |  | 112.3 | 117.4 | 14.9 | 8.6 | 11 | 3.8 | 8.4 | 6.2 | 7 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.9 | 87.9 | 0 | 0 | 4.4 | 18.5 | 9.7 | 42.7 | 34.2 | 17.2 |  | 7.6 |  |  | 7420.3283 | 23.0084 | 7.981 |  | 10.5 | 27.0155 | 18.9126 |  | 16.2 | 103.6176
25/06/2025 | 21:30 | 144.6 | 649 | 215.2 |  |  | 59 | 102.3 |  |  | 158 | 158.4 | 158.3 | 249.1 | 216.2 | 111.3 | 420.5 | 4.9 |  |  |  |  | 136.8535 | 7.7 | 5.6 | 0 | 6.8 | 14.3 | 136 |  |  |  |  | 72.5 | 146 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 45.5 | 130.8 | 27.3 | 18.4 | 19.8 | 75.7 | 183.5086 | 183.4033 | 183.8308 | 87.5 | 7.3 | 1.6 | 33.2 | 34.1 | 3.8 | 29.7 | 84.4 |  |  | 85.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 70.9 | 177.2 | 175 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.3 | 169.8 | 89 | 63.4 | 70 | 30.1 | 0 |  |  | 146.1 | 0 | 69.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 0 | 69.6 | 0 | 8 | 0 | 12.2 | 9.9 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.4 | 13.8 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 30.2 | 84.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 4.6 | 5.6 | 8.1 | 15.4 | 12.7 | 40.3 |  | 110.9 | 117 | 18.6 | 11.8 | 11 | 3.8 | 8.9 | 6.2 | 7 | 7.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.2 | 76.4 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.5 | 43.5 | 34.3 | 16 |  | 6.7 |  |  | 7389.0962 | 23.0069 | 7.981 |  | 10.4 | 27.0406 | 18.9123 |  | 16.1 | 103.4408
25/06/2025 | 22:00 | 146.8 | 646.1 | 214.1 |  |  | 59.3 | 100.3 |  |  | 132.9 | 132.1 | 132.7 | 236.1 | 215.6 | 111.5 | 355.6 | 4.8 |  |  |  |  | 141.1998 | 7.2 | 5.6 | 0 | 6.8 | 14.1 | 135.6 |  |  |  |  | 108.1 | 215.2 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 45.1 | 127.9 | 27.6 | 18.4 | 19.8 | 75.2 | 182.6007 | 183.6794 | 183.2541 | 87.9 | 7.3 | 1.6 | 33.6 | 33.9 | 3.8 | 30.3 | 83.5 |  |  | 85.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 70.8 | 176.1 | 173.9 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.2 | 141.1 | 91.1 | 63.1 | 69.8 | 29.9 | 0 |  |  | 145.3 | 0 | 68.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.6 | 0 | 91.3 | 0 | 13.7 | 0 | 12.2 | 10 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.5 | 81.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.7 |  | 9.7 | 4.7 | 5.5 | 8 | 15.2 | 11.4 | 35.9 |  | 100.6 | 117.6 | 15.6 | 11.5 | 11 | 3.8 | 8.9 | 6.2 | 6.8 | 7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.1 | 83.1 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.9 | 43.2 | 34.6 | 17.5 |  | 7.6 |  |  | 7323.834 | 23.0502 | 7.98 |  | 10.4 | 27.0535 | 18.9157 |  | 16 | 103.3994
25/06/2025 | 22:30 | 142.2 | 646.7 | 214.3 |  |  | 58.8 | 98.5 |  |  | 157 | 156 | 156.5 | 246.8 | 217.3 | 111.5 | 359.3 | 4.9 |  |  |  |  | 141.0695 | 6.7 | 5.6 | 0 | 6.8 | 12.3 | 89 |  |  |  |  | 107.9 | 123.9 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 45 | 126.4 | 27.5 | 18.4 | 19.8 | 76 | 180.9163 | 182.0668 | 183.6834 | 87 | 7.3 | 1.6 | 33.3 | 33.7 | 3.8 | 25.8 | 83.3 |  |  | 43.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 70.8 | 176.6 | 174.4 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 1.2 | 193.8 | 88.6 | 63.1 | 70.9 | 29.8 | 0 |  |  | 145.4 | 0 | 68.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 0 | 103.5 | 0 | 14.4 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.6 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20 | 13.8 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.4 | 86.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.1 | 1.7 |  | 9.7 | 5 | 5.5 | 8 | 15.3 | 8.8 | 34.8 |  | 99.9 | 119.7 | 16.8 | 8.7 | 11 | 3.8 | 8.5 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95 | 91.9 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.6 | 43.1 | 34.7 | 17.8 |  | 7.1 |  |  | 7289.2361 | 23.0559 | 7.981 |  | 10.4 | 27.0811 | 18.9151 |  | 16.2 | 103.6331
25/06/2025 | 23:00 | 140.4 | 646.1 | 215.1 |  |  | 58.8 | 97.9 |  |  | 153.4 | 153.3 | 153.1 | 245.6 | 215.2 | 111.6 | 355.9 | 4.9 |  |  |  |  | 142.4881 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.9 | 12.3 | 93 |  |  |  |  | 108.4 | 52.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.8 | 110.3 | 27.8 | 18.2 | 19.8 | 76.7 | 181.5723 | 181.7278 | 182.7146 | 87.2 | 7.3 | 1.6 | 32.7 | 33.1 | 3.8 | 25.3 | 84.1 |  |  | 43.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 70.8 | 177 | 174.8 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 134.3 | 90.4 | 63.3 | 70.8 | 29.9 | 0 |  |  | 145.6 | 0 | 68.5 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.6 | 0 | 109.8 | 0 | 15 | 0 | 12.4 | 10 | 4.6 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 13.8 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.6 | 84.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 12.5 | 1.7 |  | 9.7 | 5 | 5.6 | 8.1 | 15.2 | 7 | 33.9 |  | 85.1 | 114.5 | 14.4 | 9.3 | 11 | 3.8 | 8.5 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.1 | 90.3 | 0 | 0 | 4.4 | 18.2 | 9.1 | 43.2 | 34.9 | 17.4 |  | 8.4 |  |  | 6961.3028 | 23.0032 | 7.979 |  | 10.4 | 27.0968 | 18.9148 |  | 16.1 | 103.4937
25/06/2025 | 23:30 | 141.8 | 643.1 | 212.7 |  |  | 0 | 98.6 |  |  | 145.6 | 145.8 | 145.6 | 250.8 | 215.2 | 112 | 358.6 | 4.8 |  |  |  |  | 137.73 | 7.5 | 5 | 0 | 6.8 | 12.3 | 89.9 |  |  |  |  | 107.2 | 59.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45 | 108.2 | 27.9 | 18.4 | 19.8 | 71.4 | 179.5376 | 180.2176 | 183.2094 | 87.3 | 7.3 | 1.5 | 33.1 | 33.8 | 3.8 | 0 | 82.6 |  |  | 42.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.4 | 177 | 174.7 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 99.6 | 90.3 | 62.8 | 70.8 | 29.6 | 0 |  |  | 145.3 | 0 | 68.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.8 | 0 | 106.9 | 0 | 14.4 | 0 | 12.6 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 19.9 | 13.8 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.6 | 88 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 12.2 | 1.7 |  | 9.7 | 5 | 5.5 | 7.9 | 15.4 | 15.7 | 39.5 |  | 89.8 | 109.8 | 13.4 | 9.3 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.9 | 77 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.1 | 43.2 | 34.8 | 16.5 |  | 8.2 |  |  | 6781.5945 | 22.9782 | 7.978 |  | 10.4 | 27.2072 | 18.9153 |  | 16 | 103.4787
26/06/2025 | 00:00 | 141.6 | 647.4 | 214.4 |  |  | 0 | 98.9 |  |  | 123.3 | 122.9 | 123.2 | 212.2 | 214.6 | 111.5 | 363.5 | 4.8 |  |  |  |  | 140.4627 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.9 | 12.3 | 91.3 |  |  |  |  | 107.9 | 56.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45 | 104.3 | 26.6 | 18.6 | 19.8 | 76.7 | 180.2511 | 181.3156 | 184.1184 | 87.4 | 7.3 | 1.5 | 33 | 34.1 | 3.8 | 0 | 83.7 |  |  | 40.4 |  |  | 47 |  |  |  | 65.4 | 176.5 | 174.2 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 1.2 | 87 | 87.1 | 62.9 | 70.6 | 29.7 | 0 |  |  | 145.6 | 0 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.9 | 0 | 101.9 | 0 | 13.4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20 | 13.8 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 31.2 | 86 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 12 | 1.7 |  | 9.8 | 4.9 | 6.1 | 8 | 15.5 | 22.6 | 29.6 |  | 81.6 | 105.2 | 12.7 | 7.6 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.4 | 79.6 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.5 | 43.2 | 35.1 | 16.5 |  | 8.3 |  |  | 6648.3477 | 23.2789 | 7.976 |  | 10.4 | 27.1278 | 18.9174 |  | 16 | 103.7001
EJEC |  | 2173.7 | 15548.2 | 5142.75 | 0 | 0 | 1346.55 | 2588.65 | 0 | 0 | 4242.35 | 4515.7 | 4544.75 | 6578.1 | 4675.95 | 2468.8 | 9431.4 | 117.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.6447 | 177.3 | 125.6 | 185.7 | 163.95 | 299.6 | 1860.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.85 | 2783.3 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 3792.7 | 1124.85 | 1941.05 | 711.7 | 445.05 | 475.2 | 1853.25 | 4380.4246 | 4389.9428 | 4406.4373 | 2086.9 | 173.8 | 38.3 | 798.8 | 834.5 | 91.2 | 196.8 | 1804 | 0 | 0 | 1048.45 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1656.55 | 4220.05 | 4164.9 | 4800 | 6536.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 2791.05 | 2146.3 | 1485.85 | 1703.7 | 719.35 | 168.3 | 0 | 0 | 3406.6 | 262.4 | 1761.3 | 1230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130.3 | 2141.25 | 6.85 | 372.35 | 476.7 | 206.85 | 2.05 | 302.4 | 228.1 | 96.6 | 12 | 51.65 | 62.4 | 486.65 | 354.9 | 238.75 | 78.15 | 444 | 66.1 | 78.25 | 305.6 | 878.85 | 79.45 | 52.8 | 26.5 | 67.2 | 72.95 | 57.6 | 276.4 | 39.25 | 0 | 237.95 | 109.5 | 149.6 | 212.1 | 354.8 | 466.45 | 1073.05 | 0 | 1097.85 | 1442.3 | 145.3 | 98.8 | 264 | 95.05 | 211.2 | 150 | 165 | 169.85 | 150.8 | 1640.25 | 100.5 | 577.05 | 14.4 | 1210.4 | 1269.15 | 400.35 | 100.05 | 101.7 | 414.75 | 227.2 | 1034.9 | 755.85 | 408.8 | 0 | 165.45 | 0 | 0 | 169117.9993 | 567.4988 | 106.747 | 0 | 249.5 | 643.7926 | 454.14 | 0 | 377.3 | 2398.9784

## REACTIVA
miércoles, 25 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
25/06/2025 | 00:30 | -8.4 | 14.5 | 13.8 |  |  | -13.4 | -3 |  |  | 11.9 | -5.6 | 6.8 | 3.2 | 19 | -6.9 | 33.5 | 0.2 |  |  |  |  | 7.6752 | 1 | 0 | -3.4 | 3.3 | 2.8 |  |  |  |  | -5.5 | -12 |  |  |  | 0 | -22.3 | 2.1 | 13.8 | 7.1 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 19.1514 | -15.3261 | -48.9767 | -3.2 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 1 | 0 | -3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -7.9 | -4.9 | -6.3 |  | 25.1 | [8 empty] | -0.5 | 34.7 | 22.8 | 1.9 | 7.1 | -0.3 | 0 |  |  | 2 | 4.6 | -48.8 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | -12.9 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | -0.5 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -4.7 | -6.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 10.7 | 5.1 | 2.4 |  | 1.9 |  |  | 56.2238 | 1.8711 |  |  | 1.3 | 2.3122 | 0.23226 |  | 1.9 | 7.6156
25/06/2025 | 01:00 | -12.9 | -0.9 | 11.4 |  |  | -7.1 | -8.2 |  |  | 10.8 | -2.9 | 9.7 | 5.2 | 17.3 | -8.2 | 27.9 | 0.2 |  |  |  |  | 4.6952 | 1 | 0 | -3.4 | 3 | 0.8 |  |  |  |  | -7.1 | -12.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 14.1 | 7.6 | 0.8 | 2.7 | 0.2 | 16.7438 | -16.1272 | -50.1572 | -4.8 | -0.5 | 0.3 | -1.4 | 0.2 | 1 | 0 | -4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -6.4 | -4.9 | -6.3 |  | 24.6 | [8 empty] | -0.4 | 35.8 | 22.4 | 1.7 | 6.6 | -0.3 | 0 |  |  | -0.3 | 1.9 | -52.4 | 0 |  |  |  |  | -8 | -13.5 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -6.6 | -8.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 10.7 | 5.3 | 2.6 |  | 2.5 |  |  | 28.3546 | 1.799 |  |  | 1.3 | 2.3047 | 0.2406 |  | 2 | 7.6443
25/06/2025 | 01:30 | -7.2 | 3.3 | 11.3 |  |  | -7.1 | -16.6 |  |  | 10.8 | -6.9 | 2.4 | 4.5 | 14.7 | -8.1 | 25.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.6963 | 1.3 | 0 | -3.4 | 4 | 1 |  |  |  |  | -5.4 | -9.6 |  |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 15.8 | 7.5 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 11.2989 | -21.8764 | -51.81 | -5.1 | -0.5 | 0.3 | -2 | 0.8 | 1 | 0 | -5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -6.3 | -7.8 | -9.2 |  | 23.2 | [8 empty] | -0.4 | 22.5 | 24.1 | 3.3 | 5.5 | -0.1 | 0 |  |  | 6.1 | 8.8 | -47.4 | 0 |  |  |  |  | -12.4 | -16.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 |  | -3 | 0.4 | -0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 4 |  | -5.7 | -8.3 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 11.4 | 6.1 | 0.9 |  | 2.8 |  |  | -0.4912 | 1.8925 |  |  | 1.4 | 2.2994 | 0.26481 |  | 2.2 | 8.0566
25/06/2025 | 02:00 | -8.3 | 0 | 11.8 |  |  | -7.2 | 0.9 |  |  | 9.6 | -8.2 | 6.1 | 5.1 | 15.6 | -9.8 | 30.6 | 0 |  |  |  |  | 2.9006 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.7 | 0.9 |  |  |  |  | -5.3 | -10.8 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 14 | 7.8 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 11.6653 | -19.2586 | -43.8441 | -2.5 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 1 | 0 | -4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -3.6 | -5.5 | -6.8 |  | 22.4 | [8 empty] | -0.5 | 24.5 | 21.8 | 1.4 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 3.7 | 5.2 | -35.7 | 0 |  |  |  |  | -14 | -17 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | -0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -6.6 | -8.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 11 | 5.5 | 2.1 |  | 2.6 |  |  | 34.2632 | 1.924 |  |  | 1.4 | 2.306 | 0.26116 |  | 2.2 | 8.0912
25/06/2025 | 02:30 | -8.3 | -1.1 | 11.3 |  |  | -5.8 | 3.2 |  |  | 9.8 | -7.2 | 5.6 | 5.8 | 15.5 | -9.2 | 22.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7328 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.6 | 0.6 |  |  |  |  | -5.6 | -11.5 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 14.1 | 7.9 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 11.0073 | -20.2175 | -44.5853 | -6.1 | -0.3 | 0.4 | -1.7 | 0.6 | 1 | 0 | -3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -4.2 | -6.4 | -7.7 |  | 22.3 | [8 empty] | -0.5 | 25.1 | 22.8 | 1.9 | 5.7 | -0.3 | 0 |  |  | 5.4 | 3.4 | -38 | 0 |  |  |  |  | -14 | -17.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -6.6 | -8.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 11.5 | 6 | 1.2 |  | 2.5 |  |  | 27.2374 | 1.9643 |  |  | 1.4 | 2.3108 | 0.2527 |  | 1.7 | 7.6278
25/06/2025 | 03:00 | -9.4 | -3.2 | 10.9 |  |  | -6.9 | -8.6 |  |  | 4.3 | -3.2 | 10.7 | -1.6 | 13 | -11.4 | 20.2 | 0.3 |  |  |  |  | 5.3178 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.3 | 0.5 |  |  |  |  | -4.7 | -11.7 |  |  |  | 0 | -23 | 2.8 | 13.6 | 7.3 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 8.8203 | -24.9248 | -49.1722 | -5.3 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -3.3 | -9 | -9.9 |  | 21.1 | [8 empty] | -0.4 | 24.9 | 22.2 | 1.6 | 5.8 | -0.2 | 0 |  |  | 2 | 0 | -44.5 | 0 |  |  |  |  | -14.5 | -17.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | -3.2 | 0.4 | -0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.8 | -8.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 12.3 | 6.9 | 2.1 |  | 2.4 |  |  | -50.559 | 2.0864 |  |  | 1.3 | 2.3098 | 0.30343 |  | 1.9 | 7.8996
25/06/2025 | 03:30 | -11.5 | -14.4 | 8.9 |  |  | -7.3 | -12.8 |  |  | 4.5 | -13.3 | -0.2 | -0.4 | 12.6 | -11.3 | 12 | 0 |  |  |  |  | 5.8574 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.1 | -1.9 |  |  |  |  | -7.6 | -10.7 |  |  |  | 0 | -25.3 | 3.1 | 14.5 | 7.9 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 5.6553 | -24.8626 | -48.8894 | -4.8 | -0.3 | 0.4 | -2.5 | -1 | 1 | 0 | -6.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -8.7 | -9.6 |  | 20 | [8 empty] | -0.5 | 32.2 | 22.5 | 2 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 0 | -45 | 0 |  |  |  |  | -14.3 | -17.2 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -8.2 | -10.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 6.1 | 2.9 |  | 2.4 |  |  | -111.4393 | 2.4282 |  |  | 1.4 | 2.3042 | 0.28605 |  | 1.9 | 8.3185
25/06/2025 | 04:00 | -9.7 | -1.9 | 10.7 |  |  | -5.7 | 1.5 |  |  | 7.9 | -9.9 | 2.5 | 2.7 | 14.6 | -9.2 | 14.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.5925 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.3 | -1.5 |  |  |  |  | -6.7 | -6.1 |  |  |  | 0 | -26.4 | 3.3 | 14.7 | 7.6 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 10.766 | -21.1849 | -45.4238 | -5.2 | -0.3 | 0.4 | -1.4 | 0.5 | 1 | 0 | -4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -7 | -8.4 |  | 22.1 | [8 empty] | -0.4 | 23.8 | 22.6 | 2 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 5.2 | 0 | -40 | 0 |  |  |  |  | -13.6 | -16.8 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | -3 | -0.1 | -0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -5.5 | -8.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 13 | 7.5 | 2.5 |  | 2.6 |  |  | -20.4502 | 2.4735 |  |  | 1.5 | 2.304 | 0.30601 |  | 2.1 | 8.6835
25/06/2025 | 04:30 | -10.9 | -1.9 | 11.6 |  |  | -7 | -9 |  |  | 9.2 | -3.1 | 10.1 | 4.1 | 14.7 | -10.1 | 15.8 | 0.2 |  |  |  |  | 6.1856 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.4 | -1.3 |  |  |  |  | -7.2 | -7.4 |  |  |  | 0 | -27.1 | 3.3 | 13.7 | 7.5 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 9.8785 | -22.0825 | -46.3675 | -5.9 | -0.3 | 0.4 | -1.6 | 0.1 | 1 | 0 | -2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2.6 | -6.9 | -8.2 |  | 21.7 | [8 empty] | -0.4 | 24.1 | 22.2 | 1.6 | 5.7 | -0.1 | 0 |  |  | 4.9 | 0 | -40.9 | 0 |  |  |  |  | -14.1 | -17.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -3 | 0.4 | -0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -3.1 | -6.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 7.1 | 1 |  | 2.9 |  |  | -22.4859 | 2.4258 |  |  | 1.4 | 2.3058 | 0.28506 |  | 2 | 8.4167
25/06/2025 | 05:00 | -10.2 | -5.6 | 10.2 |  |  | -6 | 2.9 |  |  | 6.7 | -10.2 | 2.7 | 1.8 | 14.8 | -9.7 | 19.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.3154 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.6 | -0.5 |  |  |  |  | -7.1 | -10.2 |  |  |  | 0 | -26.1 | 3.2 | 13.9 | 8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 10.9337 | -20.4799 | -44.7182 | -3.8 | -0.3 | 0.3 | -2.4 | -0.1 | 1 | 0 | -5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -6.8 | -8.2 |  | 23.1 | [8 empty] | -0.5 | 24.3 | 22.4 | 1.5 | 6.2 | -0.1 | 0 |  |  | 6.7 | 0 | -38.4 | 0 |  |  |  |  | -13.2 | -16.5 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | -3 | 0.4 | -0.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -7.6 | -9.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 13.5 | 8 | 3 |  | 2.2 |  |  | -20.549 | 2.3708 |  |  | 1.4 | 2.3024 | 0.23455 |  | 1.9 | 8.2078
25/06/2025 | 05:30 | -10.8 | 7.3 | 12.7 |  |  | -6.4 | -11.5 |  |  | 12 | -6 | 7.2 | 9 | 16.6 | -8.3 | 33.3 | 0 |  |  |  |  | 9.204 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.9 | 0.1 |  |  |  |  | -6.8 | -4.8 |  |  |  | 0 | -23 | 3.3 | 13.3 | 7.9 | 0.8 | 2.7 | 1 | 13.1416 | -17.686 | -41.8293 | -3.4 | -0.3 | 0.4 | -1.9 | -0.2 | 1 | 0 | -4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -4.5 | -5.9 |  | 24 | [8 empty] | -0.4 | 24.6 | 22.5 | 1.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 10.6 | 0 | -32.6 | 0 |  |  |  |  | -9.6 | -14.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -3 | 0.3 | -0.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -3.2 | -6.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.6 | 14 | 8.4 | 2.1 |  | 3.4 |  |  | 73.0303 | 2.4303 |  |  | 1.5 | 2.3057 | 0.22602 |  | 2.1 | 8.562
25/06/2025 | 06:00 | -9.4 | 13.5 | 13.8 |  |  | -7.4 | -3.9 |  |  | 17.5 | -2.6 | 10.7 | 14.1 | 18.5 | -6.9 | 47.1 | 0 |  |  |  |  | 8.2785 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | -6.9 |  |  |  | 0 | -23.9 | 3.4 | 13.8 | 7.6 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 16.5459 | -14.0892 | -38.3843 | -4.7 | -0.3 | 0.4 | -1.8 | 0 | 1 | 0 | -5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -2.6 | -4.1 |  | 26.5 | [8 empty] | -0.4 | 24.8 | 22.6 | 1.8 | 7.8 | -0.1 | 0 |  |  | 15.2 | 0 | -25.1 | 0 |  |  |  |  | -8.7 | -13.9 |  | 0.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 7.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -3 | 0.3 | -0.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -1 | -4.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 15.6 | 10.2 | 2.8 |  | 2.8 |  |  | 164.7508 | 2.4007 |  |  | 1.6 | 2.3066 | 0.28286 |  | 2.1 | 8.6902
25/06/2025 | 06:30 | -10.9 | 32.3 | 15.8 |  |  | -3.5 | 1.8 |  |  | 21.1 | 4.6 | 17.2 | 15.7 | 21.8 | -4.5 | 68.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4028 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.9 | 1.1 |  |  |  |  | -6.1 | -3.9 |  |  |  | 0 | -11.2 | 3.8 | 14.3 | 7.1 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 22.3612 | -10.6915 | -35.1131 | -3.3 | -0.1 | 0.5 | -1 | 2.1 | 1 | 0 | -4.8 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 | -0.8 | -2.2 |  | 29.3 | [8 empty] | -0.5 | 24.1 | 23.6 | 2.5 | 5.7 | -0.1 | 0 |  |  | 20.2 | 0 | -18.6 | 0 |  |  |  |  | -3 | -10.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 |  | -3 | 0.4 | -0.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -0.8 | -2.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 13.9 | 8.4 | 3.3 |  | 2.7 |  |  | 313.9594 | 2.6201 |  |  | 1.4 | 2.3065 | 0.31313 |  | 2.9 | 9.5397
25/06/2025 | 07:00 | -8.2 | 20.8 | 14.4 |  |  | -8.8 | -10.4 |  |  | 20.2 | 1.6 | 14.7 | 16.4 | 20.4 | -5.8 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 8.5308 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.9 | 2.9 |  |  |  |  | -5.4 | -7.2 |  |  |  | 0 | -13.5 | 3.6 | 24.4 | 7.9 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 18.4805 | -12.8396 | -37.4248 | -4.2 | -0.3 | 0.4 | -2.1 | 0.8 | 1 | 0 | -4 |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -1.7 | -3.1 |  | 27.7 | [8 empty] | -0.4 | 23.8 | 23.3 | 2.5 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 18.7 | 0 | -21 | 0 |  |  |  |  | -5.5 | -12.1 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | 6.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | -0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 4 |  | -0.5 | -2.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 11.4 | 6 | 3.2 |  | 3.1 |  |  | 235.0469 | 2.4283 |  |  | 1.4 | 2.3045 | 0.32217 |  | 3 | 9.4549
25/06/2025 | 07:30 | -7.9 | 33.2 | 18.5 |  |  | -5.1 | -6.8 |  |  | 22.9 | 10.3 | 25.6 | 21.3 | 24 | -4.1 | 76.5 | -0.1 |  |  |  |  | 13.8326 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.7 | 3.1 |  |  |  |  | -2.8 | -5.5 |  |  |  | 0 | -10 | 4.3 | 20.2 | 8.5 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 26.6805 | -5.3033 | -29.9973 | 2.7 | -0.1 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 1 | 0 | -1 |  |  | 2.7 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 |  | 30.9 | [8 empty] | -0.5 | 25.2 | 21.6 | 4.2 | 11.6 | 4 | 0 |  |  | 28.1 | 0 | -6.2 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | -8.4 |  | 0 | 1 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.1 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | 0.8 | 6.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -0.3 | -2.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 11.9 | 6.6 | 3.3 |  | 2.5 |  |  | 423.1125 | 2.6576 |  |  | 3.4 | 2.3133 | 0.31634 |  | 2.8 | 11.4872
25/06/2025 | 08:00 | -11.6 | 76.2 | 32.7 |  |  | -5 | -11 |  |  | 19.9 | 6.1 | 19.3 | 17 | 22.6 | -4.5 | 49 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1233 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.9 | 4.2 |  |  |  |  | -4.3 | -5.7 |  |  |  | 0 | -12.1 | 4.2 | 23.3 | 7.7 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 25.8616 | -6.1565 | -45.278 | -2.7 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 1 | 0 | -3.8 |  |  | -2.7 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | 0 | -0.3 |  | 32.5 | [8 empty] | -0.4 | 30.9 | 22.8 | 5.9 | 11.6 | 4 | 0 |  |  | 17.9 | 0 | -21.7 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | -6.8 |  | 0 | 1.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.1 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1 | 0.1 | 6.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.3 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -3.9 | -7.2 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 13.5 | 8.1 | 2.9 |  | 2.9 |  |  | 355.6503 | 2.6165 |  |  | 1.4 | 2.3144 | 0.31509 |  | 3.1 | 9.746
25/06/2025 | 08:30 | -9.9 | 156 | 48.9 |  |  | -6.2 | -15.8 |  |  | 30.2 | 13.7 | 28.7 | 29.5 | 27.8 | -2.3 | 50.4 | -0.1 |  |  |  |  | 2.3159 | 1.6 | 0.4 | -3.3 | 3.6 | 6.1 |  |  |  |  | -3.6 | 3.8 |  |  |  | 0 | -10.9 | 4.4 | 20.7 | 8.3 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 30.7447 | 1.4837 | -37.382 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | -1.2 | -0.6 | 1 | 0 | -5.7 |  |  | -1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 34.6 | [8 empty] | -0.5 | 32.1 | 21.2 | 6.3 | 11.7 | 4.1 | 0 |  |  | 29.6 | 0 | -3.9 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | -5.2 |  | 0 | 4.2 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -0.8 | 0.4 | 7.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.3 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -2.7 | -5.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 0.4 | 1.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 9.1 | 8.3 | 3.8 |  | 1.7 |  |  | 568.0623 | 2.6609 |  |  | 1.4 | 2.302 | 0.25882 |  | 2.9 | 9.5217
25/06/2025 | 09:00 | -8.1 | 155.6 | 47 |  |  | -0.8 | -2.4 |  |  | 32.1 | 8.7 | 21.6 | 30.4 | 24.6 | -1.6 | 32.7 | -0.1 |  |  |  |  | 5.0973 | 1.8 | 0.9 | -3.3 | 4 | 7 |  |  |  |  | -1.4 | -2.2 |  |  |  | 0 | -7.9 | 4.7 | 26.6 | 9 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 33.8261 | 3.7771 | -35.2554 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | -2.1 | 0.4 | 1 | 0 | -8.1 |  |  | 1.3 |  |  | 0 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 |  | 33.8 | [8 empty] | -0.5 | 36.6 | 31.6 | 10.2 | 11.5 | 6 | 0 |  |  | 31.8 | 0 | -1.3 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | -2.8 |  | 0 | 4.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.3 | 0.6 | 7.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.4 | -0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -5.2 | -6.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.7 | 1.2 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 9 | 8.2 | 4.2 |  | 1.1 |  |  | 615.0452 | 2.8514 |  |  | 1.4 | 2.2896 | 0.28434 |  | 3.3 | 10.1254
25/06/2025 | 09:30 | -8.6 | 150.3 | 47.1 |  |  | -1.1 | -10.9 |  |  | 26.8 | 14.9 | 29.3 | 24.4 | 23.1 | -3.8 | 25.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6961 | 1.8 | 0.8 | -3.4 | 3.3 | 8.1 |  |  |  |  | 0.8 | -1.5 |  |  |  | 0 | -8.3 | 5.5 | 25.2 | 8.7 | 0 | 2.7 | 0.8 | 32.953 | -0.03298 | -39.1078 | -1.7 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0 | -3.1 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 33.8 | [8 empty] | -0.5 | 56 | 30.3 | 9.1 | 14.2 | 5.8 | 0 |  |  | 50.4 | 0 | 12.4 | 0 |  |  |  |  | 17.8 | -0.8 |  | 0 | 4.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 |  | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 6.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -7.8 | -8.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1.1 | -1.4 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | -1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 8.6 | 7.8 | 3.6 |  | 0 |  |  | 627.9083 | 3.0738 |  |  | 1.4 | 2.291 | 0.61739 |  | 2.9 | 10.2822
25/06/2025 | 10:00 | -7 | 155 | 46.6 |  |  | 1 | -11.4 |  |  | 32.1 | 11.5 | 24.3 | 30.5 | 25.3 | -1.4 | 28.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4.1467 | 1.9 | 0.8 | -3.3 | 3.9 | 10.5 |  |  |  |  | 0.4 | -1.3 |  |  |  | 0 | -5.6 | 5.4 | 26.4 | 8.5 | -0.8 | 2.7 | 0.7 | 34.0299 | 4.2212 | -39.7658 | 3.8 | -0.2 | 0.5 | -1.4 | 0.6 | 1 | 0 | -8.9 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 |  | 34.9 | [8 empty] | -0.5 | 56.4 | 31.5 | 10.6 | 11.9 | 6 | 0 |  |  | 80.1 | 0 | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | -0.9 |  | 0 | 4 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1 | 0.5 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -7 | -7.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 1.3 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.7 | -4.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 10 | 9.2 | 4 |  | 1.2 |  |  | 694.232 | 2.9841 |  |  | 1.4 | 2.2877 | 2.6928 |  | 2.8 | 12.1646
25/06/2025 | 10:30 | -8 | 156.7 | 47 |  |  | -3.7 | 0.2 |  |  | 27.9 | 16.5 | 30.8 | 24.8 | 24.1 | -1.4 | 23.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.3176 | 1.2 | 0.9 | -3.3 | 3.7 | 12.9 |  |  |  |  | 0.1 | -0.3 |  |  |  | 0 | -3.6 | 5.2 | 25.6 | 8.7 | -1 | 2.7 | 1.2 | 37.041 | 1.9486 | -46.6034 | 5 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 1 | 0 | -1.7 |  |  | 1.7 |  |  | -6 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 |  | 34.2 | [8 empty] | -0.5 | 53.1 | 30.3 | 9.3 | 11.6 | 6 | -5.3 |  |  | 79 | 0 | 14.5 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | -0.5 |  | 0 | 5.5 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.1 | 0 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -8.2 | -8.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 1.8 | -1.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | -3.1 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 6.9 | 6.2 | 3.3 |  | 0 |  |  | 677.0038 | 2.8965 |  |  | 1.2 | 2.2719 | 2.6968 |  | 2.8 | 11.8652
25/06/2025 | 11:00 | -7.2 | 153.1 | 47 |  |  | -2.8 | -10.6 |  |  | 33.8 | 17.1 | 31.1 | 33.4 | 26 | -1.5 | 13.5 | 0 |  |  |  |  | 6.1075 | 1.2 | 0.9 | -3.4 | 3.6 | 14.6 |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 |  |  |  | 0 | -3.7 | 5.2 | 25.3 | 8.7 | -0.8 | 2.7 | 1 | 35.677 | 5.5986 | -42.9515 | 1.8 | -0.5 | 0.5 | -2.1 | -7.5 | 1 | 0 | -6.1 |  |  | 2 |  |  | -5.3 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 |  | 36.6 | [8 empty] | -0.5 | 56.5 | 30.7 | 11.1 | 11.5 | 10 | -2.2 |  |  | 83.2 | 0 | 21.1 | 0 |  |  |  |  | 19.2 | 0 |  | 0 | 4.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.5 | -1.2 | 0.5 | 7.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -2.9 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -7.1 | -7.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1.7 | -0.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | -0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 8.2 | 7.3 | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 701.7316 | 2.8883 |  |  | 1.5 | 2.253 | 2.6899 |  | 3 | 12.3311
25/06/2025 | 11:30 | -6.3 | 161.1 | 48.8 |  |  | -0.7 | -5.7 |  |  | 34.1 | 18.6 | 32.6 | 33.2 | 27.7 | 0 | 29.5 | 0 |  |  |  |  | 6.9383 | 1.1 | 1.5 | -3.3 | 3.6 | 14.2 |  |  |  |  | 1.8 | 5.1 |  |  |  | 0 | -2.5 | 5.1 | 25.8 | 8.8 | -0.9 | 2.7 | 0.9 | 39.7002 | 8.8641 | -39.9584 | 4.2 | -0.5 | 0.5 | -1 | -2.1 | 1 | 0 | -4.8 |  |  | 4 |  |  | -2.8 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 37.5 | [8 empty] | -0.5 | 56.5 | 30.8 | 10.7 | 11.5 | 9.9 | 0.5 |  |  | 81.7 | 0 | 28.8 | 0 |  |  |  |  | 23.6 | 2.6 |  | 0 | 4.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.5 | -0.7 | 0.4 | 6.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 1 | 1.4 | 0.8 | 4 |  | -5 | -5.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 9.1 | 8.3 | 3 |  | 1.3 |  |  | 805.4442 | 2.8032 |  |  | 1.4 | 2.255 | 2.7049 |  | 3.1 | 12.263
25/06/2025 | 12:00 | -7.4 | 164.7 | 49.2 |  |  | 1.1 | 4.4 |  |  | 31.9 | 14.9 | 26.4 | 28.7 | 26.1 | -0.6 | 43.5 | 0 |  |  |  |  | 8.2112 | 1.2 | 2.6 | -3.4 | 3.3 | 15.3 |  |  |  |  | 0.9 | -1.3 |  |  |  | 0 | -4 | 5 | 26.7 | 9.9 | -1 | 2.7 | 0.5 | 38.9724 | 7.3607 | -41.5064 | 1.6 | -0.7 | 0.4 | -1.6 | -2 | 1 | 0.5 | -4.5 |  |  | 2.6 |  |  | -1.1 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 |  | 36.6 | [8 empty] | -0.4 | 74.6 | 51.4 | 10.9 | 11.6 | 10 | -3.7 |  |  | 77.2 | 0 | 21.7 | -6.7 |  |  |  |  | 22.4 | 1.9 |  | 0 | 5.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 7.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | -0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -5.6 | -5.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 2.5 | 2.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 8.9 | 8.3 | 3.1 |  | 1.6 |  |  | 815.8379 | 2.7328 |  |  | 1.5 | 2.2501 | 3.2577 |  | 3.2 | 12.9406
25/06/2025 | 12:30 | -9.8 | 140.8 | 45.3 |  |  | -4.1 | -13.5 |  |  | 27.6 | 12.4 | 26.1 | 23.4 | 23.5 | -2.2 | 15.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2453 | 1 | 2.4 | -3.3 | 3.7 | 8.8 |  |  |  |  | -2 | -2.3 |  |  |  | 0 | -19.3 | 3.4 | 12.9 | 9.8 | -1.5 | 2.7 | 0.8 | 32.9549 | 1.6133 | -47.0756 | -0.9 | -0.9 | 0.3 | -3.2 | -2.3 | 1 | 0.5 | -4.3 |  |  | -0.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 34.7 | [8 empty] | -0.5 | 64.7 | 51.6 | 14.9 | 11.6 | 7.9 | -7 |  |  | 70.9 | 0 | 12.9 | -8.3 |  |  |  |  | 17.7 | -0.9 |  | 0 | 4.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 1.9 | -0.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -1.6 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -7 | -8.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 1.8 | 1.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 8.9 | 8.3 | 2.3 |  | 1.7 |  |  | 586.738 | 2.1465 |  |  | 1.4 | 2.2412 | 3.8589 |  | 2.8 | 12.4466
25/06/2025 | 13:00 | -10.2 | 119.7 | 40.9 |  |  | -9.3 | -22.2 |  |  | 25.8 | 2.6 | 12.2 | 22 | 22 | -2.7 | -15.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.55198 | 0.5 | 2.5 | -3.4 | 3.6 | 10.2 |  |  |  |  | -3.6 | -4.8 |  |  |  | 0 | -21.2 | 2.9 | 15 | 9.4 | -1.6 | 2.7 | 0.6 | 26.3016 | -2.7075 | -46.741 | 0.3 | -0.9 | 0.3 | -5 | -4.6 | 1 | 0.5 | -9.5 |  |  | -2.4 |  |  | -5.4 |  |  |  | -4.5 | 0 | -0.5 |  | 31 | [8 empty] | -0.5 | 59.8 | 53.3 | 16.9 | 11.2 | 8 | -9.8 |  |  | 65.5 | 0 | 4.7 | -20.9 |  |  |  |  | 12.2 | -4 |  | 0 | 5.2 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.6 | 2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 4.7 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.3 |  | -2.8 | 0.4 | -0.4 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -8.9 | -9.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 2.4 | -0.1 | -0.2 | 0 | 3.5 | -1.9 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 7.2 | 6.5 | 0.7 |  | 1.3 |  |  | 398.0012 | 2.1444 |  |  | 1.5 | 2.2355 | 3.8613 |  | 3.2 | 12.9412
25/06/2025 | 13:30 | -12.4 | 108.9 | 39.5 |  |  | -12.1 | -18.9 |  |  | 20.9 | 4.5 | 17.9 | 16.5 | 20.1 | -5.4 | -18.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.739 | 0.2 | 2.6 | -3.3 | 3.7 | 7.6 |  |  |  |  | -3.2 | -4 |  |  |  | 0 | -21.6 | 2.5 | 13.4 | 9.9 | -1.5 | 2.7 | 1.6 | 24.7934 | -6.0027 | -45.3166 | -0.6 | -1 | 0.3 | -2.7 | -3.9 | 1 | 0.5 | -4 |  |  | -3.2 |  |  | -7.8 |  |  |  | -5.5 | 0 | -1.1 |  | 29 | [8 empty] | -0.5 | 59.6 | 34.9 | 12.5 | 10.5 | 5.7 | 0 |  |  | 63.3 | 0 | 2.4 | -16.4 |  |  |  |  | 9.1 | -5.9 |  | 0 | 5.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 1.9 | -1.5 | 1.2 | 0.5 |  | -0.5 | -0.9 | -1.3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -11.3 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 2.1 | -0.3 | -0.2 | 4 | 3.2 | -2.9 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.5 | 7.3 | 6.6 | 1.2 |  | 1.7 |  |  | 341.1351 | 2.0852 |  |  | 1.4 | 2.2376 | 3.8681 |  | 2.8 | 12.391
25/06/2025 | 14:00 | -8.7 | 128.2 | 42.5 |  |  | -10.4 | -15.9 |  |  | 27.2 | 10.5 | 22 | 24 | 19 | -5 | -13.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.04475 | 1 | 2.6 | -3.3 | 4 | 10.1 |  |  |  |  | -1.3 | -2 |  |  |  | 0 | -18.4 | 3.4 | 13.8 | 9.6 | -1.9 | 2.7 | 1 | 28.123 | -2.7359 | -42.0692 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | -2.7 | -4.8 | 1 | 0.5 | -5.3 |  |  | -1.6 |  |  | -6.3 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 30.8 | [8 empty] | -0.5 | 35.7 | 31.7 | 12.4 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 68.6 | 0 | 9.2 | -1.8 |  |  |  |  | 11.5 | -4.4 |  | 0 | 3.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.6 | 1.9 | -1.3 | 1.3 | 0.5 |  | -0.5 | -0.7 | -0.9 | 3.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -8.2 | -9.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 1.6 | 0.1 | -0.2 | 3.6 | 2.3 | -1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 7.5 | 6.9 | 3 |  | 2 |  |  | 435.7732 | 2.4865 |  |  | 1.4 | 2.2427 | 3.8695 |  | 3 | 12.9987
25/06/2025 | 14:30 | -2.3 | 156.1 | 47.5 |  |  | -2.9 | 7.9 |  |  | 31.4 | 13.7 | 25.6 | 28.2 | 24.5 | -0.8 | 15.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7725 | 1.6 | 2.6 | -3.3 | 4.2 | 12.4 |  |  |  |  | 0.6 | 12 |  |  |  | 0 | -14.7 | 4 | 13.9 | 9.6 | -1.7 | 2.7 | 0.6 | 37.935 | 6.4467 | -33.4139 | 1.5 | -0.7 | 0.2 | -2.1 | -3.5 | 1 | 0.4 | -5 |  |  | 2.2 |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 37.5 | [8 empty] | -0.5 | 41.9 | 31.8 | 14.4 | 7.5 | 5.8 | 0 |  |  | 79.6 | 0 | 24.7 | 2.1 |  |  |  |  | 18.5 | -0.3 |  | 0 | 5.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 0.7 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 6.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | -0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -5.9 | -5.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 1.4 | 2.1 | -0.2 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 10.1 | 9.4 | 1.9 |  | 2 |  |  | 715.2404 | 2.6413 |  |  | 1.4 | 2.2548 | 3.8686 |  | 3.2 | 13.3646
25/06/2025 | 15:00 | -6.1 | 161.1 | 49.1 |  |  | -4.8 | -6.8 |  |  | 34.7 | 19.1 | 33.7 | 30.9 | 25.1 | -1.1 | 24.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9589 | 1.2 | 2.5 | -3.3 | 4.4 | 12.2 |  |  |  |  | -0.2 | 13.5 |  |  |  | 0 | -12.6 | 4.2 | 12.4 | 9.7 | -1.5 | 2.7 | 1.3 | 39.6342 | 8.0772 | -40.8712 | 3 | -0.7 | 0.3 | -0.6 | -2.3 | 1 | 0.5 | -4.2 |  |  | 2.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | -0.5 | 42.2 | 30.3 | 14.4 | 7.7 | 6 | 0 |  |  | 80.8 | 0 | 27.3 | 6.5 |  |  |  |  | 22.9 | 2.2 |  | 0 | 3 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.9 | 8.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -3.5 | -3.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.3 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -1.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 9.5 | 8.9 | 2 |  | 3 |  |  | 752.6992 | 2.3335 |  |  | 1.4 | 2.2509 | 3.8749 |  | 2.6 | 12.4593
25/06/2025 | 15:30 | -3.9 | 170.7 | 50.1 |  |  | -2.1 | 1.6 |  |  | 30.2 | 9.6 | 21 | 24.5 | 22 | -1.4 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 3.6402 | 1 | 2.5 | -3.4 | 3.6 | 11.7 |  |  |  |  | -0.3 | -2.1 |  |  |  | 0 | -12.8 | 4.2 | 13.9 | 9.6 | -1.9 | 2.7 | 0.5 | 38.7681 | 8.3245 | -40.8245 | 2.2 | -0.7 | 0.2 | -1.8 | -2.3 | 1 | 0.5 | -6.5 |  |  | 2.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 33.7 | [8 empty] | -0.5 | 41.9 | 31.3 | 15.4 | 7.5 | 9.9 | 0 |  |  | 80.2 | 0 | 25.9 | -1.1 |  |  |  |  | 22.4 | 1.9 |  | 0 | 4.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | 1.2 | 12 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.8 | 0.2 | -0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -3.2 | -3.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | 2.2 | -0.2 | -3.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 9.6 | 9 | 0.9 |  | 2.4 |  |  | 726.3083 | 2.2823 |  |  | 1.4 | 2.2506 | 4.5112 |  | 3 | 13.4441
25/06/2025 | 16:00 | -2 | 157.8 | 48.6 |  |  | -0.1 | -4.5 |  |  | 27.8 | 9.3 | 22.1 | 23.6 | 21.3 | -2.8 | 27.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.4809 | 1.4 | 2.8 | -3.4 | 3.9 | 13.9 |  |  |  |  | 0.6 | 11.5 |  |  |  | 0 | -14.6 | 3.8 | 14.7 | 10.2 | -1.5 | 2.7 | 1.3 | 36.985 | 7.206 | -42.0997 | 2.3 | -0.7 | 0.3 | -1.7 | -3.3 | 1 | 0.6 | -4.6 |  |  | 1.5 |  |  | -1.4 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 35.3 | [8 empty] | -0.5 | 42.1 | 31.1 | 15.1 | 7.6 | 10 | 0 |  |  | 75.9 | 0 | 20.1 | -2.7 |  |  |  |  | 20.7 | 1 |  | 0 | 2.5 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 2 | -0.4 | 1.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | 15.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -2.8 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -5.5 | -5.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | -3.9 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 9.1 | 8.6 | 0.6 |  | 3.1 |  |  | 711.9722 | 2.1505 |  |  | 1.4 | 2.2529 | 4.7872 |  | 3.3 | 13.8907
25/06/2025 | 16:30 | -1.9 | 152.8 | 46.4 |  |  | -1.5 | -14.3 |  |  | 30.5 | 8.9 | 20 | 24.6 | 20.5 | -2.9 | 30 | -0.1 |  |  |  |  | 9.6186 | 1.3 | 2.6 | -3.3 | 3.6 | 14.6 |  |  |  |  | -0.7 | -1 |  |  |  | 0 | -15.7 | 3.5 | 16 | 9.8 | -0.1 | 2.7 | 0 | 33.4958 | 5.336 | -43.3032 | 2.6 | -0.5 | 0.3 | -4.8 | -5 | 1 | 0.5 | -8.9 |  |  | 1.1 |  |  | -2.3 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 |  | 33.8 | [8 empty] | -0.5 | 40.9 | 33.8 | 16.8 | 7.4 | 10 | 0 |  |  | 74.8 | 0 | 18.4 | -8.9 |  |  |  |  | 20.5 | 0.8 |  | 0 | 2.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.6 | 2 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 13.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |  | -2.8 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -3.4 | -2.9 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | -3.8 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 8.4 | 7.9 | 0.9 |  | 2.6 |  |  | 647.1472 | 2.2137 |  |  | 1.4 | 2.2584 | 4.7828 |  | 3.1 | 13.7549
25/06/2025 | 17:00 | -0.8 | 163.7 | 49.8 |  |  | -5 | -5.4 |  |  | 29.4 | 15.6 | 29.3 | 26.5 | 21.2 | -3.2 | 31 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2416 | 1 | 2.5 | -3.3 | 3.6 | 12.7 |  |  |  |  | 2.4 | -1 |  |  |  | 0 | -15.8 | 3.4 | 13.4 | 9.3 | 0 | 2.7 | 1.1 | 37.1572 | 6.2788 | -42.9158 | 2.4 | -0.7 | 0.2 | -1.9 | -3.4 | 1 | 0.5 | -4.5 |  |  | 1 |  |  | -1.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 |  | 34.9 | [8 empty] | -0.5 | 43.2 | 30.7 | 14.8 | 8.9 | 10 | 0 |  |  | 74.9 | 0 | 18.6 | -2.6 |  |  |  |  | 20.1 | 0.4 |  | 0 | 4.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 10.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2.8 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -1 | -0.8 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.5 | 0 | 2.2 | -0.2 | 20.8 | 12.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 8.2 | 7.8 | 1.7 |  | 3 |  |  | 746.7618 | 2.5241 |  |  | 1.4 | 2.2551 | 4.776 |  | 0 | 10.9552
25/06/2025 | 17:30 | 0.6 | 157 | 48 |  |  | -8.3 | -7.3 |  |  | 25 | 4.3 | 18.5 | 20.6 | 15.8 | -5.8 | 50.5 | -0.1 |  |  |  |  | 10.3632 | 1.2 | 2.9 | -3.3 | 4.4 | 16.6 |  |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | -18.3 | 2.9 | 14.3 | 9.7 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 29.955 | 1.2327 | -43.2028 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | -3.1 | -6.7 | 1 | 0.5 | -5.4 |  |  | -1.2 |  |  | -3.5 |  |  |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 30.2 | [8 empty] | -0.5 | 42.1 | 30.6 | 14.8 | 7.6 | 10 | 0 |  |  | 67.9 | 0 | 8.5 | -14.7 |  |  |  |  | 15.6 | -2.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.5 | 2 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.8 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -3.9 | -2.3 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | -0.2 | 20.4 | 14.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 7.4 | 7.1 | 1 |  | 2.2 |  |  | 623.2481 | 2.2683 |  |  | 1.3 | 2.2587 | 4.7749 |  | 1 | 11.6019
25/06/2025 | 18:00 | -1.7 | 107.7 | 54.4 |  |  | -7.3 | -4.1 |  |  | 17.5 | 2 | 16 | 10.2 | 14.7 | -6.9 | 28.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6936 | 0.9 | 2.7 | -3.3 | 4 | 12.4 |  |  |  |  | 3.3 | -6.3 |  |  |  | -1 | -19.8 | 2.9 | 14.1 | 7.4 | -0.8 | 2.7 | 0.8 | 30.8396 | 0.06987 | -44.2892 | 2.7 | -0.7 | 0.2 | -3.1 | 4.1 | 1 | 0.6 | -4 |  |  | -1.4 |  |  | -0.7 |  |  |  | -4.6 | 0 | -0.7 |  | 29.1 | [8 empty] | -0.5 | 42.3 | 30.2 | 14.3 | 7.6 | 9.9 | 0 |  |  | 62 | 0 | 0.2 | -18.6 |  |  |  |  | 15.1 | -2.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.5 | 1.4 | -2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.8 | 0 | -0.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -6.5 | -5.4 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | -0.2 | 21.8 | 15.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 2 |  | 2.6 |  |  | 505.7138 | 2.1188 |  |  | 1.4 | 2.2575 | 4.7827 |  | 0.9 | 11.459
25/06/2025 | 18:30 | 11.7 | 80.5 | 26.2 |  |  | -3 | -6.1 |  |  | 19 | 3.7 | 17.2 | 14 | 13 | -7.9 | 39.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6908 | 0.5 | 2.7 | -3.3 | 3.9 | 12.8 |  |  |  |  | 4.8 | -3.4 |  |  |  | -0.9 | -18.6 | 2.5 | 14.2 | 7.7 | -0.4 | 2.7 | 2.4 | 28.6107 | -2.7135 | -42.1465 | 1.1 | -0.7 | 0.2 | -2.5 | 4.5 | 1 | 0.6 | -3.8 |  |  | 0.7 |  |  | 2.4 |  |  |  | -3.7 | -0.4 | -1.6 |  | 29 | [8 empty] | -0.6 | 70 | 57 | 14.6 | 10.8 | 5.9 | 0 |  |  | 59.3 | 0 | -3.7 | -30.2 |  |  |  |  | 13.3 | -3.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | 0 | 0.5 | 1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -5.2 | -5.4 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.5 | 10.3 | 10.1 | 2.3 |  | 2.3 |  |  | 518.6416 | 2.0461 |  |  | 1.6 | 2.2615 | 4.771 |  | 0.8 | 11.4786
25/06/2025 | 19:00 | 12.1 | 35 | 19.7 |  |  | -2.5 | -2 |  |  | 16.3 | -0.4 | 13.3 | 9 | 19.6 | -6.4 | 28.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4762 | 0.9 | 2.2 | -3.4 | 3.6 | 12.7 |  |  |  |  | 3.3 | -7.7 |  |  |  | -0.7 | -20 | 2.7 | 11.5 | 5.8 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 27.4201 | -3.044 | -42.6733 | 1.7 | -0.7 | 0.2 | -1.9 | 3.9 | 1 | 0.6 | -3 |  |  | 0.4 |  |  | 1.9 |  |  |  | -4.4 | 0 | -0.8 |  | 29.8 | [8 empty] | -0.5 | 71 | 56.8 | 8.6 | 10.9 | 4.2 | 0 |  |  | 57.4 | 0 | -6.5 | -34.6 |  |  |  |  | 10.2 | -5.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.1 |  | 0 | 0.5 | 1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -6.1 | -5.6 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 10 | 9.8 | 1 |  | 2.6 |  |  | 412.679 | 1.9624 |  |  | 1.5 | 2.2687 | 4.7734 |  | 1.8 | 12.3046
25/06/2025 | 19:30 | 10.8 | 31.8 | 19.1 |  |  | -3.7 | -5.2 |  |  | 13.9 | -3 | 10.1 | 6.5 | 21.3 | -5.3 | 26.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.102 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.9 | 11.4 |  |  |  |  | 2.4 | 6.2 |  |  |  | -0.8 | -20.5 | 2.2 | 9.7 | 5.4 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | 23.6221 | -6.6402 | -46.0219 | 1.8 | -0.7 | 0.2 | -2.9 | 2.7 | 1 | 0.6 | -5.9 |  |  | -0.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | -5.3 | -0.5 | -1.6 |  | 28 | [8 empty] | -0.5 | 70.6 | 57.3 | 9.2 | 11.7 | 4 | 0 |  |  | 52.3 | 0 | -13.9 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | -7.5 |  | -0.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 0.5 | 1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.6 | -4.8 | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19 | 9.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 9.6 | 9.4 | 2.1 |  | 2.4 |  |  | 393.7619 | 1.9053 |  |  | 1.5 | 2.2705 | 4.7648 |  | 1.6 | 12.0405
25/06/2025 | 20:00 | 11.5 | 33.9 | 18.9 |  |  | -5.1 | -7.4 |  |  | 14.9 | -4.4 | 8.4 | 7.8 | 20.7 | -5.4 | 26.5 | 0 |  |  |  |  | 6.2897 | 2 | 0 | -3.3 | 3.7 | 11.8 |  |  |  |  | 2.2 | -6.3 |  |  |  | -0.9 | -20.1 | 2.3 | 9.8 | 5.4 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 22.694 | -7.7782 | -47.0366 | 2.2 | -0.5 | 0.3 | -2.5 | 2.8 | 1 | 0.5 | -5.1 |  |  | -0.5 |  |  | -1 |  |  |  | -4.1 | -0.9 | -2.1 |  | 28.2 | [8 empty] | -0.5 | 70.8 | 57.3 | 8.9 | 10.8 | 1.8 | 0 |  |  | 51.2 | 0 | -15.4 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | -9.1 |  | -0.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.5 | 1 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 8.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5 | -3.9 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 8.7 | 2 |  | 2.6 |  |  | 359.8688 | 1.9709 |  |  | 1.5 | 2.2692 | 4.7578 |  | 1.6 | 12.0979
25/06/2025 | 20:30 | 11.2 | 33.9 | 19 |  |  | -8.1 | -11.4 |  |  | 15.4 | -4.4 | 8.6 | 7.5 | 20.9 | -5.2 | 27.2 | 0 |  |  |  |  | 5.1168 | 2.3 | 0 | -3.4 | 3.6 | 12 |  |  |  |  | 2 | -2.2 |  |  |  | -1 | -19.9 | 2.7 | 9.8 | 5.5 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | 23.1271 | -7.2043 | -46.6846 | 0.8 | -0.6 | 0.3 | -3.1 | 2.2 | 1 | 0.5 | -5.7 |  |  | -1.5 |  |  | -2.6 |  |  |  | -4.1 | -0.6 | -2.1 |  | 28.2 | [8 empty] | -0.6 | 70.5 | 41 | 8.8 | 12.1 | 1.6 | 0 |  |  | 51.5 | 0 | -15.2 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | -9.8 |  | 1.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.5 | 1.1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -2.6 | -3.3 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 8.3 | 8.2 | 3.6 |  | 2.9 |  |  | 334.955 | 2.1059 |  |  | 1.5 | 2.279 | 4.7586 |  | 1.6 | 12.2435
25/06/2025 | 21:00 | 10.6 | 35.6 | 19.4 |  |  | -6.3 | 4.3 |  |  | 15.1 | 0.5 | 13.9 | 8.8 | 22.7 | -4.6 | 28.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4846 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.6 | 11.9 |  |  |  |  | 1.5 | 12.3 |  |  |  | -1 | -16.3 | 2.9 | 18.7 | 5.7 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | 25.6439 | -5.2639 | -44.8312 | 2.4 | -0.5 | 0.3 | -2.1 | 3.4 | 1 | 0.5 | -4.2 |  |  | -0.4 |  |  | -2.3 |  |  |  | -3 | 0 | -0.6 |  | 31.5 | [8 empty] | -0.6 | 70.8 | 40.1 | 8.4 | 10.9 | 1.8 | 0 |  |  | 54.1 | 0 | -11 | 0 |  |  |  |  | 2 | -7.5 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.1 |  | 0 | 0.5 | 1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -2.4 | -3.2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 8.6 | 8.5 | 3 |  | 2.3 |  |  | 420.6334 | 2.2015 |  |  | 1.5 | 2.2732 | 4.7654 |  | 1.6 | 12.3401
25/06/2025 | 21:30 | 10.8 | 36 | 19.4 |  |  | -10.1 | -10.9 |  |  | 11.7 | -5.6 | 7.6 | 4.8 | 21.4 | -5.8 | 30.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.0601 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.4 | 14 |  |  |  |  | 1.3 | -1.9 |  |  |  | -1.2 | -17.9 | 3.1 | 17.3 | 5.6 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | 24.3136 | -6.8138 | -46.3253 | 0.9 | -0.5 | 0.3 | -2 | 2.6 | 1 | 0.5 | -4.9 |  |  | -1 |  |  | -5.5 |  |  |  | -2.5 | -0.2 | -1.5 |  | 28.7 | [8 empty] | -0.5 | 65.9 | 40.7 | 8.5 | 10.9 | 1.9 | 0 |  |  | 53.2 | 0 | -12.4 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | -8.8 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -0.9 | -2.1 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.5 | 7.4 | 7.3 | 3.4 |  | 3.3 |  |  | 340.0346 | 2.2074 |  |  | 1.4 | 2.2685 | 4.5963 |  | 1.6 | 12.0722
25/06/2025 | 22:00 | 13.8 | 32.6 | 18.8 |  |  | -11.2 | -6.3 |  |  | 13 | -5.5 | 7.5 | 5.9 | 21.8 | -5 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 4.0263 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 12.9 |  |  |  |  | 5.9 | 12.1 |  |  |  | -1.4 | -17.6 | 3.1 | 18.1 | 5.9 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | 24.1247 | -6.556 | -45.9763 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | -1.3 | 3 | 1 | 0.5 | -3.7 |  |  | -1.4 |  |  | -6.4 |  |  |  | -2.5 | -0.1 | -1.2 |  | 29.7 | [8 empty] | -0.5 | 64.6 | 41.1 | 8.8 | 10.9 | 1.8 | 0 |  |  | 55.1 | 0 | -9.9 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | -8.1 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -2.8 | -2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.5 | 6.8 | 6.7 | 3.9 |  | 3 |  |  | 354.9186 | 2.1951 |  |  | 1.4 | 2.273 | 2.6968 |  | 1.8 | 10.3649
25/06/2025 | 22:30 | 12 | 29.5 | 17.8 |  |  | -12.7 | 12 |  |  | 12.1 | -7.7 | 5.2 | 3.6 | 19.5 | -6.5 | 17.3 | 0 |  |  |  |  | 4.9281 | 1 | 0 | -3.3 | 3.4 | 9.3 |  |  |  |  | 4.9 | -5.7 |  |  |  | -1.4 | -21.2 | 2.9 | 18.2 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 19.7651 | -11.6223 | -46.0263 | -2.4 | -0.5 | 0.4 | -1.6 | 3.4 | 1 | 0.4 | -4.2 |  |  | -4.9 |  |  | -3 |  |  |  | -5.8 | -2.5 | -3.7 |  | 24.7 | [8 empty] | -0.5 | 65.5 | 41.3 | 8.9 | 11.8 | 1.7 | 0 |  |  | 48.3 | 0 | -19.8 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | -11.2 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.6 | 1 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 9.7 | 9.5 | 3.5 |  | 3.2 |  |  | 292.5446 | 2.1967 |  |  | 1.4 | 2.2655 | 2.7013 |  | 1.6 | 10.1635
25/06/2025 | 23:00 | 10.7 | 12.2 | 15.5 |  |  | -17 | -6.8 |  |  | 5.4 | -18 | -5.5 | -2.5 | 15.3 | -9.1 | 12.9 | -0.1 |  |  |  |  | 5.6021 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.4 | 7.5 |  |  |  |  | 3.7 | -15.4 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.3 | 18.6 | 5.3 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 11.1282 | -18.1006 | -47.4867 | -2 | -0.5 | 0.3 | -4.8 | 2.7 | 1 | 0.5 | -7.4 |  |  | -7.8 |  |  | -6.9 |  |  |  | -12.4 | -5.9 | -7.3 |  | 22.2 | [8 empty] | -0.5 | 55.5 | 40.9 | 9 | 8.9 | 1.8 | 0 |  |  | 39.9 | 0 | -31.8 | 0 |  |  |  |  | -10.6 | -14.9 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.1 |  | -0.3 | 0.5 | 1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -4.2 | -3.2 | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 8.6 | 8.6 | 2.9 |  | 2.7 |  |  | 105.4431 | 1.9882 |  |  | 1.4 | 2.2632 | 2.7062 |  | 1.6 | 9.9577
25/06/2025 | 23:30 | 11 | 19.7 | 15.7 |  |  | 0 | -2.5 |  |  | 3.4 | -16.4 | -3.6 | -4.2 | 14.9 | -9.6 | 11.2 | 0 |  |  |  |  | 4.6366 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.6 | 6.7 |  |  |  |  | 3.7 | -14.9 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.7 | 18.9 | 5.6 | -0.6 | 2.7 | 0.3 | 11.2235 | -19.6194 | -48.9012 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | -2.4 | 4.2 | 1 | 0 | -4.8 |  |  | -7.9 |  |  | -5.6 |  |  |  | -0.5 | -6.8 | -8.3 |  | 22.7 | [8 empty] | -0.5 | 55 | 42 | 9.4 | 10.1 | 1.8 | 0 |  |  | 38.1 | 0 | -34.5 | 0 |  |  |  |  | -10.5 | -14.8 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 1 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -3.6 | -3.8 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 8.3 | 8.3 | 2.5 |  | 2.7 |  |  | 142.2395 | 2.4403 |  |  | 1.3 | 2.2589 | 2.7075 |  | 1.6 | 10.3067
26/06/2025 | 00:00 | 12 | 22 | 15.6 |  |  | 0 | -5 |  |  | 1.8 | -20.4 | -7.8 | -9.6 | 14.3 | -9.7 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 5.0138 | 0.8 | 0 | -3.6 | 3.3 | 6.1 |  |  |  |  | 3.4 | -16.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.2 | 19.1 | 5.3 | -0.7 | 2.7 | 0.4 | 10.0682 | -20.3182 | -49.6715 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | -3.3 | 3.5 | 1 | 0 | -7 |  |  | -8.6 |  |  | -6.7 |  |  |  | -0.5 | -7.5 | -8.7 |  | 21.9 | [8 empty] | -0.5 | 24.5 | 19.4 | 3.9 | 6.9 | -0.1 | 0 |  |  | 37.7 | 0 | -34.9 | 0 |  |  |  |  | -11 | -15.2 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 1 | -1.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 6.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -4.2 | -3.5 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 7.6 | 7.6 | 2.3 |  | 2.2 |  |  | 44.2923 | 2.479 |  |  | 1.3 | 2.2463 | 2.7196 |  | 1.3 | 10.0448
EJEC |  | -69.55 | 1775.9 | 694.3 | 0 | 0 | -135.25 | -147.2 | 0 | 0 | 459 | 45.15 | 357.6 | 342.7 | 477.75 | -130.65 | 646.75 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1388 | 27.2 | 22.45 | -80.4 | 88.25 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4 | -81.05 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | -333.65 | 81.95 | 402.75 | 188.05 | -5.05 | 64.8 | 21.4 | 585.3101 | -161.2105 | -1045.2031 | -12.15 | -11.5 | 8.5 | -45.3 | 1.3 | 24 | 5.9 | -116.6 | 0 | 0 | -9.6 | 0 | 0 | -41.05 | 0 | 0 | 0 | -26.15 | -51.45 | -69 | 0 | 701.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.65 | 1079.1 | 788.1 | 199.75 | 216.4 | 92.7 | -13.75 | 0 | 0 | 1061.9 | 11.95 | -241.35 | -79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | -181.55 | 0 | -37.05 | 40.3 | 0 | 0 | 21.6 | -0.3 | -8.35 | 0 | -0.5 | 14.65 | 26.5 | -5.95 | 30.3 | 12.15 | 0 | -3.65 | -4.4 | 7.1 | 181.85 | 35.35 | 15.45 | 7.3 | 30.65 | -6.65 | -0.3 | 3.15 | 7.65 | 0 | -70.25 | 6.35 | -7.85 | 12.75 | 19.6 | 19.2 | 96 | 0 | -115.25 | -137.75 | 0.25 | 2.75 | 48 | 4.65 | 42.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 50.55 | 10.55 | 11.7 | -4.8 | 114.15 | 103.05 | -1.6 | 9 | 4.9 | 24.6 | 36.05 | 237.2 | 186.6 | 57.2 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 8950.8353 | 56.187 | 0 | 0 | 34.9 | 54.652 | 58.9898 | 0 | 53.6 | 258.3288

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 25 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6541.6116 | 938.5874 | 3825.8706 | 1777.1536 | 226.653
01:00 | 0 | 6358.9863 | 898.2718 | 3689.8044 | 1770.9101 | 228.8764
01:30 | 0 | 6297.7285 | 863.6833 | 3670.7689 | 1763.2763 | 232.6991
02:00 | 0 | 6206.9279 | 888.0042 | 3598.3273 | 1720.5964 | 232.8989
02:30 | 0 | 6211.32 | 885.3211 | 3599.6759 | 1726.323 | 232.3109
03:00 | 0 | 6153.871 | 856.3526 | 3569.0023 | 1728.5161 | 227.7708
03:30 | 0 | 6031.8767 | 848.5481 | 3481.0934 | 1702.2352 | 237.9187
04:00 | 0 | 6094.4331 | 892.1378 | 3474.1456 | 1728.1497 | 232.5676
04:30 | 0 | 6132.9383 | 859.3717 | 3561.6774 | 1711.8892 | 229.0951
05:00 | 0 | 6135.7173 | 900.3528 | 3507.6771 | 1727.6874 | 230.7991
05:30 | 0 | 6388.5663 | 910.6453 | 3734.8049 | 1743.1161 | 228.0061
06:00 | 0 | 6487.0216 | 964.5021 | 3789.5081 | 1733.0114 | 220.9156
06:30 | 0 | 6715.7931 | 1027.5332 | 3909.2621 | 1778.9978 | 213.5641
07:00 | 0 | 6726.1043 | 1009.2391 | 3925.5046 | 1791.3606 | 205.0218
07:30 | 0 | 6831.1172 | 1001.8145 | 4038.3229 | 1790.9799 | 209.879
08:00 | 0 | 6965.1463 | 1062.923 | 4089.8519 | 1812.3715 | 210.8012
08:30 | 0 | 7157.368 | 1053.7152 | 4274.3165 | 1829.3363 | 215.3918
09:00 | 0 | 7262.9646 | 1108.3679 | 4317.2415 | 1837.3553 | 223.123
09:30 | 0 | 7329.9337 | 1077.8489 | 4422.3399 | 1829.7449 | 226.2408
10:00 | 0 | 7379.2022 | 1068.7992 | 4479.1514 | 1831.2516 | 227.5169
10:30 | 0 | 7434.8933 | 1129.3014 | 4453.8304 | 1851.7615 | 231.5378
11:00 | 0 | 7538.7783 | 1114.0676 | 4556.6825 | 1868.0282 | 228.8597
11:30 | 0 | 7571.659 | 1129.6285 | 4613.698 | 1828.3325 | 224.2788
12:00 | 0 | 7582.7284 | 1171.5251 | 4553.1516 | 1858.0516 | 220.2547
12:30 | 0 | 7437.2112 | 1126.8584 | 4472.5078 | 1837.845 | 218.21
13:00 | 0 | 7281.234 | 1068.9853 | 4378.5601 | 1833.6887 | 221.0465
13:30 | 0 | 7274.4651 | 1103.7534 | 4367.0512 | 1803.6605 | 221.5301
14:00 | 0 | 7405.3705 | 1096.6871 | 4465.0937 | 1843.5897 | 225.7317
14:30 | 0 | 7550.3069 | 1156.6397 | 4558.8551 | 1834.8122 | 226.8658
15:00 | 0 | 7548.2499 | 1129.5646 | 4583.2514 | 1835.4339 | 222.1489
15:30 | 0 | 7532.0726 | 1154.457 | 4563.355 | 1814.2606 | 224.4745
16:00 | 0 | 7434.6291 | 1134.4484 | 4434.1909 | 1865.9898 | 225.7491
16:30 | 0 | 7450.0345 | 1120.5259 | 4467.9081 | 1861.6005 | 225.4102
17:00 | 0 | 7556.7652 | 1151.2841 | 4528.0642 | 1877.417 | 229.3955
17:30 | 0 | 7577.9776 | 1119.7861 | 4533.8796 | 1924.3119 | 224.6775
18:00 | 0 | 7388.3691 | 1108.283 | 4351.1268 | 1928.9593 | 219.4635
18:30 | 0 | 7541.3737 | 1141.7609 | 4455.3754 | 1944.2374 | 207.9483
19:00 | 0 | 7501.9812 | 1167.8075 | 4402.7907 | 1931.3829 | 207.6071
19:30 | 0 | 7503.6186 | 1174.3079 | 4426.8222 | 1902.4886 | 205.2036
20:00 | 0 | 7483.5576 | 1167.9866 | 4414.6437 | 1900.9273 | 215.1195
20:30 | 0 | 7418.355 | 1138.0372 | 4375.6373 | 1904.6805 | 221.9758
21:00 | 0 | 7420.3283 | 1169.1628 | 4355.0372 | 1896.1284 | 227.3322
21:30 | 0 | 7389.0962 | 1117.6275 | 4352.9735 | 1918.4951 | 232.4024
22:00 | 0 | 7323.834 | 1107.3037 | 4313.1044 | 1903.426 | 233.8155
22:30 | 0 | 7289.2361 | 1092.3005 | 4326.5375 | 1870.3981 | 238.6943
23:00 | 0 | 6961.3028 | 998.2167 | 4139.8144 | 1823.2717 | 235.6651
23:30 | 0 | 6781.5945 | 967.7566 | 4004.8088 | 1809.0291 | 236.6738
00:00 | 0 | 6648.3477 | 955.1426 | 3891.4392 | 1801.7659 | 236.0868
MÁXIMO | 0 | 7582.7284 | 1174.3079 | 4613.698 | 1944.2374 | 238.6943
MÍNIMO | 0 | 6031.8767 | 848.5481 | 3474.1456 | 1702.2352 | 205.0218
PROMEDIO | 0 | 7046.5833 | 1048.5255 | 4172.8862 | 1825.1716 | 224.5877
ENERGÍA | 0 | 169117.9993 | 25164.6126 | 100149.2687 | 43804.118 | 5390.1043
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 25 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 30.9905 | 12.929 | [5 empty] | 27.2612 | 13.5789 | 14.21 | 31.842 |  |  | 49.87 |  | 37.3107 |  | 0.7 |  | 76.5574 |  | 7.998 | [5 empty] | 2.6 |  | 4.5719 |  | 5.3379 | 0 |  | 46.284 | 131.7711 | 28.7423 | 0.81 | 159.6499 | 16.4959 | 39.4836 | 33.1486 |  | 194.8864 | 37.4492 |  | 2.6944 |  | 2.7 |  | 20.568 |  | 20.2 |  |  |  | 12.1181 |  | 5.309 |  | 6.987 | 66.525 | 2.1 | 149.8583 |  | 2.8933 | 132.5123 | 13.8626 |  | 33.0823 | 3.8582 |  |  | 92.933 | 24.6527 |  | 0.704 | 24.6715 | 460.6338 |  | 155.3449 | 16.9141 |  |  | 16.5851 | 4.9962 |  |  | 15.8828 | 282.2 |  | 22.086 |  | 23.84
01:00 |  |  | 29.6948 | 12.719 | [5 empty] | 27.0284 | 13.0588 | 14.51 | 32.568 |  |  | 49.546 |  | 26.5357 |  | 0.6 |  | 148.3614 |  | 8.0612 | [5 empty] | 3.7 |  | 4.828 |  | 5.3343 | 0 |  | 47.0744 | 132.0585 | 28.7167 | 0.7 | 160.3535 | 16.5345 | 39.3647 | 35.411 |  | 194.7028 | 37.6041 |  | 2.7681 |  | 2.8 |  | 20.638 |  | 20.2 |  |  |  | 11.9937 |  | 5.1831 |  | 7.213 | 66.266 | 2.1 | 147.8461 |  | 2.9047 | 131.0102 | 14.2369 |  | 33.0403 | 3.9635 |  |  | 83.8877 | 24.6781 |  | 0.693 | 24.3353 | 459.3948 |  | 157.5059 | 18.1376 |  |  | 16.5272 | 4.9631 |  |  | 15.6756 | 288.64 |  | 21.784 |  | 23.567
01:30 |  |  | 29.6537 | 13.782 | [5 empty] | 27.3351 | 13.2546 | 14.03 | 32.696 |  |  | 50.66 |  | 33.2089 |  | 0.6 |  | 139.7877 |  | 8.0423 | [5 empty] | 3.3 |  | 7.1693 |  | 5.3113 | 0 |  | 46.0537 | 128.798 | 28.8605 | 0.64 | 160.8936 | 16.3717 | 38.8512 | 35.5515 |  | 197.3706 | 37.4538 |  | 2.7758 |  | 2.8 |  | 20.567 |  | 20.2 |  |  |  | 12.0562 |  | 5.1726 |  | 6.987 | 66.392 | 2.03 | 147.8795 |  | 3.0333 | 133.9473 | 13.9664 |  | 33.1756 | 4.0073 |  |  | 56.1684 | 23.7727 |  | 0.672 | 25.2308 | 458.4504 |  | 158.9099 | 18.3296 |  |  | 16.4128 | 4.9547 |  |  | 16.1371 | 293.41 |  | 22.455 |  | 23.512
02:00 |  |  | 25.2973 | 13.49 | [5 empty] | 27.5499 | 14.1435 | 14.31 | 32.336 |  |  | 50.727 |  | 44.0307 |  | 0.6 |  | 131.1791 |  | 7.9746 | [5 empty] | 1.9 |  | 3.8854 |  | 5.2736 | 0 |  | 45.8617 | 125.2609 | 28.9207 | 0.44 | 157.9564 | 16.7344 | 38.7261 | 35.5806 |  | 197.9544 | 37.58 |  | 2.7862 |  | 2.6 |  | 20.535 |  | 20.2 |  |  |  | 12.1855 |  | 5.1684 |  | 6.985 | 66.975 | 2.14 | 143.7973 |  | 3.0501 | 135.1479 | 13.9897 |  | 33.0249 | 3.7307 |  |  | 54.4871 | 21.513 |  | 0.677 | 25.1253 | 459.67 |  | 158.3927 | 18.4623 |  |  | 16.5006 | 5.0319 |  |  | 15.8939 | 279.8 |  | 22.665 |  | 23.543
02:30 |  |  | 25.1886 | 13.375 | [5 empty] | 27.6757 | 14.4427 | 14.32 | 33.136 |  |  | 50.879 |  | 36.6824 |  | 0.6 |  | 108.3186 |  | 8.0305 | [5 empty] | 3.7 |  | 4.3652 |  | 5.2218 | 0 |  | 46.191 | 130.5973 | 28.124 | 0.41 | 161.4227 | 16.6934 | 39.0014 | 35.1651 |  | 197.4225 | 38.3485 |  | 2.8572 |  | 2.7 |  | 20.513 |  | 20.2 |  |  |  | 12.0972 |  | 5.1068 |  | 6.987 | 66.425 | 2.07 | 143.818 |  | 2.96 | 136.5698 | 13.6671 |  | 33.1908 | 3.872 |  |  | 54.8089 | 21.5031 |  | 0.698 | 25.7433 | 456.9813 |  | 159.4224 | 18.2997 |  |  | 16.37 | 5.0107 |  |  | 16.0631 | 281.71 |  | 23.596 |  | 23.297
03:00 |  |  | 30.7696 | 13.76 | [5 empty] | 26.5108 | 14.3609 | 14.29 | 33.308 |  |  | 50.843 |  | 28.7635 |  | 0.6 |  | 115.5095 |  | 8.0336 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.3852 |  | 4.8159 | 0 |  | 47.4666 | 134.7166 | 28.4185 | 0.67 | 159.1603 | 16.4099 | 38.8366 | 36.1306 |  | 197.4896 | 39.0285 |  | 2.8661 |  | 2.7 |  | 20.496 |  | 20.2 |  |  |  | 12.2641 |  | 5.1014 |  | 6.894 | 65.472 | 2.03 | 146.0781 |  | 2.9922 | 136.1192 | 13.1824 |  | 32.9044 | 3.9659 |  |  | 53.8606 | 21.5548 |  | 0.564 | 24.8947 | 456.2022 |  | 160.4325 | 18.5691 |  |  | 16.4048 | 4.9434 |  |  | 17.1036 | 290.76 |  | 23.265 |  | 23.152
03:30 |  |  | 34.9999 | 12.945 | [5 empty] | 26.1098 | 14.3933 | 13.97 | 33.438 |  |  | 50.738 |  | 37.4832 |  | 0.6 |  | 143.3672 |  | 8.1221 | [5 empty] | 4.4 |  | 4.3945 |  | 5.0572 | 0 |  | 47.4025 | 135.8586 | 28.3446 | 0.48 | 161.0621 | 16.2684 | 39.5444 | 34.7491 |  | 197.1415 | 38.3909 |  | 2.8366 |  | 2.7 |  | 20.496 |  | 20.2 |  |  |  | 12.0034 |  | 5.2773 |  | 6.987 | 53.313 | 2.07 | 145.0712 |  | 2.9778 | 134.6523 | 13.2682 |  | 32.2439 | 4.0274 |  |  | 53.5426 | 24.6446 |  | 0.587 | 26.5131 | 461.1866 |  | 160.8266 | 18.3722 |  |  | 16.5325 | 4.8064 |  |  | 16.5262 | 274.98 |  | 28.192 |  | 21.758
04:00 |  |  | 34.9068 | 13.457 | [5 empty] | 26.1694 | 14.1994 | 14.42 | 33.444 |  |  | 50.963 |  | 40.05 |  | 0.6 |  | 122.9006 |  | 8.7055 | [5 empty] | 5.1 |  | 5.6179 |  | 5.1905 | 0 |  | 47.206 | 133.6178 | 29.0782 | 0.18 | 159.8361 | 16.1542 | 38.9563 | 33.7882 |  | 196.905 | 38.5657 |  | 2.8161 |  | 2.7 |  | 20.487 |  | 20.2 |  |  |  | 12.1528 |  | 5.1999 |  | 6.985 | 52.82 | 2.08 | 144.3567 |  | 2.9623 | 134.0868 | 13.0581 |  | 31.5977 | 3.8866 |  |  | 54.1131 | 24.7938 |  | 0.561 | 25.3342 | 460.3538 |  | 158.3172 | 18.5847 |  |  | 16.3283 | 4.7676 |  |  | 16.9007 | 282.8 |  | 29.802 |  | 13.085
04:30 |  |  | 34.8667 | 13.563 | [5 empty] | 26.5693 | 15.0016 | 13.75 | 33.032 |  |  | 51.088 |  | 18.6587 |  | 0.6 |  | 109.7565 |  | 9.0132 | [5 empty] | 3.5 |  | 5.8402 |  | 5.2815 | 0 |  | 46.3699 | 135.8695 | 27.9876 | 1.65 | 161.8318 | 16.8515 | 38.3114 | 33.1696 |  | 197.2307 | 36.9455 |  | 2.917 |  | 2.5 |  | 20.507 |  | 20.2 |  |  |  | 12.2729 |  | 5.0652 |  | 6.987 | 53.179 | 1.92 | 145.2525 |  | 2.8915 | 131.9265 | 12.8006 |  | 31.6683 | 3.9037 |  |  | 53.3115 | 24.994 |  | 0.576 | 24.4748 | 432.9926 |  | 159.4062 | 18.5171 |  |  | 16.3802 | 4.7897 |  |  | 16.3948 | 293.74 |  | 30.012 |  | 13.144
05:00 |  |  | 33.9801 | 12.218 | [5 empty] | 26.8203 | 14.8891 | 14.15 | 32.552 |  |  | 51.008 |  | 33.1129 |  | 0.6 |  | 107.9984 |  | 9.0492 | [5 empty] | 3.8 |  | 4.4076 |  | 5.0363 | 0 |  | 48.2073 | 137.7234 | 27.9002 | 2.1 | 160.5609 | 16.3129 | 37.9096 | 32.7801 |  | 196.1025 | 36.1073 |  | 2.8593 |  | 2.7 |  | 20.42 |  | 20.2 |  |  |  | 12.0531 |  | 5.128 |  | 6.894 | 53.56 | 2.04 | 149.7783 |  | 2.8098 | 133.0006 | 12.5619 |  | 31.4435 | 4.3754 |  |  | 54.0602 | 24.9771 |  | 0.558 | 23.4392 | 451.6186 |  | 156.7845 | 18.5196 |  |  | 16.5067 | 4.7489 |  |  | 15.7426 | 291.26 |  | 28.633 |  | 13.058
05:30 |  |  | 34.9703 | 12.113 | [5 empty] | 26.9168 | 15.1486 | 14.29 | 33.932 |  |  | 51.062 |  | 46.1747 |  | 0.6 |  | 167.2183 |  | 9.0225 | [5 empty] | 2.5 |  | 4.9485 |  | 5.0887 | 0 |  | 45.7328 | 138.1676 | 27.3894 | 1.93 | 162.2942 | 16.2923 | 37.3597 | 32.9859 |  | 196.1519 | 35.9479 |  | 2.8678 |  | 2.6 |  | 20.368 |  | 20.2 |  |  |  | 12.0314 |  | 5.2002 |  | 6.987 | 53.61 | 2 | 148.2785 |  | 2.7714 | 133.594 | 12.9664 |  | 31.3618 | 3.8589 |  |  | 53.658 | 24.9851 |  | 0.568 | 23.8444 | 454.6468 |  | 155.6083 | 18.5121 |  |  | 16.6305 | 4.7575 |  |  | 14.742 | 287.89 |  | 28.447 |  | 13.059
06:00 |  |  | 37.5726 | 11.377 | [5 empty] | 27.2466 | 14.3583 | 14.36 | 34.068 |  |  | 50.776 |  | 34.8294 |  | 0.6 |  | 149.0577 |  | 8.7731 | [5 empty] | 2.4 |  | 3.4624 |  | 5.1021 | 0 |  | 47.2708 | 138.5719 | 26.9148 | 1.54 | 162.4082 | 16.2821 | 36.1599 | 33.19 |  | 195.6567 | 34.5309 |  | 2.8182 |  | 2.6 |  | 20.383 |  | 20.2 |  |  |  | 12.246 |  | 5.0669 |  | 6.985 | 61.191 | 1.87 | 149.7789 |  | 2.8224 | 132.1574 | 11.9573 |  | 31.092 | 3.6509 |  |  | 54.1761 | 24.9709 |  | 0.566 | 23.4613 | 445.7377 |  | 139.2929 | 18.6142 |  |  | 16.6255 | 4.1232 |  |  | 13.9731 | 285.68 |  | 26.738 |  | 12.658
06:30 |  |  | 37.7873 | 10.492 | [5 empty] | 27.5845 | 13.4446 | 14.33 | 34.104 |  |  | 50.597 |  | 38.4611 |  | 0.6 |  | 140.809 |  | 8.6233 | [5 empty] | 3.5 |  | 4.5487 |  | 5.0694 | 0 |  | 45.857 | 132.78 | 25.115 | 0.55 | 160.1745 | 16.2572 | 35.0613 | 33.1049 |  | 197.6951 | 34.01 |  | 2.7998 |  | 2.7 |  | 20.322 |  | 20.2 |  |  |  | 12.141 |  | 5.2556 |  | 6.987 | 62.387 | 1.85 | 152.2372 |  | 2.815 | 125.5568 | 11.5129 |  | 28.6525 | 3.6076 |  |  | 52.9172 | 24.9465 |  | 0.578 | 22.2338 | 457.7307 |  | 155.8561 | 18.4052 |  |  | 16.6564 | 2.9969 |  |  | 13.0309 | 289.24 |  | 28.078 |  | 11.887
07:00 |  |  | 41.9468 | 10.045 | [5 empty] | 27.3943 | 12.5893 | 14.24 | 33.752 |  |  | 50.296 |  | 32.555 |  | 0.6 |  | 143.1484 |  | 8.4505 | [5 empty] | 3.1 |  | 3.1771 |  | 4.9555 | 0 |  | 40.8061 | 126.1722 | 24.9142 | 0.91 | 158.938 | 16.5355 | 32.4513 | 33.363 |  | 196.4272 | 34.0756 |  | 2.8065 |  | 2.7 |  | 20.279 |  | 20.2 |  |  |  | 12.0164 |  | 5.2992 |  | 6.894 | 51.531 | 1.83 | 150.4309 |  | 2.7662 | 119.9242 | 10.4792 |  | 27.8649 | 3.8025 |  |  | 53.3257 | 24.9312 |  | 0.579 | 22.6621 | 461.0784 |  | 149.1187 | 18.0847 |  |  | 16.4391 | 2.2302 |  |  | 12.2178 | 281.26 |  | 27.909 |  | 10.882
07:30 |  |  | 42.4535 | 11.123 | [5 empty] | 27.441 | 10.5579 | 13.92 | 33.7 |  |  | 50.024 |  | 35.6439 |  | 0.7 |  | 75.4378 |  | 8.3132 | [5 empty] | 2.1 |  | 4.1974 |  | 4.7632 | 0 |  | 45.5981 | 132.3742 | 25.1722 | 0.73 | 155.7855 | 16.7208 | 33.8178 | 33.4683 |  | 196.2263 | 34.4518 |  | 2.7958 |  | 2.6 |  | 20.064 |  | 20.1 |  |  |  | 12.1018 |  | 5.1776 |  | 6.987 | 51.9 | 1.87 | 148.3312 |  | 2.889 | 124.1623 | 10.1283 |  | 29.1699 | 3.7307 |  |  | 52.5324 | 24.8888 |  | 0.577 | 21.4142 | 465.9106 |  | 155.6678 | 18.0145 |  |  | 16.4586 | 2.2285 |  |  | 12.3474 | 275.11 |  | 28.141 |  | 7.829
08:00 |  |  | 42.8092 | 11.973 | [5 empty] | 26.8995 | 10.5413 | 13.62 | 32.788 |  |  | 50.393 |  | 42.1643 |  | 0.7 |  | 162.0741 |  | 8.6066 | [5 empty] | 4.4 |  | 6.1206 |  | 4.832 | 0 |  | 45.8687 | 137.6628 | 27.0242 | 0.73 | 154.384 | 16.7698 | 34.487 | 33.9629 |  | 192.5456 | 35.2749 |  | 2.802 |  | 2.8 |  | 20.114 |  | 20.1 |  |  |  | 12.0988 |  | 5.2278 |  | 6.985 | 49.42 | 1.86 | 147.276 |  | 2.964 | 124.0957 | 10.9717 |  | 30.4442 | 3.9714 |  |  | 52.2975 | 25.0505 |  | 0.558 | 22.4525 | 462.8023 |  | 153.0095 | 18.0702 |  |  | 16.3261 | 2.1481 |  |  | 12.8027 | 269.5 |  | 28.569 |  | 4.782
08:30 |  |  | 43.5171 | 13.293 | [5 empty] | 26.9125 | 10.5498 | 13.11 | 32.8 |  |  | 50.674 |  | 36.5387 |  | 0.7 |  | 149.3859 |  | 8.9442 | [5 empty] | 6.9 |  | 4.4799 |  | 5.1929 | 0 |  | 47.0239 | 136.2906 | 26.8052 | 0.72 | 155.4212 | 16.8416 | 35.9569 | 34.3639 |  | 192.212 | 34.4797 |  | 2.7919 |  | 2.7 |  | 19.8 |  | 20.1 |  |  |  | 11.9626 |  | 5.1793 |  | 6.987 | 50.647 | 2.17 | 147.0141 |  | 2.9586 | 129.0427 | 11.4298 |  | 30.5478 | 3.7307 |  |  | 52.4655 | 24.9807 |  | 0.547 | 22.1279 | 457.6876 |  | 159.8604 | 17.9237 |  |  | 16.223 | 2.1526 |  |  | 13.7811 | 275.5 |  | 28.62 |  | 7.049
09:00 |  |  | 44.3759 | 13.315 | [5 empty] | 26.429 | 10.7591 | 12.96 | 33.162 |  |  | 49.149 |  | 29.7928 |  | 0.7 |  | 130.6788 |  | 8.7955 | [5 empty] | 3.2 |  | 2.7719 |  | 4.6838 | 0 |  | 46.3601 | 136.2728 | 27.3248 | 0.63 | 159.2169 | 16.7299 | 36.9409 | 34.3532 |  | 193.0448 | 36.1289 |  | 2.7598 |  | 2.7 |  | 19.793 |  | 20.1 |  |  |  | 12.0391 |  | 5.2197 |  | 6.894 | 51.63 | 2.27 | 145.4796 |  | 2.8758 | 132.0426 | 11.2743 |  | 30.6894 | 3.872 |  |  | 51.9348 | 24.8755 |  | 0.533 | 24.0082 | 457.0893 |  | 163.9051 | 18.2227 |  |  | 16.4568 | 1.9761 |  |  | 14.102 | 281.22 |  | 29.769 |  | 5.154
09:30 |  |  | 45.1355 | 12.752 | [5 empty] | 26.9027 | 10.7408 | 12.86 | 32.42 |  |  | 49.594 |  | 39.5492 |  | 0.7 |  | 106.3899 |  | 8.9139 | [5 empty] | 4.1 |  | 5.4928 |  | 4.0358 | 0 |  | 46.1323 | 136.5177 | 27.2434 | 0.44 | 161.1543 | 16.4 | 36.1397 | 34.7346 |  | 192.5382 | 37.8659 |  | 2.8451 |  | 2.7 |  | 19.76 |  | 20.1 |  |  |  | 11.9051 |  | 5.4905 |  | 6.987 | 50.41 | 2.13 | 149.538 |  | 2.105 | 132.9707 | 11.2477 |  | 31.0139 | 3.9659 |  |  | 52.8607 | 24.867 |  | 0.562 | 24.3823 | 449.7497 |  | 156.6087 | 18.1166 |  |  | 16.2126 | 1.9435 |  |  | 14.3072 | 280.38 |  | 31.85 |  | 5.021
10:00 |  |  | 46.2349 | 13.133 | [5 empty] | 27.199 | 10.6532 | 12.63 | 32.548 |  |  | 49.667 |  | 37.4488 |  | 0.7 |  | 113.2603 |  | 8.9071 | [5 empty] | 3.7 |  | 4.2566 |  | 4.1829 | 0 |  | 44.5118 | 133.9315 | 28.2299 | 0.24 | 159.8905 | 16.333 | 37.5274 | 34.9766 |  | 191.1557 | 36.5626 |  | 2.8578 |  | 2.6 |  | 19.789 |  | 20.1 |  |  |  | 12.1894 |  | 5.5252 |  | 6.985 | 51.047 | 1.71 | 151.1704 |  | 2.1266 | 133.2334 | 11.571 |  | 31.1166 | 4.0274 |  |  | 53.7059 | 24.8685 |  | 0.537 | 25.1414 | 451.5219 |  | 151.272 | 18.2238 |  |  | 16.2375 | 1.9538 |  |  | 14.6741 | 284.92 |  | 31.99 |  | 3.182
10:30 |  |  | 46.6473 | 13.162 | [5 empty] | 26.7693 | 10.5067 | 9.92 | 32.364 |  |  | 49.955 |  | 37.5312 |  | 0.7 |  | 157.6714 |  | 8.7344 | [5 empty] | 4.7 |  | 4.0621 |  | 4.0119 | 0 |  | 40.7949 | 134.4358 | 28.267 | 0.58 | 158.5441 | 16.3605 | 38.1356 | 34.8058 |  | 193.2752 | 36.1518 |  | 2.8757 |  | 2.7 |  | 19.587 |  | 20.1 |  |  |  | 12.1546 |  | 5.357 |  | 6.987 | 49.72 | 2.24 | 149.962 |  | 2.1209 | 132.7912 | 11.9599 |  | 32.3641 | 3.8866 |  |  | 53.0789 | 24.8261 |  | 0.543 | 25.1988 | 457.4839 |  | 162.2903 | 18.1751 |  |  | 16.043 | 1.7014 |  |  | 14.7375 | 285.79 |  | 31.876 |  | 13.165
11:00 |  |  | 46.7288 | 12.376 | [5 empty] | 26.7945 | 9.9673 | 9.82 | 32.61 |  |  | 50.216 |  | 28.5385 |  | 0.7 |  | 141.0782 |  | 8.5505 | [5 empty] | 4.2 |  | 3.9152 |  | 4.3254 | 0 |  | 41.1017 | 134.2874 | 28.856 | 1 | 159.0261 | 17.0042 | 39.666 | 34.8955 |  | 191.548 | 37.8477 |  | 2.7131 |  | 2.7 |  | 19.513 |  | 20.1 |  |  |  | 12.1481 |  | 5.3453 |  | 6.894 | 51.435 | 1.77 | 151.8611 |  | 2.0542 | 134.3482 | 11.9004 |  | 31.7841 | 3.7307 |  |  | 52.4191 | 24.7662 |  | 0.531 | 26.0112 | 454.0098 |  | 160.125 | 17.9379 |  |  | 15.7207 | 1.7759 |  |  | 15.1641 | 281.86 |  | 29.628 |  | 17.671
11:30 |  |  | 46.5165 | 12.667 | [5 empty] | 26.9969 | 10.2349 | 10.1 | 32.174 |  |  | 50.41 |  | 29.5182 |  | 0.7 |  | 134.0761 |  | 8.2649 | [5 empty] | 4.9 |  | 2.9012 |  | 4.6142 | 0 |  | 40.4583 | 135.2163 | 28.4696 | 0.9 | 157.6801 | 16.6825 | 39.2086 | 34.5723 |  | 193.0139 | 37.573 |  | 1.9858 |  | 2.7 |  | 19.365 |  | 20.1 |  |  |  | 12.0617 |  | 5.2446 |  | 6.987 | 49.234 | 2.1 | 151.3848 |  | 2.6336 | 136.0981 | 12.1522 |  | 29.6111 | 3.7307 |  |  | 51.6837 | 24.6931 |  | 0.497 | 25.8404 | 440.0389 |  | 158.2019 | 18.0932 |  |  | 15.8924 | 1.769 |  |  | 15.4401 | 279.11 |  | 28.268 |  | 17.386
12:00 |  |  | 46.5667 | 12.593 | [5 empty] | 27.1953 | 10.6977 | 10.07 | 32.364 |  |  | 50.434 |  | 38.1559 |  | 0.7 |  | 107.187 |  | 7.8258 | [5 empty] | 6.6 |  | 5.1826 |  | 4.5948 | 0 |  | 41.5554 | 136.2554 | 27.4041 | 0.73 | 154.8706 | 16.303 | 37.9989 | 34.4012 |  | 192.266 | 37.5327 |  | 2.8005 |  | 2.8 |  | 19.485 |  | 20.1 |  |  |  | 12.3609 |  | 5.1558 |  | 6.985 | 49.315 | 2.13 | 149.9217 |  | 2.6633 | 131.0003 | 11.5929 |  | 29.7884 | 3.872 |  |  | 50.8083 | 24.6716 |  | 0.566 | 24.1799 | 458.3126 |  | 157.2451 | 18.3225 |  |  | 15.6881 | 1.836 |  |  | 15.6642 | 271.89 |  | 28.169 |  | 14.573
12:30 |  |  | 49.1756 | 12.46 | [5 empty] | 27.2028 | 13.1409 | 12.2 | 32.552 |  |  | 50.251 |  | 26.74 |  | 0.7 |  | 95.4511 |  | 8.2411 | [5 empty] | 4.8 |  | 4.2028 |  | 4.6325 | 0 |  | 46.0335 | 136.3421 | 27.5853 | 0.78 | 154.1988 | 16.5603 | 38.0294 | 31.7397 |  | 190.4603 | 37.4974 |  | 2.8893 |  | 2.8 |  | 19.504 |  | 20.1 |  |  |  | 12.3748 |  | 5.2258 |  | 6.987 | 50.094 | 2.19 | 148.3214 |  | 2.7094 | 128.0005 | 11.3828 |  | 28.6536 | 3.9659 |  |  | 51.499 | 24.8473 |  | 0.552 | 22.9603 | 458.5661 |  | 156.4999 | 18.0018 |  |  | 15.6174 | 1.6956 |  |  | 14.7321 | 283.45 |  | 27.864 |  | 15.14
13:00 |  |  | 49.1844 | 12.067 | [5 empty] | 28.7824 | 13.5157 | 12.71 | 32.448 |  |  | 49.953 |  | 37.9346 |  | 0.7 |  | 117.6364 |  | 8.3529 | [5 empty] | 4 |  | 5.5135 |  | 4.6611 | 0 |  | 46.7938 | 136.411 | 27.9997 | 0.64 | 156.2405 | 17.1726 | 36.7961 | 32.6533 |  | 189.9298 | 35.4752 |  | 2.8279 |  | 2.5 |  | 19.499 |  | 20.1 |  |  |  | 12.249 |  | 5.2925 |  | 6.894 | 50.85 | 2.28 | 149.2934 |  | 2.6927 | 128.2907 | 11.6516 |  | 28.37 | 4.0274 |  |  | 51.241 | 25.0452 |  | 0.549 | 22.8723 | 456.9553 |  | 155.972 | 18.2018 |  |  | 15.6184 | 1.7176 |  |  | 15.3599 | 285.41 |  | 27.876 |  | 18.698
13:30 |  |  | 45.6762 | 13.461 | [5 empty] | 28.771 | 14.4688 | 12.83 | 32.19 |  |  | 49.993 |  | 36.4865 |  | 0.7 |  | 142.5916 |  | 8.4033 | [5 empty] | 1.9 |  | 3.1914 |  | 5.4663 | 0 |  | 47.4728 | 130.9172 | 27.5408 | 0.45 | 157.9655 | 17.3273 | 36.7125 | 33.0065 |  | 191.893 | 37.2988 |  | 2.8636 |  | 1.8 |  | 19.529 |  | 20.1 |  |  |  | 12.5629 |  | 5.4025 |  | 6.987 | 51.251 | 2.35 | 144.5771 |  | 2.8505 | 128.5448 | 11.1366 |  | 28.8506 | 3.8866 |  |  | 51.3588 | 25.0358 |  | 0.556 | 22.7762 | 456.072 |  | 159.3089 | 18.169 |  |  | 15.0168 | 1.6971 |  |  | 15.2208 | 263.88 |  | 25.963 |  | 22.245
14:00 |  |  | 46.0944 | 14.232 | [5 empty] | 28.9683 | 14.4909 | 12.62 | 31.26 |  |  | 50.456 |  | 24.3826 |  | 0.7 |  | 141.1493 |  | 8.5779 | [5 empty] | 2.6 |  | 2.7988 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.9792 | 131.057 | 28.086 | 0.73 | 158.6986 | 17.0753 | 37.535 | 33.7324 |  | 193.5785 | 38.1066 |  | 2.9188 |  | 1.7 |  | 19.492 |  | 20.1 |  |  |  | 12.4824 |  | 5.4636 |  | 6.985 | 51.085 | 2.36 | 144.8289 |  | 2.5263 | 128.3015 | 12.3145 |  | 31.0976 | 3.9037 |  |  | 51.4654 | 25.0014 |  | 0.56 | 24.417 | 452.9407 |  | 162.5746 | 18.1102 |  |  | 15.0244 | 1.6717 |  |  | 15.9488 | 278.72 |  | 28.88 |  | 23.391
14:30 |  |  | 35.2209 | 14.212 | [5 empty] | 29.132 | 14.8758 | 12.68 | 30.266 |  |  | 50.398 |  | 22.5231 |  | 0.7 |  | 116.0869 |  | 8.7919 | [5 empty] | 3.1 |  | 1.4835 |  | 5.7565 | 0 |  | 46.8602 | 130.6426 | 28.5441 | 0.86 | 159.0572 | 16.7223 | 39.3977 | 33.7527 |  | 191.9059 | 38.2571 |  | 3.0127 |  | 1.7 |  | 19.492 |  | 20.1 |  |  |  | 12.4512 |  | 5.4184 |  | 6.987 | 50.573 | 2.29 | 143.8094 |  | 2.7391 | 128.8437 | 12.2742 |  | 31.8926 | 4.3754 |  |  | 51.4699 | 24.9156 |  | 0.542 | 24.4355 | 452.467 |  | 158.1187 | 17.8473 |  |  | 14.6924 | 1.6665 |  |  | 15.951 | 283.09 |  | 28.864 |  | 25.497
15:00 |  |  | 34.0764 | 13.344 | [5 empty] | 28.6835 | 14.8217 | 12.74 | 31.082 |  |  | 50.104 |  | 46.3328 |  | 0.7 |  | 115.5497 |  | 8.6691 | [5 empty] | 3.9 |  | 1.2699 |  | 6.22 | 0 |  | 48.1835 | 134.2678 | 28.3102 | 0.97 | 157.7638 | 16.7147 | 38.7275 | 33.1753 |  | 195.4556 | 38.3513 |  | 3.0215 |  | 1.6 |  | 19.5 |  | 20.1 |  |  |  | 12.609 |  | 5.3264 |  | 6.894 | 51.412 | 2.18 | 142.9267 |  | 2.695 | 130.931 | 13.3959 |  | 32.0465 | 3.8589 |  |  | 51.2953 | 24.802 |  | 0.543 | 26.0523 | 456.2517 |  | 160.0051 | 17.7715 |  |  | 14.4614 | 1.6867 |  |  | 15.8852 | 281.48 |  | 22.262 |  | 20.713
15:30 |  |  | 33.883 | 12.328 | [5 empty] | 29.0619 | 14.1219 | 12.76 | 31.804 |  |  | 49.757 |  | 36.7953 |  | 0.7 |  | 107.9082 |  | 8.497 | [5 empty] | 5 |  | 1.0085 |  | 6.1652 | 0 |  | 50.6776 | 135.4354 | 27.8833 | 0.6 | 156.3973 | 16.5122 | 39.139 | 33.2103 |  | 194.3433 | 38.1666 |  | 2.9866 |  | 1.6 |  | 19.486 |  | 20.01 |  |  |  | 12.6025 |  | 5.4699 |  | 6.987 | 51.512 | 2.27 | 144.8668 |  | 2.7435 | 131.5692 | 13.4625 |  | 31.1286 | 3.6509 |  |  | 51.6748 | 24.789 |  | 0.567 | 25.2036 | 459.1137 |  | 156.6353 | 17.4563 |  |  | 14.0949 | 1.7046 |  |  | 16.1778 | 282.45 |  | 22.2 |  | 16.388
16:00 |  |  | 32.3884 | 12.273 | [5 empty] | 29.2174 | 14.4758 | 12.76 | 31.608 |  |  | 49.806 |  | 28.8953 |  | 0.7 |  | 134.517 |  | 8.5567 | [5 empty] | 4.1 |  | 1.1071 |  | 6.4606 | 0 |  | 47.7726 | 136.6114 | 27.6545 | 0.23 | 160.2959 | 17.171 | 39.0018 | 32.4885 |  | 193.5085 | 37.003 |  | 2.9141 |  | 1.1 |  | 19.493 |  | 20.01 |  |  |  | 12.6635 |  | 5.3029 |  | 6.985 | 52.175 | 2.12 | 129.626 |  | 2.8869 | 134.128 | 14.3979 |  | 31.4938 | 3.6076 |  |  | 52.2769 | 24.7613 |  | 0.56 | 26.3108 | 455.8056 |  | 157.5124 | 17.353 |  |  | 14.0941 | 1.6776 |  |  | 16.6876 | 284.7 |  | 20.751 |  | 21.857
16:30 |  |  | 33.7899 | 12.909 | [5 empty] | 29.3692 | 14.3791 | 12.97 | 30.924 |  |  | 49.845 |  | 33.5988 |  | 0.7 |  | 154.3409 |  | 8.6466 | [5 empty] | 3.2 |  | 1.1911 |  | 6.2239 | 0 |  | 45.6297 | 136.9313 | 27.3241 | 0.37 | 159.2841 | 16.7566 | 38.3647 | 31.8648 |  | 191.4044 | 38.0778 |  | 2.9813 |  | 0.9 |  | 19.553 |  | 20.01 |  |  |  | 12.4143 |  | 5.4135 |  | 6.987 | 51.837 | 2.07 | 144.5348 |  | 2.8655 | 131.8648 | 14.9203 |  | 31.8484 | 3.8025 |  |  | 52.9677 | 24.6746 |  | 0.549 | 24.3487 | 460.9758 |  | 150.7359 | 18.1147 |  |  | 14.0121 | 1.4637 |  |  | 16.2639 | 276.22 |  | 22.454 |  | 28.25
17:00 |  |  | 33.6862 | 12.98 | [5 empty] | 29.6433 | 14.2702 | 13.27 | 31.896 |  |  | 49.245 |  | 37.8984 |  | 0.7 |  | 144.1593 |  | 8.7075 | [5 empty] | 2.7 |  | 1.1714 |  | 5.8656 | 0 |  | 48.7823 | 136.5407 | 27.6246 | 0.4 | 158.5578 | 16.6029 | 38.486 | 31.4023 |  | 195.999 | 37.0404 |  | 3.0374 |  | 0.9 |  | 19.765 |  | 20.01 |  |  |  | 12.3802 |  | 5.3484 |  | 6.894 | 51.921 | 1.91 | 140.9128 |  | 2.9092 | 134.4794 | 15.0029 |  | 31.466 | 3.7307 |  |  | 53.1818 | 24.6199 |  | 0.548 | 24.3091 | 460.6034 |  | 164.6212 | 18.1033 |  |  | 13.6965 | 1.5204 |  |  | 15.8539 | 282.17 |  | 28.823 |  | 25.251
17:30 |  |  | 30.7372 | 11.755 | [5 empty] | 29.1285 | 14.8193 | 13.28 | 31.77 |  |  | 49.819 |  | 36.184 |  | 0.7 |  | 138.4161 |  | 8.8051 | [5 empty] | 2.1 |  | 1.2256 |  | 5.3595 | 0 |  | 49.2844 | 137.4133 | 27.9435 | 0.41 | 159.9996 | 16.7921 | 36.4126 | 29.4478 |  | 195.7691 | 36.2745 |  | 3.0168 |  | 0.8 |  | 19.336 |  | 20.01 |  |  |  | 12.6631 |  | 5.236 |  | 6.987 | 52.354 | 2 | 141.3838 |  | 2.9068 | 134.3464 | 15.4784 |  | 30.2799 | 3.6509 |  |  | 52.9527 | 24.5753 |  | 0.503 | 22.859 | 460.4563 |  | 151.5708 | 18.6437 |  |  | 14.2871 | 1.6719 |  |  | 14.6009 | 283.61 |  | 28.43 |  | 30.128
18:00 |  |  | 29.1917 | 10.892 | [5 empty] | 29.26 | 14.6143 | 13.2 | 33.104 |  |  | 49.43 |  | 39.0543 |  | 0.7 |  | 54.6519 |  | 8.5942 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.1851 |  | 5.4162 | 0 |  | 51.2818 | 135.9168 | 27.4487 | 0.46 | 155.1072 | 16.7711 | 35.4299 | 28.7931 |  | 182.2744 | 34.0796 |  | 2.9694 |  | 0.8 |  | 12.437 |  | 20.01 |  |  |  | 12.4452 |  | 5.1103 |  | 6.985 | 24.251 | 2.09 | 145.4705 |  | 3.0098 | 133.4539 | 14.7634 |  | 30.8617 | 3.6076 |  |  | 53.5635 | 3.4319 |  | 0.608 | 21.1619 | 463.4153 |  | 155.9694 | 18.1968 |  |  | 14.7704 | 1.6977 |  |  | 14.0209 | 277.05 |  | 25.702 |  | 26.785
18:30 |  |  | 15.2786 | 10.415 | [5 empty] | 30.3906 | 15.5432 | 13.23 | 34.246 |  |  | 50.103 |  | 17.4758 |  | 0.7 |  | 49.4098 |  | 8.2353 | [5 empty] | 1 |  | 1.215 |  | 4.2691 | 0 |  | 45.1832 | 129.4712 | 25.799 | 0.11 | 153.9949 | 16.2382 | 33.6295 | 28.7872 |  | 73.0635 | 33.743 |  | 2.9718 |  | 0.8 |  | 12.369 |  | 20.01 |  |  |  | 12.7141 |  | 5.2549 |  | 6.987 | 3.974 | 2.12 | 145.1282 |  | 2.9184 | 131.2102 | 14.354 |  | 27.7503 | 3.8025 |  |  | 53.206 | 3.1531 |  | 0.596 | 21.8329 | 463.1832 |  | 153.7422 | 18.1001 |  |  | 15.5427 | 1.5967 |  |  | 11.7562 | 276.02 |  | 22.832 |  | 17.148
19:00 |  |  | 14.7459 | 10.21 | [5 empty] | 29.1447 | 15.3798 | 13.67 | 34.176 |  |  | 50.345 |  | 6.3121 |  | 0.7 |  | 42.2926 |  | 7.1713 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.0846 |  | 4.2895 | 0 |  | 41.9582 | 126.5262 | 25.2379 | 0.35 | 154.6936 | 16.2328 | 30.5242 | 29.0356 |  | 73.2052 | 33.2353 |  | 3.0274 |  | 0.7 |  | 12.286 |  | 20.01 |  |  |  | 12.7363 |  | 5.3311 |  | 6.894 | 3.753 | 2.11 | 143.5193 |  | 2.8914 | 124.4779 | 13.765 |  | 28.1134 | 3.7407 |  |  | 52.9421 | 2.9789 |  | 0.601 | 21.5432 | 467.2122 |  | 156.9784 | 17.141 |  |  | 15.5479 | 1.5079 |  |  | 11.9984 | 271.4 |  | 21.745 |  | 16.81
19:30 |  |  | 14.5851 | 10.581 | [5 empty] | 29.0258 | 14.0762 | 13.13 | 33.742 |  |  | 49.968 |  | 5.3193 |  | 0.7 |  | 41.3511 |  | 6.8604 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.0752 |  | 4.19 | 0 |  | 46.4507 | 132.5527 | 26.0329 | 0.46 | 161.9279 | 16.7379 | 30.8778 | 29.4207 |  | 73.391 | 33.6584 |  | 3.0465 |  | 0.8 |  | 12.388 |  | 20.01 |  |  |  | 12.6439 |  | 5.3603 |  | 6.987 | 3.735 | 2.14 | 141.4856 |  | 3.012 | 126.9272 | 14.2279 |  | 29.6923 | 3.74 |  |  | 52.2279 | 3.0016 |  | 0.589 | 21.8736 | 462.1534 |  | 156.7667 | 15.8935 |  |  | 15.5249 | 1.4945 |  |  | 12.1958 | 265.22 |  | 20.855 |  | 17.068
20:00 |  |  | 14.6629 | 11.827 | [5 empty] | 29.134 | 13.5266 | 13.52 | 32.78 |  |  | 50.154 |  | 7.3852 |  | 0.7 |  | 39.8818 |  | 7.0054 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.023 |  | 4.127 | 0 |  | 51.8623 | 135.1581 | 27.5393 | 0.37 | 163.0494 | 16.4161 | 34.0132 | 29.6359 |  | 71.6345 | 34.3936 |  | 2.9707 |  | 0.8 |  | 12.325 |  | 20.01 |  |  |  | 12.7363 |  | 5.3252 |  | 6.985 | 4.912 | 1.95 | 142.6603 |  | 3.0481 | 129.7724 | 13.9141 |  | 30.2384 | 3.6949 |  |  | 52.491 | 3.0035 |  | 0.613 | 22.5689 | 452.1565 |  | 158.6909 | 16.9168 |  |  | 15.6467 | 1.4282 |  |  | 12.5734 | 268.9 |  | 21.015 |  | 17.467
20:30 |  |  | 15.0052 | 12.423 | [5 empty] | 28.9816 | 10.9694 | 13.04 | 33.552 |  |  | 50.292 |  | 7.8556 |  | 0.7 |  | 34.4226 |  | 7.1319 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1025 |  | 4.0911 | 0 |  | 52.4098 | 135.7078 | 27.5464 | 0.84 | 161.2568 | 16.2884 | 35.7871 | 29.5212 |  | 72.1241 | 35.2126 |  | 2.9762 |  | 0.8 |  | 12.412 |  | 20.01 |  |  |  | 12.4788 |  | 5.3798 |  | 6.987 | 5.336 | 2 | 143.6681 |  | 3.1402 | 130.4166 | 13.8717 |  | 30.635 | 4.0014 |  |  | 52.9805 | 3.217 |  | 0.605 | 22.2113 | 447.538 |  | 153.4983 | 18.1462 |  |  | 15.1216 | 1.4345 |  |  | 13.703 | 280.96 |  | 22.05 |  | 17.68
21:00 |  |  | 15.1973 | 12.742 | [5 empty] | 31.1375 | 11.1279 | 13.54 | 32.826 |  |  | 50.299 |  | 36.9879 |  | 0.7 |  | 31.6599 |  | 7.3044 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1416 |  | 4.074 | 0 |  | 52.0658 | 136.9062 | 27.9723 | 0.87 | 158.7616 | 16.1538 | 38.3326 | 30.1536 |  | 72.3581 | 36.172 |  | 2.9332 |  | 0.9 |  | 12.318 |  | 20.01 |  |  |  | 12.4451 |  | 5.4216 |  | 6.894 | 5.575 | 1.68 | 142.4086 |  | 3.0904 | 135.6272 | 15.2013 |  | 31.4254 | 4.0848 |  |  | 53.1975 | 3.3577 |  | 0.604 | 23.1394 | 449.44 |  | 159.5187 | 18.0584 |  |  | 15.2533 | 1.4568 |  |  | 14.2779 | 280.14 |  | 21.804 |  | 20.996
21:30 |  |  | 17.8078 | 13.269 | [5 empty] | 31.1667 | 11.1128 | 13.52 | 32.802 |  |  | 50.139 |  | 13.3845 |  | 0.7 |  | 35.8904 |  | 8.3081 | [5 empty] | 3 |  | 1.1918 |  | 4.2365 | 0 |  | 52.3832 | 137.9549 | 28.0044 | 0.94 | 159.5787 | 16.7615 | 38.0666 | 30.6961 |  | 99.523 | 35.8093 |  | 2.9744 |  | 0.9 |  | 12.94 |  | 20.01 |  |  |  | 12.2349 |  | 5.4143 |  | 6.987 | 5.254 | 2.02 | 143.8756 |  | 3.2903 | 136.0844 | 15.5992 |  | 31.2343 | 4.1258 |  |  | 53.0063 | 6.4934 |  | 0.566 | 25.0668 | 465.2456 |  | 161.7172 | 18.495 |  |  | 15.7151 | 1.5036 |  |  | 14.2605 | 285.61 |  | 22.269 |  | 31.686
22:00 |  |  | 16.7582 | 13.124 | [5 empty] | 30.4128 | 11.1596 | 14.1 | 32.912 |  |  | 49.84 |  | 44.3753 |  | 0.7 |  | 38.2602 |  | 8.4291 | [5 empty] | 3.6 |  | 1.1732 |  | 4.2329 | 0 |  | 51.8733 | 136.3236 | 28.4948 | 1.03 | 159.5875 | 16.414 | 38.1816 | 30.6627 |  | 192.2692 | 37.7581 |  | 2.956 |  | 0.9 |  | 19.098 |  | 20.01 |  |  |  | 12.2045 |  | 5.2263 |  | 6.985 | 5.303 | 1.9 | 146.598 |  | 3.1329 | 136.8801 | 15.6973 |  | 32.2363 | 3.9547 |  |  | 52.1009 | 6.5118 |  | 0.608 | 24.0528 | 462.6095 |  | 165.0031 | 18.4459 |  |  | 15.4999 | 1.4887 |  |  | 14.5501 | 290.28 |  | 21.699 |  | 33.172
22:30 |  |  | 30.3205 | 11.843 | [5 empty] | 29.9914 | 11.0298 | 13.46 | 34.126 |  |  | 50 |  | 38.6427 |  | 0.7 |  | 126.7707 |  | 7.9303 | [5 empty] | 4.8 |  | 1.3351 |  | 4.8773 | 0 |  | 52.6065 | 137.7342 | 28.2475 | 1.15 | 160.3594 | 16.2516 | 39.0886 | 30.4975 |  | 192.6413 | 38.8209 |  | 2.9368 |  | 0.9 |  | 20.343 |  | 20.01 |  |  |  | 12.076 |  | 5.4162 |  | 6.987 | 31.689 | 1.91 | 145.4257 |  | 3.0885 | 135.4519 | 15.7947 |  | 31.8679 | 3.9615 |  |  | 51.7979 | 23.3041 |  | 0.583 | 24.4779 | 464.0002 |  | 156.3334 | 18.3971 |  |  | 15.4051 | 1.5041 |  |  | 16.1218 | 289.67 |  | 25.478 |  | 33.413
23:00 |  |  | 36.5136 | 12.142 | [5 empty] | 28.474 | 11.2839 | 13.48 | 35.39 |  |  | 49.789 |  | 38.3671 |  | 0.7 |  | 70.3887 |  | 7.5 | [5 empty] | 5.8 |  | 1.4455 |  | 4.4261 | 0 |  | 50.3837 | 133.9665 | 29.5148 | 1.26 | 162.3072 | 16.2336 | 39.5286 | 30.2275 |  | 192.5396 | 37.9124 |  | 2.9765 |  | 0.9 |  | 20.394 |  | 20.01 |  |  |  | 12.021 |  | 5.422 |  | 6.894 | 48.732 | 2.02 | 144.9645 |  | 2.9627 | 134.9584 | 15.7406 |  | 32.3984 | 3.9546 |  |  | 52.3614 | 23.6636 |  | 0.579 | 24.0929 | 461.7104 |  | 156.8392 | 18.3393 |  |  | 15.3023 | 1.542 |  |  | 15.8952 | 288.13 |  | 26.118 |  | 33.349
23:30 |  |  | 40.6851 | 11.861 | [5 empty] | 28.1317 | 13.2464 | 13.45 | 35.112 |  |  | 49.594 |  | 38.9049 |  | 0.7 |  | 169.0437 |  | 7.4528 | [5 empty] | 3.6 |  | 3.216 |  | 4.5418 | 0 |  | 50.3767 | 133.1622 | 28.8115 | 1.2 | 161.8754 | 16.6903 | 39.444 | 29.8676 |  | 197.3461 | 36.2597 |  | 2.9724 |  | 0.9 |  | 20.36 |  | 20.01 |  |  |  | 12.1854 |  | 5.3459 |  | 6.987 | 49.866 | 2.14 | 143.8707 |  | 3.0407 | 132.0688 | 15.5219 |  | 31.5845 | 3.8564 |  |  | 52.5191 | 23.5209 |  | 0.524 | 23.4821 | 464.6758 |  | 158.342 | 18.4947 |  |  | 15.4552 | 1.5243 |  |  | 16.1405 | 289.46 |  | 26.325 |  | 33.435
00:00 |  |  | 41.1437 | 12.443 | [5 empty] | 27.767 | 13.4181 | 13.39 | 34.704 |  |  | 49.683 |  | 40.6778 |  | 0.7 |  | 71.2568 |  | 7.0718 | [5 empty] | 3.1 |  | 4.5686 |  | 5.2759 | 0 |  | 50.268 | 136.1124 | 29.2949 | 0.83 | 163.2665 | 16.7789 | 39.6394 | 29.988 |  | 196.2046 | 36.1428 |  | 2.9733 |  | 0.9 |  | 20.356 |  | 20.01 |  |  |  | 12.0053 |  | 5.255 |  | 6.985 | 50.795 | 2.14 | 142.4658 |  | 3.0167 | 134.9556 | 16.1838 |  | 32.0664 | 3.8369 |  |  | 52.2459 | 24.2672 |  | 0.59 | 24.3398 | 470.0441 |  | 159.8472 | 18.4938 |  |  | 15.0812 | 1.5705 |  |  | 14.4271 | 289.59 |  | 26.713 |  | 33.603
MWh | 0 | 0 | 819.7093 | 299.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.345 | 312.9702 | 316.87 | 789.205 | 0 | 0 | 1204.416 | 0 | 772.6262 | 0 | 16.15 | 0 | 2647.1481 | 0 | 198.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 76.4515 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1130.8808 | 3222.6351 | 665.3319 | 18.01 | 3818.3703 | 397.8573 | 895.5209 | 783.2063 | 0 | 4246.8922 | 877.3266 | 0 | 68.9257 | 0 | 46.45 | 0 | 449.262 | 0 | 482.29 | 0 | 0 | 0 | 294.5167 | 0 | 126.8096 | 0 | 167.2775 | 1076.3215 | 49.31 | 3501.5112 | 0 | 68.1039 | 3160.7874 | 317.8953 | 0 | 744.0521 | 92.9253 | 0 | 0 | 1302.5301 | 494.1889 | 0 | 13.8635 | 574.5545 | 10977.4383 | 0 | 3775.1031 | 434.1569 | 0 | 0 | 376.3202 | 60.2642 | 0 | 0 | 356.9537 | 6763.13 | 0 | 624.757 | 0 | 463.212
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 25 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 932.4183 | 2292.8 | 2985.4933 | 0 |  |  |  | 70.5 |  | 33 | 9.1 | 0 | 218.3 | 6541.6116 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 276.4
01:00 | 923.5219 | 1954.7 | 3138.7644 | 0 |  |  |  | 69.9 |  | 31.1 | 9.1 | 0 | 231.9 | 6358.9863 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 39.25
01:30 | 923.0202 | 1816.5 | 3237.7083 | 0 |  |  |  | 70.6 |  | 34.1 | 9.1 | 0 | 206.7 | 6297.7285 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2783.3
02:00 | 963.8878 | 1829.2 | 3143.2401 | 0 |  |  |  | 70.7 |  | 34.4 | 9.1 | 0 | 156.4 | 6206.9279 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
02:30 | 965.7569 | 1907 | 3091.2631 | 0 |  |  |  | 70.4 |  | 35 | 9.1 | 0 | 132.8 | 6211.32 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1941.05
03:00 | 956.3363 | 1952.7 | 3023.1347 | 0 |  |  |  | 71.6 |  | 34.8 | 9.1 | 0 | 106.2 | 6153.871 |  | C.H. YANANGO | 711.7
03:30 | 957.0976 | 1827.6 | 3028.3791 | 0 |  |  |  | 72.1 |  | 34.2 | 9.1 | 0 | 103.4 | 6031.8767 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.95
04:00 | 960.9327 | 1891.9 | 3027.9004 | 0 |  |  |  | 71.9 |  | 32.4 | 9.1 | 0 | 100.3 | 6094.4331 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 299.6
04:30 | 957.1231 | 1935.1 | 3032.4152 | 0 |  |  |  | 71 |  | 34.1 | 9.1 | 0 | 94.1 | 6132.9383 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1860.25
05:00 | 953.1022 | 1935.4 | 3031.0151 | 0 |  |  |  | 72.4 |  | 32.4 | 9.1 | 0 | 102.3 | 6135.7173 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 237.95
05:30 | 959.8053 | 2197.1 | 3029.9609 | 0 |  |  |  | 72.2 |  | 33.6 | 9.1 | 0 | 86.8 | 6388.5663 |  | C.H. RUNATULLO II | 149.6
06:00 | 962.7575 | 2314.5 | 3029.3641 | 0 |  |  |  | 72.6 |  | 34.3 | 9.1 | 0 | 64.4 | 6487.0216 |  | C.H. RUNATULLO III | 212.1
06:30 | 961.8234 | 2545.1 | 3024.3697 | 0 |  |  |  | 72 |  | 33.8 | 9.1 | 7.5 | 62.1 | 6715.7931 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 109.5
07:00 | 976.4601 | 2473.1 | 3026.5442 | 0 |  |  |  | 72 |  | 33.7 | 9.1 | 71.8 | 63.4 | 6726.1043 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3447.6447
07:30 | 991.2992 | 2466.1 | 3045.6181 | 0 |  |  |  | 71.5 |  | 34.5 | 9.1 | 153.8 | 59.2 | 6831.1172 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.3
08:00 | 988.1495 | 2466.2 | 3029.7968 | 0 |  |  |  | 71.6 |  | 33.9 | 9.1 | 298.3 | 68.1 | 6965.1463 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.6
08:30 | 952.9723 | 2639.4 | 3037.4957 | 0 |  |  |  | 71.4 |  | 32.8 | 9.1 | 345.8 | 68.4 | 7157.368 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.6
09:00 | 964.2093 | 2605.7 | 3073.1554 | 0 |  |  |  | 71.3 |  | 32.6 | 9.1 | 412.9 | 94 | 7262.9646 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15548.2
09:30 | 974.1005 | 2598.1 | 3083.2332 | 0 |  |  |  | 71.3 |  | 26.1 | 9.1 | 446 | 122 | 7329.9337 |  | C.H. RESTITUCION | 5142.75
10:00 | 978.1303 | 2578.5 | 3083.3719 | 0 |  |  |  | 71.8 |  | 32 | 9.1 | 525.7 | 100.6 | 7379.2022 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.4
10:30 | 966.6782 | 2541 | 3126.515 | 35.7 |  |  |  | 71.2 |  | 32.2 | 9.1 | 505.8 | 146.7 | 7434.8933 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 354.8
11:00 | 973.19 | 2611.2 | 3124.4883 | 45.2 |  |  |  | 71.7 |  | 33.1 | 9.1 | 454 | 216.8 | 7538.7783 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.65
11:30 | 974.1539 | 2693.3 | 3134.5051 | 45.5 |  |  |  | 71.1 |  | 33.2 | 9.1 | 388 | 222.8 | 7571.659 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3792.7
12:00 | 983.9212 | 2569.4 | 3285.0071 | 45 |  |  |  | 75.4 |  | 32.8 | 9.1 | 335.9 | 246.2 | 7582.7284 |  | P.C.H. CHAGLLA | 41.4
12:30 | 981.295 | 2376.1 | 3319.3162 | 44.8 |  |  |  | 78 |  | 33.1 | 9 | 374.9 | 220.7 | 7437.2112 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1048.45
13:00 | 987.3096 | 2192.6 | 3206.6245 | 44.4 |  |  |  | 77.7 |  | 32.3 | 9 | 475.5 | 255.8 | 7281.234 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 354.9
13:30 | 967.2948 | 2102.5 | 3215.0703 | 45 |  |  |  | 78.1 |  | 31.7 | 9 | 510 | 315.8 | 7274.4651 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 238.75
14:00 | 976.1648 | 2218.8 | 3203.6057 | 44.8 |  |  |  | 77.8 |  | 30.6 | 9 | 479.2 | 365.4 | 7405.3705 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1656.55
14:30 | 986.7475 | 2486.8 | 3071.2595 | 44.6 |  |  |  | 77.8 |  | 32.2 | 9 | 384 | 457.9 | 7550.3069 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 264
15:00 | 967.3277 | 2438.4 | 3180.7222 | 45.3 |  |  |  | 78.8 |  | 33 | 9 | 305.5 | 490.2 | 7548.2499 |  | C.H. EL CARMEN | 95.05
15:30 | 971.3858 | 2459.5 | 3063.2868 | 44.5 |  |  |  | 77.8 |  | 34 | 9 | 320 | 552.6 | 7532.0726 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 150
16:00 | 975.4996 | 2442.3 | 3060.8295 | 45.5 |  |  |  | 77.4 |  | 33.6 | 9 | 151.7 | 638.8 | 7434.6291 |  | C.H. ÁNGEL II | 165
16:30 | 960.1014 | 2366.4 | 3187.9331 | 45.7 |  |  |  | 77 |  | 33.6 | 9 | 77.7 | 692.6 | 7450.0345 |  | C.H. ÁNGEL III | 169.85
17:00 | 972.0287 | 2456.2 | 3211.0365 | 45.8 |  |  |  | 77.3 |  | 34.5 | 9 | 18.2 | 732.7 | 7556.7652 |  | C.H. LA JOYA | 211.2
17:30 | 975.8426 | 2521.1 | 3173.035 | 46.5 |  |  |  | 77.2 |  | 35 | 9 | 0 | 740.3 | 7577.9776 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.15
18:00 | 982.0702 | 2435.6 | 3085.7989 | 46.7 |  |  |  | 76.2 |  | 33.9 | 9 | 0 | 719.1 | 7388.3691 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.05
18:30 | 979.9019 | 2651.3 | 3077.5718 | 46.5 |  |  |  | 77.5 |  | 34.5 | 9.2 | 0 | 664.9 | 7541.3737 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 981.7033 | 2633.9 | 3028.8778 | 46.8 |  |  |  | 77.3 |  | 35 | 9.5 | 0 | 688.9 | 7501.9812 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2173.7
19:30 | 977.7244 | 2762 | 2903.2943 | 47 |  |  |  | 77.3 |  | 34.9 | 10.5 | 0 | 690.9 | 7503.6186 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1853.25
20:00 | 974.0241 | 2704.9 | 2944.8335 | 46.7 |  |  |  | 77.3 |  | 34.3 | 10.7 | 0 | 690.8 | 7483.5576 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 29.45
20:30 | 976.7682 | 2695.6 | 2920.6868 | 46.8 |  |  |  | 78.1 |  | 33.4 | 10.7 | 0 | 656.3 | 7418.355 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9431.4
21:00 | 980.3485 | 2759.1 | 2870.3798 | 46.9 |  |  |  | 76.9 |  | 34.5 | 10.7 | 0 | 641.5 | 7420.3283 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 117.05
21:30 | 974.8535 | 2715.2 | 2858.5426 | 46.8 |  |  |  | 77.8 |  | 32.2 | 10.7 | 0 | 673 | 7389.0961 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1124.85
22:00 | 976.6998 | 2718.9 | 2763.4342 | 47.1 |  |  |  | 77.8 |  | 35 | 10.7 | 0 | 694.2 | 7323.834 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 51.65
22:30 | 975.3695 | 2578.4 | 2845.6666 | 47.2 |  |  |  | 77.8 |  | 34.5 | 10.7 | 0 | 719.6 | 7289.2361 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 96.6
23:00 | 971.3881 | 2284.5 | 2833.4147 | 47.1 |  |  |  | 78.1 |  | 34.9 | 10.7 | 0 | 701.2 | 6961.3028 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2588.65
23:30 | 946.13 | 2161.1 | 2813.6645 | 47.1 |  |  |  | 78 |  | 33.8 | 10.7 | 0 | 691.1 | 6781.5945 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1346.55
00:00 | 953.3627 | 2148.5 | 2708.885 | 47 |  |  |  | 78.3 |  | 34.3 | 10.7 | 0 | 667.3 | 6648.3477 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 228.1
TOTAL MWh | 23236.0947 | 56975.65 | 73210.2547 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1790.75 | 0 | 801.45 | 225.95 | 3521.1 | 8717.75 | 169117.9993 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1703.7
% | 13.7396 | 33.6899 | 43.2895 | 0.37784 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0.4739 | 0.1336 | 2.082 | 5.1548 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 719.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2791.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2146.3
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1485.85
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 302.4
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1636.85
[16 empty] | PCH TUPURI | 12
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 414.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 101.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 834.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1804
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 196.8
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 798.8
[16 empty] | C.H. OROYA | 173.8
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 38.3
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2086.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23236.0947 | 56975.65

## GENERACION RER
miércoles, 25 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [7 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  | 7.7 | 9.1 | 1.7 |  | 8.3 |  | 10.1 |  | 7.2 | 8.7 | 5.1 | 2.4 | 2.6 |  | 20.2 | 14.6 | 10.1 | 12.8 | 24 | 21 | 16.5 | 26.5 | 0.7 | 0.2 | 11 | 3.2 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 8.9 |  | 7.8 | 11.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 37.4 |  | 41.8 |  | 0.6 |  | 6.4 | 12 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 452.8
1:00 | 15.5 |  | 7.4 | 1.2 | 1.7 |  | 8.2 |  | 10.1 |  | 7.2 | 9.1 | 5 | 2.4 | 2.6 |  | 20.3 | 14.5 | 10.1 | 19.6 | 25.7 | 22.4 | 15.3 | 28.6 | 0.9 | 0.6 | 11 | 3.2 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 8.7 |  | 9.6 | 15.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 3.7 | 9.9 | 38 |  | 41.2 |  | 0.6 |  | 5.2 | 9.6 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 455.1
1:30 | 17 |  | 8.4 |  | 1.6 |  | 8.7 |  | 10.1 |  | 7.2 | 9.1 | 5 | 2.4 | 2.6 |  | 20 | 14.5 | 10.1 | 22.7 | 26.8 | 24.1 | 13.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | 11 | 3.3 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 8.7 |  | 8.7 | 12.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.8 | 10 | 29.1 |  | 33.5 |  | 0.6 |  | 5.3 | 6.1 | 12.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  |  | 4.3 |  | 428.7
2:00 | 17.5 |  | 8 |  | 1.6 |  | 8.9 |  | 10.1 |  | 7.2 | 9.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 12.9 | 20.6 | 15.3 | 10.1 | 21.1 | 23.3 | 19.9 | 12.8 | 22.8 | 1.1 | 0.3 | 11 | 4 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 8.7 |  | 8.5 | 13.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 10 | 7.3 |  | 13 |  | 0.6 |  | 5.4 | 7.3 | 12.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 13.7 | 4.3 |  | 407.7
2:30 | 17.7 |  | 8.1 |  | 1.6 |  | 9.2 |  | 10.1 |  | 7.2 | 9.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16 | 20.4 | 15.4 | 10.1 | 20.5 | 20.3 | 17.3 | 11.6 | 23 | 0.9 | 0.4 | 11 | 4 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 8.7 |  | 9 | 12.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.9 | 2.8 |  | 5.2 |  | 0.6 |  | 4 | 5.5 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 392.3
3:00 | 17.5 |  | 7.5 |  | 1.6 |  | 9.8 |  | 10.1 |  | 6.6 | 9.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 20.5 | 15.4 | 10.1 | 14.3 | 19.7 | 11.6 | 11 | 21.3 | 0.3 | 0.1 | 11 | 4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.7 |  | 9.3 | 13.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.9 | 2.6 | 12.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 364.3
3:30 | 17.3 |  | 7.3 |  | 1.6 |  | 9.6 |  | 10.1 |  | 6.4 | 9 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 20.2 | 15.4 | 10.1 | 20.7 | 19.4 | 7.5 | 8.2 | 21.5 | 0.8 |  | 11 | 4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 9.1 |  | 7.5 | 11.8 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 9.9 | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  | 2.7 | 3.2 | 12.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 361.1
4:00 | 16.2 |  | 7.9 |  | 1.6 |  | 8.3 |  | 10.1 |  | 6.5 | 9.2 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.2 | 14.8 | 10.1 | 19.6 | 20.8 | 6.5 | 11.5 | 17.4 | 0.2 | 0.1 | 11 | 4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 9.1 |  | 7.7 | 11 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.8 | 0.2 |  |  |  | 0.6 |  | 1.2 | 4.1 | 12.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 355.9
4:30 | 17.5 |  | 8.2 |  | 1.6 |  | 8.4 |  | 10.1 |  | 6.5 | 9.2 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.5 | 14.8 | 10.1 | 16.6 | 20.5 | 5.6 | 7.8 | 16.1 | 0.6 |  | 11 | 4 | 6.2 | 6.7 | 7 | 9.1 |  | 9.4 | 12.7 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 10 | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  | 1.3 | 3.4 | 12.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 351.3
5:00 | 16 |  | 7.2 |  | 1.6 |  | 9.2 |  | 10.1 |  | 6.5 | 9.2 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16 | 20.1 | 15.4 | 10 | 15.5 | 23.6 | 6.3 | 11.4 | 19.6 | 0.4 | 0.9 | 11 | 4 | 6.2 | 6.7 | 7 | 9.1 |  | 8.4 | 12.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.9 | 3.2 | 12.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 357.7
5:30 | 16.8 |  | 7.1 |  | 1.5 |  | 9.7 |  | 10.1 |  | 6.4 | 9.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20 | 15.6 | 10.1 | 12.9 | 18.5 | 8.6 | 5.6 | 12.4 |  |  | 11 | 4 | 6.2 | 6.7 | 7 | 9.1 |  | 7.6 | 11.9 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.5 | 6.8 | 13 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 343.6
6:00 | 16.7 |  | 7.9 |  | 1.5 |  | 9.7 |  | 10.1 |  | 6.6 | 9.2 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 16 | 20.4 | 15.6 | 10.1 | 17 | 19.7 | 0.1 | 1.3 | 5.4 |  |  | 11 | 4 | 6.4 | 6.7 | 7 | 9.1 |  | 5.9 | 8.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 3.1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.3 | 4.2 | 13 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 324.7
6:30 | 16.5 |  | 7.6 |  | 1.5 |  | 9.7 |  | 10 |  | 5.9 | 9.2 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.2 | 15.7 | 10.1 | 20.6 | 24.4 |  | 1.2 | 2.9 |  |  | 11 | 4.1 | 6.4 | 6.7 | 7 | 9.4 |  | 3.8 | 6.4 | 3.3 | 18.5 |  | 3.5 |  | 1.5 |  | 0.6 | 4.2 | 9.9 |  | 1.3 |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 12.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 0.7 | 329.6
7:00 | 17.2 |  | 6.7 | 6.1 | 1.5 |  | 9.8 |  | 10 |  | 6 | 9.4 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.4 | 15.8 | 10.1 | 21 | 21.2 |  | 1.4 | 5.7 |  |  | 11 | 4.3 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 5.5 | 8.2 | 3.3 | 18.5 |  | 35.9 |  | 1.5 | 1.3 | 3.1 | 4.9 | 9.9 |  | 5.9 |  | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 0.4 |  | 12.8 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 2.8 | 403.2
7:30 | 17.1 |  | 7.8 | 10.1 | 1.6 |  | 9.6 | 0.1 | 10 |  | 6.1 | 9.4 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.7 | 15.6 | 10.1 | 22.1 | 16.6 |  | 2.1 | 6.4 |  |  | 11 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7.2 | 9.8 | 24.5 | 5.2 | 6.8 | 3.2 | 18.5 |  | 81.5 |  | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 9.9 |  | 13.5 |  | 10.3 | 0.6 | 6.8 |  |  | 13.1 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 3.9 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 4 | 486.6
8:00 | 17 |  | 7 | 10.1 | 1.6 |  | 9.9 | 0.2 | 10 |  | 6 | 9.4 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.4 | 15.6 | 9.7 | 24.6 | 18.1 |  | 2.8 | 8 | 0.1 |  | 11 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7.2 | 9.8 | 27.8 | 5.3 | 7.7 | 3.2 | 18.5 |  | 120.9 |  | 1.5 | 5 | 10.8 | 4.7 | 9.9 |  | 81.5 |  | 21.1 | 0.6 | 12.6 | 0.6 | 0.9 | 12.9 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 5.6 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 12.8 | 638.2
8:30 | 16.3 |  | 6.9 | 10.2 | 1.5 |  | 9.6 | 0.6 | 10 |  | 5.8 | 9.3 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 20.3 | 15.1 | 9.8 | 24.3 | 19.5 |  | 3.3 | 7.1 |  |  | 11 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7.2 | 9 | 54.9 | 3.7 | 6.6 | 3.2 | 18.5 |  | 154.3 |  | 1.5 | 7.8 | 10.1 | 4.7 | 9.8 | 0.2 | 55.2 |  | 31.1 | 0.6 | 11.3 | 0.8 | 2.9 | 12.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 6.8 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 13.7 | 683.1
9:00 | 16.3 |  | 6.5 | 13.2 | 1.5 |  | 9.8 | 0.7 | 10 |  | 6.3 | 9.4 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.2 | 14.9 | 9.8 | 22.2 | 16.6 |  | 11.6 | 15.5 | 0.9 | 0.6 | 11 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.9 | 57.1 | 5.9 | 9.1 | 3.3 | 18.5 |  | 192.6 | 0.1 | 1.5 | 9.6 | 6.9 | 5.4 | 9.9 | 8 | 65 | 1.7 | 48.8 | 0.6 | 7.4 | 0.4 | 1.5 | 12.8 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 10 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 14.7 | 779.7
9:30 | 16.4 |  |  | 20.2 | 1.5 |  | 9.7 | 0.9 | 10 |  | 6.3 | 9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 16 | 20.5 | 15.1 | 9.8 | 20.5 | 15.2 |  | 22.4 | 25.9 | 2.7 | 1.4 | 11 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.9 | 54 | 10.4 | 9.2 | 3.3 | 18.5 |  | 167.8 | 0.1 | 1.5 | 11.9 | 7.8 | 5.4 | 9.8 | 7.9 | 105.5 | 1.4 | 62.3 | 0.6 | 9.7 | 1.2 | 3.8 | 13 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 11.1 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 14.9 | 841.4
10:00 | 17.2 |  | 4.9 | 20.1 | 1.5 |  | 9.9 | 1 | 10 |  | 6.4 | 9 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.4 | 15.7 | 9.8 | 22.7 | 27.4 |  | 16.4 | 22.1 | 1.7 | 0.9 | 11 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.6 | 52.4 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 208.2 | 0.1 | 1.5 | 12.3 | 11.5 | 5.3 | 9.9 |  | 113.8 |  | 90 | 0.6 | 12.4 | 1.4 | 8 | 13 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 13.4 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 10.6 | 905.8
10:30 | 17.5 |  | 5.2 | 20.2 | 1.6 |  | 9.5 | 1.1 | 10 |  | 6.1 | 8.9 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 19.9 | 15.5 | 9.8 | 26.9 | 39.1 |  | 25.7 | 33.2 | 2.7 | 1.8 | 11 | 4.3 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.5 | 64 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 200.5 | 0.2 | 1.5 | 14.5 | 5.6 | 5.3 | 10 |  | 108.8 |  | 80.7 | 0.6 | 6.3 | 3.2 | 14.1 | 12.9 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 13.7 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 10.4 | 930.8
11:00 | 17.8 |  | 5.4 | 20.2 | 1.4 |  | 9.9 | 1.1 | 10.1 |  | 6.2 | 8.9 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.3 | 15.8 | 9.9 | 27.5 | 54.6 |  | 48.3 | 53.1 | 6.5 | 4.3 | 11 | 4.1 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.4 | 53.1 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 192.1 | 0.2 | 1.5 | 14 | 8.7 | 5.4 | 9.9 |  | 92 |  | 53.3 | 0.6 | 13.2 | 4.7 | 17.8 | 12.8 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 15.2 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 11.1 | 950.3
11:30 | 18 |  | 5.3 | 20.2 | 1.5 |  | 9.9 | 1.2 | 10 |  | 6.3 | 9 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.4 | 15.4 | 9.9 | 26.5 | 64.4 |  | 40.3 | 53 | 7 | 3.3 | 11 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.7 | 58.3 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 186.8 | 0.4 | 1.5 | 15 | 9.1 | 5.4 | 9.9 |  | 44.1 |  | 35.6 | 0.6 | 10.3 | 5.1 | 23.2 | 12.8 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 15.3 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 11.9 | 890.4
12:00 | 17.9 |  | 5.2 | 20.2 | 1.5 |  | 9.7 | 1.2 | 10 |  | 6.4 | 9 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 16 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 25 | 68.7 |  | 50.2 | 57 | 8.2 | 4.9 | 11 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 9.2 | 60.2 |  |  | 3.1 | 18.5 |  | 165 | 0.4 | 2.2 | 16.4 | 5.9 | 5.4 | 9.9 |  | 29.5 |  | 23.1 | 0.6 | 7 | 6.1 | 26.1 | 12.8 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 15.1 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 12.1 | 862.1
12:30 | 18 |  | 5.4 | 19.3 | 1.5 |  | 9.7 | 1.2 | 10 |  | 6.1 | 8.9 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 19.9 | 15.1 | 9.9 | 23.5 | 65.6 |  | 39.1 | 52.5 | 6.6 | 3.5 | 11 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9 | 54.5 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 177.4 | 0.4 | 2.3 | 14.3 | 6.6 | 5.4 | 9.9 | 0.1 | 50.9 |  | 34.2 | 0.6 | 8.5 | 4.8 | 25 | 12.8 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 14.8 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 12.1 | 873.7
13:00 | 17.9 |  | 4.8 | 16.5 | 1.5 |  | 9.6 | 1.2 | 10 |  | 6.4 | 9 | 4 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 20.3 | 15 | 9.9 | 24.6 | 68.8 |  | 51.8 | 65.4 | 6 | 5.2 | 11 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9 | 62.2 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 195.8 | 0.4 | 1.8 | 16.2 | 7.1 | 5.3 | 9.9 | 3.6 | 93 |  | 69.5 | 0.6 | 8.8 | 5.4 | 25 | 12.8 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 14 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 7.3 | 1005.7
13:30 | 16.7 |  | 5.3 | 10 | 1.5 |  | 9.7 | 1.2 | 9.9 |  | 6 | 8.8 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20 | 15 | 9.9 | 25 | 74.3 |  | 43 | 65.2 | 6.9 | 5.3 | 11 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.9 | 61.2 |  |  | 3.1 | 18.5 |  | 217.6 | 0.4 | 1.8 | 15.1 | 9.4 | 5.3 | 9.9 | 43.3 | 96.2 | 21.8 | 78.8 | 0.6 | 11.9 | 5.8 | 25.2 | 12.6 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 14.9 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 3.3 | 1092
14:00 | 17 |  | 4.1 | 8.9 | 1.5 |  | 9.5 | 0.5 | 9.8 |  | 6.3 | 9 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.3 | 15.8 | 9.9 | 25.4 | 76.5 |  | 45.7 | 62.9 | 7.9 | 4.3 | 11 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.6 | 53.5 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 229.4 | 0.4 | 1.8 | 13.6 | 9.3 | 5.3 | 9.9 | 63.9 | 85.2 | 43.7 | 61.6 | 0.6 | 10.9 | 6.8 | 28.3 | 12.5 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 13.2 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 1.6 | 1109.9
14:30 | 15.8 |  | 6.7 | 8.8 | 1.5 |  | 9.7 | 0.4 | 9.8 |  | 6.5 | 9.1 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.6 | 15.3 | 9.9 | 22.5 | 76.8 |  | 48.3 | 71.1 | 4.7 | 5.3 | 11 | 4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.6 | 63.8 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 216.9 | 0.3 | 1.8 | 12.6 | 6.5 | 5.4 | 10 | 85.8 | 34.7 | 97.5 | 29.8 | 0.6 | 6.3 | 8.8 | 37.1 | 12.5 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 11.9 | 0.5 |  | 18.4 | 4.3 | 0.8 | 1108.4
15:00 | 16.7 |  | 6.6 | 8.8 | 1.6 |  | 9.7 | 0.4 | 9.8 |  | 6.2 | 8.9 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 20 | 14.1 | 9.9 | 21 | 75.4 |  | 52.5 | 72.8 | 7.3 | 6.2 | 11 | 4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.6 | 47.9 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 197.3 | 0.2 | 1.8 | 6.1 | 2.7 | 5.4 | 10 | 98.4 | 19.8 | 103.4 | 16.7 | 0.6 | 3.1 | 11 | 42.2 | 12.5 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 10.6 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 0.7 | 1061.3
15:30 | 17.3 |  | 7.4 | 8.9 | 1.7 |  | 9.3 | 0.4 | 9.8 |  | 6.3 | 9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.2 | 14.3 | 9.9 | 21.7 | 76 |  | 56.8 | 80.4 | 5.4 | 6.6 | 11 | 4 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 8.6 | 57.1 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 216 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 3.2 | 5.4 | 9.9 | 114.8 | 15.6 | 124.9 | 13.6 | 0.6 | 4.4 | 14.5 | 51.5 | 12.5 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 5.7 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 | 0.4 | 1139.3
16:00 | 17.3 |  | 6.7 | 9.9 | 1.7 |  | 9.6 | 0.2 | 9.8 |  | 6.3 | 8.8 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 16.3 | 20.4 | 14.6 | 9.9 | 22.2 | 80.2 |  | 57.1 | 78.8 | 6 | 5.7 | 11 | 3.9 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 8.6 | 18.3 | 16.9 | 15.1 | 3.2 | 18.5 |  | 84.4 | 0.1 | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 5.3 | 10 | 147.7 | 22.3 | 128.9 | 16.8 | 0.6 | 1.7 | 19.1 | 61.1 | 12.6 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |  | 18.8 | 4.3 |  | 1059.4
16:30 | 17.1 |  | 7.5 | 16 | 1.8 |  | 9 | 0.1 | 9.8 |  | 6.2 | 8.7 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 16 | 19.9 | 14.7 | 10 | 20.7 | 80.6 |  | 67.2 | 99.2 | 11.2 | 6.4 | 11 | 3.9 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 9 | 13.3 | 16.9 | 17.8 | 3.2 | 18.5 |  | 27.4 | 0.2 | 3 | 3.4 | 0.3 | 5.4 | 9.9 | 161.2 | 17.1 | 129.1 | 15 | 0.6 | 0.2 | 20.5 | 61.8 | 12.5 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |  | 18.6 | 4.3 |  | 1044.2
17:00 | 17.4 |  | 7.5 | 16.6 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6 | 8.8 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.4 | 14.4 | 9.9 | 17.1 | 80 |  | 91.8 | 105.7 | 14 | 11.3 | 11 | 3.9 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 8.9 | 1.8 | 14.1 | 15.3 | 3.2 | 18.5 |  | 9.2 | 0.1 | 3.1 | 0.6 |  | 4.8 | 10 | 155.8 | 3.2 | 129.8 | 2.8 | 0.6 |  | 24.5 | 73.3 | 12.4 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |  | 18.6 |  |  | 1021
17:30 | 17.2 |  | 8.1 | 16.3 | 1.9 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6 | 8.8 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.4 | 14 | 9.9 | 14.3 | 79 |  | 85.2 | 118.9 | 11.9 | 10.8 | 11 | 3.9 | 6.6 | 7 | 7 | 8.7 |  | 12.6 | 17.1 | 3.2 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 4.7 | 9.9 | 165.2 |  | 129.6 |  | 0.6 |  | 24.4 | 71.3 | 12.4 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 1016.4
18:00 | 16.7 |  | 7.6 | 16.5 | 1.9 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6 | 8.8 | 4 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.4 | 14 | 9.9 | 15.1 | 78.2 |  | 76.3 | 112.7 | 8.6 | 7 | 11 | 3.9 | 6.4 | 7 | 7 | 8.7 |  | 11.8 | 15 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.6 | 9.9 | 161.3 |  | 129.4 |  | 0.6 |  | 27.7 | 76 | 12.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.5 | 4.4 |  | 993.8
18:30 | 16.8 |  | 8 | 17.2 | 1.9 |  | 9.7 |  | 9.7 |  | 5.9 | 8.4 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 16.1 | 71.6 |  | 73.5 | 105.4 | 4.5 | 2.8 | 11 | 3.9 | 6.4 | 7 | 7 | 8.5 |  | 9.9 | 12.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.7 | 9.9 | 129 |  | 126.7 |  | 0.6 |  | 30.9 | 82 | 12.2 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 |  | 940.3
19:00 | 17.6 |  | 7.6 | 20 | 1.8 |  | 9.8 |  | 9.7 |  | 6 | 8.4 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.5 | 14 | 9.9 | 13.1 | 73.1 |  | 90.2 | 110.7 | 10.8 | 6.9 | 11 | 3.8 | 6.2 | 7 | 7 | 8.5 |  | 4.8 | 8.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.6 | 9.9 | 133 |  | 124.7 |  | 0.6 |  | 31.5 | 81.8 | 12.1 | 3 | 3.1 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 |  | 18.5 | 4.3 |  | 967.3
19:30 | 17.2 |  | 7.9 | 20.2 | 1.8 |  | 9.8 |  | 9.7 |  | 6 | 8.5 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.4 | 13.8 | 9.9 | 17 | 73.9 |  | 80 | 117.4 | 9 | 5.9 | 11 | 3.8 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.4 |  | 5.3 | 9.4 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.6 | 9.9 | 130.5 |  | 126.8 |  | 0.6 |  | 30.8 | 84.9 | 12.2 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 970.3
20:00 | 17 |  | 7.7 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.7 |  | 6 | 8.4 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 15 | 20.2 | 13.8 | 9.9 | 21.9 | 62 |  | 95.5 | 119.1 | 11.1 | 9.2 | 11 | 3.8 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.4 |  | 5.5 | 8.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.7 | 9.9 | 121.9 |  | 122 |  | 0.6 |  | 30.5 | 83.8 | 12.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.3 | 4.4 |  | 969.2
20:30 | 17.1 |  | 6.9 | 20.2 | 1.8 |  | 9.4 |  | 9.7 |  | 6 | 8.4 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.5 | 14.1 | 9.9 | 21.5 | 48.6 |  | 109.3 | 116.8 | 16.1 | 8.3 | 11 | 3.8 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.4 |  | 6.6 | 8.8 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.6 | 9.9 | 105.5 |  | 100.1 |  | 0.6 |  | 30.7 | 84 | 12.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 935
21:00 | 17.2 |  | 7.6 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 |  | 9.7 |  | 5.9 | 8.4 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 14.2 | 9.9 | 14.8 | 43.4 | 10.8 | 112.3 | 117.4 | 14.9 | 8.6 | 11 | 3.8 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.4 |  | 6 | 7.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.6 | 9.9 | 87.9 |  | 102.9 |  | 0.6 |  | 30.7 | 84.2 | 12.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.5 | 4.4 |  | 921.5
21:30 | 16 |  | 6.7 | 20.2 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.7 |  | 5.6 | 8.1 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.4 | 13.8 | 9.9 | 12.7 | 40.3 | 69.6 | 110.9 | 117 | 18.6 | 11.8 | 11 | 3.8 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.9 |  | 5.8 | 8 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.7 | 9.9 | 76.4 |  | 87.2 |  | 0.6 |  | 30.2 | 84.5 | 12.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 950.2
22:00 | 17.5 |  | 7.6 | 20.2 | 1.7 |  | 9.9 |  | 9.7 |  | 5.5 | 8 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 11.4 | 35.9 | 91.3 | 100.6 | 117.6 | 15.6 | 11.5 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.9 |  | 10.1 | 13.7 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.7 | 10 | 83.1 |  | 90.1 |  | 0.6 |  | 31.5 | 81.8 | 12.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 973.5
22:30 | 17.8 |  | 7.1 | 20.1 | 1.7 |  | 9.6 |  | 9.7 |  | 5.5 | 8 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20 | 13.8 | 9.9 | 8.8 | 34.8 | 103.5 | 99.9 | 119.7 | 16.8 | 8.7 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.5 |  | 7.8 | 14.4 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.6 | 9.9 | 91.9 |  | 95 |  | 0.6 |  | 31.4 | 86.9 | 12.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 997.4
23:00 | 17.4 |  | 8.4 | 12.5 | 1.7 |  | 9.1 |  | 9.7 |  | 5.6 | 8.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.3 | 13.8 | 9.9 | 7 | 33.9 | 109.8 | 85.1 | 114.5 | 14.4 | 9.3 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.5 |  | 8 | 15 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.6 | 10 | 90.3 |  | 98.1 |  | 0.6 |  | 31.6 | 84.2 | 12.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.2 | 4.4 |  | 972.4
23:30 | 16.5 |  | 8.2 | 12.2 | 1.7 |  | 9.1 |  | 9.7 |  | 5.5 | 7.9 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 19.9 | 13.8 | 9.9 | 15.7 | 39.5 | 106.9 | 89.8 | 109.8 | 13.4 | 9.3 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 11.8 | 14.4 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2.5 |  | 77 |  | 83.9 |  | 0.6 |  | 31.6 | 88 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 948.4
0:00 | 16.5 |  | 8.3 | 12 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.1 | 8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20 | 13.8 | 9.9 | 22.6 | 29.6 | 101.9 | 81.6 | 105.2 | 12.7 | 7.6 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 8.1 |  | 8.5 | 13.4 | 3.2 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 79.6 |  | 87.4 |  | 0.6 |  | 31.2 | 86 | 12.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 923
EJEC MWh | 408.8 | 0 | 165.45 | 276.4 | 39.25 | 0 | 227.2 | 6.85 | 237.95 | 0 | 149.6 | 212.1 | 109.5 | 57.6 | 62.4 | 354.8 | 486.65 | 354.9 | 238.75 | 466.45 | 1073.05 | 372.35 | 1097.85 | 1442.3 | 145.3 | 98.8 | 264 | 95.05 | 150 | 165 | 169.85 | 211.2 | 476.7 | 150.8 | 206.85 | 78.15 | 444 | 0 | 1640.25 | 2.05 | 51.65 | 100.5 | 66.1 | 96.6 | 228.1 | 1269.15 | 577.05 | 1210.4 | 400.35 | 14.4 | 78.25 | 305.6 | 878.85 | 302.4 | 79.45 | 67.2 | 52.8 | 26.5 | 100.05 | 12 | 0 | 414.75 | 101.7 | 72.95 | 18645
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1027.4 | 5.5103 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 3521.1 | 18.885 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5378.75 | 28.8482 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8717.75 | 46.7565 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 25 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  | 7.7 | 8.3 | 70.5 |  | 103.5
1:00 | 15.5 |  | 7.4 | 8.2 | 69.9 |  | 101
1:30 | 17 |  | 8.4 | 8.7 | 70.6 |  | 104.7
2:00 | 17.5 |  | 8 | 8.9 | 70.7 |  | 105.1
2:30 | 17.7 |  | 8.1 | 9.2 | 70.4 |  | 105.4
3:00 | 17.5 |  | 7.5 | 9.8 | 71.6 |  | 106.4
3:30 | 17.3 |  | 7.3 | 9.6 | 72.1 |  | 106.3
4:00 | 16.2 |  | 7.9 | 8.3 | 71.9 |  | 104.3
4:30 | 17.5 |  | 8.2 | 8.4 | 71 |  | 105.1
5:00 | 16 |  | 7.2 | 9.2 | 72.4 |  | 104.8
5:30 | 16.8 |  | 7.1 | 9.7 | 72.2 |  | 105.8
6:00 | 16.7 |  | 7.9 | 9.7 | 72.6 |  | 106.9
6:30 | 16.5 |  | 7.6 | 9.7 | 72 |  | 105.8
7:00 | 17.2 |  | 6.7 | 9.8 | 72 |  | 105.7
7:30 | 17.1 |  | 7.8 | 9.6 | 71.5 |  | 106
8:00 | 17 |  | 7 | 9.9 | 71.6 |  | 105.5
8:30 | 16.3 |  | 6.9 | 9.6 | 71.4 |  | 104.2
9:00 | 16.3 |  | 6.5 | 9.8 | 71.3 |  | 103.9
9:30 | 16.4 |  |  | 9.7 | 71.3 |  | 97.4
10:00 | 17.2 |  | 4.9 | 9.9 | 71.8 |  | 103.8
10:30 | 17.5 |  | 5.2 | 9.5 | 71.2 |  | 103.4
11:00 | 17.8 |  | 5.4 | 9.9 | 71.7 |  | 104.8
11:30 | 18 |  | 5.3 | 9.9 | 71.1 |  | 104.3
12:00 | 17.9 |  | 5.2 | 9.7 | 75.4 |  | 108.2
12:30 | 18 |  | 5.4 | 9.7 | 78 |  | 111.1
13:00 | 17.9 |  | 4.8 | 9.6 | 77.7 |  | 110
13:30 | 16.7 |  | 5.3 | 9.7 | 78.1 |  | 109.8
14:00 | 17 |  | 4.1 | 9.5 | 77.8 |  | 108.4
14:30 | 15.8 |  | 6.7 | 9.7 | 77.8 |  | 110
15:00 | 16.7 |  | 6.6 | 9.7 | 78.8 |  | 111.8
15:30 | 17.3 |  | 7.4 | 9.3 | 77.8 |  | 111.8
16:00 | 17.3 |  | 6.7 | 9.6 | 77.4 |  | 111
16:30 | 17.1 |  | 7.5 | 9 | 77 |  | 110.6
17:00 | 17.4 |  | 7.5 | 9.6 | 77.3 |  | 111.8
17:30 | 17.2 |  | 8.1 | 9.7 | 77.2 |  | 112.2
18:00 | 16.7 |  | 7.6 | 9.6 | 76.2 |  | 110.1
18:30 | 16.8 |  | 8 | 9.7 | 77.5 |  | 112
19:00 | 17.6 |  | 7.6 | 9.8 | 77.3 |  | 112.3
19:30 | 17.2 |  | 7.9 | 9.8 | 77.3 |  | 112.2
20:00 | 17 |  | 7.7 | 9.6 | 77.3 |  | 111.6
20:30 | 17.1 |  | 6.9 | 9.4 | 78.1 |  | 111.5
21:00 | 17.2 |  | 7.6 | 9.7 | 76.9 |  | 111.4
21:30 | 16 |  | 6.7 | 9.5 | 77.8 |  | 110
22:00 | 17.5 |  | 7.6 | 9.9 | 77.8 |  | 112.8
22:30 | 17.8 |  | 7.1 | 9.6 | 77.8 |  | 112.3
23:00 | 17.4 |  | 8.4 | 9.1 | 78.1 |  | 113
23:30 | 16.5 |  | 8.2 | 9.1 | 78 |  | 111.8
0:00 | 16.5 |  | 8.3 | 9.5 | 78.3 |  | 112.6
EJEC MWh | 408.8 | 0 | 165.45 | 227.2 | 1790.75 | 0 | 2592.2

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - miércoles, 25 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 398.1 | 384.7 | 403.8 | 391.8 | 413 | 390.6 | 403.75 | 401.35 | 402.4 | 404.3 | 408.8 | 8847.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 185.65 | 164.9 | 182.6 | 188.45 | 180.45 | 181.88 | 185.25 | 185.65 | 179.45 | 188 | 165.45 | 3845.565
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 265.8 | 273.95 | 275.4 | 270 | 278.55 | 258.55 | 303.5 | 277.5 | 286.75 | 286.8 | 276.4 | 6703.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 47.05 | 60.1 | 59.8 | 53.25 | 49.1 | 48 | 41.35 | 40.25 | 24.9 | 25.35 | 39.25 | 1144.6
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 4 | 8.95 | 9.6 | 4.75 |  |  | 71.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 195.05 | 185.85 | 93.3 | 174.95 | 229.7 | 228.6 | 228.4 | 191.3 | 218.2 | 58.45 | 227.2 | 5065.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 3180.1 | 3699.9 | 3229.65 | 3100.1 | 3009.85 | 2952.05 | 2991.25 | 2697.1 | 2716.45 | 2985.35 | 2783.3 | 81595.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 11292.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 2128.05 | 3468.15 | 3537.8 | 3482.85 | 2969.55 | 2332.25 | 2059.6605 | 1973.95 | 1858.05 | 1608.85 | 1941.05 | 55873.4105
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 876.5 | 997.55 | 1009.2 | 1010.7 | 976.7 | 897.25 | 847.979 | 806.5 | 752.95 | 729.65 | 711.7 | 19523.029
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 6.1 | 7.35 | 6.35 | 5.7 | 7.95 | 8.3 | 7.2 | 5.65 | 7.35 | 8.05 | 6.85 | 185.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 166.75 | 165.45 | 158.15 | 147.35 | 154.29 | 166.2 | 167 | 166.8 | 166.7 | 166.35 | 163.95 | 4079.84
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 278.85 | 285.65 | 257.6 | 226.15 | 255.51 | 303.5 | 308.1 | 306.6 | 304.95 | 299.2 | 299.6 | 7188.21
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 1800.1 | 1803.25 | 1594.4 | 1490.05 | 1666.04 | 1891.7 | 1901.4 | 1899.9 | 1891.85 | 1911.2 | 1860.25 | 45560.59
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 3.625 | 3.25 |  |  |  | 12.45 |  | 19.325
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [16 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 231.8 | 236.95 | 320.45 | 472.8 | 454.95 | 373.55 | 314.35 | 281.45 | 256 | 243.95 | 237.95 | 7388.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 173.25 | 270 | 271.35 | 243.85 | 220.9 | 195 | 175.65 | 117.6 | 153.8 | 150.1 | 149.6 | 4425.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 243.2 | 383.35 | 383.5 | 343.9 | 316.2 | 275.1 | 246.95 | 165.7 | 215.1 | 205.85 | 212.1 | 6260.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 112.25 | 116.1 | 127.3 | 119.45 | 113.9 | 103.15 | 92.4 | 90.95 | 99.4 | 111.55 | 109.5 | 2858.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 3218.45 | 3860.05 | 3900.8 | 3931.45 | 3908.05 | 3856.1 | 3818.3 | 3671.7 | 3579.9 | 3491.45 | 3447.6447 | 95538.9447
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 172.25 | 173.45 | 173.05 | 174.967 | 173.9 | 173.25 | 174.25 | 178.5 | 158.9 | 176.5 | 177.3 | 4355.217
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 128.7 | 128.8 | 127.75 | 127.798 | 127.7 | 127.4 | 116.9 | 129.2 | 124.6 | 124.15 | 125.6 | 3172.598
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 | [5 empty] | 87.6 |  | 297.85 | 324.1 | 246.5 | 115.55 | 365 | 137.4 | 185.7 | 3496.7
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 65.85 | 68.3 | 71.75 | 74 | 73.9 | 67.3 | 62.9 | 61.35 | 58.25 | 56.75 | 57.6 | 1767.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 15532.95 | 15539.05 | 15546.5 | 14480.65 | 14475.6 | 14472.2 | 14745.9 | 15254.95 | 15260.55 | 15545.2 | 15548.2 | 381092.435
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 5200.2 | 5198.3 | 5201.9 | 4855.5 | 4850 | 4857.6 | 4645.05 | 3540.1 | 3667.05 | 5081.8 | 5142.75 | 120184.47
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 2024
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 430.6 | 426.7 | 433.7 | 441.25 | 425.9 | 316.8 | 410 | 405.3 | 396.1 | 159.9 | 354.8 | 10749.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 475.35 | 485.95 | 486.2 | 486.85 | 485.85 | 485.5 | 486.65 | 486.2 | 486.45 | 485.95 | 486.65 | 12024.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 7059.4 | 7883.85 | 8025.7 | 8787.9 | 8995.2 | 5798.4 | 2724.55 | 5110.5 | 5504.65 | 6427.65 | 3792.7 | 147363.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 48.75 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 56.05 |  |  | 41.4 | 3176.7
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 1059.45 | 1036.6 | 1038.35 | 1032.65 | 970 | 847.65 | 1065.2 | 931.4 | 996.45 | 1018.2 | 1048.45 | 16677.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 461.35 | 418.2 | 376.85 | 354.9 | 11308.935
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 327.6 | 418.4 | 409.95 | 378.95 | 338.3 | 312.895 | 288.25 | 273.1 | 255.35 | 246.55 | 238.75 | 8016.595
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 93.9 |  | 634.1 | 695.3 | 759.1 | 1130 | 955.9 | 1137.85 | 709.5 |  | 639 | 7595.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 1053.05 | 1035.85 | 880.6 | 629.35 | 239.25 | 781.45 | 612.4 | 467.2 | 855.95 | 634.2 | 1073.05 | 16985.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 645.7 | 627.35 | 554.35 | 541.35 | 520.95 | 595.4 | 611.25 | 238.6 | 57.45 | 186.85 | 466.45 | 10112.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 1324.6 | 1930.6 | 2740.4 | 2839.85 | 1971.75 | 1613.2 | 1926.35 | 1239.05 | 1058.55 | 930.75 | 372.35 | 34287.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 492.15 | 1895.45 | 1920.25 | 1771.3 | 1558.65 | 1405.45 | 1781.45 | 1211.1 | 779.35 | 97.7 | 1097.85 | 25903.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 778.55 | 2104.8 | 1652.6 | 1607.85 | 1721.45 | 1520.55 | 2079.25 | 1673.35 | 1351.2 | 301.05 | 1442.3 | 30574.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 64.6 | 293.5 | 307.4 | 299.4 | 238.05 | 191 | 237.95 | 144.35 | 74.45 | 2.5 | 145.3 | 3527.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 39.6 | 207.9 | 219.2 | 147.45 | 152.75 | 140.4 | 194.5 | 126.75 | 30.75 | 0.6 | 98.8 | 2321.75
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 142.15 | 224.75 |  |  |  |  | 379.4 |  |  | 50.35 |  | 796.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 1752.05 | 2036.55 | 2079.35 | 2084.75 | 2080.8 | 2081.1 | 2083.95 | 2066.65 | 1380.3 | 1478.25 | 1656.55 | 45507.25
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 256.55 | 182.9 | 180.95 | 224.95 | 240.4 | 244.2 | [5 empty] | 4216.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 1922.25 | 3752 | 3757.6 | 3786.3 | 4032.75 | 4249.8 | 4255.55 | 4254.15 | 4209.6 | 4200.8 | 4220.05 | 94585.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 3785.6 | 3710.15 | 1764 |  | 2275 | 4199.4 | 4205.9 | 4209.55 | 4161.15 | 4150.25 | 4164.9 | 89292.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 60.1 |  | 441.2 |  | 489 | 1181.45 | 1793.55 | 923.2 | 3670.2 | 4800 | 4800 | 81729.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 2800.7 | 3836.65 | 2700.7 | 1656.45 | 3008.6 | 4193.55 | 4200 | 4197.8 | 5897.3 | 6516.4 | 6536.3 | 127494.35
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [13 empty] | 154.25 | [7 empty] | 2122.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 | [14 empty] | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 455.6 | [6 empty] | 455.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 4067.35 | 3617.75 | 3869.2 | 3608.5752 | 4368.45 | 4367.05 | 4373.45 | 4372.05 | 4375.85 | 4375.2 | 4380.4246 | 95168.5397
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 4071.7 | 3625.05 | 3877.6 | 3619.3755 | 4375.8 | 4379.7 | 4385.8 | 4383.3 | 4385 | 4387.05 | 4389.9428 | 97363.3983
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 4258.15 | 4007 | 4146 | 3990.784 | 4406.3 | 4406.35 | 4400.3 | 4404.4 | 4412.55 | 4406.6 | 4406.4373 | 99500.6612
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 393.55 | 394.75 | 357.9 | 394.05 | 395.8 | 375.55 | 321.85 | 254.9 | 234.1 | 235.55 | 264 | 7646.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 100.95 | 103.15 | 196.65 | 175.05 | 124.35 | 112.15 | 99.35 | 91.25 | 85.8 | 57.1 | 95.05 | 2468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 173.6 | 186.9 | 194.35 | 195.15 | 186.5 | 181.2 | 176.4 | 159.9 | 152.8 | 151.65 | 150 | 4872.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 189 | 203.35 | 210.1 | 210.85 | 202 | 196.2 | 191.45 | 173.5 | 165.9 | 164.05 | 165 | 5267.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 194.55 | 206.8 | 214.55 | 215.05 | 207.2 | 200.75 | 196.25 | 178.45 | 170.6 | 168.95 | 169.85 | 5360.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 199.95 | 193.25 | 10.75 |  |  | 51.7 | 205.9 | 214.2 | 216.55 | 214.6 | 211.2 | 4035.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 1043.3 | 1030.05 | 1012.695 | 1026.2 | 1034.2 | 1013 | 1030.6 | 1023 | 1009.35 | 1019.15 | 1034.9 | 25558.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 311.5 | 433.6 | 390.909 | 315.8 | 386.95 | 504.8 | 660.35 | 691.25 | 549.75 | 492.95 | 755.85 | 10242.754
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 570.35 | 490.2 | 444 | 534 | 564.25 | 566.7 | 581.5 | 579.5 | 518 | 557.05 | 476.7 | 13750.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 64.7 | 123.05 | 202.2 | 290.75 | 315.15 | 261.05 | 223.3 | 88.8 | 208.95 | 251.6 | 150.8 | 4739.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 87.05 | 188.95 | 283.45 | 332.15 | 370.75 | 340.95 | 308.25 | 151.15 | 261.55 | 325.7 | 206.85 | 5994.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 84.25 | 85.55 | 82.35 | 81.7 | 82.3 | 82.4 | 80.5 | 79.65 | 80.1 | 78.65 | 78.15 | 2053.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 450.65 | 449.1 | 450.15 | 449.2 | 449.55 | 448.15 | 447.7 | 446.5 | 445.05 | 11249.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.75 | 444 | 11072.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 2596.05 | 2900.4 | 2828.35 | 2685.05 | 2695.5 | 2245.6 | 2674.8 | 2016.2 | 2470.05 | 2447.8 | 2173.7 | 58869.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [17 empty] | 145.25 |  |  |  | 176.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 |  | 213.45 | 306.9 | 335.95 | 199.3 | [6 empty] | 1512.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 1786.3 | 2122.35 | 2143.5 | 2133.05 | 2142.25 | 2110.05 | 2083.8 | 1997.9 | 1928.85 | 1877.9 | 1853.25 | 52107.55
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 43.65 | 46.75 | 49.8 | 44.8 | 42.15 | 42.3 | 41.65 | 41.45 | 37.75 | 30.25 | 29.45 | 1590.5
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 1927 | 1669.55 | 1304.2 | 1856.75 | 1845.35 | 1900.45 | 1931.05 | 1977.55 | 1961.5 | 1908.65 | 1640.25 | 45538.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 9291.1 | 8699.65 | 10489.8 | 10537.8 | 10716.25 | 11498.1 | 10531.4 | 9087.1 | 10422.2 | 9694 | 9431.4 | 250016.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 3529.1 | 3012.45 | 3787.65 | 3740.5 | 3820.6 | 4382 | 4307.65 | 3696.6 | 4341.15 | 4279.35 | 4242.35 | 69654.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 3616.15 | 3037.45 | 4049.65 | 3838.6 | 3887.25 | 4642.55 | 4510.4 | 3761.15 | 4618.85 | 4506.4 | 4515.7 | 107005.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 3618.15 | 3034.9 | 4074.9 | 3844.1 | 3897.1 | 4671.95 | 4517.05 | 3757.8 | 4631.5 | 4513.1 | 4544.75 | 107631.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 5827.85 | 5320.45 | 6210.6 | 6063.7 | 6102.5 | 6667.55 | 6552.2 | 5986.05 | 6688.45 | 6593.35 | 6578.1 | 143006.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [20 empty] | 451.3 | 4171.7 | 5019.5 | 4675.95 | 19062.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [21 empty] | 767.2 | 2614.25 | 2468.8 | 8340
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 118.9 | 120.6 | 121.35 | 119.65 | 119.25 | 118.2 | 117.15 | 117.1 | 117.05 | 117.15 | 117.05 | 2804.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 0.61848 | 1.15 | 1.45 | 2.95 | 2.4 | 0.95 |  |  | 2.05 | 46.0685
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 1651.95 | 1884.05 | 1897.35 | 1798.95 | 1619.7 | 1453.5 | 1318.7 | 1241.8 | 1155.85 | 1139.05 | 1124.85 | 33533.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 36 | 36 | 36 | 23.45 | 36.35 | 30.35 | 36 | 36 | 50.95 | 49.3 | 51.65 | 650.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 118.45 | 112.85 | 91.25 | 111.85 | 117.05 | 115.9 | 118.2 | 120.95 | 119.4 | 116 | 100.5 | 2839.29
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 109.8 | 82.05 | 79.15 | 80.8 | 116.6 | 116.3 | 109.6 | 91.9 | 82.35 | 119.05 | 66.1 | 2527.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 117.35 | 128.5 | 127.7 | 129 | 132.3 | 131.05 | 128.9 | 123.75 | 115.8 | 108.5 | 96.6 | 3055.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 3050.2 | 3262.05 | 3725.1 | 3820.05 | 3560.75 | 3037.85 | 2885.1 | 2756 | 2440.1 | 2869.15 | 2588.65 | 84959.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 1874.95 | 2157.25 | 2152.35 | 2166.4 | 2162.65 | 2007.25 | 1812 | 1724.9 | 1705.3 | 1595.05 | 1346.55 | 48161.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 238.25 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 238.35 | 237.55 | 237.85 | 237.9 | 238 | 237.8 | 228.1 | 5848
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 1068.8 | 2374.35 | 2995.85 | 3311.05 | 1923.7 | 1461 | 2108.428 | 1071.4 | 330.6 | 351.3938 | 1269.15 | 36871.2217
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 1014.55 | 2403.25 | 2796.15 | 3006 | 1958.15 | 1410.55 | 2032.3655 | 972.5 | 401.7 | 309.7 | 1210.4 | 34958.2155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 1749.95 | 1761.45 | 1719.75 | 1761.55 | 1767.55 | 1765.75 | 1732.275 | 1726.2 | 1714.1 | 1712.7 | 1703.7 | 43889.225
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.456 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 357.306
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 717.1 | 719.15 | 718.45 | 718.95 | 720.15 | 718.15 | 721.152 | 719.65 | 722.65 | 721.2 | 719.35 | 17899.402
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 2558.2 | 2473.3 | 2308.8 | 2507.05 | 2670.65 | 2341.5 | 2616.1025 | 2496.95 | 2622.4 | 2397.35 | 2791.05 | 61838.5025
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 2381.65 | 2381.35 | 2304.65 | 2376.45 | 2385.6 | 2353.8 | 2255.053 | 2248.9 | 2213.75 | 2210 | 2146.3 | 61075.453
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 1531.85 | 1536.85 | 1541.85 | 1542.85 | 1528.25 | 1549.85 | 1544.8965 | 1534.25 | 1533.75 | 1539.8 | 1485.85 | 38465.5965
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 785.55 | 686.3 | 547.3 | 761.35 | 757.7 | 768.4 | 784.45 | 766.95 | 784.1 | 792 | 400.35 | 18169
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 1058.15 | 907.7 | 746.4 | 1022.95 | 1019.85 | 1035.9 | 1056.9 | 1043.5 | 1030 | 1063.4 | 577.05 | 24390.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 131.95 | 168.3 | 300.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | [11 empty] | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 | [12 empty] | 994.55 | 1230.7 | 11993.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 3236.1 | 2768.5 | 3147.2 | 3106.55 | 3300.05 | 3494.9 | 3507.028 | 3527.65 | 3490.25 | 3471.6 | 3406.6 | 81789.278
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 3247.25 | 2770.5 | 3160 | 3120.8 | 3321.45 | 3522.95 | 3535.7605 | 3554.9 | 3514 | 3489.45 | 262.4 | 78902.3105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 3423.85 | 3156.5 | 3380 | 3328.1 | 3450.75 | 3583.75 | 3588.668 | 3599.55 | 3583.4 | 3569.85 | 1761.3 | 84722.118
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 130.65 | 97.95 | 89.55 | 96.6 | 138.7 | 140.5 | 130.85 | 110.1 | 98.1 | 142.65 | 78.25 | 3006.2
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 341.85 | 602.85 | 725.75 | 764.75 | 631.25 | 463.8 | 582.4 | 334.85 | 177.95 | 64.35 | 305.6 | 9479.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 924.1 | 1579.55 | 2024 | 2085.3 | 1691.7 | 1224.8 | 1558.45 | 1016.75 | 487.15 | 144.9 | 878.85 | 26574.5
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 345.65 | 367.05 | 422.25 | 416.3 | 400.95 | 295.6 | 356.4 | 329.9 | 320.15 | 312.1 | 302.4 | 9173.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 102.9 | 88.7 | 108 | 108 | 108 | 101.3 | 108 | 103.6 | 90.8 | 81 | 79.45 | 2334.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 66.9 | 68.2 | 43.2 | 33.6 | 27.45 | 68.05 | 67.2 | 64.85 | 66.35 | 66.5 | 67.2 | 1568.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 51.55 | 51.05 | 52.8 | 52.65 | 52.5 | 35.25 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 1098.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 52.8 | 41 | 52.8 | 52.8 | 36.8 | 28.8 | 39.8 | 54.75 | 53 | 52.8 | 52.8 | 866.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 115.3 | 100.8 | 88.95 | 114.15 | 113.15 | 114.05 | 115.5 | 116.8 | 114.7 | 114.2 | 100.05 | 2728.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 1856.65 | 1959.15 | 2016.75 | 2045.8 | 1893 | 1809.6 | 1860.55 | 1280.6 | 1712.3 | 1718.3 | 1636.85 | 49020.6
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.05 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.95 | 14.2 | 6.55 | 10.25 | 12 | 12 | 372.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 460.05 | 459.35 | 461.75 | 463.25 | 459.45 | 467.45 | 454.75 | 453.7 | 450.75 | 183.8 | 414.75 | 11363.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 168.05 | 168.8 | 170.25 | 150.3 | 132.35 | 132.55 | 132.35 | 132.55 | 127.25 | 116.55 | 101.7 | 4538.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1620.25
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 947.8 | 896.05 | 985.85 | 976.3 | 1008.15 | 892.25 | 911.65 | 890.85 | 869.65 | 850.2 | 834.5 | 24383.45
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 2068.3 | 2277.9 | 2132.85 | 2223.85 | 2271.05 | 2189.2 | 2062.5 | 2005.05 | 2067 | 1872.45 | 1804 | 57264.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 246.3 | 274.8 | 222.95 | 203.7 | 193.85 | 196 | 175.4 | 169.3 | 183.2 | 190.5 | 196.8 | 6782.15
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 819.05 | 715.45 | 687.75 | 708.05 | 738.2 | 714.8 | 794.6 | 769.3 | 791.45 | 786.25 | 798.8 | 16887.05
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 179.3 | 181.45 | 191.2 | 195.95 | 194.5 | 189.5 | 188.15 | 183.65 | 176.3 | 172.5 | 173.8 | 4735.55
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 48.9 | 49.55 | 48.05 | 57.55 | 59.9 | 52.6 | 49.25 | 45.75 | 41.1 | 40.3 | 38.3 | 1369.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 2484.85 | 2636.25 | 2384 | 2505.5 | 2620.8 | 2277.85 | 2103.15 | 2100.25 | 1951.65 | 2027.85 | 2086.9 | 58245.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 114.35 | 102.8 | 39.6 | 78.75 | 99.15 | 113.25 | 87.3 | 54.55 | 71.3 | 136.7 | 72.95 | 2467.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  |  |  |  | 2262.35 |  |  |  |  | 653.9 | 1270.15 | 4130.3 | 49181.325
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | [10 empty] | 524.3 | 2141.25 | 21445.91
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 695.5 | 741.8 | 672.45 | 625.7 | 403.85 | [6 empty] | 7742.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 151620.6 | 162128.05 | 167632.1225 | 166466.1996 | 166908.865 | 165933.325 | 165008.4745 | 153443.05 | 163951 | 167989.0938 | 169117.9993 | 4096056.9697
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 22.062 |  | 22.062
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 91.3621 | 93.141 | 145.339 | 190.8925 | 183.572 | 98.9 | 90.9485 | 79.46 | 72.1755 | 71.765 | 106.747 | 2822.063
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 298.4 | 297.6 | 295.2 | 295.8 | 277.1 | 276.45 | 267.25 | 261.95 | 257.35 | 248.7 | 249.5 | 7429.4
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 298.8258 | 645.2578 | 646.7314 | 644.4991 | 648.2063 | 644.6 | 646.6465 | 651.2648 | 527.976 | 651.3 | 643.7926 | 15279.4835
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 183.987 | 454.3693 | 454.2194 | 454.0902 | 410.3 | 453.6 | 454.0135 | 454.1433 | 435.6197 | 453.61 | 454.14 | 11017.6445
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 159.4 | 156.65 | 157.15 | 138.45 | 99.6 | 106.05 | 109.15 | 111.3 | 81.65 | 59.85 |  | 4580.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 385.8 | 385.65 | 377.55 | 373.4 | 385.3 | 385.35 | 385.6 | 385.6 | 377.35 | 385.05 | 377.3 | 9240.65
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 534.0487 | 457.1726 | 566.474 | 575.1 | 578.45 | 555.22 | 565.4558 | 571.8957 | 550.7988 | 571.3 | 567.4988 | 13408.7132
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 1951.8238 | 2489.8407 | 2642.6638 | 2672.2318 | 2582.5283 | 2520.17 | 2519.0644 | 2515.6138 | 2302.92 | 2463.637 | 2398.9784 | 63800.9661
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 707521.25
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 595660.0288
[7 empty] | ENGIE | 508984.95
[7 empty] | ELECTROPERU | 501276.905
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 292032.5993
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 171287.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 150539.85
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 142023.85
[7 empty] | EGEMSA | 95538.9447
[7 empty] | CELEPSA | 81595.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 75396.4395
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 70627.235
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 58869.4
[7 empty] | EGASA | 56866.965
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 52107.55
[7 empty] | SAN GABAN | 49393.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 45538.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 35800.834
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 34287.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 33533.6
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 27098.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 26574.5
[7 empty] | EGEJUNIN | 20932.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 19536.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 16677.15
[7 empty] | SINERSA | 15902.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13750.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12024.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 11308.935
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11292.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11249.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11072.55
[7 empty] | EGESUR | 11024.515
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10749.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10115.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9479.25
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 9173.35
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8847.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8016.595
[7 empty] | TERMOSELVA | 7742.6
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7595.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6703.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5994.9
[7 empty] | PETRAMAS | 5868.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5065.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4739.65
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3845.565
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3006.2
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2839.29
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2728.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2527.2
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2467.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2053.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2024
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1767.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1688.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1590.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1144.6
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 650.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 185.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 71.1
[7 empty] | KONDU SAC | 46.0685

## G_AREAS
miércoles, 25 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 220.7 | 86.5 | 0 | 55.8 | 2523.3 | 3011.5933 | 0 | 162.5 | 481.2183 | 0 | 0 | 0 | 363 | 5697.3933 | 481.2183 | 6541.6116 | 00:30 | 3225.2183 | 3098.0933 | 0 | 218.3 | 6541.6116 | 00:30 | 192.4 | 42.1 | 0 | 218.3 | 452.8
01:00 | 177.9 | 85.5 | 0 | 70.1 | 2218.9 | 3163.3644 | 0 | 161.8 | 481.4219 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 5544.0644 | 481.4219 | 6358.9863 | 01:00 | 2878.2219 | 3248.8644 | 0 | 231.9 | 6358.9863 | 01:00 | 183 | 40.2 | 0 | 231.9 | 455.1
01:30 | 176.1 | 87.7 | 0 | 70.4 | 2089 | 3263.8083 | 0 | 136.3 | 474.4202 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 5489.1083 | 474.4202 | 6297.7285 | 01:30 | 2739.5202 | 3351.5083 | 0 | 206.7 | 6297.7285 | 01:30 | 178.8 | 43.2 | 0 | 206.7 | 428.7
02:00 | 177.8 | 87.6 | 0 | 66.5 | 2139.2 | 3169.8401 | 0 | 89.9 | 476.0878 | 0 | 0 | 0 | 331.9 | 5398.9401 | 476.0878 | 6206.9279 | 02:00 | 2793.0878 | 3257.4401 | 0 | 156.4 | 6206.9279 | 02:00 | 207.8 | 43.5 | 0 | 156.4 | 407.7
02:30 | 174 | 87.7 | 0 | 62.1 | 2226.7 | 3118.0631 | 0 | 70.7 | 472.0569 | 0 | 0 | 0 | 323.8 | 5415.4631 | 472.0569 | 6211.32 | 02:30 | 2872.7569 | 3205.7631 | 0 | 132.8 | 6211.32 | 02:30 | 215.4 | 44.1 | 0 | 132.8 | 392.3
03:00 | 172.5 | 88.9 | 0 | 56.4 | 2277.2 | 3049.7347 | 0 | 49.8 | 459.3363 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 5376.7347 | 459.3363 | 6153.871 | 03:00 | 2909.0363 | 3138.6347 | 0 | 106.2 | 6153.871 | 03:00 | 214.2 | 43.9 | 0 | 106.2 | 364.3
03:30 | 171.7 | 89 | 0 | 59.4 | 2159.9 | 3054.7791 | 0 | 44 | 453.0976 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 5258.6791 | 453.0976 | 6031.8767 | 03:30 | 2784.6976 | 3143.7791 | 0 | 103.4 | 6031.8767 | 03:30 | 214.4 | 43.3 | 0 | 103.4 | 361.1
04:00 | 172.6 | 88.1 | 0 | 59.1 | 2214.6 | 3053.2004 | 0 | 41.2 | 465.6327 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 5309.0004 | 465.6327 | 6094.4331 | 04:00 | 2852.8327 | 3141.3004 | 0 | 100.3 | 6094.4331 | 04:00 | 214.1 | 41.5 | 0 | 100.3 | 355.9
04:30 | 173.2 | 87.6 | 0 | 59.2 | 2260.9 | 3059.0152 | 0 | 34.9 | 458.1231 | 0 | 0 | 0 | 320 | 5354.8152 | 458.1231 | 6132.9383 | 04:30 | 2892.2231 | 3146.6152 | 0 | 94.1 | 6132.9383 | 04:30 | 214 | 43.2 | 0 | 94.1 | 351.3
05:00 | 175.1 | 88.8 | 0 | 59.6 | 2257.8 | 3056.1151 | 0 | 42.7 | 455.6022 | 0 | 0 | 0 | 323.5 | 5356.6151 | 455.6022 | 6135.7173 | 05:00 | 2888.5022 | 3144.9151 | 0 | 102.3 | 6135.7173 | 05:00 | 213.9 | 41.5 | 0 | 102.3 | 357.7
05:30 | 175.4 | 89 | 0 | 50.9 | 2524.5 | 3055.8609 | 0 | 35.9 | 457.0054 | 0 | 0 | 0 | 315.3 | 5616.2609 | 457.0054 | 6388.5663 | 05:30 | 3156.9053 | 3144.8609 | 0 | 86.8 | 6388.5663 | 05:30 | 214.1 | 42.7 | 0 | 86.8 | 343.6
06:00 | 218.5 | 90.2 | 0 | 51.1 | 2597.8 | 3055.1641 | 0 | 13.3 | 460.9575 | 0 | 0 | 0 | 359.8 | 5666.2641 | 460.9575 | 6487.0216 | 06:00 | 3277.2575 | 3145.3641 | 0 | 64.4 | 6487.0216 | 06:00 | 216.9 | 43.4 | 0 | 64.4 | 324.7
06:30 | 218.8 | 89.3 | 0 | 55.2 | 2810.9 | 3049.9697 | 0 | 6.9 | 477.2235 | 0 | 7.5 | 0 | 363.3 | 5867.7697 | 484.7235 | 6715.7931 | 06:30 | 3506.9234 | 3139.2697 | 7.5 | 62.1 | 6715.7931 | 06:30 | 217.1 | 42.9 | 7.5 | 62.1 | 329.6
07:00 | 230.6 | 88.5 | 0 | 55.9 | 2705.5 | 3052.8442 | 0 | 7.5 | 513.4601 | 0 | 71.8 | 0 | 375 | 5765.8442 | 585.26 | 6726.1043 | 07:00 | 3449.5601 | 3141.3442 | 71.8 | 63.4 | 6726.1043 | 07:00 | 225.2 | 42.8 | 71.8 | 63.4 | 403.2
07:30 | 232.5 | 88.9 | 0 | 50.7 | 2703.5 | 3071.8181 | 0.1 | 8.5 | 521.3992 | 0 | 153.7 | 0 | 372.1 | 5783.9181 | 675.0992 | 6831.1172 | 07:30 | 3457.3992 | 3160.7181 | 153.8 | 59.2 | 6831.1172 | 07:30 | 230 | 43.6 | 153.8 | 59.2 | 486.6
08:00 | 227.8 | 88.5 | 0 | 55.7 | 2749.2 | 3055.8968 | 0.2 | 12.4 | 477.3496 | 0 | 298.1 | 0 | 372 | 5817.6968 | 775.4496 | 6965.1463 | 08:00 | 3454.3495 | 3144.3968 | 298.3 | 68.1 | 6965.1463 | 08:00 | 228.8 | 43 | 298.3 | 68.1 | 638.2
08:30 | 224.4 | 87.9 | 0 | 54.1 | 2906.1 | 3062.8957 | 0.6 | 14.3 | 461.8723 | 0 | 345.2 | 0 | 366.4 | 5983.8957 | 807.0723 | 7157.368 | 08:30 | 3592.3723 | 3150.7957 | 345.8 | 68.4 | 7157.368 | 08:30 | 227 | 41.9 | 345.8 | 68.4 | 683.1
09:00 | 257.6 | 87.6 | 0.1 | 53.8 | 2849.3 | 3098.5554 | 0.7 | 40.2 | 463.0093 | 0 | 412.1 | 0 | 399.1 | 5988.7554 | 875.1093 | 7262.9646 | 09:00 | 3569.9093 | 3186.1554 | 412.9 | 94 | 7262.9646 | 09:00 | 231.1 | 41.7 | 412.9 | 94 | 779.7
09:30 | 258.5 | 81 | 0.1 | 55.3 | 2845.5 | 3108.7332 | 0.9 | 66.7 | 468.2005 | 0 | 445 | 0 | 394.9 | 6021.8332 | 913.2005 | 7329.9337 | 09:30 | 3572.2005 | 3189.7332 | 446 | 122 | 7329.9337 | 09:30 | 238.2 | 35.2 | 446 | 122 | 841.4
10:00 | 258.7 | 86.6 | 0.1 | 50.1 | 2826.1 | 3109.6719 | 1 | 50.5 | 471.8303 | 0 | 524.6 | 0 | 395.5 | 5987.2719 | 996.4303 | 7379.2022 | 10:00 | 3556.6303 | 3196.2719 | 525.7 | 100.6 | 7379.2022 | 10:00 | 238.4 | 41.1 | 525.7 | 100.6 | 905.8
10:30 | 243.8 | 121.6 | 0.2 | 66 | 2807.4 | 3153.115 | 1.1 | 80.7 | 456.4782 | 0 | 504.5 | 0 | 431.6 | 6042.3151 | 960.9782 | 7434.8933 | 10:30 | 3507.6782 | 3274.715 | 505.8 | 146.7 | 7434.8933 | 10:30 | 237 | 41.3 | 505.8 | 146.7 | 930.8
11:00 | 257.6 | 132.2 | 0.2 | 82.1 | 2864.5 | 3151.3883 | 1.1 | 134.7 | 462.29 | 0 | 452.7 | 0 | 472.1 | 6151.6883 | 914.99 | 7538.7783 | 11:00 | 3584.39 | 3283.5883 | 454 | 216.8 | 7538.7783 | 11:00 | 237.3 | 42.2 | 454 | 216.8 | 950.3
11:30 | 249.1 | 131.8 | 0.4 | 90.9 | 2949 | 3161.6051 | 1.2 | 131.9 | 469.3539 | 0 | 386.4 | 0 | 472.2 | 6243.7051 | 855.7539 | 7571.659 | 11:30 | 3667.4539 | 3293.4052 | 388 | 222.8 | 7571.659 | 11:30 | 237.3 | 42.3 | 388 | 222.8 | 890.4
12:00 | 266.9 | 135.3 | 0.4 | 93.7 | 2801.3 | 3312.0071 | 1.2 | 152.5 | 485.1212 | 0 | 334.3 | 0 | 496.3 | 6267.0071 | 819.4212 | 7582.7284 | 12:00 | 3553.3212 | 3447.3071 | 335.9 | 246.2 | 7582.7284 | 12:00 | 238.1 | 41.9 | 335.9 | 246.2 | 862.1
12:30 | 267.3 | 137.9 | 0.4 | 89.1 | 2637.2 | 3346.3162 | 1.2 | 131.6 | 452.895 | 0 | 373.3 | 0 | 494.7 | 6116.3162 | 826.195 | 7437.2112 | 12:30 | 3357.395 | 3484.2162 | 374.9 | 220.7 | 7437.2112 | 12:30 | 236 | 42.1 | 374.9 | 220.7 | 873.7
13:00 | 271.7 | 136.5 | 0.4 | 93.4 | 2432.2 | 3233.5245 | 1.2 | 162.4 | 476.0096 | 0 | 473.9 | 0 | 502 | 5829.3245 | 949.9096 | 7281.234 | 13:00 | 3179.9096 | 3370.0245 | 475.5 | 255.8 | 7281.234 | 13:00 | 233.1 | 41.3 | 475.5 | 255.8 | 1005.7
13:30 | 267.6 | 138.1 | 0.4 | 99.3 | 2348.8 | 3240.7703 | 1.2 | 216.5 | 453.3948 | 0 | 508.4 | 0 | 505.4 | 5807.2703 | 961.7948 | 7274.4651 | 13:30 | 3069.7948 | 3378.8703 | 510 | 315.8 | 7274.4651 | 13:30 | 225.5 | 40.7 | 510 | 315.8 | 1092
14:00 | 268.4 | 136.2 | 0.4 | 101.9 | 2432.4 | 3229.6057 | 0.5 | 263.5 | 494.1648 | 0 | 478.3 | 0 | 506.9 | 5926.0057 | 972.4648 | 7405.3705 | 14:00 | 3194.9648 | 3365.8057 | 479.2 | 365.4 | 7405.3705 | 14:00 | 225.7 | 39.6 | 479.2 | 365.4 | 1109.9
14:30 | 271.7 | 138.8 | 0.3 | 99.3 | 2663.4 | 3096.0595 | 0.4 | 358.6 | 538.4475 | 0 | 383.3 | 0 | 510.1 | 6118.4595 | 921.7475 | 7550.3069 | 14:30 | 3473.5475 | 3234.8595 | 384 | 457.9 | 7550.3069 | 14:30 | 225.3 | 41.2 | 384 | 457.9 | 1108.4
15:00 | 262.7 | 140.4 | 0.2 | 96.4 | 2629.2 | 3206.4222 | 0.4 | 393.8 | 513.8277 | 0 | 304.9 | 0 | 499.7 | 6229.8222 | 818.7277 | 7548.2499 | 15:00 | 3405.7277 | 3346.8222 | 305.5 | 490.2 | 7548.2499 | 15:00 | 223.6 | 42 | 305.5 | 490.2 | 1061.3
15:30 | 267.1 | 139 | 0.1 | 97.7 | 2622 | 3089.5868 | 0.4 | 454.9 | 541.7858 | 0 | 319.5 | 0 | 503.9 | 6166.8868 | 861.2858 | 7532.0726 | 15:30 | 3430.8858 | 3228.5868 | 320 | 552.6 | 7532.0726 | 15:30 | 223.7 | 43 | 320 | 552.6 | 1139.3
16:00 | 268.8 | 139.2 | 0.1 | 134.4 | 2603.9 | 3087.1295 | 0.2 | 504.4 | 545.0996 | 0 | 151.4 | 0 | 542.5 | 6195.6295 | 696.4996 | 7434.6291 | 16:00 | 3417.7996 | 3226.3295 | 151.7 | 638.8 | 7434.6291 | 16:00 | 226.3 | 42.6 | 151.7 | 638.8 | 1059.4
16:30 | 261.7 | 139.2 | 0.2 | 136 | 2541.6 | 3214.0331 | 0.1 | 556.6 | 523.2014 | 0 | 77.4 | 0 | 537.1 | 6312.3331 | 600.6014 | 7450.0345 | 16:30 | 3326.5014 | 3353.2331 | 77.7 | 692.6 | 7450.0345 | 16:30 | 231.3 | 42.6 | 77.7 | 692.6 | 1044.2
17:00 | 232.3 | 140.2 | 0.1 | 126.5 | 2650.7 | 3237.4365 | 0 | 606.2 | 545.2287 | 0 | 18.1 | 0 | 499.1 | 6494.3365 | 563.3287 | 7556.7652 | 17:00 | 3428.2287 | 3377.6366 | 18.2 | 732.7 | 7556.7652 | 17:00 | 226.6 | 43.5 | 18.2 | 732.7 | 1021
17:30 | 237.5 | 141.5 | 0 | 123 | 2716 | 3199.235 | 0 | 617.3 | 543.4426 | 0 | 0 | 0 | 502 | 6532.535 | 543.4426 | 7577.9776 | 17:30 | 3496.9426 | 3340.735 | 0 | 740.3 | 7577.9776 | 17:30 | 232.1 | 44 | 0 | 740.3 | 1016.4
18:00 | 235.4 | 140.1 | 0 | 120.1 | 2637.8 | 3111.4989 | 0 | 599 | 544.4702 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 6348.2989 | 544.4702 | 7388.3691 | 18:00 | 3417.6702 | 3251.5989 | 0 | 719.1 | 7388.3691 | 18:00 | 231.8 | 42.9 | 0 | 719.1 | 993.8
18:30 | 235 | 141.7 | 0 | 110.1 | 2787.5 | 3103.5718 | 0 | 554.8 | 608.7019 | 0 | 0 | 0 | 486.8 | 6445.8718 | 608.7019 | 7541.3737 | 18:30 | 3631.2019 | 3245.2718 | 0 | 664.9 | 7541.3737 | 18:30 | 231.7 | 43.7 | 0 | 664.9 | 940.3
19:00 | 311.6 | 141.5 | 0 | 99.3 | 2661 | 3055.9778 | 0 | 589.6 | 643.0033 | 0 | 0 | 0 | 552.4 | 6306.5778 | 643.0033 | 7501.9812 | 19:00 | 3615.6033 | 3197.4778 | 0 | 688.9 | 7501.9812 | 19:00 | 233.9 | 44.5 | 0 | 688.9 | 967.3
19:30 | 314.3 | 142 | 0 | 105.6 | 2790.8 | 2930.9943 | 0 | 585.3 | 634.6244 | 0 | 0 | 0 | 561.9 | 6307.0943 | 634.6244 | 7503.6186 | 19:30 | 3739.7244 | 3072.9943 | 0 | 690.9 | 7503.6186 | 19:30 | 234 | 45.4 | 0 | 690.9 | 970.3
20:00 | 326 | 141.3 | 0 | 97.7 | 2719.7 | 2972.5335 | 0 | 593.1 | 633.2241 | 0 | 0 | 0 | 565 | 6285.3335 | 633.2241 | 7483.5576 | 20:00 | 3678.9241 | 3113.8335 | 0 | 690.8 | 7483.5576 | 20:00 | 233.4 | 45 | 0 | 690.8 | 969.2
20:30 | 305.2 | 141.2 | 0 | 85.5 | 2730.6 | 2948.4868 | 0 | 570.8 | 636.5682 | 0 | 0 | 0 | 531.9 | 6249.8868 | 636.5682 | 7418.355 | 20:30 | 3672.3682 | 3089.6868 | 0 | 656.3 | 7418.355 | 20:30 | 234.6 | 44.1 | 0 | 656.3 | 935
21:00 | 255 | 141.1 | 0 | 71.8 | 2847.7 | 2898.2798 | 0 | 569.7 | 636.7485 | 0 | 0 | 0 | 467.9 | 6315.6799 | 636.7485 | 7420.3283 | 21:00 | 3739.4485 | 3039.3798 | 0 | 641.5 | 7420.3283 | 21:00 | 234.8 | 45.2 | 0 | 641.5 | 921.5
21:30 | 253.6 | 140.8 | 0 | 66.8 | 2802.8 | 2885.2427 | 0 | 606.2 | 633.6535 | 0 | 0 | 0 | 461.2 | 6294.2427 | 633.6535 | 7389.0962 | 21:30 | 3690.0535 | 3026.0426 | 0 | 673 | 7389.0962 | 21:30 | 234.3 | 42.9 | 0 | 673 | 950.2
22:00 | 252.6 | 142.4 | 0 | 71.1 | 2769.2 | 2791.6342 | 0 | 623.1 | 673.7998 | 0 | 0 | 0 | 466.1 | 6183.9342 | 673.7998 | 7323.834 | 22:00 | 3695.5999 | 2934.0342 | 0 | 694.2 | 7323.834 | 22:00 | 233.6 | 45.7 | 0 | 694.2 | 973.5
22:30 | 245.7 | 141.7 | 0 | 65.8 | 2687.7 | 2874.1666 | 0 | 653.8 | 620.3695 | 0 | 0 | 0 | 453.2 | 6215.6666 | 620.3695 | 7289.2361 | 22:30 | 3553.7695 | 3015.8666 | 0 | 719.6 | 7289.2361 | 22:30 | 232.6 | 45.2 | 0 | 719.6 | 997.4
23:00 | 245 | 142.7 | 0 | 63.9 | 2385.3 | 2861.5147 | 0 | 637.3 | 625.5881 | 0 | 0 | 0 | 451.6 | 5884.1147 | 625.5881 | 6961.3028 | 23:00 | 3255.8881 | 3004.2147 | 0 | 701.2 | 6961.3028 | 23:00 | 225.6 | 45.6 | 0 | 701.2 | 972.4
23:30 | 149.7 | 142.4 | 0 | 81.4 | 2345.5 | 2840.8645 | 0 | 609.7 | 612.03 | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 5796.0646 | 612.03 | 6781.5945 | 23:30 | 3107.23 | 2983.2645 | 0 | 691.1 | 6781.5945 | 23:30 | 212.8 | 44.5 | 0 | 691.1 | 948.4
00:00 | 147.6 | 143.1 | 0 | 74.1 | 2332.3 | 2736.0851 | 0 | 593.2 | 621.9627 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 5661.585 | 621.9627 | 6648.3477 | 00:00 | 3101.8627 | 2879.1851 | 0 | 667.3 | 6648.3477 | 00:00 | 210.7 | 45 | 0 | 667.3 | 923
TOTAL MWh | 5632.65 | 2822.4 | 2.05 | 1897.15 | 62041.7 | 73845.0047 | 6.85 | 6820.6 | 12537.3947 | 0 | 3512.2 | 0 | 10354.25 | 142714.1547 | 16049.5947 | 169117.9993 | TOTAL MWh | 80211.7447 | 76667.4047 | 3521.1 | 8717.75 | 169117.9993 | TOTAL MWh | 5378.75 | 1027.4 | 3521.1 | 8717.75 | 18645

## HOP
miércoles, 25 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 09:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/06/2025 09:40:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 25/06/2025 08:25:00 | 25/06/2025 11:09:00 | 25/06/2025 08:24:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/06/2025 11:09:00 | 25/06/2025 18:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/06/2025 18:56:00 | 25/06/2025 19:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/06/2025 10:11:00 | 25/06/2025 10:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/06/2025 10:35:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/06/2025 10:01:00 | 25/06/2025 13:01:00 |  | 25/06/2025 12:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/06/2025 11:42:00 | 25/06/2025 17:57:00 | 25/06/2025 11:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/06/2025 17:57:00 | 25/06/2025 19:01:00 |  | 25/06/2025 18:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 01:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/06/2025 01:04:00 | 25/06/2025 02:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/06/2025 02:17:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 25/06/2025 02:17:00 | 25/06/2025 02:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/06/2025 19:08:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 19:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 08:28:00 | 25/06/2025 19:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 19:01:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 25 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 25/06/2025 07:24 | 25/06/2025 12:01 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 25/06/2025 11:21 | 25/06/2025 12:01 | Pruebas operativas por mantenimiento programado | 0.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 113 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 01:36 | Ampliación de mantenimiento de sistema de conducción CH Rucuy. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 17:53 | CABLE DE DERIVACIÓN A TRANSFORMADOR DE POTENCIA TE-P1 CON PÉRDIDA DE AISLAMIENTO. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 07:04 | Unidad Indisponible por bloqueo del eje por 40 horas debido a Trip unidad Tg6 por falla de la linea L-2144 de la L. PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | 0 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 25/06/2025 07:04 | 25/06/2025 10:35 | Indisponibilidad de TG6 por falla en el damper del sistema de admision de aire. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 25/06/2025 10:11 | 25/06/2025 10:35 | PRUEBAS OPERATIVAS EN LA UNIDAD TG6 PARA VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO A DIFERENTES VELOCIDADES (RPM) EN LA SECUENCIA DE ARRANQUE. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 25/06/2025 06:01 | 25/06/2025 21:02 | EL PE San Juan de Marcona se encontrará fuera servicio por mantenimientos correctivos en SE Marcona de limpieza manual a los aisladores de los equipos de alta tensión de la celda L 2300 y sistema de barras de la SE Marcona 220kV, y en SE Ersur de recirculado mecánico de aceite dieléctrico del transformador ZIG-ZAG. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 25/06/2025 10:11 | 25/06/2025 15:38 | PRUEBA DE APERTURA DE INTERRUPTOR IN-1011 DE TRANSFORMADOR TR-1011 POR IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELÉS DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELÉ DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 | 18.375 | P | F/S | N | PREV. | 21117 | G
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 25/06/2025 10:11 | 25/06/2025 15:38 | PRUEBA DE APERTURA DE INTERRUPTOR IN-1011 DE TRANSFORMADOR TR-1011 POR IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LOS RELÉS DE SOBRE CORRIENTE 50N/51N Y 59N, DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL CELDA IN0301 DE 34.5 kV Y DEL TRANSFORMADOR ZIG ZAG CELDA IN0341 HACIA EL RELÉ DE DISPARO Y BLOQUEO 86T DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-1011 | 18.375 | P | F/S | N | PREV. | 21298 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/06/2025 01:05 | 25/06/2025 03:24 | PARADA DE UNIDAD G3 CH HUNICO POR EMERGENCIA DEBIDO A ACTIVACIÓN DE SENSOR DE INUNDACIÓN. | 69.914 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 25/06/2025 08:19 | 25/06/2025 12:27 | G3 - MOYOPAMPA: CAMBIO CARBONES SISTEMA EXCITACIÓN. | 22 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/06/2025 02:36 | 26/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 19:08 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 25/06/2025 00:00 | 25/06/2025 01:34 | Ampliación de mantenimiento de sistema de conducción CH Chancay. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16277 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INYECTOR N°6 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 25/06/2025 00:00 | 26/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
25/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 25 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 25 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 49.6
01:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 49.6
01:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 49.6
02:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 49.6
02:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 49.6
03:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 299.4
03:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 299.4
04:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 299.4
04:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 299.4
05:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3061.2472 | 2999.4887 | 299.4
05:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3252.4435 | 3190.6849 | 299.4
06:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3252.4435 | 3190.6849 | 299.4
06:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3252.4435 | 3190.6849 | 299.4
07:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3252.4435 | 3190.6849 | 299.4
07:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3252.4435 | 3190.6849 | 299.4
08:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3252.4435 | 3190.6849 | 299.4
08:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3246.6785 | 3184.9199 | 299.4
09:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3246.6785 | 3184.9199 | 299.4
09:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [65 empty] | 8.3245 | [37 empty] | 8.3245 | [10 empty] | 3246.6785 | 3184.9199 | 299.4
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3246.6785 | 3184.9199 | 299.4
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3103.5311 | 3041.7726 | 249.7
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3103.5311 | 3041.7726 | 249.7
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3086.2354 | 3024.4769 | 249.7
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 2895.0392 | 2833.2807 | 249.7
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 2895.0392 | 2833.2807 | 249.7
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 2895.0392 | 2833.2807 | 249.7
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 2895.0392 | 2833.2807 | 249.7
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 2895.0392 | 2833.2807 | 249.7
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3013.1866 | 2951.428 | 249.7
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 60.2 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 586 | 25 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 587 | 247 | 0 | 0 | 4305 | 5211 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 4023 | 3997 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 1150 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7465311.23 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 25 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 16.3 | 23 | 13 | 42 | 11.97 | 12.64 | 7.6586 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.802 | 7.83 | 11.53 | 5.22 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 28.62 | 163.39 | 35 | 29.495 | 13.92 | 3.8 | 5.2489 | 12.5 | 10.2371 | 9.65 | 10 | 9.59 | 11.11 | 23.7512 | -- | 55.7582 | 4.786 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.759
00:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 16.3 | 23 | 13 | 42 | 11.97 | 12.64 | 7.6586 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.802 | 7.83 | 11.53 | 5.22 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 28.62 | 163.39 | 35 | 29.495 | 13.92 | 3.8 | 5.2489 | 12.5 | 10.2371 | 9.65 | 10 | 9.59 | 11.11 | 23.7512 | -- | 55.7582 | 4.786 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.759
01:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18 | 23 | 13 | 42 | 9.96 | 12.55 | 7.6687 | -- | -- | 1.806 | 75.07 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.722 | 7.81 | 10.99 | 2.75 | 0.47 | 0.01 | 0.393 | 31.77 | 167.94 | 37.04 | 29.869 | 13.9 | 3.4 | 5.2489 | 4.4 | 10.2975 | 9.65 | 10 | 9.7 | 11.22 | 23.7512 | -- | -- | 4.764 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.541
01:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18 | 23 | 13 | 42 | 9.96 | 12.55 | 7.6687 | -- | -- | 1.806 | 75.07 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.722 | 7.81 | 10.99 | 2.75 | 0.47 | 0.01 | 0.393 | 31.77 | 167.94 | 37.04 | 29.869 | 13.9 | 3.4 | 5.2489 | 4.4 | 10.2975 | 9.65 | 10 | 9.7 | 11.22 | 23.7512 | -- | -- | 4.764 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.541
02:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 9.2 | 23 | 13.4 | 44 | 9.96 | 12.64 | 7.794 | -- | -- | 1.806 | 75.07 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.783 | 7.86 | 10.45 | 3.66 | 0.48 | 0.01 | 0.374 | 36.62 | 172.79 | 37.25 | 28.671 | 13.93 | 3.4 | 5.2489 | 5.1 | 10.0147 | 9.65 | 10 | 9.99 | 11.51 | 23.7512 | -- | -- | 4.783 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.697
02:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 9.2 | 23 | 13.4 | 44 | 9.96 | 12.64 | 7.794 | -- | -- | 1.806 | 75.07 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.783 | 7.86 | 10.45 | 3.66 | 0.48 | 0.01 | 0.374 | 36.62 | 172.79 | 37.25 | 28.671 | 13.93 | 3.4 | 5.2489 | 5.1 | 10.0147 | 9.65 | 10 | 9.99 | 11.51 | 23.7512 | -- | -- | 4.783 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.697
03:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 5 | 23 | 13.4 | 44 | 10.02 | 12.62 | 7.6101 | -- | -- | 1.806 | 78.35 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.809 | 7.86 | 10.45 | 3.44 | 0.47 | 0.01 | 0.304 | 35.58 | 171.75 | 35.31 | 28.657 | 15.3 | 3.1 | 5.2489 | 5.3 | 10.0274 | 9.65 | 10 | 9.6 | 11.11 | 23.7512 | -- | -- | 4.815 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.536
03:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 5 | 23 | 13.4 | 44 | 10.02 | 12.62 | 7.6101 | -- | -- | 1.806 | 78.35 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.809 | 7.86 | 10.45 | 3.44 | 0.47 | 0.01 | 0.304 | 35.58 | 171.75 | 35.31 | 28.657 | 15.3 | 3.1 | 5.2489 | 5.3 | 10.0274 | 9.65 | 10 | 9.6 | 11.11 | 23.7512 | -- | -- | 4.815 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.536
04:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 12 | 23 | 13.4 | 44 | 10 | 12.52 | 7.7138 | -- | -- | 1.806 | 78.35 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 56.633 | 7.84 | 10.45 | 4.57 | 0.47 | 0.01 | 0.431 | 36.06 | 172.23 | 35.62 | 29.281 | 16.1 | 3 | 5.2489 | 5.2 | 10.001 | 9.65 | 10 | 9.78 | 11.29 | 23.7512 | -- | -- | 4.788 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
04:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 12 | 23 | 13.4 | 44 | 10 | 12.52 | 7.7138 | -- | -- | 1.806 | 78.35 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 56.633 | 7.84 | 10.45 | 4.57 | 0.47 | 0.01 | 0.431 | 36.06 | 172.23 | 35.62 | 29.281 | 16.1 | 3 | 5.2489 | 5.2 | 10.001 | 9.65 | 10 | 9.78 | 11.29 | 23.7512 | -- | -- | 4.788 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
05:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15 | 23 | 14.3 | 44 | 10.02 | 12.71 | 7.7054 | -- | -- | 1.806 | 79.18 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 57.957 | 7.84 | 10.45 | 2.73 | 0.48 | 0.01 | 0.396 | 33.83 | 170 | 36.36 | 29.709 | 15.43 | 3.2 | 5.2489 | 5.1 | 10.1173 | 9.65 | 10 | 9.65 | 11.17 | 23.7512 | -- | -- | 4.839 | -- | 3.5115 | 7.1304 | 12.719 | 4.205 | 16.474
05:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15 | 23 | 14.3 | 44 | 10.02 | 12.71 | 7.7054 | -- | -- | 1.806 | 79.18 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 57.957 | 7.84 | 10.45 | 2.73 | 0.48 | 0.01 | 0.396 | 33.83 | 170 | 36.36 | 29.709 | 15.43 | 3.2 | 5.2489 | 5.1 | 10.1173 | 9.65 | 10 | 9.65 | 11.17 | 23.7512 | -- | -- | 4.839 | -- | 3.5115 | 7.1304 | 12.719 | 4.205 | 16.474
06:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.4 | 23 | 14.7 | 44 | 12.98 | 12.55 | 7.8141 | 1.07 | 48.1 | 1.806 | 79.18 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 59.868 | 7.83 | 10.45 | 4.03 | 0.47 | 0.01 | 0.119 | 35.83 | 172 | 38.01 | 29.645 | 15.15 | 4.3 | 5.2489 | 5.1 | 10.2545 | 9.65 | 10 | 9.8 | 11.32 | 23.9259 | -- | -- | 4.923 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
06:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.4 | 23 | 14.7 | 44 | 12.98 | 12.55 | 7.8141 | 1.07 | 48.1 | 1.806 | 79.18 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 59.868 | 7.83 | 10.45 | 4.03 | 0.47 | 0.01 | 0.119 | 35.83 | 172 | 38.01 | 29.645 | 15.15 | 4.3 | 5.2489 | 5.1 | 10.2545 | 9.65 | 10 | 9.8 | 11.32 | 23.9259 | -- | -- | 4.923 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
07:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18.6 | 23 | 14.7 | 44 | 12.99 | 12.69 | 15.1685 | -- | -- | 1.806 | 80.02 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 62.029 | 7.83 | 10.45 | 4.08 | 0.47 | 0.01 | 0.452 | 29.63 | 165.8 | 37.92 | 29.388 | 13.79 | 3.2 | 5.2489 | 14.2 | 10.2119 | 9.65 | 10 | 9.93 | 11.45 | 23.7512 | -- | -- | 4.845 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
07:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18.6 | 23 | 14.7 | 44 | 12.99 | 12.69 | 15.1685 | -- | -- | 1.806 | 80.02 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 62.029 | 7.83 | 10.45 | 4.08 | 0.47 | 0.01 | 0.452 | 29.63 | 165.8 | 37.92 | 29.388 | 13.79 | 3.2 | 5.2489 | 14.2 | 10.2119 | 9.65 | 10 | 9.93 | 11.45 | 23.7512 | -- | -- | 4.845 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
08:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18.8 | 23 | 14.7 | 44 | 14.06 | 12.677 | 15.1233 | -- | -- | 1.806 | 85.16 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 64.102 | 7.88 | 10.99 | 4.41 | 0.46 | 0.01 | 0.458 | 30.22 | 166.39 | 36.56 | 29.39 | 13.32 | 4.1 | 5.2489 | 10.5 | 10.2444 | 9.65 | 10 | 9.96 | 11.48 | 23.7512 | -- | -- | 4.861 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.252
08:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18.8 | 23 | 14.7 | 44 | 14.06 | 12.677 | 15.1233 | -- | -- | 1.806 | 85.16 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 64.102 | 7.88 | 10.99 | 4.41 | 0.46 | 0.01 | 0.458 | 30.22 | 166.39 | 36.56 | 29.39 | 13.32 | 4.1 | 5.2489 | 10.5 | 10.2444 | 9.65 | 10 | 9.96 | 11.48 | 23.7512 | -- | -- | 4.861 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.252
09:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 24.9 | 23 | 14.3 | 43 | 14.05 | 12.65 | 10.1775 | -- | -- | 1.806 | 88.7 | 30.97 | 139.48 | 77.943 | 66.824 | 7.9 | 10.45 | 4.41 | 0.46 | 0.01 | 0.274 | 34.1 | 170.27 | 37.65 | 29.437 | 13.35 | 3.5 | 5.2489 | 16.5 | 10.1513 | 9.65 | 10 | 9.68 | 11.2 | 23.7512 | -- | -- | 4.865 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.413
09:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 24.9 | 23 | 14.3 | 43 | 14.05 | 12.65 | 10.1775 | -- | -- | 1.806 | 88.7 | 30.97 | 139.48 | 77.943 | 66.824 | 7.9 | 10.45 | 4.41 | 0.46 | 0.01 | 0.274 | 34.1 | 170.27 | 37.65 | 29.437 | 13.35 | 3.5 | 5.2489 | 16.5 | 10.1513 | 9.65 | 10 | 9.68 | 11.2 | 23.7512 | -- | -- | 4.865 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.413
10:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 22.5 | 23 | 14.3 | 42 | 13.47 | 12.69 | 10.2226 | -- | -- | 1.806 | 88.7 | 30.97 | 139.48 | 77.943 | 55.207 | 7.8 | 10.45 | 5.05 | 0.46 | 0.01 | 0.434 | 32.46 | 168.63 | 36.96 | 29.387 | 12.48 | 3.6 | 5.2489 | 17.5 | 10.4181 | 9.65 | 10 | 9.66 | 11.18 | 23.7512 | -- | -- | 4.82 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
10:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 22.5 | 23 | 14.3 | 42 | 13.47 | 12.69 | 10.2226 | -- | -- | 1.806 | 88.7 | 30.97 | 139.48 | 77.943 | 55.207 | 7.8 | 10.45 | 5.05 | 0.46 | 0.01 | 0.434 | 32.46 | 168.63 | 36.96 | 29.387 | 12.48 | 3.6 | 5.2489 | 17.5 | 10.4181 | 9.65 | 10 | 9.66 | 11.18 | 23.7512 | -- | -- | 4.82 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.474
11:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 23.4 | 23 | 14.3 | 42 | 13.52 | 12.64 | 10.0906 | -- | -- | 1.806 | 94.18 | 31.88 | 139.48 | 77.943 | 53.711 | 7.7 | 10.45 | 3.85 | 0.45 | 0.01 | 0.51 | 32.6 | 168.77 | 36.98 | 29.735 | 12.19 | 3.8 | 5.2489 | 17.5 | 10.3889 | 9.65 | 10 | 9.68 | 11.2 | 23.7512 | -- | -- | 4.786 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.923
11:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 23.4 | 23 | 14.3 | 42 | 13.52 | 12.64 | 10.0906 | -- | -- | 1.806 | 94.18 | 31.88 | 139.48 | 77.943 | 53.711 | 7.7 | 10.45 | 3.85 | 0.45 | 0.01 | 0.51 | 32.6 | 168.77 | 36.98 | 29.735 | 12.19 | 3.8 | 5.2489 | 17.5 | 10.3889 | 9.65 | 10 | 9.68 | 11.2 | 23.7512 | -- | -- | 4.786 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.923
12:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.2 | 23 | 13.8 | 42 | 13.49 | 12.73 | 10.1357 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 32.34 | 139.48 | 77.943 | 53.04 | 7.56 | 10.45 | 1.35 | 0.45 | 0.01 | 0.452 | 33.65 | 169.82 | 37.62 | 29.555 | 12.01 | 3.6 | 5.2489 | 17.5 | 10.2286 | 9.65 | 9.9 | 9.72 | 11.24 | 23.7512 | -- | -- | 4.808 | -- | 3.4986 | 7.1304 | 12.719 | 4.143 | 17.056
12:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.2 | 23 | 13.8 | 42 | 13.49 | 12.73 | 10.1357 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 32.34 | 139.48 | 77.943 | 53.04 | 7.56 | 10.45 | 1.35 | 0.45 | 0.01 | 0.452 | 33.65 | 169.82 | 37.62 | 29.555 | 12.01 | 3.6 | 5.2489 | 17.5 | 10.2286 | 9.65 | 9.9 | 9.72 | 11.24 | 23.7512 | -- | -- | 4.808 | -- | 3.4986 | 7.1304 | 12.719 | 4.143 | 17.056
13:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.5 | 23 | 13.4 | 42 | 13.47 | 12.54 | 10.231 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 32.34 | 139.48 | 77.943 | 56.192 | 7.59 | 10.45 | 1.66 | 0.45 | 0.01 | 0.396 | 27.66 | 163.83 | 37.85 | 28.633 | 11.98 | 3 | 5.2489 | 14.5 | 10.1632 | 9.65 | 9.9 | 10 | 11.52 | 23.7512 | -- | -- | 4.862 | -- | 3.5065 | 7.1304 | 12.719 | 4.181 | 16.836
13:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.5 | 23 | 13.4 | 42 | 13.47 | 12.54 | 10.231 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 32.34 | 139.48 | 77.943 | 56.192 | 7.59 | 10.45 | 1.66 | 0.45 | 0.01 | 0.396 | 27.66 | 163.83 | 37.85 | 28.633 | 11.98 | 3 | 5.2489 | 14.5 | 10.1632 | 9.65 | 9.9 | 10 | 11.52 | 23.7512 | -- | -- | 4.862 | -- | 3.5065 | 7.1304 | 12.719 | 4.181 | 16.836
14:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.8 | 23 | 13.4 | 43 | 13.55 | 12.55 | 10.1641 | -- | -- | 1.806 | 95.11 | 32.81 | 139.48 | 77.943 | 56.709 | 7.6 | 10.45 | 1.47 | 0.44 | 0.01 | 0.402 | 36.73 | 172.9 | 35.63 | 28.165 | 11.72 | 3 | 5.2489 | 9 | 10.0899 | 9.65 | 9.9 | 9.68 | 11.2 | 23.5769 | -- | -- | 4.833 | -- | 3.4849 | 7.1304 | 12.719 | 4.077 | 16.552
14:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.8 | 23 | 13.4 | 43 | 13.55 | 12.55 | 10.1641 | -- | -- | 1.806 | 95.11 | 32.81 | 139.48 | 77.943 | 56.709 | 7.6 | 10.45 | 1.47 | 0.44 | 0.01 | 0.402 | 36.73 | 172.9 | 35.63 | 28.165 | 11.72 | 3 | 5.2489 | 9 | 10.0899 | 9.65 | 9.9 | 9.68 | 11.2 | 23.5769 | -- | -- | 4.833 | -- | 3.4849 | 7.1304 | 12.719 | 4.077 | 16.552
15:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 34.1 | 23 | 13 | 43 | 13.47 | 11.87 | 11.7453 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 33.28 | 139.48 | 77.943 | 63.695 | 7.63 | 10.45 | 2.17 | 0.44 | 0.01 | 0.391 | 37.87 | 174.04 | 34.98 | 28.939 | 12.4 | 1.8 | 5.2489 | 9 | 10.179 | 9.65 | 9.9 | 9.4 | 10.92 | 23.5769 | -- | -- | 4.798 | -- | 3.4878 | 7.1304 | 12.719 | 4.091 | 16.491
15:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 34.1 | 23 | 13 | 43 | 13.47 | 11.87 | 11.7453 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 33.28 | 139.48 | 77.943 | 63.695 | 7.63 | 10.45 | 2.17 | 0.44 | 0.01 | 0.391 | 37.87 | 174.04 | 34.98 | 28.939 | 12.4 | 1.8 | 5.2489 | 9 | 10.179 | 9.65 | 9.9 | 9.4 | 10.92 | 23.5769 | -- | -- | 4.798 | -- | 3.4878 | 7.1304 | 12.719 | 4.091 | 16.491
16:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.7 | 23 | 12.6 | 43 | 14.95 | 11.82 | 14.2726 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 35.7 | 139.48 | 77.943 | 62.579 | 7.67 | 10.45 | 3.95 | 0.44 | 0.01 | 0.419 | 35.47 | 171.64 | 34.51 | 29.129 | 11.89 | 2.5 | 5.2489 | 10 | 10.0747 | 9.65 | 9.9 | 9.68 | 11.2 | 23.5769 | -- | -- | 4.775 | -- | 3.4957 | 7.1304 | 12.719 | 4.129 | 16.713
16:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.7 | 23 | 12.6 | 43 | 14.95 | 11.82 | 14.2726 | -- | -- | 1.806 | 96.05 | 35.7 | 139.48 | 77.943 | 62.579 | 7.67 | 10.45 | 3.95 | 0.44 | 0.01 | 0.419 | 35.47 | 171.64 | 34.51 | 29.129 | 11.89 | 2.5 | 5.2489 | 10 | 10.0747 | 9.65 | 9.9 | 9.68 | 11.2 | 23.5769 | -- | -- | 4.775 | -- | 3.4957 | 7.1304 | 12.719 | 4.129 | 16.713
17:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.8 | 23 | 12.6 | 43 | 15.01 | 11.96 | 14.3762 | -- | -- | 1.806 | 89.6 | 36.7 | 139.48 | 77.943 | 58.05 | 7.75 | 10.45 | 4.51 | 0.43 | 0.01 | 0.35 | 32.74 | 168.91 | 35.54 | 29.093 | 12.59 | 1.5 | 5.2489 | 15 | 10.2474 | 9.65 | 9.9 | 9.64 | 11.16 | 23.4027 | -- | -- | 4.804 | -- | 3.4986 | 7.1304 | 12.719 | 4.143 | 16.539
17:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.8 | 23 | 12.6 | 43 | 15.01 | 11.96 | 14.3762 | -- | -- | 1.806 | 89.6 | 36.7 | 139.48 | 77.943 | 58.05 | 7.75 | 10.45 | 4.51 | 0.43 | 0.01 | 0.35 | 32.74 | 168.91 | 35.54 | 29.093 | 12.59 | 1.5 | 5.2489 | 15 | 10.2474 | 9.65 | 9.9 | 9.64 | 11.16 | 23.4027 | -- | -- | 4.804 | -- | 3.4986 | 7.1304 | 12.719 | 4.143 | 16.539
18:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.7 | 23 | 12.6 | 42 | 14.99 | 11.88 | 14.296 | 1.07 | 48.24 | 1.806 | 86.92 | 37.72 | 139.48 | 77.943 | 58.078 | 7.78 | 10.45 | 4.15 | 0.43 | 0.01 | 0.419 | 34.1 | 170.27 | 34.48 | 50.592 | 13.3 | 0 | 5.2489 | 15 | 10.0989 | 9.65 | 9.9 | 9.58 | 11.1 | 23.5769 | -- | -- | 4.802 | -- | 3.4928 | 7.1304 | 12.719 | 4.115 | 16.474
18:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.7 | 23 | 12.6 | 42 | 14.99 | 11.88 | 14.296 | 1.07 | 48.24 | 1.806 | 86.92 | 37.72 | 139.48 | 77.943 | 58.078 | 7.78 | 10.45 | 4.15 | 0.43 | 0.01 | 0.419 | 34.1 | 170.27 | 34.48 | 50.592 | 13.3 | 0 | 5.2489 | 15 | 10.0989 | 9.65 | 9.9 | 9.58 | 11.1 | 23.5769 | -- | -- | 4.802 | -- | 3.4928 | 7.1304 | 12.719 | 4.115 | 16.474
19:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 20.9 | 23 | 12.6 | 42 | 14.99 | 11.88 | 22.7686 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.77 | 10.45 | 2.99 | 0.42 | 0.01 | 0.209 | 31.46 | 167.63 | 31.16 | 49.816 | 14.07 | 0 | 5.2489 | 17.2 | 10.3457 | 9.65 | 9.9 | 9.52 | 11.04 | 23.5769 | -- | -- | 4.786 | -- | 3.476 | 7.1304 | 12.719 | 4.034 | 16.252
19:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 20.9 | 23 | 12.6 | 42 | 14.99 | 11.88 | 22.7686 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.77 | 10.45 | 2.99 | 0.42 | 0.01 | 0.209 | 31.46 | 167.63 | 31.16 | 49.816 | 14.07 | 0 | 5.2489 | 17.2 | 10.3457 | 9.65 | 9.9 | 9.52 | 11.04 | 23.5769 | -- | -- | 4.786 | -- | 3.476 | 7.1304 | 12.719 | 4.034 | 16.252
20:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 28.6 | 23 | 12.6 | 43 | 15.02 | 11.85 | 22.7017 | -- | -- | 1.806 | 86.04 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.77 | 10.99 | 3.84 | 0.42 | 0.01 | 0.209 | 36.04 | 172.21 | 33.26 | 29.477 | 13.86 | 0 | 5.2489 | 18.8 | 10.3185 | 9.65 | 9.9 | 9.58 | 11.1 | 23.5769 | -- | -- | 4.756 | -- | 3.4741 | 7.1304 | 12.719 | 4.025 | 16.191
20:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 28.6 | 23 | 12.6 | 43 | 15.02 | 11.85 | 22.7017 | -- | -- | 1.806 | 86.04 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.77 | 10.99 | 3.84 | 0.42 | 0.01 | 0.209 | 36.04 | 172.21 | 33.26 | 29.477 | 13.86 | 0 | 5.2489 | 18.8 | 10.3185 | 9.65 | 9.9 | 9.58 | 11.1 | 23.5769 | -- | -- | 4.756 | -- | 3.4741 | 7.1304 | 12.719 | 4.025 | 16.191
21:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 31 | 23 | 12.6 | 43 | 14.96 | 11.96 | 22.68 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.75 | 10.45 | 2.45 | 0.42 | 0.01 | 0.209 | 36.25 | 172.42 | 33.29 | 28.568 | 13.63 | 0 | 5.2489 | 18.9 | 10.1824 | 9.65 | 9.9 | 9.48 | 11 | 23.5769 | -- | -- | 4.743 | -- | 3.4986 | 7.1304 | 12.719 | 4.143 | 16.191
21:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 31 | 23 | 12.6 | 43 | 14.96 | 11.96 | 22.68 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.75 | 10.45 | 2.45 | 0.42 | 0.01 | 0.209 | 36.25 | 172.42 | 33.29 | 28.568 | 13.63 | 0 | 5.2489 | 18.9 | 10.1824 | 9.65 | 9.9 | 9.48 | 11 | 23.5769 | -- | -- | 4.743 | -- | 3.4986 | 7.1304 | 12.719 | 4.143 | 16.191
22:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 33 | 23 | 12.6 | 43 | 12.53 | 11.92 | 22.6633 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.77 | 10.45 | 3.86 | 0.41 | 0.01 | 0.209 | 37.01 | 173.174 | 36.9 | 27.861 | 13.58 | 4.7 | 5.2489 | 18.9 | 10.3645 | 9.65 | 9.9 | 12.25 | 13.77 | 23.5769 | -- | -- | 4.747 | -- | 3.5183 | 7.1304 | 12.719 | 4.238 | 16.191
22:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 33 | 23 | 12.6 | 43 | 12.53 | 11.92 | 22.6633 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.35 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.77 | 10.45 | 3.86 | 0.41 | 0.01 | 0.209 | 37.01 | 173.174 | 36.9 | 27.861 | 13.58 | 4.7 | 5.2489 | 18.9 | 10.3645 | 9.65 | 9.9 | 12.25 | 13.77 | 23.5769 | -- | -- | 4.747 | -- | 3.5183 | 7.1304 | 12.719 | 4.238 | 16.191
23:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.9 | 23 | 12.6 | 43 | 12.5 | 11.82 | 15.5412 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.88 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.76 | 10.45 | 3.69 | 0.4 | 0.01 | 0.209 | 37.21 | 173.378 | 35.02 | 28.161 | 13.8 | 3.3 | 5.2489 | 13.6 | 10.1302 | 9.65 | 9.9 | 9.57 | 11.09 | 23.5769 | 18.4235 | 78.6123 | 4.754 | 21.187 | 3.4799 | 7.1304 | 12.719 | 4.053 | 16.413
23:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.9 | 23 | 12.6 | 43 | 12.5 | 11.82 | 15.5412 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.88 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.76 | 10.45 | 3.69 | 0.4 | 0.01 | 0.209 | 37.21 | 173.378 | 35.02 | 28.161 | 13.8 | 3.3 | 5.2489 | 13.6 | 10.1302 | 9.65 | 9.9 | 9.57 | 11.09 | 23.5769 | 18.4235 | 78.6123 | 4.754 | 21.187 | 3.4799 | 7.1304 | 12.719 | 4.053 | 16.413
MAX | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 5 | 23 | 12.6 | 42 | 9.96 | 11.82 | 7.6101 | 1.07 | 48.1 | 1.806 | 75.07 | 30.97 | 138.37 | 77.943 | 53.04 | 7.56 | 10.45 | 1.35 | 0.38 | 0.01 | 0.119 | 27.66 | 163.39 | 31.16 | 27.861 | 11.72 | 0 | 5.2489 | 4.4 | 10.001 | 9.65 | 9.9 | 9.4 | 10.92 | 23.4027 | 18.4235 | 55.7582 | 4.743 | 21.187 | 3.4741 | 7.1304 | 12.719 | 4.025 | 16.191
MIN | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 34.1 | 23 | 14.7 | 44 | 15.02 | 12.73 | 22.7686 | 1.07 | 48.24 | 1.806 | 96.05 | 40.88 | 139.48 | 77.943 | 66.824 | 7.9 | 11.53 | 5.22 | 0.48 | 0.01 | 0.51 | 37.87 | 174.04 | 38.01 | 50.592 | 16.1 | 4.7 | 5.2489 | 18.9 | 10.4181 | 9.65 | 10 | 12.25 | 13.77 | 23.9259 | 18.4235 | 78.6123 | 4.923 | 21.187 | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 17.056
PROM | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.0125 | 23 | 13.4125 | 42.9583 | 12.9971 | 12.3482 | 12.7635 | 1.07 | 48.17 | 1.806 | 86.1754 | 34.1571 | 139.2487 | 77.943 | 58.1162 | 7.7658 | 10.5625 | 3.5121 | 0.44458 | 0.01 | 0.35133 | 33.8963 | 170.0076 | 35.8708 | 30.8605 | 13.4871 | 2.7417 | 5.2489 | 12.3458 | 10.1995 | 9.65 | 9.95 | 9.7967 | 11.3158 | 23.6786 | 18.4235 | 67.1852 | 4.806 | 21.187 | 3.5065 | 7.1304 | 12.719 | 4.1812 | 16.5163
INICIO | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 16.3 | 23 | 13 | 42 | 11.97 | 12.64 | 7.6586 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 31.42 | 139.48 | 77.943 | 54.802 | 7.83 | 11.53 | 5.22 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 28.62 | 163.39 | 35 | 29.495 | 13.92 | 3.8 | 5.2489 | 12.5 | 10.2371 | 9.65 | 10 | 9.59 | 11.11 | 23.7512 | -- | 55.7582 | 4.786 | -- | 3.5212 | 7.1304 | 12.719 | 4.252 | 16.759
FINAL | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 19.9 | 23 | 12.6 | 43 | 12.5 | 11.82 | 15.5412 | -- | -- | 1.806 | 86.92 | 40.88 | 138.37 | 77.943 | 58.2 | 7.76 | 10.45 | 3.69 | 0.4 | 0.01 | 0.209 | 37.21 | 173.378 | 35.02 | 28.161 | 13.8 | 3.3 | 5.2489 | 13.6 | 10.1302 | 9.65 | 9.9 | 9.57 | 11.09 | 23.5769 | 18.4235 | 78.6123 | 4.754 | 21.187 | 3.4799 | 7.1304 | 12.719 | 4.053 | 16.413
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 25 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.9364 | 0.9667 | 0.259 | 0.20443 | 0.02006 | 3875.6564 | -- | -- | 0.66914 | 23.8863 | -- | 0.26492 | 0.20299 | 2409.23 | 0.638 | 0.168 | 0.015 | 0.312 | -- | 272.54 | 0.148 | 0.055 | 59.12 | 0.037 | 0.44466 | 0.15618 | 5.71 | 0.26303
00:30 | 2695 | 4.9364 | 0.9667 | 0.259 | 0.20443 | 0.02006 | 3875.6564 | -- | -- | 0.66914 | 23.8863 | -- | 0.26492 | 0.20299 | 2409.23 | 0.638 | 0.168 | 0.015 | 0.312 | -- | 272.54 | 0.148 | 0.055 | 59.12 | 0.037 | 0.44466 | 0.15618 | 5.71 | 0.26303
01:00 | 2695 | 4.9992 | 0.9937 | 0.246 | 0.20544 | 0.02061 | 3875.6664 | -- | -- | 0.62999 | 23.9122 | -- | 0.27584 | 0.20299 | 2411.7 | 0.924 | 0.169 | 0.028 | 0.318 | -- | 272.541 | 0.151 | 0.059 | 59.12 | 0.042 | 0.43328 | 0.17793 | 5.73 | 0.28387
01:30 | 2695 | 4.9992 | 0.9937 | 0.246 | 0.20544 | 0.02061 | 3875.6664 | -- | -- | 0.62999 | 23.9122 | -- | 0.27584 | 0.20299 | 2411.7 | 0.924 | 0.169 | 0.028 | 0.318 | -- | 272.541 | 0.151 | 0.059 | 59.12 | 0.042 | 0.43328 | 0.17793 | 5.73 | 0.28387
02:00 | 2695 | 5.1963 | 1.0234 | 0.233 | 0.19323 | 0.02338 | 3875.6731 | -- | -- | 0.5911 | 23.9294 | -- | 0.2981 | 0.20299 | 2411.72 | 0.927 | 0.17 | 0.04 | 0.384 | -- | 272.542 | 0.143 | 0.051 | 59.12 | 0.055 | 0.3894 | 0.23774 | 5.79 | 0.30995
02:30 | 2695 | 5.1963 | 1.0234 | 0.233 | 0.19323 | 0.02338 | 3875.6731 | -- | -- | 0.5911 | 23.9294 | -- | 0.2981 | 0.20299 | 2411.72 | 0.927 | 0.17 | 0.04 | 0.384 | -- | 272.542 | 0.143 | 0.051 | 59.12 | 0.055 | 0.3894 | 0.23774 | 5.79 | 0.30995
03:00 | 2695 | 5.3573 | 1.0504 | 0.212 | 0.19064 | 0.02351 | 3875.6844 | -- | -- | 0.55297 | 23.9585 | -- | 0.30987 | 0.19801 | 2411.74 | 0.929 | 0.172 | 0.052 | 0.436 | -- | 272.543 | 0.135 | 0.037 | 59.12 | 0.067 | 0.33376 | 0.30731 | 5.89 | 0.33529
03:30 | 2695 | 5.3573 | 1.0504 | 0.212 | 0.19064 | 0.02351 | 3875.6844 | -- | -- | 0.55297 | 23.9585 | -- | 0.30987 | 0.19801 | 2411.74 | 0.929 | 0.172 | 0.052 | 0.436 | -- | 272.543 | 0.135 | 0.037 | 59.12 | 0.067 | 0.33376 | 0.30731 | 5.89 | 0.33529
04:00 | 2695 | 5.3875 | 1.0909 | 0.201 | 0.17463 | 0.02838 | 3875.6926 | -- | -- | 0.51503 | 23.9798 | -- | 0.32164 | 0.17893 | 2411.77 | 0.933 | 0.174 | 0.063 | 0.487 | -- | 272.544 | 0.126 | 0.028 | 59.12 | 0.08 | 0.29389 | 0.33802 | 6.09 | 0.35994
04:30 | 2695 | 5.3875 | 1.0909 | 0.201 | 0.17463 | 0.02838 | 3875.6926 | -- | -- | 0.51503 | 23.9798 | -- | 0.32164 | 0.17893 | 2411.77 | 0.933 | 0.174 | 0.063 | 0.487 | -- | 272.544 | 0.126 | 0.028 | 59.12 | 0.08 | 0.29389 | 0.33802 | 6.09 | 0.35994
05:00 | 2695 | 5.412 | 1.1125 | 0.189 | 0.15582 | 0.03145 | 3875.6957 | -- | -- | 0.47796 | 23.9876 | -- | 0.32164 | 0.16991 | 2411.78 | 0.934 | 0.175 | 0.074 | 0.536 | -- | 272.545 | 0.116 | 0.019 | 59.12 | 0.092 | 0.2759 | 0.36471 | 6.32 | 0.3845
05:30 | 2695 | 5.412 | 1.1125 | 0.189 | 0.15582 | 0.03145 | 3875.6957 | -- | -- | 0.47796 | 23.9876 | -- | 0.32164 | 0.16991 | 2411.78 | 0.934 | 0.175 | 0.074 | 0.536 | -- | 272.545 | 0.116 | 0.019 | 59.12 | 0.092 | 0.2759 | 0.36471 | 6.32 | 0.3845
06:00 | 2695 | 5.4379 | 1.1422 | 0.164 | 0.15699 | 0.03193 | 3875.6923 | -- | -- | 0.44094 | 23.979 | -- | 0.31576 | 0.16991 | 2411.75 | 0.93 | 0.176 | 0.088 | 0.574 | 111.89 | 272.547 | 0.103 | 0.011 | 59.12 | 0.105 | 0.25481 | 0.38813 | 6.37 | 0.40926
06:30 | 2695 | 5.4379 | 1.1422 | 0.164 | 0.15699 | 0.03193 | 3875.6923 | -- | -- | 0.44094 | 23.979 | -- | 0.31576 | 0.16991 | 2411.75 | 0.93 | 0.176 | 0.088 | 0.574 | 111.89 | 272.547 | 0.103 | 0.011 | 59.12 | 0.105 | 0.25481 | 0.38813 | 6.37 | 0.40926
07:00 | 2695 | 5.403 | 1.153 | 0.158 | 0.15467 | 0.03279 | 3875.6948 | -- | -- | 0.40332 | 23.9853 | -- | 0.32806 | 0.17438 | 2411.68 | 0.922 | 0.174 | 0.1 | 0.582 | -- | 272.548 | 0.088 | 0.007 | 59.12 | 0.118 | 0.24756 | 0.40138 | 6.15 | 0.42306
07:30 | 2695 | 5.403 | 1.153 | 0.158 | 0.15467 | 0.03279 | 3875.6948 | -- | -- | 0.40332 | 23.9853 | -- | 0.32806 | 0.17438 | 2411.68 | 0.922 | 0.174 | 0.1 | 0.582 | -- | 272.548 | 0.088 | 0.007 | 59.12 | 0.118 | 0.24756 | 0.40138 | 6.15 | 0.42306
08:00 | 2695 | 5.36 | 1.0612 | 0.165 | 0.1415 | 0.03326 | 3875.6844 | -- | -- | 0.36508 | 23.9585 | 307.0649 | 0.33447 | 0.18358 | 2411.65 | 0.918 | 0.175 | 0.115 | 0.587 | -- | 272.549 | 0.093 | 0.006 | 59.12 | 0.131 | 0.24157 | 0.40404 | 5.97 | 0.43059
08:30 | 2695 | 5.36 | 1.0612 | 0.165 | 0.1415 | 0.03326 | 3875.6844 | -- | -- | 0.36508 | 23.9585 | 307.0649 | 0.33447 | 0.18358 | 2411.65 | 0.918 | 0.175 | 0.115 | 0.587 | -- | 272.549 | 0.093 | 0.006 | 59.12 | 0.131 | 0.24157 | 0.40404 | 5.97 | 0.43059
09:00 | 2695 | 5.2989 | 0.9478 | 0.164 | 0.14093 | 0.03082 | 3875.6685 | -- | -- | 0.32661 | 23.9177 | -- | 0.3473 | 0.18358 | 2411.63 | 0.916 | 0.176 | 0.127 | 0.581 | -- | 272.544 | 0.097 | 0.009 | 59.12 | 0.143 | 0.25118 | 0.39077 | 5.85 | 0.42907
09:30 | 2695 | 5.2989 | 0.9478 | 0.164 | 0.14093 | 0.03082 | 3875.6685 | -- | -- | 0.32661 | 23.9177 | -- | 0.3473 | 0.18358 | 2411.63 | 0.916 | 0.176 | 0.127 | 0.581 | -- | 272.544 | 0.097 | 0.009 | 59.12 | 0.143 | 0.25118 | 0.39077 | 5.85 | 0.42907
10:00 | 2695 | 5.1725 | 0.8455 | 0.189 | 0.14134 | 0.02911 | 3875.6689 | -- | -- | 0.28886 | 23.9184 | -- | 0.36049 | 0.17893 | 2411.59 | 0.911 | 0.155 | 0.14 | 0.553 | -- | 272.54 | 0.083 | 0.012 | 59.12 | 0.143 | 0.25603 | 0.38551 | 5.75 | 0.40878
10:30 | 2695 | 5.1725 | 0.8455 | 0.189 | 0.14134 | 0.02911 | 3875.6689 | -- | -- | 0.28886 | 23.9184 | -- | 0.36049 | 0.17893 | 2411.59 | 0.911 | 0.155 | 0.14 | 0.553 | -- | 272.54 | 0.083 | 0.012 | 59.12 | 0.143 | 0.25603 | 0.38551 | 5.75 | 0.40878
11:00 | 2695 | 5.0324 | 0.7605 | 0.203 | 0.14662 | 0.02512 | 3875.6539 | -- | -- | 0.25419 | 23.88 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2411.55 | 0.906 | 0.131 | 0.153 | 0.527 | -- | 272.535 | 0.07 | 0.013 | 59.12 | 0.143 | 0.25968 | 0.36858 | 5.75 | 0.3887
11:30 | 2695 | 5.0324 | 0.7605 | 0.203 | 0.14662 | 0.02512 | 3875.6539 | -- | -- | 0.25419 | 23.88 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2411.55 | 0.906 | 0.131 | 0.153 | 0.527 | -- | 272.535 | 0.07 | 0.013 | 59.12 | 0.143 | 0.25968 | 0.36858 | 5.75 | 0.3887
12:00 | 2695 | 4.8883 | 0.643 | 0.208 | 0.17107 | 0.02065 | 3875.6411 | -- | -- | 0.25961 | 23.847 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.5 | 0.9 | 0.108 | 0.166 | 0.501 | -- | 272.53 | 0.058 | 0.013 | 59.12 | 0.142 | 0.2759 | 0.34683 | 5.71 | 0.3689
12:30 | 2695 | 4.8883 | 0.643 | 0.208 | 0.17107 | 0.02065 | 3875.6411 | -- | -- | 0.25961 | 23.847 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.5 | 0.9 | 0.108 | 0.166 | 0.501 | -- | 272.53 | 0.058 | 0.013 | 59.12 | 0.142 | 0.2759 | 0.34683 | 5.71 | 0.3689
13:00 | 2695 | 4.8992 | 0.62607 | 0.223 | 0.17758 | 0.01919 | 3875.6289 | -- | -- | 0.27713 | 23.8156 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.47 | 0.896 | 0.085 | 0.177 | 0.47 | -- | 272.526 | 0.046 | 0.013 | 59.12 | 0.142 | 0.26579 | 0.34683 | 5.69 | 0.35596
13:30 | 2695 | 4.8992 | 0.62607 | 0.223 | 0.17758 | 0.01919 | 3875.6289 | -- | -- | 0.27713 | 23.8156 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.47 | 0.896 | 0.085 | 0.177 | 0.47 | -- | 272.526 | 0.046 | 0.013 | 59.12 | 0.142 | 0.26579 | 0.34683 | 5.69 | 0.35596
14:00 | 2695 | 4.9302 | 0.6955 | 0.205 | 0.18802 | 0.0178 | 3875.6393 | -- | -- | 0.2947 | 23.8423 | -- | 0.37404 | 0.15706 | 2411.42 | 0.89 | 0.063 | 0.188 | 0.437 | -- | 272.521 | 0.034 | 0.013 | 59.12 | 0.141 | 0.27145 | 0.34179 | 5.94 | 0.36575
14:30 | 2695 | 4.9302 | 0.6955 | 0.205 | 0.18802 | 0.0178 | 3875.6393 | -- | -- | 0.2947 | 23.8423 | -- | 0.37404 | 0.15706 | 2411.42 | 0.89 | 0.063 | 0.188 | 0.437 | -- | 272.521 | 0.034 | 0.013 | 59.12 | 0.141 | 0.27145 | 0.34179 | 5.94 | 0.36575
15:00 | 2695 | 4.9805 | 0.738 | 0.192 | 0.19182 | 0.01769 | 3875.6378 | -- | -- | 0.31208 | 23.8383 | -- | 0.36726 | 0.16553 | 2411.38 | 0.885 | 0.061 | 0.194 | 0.405 | -- | 272.516 | 0.025 | 0.014 | 59.12 | 0.141 | 0.31982 | 0.28599 | 5.98 | 0.37435
15:30 | 2695 | 4.9805 | 0.738 | 0.192 | 0.19182 | 0.01769 | 3875.6378 | -- | -- | 0.31208 | 23.8383 | -- | 0.36726 | 0.16553 | 2411.38 | 0.885 | 0.061 | 0.194 | 0.405 | -- | 272.516 | 0.025 | 0.014 | 59.12 | 0.141 | 0.31982 | 0.28599 | 5.98 | 0.37435
16:00 | 2695 | 5.0375 | 0.7905 | 0.185 | 0.18863 | 0.0181 | 3875.6317 | -- | -- | 0.32905 | 23.8226 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2411.34 | 0.88 | 0.063 | 0.201 | 0.371 | -- | 272.512 | 0.024 | 0.015 | 59.12 | 0.14 | 0.34627 | 0.25296 | 5.91 | 0.38171
16:30 | 2695 | 5.0375 | 0.7905 | 0.185 | 0.18863 | 0.0181 | 3875.6317 | -- | -- | 0.32905 | 23.8226 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2411.34 | 0.88 | 0.063 | 0.201 | 0.371 | -- | 272.512 | 0.024 | 0.015 | 59.12 | 0.14 | 0.34627 | 0.25296 | 5.91 | 0.38171
17:00 | 2695 | 5.081 | 0.838 | 0.195 | 0.18361 | 0.01818 | 3875.6433 | -- | 29.143 | 0.34456 | 23.8525 | -- | 0.36726 | 0.17438 | 2411.31 | 0.876 | 0.064 | 0.207 | 0.341 | -- | 272.507 | 0.022 | 0.018 | 59.12 | 0.14 | 0.35258 | 0.25076 | 5.9 | 0.37298
17:30 | 2695 | 5.081 | 0.838 | 0.195 | 0.18361 | 0.01818 | 3875.6433 | -- | 29.143 | 0.34456 | 23.8525 | -- | 0.36726 | 0.17438 | 2411.31 | 0.876 | 0.064 | 0.207 | 0.341 | -- | 272.507 | 0.022 | 0.018 | 59.12 | 0.14 | 0.35258 | 0.25076 | 5.9 | 0.37298
18:00 | 2695 | 5.1159 | 0.878 | 0.212 | 0.17419 | 0.02091 | 3875.646 | -- | -- | 0.35975 | 23.8595 | 305.3028 | 0.36049 | 0.17893 | 2411.26 | 0.87 | 0.065 | 0.16 | 0.344 | 111.89 | 272.502 | 0.021 | 0.025 | 59.12 | 0.139 | 0.35416 | 0.24312 | 5.75 | 0.36395
18:30 | 2695 | 5.1159 | 0.878 | 0.212 | 0.17419 | 0.02091 | 3875.646 | -- | -- | 0.35975 | 23.8595 | 305.3028 | 0.36049 | 0.17893 | 2411.26 | 0.87 | 0.065 | 0.16 | 0.344 | 111.89 | 272.502 | 0.021 | 0.025 | 59.12 | 0.139 | 0.35416 | 0.24312 | 5.75 | 0.36395
19:00 | 2695 | 5.1224 | 0.9181 | 0.218 | 0.18241 | 0.02128 | 3875.6524 | -- | -- | 0.38084 | 23.876 | -- | 0.36049 | 0.18831 | 2411.22 | 0.865 | 0.067 | 0.069 | 0.351 | -- | 272.498 | 0.027 | 0.033 | 59.12 | 0.138 | 0.35416 | 0.24204 | 5.62 | 0.34594
19:30 | 2695 | 5.1224 | 0.9181 | 0.218 | 0.18241 | 0.02128 | 3875.6524 | -- | -- | 0.38084 | 23.876 | -- | 0.36049 | 0.18831 | 2411.22 | 0.865 | 0.067 | 0.069 | 0.351 | -- | 272.498 | 0.027 | 0.033 | 59.12 | 0.138 | 0.35416 | 0.24204 | 5.62 | 0.34594
20:00 | 2695 | 5.1287 | 0.9478 | 0.225 | 0.19703 | 0.02209 | 3875.6548 | -- | -- | 0.46282 | 23.8823 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2411.18 | 0.86 | 0.068 | 0.002 | 0.357 | -- | 272.493 | 0.059 | 0.041 | 59.12 | 0.138 | 0.3797 | 0.20271 | 5.6 | 0.32161
20:30 | 2695 | 5.1287 | 0.9478 | 0.225 | 0.19703 | 0.02209 | 3875.6548 | -- | -- | 0.46282 | 23.8823 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2411.18 | 0.86 | 0.068 | 0.002 | 0.357 | -- | 272.493 | 0.059 | 0.041 | 59.12 | 0.138 | 0.3797 | 0.20271 | 5.6 | 0.32161
21:00 | 2695 | 5.1355 | 0.9775 | 0.228 | 0.22162 | 0.02303 | 3875.6585 | -- | -- | 0.55876 | 23.8917 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2411.13 | 0.854 | 0.071 | 0.002 | 0.362 | -- | 272.489 | 0.091 | 0.051 | 59.12 | 0.137 | 0.41558 | 0.13999 | 5.57 | 0.29707
21:30 | 2695 | 5.1355 | 0.9775 | 0.228 | 0.22162 | 0.02303 | 3875.6585 | -- | -- | 0.55876 | 23.8917 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2411.13 | 0.854 | 0.071 | 0.002 | 0.362 | -- | 272.489 | 0.091 | 0.051 | 59.12 | 0.137 | 0.41558 | 0.13999 | 5.57 | 0.29707
22:00 | 2695 | 5.1422 | 0.8655 | 0.237 | 0.24301 | 0.0232 | 3875.6557 | -- | -- | 0.64799 | 23.8847 | -- | 0.35371 | 0.19801 | 2411.09 | 0.849 | 0.072 | 0.025 | 0.367 | -- | 272.484 | 0.127 | 0.06 | 59.12 | 0.129 | 0.4638 | 0.07318 | 5.57 | 0.27185
22:30 | 2695 | 5.1422 | 0.8655 | 0.237 | 0.24301 | 0.0232 | 3875.6557 | -- | -- | 0.64799 | 23.8847 | -- | 0.35371 | 0.19801 | 2411.09 | 0.849 | 0.072 | 0.025 | 0.367 | -- | 272.484 | 0.127 | 0.06 | 59.12 | 0.129 | 0.4638 | 0.07318 | 5.57 | 0.27185
23:00 | 2695 | 5.1497 | 0.743 | 0.236 | 0.26254 | 0.02356 | 3875.6561 | -- | -- | 0.69901 | 23.8894 | -- | 0.3473 | 0.20299 | 2411.05 | 0.844 | 0.074 | 0.037 | 0.372 | -- | 272.479 | 0.145 | 0.065 | 59.12 | 0.104 | 0.46766 | 0.08479 | 5.65 | 0.26303
23:30 | 2695 | 5.1497 | 0.743 | 0.236 | 0.26254 | 0.02356 | 3875.6561 | -- | -- | 0.69901 | 23.8894 | -- | 0.3473 | 0.20299 | 2411.05 | 0.844 | 0.074 | 0.037 | 0.372 | -- | 272.479 | 0.145 | 0.065 | 59.12 | 0.104 | 0.46766 | 0.08479 | 5.65 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 25 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.24
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
25/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 25 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/06/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
25/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.957

## STOCK_COMB
miércoles, 25 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
25/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.21 | 616.21 | 0 | m3
25/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
25/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.22 | 0 | m3
25/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
25/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
25/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
25/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
25/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
25/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
25/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
25/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
25/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
25/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
25/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 541.51 | 541.51 | 0 | m3
25/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 802.99 | 803.686 | 0 | m3 | VARIACION DEL NIVEL POR TEMPERATURA.
25/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
25/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
25/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
25/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57806.85 | 57806.85 | 0 | m3
25/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
25/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
25/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 25 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 25/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1157.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 512.96
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 928.8743
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 10084.8264
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 9477.8627
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 10013.0262
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 13978.0847
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 166990.71
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1146782
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1128945
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1287296
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1167629.09
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1166689.47
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2058433.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 354153.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1503086.89
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 258606.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1164176.578
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1238781.854
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1247553.936
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1286779.114
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 68219
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 346154
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1039633
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 4813.08
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23261.08
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23264.31
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19788.55
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23257.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16377.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12158.78
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14165.57
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201755.896
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1107270
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 25 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
25/06/2025 00:00 | 870.9 | 0 | 76.22 | 76.22 | 4470.5 | 515.83 | 8240 | 23326 | 3897.5029 | 4341.1472 | 4334.351 | 4342.9272 | 2740 | 6662 | 6975.88
25/06/2025 01:00 | 870.9 | 0 | 78.36 | 78.36 | 4470.4 | 520.73 | 8432 | 23176 | 4123.8659 | 4404.9419 | 4397.7165 | 4406.4079 | 2740 | 6663 | 6974.41
25/06/2025 02:00 | 871.7 | 0 | 79.88 | 79.88 | 4468.3 | 515.83 | 8624 | 22877 | 4195.8263 | 4430.656 | 4422.6948 | 4432.0827 | 2740 | 6663 | 6972.69
25/06/2025 03:00 | 873.2 | 0 | 81.73 | 81.73 | 4470.6 | 515.83 | 8816 | 22721 | 4381.5575 | 4491.1137 | 4483.5732 | 4493.2079 | 2740 | 6662 | 6971.16
25/06/2025 04:00 | 874.3 | 0 | 83.49 | 83.49 | 4472.4 | 514.85 | 8971 | 22865 | 4347.2847 | 4467.9512 | 4460.6491 | 4469.8883 | 2740 | 6662 | 6969.88
25/06/2025 05:00 | 873.5 | 0 | 84.37 | 84.37 | 4473.3 | 515.83 | 9081 | 22921 | 4297.2305 | 4433.7967 | 4426.263 | 4435.9695 | 2740 | 6666 | 6968.43
25/06/2025 06:00 | 872.5 | 0 | 84.09 | 84.09 | 4472.2 | 515.83 | 9080 | 22899 | 4172.2713 | 4356.0654 | 4348.8407 | 4357.6492 | 2740 | 6666 | 6966.88
25/06/2025 07:00 | 871.7 | 0 | 82.94 | 82.94 | 4474.7 | 518.77 | 9037 | 22764 | 4104.7867 | 4308.1703 | 4301.0464 | 4309.8324 | 2740 | 6663 | 6965.39
25/06/2025 08:00 | 871 | 0 | 81.95 | 81.95 | 4474.7 | 515.83 | 8970 | 22762 | 4117.1528 | 4313.4701 | 4306.4529 | 4315.3679 | 2740 | 6642 | 6963.9
25/06/2025 09:00 | 828.8 | 0 | 80.72 | 80.72 | 4474.7 | 518.77 | 8879 | 22741 | 4090.889 | 4290.3076 | 4284.5024 | 4292.4019 | 2740 | 6642 | 6962.57
25/06/2025 10:00 | 827.1 | 0 | 79.69 | 79.69 | 4467.8 | 519.75 | 8787 | 22745 | 4029.7638 | 4248.4978 | 4243.9529 | 4250.827 | 2730 | 6642 | 6960.91
25/06/2025 11:00 | 824.9 | 2987.19 | 78.41 | 78.41 | 4467.8 | 516.81 | 8679 | 22834 | 3948.4993 | 4185.4881 | 4182.534 | 4189.7018 | 2730 | 6641 | 6959.54
25/06/2025 12:00 | 792.7 | 2988.34 | 76.87 | 76.87 | 4467.8 | 514.85 | 8541 | 22918 | 3854.2793 | 4079.4907 | 4082.0793 | 4081.9382 | 2730 | 6642 | 6958.21
25/06/2025 13:00 | 793 | 2989.96 | 74.75 | 74.75 | 4467.8 | 517.79 | 8431 | 22797 | 3768.1862 | 4034.3437 | 4038.2858 | 4034.7107 | 2730 | 6641 | 6957.36
25/06/2025 14:00 | 793 | 2987.19 | 73.72 | 73.72 | 4467.8 | 524.66 | 8394 | 22792 | 3888.7875 | 4122.871 | 4127.2781 | 4123.8659 | 2740 | 6642 | 6957.06
25/06/2025 15:00 | 794 | 2988.8 | 73.82 | 73.82 | 4467.8 | 515.83 | 8356 | 22931 | 3968.1679 | 4167.2329 | 4170.4231 | 4167.6781 | 2740 | 6643 | 6955.83
25/06/2025 16:00 | 795 | 2986.03 | 74.2 | 74.2 | 4467.8 | 518.77 | 8305 | 22823 | 3998.0827 | 4188.0398 | 4187.7243 | 4187.5824 | 2740 | 6642 | 6953.87
25/06/2025 17:00 | 796.3 | 2988.34 | 73.86 | 73.86 | 4467.8 | 514.85 | 8225 | 22944 | 3990.0738 | 4185.8807 | 4182.9662 | 4184.9911 | 2740 | 6639 | 6954.55
25/06/2025 18:00 | 797.1 | 2989.05 | 73.8 | 73.8 | 4467.8 | 517.79 | 8139 | 22810 | 3950.5012 | 4166.4478 | 4161.232 | 4164.9696 | 2740 | 6641 | 7000.65
25/06/2025 19:00 | 814.4 | 2987.19 | 74.04 | 74.04 | 4467.8 | 515.83 | 7947 | 22765 | 3982.7717 | 4215.1279 | 4208.918 | 4216.0835 | 2740 | 6662 | 7024.33
25/06/2025 20:00 | 872 | 2987.19 | 74.66 | 74.66 | 4467.8 | 513.87 | 7755 | 22768 | 4031.884 | 4264.201 | 4257.0366 | 4265.667 | 2740 | 6664 | 7029.12
25/06/2025 21:00 | 871.4 | 2987.19 | 75.11 | 75.11 | 4467.8 | 510.93 | 7563 | 22851 | 4030.706 | 4258.7048 | 4251.5221 | 4260.0136 | 2740 | 6664 | 7027.8
25/06/2025 22:00 | 871 | 2987.19 | 75.81 | 75.81 | 4467.8 | 523.68 | 7437 | 22905 | 4063.9187 | 4292.6632 | 4285.5835 | 4294.1685 | 2740 | 6664 | 7026.45
25/06/2025 23:00 | 870.9 | 2987.19 | 77.02 | 77.02 | 4467.8 | 517.79 | 7432 | 22879 | 4105.3753 | 4320.7329 | 4313.8062 | 4322.4342 | 2740 | 6665 | 7024.68

## TEMP_AMB
miércoles, 25 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
25/06/2025 00:00 | 18 | 23.5 | 23.5 | 19 | 19 | 19.53 | 19.53 | 17.9 | 32.24 | 17.4 | 17.7 | 20.23 | 18.4 | 18.6 | 17.27 | 25.15
25/06/2025 01:00 | 17 | 23.48 | 23.48 | 18.8 | 18.8 | 19.22 | 19.22 | 18.1 | 32.22 | 17.4 | 17.5 | 20.45 | 18.3 | 18.2 | 17.05 | 25.15
25/06/2025 02:00 | 16 | 23.4 | 23.4 | 18.3 | 18.3 | 19.06 | 19.06 | 18 | 31.14 | 17.4 | 17.8 | 21.61 | 18.3 | 18.2 | 17.16 | 25.15
25/06/2025 03:00 | 16 | 23.31 | 23.31 | 18.4 | 18.4 | 18.87 | 18.87 | 17.9 | 31.59 | 17 | 17.1 | 21.71 | 17.975 | 17.9 | 16.94 | 24.78
25/06/2025 04:00 | 16 | 21.49 | 21.49 | 18 | 18 | 18.71 | 18.71 | 17.8 | 31.56 | 16.6 | 17 | 21.7 | 17.8 | 17.9 | 17.66 | 24.78
25/06/2025 05:00 | 16 | 22.18 | 22.18 | 18.5 | 18.5 | 18.81 | 18.81 | 17.3 | 31.72 | 16.6 | 17.1 | 21.79 | 17.775 | 17.6 | 16.62 | 24.78
25/06/2025 06:00 | 16 | 22.39 | 22.39 | 18.7 | 18.7 | 18.97 | 18.97 | 17.6 | 31.99 | 16.2 | 16.5 | 21.99 | 17.75 | 17.9 | 16.86 | 24.78
25/06/2025 07:00 | 16 | 22.6 | 22.6 | 18.7 | 18.7 | 19.18 | 19.18 | 17.8 | 32.1 | 16.9 | 17.3 | 22.09 | 18.037 | 17.9 | 17.47 | 25.15
25/06/2025 08:00 | 17.2 | 22.95 | 22.95 | 19.1 | 19.1 | 19.62 | 19.62 | 18.1 | 32.5 | 18 | 18.1 | 22.31 | 18.25 | 18.5 | 18.09 | 25.51
25/06/2025 09:00 | 18 | 23.23 | 23.23 | 18.8 | 18.8 | 20.38 | 20.38 | 18.3 | 32.78 | 19.8 | 19.9 | 22.65 | 18.85 | 19.2 | 18.97 | 25.88
25/06/2025 10:00 | 19.9 | 23.91 | 23.91 | 19.9 | 19.9 | 21.07 | 21.07 | 18.9 | 34.15 | 20.8 | 21.4 | 22.97 | 18.699 | 19.6 | 20.41 | 24.78
25/06/2025 11:00 | 24 | 24.49 | 24.49 | 21.5 | 21.5 | 22.19 | 22.19 | 19 | 35.19 | 21.2 | 22.2 | 23.35 | 19.8 | 20.7 | 20.46 | 25.15
25/06/2025 12:00 | 26.7 | 25.31 | 25.31 | 20.4 | 20.4 | 22.81 | 22.81 | 18.9 | 36.57 | 21.9 | 22.8 | 22.46 | 20.075 | 22.4 | 22.08 | 25.15
25/06/2025 13:00 | 27.5 | 25.88 | 25.88 | 21.7 | 21.7 | 22.97 | 22.97 | 19.1 | 35.56 | 20.7 | 22.1 | 23.14 | 21.2 | 21.8 | 20.85 | 25.51
25/06/2025 14:00 | 27.6 | 26.52 | 26.52 | 20.4 | 20.4 | 22.81 | 22.81 | 19.6 | 35.93 | 21.8 | 22.7 | 24.08 | 21.775 | 21.8 | 20.84 | 26.61
25/06/2025 15:00 | 26.6 | 27.01 | 27.01 | 20.4 | 20.4 | 22.51 | 22.51 | 18.9 | 34.72 | 21.6 | 22.2 | 23.58 | 21.125 | 21.1 | 19.91 | 27.34
25/06/2025 16:00 | 26.8 | 27.38 | 27.38 | 20.6 | 20.6 | 22.17 | 22.17 | 18.6 | 33.14 | 21.6 | 21.9 | 21.88 | 20.775 | 20 | 18.95 | 27.34
25/06/2025 17:00 | 25.9 | 27.5 | 27.5 | 20.3 | 20.3 | 22.28 | 22.28 | 18.4 | 32.83 | 21.1 | 20.5 | 21.38 | 19.825 | 20.2 | 17.92 | 26.61
25/06/2025 18:00 | 23.4 | 27.3 | 27.3 | 19.3 | 19.3 | 21.97 | 21.97 | 18.3 | 32.11 | 19.9 | 19.5 | 20.59 | 19.375 | 19.4 | 17.87 | 26.25
25/06/2025 19:00 | 19.4 | 26.75 | 26.75 | 18.9 | 18.9 | 21.75 | 21.75 | 18.3 | 32.52 | 19 | 19 | 19.59 | 18.575 | 18.7 | 17.96 | 25.51
25/06/2025 20:00 | 19.6 | 26.13 | 26.13 | 18.6 | 18.6 | 21.39 | 21.39 | 18.3 | 32.32 | 19.2 | 18.9 | 20.73 | 18.525 | 18.5 | 17.76 | 25.15
25/06/2025 21:00 | 18.7 | 25.53 | 25.53 | 18.8 | 18.8 | 21.08 | 21.08 | 18.2 | 32.2 | 18.9 | 18.6 | 21.06 | 18.45 | 18.4 | 17.67 | 25.51
25/06/2025 22:00 | 18.9 | 25.11 | 25.11 | 19 | 19 | 20.78 | 20.78 | 18.2 | 32.18 | 18.6 | 18.3 | 21.92 | 18.45 | 18.1 | 17.42 | 25.15
25/06/2025 23:00 | 17.5 | 24.63 | 24.63 | 18.5 | 18.5 | 20.57 | 20.57 | 18.1 | 32.03 | 18.4 | 17.9 | 22.02 | 18.6 | 18.2 | 18.33 | 25.15

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 25 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
25/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1350 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00
25/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 25/06/2025 06:00 | 26/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 25 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
25/06/2025 | 00:30 | 25 | 0 | 12.25 | 19.4612 |  | 6.33 | 7.77 | 4.983 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 4.1356 | 4.767 |  |  |  | 6.624 | 5.61 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 01:00 | 25 | 0 | 11.66 | 19.4612 |  | 6.95 | 8.39 | 4.832 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.3341 | 6.0047 |  |  |  | 6.263 | 5.22 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 13.04 | 19.4612 |  | 6.6 | 8.78 | 4.768 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 5.1573 | 6.6207 |  |  |  | 6.021 | 4.27 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 12.61 | 19.4612 |  | 6.37 | 8.58 | 4.506 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.4175 | 5.5361 |  |  |  | 6.037 | 4.49 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 12.73 | 19.4612 |  | 6.2 | 7.97 | 4.266 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.8683 | 3.5925 |  |  |  | 5.781 | 4.1 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 12.49 | 19.4612 |  | 6.25 | 7.65 | 4.012 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.4009 | 3.0261 |  |  |  | 5.306 | 3.17 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 03:30 | 25 | 0 | 11.67 | 19.4612 |  | 6.1 | 8.66 | 4.054 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.3491 | 2.6489 |  |  |  | 5.111 | 3.42 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 04:00 | 25 | 0 | 12.24 | 19.4612 |  | 6.1 | 7.78 | 3.838 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.8459 | 2.2814 |  |  |  | 4.351 | 3.86 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 12.89 | 19.4612 |  | 6.26 | 7.81 | 3.446 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 2.3903 | 2.1537 |  |  |  | 4.156 | 3.72 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 11.46 | 19.4612 | 0 | 6.5 | 7.33 | 3.655 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 2.1966 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 3.69 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 0 | 0.992
25/06/2025 | 05:30 | 25 | 0 | 11.32 | 19.4612 | 0 | 5.56 | 7.39 | 3.86 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3974 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 4.89 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 0 | 0.878
25/06/2025 | 06:00 | 25 | 0 | 12.59 | 19.4612 | 0 | 6.41 | 8.15 | 3.429 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 9.6 | 0 | 7 | 8 | 10.9798 | 0 | 0 | 5.3 | 1.8474 | 2.5091 | 0 | 0 | 5.2 | 5.098 | 3.85 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 1 | 8.158
25/06/2025 | 06:30 | 25 | 0 | 12.86 | 19.4612 | 4.297 | 6.47 | 8.41 | 5.73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 198.5 | 18.8182 | 6 | 8 | 80.2079 | 0.60855 | 24 | 36.2 | 1.809 | 2.4107 | 8.9335 | 6.3745 | 32.9 | 4.302 | 3 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 33 | 76.491
25/06/2025 | 07:00 | 25 | 0 | 11.05 | 19.4612 | 21.507 | 5.98 | 8.58 | 5.67 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 352.3 | 179.091 | 7 | 8 | 277.5008 | 12.3458 | 134 | 153.8 | 2.1618 | 3.0318 | 38.446 | 34.9312 | 152.8 | 3.216 | 2.28 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 155 | 150.495
25/06/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 11.51 | 19.4612 | 50.502 | 5.76 | 9.11 | 4.86 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 685.65 | 301.455 | 7 | 8 | 449.1486 | 35.1434 | 276 | 323.7 | 1.7419 | 2.6659 | 79.835 | 76.3697 | 329.2 | 2.731 | 2.47 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 254 | 208.375
25/06/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 11.1 | 19.4612 | 71.172 | 5.98 | 9.03 | 4.11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 755.2 | 348.182 | 7 | 8 | 577.6646 | 86.9034 | 312 | 653.5 | 1.0638 | 2.4292 | 162.3979 | 341.1135 | 640.4 | 3.643 | 3.27 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 302 | 626.597
25/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 10.71 | 19.4823 | 405.663 | 6.08 | 9.05 | 4.41 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 785 | 689.455 | 7 | 8 | 742.3488 | 132.2388 | 505 | 615.7 | 3.737 | 2.8098 | 224.6192 | 233.9218 | 593.8 | 3.524 | 3.78 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 476 | 699.709
25/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 10.59 | 19.4823 | 515.917 | 5.67 | 8.51 | 4.18 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 775.2 | 730.545 | 7 | 8 | 719.0032 | 145.0352 | 555 | 425.9 | 5.031 | 3.0478 | 333.2295 | 333.4151 | 378.4 | 3.42 | 3.31 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 650 | 740.14
25/06/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 19.4823 | 633.673 | 5.58 | 8.25 | 4.01 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 793.84 | 672.364 | 8 | 9 | 742.8819 | 225.0909 | 714 | 506.2 | 2.8985 | 3.8611 | 407.5964 | 634.326 | 528.2 | 3.551 | 3.97 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 659 | 747.894
25/06/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 5.2 | 19.4823 | 730.788 | 7.42 | 9.1 | 4.24 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 787.3 | 649.6 | 8 | 8 | 743.0089 | 272.5982 | 709 | 697.2 | 1.0906 | 3.303 | 657.7532 | 623.4515 | 669.2 | 4.058 | 4.93 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 814 | 535.729
25/06/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 5.52 | 19.4823 | 807.493 | 7.8 | 9.82 | 4.46 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 768 | 786.545 | 1 | 1 | 777.7466 | 636.9602 | 864 | 311.3 | 1.3007 | 2.5536 | 797.7128 | 730.8251 | 306.5 | 5.011 | 5.82 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 835 | 544.968
25/06/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 7.98 | 19.4823 | 869.571 | 9.12 | 9.89 | 5.13 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 774.2 | 645.455 | 1 | 1 | 689.4531 | 704.715 | 863 | 560.4 | 1.5651 | 2.318 | 305.2892 | 711.9612 | 691.2 | 5.681 | 6.26 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 883 | 565.028
25/06/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 8.38 | 19.4823 | 893.689 | 9.39 | 9.69 | 4.98 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 785.25 | 710.545 | 1 | 1 | 691.499 | 825.8791 | 821 | 581 | 2.0743 | 1.758 | 369.8433 | 328.8753 | 545.2 | 5.853 | 6.69 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 419.9333 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 906 | 611.231
25/06/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 8.12 | 19.4823 | 930.628 | 9.44 | 8.95 | 4.62 | 9 | 9 | 9 | 9 | 766.3 | 743.636 | 1 | 1 | 748.2865 | 679.4455 | 742 | 347 | 2.0202 | 2.3694 | 149.5436 | 148.5561 | 340.9 | 5.917 | 6.8 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 403.7821 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 888 | 710.886
25/06/2025 | 12:30 | 25 | 0 | 8.15 | 19.4823 | 928.998 | 9.23 | 8.87 | 5.05 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 785 | 660 | 1 | 1 | 700.7667 | 845.1809 | 829 | 401.6 | 2.7012 | 2.0561 | 252.8929 | 263.6167 | 412.3 | 5.603 | 6.94 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 776 | 662.896
25/06/2025 | 13:00 | 25 | 0 | 8.35 | 19.4823 | 902.199 | 9.75 | 9.11 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 815 | 766.909 | 1 | 1 | 781.4856 | 841.6167 | 916 | 474.7 | 2.9579 | 2.7127 | 744.7614 | 700.6886 | 455.7 | 5.718 | 6.92 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 833 | 362.079
25/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 8 | 19.4823 | 870.69 | 10.17 | 9.4 | 4.73 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 715 | 754.909 | 1 | 1 | 790.1315 | 793.0862 | 757 | 619.1 | 6.3739 | 4.7561 | 474.3143 | 532.5252 | 627.8 | 6.186 | 6.67 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 870 | 143.699
25/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 7.2 | 19.4823 | 404.087 | 10.71 | 9.4 | 4.55 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 722.3 | 662.182 | 1 | 1 | 738.6979 | 694.4829 | 769 | 590 | 7.6267 | 6.7636 | 782.8891 | 655.0155 | 398.9 | 6.386 | 7.07 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 812 | 68.321
25/06/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 9.15 | 19.4823 | 299.323 | 10.35 | 8.46 | 4.47 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 695.2 | 794.182 | 1 | 1 | 728.0877 | 691.0588 | 713 | 380.7 | 8.7582 | 8.4396 | 316.1908 | 272.1353 | 1253.9 | 6.786 | 7.89 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 706 | 45.659
25/06/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 10.85 | 19.4823 | 250.635 | 9.93 | 8.69 | 4.11 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 642.5 | 581.455 | 1 | 1 | 551.9467 | 436.9656 | 224 | 157.2 | 9.2448 | 9.1563 | 174.6146 | 172.0606 | 157.1 | 7.367 | 8.02 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 530 | 46.382
25/06/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 11.55 | 19.4823 | 252.096 | 9.92 | 8.72 | 4.06 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 386.36 | 700.364 | 1 | 1 | 597.7066 | 228.0801 | 165 | 198.5 | 9.6897 | 9.8285 | 107.2359 | 108.1899 | 229.4 | 8.097 | 8.83 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 516 | 29.885
25/06/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 10.62 | 19.4823 | 112.808 | 10.42 | 8.96 | 4.21 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 204.4 | 231.182 | 5 | 5 | 115.4861 | 461.8807 | 166 | 89.2 | 10.1011 | 10.3813 | 152.0186 | 155.2928 | 92.6 | 8.697 | 9.68 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 108 | 15.419
25/06/2025 | 16:30 | 25 | 0 | 10.83 | 19.1112 | 64.717 | 10.38 | 8.12 | 4.51 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 28.3 | 167.364 | 11 | 12 | 70.9177 | 324.0185 | 152 | 21.6 | 11.6907 | 12.7304 | 102.5836 | 169.496 | 23.3 | 9.059 | 9.38 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 50 | 12.218
25/06/2025 | 17:00 | 25 | 0 | 11.34 | 19.1112 | 35.114 | 10.26 | 7.85 | 6.72 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 25.5455 | 10 | 11 | 13.7058 | 222.0782 | 32 | 2.6 | 9.8695 | 12.8856 | 43.5352 | 43.7701 | 3.2 | 9.826 | 10.68 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 26 | 2.243
25/06/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 11.57 | 19.1112 | 19.938 | 10.6 | 7.32 | 6.99 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 52.6404 | 0 | 0 | 11.829 | 13.3024 | 3.6373 | 3.2449 | 0 | 9.741 | 10.14 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 371.4795 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 0 | 0.215
25/06/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 11.04 | 19.1112 | 0 | 10.29 | 7.64 | 9.13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 23.0683 | 0 | 0 | 10.7017 | 12.374 | 0 | 0 | 0 | 10.309 | 10.54 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 377.94 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 0 | 0.198
25/06/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 10.64 | 19.1112 | 0 | 9.4 | 7.58 | 9.25 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2.7182 | 0 | 0 | 9.8171 | 10.7805 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 10.89 | 0 | 484.5385 | 484.5385 | 410.2426 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 387.6308 | 0 | 0 | 0.131
25/06/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 11.1 | 19.1112 | 0 | 9.64 | 7.71 | 9.58 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5773 | 11.2138 | 0 | 0 | 0 | 11.203 | 11.42 | 0 | 487.7687 | 490.999 | 500.6898 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 387.6308 | 0 | 0 | 0.079
25/06/2025 | 19:30 | 25 | 0 | 10.94 | 19.1112 | 0 | 9.42 | 8.12 | 9.82 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7679 | 10.8285 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 11.4 | 452.2359 | 484.5385 | 484.5385 | 426.3938 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0 | 0 | 0.195
25/06/2025 | 20:00 | 25 | 0 | 11.23 | 19.1112 |  | 8.47 | 8.72 | 9.92 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 10.1947 | 10.4335 |  |  |  | 11.169 | 11.3 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 12.47 | 19.1112 |  | 8.12 | 7.7 | 11.619 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 7.7517 | 9.0372 |  |  |  | 11.409 | 11.57 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 13.18 | 19.1112 |  | 7.76 | 7.46 | 11.521 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7.6633 | 8.3761 |  |  |  | 11.434 | 11.59 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 12.62 | 19.1112 |  | 7.63 | 6.94 | 8.732 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 7.5584 | 8.3158 |  |  |  | 11.155 | 11.5 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 13.47 | 19.1112 |  | 7.32 | 6.72 | 9.742 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.0173 | 9.0641 |  |  |  | 11.418 | 11.23 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 10.96 | 19.1112 |  | 7.46 | 6.22 | 9.282 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.2715 | 9.5695 |  |  |  | 11.523 | 11.83 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 12.95 | 19.1112 |  | 7.52 | 6.28 | 10.204 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.9863 | 8.8056 |  |  |  | 11.422 | 11.12 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
25/06/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 12.26 | 19.1112 |  | 7.75 | 8.34 | 9.686 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.7567 | 9.0623 |  |  |  | 11.985 | 12.28 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0
26/06/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 12.52 | 19.1112 |  | 6.39 | 8.7 | 9.447 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 6.5582 | 8.8155 |  |  |  | 11.952 | 11.78 | 484.5385 | 484.5385 | 484.5385 | 436.0846 | 484.5385 | 253.3079 | 295.116 | 339.1769 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 25 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
25/06/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 66.25 | 64.29 | 309.53 | 28.74 | 3.088 | 502.898
25/06/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 63.02 | 64.29 | 313.87 | 28.74 | 3.088 | 504.008
25/06/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 63.89 | 64.29 | 313.9 | 28.74 | 3.088 | 502.908
25/06/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 61.74 | 64.29 | 307.55 | 28.74 | 3.088 | 494.408
25/06/2025 | 02:30 | 27 | 0 | 66.05 | 64.29 | 306.32 | 28.74 | 3.088 | 495.488
25/06/2025 | 03:00 | 27 | 0 | 64.8 | 64.29 | 296.44 | 28.74 | 3.088 | 484.358
25/06/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 65.02 | 64.29 | 291.85 | 28.74 | 3.088 | 483.988
25/06/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 68.19 | 64.29 | 307.3 | 28.74 | 3.088 | 502.608
25/06/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 67.85 | 64.29 | 307.57 | 28.74 | 3.088 | 502.538
25/06/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 60.29 | 64.29 | 311.33 | 28.74 | 3.088 | 498.738
25/06/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 65.06 | 64.29 | 311.49 | 28.74 | 3.088 | 503.668
25/06/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 72.38 | 64.29 | 311.8 | 28.74 | 3.088 | 511.298
25/06/2025 | 06:30 | 34 | 0 | 63.54 | 64.29 | 313.67 | 28.74 | 3.088 | 507.328
25/06/2025 | 07:00 | 34 | 0 | 54.62 | 64.29 | 318.66 | 28.74 | 3.088 | 503.398
25/06/2025 | 07:30 | 30 | 0 | 50.44 | 64.29 | 318.03 | 28.74 | 3.088 | 494.588
25/06/2025 | 08:00 | 30 | 0 | 48.63 | 64.29 | 316.39 | 28.74 | 3.088 | 491.138
25/06/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 46.16 | 72.38 | 318.06 | 28.74 | 3.088 | 499.428
25/06/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 45.66 | 72.38 | 317.06 | 28.74 | 3.088 | 497.928
25/06/2025 | 09:30 | 30 | 0 | 0 | 72.38 | 313.25 | 28.74 | 3.088 | 447.458
25/06/2025 | 10:00 | 30 | 0 | 20.79 | 72.38 | 314.5 | 28.74 | 3.088 | 469.498
25/06/2025 | 10:30 | 30 | 0 | 20.62 | 72.38 | 310.08 | 28.74 | 3.088 | 464.908
25/06/2025 | 11:00 | 30 | 0 | 29.79 | 72.38 | 317.68 | 28.74 | 3.088 | 481.678
25/06/2025 | 11:30 | 28 | 0 | 28.25 | 72.38 | 308.74 | 28.74 | 3.088 | 469.198
25/06/2025 | 12:00 | 28 | 0 | 27.36 | 72.38 | 315.38 | 28.74 | 3.088 | 474.948
25/06/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 27.33 | 72.38 | 310.83 | 28.74 | 3.088 | 471.368
25/06/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 27.98 | 72.38 | 311.16 | 28.74 | 3.088 | 472.348
25/06/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 35.74 | 72.38 | 311.3 | 28.74 | 3.088 | 481.248
25/06/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 32.18 | 72.38 | 315.31 | 28.74 | 3.088 | 481.698
25/06/2025 | 14:30 | 29 | 0 | 53.6 | 72.38 | 303.57 | 28.74 | 3.088 | 490.378
25/06/2025 | 15:00 | 29 | 0 | 63.62 | 72.38 | 314.52 | 28.74 | 3.088 | 511.348
25/06/2025 | 15:30 | 28 | 0 | 62.36 | 72.38 | 309.89 | 28.74 | 3.088 | 504.458
25/06/2025 | 16:00 | 28 | 0 | 57.35 | 72.38 | 314.63 | 28.74 | 3.088 | 504.188
25/06/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 53.6 | 73.21 | 310.3 | 28.74 | 3.088 | 499.938
25/06/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 56.13 | 73.21 | 311.26 | 28.74 | 3.088 | 503.428
25/06/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 54.23 | 73.21 | 310.2 | 28.74 | 3.088 | 500.468
25/06/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 51.71 | 73.21 | 309.3 | 28.74 | 3.088 | 497.048
25/06/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 54.89 | 73.21 | 314.49 | 28.74 | 3.088 | 505.418
25/06/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 57.29 | 73.21 | 316.94 | 28.74 | 3.088 | 510.268
25/06/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 54.85 | 73.21 | 319.75 | 28.74 | 3.088 | 509.638
25/06/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 56.29 | 73.21 | 314.1 | 28.74 | 3.088 | 505.428
25/06/2025 | 20:30 | 30 | 0 | 65.01 | 73.21 | 313.89 | 28.74 | 3.088 | 513.938
25/06/2025 | 21:00 | 30 | 0 | 68.76 | 73.21 | 314.99 | 28.74 | 3.088 | 518.788
25/06/2025 | 21:30 | 32 | 0 | 60.04 | 73.21 | 313.12 | 28.74 | 3.088 | 510.198
25/06/2025 | 22:00 | 32 | 0 | 64.11 | 73.21 | 317.63 | 28.74 | 3.088 | 518.778
25/06/2025 | 22:30 | 28 | 0 | 57.74 | 73.21 | 314.18 | 28.74 | 3.088 | 504.958
25/06/2025 | 23:00 | 28 | 0 | 68.2 | 73.21 | 312.86 | 28.74 | 3.088 | 514.098
25/06/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 55.94 | 73.21 | 313.33 | 28.74 | 3.088 | 505.308
26/06/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 57.11 | 73.21 | 309.87 | 28.74 | 3.088 | 503.018
EJEC MWh |  | 723 | 0 | 1258.23 | 1679.04 | 7488.935 | 689.76 | 74.112 | 11913.077

## FLUJOS
miércoles, 25 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/06/2025 | 00:30 | 0 | 15.4898 | -18.0547 | 8.9436 | 29.9895 |  | 36.5304 |  | 43.8838 | 22.1553 | 21.6767 | 15.54 | -38.482 | 35.2 | 15.732 | -33 | 14.3759 |  | 16.5143 | 16.6483 | 27.6874 | 11.6064 | 5.679 | 6.358 |  |  | -40.19 | -40.51 |  | -15.54 | 37.4 |  |  | -39.61 | -40.07 | -43.27 | 39.66 | 40.36 | 12.5758 | 4.4842 | 50.9475 | 52.2839 | 41.0002 | -40.8575 | -41.3488 | 30.8105 | 28.7072 | 55.727 | 57.8704 | 6.2978 | 23.6421 | -452.1831 | -6.9402 | -12.5 | -12.8 | 47.2972 | 45.6673 | -3.9419 |  | -68.0699 | 14.5716 | 0 | 3.6771 | 497.5126 | 134.2509 | 133.9457 | -527.1498 | 458.0426 |  | -80.8256 | 82.0792 | 82.8103 | 30.5 | 24.3 | 54.56 | 77.05 | 2.2815 | 0.8079 | 60.0576 | 60.2754 | 33.0524 | -65.6689 | -65.8444 | -1.1284 | -70.9568 |  |  | 16.2 | 141.2 | -13.74 | 30.9009 | 30.2325 | 31.1534 | -31.8217 | -31.7432 | 50.0097 | -67.7388 | 65.3214 | 11.1876 | 30.6 | 60.85 | 36.5698 | 34.7214 | -27.01 | -3.6423 | 70.652 | 69.517 | -135.4396 | -0.0001 | -16.6507 | -79.7 | -80.1 | 23.9694 | 36.3373 | 46.9793 | 50.9949 | 35.97 | -6.25 | 54.783 | 137.0828 | -33.24 | -33.61 | 109.67 | 58.31 | 137.8364 | 134.4545 | 28.5685 | 26.3364 | 231.7486 | 188.3914 | 180.0855 | 182.684 | 117.4084 | 108.417 | -27.988 | 542.0331 | 451.8945 |  | -26.1231 | -23.8797 | -25.4749 | 26.0575 | 24.8689 | 161.34 | -45.6949 | -45.9799 | -70.8969 | 14.82 | -20.67 | 99.7 | 10.1197 | 9.4424 | -14.96 | -14.4334 | 4.3104 | -104.2321 | 65.8265 |  | 3.0614 | 3.0449 | 40.7308 | 41.6353 | 40.1315 | -3.8515 | -1.0047 | 36.5055 | -25.8484 | -25.8142 | 21.6398 | 36.6007 | -0.6867 | -8.67 | 14.2318 | 0.9268 | -8.77 | 17.51 |  |  | -7.008 | 4.42 |  | 28.84 | -39.1263 | -22.6292 |  | 80.0367 | 25.2 | -13.7601 | -5.517 |  | 1.6458 |  |  | -13.9023 | -28.8248 | 24.233 | 44.537 | 65.181 | 66.7648 | -117.2208 | -17.4771 | 27.4519 | -42.8172 | 6.3865 | 7.8237 | 7.4898 | 8 | 242.5174 | 241.1476 | 197.4 | -196.196 | -426.6594 | 430.513 | 424.4493 | -229.4867 | -225.7462 | -39.5206 | -29.3476 | 80.6432 | 79.1578 |  | -159.1074 | 54.0343 | 54.0014 | -65.3577 | -65.7074 | 121.6 | 123.58 | 55.2 | 55.3 | 21.7205 | 24.56 | -353.8892 | 107.3912 | 107.1192 | 11.6 | 11.3 | -52.3 | -55.1 |  | 1.1732 | -419.01 | -423.9639 | 499.9234 | 390.282 | -6.8708 | -379.0269 | 385.5025 | -178.4091 | -204.2108 | -352.3213 | 92.6696 | 90.46 | 168.0738 | -488.3811 | 209.0196 | -276.3944 | 278.5533 | -9.5431 |  | 21.12 | 7.149 | 7.152 | -20.88 | 0 |  | -1.2863 | -42.3941 | -8.5832 | 23.3 | 51.71 | 52.095 | 11.0934 |  | 52.4507 | 52.6026 | 52.3178 |  | -11.1 | 15.8742 | 5.87 |  | -26.9957 | 63.0523 | 39.9588 | -27.4501 | -62.9401 | 28.6824 | 33.204 | 2.3 | -0.6 |  | 67.201
25/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.1262 | -17.4553 | 6.3659 | 29.3161 |  | 34.0524 |  | 41.5795 | 21.3214 | 20.7318 | 4.44 | -39.113 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 14.6356 |  | 16.062 | 16.0187 | 27.0318 | 11.8051 | 5.7726 | 6.3789 |  |  | -38.75 | -38.73 |  | -4.44 | 37.4 |  |  | -32.09 | -32.68 | -54.84 | 32.85 | 32.46 | 11.7537 | 4.5166 | 48.1787 | 49.7281 | 42.0069 | -35.4992 | -35.822 | 23.5954 | 25.0912 | 56.2629 | 57.3345 | 5.7744 | 33.0821 | -467.7936 | -4.1293 | -13.9 | -14.4 | 41.4982 | 39.9054 | -3.3752 |  | -74.527 | 12.438 |  | 3.3222 | 518.4178 | 137.1196 | 136.6924 | -562.3956 | 458.9067 |  | -43.4099 | 44.6738 | 78.579 | 29.67 | 23.48 | 52.11 | 74.73 | 11.9264 | 11.9264 | 47.2837 | 47.8661 | 37.6351 | -54.9749 | -54.7132 | 0.9974 | -75.9364 |  |  | 0.9 | 149.6 | -13.19 | 30.0496 | 30.0566 | 29.8933 | -33.7867 | -33.4886 | 64.0016 | -79.0669 | 80.4885 | 10.6316 | 28.84 | 58.88 | 35.1636 | 33.403 | -26.3 | -3.6423 | 75.7866 | 75.0682 | -165.927 | -0.0001 | -16.0197 | -72.5 | -73.1 | 22.9971 | 33.9935 | 45.1007 | 48.6511 | 33.79 | -6.67 | 56.943 | 165.7094 | -33.46 | -33.72 | 108.33 | 55.34 | 165.5273 | 163.0546 | 48.4232 | 46.6455 | 255.3191 | 211.9084 | 201.7978 | 205.5142 | 99.855 | 88.7283 | -27.795 | 577.2712 | 442.3677 |  | -26.3807 | -24.5524 | -9.9744 | 35.206 | 32.8347 | 67.632 | -28.5657 | -29.1742 | -53.7236 | 14.78 | -24.85 | 1 | 9.9762 | 25.8671 | -15.0307 | -14.7495 | 5.8728 | -87.6557 | 48.6055 |  | 2.9818 | 2.9974 | 40.0486 | 40.6033 | 39.3591 | -12.7267 | -12.7267 | 93.6081 | -45.6968 | -45.2094 | 70.211 | 86.5897 | 4.8286 | -1.96 | 14.2757 | 0.8804 | -8.86 | 16.16 |  |  | -7.159 | 4.408 |  | 27.52 | -86.8837 | -68.5348 | 16.59 | 70.2422 | 25.8 | -10.4111 | -6.3897 |  | 1.5475 |  |  | -12.0879 | -24.6752 | 25.1916 | 37.8144 | 65.1972 | 68.2985 | -100.1594 | -17.0647 | 24.9586 | -42.8617 | 6.5913 | 7.1792 | 6.9308 |  | 235.1883 | 237.6159 | 184.4 | -184.0159 | -409.1106 | 409.3577 | 408.5066 | -224.408 | -219.0603 | -40.5817 | -31.3696 | 79.0694 | 82.2085 | -157.1942 |  | 53.8695 | 54.8254 | -61.5196 | -60.8447 | 124.41 | 123.27 | 50.8 | 44.6 | 21.7824 | 24 | -352.7538 | 107.3479 | 107.096 | 11.2 | 7.1 | -52.3 | -54.2 | 1.4265 |  | -405.9446 | -409.757 | 487.5619 | 382.9278 | -9.626 | -375.7434 | 375.6494 | -175.0083 | -203.7526 | -371.2613 |  | 94.4809 | 178.1257 | -474.7586 | 207.4859 | -270.0049 | 266.1448 | -10.8615 |  | 18.64 | 7.303 | 7.304 | -18.56 | 0 |  | 2.0523 | -41.4267 | -8.9647 | 18.2 | 53.505 | 53.559 | 11.0852 | 13.255 | 53.0957 | 53.5596 | 52.854 |  | -5.9 | 15.8326 | 5.67 |  | -28.3593 | 63.9482 | 41.8299 | -28.4417 | -62.8906 | 30.5912 | 31.761 | -6.2 | 3 |  | 53.0224
25/06/2025 | 01:30 | 0 | 15.1538 | -17.6925 | 6.1066 | 29.1025 |  | 33.3979 |  | 41.1253 | 20.7514 | 20.3666 | -2.22 | -37.532 | 33 | 14.904 | -33 | 14.2078 |  | 14.7168 | 14.9312 | 25.0225 | 11.4772 | 1.9873 | 6.4966 |  |  | -39.91 | -39.9 |  | 2.22 | 35.2 |  |  | -28.42 | -28.85 | -66.33 | 28.36 | 28.63 | 11.7388 | 4.8649 | 47.1521 | 48.7618 | 66.707 | -30.0068 | -30.1854 | 6.7348 | 6.0053 | 57.2006 | 58.4062 | 3.1571 | 16.6571 | -449.5531 | -8.7348 | -11.8 | -12.8 | 35.7138 | 34.444 | -3.4219 |  | -66.521 | 11.0552 |  | 2.87 | 495.5899 | 119.6936 | 118.7475 | -544.4171 | 420.1587 |  | -24.8485 | 25.9028 | 74.2479 | 29.43 | 22.96 | 51.59 | 74.12 | 15.0074 | 16.079 | 38.2551 | 38.6455 | 38.5457 | -29.0153 | -29.1383 | 2.9825 | -56.6178 |  |  | 25.8 | 117 | -12.5 | 48.3472 | 48.3559 | 47.6387 | -55.9104 | -55.7688 | 70.1092 | -59.3769 | 83.7824 | 10.2628 | 28.23 | 54.64 | 34.2261 | 32.5241 | -25.95 |  | 57.6511 | 57.2764 | -145.6985 | -0.0001 | -15.8634 |  |  | 22.5412 | 32.8217 | 41.3435 | 46.3074 | 32.35 | -6 | 56.457 | 146.1733 | -32.98 | -33.36 | 105.01 | 54.37 | 145.4 | 143 | 47.4529 | 46.7182 | 238.8629 | 192.9908 | 187.4356 | 190.9463 | 116.6326 | 106.3828 | -26.541 | 554.6208 | 459.7096 |  | -23.9795 | -21.7462 | -25.0323 | 31.9357 | 29.3874 | 152.124 | -41.679 | -39.8669 | -72.2785 | 0 | -23.38 | 97 | 9.5319 | 21.0106 | -14.3852 | -13.7893 | 4.9907 | -103.3869 | 63.3815 |  | 3.1278 | 3.0241 | 40.4383 | 40.9758 | 38.6853 | -15.0711 | -15.7409 | 88.4169 | -45.5364 | -45.9 | 66.7679 | 83.8168 | 5.5317 | -3.11 | 14.0633 | 0.8341 | -8.77 | 16.91 |  |  | -7.232 | 4.291 |  | 27.81 | -83.1224 | -66.1637 |  | 70.755 | 25.8 | -9.5194 | -5.5728 |  | 1.5048 |  |  | -13.3354 | -22.7494 | 25.4379 | 35.7976 | 70.887 | 71.1678 | -97.47 | -16.4229 | 24.7157 | -41.4829 | 7.133 | 6.6225 | 6.3402 | 8.554 | 236.1001 | 234.7829 | 184.8 | -183.963 | -407.434 | 412.5147 | 409.2544 | -221.188 | -219.8818 | -45.1278 | -36.0547 | 80.6665 | 80.4385 |  |  | 57.0007 | 56.715 | -60.6726 | -59.3651 | 128.66 | 127.14 | 40.5 | 41.6 | 21.4534 | 24.08 | -365.8065 | 108.5007 | 108.2156 | 11.1 | 17.7 | -56.7 | -59.8 | 1.5109 | 1.2774 | -404.2695 | -435.0472 | 485.7542 | 381.5159 | -4.4622 | -373.9662 | 371.1056 | -179.849 | -205.3067 | -373.0465 | 91.1684 | 91.0184 | 182.1796 | -474.7398 | 212.0229 | -261.1475 | 261.6949 | -11.1527 |  | 16.64 | 5.819 | 5.783 | -16.56 | -2.72 |  | 3.0777 | -41.6312 | -7.9087 | 18 | 53.522 | 54.606 | 9.784 | 11.7274 | 52.1411 | 52.5956 | 53.272 |  | -17.6 | 16.2241 | 5.41 |  | -35.1121 | 65.4257 | 45.7971 | -35.8434 | -65.0653 | 33.9885 | 29.4624 | 7.8 | -7 |  | 37.2986
25/06/2025 | 02:00 | 0 | 15.0683 | -17.4615 | 5.8127 | 29.0672 |  | 32.8638 |  | 39.453 | 19.9774 | 19.569 | 4.44 | -35.895 | 33 | 16.56 | -33 | 14.3547 |  | 14.1641 | 14.3899 | 23.6584 | 11.524 | 1.5297 | 6.4608 |  |  | 0.01 | -60.49 |  | -4.44 | 35.2 |  |  | -26.96 | -26.91 | -50.42 | 27.06 | 27.17 | 11.4028 | 5.0787 | 46.6963 | 48.1713 | 65.6464 | -36.7048 | -34.9769 | 29.3866 | 30.5806 | 56.3968 | 57.0666 | 5.2509 | 29.3162 | -466.4475 | -6.6417 | -12.5 | -13.3 | 40.1784 | 39.401 | -3.0511 |  | -69.0373 | 0.0038 |  | 2.8975 | 515.1523 | 127.1401 | 126.8654 | -554.5682 | 434.282 |  | -26.0491 | 27.0797 | 68.9487 | 25.08 | 18.7 | 46.13 | 68 | 12.0603 | 16.213 | 47.6057 | 48.6314 | 40.003 | -43.6573 | -43.6758 | -0.205 | -67.8988 |  |  | 3.4 | 136.6 | -12.35 | 30.9442 | 29.9912 | 30.706 | -33.0942 | -32.9708 | 66.5595 | -70.6484 | 70.1302 | 9.9857 | 21.31 | 54.68 | 33.7573 | 31.6452 | -25.66 |  | 67.4234 | 67.649 | -156.6092 | -0.0002 | -15.6134 | -70.2 | -70.6 | 22.8104 | 31.6498 | 39.4649 | 44.5496 | 31.36 | -5.56 | 53.9055 | 154.6438 | -33.79 | -34.42 | 103.68 | 52.16 | 155.9454 | 155.2909 | 46.282 | 45.0818 | 244.0755 | 198.7507 | 190.6729 | 193.6255 | 117.1309 | 105.9276 | -26.784 | 564.7189 | 464.0481 |  | -25.8201 | -23.5043 | -26.041 | 35.6648 | 34.6516 | 136.764 | -39.2145 | -40.1416 | -70.406 | 0 | -22.8 | 86.9 | 9.323 | 29.3762 | -13.8754 | -13.41 | 4.4372 | -102.3787 | 57.9243 |  | 2.934 | 2.9154 | 40.5026 | 40.5984 | 39.1701 | -13.0616 | -14.9036 | 88.082 | -45.5638 | -45.5566 | 66.6569 | 83.8329 | 4.8359 | -4.67 | 14.5809 | 0.8219 | -8.87 | 17.75 |  |  |  | 4.389 |  | 27.64 | -83.8806 | -64.2057 | 16.18 | 70.4727 | 25.1 | -10.021 | -6.3962 |  | 1.4589 |  |  | -12.6231 | -23.4435 | 25.4113 | 36.0497 | 69.7777 | 68.5483 | -100.3024 | -16.1863 | 26.3463 | -41.4774 | 7.2191 | 6.4565 | 6.1398 | 8 | 230.4539 | 229.5002 | 183.1 | -180.9993 | -414.5128 | 413.4711 | 413.8832 | -218.4472 | -216.5132 | -47.8111 | -38.4036 | 82.1154 | 83.3945 |  |  | 55.5944 | 55.5505 | -59.1009 | -58.5965 | 128.14 | 128.16 | 42.7 | 42.8 | 21.5154 | 23.44 | -341.3041 | 101.9775 | 102.3516 |  | 18.8 | -53.2 | -56 | 1.4025 |  | -406.1725 | -431.1372 | 466.8842 | 372.1454 | 0.91 | -360.6987 | 360.0304 | -172.8272 | -198.3133 | -356.3786 | 90.6412 | 90.9203 | 172.6553 | -453.1696 | 202.8706 | -253.5872 | 254.6038 | -10.1501 |  | 16.72 | 6.066 | 6.062 | -16.24 | -2.88 |  | 2.4613 | -43.5935 | -7.5273 | 19.5 | 56.824 | 55.896 |  | 11.6907 | 52.8236 | 52.6555 | 53.4593 |  | -18.3 | 16.9302 | 5.28 |  | -38.076 | 67.1098 | 47.9469 | -37.5311 | -66.89 | 37.6893 | 28.0063 | 8.3 | -8.5 |  | 42.397
25/06/2025 | 02:30 | 0 | 15.4374 | -18.0671 | 6.0754 |  |  | 32.4973 |  | 38.8495 | 19.8754 | 19.4367 | 0 | -34.988 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.4585 |  |  | 14.2604 | 24.0618 | 11.3687 | 1.8279 | 6.511 |  |  |  | -62.59 |  | 0 | 33 |  |  | -28.12 | -28.22 | -49.59 | 28.36 | 28.33 | 11.5039 | 5.1193 | 46.1155 | 47.2735 | 69.2088 | -40.0538 | -40.0072 | 28.2344 | 29.2801 | 57.7364 | 60.1477 | 5.2509 | 25.994 | -460.1081 | -11.2823 | -10.6 | -11 | 46.2723 | 44.651 | -2.8908 |  | -77.8471 | 0.9093 |  | 2.999 | 511.1544 | 119.0832 | 118.6254 | -518.6591 | 432.8791 |  | -60.6861 | 61.4862 | 68.9088 | 24.68 | 17.86 | 44.65 | 67.26 | 23.0448 | 21.4373 | 46.0571 | 46.6166 | 37.7966 | -52.8343 | -53.2606 | 0.9816 | -67.241 |  |  | 3.6 | 135 | -12.06 | 26.1905 | 25.7951 | 26.566 | -25.8152 | -26.1034 | 51.4058 | -62.145 | 54.0339 | 10.0183 | 22.83 | 53.68 | 32.8198 | 30.7663 | -25.12 |  | 67.5747 | 66.4867 | -140.8922 | 0 | -15.3517 | -65.6 | -66 | 22.7884 | 31.0638 | 38.056 | 43.3777 | 30.4 | -5.21 | 57.5235 | 141.488 | -31.72 | -31.8 | 97.38 | 52.97 | 138.6727 | 138.4727 | 48.1791 | 46.4636 | 230.9455 | 189.5563 | 182.8068 | 183.8508 | 124.104 | 115.4037 | -26.404 | 530.889 | 502.4043 |  | -26.2299 | -24.7022 | -33.0848 | 37.4616 | 35.582 | 161.34 | -39.5827 | -40.2793 | -78.8697 | 0 | -16.78 | 112.8 | 9.2449 | 31.8294 | -13.5402 | -13.1106 | 3.4089 | -110.3145 | 72.6757 |  | 2.8612 | 2.8671 | 39.1899 | 40.0297 | 39.231 | -22.6066 | -21.7693 | 83.5607 | -46.0493 | -45.6616 | 60.9752 | 81.085 | 3.8544 | -3.95 | 14.4637 | 0.7987 | -8.86 | 17.38 |  |  | -7.397 | 4.367 | 10.5675 | 27.28 | -80.8407 | -61.8638 |  | 69.4178 | 25.7 | -9.6737 | -6.8692 |  | 1.4308 |  |  | -12.7869 | -22.8094 | 26.4303 | 35.0413 | 66.684 | 67.4473 | -93.7477 | -15.7661 | 25.6331 | -41.251 |  | 6.0952 | 5.8972 | 9 | 234.2331 | 233.3096 | 155.1 | -155.9356 | -391.6425 | 394.5797 | 393.2587 | -218.4971 | -217.214 | -45.6726 | -37.1838 | 83.1762 | 79.2361 |  | -152.4102 | 56.5722 | 56.5283 | -57.9073 | -55.7578 | 127.97 | 128.88 | 43.3 | 43.5 | 21.5966 | 23.68 | -347.9967 | 102.0125 | 101.7333 | 10.6 | 18.3 | -55.7 | -58.5 |  | 1.1733 | -392.1197 | -473.6103 | 471.574 | 376.5693 | 3.3727 | -362.3644 | 363.8764 | -174.9814 | -203.2985 | -354.2928 | 91.7417 | 93.0603 | 178.3486 | -464.2622 | 207.1359 | -253.8467 | 254.9611 | -10.1254 |  | 16.8 | 6.41 | 6.425 | -17.52 | -2.72 |  | 1.8753 | -43.0961 | -7.5853 | 18.9 | 56.021 | 57.368 | 9.7241 | 11.6846 | 51.6452 | 50.8339 | 51.7402 |  | -16.9 | 16.7508 | 5.13 |  | -35.1148 | 67.1139 | 46.5391 | -34.261 | -65.4727 | 36.6873 | 28.4719 | 9.2 | -9.2 |  | 56.7098
25/06/2025 | 03:00 | 0 | 15.5948 | -18.3469 | 6.0203 | 29.1628 |  | 32.4222 |  | 39.1631 | 19.6374 | 19.3784 | -2.22 | -32.645 | 28.6 |  | -28.6 | 14.4889 |  | 15.3577 | 15.5634 | 25.7973 | 11.5446 | 5.6398 | 6.5716 |  |  |  | -69.39 |  | 2.22 | 30.8 |  |  | -32.77 | -33.21 | -48.59 | 33.42 | 34.54 | 11.5588 | 4.9179 | 45.3627 | 47.0066 | 70.696 | -40.0538 | -38.0274 | 8.2469 | 8.2704 | 59.7458 | 61.2194 | 2.1102 | 12.4417 | -427.1364 | -8.9388 | -11.6 | -12.3 | 45.7229 | 45.0311 | -3.1223 |  | -61.7606 | 1.5822 |  | 2.5888 | 476.3938 | 128.2082 | 127.5063 | -516.8295 | 426.8424 |  | -43.9536 | 44.5671 | 67.7013 | 23.74 | 17.2 | 43.27 | 65.26 | -4.1485 | 0.0042 | 55.3332 | 56.3582 | 36.681 | -58.0345 | -58.3566 | -2.6408 | -73.5446 |  |  | -13.2 | 146.1 | -11.91 | 18.5297 | 19.4784 | 18.2635 | -7.9931 | -8.8564 | 44.5228 | -72.3128 | 46.2775 | 9.9866 | 20.81 | 53.69 | 32.3511 | 30.3268 | -24.8 |  | 73.8517 | 72.8388 | -153.5535 | -0.0001 | -15.1563 |  |  | 22.3434 | 30.4779 | 37.5864 | 42.7917 | 29.78 | -5.41 | 54.756 | 151.6086 | -32.5 | -33.23 | 97.52 | 51.69 | 152.7091 | 148.6364 | 35.3749 | 33.4909 | 232.3964 | 187.3231 | 179.1491 | 182.4855 | 119.6258 | 110.1835 | -26.751 | 534.6713 | 509.5175 |  | -26.8538 | -24.9929 | -27.8291 | 41.9245 | 38.8544 | 155.196 | -39.0591 | -39.886 | -75.1615 | 0 | -17.42 | 92.7 | 9.1584 | 44.4653 | -14.0826 | -13.7166 | 3.5545 | -109.4571 | 70.5392 |  | 2.9773 | 2.9433 | 40.0656 | 41.0798 | 37.5536 | -0.6698 | -1.0047 | 28.3001 | -33.1837 | -32.5103 | 12.8356 | 26.9325 | -2.0783 | -11.77 | 14.2782 | 0.7987 | -8.86 | 18.4 |  |  |  | 4.169 |  | 28.84 | -28.7374 | -14.3498 | 15.56 | 73.7277 | 25.2 | -12.2784 | -6.3057 |  | 1.4162 |  |  | -12.6095 | -24.4862 | 24.9187 | 38.3186 | 65.5349 | 68.2071 | -114.5248 | -15.5511 | 27.9011 | -39.7392 |  | 6.0366 | 5.8234 | 8 | 238.8664 | 239.6681 | 159.2 | -159.1024 | -409.5358 | 408.0727 | 406.4362 | -224.1679 | -222.7154 | -44.4104 | -36.2473 | 80.3556 | 83.5346 |  |  | 58.5058 | 58.0883 | -57.2143 | -56.8377 | 129.36 | 128.33 | 44.7 | 44.3 |  | 23.44 | -357.7986 | 105.6679 | 105.3819 | 10.5 | 22.1 | -55.9 | -58.3 | 1.5174 | 1.2628 | -403.5647 | -477.4945 | 467.7073 | 372.644 | 5.6585 | -365.8033 | 366.1274 | -172.2801 | -203.5013 | -361.5884 | 88.2267 | 90.081 | 178.8006 | -460.7081 | 208.7345 | -251.5635 | 252.5724 | -10.098 |  | 19.04 | 6.48 | 6.426 | -18.88 | -1.68 |  | 1.6129 | -43.0686 | -6.0044 | 17.9 | 54.688 | 56.652 |  |  | 54.8018 | 55.5095 | 54.787 |  | -17.5 | 16.7242 | 5.28 |  | -34.2928 | 65.6768 | 45.383 | -34.192 | -64.9045 | 34.8969 | 28.7482 | 8.7 | -8.5 |  | 61.6021
25/06/2025 | 03:30 | 0 | 15.8212 | -18.3152 | 6.0115 | 29.6003 |  | 32.6191 |  | 38.6442 | 19.6774 | 19.2685 | -2.22 | -33.068 | 28.6 | 15.732 |  | 14.3585 |  | 15.5271 | 15.4997 | 25.8172 | 11.4547 | 5.9593 | 6.971 |  |  |  | -68.71 |  | 2.22 | 30.8 |  |  | -31.32 | -30.92 | -49.36 | 31.05 | 31.72 | 11.4808 | 4.8986 | 45.8681 | 47.2576 | 69.6041 | -34.8294 | -34.4427 | 6.1045 | 6.0484 | 60.1477 | 60.6835 | 1.5867 | 8.5572 | -430.004 | -6.9745 | -12.4 | -12.9 | 40.2059 | 39.3229 | -3.3593 |  | -55.9546 | 0.7776 |  | 2.4962 | 481.0326 | 130.8633 | 131.6568 | -525.0461 | 426.9264 |  | -35.6681 | 37.0626 | 66.4738 | 23.83 | 17.2 | 42.75 | 65.08 | 3.4871 | 3.4871 | 51.769 | 51.8631 | 37.9416 | -57.0654 | -56.8717 | -3.1653 | -78.2555 |  |  | -17.8 | 155.3 | -12.01 | 16.6056 | 17.4766 | 16.7513 | -12.6893 | -13.7041 | 53.1345 | -75.3401 | 55.5428 | 10.3147 | 22.34 | 55 | 32.3511 | 30.3268 | -24.85 |  | 78.1407 | 77.8807 | -169.1215 | -0.0001 | -15.1493 |  |  | 22.3654 | 29.892 | 38.5257 |  |  | -5.83 | 56.376 | 168.0145 | -26.57 | -26.83 | 86.23 | 50.6 | 167.3455 | 164.2 | 41.7193 | 40.5818 | 237.1217 | 194.9578 | 187.5219 | 190.1816 | 107.4396 | 97.0088 | -27.218 | 539.2919 | 518.0152 |  | -27.293 | -25.4766 | -13.9082 | 51.9828 | 49.1063 | 41.52 | -23.5203 | -24.0766 | -60.791 | 0 | -13.58 | 1 | 9.1936 | 62.1029 | -13.9897 | -13.2909 | 3.7215 | -94.5383 | 55.0756 |  | 2.7397 | 2.7299 | 40.433 | 41.2532 | 39.0483 | -2.1769 | -4.3539 | 27.9652 | -40.0928 | -39.3727 | 17.0046 | 27.7483 | 0.9247 | -8.45 | 14.0633 | 0.7987 | -8.86 | 17.73 |  |  | -7.36 | 4.223 |  | 31.21 | -29.8525 | -16.089 |  | 77.8421 | 25.5 | -11.5005 | -6.2955 |  | 1.3818 |  |  | -13.3597 | -23.8323 | 27.3623 | 37.0581 | 66.5758 | 68.5298 | -111.2256 |  | 27.6001 | -40.0313 | 6.7925 | 6.0952 | 5.8234 |  | 236.2709 | 234.4622 | 116.5 | -116.5685 | -369.9288 | 368.5186 | 368.6243 | -222.664 | -219.3937 | -42.4982 | -33.266 | 81.4025 | 82.6812 |  | -158.745 | 58.0224 | 57.3962 | -54.362 | -53.7125 |  | 130.07 | 45 | 45.2 |  | 24.56 | -342.0671 | 98.5448 | 98.2565 | 11.1 | 21.1 | -54 | -56.7 |  |  | -367.6728 | -483.1063 | 462.4311 | 369.7291 | 3.6357 | -358.0079 | 356.6093 | -172.9996 | -199.4373 | -356.1249 |  | 85.6502 |  | -450.955 | 202.9617 | -250.8275 | 248.8225 | -9.3069 |  | 19.2 | 6.605 | 6.595 | -18.56 | -0.32 |  | 0.7919 | -41.7777 | -6.0929 | 18.1 | 54.452 | 54.929 | 11.0633 | 13.4428 | 54.8704 | 53.479 | 55.3119 |  | -18.5 | 16.0855 | 5.27 |  | -32.6534 | 65.5296 | 43.8125 | -32.0117 | -64.3346 | 32.3265 | 30.3126 | 10.5 | -10.2 |  | 53.111
25/06/2025 | 04:00 | 0 | 16.0044 | -18.5112 | 6.0561 | 30.0027 |  | 32.6687 |  | 38.7553 | 19.7534 | 19.3837 | -2.22 | -32.434 | 28.6 |  |  | 14.5956 |  | 15.3277 | 15.6422 | 25.7756 | 11.6078 | 6.061 | 6.7973 |  |  |  | -70.03 |  | 2.22 | 30.8 |  |  | -35.15 | -35.55 | -41.54 | 35.41 | 36.1 | 11.318 | 5.1445 | 44.4845 | 46.0505 | 70.6497 | -40.7236 | -40.6616 | 28.9032 | 25.8074 | 57.2006 | 59.4779 | 5.2509 | 23.814 | -452.6866 | -6.8965 | -12.7 | -13.4 | 46.821 | 45.7409 | -2.9932 |  | -63.8718 | 0.3444 |  | 2.6455 | 504.2572 | 126.3466 | 126.8959 | -531.5607 | 434.1128 |  | -20.838 | 21.6482 | 66.4538 | 23.47 | 17.1 | 42.32 | 64.25 | 0.1381 | 0.4061 | 54.0667 | 55.3172 | 36.502 | -54.0855 | -54.7663 | -2.7046 | -80.1061 |  |  | -18.5 | 159.5 | -11.78 | 17.1641 | 17.7514 | 17.7524 | -13.0933 | -13.5263 | 50.4133 | -72.5474 | 52.6407 | 10.703 | 22.8 | 54.46 | 31.8823 | 29.8874 | -24.61 | -3.6423 | 80.9138 | 80.0051 | -179.0713 | -0.0001 | -15.0189 | -63 | -63.6 | 22.1457 |  | 39.4649 |  |  | -6.13 | 54.0405 | 177.6451 | -26.66 | -27.14 | 85.96 | 49.59 | 178.7818 | 174.2727 | 43.3727 | 41.9818 | 242.9908 | 201.3594 | 192.9465 | 197 | 110.3862 | 99.5122 | -26.864 | 544.6804 | 527.0463 |  | -27.194 | -25.2766 | -16.6107 | 46.761 | 43.6914 | 61.488 | -23.2027 | -23.6098 | -63.7645 | 16.92 | -9.98 | 1 | 5.2815 | 66.3141 | -14.0275 | -13.569 | 3.872 | -98.0611 | 58.7702 |  | 2.7156 | 2.6928 | 38.7749 | 38.9324 | 37.5933 | -0.8373 | -2.3444 | 29.8072 | -40.8762 | -40.9815 | 19.1012 | 30.7363 | 0.3021 | -9.31 | 14.1805 | 0.7987 | -8.8 | 17.75 |  |  | -7.424 | 4.173 |  | 30.21 | -31.5655 | -17.445 | 15.26 | 75.0665 | 24.7 | -12.9244 | -6.2795 |  | 1.4041 |  |  | -13.6117 | -25.2784 | 24.9535 | 39.411 | 67.0243 | 70.3892 | -116.5625 | -15.311 | 28.5558 | -39.1725 | 10.28 | 6.0756 | 5.8339 | 8.3681 | 239.7841 | 239.63 | 119 | -119.0314 | -374.2126 | 377.8162 | 376.7737 | -223.7214 | -223.9809 | -42.7507 | -33.1679 | 80.8997 | 81.6237 | -154.8207 |  | 58.1213 | 57.3962 | -54.0057 | -54.0742 | 128.2 | 129.22 | 44.6 | 43 |  | 24.4 | -354.8846 | 105.4759 | 105.1977 | 11.6 | 18.3 | -57.4 | -60.5 |  |  | -372.7157 | -483.967 | 472.1843 | 371.5465 | 3.5456 | -362.6289 | 361.9154 | -178.0611 | -204.8157 | -356.1249 | 90.4323 | 89.8389 |  | -458.6898 | 208.6584 | -250.1406 | 248.7323 | -9.6503 |  | 17.84 | 6.536 | 6.532 | -17.6 | 0 |  | 1.0269 | -41.6312 | -6.4439 | 18 | 54.394 | 55.186 | 11.2889 |  | 54.0135 | 52.9452 | 53.1204 |  | -17 | 16.1818 | 5.25 |  | -32.8562 | 64.7514 | 43.0211 | -33.3734 | -63.95 | 33.1763 | 29.8511 | 9.6 | -8.3 |  | 57.5166
25/06/2025 | 04:30 | 0 | 16.0276 | -18.7166 | 5.9168 | 30.432 |  | 34.1101 |  | 39.5872 | 20.0654 | 19.7104 | -2.22 | -32.496 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.1094 |  | 15.3154 | 15.3869 | 26.0021 | 10.674 | 6.2241 | 6.8767 |  |  |  | -69.98 |  | 2.22 |  |  |  | -33.21 | -33.08 | -49.04 | 33.73 | 33.61 | 11.4774 | 4.9313 | 45.7907 | 47.062 | 69.3065 | -40.4557 | -40.0148 | 7.7503 | 7.7658 | 60.5496 | 61.7552 | 1.5867 | 9.7324 | -425.1072 | -11.2383 | -10.6 | -11.4 | 46.0186 | 45.0721 | -3.0654 |  | -62.9196 | 1.4169 |  | 2.5981 | 476.3328 | 126.0414 | 126.4687 | -516.6263 | 421.3361 |  | -21.4256 | 23.4759 | 69.5475 | 23.28 | 17.27 | 43.19 | 64.47 | 2.0135 | 1.3438 | 57.581 | 57.2572 | 35.3261 | -52.5865 | -52.1972 | -1.3944 | -76.5788 |  |  | -11.8 | 151.4 | -11.79 | 20.7655 | 22.0558 | 21.217 | -4.9977 | -5.9213 | 36.4144 | -67.4698 | 37.7099 | 11.2097 | 22.61 | 54.44 | 32.3511 | 30.3268 | -24.98 | -3.6423 | 76.9571 | 76.0324 | -168.0341 | -0.0002 | -15.1145 | -65.4 | -65.9 | 22.305 | 30.4779 | 39.9346 | 43.3777 | 30.1 | -6.32 | 53.3385 | 167.5545 | -26.75 | -27.06 | 86.77 | 50.5 | 167.2364 | 164.7636 | 41.1548 | 39.7636 | 238.3403 | 197.4382 | 188.8884 | 190.1207 | 132.6177 | 121.3148 | -26.897 | 528.4423 | 538.2982 |  | -27.3118 | -25.8909 | -41.1949 | 39.1084 | 37.4098 | 172.092 | -38.1757 | -39.2492 | -86.7549 | 0 | -19.1 | 115.4 | 5.5659 | 51.5085 | -14.2758 | -13.8031 | 4.1795 | -119.5303 | 84.0611 |  | 2.7725 | 2.75 | 40.1463 | 39.2864 | 39.2121 | -2.5118 | -2.5118 | 18.4202 | -39.5777 | -39.3275 | 10.7713 | 24.8348 | -3.1989 | -9.49 | 14.3685 | 0.7742 | -8.96 | 16.47 |  |  | -7.413 | 4.106 |  | 29.65 | -24.1838 | -11.4374 | 15.07 | 74.2903 | 23.6 | -11.9962 | -6.1515 |  | 1.4063 |  |  | -13.2326 | -24.2106 | 24.8574 | 37.6463 | 66.7099 | 68.0419 | -109.7878 | -15.3376 | 27.4015 | -39.355 | 10.7792 | 6.2319 | 5.9816 | 12 | 237.5452 | 237.2358 | 121.9 | -122.4761 | -372.738 | 375.3594 | 373.9365 | -222.1329 | -220.7509 | -41.6755 | -32.4899 | 80.6924 | 79.9595 |  |  | 61.7578 | 61.637 | -55.7788 | -55.2617 | 130.21 |  | 43.1 | 42.8 |  | 27.04 | -355.2048 | 108.6489 | 106.644 | 11.6 | 18.9 | -58.3 | -61.4 |  |  | -371.0146 | -502.3688 | 465.5338 | 365.5297 | 7.1977 | -360.9996 | 357.6787 | -177.9234 | -201.7663 | -356.1249 | 90.4323 | 89.8389 | 178.8006 | -454.7574 | 209.5314 | -244.0443 | 244.1068 | -9.7299 |  | 18 | 6.386 | 6.414 | -17.12 | 0 |  | 0.0595 | -40.7523 | -6.9718 | 16.6 | 51.567 | 51.578 | 11.3091 | 13.4324 | 52.5828 | 52.5062 | 52.6235 |  | -16.7 | 16.2533 | 5.43 |  | -30.7462 | 63.7429 | 42.0667 | -28.9674 | -63.1613 | 32.0475 | 30.7914 | 8.1 | -8.9 |  | 60.8773
25/06/2025 | 05:00 | 0 | 16.2503 | -18.979 | 6.0323 | 30.7444 |  | 33.9482 |  | 39.7708 | 20.2814 | 19.8614 | -4.44 | -32.434 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.1563 |  |  | 15.4897 | 26.1061 | 10.5467 | 5.5609 | 7.2137 |  |  |  | -70.79 |  | 2.22 | 30.8 |  |  | -36.29 | -36.94 | -42.41 | 36.42 | 36.59 | 10.3041 | 5.1864 | 46.8849 | 48.054 | 70.3384 | -42.599 | -42.3489 | 24.1106 | 23.2817 | 59.21 | 61.4873 | 4.204 | 19.1189 | -451.1089 | -6.3604 | -13 | -13.6 | 48.7989 | 47.264 | -3.0409 |  | -67.1716 | 0.6817 |  | 2.3766 | 506.3019 | 126.9875 | 127.842 | -531.8049 | 444.6624 |  | -35.3789 | 37.0687 | 69.7072 | 24.17 | 18.33 | 44.09 | 65.04 | 0.0042 | -0.5316 | 55.4419 | 55.7445 | 34.9685 | -59.4139 | -59.5002 | -2.286 | -80.6259 |  |  | -17.2 | 162.7 | -11.94 | 17.0452 | 17.8742 | 17.2111 | -11.7397 | -13.01 | 46.0362 | -71.5014 | 48.1927 | 11.1317 | 23.26 | 56.66 | 32.8198 | 30.7663 | -25.23 | -3.6423 | 82.0253 | 81.1762 | -174.9243 | -0.0001 | -15.3371 | -67.8 |  | 22.5247 | 31.6498 | 42.7525 | 45.1355 | 31.39 | -6.78 | 54.243 | 171.9498 | -26.71 | -27.03 | 88.69 | 51.44 | 171.6364 | 170.4545 | 41.0255 | 40.1091 | 243.1306 | 200.5622 | 193.4843 | 196.8932 | 104.218 | 90.9151 | -26.783 | 545.1108 | 515.3759 |  | -28.2991 | -26.3658 | -24.9142 | 48.7065 | 45.3132 | 49.2 | -22.0913 | -22.5317 | -57.2834 | 0 | -13.98 | 1 | 5.7181 | 68.9146 | -14.589 | -13.9458 | 5.3916 | -88.479 | 51.4035 |  | 2.5836 | 2.5463 | 40.3297 | 40.2644 | 38.9598 | -0.6698 | -0.6698 | 32.8214 | -39.432 | -39.3812 | 17.2384 | 31.0392 | -0.4523 | -9.26 | 14.3685 | 0.8219 | -8.8 | 17.93 |  | 4.7488 | -7.22 | 4.145 |  | 29.8 | -31.5224 | -18.9067 | 15.6 | 75.1506 | 24.7 | -12.8087 | -6.5858 |  | 1.3815 |  |  | -14.2874 | -25.5989 | 25.9121 | 39.9992 | 66.0245 | 67.971 | -116.6049 |  | 28.5258 | -39.363 |  | 6.7006 | 6.4773 |  | 241.0743 | 240.8123 | 136.6 | -136.6525 | -390.7907 | 393.3963 | 390.0776 | -225.8079 | -225.4738 | -40.9153 | -30.9439 | 81.1331 | 79.0571 |  |  | 60.6812 | 59.8132 | -57.5296 | -58.7438 |  |  | 43.9 | 43.9 | 21.6371 | 27.84 | -358.4178 | 108.8038 | 108.5316 | 12.2 | 20.5 | -59.1 | -62.3 |  |  | -386.6638 | -484.4313 | 477.1628 | 377.7484 | 3.5448 | -368.4996 | 369.5274 | -178.4928 | -210.338 | -356.1249 | 87.4425 | 92.0487 |  | -464.6786 | 213.2529 | -252.9326 | 251.8427 | -9.5184 |  | 18.24 | 6.319 | 6.342 | -18.8 | 0 |  | 0.441 | -41.0452 | -5.9739 | 16.5 | 52.929 | 52.89 |  | 13.4645 | 50.6618 | 51.9215 | 51.0942 |  | -19.1 | 16.0584 | 5.56 |  | -27.9129 | 63.1567 | 41.559 | -28.3635 | -62.2606 | 30.8425 | 31.7594 | 10.2 | -10 |  | 64.2048
25/06/2025 | 05:30 | 0 | 16.6618 | -19.6693 | 6.3487 | 31.1063 |  | 36.7762 |  | 41.9482 | 21.2134 | 21.0376 | -19.98 | -34.617 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.5426 |  | 16.4313 | 16.5486 | 27.7364 | 10.7479 | 6.0943 | 7.2209 |  |  | -52.82 | -52.87 |  | 19.98 | 33 |  |  | -48.73 | -49.02 | -53.49 | 48.98 | 49.45 | 11.0434 | 4.7148 | 49.9692 | 51.8563 | 76.6638 | -43.9386 | -43.4398 | 8.6837 | 8.6489 | 63.0948 | 64.5683 | 2.6336 | 12.5626 | -444.8339 | -6.2183 | -12.6 | -13.3 | 50.1338 | 48.7502 | -2.9613 |  | -64.4036 | 1.7596 |  | 2.7754 | 498.5502 | 128.7576 | 129.2458 | -515.1395 | 451.8598 |  | -52.5872 | 54.1381 | 72.8507 | 24.53 | 19.12 | 45.95 | 67.67 | 1.0758 | -7.0955 | 65.7442 | 66.2094 | 31.0098 | -67.8368 | -67.336 | -0.4886 | -80.6879 |  |  | -7.8 | 161.6 | -12.62 | 17.71 | 18.4503 | 18.0564 | -9.2112 | -10.418 | 38.8174 | -67.1854 | 40.2865 | 12.0185 | 26.85 | 58.2 | 34.2261 | 32.5241 | -25.85 | -3.6423 | 81.7018 | 80.1462 | -165.7771 | 0 | -15.9203 | -72.9 | -73.3 | 23.0576 | 34.5795 | 46.04 | 49.2371 | 34.36 | -7.06 | 54.5535 | 162.7142 | -28.12 | -28.22 | 96.07 | 55.29 | 163.0364 | 161.6909 | 28.9904 | 27.8091 | 239.3058 | 196.1199 | 189.4889 | 190.6205 | 126.2139 | 111.8088 | -26.852 | 533.1762 | 513.0173 |  | -29.4996 | -27.4998 | -42.4445 | 42.6463 | 40.3001 | 147.516 | -39.5123 | -40.8418 | -77.9542 | 0 | -17.91 | 99.8 | 5.8833 | 57.4686 | -14.2131 | -13.5582 | 4.3046 | -109.501 | 72.1688 |  | 2.8963 | 2.89 | 40.8694 | 41.2227 | 39.8907 | 5.6935 | 6.3633 | -1.5071 | -27.1544 | -27.2541 | -7.8912 | 0 | -6.2751 | -11.92 | 14.0853 | 0.8731 | -8.66 | 16.36 |  |  | -7.133 | 4.097 |  | 31.27 | -4.7503 | 7.3988 | 16.06 | 80.0919 | 25.4 | -13.9719 | -5.9017 |  | 1.4556 |  |  | -14.8439 | -28.0858 | 25.7894 | 43.7807 | 67.9509 | 69.3591 | -131.1136 | -15.9164 | 29.2577 | -41.0568 | 10.2928 | 7.4624 | 7.2261 |  | 244.9924 | 242.8849 | 168.5 | -167.5416 | -423.1924 | 423.4255 | 419.5284 | -230.036 | -229.5431 | -39.5471 | -29.6256 | 79.545 | 78.7539 | -162.451 |  | 59.9451 | 59.187 | -62.6651 | -62.9685 |  |  | 45.2 | 46.6 | 21.5773 | 28.32 | -361.1452 | 104.0587 | 106.4032 | 12.7 | 22.7 | -57.6 | -60.6 |  |  | -421.5002 | -489.8451 | 479.9224 | 380.1877 | 7.0228 | -373.5973 | 371.519 | -174.6613 | -207.5626 | -356.1249 | 90.037 |  |  | -470.4067 | 209.8702 | -258.9671 | 259.922 | -8.9636 |  | 18.48 | 6.119 | 6.109 | -17.92 | 0 |  | 0.09 | -41.0758 | -5.7694 | 16.1 | 52.353 | 53.21 |  | 13.6858 | 51.613 | 51.4018 | 51.2864 |  | -21.4 | 15.2846 | 5.9 |  | -26.7672 | 63.7377 | 40.3628 | -26.8204 | -62.9721 | 28.7917 | 33.1989 | 12 | -11.9 |  | 75.6256
25/06/2025 | 06:00 | 0 | 16.8802 | -19.7827 | 6.6622 | 32.3841 |  | 38.9237 |  | 44.3912 | 22.5453 | 21.955 | 0 | -35.303 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.5272 |  | 17.3275 | 17.5911 | 29.3802 | 11.6797 | 5.8863 | 7.0614 |  |  | -47.32 | -47.23 |  | 0 | 33 |  |  | -45.47 | -45.6 | -46.79 | 46.26 | 46.02 | 10.9965 | 4.6501 | 53.5992 | 55.5207 | 66.8508 | -45.0103 | -45.2733 | 27.378 | 27.7647 | 62.1571 | 60.2817 | 5.2509 | 24.9172 | -458.6515 | -8.3115 | -11.6 | -12.5 | 50.0323 | 48.9681 | -2.9507 |  | -68.7503 | 1.7854 |  | 2.741 | 511.5816 | 135.4716 | 135.8989 | -538.8812 | 472.2325 |  | -61.8396 | 62.7188 | 75.6251 | 24.93 | 20.12 | 48.01 | 67.73 | -8.9709 | -10.0426 | 67.5087 | 68.6892 | 27.9448 | -71.6194 | -72.3924 | 0.302 | -81.4031 |  |  | -3 | 163.2 | -13.28 | 18.3867 | 18.8793 | 18.6172 | -6.9008 | -7.7455 | 41.7454 | -74.303 | 44.0983 | 12.3405 | 29.51 | 60.19 | 36.5698 | 34.7214 | -26.7 | -3.6423 | 81.8646 | 81.2588 | -159.3436 | -0.0001 | -16.3223 | -75.5 | -74.8 | 23.2059 | 38.681 | 52.615 | 55.0964 | 38.26 | -7.89 | 52.974 | 160.4791 | -33.12 | -33.3 | 111.58 | 56.91 | 159.2909 | 159.3091 | 25.8596 | 24.5636 | 247.007 | 202.7919 | 195.8144 | 197.7863 | 125.2532 | 112.1022 | -26.277 | 551.4956 | 471.738 |  | -29.5107 | -27.6682 | -45.2545 | 39.6252 | 36.9076 | 184.38 | -51.4815 | -52.0504 | -79.1273 | 6.01 | -18.1 | 124.8 | 6.3151 | 48.3972 | -14.758 | -13.96 | 5.0493 | -109.6085 | 73.1117 |  | 2.9376 | 2.9088 | 40.3122 | 40.7501 | 39.0709 | 8.8752 | 8.2054 | 23.2764 | -22.1361 | -22.8523 | 12.9743 | 28.4388 | -5.7771 | -8.72 | 14.2757 | 0.8988 | -8.87 | 15.07 |  | 4.9681 | -7.046 | 4.127 |  | 29.58 | -27.5908 | -14.5089 |  | 76.4455 | 22.7 | -13.1052 | -5.8193 |  | 1.5644 |  |  | -14.094 | -28.6106 | 24.6816 | 44.0328 | 66.9725 | 70.2167 | -123.7027 | -16.1189 | 28.4916 | -41.0928 | 11.2061 | 8.5659 | 8.1859 | 13 | 242.6974 | 241.2847 | 231.3 | -230.3589 | -468.5558 | 472.0093 | 471.1656 | -225.3414 | -226.4211 | -37.6292 | -27.5938 | 71.5514 | 71.1156 |  | -163.9203 | 61.6699 | 60.6812 | -64.8994 | -65.8248 |  |  | 45.7 | 46.3 | 21.6371 | 29.44 | -357.8277 | 108.3786 | 107.192 | 13.3 | 20 | -59.1 | -62.3 | 1.3936 |  | -462.1403 | -426.0507 | 473.6968 | 375.5747 | 9.8838 | -365.7174 | 366.4456 | -182.3204 | -206.0915 | -356.1249 |  |  |  | -464.1665 | 209.7644 | -254.8224 | 253.2652 | -9.4662 |  | 17.2 | 5.88 | 5.88 | -16.72 | 0 |  | -0.0565 | -40.2853 | -5.8579 | 15.9 | 54.29 | 53.582 |  | 13.4608 | 46.918 | 46.6466 | 46.6605 |  | -20.3 | 15.2189 | 6.36 |  | -23.13 | 63.0095 | 38.666 | -23.3888 | -62.4936 | 26.4046 | 34.5078 | 12.3 | -11.1 |  | 77.1325
25/06/2025 | 06:30 | 0 | 17.4245 | -20.3412 | 6.8999 | 32.1439 |  | 43.516 |  | 49.9743 | 25.7352 | 25.047 | -4.44 | -37.314 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.2915 |  | 18.8517 | 19.1338 | 31.8288 | 10.9542 | 5.3726 | 7.4168 |  |  | -55.43 | -55.12 |  | 4.44 | 35.2 |  |  | -56.12 | -56.63 | -38.78 | 57.18 | 57 | 12.5099 | 3.6681 | 58.659 | 59.7016 | 49.5517 | -51.4403 | -51.3922 | 15.9748 | 14.3802 | 67.3815 | 69.123 | 3.1571 | 26.1049 | -485.9647 | -8.139 | -12.3 | -13 | 56.5251 | 56.4611 | -3.4625 |  | -68.7517 | 1.4304 |  | 3.3106 | 536.149 | 130.9854 | 130.4055 | -551.6503 | 484.6143 |  | -60.548 | 61.5281 | 76.633 | 23.82 | 19.62 | 49.5 | 67.76 | -23.8402 | -22.6346 | 80.9281 | 81.1489 | 22.7529 | -75.658 | -74.834 | 1.2495 | -84.1005 |  |  | 3.6 | 169.6 | -13.83 | 19.4235 | 20.7735 | 19.9439 | -3.3545 | -5.3035 | 41.8977 | -78.7042 | 44.1583 | 13.0942 | 36.15 | 62.99 | 41.2573 | 39.1159 | -29.55 | -3.6423 | 84.7029 | 84.0551 | -170.7675 | -0.0001 | -17.8929 | -82.4 | -83 | 24.1617 | 45.7123 | 64.3562 | 64.4714 | 45.27 | -9.64 | 54.108 | 169.8746 | -26.39 | -26.52 | 100.6 | 60.55 | 168.0546 | 167.1455 | 14.4466 | 13.7273 | 253.7392 | 209.9711 | 201.4114 | 204.4652 | 118.8758 | 105.6991 | -26.522 | 566.548 | 428.526 |  | -31.1576 | -29.0707 | -35.9566 | 44.0122 | 42.9569 | 164.412 | -53.4334 | -54.4486 | -72.2282 | 0 | -17 | 103.4 | 7.6212 | 52.2078 | -12.9246 | -12.5996 | 3.086 | -104.8483 | 69.1499 |  | 3.0415 | 3.0429 | 40.2045 | 40.0398 | 38.5526 | 23.6113 | 23.109 | -4.3539 | -11.2402 | -11.1351 | -7.1781 | 0 | -7.5203 | -10.88 | 13.8753 | 0.8682 | -8.9 | 14.82 | 0 |  | -6.906 | 4.352 |  | 30.82 | -6.5402 | 6.1225 | 15.06 | 79.108 | 20.6 | -15.682 | -6.3654 |  | 1.7046 |  |  | -13.3814 | -32.6961 | 23.908 | 51.3436 | 63.3827 | 64.141 | -139.1183 | -16.6137 | 30.7207 | -42.5078 | 11.5681 | 9.4644 | 9.209 | 12.7743 | 248.7086 | 247.9525 | 277.4 | -276.1585 | -514.8693 | 521.9408 | 517.9059 | -234.7133 | -233.7013 | -37.4384 | -26.2121 | 79.3688 | 79.0969 |  |  | 60.791 | 60.0769 | -59.118 | -61.4608 |  |  | 43.9 | 44.7 | 21.3103 | 27.36 | -366.1939 | 107.3979 | 107.1131 | 14.4 | 20.6 | -60 | -63.1 |  | 1.1662 | -511.1173 | -402.7998 | 473.0536 | 377.1949 | 10.9476 | -364.657 | 366.6205 | -180.1236 | -209.5736 | -356.1249 |  |  |  | -469.7349 | 213.0971 | -250.3749 | 250.7803 | -8.5956 |  | 16.32 | 7.235 | 7.24 | -17.36 | 0 |  | -0.7309 | -38.9944 | -4.0696 | 16 | 49.562 | 50.035 | 11.3044 | 13.4122 | 50.9448 | 51.1349 | 51.7952 |  | -21.6 | 14.5382 | 6.87 |  | -23.2744 | 63.2786 | 37.3333 | -24.303 | -62.3331 | 25.4908 | 35.6141 | 11.7 | -12 |  | 83.1439
25/06/2025 | 07:00 | 0 | 17.2398 | -20.3127 | 6.5413 | 31.8207 |  | 43.6743 |  | 50.4361 | 25.6032 | 24.8899 | 0 | -37.567 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.0715 |  | 18.4978 | 18.7231 | 31.0827 | 10.6277 | 5.8497 | 7.9131 |  |  | -53.23 | -53.18 |  | 0 | 35.2 |  |  | -51.19 | -51.94 | -44.77 | 52.06 | 52.22 | 12.2114 | 3.7776 | 58.651 | 60.6956 | 49.1719 | -46.082 | -45.8199 | 7.2005 | 8.0111 | 68.855 | 71.1323 | 2.1102 | 12.3481 | -476.7742 | -8.2228 | -12.7 | -13.2 | 51.7975 | 50.3466 | -3.7812 |  | -60.3408 | 1.9088 | 0 | 3.5288 | 529.8622 | 142.1857 | 142.3688 | -571.079 | 490.8965 |  | -29.1222 | 29.7189 | 75.5652 | 23.09 | 19.93 | 50.01 | 66.56 | -30.0022 | -32.4134 | 85.8114 | 86.1037 | 30.7381 | -70.5289 | -70.5894 | -0.6154 | -83.8149 |  |  | 7.9 | 170.5 | -14.2 | 22.8931 | 23.7687 | 23.1688 | 2.7954 | 1.7314 | 45.6345 | -88.7811 | 48.0987 | 12.1761 | 34.6 | 62.1 | 41.7261 | 39.5554 | -28.77 | -3.6423 | 84.5794 | 84.348 | -173.3918 | -0.0001 | -17.5804 | -84.9 | -85.5 | 25.6668 | 48.642 | 62.4776 | 67.9871 | 48.01 | -8.93 | 51.975 | 173.5399 | -26.17 | -26.42 | 99.63 | 58.17 | 173.6727 | 170.6182 | 8.787 | 8.4364 | 255.0741 | 208.6415 | 201.1785 | 204.8878 | 120.2788 | 107.9933 | -24.242 | 584.0346 | 390.3208 |  | -32.3222 | -30.3527 | -37.7698 | 38.2172 | 35.3695 | 182.844 | -59.0137 | -60.1572 | -71.7803 | 15.2 | -24.79 | 102.4 | 8.5745 | 35.9967 | -12.1166 | -11.6698 | 2.0076 | -107.6237 | 70.4944 |  | 3.0316 | 3.0048 | 39.3056 | 39.8212 | 38.1879 | 30.477 | 30.1421 | -1.0047 | -6.2522 | -6.3069 | -3.6642 | 9.2277 | -10.5818 | -11.5 | 14.1854 | 0.939 | -8.85 | 14.08 | -11.3227 |  | -6.859 | 4.159 |  | 28.05 | -8.8 | 3.8012 | 14.91 | 75.5736 | 21.8 | -16.1088 | -5.5093 |  | 1.6733 |  |  | -13.1121 | -33.6625 | 23.442 | 52.52 | 65.4311 | 64.3692 | -138.6748 | -17.7885 | 30.4832 | -44.1639 | 11.6938 | 10.8621 | 10.5485 | 13.3501 | 230.0438 | 228.75 | 261.9 | -260.2215 | -489.7029 | 493.694 | 493.877 | -216.2443 | -215.5126 | -38.6399 | -28.2839 | 75.1726 | 75.9371 |  |  | 59.5715 | 59.9451 | -40.3198 | -40.4264 | 126.42 |  | 40.9 | 40.7 | 21.5154 | 10.64 | -348.4174 | 101.4131 | 101.1447 | 14.5 | 21.7 | -58.3 | -61.4 | 1.3914 | 1.0392 | -483.3126 | -352.3507 | 433.6436 | 342.0793 | 11.9896 | -333.0919 | 335.8584 | -172.6827 | -193.6321 | -356.1249 | 91.2851 | 94.0569 |  | -418.2187 | 197.1548 | -224.2105 | 224.5171 | -9.2795 |  | 20 | 6.915 | 6.921 | -20.32 | 1.76 |  | -3.3097 | -35.5093 | -4.979 | 16.4 | 50.549 | 46.926 |  | 13.4481 | 50.7621 | 50.05 | 50.3229 |  | -21.3 | 15.3671 | 6.66 |  | -24.6715 | 63.792 | 38.7893 | -25.4927 | -62.3664 | 26.7367 | 35.1172 | 10.6 | -12 |  | 93.3872
25/06/2025 | 07:30 | 0 | 17.242 | -20.0955 | 6.5899 | 31.8726 |  | 43.0966 |  | 52.7213 | 26.5172 | 26.0602 | 0 | -40.735 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 14.1914 |  | 19.3469 | 19.3802 | 32.3719 | 10.8191 | 6.0441 | 8.1984 |  |  | -54.47 | -54.45 |  | 0 | 39.6 |  |  | -50.62 | -50.59 | -47.06 | 51.21 | 51.36 | 11.5204 | 4.5818 | 59.8009 | 61.8064 | 51.0026 | -43.2688 | -43.7845 | 7.0005 | 6.8208 | 70.7305 | 72.0701 | 2.1102 | 10.5082 | -482.1862 | -8.5644 | -12.4 | -12.8 | 48.9624 | 48.3935 | -4.0613 |  | -56.4125 | 2.811 | 5.6272 | 3.881 | 533.0056 | 155.0035 | 154.6067 | -593.4436 | 517.2184 |  | -27.3056 | 27.2972 | 79.7666 | 24.44 | 21.01 | 52.67 | 68.75 | -38.3075 | -37.5038 | 89.765 | 90.0074 | 29.085 | -75.3795 | -75.5135 | 0.5317 | -88.1549 |  |  | 9.7 | 177.1 | -14.62 | 22.4431 | 22.3821 | 23.6072 | 4.5395 | 3.9076 | 52.0847 | -99.7076 | 56.393 | 12.2688 | 42.46 | 64.89 | 43.1323 | 40.8737 | -28.45 | -3.6423 | 88.9976 | 87.5116 | -183.1309 | -0.0001 | -17.319 | -89.8 | -90.3 | 27.1555 | 51.5717 | 66.2348 | 73.8464 | 51.66 | -10.41 | 54.81 | 180.4303 | -26.03 | -26.27 | 107.08 | 61.27 | 181 | 181.2364 | 6.8218 | 5.6727 | 264.2901 | 219.2831 | 211.9839 | 214.755 | 109.1578 | 99.3058 | -22.237 | 606.1896 | 356.2324 |  | -32.5688 | -30.5086 | -22.8824 | 38.7845 | 35.9695 | 139.836 | -56.6603 | -57.5562 | -64.4038 | 15.32 | -18.51 | 73.9 | 8.9532 | 36.4327 | -12.903 | -12.3484 | 1.9751 | -98.6809 | 62.0052 |  | 3.019 | 3.0041 | 38.5487 | 38.9528 | 37.5217 | 37.0078 | 37.5102 | 8.3728 | -3.6715 | -3.7984 | 1.1905 | 15.7003 | -8.1575 | -8.7 | 14.6737 | 0.9744 | -9.22 | 14.7 | 0 |  | -6.633 | 4.34 |  | 30.22 | -13.5039 | -1.4006 |  | 77.0818 | 21.9 | -18.4215 | -4.5442 |  | 1.7292 |  |  | -13.7012 | -35.7571 | 21.9396 | 55.9653 | 68.5249 | 69.249 | -145.0506 | -20.5696 | 32.1191 | -49.217 | 11.4942 | 11.1844 | 11.0456 | 13.4804 | 219.359 | 219.7384 | 241.8 | -241.6111 | -455.6997 | 461.7767 | 460.4326 | -208.6379 | -206.0086 | -40.5566 | -29.1679 | 80.6482 | 79.5194 | -152.9374 | -152.3811 | 56.5612 | 56.3085 | -32.3906 | -32.8019 | 116.57 | 117.19 | 41.4 | 40.4 | 21.3915 | -3.68 | -346.5204 | 99.2514 | 99.431 | 13.3 | 24 | -55.6 | -58 |  |  | -454.5766 | -323.2444 | 392.7769 | 313.7314 | 12.1857 | -306.7193 | 308.8477 | -169.3354 | -176.4469 | -316.4771 | 102.8855 |  | 175.8124 | -384.7571 | 178.0401 | -205.6863 | 206.5423 | -9.0954 |  | 22.4 | 7.213 | 7.155 | -23.12 | 4.88 |  | -5.0675 | -33.8979 | -5.5955 | 15.2 | 50.204 | 48.949 | 11.3012 | 13.4848 | 51.1322 | 51.8907 | 51.3033 |  | -21.2 | 14.9678 | 6.61 |  | -27.2785 | 65.4204 | 41.5519 | -26.8939 | -64.7379 | 28.2541 | 35.1145 | 12.3 | -12.8 |  | 121.0701
25/06/2025 | 08:00 | 0 | 17.2474 |  | 6.6198 | 31.1852 |  | 42.7449 |  | 54.9123 | 27.7412 | 27.3369 | 0 | -43.487 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 13.5905 |  | 19.2967 | 19.5424 | 32.2329 | 11.2276 | 6.3288 | 8.0547 |  |  | -54.25 | -54.6 |  | 0 | 41.8 |  |  | -55.56 | -55.12 | -36.46 | 55.84 | 56.01 | 11.9211 | 4.3051 | 62.1317 | 63.8499 | 53.0838 | -50.9045 | -50.3564 | 25.6805 | 25.326 | 71.4003 | 73.2757 | 5.7744 | 30.4453 | -522.4691 | -7.0084 | -12.7 | -13.2 | 56.8733 | 55.1583 | -3.6761 |  | -68.5871 | 2.6932 | 5.939 | 4.0277 | 575.762 | 159.2455 | 159.154 | -613.4679 | 544.9335 |  | -33.6405 | 34.9212 | 83.938 | 25.24 | 22.19 | 54.36 | 71.08 | -36.2982 | -35.6284 | 97.4522 | 97.6712 | 28.3629 | -82.9519 | -82.8336 | 2.8919 | -91.8273 |  |  | 10.5 | 183.5 | -14.94 | 21.7209 | 21.8287 | 22.2555 | 4.319 | 3.7097 | 54.5494 | -104.572 | 59.934 | 12.0839 | 42.43 | 65.99 | 45.0073 | 42.6315 | -29.62 | -3.6423 | 92.6795 | 91.2607 | -183.2939 | -0.0001 | -17.8279 | -92.5 | -92.2 | 27.908 | 53.9154 | 66.7044 | 76.1902 | 53.41 | -9.72 | 57.9015 | 182.9904 | -24.28 | -24.51 | 97.1 | 62.98 | 181.8727 | 180.8 | 3.4885 | 3.0727 | 264.6872 | 219.9189 | 211.6876 | 215.078 | 100.9007 | 91.5754 | -22.465 | 628.2756 | 272.936 |  | -33.3688 | -30.8536 | -18.4954 | 34.9561 | 32.4944 | 129.072 | -59.8528 | -60.576 | -58.6559 | 0 | -24.42 | 75.4 | 9.6205 | 26.9478 | -12.5142 | -12.0792 | 2.418 | -90.0362 | 53.9248 |  | 2.7341 | 2.7189 | 38.3233 | 38.674 | 36.9932 | 37.0078 | 36.8404 | 18.4202 | -1.5736 | -1.5704 | 11.8995 | 23.4089 | -4.0998 | -7.76 | 14.3099 | 0.9512 | -8.79 | 15.7 |  |  | -6.704 | 4.24 |  | 31.62 | -22.9284 | -11.3925 |  | 79.7278 | 22 | -20.271 | -6.4525 |  | 1.7402 |  |  | -13.8543 | -37.9365 | 21.35 | 59.7468 | 67.7412 | 71.1924 | -149.2958 | -21.6519 | 35.4558 | -53.3673 | 11.3509 | 11.0184 | 10.7911 | 13.0251 | 209.5119 | 208.6315 | 255.2 | -253.8283 | -452.5034 | 453.45 | 452.0284 | -199.7178 | -199.1594 | -38.774 | -27.106 | 80.0418 | 79.0479 | -138.1034 | -139.653 | 42.9929 | 42.1469 | -32.7855 | -32.8874 | 101.94 | 104.29 | 53.9 | 53.5 |  | -8.64 | -362.8064 | 95.4442 | 95.1441 | 9.9 | 30.8 | -41.2 | -43.4 | 1.2802 | 1.1518 | -445.0787 | -258.4593 | 348.1912 | 272.1013 | 13.1133 | -268.7605 | 267.1319 | -149.9558 | -137.4388 | -294.0574 | 119.1515 | 107.6042 |  | -343.9873 | 139.4642 | -199.6641 | 200.476 | -9.0707 |  | 26.24 | 7.828 | 7.828 | -25.68 | 9.84 |  | -9.9016 | -34.8928 | -0.2609 | 15.4 | 49.396 | 49.179 | 11.3232 | 13.6551 | 52.8221 | 50.3278 | 51.4098 |  | -31.6 | 14.5229 | 6.58 |  | -24.5599 | 64.2493 | 38.754 | -24.2588 | -63.1034 | 26.5751 | 35.7471 | 22.1 | -21.8 |  | 115.4645
25/06/2025 | 08:30 | 0 | 17.2767 | -19.9085 | 6.894 | 32.7685 |  | 43.1752 |  | 57.5166 | 29.4891 | 28.7132 | -4.44 | -48.474 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.1281 |  | 20.6511 | 20.8673 | 34.5852 | 14.1629 | 5.7164 | 7.8462 |  |  | -59.23 | -59.24 |  | 4.44 | 46.2 |  |  | -55.81 | -56.61 | -45.8 | 57.33 | 57.15 | 12.5029 | 3.706 | 64.7295 | 67.2167 | 56.7714 | -54.3874 | -51.205 | 8.7865 | 10.0251 | 78.3661 | 80.3755 | 3.1571 | 14.7733 | -517.7768 | -6.8794 | -12.5 | -12.7 | 57.0775 | 55.6843 | -3.9859 |  | -70.4303 | 4.0164 | 6.4418 | 4.5069 | 569.5363 | 161.9922 | 162.6941 | -613.1916 | 555.5485 |  | -64.4961 | 65.7527 | 88.0396 | 25.98 | 24.76 | 58.08 | 72.65 | -35.2265 | -34.8247 | 94.5587 | 95.2701 | 19.9893 | -91.7925 | -92.0701 | 5.7869 | -92.6134 |  |  | 10.5 | 186.1 | -15.57 | 19.5793 | 19.7307 | 19.8076 | 5.4466 | 4.1014 | 47.495 | -101.3339 | 53.2957 | 12.4914 | 50.42 | 70.42 | 46.8823 | 44.5358 | -30.94 | -3.6423 | 93.6326 | 91.6441 | -184.6417 | -0.0001 | -18.8042 | -97.5 | -98 | 27.8366 | 57.431 | 74.6884 | 80.8777 | 56.89 | -12.77 | 62.478 | 181.0053 | -25.95 | -26.15 | 102.76 | 67.36 | 182.2545 | 178.4545 | 4.972 | 4.7091 | 276.5935 | 228.1024 | 220.9345 | 222.6638 | 110.6115 | 98.3277 | -23.215 | 624.2505 | 280.0739 |  | -32.9839 | -30.4766 | -25.3866 | 0 | 56.0834 | 155.196 | -61.6776 | -63.2976 | -64.0482 | 0 | -26 | 117.2 | 9.9255 | 14.1964 | -13.2285 | -12.7618 | 2.8559 | -92.4575 | 59.1016 |  | 2.8803 | 2.8507 | 40.5806 | 40.3862 | 39.3756 | 33.8262 | 34.3285 | 24.951 | -2.9752 | -2.9559 | 12.4981 | 25.1508 | -1.4264 | -7.5 | 14.1805 | 0.9744 | -8.72 | 16.62 |  |  | -6.498 | 4.456 |  | 32.46 | -25.1671 | -13.2383 | 15.59 | 81.0856 | 23 | -20.6918 | -7.7585 |  | 1.8582 |  |  | -13.3467 | -39.446 | 22.6244 | 61.4274 | 63.1715 | 64.1196 | -148.128 | -23.3923 | 36.7496 | -58.4136 | 11.1794 | 12.0927 | 11.7733 | 13 | 210.196 | 210.338 | 0 | 0 | -446.8026 | 447.3261 | 447.6517 | -200.9107 | -198.3715 | -32.8028 | -23.011 | 82.5595 | 81.1325 |  |  | 47.3655 | 48.0577 | -21.9951 | -22.1764 | 98.12 | 94.81 | 59.7 | 60.1 | 21.3509 | -36.56 | -362.3117 | 101.0773 | 100.7708 | 9.9 | 34.8 | -46.3 | -48.9 | 1.3913 | 1.0435 | -440.5503 | -250.7629 | 338.1247 | 270.6544 | 14.62 | -261.3654 | 259.6698 | -161.8996 | -138.3787 | -294.0574 | 119.1515 | 120.8298 | 175.8124 | -328.9244 | 140.8797 | -188.7965 | 190.2022 | -9.3591 |  | 29.84 | 7.879 | 7.82 | -29.12 | 11.52 |  | -13.2403 | -32.6375 | 0.148 | 16 | 53.782 | 52.898 |  | 13.6455 | 52.4139 | 51.8722 | 52.2243 |  | -32.4 | 13.9977 | 6.94 |  | -19.7414 | 61.9307 | 34.9152 | -19.1551 | -59.3911 | 20.8588 | 38.2562 | 24.1 | -24.7 |  | 122.984
25/06/2025 | 09:00 | 0 | 17.3165 | -19.8954 | 8.6011 | 32.8088 |  | 44.8901 |  | 58.8425 | 29.5571 | 28.8326 | 8.88 | -49.781 | 44 | 17.388 | -44 | 13.2243 |  | 20.6794 | 21.1153 | 34.7681 | 13.6895 | 5.7664 | 7.6372 |  |  | -55.14 | -55.38 |  | -8.88 | 48.4 |  |  | -59.23 | -59.55 | -32.9 | 60.06 | 59.49 | 13.584 | 3.726 | 65.1972 | 67.5807 | 54.3332 | -53.1818 | -52.2739 | 28.3981 | 30.5852 | 73.8115 | 75.0172 | 5.7744 | 34.7471 | -534.8132 | -7.6326 | -12.3 | -12.9 | 58.6312 | 56.9351 | -4.1185 |  | -66.4861 | 4.4673 | 5.6997 | 4.0634 | 581.1943 | 166.3563 | 166.4174 | -645.2887 | 559.0649 |  | -50.7285 | 51.6741 | 92.0514 | 26.3 | 25.47 | 60.6 | 73.91 | -40.049 | -41.9244 | 96.9074 | 98.5712 | 24.2734 | -89.7598 | -89.2512 | 5.3745 | -88.6924 |  |  | 16.9 | 181 | -15.66 | 23.3457 | 24.0646 | 24.2894 | 13.2519 | 12.5659 | 52.7616 | -117.5199 | 59.4401 | 12.8859 | 51.45 | 71.55 | 49.6948 | 46.8796 | -32.06 | -3.6423 | 89.7206 | 89.0789 | -178.1844 | -0.0002 | -19.6 | -103.1 | -103.6 | 29.1934 | 58.6029 | 74.6884 | 83.2214 | 58.12 | -12.62 | 59.4945 | 176.825 | -25.65 | -26.03 | 100.34 | 68.89 | 178.8545 | 177.6364 | 0 | -1.7273 | 273.3492 | 223.1886 | 215.8303 | 219.7149 | 106.3828 | 96.2298 | -23.673 | 657.3466 | 271.8734 |  | -30.507 | -28.5566 | -14.9255 |  | 41.5099 | 139.836 | -59.454 | -63.3111 | -58.0651 | 14.69 | -14.53 | 98.4 | 10.1489 | -0.7026 | -13.278 | -12.7401 | 2.9159 | -93.8437 | 55.0843 |  | 2.7467 | 2.7211 | 39.6109 | 39.9644 | 39.05 | 38.5149 | 39.1848 | 10.0474 | 3.2936 | 3.5477 | -4.3489 | 0 | -1.3751 | -7.69 | 14.0682 | 0.9989 | -8.67 | 16.4 |  | 7.1925 | -6.213 | 4.26 |  | 36.39 | -9.2293 | 3.244 | 16.09 | 88.0926 | 23.6 | -21.985 | -8.3127 |  | 1.9058 |  |  | -15.5968 | -40.5139 | 24.2943 | 64.2845 | 66.8306 | 66.496 | -158.5452 | -24.2748 | 38.3497 | -60.0888 |  | 12.288 | 12.0792 |  | 206.8951 | 206.6248 |  |  | -413.4216 | 414.4829 | 412.3144 | -196.3556 | -193.2616 | -34.6285 | -23.3667 | 83.1041 | 82.1858 | -133.5105 | -126.2848 | 44.7837 | 43.8828 | -33.7261 | -34.2148 | 83.55 | 83.36 | 56.5 | 57.1 | 21.3509 | -42.8 | -381.7397 | 103.6218 | 102.5782 | 9.9 | 31.8 | -44.6 | -47 | 1.3714 |  | -408.8511 | -238.419 | 327.5936 | 254.8234 | 12.5582 | -249.9936 | 248.4668 | -161.5958 | -124.9532 | -254.0044 |  |  | 165.9841 | -318.6244 | 128.2469 | -191.6354 | 191.2484 | -9.9139 |  | 27.28 | 7.873 | 7.845 | -25.92 | 7.52 |  | -8.0858 | -31.4076 | -4.0116 | 15.1 | 54.3 | 54.329 | 11.3263 | 13.5162 | 53.8737 | 54.1347 | 51.7168 |  | -31 | 22.7164 | 6.85 |  | -21.4854 | 62.5014 | 35.0653 | -21.6021 | -61.5243 | 23.0805 | 37.5089 | 22 | -22.2 |  | 111.9736
25/06/2025 | 09:30 | 0 | 17.5613 | -20.1684 | 7.5045 | 33.2018 |  | 45.1515 |  | 60.2547 | 30.5271 | 29.9877 | 8.88 | -53.141 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 12.8934 |  | 20.4401 | 21.1044 | 34.9142 | 11.453 | 5.2922 | 7.8486 |  |  | -56.76 | -56.79 |  | -8.88 | 50.6 |  |  | -55.85 | -56 | -41.28 | 56.07 | 56.23 | 14.4115 | 3.5214 | 66.4933 | 69.1859 | 54.5604 | -50.6366 | -49.3986 | 7.8903 | 7.8398 | 76.4907 | 78.5001 | 3.1571 | 16.1603 | -524.2047 | -7.338 | -12.3 | -13 | 55.2111 | 54.2626 | -4.3836 |  | -63.5625 | 5.293 | 6.2569 | 4.1796 | 565.813 | 172.4906 | 172.338 | -653.2269 | 564.7021 |  | -56.9147 | 59.5651 | 95.3347 | 27.28 | 25.91 | 61.84 | 76.3 | -38.1736 | -35.7624 | 97.2625 | 98.4215 | 23.5068 | -94.0614 | -93.4611 | 4.6923 | -90.5982 |  |  | 22 | 180.4 | -16.41 | 23.6151 | 24.1884 | 23.354 | 17.6287 | 16.6045 | 51.8503 | -120.3692 | 59.1184 | 13.1505 | 54.73 | 71.27 | 50.6323 | 47.905 | -32.73 | -3.6423 | 90.8151 | 89.7972 | -179.6965 | -0.0001 | -19.8687 | -106.1 | -106.4 | 29.1605 | 60.3607 | 76.567 | 85.5652 | 59.87 | -12.8 | 62.4375 | 178.6952 | -25.15 | -25.21 | 109.65 | 70.51 | 177.4182 | 175.5818 | -3.2466 | -2.2091 | 275.8347 | 227.2162 | 218.3412 | 220.7211 | 95.9533 | 84.123 | -25.991 | 666.4456 | 244.9057 |  | -31.2745 | -27.3028 | 0 |  | 32.0945 | 158.268 | -56.9633 | -58.5448 | -50.1302 | 0 | -13.25 | 102.1 | 10.5601 | -11.107 | -13.7357 | -13.2591 | 3.6884 | -85.6869 | 49.9463 | 0 | 2.8689 | 2.8077 | 40.0897 | 40.7113 | 38.3364 | 40.0221 | 40.357 | 10.8847 | 4.7493 | 4.9137 | -2.4481 | 9.2194 | -0.4962 | -7.83 | 14.3685 | 1.044 | -8.77 | 16.95 |  |  | -6.182 | 4.348 |  | 37.34 | -6.4218 | 3.2421 | 16.08 | 89.942 | 23.8 | -21.4338 | -9.4784 |  | 1.9689 |  |  | -15.7389 | -41.6918 | 24.8043 | 65.545 | 63.8592 | 63.91 | -154.8058 | -24.6576 | 38.3553 | -62.7532 |  | 13.1474 | 12.7964 |  | 199.5699 | 200.3396 |  |  | -399.9202 | 400.2615 | 395.6719 | -189.4939 | -189.4739 | -36.4661 | -23.9853 | 83.4001 | 81.5796 |  |  | 37.8952 | 37.1261 | -33.8775 | -34.8108 | 88.61 | 88.23 | 55 | 55.2 | 21.3915 | -43.04 | -395.6318 | 103.6531 | 102.6128 | 9.9 | 33.9 | -36.1 | -38 |  |  | -392.0678 | -228.7562 | 313.2388 | 238.2224 | 10.2565 | -232.2273 | 233.0092 | -145.5238 | -112.1753 | -235.0978 | 125.804 | 126.4223 | 143.5943 | -302.4788 | 114.4451 | -187.6035 | 188.582 | -10.098 |  | 26.64 | 7.79 |  | -26.88 | 8.16 |  | -7.4998 | -30.3517 | -5.037 | 13.9 | 50.943 | 52.124 | 11.3456 | 13.5204 | 55.3231 | 52.2497 | 53.3186 |  | -32 | 22.9567 | 6.97 |  | -22.742 | 63.4802 | 37.3562 | -21.7505 | -63.0139 | 22.7485 | 38.4946 | 23.1 | -22.3 |  | 114.8235
25/06/2025 | 10:00 | 0 | 17.8159 | -20.3837 | 9.4159 |  |  | 45.6307 |  | 62.3818 | 31.659 | 30.9402 | 0 | -53.763 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 12.7799 |  | 21.8689 | 22.1534 | 36.6024 | 14.355 | 5.7928 | 8.4621 |  |  | -58.55 | -58.52 |  | 0 | 52.8 |  |  | -55.27 | -55.22 | -45.26 | 55.66 | 55.81 | 14.3994 | 3.6043 | 67.4502 | 69.7308 | 52.7786 | -46.082 | -45.9043 | 5.5115 | 5.5654 | 73.5436 | 78.902 | 2.6336 | 13.6601 | -524.5859 | -6.2272 | -12.9 | -13.7 | 51.159 | 50.2189 | -4.8854 |  | -58.2527 | 5.5245 | 6.4701 | 4.3561 | 567.5526 | 183.4772 | 183.5383 | -671.2031 | 574.685 |  | -54.2125 | 54.6023 | 96.4823 | 27.62 | 27.02 | 63.02 | 77.11 | -44.8714 | -50.0958 | 102.5553 | 103.1803 | 23.9483 | -97.4562 | -97.4637 | 5.1524 | -95.0607 |  |  | 13.6 | 192.1 | -16.41 | 20.5824 | 22.1419 | 21.9148 | 14.497 | 13.0647 | 57.449 | -125.7673 | 65.7579 | 13.2161 | 38.98 | 74.35 | 51.3354 | 48.4909 | -33.13 |  | 94.7806 | 93.9077 | -179.6106 | 0 | -20.0849 | -115.4 | -113.6 | 29.7537 | 61.2396 | 75.6277 | 86.7371 | 60.48 | -12.51 | 63.1665 | 180.1902 | -25.71 | -25.92 | 104.22 | 72.17 | 180.7636 | 178.4727 | -5.0844 | -5.5455 | 281.105 | 226.1893 | 221.2478 | 222.7238 | 96.2017 | 82.5233 | -25.714 | 686.0686 | 207.5935 |  | -29.8735 | -26.6703 | -9.7121 |  | 31.3578 | 152.124 | -60.9491 | -62.053 | -47.8963 | 12.22 | -14.28 | 91.8 | 10.4623 | -11.8888 | -13.5312 | -13.0404 | 3.2439 | -79.5068 | 44.8388 | 0 | 2.6676 | 2.6627 | 39.656 | 40.5641 | 39.4388 | 46.8878 | 47.0552 | 14.5687 | 7.6292 | 7.8572 | 1.1953 | 10.6881 | 0.9686 | -7.1 | 14.1805 | 1.0794 | -8.94 | 17.05 |  | 9.2204 | -6.032 | 4.46 |  | 37.67 | -12.7193 | -1.9767 |  | 92.2484 | 23.7 | -22.8448 | -9.4365 |  | 1.9992 |  |  | -16.2911 | -43.5084 | 25.1733 | 68.5701 | 64.2858 | 64.834 | -159.4413 | -25.41 | 40.1442 | -64.7128 | 11.4045 | 13.411 | 12.9335 |  | 188.5109 | 188.2904 |  |  | -390.5099 | 392.5453 | 391.6291 | -177.9238 | -178.2637 | -37.0515 | -25.6642 | 80.7503 | 78.3372 | -120.1449 |  | 31.8746 | 31.1714 | -37.6074 | -37.602 | 79.35 | 79.39 | 56.7 | 56.1 | 21.3509 | -41.52 | -397.8332 | 101.0913 | 100.7717 | 11.6 | 33.1 | -29.2 | -30.6 | 1.4634 |  | -383.9549 | -183.7143 | 280.938 | 218.1694 | 12.6661 | -208.7855 | 205.0999 | -135.6228 | -88.8667 | -207.5699 | 137.0319 | 136.4702 | 134.4991 | -271.0639 | 92.4183 | -178.6765 | 181.222 | -9.9936 |  | 25.84 | 7.351 | 7.35 | -25.28 | 5.84 |  | -7.4693 | -30.2632 | -4.5701 | 14.2 | 54.127 | 54.934 | 11.2143 | 13.5234 | 51.2885 | 51.077 | 51.8175 |  | -33.3 | 23.6336 | 7.18 |  | -23.8607 | 65.2347 | 37.8643 | -23.1202 | -64.4813 | 24.8416 | 38.1201 | 24.6 | -24.7 |  | 115.9395
25/06/2025 | 10:30 | 0 | 17.9624 | -21.7124 | -27.0425 | 33.682 |  | 46.4344 |  | 63.7709 | 32.565 | 31.9216 | 0 | -55.277 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 10.3907 |  | 22.1091 | 22.4846 | 36.6979 | 14.3082 | 5.8465 | 7.864 |  |  | -57.5 | -57.56 |  | 0 | 52.8 |  |  | -58.16 | -58.51 | -37.22 | 59.27 | 59.48 | 14.7418 | 3.2714 | 68.8537 | 71.4281 | 51.4652 | -51.4403 | -50.7702 | 24.0728 | 22.6771 | 73.2757 | 74.8832 | 6.2978 | 30.0782 | -534.0979 | -8.8444 | -12.3 | -12.5 | 55.5194 | 54.5458 | -4.7372 |  | -65.906 | 5.7707 | 6.8446 | 4.6785 | 575.4568 | 173.284 | 174.932 | -660.8497 | 573.2529 |  | -53.6769 | 57.2877 | 96.9713 | 28.12 | 27.61 | 64.44 | 78.78 | -36.7001 | -38.7094 | 97.7477 | 97.8773 | 22.2211 | -96.7814 | -97.606 | 6.9918 | -101.6463 | 19.5709 | 25.985 | 3.6 | 207.7 | -16.48 | 19.3462 | 19.9523 | 19.8738 | 11.0097 | 10.3758 | 57.0736 | -122.0283 | 62.085 | 13.5533 | 53.8 | 76.23 | 52.7417 | 49.6628 | -33.44 |  | 102.5157 | 102.3144 | -176.9794 | 0 | -20.3489 | -107.9 | -109.4 | 29.6494 | 62.1185 | 77.9759 | 87.9089 | 61.73 | -13.26 | 64.1115 | 176.9301 | -25.14 | -25.67 | 105.89 | 73.66 | 177.7818 | 169.9454 | 0 | 0 | 283.806 | 230.9719 | 223.5305 | 228.0846 | 78.7059 | 65.3028 | -26.617 | 668.8442 | 222.4805 |  | -31.2834 | -28.5669 | 0 |  | 34.0749 | 129.072 | -44.1387 | -44.9581 | -30.5057 | 17.23 | -11.39 | 1 | 10.8811 | -9.2579 | -13.7899 | -13.2756 | 4.0671 | -64.4302 | 26.5077 | 0 | 2.7703 | 2.7458 | 38.7772 | 38.9768 | 38.2017 | 38.6824 | 38.6824 | 21.6019 | 1.7893 | 1.9228 | 4.4407 | 18.3481 | 5.041 | -5.69 | 13.9461 | 1.055 | -9.02 | 18.41 |  |  | -6.002 | 4.258 |  | 38.54 | -17.7789 | -4.695 | 16.32 | 93.5874 | 24.2 | -22.6859 | -10.1456 |  | 2.006 |  |  |  | -44.4496 | 25.165 | 69.8306 | 65.4264 | 66.1748 | -158.9477 | -25.6783 | 40.5904 | -65.6844 | 11.8031 | 13.7138 | 13.3237 |  | 200.9242 | 198.1309 |  |  | -392.1945 | 388.2569 | 390.3188 | -186.3466 | -188.2202 | -34.7933 | -22.0793 | 83.3156 | 81.1694 |  | -112.2518 | 37.1701 | 36.9284 | -36.3483 | -37.5447 | 78.87 | 79.07 | 58.9 | 61.2 | 21.6991 | -55.36 | -405.0981 | 105.3559 | 105.0035 | 12.8 | 33.1 | -35.2 | -37.1 | 1.3628 |  | -384.1872 | -193.6785 | 299.4822 | 233.9622 | 8.7723 | -231.8732 | 227.6413 | -149.5949 | -101.886 | -224.0997 | 136.0458 | 136.078 | 152.2094 | -292.1168 | 106.1343 | -189.4242 | 188.6818 | -9.1229 |  | 26.96 | 7.505 | 7.517 | -25.92 | 5.12 |  | -7.7623 | -30.7332 | -3.4836 | 13 | 52.793 | 53.404 | 11.2902 | 13.474 | 54.4563 | 53.9109 | 54.4658 |  | -34.8 | 22.6244 | 7.39 |  | -20.2894 | 63.4084 | 35.4791 | -20.1327 | -61.7799 | 21.764 | 39.472 | 26 | -26.1 |  | 112.7859
25/06/2025 | 11:00 | 0 | 18.5703 | -22.9283 | -36.9092 | 34.0883 |  | 48.6678 |  | 66.5249 | 33.983 | 33.1055 | 6.66 | -58.423 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 10.7133 |  | 22.6556 | 22.877 | 37.9897 | 14.2789 | 5.6269 | 8.2747 |  |  | -55.6 | -55.78 |  | -6.66 | 57.2 |  |  | -54.13 | -53.54 | -44.27 | 53.76 | 54.09 | 16.3589 | 2.6648 | 70.2084 | 72.7432 | 44.6659 | -47.9574 | -47.1884 | 4.5378 | 4.6652 | 70.3286 | 75.9549 | 3.1571 | 16.8785 | -497.5748 | -10.7386 | -11.4 | -11.8 | 52.3921 | 51.5328 | -4.7165 |  | -63.3548 | 6.1566 | 6.945 | 4.7347 | 533.4634 | 171.1478 | 171.2088 | -624.9479 | 556.037 |  | -81.9501 | 82.9845 | 97.9393 | 28.11 | 27.66 | 65.1 | 79.33 | -32.6813 | -31.2078 | 91.8886 | 92.9798 | 21.6556 | -102.385 | -102.4112 | 3.796 | -99.2462 |  |  | 11.1 | 198.8 | -16.93 | 20.8562 | 21.2808 | 21.5537 | 15.7662 | 14.5175 | 43.4032 | -111.6778 | 49.506 | 13.1574 | 53.16 | 75.93 | 53.4448 | 50.8347 | -33.83 |  | 99.5129 | 99.2481 | -163.5929 | 0 | -20.6046 | -110.8 | -111.7 | 30.0284 | 63.8763 | 77.5063 | 90.2527 | 63.69 | -12.86 | 63.4905 | 162.2742 | -25.61 | -25.9 | 105.16 | 74.14 | 162.0546 | 159.1091 | 2.4538 | 1.3818 | 279.1186 | 227.0181 | 219.1535 | 220.9478 | 102.9128 | 89.8515 | -27.175 | 638.9336 | 277.7551 |  | -30.8486 | -27.8747 | -9.9188 |  | -0.4463 | 141.372 | -50.4144 | -51.3127 | -51.0659 | 13.19 | -8.04 | 116.8 | 11.1423 | -46.3513 | -13.5914 | -13.1768 | 4.2833 | -86.9754 | 47.6498 |  | 2.7022 | 2.648 | 39.2558 | 40.0428 | 38.9339 | 31.6492 | 31.4818 | 5.1911 | 0.1351 | -0.5554 | -3.3473 | 0 | 2.6899 | -10.21 | 14.2831 | 1.066 | -8.8 | 19.85 |  |  | -5.983 | 0.754 |  | 36.77 | -7.3798 | 4.7602 |  | 93.206 | 24.4 | -22.233 | -10.7167 | 0 | 2.0449 | 0.0825 | 0 | -15.8867 | -43.8786 | 27.7313 | 68.9062 | 66.6854 | 67.0296 | -153.8549 | -26.2075 | 40.4624 | -67.1869 | 11.995 | 13.6747 | 13.1866 | 14 | 202.8584 | 202.1697 |  |  | -365.1371 | 366.3422 | 362.1686 | -192.7271 | -191.6668 | -35.4906 | -23.6918 | 83.9716 | 84.1314 | -115.8427 |  | 41.29 | 40.4111 | -42.0762 | -42.3638 | 81.76 | 81.06 | 59.1 | 58.8 | 21.4748 | -46.96 | -401.8367 | 103.5021 | 104.0708 | 11.6 | 33.7 | -38.7 | -40.7 |  |  | -359.7996 | -250.5381 | 331.5405 | 257.6489 | 4.209 | -247.1328 | 251.8387 | -163.719 | -121.74 | -249.6827 | 136.4314 | 135.9612 | 164.4395 | -318.9616 | 121.6092 | -199.9996 | 201.6531 | -9.1751 |  | 26.16 | 7.271 | 7.301 | -24.88 | 5.92 |  | -6.4439 | -30.6142 | -3.9536 | 12.8 | 53.534 | 54.473 | 11.2895 |  | 54.2722 | 52.773 | 54.8201 |  | -33.5 | 21.9731 | 7.53 |  | -21.3426 | 64.6191 | 36.4964 | -21.0798 | -63.7572 | 22.1759 | 40.157 | 25.3 | -24.7 |  | 114.4903
25/06/2025 | 11:30 | 0 | 19.4441 | -23.8392 | -36.5774 | 33.1158 |  | 50.9588 |  | 68.4488 | 34.8829 | 33.7553 | 2.22 | -60.009 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 10.1684 |  | 22.7123 | 23.4708 | 38.5531 | 14.7617 | 6.0206 | 8.4981 |  |  | -57.88 | -57.9 |  | -2.22 | 57.2 |  |  | -56.5 | -56.54 | -44.79 | 57.54 | 57.19 | 18.1183 | 2.1158 | 70.3012 | 73.2314 | 46.1274 | -49.0291 | -48.0423 | 5.1224 | 4.8778 | 75.553 | 77.0266 | 3.6806 | 18.5445 | -507.3261 | -9.7293 | -11.9 | -12.7 | 53.8494 | 52.9973 | -4.8595 |  | -65.7669 | 6.9247 | 6.9848 | 4.8106 | 545.6708 | 175.0236 | 175.8171 | -639.0016 | 564.3833 |  | -80.3532 | 81.8003 | 100.4242 | 28.55 | 29.05 | 67.23 | 81.18 | -35.8963 | -36.4321 | 96.6688 | 98.1015 | 20.722 | -105.9362 | -105.7171 | 7.1684 | -102.0936 |  |  | 9.2 | 203.5 | -17.33 | 20.7307 | 20.9184 | 20.8736 | 15.3219 | 13.8863 | 44.838 | -115.0429 | 52.4599 | 13.9077 | 55.75 | 78.41 | 54.1479 | 51.4206 | -34.11 | -3.6423 | 102.1055 | 102.098 | -170.6532 | 0 | -20.6932 | -114.7 | -114.7 | 29.9789 | 65.6342 | 79.3849 | 92.5964 | 65.08 | -13.52 | 62.397 | 170.2997 | -23.76 | -23.83 | 104.03 | 74.94 | 171.5818 | 164.3273 | 0 | -1.7727 | 279.7758 | 227.6595 | 222.2955 | 225.2841 | 94.1352 | 78.2427 | -27.542 | 655.2254 | 257.8696 |  | -27.8009 | -24.742 | 0 |  | 6.7145 | 121.392 | -49.3183 | -49.8835 | -41.6905 | 0 | -12.49 | 97.2 | 11.6037 | -38.5614 | -13.8189 | -13.2518 | 4.3842 | -74.4987 | 32.6459 |  | 2.7557 | 2.7416 | 38.8137 | 39.2038 | 37.3595 | 35.8357 | 35.8357 | 14.0663 | 2.6659 | 2.9822 | 1.1303 | 12.0589 | 3.0048 | -8.32 | 14.2782 | 1.0916 | -8.84 | 18.99 |  |  | -5.81 | 0.728 |  | 37.29 | -12.6082 | 0.2029 |  | 92.2356 | 23.8 | -23.6263 | -11.1689 | 0 | 2.0909 |  |  | -15.5835 | -45.9809 | 26.2985 | 72.3516 | 68.7632 | 70.1156 | -159.6206 | -26.4435 | 41.8401 | -69.1447 | 11.5882 | 14.2314 | 13.7878 | 13.2905 | 206.2883 | 204.5138 |  |  | -396.4208 | 396.9965 | 395.4668 | -194.8789 | -191.7017 | -36.0918 | -22.9484 | 81.8215 | 80.0791 |  | -122.1557 | 47.4424 | 47.1897 | -38.9777 | -39.7685 | 79.93 | 78.88 | 59.1 | 59.9 | 20.1418 | -49.68 | -367.42 | 101.1152 | 100.8232 | 10.5 | 31.9 | -46.3 | -48.7 | 1.4087 | 1.2786 | -392.0655 | -236.3563 | 342.056 | 265.7739 | 3.434 | -255.7594 | 256.1769 | -177.6451 | -135.6606 | -252.4157 | 131.2252 | 130.3874 | 175.4405 | -333.5823 | 138.3419 | -197.0432 | 197.9677 | -9.7821 |  | 25.6 | 7.367 | 7.354 | -25.36 | 6.56 |  | -6.8528 | -31.9936 | -3.6912 | 14.1 | 56.749 | 56.747 | 11.277 | 13.4915 | 50.8265 | 52.9107 | 51.9985 |  | -31.3 | 23.4385 | 7.79 |  | -20.8828 | 64.6183 | 36.9685 | -20.805 | -62.8628 | 23.0312 | 39.5187 | 22.7 | -22.9 |  | 114.7219
25/06/2025 | 12:00 | 0 | 19.6548 | -24.1223 | -36.6566 | 33.0492 |  | 51.8601 |  | 69.6591 | 35.2609 | 34.3767 | 4.44 | -58.027 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 10.3134 |  | 18.8444 | 19.4264 | 31.9125 | 16.9664 | 5.5451 | 4.6538 |  |  | -56.35 | -56.25 |  | -4.44 | 57.2 |  |  | -58.3 | -58.62 | -36.51 | 59.2 | 59.37 | 17.6696 | 2.2757 | 68.5421 | 70.9701 | 40.766 | -45.814 | -47.058 | 26.677 | 24.1203 | 72.204 | 71.6682 | 5.7744 | 34.3185 | -523.4601 | -8.3015 | -12.8 | -13.4 | 52.1823 | 50.9495 | -4.7872 |  | -57.8387 | 5.2631 | 6.1097 | 4.1496 | 559.5567 | 175.5119 | 175.5729 | -642.1516 | 575.7162 |  | -34.0902 | 35.3437 | 98.1589 | 28.3 | 28.69 | 67.23 | 80.51 | -42.1923 | -42.1923 | 93.9797 | 95.2609 | 23.0748 | -101.4815 | -100.9615 | 3.5213 | -118.6387 |  |  | -25.6 | 235.8 | -17.29 | 14.338 | 15.0706 | 14.5882 | 2.0897 | 0.8686 | 63.0527 | -118.7914 | 71.9695 | 14.2201 | 58.36 | 82.86 | 54.8511 | 52.0065 | -34.44 | -0.7815 | 117.8934 | 116.9545 | -159.1427 | 0 | -20.7412 | -112.8 | -113.1 | 29.6384 | 66.5131 | 80.3242 | 93.7683 | 66.43 | -13.38 | 63.207 | 158.009 | -24.08 | -24.6 | 104.44 | 74.06 | 157.8545 | 155.4727 | 0 | -0.8 | 277.9622 | 225.7793 | 217.2514 | 221.6328 | 86.6009 | 73.3566 | -25.306 | 653.2513 | 257.2398 |  | -24.3374 | -21.3032 | 0 |  | -0.2231 | 133.692 | -48.5731 | -48.8651 | -37.9038 | 0 | -8.3 | 107.4 | 11.5394 | -46.6172 | -12.8992 | -12.4431 | 2.8937 | -70.2689 | 36.0093 |  | 2.7128 | 2.7061 | 37.9151 | 38.4061 | 37.1245 | 43.2037 | 43.8736 | 15.2385 | 2.4813 | 1.8461 | 2.8063 | 13.0133 | 1.4154 | -9.07 | 14.2757 | 1.1026 | -8.88 | 18.46 |  |  | -5.811 | 0.552 |  | 35.75 | -13.0741 | -2.795 | 15.66 | 91.6812 | 23.8 | -23.2116 | -12.2504 | 0 | 2.1079 |  |  |  | -46.326 | 24.8656 | 73.1919 | 63.1296 | 64.8596 | -159.2652 | -24.7057 | 42.1137 | -65.4199 | 11.7271 | 14.0165 | 13.7773 | 13 | 213.4996 | 214.5863 |  |  | -433.5318 | 434.9695 | 431.3726 | -202.0572 | -202.6314 | -38.3756 | -26.3407 | 80.3184 | 82.7451 | -130.5703 |  | 54.0343 | 53.9574 | -36.119 | -36.4161 | 93.28 | 93.09 | 52.2 | 52.2 | 20.6331 | -53.92 | -362.5268 | 102.5426 | 100.534 | 14.5 | 30.2 | -54.9 | -57.8 |  |  | -426.7809 | -239.1391 | 369.6787 | 287.2231 | 1.3775 | -278.5334 | 280.6624 | -182.264 | -154.9885 | -276.3017 | 124.8732 | 125.9634 | 186.1383 | -357.6401 | 157.4993 | -200.5467 | 200.6208 | -8.807 |  | 24.72 | 7.357 | 7.349 | -24.8 | 5.52 |  | -5.7694 | -32.0211 | -3.9841 | 13.4 | 51.44 | 50.644 | 11.2878 | 13.4753 | 54.0593 | 52.5137 | 53.465 |  | -28.9 | 23.0553 | 7.98 |  | -20.6457 | 66.8598 | 38.9185 | -20.8322 | -65.3222 | 26.1349 | 39.409 | 21 | -19.5 |  | 114.4058
25/06/2025 | 12:30 | 0 |  |  | -36.2378 | 32.8161 |  | 53.3425 |  | 68.6246 | 34.5909 | 33.71 | 11.1 | -58.643 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.2694 |  | 19.5266 | 19.4249 | 32.0572 | 16.8249 | 5.4702 | 8.2405 |  |  | -51.39 | -51.41 |  | -11.1 | 57.2 |  |  | -46.03 | -46.02 | -51.69 | 46.11 | 46.42 | 14.5917 | 3.2696 | 66.9857 | 68.9928 | 41.3285 | -45.814 | -44.8434 | 5.5941 | 5.5775 | 72.6059 | 73.6776 | 3.6806 | 19.1903 | -508.094 | -13.4254 | -10 | -10.6 | 50.273 | 49.0603 | -4.5473 |  | -71.8007 | 5.532 | 6.7245 | 4.6185 | 543.2598 | 163.0909 | 162.5415 | -624.7224 | 547.9601 |  | -79.7177 | 82.9465 | 95.0353 | 27.57 | 27.8 | 65.85 | 78.85 | -10.9803 | -12.5878 | 73.8662 | 74.407 | 30.0708 | -106.9167 | -106.9311 | 6.9896 | -121.2535 |  |  | -29 | 240.5 | -16.85 | 10.1376 | 10.3695 | 10.9566 | -4.7329 | -5.8909 | 50.1107 | -96.7321 | 57.0527 | 13.7177 | 57.12 | 83.44 | 54.1479 | 51.4206 | -33.67 | -3.5167 | 121.6627 | 121.3262 | -139.6894 | 0 | -20.5554 | -108.5 | -110 | 29.6933 | 67.392 | 73.2795 | 94.9402 |  | -10.77 | 63.234 | 139.3479 | -25.54 | -25.76 | 107.11 | 72.45 | 137.2364 | 137.5455 | 21.4215 | 20.8 | 274.8613 | 223.3182 | 217.9263 | 218.8662 | 93.1498 | 81.2724 | -24.443 | 634.1183 | 300.4205 |  | -22.9443 | -20.6658 | -9.139 |  | 16.2813 | 119.856 | -38.7366 | -39.8651 | -46.1015 | 0 | -8 | 95.3 | 11.6023 | -29.5333 | -12.2616 | -11.7813 | 2.2868 | -77.9367 | 41.4179 |  | 2.7532 | 2.784 | 38.5742 | 38.931 | 37.1281 | 9.0426 | 8.2054 | 56.9351 | -19.9629 | -19.6246 | 36.5813 | 51.0197 | 5.5976 | -2.47 | 14.0633 | 1.0916 | -8.74 | 17.35 |  |  | -5.958 | 0.556 |  | 33.29 | -51.5681 | -37.9012 | 16.76 | 83.5875 | 23.3 | -20.1427 | -12.5658 |  | 2.0598 |  |  | -14.4951 | -41.9854 | 23.583 | 65.9651 | 65.8172 | 68.3322 | -134.9703 | -23.551 | 39.6629 | -63.6014 | 11.7462 | 13.6357 | 13.2499 | 13.3481 | 210.5916 | 208.7452 |  |  | -376.1548 | 379.0703 | 377.284 | -197.2734 | -197.1546 | -34.2054 | -22.1195 | 82.4613 | 80.5726 |  | -134.7312 | 49.1893 | 48.0357 | -39.3797 | -39.2134 | 86.74 | 86.56 | 56 | 56.5 | 19.9153 | -45.2 | -380.3772 | 106.5007 | 106.1997 | 11.1 | 31.3 | -46.3 | -48.8 |  |  | -372.1881 | -277.7202 | 356.6733 | 277.1897 | 3.1797 | -270.4208 | 272.5395 | -175.624 | -143.4983 | -267.9422 | 133.0663 | 132.274 | 178.8057 | -349.2798 | 144.3792 | -206.3536 | 207.3189 | -10.2573 |  | 22.64 | 7.432 | 7.425 | -24.08 | 6.4 |  | -6.8528 | -31.6121 | -4.4236 | 14.3 | 53.376 | 51.657 |  |  | 53.3093 | 52.9082 | 53.2051 |  | -29.8 | 22.8024 | 7.61 |  | -20.6224 | 60.9756 | 34.3123 | -19.9453 | -60.2776 | 21.6574 | 38.4027 | 20.8 | -21 |  | 70.1933
25/06/2025 | 13:00 | 0 | 19.2219 | -23.5346 | -36.2007 | 32.5193 | 0 | 52.8301 | 0 | 65.9064 | 33.333 | 32.4891 | 31.08 | -59.501 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 12.454 | 0 | 18.5708 | 18.8404 | 31.2974 | 16.5231 | 6.3474 | 8.0495 |  |  | -43.73 | -43.95 |  | -31.08 | 57.2 |  |  | -38.97 | -38.21 | -52.44 | 38.59 | 38.65 | 13.706 | 3.7168 | 64.1832 | 67.1561 | 34.4754 | -41.2594 | -40.5009 | 5.0701 | 5.215 | 66.4438 | 68.0513 | 3.1571 | 17.476 | -467.546 | -12.8748 | -10.3 | -11.1 | 45.2779 | 44.3369 | -4.7423 |  | -65.8824 | 5.0848 | 6.3129 | 4.1986 | 503.9825 | 172.1854 | 172.1854 | -645.8253 | 522.1415 |  | -59.9281 | 61.6011 | 93.1691 | 25.65 | 25.47 | 64.43 | 77.9 | -16.4725 | -16.6065 | 73.1216 | 74.002 | 30.2906 | -97.7046 | -97.2015 | 5.8793 | -111.5086 |  |  | -11 | 218.7 | -16.81 | 17.2134 | 17.8635 | 18.1716 | 9.5121 | 8.5863 | 43.2652 | -101.905 | 48.2318 | 13.167 | 55.37 | 77.05 | 54.1479 | 51.4206 | -33.32 |  | 112.5138 | 111.6148 | -145.0764 | 0 | -20.042 | -109.6 | -109.8 | 28.8089 | 66.5131 | 72.8098 | 94.9402 |  | -10.83 |  | 133.3626 | -25.53 | -25.78 | 105.66 | 71.25 | 143.1636 | 140.1455 | 17.7671 | 17.0818 | 273.3231 | 224.4816 | 215.3448 | 219.06 | 68.8339 | 55.791 | -26.415 | 657.4555 | 266.7379 |  | -23.1051 | -20.418 | 14.2979 | 0 | 6.9909 | 41.52 | -25.4432 | -25.9512 | -21.0421 | 14.38 | -11.8 | 88.4 | 11.2723 | -38.8896 | -12.571 | -12.0472 | 3.1812 | -54.2127 | 17.4143 | 0 | 2.9242 | 2.8689 | 38.7986 | 38.926 | 36.9895 | 16.0758 | 14.5687 | 48.2274 | -16.0481 | -15.8958 | 29.2528 | 43.1748 | 5.1142 | -5.17 | 14.3685 | 1.0208 | -8.93 | 18.28 | 0 |  | -6.063 | 0.72 |  | 33.15 | -42.6338 | -30.9597 | 15.97 | 84.1584 | 22.8 | -18.077 | -11.9524 | 0 | 2.0507 | 0.0825 | 0 | -14.3653 | -40.2031 | 25.2703 | 63.2761 | 65.6019 | 67.4584 | -127.7038 | -23.5205 | 37.7285 | -62.5013 |  | 13.2255 | 12.9019 | 13 | 189.4823 | 188.1562 |  | 0 | -303.587 | 302.4619 | 302.2377 | -177.8306 | -178.9589 | -36.7646 | -25.8537 | 83.1054 | 83.4147 | -111.9542 | -118.9007 | 37.7523 | 37.0053 | -33.305 | -33.4035 | 85.24 | 85.38 | 50.9 | 50.6 | 19.8341 | -56.24 | -387.0738 | 103.2055 | 102.8848 | 11.6 | 29.1 | -36.8 | -38.7 |  |  | -299.3508 | -244.4715 | 308.9675 | 233.4141 | 0 | -228.8154 | 227.1081 | -147.755 | -111.1569 | -226.2121 | 134.6808 | 135.2111 | 147.4317 | -300.7775 | 112.4446 | -187.8215 | 189.0812 | -10.466 |  | 23.76 | 7.402 | 7.394 | -22.96 | 5.36 |  | -6.0349 | -30.2357 | -6.7369 | 14.4 | 52.603 | 50.897 | 11.2402 | 13.4852 | 53.0988 | 53.7242 | 53.3103 |  | -28 | 24.7722 | 7.32 |  | -20.9968 | 63.1441 | 37.6603 | -21.5213 | -62.9903 | 25.0511 | 36.722 | 19.5 | -19.3 | 0 | 58.1953
25/06/2025 | 13:30 | 0 | 19.5184 | -23.8805 | -36.0836 | 32.0288 | 0 | 52.339 | 0 | 63.8599 | 32.319 | 31.6422 | 19.98 | -59.886 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.0707 | 0 | 18.346 | 18.0712 | 30.1896 | 16.2139 | 5.6106 | 7.213 |  |  | -46.72 | -46.38 |  | -19.98 | 57.2 |  |  | -42.55 | -42.57 | -53.37 | 42.21 | 43.06 | 13.7013 | 3.4942 | 63.5816 | 65.486 | 35.768 | -45.6801 | -41.1402 | 9.0822 | 9.5517 | 63.6306 | 68.1852 | 4.204 | 23.2441 | -486.2991 | -12.8757 | -10 | -10.4 | 45.9369 | 44.9674 | -4.9212 |  | -67.9784 | 5.8636 | 6.4641 | 4.3813 | 519.1197 | 181.1883 | 181.2799 | -671.3824 | 537.254 |  | -51.2078 | 52.4933 | 93.0394 | 25.93 | 25.41 | 63.78 | 78.69 | -14.5971 | -18.6158 | 71.686 | 72.2418 | 28.4186 | -96.4645 | -96.2882 | 5.6873 | -112.1774 | 19.5709 | 25.985 | -14.8 | 224 | -16.98 | 17.2191 | 18.2921 | 17.9025 | 8.5188 | 7.6841 | 46.1306 | -104.8079 | 52.132 | 13.3409 | 53.4 | 76.31 | 52.7417 | 49.8093 | -32.25 |  | 113.2734 | 111.3661 | -154.6331 | 0 | -19.7117 | -107.7 | -106.4 | 27.7982 | 65.9271 | 73.7491 | 93.1824 | 65.37 | -11.09 |  | 153.2037 | -25.99 | -26.33 | 106.64 | 70.83 | 155.3818 | 151.5818 | 18.7097 | 17.5909 | 279.43 | 231.1196 | 223.1397 | 226.3778 | 65.9764 | 52.7815 | -26.493 | 683.7076 | 216.7565 |  | -21.7565 | -18.9252 | 19.5071 | 0 | -2.7842 | 41.52 | -25.2687 | -25.7761 | -17.2333 | 0 | -14.22 | 1 | 11.1824 | -47.645 | -12.5682 | -12.0714 | 2.897 | -50.4248 | 12.906 | 0 | 2.836 | 2.8032 | 39.2263 | 40.1621 | 38.6614 | 18.9226 | 18.4202 | 57.2701 | -16.953 | -16.6227 | 34.1849 | 46.7889 | 7.4873 | -4.95 | 14.2757 | 0.9976 | -8.6 | 19.44 | 0 |  | -6.071 | 0.702 | 8.6554 | 34.19 | -45.763 | -35.3327 | 16.16 | 83.8532 | 22.8 | -19.2731 | -11.4928 | 0 | 2.0439 | 0.0825 | 0 | -14.2444 | -40.7755 | 24.5498 | 64.2004 | 62.7891 | 64.3325 | -129.9335 | -24.5698 | 38.1625 | -64.7907 | 11.6486 | 13.1767 | 12.6698 | 13.2459 | 179.5513 | 178.3416 |  | 0 | -274.9575 | 277.0307 | 276.6381 | -168.4586 | -168.8886 | -37.0981 | -26.3173 | 82.0824 | 80.6038 | -111.9542 | -104.7422 | 31.0835 | 30.71 | -36.8532 | -36.7616 | 77.35 | 76.43 | 52.4 | 54.1 | 19.6889 | -52.72 | -381.2936 | 93.5447 | 93.2518 | 14.5 | 32.6 | -30.8 | -32.4 | 1.551 |  | -274.3489 | -195.6679 | 297.4155 | 226.3124 | -10.1198 | -220.8741 | 220.6591 | -142.9136 | -97.5949 | -216.7268 | 141.8716 | 142.782 | 147.1272 | -287.7917 | 98.1647 | -187.3051 | 187.3031 | -8.6203 |  | 24.4 | 7.404 | 7.416 | -23.84 | 6.24 |  | -5.9739 | -28.5359 | -6.2974 | 12.3 | 52.574 | 50.878 | 11.2605 | 13.4743 | 53.5071 | 52.654 | 52.1934 |  | -31.1 | 24.2107 | 7.31 |  | -25.9898 | 62.738 | 37.6169 | -25.6731 | -61.3303 | 25.538 | 35.4839 | 22.1 | -22.7 | 0 | 56.2604
25/06/2025 | 14:00 | 0 | 19.7509 | -24.2467 | -36.1777 | 32.9711 | 0 | 52.5724 | 0 | 64.184 | 32.817 | 31.8886 | 19.98 | -59.615 | 55 | 19.044 | -52.8 | 12.8291 |  | 16.8581 | 17.1262 | 28.3609 | 9.6032 | 5.5417 | 8.1811 |  |  | -45.9 | -46.03 |  | -19.98 | 57.2 |  |  | -41.52 | -41.82 | -52.75 | 42.05 | 42.15 | 15.5948 | 2.9959 | 63.4284 | 65.5994 | 34.23 | -41.6613 | -41.1821 | 5.8277 | 5.8085 | 65.3721 | 67.5154 | 4.204 | 22.4963 | -483.2187 | -12.1474 | -10.9 | -11.2 | 45.8392 | 45.1284 | -4.8901 |  | -68.5301 | 5.8277 | 6.4925 | 4.3869 | 520.2794 | 179.8455 | 179.9066 | -657.6537 | 539.9214 |  | -66.0084 | 67.6468 | 95.0053 | 26.47 | 26.03 | 64.76 | 79.51 | -15.8027 | -15.6688 | 72.7369 | 74.0978 | 28.5479 | -100.3028 | -100.1946 | 6.6149 | -112.5663 |  |  | -17.4 | 225.9 | -17.33 | 15.37 | 16.3233 | 16.5565 | 7.0682 | 6.0733 | 45.9279 | -104.2669 | 53.0667 | 14.0529 | 54.3 | 77.3 | 52.7417 | 49.8093 | -32.62 |  | 113.9791 | 112.5408 | -148.4483 | 0 | -19.7855 | -106.4 | -106.3 | 28.4134 | 65.0482 | 72.8098 | 92.0105 | 64.66 | -11.06 |  | 148.1584 | -24.98 | -25.06 | 105.03 | 71.52 | 148.5818 | 147.4182 | 18.5223 | 17.8545 | 275.3605 | 225.3914 | 217.5892 | 221.0045 | 86.6307 | 77.1653 | -26.14 | 673.207 | 215.1577 |  | -21.0195 | -18.6255 | 0 |  | -25.8388 | 158.268 | -39.6386 | -39.3417 | -37.5893 | 0 | -16.63 | 110.9 | 10.9224 | -70.0472 | -12.8674 | -12.4369 | 2.5804 | -72.6107 | 34.3856 |  | 2.8062 | 2.7772 | 39.6682 | 39.5238 | 37.7677 | 14.0663 | 14.4012 | 57.2701 | -16.9482 | -17.0278 | 36.2964 | 47.925 | 6.9966 | -2.79 | 14.2757 | 0.9744 | -8.9 | 18.03 |  |  | -5.917 | 0.811 | 10.5799 | 35.1 | -48.7741 | -36.9956 | 16.42 | 84.7591 | 23.9 | -18.5611 | -11.2968 | 0 | 2.0921 |  |  | -14.5144 | -40.0582 | 26.2985 | 63.024 | 65.3598 | 66.2739 | -130.8649 | -24.9179 | 37.1426 | -65.415 |  | 12.9325 | 12.5644 | 13 | 177.9501 | 179.6369 | 0 |  | -273.8448 | 276.1032 | 274.5966 | -170.1555 | -169.7412 | -38.531 | -28.6598 | 85.2413 | 83.042 | -104.7817 |  | 38.873 | 37.994 | -40.8457 | -40.9671 | 76.21 | 76.03 | 45.3 | 44.8 | 19.7102 | -44.64 | -384.9387 | 101.3977 | 101.1339 | 16.2 | 26.3 | -36.9 | -38.9 | 1.4882 | 1.2096 | -272.6439 | -192.438 | 306.9557 | 234.176 | -14.0013 | -227.4283 | 226.4533 | -161.636 | -109.0654 | -229.5402 | 143.4488 | 146.4198 | 159.0913 | -301.688 | 111.5044 | -188.2513 | 190.3082 | -9.1751 |  | 20.48 | 7.313 | 7.338 | -20.8 | 2.48 |  | -1.8143 | -26.952 | -9.1386 | 11.8 | 52.643 | 51.901 |  | 13.4892 | 54.9813 | 52.6245 | 53.9689 |  | -25.2 | 24.7498 | 7.53 |  | -27.903 | 65.0601 | 39.5884 | -28.152 | -62.8457 | 27.6643 | 35.262 | 16.9 | -16.9 |  | 60.4466
25/06/2025 | 14:30 | 0 | 20.1811 | -24.4668 | -35.7501 | 32.652 |  | 53.7828 |  | 66.4539 | 33.567 | 33.0064 | 17.76 | -61.221 | 55 | 20.7 | -55 | 12.7545 |  | 17.0223 | 16.9679 | 28.1643 | 9.6149 | 5.9154 | 8.2464 |  |  | -47.27 | -47.18 |  | -17.76 | 59.4 |  |  | -48.43 | -48.32 | -44.77 | 48.36 | 48.31 | 17.0184 | 2.3683 | 66.0526 | 68.3783 | 34.7359 | -46.3499 | -46.0965 | 28.7097 | 33.0474 | 65.774 | 66.3098 | 7.8682 | 44.8799 | -518.5643 | -10.0978 | -11.9 | -12.5 | 50.9912 | 50.1044 | -4.8351 |  | -74.7476 | 6.0622 | 6.8545 | 4.7243 | 556.9626 | 187.1089 | 187.2615 | -695.0071 | 567.3096 |  | -57.3683 | 58.2364 | 98.7776 | 27.98 | 28.01 | 66.83 | 80.62 | -26.7872 | -26.9212 | 83.1268 | 84.1154 | 26.4906 | -104.2048 | -104.6276 | 8.2844 | -112.8225 |  |  | -15.6 | 227.5 | -17.32 | 15.3824 | 16.2574 | 16.1622 | 7.6934 | 6.9078 | 50.6868 | -113.1741 | 60.2171 | 13.5706 | 55.23 | 80.61 | 54.1479 | 50.9811 | -34.26 |  | 114.2217 | 112.911 | -151.4748 | 0.0001 | -20.7379 | -111.3 | -111.5 | 29.4241 | 65.0482 | 72.8098 | 90.8386 | 64.01 | -11.17 |  | 148.8685 | -25.27 | -25.55 | 106.09 | 75.74 | 150.5636 | 146.8364 | 9.0737 | 8.3818 | 277.5178 | 221.94 | 215.6253 | 218.4269 | 69.6816 | 59.8042 | -26.98 | 710.7153 | 129.2431 |  | -21.4429 | -18.6843 | 18.9785 |  | -46.5065 | 141.372 | -46.7116 | -47.7982 | -23.92 | 0 | -14.95 | 95.4 | 11.3478 | -89.5883 | -13.8243 | -13.1096 | 3.6156 | -58.6394 | 21.779 |  | 2.7936 | 2.807 | 39.8687 | 39.3007 | 38.2385 | 26.1232 | 25.6208 | 64.973 | -6.9101 | -7.235 | 45.7505 | 58.9246 | 6.2275 | 1.2 | 14.4637 | 1.0098 | -9.25 | 16.14 | 0 |  | -5.79 | 0.79 |  | 36.43 | -60.1325 | -43.7621 | 16.46 | 87.4012 | 23.9 | -19.643 | -11.6108 | 0 | 2.1051 |  |  | -13.9136 | -41.7893 | 27.3623 | 65.2929 | 68.2752 | 67.6098 | -138.8615 | -25.0449 | 38.5506 | -65.7239 | 12.5115 | 13.6161 | 13.2394 | 14.2098 | 181.4036 | 179.4205 |  |  | -337.1951 | 339.9075 | 334.0318 | -170.5908 | -171.1935 | -40.2473 | -28.1472 | 78.91 | 80.5946 |  |  | 52.4633 | 52.3095 | -32.1401 | -31.9853 | 79.12 | 78.08 | 38.6 | 38.4 | 19.6889 | -50.48 | -353.0389 | 103.3881 | 103.1595 | 17.9 | 20.6 | -51.3 | -53.3 |  | 1.3328 | -333.6976 | -105.2808 | 334.7117 | 256.5807 | -27.2965 | -253.3396 | 252.3492 | -184.9611 | -136.5925 | -246.861 | 137.1774 | 137.4376 | 183.7212 | -324.4194 | 139.3205 | -183.1893 | 184.0924 | -8.7521 |  | 19.52 | 7.287 | 7.265 | -19.2 | 0.16 |  | -0.2335 | -25.3712 | -11.3085 | 10.7 | 53.982 | 54.929 | 11.2602 |  | 52.3391 | 52.4137 | 53.2102 |  | -20.3 | 24.4435 | 7.6 |  | -26.2257 | 66.5201 | 40.2978 | -26.3453 | -65.1822 | 28.6285 | 36.6698 | 11.9 | -11.3 |  | 64.9284
25/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.2619 | -24.4149 | -35.8332 | 32.6636 |  | 53.3715 |  | 66.6018 | 33.979 | 32.909 | 17.76 | -63.373 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 12.8879 |  | 17.8307 | 17.537 | 29.5762 | 9.1047 | 6.5408 | 8.1832 |  |  | -49.24 | -49.32 |  | -17.76 | 61.6 |  |  | -46.24 | -46.4 | -52.04 | 46.67 | 46.79 | 17.4909 | 2.174 | 68.551 | 70.76 | 36.1214 | -48.2253 | -44.1637 | 7.7614 | 7.6161 | 66.8456 | 71.9361 | 4.7275 | 24.6893 | -508.2086 | -12.2897 | -9.5 | -10.5 | 48.4578 | 47.7548 | -4.6222 |  | -71.0694 | 5.7959 | 6.997 | 4.7888 | 546.1591 | 183.1415 | 183.2026 | -678.9188 | 561.1752 |  | -53.4424 | 55.6454 | 97.4703 | 28.21 | 28.57 | 66.65 | 80.58 | -25.9835 | -25.1797 | 80.7485 | 81.2649 | 26.2881 | -101.6757 | -101.73 | 8.9087 | -114.3283 |  |  | -25 | 231.2 | -17.02 | 14.2979 | 14.6756 | 15.0691 | 4.6522 | 3.6775 | 50.0948 | -107.8713 | 56.639 | 13.6577 | 56.7 | 83.24 | 54.1479 | 51.5671 | -34.37 | -3.5167 | 116.2667 | 114.4462 | -163.3479 | 0 | -20.7681 | -111.2 | -112.7 | 29.3967 | 64.1693 | 73.2795 | 90.8386 |  | -11.63 |  | 163.8343 | -25.69 | -26.17 | 113.21 | 75.68 | 162.7636 | 161.1455 | 15.8752 | 15.6 | 288.2841 | 234.4346 | 228.3097 | 230.4361 | 79.5072 | 66.2224 | -26.792 | 696.4088 | 167.1324 |  | -21.1365 | -18.0668 | 14.1929 |  | -44.7115 | 149.052 | -41.271 | -41.1755 | -27.179 | 18.66 | -16.56 | 95.9 | 11.341 | -93.8399 | -13.8012 | -13.401 | 3.1712 | -62.368 | 26.0864 |  | 2.9872 | 2.9154 | 40.0395 | 39.9062 | 38.8659 | 22.2717 | 22.6066 | 62.2937 | -13.3149 | -14.1369 | 43.5619 | 57.1669 | 6.2275 | -1.83 | 14.1805 | 1.0208 | -8.7 | 17.22 |  |  | -5.739 | 0.607 |  | 35.15 | -57.5005 | -43.7182 | 17.1 | 87.0088 | 24.7 | -19.8979 | -12.8951 |  | 2.121 |  |  | -13.9885 | -42.1123 | 26.0174 | 66.6374 | 64.7327 | 66.0598 | -134.7833 | -25.0733 | 39.8926 | -66.8876 | 11.8432 | 13.8603 | 13.4398 | 13.6595 | 197.1926 | 194.0442 |  |  | -343.7534 | 344.0334 | 346.6286 | -184.4397 | -184.5427 | -35.8022 | -24.5126 | 81.9665 | 80.0003 | -113.0505 | -113.5514 | 56.5942 | 56.6381 | -43.9496 | -43.6131 | 81.05 | 81.31 | 40.8 | 40.1 | 19.8534 | -27.36 | -358.1023 | 106.1462 | 104.8515 | 18 | 22.6 | -54.9 | -57.8 | 1.6295 | 1.2077 | -340.5251 | -148.9687 | 381.0492 | 289.6743 | -32.0562 | -286.4983 | 284.7527 | -197.6773 | -156.367 | -280.1875 | 135.8985 | 136.0131 | 203.1799 | -367.5363 | 158.0701 | -208.6616 | 210.1315 | -7.8567 |  | 19.6 | 6.907 | 6.912 | -18.96 | 0.8 |  | -0.2609 | -26.659 | -10.457 | 10.1 | 52.542 | 53.537 | 11.2631 | 13.5018 | 53.1799 | 53.4384 | 53.7863 |  | -21.5 | 22.4736 | 7.68 |  | -22.451 | 64.1374 | 37.1671 | -22.205 | -63.5629 | 23.1554 | 38.5186 | 12.1 | -12.3 |  | 69.2499
25/06/2025 | 15:30 | 0 | 20.4721 | -24.7352 | -36.2444 | 33.018 |  | 52.7947 |  | 65.3184 | 33.507 | 32.4663 | 19.98 | -64.574 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 12.9713 |  | 17.4487 | 17.6399 | 29.0197 | 9.5009 | 5.8336 | 8.0759 |  |  | -48.68 | -48.36 |  | -19.98 | 61.6 |  |  | -49.47 | -49.3 | -43.98 | 49.45 | 49.43 | 17.3895 | 2.5744 | 68.6624 | 71.0149 | 34.427 | -43.5367 | -46.2437 | 28.936 | 28.1244 | 67.6494 | 68.855 | 7.8682 | 41.1415 | -526.5806 | -10.573 | -10.5 | -10.7 | 51.0624 | 51.1102 | -4.3865 |  | -74.7171 | 5.6108 | 6.6484 | 4.5424 | 564.7144 | 187.0479 | 187.0174 | -705.7186 | 564.1665 |  | -51.2722 | 55.0786 | 99.3365 | 28.07 | 28.45 | 67.37 | 80.47 | -31.2078 | -30.4041 | 84.6403 | 86.4821 | 25.3678 | -101.3369 | -101.9891 | 8.1361 | -109.2045 |  |  | -16.5 | 220.8 | -17.1 | 16.2513 | 16.8676 | 16.7023 | 10.272 | 8.7432 | 51.977 | -115.9454 | 60.067 | 14.1504 | 51.74 | 80.34 | 54.8511 | 51.5671 | -34.37 | -3.5167 | 112.0536 | 109.1457 | -142.0043 | 0 | -20.8386 | -110.1 | -111.7 | 29.3362 |  | 70.4616 | 89.6667 | 63.31 | -10.91 |  | 140.718 | -25.87 | -26.18 | 107.78 | 75.61 | 140.6364 | 138.4727 | 0 | 1.5 | 265.6014 | 212.2248 | 206.9546 | 210.2058 | 62.2757 | 52.4472 | -27.336 | 717.9052 | 71.0081 |  | -21.8947 | -19.3796 | 19.6112 |  | -72.2515 | 162.876 | -53.6501 | -54.3783 | -16.6095 | 0 | -20.54 | 110.6 | 10.9488 | -119.8982 | -14.5528 | -13.943 | 4.0758 | -50.6964 | 10.543 | 0 | 2.8336 | 2.8187 | 39.6959 | 38.758 | 38.6207 | 30.3096 | 30.6445 | 71.0015 | 0.5246 | 0.551 | 46.2458 | 61.2007 | 6.7695 | -1.73 | 14.3685 | 1.044 | -8.91 | 17.3 |  |  | -5.854 | 0.712 |  | 35.26 | -61.7975 | -49.1491 |  | 88.3151 | 25.6 | -20.3681 | -13.2848 |  | 2.1464 |  |  | -15.3848 | -43.3706 | 27.6526 | 68.5701 | 63.4724 | 65.9435 | -141.8647 | -24.9708 | 40.1244 | -66.7676 | 12.1356 | 14.2607 | 13.8617 | 13.556 | 186.467 | 182.2742 |  |  | -369.2286 | 369.646 | 368.461 | -175.9823 | -172.746 | -38.1356 | -27.2468 | 82.1502 | 83.6879 | -117.6324 | -120.7497 | 54.0124 | 53.0895 | -34.0871 | -33.6866 | 79.5 | 79.15 | 43.1 | 39.8 | 19.4646 | -32.56 | -326.1035 | 108.0235 | 107.7622 | 19 | 22.3 | -52.3 | -55 | 1.4486 | 1.3094 | -363.3317 | -50.9454 | 350.113 | 274.3563 | -38.0931 | -264.2276 | 261.9598 | -189.5263 | -142.3395 | -260.7799 | 137.5801 | 141.118 | 190.7619 | -343.4666 | 146.83 | -196.2325 | 196.3237 | -8.0682 |  | 20.96 | 6.9 | 6.896 | -20.56 | 3.12 |  | -2.8397 | -25.5177 | -10.8965 | 11.1 | 57.68 | 53.504 | 11.1665 | 13.3915 | 54.3051 | 52.0108 | 53.599 |  | -22 | 22.7895 | 8.06 |  | -23.9831 | 64.4037 | 38.6828 | -24.7318 | -63.4742 | 26.4667 | 36.9298 | 12.3 | -12.8 |  | 64.0581
25/06/2025 | 16:00 | 0 | 20.9846 | -25.3596 | -36.9983 | 33.0689 |  | 52.8769 |  | 65.4675 | 33.097 | 32.2873 | 37.74 | -64.908 | 59.4 | 21.528 | -57.2 | 12.9619 |  | 16.9723 | 16.9861 | 28.4883 | 9.1987 | 5.9528 | 7.8049 |  |  | -42.44 | -42.47 |  | -37.74 | 63.8 |  |  | -42.76 | -43.21 | -44.53 | 43.08 | 43.85 | 17.5774 | 2.5069 | 66.3334 | 69.0205 | 28.4118 | -41.3934 | -41.6002 | 24.1402 | 21.9936 | 65.774 | 64.0325 | 6.2978 | 33.9648 | -487.8928 | -13.1918 | -9.3 | -9.4 | 47.8978 | 47.8431 | -4.1941 |  | -69.8083 | 5.658 | 6.3254 | 4.5163 | 525.8948 | 174.871 | 174.932 | -670.4063 | 528.7023 |  | -32.6448 | 32.8759 | 99.0371 | 27.21 | 29.84 | 67.29 | 75.94 | -23.5723 | -22.9025 | 80.278 | 80.8789 | 30.3849 | -92.1079 | -91.5644 | 6.2906 | -110.9641 |  |  | -18.4 | 221.9 | -17.17 | 19.0635 | 19.941 | 19.8307 | 10.262 | 10.5702 | 47.8865 | -112.9786 | 53.5081 | 14.047 | 51.59 | 79.89 | 54.1479 | 50.8347 | -33.84 | -3.5167 | 111.904 | 110.6015 | -159.4079 | 0 | -20.6464 | -109.1 | -111.1 | 29.8691 | 63.2904 | 72.3402 | 88.4949 | 62.67 | -11.47 |  | 159.4791 | -26.45 | -26.74 | 109.84 | 75.32 | 159.5091 | 155.6 | 15.4544 | 14.3636 | 281.9701 | 229.235 | 223.7818 | 224.3369 | 50.3486 | 38.0446 | -25.484 | 682.5612 | 180.9429 |  | -21.4114 | -18.506 | 30.1507 | -26.9809 | -25.3944 | 50.736 | -23.4574 | -23.9028 | -4.0942 | 0 | -16.45 | 1 | 11.0124 | -97.9349 | -14.1868 | -13.6698 | 4.2862 | -36.345 | 0 |  |  |  | 39.6727 | 39.9165 | 38.1435 | 22.9415 | 23.2764 | 62.6287 | -13.4668 | -12.625 | 41.7378 | 52.2171 | 7.9194 | -3.77 | 14.454 | 1.1002 | -8.89 | 19.29 |  |  | -5.795 | 0.721 | 8.6642 | 34.45 | -52.9094 | -38.2435 |  | 86.3171 | 26.7 | -19.5001 | -12.274 | 0 | 2.1232 |  |  | -14.5583 | -41.6228 | 26.791 | 66.6374 | 65.9036 | 67.1122 | -133.4597 | -25.267 | 38.0506 | -67.6893 | 11.3066 | 14.3876 | 14.1359 | 13 | 213.9242 | 212.9824 |  |  | -346.5979 | 347.3182 | 348.3011 | -202.2081 | -201.6561 | -37.1042 | -25.4123 | 82.6978 | 80.4223 |  |  | 56.5942 | 56.4074 | -59.0632 | -59.1104 | 104.56 | 105.62 | 40.9 | 37.7 | 18.6635 | 8.48 | -372.6111 | 107.6273 | 107.3296 | 18.5 | 22.9 | -54 | -56.8 | 1.55 | 1.1941 | -344.8048 | -167.3712 | 440.1608 | 344.6375 | -51.3397 | -343.1399 | 339.728 | -184.1691 | -181.2746 | -332.3699 | 113.7312 | 113.6067 | 186.7961 | -433.2561 | 183.8808 | -247.4589 | 250.5091 | -8.0929 |  | 18.56 | 6.87 | 6.871 | -18.64 | 0 |  | 0.734 | -28.5939 | -11.6289 | 11.5 | 53.413 | 52.048 | 11.2416 | 13.3779 | 52.6149 | 54.662 | 53.8064 |  | -20.5 | 22.8608 | 8.05 |  | -23.1693 | 63.1877 | 37.3959 | -23.112 | -63.3595 | 24.0935 | 38.245 | 12 | -12 |  | 59.9209
25/06/2025 | 16:30 | 0 | 21.2076 |  | -34.0855 | 32.2044 |  | 52.497 |  | 65.2156 | 33.141 | 32.3436 | 37.74 | -63.159 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 12.9394 |  | 17.3954 | 17.6531 | 28.9021 | 9.5156 | 6.047 | 8.0315 |  |  | -42.88 | -42.71 |  | -37.74 | 61.6 |  |  | -40.4 | -40.61 | -50.53 | 40.88 | 40.84 | 17.0594 | 2.4396 | 66.5917 | 69.1376 | 30.7894 | -40.7236 | -40.1716 | 8.377 | 8.3099 | 64.9702 | 67.5154 | 4.7275 | 25.2043 | -484.6797 | -12.7645 | -9.4 | -9.4 | 45.2302 | 44.7036 | -4.5479 |  | -68.8908 | 5.5994 | 6.9824 | 4.7294 | 519.7606 | 172.1854 | 171.575 | -658.4753 | 529.9867 |  | -49.6244 | 48.0544 | 97.9294 | 27.26 | 28.15 | 66.61 | 79.16 | -19.0177 | -18.4819 | 73.5393 | 74.0639 | 29.8932 | -96.3606 | -95.4795 | 8.6715 | -115.0266 |  |  | -26.5 | 229.8 | -16.78 | 16.1493 | 15.6719 | 16.8547 | 4.7772 | 4.2248 | 48.8801 | -106.5209 | 55.8266 | 14.2089 | 51.32 | 81.93 | 53.4448 | 50.8347 | -33.79 | -3.5167 | 116.0147 | 114.3284 | -167.0656 | 0 | -20.3958 | -110.2 | -110.3 | 29.4571 | 62.4115 | 72.3402 | 87.323 | 62.07 | -11.95 |  | 165.5394 | -25.5 | -25.76 | 110.5 | 74.53 | 167.2727 | 163.3273 | 22.0087 | 20.8545 | 290.2672 | 236.6001 | 229.0021 | 232.2107 | 50.2309 | 35.1574 | -26.627 | 663.4951 | 215.4548 |  | -21.366 | -18.5696 | 32.8555 | -37.9888 | -35.0511 | 43.056 | -14.5985 | -15.0938 | -0.409 | 0 | -9.07 | 1 | 10.3345 | -114.9337 | -14.6677 | -14.1831 | 4.3839 | -34.8772 | -4.0237 | 0 | 3.0099 | 2.9308 | 38.9122 | 39.7489 | 38.2392 | 17.5829 | 17.9178 | 59.7819 | -20.2696 | -20.2624 | 43.032 | 55.3923 | 10.417 | -2.23 | 13.9681 | 1.1038 | -8.8 | 18.51 | 9.1694 |  | -5.624 | 0.669 | 10.6193 | 35.39 | -54.7272 | -44.2198 | 16.73 | 84.7641 | 26.9 | -19.7299 | -10.8057 | 0 | 2.1409 |  |  | -15.1318 | -42.0713 | 24.6551 | 65.4609 | 68.7546 | 69.2363 | -133.778 | -25.5314 | 37.327 | -66.4444 | 12.0413 | 14.2216 | 13.8828 | 12.9962 | 228.1339 | 227.1884 |  |  | -357.3401 | 357.6103 | 352.3418 | -213.3333 | -213.194 | -30.3862 | -17.2928 | 77.9585 | 75.784 | -138.1715 | -139.3255 | 54.0673 | 53.7377 | -64.3102 | -64.2487 | 116.96 | 116.44 | 43.2 | 43 | 19.2595 | 14.88 | -370.4823 | 107.7692 | 106.3486 | 18.5 | 22.8 | -52.3 | -55.1 | 1.6731 | 1.3993 | -349.8671 | -193.6967 | 475.9441 | 379.5505 | -54.8421 | -369.307 | 368.0905 | -173.3105 | -195.731 | -362.5025 | 103.1279 | 103.4468 | 176.1262 | -471.9693 | 199.8056 | -270.0969 | 271.2844 | -7.1453 |  | 17.2 | 7.461 | 7.457 | -18.16 | -0.56 |  | 0.148 | -28.4474 | -10.6035 | 9.7 | 54.05 | 53.796 | 11.1089 | 13.2675 | 49.3604 | 50.6525 | 51.889 |  | -23.4 | 22.2492 | 7.89 |  | -15.9018 | 59.3337 | 30.17 | -15.6288 | -56.8895 | 16.6298 | 40.2211 | 14.4 | -14.4 |  | 55.7798
25/06/2025 | 17:00 | 0 | 21.4378 | -25.8066 | -33.8704 | 31.1067 |  | 53.385 |  | 64.4142 | 32.507 | 31.5889 | 17.76 | -59.347 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.4604 |  | 17.1102 | 17.2483 | 28.5432 | 9.2336 | 6.3128 | 7.5948 |  |  | -46.91 | -47.24 |  | -19.98 | 57.2 |  |  | -47.11 | -47.23 | -46.22 | 47.99 | 47.97 | 17.6789 | 2.3401 | 65.0688 | 67.2103 | 34.0364 | -47.5555 | -46.9502 | 28.3411 | 26.8007 | 66.1759 | 67.3815 | 7.3447 | 38.1475 | -522.6854 | -13.9459 | -9.1 | -9.2 | 52.5164 | 51.6152 | -4.2038 |  | -74.4162 | 4.4652 | 6.9253 | 4.7667 | 556.7795 | 168.0959 | 168.1875 | -647.0754 | 551.5848 |  | -71.0525 | 72.4661 | 96.642 | 27.87 | 27.58 | 65.93 | 79.15 | -12.5878 | -13.3915 | 72.3331 | 73.4468 | 28.4889 | -101.0525 | -101.9313 | 7.1554 | -114.904 |  |  | -34.7 | 232.7 | -16.69 | 11.4825 | 12.1882 | 12.5058 | -2.8199 | -3.6733 | 52.7162 | -102.7226 | 58.9478 | 14.3791 | 54.28 | 83.96 | 53.4448 | 50.6882 | -33.67 | -0.7536 | 116.4607 | 114.756 | -163.4239 | 0 | -20.492 | -110.3 | -111.3 | 29.0671 | 61.5326 | 70.9312 |  | 60.8 | -11.26 |  | 160.7491 | -26.21 | -26.49 | 116.23 | 72.74 | 162.2727 | 159.5818 | 25.5993 | 24.5818 | 285.229 | 236.1007 | 227.9182 | 231.3031 | 71.6076 | 56.3794 | -26.619 | 658.163 | 254.44 |  | -19.5755 | -17.9476 | 0 | -57.7516 | -53.0573 | 176.7 | -23.4685 | -24.2203 | -23.862 | 15.37 | -14.25 | 119.2 | 9.3315 | -150.2676 | -15.2141 | -14.5583 | 6.0046 | -55.9943 | 18.0493 | 0 | 2.988 | 2.9478 | 39.8519 | 40.27 | 38.6969 | 12.0569 | 11.387 | 67.8198 | -23.4059 | -23.5492 | 43.5467 | 56.0376 | 12.5118 | 0.07 | 14.3685 | 1.1856 | -8.87 | 19.8 | 11.2071 |  | -5.69 | 0.728 |  | 36.52 | -57.8094 | -44.071 | 16.55 | 84.4851 | 27.5 | -19.8265 | -10.3528 |  | 2.1644 |  |  | -15.5199 | -42.5785 | 25.35 | 66.7214 | 65.8892 | 67.6049 | -133.8607 | -25.4999 | 37.0207 | -65.8536 | 11.3724 | 14.2802 | 13.9249 | 13.1619 | 235.5818 | 234.2579 |  |  | -359.5953 | 365.3327 | 363.6166 | -220.5009 | -218.6946 | -33.645 | -22.0331 | 85.5558 | 83.3415 |  |  | 57.4292 | 58.1213 | -70.0397 | -69.8844 | 117.57 | 117.8 | 41.6 | 41.5 | 20.6737 | 28.88 | -368.5955 | 109.3779 | 111.787 | 19 | 23.9 | -55.7 | -58.7 | 1.2388 | 1.0099 | -360.6977 | -224.979 | 507.519 | 391.4825 | -53.4196 | -380.9677 | 389.349 | -186.6174 | -209.773 | -379.4675 | 100.2206 | 99.5173 | 188.9443 | -495.4253 | 212.8629 | -282.2456 | 282.2632 | -8.2522 |  | 18.32 | 7.385 | 7.396 | -17.2 | -2.48 |  | 1.8753 | -29.9123 | -10.8385 | 10.3 | 55.488 | 55.33 | 11.1041 | 13.2812 | 54.7192 | 53.5768 | 52.7968 |  | -22.3 | 21.9042 | 8.39 |  | -19.0886 | 61.0591 | 34.3636 | -19.3522 | -59.8062 | 21.8381 | 37.8731 | 12.5 | -13 |  | 65.6344
25/06/2025 | 17:30 | 0 | 20.976 | -25.4405 | -34.118 | 30.1753 |  | 47.9692 |  | 62.0255 | 31.509 | 30.8819 | 19.98 | -52.58 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.4899 |  | 16.7974 | 16.9863 | 28.4523 | 9.2905 | 5.9557 | 8.2642 |  |  | -44.63 | -44.67 |  | -19.98 | 50.6 |  |  | -44.75 | -44.89 | -44.06 | 46.24 | 45.66 | 17.7308 | 2.2342 | 64.7175 | 66.8117 | 31.2487 | -45.5461 | -45.3619 | 33.3924 | 28.8886 | 63.6306 | 66.5777 | 7.3447 | 41.8058 | -489.8181 | -25.9206 | -2.6 | -2.7 | 51.7332 | 50.4123 | -4.5433 |  | -68.0284 | 4.8284 | 6.1001 | 4.0251 | 529.5875 | 169.164 | 169.4998 | -658.6053 | 525.0516 |  | -31.8084 | 32.5335 | 96.4823 | 27.18 | 27.98 |  | 77.35 | -24.376 | -24.7779 | 78.9818 | 78.878 | 29.0612 | -90.0534 | -90.3141 | 5.833 | -111.7678 |  |  | -25.2 | 224.6 | -15.92 | 17.6663 | 18.9834 | 18.8442 | 9.1281 | 8.5094 | 46.343 | -107.7797 | 51.1247 | 13.9583 | 53.51 | 81.73 | 53.4448 | 50.6882 | -34.33 | -3.5167 | 112.5159 | 110.7482 | -166.2394 | 0.0001 | -20.7895 | -107.7 | -108.8 | 28.7814 |  | 71.4009 | 87.323 | 60.78 | -11.06 |  | 162.9543 | -25.7 | -26.28 | 115 | 73.48 | 165.4182 | 163.9636 | 17.3995 | 15.9364 | 285.4049 | 233.8474 | 225.4107 | 227.6059 | 61.6283 | 45.9029 | -27.108 | 665.9777 | 215.966 |  | -13.3192 | -11.2499 | 15.9167 | -60.8374 | -55.7861 | 156.732 | -27.3157 | -27.8821 | -12.4172 | 0 | -21.56 | 118.4 | 8.9902 | -154.1256 | -15.2641 | -14.6781 | 5.2656 | -42.5803 | 9.1344 |  | 2.9018 | 2.8632 | 40.3688 | 40.6197 | 39.5159 | 24.4486 | 24.4486 | 63.8009 | -16.3545 | -16.0994 | 42.352 | 52.8293 | 8.5347 | 0.15 | 14.3685 | 1.2088 | -8.89 | 17.35 | 0 |  | -4.993 | 0.821 |  | 35.77 | -53.3614 | -42.0234 | 16.93 | 84.9026 | 27.3 | -17.2111 | -10.3321 | 0 | 2.2466 |  |  | -14.9128 | -42.83 | 25.7629 | 67.7298 | 63.5176 | 68.7312 | -134.1025 | -25.2753 | 34.2091 | -66.1557 | 11.7595 | 14.8173 | 14.5367 | 13 | 246.6877 | 241.5955 |  |  | -432.9626 | 434.3275 | 434.9165 | -228.8861 | -230.44 | -28.0335 | -15.9113 | 78.5074 | 77.0828 | -151.8299 | -152.0682 | 59.2639 | 58.9783 | -83.7904 | -84.7843 | 115.32 | 115.35 | 44.3 | 45.6 | 21.2889 | 34.8 | -373.4513 | 109.2685 | 108.9635 | 19.6 | 29.1 | -58.2 | -61.1 |  |  | -430.1878 | -192.088 | 530.2928 | 417.9293 | -53.894 | -404.6065 | 410.9467 | -194.4516 | -218.0294 | -400.7043 | 100.92 | 99.5138 | 190.4404 | -520.8389 | 219.1726 | -298.4727 | 299.3041 | -7.8567 |  | 17.6 | 6.881 | 6.823 | -17.04 | -1.44 |  | 1.4969 | -29.8238 | -9.1112 | 7.2 | 54.417 | 55.433 |  |  | 49.6013 | 52.5839 | 52.5063 |  | -28.6 | 19.2372 | 9.85 |  | -15.8679 | 58.0951 | 29.2304 | -15.9842 | -57.1138 | 15.0121 | 42.4479 | 19.7 | -19.3 |  | 61.5432
25/06/2025 | 18:00 | 0 | 20.4241 | -24.5603 | -34.258 | 30.1919 |  | 49.2845 |  | 58.7937 | 29.7551 | 29.2642 | 22.2 | -53.937 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 13.3799 |  | 13.4796 | 13.4569 | 22.8886 | 7.2789 | 0.9753 | 4.6623 |  |  | -45.52 | -45.42 |  | -19.98 | 52.8 |  |  | -45.11 | -46.02 | -43.94 | 45.54 | 45.75 | 17.1321 | 1.8557 | 64.1428 | 66.0771 | 29.199 | -46.2159 | -46.0718 | 29.6342 | 28.4181 | 62.291 | 63.3627 | 7.3447 | 34.3521 | -483.2023 | -28.0722 | -1.9 | -1.9 | 52.8746 | 51.1344 | -5.0655 |  | -70.0802 | 5.3243 | 6.2655 | 4.1862 | 518.6314 | 164.159 | 165.5323 | -630.0948 | 531.1294 |  | -65.6123 | 67.6058 | 93.9874 | 26.29 | 30.7 | 66.6 | 72.99 | -17.8121 | -15.9367 | 67.2211 | 68.2576 | 25.4766 | -108.8526 | -109.6659 | 4.3537 | -112.2748 |  |  | -17.2 | 224.2 | -16.7 | 10.822 | 11.8046 | 12.0717 | -4.7317 | -5.534 | 49.0491 | -94.7411 | 56.3459 | 16.8095 | 62.22 | 85.7 | 56.9604 | 53.6179 | -36.93 |  | 113.0527 | 111.6744 | -159.5181 | 0.0002 | -22.3805 | -113.3 | -112.9 | 28.4683 | 65.0482 | 78.4456 | 92.0105 | 64.11 | -12.31 | 58.1985 | 158.889 | -2.01 | -1.89 | 73.06 | 76.11 | 159.7273 | 155.3636 | 21.2063 | 19.3909 | 274.5801 | 226.8075 | 218.1591 | 220.8951 | 45.7205 | 27.8939 | -28.656 | 638.7196 | 259.0691 |  | -8.4233 | -6.1848 | 31.3152 | -40.1745 | -37.0874 | 47.664 | -7.2343 | -7.8119 | 6.1187 | 0 | -17.28 | 1 | 10.4187 | -120.1927 | -15.5003 | -15.0238 | 6.0176 | -25.7205 | -8.5763 |  | 3.1954 | 3.1977 | 38.2367 | 38.9771 | 37.3586 | 16.4107 | 16.2433 | 58.1073 | -19.2634 | -19.0271 | 43.1107 | 54.8653 | 3.0854 | 1.25 | 14.4637 | 1.5775 | -8.91 | 14.61 | 0 | 7.3017 | -4.382 | 0.835 | 8.7055 | 34.66 | -54.9121 | -42.5491 | 16.36 | 84.8471 | 25.1 | -21.0212 | -8.8422 | 0 | 2.6301 |  |  | -13.6902 | -41.8893 | 23.6709 | 65.629 | 67.5005 | 69.6678 | -132.9451 | -25.4942 | 35.521 | -64.3265 | 12.8594 | 17.2405 | 16.5736 | 16 | 245.3816 | 242.9086 |  |  | -393.7767 | 394.3015 | 393.5222 | -230.0405 | -227.1856 | -32.3532 | -19.7129 | 82.3523 | 81.4487 |  |  | 58.4179 | 57.6709 | -81.8952 | -81.934 | 119.09 | 118.12 | 44.5 | 44.6 | 21.556 | 35.12 | -379.9047 | 108.0449 | 108.3801 | 19 | 37.1 | -56.6 | -59.4 | 1.2751 | 0.9007 | -387.5957 | -234.3926 | 544.2874 | 420.9168 | -57.869 | -409.5213 | 408.0291 | -196.2594 | -219.8118 | -400.7932 | 99.7894 | 99.7952 | 196.8609 | -526.4698 | 223.2418 | -300.3479 | 302.846 | -7.8045 |  | 18.24 | 6.462 | 6.511 | -18.4 | 0 |  | 0.264 | -32.2866 | -7.0603 | 7.6 | 52.84 | 51.21 | 0 | 0 | 53.0538 | 52.3856 | 52.1884 |  | -35.8 | 17.9607 | 10.36 |  | -18.4701 | 61.8208 | 32.5112 | -17.9424 | -61.219 | 18.559 | 41.3315 | 26.5 | -26.4 |  | 59.0507
25/06/2025 | 18:30 | 0 | 21.443 | -25.8642 | -33.0212 | 30.4863 |  | 53.2758 |  | 64.5504 | 32.449 | 31.9055 | 11.1 | -66.09 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.6595 |  | 14.7975 | 14.8642 | 24.8057 | 6.23 | 0.138 | 2.6158 |  |  | -54.43 | -54.43 |  | -11.1 | 63.8 |  |  | -51.29 | -51.47 | -52.92 | 51.95 | 52.31 | 20.3068 | -0.657 | 70.0914 | 72.9759 | 36.2307 | -48.3593 | -48.45 | 3.3202 | 3.4718 | 71.8021 | 74.7492 | 5.2509 | 27.39 | -521.4816 | -28.0466 | -1.9 | -2.1 | 53.8836 | 52.6094 | -6.0561 |  | -72.4498 | 6.7386 | 8.2451 | 5.5753 | 561.693 | 171.7276 | 171.1478 | -641.3792 | 566.572 |  | -80.5807 | 82.702 | 104.7154 | 31.32 | 36.68 | 73.05 | 80.33 | -18.4819 | -18.3479 | 73.632 | 75.0905 | 24.7883 | -130.6287 | -129.5466 | 4.2643 | -116.7893 |  |  | -13.5 | 232 | -17.45 | 7.0435 | 7.9356 | 8.851 | -5.8761 | -6.4347 | 56.3672 | -107.5606 | 64.6793 | 17.7559 | 61.53 | 90.64 | 57.6636 | 54.7897 | -37.43 |  | 116.9354 | 115.5446 | -183.288 | 0.0001 | -22.5928 | -119.1 | -118.9 | 28.8638 | 65.9271 | 82.2027 | 93.1824 | 65.46 | -12.85 | 58.0635 | 182.1803 | -2.11 | -2 | 77.78 | 76.8 | 182.2909 | 178.2182 | 20.6588 | 19.1636 | 289.3299 | 239.5963 | 233.0466 | 234.9485 | 53.3642 | 34.1793 | -29.003 | 656.8791 | 221.8873 |  | -8.5758 | -6.4813 | 26.6888 | -34.8105 | -31.6891 | 63.024 | -14.0862 | -14.6442 | 1.5608 | 15.12 | -22.99 |  | 10.9792 | -113.7219 | -14.8754 | -14.4463 | 4.942 | -32.5761 | 0 | 0 | 3.3105 | 3.278 | 38.8013 | 39.1501 | 37.7045 | 17.5829 | 17.248 | 67.6524 | -18.2544 | -18.113 | 50.7219 | 64.8735 | 2.9316 | 2.59 | 14.0682 | 1.7948 | -8.87 | 12.62 |  | 5.3565 | -3.603 | 0.78 |  | 34.61 | -63.8649 | -49.6356 | 17.8 | 86.5876 | 24.5 | -25.1462 | -12.6079 |  | 2.9692 |  |  | -14.3772 | -48.0825 | 25.8682 | 75.8809 | 62.8647 | 63.7933 | -140.2746 | -27.3774 | 42.0257 | -72.9288 | 12.9517 | 18.7445 | 18.3244 | 15.8032 | 235.823 | 234.9399 | 251.4 | -249.9854 | -418.0594 | 422.7299 | 421.9832 | -221.0187 | -220.5589 | -30.7753 | -19.1091 | 78.7817 | 80.2146 |  |  | 61.6699 | 61.626 | -70.6873 | -69.4409 | 125.67 | 125.68 | 32.9 | 33.6 | 21.5346 | 33.84 | -369.8044 | 107.2919 | 106.973 | 19 | 29.1 | -59.1 | -62.3 | 1.1936 | 1.0148 | -413.022 | -200.9208 | 518.2795 | 407.0163 | -53.42 | -394.6833 | 393.7753 | -189.0692 | -218.3999 | -391.9724 | 97.5487 | 96.8977 | 187.3799 | -501.9855 | 222.7409 | -281.3383 | 282.2848 | -7.4887 |  | 16.72 | 6.304 | 6.296 | -16.32 | -3.6 |  | 2.4613 | -27.657 | -10.576 | 5.2 | 52.546 | 52.792 |  |  | 50.9112 | 50.3065 | 51.3617 |  | -28.3 | 17.6725 | 10.49 |  | -18.6113 | 61.3544 | 31.6955 | -19.1136 | -60.3204 | 17.7109 | 42.0226 | 19.6 | -19.6 |  | 65.9088
25/06/2025 | 19:00 | 0 | 22.2398 | -26.6964 | -32.335 | 32.2916 |  | 55.0414 |  | 67.4428 | 34.165 | 33.3627 | 0 | -68.919 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 13.6644 |  | 15.5804 | 15.7204 | 25.8361 | 5.9999 | 0.1231 | 2.5802 |  |  | -62.65 | -62.2 |  | 0 | 68.2 |  |  | -45.19 | -45.4 | -82.02 | 45.66 | 45.79 | 21.0864 | -1.4172 | 72.4766 | 74.7186 | 38.9862 | -45.5461 | -45.2335 | 2.5347 | 2.4812 | 78.2322 | 80.3755 | 1.0633 | 6.6122 | -502.9569 | -31.158 | -0.9 | -1 | 51.228 | 50.1031 | -6.5328 |  | -66.5874 | 7.8912 | 8.1926 | 5.5048 | 544.2364 | 186.1934 | 186.2849 | -677.7362 | 554.6331 |  | -59.6366 | 61.6183 | 105.8431 | 31.25 | 36.45 | 73.06 | 81.25 | -23.0364 | -22.3666 | 79.0675 | 79.923 | 25.2548 | -123.561 | -123.7905 | 2.4988 | -105.4549 |  |  | 12.1 | 209.5 | -17.46 | 16.9012 | 17.0991 | 17.1193 | 11.1919 | 10.6882 | 50.163 | -120.1415 | 58.7486 | 18.299 | 60.05 | 86.44 | 56.9604 | 53.6179 | -36.57 |  | 104.8145 | 104.3528 | -192.3681 | 0.0001 | -22.2914 | -119.2 | -119.9 | 27.6663 |  | 82.2027 | 92.0105 | 64.8 | -12.48 | 57.2265 | 190.1458 | -2.18 | -2.05 | 88.63 | 74.94 | 192 | 188.5091 | 15.3492 | 13.5727 | 289.3663 | 242.4931 | 233.6502 | 238.5844 | 43.3191 | 23.9625 | -29.247 | 685.2928 | 222.2946 |  | -9.8416 | -8.1123 | 36.8671 | -45.9687 | -42.3076 | 39.984 | -8.9992 | -9.8595 | 12.4986 | 0 | -14.15 | 1 | 11.0403 | -134.9156 | -14.4028 | -13.965 | 4.1027 | -21.966 | -11.7103 |  | 3.3646 | 3.2966 | 38.6834 | 39.0925 | 37.604 | 22.1042 | 22.2717 | 60.1168 | -12.2555 | -12.0543 | 43.7355 | 58.4516 | 0.9174 | 1.76 | 14.4637 | 1.7496 | -8.99 | 12.81 |  |  | -3.495 | 0.786 |  | 34.5 | -57.758 | -44.3149 | 17.53 | 85.7588 | 25.5 | -25.095 | -13.9968 |  | 3.041 |  |  | -14.2924 | -49.0012 | 23.7761 | 76.4691 | 60.3798 | 63.3778 | -134.1781 | -27.0824 | 43.0281 | -74.3117 | 13.5578 | 19.2035 | 18.7991 | 16.2619 | 226.205 | 225.0694 | 211.6 | -210.2729 | -374.6486 | 379.0533 | 375.4089 | -211.383 | -211.9772 | -32.4645 | -20.0963 | 79.6851 | 78.584 | -143.6756 | -143.1376 | 59.967 | 59.8022 | -56.2788 | -54.6998 | 130.14 | 131.23 | 29.1 | 28.5 | 21.3722 | 34.8 | -356.0709 | 105.3257 | 104.0815 | 19 | 29 | -58.3 | -61.4 | 1.3097 |  | -373.869 | -200.9535 | 497.0988 | 396.0989 | -56.5076 | -386.9844 | 382.6311 | -179.6832 | -214.2663 | -376.7571 | 94.2112 | 96.8871 | 179.1688 | -488.2623 | 216.9477 | -267.5157 | 268.6269 | -7.5409 |  | 18.8 | 6.243 | 6.228 | -18.56 | 0 |  | 0.499 | -25.3407 | -11.3085 | 5 | 51.102 | 49.437 |  |  | 50.4166 | 52.1177 | 52.6592 |  | -25.8 | 18.7054 | 10.37 |  | -20.2011 | 61.6742 | 32.3956 | -19.5263 | -61.6385 | 19.2535 | 41.8549 | 18 | -17.3 |  | 71.3547
25/06/2025 | 19:30 | 0 | 22.0142 | -26.41 | -32.3638 | 31.9583 |  | 55.6161 |  |  |  |  | 0 | -68.059 |  | 19.044 | -57.2 | 13.7411 |  | 15.2106 | 15.5595 |  | 5.7835 | 0.1146 | 2.5855 |  |  | -61.49 | -61.96 |  | 0 | 66 |  |  | -43.84 | -43.94 | -83.61 | 43.91 | 43.72 | 20.9017 | -1.4563 | 72.2708 | 74.365 | 40.3038 | -45.0103 | -44.723 | 2.6062 | 2.6514 |  | 80.3755 | 1.0633 | 5.1179 | -502.9536 | -27.4362 | -2 | -2.2 | 50.688 | 49.2867 | -6.425 |  | -67.0346 | 8.3219 | 8.3586 | 5.6698 | 543.8397 | 179.1436 | 179.2352 | -656.7788 | 560.0723 |  | -85.5404 | 87.5712 | 107.8989 | 32 | 37.21 | 73.87 | 81.24 | -19.5535 | -20.0894 | 76.3346 | 76.126 | 25.7464 | -130.2496 | -129.2743 | 2.0765 | -106.1453 |  |  | 6.2 | 211.5 | -17.48 | 13.2619 | 13.9498 | 14.1307 | 4.6919 | 4.4054 | 52.3541 | -116.3802 | 61.1119 | 18.2402 | 56.01 | 86.55 | 56.2573 | 53.3249 | -37 | -3.5167 | 106.8328 | 106.1267 | -196.0885 | 0 | -22.4207 | -116.6 | -117.4 | 27.6773 | 64.4623 | 82.6724 | 90.8386 | 64.08 | -12.65 | 56.727 | 195.7361 | -1.77 | -1.67 | 81.49 | 74.22 | 195.8545 | 191 | 19.7197 | 18.4182 | 292.9262 | 247.0392 | 236.0413 | 240.7068 | 47.459 | 28.1487 | -28.823 | 663.651 | 214.0257 |  | -18.2318 | -16.3804 | 33.7705 | -44.5389 | -41.7599 | 36.912 | -9.3324 | -9.9925 | 8.1752 |  | -13.76 |  | 10.8064 | -131.1845 | -14.8402 | -14.2734 | 3.7915 | -26.4478 | -8.0256 |  | 3.2315 | 3.2201 | 41.2163 | 41.2877 | 39.7058 | 19.4249 | 19.2575 | 59.7819 | -17.3185 | -16.9783 | 45.1176 | 58.8746 | 1.6864 | 1.15 | 14.3709 | 1.7252 | -8.95 | 12.69 |  | 3.4406 | -3.51 | 0.63 |  | 34.25 | -59.0995 | -45.0228 |  | 86.2086 | 25.6 | -24.8738 | -13.6458 |  | 3.0636 |  |  |  | -48.61 | 23.7057 | 77.1414 | 65.1864 | 67.1299 | -136.6148 | -26.7315 | 42.4932 | -72.3923 | 11.9941 |  | 18.6092 | 15 | 222.9571 | 224.8046 | 209.1 |  | -374.245 | 375.4517 | 373.072 | -209.1373 | -209.4993 | -31.7031 | -18.9786 | 79.4792 | 78.3383 |  |  | 59.9561 | 59.0991 | -55.9098 | -55.918 | 125.6 | 125.18 | 28.4 | 29.5 | 21.5966 | 34.16 | -355.8656 | 103.2309 | 102.7472 | 19 | 26.2 | -57.4 | -60.6 | 1.1752 | 1.0963 | -369.3921 | -190.6143 | 489.67 | 388.4083 | -55.8062 | -373.142 | 377.9866 | -178.532 | -209.0083 | -370.4896 | 92.3919 | 91.8507 | 182.4415 | -478.738 | 216.0371 | -263.4859 | 263.4143 | -6.5109 |  | 18.56 | 6.175 | 6.197 | -18.56 | 0 |  | 0.499 | -24.3763 | -11.6289 | 5 | 51.801 | 49.983 |  |  | 51.9122 | 52.0069 | 53.4156 |  | -25.6 | 19.4837 | 10.48 |  | -17.2944 | 62.2911 | 32.4672 | -17.628 | -60.815 | 18.3172 | 41.3866 | 16.9 | -16.6 |  | 72.1736
25/06/2025 | 20:00 | 0 | 21.4935 | -25.7641 | -32.7494 | 31.2492 |  | 54.8903 |  | 66.7173 | 33.817 | 33.0254 | 2.22 | -67.218 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 13.879 |  | 10.3018 | 10.4492 | 17.1521 | 6.0808 | 0.1281 | 2.6077 |  |  | -59.49 | -59.11 |  | -2.22 | 66 |  |  | -42.35 | -42.09 | -79.32 | 42.57 | 42.73 | 21.223 | -1.4266 | 71.556 | 74.3423 | 37.872 | -44.0726 | -43.855 | 3.312 | 3.6077 | 75.9549 | 78.6341 | 1.5867 | 7.7344 | -497.837 | -27.4237 | -2.2 | -2.2 | 49.3047 | 48.5613 | -6.2268 |  | -67.7014 | 8.6736 | 8.0141 | 5.5143 | 538.1632 | 180.5474 | 181.8597 | -649.5001 | 553.6561 |  | -84.7631 | 86.4972 | 109.0466 | 32 | 37.18 | 74.62 | 82.08 | -19.4196 | -19.6875 | 73.6009 | 74.389 | 26.2821 | -131.2749 | -130.7586 | 1.8389 | -107.0376 |  |  | 5.6 | 215.5 | -17.69 | 13.0574 | 13.5262 | 14.0574 | 5.8172 | 4.9417 | 51.4201 | -117.9605 | 61.42 | 18.7556 | 54.33 | 87.32 | 55.5542 | 52.153 | -36.93 | -3.5167 | 108.2113 | 106.315 | -196.4398 | 0.0001 | -22.3105 | -117.1 | -117.3 | 27.3917 | 63.5834 | 82.6724 | 89.6667 | 62.66 | -12.79 | 58.158 | 194.5261 | -3.04 | -2.94 | 80.68 | 76.74 | 196.0364 | 193.0364 | 20.1481 | 18.7182 | 297.825 | 246.8792 | 238.4381 | 242.1458 | 47.1273 | 26.9134 | -29.493 | 663.0202 | 210.6665 |  | -18.9879 | -16.6543 | 33.8446 | -45.9138 | -42.3216 | 35.376 | -8.6144 | -9.331 | 8.7438 |  | -14.67 |  | 10.8774 | -133.503 | -14.7697 | -14.4154 | 3.8802 | -26.0669 | -8.703 |  | 3.2505 | 3.2215 | 40.9083 | 40.9259 | 39.5423 | 18.2527 | 19.09 | 65.9778 | -17.7029 | -17.4441 | 46.4224 | 59.544 | 4.2719 | 1.3 | 14.2782 | 1.702 | -8.91 | 14.53 |  |  | -3.559 | 0.793 |  | 35.74 | -59.259 | -46.1204 |  | 88.2238 | 25.8 | -24.226 | -13.785 |  | 3.0529 |  |  | -14.0391 | -47.136 | 25.0945 | 74.1162 | 66.1364 | 67.4192 | -137.3097 | -26.0946 | 41.5099 | -71.0236 | 11.7361 | 19.0081 |  | 15 | 223.2125 | 222.4651 | 211.6 |  |  | 379.2168 | 378.1388 | -209.9555 | -210.9411 | -31.9619 | -19.5532 | 80.0214 | 80.829 | -135.0143 |  | 61.659 | 60.802 | -55.5598 | -55.5934 | 121.65 | 120.87 | 30.6 | 30.4 | 21.3509 | 33.92 | -363.9949 | 106.4671 | 106.1807 | 18.6 | 25.8 | -60 | -63.2 |  | 0.8958 | -374.0607 | -191.4939 | 489.3398 | 386.0204 | -54.7518 | -372.9514 | 377.9472 | -180.9792 | -210.8141 | -372.0972 | 89.1614 | 89.9799 | 189.4041 | -474.7094 | 214.2276 | -260.9575 | 261.3051 | -7.3294 |  | 19.76 | 6.248 | 6.265 | -19.52 | 0 |  | -0.1144 | -25.0202 | -11.4549 | 5.6 | 53.305 | 52.011 |  |  | 51.7524 | 53.1224 | 53.3698 |  | -25.6 | 19.9119 | 10.29 |  | -17.9617 | 61.6554 | 32.2386 | -18.0577 | -60.8668 | 18.8398 | 41.247 | 16 | -16.1 |  | 71.281
25/06/2025 | 20:30 | 0 | 20.7487 | -25.1287 | -33.5275 |  |  | 53.366 |  | 66.0384 | 33.401 | 32.3545 | 6.66 | -63.751 | 55 | 18.216 | -55 | 13.4458 |  | 9.4992 | 9.5691 | 15.8387 | 6.2323 | 0.1582 | 2.5031 |  |  | -55.83 | -56.1 |  | -6.66 | 61.6 |  |  | -43.16 | -43.15 | -68.63 | 43.38 | 43.51 | 21.0732 | -1.007 | 70.0126 | 72.8442 | 36.942 | -44.6084 | -44.2268 | 4.1161 | 4.0326 | 74.4813 | 75.8209 | 2.6336 | 12.485 | -494.743 | -26.124 | -2.9 | -3 | 49.3719 | 48.4413 | -6.3002 |  | -67.97 | 8.3208 | 7.8334 | 5.3313 | 541.1846 | 179.3572 | 178.7774 | -649.8918 | 547.7426 |  | -80.8594 | 83.2066 |  | 31.65 | 36.75 |  | 82.06 | -18.4819 | -18.3479 | 74.141 | 74.4093 | 26.6043 | -127.8018 | -127.5326 | 2.5665 | -104.8594 |  |  | 7 | 212.6 | -17.37 | 13.9413 | 14.9494 | 15.8436 | 8.7768 | 7.3487 | 52.1531 | -119.4749 | 60.9301 | 18.0862 | 56.53 | 85.25 | 54.8511 | 51.5671 | -36.9 | -3.6423 | 105.8236 | 104.923 | -194.5908 | 0.0001 | -22.3377 | -112.1 | -112.9 | 27.6663 | 60.9467 | 82.6724 | 86.1511 | 60.75 | -12.77 |  | 195.0111 | -2.8 | -2.69 | 89.81 | 76.19 | 196.0364 | 190.9273 | 19.5217 | 19.7182 | 295.0638 | 243.3651 | 236.1558 | 239.7316 | 46.7509 | 27.8078 | -28.939 | 663.6267 | 229.1562 |  | -18.6704 | -16.6749 | 34.5846 | -48.6584 | -45.0083 | 39.984 | -8.3734 | -9.019 | 8.1387 |  | -14.1 |  | 10.254 | -136.4369 | -14.951 | -14.5835 | 5.2906 | -25.662 | -9.4691 |  | 3.2057 | 3.1422 | 40.6264 | 41.1432 | 39.5784 | 17.7504 | 18.0853 | 67.6524 | -18.1311 | -17.8422 | 46.4114 | 58.0306 | 8.7398 | -0.66 | 14.3685 | 1.6934 | -9.06 | 17.68 |  |  | -3.736 | 0.836 |  | 36.21 | -57.3577 | -45.1816 |  | 87.5574 | 25.3 | -23.037 | -12.9061 |  | 2.969 |  |  | -14.8206 | -45.7649 | 24.7604 | 71.9314 | 67.4891 | 67.7162 | -136.6151 | -25.4159 | 40.1937 | -68.3765 | 11.0732 | 18.3245 | 17.7338 | 14 | 225.0987 | 224.6322 |  |  | -383.1884 | 384.7008 | 381.8189 | -211.484 | -209.5401 | -33.7511 | -22.1686 | 77.9953 | 78.7592 |  | -136.4792 | 63.3729 | 62.5269 | -53.5416 | -53.7661 | 122.16 | 120.81 | 30.4 | 30.6 | 21.494 | 33.76 | -367.3853 | 109.998 | 109.7233 | 17.9 | 23.4 | -60.8 | -64.1 | 1.2797 |  | -377.1491 | -202.6513 | 490.0488 | 385.4799 | -51.0372 | -376.4925 | 378.6616 | -185.9454 | -211.1591 | -370.148 | 89.6587 | 90.5307 | 190.3129 | -476.9402 | 217.3019 | -257.2408 | 258.2639 | -8.9911 |  | 20.16 | 6.261 | 6.294 | -19.68 | 0 |  | 0.441 | -26.7201 | -11.8944 | 9.4 | 54.74 | 55.963 |  |  | 51.6614 | 51.1958 | 51.5089 |  | -23 | 20.2287 | 10.17 |  | -20.0352 | 61.8608 | 34.0532 | -20.1212 | -60.7199 | 21.2959 | 39.5451 | 14 | -14.2 |  | 70.4216
25/06/2025 | 21:00 | 0 | 20.2086 | -24.5217 | -33.5504 | 31.9192 |  | 51.708 |  | 64.9053 | 32.609 | 31.9094 | 6.66 | -59.213 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.8004 |  | 9.1747 | 9.4677 | 15.3136 | 6.4945 | 0.1605 | 2.5338 |  |  | -53.41 | -53.43 |  | -6.66 | 57.2 |  |  | -55.39 | -55.45 | -41.13 | 54.74 | 55.42 | 21.0093 | -0.6424 | 70.2085 | 72.5336 | 38.5987 | -51.5743 | -51.4999 | 24.0086 | 27.1382 | 71.8021 | 73.0078 | 8.9151 | 46.6068 | -546.5616 | -26.7665 | -2.9 | -3 | 58.32 | 57.0249 | -5.6253 |  | -76.9852 | 7.5462 | 8.31 | 5.6315 | 589.3123 | 176.4885 | 175.7255 | -648.2541 | 574.9525 |  | -90.4689 | 92.236 | 107.9388 | 32.31 | 36.78 | 73.73 |  | -18.08 | -17.9461 | 74.585 | 74.0653 | 26.7617 | -130.8038 | -132.2018 | 1.9048 | -109.6221 |  |  | -1.4 | 220 | -17.24 | 9.9166 | 10.6404 | 10.9031 | -0.3431 | -1.1719 | 60.4765 | -119.7213 | 70.0794 | 18.5655 | 55.1 | 86.94 | 53.4448 | 50.3952 | -36.51 | -3.6423 | 110.4081 | 108.7491 | -200.6965 | 0.0001 | -22.044 | -111.2 | -111.3 | 27.7103 | 59.1888 | 80.7938 | 83.8074 | 58.9 | -12.58 | 58.671 | 199.8664 | -2.88 | -2.77 | 83.32 | 75.14 | 202.6909 | 198.2182 | 23.2947 | 21.3 | 293.3364 | 245.6181 | 237.1441 | 240.5913 | 46.3923 | 28.3564 | -28.931 | 662.8246 | 234.0411 |  | -18.8309 | -16.8044 | 34.4316 | -48.4255 | -44.9771 | 38.448 | -7.8767 | -8.4625 | 7.7908 |  | -13.5 |  | 10.1075 | -134.5294 | -15.6887 | -15.3157 | 6.2623 | -27.1443 | -9.5711 |  | 3.2126 | 3.2039 | 39.285 | 39.6282 | 38.5649 | 18.0853 | 17.0805 | 77.5323 | -19.7992 | -19.7311 | 51.3448 | 64.2496 | 9.9336 | -0.6 | 14.3685 | 1.6434 | -8.98 | 18.09 | 0 |  | -3.992 | 0.85 |  | 36.14 | -65.7082 | -51.5992 | 17.77 | 87.2094 | 28 | -23.2273 | -12.6334 |  | 2.861 |  |  | -15.4873 | -44.505 | 25.4022 | 70.2508 | 61.3907 | 64.1007 | -138.4069 | -24.1445 | 40.1167 | -65.4567 | 10.7231 | 17.4944 | 17.1432 | 13.1777 | 224.1692 | 222.4619 |  | -209.975 | -383.3513 | 387.4175 | 385.4981 | -211.212 | -209.215 | -36.4413 | -24.5675 | 81.4476 | 82.0708 |  |  | 62.5379 | 62.3731 | -53.0477 | -53.6547 | 124.87 | 123.74 | 29.3 | 29.3 | 21.6991 | 33.52 | -358.323 | 107.7416 | 107.4793 | 17.3 | 22.3 | -60 | -62.3 | 1.2105 | 1.0503 | -380.3456 | -206.3704 | 479.2665 | 381.3853 | -48.1064 | -375.0906 | 377.1155 | -176.4081 | -212.7851 | -368.8136 | 89.7927 | 90.7666 | 182.9177 | -470.1393 | 213.0773 | -255.3707 | 257.7614 | -9.1476 |  | 19.6 | 6.406 | 6.424 | -18.88 | -0.48 |  | 1.2039 | -27.892 | -13.0083 | 8.3 | 52.912 | 54.577 |  |  | 52.9595 | 53.8576 | 54.5205 |  | -20.6 | 20.6229 | 9.78 |  | -23.1036 | 62.2893 | 35.9862 | -22.9105 | -61.7581 | 23.1805 | 37.8734 | 11.2 | -11.8 |  | 88.8424
25/06/2025 | 21:30 | 0 | 19.7293 | -23.9272 | -34.1179 | 30.66 |  | 50.8738 |  | 62.8319 | 31.891 | 31.0299 | 8.88 | -55.138 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.6015 |  | 9.2348 | 9.202 | 15.1564 | 5.8202 | 1.3668 | 4.4001 |  |  | -52.14 | -51.98 |  | -8.88 | 52.8 |  |  | -49.05 | -49.09 | -48.78 | 49.94 | 49.75 | 19.9775 | 0.1163 | 68.9538 | 70.9391 | 39.1738 | -47.5555 | -46.5985 | 6.0082 | 6.0227 | 72.0701 | 74.0794 | 5.2509 | 27.673 | -519.2715 | -24.9149 | -3.8 | -3.9 | 52.3662 | 51.6931 | -5.7132 |  | -72.2232 | 7.9424 | 8.0174 | 5.3448 | 557.2373 | 181.2189 | 181.3104 | -633.9986 | 568.8162 |  | -82.7186 | 84.128 | 106.8211 | 32.03 | 33.33 | 72.19 | 85.68 | -21.4289 | -22.9025 | 78.6087 | 79.2371 | 27.2954 | -125.1625 | -125.6177 | 3.1529 | -105.0152 |  |  | 4.2 | 210.2 | -16.86 | 14.7928 | 15.6007 | 15.8817 | 9.7357 | 9.0183 | 54.582 | -124.1953 | 63.8989 | 18.0791 | 53.45 | 84.06 | 51.3354 | 48.6374 | -35.32 | -3.6423 | 106.7104 | 104.8675 | -192.9445 | 0.0002 | -21.6306 | -111.6 | -110.9 | 27.3972 | 56.5521 | 77.0366 | 79.1199 | 55.95 | -11.69 | 59.2785 | 190.0958 | -2.63 | -2.54 | 80.65 | 74.2 | 190.9636 | 188.5091 | 17.2928 | 16.3727 | 281.7967 | 234.2375 | 226.5688 | 228.2518 | 43.0503 | 25.4476 | -28.583 | 649.3115 | 231.8655 |  | -24.326 | -22.8316 | 37.0204 | -53.7858 | -50.7542 | 35.376 | -10.0416 | -10.5355 | 9.893 |  | -14.69 |  | 9.623 | -145.7251 | -15.0782 | -14.4269 | 4.6033 | -23.8793 | -13.0452 |  | 3.2414 | 3.2357 | 40.0085 | 40.4058 | 38.235 | 21.0995 | 20.2622 | 67.4849 | -14.6903 | -15.0664 | 46.4901 | 60.7803 | 8.4614 | -1.24 | 14.2757 | 1.5494 | -8.89 | 17.74 | 0 |  | -4.32 | 0.85 |  | 35.73 | -60.7 | -45.5251 |  | 87.4434 | 27.7 | -21.2868 | -11.0588 |  | 2.7535 |  |  | -15.2323 | -41.0853 | 27.5912 | 64.0324 | 66.4493 | 68.5448 | -136.997 | -23.0914 | 37.8382 | -62.0731 | 10.9623 | 16.4983 | 16.2255 |  | 228.7113 | 228.9677 |  | -209.6703 | -384.4868 | 386.8922 | 386.8417 | -212.3148 | -213.8745 | -33.7581 | -21.8335 | 84.5569 | 84.5442 | -143.1921 |  | 61.659 | 60.8899 | -52.7024 | -53.6331 | 130.69 | 130.13 | 28.4 | 28.5 | 21.7205 | 32.4 | -367.2262 | 106.9463 | 108.3337 | 16.2 | 18.9 | -59.8 | -63.1 | 1.3731 | 0.9786 | -380.096 | -218.2006 | 489.7509 | 390.5259 | -50.6004 | -377.4128 | 380.0396 | -184.5043 | -214.108 | -377.3212 | 92.6657 | 94.1002 | 183.8103 | -481.3311 | 216.7686 | -262.8557 | 263.3747 | -9.4113 |  | 18.88 | 6.579 | 6.622 | -18.32 | -2 |  | 1.4084 | -26.894 | -13.7682 | 8.9 | 53.765 | 56.655 | 2.9183 | 3.5031 | 52.9373 | 55.9689 | 52.9291 |  | -18.5 | 21.0914 | 9.15 |  | -20.0131 | 60.7375 | 33.9854 | -19.7684 | -60.1901 | 21.4072 | 38.6113 | 9.2 | -8.6 |  | 110.6842
25/06/2025 | 22:00 | 0 | 19.0894 | -23.0877 | -34.7602 | 28.9586 |  | 47.7278 |  | 60.9259 | 30.4071 | 29.924 | 15.54 | -49.757 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 14.0927 |  | 8.8252 | 8.8936 | 14.5257 | 7.3482 | 1.4308 | 4.6085 |  |  | -47.01 | -46.63 |  | -15.54 | 48.4 |  |  | -47.2 | -47.92 | -40.7 | 48.17 | 48.33 | 18.6615 | 0.7472 | 64.7542 | 67.1364 | 35.8669 | -44.2065 | -45.5031 | 24.3531 | 24.4346 | 67.9173 | 67.5154 | 7.3447 | 39.1926 | -506.1311 | -21.4817 | -5.1 | -5.3 | 51.5328 | 49.7877 | -5.5595 |  | -71.141 | 7.8675 | 8.102 | 5.3981 | 549.4856 | 185.0947 | 184.9116 | -653.5751 | 550.4531 |  | -67.7582 | 68.4248 | 106.8311 | 31.19 | 29.81 | 69.98 | 86.52 | -27.3231 | -26.1174 | 84.0062 | 84.9708 | 29.5452 | -105.9125 | -106.1424 | 2.6923 | -103.0252 |  |  | 0.3 | 207.6 | -16.36 | 22.5557 | 23.2889 | 22.7242 | 21.4884 | 20.7361 | 55.3398 | -134.629 | 63.7294 | 17.2692 | 51.61 | 78.94 | 49.2261 | 46.8796 | -34.52 |  | 103.6708 | 102.0544 | -196.9787 | -0.0001 | -20.9256 | -106.8 | -106.8 | 26.6995 | 53.0365 | 74.2188 | 75.6042 | 53.12 | -11.26 | 60.0345 | 195.5861 | -2.76 | -2.67 | 77.5 | 73.25 | 196.8182 | 191.9636 | 16.5923 | 15.1091 | 283.0756 | 231.78 | 223.8292 | 228.2514 | 39.905 | 23.7815 | -28.792 | 667.0632 | 202.1732 |  | -25.0732 | -23.29 | 40.0581 | -58.3147 | -53.7016 | 38.448 | -10.5393 | -10.9155 | 12.3055 |  | -13.13 |  | 9.005 | -150.9947 | -15.2975 | -14.7624 | 4.6746 | -22.229 | -17.4148 |  | 3.3863 | 3.3241 | 39.7173 | 40.6682 | 38.9837 | 26.6256 | 26.4581 | 62.4612 | -13.2871 | -13.6669 | 43.5565 | 57.7125 | 8.4614 | -3.61 | 14.2757 | 1.4664 | -8.66 | 18.45 | 0 |  | -4.806 | 0.848 |  | 34.46 | -57.7273 | -43.6816 | 17.45 | 84.461 | 29.6 | -20.0141 | -9.515 |  | 2.5372 |  |  | -15.1474 | -38.24 | 25.6484 | 60.1669 | 68.7278 | 70.5372 | -134.6924 | -21.441 | 35.4461 | -56.3757 | 11.1191 | 14.8955 | 14.5683 | 13.1405 | 214.9771 | 214.7332 | 180.6 | -179.0372 | -346.6518 | 349.4465 | 345.4276 | -204.8897 | -205.1006 | -38.4994 | -28.1091 | 86.1209 | 85.4235 |  | -138.3931 | 60.7251 | 60.9229 | -46.9259 | -46.3064 | 132.01 | 132.1 | 14.5 | 17.9 | 21.5966 | 30.4 | -348.2491 | 109.8313 | 108.852 | 15.6 | 6.9 | -60.3 | -63.3 | 1.1827 | 1.0914 | -344.9286 | -176.5151 | 472.6917 | 372.7979 | -56.6679 | -361.71 | 364.934 | -176.7899 | -211.1572 | -359.8896 | 91.087 | 89.4865 | 174.7931 | -459.7462 | 212.7661 | -246.0975 | 248.7981 | -9.675 |  | 15.6 | 6.877 | 6.864 | -16.16 | -5.36 |  | 6.2425 | -25.2827 | -22.06 | 12 | 56.194 | 55.117 |  |  | 55.173 | 55.4952 | 55.5503 |  | -3.7 | 38.7134 | 8.53 |  | -28.1418 | 63.5641 | 39.3834 | -28.6111 | -63.1182 | 27.2177 | 34.6736 | -3.9 | 5.5 |  | 107.7743
25/06/2025 | 22:30 | 0 | 18.1608 | -22.0206 | -35.5489 | 27.3071 |  | 44.6384 |  | 57.468 | 29.0311 | 28.2063 | 15.54 | -44.429 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 13.7731 |  | 11.502 | 11.4111 | 19.6347 | 9.1518 | 6.5645 | 8.3727 |  |  | -45.77 | -46.11 |  | -15.54 | 41.8 |  |  | -46.84 | -47.21 | -38.84 | 48.12 | 47.52 | 17.117 | 2.1284 | 62.6895 | 64.8586 | 37.3419 | -45.2782 | -45.0903 | 25.9923 | 28.735 | 63.3627 | 64.9702 | 7.8682 | 43.0051 | -499.111 | -13.3386 | -8.7 | -9 | 50.4044 | 49.208 | -5.5185 |  | -72.7047 | 6.4357 | 7.1736 | 4.9417 | 541.6118 | 183.4772 | 183.5688 | -633.7774 | 545.6342 |  | -94.5143 | 95.984 | 101.6817 | 30.2 | 28.16 | 66.42 | 83.73 | -21.9648 | -21.295 | 78.0126 | 78.5444 | 30.3728 | -106.8323 | -107.9474 | 2.3741 | -95.9025 |  |  | 3 | 193.7 | -16.2 | 18.5836 | 19.2048 | 19.3891 | 12.568 | 12.3482 | 54.0204 | -121.7509 | 61.3424 | 16.6733 | 43.84 | 76.21 | 46.4136 | 43.9499 | -33.05 |  | 96.5043 | 95.9715 | -173.506 | -0.0001 | -20.3148 | -101.3 | -100.6 | 26.3095 | 48.9349 | 67.6437 | 69.7449 | 48.89 | -9.73 | 61.5735 | 172.8948 | -24.39 | -24.57 | 113.05 | 72.21 | 172.2182 | 167.9273 | 14.8648 | 13.3273 | 269.9846 | 220.2047 | 213.5966 | 215.8499 | 56.9403 | 42.8987 | -28.32 | 648.5713 | 215.8785 |  | -24.9974 | -23.2242 | 23.6385 | -70.279 | -65.324 | 142.908 | -22.6285 | -23.1249 | -7.4547 |  | -21.9 | 88.6 | 8.2217 | -170.281 | -15.7508 | -15.2833 | 5.27 | -40.1029 | 0 |  | 3.3391 | 3.3018 | 40.0148 | 41.0772 | 38.2932 | 21.6019 | 20.932 | 63.2985 | -11.4241 | -11.8029 | 38.0506 | 52.0363 | 10.8345 | -3.08 | 14.0633 | 1.315 | -8.77 | 19.89 | 0 | 5.4134 | -5.299 | 0.672 | 10.6745 | 34.91 | -52.2586 | -37.7362 | 16.8 | 82.4261 | 27.5 | -19.3332 | -7.3151 |  | 2.3375 |  |  | -15.5672 | -34.4109 | 25.1119 | 53.2763 | 68.7752 | 67.8458 | -132.6897 | -19.5322 | 33.5267 | -50.5946 | 10.9139 | 13.2841 | 13.039 | 12.9423 | 217.2681 | 216.801 | 180.2 | -181.0567 | -342.0426 | 343.2534 | 341.8245 | -203.0254 | -202.2343 | -35.1328 | -24.2328 | 78.0569 | 82.099 | -136.2921 |  | 57.4182 | 57.2644 | -61.3462 | -61.0978 | 129.97 | 130.24 | 19.1 | 18.6 | 21.5154 | 28.32 | -354.9753 | 109.5737 | 109.3234 | 14.5 | 3.4 | -56.4 | -58.8 | 1.3104 |  | -337.8058 | -190.4666 | 488.7614 | 380.4415 | -58.1787 | -374.0504 | 377.4846 | -173.6186 | -205.9307 | -368.5668 | 95.2162 | 94.061 | 174.3837 | -476.2021 | 210.6567 | -262.7319 | 263.656 | -9.4662 |  | 10.96 | 6.259 | 6.243 | -11.2 | -9.2 |  | 9.6696 | -24.0528 | -23.9368 | 9.3 | 54.828 | 54.752 | 10.8345 | 12.891 | 54.0166 | 54.2374 | 52.7874 |  | -3.2 | 40.2813 | 7.85 |  | -23.1022 | 62.4158 | 35.8536 | -23.4018 | -61.3496 | 23.5801 | 37.429 | -5.3 | 5.9 |  | 104.4829
25/06/2025 | 23:00 | 0 | 17.4219 | -21.1897 | -35.6726 | 26.3194 |  | 41.5146 |  | 53.5525 | 27.2752 | 26.2891 | 24.42 | -42.818 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 13.532 |  | 10.6798 | 10.674 | 17.5982 | 8.7396 | 6.1482 | 8.0798 |  |  | -37.22 | -38.05 |  | -24.42 | 41.8 |  |  | -31.42 | -31.31 | -54.18 | 31.05 | 31.52 | 15.5943 | 2.9034 | 59.0008 | 61.2279 | 32.9526 | -35.6331 | -35.8093 | 8.1721 | 8.1544 | 58.4062 | 61.6212 | 5.2509 | 26.4228 | -455.2623 | -11.3556 | -9.8 | -10.2 | 41.1711 | 40.057 | -4.8809 |  | -71.9071 | 5.1666 | 4.1687 | 4.1812 | 498.9775 | 180.7611 | 182.1344 | -634.7598 | 504.5381 |  | -64.7097 | 66.0367 | 95.4345 | 28.87 | 25.45 | 61.67 | 81.16 | -17.9461 | -12.3199 | 69.6083 | 70.3492 | 30.5241 | -90.1724 | -89.9848 | 2.2906 | -86.152 |  |  | 9 | 173.1 | -15.27 | 24.5067 | 25.7624 | 24.8805 | 21.8361 | 21.0947 | 52.7471 | -125.6436 | 58.3653 | 15.1142 | 39.62 | 68.97 | 44.0698 | 41.6061 | -32.04 |  | 87.5628 | 86.5361 | -160.6346 | -0.0001 | -19.5493 | -96 | -96 | 24.6945 | 45.4193 | 62.9473 | 65.0574 | 45.04 | -9.09 | 58.536 | 159.089 | -24.38 | -24.62 | 108.15 | 68.36 | 161.6 | 157.2364 | 21.6429 | 20.9455 | 261.0536 | 211.7806 | 205.684 | 208.3764 | 56.6335 | 40.2393 | -26.787 | 648.2468 | 210.4434 |  | -24.421 | -23.1514 | 24.9202 | -67.8578 | -63.9804 | 115.248 | -25.2683 | -25.6589 | -5.1846 |  | -20.14 | 74.3 | 7.2646 | -162.8222 | -15.716 | -15.2257 | 5.225 | -36.0988 | -6.8293 |  | 3.6313 | 3.6202 | 40.0654 | 40.8947 | 39.3534 | 11.5545 | 12.8941 | 101.3111 | -19.5353 | -19.5972 | 71.741 | 88.7669 | 12.0943 | 0.6 | 14.2757 | 1.1856 | -8.88 | 18.76 | 11.2063 |  | -5.72 | 0.491 |  | 30.47 | -87.786 | -70.0855 | 15.75 | 72.0294 | 29 | -14.8656 | -6.0573 |  | 2.0927 |  |  | -13.7621 | -27.8273 | 25.9908 | 43.5286 | 68.9833 | 69.4472 | -102.9417 | -18.1859 | 28.2741 | -45.9887 | 11.4172 | 11.6532 | 11.3303 | 13.1922 | 205.6654 | 204.0061 | 176 | -179.1512 | -332.4418 | 331.4899 | 327.0515 | -193.5059 | -194.6871 | -41.5053 | -30.6704 | 80.3214 | 80.5668 |  | -129.6709 | 57.6049 | 56.5173 | -53.5177 | -52.5422 | 130.3 | 129.84 | 15.4 | 15.2 | 21.7824 | 27.44 | -345.8391 | 110.4385 | 110.201 | 13.3 | -0.5 | -54.9 | -57.9 |  | 1.0255 | -329.0321 | -172.6789 | 470.7789 | 372.2326 | -56.7406 | -359.1872 | 360.782 | -165.5914 | -200.1541 | -355.3945 | 91.1543 | 89.2937 | 171.363 | -454.0961 | 208.4731 | -249.2925 | 250.3313 | -9.9936 |  | 10.72 | 6.606 | 6.656 | -10.4 | -9.36 |  | 9.5811 | -25.2247 | -24.5502 | 11 | 51.825 | 50.591 | 10.8911 | 13.1912 | 52.9458 | 52.356 | 53.4829 |  | 1 | 41.0961 | 7.26 |  | -29.5513 | 65.6434 | 41.3457 | -29.0267 | -64.1903 | 29.4054 | 33.8836 | -9.3 | 10.1 |  | 85.398
25/06/2025 | 23:30 | 0 | 16.6395 | -19.8738 | -37.1294 | 25.4717 |  | 38.7956 |  | 50.8544 | 25.6592 | 25.1186 | -6.66 | -38.649 | 33 | 11.592 | -33 | 13.4164 |  | 16.6816 | 17.0786 | 28.3368 | 8.7246 | 5.7009 | 8.3622 |  |  | -45.99 | -45.94 |  | 6.66 | 37.4 |  |  | -37.57 | -37.32 | -60.53 | 37.47 | 37.66 | 14.3569 | 3.7024 | 57.2288 | 58.7785 | 44.5505 | -38.5802 | -37.6249 | 8.2526 | 8.8328 | 66.4438 | 67.7834 | 4.7275 | 25.0771 | -481.8105 | -9.4405 | -10.9 | -11.2 | 43.8489 | 43.3374 | -4.4988 |  | -77.2128 | 4.205 | 4.0942 | 4.0425 | 530.5641 | 173.1009 | 172.8873 | -641.2028 | 509.2773 |  | -48.32 | 49.7921 | 91.1233 | 27.97 | 23.55 | 58.43 | 78.68 | -8.0332 | -7.6314 | 68.3352 | 68.4516 | 32.8368 | -82.0634 | -82.5892 | 2.045 | -84.8562 |  |  | 2.2 | 169.6 | -14.78 | 23.9146 | 24.4845 | 24.3358 | 16.423 | 16.1312 | 57.978 | -123.4925 | 63.4636 | 14.4376 | 36.76 | 66.14 | 41.2573 | 38.9694 | -29.93 |  | 85.6065 | 85.0548 | -165.7768 | 0 | -18.2551 | -91.4 | -91.2 | 24.744 | 41.9037 | 57.7811 | 59.198 | 41.47 | -8.27 | 56.4705 | 164.1193 | -25.05 | -25.18 | 102.94 | 65.66 | 163.6364 | 159.3091 | 24.8673 | 24.0273 | 256.2516 | 210.3358 | 200.9695 | 203.2372 | 47.8879 | 34.8208 | -26.487 | 647.8907 | 211.8784 |  | -27.2196 | -25.5766 | 27.1105 | -62.9741 | -59.0653 | 130.608 | -21.9632 | -22.5842 | -2.7701 | 15.02 | -17.45 | 45.8 | 7.3619 | -153.1924 | -15.4208 | -14.8137 | 4.79 | -31.8539 | 0 |  | 3.494 | 3.4271 | 41.4348 | 41.765 | 40.1639 | 7.3681 | 6.6983 | 106.8371 | -22.5472 | -22.7344 | 73.394 | 89.4904 | 14.5333 | -0.06 | 13.8753 | 1.0562 | -8.75 | 20.16 | 13.6943 |  | -6.089 | 0.699 |  | 29.59 | -89.0101 | -72.668 | 16.26 | 69.6581 | 27.9 | -15.5522 | -5.8348 |  | 1.8888 |  |  | -11.796 | -26.4329 | 23.9428 | 41.0076 | 68.0573 | 67.857 | -103.0001 | -16.8565 | 28.9521 | -42.3231 | 11.3009 | 10.1199 | 9.8735 | 13 | 209.5308 | 208.1125 | 181.9 | -181.2772 | -334.0967 | 335.7292 | 338.0597 | -197.0788 | -195.2166 | -37.8132 | -28.1641 | 82.482 | 80.8392 | -128.7739 |  | 57.4401 | 57.2973 | -50.1436 | -51.8621 | 127.98 | 128.92 | 17.7 | 16.3 | 21.494 | 26.96 | -338.8193 | 109.5892 | 106.3676 | 13.3 | -1 | -54.9 | -57.9 | 1.4096 |  | -330.5233 | -180.7971 | 463.3784 | 368.0188 | -54.7255 | -360.6457 | 362.6924 | -168.3416 | -200.867 | -351.8309 | 88.7576 | 90.0142 | 168.2644 | -452.8728 | 205.9102 | -246.1014 | 249.3405 | -10.0458 |  | 10.48 | 6.969 | 6.94 | -11.28 | -8.48 |  | 8.4977 | -25.3132 | -24.7852 | 11.9 | 55.309 | 56.128 | 11.0313 | 13.297 | 54.5946 | 53.0234 | 53.7236 |  | 1.3 | 41.285 | 6.69 |  | -29.1942 | 61.1723 | 38.4404 | -29.4289 | -60.4632 | 27.0917 | 32.2198 | -10.8 | 10.3 |  | 82.9594
26/06/2025 | 00:00 | 0 | 15.9224 | -19.1751 | -37.0947 | 24.0313 |  | 36.5647 |  | 48.1085 | 24.3033 | 23.7368 | -13.32 | -34.958 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.4142 |  | 16.365 | 16.5351 | 27.3978 | 8.8478 | 6.2352 | 8.1558 |  |  | -45.93 | -46.26 |  | 11.1 | 33 |  |  | -36.65 | -36.83 | -61.76 | 36.49 | 36.49 | 13.6824 | 4.0455 | 54.6024 | 57.0262 | 49.0113 | -41.3934 | -38.4599 | 5.1852 | 5.528 | 66.1759 | 68.4532 | 3.6806 | 20.7977 | -471.9673 | -9.1916 | -10.9 | -11.2 | 43.1238 | 42.9925 | -4.4592 |  | -76.0019 | 3.3021 | 0 | 3.5802 | 517.6548 | 166.631 | 166.692 | -624.1631 | 487.1927 |  | -42.8033 | 42.992 | 85.5647 | 26.27 | 21.39 | 54.87 | 74.56 | -10.1765 | -8.837 | 69.4495 | 70.0055 | 34.2178 | -72.7077 | -72.9743 | 1.4728 | -74.5172 |  |  | 12.4 | 149.8 | -14.58 | 27.631 | 28.0605 | 27.9171 | 19.8928 | 19.134 | 54.6645 | -120.1246 | 58.4392 | 13.3808 | 34.59 | 59.66 | 38.4448 | 36.3327 | -28.38 |  | 75.2261 | 74.5826 | -141.9821 | -0.0001 | -17.3776 | -86.4 | -86.1 | 24.0244 | 38.3881 | 50.2668 | 54.5105 | 38.07 | -6.64 | 54.54 | 139.793 | -26.01 | -26.12 | 100.63 | 61.82 | 141.7818 | 140.6909 | 19.1001 | 18 | 233.0784 | 186.8261 | 179.7968 | 181.5866 | 56.9813 | 42.0411 | -25.314 | 639.0776 | 205.3624 |  | -26.7156 | -25.7263 | 22.2177 | -65.8565 | -61.7735 | 156.732 | -34.1555 | -34.6617 | -8.9795 | 13.85 | -10.39 | 100.2 | 6.8005 | -157.4992 | -14.9238 | -14.3029 | 4.3311 | -39.8283 | 6.2042 |  | 3.4199 | 3.3665 | 40.6405 | 41.0163 | 39.3681 | 9.3776 | 9.2101 | 101.1436 | -15.8362 | -16.0646 | 67.34 | 85.73 | 11.5669 | -0.49 | 13.9681 | 0.9744 | -9.07 | 18.27 | 9.2526 | 7.3481 | -6.537 | 0.726 |  | 28.33 | -86.2765 | -70.2119 |  | 67.448 | 29.5 | -14.6688 | -5.0717 |  | 1.7318 |  |  | -12.5063 | -24.1729 | 25.35 | 37.0581 | 63.9546 | 65.9442 | -101.3844 | -16.1511 | 27.6169 | -39.6386 | 11.8275 | 8.9859 | 8.6289 | 13.2967 | 202.8715 | 203.2608 | 183.1 | -182.6918 | -339.2351 | 340.9052 | 337.4682 | -190.4741 | -192.41 | -42.7164 | -33.9872 | 83.4505 | 84.7597 |  |  | 57.4292 | 57.2644 | -44.4401 | -45.1581 | 136.07 | 136.12 | 14.3 | 13.4 | 21.761 | 25.12 | -338.7163 | 106.2398 | 106.6679 |  | -4.5 | -54.9 | -57.9 |  | 1.1452 | -337.2195 | -175.1326 | 459.8422 | 366.7337 | -53.2507 | -349.5631 | 352.9078 | -165.9095 | -198.7384 | -351.7881 | 89.8307 | 88.4402 | 165.2366 | -445.131 | 205.3118 | -240.5804 | 241.9776 | -10.3095 |  | 10.24 | 7.12 | 7.183 | -9.92 | -9.2 |  | 9.1417 | -26.1341 | -25.1667 | 13.6 | 53.687 | 54.262 | 11.2491 | 13.2985 | 54.0585 | 54.0091 | 54.2072 |  | 4.6 | 42.1855 | 6.23 |  | -32.1751 | 64.9375 | 44.2501 | -32.2841 | -64.1521 | 32.6377 | 30.3204 | -13.8 | 13.2 |  | 80.5092
MÁXIMO |  | 0 | 22.2398 | -17.4553 | 9.4159 | 34.0883 | 0 | 55.6161 | 0 | 69.6591 | 35.2609 | 34.3767 | 37.74 | -32.434 | 59.4 | 21.528 | -28.6 | 14.6356 | 0 | 22.7123 | 23.4708 | 38.5531 | 16.9664 | 6.5645 | 8.4981 | 0 | 0 | 0.01 | -38.05 | 0 | 19.98 | 68.2 | 0 | 0 | -26.96 | -26.91 | -32.9 | 60.06 | 59.49 | 21.223 | 5.1864 | 72.4766 | 74.7186 | 76.6638 | -30.0068 | -30.1854 | 33.3924 | 33.0474 | 78.3661 | 80.3755 | 8.9151 | 46.6068 | -425.1072 | -4.1293 | -0.9 | -1 | 58.6312 | 57.0249 | -2.8908 | 0 | -55.9546 | 14.5716 | 8.3586 | 5.6698 | 589.3123 | 187.1089 | 187.2615 | -515.1395 | 575.7162 | 0 | -20.838 | 95.984 | 109.0466 | 32.31 | 37.21 | 74.62 | 86.52 | 23.0448 | 21.4373 | 102.5553 | 103.1803 | 40.003 | -29.0153 | -29.1383 | 8.9087 | -56.6178 | 19.5709 | 25.985 | 25.8 | 240.5 | -11.78 | 48.3472 | 48.3559 | 47.6387 | 21.8361 | 21.0947 | 70.1092 | -59.3769 | 83.7824 | 18.7556 | 62.22 | 90.64 | 57.6636 | 54.7897 | -24.61 | -0.7536 | 121.6627 | 121.3262 | -135.4396 | 0.0002 | -15.0189 | -63 | -63.6 | 30.0284 | 67.392 | 82.6724 | 94.9402 | 66.43 | -5.21 | 64.1115 | 199.8664 | -1.77 | -1.67 | 116.23 | 76.8 | 202.6909 | 198.2182 | 48.4232 | 46.7182 | 297.825 | 247.0392 | 238.4381 | 242.1458 | 132.6177 | 121.3148 | -22.237 | 717.9052 | 538.2982 | 0 | -8.4233 | -6.1848 | 40.0581 | 51.9828 | 56.0834 | 184.38 | -7.2343 | -7.8119 | 12.4986 | 18.66 | -8 | 124.8 | 11.6037 | 68.9146 | -12.1166 | -11.6698 | 6.2623 | -21.966 | 84.0611 | 0 | 3.6313 | 3.6202 | 41.4348 | 41.765 | 40.1639 | 46.8878 | 47.0552 | 106.8371 | 7.6292 | 7.8572 | 73.394 | 89.4904 | 14.5333 | 2.59 | 14.6737 | 1.7948 | -8.6 | 20.16 | 13.6943 | 9.2204 | -3.495 | 4.46 | 10.6745 | 38.54 | -4.7503 | 7.3988 | 17.8 | 93.5874 | 29.6 | -9.5194 | -4.5442 | 0 | 3.0636 | 0.0825 | 0 | -11.796 | -22.7494 | 27.7313 | 77.1414 | 70.887 | 71.1924 | -93.7477 | -15.311 | 43.0281 | -39.1725 | 13.5578 | 19.2035 | 18.7991 | 16.2619 | 248.7086 | 247.9525 | 277.4 | 0 | -273.8448 | 521.9408 | 517.9059 | -168.4586 | -168.8886 | -28.0335 | -15.9113 | 86.1209 | 85.4235 | -104.7817 | -104.7422 | 63.3729 | 62.5269 | -21.9951 | -22.1764 | 136.07 | 136.12 | 59.7 | 61.2 | 21.7824 | 35.12 | -326.1035 | 110.4385 | 111.787 | 19.6 | 37.1 | -29.2 | -30.6 | 1.6731 | 1.3993 | -272.6439 | -50.9454 | 544.2874 | 420.9168 | 14.62 | -208.7855 | 410.9467 | -135.6228 | -88.8667 | -207.5699 | 143.4488 | 146.4198 | 203.1799 | -271.0639 | 223.2418 | -178.6765 | 302.846 | -6.5109 | 0 | 29.84 | 7.879 | 7.845 | -9.92 | 11.52 | 0 | 9.6696 | -24.0528 | 0.148 | 23.3 | 57.68 | 57.368 | 11.3456 | 13.6858 | 55.3231 | 55.9689 | 55.5503 | 0 | 4.6 | 42.1855 | 10.49 | 0 | -15.8679 | 67.1139 | 47.9469 | -15.6288 | -56.8895 | 37.6893 | 42.4479 | 26.5 | 13.2 | 0 | 122.984
MÍNIMO |  | 0 | 15.0683 | -26.6964 | -37.1294 | 24.0313 | 0 | 32.4222 | 0 | 38.6442 | 19.6374 | 19.2685 | -19.98 | -68.919 | 28.6 | 10.764 | -59.4 | 10.1684 | 0 | 8.8252 | 8.8936 | 14.5257 | 5.7835 | 0.1146 | 2.5031 | 0 | 0 | -62.65 | -70.79 | 0 | -37.74 | 30.8 | 0 | 0 | -59.23 | -59.55 | -83.61 | 27.06 | 27.17 | 10.3041 | -1.4563 | 44.4845 | 46.0505 | 28.4118 | -54.3874 | -52.2739 | 2.5347 | 2.4812 | 55.727 | 57.0666 | 1.0633 | 5.1179 | -546.5616 | -31.158 | -13.9 | -14.4 | 35.7138 | 34.444 | -6.5328 | 0 | -77.8471 | 0.0038 | 0 | 2.3766 | 476.3328 | 119.0832 | 118.6254 | -705.7186 | 420.1587 | 0 | -94.5143 | 21.6482 | 66.4538 | 23.09 | 17.1 | 42.32 | 64.25 | -44.8714 | -50.0958 | 38.2551 | 38.6455 | 19.9893 | -131.2749 | -132.2018 | -3.1653 | -121.2535 | 19.5709 | 25.985 | -34.7 | 117 | -17.69 | 7.0435 | 7.9356 | 8.851 | -55.9104 | -55.7688 | 36.4144 | -134.629 | 37.7099 | 9.9857 | 20.81 | 53.68 | 31.8823 | 29.8874 | -37.43 | -3.6423 | 57.6511 | 57.2764 | -200.6965 | -0.0002 | -22.5928 | -119.2 | -119.9 | 22.1457 | 29.892 | 37.5864 | 42.7917 | 29.78 | -13.52 | 51.975 | 133.3626 | -33.79 | -34.42 | 73.06 | 49.59 | 137.2364 | 134.4545 | -5.0844 | -5.5455 | 230.9455 | 186.8261 | 179.1491 | 181.5866 | 39.905 | 23.7815 | -29.493 | 528.4423 | 71.0081 | 0 | -33.3688 | -30.8536 | -45.2545 | -70.279 | -72.2515 | 35.376 | -61.6776 | -63.3111 | -86.7549 | 0 | -26 | 1 | 5.2815 | -170.281 | -15.7508 | -15.3157 | 1.9751 | -119.5303 | -17.4148 | 0 | 2.5836 | 2.5463 | 37.9151 | 38.4061 | 36.9895 | -22.6066 | -21.7693 | -4.3539 | -46.0493 | -45.9 | -7.8912 | 0 | -10.5818 | -11.92 | 13.8753 | 0.7742 | -9.25 | 12.62 | -11.3227 | 3.4406 | -7.424 | 0.491 | 8.6554 | 27.28 | -89.0101 | -72.668 | 14.91 | 67.448 | 20.6 | -25.1462 | -13.9968 | 0 | 1.3815 | 0.0825 | 0 | -16.2911 | -49.0012 | 21.35 | 35.0413 | 60.3798 | 63.3778 | -159.6206 | -27.3774 | 24.7157 | -74.3117 | 6.3865 | 6.0366 | 5.8234 | 8 | 177.9501 | 178.3416 | 0 | -276.1585 | -514.8693 | 276.1032 | 274.5966 | -234.7133 | -233.7013 | -47.8111 | -38.4036 | 71.5514 | 71.1156 | -162.451 | -163.9203 | 31.0835 | 30.71 | -83.7904 | -84.7843 | 76.21 | 76.03 | 14.3 | 13.4 | 18.6635 | -56.24 | -405.0981 | 93.5447 | 93.2518 | 9.9 | -4.5 | -60.8 | -64.1 | 1.1752 | 0.8958 | -511.1173 | -502.3688 | 280.938 | 218.1694 | -58.1787 | -409.5213 | 205.0999 | -197.6773 | -219.8118 | -400.7932 | 87.4425 | 85.6502 | 134.4991 | -526.4698 | 92.4183 | -300.3479 | 181.222 | -11.1527 | 0 | 10.24 | 5.819 | 5.783 | -29.12 | -9.36 | 0 | -13.2403 | -43.5935 | -25.1667 | 5 | 49.396 | 46.926 | 0 | 0 | 46.918 | 46.6466 | 46.6605 | 0 | -35.8 | 13.9977 | 5.13 | 0 | -38.076 | 58.0951 | 29.2304 | -37.5311 | -66.89 | 15.0121 | 28.0063 | -13.8 | -26.4 | 0 | 37.2986
PROMEDIO |  | 0 | 18.3791 | -21.8859 | -17.4895 | 31.0381 | 0 | 45.2431 | 0 | 56.231 | 28.5086 | 27.8443 | 7.4 | -49.8906 | 43.5319 | 17.046 | -44.2391 | 13.397 | 0 | 16.4763 | 16.5752 | 27.5564 | 10.6458 | 4.6291 | 6.7404 | 0 | 0 | -49.2867 | -52.986 | 0 | -7.4925 | 48.4468 | 0 | 0 | -44.7535 | -44.9104 | -49.6565 | 45.1533 | 45.2919 | 15.1826 | 2.8902 | 61.1294 | 63.22 | 46.9908 | -44.307 | -43.7738 | 15.1983 | 15.1372 | 66.706 | 68.7294 | 4.553 | 24.0231 | -489.2443 | -13.0239 | -9.6188 | -10.0521 | 49.421 | 48.3954 | -4.4359 | 0 | -68.1749 | 5.1594 | 6.1923 | 4.1416 | 533.0082 | 161.5103 | 161.6063 | -615.6559 | 518.192 | 0 | -55.9773 | 57.349 | 89.8291 | 27.4356 | 26.0269 | 59.7976 | 75.5974 | -17.4884 | -17.5554 | 74.6644 | 75.3284 | 29.0989 | -89.691 | -89.7301 | 3.1203 | -95.5107 | 19.5709 | 25.985 | -3.1375 | 191.5042 | -15.4219 | 19.3474 | 19.9216 | 19.9316 | 0.87625 | 0.10191 | 51.2624 | -101.3427 | 57.7102 | 13.744 | 44.4267 | 72.1038 | 46.7456 | 44.194 | -31.461 | -3.4011 | 96.223 | 95.1686 | -168.1896 | -2.7083e-05 | -19.1266 | -98.9933 | -100.0227 | 26.7197 | 52.3174 | 65.4618 | 75.4089 | 52.2179 | -10.1217 | 57.8428 | 166.8807 | -22.3808 | -22.595 | 99.5535 | 66.9304 | 167.5216 | 164.6443 | 19.6902 | 18.6896 | 267.5312 | 219.4114 | 211.8546 | 214.7012 | 83.6043 | 70.1603 | -26.7014 | 628.3272 | 301.7342 | 0 | -24.5023 | -22.2909 | 1.1673 | -6.613 | -3.7707 | 112.5023 | -34.1854 | -34.8883 | -34.896 | 5.8195 | -16.3277 | 74.8317 | 9.529 | -48.619 | -14.1469 | -13.6396 | 4.08 | -67.9638 | 30.8636 | 0 | 2.9923 | 2.9642 | 39.7341 | 40.0931 | 38.5897 | 17.0457 | 16.941 | 48.3042 | -17.4431 | -17.4109 | 31.0925 | 44.0532 | 3.3873 | -4.5446 | 14.2527 | 1.1117 | -8.8648 | 17.1346 | 2.5416 | 6.11 | -5.8819 | 2.2803 | 9.7809 | 33.0598 | -44.7271 | -31.116 | 16.2848 | 82.0108 | 25.05 | -18.2447 | -9.1324 | 0 | 2.0344 | 0.0825 | 0 | -14.2003 | -36.771 | 25.1246 | 57.6495 | 65.995 | 67.3648 | -131.2376 | -21.9427 | 34.7633 | -56.25 | 11.007 | 12.0918 | 11.7587 | 12.765 | 219.2693 | 218.3793 | 177.0222 | -170.2778 | -387.0312 | 388.6355 | 386.9146 | -206.2726 | -205.5066 | -37.46 | -26.505 | 81.0648 | 80.6905 | -133.4237 | -135.933 | 53.8485 | 53.4605 | -50.6274 | -50.6965 | 109.8319 | 109.2655 | 41.9521 | 41.8396 | 21.0475 | 3.0883 | -363.5141 | 105.1926 | 104.8563 | 14.2804 | 22.4167 | -52.1021 | -54.775 | 1.3869 | 1.1371 | -382.7461 | -275.2878 | 429.2427 | 337.2784 | -18.7417 | -328.4794 | 329.0819 | -173.501 | -178.5991 | -325.8502 | 107.4341 | 107.2236 | 175.2419 | -418.8091 | 182.0528 | -236.2905 | 237.0337 | -9.1483 | 0 | 19.7433 | 6.8835 | 6.8643 | -19.555 | 0.72333 | 0 | -0.83226 | -32.2698 | -9.1627 | 13.0979 | 53.3595 | 53.1996 | 10.4799 | 12.5865 | 52.65 | 52.559 | 52.7742 | 0 | -21.4396 | 21.6446 | 7.4313 | 0 | -24.6426 | 63.4525 | 38.0735 | -24.5946 | -62.4925 | 25.6677 | 36.0787 | 12.5167 | -12.4479 | 0 | 79.1446
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 25 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/06/2025 | 00:30 | 0 | 3.7878 | -8.7395 | 3.1339 | 9.9844 |  | 11.5821 |  | 7.5098 | 2.5889 | 4.0698 | -8.88 | -22 |  |  | -15.4 | 4.3173 |  | 3.6226 | 3.6338 | 6.4134 | 7.8542 | -3.2082 | 1.9216 |  | -1.0483 | -0.879 | -0.875 | 7.289 | -13.32 | -11 |  |  | -19.67 | -19.76 |  | -6.22 | -6.23 | 1.8588 | 4.2362 | 14.5438 | 16.5408 | -17.4295 | -13.9317 | -13.4534 | 21.5049 | 17.3445 | -20.8976 | -19.826 | 1.9851 | 4.5761 | 54.3854 | 13.2576 | -5.6 | -6 | -20.8683 | -21.3873 | -1.1903 |  | -0.6937 | 1.6534 | 0 | 0.9077 | -127.4758 | 64.6077 | 64.6687 | 79.5566 | -99.0771 |  |  |  | 14.5502 | 5.63 | 1.95 | -14.02 | 3.3 | -22.3666 | -21.295 | 29.34 | 28.4925 | -3.5735 | -0.3335 | -0.0475 | -1.1284 | 16.4858 |  |  | 48.8 | -28 | -2.22 | 38.9701 | 38.7768 | 37.6279 | 103.9856 | 104.0515 | -19.9237 | -89.6083 | -19.5215 | 1.5825 | 27.95 | 10.42 | 4.5361 | 4.8859 | -7.22 |  | -17.6231 | -17.3905 | 32.7698 | 0.0151 | -3.5854 | 11.8 |  | -3.8379 | -2.6181 | 32.4942 | 3.5312 | -2.24 | -0.05 | 8.937 | -31.4818 | -12.08 | -12.24 | 27.55 | 17.98 | -32.0727 | -15.2636 | -39.2182 | -39.5273 | 9.5288 | -12.8557 | -21.9833 | -21.205 | -12.3936 | -14.1469 | -11.82 | -152.8768 | -22.2093 |  | -7.5732 | -6.1052 | 16.6484 | -21.8017 | -19.8058 | 25.616 | -29.6895 | -30.5692 | 6.319 | -15 | -18.15 | 2.8 | 0.9982 | -29.203 | -6.8269 | 4.2305 | 3.0469 | 7.7653 | -22.1004 |  | 0.9242 | 1.1602 | 3.1657 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -24.7835 | 21.3964 | 21.1891 | -11.1752 |  | 22.6285 | -20.88 | -1.9075 | 0.2978 | 1.36 | 1.48 | -22.3089 |  | 3.253 | 1.062 |  | 4.05 | -14.0712 | -6.7022 | -4.1 | 34.8052 |  | 16.1224 | -1.9942 |  | 2.1472 |  |  | -13.7362 | -13.5786 | 5.1431 | -31.512 | 11.6796 | 10.5958 | 118.2278 | -6.2164 | -10.72 | 11.3666 | 3.1338 | 4.1905 | 4.1698 | 2 | 20.4033 | 21.5111 | 1.26 | -5.0174 | 34.2107 | 8.2271 | 34.5789 | 23.3945 | 24.4424 | -8.884 |  | 0 | 0 |  | 54.5197 | -17.22 | -16.6212 | -0.0311 | 0.3825 | 14.22 | 14.81 | -36.3 | -36.5 | 0.8615 | -11.52 | 47.6289 | 26.119 | 26.0172 | -21.2 | -49.1 | 3.5 | 2.6 | -18.0453 | -17.9644 | -84.0016 | 54.0618 | -263.8928 | -11.2291 | -10.075 | 104.4972 | 60.0866 | 114.2187 | 92.5194 | 33.0817 | 20.9863 | 19.4111 | -7.02 | 201.5766 | -201.5366 | 17.2776 | -0.3049 | -0.1868 |  | -7.04 | -1.003 | -1.019 | 2.56 | 0 | -2.464 | -5.7694 | 14.0368 | -13.9147 | -2.7 | 1.651 | 0.389 | 2.5596 |  | 3.9192 | 3.2749 | 3.8914 |  | 33.7 | 1.9903 | -0.68 |  | -13.7532 | -0.9381 | -21.5447 | -11.9054 | -4.4481 | -20.9859 | -4.7175 | -35.5 | 17.8 |  | -54.6599
25/06/2025 | 01:00 | 0 | 3.2719 | -8.4464 | 2.5092 | 9.5199 |  | 11.1673 |  | 7.4811 | 2.4249 | 3.8526 | -2.22 | -22 |  | 1.656 |  | 4.5139 |  | 3.5206 | 3.3496 | 6.2621 | 7.9971 | -3.2079 | 1.809 |  | -1.0988 | -0.951 | -0.969 | 7.23 | -19.98 | -13.2 |  |  | -21.6 | -21.78 |  | -5.43 | -5.46 | 1.0978 | 4.364 | 15.4383 | 17.0305 | -18.7116 | -15.0034 | -14.6293 | 8.4288 | 9.9845 | -21.9693 | -21.0316 | 1.5905 | 10.3838 | 65.3247 | 13.9676 | -5.6 | -6 | -21.8365 | -21.1372 | -0.9877 |  | 0.681 | 0.5564 |  | 0.674 | -130.253 | 62.2883 | 62.4714 | 87.2061 | -96.0348 |  |  |  | 12.3447 | 5.56 | 1.54 | -14.32 | 2.9 | -23.1704 | -23.0364 | 30.6874 | 30.2299 | -4.1289 | -2.4378 | -2.4187 | 0.9974 | 17.1701 |  |  | 50.2 | -30.6 | -2.04 | 37.6085 | 37.545 | 36.2965 | 105.7069 | 106.1724 | -22.9243 | -88.2776 | -23.3706 | 1.55 | 28.1 | 9.5 | 4.3799 | 4.5929 | -6.96 |  | -18.3591 | -18.06 | 40.0132 | 0.0152 | -3.4142 | 14.1 | 14 | -3.6902 | -2.9921 | 31.0748 | 2.9745 | -2.49 | 0.36 | 9.5175 | -40.3673 | -12.05 | -12.15 | 27.67 | 18.15 | -37.0909 | -18.4182 | -41.0565 | -40.7818 |  | -13.2819 | -23.3943 | -23.6257 | -16.8144 | -18.5341 | -12.409 | -158.3133 | -22.4701 |  | -7.1376 | -6.5423 | 18.295 | -18.5248 | -17.8981 | 23.568 | -28.7933 | -28.8162 | 7.031 | -18.91 | -20.56 | 0 | 1.237 | -22.1334 | -6.9 | 4.1419 | 3.6855 | 7.1629 | -28.0252 |  | 0.9627 | 1.1582 | 3.0934 | 3.7372 | 2.6975 | 9.8799 | 9.8799 | -33.4913 | 25.0722 | 25.0087 | -20.8504 | -9.3741 | 22.6236 | -20.36 | -2.2078 | 0.2969 | 1.5 | 0.88 | -22.3529 |  | 3.353 | 1.048 |  | 13.31 | 0.4208 | 7.2821 | -2.82 | 26.8858 |  | 17.5669 | -2.9855 |  | 2.0406 |  |  | -11.7265 | -13.1647 | 6.2997 | -33.6968 | 12.1124 | 12.1423 | 100.9913 | -6.3773 | -11.0347 | 10.1789 |  | 4.1173 | 4.0748 |  | 17.41 | 20.17 | -1.26 | -3.9685 | 32.2401 | 5.6649 | 36.9197 | 22.1822 | 21.9649 | -8.5258 |  | -10.3108 | 0 | 57.9856 |  | -17.5386 | -16.2751 | 0.3629 | 0.4703 | 15.42 | 15.05 | -37.8 | -42.9 | 0.9146 | -11.76 | 44.6275 | 27.5026 | 26.7751 | -21.2 | -49.1 | 3.8 | 3.3 |  |  | -91.2791 | 51.1333 | -261.7963 | -9.911 | -9.6065 | 102.8621 | 65.9003 | 113.5744 | 89.595 | 37.4794 | 20.321 |  | -0.9782 | 199.6614 | -199.7546 | 15.4547 | 2.6917 | -0.1868 |  | -7.76 | -1.117 | -1.131 | 3.12 | 0 | -2.6658 | -5.7115 | 13.7438 | -13.5332 | -6.1 | 1.128 | 1.616 |  |  | 4.1101 | 3.5241 | 3.387 |  | 34.4 | 1.1429 | -0.65 |  | -12.8231 | -0.9126 | -21.8313 | -11.1423 | -3.2458 | -22.3082 | -4.7675 | -37.9 | 18.1 |  | -52.0488
25/06/2025 | 01:30 | 0 | 3.4383 | -8.7398 | 2.4146 | 9.662 |  | 11.0626 |  | 6.4138 | 1.7129 | 5.3604 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.321 |  | 3.267 | 2.9116 | 5.4722 | 7.8604 | -3.7654 | 1.9636 |  | -1.0408 | -0.967 | -0.956 | 7.239 | -22.2 | -13.2 |  |  | -21.9 | -22 |  | -5.82 | -5.83 | 2.0763 | 3.9268 | 16.4367 | 17.2455 | -21.0498 | -13.6638 | -14.0133 | -0.0666 | -0.157 | -18.4864 | -16.343 | 0.4069 | 2.4164 | 58.47 | 14.3984 | -5.3 | -5.6 | -23.9643 | -23.8771 | -1.0807 |  | 2.8568 | 0.2705 |  | 0.514 | -139.8358 | 35.1268 | 35.0963 | 106.5731 | -137.2949 |  |  |  | 9.8099 | 5.74 | 1.52 | -15.06 | 2.1 | -24.7779 | -24.7779 | 31.8773 | 31.3223 | -4.7314 | -12.4949 | -11.9211 | 2.9825 | 11.4331 |  |  | 34.6 | -16.9 | -2.01 | 29.1899 | 29.2434 | 27.162 | 90.0432 | 89.8268 | -25.8363 | -66.3956 | -27.4399 | 1.4282 | 26.21 | 12.87 | 4.0674 | 4.3976 | -6.94 |  | -12.9007 | -12.9385 | 33.8709 | 0.0151 | -3.4023 |  |  | -3.2031 | -3.1791 | 31.7056 | 2.4179 | -2.81 | 0.27 | 9.8145 | -32.5518 | -11.97 | -12.16 | 27.34 | 17.33 | -30.0727 | -15.6545 | -41.4014 | -40.5455 |  | -14.996 | -24.584 | -25.0958 | -15.8533 | -18.858 | -11.319 | -180.785 | -14.2592 |  | -6.2665 | -5.6865 | 20.1169 | -18.8881 | -18.3938 | 18.96 | -27.7548 | -27.341 | 10.2986 | 0 | -19.22 | -2.3 | 1.1019 | -22.0745 | -6.4382 | 4.75 | 3.3707 | 7.9417 | -28.5922 |  | 0.9735 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.387 | -31.9842 | 25.5051 | 25.6949 | -19.4931 | 0 | 18.9957 | -21.39 | -2.9128 | 0.2547 | 1.38 | 2.06 | -19.4519 |  | 3.376 | 0.904 |  | 13.68 | -0.3656 | 6.0327 | -2.67 | 27.1959 |  | 16.8483 | -3.2306 |  | 2.0053 |  |  | -13.0765 | -12.8236 | 5.523 | -33.6968 | 11.9827 | 11.3423 | 98.4377 | -6.5857 | -10.3085 | 9.9138 | 3.4373 | 4.0074 | 3.9394 | 2.882 | 19.9515 | 19.9475 | 0 | -3.3005 | 33.6023 | 6.6428 | 35.4105 | 22.1764 | 22.8475 | -8.2492 |  | 0 | 0 |  |  | -16.8135 | -15.9016 | 1.4242 | 1.3201 | 15.52 | 15.01 | -40.6 | -40.6 | 0.845 | -11.28 | 40.2982 | 27.6614 | 27.5517 | -21.2 | -48.2 | 2.1 | 1.5 | -18.0364 | -17.7977 | -89.7652 | 49.2359 | -259.569 | -9.3189 | -6.5519 | 97.0687 | 67.8442 | 111.4344 | 88.0334 | 34.241 | 21.8501 | 22.9566 | -3.8936 | 197.9515 | -196.8411 | 15.25 | -1.1149 | -0.6091 |  | -8.32 | -0.538 | -0.543 | 3.36 | -0.48 | -2.751 | -5.5344 | 13.7713 | -12.1294 | -4.3 | 2.08 | 1.821 | 1.9513 | 2.2364 | 3.8217 | 3.8163 | 2.9676 |  | 33.4 | 2.1055 | -0.67 |  | -12.9254 | -1.1803 | -21.158 | -10.7319 | -3.7398 | -21.7286 | -4.8328 | -35.3 | 17.6 |  | -52.9063
25/06/2025 | 02:00 | 0 | 3.3949 | -8.5806 | 2.3105 | 9.5145 |  | 10.9292 |  | 5.9017 | 1.471 | 5.159 | 2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 4.3347 |  | 2.6299 | 2.4561 | 4.8813 | 7.6166 | -3.9818 | 1.9156 |  | -1.1477 | 0 | -0.108 | 7.023 | -22.2 | -13.2 |  |  | -28.15 | -28.04 |  | 1.13 | 1.26 | 1.306 | 4.2011 | 12.8985 | 15.1 | -21.8532 | -14.3336 | -15.4291 | 17.3338 | 11.8894 | -20.0939 | -18.7543 | 1.9851 | 10.791 | 48.7376 | 13.6594 | -5.2 | -5.6 | -21.3267 | -20.9376 | -0.8315 |  | -0.6021 | 1.7624 |  | 0.4692 | -123.4168 | 32.5632 | 32.5632 | 101.4746 | -132.2845 |  |  |  | 10.728 | 7.63 | 3.46 | -14.22 | 2.97 | -23.9741 | -24.51 | 31.4289 | 31.3151 | -4.5172 | -9.2671 | -8.7448 | -0.205 | 12.7053 |  |  | 39.8 | -21.5 | -1.94 | 31.1168 | 31.4514 | 30.8392 | 84.1247 | 83.3454 | -24.9208 | -63.8401 | -24.8624 | 1.3878 | 24.53 | 12.69 | 4.3799 | 4.6906 | -7.17 |  | -15.0345 | -14.7183 | 33.409 | 0.0152 | -3.5088 | 16.5 | 16.3 | -3.3752 | -3.1791 | 31.2325 | 2.4179 | -2.94 | 0.32 | 9.1395 | -34.812 | -12.44 | -12.65 | 27.79 | 17.39 | -32 | -16.7455 | -40.8842 | -40.2636 |  | -14.2796 | -24.1367 | -24.1604 | -17.396 | -16.6281 | -12.005 | -174.5761 | -18.6172 |  | -6.2428 | -5.7688 | 22.2262 | -19.1682 | -18.5998 | 14.352 | -27.5359 | -26.9357 | 9.3347 | 0 | -19.68 | 1.3 | 1.0895 | -22.2155 | -6.272 | 4.8334 | 2.849 | 10.1626 | -30.7899 |  | 0.9534 | 1.1795 | 2.9821 | 3.3761 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -31.9842 | 24.301 | 24.2524 | -18.9728 | 0 | 19.6939 | -20.76 | -2.314 | 0.2621 | 1.28 | 2.42 | -20.0958 |  | 3.35 | 0.978 |  | 13.9 | -0.7983 | 6.7195 | -2.8 | 27.2073 |  | 16.7273 | -3.5112 |  | 1.9365 |  |  | -12.4351 | -13.1092 | 6.0662 | -33.3607 | 12.2395 | 12.6488 | 99.5407 | -6.4149 | -10.1807 | 10.0254 | 4.0914 | 3.9341 | 3.9156 | 3 | 18.0993 | 19.565 | -2.1 | -5.3778 | 36.1383 | 0 | 32.7006 | 20.2899 | 20.7686 | -6.4711 |  | 0 | 0 |  |  | -19.7359 | -19.1041 | 1.2675 | 1.4766 | 15.89 | 16 | -39.4 | -39.7 | 0.9146 | -11.76 | 50.8914 | 23.8514 | 24.2493 | -21.6 | -48.2 | 6.9 | 5.9 | -18.2975 | -18.0063 | -88.1198 | 52.2747 | -266.3955 | -13.3165 | -1.1243 | 101.696 | 65.7732 | 119.3036 | 92.0735 | 34.6577 | 20.0983 | 20.1409 | -9.2204 | 197.2413 | -202.7801 | 5.7383 | 7.894 | 0.8679 |  | -8.4 | -0.598 | -0.606 | 3.6 | -0.4 | -3.3085 | -5.8579 | 14.2412 | -12.6543 | -4.1 | 4.525 | 4.537 |  |  | 3.9399 | 3.6637 | 3.4872 |  | 33 | 1.4649 | -0.62 |  | -12.6445 | -1.736 | -21.8832 | -10.2959 | -3.3225 | -22.7458 | -5.2931 | -34.9 | 16.8 |  | -52.2916
25/06/2025 | 02:30 | 0 | 3.7755 | -9.0686 | 2.5939 | 10.0128 |  | 10.5246 |  | 6.0017 | 1.467 | 5.176 | 0 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 4.4215 |  | 2.8003 | 2.6383 | 5.0271 | 7.6054 | -3.7707 | 1.8549 |  | -1.1655 |  | -0.013 | 7.19 | -22.2 | -13.2 |  |  | -27.88 | -28.06 |  | 1.52 | 1.32 | 1.4383 | 4.2369 | 12.4216 | 14.3117 | -21.8333 | -13.9317 | -13.331 | 14.1669 | 13.9626 | -19.4241 | -18.0845 | 1.9851 | 12.2702 | 45.8895 | 13.1274 | -5.8 | -6 | -23.194 | -21.5832 | -0.7969 |  | 1.219 | 1.1313 |  | 0.6871 | -122.3181 | 31.9529 | 31.5256 | 96.6436 | -132.8463 |  |  |  | 10.8178 | 7.71 | 3.57 | -14.31 | 3.13 | -25.3137 | -24.9118 | 30.2396 | 30.7678 | -4.0611 | -7.3342 | -7.4367 | 0.9816 | 12.4231 |  |  | 38.3 | -20.4 | -1.86 | 31.3203 | 31.1558 | 30.2297 | 83.0569 | 83.411 | -22.6469 | -65.5385 | -21.4679 | 1.3894 | 24.68 | 12.35 | 3.7549 | 4.2023 | -6.69 |  | -14.456 | -13.72 | 31.3074 | 0.0152 | -3.2661 |  |  | -3.2837 | -3.3661 | 31.3902 | 2.2324 | -3.15 | 0.2 | 9.9765 | -31.4068 | -11.08 | -11.25 | 24.89 | 16.95 | -29.7455 | -15.5727 | -40.4653 | -40.4727 |  | -15.4984 | -24.5722 | -24.4147 | -17.3414 | -15.0823 | -11.126 | -176.8535 | -9.4423 |  | -7.1649 | -6.3487 | 23.1683 | -19.6917 | -18.7046 | 9.744 | -27.1123 | -27.1465 | 11.3595 | 0 | -11.23 | 0 | 1.2723 | -24.2989 | -6.2736 | 4.9093 | 2.0733 | 8.9174 | -29.7464 |  | 0.9798 | 1.2174 | 3.6898 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -31.3143 | 23.8838 | 23.8821 | -18.5636 |  | 20.9049 | -20.15 | -1.9075 | 0.2538 | 1.15 | 1.82 | -20.3152 |  | 3.323 | 1.004 |  | 14.18 | -1.3202 | 4.7897 | -2.7 | 27.42 |  | 16.9136 | -3.166 |  | 1.9116 |  |  | -12.73 | -12.7952 | 6.8276 | -33.6968 | 12.6108 | 12.6245 | 95.8389 | -6.4166 | -10.1712 | 10.3857 | 3.5659 | 3.9781 | 3.9473 | 3 | 18.2613 | 18.6128 | -0.84 | -5.9738 | 32.3984 | 2.9592 | 40.0525 | 21.7039 | 20.8467 | -6.8119 |  | 0 | 0 |  |  | -18.3845 | -17.4617 | 1.5796 | 0.9749 | 16.05 | 16.12 | -39.5 | -39.8 | 0.9677 | -11.2 | 45.0636 | 24.6074 | 24.6602 | -21.7 | -48.2 | 5.6 | 4.7 | -18.0696 |  | -95.6648 | 65.5381 | -264.2006 | -10.1954 | -0.8193 | 99.6747 | 67.1932 | 116.3226 | 88.8362 | 34.2479 | 19.5084 | 20.1051 | -3.1305 | 195.9882 | -199.0745 | 9.5536 | 5.1149 | 0.2356 |  | -8.16 | -0.742 | -0.749 | 3.28 | -0.56 | -3.1689 | -5.8 | 14.2412 | -12.5689 | -4.3 | 2.689 | 3.933 | 1.9396 | 1.9531 | 2.9519 | 3.3861 | 3.4664 |  | 33.6 | 1.8724 | -0.71 |  | -12.1739 | -1.8198 | -20.9657 | -10.3812 | -3.5319 | -22.3398 | -5.4622 | -35 | 17.3 |  | -57.4437
25/06/2025 | 03:00 | 0 | 3.835 | -9.1916 | 2.5289 | 10.2103 |  | 11.0442 |  | 5.8587 | 1.492 | 5.0865 | 2.22 | -22 | 0 | 1.656 |  | 4.2486 |  | 3.1526 | 2.9384 | 5.6225 | 7.6972 | -3.1911 | 1.9863 |  | -1.0959 |  | 0.083 | 7.055 | -24.42 | -13.2 |  |  | -26.67 | -26.84 |  | 0.51 | 0.74 | 1.4126 | 3.9818 | 16.023 | 16.6941 | -20.1192 | -13.9317 | -13.4564 | 0.3401 | 0.4063 | -18.3524 | -16.0751 | 0.8014 | 5.5679 | 44.9597 | 14.4376 | -6.1 | -6.5 | -23.9294 | -21.8374 | -0.7472 |  | -2.3243 | 1.4739 |  | 0.5459 | -141.3922 | 33.5093 | 33.1736 | 113.4742 | -144.6088 |  |  |  | 9.7999 | 7.61 | 3.67 | -14.57 | 2.82 | -21.9648 | -21.6969 | 30.8526 | 30.0552 | -3.4849 | -7.7486 | -7.7878 | -2.6408 | 13.191 |  |  | 38.8 | -22.5 | -1.9 | 31.5486 | 31.0652 | 30.7521 | 85.4337 | 84.9173 | -25.2337 | -65.6096 | -24.9085 | 1.6807 | 25.28 | 12.47 | 3.7549 | 4.1046 | -6.61 |  | -14.7149 | -14.8852 | 34.1209 | 0.0153 | -3.1321 |  |  | -3.1396 | -3.3661 | 31.2325 | 1.8613 | -3.22 | 0.29 | 9.612 | -34.1119 | -11.55 | -11.62 | 25.43 | 16.67 | -32.1818 | -16.8909 | -39.3913 | -39.4273 |  | -16.1798 | -25.364 | -25.2564 | -17.3576 | -16.948 | -11.638 | -190.0346 | -3.2372 |  | -6.9419 | -6.5548 | 27.1692 | -19.2797 | -16.477 | 6.16 | -26.548 | -26.3429 | 11.1051 | 0 | -11.77 | 0.4 | 1.1865 | -22.2605 | -6.5268 | 4.6117 | 1.8232 | 9.5718 | -33.5216 |  | 1.0155 | 1.2259 | 2.904 | 3.4087 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -22.6066 | 21.9182 | 21.8112 | -10.8222 |  | 19.7037 | -19.03 | -1.7134 | 0.2355 | 1.51 | 2.68 | -19.562 |  | 3.393 | 0.911 |  | 11.93 | -14.9396 | -6.9861 | -2.5 | 24.2503 |  | 17.1863 | -3.6497 |  | 1.8985 |  |  | -12.3625 | -12.5235 | 4.7036 | -33.9489 | 10.8365 | 10.2998 | 114.3501 | -6.4393 | -10.3469 | 9.9533 | 3.7338 | 3.8829 | 3.8682 |  | 19.8096 | 21.7669 | 0 | -7.5098 | 31.9317 | 8.0197 | 38.2699 | 21.6342 | 21.1913 | -8.048 |  | 0 | -11.3867 |  | 57.4988 | -17.2969 | -16.2696 | 1.7642 | 1.9578 | 14.86 | 16.3 | -40.2 | -40.6 | 0.8981 | -11.6 | 45.3666 | 25.5845 | 25.4787 |  | -48.2 | 4.7 | 4.2 |  |  | -91.3291 | 61.0626 | -263.4096 | -12.0477 | 1.6984 | 101.5039 | 66.7048 | 114.3786 | 88.9819 | 33.6221 | 22.4857 | 21.0133 | -7.028 | 195.4358 | -199.5852 | 7.5704 | 6.7257 | 0.0012 |  | -7.76 | -0.772 | -0.784 | 3.04 | -0.48 | -3.151 | -5.565 | 14.9157 | -12.5963 | -5 | 2.965 | 4.091 |  |  | 5.5253 | 3.8759 | 3.4314 |  | 33.6 | 2.5902 | -0.62 |  | -13.4332 | -1.1865 | -21.5716 | -11.0867 | -3.8606 | -22.3442 | -4.5538 | -35.4 | 17.5 |  | -57.2859
25/06/2025 | 03:30 | 0 | 3.9542 | -9.3817 | 2.4828 | 10.3045 |  | 11.2385 |  | 5.9327 | 1.502 | 5.0609 | 2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 4.3682 |  | 3.1936 | 3.1306 | 5.7852 | 7.683 | -3.1942 | 2.2169 |  | -1.0981 |  | 0.049 | 7.357 | -24.42 |  |  |  | -26.77 | -26.95 |  | 0.5 | 0.5 | 1.6873 | 4.2213 | 14.8575 | 16.7911 | -19.7362 | -13.3959 | -13.6412 | -0.3116 | -0.3406 | -17.8166 | -15.9411 | 0.8014 | 4.2882 | 47.4332 | 15.2692 | -6.1 | -6.5 | -23.6609 | -23.9061 | -0.8395 |  | -3.1547 | 1.4028 |  | 0.6874 | -142.8876 | 32.7158 | 32.7463 | 117.365 | -143.668 |  |  |  | 8.7221 | 7.35 | 3.47 | -14.97 | 1.97 | -21.0271 | -21.0271 | 29.8448 | 28.9663 | -3.9473 | -9.5968 | -9.7156 | -3.1653 | 12.6258 |  |  | 40.9 | -21.7 | -1.89 | 30.558 | 30.5987 | 29.4523 | 85.7492 | 86.1544 | -24.052 | -64.6642 | -24.5001 | 1.951 | 25.75 | 12.33 | 3.9111 | 4.2999 | -6.85 |  | -14.6402 | -14.6222 | 37.2914 | 0.0152 | -3.4437 |  |  | -3.3215 | -3.7402 | 30.4439 | 1.8613 | -3.27 | 0.59 | 9.666 | -36.6471 | -8.68 | -8.65 | 20.19 | 16.61 | -34.1636 | -16.8182 | -39.065 | -39.0091 |  | -18.0493 | -27.4725 | -27.7152 | -19.6541 | -20.3145 | -12.14 | -192.8403 | -6.577 |  | -8.0144 | -7.2958 | 25.6966 | -15.8645 | -15.1109 | -2.052 | -27.0797 | -27.0578 | 10.8356 | 0 | -10.29 | 0.1 | 1.269 | -18.2149 | -6.7524 | 4.3899 | 2.494 | 10.5046 | -31.1916 |  | 0.9066 | 1.1385 | 3.5299 | 3.629 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -21.9368 | 22.0907 | 21.992 | -10.0192 |  | 19.23 | -18.14 | -1.9075 | 0.2795 | 1.23 | 2 | -18.3638 |  | 3.361 | 0.971 |  | 12.76 | -15.6416 | -7.9537 | -2.26 | 25.6035 |  | 17.2337 | -3.8485 |  | 1.8881 |  |  | -11.9525 | -10.8766 | 9.6399 | -34.4531 | 12.3034 | 11.077 | 111.4342 | -6.4714 | -10.334 | 10.0479 | 3.547 | 3.9561 | 3.884 | 2.8261 | 17.8694 | 22.2284 | -3.35 | -3.9523 | 33.6148 | 0 | 35.8914 | 20.5834 | 21.0062 | -7.7753 |  | 0 | -11.7221 |  |  | -19.4282 | -18.3955 | 2.3901 | 2.0371 | 17.03 | 17.23 | -41.5 | -41.4 | 0.8615 | -11.28 | 50.6353 | 21.4501 | 21.3439 | -21.2 | -48.6 | 7.3 | 6.8 |  |  | -101.4821 | 63.3628 | -265.5183 | -12.8971 | 0.0877 | 99.9717 | 68.4914 | 119.454 | 92.3016 | 34.5774 |  | 18.4208 |  | 192.4935 | -203.4558 | 2.0206 | 12.3714 | 0.9631 |  | -8.08 | -0.971 | -0.989 | 3.6 | -0.56 | -3.2648 | -5.565 | 15.0011 | -12.5689 | -5.4 | 2.616 | 2.839 | 2.5784 | 2.9588 | 4.9323 | 3.2955 | 4.6763 |  | 33.9 | 0.6505 | -0.57 |  | -13.2156 | -1.2746 | -22.283 | -10.857 | -3.6251 | -23.2097 | -4.4521 | -35.6 | 17.7 |  | -55.7917
25/06/2025 | 04:00 | 0 | 4.2011 | -9.4347 | 2.5269 | 10.7501 |  | 11.3185 |  | 5.8463 | 1.479 | 5.0848 | 0 | -22 | 0 | 2.484 |  | 4.3218 |  | 3.0529 | 2.9892 | 5.6012 | 7.6106 | -3.0076 | 2.042 |  | -1.0966 |  | 0.209 | 7.275 | -22.2 | -13.2 |  |  | -26.72 | -26.58 |  | 0.82 | 0.99 | 1.4132 | 4.0892 | 12.1166 | 13.4646 | -19.832 | -14.3336 | -13.9555 | 15.42 | 14.2188 | -20.0939 | -18.0845 | 2.3796 | 11.4962 | 42.2131 | 13.9253 | -5.4 | -5.7 | -21.8192 | -21.6429 | -0.6132 |  | -3.1417 | 1.0483 |  | 0.5591 | -124.5155 | 30.6101 | 30.6406 | 107.5217 | -135.4593 |  |  |  | 8.9616 | 7.48 | 3.56 | -14.6 | 2.34 | -22.5006 | -22.6346 | 31.2233 | 30.4623 | -3.8362 | -7.6864 | -7.7794 | -2.7046 | 13.3638 |  |  | 43.5 | -23.4 | -1.76 | 31.489 | 31.3911 | 30.4613 | 83.4678 | 84.5829 | -23.2182 | -63.8164 | -23.7174 | 1.8613 | 25.17 | 11.88 | 3.7549 | 4.007 | -6.5 |  | -15.4181 | -15.252 | 36.5124 | 0.0153 | -3.1216 |  |  | -3.2446 | -3.7402 | 30.1285 | 1.8613 | -3.28 | 0.66 | 8.8155 | -35.337 | -8.94 | -9.05 | 20.34 | 16.71 | -32.6182 | -16.1091 | -39.5558 | -39.4818 |  | -17.1187 | -27.0209 | -26.7736 | -17.6117 | -18.7458 | -11.754 | -183.2328 | -5.431 |  | -7.5804 | -6.8739 | 24.1465 | -18.7037 | -17.7658 | 13.328 | -28.9947 | -28.9383 | 9.8403 | -11.58 | -10.19 | 0 | 1.2455 | -22.5067 | -6.8001 | 4.2863 | 2.5217 | 9.3959 | -29.5708 |  | 0.9081 | 1.1302 | 3.5447 | 2.8722 | 0 | 8.8752 | 9.3776 | -23.2764 | 22.8189 | 23.3115 | -10.8526 |  | 19.23 | -18.54 | -2.1199 | 0.2364 | 1.39 | 1.65 | -19.996 |  | 3.334 | 0.867 |  | 11.94 | -14.3212 | -6.8731 | -2.23 | 23.8316 |  | 17.2009 | -3.8563 |  | 1.8541 |  |  |  | -10.7275 | 5.816 | -33.9489 | 12.086 | 13.608 | 115.2911 | -6.3665 | -10.1221 | 10.2224 | 3.6116 | 4.0001 | 3.9077 | 3 | 19.4272 | 21.1609 | -1.68 | -6.2965 | 32.4991 | 0 | 39.1036 | 22.0123 | 22.3132 | -7.632 |  | 0 | 0 |  |  | -18.824 | -17.8791 | 2.3763 | 2.6582 | 16.29 | 16.66 | -40.7 | -41 | 0.9494 | -11.36 | 40.4337 | 25.4425 | 25.6327 |  | -48.6 | 4.3 | 3.8 |  | -17.9121 | -102.0084 | 65.0818 | -260.8641 | -10.9865 | 0.3535 | 100.2059 | 66.8079 | 114.056 | 88.8506 | 32.5941 | 21.574 | 18.1698 |  | 196.3006 | -199.4604 | 10.1309 | 2.2884 | -0.0452 |  | -8.24 | -0.834 | -0.846 | 3.84 | 0 | -3.6772 | -6.0929 | 15.0317 | -12.6543 | -5.1 | 3.645 | 1.825 | 2.5644 | 2.9355 | 4.3997 | 4.2946 | 4.1792 |  | 33.9 | 1.0657 | -0.62 |  | -13.1939 | -1.3515 | -21.4491 | -11.4713 | -4.0796 | -22.4073 | -4.3458 | -35.8 | 18 |  | -55.0335
25/06/2025 | 04:30 | 0 | 4.1961 | -9.6006 | 2.2752 | 11.0164 |  | 11.2222 |  | 6.3107 | 1.6919 | 5.3628 | 2.22 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.0676 |  | 3.2195 | 3.0804 | 5.5266 | 7.1188 | -3.1606 | 2.1256 |  | -0.9855 |  | 0.085 | 7.006 | -24.42 |  |  |  | -26.88 | -26.97 |  | 0.66 | 0.77 | 1.5951 | 4.1386 | 14.6521 | 16.6692 | -19.7122 | -12.3242 | -12.0701 | -0.5409 | -0.7149 | -17.9505 | -15.8072 | 0.8014 | 4.0913 | 46.1944 | 14.8054 | -6.4 | -6.6 | -23.8844 | -23.8323 | -0.8037 |  | -1.1583 | 0.8947 |  | 0.5546 | -142.9487 | 33.6619 | 33.6924 | 111.2573 | -145.64 |  |  |  | 10.9276 | 7.71 | 3.85 | -14.32 | 2.52 | -23.0364 | -23.3043 | 30.4808 | 30.3601 | -3.9874 | -8.441 | -8.3391 | -1.3944 | 12.9471 |  |  | 42.9 | -23.2 | -1.79 | 31.8758 | 32.2814 | 31.1209 | 84.8706 | 85.0641 | -24.1865 | -65.5916 | -23.9616 | 1.9733 | 24.69 | 12.43 | 3.7549 | 4.1046 | -6.57 |  | -14.9073 | -14.9222 | 36.4921 | 0.0151 | -3.1896 |  |  | -3.2971 | -3.3661 | 30.7593 | 2.0468 | -3.2 | 0.49 | 8.91 | -36.9171 | -8.88 | -8.94 | 21.16 | 16.26 | -33.6182 | -16.5727 | -40.7084 | -40.7273 |  | -18.8469 | -28.3281 | -28.0563 | -13.1723 | -12.5254 | -11.478 | -187.1453 | 0.6226 |  | -7.6021 | -7.2281 | 24.8629 | -21.9966 | -20.6902 | 14.864 | -29.5713 | -29.4352 | 11.8127 | 0 | -16.36 | -0.7 | 1.2859 | -28.8835 | -6.8237 | 4.2321 | 2.84 | 8.8268 | -27.8514 |  | 0.9121 | 1.0996 | 0 | 2.4937 | 0 | 9.545 | 9.8799 | -23.6113 | 23.8889 | 23.7753 | -11.234 |  | 21.276 | -17.77 | -1.8306 | 0.2795 | 1.37 | 0.87 | -20.8248 |  | 3.375 | 0.799 |  | 11.91 | -14.7765 | -6.7889 |  | 23.9711 |  | 16.6161 | -3.743 |  | 1.8704 |  |  | -11.3154 | -11.4688 | 6.6522 | -33.2767 | 11.7821 | 10.1223 | 110.3524 | -6.4786 | -9.6023 | 9.7749 | 3.5859 | 4.0001 | 3.9948 | 3 | 17.7904 | 19.1339 | -2.1 | -4.8071 | 32.8528 | 0 | 38.9218 | 21.8781 | 22.2166 | -8.0448 |  | 0 | 0 |  |  | -15.929 | -15.2699 | 0.9964 | 1.5793 | 15.3 | 15.43 | -41.3 | -42.3 | 0.9329 | -9.92 | 41.1829 | 27.3662 | 26.8076 | -20.8 | -48.7 | 3.4 | 2.9 | -18.0829 |  | -103.6301 | 69.3452 | -265.022 | -11.961 | 2.5045 | 102.4676 | 69.388 | 112.4163 | 87.6495 | 32.5941 | 21.574 | 18.1698 | -7.028 | 196.1348 | -195.6166 | 9.0142 | 4.5429 | -0.2576 |  | -8.96 | -0.811 | -0.82 | 4.16 | 0 | -3.7466 | -5.8579 | 14.7967 | -12.3613 | -5.3 | 2.002 | 1.178 | 2.5862 | 2.9438 | 3.9425 | 3.3327 | 3.6127 |  | 34.1 | 0.456 | -0.6 |  | -12.0076 | -0.882 | -21.4261 | -10.7564 | -4.134 | -22.407 | -4.2884 | -35.8 | 18.1 |  | -56.1065
25/06/2025 | 05:00 | 0 | 4.2707 | -9.5855 | 2.4093 | 10.7027 |  | 11.1364 |  | 6.275 | 1.6539 | 5.0826 | 0 | -22 |  |  | -15.4 | 4.0338 |  | 3.0764 | 2.9225 | 5.8468 | 7.0413 | -3.1208 | 2.2025 |  | -0.9873 |  | 0.213 | 6.882 | -22.2 | -13.2 |  |  | -26.56 | -26.57 |  | 1.28 | 0.96 | -0.3828 | 4.1662 | 13.0809 | 13.3131 | -19.9322 | -12.994 | -14.0406 | 13.512 | 9.918 | -19.9599 | -19.0222 | 1.9851 | 10.3904 | 36.4273 | 13.7193 | -5.5 | -5.9 | -21.2239 | -20.4165 | -0.7138 |  | -1.9254 | 0.8582 |  | 0.4263 | -127.7199 | 32.4106 | 32.5022 | 104.9302 | -134.8954 |  |  |  | 9.8299 | 7.58 | 3.87 | -14.28 | 2.31 | -22.9025 | -22.7685 | 31.1236 | 30.9577 | -3.9827 | -7.7892 | -7.6161 | -2.286 | 12.6305 |  |  | 42.1 | -22 | -1.79 | 31.4126 | 31.7966 | 31.0588 | 82.7219 | 83.7424 | -22.8235 | -63.2688 | -23.3581 | 1.801 | 23.87 | 13 | 3.9111 | 4.2999 | -6.72 |  | -14.3902 | -14.209 | 34.3732 | 0.0151 | -3.2372 |  |  | -3.2422 | -3.3661 | 31.7056 | 2.4179 | -3.01 | 0.21 | 8.208 | -33.4869 | -9.04 | -8.96 | 21.08 | 16.94 | -30.2182 | -15.2273 | -40.5539 | -39.7455 |  | -14.7314 | -24.9049 | -24.9289 | -20.2499 | -21.5731 | -11.556 | -179.7136 | -5.9469 |  | -8.2682 | -7.6103 | 22.2656 | -16.0444 | -15.2542 | 2.576 | -28.5511 | -27.6406 | 10.5441 | 0 | -11.69 | 0 | 1.4368 | -18.1358 | -7.0459 | 4.0648 | 3.4511 | 10.9398 | -29.2786 |  | 0.8315 | 1.0426 | 0 | 2.4906 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -24.2812 | 22.6665 | 23.1977 | -11.4703 |  | 21.276 | -17.99 | -2.1199 | 0.2621 | 1.45 | 0.82 | -20.8169 | 0 | 3.394 | 0.835 |  | 11.42 | -14.2157 | -6.7022 | -2.36 | 23.6854 |  | 17.2143 | -3.7196 |  | 1.8153 |  |  | -11.9478 | -11.6079 | 5.4208 | -33.3607 | 11.6278 | 11.2334 | 114.2422 | -6.428 | -10.1856 | 10.0109 | 3.7634 | 4.1099 | 4.059 | 3.1665 | 19.3418 | 21.252 | -2.1 | -4.0284 | 33.2483 | 5.6032 | 37.9757 | 23.2354 | 23.2856 | -8.165 |  | 0 | 0 |  |  | -16.4234 | -15.8247 | 1.3074 | 1.4311 |  |  | -41.4 | -42.1 | 0.8103 | -9.36 | 43.251 | 27.0058 | 26.9034 | -20.8 | -49 | 3.4 | 2.7 | -17.8813 |  | -97.1937 | 62.6649 | -263.0507 | -11.6793 | 0.2172 | 99.8884 | 66.6812 | 110.9639 | 88.1596 | 32.5941 | 19.3228 | 23.5546 |  | 196.2852 | -197.3607 | 12.7673 | 1.2581 | -0.3748 |  | -9.12 | -0.709 | -0.722 | 4.4 | 0 | -4.2785 | -6.0349 | 15.0011 | -12.5078 | -5.3 | 1.345 | 1.964 |  | 2.9404 | 3.5757 | 4.7039 | 3.5609 |  | 34.5 | 0.5578 | -0.63 |  | -12.3255 | -0.6042 | -21.0767 | -10.3571 | -4.5592 | -21.6629 | -4.2497 | -36.1 | 18.3 |  | -55.4396
25/06/2025 | 05:30 | 0 | 4.7663 | -9.7749 | 2.4397 | 11.2206 |  | 11.889 |  | 6.8836 | 1.9979 | 5.5985 | 0 | -22 |  |  | -15.4 | 4.4363 |  | 3.4677 | 3.4651 | 6.3135 | 7.1473 | -3.1249 | 2.2687 |  | -0.7728 | -0.615 | -0.606 | 7.162 | -19.98 |  |  |  | -18.13 | -18.16 |  | -6.36 | -6.25 | -0.1648 | 4.1829 | 13.8789 | 15.3154 | -17.7238 | -12.0563 | -12.1258 | 1.8887 | 1.7591 | -17.2807 | -15.6732 | 0.4069 | 1.958 | 44.6846 | 13.7996 | -5.6 | -5.9 | -23.1574 | -22.8663 | -0.6903 |  | -0.6136 | 0.9418 |  | 0.4371 | -132.6334 | 34.4249 | 34.8521 | 98.038 | -137.7592 |  |  |  | 10.6582 | 7.74 | 3.95 | -13.84 | 2.6 | -24.376 | -22.5006 | 29.7933 | 29.691 | -3.7083 | -5.9199 | -6.0751 | -0.4886 | 13.5404 |  |  | 45.3 | -23.6 | -1.89 | 34.0694 | 33.7877 | 32.8725 | 83.125 | 83.3218 | -24.183 | -63.985 | -24.3356 | 2.0154 | 24.78 | 13.1 | 4.2236 | 4.5929 | -6.91 |  | -15.1579 | -15.0612 | 34.1271 | 0.015 | -3.3627 | 14.2 | 13.7 | -3.2947 | -2.6181 | 32.021 | 3.1601 | -2.26 | 0.15 | 8.4915 | -33.5669 | -9.85 | -9.97 | 23.86 | 17.84 | -30.9273 | -15.0636 | -40.2504 | -39.8636 |  | -13.5896 | -23.2699 | -23.1649 | -14.0865 | -15.7139 | -11.304 | -173.4793 | -3.8744 |  | -8.3616 | -7.8298 | 21.6563 | -20.907 | -19.7157 | 9.744 | -28.3153 | -28.0817 | 11.1698 | 0 | -13.11 | 0.4 | 1.2806 | -27.7212 | -6.613 | 4.4113 | 3.0286 | 10.9923 | -27.2912 |  | 0.9272 | 1.1437 | 3.158 | 2.8258 | 2.8647 | 9.545 | 9.7125 | -22.6066 | 22.0525 | 22.3427 | -7.5384 |  | 22.6236 | -17.02 | -2.1199 | 0.2804 | 1.29 | -0.36 | -21.1346 |  | 3.322 | 0.782 |  | 10.93 | -19.435 | -10.0011 | -2.17 | 23.6393 |  | 18.1551 | -4.4944 |  | 1.8485 |  |  | -12.933 | -11.9824 | 4.4106 | -33.5288 | 11.8667 | 11.8303 | 132.7018 | -6.1428 | -10.1419 | 9.7278 | 3.0717 | 4.1539 | 4.1777 | 2 | 19.7165 | 20.7238 | -2.93 | -3.1216 | 36.4489 | 5.9377 | 33.261 | 24.1154 | 25.5574 | -7.826 |  | 0 | 0 |  |  | -16.819 | -15.8576 | 1.3246 | 1.2323 |  |  | -41.7 | -42.3 | 0.8103 | -8.56 | 47.9521 | 25.7719 | 25.8117 | -20.4 | -48.4 | 3.9 | 3 |  |  | -85.0744 | 62.0391 | -265.2295 | -13.2984 | 1.4987 | 103.4909 | 61.8101 | 114.0714 | 89.9335 | 32.5941 | 21.6999 |  |  | 201.168 | -200.0789 | 15.0493 | -0.2642 | -0.2332 |  | -9.6 | -0.591 | -0.598 | 4.88 | 0 | -5.1327 | -6.3279 | 15.7946 | -12.8313 | -5.7 | 1.344 | 0.741 |  |  | 4.1816 | 4.3197 | 3.9997 |  | 34.3 | 0.3459 | -0.56 |  | -13.6122 | -0.3161 | -21.2527 | -11.9235 | -4.9888 | -21.7198 | -3.9558 | -36 | 18.4 |  | -57.5665
25/06/2025 | 06:00 | 0 | 4.616 | -9.6229 | 2.4924 | 11.4114 |  | 12.5019 |  | 7.4675 | 2.3509 | 5.8606 | -6.66 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 4.5371 |  | 4.2445 | 3.9893 | 7.4343 | 7.7292 | -3.075 | 2.2751 |  | -0.7922 | -0.725 | -0.699 | 7.344 | -11.1 |  |  |  | -19.34 | -19.36 |  | -5.62 | -5.68 | -0.4113 | 4.1252 | 11.7855 | 13.6829 | -14.9634 | -14.4676 | -13.4728 | 13.9412 | 13.329 | -16.343 | -17.2807 | 1.5905 | 6.258 | 40.289 | 11.9395 | -5.3 | -5.7 | -20.8833 | -20.1862 | -0.6298 |  | 0.8084 | 0.7697 |  | 0.444 | -116.4586 | 35.0047 | 35.3404 | 83.1224 | -121.5861 |  |  |  | 11.6661 | 7.73 | 3.76 | -13.27 | 2.61 | -23.5723 | -23.5723 | 30.704 | 30.0917 | -3.5284 | -4.4996 | -4.4722 | 0.302 | 14.054 |  |  | 47.1 | -23.9 | -1.96 | 35.4068 | 34.8149 | 34.1934 | 80.0805 | 79.6512 | -21.7395 | -62.05 | -22.8763 | 2.1813 | 25.83 | 13.37 | 4.8486 | 5.0812 | -7.26 |  | -15.8834 | -15.5196 | 33.5528 | 0.0149 | -3.5636 | 11.7 | 11.3 | -3.0566 | -1.8701 | 33.125 | 4.4589 | -1.36 | -0.26 | 7.5735 | -32.5569 | -11.9 | -11.91 | 29.08 | 18.23 | -30.9091 | -14.6182 | -41.3816 | -40.9182 | 9.773 | -9.461 | -19.1694 | -19.1789 | -14.4816 | -14.9407 | -10.513 | -156.8292 | -14.7046 |  | -8.598 | -8.0064 | 22.2957 | -22.5988 | -20.2596 | 13.84 | -27.3638 | -26.7317 | 10.5038 | -2.97 | -13.16 | 1.2 | 1.2982 | -31.1056 | -6.6516 | 4.5079 | 3.5319 | 9.0862 | -26.4234 |  | 0.9475 | 1.138 | 3.0675 | 3.3453 | 0 | 10.3823 | 10.5497 | -26.2906 | 23.4813 | 23.4138 | -13.668 |  | 20.6705 | -18.94 | -1.8929 | 0.2813 | 1.28 | 1.86 | -20.0617 |  | 3.338 | 0.814 |  | 10.99 | -12.0581 | -5.5119 | -2.35 | 23.1854 |  | 17.9709 | -4.2287 |  | 1.9346 |  |  | -12.5253 | -11.7316 | 3.7652 | -33.1086 | 10.9905 | 11.045 | 123.7736 | -6.2116 | -10.3397 | 9.6186 |  | 4.3223 | 4.2884 | 2 | 15.9346 | 18.9037 | -0.42 | 0 | 41.4712 | 14.03 | 29.8129 | 26.2255 | 25.6434 | -8.1133 |  | -11.2771 | -12.5373 |  | 59.49 | -15.5885 | -14.9897 | 0.8 | 1.1372 |  |  | -41.4 | -41.6 | 0.9329 | -8.8 | 41.3847 | 26.8867 | 27.2015 | -19.9 | -48.6 | 3 | 2.1 |  |  | -65.7417 | 50.2394 | -263.7477 | -15.0888 | 2.7932 | 103.9334 | 60.8031 | 110.4917 | 87.6695 | 32.5941 |  |  |  | 201.6095 | -198.1687 | 18.1976 | -4.252 | -0.5847 |  | -9.84 | -0.44 | -0.449 | 5.12 | 0 | -4.8096 | -6.5599 | 14.9737 | -12.6268 | -5.2 | 1.107 | 1.128 |  |  | 3.8375 | 3.1166 | 3.9101 |  | 34.1 | 0.2986 | -0.45 |  | -12.5384 | -0.8777 | -21.0878 | -11.349 | -4.5273 | -22.3249 | -3.895 | -36 | 18.3 |  | -57.7409
25/06/2025 | 06:30 | 0 | 4.7433 | -9.9405 | 2.4302 | 11.0638 |  | 14.8215 |  | 10.5655 | 4.1669 | 5.5384 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.5725 |  | 5.0642 | 5.0497 | 8.8036 | 7.4936 | -3.2631 | 2.351 |  | -0.7537 | -0.483 | -0.46 | 7.368 | -11.1 | -8.8 |  |  | -17.25 | -17.16 |  | -5.28 | -5.28 | -0.5362 | 4.2445 | 12.5232 | 11.8756 | -13.783 | -13.3959 | -12.2794 | 7.0971 | 12.8271 | -19.558 | -18.0845 | -0.3945 | 3.5302 | 41.2751 | 11.2048 | -4.3 | -4.5 | -19.9516 | -19.4022 | -0.863 |  | -0.3152 | 0.5457 |  | 0.6404 | -105.7161 | 35.3404 | 35.3404 | 70.4967 | -112.7667 |  |  |  | 11.6362 | 7.38 | 3.5 | -12.78 | 2.71 | -24.376 | -24.376 | 30.1072 | 29.2211 | -4.9702 | -3.458 | -3.3962 | 1.2495 | 14.6487 |  |  | 50.9 | -24.6 | -2.08 | 37.2974 | 37.0722 | 36.189 | 77.3085 | 77.5639 | -23.2413 | -59.1493 | -23.2055 | 2.2353 | 27.21 | 13.78 | 6.5674 | 6.7413 | -8.57 |  | -15.6895 | -15.9865 | 30.6758 | 0.0148 | -4.2401 | 9.5 | 9.1 | -2.9541 | -0.187 | 35.9639 | 7.0566 | 0.36 | -1.08 | 7.6275 | -29.9917 | -6.34 | -6.39 | 19.05 | 19.32 | -25.2545 | -12.7182 | -41.3806 | -40.6545 | 13.4642 | -4.5188 | -15.7779 | -15.8885 | -14.3575 | -17.8659 | -10.566 | -144.6222 | -17.9849 |  | -9.6425 | -8.9839 | 22.1784 | -22.4164 | -21.3899 | 8.208 | -25.7673 | -25.4766 | 10.1422 | 0 | -12.2 | 0.4 | 1.6614 | -31.4211 | -5.5533 | 5.454 | 2.2021 | 10.0071 | -24.3389 |  | 0.9413 | 1.1707 | 3.0295 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.5545 | -24.6161 | 22.9989 | 22.8921 | -10.4401 |  | 20.6705 | -19.06 | -1.8196 | 0.2529 | 0.88 | 1.67 | -19.8647 |  | 3.274 | 1.033 |  | 9.31 | -14.0422 | -7.9068 | -2.64 | 21.1977 |  | 18.9493 | -4.3632 |  | 2.0751 |  |  | -11.8742 | -11.7734 | 3.1212 | -32.1843 | 9.0113 | 8.2195 | 139.2918 | -5.9567 | -11.4244 | 9.7583 | 3.2104 | 4.2051 | 4.2884 | 2.6545 | 19.2794 | 20.7921 | 2.51 | 0 | 47.539 | 18.2136 | 24.6335 | 26.9776 | 29.7051 | -9.4212 |  | 0 | 0 | 65.6648 |  | -15.1875 | -14.1382 | 0.4868 | 1.2854 |  |  | -43.3 | -43.5 | 0.7919 | -11.68 | 44.4224 | 26.2094 | 26.1178 | -19.1 | -48.6 | 1.7 | 0.8 |  | -17.6914 | -47.5493 | 43.3723 | -269.119 | -18.673 | 3.8011 | 109.3784 | 59.1321 | 105.4189 | 89.6165 | 32.5941 |  | 23.5546 |  | 205.8713 | -197.032 | 21.2779 | -7.2997 | -0.7019 |  | -10.24 | -0.701 | -0.711 | 5.12 | 0 | -5.0358 | -5.388 | 15.5596 | -12.0684 | -5.9 | -0.064 | -0.569 | 2.5682 |  | 4.4742 | 3.4531 | 3.6846 |  | 34.1 | 1.3849 | -0.21 |  | -14.3697 | 0.0216 | -21.2603 | -12.8526 | -4.9637 | -20.3158 | -4.1205 | -35.9 | 18.3 |  | -54.5637
25/06/2025 | 07:00 | 0 | 4.6246 | -9.9148 | 2.7022 | 10.6377 |  | 15.0783 |  | 11.0949 | 4.5229 | 5.9469 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.1669 |  | 4.803 | 4.7498 | 8.3758 | 7.3521 | -3.1978 | 2.4324 |  | -0.6846 | -0.657 | -0.635 | 7.762 | -11.1 | -8.8 |  |  | -17.77 | -17.81 |  | -5.99 | -6 | -0.4946 | 4.2359 | 14.6936 | 15.6742 | -13.9772 | -12.5922 | -12.8812 | 0.11 | 0.2879 | -17.1468 | -14.4676 | 0 | -1.719 | 48.4349 | 12.0501 | -5 | -5.1 | -21.0438 | -21.2946 | -0.9576 |  | 0.6095 | 1.4646 | 0 | 0.9169 | -113.5899 | 37.1715 | 37.1715 | 74.5037 | -113.5788 |  |  |  | 10.5484 | 7.23 | 3.46 | -13.21 | 1.95 | -23.7062 | -23.8402 | 31.0571 | 29.9716 | -5.4927 | -4.552 | -5.0411 | -0.6154 | 14.7242 |  |  | 52.5 | -25.5 | -2.08 | 36.4622 | 36.1554 | 35.3963 | 78.7177 | 78.1801 | -24.3922 | -58.3991 | -24.0193 | 2.0832 | 27.03 | 13.82 | 6.4111 | 6.6437 | -7.98 |  | -16.1065 | -15.9562 | 34.0773 | 0.015 | -3.9452 |  |  | -3.2971 | 0.5669 | 36.2793 | 7.7988 | 1.01 | -0.93 | 6.966 | -33.2769 | -6.35 | -6.35 | 18.11 | 18.93 | -29.4364 | -14.9091 | -42.4489 | -41.5182 | 10.7076 | -6.7584 | -17.3266 | -17.5852 | -8.0554 | -12.5483 | -9.323 | -146.9287 | -32.7972 |  | -8.7662 | -9.0627 | 12.4722 | -24.6565 | -23.4109 | 28.176 | -27.2982 | -27.3401 | 5.8704 | -14.19 | -19.33 | -1.7 | 2.0187 | -38.6458 | -4.9216 | 6.199 | 1.2591 | 3.1947 | -20.5566 |  | 1.0281 | 1.2373 | 2.4511 | 0 | 0 | 11.387 | 10.8847 | -26.2906 | 23.9436 | 23.5528 | -11.0441 |  | 21.4713 | -19.08 | -2.2737 | 0.2529 | 1.31 | 0.9 | -21.5025 |  | 3.217 | 0.836 |  | 8.82 | -14.6744 | -6.7947 | -3.01 | 20.4722 |  | 18.5301 | -4.5722 |  | 1.9914 |  |  | -10.9443 | -12.2848 | 2.6528 | -31.3439 | 7.8705 | 7.3599 | 139.6171 | -5.7583 | -10.8993 | 9.2408 | 2.6974 | 4.7325 | 4.763 | 2.0839 | 14.4386 | 16.9259 | -2.93 | 0 | 49.6665 | 6.7855 | 20.0787 | 23.623 | 24.2252 | -6.8459 |  | -10.6383 | -11.524 |  |  | -18.1428 | -17.5166 | -4.0394 | -3.9873 | 17.68 | 17.43 | -40.1 | -39.8 | 0.8267 | -8.32 | 44.6245 | 26.1717 | 26.0754 | -19 | -46.1 | 6 | 5.5 | -17.9362 | -17.8797 | -53.9925 | 40.1811 | -268.1853 | -20.4249 | 4.6878 | 101.2514 | 67.5938 | 110.8813 | 87.036 | 32.5941 | 24.3907 | 21.474 |  | 193.5396 | -200.1309 | 2.9402 | 7.5289 | 0.1648 |  | -10 | -0.771 | -0.781 | 5.76 | -0.48 | -4.4647 | -5.33 | 12.8923 | -12.0989 | -2.4 | 5.584 | 5.912 |  |  | 3.9767 | 3.2261 | 3.4907 |  | 31.4 | 1.409 | -0.18 |  | -11.9921 | -1.5607 | -23.1884 | -10.4429 | -3.4451 | -23.7195 | -3.4054 | -33.3 | 15.5 |  | -49.7224
25/06/2025 | 07:30 | 0 | 4.6036 | -9.8396 | 2.6706 | 11.0706 |  | 14.883 |  | 13.2659 | 5.5878 | 6.8526 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 4.1847 |  | 5.6428 | 5.6048 | 9.6504 | 7.1077 | -3.2272 | 2.5352 |  | -0.9118 | -0.647 | -0.618 | 7.281 | -8.88 | -8.8 |  |  | -17.06 | -17.09 |  | -6.97 | -6.89 | -0.1628 | 4.1046 | 12.7943 | 14.3281 | -12.6259 | -12.7261 | -12.3452 | 0.0741 | 0.2589 | -17.4147 | -14.1997 | -0.3945 | -2.7903 | 49.6391 | 9.6053 | -5.4 | -5.7 | -21.1404 | -20.5578 | -1.6463 |  | 0.8314 | 3.2361 | 1.8989 | 1.5024 | -112.1555 | 39.1552 | 38.9721 | 55.3446 | -109.5984 |  |  |  | 14.1111 | 7.59 | 3.91 | -11.2 | 3.33 | -23.5723 | -23.1704 | 31.8942 | 31.2866 | -2.0265 | -4.1097 | -3.8168 | 0.5317 | 13.7764 |  |  | 59 | -26.3 | -2.5 | 39.2262 | 39.6556 | 38.3665 | 75.2053 | 76.2058 | -25.0121 | -55.8444 | -23.5219 | 2.2646 | 29.77 | 15.56 | 7.3486 | 7.6202 | -8.38 |  | -15.14 | -15.0293 | 29.379 | 0.0148 | -4.2146 | 4 | 6 | -1.7773 | 1.6889 | 36.1216 | 9.4687 | 2.25 | -1.25 | 8.37 | -28.8766 | -6.18 | -6.26 | 20.89 | 21.05 | -24.2727 | -12.5909 | -41.8814 | -42.1273 | 22.2912 | 1.309 | -10.3285 | -9.6318 | -13.4257 | -11.758 | -7.55 | -126.06 | -39.4886 |  | -9.9731 | -9.3051 | 22.7613 | -23.892 | -22.2488 | 25.616 | -27.1555 | -26.7681 | 5.3307 | -13.6 | -13.28 | 1.5 | 2.3066 | -36.7481 | -5.5363 | 5.5033 | 1.5149 | 3.0588 | -20.0634 |  | 0.97 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 11.387 | -29.3049 | 24.0151 | 23.3786 | -12.7527 |  | 24.0201 | -19.13 | -1.2026 | 0.2575 | 0.57 | 1.58 | -24.0943 |  | 3.241 | 1.012 |  | 8.94 | -11.8713 | -5.2493 | -2.86 | 20.9786 |  | 19.1757 | -5.3338 |  | 2.1112 | 0.0308 |  | -11.4282 | -17.0153 | 0.338 | -30.5876 | 11.6296 | 11.4346 | 145.634 | -4.5521 | -10.6689 | 8.7916 |  | 4.7472 | 4.8501 | 2.1834 | 13.5104 | 14.9049 | 7.12 | -8.0464 | 15.7468 | 38.2253 | -11.9121 | 21.1919 | 20.2459 | -6.5277 |  | 0 | 0 | 52.1348 | 50.4479 | -19.7743 | -19.0053 | -7.078 | -6.7053 | 18.07 | 19.07 | -39.4 | -39.4 | 0.8103 | -6.4 | 48.5396 | 25.6256 | 25.6784 | -18.7 | -45.2 | 6.5 | 5.9 |  |  | -30.7429 | 35.7655 | -277.1182 | -27.9452 | 6.6554 | 106.9465 | 63.2955 | 119.4514 | 89.0629 | 38.6041 | 20.479 |  | -5.5485 | 197.4497 | -202.5478 | 2.339 | 7.0896 | 0.4236 |  | -10.32 | -0.833 | -0.846 | 5.6 | -1.36 | -5.0173 | -5.3605 | 12.3949 | -12.4498 | -3.7 | 6.358 | 5.543 |  |  | 4.6629 | 3.8381 | 3.4269 |  | 30.4 | 0.4265 | -0.08 |  | -11.3065 | -0.2531 | -23.3032 | -9.9034 | -4.7406 | -24.6595 | -1.9591 | -32.2 | 15 |  | -55.0093
25/06/2025 | 08:00 | 0 | 4.6086 | -9.7845 | 2.7457 | 10.9895 |  | 14.9583 |  | 15.2037 | 6.6318 | 8.0224 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.9053 |  | 5.8337 | 5.8135 | 10.1566 | 7.4378 | -3.126 | 2.524 |  | -0.8341 | -0.677 | -0.622 | 7.406 | -8.88 | -6.6 |  |  | -16.98 | -16.99 |  | -6.11 | -6.13 | 0.1914 | 4.0103 | 19.6094 | 21.0167 | -6.1405 | -6.1621 | -6.7082 | 10.0614 | 9.8623 | -11.2526 | -8.8413 | 3.1687 | 16.8566 | 79.0808 | 12.9375 | -5.4 | -5.7 | -27.3436 | -27.4513 | -1.6834 |  | 2.2871 | 3.7263 | 2.2959 | 1.6466 | -120.9753 | 85.6349 | 86.1232 | 45.5644 | -69.7425 |  |  |  | 20.488 | 7.72 | 4.58 | -9.32 | 4.92 | -25.5816 | -25.1797 | 33.5024 | 32.4589 | -2.3184 | 4.5869 | 4.6312 | 2.8919 | 17.6248 |  |  | 74.4 | -33.5 | -2.86 | 49.3908 | 48.4976 | 47.86 | 108.1367 | 108.1854 | -24.4351 | -93.8456 | -22.96 | 2.4634 | 30.89 | 12.36 | 8.2861 | 8.4015 | -9.03 |  | -19.4609 | -19.5356 | 33.8403 | 0.0149 | -4.6196 | 0 | 0 | -2.5818 | 2.998 | 37.8565 | 10.9531 | 3.18 | -1.24 | 9.6795 | -33.3319 | -5.32 | -5.44 | 17.86 | 22.57 | -27.9273 | -14.6091 | -45.122 | -44.2455 | 21.6818 | -0.5876 | -11.8735 | -11.8433 | -21.329 | -19.9168 | -7.859 | -112.0742 | -54.7235 |  | -11.001 | -10.4123 | 28.6152 | -17.3322 | -16.5769 | 11.28 | -27.7085 | -27.2339 | 11.4522 | 0 | -19.78 | 0.2 | 2.8874 | -25.675 | -5.8535 | 5.3635 | 1.8049 | 9.6223 | -27.6084 |  | 1.0012 | 1.2151 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 13.0616 | -24.1137 | 26.2183 | 26.1728 | -10.9114 |  | 20.6217 | -19.5 | -1.8215 | 0.2648 | 1.09 | 2.44 | -20.7569 |  | 3.302 | 0.982 |  | 9.63 | -14.0546 | -7.1629 | -2.92 | 21.3218 |  | 23.1915 | -11.7883 |  | 2.162 | 0.0638 |  | -11.2745 | -15.7547 | -0.454 | -33.9489 | 11.7667 | 11.6787 | 150.1245 | -8.157 | -8.2228 | -4.7556 | 2.6043 | 5.0548 | 5.0636 | 2.0317 | 17.7739 | 19.3893 | -5.03 | 4.1684 | 11.9905 | 38.733 | -9.7226 | 10.8431 | 11.7983 | 0 |  | -10.9932 | -12.0459 |  |  | -17.8572 | -16.9947 | -9.7203 | -9.792 | 20.89 | 21.85 | -39.4 | -39.7 | 0.8103 | -4.48 | 42.1907 | 28.7247 | 28.5984 | -18.2 | -35.8 | 2.6 | 2.1 | -18.1467 | -18.0905 | -32.5943 | 31.5109 | -278.3423 | -27.607 | 7.6194 | 93.5196 | 74.5434 | 113.4692 | 83.6023 | 33.54 | 14.2711 | 21.7309 |  | 182.3474 | -198.4485 | -9.0258 | 18.1596 | 0.1892 |  | -10.88 | -0.839 | -0.851 | 7.2 | -2.08 | -4.9667 | -3.7186 | 12.4834 | -13.3867 | -3.6 | 5.956 | 6.537 | 2.5898 | 2.9314 | 4.3205 | 3.9295 | 4.5746 |  | 21 | 1.4167 | -0.03 |  | -7.5805 | -2.4824 | -25.4281 | -5.55 | -2.6443 | -27.2588 | -1.8395 | -23 | 5.8 |  | -49.5891
25/06/2025 | 08:30 | 0 | 4.7243 | -10.0992 | 2.9506 | 12.4644 |  | 15.5358 |  | 18.7831 | 8.2577 | 9.5007 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.347 |  | 6.8568 | 6.9242 | 11.9024 | 9.4311 | -3.2651 | 2.4716 |  | -0.8662 | -0.563 | -0.548 | 7.292 | -8.88 | -6.6 |  |  | -16.6 | -16.65 |  | -6.13 | -6.08 | 0.5431 | 3.9867 | 19.8404 | 21.3043 | -6.7802 | -4.8225 | -4.525 | 1.1655 | 1.151 | -9.3771 | -6.0282 | 1.196 | 5.605 | 85.2157 | 11.6828 | -5.3 | -5.7 | -28.5446 | -28.0496 | -1.8245 |  | 6.4529 | 4.3046 | 2.378 | 1.6971 | -122.4402 | 90.6399 | 90.762 | 21.4835 | -60.6891 |  |  |  | 26.8849 | 9 | 6.28 | -5.9 | 7.57 | -31.3418 | -30.672 | 37.6419 | 36.6201 | -2.9888 | 6.0146 | 5.9394 | 5.7869 | 18.0414 |  |  | 77.5 | -33.9 | -3.23 | 52.9494 | 52.4836 | 51.1777 | 108.1466 | 108.5299 | -25.6049 | -95.9604 | -23.1698 | 2.6636 | 30.53 | 14.19 | 9.6924 | 9.7687 | -10.07 |  | -19.6258 | -19.9555 | 32.3869 | 0.0146 | -5.3867 | -4.7 | -4.8 | -1.6321 | 3.933 | 37.5411 | 12.4374 | 4.54 | -1.27 | 11.9205 | -30.7567 | -6.19 | -6.25 | 20.49 | 26.09 | -26.3273 | -13.9545 | -47.8836 | -47.9727 | 29.3436 | 5.0037 | -6.7014 | -6.9563 | -17.7532 | -18.0341 | -8.222 | -87.9022 | -63.5046 |  | -11.0913 | -10.2324 | 27.2713 | 0 | -25.0818 | 16.912 | -34.2125 | -33.6248 | 11.5575 | 0 | -21.2 | 1.3 | 2.9771 | -29.797 | -6.5176 | 4.6855 | 2.2856 | 10.2893 | -27.0162 |  | 1.0905 | 1.2991 | 2.9928 | 2.6973 | 0 | 19.4249 | 18.5876 | -25.9557 | 29.4892 | 29.309 | -12.5258 |  | 24.6696 | -17.65 | -0.7979 | 0.2886 | 1.27 | 0.65 | -24.2671 | 0 | 3.534 | 1.001 |  | 9.86 | -14.0405 | -6.0028 | -3.04 | 22.2244 |  | 23.6711 | -12.0203 |  | 2.2395 |  |  |  | -19.8231 | 1.4809 | -33.2767 | 8.4345 | 7.4042 | 148.6349 | -7.5458 | -8.6092 | -4.7974 | 2.8999 | 5.9117 | 5.8942 | 2 | 23.0881 | 26.0207 | 0 | 0 | 7.7232 | 43.85 | -5.8048 | 5.5327 | 4.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3606 | 35.9589 | -17.2474 | -16.2696 | -13.9641 | -13.6654 | 19.68 | 19.9 | -38.6 | -38.2 | 0.845 | -1.04 | 37.4557 | 30.1153 | 29.3096 | -17.8 | -35 | 3.1 | 2.5 | -17.908 | -17.848 | -37.1416 | 42.1696 | -275.4559 | -28.7654 | 9.3321 | 96.2732 | 74.751 | 114.2634 | 81.8211 | 33.54 | 14.2711 |  | -5.5485 | 180.1718 | -197.5752 | -7.5466 | 16.5515 | 0.0012 |  | -9.76 | -0.997 | -1.005 | 6.32 | -2.48 | -4.6017 | -3.2792 | 10.7835 | -14.8821 | -0.4 | 8.333 | 7.59 |  | 2.9331 | 4.3113 | 3.105 | 3.3758 |  | 20.2 | 0.6414 | 0 |  | -5.0177 | -3.076 | -27.0837 | -3.4017 | -2.4719 | -28.3844 | 0 | -22.1 | 5.1 |  | -51.7758
25/06/2025 | 09:00 | 0 | 4.6781 | -9.8027 | 3.2825 | 12.4383 |  | 16.2955 |  | 18.9061 | 8.3447 | 9.581 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.5877 |  | 6.6429 | 6.5215 | 10.897 | 8.9713 | -5.0041 | 2.3522 |  | -0.9585 | -0.458 | -0.448 | 7.361 | -4.44 | -4.4 |  |  | -15.18 | -15.34 |  | -6.53 | -6.58 | 1.3211 | 3.6663 | 17.5171 | 21.0843 | -11.8575 | -5.0904 | -5.0245 | 15.2266 | 10.4465 | -12.8601 | -10.8507 | 2.7742 | 16.5791 | 84.5195 | 10.7595 | -4.4 | -4.6 | -26.7723 | -26.7467 | -1.9228 |  | 5.8346 | 7.1698 | 2.4223 | 1.7789 | -109.2257 | 91.7386 | 92.6542 | 18.6897 | -43.9341 |  |  |  | 27.0246 | 8.1 | 5.91 | -5.61 | 6.57 | -29.1985 | -28.9305 | 39.8325 | 38.4294 | -4.1409 | 3.5327 | 2.6239 | 5.3745 | 17.494 |  |  | 74.9 | -31.1 | -3.28 | 50.841 | 51.44 | 49.7879 | 98.8792 | 99.3457 | -22.4453 | -90.8047 | -17.0556 | 3.0139 | 31.91 | 17.34 | 10.9424 | 10.8429 | -11.26 |  | -18.7384 | -18.1817 | 29.2925 | 0.0145 | -5.8108 | -5.8 | -6 | -1.6064 | 4.494 | 38.4874 | 13.1796 | 5.03 | -1.48 | 11.0295 | -27.3316 | -6.37 | -6.42 | 19.87 | 26.53 | -22 | -11.7091 | -47.5467 | -47.2091 | 33.092 | 7.3387 | -5.085 | -3.7095 | -19.0983 | -16.0162 | -8.565 | -82.6244 | -69.6713 |  | -11.5508 | -10.0128 | 26.6505 |  | -24.2199 | 13.328 | -33.5207 | -33.9336 | 11.7561 | 0 | -13.46 | 0.6 | 3.1188 | -27.042 | -6.8346 | 4.2801 | 2.5253 | 7.9367 | -27.8765 |  | 1.0557 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 17.4155 | 17.5829 | -20.932 | 29.8402 | 30.2552 | -6.665 | 0 | 22.3014 | -17.75 | -1.8196 | 0.2877 | 1.05 | 0.66 | -21.2856 |  | 3.585 | 1.084 |  | 10.78 | -18.7479 | -11.4881 | -2.03 | 24.3421 |  | 24.3821 | -13.5842 |  | 2.3869 | 0.033 |  | -12.26 | -22.1109 | 3.9559 | -32.3523 | 11.5035 | 9.8441 | 157.2684 | -6.645 | -8.1483 | -5.4977 |  | 6.2267 | 6.2739 |  | 24.0299 | 25.4991 |  |  | 0 | 38.7964 | 0 | 3.1029 | 3.591 | 0 | 5.6112 | 0 | 0 | 29.215 |  | -16.797 | -16.2037 | -14.2688 | -13.7802 | 20.71 | 22.19 | -36.8 | -36.8 | 0.8267 | 1.28 | 35.1923 | 32.6851 | 32.4258 | -17 | -33.7 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9086 | -48.8593 | 45.8214 | -272.5918 | -26.4196 | 6.7334 | 89.8663 | 80.6929 | 111.1518 | 76.2977 | 33.54 | 14.1788 |  | -0.5647 | 177.237 | -194.4353 | -8.7519 | 16.9544 | -0.3259 |  | -8 | -0.844 | -0.85 | 4.88 | -2 | -3.642 | -4.2466 | 10.1671 | -13.1243 | -0.9 | 8.625 | 7.997 | 2.8111 | 3.2092 | 4.3689 | 4.4389 | 3.4509 |  | 18.9 | 0.7746 | 0.04 |  | -4.1909 | -2.8478 | -28.438 | -3.1833 | 0 | -29.0778 |  | -20.7 | 3.6 |  | -42.772
25/06/2025 | 09:30 | 0 | 3.3873 | -8.3976 | 3.2118 | 12.495 |  | 16.3335 |  | 20.767 | 9.2057 | 10.4508 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.1826 |  | 6.7452 | 6.8445 | 11.6388 | 8.0608 | -5.1847 | 2.5306 |  | -0.8683 | -0.62 | -0.607 | 7.469 | -6.66 | 0 |  |  | -15.56 | -15.65 |  | -7.01 | -7.16 | 2.3289 | 3.8155 | 20.9039 | 22.8867 | -10.981 | -4.8225 | -4.8738 | 0.4116 | 0.1759 | -9.5111 | -6.43 | 1.196 | 6.3647 | 85.0228 | 11.597 | -5.2 | -5.8 | -28.2896 | -28.0471 | -2.1143 |  | 4.7553 | 8.462 | 3.3862 | 2.399 | -121.0059 | 90.1211 | 90.2432 | 32.2338 | -50.8194 |  |  |  | 29.0704 | 8.93 | 6.48 | -4.75 | 8.87 | -28.3947 | -30.0022 | 37.2886 | 35.9268 | -4.0707 | 4.2838 | 4.4291 | 4.6923 | 19.3371 |  |  | 84.4 | -37.2 | -3.73 | 55.978 | 55.8541 | 53.9574 | 93.0024 | 92.972 | -23.8615 | -84.7781 | -17.5369 | 3.2722 | 34.74 | 18.03 | 11.5674 | 11.6241 | -11.63 | 25.5123 | -20.6355 | -20.4389 | 31.9685 | 0.0146 | -6.1182 | -8.4 | -7.7 | -1.4465 | 5.2421 | 39.2759 | 14.2929 | 5.8 | -1.7 | 12.9465 | -32.6319 | -6.11 | -6.15 | 23.84 | 27.97 | -27.6545 | -13.9636 | -47.2983 | -46.0727 | 36.4954 | 8.1035 | -3.1268 | -3.4866 | -21.2032 | -21.5179 | -11.046 | -93.8813 | -69.607 |  | -11.7279 | -10.1734 | 33.7023 |  | -18.1808 | 9.232 | -32.3669 | -32.685 | 13.7168 | 12.99 | -13.24 | -4 | 3.314 | -19.9112 | -7.1249 | 4.0053 | 2.7516 | 9.446 | -30.8257 | 0 | 1.1213 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.0711 | -17.9178 | 29.0072 | 29.0097 | -4.3278 | 0 | 22.1061 | -16.87 | -1.3088 | 0.3143 | 1 | 1.14 | -22.4261 |  | 3.6 | 1.118 |  | 11.05 | -21.7351 | -13.7859 | -2.03 | 25.0233 |  | 25.0405 | -13.6518 |  | 2.4613 |  |  |  | -24.2753 | 3.3257 | -32.4363 | 10.1722 | 9.719 | 157.527 | -6.233 | -8.7056 | -5.8999 | 3.0989 | 6.4977 | 6.5666 | 3 | 24.5782 | 25.9171 |  |  | 0 | 37.3928 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1488 | -11.0352 | -11.1613 |  | 29.7999 | -15.0446 | -14.5118 | -15.1176 | -14.1707 | 27.66 | 27.53 | -37.2 | -37.2 | 0.8267 | 2.96 | 38.933 | 31.2315 | 30.9601 | -15.7 | -32.8 | -0.6 | -1.3 |  |  | -56.7105 | 44.013 | -271.9705 | -24.3941 | 6.212 | 85.3027 | 83.6182 | 108.1441 | 72.5755 | 12.2075 | 16.1652 | 15.6029 | 3.6278 | 169.8195 | -192.8821 | -15.8158 | 23.4952 | -0.9363 |  | -8.88 | -1.226 | -1.237 | 5.04 | -1.76 | -3.686 | -3.8376 | 9.3492 | -12.8618 | -0.8 | 8.024 | 8.213 | 2.6291 | 2.9331 | 5.2855 | 3.1942 | 3.8026 |  | 18.4 | 1.2159 | 0.13 |  | -3.9253 | -3.8203 | -28.3699 | -2.3187 | 0 | -30.8844 | 0 | -20.2 | 3.5 |  | -44.3658
25/06/2025 | 10:00 | 0 | 3.5502 | -8.3912 | 3.9666 | 12.3605 |  | 16.6938 |  | 22.4035 | 10.1017 | 11.4578 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.0218 |  | 8.0248 | 7.9608 | 13.5393 | 9.507 | -4.9436 | 2.581 |  | -0.8101 | -0.533 | -0.51 | 7.693 | -4.44 | 0 |  |  | -15.33 | -15.24 |  | -7.33 | -7.36 | 2.4052 | 3.6834 | 19.6774 | 21.0404 | -9.1646 | -6.1621 | -4.7363 | -1.0626 | -1.0066 | -12.7261 | -6.0282 | 1.196 | 4.9298 | 87.0827 | 11.4212 | -4.5 | -4.8 | -28.4376 | -28.1509 | -2.29 |  | 4.777 | 8.5194 | 3.7225 | 2.5811 | -119.0221 | 89.7854 | 90.2127 | 25.0166 | -45.4102 |  |  |  | 28.8309 | 9.13 | 6.6 | -3.72 | 9.6 | -25.3137 | -25.3137 | 35.6041 | 34.1225 | -5.0564 | 6.8697 | 6.8781 | 5.1524 | 20.4599 |  |  | 86.1 | -38.2 | -3.69 | 58.2606 | 58.3059 | 56.933 | 84.62 | 84.9067 | -21.947 | -78.8205 | -15.9063 | 3.315 | 29.16 | 19.3 | 11.8799 | 12.0148 | -12.06 |  | -21.8177 | -21.5809 | 36.5517 | 0.0145 | -6.2704 | -11.7 | -11.5 | -1.1169 | 5.4291 | 40.2222 | 14.8495 | 6.08 | -1.78 | 13.716 | -33.1269 | -6.46 | -6.66 | 22.17 | 28.76 | -27.0364 | -13.8091 | -46.4224 | -45.1818 | 37.9608 | 9.1131 | -2.5411 | -2.2166 | -18.6929 | -19.5672 | -11.057 | -85.9684 | -74.4982 |  | -11.9254 | -10.6579 | 28.2559 |  | -19.956 | 5.648 | -32.496 | -32.1969 | 11.7165 | 0 | -13.8 | 0.3 | 3.1766 | -23.0096 | -7.2667 | 3.8689 | 2.7614 | 10.1586 | -27.2484 | 0 | 1.0954 | 1.288 | 0 | 2.9499 | 0 | 14.4012 | 14.2338 | -18.7551 | 29.2114 | 28.9438 | -4.8844 | 0 | 21.6275 | -18.29 | -2.0137 | 0.3051 | 0.8 | 0.73 | -21.2633 |  | 3.554 | 1.174 |  | 7.75 | -21.1888 | -12.8405 | -2.84 | 30.0672 |  | 27.4939 | -17.1018 |  | 2.4549 | 0.0413 |  | -14.2158 | -23.5731 | 5.4498 | -33.9489 | 9.5115 | 10.47 | 159.9792 | -5.3061 | -7.1235 | -8.3599 | 3.1549 | 6.6881 | 6.7169 |  | 23.6327 | 25.0434 |  |  | 0 | 35.0012 | 0 | -2.0226 | -1.8166 |  | 6.2819 | -10.2513 | -10.9701 |  |  | -11.7707 | -11.2598 | -15.3091 | -15.634 | 34.82 | 34.95 | -36.5 | -37 | 0.8103 | 2.96 | 41.334 | 32.3975 | 32.2663 | -15.7 | -32.9 | -4.1 | -4.7 | -17.6897 | -17.7096 | -59.1505 | 37.2404 | -266.5866 | -18.988 | 7.9532 | 77.3995 | 91.6166 | 108.6987 | 61.7056 | 4.1611 | 7.9795 | 7.6946 | 3.7289 | 160.9414 | -181.62 | -13.2611 | 21.6007 | -2.6697 |  | -8.16 | -0.887 | -0.9 | 4.24 | -2.32 | -3.3596 | -3.7186 | 9.1722 | -12.2148 | -0.8 | 8.018 | 7.535 |  | 3.213 | 3.4713 | 4.3032 | 3.8412 |  | 18.6 | 0.7317 | 0.19 |  | -3.828 | -3.2684 | -29.1102 | -2.659 | 0 | -30.4817 | 0 | -20.3 | 3.7 |  | -47.9838
25/06/2025 | 10:30 | 0 | 3.6149 | -8.4632 | 10.9816 | 12.5629 |  | 8.4787 |  | 24.6603 | 10.6777 | 10.4852 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 0.9448 |  | 7.9557 | 8.4301 | 13.8892 | 9.7208 | -5.358 | 2.5546 |  | -0.9493 | -0.478 | -0.46 | 7.371 | -11.1 | -2.2 |  |  | -14.45 | -14.51 |  | -7.42 | -7.49 | 2.4692 | 3.5474 | 21.5271 | 22.1074 | -11.3947 | -4.0188 | -3.9054 | 5.187 | 11.9669 | -12.0563 | -11.7884 | 3.5633 | 15.1542 | 85.5052 | 10.5424 | -5.3 | -5.6 | -28.3114 | -28.1733 | -2.1791 |  | 5.1989 | 8.4621 | 3.804 | 2.5232 | -114.719 | 89.9685 | 90.0601 | 27.8044 | -51.2772 |  |  |  | 29.8488 | 9.22 | 6.75 | -3.14 | 10.34 | -27.8589 | -26.9212 | 37.6451 | 36.2774 | -5.7423 | 7.5286 | 7.5189 | 6.9918 | 22.5854 | 2.88 | 6.412 | 91.4 | -41.2 | -3.89 | 60.3027 | 60.2019 | 58.2048 | 86.3936 | 86.4382 | -23.1167 | -82.9144 | -17.1364 | 3.4518 | 32.53 | 18.5 | 12.6611 | 12.6984 | -12.21 | 25.5123 | -23.1234 | -23.2543 | 32.728 | 0.0143 | -6.334 | -13.3 | -10.8 | -1.3403 | 6.1771 | 40.5376 | 15.5917 | 6.74 | -2.09 | 14.2155 | -31.4868 | -6.3 | -6.35 | 23.05 | 29.9 | -26.4545 | -13.8636 | -47.7094 | -46.7727 | 40.8907 | 12.4896 | -0.2129 | -0.2924 | -20.0514 | -23.8869 | -12.051 | -84.8794 | -69.9555 |  | -12.9845 | -11.5987 | 28.8609 |  | -15.0782 | 3.6 | -34.5816 | -34.429 | 11.8908 | 0 | -11.21 | -0.3 | 3.3547 | -18.6773 | -7.3263 | 3.7737 | 3.2192 | 9.0887 | -27.4877 | 0 | 1.091 | 1.3153 | 3.1247 | 0 | 0 | 15.5734 | 15.2385 | -17.4155 | 29.6498 | 29.8985 | -5.3552 |  | 17.8335 | -16.79 | -2.4257 | 0.3133 | 0.87 | 0.91 | -19.176 |  | 3.54 | 1.077 |  | 7.12 | -20.5096 | -12.7513 | -2.71 | 30.3769 |  | 27.4374 | -17.2393 |  | 2.5164 |  |  | -13.434 | -24.9694 | 5.5673 | -33.0246 | 11.359 | 9.0016 | 161.7056 | -4.968 | -7.3105 | -8.5326 | 3.2553 | 6.8273 | 6.978 | 3 | 24.1543 | 26.2627 |  |  | 0 | 37.6151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -10.4137 | -12.4196 | 27.4752 | 22.7292 | -14.6217 | -14.0339 | -18.2896 | -17.8379 | 29.56 | 29.39 | -36.4 | -36.2 | 0.8103 | 5.52 | 50.9473 | 26.9743 | 26.848 | -15.7 | -32.8 | -1.6 | -2.1 | -17.7528 | -17.8955 | -61.0201 | 42.7595 | -267.2616 | -20.9148 | 4.3785 | 82.1795 | 87.4332 | 119.3358 | 67.1205 | 6.6854 | 13.9756 | 13.3501 | -9.0572 | 164.523 | -186.3475 | -15.7671 | 23.6678 | -0.7483 |  | -9.04 | -0.967 | -0.976 | 5.12 | -2.64 | -3.467 | -2.9862 | 9.1722 | -13.0938 | -0.8 | 8.082 | 8.562 |  | 3.2216 | 5.0956 | 3.1227 | 4.2358 |  | 18.4 | 1.9648 | 0.25 |  | -5.1346 | -2.5917 | -28.3206 | -3.5025 | -2.1692 | -29.3541 |  | -20.5 | 3.3 |  | -44.1928
25/06/2025 | 11:00 | 0 | 3.9907 | -9.0347 | 10.7142 | 12.5938 |  | 10.0305 |  | 26.4098 | 11.7406 | 11.4286 | -13.32 | -33 | 11 | 4.968 | -24.2 | 1.4383 |  | 8.4342 | 8.5521 | 14.1613 | 9.5612 | -5.2513 | 2.6329 |  | -1.0188 | -0.505 | -0.492 | 7.736 | -8.88 | 2.2 |  |  | -14.99 | -15.01 |  | -7.93 | -7.85 | 4.274 | 3.7136 | 22.0052 | 24.5827 | -9.2393 | -0.8037 | -1.1993 | -1.606 | -1.5458 | -12.3242 | -7.0998 | 1.196 | 5.3567 | 87.9044 | 22.3979 | -6.6 | -6.8 | -31.4711 | -31.374 | -2.7924 |  | 4.6128 | 8.1835 | 3.5613 | 2.4672 | -132.2672 | 93.7223 | 93.8139 | 23.4278 | -51.3606 |  |  |  | 31.2959 | 9.28 | 6.91 | -2.42 | 10.6 | -29.0645 | -28.5287 | 38.2373 | 36.4724 | -4.4781 | 7.8399 | 8.0341 | 3.796 | 21.1903 |  |  | 91.7 | -41.3 | -3.94 | 61.3538 | 61.0047 | 59.5187 | 88.3681 | 88.2692 | -19.4104 | -85.659 | -13.1409 | 3.3748 | 30.27 | 18.84 | 13.4424 | 13.4796 | -12.82 |  | -22.1873 | -22.4021 | 31.8343 | 0.0142 | -6.7571 | -13.6 | -13.6 | -0.9863 | 7.2992 | 40.5376 | 17.0761 | 7.95 | -1.77 | 14.256 | -30.2617 | -6.22 | -6.34 | 22.41 | 30.61 | -26.4909 | -13.9273 | -48.252 | -47.2909 | 42.1734 | 12.199 | -0.4354 | -0.1683 | -16.4398 | -18.0139 | -12.229 | -86.1162 | -65.4785 |  | -12.6366 | -11.5788 | 31.7555 |  | -14.4654 | -10.756 | -35.5518 | -35.9661 | 12.8287 | 4.71 | -7.99 | 0.2 | 3.4829 | -17.9087 | -7.1053 | 3.8993 | 3.2454 | 7.7964 | -28.3637 |  | 1.1184 | 1.3402 | 3.1097 | 3.2908 | 2.5764 | 16.9131 | 16.9131 | -17.7504 | 30.9172 | 30.3767 | -4.9537 |  | 18.3902 | -16.45 | -1.9057 | 0.3491 | 1.46 | 2.22 | -19.1597 |  | 3.531 | 0.827 |  | 7.08 | -20.2655 | -12.6285 | -2.52 | 30.7322 |  | 26.801 | -17.5148 | 0 | 2.6074 | 0.0413 |  | -13.6969 | -25.704 | 8.3947 | -32.1843 | 10.9934 | 10.4337 | 155.7805 | -4.8093 | -6.7647 | -8.5159 | 3.3468 | 6.8566 | 6.9384 |  | 25.3061 | 28.619 |  |  | -9.4648 | 40.3006 | 7.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.5225 | -15.2753 | -18.1327 | -17.7915 | 33.85 | 33.67 | -36.5 | -36.6 | 0.7919 | 4.88 | 44.537 | 26.6926 | 26.5103 | -15.7 | -32.9 | 0.9 | 0.1 | -17.9505 | -17.8437 | -74.9309 | 49.6641 | -268.4537 | -20.1984 | 2.3371 | 82.3207 | 84.8525 | 119.8838 | 69.3976 | 11.5136 | 15.0905 | 12.9473 | -11.385 | 170.0242 | -185.7125 | -7.1317 | 15.9255 | -0.8435 |  | -8.64 | -1.07 | -1.081 | 5.04 | -2.72 | -2.7784 | -3.1052 | 9.9931 | -13.4173 | -1.6 | 8.068 | 8.072 |  |  | 4.1872 | 4.7019 | 5.0352 |  | 18.3 | -0.0421 | 0.41 |  | -4.879 | -2.2769 | -28.0676 | -4.0395 | -2.9861 | -29.5628 | 0 | -20 | 3.1 |  | -46.6041
25/06/2025 | 11:30 | 0 | 4.3135 | -9.2374 | 7.62 | 12.2203 |  | 11.045 |  | 27.0784 | 12.0646 | 11.6626 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 0.946 |  | 8.9764 | 8.9384 | 15.1537 | 9.7533 | -5.1112 | 2.6827 |  | -0.9141 | -0.42 | -0.407 | 7.254 | -6.66 | 0 |  |  | -14.52 | -14.5 |  | -7.66 | -7.68 | 6.0284 | 3.6175 | 20.2315 | 22.8103 | -8.6103 | -2.2773 | -2.3014 | -1.3195 | -1.2255 | -9.6451 | -6.9659 | 0.8014 | 4.7937 | 90.0149 | 15.1103 | -5.5 | -5.8 | -30.0708 | -29.7801 | -2.7189 |  | 7.011 | 8.6409 | 4.4078 | 3.0613 | -123.9356 | 95.4619 | 95.2482 | 14.4452 | -42.4734 |  |  |  | 33.4016 | 9.66 | 7.89 | -1.36 | 11.58 | -29.3324 | -29.6003 | 39.0976 | 37.4809 | -5.2497 | 7.2904 | 7.4243 | 7.1684 | 19.6063 |  |  | 91.2 | -38 | -4.46 | 61.6112 | 62.1706 | 60.2206 | 86.4303 | 85.9464 | -20.6205 | -83.601 | -14.273 | 3.737 | 31.78 | 20.46 | 13.4424 | 13.4796 | -12.92 | 25.5123 | -20.584 | -20.6598 | 27.4559 | 0.0141 | -6.7655 | -16.1 | -16 | -0.9741 | 7.8602 | 42.1148 | 17.8183 | 8.39 | -2.32 | 13.7565 | -27.0215 | -5.03 | -5.06 | 21 | 30.32 | -23.1818 | -11.7818 | -48.2117 | -46.9909 | 44.8526 | 16.7665 | 2.7794 | 3.9209 | -19.2316 | -22.376 | -12.443 | -74.4156 | -69.7988 |  | -13.4859 | -12.8451 | 33.1104 |  | -17.0186 | -8.196 | -33.8783 | -33.7802 | 14.2094 | 13.45 | -12.29 | 0.4 | 3.7044 | -19.8532 | -7.2172 | 3.848 | 3.1713 | 9.5792 | -33.3117 |  | 1.1285 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 18.2527 | 18.0853 | -17.9178 | 30.8761 | 31.0261 | -6.5077 |  | 18.9029 | -17.46 | -1.7647 | 0.3234 | 1.44 | 2.42 | -19.2402 |  | 3.444 | 0.34 |  | 5.98 | -18.1752 | -11.2245 |  | 29.4976 |  | 28.7293 | -19.8578 | 0 | 2.7296 |  |  |  | -24.582 | 7.1939 | -33.1086 | 11.9731 | 11.0044 | 160.8712 | -3.9896 | -6.2431 | -10.275 | 3.361 | 7.1569 | 7.1915 | 2.8014 | 24.4209 | 26.3982 |  |  | 0 | 43.2813 | 4.7064 | 2.2437 | 2.8449 | 0 | 6.5014 | -10.8553 | 0 |  |  | -16.9343 | -16.1982 | -17.5276 | -18.2188 | 31.84 | 31.74 | -35.2 | -35.2 | 0.2115 | 5.6 | 41.2708 | 26.5058 | 26.3806 | -15.3 | -32.3 | 2.2 | 1.6 | -17.7396 | -17.7948 | -61.1419 | 46.5556 | -272.0538 | -22.3826 | 0.731 | 87.9685 | 79.7072 | 123.5992 | 71.7586 | 15.9503 | 11.5787 | 13.8024 | -13.221 | 175.9882 | -187.4338 | -1.6995 | 11.1336 | -0.4431 |  | -8.4 | -1.042 | -1.054 | 4.8 | -2.56 | -3.0224 | -3.4256 | 9.8466 | -13.4752 | -2 | 9.536 | 9.327 |  | 2.9462 | 4.3152 | 4.142 | 4.9537 |  | 17.5 | 0.8184 | 0.37 |  | -5.4358 | -2.2835 | -28.257 | -3.9468 | -2.3232 | -29.2192 | 0 | -19.2 | 2.3 |  | -44.2594
25/06/2025 | 12:00 | 0 | 4.494 | -9.4858 | 7.2242 | 11.873 |  | 11.5644 |  | 28.3441 | 12.4376 | 12.233 | -13.32 | -30.8 |  | 4.968 | -22 | 1.0281 |  | 7.871 | 7.9365 | 13.7389 | 11.1797 | -5.3012 | 1.9122 |  | -0.6739 | -0.387 | -0.369 | 7.631 | -6.66 | 0 |  |  | -15.04 | -14.96 |  | -6.84 | -6.76 | 5.5208 | 3.8765 | 18.8199 | 20.6547 | -9.4717 | -4.1527 | -5.5082 | 12.4673 | 11.8017 | -10.4488 | -10.0469 | 1.9851 | 16.1156 | 84.3365 | 15.7179 | -5.4 | -5.7 | -26.8528 | -27.1499 | -2.7714 |  | 3.801 | 8.4834 | 4.3584 | 3.001 | -109.5919 | 91.4334 | 91.4945 | 23.8328 | -30.0324 |  |  |  | 31.3158 | 9.5 | 7.58 | -1.5 | 11.37 | -24.242 | -23.9741 | 44.7724 | 43.8897 | -4.7165 | -0.3285 | -0.3893 | 3.5213 | 20.6111 |  |  | 92.9 | -41.8 | -4.15 | 58.6915 | 58.8952 | 57.1175 | 83.6265 | 85.082 | -21.4235 | -80.2441 | -15.7035 | 3.9755 | 30.15 | 20.91 | 13.5986 | 13.5773 | -12.95 | 25.5123 | -21.4814 | -21.8299 | 28.0054 | 0.0143 | -6.8926 |  |  | -2.0154 | 8.2342 | 40.5376 | 18.9316 | 9.18 | -1.5 | 13.7565 | -28.6066 | -5.1 | -5.28 | 21.96 | 30.34 | -26 | -13.2636 | -48.408 | -47.6273 | 41.6625 | 13.6008 | 0.7661 | 2.1565 | -21.6321 | -23.8741 | -12.036 | -84.5982 | -60.28 |  | -13.4846 | -11.6241 | 34.5378 |  | -12.61 | -15.364 | -33.5125 | -33.21 | 13.5702 | 13.54 | -7.45 | 4.3 | 3.6998 | -14.9386 | -6.1771 | 4.8333 | 1.7735 | 12.3104 | -26.5201 |  | 1.1182 | 1.3544 | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.0569 | -16.0758 | 31.2384 | 31.0733 | -5.5266 |  | 18.3902 | -17.13 | -2.5045 | 0.3243 | 1.78 | 1.55 | -17.3748 |  | 3.434 | 0.165 | 4.1426 | 5.61 | -20.129 | -12.5397 | -3.05 | 28.1006 |  | 28.8196 | -19.8733 | 0 | 2.7596 |  |  | -13.2013 | -23.2948 | 5.201 | -33.6128 | 9.9444 | 10.3557 | 160.812 | -4.9061 | -6.586 | -9.9954 | 3.4019 | 7.047 | 7.1678 | 3 | 26.0937 | 28.7138 |  |  | -3.0048 | 46.8989 | 3.1215 | 3.9514 | 4.0343 | 0 | 5.5324 | 0 | 0 |  | 33.2221 | -17.2364 | -16.6267 | -17.409 | -17.0122 | 37.66 | 37.9 | -38.3 | -38.5 | 0.2115 | 4.72 | 43.7447 | 24.1964 | 23.5888 | -15.6 | -32.4 | 1.8 | 1.2 |  | -17.6127 | -48.5887 | 37.4799 | -267.8229 | -19.0212 | -1.0212 | 89.2786 | 77.3719 | 127.0978 | 71.7772 | 19.3256 | 13.1724 | 12.98 | -17.1304 | 184.0191 | -185.8971 | 4.5065 | 3.6516 | -1.0535 |  | -8.8 | -1.269 | -1.278 | 4.88 | -2.64 | -2.9281 | -3.5721 | 11.0765 | -13.5637 | -3 | 7.122 | 6.175 |  |  | 4.4156 | 4.5586 | 3.3017 |  | 17.5 | 0.3005 | 0.57 |  | -6.1815 | -2.7146 | -28.0352 | -4.7749 | 0 | -29.1662 | 0 | -19.5 | 2.7 |  | -39.5023
25/06/2025 | 12:30 | 0 | 4.4502 | -9.4729 | 8.8748 | 11.844 |  | 12.6511 |  | 26.8561 | 11.7706 | 11.3199 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 3.4724 |  | 7.5455 | 7.4198 | 12.9362 | 11.184 | -5.312 | 2.6031 |  | -0.7829 | -0.753 | -0.741 | 7.314 | -8.88 | -2.2 |  |  | -17.92 | -17.86 |  | -6.91 | -6.95 | 2.8916 | 4.0934 | 20.7743 | 21.8303 | -10.1102 | -2.5452 | -3.1088 | -0.7685 | -0.578 | -10.4488 | -7.7696 | 1.196 | 6.0744 | 88.7138 | 17.4704 | -6.2 | -6.6 | -30.6389 | -30.3262 | -3.021 |  | 7.5826 | 7.9619 | 4.3615 | 2.9506 | -129.551 | 92.2879 | 92.349 | 38.6762 | -48.3388 |  |  |  | 28.6812 | 8.45 | 6.85 | -3.02 | 9.77 | -29.4664 | -29.4664 | 48.91 | 47.9333 | -3.8749 | 2.164 | 2.538 | 6.9896 | 22.6696 |  |  | 96.6 | -45.4 | -3.83 | 59.5043 | 59.4905 | 58.1688 | 91.7039 | 92.1286 | -21.0757 | -86.6508 | -15.2067 | 3.7822 | 30.1 | 18.87 | 13.2861 | 13.2843 | -12.46 |  | -23.669 | -23.768 | 26.9576 | 0.0143 | -6.4756 | -14 | -13.9 | -2.4377 | 8.2342 | 39.2759 | 18.746 | 9.09 | -0.9 | 13.9725 | -27.1315 | -6.21 | -6.26 | 23.7 | 28.61 | -24.9091 | -12.9182 | -52.4022 | -50.7 | 37.3785 | 11.5068 | -0.9425 | -0.9009 | -23.4913 | -25.1232 | -11.024 | -102.0379 | -64.0972 |  | -13.1256 | -11.1369 | 33.961 |  | -11.5229 | -14.34 | -34.9823 | -34.756 | 16.8038 | 13.44 | -7.48 | 3.7 | 3.6369 | -15.7604 | -5.5205 | 5.6719 | 0.8519 | 14.1671 | -34.8852 |  | 1.2314 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.5782 | -25.1184 | 35.4161 | 35.0995 | -12.626 |  | 20.3922 | -18.55 | -3.1124 | 0.3234 | 1.95 | 0.32 | -20.0846 |  | 3.405 | 0.148 |  | 4.98 | -11.1272 | -3.2869 | -3.37 | 27.4156 |  | 27.3871 | -17.7506 |  | 2.8108 | 0.0735 |  | -12.8252 | -20.9192 | 3.7362 | -34.8733 | 10.0158 | 10.3128 | 135.2035 | -6.0607 | -6.8728 | -8.9908 | 2.6748 | 7.0324 | 7.065 | 2.2028 | 25.7853 | 25.9614 |  |  | -7.4793 | 41.1734 | 7.7027 | 3.1422 | 3.0423 | 0 | 0 | 0 | -10.8264 | 24.2228 |  | -17.3133 | -16.9673 | -13.3863 | -13.6825 | 34.02 | 34.09 | -38.5 | -38.4 | -0.1218 | 3.12 | 45.0774 | 26.9455 | 26.828 | -15.7 | -34.2 | 3 | 2.5 | -18.071 | -18.0261 | -71.3015 | 51.2168 | -270.4941 | -19.0977 | 0.8197 | 86.4953 | 81.519 | 126.5709 | 72.9913 | 16.7051 | 14.8343 | 13.4374 | -15.8168 | 176.8981 | -182.3629 | -3.4471 | 12.0799 | -0.5847 |  | -9.04 | -1.176 | -1.187 | 4.64 | -2 | -3.4896 | -3.8071 | 9.8466 | -13.7102 | -0.9 | 7.989 | 6.8 |  | 3.2266 | 4.6296 | 4.6454 | 3.5387 |  | 19.8 | -0.0377 | 0.44 |  | -4.6152 | -3.378 | -26.9073 | -3.9875 | 0 | -28.8078 | 0 | -21.4 | 4.2 |  | -42.4206
25/06/2025 | 13:00 | 0 | 4.3925 | -9.3596 | 11.8606 | 11.4664 | 0 | 12.0379 |  | 23.9661 | 10.3437 | 9.8672 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.6867 | 0 | 6.9645 | 6.9953 | 11.7481 | 10.9148 | -4.8947 | 2.5785 |  | -0.6664 | -0.888 | -0.876 | 7.399 | -8.88 | 0 |  |  | -19.07 | -19.14 |  | -7.02 | -6.94 | 1.9964 | 3.8955 | 22.8619 | 25.4457 | -11.7843 | -3.0811 | -3.2551 | -0.9965 | -0.8788 | -10.3148 | -7.7696 | 1.5905 | 8.996 | 89.7858 | 19.588 | -5.8 | -6.6 | -32.1712 | -31.8832 | -3.138 |  | 5.8519 | 8.0071 | 3.0627 | 2.2046 | -150.2426 | 93.9359 | 93.9054 | 48.8168 | -60.6115 |  |  |  | 25.7572 | 7.64 | 5.57 | -4.52 | 8.72 | -27.3231 | -27.1891 | 48.4852 | 47.4871 | -2.8084 | 1.155 | 1.1428 | 5.8793 | 23.2528 |  |  | 96.4 | -45.8 | -3.94 | 58.4854 | 58.5324 | 56.766 | 95.5754 | 95.2809 | -22.0729 | -88.1227 | -15.8073 | 3.3739 | 30.1 | 16.57 | 13.4424 | 13.382 | -12.41 | 25.5123 | -24.4666 | -24.3634 | 27.8584 | 0.0145 | -6.5735 |  |  | -2.4634 | 8.6082 | 38.6451 | 19.1171 | 9.35 | -0.51 |  | -27.8066 | -6.09 | -6.31 | 22.88 | 27.55 | -25.6909 | -13.1 | -51.0228 | -49.9273 | 35.602 | 9.8221 | -2.3224 | -1.8015 | -27.6463 | -29.887 | -11.014 | -111.9031 | -72.8996 |  | -12.9289 | -11.6514 | 30.4879 | 0 | -5.1797 | -18.436 | -34.5185 | -34.3812 | 15.6636 | 0 | -8.99 | 8.5 | 3.7833 | -7.9889 | -5.9417 | 5.2885 | 1.8819 | 14.5434 | -32.0393 | 0 | 1.3425 | 1.5556 | 3.5185 | 2.8854 | 0 | 14.2338 | 14.4012 | -21.9368 | 34.0892 | 33.9829 | -11.872 | 0 | 16.813 | -18.64 | -3.6178 | 0.3234 | 2.13 | 1.42 | -17.6766 |  | 3.34 | 0.323 |  | 5.56 | -12.9004 | -5.5808 | -3.57 | 28.0564 |  | 26.5628 | -17.636 | 0 | 2.6971 | 0.0735 |  | -13.5411 | -19.6137 | 5.6558 | -35.2094 | 10.5143 | 9.1864 | 128.3553 | -6.3563 | -5.9334 | -8.9635 | 2.7353 | 6.7321 | 6.7565 | 2 | 24.9699 | 24.6126 |  | 0 | -8.9675 | 32.7189 | 10.9536 | -2.58 | -1.3537 | 0 | 6.4871 | 0 | 0 | 24.2228 | 19.9965 | -18.1483 | -17.5331 | -17.0789 | -16.9989 | 31.34 | 31.6 | -38.4 | -38.1 | -0.1401 | 4.32 | 47.0442 | 26.8846 | 26.6481 | -16.1 | -34.6 | 2.2 | 1.7 | -18.0914 | -18.0546 | -87.7003 | 50.0439 | -267.9786 | -17.2174 | 0 | 78.4646 | 92.426 | 123.8189 | 70.2799 | 6.9547 | 18.0897 | 16.3839 | -13.241 | 162.9657 | -191.0085 | -19.863 | 27.4115 | -0.1404 |  | -10.56 | -1.031 | -1.037 | 6.08 | -2.8 | -3.5216 | -3.4836 | 8.3818 | -12.8893 | -1 | 7.358 | 7.972 | 2.5336 | 2.9452 | 3.7155 | 4.4089 | 3.9422 |  | 20 | -0.2905 | 0.53 |  | -3.0612 | -4.2099 | -29.6532 | -1.6145 | 0 | -30.3096 | 0 | -21.5 | 3.9 | 0 | -41.7858
25/06/2025 | 13:30 | 0 | 4.5292 | -9.5654 | 13.4532 | 10.8558 | 0 | 11.478 |  | 22.1742 | 9.3297 | 8.9222 | -6.66 | -30.8 |  | 4.968 | -22 | 3.0847 | 0 | 6.5162 | 6.4086 | 11.0153 | 10.649 | -5.1455 | 2.3995 |  | -0.7048 | -0.853 | -0.842 | 7.209 | -13.32 | 0 |  |  | -18.7 | -18.77 | -10 | -6.93 | -6.95 | 1.9207 | 3.7711 | 22.1536 | 24.9635 | -13.8448 | -3.8848 | -2.9238 | 1.0267 | 1.0016 | -13.9317 | -9.2432 | 1.9851 | 10.6616 | 92.4911 | 18.8547 | -6.3 | -6.5 | -32.3874 | -32.2341 | -3.1315 |  | 6.0995 | 8.274 | 3.0347 | 2.2203 | -148.8387 | 92.7152 | 92.0438 | 52.4166 | -63.7544 |  |  |  | 24.7992 | 7.21 | 5.21 | -5.32 | 7.85 | -25.8495 | -26.7872 | 41.7056 | 41.2923 | -3.383 | 3.005 | 3.1835 | 5.6873 | 23.4572 | 2.88 | 6.412 | 95.6 | -46.1 | -3.95 | 57.6765 | 58.525 | 56.5944 | 96.4662 | 96.7639 | -21.8523 | -89.4876 | -15.5719 | 3.3413 | 30.14 | 14.18 | 12.0361 | 12.0148 | -11.11 |  | -24.4177 | -24.2265 | 33.151 | 0.0148 | -5.7022 | -9.4 | -9.1 | -2.843 | 8.0472 | 38.4874 | 18.5605 | 8.94 | -0.86 |  | -33.4819 | -6.48 | -6.62 | 22.79 | 27.99 | -30.9273 | -15.4818 | -50.1899 | -48.7273 | 35.5758 | 9.8192 | -2.6491 | -2.6205 | -27.7489 | -30.1127 | -11.598 | -111.4085 | -84.5284 |  | -12.4138 | -11.1067 | 30.9616 | 0 | -3.2671 | -15.876 | -34.3529 | -34.154 | 15.0562 | 13.86 | -11.3 | 0 | 3.587 | -6.319 | -6.2526 | 5.0661 | 2.2093 | 14.0417 | -33.1294 | 0 | 1.3802 | 1.579 | 4.0736 | 4.1099 | 2.9248 | 13.0616 | 13.7314 | -21.0995 | 32.6639 | 32.6792 | -12.0244 | 0 | 18.0191 | -18.74 | -2.911 | 0.306 | 2.13 | 2.47 | -17.7338 | 0 | 3.21 | 0.33 | 2.4968 | 5.84 | -12.1205 | -4.8144 | -3.52 | 28.4021 |  | 26.5522 | -17.5818 | 0 | 2.6943 | 0.0735 |  | -13.8467 | -20.8901 | 4.9233 | -35.0413 | 10.5281 | 8.1202 | 130.4836 | -5.8413 | -6.1262 | -9.2787 | 2.8185 | 6.3219 | 6.448 | 2.3671 | 21.0617 | 22.2115 |  | 0 | 0 | 25.1114 | 2.5726 | -3.1438 | -2.121 | 0 | 7.2696 | -11.2174 | 0 | 17.1225 | 19.9965 | -22.3342 | -21.7354 | -17.4188 | -17.6255 | 27.77 | 27.42 | -39.2 | -38.6 | -0.087 | 4.16 | 57.5012 | 15.8453 | 15.8759 | -16.1 | -33.7 | 5.6 | 5.1 | -18.3417 | -18.4057 | -87.8073 | 49.8424 | -273.1609 | -21.7098 | -6.4171 | 78.5215 | 93.0832 | 127.6761 | 77.9733 | 7.2773 | 19.0493 | 19.177 | -14.1098 | 164.3589 | -197.4241 | -27.3559 | 34.6235 | -0.3967 |  | -10.16 | -0.96 | -0.968 | 5.84 | -2.88 | -3.5562 | -3.3982 | 8.1468 | -12.3339 | -1.7 | 6.884 | 6.213 | 2.7596 | 3.1999 | 4.3837 | 3.7969 | 3.2385 |  | 18.7 | -0.1111 | 0.42 |  | 0 | -5.2358 | -30.035 | 0 | 0 | -31.253 | 0 | -20.5 | 2.8 | 0 | -42.5371
25/06/2025 | 14:00 | 0 | 4.7064 | -9.6587 | 12.524 | 11.0831 | 0 | 11.4027 |  | 22.415 | 9.7227 | 9.3368 | -6.66 | -30.8 |  | 4.968 | -22 | 2.9258 |  | 5.6708 | 5.6408 | 9.8001 | 6.9516 | -5.2885 | 2.6115 |  | -0.7496 | -0.81 | -0.799 | 7.142 | -13.32 | 0 |  |  | -18.44 | -18.59 |  | -7.03 | -7.06 | 3.7828 | 3.7622 | 23.5025 | 24.3312 | -14.4016 | -2.8131 | -2.8514 | 0.0413 | -0.284 | -11.5205 | -9.1092 | 1.9851 | 9.6859 | 94.3356 | 16.7324 | -4.6 | -4.8 | -32.3748 | -32.0049 | -3.0196 |  | 7.5947 | 8.3257 | 3.1313 | 2.0462 | -148.442 | 93.9665 | 93.9054 | 36.0166 | -62.9837 |  |  |  | 27.0047 | 7.56 | 5.61 | -3.93 | 8.39 | -29.6003 | -29.6003 | 39.9525 | 38.552 | -6.8083 | 8.2495 | 8.2598 | 6.6149 | 22.795 |  |  | 94.6 | -45.6 | -4.03 | 61.1471 | 61.7902 | 60.0295 | 98.0486 | 97.6457 | -22.5573 | -90.7012 | -15.8077 | 3.885 | 33.31 | 14.93 | 12.1924 | 12.3077 | -11.36 |  | -24.3045 | -23.7662 | 31.5207 | 0.0145 | -5.8611 | -9.4 | -9.2 | -3.4033 | 7.8602 | 39.9068 | 18.1894 | 8.78 | -1.7 |  | -30.2267 | -6.1 | -6.24 | 21.73 | 28.05 | -28.0364 | -14.2818 | -48.6634 | -48.0455 | 37.4855 | 11.0206 | -1.2484 | -1.4572 | -24.1534 | -20.5883 | -11.379 | -96.9072 | -79.7933 |  | -12.9023 | -10.1455 | 32.259 |  | -7.6918 | -7.172 | -35.0274 | -34.8755 | 14.8529 | 13.71 | -11.83 | 3 | 3.36 | -10.9634 | -6.4302 | 4.85 | 2.0513 | 12.334 | -32.9159 |  | 1.432 | 1.6298 | 4.6927 | 4.5534 | 3.8882 | 17.248 | 16.9131 | -23.7788 | 31.8615 | 31.9196 | -12.4601 |  | 17.9849 | -18.47 | -2.911 | 0.3152 | 1.93 | 2.53 | -17.6163 |  | 3.217 | 0.862 |  | 7.16 | -10.4411 | -3.3997 | -3.27 | 30.0877 |  | 27.4338 | -17.7565 | 0 | 2.6921 |  |  | -14.2108 | -21.3095 | 6.4462 | -35.5455 | 9.7855 | 9.8082 | 130.4348 | -5.5559 | -6.4191 | -9.474 | 2.8602 | 6.2926 | 6.3135 | 3 | 22.932 | 25.1202 | 0 |  | -6.6514 | 27.8588 | 8.1681 | -4.1413 | -3.9813 |  | 6.6765 | 0 | 0 |  |  | -18.0055 | -17.8242 | -17.1174 | -17.2064 | 29.8 | 29.91 | -38.3 | -38.9 | -0.1053 | 3.28 | 46.6305 | 18.7061 | 19.0801 | -15.7 | -33.3 | 3.4 | 2.8 | -18.1494 | -18.1523 | -92.3158 | 45.4772 | -270.0708 | -16.0879 | -10.4262 | 79.0671 | 91.6866 | 124.0086 | 72.1402 | 5.7737 | 16.9791 | 13.8357 | -9.8103 | 163.4604 | -191.5089 | -19.3227 | 28.1554 | -1.8274 |  | -9.28 | -0.773 | -0.78 | 4.96 | -2.88 | -3.3215 | -3.7186 | 7.5608 | -11.162 | -0.4 | 6.859 | 7.408 |  |  | 4.2239 | 3.3993 | 3.0893 |  | 17.8 | 0.2538 | 0.44 |  | 0 | -4.9642 | -29.0217 | 0 |  | -31.1631 |  | -19.7 | 2.2 |  | -44.7871
25/06/2025 | 14:30 | 0 | 5.2214 | -9.9952 | 5.1002 | 11.4718 |  | 21.2366 |  | 24.73 | 10.7797 | 10.3566 | -11.1 | -33 |  |  | -24.2 | 3.0226 |  | 6.1621 | 6.0858 | 10.4161 | 6.3602 | -3.1264 | 2.5477 |  | -0.0731 | -0.597 | -0.502 | 6.799 | -8.88 | 2.2 |  |  | -17.28 | -17.34 |  | -6.63 | -6.64 | 5.4353 | 3.4826 | 18.6863 | 22.4275 | -14.0323 | -3.8848 | -4.4533 | 18.9555 | 24.6679 | -13.9317 | -14.4676 | 3.1687 | 27.7269 | 85.8113 | 13.3874 | -3.4 | -3.6 | -29.1805 | -28.1909 | -3.0519 |  | 8.1392 | 8.6287 | 2.8975 | 2.1953 | -109.775 | 93.0814 | 93.2645 | 11.5909 | -38.472 |  |  |  | 32.2839 | 9.32 | 7.46 | -1.38 | 10.49 | -29.3324 | -28.7966 | 39.4594 | 38.4894 | -5.8253 | 6.9542 | 7.1238 | 8.2844 | 20.9665 |  |  | 92.6 | -41.5 | -4.08 | 62.2788 | 61.9972 | 59.721 | 86.2735 | 87.5824 | -21.5368 | -85.0643 | -13.9018 | 3.5235 | 32.42 | 19.29 | 13.2861 | 13.382 | -12.75 | 25.5123 | -22.2839 | -22.0465 | 24.7558 | 0.0141 | -6.6701 | -14.1 | -13.8 | -2.3169 | 7.4862 | 40.2222 | 17.6328 | 8.33 | -1.86 |  | -27.7516 | -6.37 | -6.5 | 22.88 | 30.95 | -22.1091 | -11.5273 | -47.1242 | -45.9455 | 45.8806 | 15.4543 | 4.3249 | 3.5863 | -22.3155 | -24.9121 | -12.577 | -67.8433 | -75.568 |  | -11.9278 | -10.9248 | 25.8075 |  | -5.3383 | -7.172 | -33.3918 | -33.958 | 12.3802 | 13.22 | -10.91 | -1.3 | 3.5214 | -6.2641 | -6.9966 | 3.9359 | 2.2284 | 7.9298 | -28.6421 |  | 1.3862 | 1.5411 | 3.1015 | 4.8485 | 3.4584 | 16.2433 | 17.0805 | -25.7883 | 29.9309 | 29.7751 | -15.1029 |  | 20.6802 | -18.6 | -2.6125 | 0.3152 | 1.72 | 0.83 | -20.2986 | 0 | 3.258 | 0.85 |  | 7.68 | -7.7961 | -0.8422 | -3.12 | 31.7157 |  | 27.9008 | -19.2868 | 0 | 2.6867 |  |  | -13.7452 | -25.0048 | 8.8632 | -35.0413 | 11.7442 | 10.1944 | 139.3549 | -4.8118 | -6.1532 | -10.2091 | 3.3701 | 6.527 | 6.6695 | 2.9284 | 23.5237 | 25.3635 |  |  | -5.2649 | 35.843 | 6.9425 | -3.8184 | -3.2769 |  | 7.8019 | 0 | -9.7618 |  |  | -17.7748 | -16.6816 | -18.7252 | -18.5237 | 33.5 | 33.55 | -36.8 | -37.2 | -0.0687 | 3.28 | 42.9798 | 19.9736 | 19.858 | -14.8 | -32 | 3.9 | 3.2 | -17.818 | -17.6873 | -75.8994 | 27.9417 | -272.1996 | -20.9628 | -18.3225 | 85.0784 | 82.7737 | 126.26 | 73.945 | 13.2212 | 14.6793 | 12.2062 | -14.2295 | 174.8356 | -188.2382 | -3.9608 | 12.9865 | -2.2498 |  | -8.32 | -0.688 | -0.699 | 3.76 | -0.8 | -3.1172 | -4.2161 | 6.7704 | -10.0786 | -0.1 | 7.878 | 8.404 | 2.5316 | 2.9243 | 5.1099 | 3.7731 | 3.6254 |  | 16.4 | 0.7526 | 0.44 |  | -3.447 | -4.0435 | -28.7773 | -2.1265 | 0 | -31.357 | 0 | -18.2 | 0.8 |  | -43.0504
25/06/2025 | 15:00 | 0 | 5.0952 | -10.0226 | 6.5269 | 11.2964 |  | 22.1239 |  | 25.7438 | 11.3077 | 10.8786 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.0895 |  | 6.3256 | 6.2477 | 10.8363 | 5.503 | -3.2104 | 2.5383 |  | -0.3375 | -0.528 | -0.529 | 7.478 | -11.1 | 0 |  |  | -18.42 | -18.42 |  | -5.81 | -5.9 | 5.9337 | 3.6547 | 21.4041 | 23.1537 | -12.6926 | -3.7508 | -3.2773 | -0.3781 | 0.0145 | -13.3959 | -8.0375 | 1.196 | 5.8466 | 95.5703 | 15.4098 | -5.4 | -6 | -30.4717 | -30.5767 | -3.1085 |  | 9.1593 | 8.2892 | 2.9308 | 1.8933 | -132.725 | 93.6308 | 93.9359 | 22.9128 | -49.658 |  |  |  | 32.5832 | 9.52 | 7.8 | -1.16 | 11.36 | -30.0022 | -29.8682 | 40.0197 | 39.0793 | -5.7622 | 7.9131 | 7.8883 | 8.9087 | 22.7387 |  |  | 94.6 | -46.3 | -3.96 | 63.0488 | 62.8052 | 60.5123 | 90.4608 | 89.8106 | -23.1129 | -85.7216 | -16.2433 | 3.3766 | 32.35 | 19.6 | 13.2861 | 13.4796 | -12.68 | 25.5123 | -23.6216 | -23.8645 | 30.1051 | 0.0142 | -6.5524 | -16.5 | -16.5 | -2.2131 | 7.4862 | 39.4336 | 17.4472 | 8.38 | -1.63 |  | -30.2267 | -7.11 | -7.25 | 26.2 | 31.68 | -26.0182 | -13.0636 | -48.626 | -47.9818 | 47.3301 | 16.7392 | 3.0471 | 3.0213 | -16.7043 | -19.6839 | -12.478 | -77.244 | -67.5595 |  | -11.832 | -7.8245 | 29.4122 |  | -4.2998 | 5.648 | -36.1545 | -36.1385 | 10.5817 | 0 | -12 | 4.6 | 3.4131 | -10.2519 | -7.023 | 3.8895 | 1.753 | 10.8072 | -30.3628 |  | 1.4177 | 1.5702 | 4.4688 | 4.4649 | 3.7589 | 18.2527 | 18.7551 | -28.635 | 31.6737 | 31.7956 | -15.5576 |  | 21.6031 | -18.73 | -2.206 | 0.2978 | 1.39 | 1.06 | -21.2024 |  | 3.249 | 0.549 |  | 7.54 | -8.3885 | -0.4156 |  | 31.1655 |  | 28.0477 | -18.6287 |  | 2.8093 |  |  | -13.6836 | -26.038 | 7.1344 | -34.033 | 10.5093 | 10.8783 | 137.3519 | -4.9543 | -6.3243 | -9.6798 | 2.5104 | 6.6808 | 6.7723 | 2.0816 | 25.1273 | 25.9136 |  |  | -14.1093 | 44.9031 | 14.0882 | 0.8678 | 0 |  | 5.4978 | -10.4726 | -12.0925 |  |  | -14.2371 | -13.5669 | -15.7571 | -15.3205 | 36.28 | 36.35 | -38.1 | -38.8 | -0.2444 | -1.84 | 43.0415 | 26.4147 | 26.1735 | -14.8 | -33.3 | 1.3 | 0.8 | -17.6025 | -17.5143 | -81.784 | 26.9445 | -271.625 | -19.2518 | -22.8811 | 88.1969 | 76.2275 | 125.2946 | 70.7388 | 21.0787 | 9.8476 | 11.0496 | -15.6036 | 180.6545 | -180.421 | 7.8461 | 2.5323 | -1.5467 |  | -8.24 | -0.558 | -0.584 | 3.76 | -1.12 | -3.0593 | -3.8651 | 7.7653 | -11.6899 | -0.1 | 7.989 | 7.209 | 2.6288 | 3.0214 | 3.8809 | 3.8371 | 3.8246 |  | 18.3 | 0.1431 | 0.44 |  | -5.0986 | -2.4928 | -28.0027 | -3.6001 | 0 | -29.7494 | 0 | -19.9 | 2.6 |  | -45.2514
25/06/2025 | 15:30 | 0 | 5.3108 | -10.3218 | 5.6331 | 11.1129 |  | 21.3171 |  | 25.3601 | 11.2007 | 10.8136 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.2009 |  | 6.369 | 6.3134 | 10.8474 | 5.8068 | -3.2484 | 2.6646 |  | -0.3992 | -0.43 | -0.427 | 7.327 | -8.88 | 0 |  |  | -18.02 | -18.01 |  | -5.56 | -5.64 | 5.7824 | 3.7303 | 19.4646 | 21.432 | -12.8576 | -3.6169 | -4.1503 | 14.3457 | 18.2459 | -13.262 | -12.1903 | 3.1687 | 16.5152 | 91.5556 | 14.4087 | -5.2 | -5.3 | -28.6962 | -28.3413 | -2.8974 |  | 7.7634 | 8.3198 | 2.8905 | 2.0747 | -114.5665 | 92.1354 | 92.4405 | 15.3711 | -35.3683 |  |  |  | 32.5333 | 9.63 | 8.12 | -0.78 | 11.08 | -27.7249 | -27.457 | 39.441 | 37.8286 | -3.9602 | 6.1886 | 6.2834 | 8.1361 | 19.8892 |  |  | 86.6 | -37.8 | -3.94 | 60.6678 | 60.7111 | 59.1413 | 86.0948 | 85.0101 | -21.1685 | -83.3997 | -13.7366 | 3.6878 | 28.99 | 20.27 | 13.9111 | 13.8702 | -12.85 | 25.5123 | -20.7643 | -20.8326 | 21.0092 | 0.0142 | -6.7147 | -14 | -14.1 | -1.8286 | 7.4862 | 39.9068 | 17.4472 | 8.16 | -1.69 |  | -21.5312 | -6.21 | -6.36 | 23.19 | 30.69 | -18.2545 | -9.3182 | -45.9265 | -44.4091 | 45.0028 | 16.1518 | 4.9632 | 4.7743 | -19.5295 | -21.5251 | -12.384 | -71.2886 | -65.0556 |  | -11.7131 | -10.3862 | 20.2933 |  | 3.7943 | 9.232 | -34.0997 | -33.4676 | 5.8667 | 13.26 | -16.44 | -1.6 | 3.3633 | -2.0223 | -7.6341 | 3.1911 | 3.1053 | 5.3984 | -25.4968 | 0 | 1.2059 | 1.4037 | 0 | 3.2088 | 0 | 16.5782 | 15.5734 | -27.9652 | 28.1205 | 28.1123 | -13.8556 |  | 20.1138 | -19.26 | -2.4184 | 0.2914 | 1.46 | 1.13 | -21.3994 |  | 3.237 | 0.302 |  | 7.49 | -7.7909 | -1.5793 | -2.96 | 32.3577 |  | 28.1788 | -19.0482 |  | 2.7963 |  |  | -14.5989 | -24.4208 | 9.7711 | -34.7052 | 11.7489 | 11.2814 | 142.4254 | -4.6295 | -6.6363 | -10.0723 | 2.5875 | 6.7248 | 6.9463 | 2.0778 | 22.5972 | 23.8186 |  |  | -4.9514 | 39.7818 | 6.0954 | -2.6656 | -1.3491 | 0 | 5.6499 | -10.1479 | 0 | 28.8134 | 31.7474 | -14.2426 | -13.5724 | -15.5607 | -15.9769 | 33.48 | 33.3 | -36.1 | -37.1 | -0.2811 | -1.04 | 50.9994 | 27.4498 | 26.9565 | -14.8 | -33.3 | -3.2 | -3.8 | -17.5517 | -17.7468 | -70.6754 | 14.3993 | -277.2249 | -20.9216 | -23.2955 | 86.8443 | 78.37 | 134.8476 | 71.3434 | 20.7074 | 17.4822 | 14.3832 | -27.561 | 185.7573 | -185.5959 | 9.5229 | 0.4571 | -1.2171 |  | -8.08 | -0.93 | -0.939 | 4.08 | -1.28 | -3.2068 | -4.5701 | 6.7399 | -11.2779 | -0.1 | 9.033 | 8.669 |  |  | 5.6281 | 3.7004 | 4.2173 |  | 17.2 | -0.38 | 0.44 |  | -3.9194 | -3.9133 | -28.8593 | -2.7804 | 0 | -30.6937 |  | -18.8 | 1.5 |  | -43.0695
25/06/2025 | 16:00 | 0 | 5.769 | -10.9434 | 7.3455 | 11.1214 |  | 21.198 |  | 24.541 | 10.7737 | 10.4191 | -15.54 | -30.8 |  | 5.796 |  | 3.1543 |  | 5.9866 | 6.3989 | 10.3289 | 5.7 | -3.2139 | 2.5489 |  | -0.2556 | -0.673 | -0.64 | 7.648 | -4.44 | 0 |  |  | -19.71 | -19.71 |  | -5.16 | -5.14 | 5.9702 | 3.7854 | 21.8163 | 23.4363 | -12.4041 | -3.4829 | -5.3749 | 8.5684 | 14.9684 | -10.4488 | -10.4488 | 2.3796 | 15.8954 | 86.3093 | 14.7156 | -5.6 | -5.6 | -29.4706 | -29.5664 | -2.9201 |  | 7.2529 | 8.3236 | 2.9746 | 2.1449 | -131.7789 | 92.1964 | 92.6236 | 29.6974 | -51.407 |  |  |  | 32.6631 | 9.39 | 9.3 | -1.21 | 7.37 | -29.1985 | -29.0645 | 39.9901 | 39.0613 | -5.063 | 6.1801 | 6.1725 | 6.2906 | 21.809 |  |  | 92.4 | -43.8 | -4.09 | 60.3511 | 60.0867 | 58.3756 | 86.6337 | 87.6798 | -21.7709 | -84.0589 | -15.628 | 3.7761 | 29.61 | 19.6 | 13.2861 | 13.2843 | -12.47 |  | -23.6662 | -23.1167 | 26.9678 | 0.0143 | -6.5362 | -14.3 | -14.1 | -2.3462 | 6.9251 | 39.4336 | 16.705 | 7.74 | -1.59 |  | -26.8565 | -6.48 | -6.64 | 23.82 | 30.93 | -25 | -12.4909 | -48.1225 | -46.6909 | 44.5015 | 15.2329 | 2.6561 | 2.8871 | -26.8275 | -29.8801 | -10.872 | -88.2666 | -42.164 |  | -11.5754 | -10.0733 | 26.1699 | 2.2624 | 1.2817 | -12.292 | -34.3489 | -33.8102 | 13.0018 | 13.76 | -11.36 | 0.1 | 3.4492 | 9.9948 | -7.3531 | 3.2085 | 3.6824 | 12.8054 | -30.1351 |  |  |  | 5.1934 | 3.9493 | 2.9746 | 16.5782 | 16.5782 | -25.7883 | 30.503 | 30.504 | -13.7624 |  | 19.689 | -19.56 | -2.0119 | 0.306 | 1.73 | 2.42 | -18.5411 | 0 | 3.25 | 0.322 |  | 6.87 | -9.0138 | -1.8094 | -3.05 | 30.5309 |  | 27.7076 | -18.094 | 0 | 2.851 |  |  | -14.4265 | -25.2627 | 8.1903 | -34.7052 | 11.2827 | 11.1026 | 135.1087 | -5.0513 | -6.9583 | -9.56 | 2.2827 | 6.9591 | 7.0412 | 2 | 27.8089 | 29.2899 |  |  | -28.6736 | 59.8564 | 29.8873 | 1.795 | 2.9112 | 0 | 0 | 0 | -11.0014 |  | 26.5795 | -6.585 | -6.0137 | -12.0944 | -11.7765 | 24.91 | 25.07 | -36.3 | -37.2 | -0.7022 | -6.96 | 34.8359 | 30.6851 | 30.2803 | -14.8 | -33.3 | -6.2 | -6.5 | -17.2221 | -17.0534 | -92.3693 | 8.3161 | -271.4728 | -15.8878 | -34.0147 | 98.686 | 64.0484 | 113.3563 | 68.949 | 32.3092 | 12.3443 | 10.3706 | -4.7306 | 200.1891 | -178.0712 | 38.9968 | -23.0651 | -1.2171 |  | -7.84 | -0.796 | -0.806 | 3.28 | 0 | -3.5093 | -5.7694 | 8.3818 | -11.6594 | -0.1 | 6.497 | 7.48 |  |  | 4.0525 | 4.5392 | 4.3482 |  | 18.5 | -0.3647 | 0.41 |  | -6.0002 | -2.5703 | -27.0876 | -4.9185 | -2.6047 | -28.5038 |  | -19.9 | 3.2 |  | -43.3568
25/06/2025 | 16:30 | 0 | 5.7122 | -10.7098 | 10.1435 | 10.9261 |  | 20.5729 |  | 24.2114 | 10.5047 | 10.2381 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.2658 |  | 6.2657 | 6.2552 | 10.7641 | 5.9425 | -3.2186 | 2.5455 |  | 0.0045 | -0.713 | -0.719 | 7.244 | -4.44 | 0 |  |  | -19.46 | -19.48 |  | -5.63 | -5.74 | 5.7471 | 3.757 | 23.0758 | 24.3679 | -11.7715 | -3.4829 | -3.6381 | 0.7035 | 0.9166 | -10.3148 | -8.0375 | 1.5905 | 7.9943 | 93.7879 | 15.69 | -4.7 | -4.8 | -31.3204 | -31.3125 | -3.1335 |  | 7.4412 | 7.7166 | 3.0331 | 2.1838 | -141.9415 | 93.8444 | 94.058 | 35.2674 | -55.1925 |  |  |  | 31.8248 | 9.18 | 7.84 | -1.94 | 9.46 | -29.8682 | -29.6003 | 39.7798 | 38.3838 | -4.5579 | 6.3612 | 6.3486 | 8.6715 | 23.5964 |  |  | 88.7 | -44.1 | -3.8 | 60.2858 | 60.0853 | 58.6013 | 89.296 | 89.9081 | -22.6054 | -86.4428 | -15.1343 | 3.7526 | 28.06 | 18.94 | 13.2861 | 13.2843 | -12.29 |  | -24.6075 | -24.5522 | 28.2009 | 0.0143 | -6.6308 |  |  | -2.1997 | 6.1771 | 38.4874 | 15.7773 | 7.09 | -1.29 |  | -27.1565 | -6.04 | -6.33 | 23.92 | 30.52 | -24.0364 | -12.3909 | -47.8701 | -46.7 | 43.5114 | 14.9307 | 1.7281 | 2.2574 | -25.3269 | -28.2469 | -12.02 | -94.0843 | -33.6216 |  | -11.0766 | -9.5288 | 26.0812 | 5.1164 | 4.4555 | -21.508 | -35.1829 | -34.8308 | 12.3311 | 13.83 | -8.75 | 0.1 | 3.0481 | 16.3256 | -7.9673 | 2.7805 | 3.9243 | 10.9233 | -32.5438 | 0 | 1.319 | 1.5268 | 4.9262 | 4.7998 | 3.5687 | 17.248 | 16.9131 | -25.7883 | 31.756 | 31.9366 | -13.8533 |  | 19.23 | -18.94 | -2.206 | 0.2886 | 1.58 | 1.49 | -18.3364 |  | 3.203 | 0.208 | 3.6218 | 6.35 | -8.375 | -1.9788 |  | 28.9441 |  | 27.2883 | -17.7565 | 0 | 2.8581 |  |  | -14.6974 | -25.2622 | 5.4498 | -35.1254 | 13.6722 | 13.1846 | 134.68 | -5.025 | -7.0151 | -9.1145 | 2.6983 | 6.8346 | 6.9463 | 2 | 26.6816 | 28.6586 |  |  | -30.2153 | 62.7672 | 29.032 | 5.9505 | 8.3224 | 0 | 0 | -10.9931 | -11.6859 | 34.5477 |  | -7.5024 | -6.8487 | -12.0442 | -11.9831 | 11.27 | 11.08 | -35.1 | -34.9 | -0.228 | -8.88 | 42.9647 | 29.7689 | 28.9835 | -15.2 | -32 | -6.4 | -7.3 | -17.0636 | -16.9932 | -94.3356 | 2.1672 | -274.3581 | -17.5238 | -36.9454 | 104.0085 | 58.7077 | 115.9713 | 74.213 | 41.0321 | 25.1483 | 21.7107 | -5.6125 | 213.3223 | -182.0383 | 48.9136 | -31.0771 | -0.9607 |  | -7.76 | -1.044 | -1.054 | 3.12 | 0 | -3.5634 | -6.1814 | 8.2628 | -10.8385 | -0.1 | 8.013 | 8.677 | 2.6089 |  | 3.9653 | 3.9277 | 3.79 |  | 17.4 | -0.3901 | 0.16 |  | -7.1808 | -1.7701 | -26.0836 | -5.8199 | -4.097 | -27.5888 | 0 | -19.1 | 2.3 |  | -43.7115
25/06/2025 | 17:00 | 0 | 5.7926 | -10.9123 | 7.2907 | 9.961 |  | 20.1505 |  | 22.8136 | 9.7777 | 9.2894 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.4955 |  | 6.0049 | 5.9532 | 10.3578 | 5.7912 | -3.0768 | 2.5283 |  | -0.2762 | -0.557 | -0.528 | 7.239 | -6.66 | -2.2 |  |  | -18.71 | -18.92 |  | -5.26 | -5.34 | 5.8662 | 3.9066 | 20.2152 | 22.4307 | -13.9658 | -3.8848 | -3.5546 | 8.5425 | 13.7673 | -13.128 | -10.4488 | 2.7742 | 13.6771 | 93.1911 | 14.6693 | -5 | -5.2 | -29.2219 | -29.0809 | -2.9956 |  | 7.4174 | 7.5228 | 2.902 | 2.0349 | -126.0109 | 89.7244 | 89.938 | 31.927 | -53.1865 |  |  |  | 31.5953 | 9.18 | 6.87 | -2.4 | 10.91 | -30.9399 | -30.672 | 42.6517 | 41.6599 | -3.7129 | 7.3865 | 7.44 | 7.1554 | 23.5802 |  |  | 89.1 | -46.8 | -3.7 | 60.5105 | 60.2806 | 59.2507 | 91.4417 | 92.1708 | -22.1098 | -87.051 | -16.4127 | 3.6397 | 29.05 | 18.96 | 12.8174 | 12.8937 | -12.14 | 25.5123 | -24.3828 | -24.3507 | 28.6876 | 0.0143 | -6.4023 | -8.6 | -8.5 | -2.2144 | 5.8031 | 37.3833 | 15.0351 | 6.48 | -0.88 |  | -28.5716 | -6.14 | -6.44 | 25.56 | 28.76 | -24.3273 | -12.3182 | -49.0906 | -48.9091 | 39.4454 | 11.6685 | -0.668 | -0.5068 | -20.4284 | -24.226 | -11.9 | -91.2488 | -40.7241 |  | -9.9568 | -9.1199 | 18.2791 | 3.6381 | 1.5807 | 11.792 | -37.5733 | -37.5517 | 9.6767 | 0 | -9.71 | 0.5 | 2.7415 | 12.4995 | -8.3109 | 2.7966 | 4.817 | 9.8267 | -28.1102 | 0 | 1.3963 | 1.5763 | 3.7815 | 3.143 | 0 | 18.4202 | 18.2527 | -25.2859 | 33.5584 | 33.0986 | -13.5957 |  | 20.6119 | -18.56 | -2.3214 | 0.2978 | 1.83 | 1.38 | -19.9157 |  | 3.193 | 0.323 |  | 5.63 | -10.1021 | -2.0432 | -3.21 | 27.6666 |  | 27.592 | -17.1754 |  | 2.8288 |  |  | -14.8153 | -22.4251 | 5.9777 | -35.2934 | 11.9955 | 11.1462 | 134.1415 | -5.2728 | -7.5181 | -8.77 | 2.0852 | 6.7248 | 6.8514 | 1.5115 | 31.5421 | 33.6226 |  |  | -24.7874 | 57.525 | 25.4967 | 7.1825 | 7.6595 | -5.1853 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8444 | -7.453 | -6.8432 | -9.4714 | -9.3457 | 9.85 | 9.92 | -35.7 | -35.3 | 0.195 | -10.32 | 38.6443 | 31.5557 | 31.5652 | -15.4 | -32 | -5.8 | -6.4 | -17.4274 | -17.2018 | -88.0444 | 15.2173 | -264.8296 | -12.1268 | -43.9468 | 105.7207 | 55.8589 | 104.1003 | 77.6424 | 44.3992 | 24.4634 | 23.397 | 3.1048 | 212.1334 | -184.8853 | 46.3021 | -25.7049 | -0.9607 |  | -6.8 | -1.016 | -1.029 | 2.16 | 0.4 | -3.404 | -6.5324 | 9.0562 | -11.043 | -0.2 | 8.45 | 8.712 |  |  | 4.1527 | 3.834 | 3.7639 |  | 17.7 | -0.0783 | 0.17 |  | -7.615 | -1.3922 | -25.8208 | -6.6109 | -3.9873 | -27.2204 | 0 | -19.5 | 2.5 |  | -50.0475
25/06/2025 | 17:30 | 0 | 5.4066 | -10.3064 | 9.2424 | 8.9729 |  | 17.6789 |  | 19.7888 | 8.4637 | 8.1315 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.3984 |  | 5.7068 | 5.577 | 9.8854 | 5.8277 | -3.0699 | 2.6598 |  | -0.2847 | -0.599 | -0.582 | 7.204 | -8.88 | -4.4 |  |  | -19.47 | -19.52 |  | -5.03 | -5.03 | 5.4954 | 4.0289 | 22.5217 | 22.0319 | -14.6942 | -4.5546 | -4.1599 | 14.6132 | 15.3594 | -13.9317 | -10.0469 | 3.1687 | 15.0075 | 90.8431 | 13.6654 | -3.4 | -3.5 | -28.5546 | -28.9628 | -3.09 |  | 5.4279 | 7.3203 | 3.2096 | 2.3487 | -134.8613 | 88.6257 | 88.8699 | 45.171 | -63.4721 |  |  |  | 28.0725 | 8.45 | 6.32 | -4.21 | 8.14 | -28.5287 | -28.7966 | 40.9426 | 39.9361 | -2.913 | 5.4652 | 5.5062 | 5.833 | 24.459 |  |  | 89.1 | -48.5 | -3.01 | 58.2841 | 58.425 | 57.0802 | 93.1132 | 92.7357 | -21.9558 | -87.2003 | -15.7264 | 2.8554 | 27.89 | 18 | 12.6611 | 12.6984 | -12.36 |  | -26.0277 | -25.3509 | 29.45 | 0.0146 | -6.5313 | -6.5 | -6.3 | -2.7563 | 5.2421 | 36.1216 | 14.4785 | 5.99 | -0.42 |  | -29.1167 | -6.37 | -6.71 | 24.35 | 28.54 | -26.0545 | -13.0273 | -49.0449 | -48.0182 | 36.0028 | 9.4088 | -2.9983 | -3.0911 | -24.755 | -28.9265 | -11.828 | -105.8323 | -36.8142 |  | -6.9483 | -5.464 | 18.9063 | 6.8166 | 5.9585 | 3.6 | -34.2575 | -33.867 | 9.8471 | 12.98 | -18.19 | -1.2 | 2.3403 | 19.6562 | -7.9023 | 3.2729 | 4.6473 | 11.1883 | -27.3172 |  | 1.2811 | 1.4652 | 2.6445 | 2.8466 | 0 | 15.7409 | 15.7409 | -21.267 | 31.6506 | 31.4602 | -12.0974 |  | 17.2769 | -19.31 | -2.5063 | 0.3243 | 1.67 | 2.95 | -18.368 | 0 | 3.081 | -0.098 |  | 5.7 | -11.2789 | -3.8807 | -2.99 | 28.2757 |  | 27.6705 | -17.0488 | 0 | 2.8656 |  |  | -14.072 | -20.3933 | 6.2554 | -34.7892 | 9.8964 | 11.6078 | 133.6302 | -5.4662 | -7.2442 | -9.1985 | 2.4377 | 6.4977 | 6.6536 | 2 | 31.3875 | 35.0799 |  |  | 18.6197 | 27.2879 | 49.4657 | 9.4012 | 10.5102 | -5.9828 | 0 | 0 | -10.8414 |  |  | -5.382 | -4.7063 | -12.4229 | -11.9094 | 7.88 | 8.17 | -35.2 | -35.6 | 0.651 | -7.52 | 36.831 | 30.1783 | 30.0325 | -15.2 | -30.7 | -7.1 | -7.7 | -17.4707 | -17.4139 | -95.2609 | 4.4745 | -254.526 | -4.0074 | -45.4324 | 105.3815 | 60.9494 | 101.9017 | 76.0666 | 39.9827 | 22.4488 | 25.4801 | 9.6293 | 208.5087 | -183.6593 | 47.0522 | -25.2788 | -1.3342 |  | -7.6 | -0.769 | -0.77 | 3.04 | 0 | -4.2752 | -6.5904 | 8.7907 | -10.8965 | -0.2 | 8.133 | 7.539 | 2.3702 | 2.7184 | 3.7038 | 3.9378 | 4.9042 |  | 15.9 | 0.195 | 0.08 |  | -7.5213 | -0.8697 | -25.6301 | -6.3496 | -4.7033 | -27.5645 | 0 | -17.8 | 1.5 |  | -47.7905
25/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.8667 | -9.7149 | 5.8581 | 8.5592 |  | 17.9782 |  | 15.8944 | 6.2448 | 5.9295 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.3843 |  | 3.4148 | 3.4065 | 6.3003 | 4.9673 | -4.2879 | 1.8864 |  | -0.1668 | -0.65 | -0.645 | 7.366 | -11.1 | -4.4 |  |  | -20.3 | -20.44 |  | -4.29 | -4.35 | 3.8467 | 4.5124 | 16.2392 | 16.4118 | -20.2494 | -12.0563 | -11.8558 | 14.261 | 12.6444 | -17.1468 | -14.7355 | 1.9851 | 9.3229 | 35.3066 | 0.2952 | -1.5 | -1.6 | -22.0927 | -21.293 | -3.1853 |  | 3.4929 | 4.3843 | 2.3752 | 1.6381 | -88.4426 | 77.8832 | 78.1274 | 44.9603 | -39.5398 |  |  |  | 24.5397 | 8.24 | 7.81 | -5.41 | 2.74 | -28.2608 | -27.1891 | 39.0114 | 38.3387 | -3.5299 | 1.7252 | 2.0589 | 4.3537 | 24.3942 |  |  | 90.7 | -48.7 | -2.88 | 55.7964 | 56.344 | 53.2649 | 88.1617 | 88.5506 | -22.1969 | -78.3554 | -19.3935 | 3.2694 | 29.6 | 18.33 | 12.8174 | 12.8937 | -12.63 |  | -25.343 | -24.9962 | 29.0504 | 0.0146 | -6.5182 |  |  | -2.9944 | 6.1771 | 37.8565 | 15.9628 | 7.01 | -0.62 | 9.504 | -26.3165 | 0.14 | 0.09 | 12.36 | 28.7 | -23.8364 | -12.1727 | -47.811 | -47.0091 | 31.8008 | 6.9401 | -4.8517 | -4.8472 | -25.2483 | -30.7995 | -12.563 | -108.5674 | -36.4725 |  | -4.7897 | -4.0847 | 17.6276 | 6.0273 | 4.8962 | -14.34 | -32.7633 | -32.6851 | 9.9614 | 13.8 | -12.28 | 0 | 2.6301 | 19.9128 | -7.7593 | 3.3092 | 4.8888 | 12.3989 | -26.9734 | 0 | 1.2167 | 1.4187 | 3.5391 | 3.926 | 3.4157 | 14.2338 | 15.5734 | -22.7741 | 29.7036 | 29.729 | -11.9439 |  | 20.1138 | -19.31 | -2.618 | 0.404 | 2 | 1.67 | -19.9121 | 0 | 3.164 | -0.043 | 1.6712 | 5.28 | -12.332 | -4.1524 | -3.45 | 28.3004 |  | 28.6396 | -17.8114 | 0 | 3.1682 |  |  | -13.3021 | -19.0398 | 3.6477 | -33.6128 | 11.0893 | 10.0209 | 133.3255 | -5.448 | -7.8533 | -9.3272 | 3.1982 | 7.047 | 7.2153 | 4 | 30.6037 | 32.4935 |  |  | 8.6986 | 28.905 | 58.6109 | 12.8499 | 12.6422 | -7.2004 |  | 0 | 0 | 43.4012 | 43.9396 | -9.09 | -8.4857 | -9.9514 | -10.0168 | 9.91 | 9.7 | -36 | -36.1 | 0.651 | -6.56 | 47.1776 | 27.2132 | 27.0651 | -16.5 | -36.7 | -3.9 | -4.7 |  | -17.2014 | -112.6501 | 12.4195 | -254.0257 | -3.7514 | -45.192 | 106.4031 | 57.0004 | 106.6917 | 81.8745 | 44.5002 | 23.24 | 24.7369 | 2.0564 | 210.7387 | -185.8344 | 47.1165 | -22.9096 | -1.1243 |  | -8.16 | -1.12 | -1.13 | 3.6 | 0 | -4.6695 | -6.8528 | 9.0837 | -12.2454 | 0.6 | 8.099 | 8.63 | 0 | 0 | 4.7029 | 3.9737 | 4.0255 |  | 22.9 | -0.1893 | 0 |  | -9.8132 | -1.2524 | -24.2615 | -8.2642 | -4.8339 | -24.9206 | -1.4711 | -24.6 | 8.1 |  | -48.9523
25/06/2025 | 18:30 | 0 | 5.4316 | -10.3838 | 3.6911 | 7.9773 |  | 18.8845 |  | 16.2857 | 6.4918 | 6.2016 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.6032 |  | 4.2362 | 4.1654 | 7.5682 | 3.8591 | -4.1417 | 1.2219 |  | -0.1902 | -0.537 | -0.523 | 7.368 | -8.88 | -2.2 |  |  | -19.32 | -19.3 |  | -4.11 | -4.11 | 4.2325 | 3.9044 | 14.9481 | 16.9924 | -18.8308 | -10.7167 | -10.6227 | -2.1359 | -2.2404 | -13.3959 | -11.5205 | 0 | -0.4302 | 39.7309 | -0.0595 | -1.2 | -1.3 | -22.4009 | -22.5466 | -3.2438 |  | 4.2162 | 3.3948 | 2.5894 | 1.7863 | -73.458 | 80.1111 | 80.2026 | 51.343 | -29.6222 |  |  |  | 26.3959 | 9.31 | 9.14 | -4.92 | 2.82 | -17.8121 | -17.5442 | 41.7053 | 40.7929 | -2.5958 | -8.1698 | -8.03 | 4.2643 | 23.7589 |  |  | 89.7 | -48.9 | -2.94 | 51.3304 | 51.1186 | 49.9446 | 84.6554 | 84.9706 | -22.1616 | -74.9912 | -20.0866 | 2.7881 | 28.48 | 18.66 | 11.7236 | 11.9171 | -11.71 |  | -25.851 | -24.917 | 39.5615 | 0.0148 | -6.0314 | -6.3 | -6.8 | -3.5461 | 5.2421 | 35.0176 | 14.8495 | 6.09 | 0.22 | 6.48 | -37.9022 | 0.07 | 0.02 | 12.06 | 25.83 | -33.1091 | -16.6545 | -45.5496 | -44.8091 | 24.9698 | 3.2641 | -9.6325 | -9.6356 | -20.5516 | -27.2487 | -10.798 | -112.1167 | -39.8497 |  | -3.9142 | -2.9725 | 15.0821 | 0.0739 | -1.3056 | 5.648 | -31.0534 | -30.2243 | 6.5793 | 0 | -18.6 | 0 | 2.3258 | 9.8029 | -7.2352 | 3.9135 | 4.1995 | 7.1606 | -23.4106 | 0 | 1.2266 | 1.4251 | 4.1412 | 5.2669 | 3.5077 | 4.5213 | 4.3539 | -21.267 | 27.6488 | 26.93 | -12.1835 |  | 18.4829 | -19.84 | -2.7187 | 0.4122 | 1.66 | 2.01 | -19.7491 |  | 3.282 | 0.878 |  | 5.35 | -11.4757 | -3.0132 |  | 28.5934 |  | 28.6561 | -19.2413 |  | 3.5373 |  |  |  | -12.7808 | 5.5383 | -29.9994 | 8.0761 | 8.8397 | 140.0587 | -4.0274 | -6.8372 | -10.7709 | 3.4039 | 7.34 | 7.5554 | 3.2348 | 22.814 | 24.7371 | -7.12 | 6.9317 | 21.9207 | 22.2332 | 46.9699 | 17.4838 | 16.8202 | -8.1358 |  | 0 | 0 |  |  | -12.6111 | -11.9409 | -8.9037 | -8.8324 | 11.76 | 11.82 | -34.5 | -34.8 | 0.651 | -8.32 | 53.3395 | 28.6874 | 27.9956 | -17 | -33.8 | 0.5 | 0 | -17.7631 | -17.6186 | -95.2828 | 8.4549 | -260.0271 | -9.1117 | -41.2433 | 103.3706 | 59.0669 | 116.0772 | 84.7894 | 41.2313 | 23.6231 | 24.5706 | -3.9102 | 209.4626 | -192.5313 | 33.276 | -14.783 | -0.5847 |  | -6.72 | -1.069 | -1.09 | 2 | 1.76 | -4.656 | -7.7623 | 7.0329 | -10.0175 | 2 | 7.849 | 7.596 |  |  | 3.763 | 3.2901 | 3.2038 |  | 19.4 | 0.6666 | -0.01 |  | -10.5553 | -1.1529 | -24.2634 | -9.0841 | -4.7551 | -24.8088 | -1.3247 | -21 | 4.1 |  | -51.7135
25/06/2025 | 19:00 | 0 | 3.8223 | -8.4824 | 3.2442 | 8.5792 |  | 18.9896 |  | 16.6622 | 6.7328 | 6.489 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 |  | 3.5316 |  | 4.6437 | 4.5518 | 8.0946 | 3.7114 | -4.1506 | 1.234 |  | -0.434 | -0.44 | -0.438 | 7.341 | -11.1 | 2.2 |  |  | -21.27 | -21.37 |  | -3.27 | -3.23 | 3.7532 | 4.1356 | 15.8661 | 17.8003 | -18.1071 | -12.4582 | -12.5013 | -2.6029 | -2.5853 | -13.128 | -10.7167 | 0.4069 | 1.5292 | 33.9022 | 0.3213 | -1.8 | -1.8 | -21.8169 | -21.8225 | -3.341 |  | 2.4091 | 3.5076 | 2.4333 | 1.7742 | -75.3197 | 77.6085 | 77.3644 | 55.6307 | -37.346 |  |  |  | 24.38 | 9.2 | 8.81 | -6.51 | 1.9 | -15.5348 | -15.6688 | 39.1821 | 38.4021 | -3.7475 | -8.758 | -8.6181 | 2.4988 | 23.9526 |  |  | 87.8 | -47 | -2.74 | 49.2152 | 49.1337 | 47.8826 | 83.0293 | 82.5221 | -21.6245 | -72.1453 | -20.1898 | 2.6374 | 29.43 | 17.81 | 10.9424 | 11.1359 | -10.92 |  | -25.1089 | -24.7022 | 40.4454 | 0.0149 | -5.5375 | -2.6 | -3.3 | -4.1406 | 5.0551 | 35.9639 | 14.2929 | 5.65 | 0.04 | 6.372 | -39.3572 | 0.17 | 0.12 | 15.67 | 23.97 | -33.2182 | -16.9818 | -43.8764 | -43.2273 | 23.985 | 3.8575 | -9.0577 | -9.194 | -24.5364 | -29.4501 | -10.991 | -116.2978 | -45.3942 |  | -3.8696 | -3.398 | 14.9629 | 6.457 | 5.7309 | -20.484 | -26.9819 | -26.9113 | 8.5468 | 14 | -10.01 | 0 | 2.2354 | 21.6492 | -6.6011 | 4.6193 | 3.0466 | 10.5918 | -24.3496 |  | 1.2192 | 1.4339 | 4.1348 | 4.0189 | 4.1311 | 2.1769 | 2.0095 | -25.2859 | 24.9684 | 25.2128 | -13.6844 |  | 22.1158 | -21.61 | -2.4184 | 0.404 | 1.65 | 1.67 | -21.4783 |  | 3.274 | -0.066 |  | 4.42 | -11.6085 | -2.4902 | -3.56 | 27.5064 |  | 28.0287 | -19.0064 |  | 3.5881 |  |  | -12.3722 | -10.7095 | 3.6629 | -29.4952 | 7.8383 | 6.974 | 134.3844 | -4.1793 | -6.8058 | -10.7647 | 4.0812 | 7.2594 | 7.5159 | 3.4938 | 16.7347 | 18.3762 | -5.45 | 0 | 20.6146 | 12.3225 | 47.8386 | 17.4263 | 17.9519 | -7.0448 |  | 0 | 0 |  |  | -16.8464 | -15.7697 | -11.1946 | -11.389 | 12.75 | 13.1 | -35.2 | -35.8 | 0.6693 | -8.24 | 57.1016 | 20.6751 | 20.5376 | -17.7 | -34.1 | 4.3 | 3.3 | -18.1199 | -18.0359 | -107.6318 | 14.4076 | -267.1326 | -9.6565 | -41.8312 | 103.0715 | 64.2482 | 123.2888 | 87.6681 | 44.7033 | 23.5081 | 23.4477 | -13.1214 | 204.8009 | -195.4832 | 24.8861 | -8.9897 | -0.6775 |  | -7.6 | -1.218 | -1.232 | 3.28 | 0 | -4.6382 | -7.0298 | 6.1234 | -9.7246 | 2 | 6.559 | 5.9 |  |  | 3.6654 | 4.0099 | 3.1582 |  | 19 | 0.3275 | -0.14 |  | -10.7318 | 0.1697 | -23.5537 | -9.169 | -4.6836 | -24.4086 | -1.2557 | -20.7 | 3.4 |  | -55.5556
25/06/2025 | 19:30 | 0 | 3.6622 | -8.2427 | 4.3415 | 8.496 |  | 18.9593 |  | 16.6498 | 6.6798 | 6.3653 | -11.1 | -30.8 |  | 4.968 |  | 3.4962 |  | 4.3594 | 4.2924 | 7.5901 | 3.4457 | -4.1664 | 1.2067 |  | -0.7499 | -0.454 | -0.433 | 7.027 | -8.88 |  |  |  | -21.31 | -21.33 |  | -3.5 | -3.5 | 3.7563 | 4.2517 | 16.4246 | 17.1614 | -18.5884 | -12.7261 | -12.6759 | -2.6374 | -2.648 | -13.9317 | -10.5828 | 0.4069 | 2.2164 | 31.8294 | 0.4857 | -1.4 | -1.4 | -21.8177 | -21.6862 | -3.2807 |  | 1.7614 | 3.6707 | 2.5031 | 1.7638 | -76.0521 | 76.9066 | 77.0287 | 62.7032 | -40.3969 |  |  |  | 23.3621 | 9.07 | 8.66 | -7.06 | 1.77 | -14.0613 | -13.9273 | 38.8442 | 37.7386 | -2.3524 | -9.3127 | -9.4295 | 2.0765 | 20.7558 |  |  | 80.3 | -39.7 | -2.55 | 47.4164 | 47.591 | 46.2884 | 83.1667 | 83.8422 | -20.7222 | -74.723 | -18.6409 | 2.6471 | 28.33 | 17.55 | 10.6299 | 10.7452 | -11 | 25.5123 | -21.888 | -21.5369 | 50.0787 | 0.0151 | -5.5549 | 0 | 0 | -4.3018 | 4.494 | 35.4908 | 13.5507 | 5.12 | 0.11 | 4.914 | -47.9577 | 1.11 | 1.07 | 10.55 | 23.94 | -42.8182 | -21.7364 | -44.3147 | -43.0455 | 17.5696 | -3.2514 | -15.8581 | -15.6754 | -22.3904 | -27.2961 | -10.853 | -127.4225 | -43.5885 |  | -3.8026 | -3.2936 | 13.7089 | 4.508 | 3.3263 | -7.172 | -28.1253 | -27.924 | 6.5976 | 0 | -9.7 | 0 | 2.2133 | 18.1394 | -6.7926 | 4.4211 | 2.8359 | 8.2879 | -23.4479 |  | 1.1899 | 1.3981 | 2.8915 | 3.3707 | 0 | 1.0047 | 0.6698 | -22.7741 | 25.5484 | 25.5173 | -11.7122 |  | 21.6031 | -20.93 | -2.3122 | 0.4031 | 1.53 | 1.87 | -21.8613 |  | 3.163 | 0.186 |  | 4.76 | -13.0918 | -4.2516 |  | 27.0867 |  | 28.3169 | -18.4892 |  | 3.634 |  |  | -12.7173 | -8.7303 | 2.5933 | -30.2515 | 10.8124 | 10.4402 | 136.3951 | -4.3861 | -7.4069 | -9.9107 | 2.5029 | 7.2741 | 7.3893 | 2 | 18.7324 | 20.7736 | -5.87 | 0 | 22.8716 | 9.515 | 45.5388 | 16.109 | 17.3915 | -7.2489 |  | -10.0532 | 0 |  |  | -14.6052 | -13.7043 | -11.1331 | -10.9117 | 11.33 | 11.36 | -35.7 | -35.9 | 0.6345 | -8.64 | 50.8429 | 24.4443 | 24.3202 | -17.4 | -34.1 | 1.3 | 0.7 |  |  | -106.5677 | 6.2238 | -261.237 | -9.0217 | -40.8545 | 99.8688 | 64.7273 | 116.0571 | 83.4303 | 38.9816 | 19.3191 | 21.5226 | -10.4626 | 202.076 | -183.8298 | 24.8634 | -8.7128 | -2.0618 |  | -6.8 | -1.021 | -1.027 | 3.04 | 0.4 | -4.4809 | -7.0298 | 6.154 | -9.5201 | 1.9 | 6.743 | 6.751 |  |  | 4.4471 | 3.7846 | 3.2087 |  | 19.6 | 0.0923 | -0.06 |  | -10.9642 | -0.5521 | -23.3176 | -9.7317 | -4.6805 | -25.1129 | -1.4967 | -21 | 4.1 |  | -57.9092
25/06/2025 | 20:00 | 0 | 3.3825 | -8.0315 | 6.5571 | 8.6302 |  | 18.5544 |  | 16.0525 | 6.3148 | 6.0773 | -8.88 | -30.8 |  | 4.968 |  | 3.5927 |  | 3.9319 | 3.7644 | 6.8044 | 3.8607 | -4.2096 | 1.1657 |  | -0.8148 | -0.485 | -0.472 | 7.002 | -11.1 |  |  |  | -21.22 | -21.25 |  | -3.95 | -3.95 | 4.6635 | 4.024 | 17.8803 | 19.4441 | -19.711 | -12.7261 | -12.3805 | -1.3823 | -1.402 | -13.5299 | -11.6544 | 0.8014 | 3.5013 | 33.34 | 0.9106 | -1.4 | -1.4 | -22.1566 | -22.4994 | -3.2273 |  | 1.9808 | 3.9119 | 2.237 | 1.6729 | -80.9656 | 76.9982 | 77.4254 | 65.9216 | -44.3946 |  |  |  | 23.3322 | 8.76 | 8.39 | -7.19 | 1.16 | -13.3915 | -13.5255 | 37.0158 | 36.2352 | -3.4533 | -8.8012 | -8.8687 | 1.8389 | 20.8802 |  |  | 80.7 | -40.1 | -2.6 | 47.7624 | 47.2621 | 45.8533 | 85.6031 | 85.6672 | -21.4721 | -74.9741 | -18.822 | 2.8234 | 28.29 | 17.09 | 10.0049 | 10.4523 | -10.73 |  | -22.2052 | -21.7507 | 51.3043 | 0.0149 | -5.4135 | 0 | 0 | -4.5496 | 3.933 | 35.3331 | 12.9941 | 4.73 | 0.16 | 5.616 | -49.8528 | 0.31 | 0.3 | 11 | 24.4 | -43.2 | -21.7273 | -42.9232 | -42.1182 | 18.2529 | -2.5132 | -15.391 | -15.4131 | -22.0308 | -26.8122 | -11.168 | -129.9321 | -44.2448 |  | -4.0195 | -3.328 | 13.2588 | 5.0554 | 3.7085 | -8.196 | -28.1295 | -27.8673 | 6.3175 |  | -10.18 | 0 | 1.97 | 20.1851 | -6.7751 | 4.3926 | 2.8142 | 8.184 | -23.0764 |  | 1.1394 | 1.3641 | 3.9369 | 3.6566 | 3.2599 | 0 | 0.1675 | -22.1042 | 24.982 | 25.0017 | -11.5521 |  | 19.9283 | -20.96 | -2.4221 | 0.3774 | 1.51 | 3 | -19.9952 |  | 3.16 | 0.469 |  | 5.72 | -12.7977 | -4.1117 | -3.63 | 28.7985 |  | 28.4382 | -18.5525 |  | 3.5562 |  |  |  | -11.1029 | 4.0581 | -31.2599 | 11.5419 | 11.1894 | 137.5137 | -4.6462 | -7.599 | -9.9863 | 2.1507 | 7.0983 | 7.2786 | 2 | 18.8727 | 20.3629 | -5.87 | 0 | 24.7549 | 6.1638 | 43.4639 | 15.8312 | 16.5887 | -7.6803 |  | 0 | 0 |  |  | -13.3802 | -12.4353 | -10.7734 | -10.4352 | 10.22 | 10.03 | -34.8 | -35.1 | 0.651 | -8.4 | 44.5589 | 26.761 | 26.7385 | -17.8 | -35 | 0 | -0.4 | -17.894 | -17.8332 | -103.4883 | 7.9007 | -258.1062 | -6.7705 | -41.6552 | 99.086 | 67.667 | 112.9633 | 80.7294 | 33.6976 | 17.5242 | 19.4517 | -3.0127 | 201.6045 | -189.4323 | 25.8507 | -9.3367 | -2.4598 |  | -7.2 | -1.138 | -1.147 | 2.72 | 0 | -4.5981 | -7.3228 | 5.8915 | -9.8436 | 2.1 | 7.773 | 6.778 |  |  | 4.552 | 4.1072 | 3.8641 |  | 19.9 | 0.7113 | -0.2 |  | -10.776 | -0.1485 | -23.784 | -9.8392 | -4.5343 | -24.1936 | 0 | -22.1 | 4.9 |  | -58.8863
25/06/2025 | 20:30 | 0 | 2.9243 | -7.523 | 7.7617 | 8.2199 |  | 17.7841 |  | 15.6364 | 6.0988 | 5.8782 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.3208 |  | 3.4474 | 3.212 | 6.0028 | 4.0686 | -4.2554 | 1.1264 |  | -0.8391 | -0.554 | -0.55 | 6.777 | -11.1 | -2.2 |  |  | -20.71 | -20.75 |  | -4.46 | -4.3 | 4.4351 | 4.1688 | 18.0444 | 19.0055 | -20.7405 | -12.0563 | -11.8363 | -1.2101 | -0.9701 | -14.4676 | -11.3865 | 0.8014 | 2.8863 | 36.7893 | 0.8895 | -1.4 | -1.3 | -22.8255 | -22.8896 | -3.2713 |  | 2.6168 | 3.8503 | 2.3387 | 1.6272 | -84.17 | 76.5099 | 76.632 | 64.2834 | -48.9174 |  |  |  |  | 8.52 | 8.37 | -7.48 | 0.61 | -15.9367 | -15.9367 | 32.4992 | 31.1542 | -4.0477 | -5.8814 | -6.1711 | 2.5665 | 22.0784 |  |  | 82.2 | -42.4 | -2.54 | 48.624 | 48.4389 | 47.1549 | 86.4556 | 87.0519 | -21.8466 | -76.0774 | -18.8069 | 2.5699 | 29.52 | 15.54 | 10.0049 | 10.257 | -10.66 |  | -23.4105 | -22.9238 | 50.3074 | 0.015 | -5.467 | 0 | 0 | -3.4692 | 3.185 | 36.7525 | 12.0663 | 4.03 | -0.39 | 6.129 | -48.7078 | 0.19 | 0.17 | 13.99 | 24.12 | -42.8727 | -21.4636 | -42.7587 | -42.2818 | 18.1789 | -2.6617 | -15.2007 | -15.334 | -21.7844 | -25.4141 | -11.272 | -130.0055 | -43.9384 |  | -3.8953 | -3.3408 | 13.6929 | 5.0875 | 4.0257 | -5.636 | -28.6597 | -28.4499 | 5.6151 |  | -9.36 | 0 | 1.7835 | 20.5177 | -7.1054 | 4.1265 | 3.8131 | 7.2574 | -23.398 |  | 1.0848 | 1.2922 | 2.5981 | 2.9634 | 2.696 | 3.0142 | 2.6793 | -23.6113 | 24.9243 | 24.5789 | -12.4103 |  | 21.7887 | -20.12 | -2.5063 | 0.3774 | 1.56 | 1.56 | -21.6177 |  | 3.104 | 0.445 | 2.2462 | 5.5 | -12.4346 | -3.8581 | -3.35 | 28.2486 |  | 28.7121 | -18.0449 |  | 3.4547 |  |  | -13.1956 | -10.379 | 3.9269 | -32.8565 | 11.2044 | 10.1974 | 136.8362 | -5.1986 | -8.0437 | -9.5437 | 1.8964 | 6.7101 | 6.9147 | 1 | 17.8622 | 19.1186 | -5.87 | 0 | 24.0147 | 11.5041 | 44.0157 | 16.815 | 17.2087 | -7.67 |  | 0 | -10.0801 |  |  | -12.1881 | -11.9464 | -10.5223 | -10.2822 | 10.01 | 9.99 | -34.7 | -34.6 | 0.651 | -8.88 | 43.6593 | 29.5906 | 29.0346 | -18.2 | -35.4 | 0.5 | -0.4 |  |  | -102.2527 | 10.1877 | -258.3584 | -6.7593 | -38.7175 | 98.7269 | 67.9241 | 109.0077 | 78.2799 | 33.6265 | 19.7372 | 17.9171 | -2.5278 | 197.9234 | -188.6362 | 24.9451 | -9.9892 | -2.9041 |  | -6.64 | -1.173 | -1.178 | 2 | 0 | -4.3584 | -7.3228 | 6.0655 | -9.9016 | 2.8 | 7.892 | 8.573 |  |  | 4.4367 | 4.2381 | 3.3097 |  | 20.8 | 0.5809 | -0.2 |  | -10.779 | -1.2148 | -23.0102 | -8.9294 | -4.727 | -24.0085 | -2.4343 | -22.7 | 5.5 |  | -58.2606
25/06/2025 | 21:00 | 0 | 2.6266 | -7.1602 | 7.4488 | 8.1987 |  | 16.8839 |  | 15.2943 | 5.8998 | 5.5561 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.5566 |  | 3.1394 | 2.9047 | 5.3627 | 4.1666 | -4.2345 | 1.1586 |  | -0.8715 | -0.458 | -0.481 | 7.036 | -11.1 | -2.2 |  |  | -18.36 | -18.5 |  | -4.35 | -4.18 | 4.6941 | 4.0157 | 16.6986 | 16.9803 | -22.2679 | -12.1903 | -11.7027 | 17.1419 | 11.7615 | -17.1468 | -15.2713 | 2.3796 | 9.8224 | 40.1042 | -0.5414 | -1 | -0.9 | -20.9323 | -19.6595 | -2.9891 |  | 2.446 | 3.7351 | 1.7474 | 1.2781 | -60.5182 | 73.8242 | 74.3431 | 56.1394 | -38.0073 |  |  |  | 22.2245 | 8.63 | 8.16 | -7.88 | 0.47 | -16.8744 | -16.7404 | 32.4522 | 31.2371 | -4.9694 | -3.9616 | -4.1648 | 1.9048 | 21.9963 |  |  | 82.5 | -43.1 | -2.5 | 49.3258 | 49.1334 | 48.1704 | 85.4985 | 85.1988 | -20.6801 | -75.4554 | -18.1618 | 3.3425 | 29.55 | 15.07 | 9.3799 | 9.5734 | -10.39 |  | -23.4948 | -23.1616 | 49.9196 | 0.0149 | -5.2232 | 2.3 | 2.7 | -3.4827 | 3.185 | 36.1216 | 11.5097 | 3.73 | -0.1 | 6.318 | -47.9277 | 0.11 | 0.07 | 11.51 | 24.03 | -42.5091 | -21.2455 | -42.5696 | -42.7909 | 17.2944 | -2.975 | -15.8801 | -15.6115 | -21.6073 | -25.7638 | -11.426 | -120.3545 | -46.08 |  | -4.0633 | -3.5174 | 15.4246 | 4.4674 | 3.3534 | -5.636 | -29.0282 | -28.8961 | 5.6337 |  | -9.43 | 0 | 1.713 | 19.9065 | -7.4008 | 3.7429 | 4.0943 | 6.769 | -25.1365 |  | 1.1275 | 1.3403 | 2.7624 | 2.5004 | 2.7489 | 3.5166 | 3.684 | -22.6066 | 24.7507 | 24.7347 | -11.8788 |  | 21.7887 | -19.88 | -2.1181 | 0.3509 | 1.63 | 1.81 | -21.7211 |  | 3.102 | -0.037 |  | 6.6 | -12.2615 | -3.3897 | -3.16 | 29.3229 |  | 28.9378 | -18.409 |  | 3.2987 |  |  | -13.4709 | -9.9016 | 4.9233 | -33.8649 | 9.8446 | 8.8175 | 139.5247 | -5.4528 | -7.5663 | -9.8346 | 1.4889 | 6.3366 | 6.4954 | 0.8917 | 19.2198 | 21.6246 | -5.87 | 0 | 25.6103 | 10.5687 | 43.2945 | 15.6569 | 16.0296 | -7.846 |  | 0 | 0 |  |  | -12.1222 | -11.4466 | -9.1337 | -8.7639 | 10.78 | 10.73 | -35 | -35.2 | 0.8103 | -9.68 | 42.0647 | 29.5884 | 29.4624 | -18.2 | -37.1 | 0.1 | -0.4 | -18.0103 | -17.8096 | -101.0222 | 16.6397 | -262.1022 | -6.9111 | -36.6746 | 98.961 | 67.9724 | 114.7142 | 78.9693 | 33.2098 | 22.784 | 21.2071 | -6.6233 | 197.364 | -187.1142 | 21.2763 | -6.2045 | -1.9666 |  | -6.64 | -1.126 | -1.133 | 2.4 | 0 | -3.9281 | -7.2923 | 5.977 | -10.0481 | 2.2 | 7.535 | 7.503 |  |  | 4.7274 | 4.4718 | 3.8042 |  | 22.3 | 1.067 | -0.34 |  | -10.7412 | -0.9811 | -22.7856 | -9.0407 | -4.7115 | -23.1269 | -2.794 | -23.8 | 6.5 |  | -54.2638
25/06/2025 | 21:30 | 0 | 2.4215 | -6.9151 | 10.2613 | 8.0364 |  | 16.4204 |  | 14.2712 | 5.4728 | 5.2566 | -6.66 | -28.6 |  |  | -22 | 3.5149 |  | 3.0071 | 2.9516 | 5.2872 | 4.0196 | -3.9553 | 1.7091 |  | -0.9876 | -0.605 | -0.592 | 6.871 | -13.32 | -4.4 |  |  | -18.96 | -19.03 |  | -5.13 | -5.11 | 4.4464 | 4.1154 | 18.2501 | 19.5111 | -22.3772 | -10.7167 | -10.5265 | -0.6731 | -0.5317 | -14.7355 | -12.3242 | 0.4069 | 0.5677 | 44.8935 | 0.9851 | -1.3 | -1.5 | -23.7617 | -23.6908 | -3.1525 |  | 3.27 | 3.8072 | 1.8509 | 1.2986 | -84.3226 | 77.0592 | 76.6014 | 59.9555 | -54.0284 |  |  |  | 23.3222 | 8.64 | 6.93 | -8.08 | 3.73 | -15.9367 | -16.3386 | 32.1179 | 31.0922 | -3.9806 | -2.8095 | -2.7714 | 3.1529 | 20.3077 |  |  | 77.6 | -39.9 | -2.27 | 49.2667 | 49.3194 | 48.2528 | 88.4086 | 89.4204 | -22.7581 | -77.6267 | -19.8817 | 3.2076 | 28.82 | 15.09 | 8.5986 | 8.8898 | -9.94 |  | -21.4396 | -21.2752 | 44.474 | 0.015 | -5.0457 | 2.4 | 2.3 | -3.4814 | 2.2499 | 35.6485 | 10.2109 | 2.79 | -0.15 | 8.0055 | -42.9824 | 0.25 | 0.22 | 10.83 | 23.46 | -37.0909 | -18.7364 | -41.5571 | -40.3727 | 16.692 | -4.3148 | -16.3567 | -16.2354 | -20.4823 | -23.9641 | -11.475 | -124.3052 | -41.0684 |  | -5.7666 | -5.3724 | 13.6671 | 5.6242 | 5.1082 | -7.684 | -29.0724 | -28.8019 | 3.7386 |  | -9.87 | 0 | 1.5825 | 21.8469 | -7.271 | 3.954 | 3.5563 | 4.9175 | -23.5108 |  | 1.0966 | 1.3062 | 2.6946 | 2.504 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -22.4391 | 22.5299 | 22.4395 | -11.2544 |  | 21.0953 | -19.78 | -2.2078 | 0.3069 | 1.46 | 1.9 | -21.5999 |  | 3.097 | -0.074 |  | 7.13 | -12.8706 | -4.273 | -3.22 | 29.9461 |  | 29.2273 | -17.9686 |  | 3.1752 |  |  |  | -9.215 | 8.3658 | -36.0497 | 11.0783 | 9.713 | 137.8675 | -6.0905 | -8.1436 | -9.1592 | 1.5443 | 5.9557 | 6.1474 | 0.9936 | 20.0885 | 21.259 | -5.45 | 0 | 24.8488 | 12.2404 | 44.0337 | 16.8329 | 17.1022 | -7.9698 |  | 0 | 0 | 45.5579 | 46.3053 | -11.3477 | -10.5676 | -9.1536 | -9.0761 | 11.82 | 11.71 | -35.4 | -35.4 | 0.7919 | -9.76 | 37.6941 | 28.3631 | 28.4784 | -18.7 | -38 | -1.1 | -1.7 | -17.9753 |  | -102.8078 | 8.6994 | -259.7765 | -5.5776 | -38.4849 | 99.4497 | 67.9786 | 110.008 | 79.6617 | 35.9006 | 23.0067 | 22.9744 | -0.9075 | 199.6168 | -186.2544 | 25.3179 | -9.4295 | -2.179 |  | -6.8 | -1.171 | -1.177 | 2.48 | 0.24 | -3.9838 | -7.2648 | 5.684 | -10.0175 | 2.4 | 8.2 | 8.42 | 0.7827 | 1.0206 | 4.0938 | 4.844 | 3.5957 |  | 23 | 1.0175 | -0.36 |  | -11.9112 | -0.4207 | -22.5096 | -10.3255 | -4.5268 | -23.3736 | -2.82 | -25 | 7.6 |  | -61.9392
25/06/2025 | 22:00 | 0 | 2.1233 | -6.5553 | 11.6542 | 7.6281 |  | 15.2255 |  | 13.7903 | 5.1228 | 4.8939 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.8723 |  | 2.7798 | 2.5469 | 4.7827 | 4.8957 | -3.8781 | 1.7653 |  | -0.8493 | -0.634 | -0.629 | 7.095 | -13.32 | -8.8 |  |  | -19.09 | -19.08 |  | -5.42 | -5.36 | 3.9926 | 4.2679 | 17.973 | 18.599 | -23.0138 | -11.3865 | -11.4021 | 11.3132 | 11.0688 | -15.5393 | -15.0034 | 1.5905 | 10.2268 | 44.4104 | 0.8813 | -1.4 | -1.5 | -22.822 | -22.6658 | -3.1936 |  | 3.4348 | 3.776 | 2.0733 | 1.5019 | -86.5505 | 77.7001 | 76.9982 | 51.9874 | -57.9747 |  |  |  | 23.2025 | 8.71 | 5.59 | -8.54 | 6.36 | -17.4102 | -17.6781 | 33.7642 | 32.4905 | -2.8898 | 3.1274 | 2.865 | 2.6923 | 21.0026 |  |  | 74.2 | -40.4 | -2.25 | 52.0286 | 52.0851 | 50.5854 | 91.7019 | 90.7921 | -21.6352 | -80.8376 | -20.0294 | 3.0946 | 28.61 | 13.6 | 7.9736 | 8.1085 | -9.46 |  | -22.2792 | -21.986 | 43.0212 | 0.0149 | -4.7851 | 4.3 | 4.6 | -3.4021 | 1.5019 | 34.3868 | 8.912 | 1.78 | 0.24 | 7.8165 | -42.0274 | 0.68 | 0.65 | 9.25 | 23 | -36.2545 | -18.0909 | -41.7106 | -40.5 | 16.524 | -5.2819 | -17.4522 | -17.2534 | -19.5507 | -23.241 | -12.371 | -116.0693 | -48.2061 |  | -5.8746 | -5.2665 | 13.8882 | 5.2562 | 3.9172 | -3.588 | -30.1609 | -29.6894 | 3.7219 | 0 | -10.55 | 0 | 1.5211 | 20.6617 | -7.4716 | 3.7846 | 3.6472 | 4.4269 | -23.9296 |  | 1.2093 | 1.4255 | 2.6854 | 3.758 | 0 | 3.8515 | 4.1864 | -24.2812 | 22.9362 | 22.9432 | -11.8502 |  | 20.6265 | -20.47 | -2.0137 | 0.3243 | 1.71 | 2.66 | -19.7758 | 0 | 2.991 | 0.401 |  | 6.58 | -12.5542 | -4.1615 | -3.18 | 28.48 |  | 29.0199 | -17.2548 |  | 2.9682 |  |  | -13.7938 | -10.5069 | 5.9197 | -37.4783 | 11.7839 | 12.4886 | 134.9745 | -6.9745 | -8.4851 | -8.602 | 1.6022 | 5.5089 | 5.6095 | 1.0534 | 19.4553 | 20.9963 | -7.54 | 0 | 21.6503 | 7.0158 | 46.5331 | 12.4549 | 13.3904 | -7.3193 |  | 0 | 0 |  |  | -12.3914 | -11.117 | -9.768 | -9.6563 | 12.24 | 12.22 | -32.9 | -33.1 | 0.7919 | -10.48 | 35.4254 | 29.7935 | 29.6775 | -19.5 | -36.2 | -0.8 | -1.4 | -17.7705 | -17.8195 | -115.4536 | 8.7087 | -262.3825 | -7.7343 | -42.3607 | 94.9954 | 69.9592 | 108.7694 | 76.9423 | 29.5274 | 23.1823 | 22.637 | -3.7174 | 191.8069 | -187.0531 | 20.9077 | -7.1414 | -1.9446 |  | -4.96 | -1.088 | -1.102 | 0.48 | 1.6 | -3.3349 | -7.8508 | 3.6332 | -6.2394 | 2.1 | 7.53 | 8.148 |  |  | 4.8273 | 4.3202 | 3.8898 |  | 20 | 0.5413 | -0.43 |  | -10.606 | -1.1136 | -23.1336 | -8.7717 | -4.3508 | -23.8568 | -2.6483 | -22 | 4.1 |  | -60.396
25/06/2025 | 22:30 | 0 | 3.732 | -8.6947 | 7.9176 | 7.1996 |  | 13.3705 |  | 11.6432 | 4.2889 | 5.7737 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.758 |  | 3.3221 | 3.3323 | 6.0767 | 5.8694 | -2.612 | 2.614 |  | -0.8953 | -1.382 | -1.404 | 8.084 | -11.1 | -6.6 |  |  | -14.89 | -14.9 |  | -10.3 | -10.48 | 3.3879 | 4.2988 | 17.2194 | 18.2149 | -22.0586 | -13.3959 | -13.1412 | 11.0097 | 10.5807 | -17.5486 | -15.2713 | 2.3796 | 12.762 | 34.0917 | 2.9877 | -2.2 | -2.3 | -21.5658 | -21.7571 | -2.9446 |  | 2.2246 | 3.3645 | 1.0455 | 0.8892 | -83.4071 | 74.6177 | 74.7093 | 65.5725 | -66.6953 |  |  |  | 20.977 | 8.12 | 4.94 | -9.77 | 5.53 | -16.8744 | -16.6065 | 34.2561 | 32.7435 | -1.8992 | 4.2529 | 4.168 | 2.3741 | 21.6767 |  |  | 70.8 | -41.1 | -2.31 | 50.4732 | 50.7249 | 49.2699 | 94.9141 | 94.6408 | -22.8726 | -83.0785 | -19.9049 | 3.1745 | 26.29 | 12.26 | 7.5049 | 7.7179 | -9.37 |  | -23.1204 | -22.7345 | 44.0368 | 0.0152 | -4.6366 | 6.7 | 7 | -3.5876 | 0 | 33.125 | 7.2421 | 0.55 | 0.52 | 9.18 | -43.1325 | -5.37 | -5.5 | 19.07 | 22.51 | -39.6545 | -19.9273 | -41.4446 | -40.5455 | 13.9524 | -7.4878 | -19.4637 | -19.298 | -15.3724 | -19.3844 | -11.848 | -129.8628 | -41.6981 |  | -5.6975 | -4.9835 | 13.8101 | 4.0473 | 2.3728 | 13.328 | -31.5024 | -31.2244 | 0.1649 |  | -17.41 | 0.4 | 1.2762 | 17.5431 | -7.7619 | 3.4985 | 3.7657 | 3.0598 | -22.331 |  | 1.2028 | 1.4305 | 2.6619 | 2.5813 | 0 | 3.3491 | 3.5166 | -23.6113 | 22.6869 | 22.3862 | -11.7747 |  | 19.0005 | -20 | -2.3122 | 0.3152 | 1.53 | 2.89 | -19.6105 | 0 | 3.04 | 0.272 |  | 6.59 | -12.7791 | -5.0076 |  | 28.6985 |  | 24.5213 | -13.0752 |  | 2.6577 |  |  | -13.9685 | -13.2467 | 6.2417 | -35.2094 | 11.3427 | 10.7194 | 131.7195 | -8.6124 | -7.9749 | -5.5808 | 1.5764 | 5.0475 | 5.0953 | 0.9926 | 17.9633 | 20.4509 | -7.12 | 0 | 20.983 | 7.5509 | 45.6618 | 14.2157 | 14.1783 | -6.9642 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9682 | -12.1827 | -4.7891 | -4.9494 | 12.92 | 13.12 | -33.2 | -33.4 | 0.8103 | -11.04 | 36.2089 | 30.0628 | 29.9487 | -19.9 | -36.3 | -0.7 | -1.3 | -17.9756 |  | -114.0062 | 7.1314 | -261.5815 | -6.1801 | -43.816 | 97.6279 | 68.9155 | 111.4462 | 78.5227 | 33.7922 | 22.2798 | 19.9294 | -7.1297 | 194.6756 | -189.3022 | 21.4484 | -6.0901 | -1.781 |  | -4.48 | -0.953 | -0.968 | -0.24 | 2.4 | -3.1241 | -8.7297 | 3.6942 | -5.8 | 2 | 7.849 | 7.448 | 2.6069 | 2.9699 | 4.6865 | 4.0962 | 3.9496 |  | 21 | 1.0971 | -0.45 |  | -10.0538 | -1.4384 | -23.591 | -8.1877 | -3.6515 | -24.4404 | -2.9182 | -22.8 | 5.1 |  | -62.0583
25/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.5087 | -8.4933 | 12.1078 | 6.7968 |  | 12.6219 |  | 9.9909 | 3.6699 | 5.066 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.5541 |  | 2.5644 | 2.4016 | 4.5678 | 5.3527 | -4.5267 | 2.5521 |  | -0.97 | -1.765 | -1.776 | 7.903 | -11.1 | -8.8 |  |  | -18.35 | -18.36 |  | -9.55 | -9.69 | 2.9454 | 4.5179 | 18.8475 | 21.2804 | -16.5715 | -13.6638 | -13.7446 | 0.4188 | 0.3425 | -17.5486 | -11.5205 | 1.5905 | 7.501 | 34.3676 | 8.0491 | -5 | -5.1 | -24.3656 | -24.2673 | -2.5186 |  | 2.1592 | 2.0429 | -0.0135 | 0.2298 | -109.1342 | 74.4346 | 73.8242 | 82.9114 | -81.9095 |  |  |  | 18.532 | 8.35 | 4.69 | -11.1 | 5.4 | -15.4009 | -15.5348 | 33.5545 | 33.0967 | -1.473 | 1.8862 | 2.1877 | 2.2906 | 21.2933 |  |  | 65.2 | -38.9 | -1.93 | 47.1843 | 47.4261 | 45.7554 | 98.6664 | 98.6613 | -23.511 | -83.1965 | -23.4178 | 2.5736 | 24.94 | 11.43 | 6.7236 | 6.839 | -9 |  | -21.9074 | -21.8605 | 45.3 | 0.0154 | -4.4487 | 9.1 | 9.3 | -3.2178 | -0.935 | 32.4942 | 5.9433 | -0.37 | 0.48 | 8.721 | -45.9176 | -5.69 | -5.81 | 18.67 | 21.23 | -41.9636 | -20.7727 | -40.7696 | -40.3909 | 9.787 | -13.5312 | -23.8974 | -23.7434 | -18.6698 | -18.4307 | -10.341 | -149.9334 | -39.8842 |  | -5.4592 | -5.0207 | 0 | 4.3142 | 3.7113 | 1.552 | -30.402 | -29.7919 | -0.6285 |  | -15.94 | -1.9 | 1.0102 | 18.1332 | -7.7272 | 3.5853 | 3.886 | 2.0747 | -19.0366 |  | 1.3063 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | -28.1327 | 22.5851 | 22.1476 | -17.5004 |  | 19.9283 | -20.5 | -2.6125 | 0.3152 | 2.39 | 1.78 | -19.6808 |  | 3.086 | 0.036 |  | 7.13 | -2.9806 | 4.6502 | -3.45 | 29.5177 |  | 23.4623 | -11.0663 |  | 2.4607 |  |  | -12.2667 | -13.4991 | 7.0764 | -36.2178 | 11.7021 | 11.1348 | 103.6543 | -9.966 | -9.1487 | -4.6606 | 1.8505 | 4.5274 | 4.6207 | 1.3069 | 17.4335 | 19.2173 | -9.64 | 4.1113 | 26.8739 | 0 | 42.5261 | 9.8812 | 11.6701 | 0 |  | 0 | -10.8042 | 38.5669 | 39.6811 | -13.8911 | -13.7208 | -5.2117 | -5.0086 | 13.34 | 13.19 | -33.3 | -33.4 | 0.8103 | -11.6 | 35.8319 | 29.7711 | 29.6458 | -20.4 | -36.3 | 1.3 | 0.7 |  | -18.014 | -114.806 | 1.368 | -263.0001 | -4.1787 | -42.849 | 95.0729 | 71.876 | 115.4852 | 79.0586 | 26.3857 | 18.2761 | 21.3486 | -3.7845 | 189.8523 | -189.5006 | 14.8331 | -0.786 | -0.8899 |  | -4.32 | -0.976 | -0.995 | -0.4 | 3.28 | -3.068 | -9.1112 | 4.6586 | -5.4185 | 0.9 | 7.064 | 7.043 | 2.4469 | 2.815 | 4.1824 | 3.4722 | 3.8707 |  | 20.5 | -0.0958 | -0.44 |  | -7.5714 | -2.4812 | -24.278 | -6.0217 | -2.4663 | -26.1071 | -1.831 | -22.8 | 4.7 |  | -60.5481
25/06/2025 | 23:30 | 0 | 3.1846 | -8.1364 | 11.6769 | 6.3457 |  | 12.9629 |  | 9.7979 | 3.5839 | 5.0014 | 0 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.4917 |  | 3.011 | 2.8612 | 5.2708 | 5.5458 | -4.702 | 2.6574 |  | -0.7952 | -1.388 | -1.368 | 8.394 | -22.2 | -8.8 |  |  | -15.07 | -15.21 |  | -11.83 | -11.91 | 2.7712 | 4.4935 | 17.7108 | 19.9957 | -18.5618 | -12.0563 | -12.437 | 0.004 | 0.1169 | -15.0034 | -12.8601 | 1.196 | 6.8498 | 35.3631 | 6.5545 | -4.3 | -4.5 | -24.7468 | -24.474 | -2.4442 |  | 1.8933 | 2.0039 | -0.0941 | 0.2741 | -98.0559 | 71.7795 | 71.9016 | 82.3453 | -80.7184 |  |  |  | 17.5241 | 8.3 | 4.51 | -11.8 | 4.96 | -12.8557 | -12.8557 | 30.1236 | 29.3655 | -0.4979 | 3.4124 | 3.5379 | 2.045 | 21.3973 |  |  | 65 | -39.3 | -2.07 | 46.6994 | 46.5736 | 45.1179 | 97.4973 | 98.3774 | -21.7611 | -83.015 | -21.0042 | 2.3796 | 25.18 | 11.09 | 5.7861 | 5.9601 | -8.16 |  | -22.5056 | -22.3422 | 46.4343 | 0.0154 | -3.9941 |  |  | -3.2678 | -1.6831 | 31.2325 | 4.6445 | -1.31 | 0.84 | 7.155 | -44.7625 | -5.63 | -5.76 | 17.09 | 20.61 | -42.0545 | -20.9091 | -37.421 | -36.4 | 9.7552 | -14.2003 | -24.5977 | -25.1823 | -17.1273 | -19.0094 | -9.99 | -149.1113 | -40.1282 |  | -6.9536 | -6.4397 | 8.316 | 1.7259 | 1.0706 | 22.544 | -30.7149 | -30.6259 | -2.3965 | -13.63 | -12.38 | -0.6 | 1.1136 | 14.9047 | -7.5955 | 3.6995 | 3.3143 | 0.155 | -18.2362 |  | 1.307 | 1.5152 | 4.1469 | 3.8892 | 3.3963 | -1.3397 | -1.3397 | -16.7456 | 18.5038 | 18.0292 | -7.4334 |  | 19.0005 | -19.58 | -2.5063 | 0.2804 | 1.2 | 2.29 | -19.4947 |  | 3.075 | 0.199 |  | 6.49 | -13.4885 | -4.9521 | -3.3 | 27.3396 |  | 19.0709 | -7.1708 |  | 2.2496 |  |  |  | -15.7411 | 5.0256 | -32.6044 | 13.0697 | 11.1575 | 104.5931 | -5.4758 | -8.6146 | 7.6272 | 2.007 | 4.3004 | 4.3517 | 1 | 16.9456 | 18.7574 | -10.06 | 4.5088 | 27.2091 | 0 | 40.1842 | 12.1115 | 11.6894 | -5.5392 |  | -9.9012 | 0 |  |  | -14.2701 | -13.9954 | -4.8221 | -4.2187 | 14.22 | 14.32 | -33.3 | -33.3 | 0.7224 | -12.24 | 35.2196 | 30.6429 | 29.594 | -20.4 | -36.7 | 1.3 | 0.7 |  |  | -112.3322 | 2.8548 | -259.1287 | -4.3763 | -40.402 | 93.6864 | 74.4828 | 115.8692 | 77.6817 | 27.2459 | 17.7425 | 20.6554 | -7.848 | 188.5402 | -188.8699 | 13.5571 | 0.6761 | -1.0071 |  | -4.08 | -0.903 | -0.919 | -0.8 | 3.28 | -3.0217 | -8.8762 | 4.1032 | -5.449 | 1.4 | 7.74 | 7.621 | 2.5599 | 2.9378 | 4.4748 | 3.8744 | 3.2026 |  | 21 | 0.9081 | -0.56 |  | -8.1564 | -2.0136 | -24.4582 | -6.2796 | -2.8825 | -26.0831 | -2.3543 | -22.6 | 5.1 |  | -61.7053
26/06/2025 | 00:00 | 0 | 2.9932 | -7.8699 | 13.6027 | 5.8653 |  | 12.5874 |  | 9.1837 | 3.4599 | 4.8467 | 2.22 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.4712 |  | 2.8216 | 2.7955 | 5.1523 | 5.7399 | -4.6702 | 2.6392 |  | -0.8895 | -1.369 | -1.357 | 7.658 | -24.42 | -11 |  |  | -15.35 | -15.27 |  | -11.81 | -11.83 | 2.9899 | 4.3472 | 18.5749 | 21.9909 | -18.5458 | -13.262 | -11.7508 | -0.5107 | -0.4745 | -14.8695 | -12.3242 | 1.196 | 6.6118 | 39.2264 | 7.4356 | -4.1 | -4.2 | -25.3649 | -25.0575 | -2.6498 |  | 1.5701 | 1.685 | 0 | 0.2318 | -104.2817 | 72.6646 | 72.8171 | 78.5126 | -88.7527 |  |  |  | 16.3565 | 7.98 | 4.21 | -11.83 | 4.59 | -16.7404 | -16.7404 | 22.3325 | 21.3644 | -2.4158 | 8.7364 | 8.8024 | 1.4728 | 21.5596 |  |  | 61.2 | -39.2 | -2.15 | 48.0159 | 47.6093 | 46.2444 | 100.135 | 100.7103 | -21.9233 | -85.4395 | -21.7836 | 2.2123 | 29.06 | 10.06 | 5.0049 | 5.2765 | -7.53 |  | -23.1836 | -22.6832 | 38.1588 | 0.0155 | -3.7438 | 11.4 | 11.7 | -4.2859 | -2.4311 | 33.4405 | 3.9023 | -1.91 | -0.13 | 8.181 | -36.5671 | -6.17 | -6.24 | 17.04 | 18.55 | -34.0364 | -17.0364 | -34.9806 | -34.8091 | 9.6853 | -14.9201 | -23.5303 | -25.3571 | -13.8655 | -14.2149 | -9.57 | -145.8721 | -42.0201 |  | -7.6141 | -6.7854 | 0 | -0.4741 | -1.5763 | 26.128 | -31.2409 | -31.0927 | -3.5809 | -17.67 | -10.5 | 4.9 | 1.0732 | 12.5671 | -7.2425 | 4.0542 | 3.2932 | -1.7088 | -12.5261 |  | 1.3151 | 1.5697 | 4.3328 | 2.7266 | 2.5084 | 3.3491 | 3.684 | -18.0853 | 16.4133 | 16.579 | -7.3171 |  | 18.9078 | -19.58 | -2.5063 | 0.2621 | 1.35 | 1.33 | -19.4212 |  | 3.158 | 0.247 |  | 6.62 | -12.7939 | -4.7922 | -3.15 | 26.9073 |  | 19.2797 | -6.7146 |  | 2.1317 |  |  |  | -13.7409 | 6.9879 | -33.5288 | 10.8591 | 9.239 | 100.5378 | -5.9477 | -9.0456 | 7.5072 | 2.5079 | 4.2198 | 4.2251 | 1.9663 | 16.742 | 18.4145 | -9.22 | 4.2349 | 31.7164 | 0 | 40.3978 | 10.2855 | 10.7012 | 0 |  | 0 | -10.7369 |  |  | -14.2152 | -13.5999 | -4.8939 | -4.3601 | 15.34 | 15.51 | -32.9 | -32.5 | 0.7919 | -12.32 | 34.9834 | 29.8736 | 30.119 | -19.9 | -35.4 | 1.3 | 0.4 |  |  | -110.3002 | 3.0018 | -258.7147 | -8.647 | -38.2112 | 91.0295 | 79.1956 | 121.0967 | 76.1664 | 26.3644 | 21.3774 | 22.1391 | -11.2666 | 184.8518 | -187.7179 | 9.8456 | 3.7664 | -1.2634 |  | -3.52 | -1.09 | -1.079 | -1.44 | 4.08 | -3.2819 | -9.8436 | 4.3381 | -4.7745 | 1.7 | 7.751 | 7.573 |  |  | 4.6888 | 3.8697 | 3.2378 |  | 20 | 0.9705 | -0.57 |  | -8.84 | -2.4061 | -24.5879 | -7.0615 | -2.9085 | -25.7776 | -2.6439 | -21.6 | 3.9 |  | -62.9881
MÁXIMO |  | 0 | 5.7926 | -6.5553 | 13.6027 | 12.5938 | 0 | 22.1239 | 0 | 28.3441 | 12.4376 | 12.233 | 2.22 | -19.8 | 11 | 5.796 | -15.4 | 4.5725 | 0 | 8.9764 | 8.9384 | 15.1537 | 11.184 | -2.612 | 2.6827 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.213 | 8.394 | -4.44 | 2.2 | 0 | 0 | -14.45 | -14.5 | -10 | 1.52 | 1.32 | 6.0284 | 4.5179 | 23.5025 | 25.4457 | -6.1405 | -0.8037 | -1.1993 | 21.5049 | 24.6679 | -9.3771 | -6.0282 | 3.5633 | 27.7269 | 95.5703 | 22.3979 | -1 | -0.9 | -19.9516 | -19.4022 | -0.6132 | 0 | 9.1593 | 8.6409 | 4.4078 | 3.0613 | -60.5182 | 95.4619 | 95.2482 | 117.365 | -29.6222 | 0 | 0 | 0 | 33.4016 | 9.66 | 9.3 | -0.78 | 11.58 | -12.8557 | -12.8557 | 48.91 | 47.9333 | -0.4979 | 8.7364 | 8.8024 | 8.9087 | 24.459 | 2.88 | 6.412 | 96.6 | -16.9 | -1.76 | 63.0488 | 62.8052 | 60.5123 | 108.1466 | 108.5299 | -19.4104 | -55.8444 | -13.1409 | 3.9755 | 34.74 | 20.91 | 13.9111 | 13.8702 | -6.5 | 25.5123 | -12.9007 | -12.9385 | 51.3043 | 0.0155 | -3.1216 | 16.5 | 16.3 | -0.9741 | 8.6082 | 42.1148 | 19.1171 | 9.35 | 0.84 | 14.256 | -21.5312 | 1.11 | 1.07 | 29.08 | 31.68 | -18.2545 | -9.3182 | -34.9806 | -34.8091 | 47.3301 | 16.7665 | 4.9632 | 4.7743 | -8.0554 | -11.758 | -7.55 | -67.8433 | 0.6226 | 0 | -3.8026 | -2.9725 | 34.5378 | 6.8166 | 5.9585 | 28.176 | -25.7673 | -25.4766 | 16.8038 | 14 | -7.45 | 8.5 | 3.7833 | 21.8469 | -4.9216 | 6.199 | 4.8888 | 14.5434 | -12.5261 | 0 | 1.432 | 1.6298 | 5.1934 | 5.2669 | 4.1311 | 19.4249 | 18.7551 | -16.0758 | 35.4161 | 35.0995 | -4.3278 | 0 | 24.6696 | -16.45 | -0.7979 | 0.4122 | 2.39 | 3 | -17.3748 | 0 | 3.6 | 1.174 | 4.1426 | 14.18 | 0.4208 | 7.2821 | -2.03 | 34.8052 | 0 | 29.2273 | -1.9942 | 0 | 3.634 | 0.0735 | 0 | -10.9443 | -8.7303 | 9.7711 | -29.4952 | 13.6722 | 13.608 | 161.7056 | -3.9896 | -5.9334 | 11.3666 | 4.0914 | 7.34 | 7.5554 | 4 | 31.5421 | 35.0799 | 7.12 | 6.9317 | 49.6665 | 62.7672 | 58.6109 | 26.9776 | 29.7051 | 0 | 7.8019 | 0 | 0 | 65.6648 | 59.49 | -5.382 | -4.7063 | 2.3901 | 2.6582 | 37.66 | 37.9 | -32.9 | -32.5 | 0.9677 | 5.6 | 57.5012 | 32.6851 | 32.4258 | -14.8 | -30.7 | 7.3 | 6.8 | -17.0636 | -16.9932 | -30.7429 | 69.3452 | -254.0257 | -3.7514 | 9.3321 | 109.3784 | 93.0832 | 134.8476 | 92.5194 | 44.7033 | 25.1483 | 25.4801 | 9.6293 | 213.3223 | -178.0712 | 48.9136 | 34.6235 | 0.9631 | 0 | -3.52 | -0.44 | -0.449 | 7.2 | 4.08 | -2.464 | -2.9862 | 15.7946 | -4.7745 | 2.8 | 9.536 | 9.327 | 2.8111 | 3.2266 | 5.6281 | 4.844 | 5.0352 | 0 | 34.5 | 2.5902 | 0.57 | 0 | 0 | 0.1697 | -20.9657 | 0 | 0 | -20.3158 | 0 | -17.8 | 18.4 | 0 | -39.5023
MÍNIMO |  | 0 | 2.1233 | -10.9434 | 2.2752 | 5.8653 | 0 | 8.4787 | 0 | 5.8463 | 1.467 | 3.8526 | -15.54 | -33 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 0.9448 | 0 | 2.5644 | 2.4016 | 4.5678 | 3.4457 | -5.358 | 1.1264 | 0 | -1.1655 | -1.765 | -1.776 | 6.777 | -24.42 | -13.2 | 0 | 0 | -28.15 | -28.06 | -10 | -11.83 | -11.91 | -0.5362 | 3.4826 | 11.7855 | 11.8756 | -23.0138 | -15.0034 | -15.4291 | -2.6374 | -2.648 | -21.9693 | -21.0316 | -0.3945 | -2.7903 | 31.8294 | -0.5414 | -6.6 | -6.8 | -32.3874 | -32.2341 | -3.341 | 0 | -3.1547 | 0.2705 | -0.0941 | 0.2298 | -150.2426 | 30.6101 | 30.6406 | 11.5909 | -145.64 | 0 | 0 | 0 | 8.7221 | 5.56 | 1.52 | -15.06 | 0.47 | -31.3418 | -30.672 | 22.3325 | 21.3644 | -6.8083 | -12.4949 | -11.9211 | -3.1653 | 11.4331 | 2.88 | 6.412 | 34.6 | -48.9 | -4.46 | 29.1899 | 29.2434 | 27.162 | 75.2053 | 76.2058 | -25.8363 | -95.9604 | -27.4399 | 1.3878 | 23.87 | 9.5 | 3.7549 | 4.007 | -12.95 | 25.5123 | -26.0277 | -25.3509 | 21.0092 | 0.0141 | -6.8926 | -16.5 | -16.5 | -4.5496 | -3.7402 | 30.1285 | 1.8613 | -3.28 | -2.32 | 4.914 | -49.8528 | -12.44 | -12.65 | 9.25 | 16.26 | -43.2 | -21.7364 | -52.4022 | -50.7 | 9.5288 | -18.8469 | -28.3281 | -28.0563 | -27.7489 | -30.7995 | -12.577 | -192.8403 | -84.5284 | 0 | -13.4859 | -12.8451 | 0 | -24.6565 | -25.0818 | -21.508 | -37.5733 | -37.5517 | -3.5809 | -18.91 | -21.2 | -4 | 0.9982 | -38.6458 | -8.3109 | 2.7805 | 0.8519 | -1.7088 | -34.8852 | 0 | 0.8315 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.3397 | -33.4913 | 16.4133 | 16.579 | -20.8504 | -9.3741 | 16.813 | -21.61 | -3.6178 | 0.2355 | 0.57 | -0.36 | -24.2671 | 0 | 2.991 | -0.098 | 1.6712 | 4.05 | -21.7351 | -13.7859 | -4.1 | 20.4722 | 0 | 16.1224 | -19.8733 | 0 | 1.8153 | 0.0308 | 0 | -14.8153 | -26.038 | -0.454 | -37.4783 | 7.8383 | 6.974 | 95.8389 | -9.966 | -11.4244 | -10.7709 | 1.4889 | 3.8829 | 3.8682 | 0.8917 | 13.5104 | 14.9049 | -10.06 | -8.0464 | -30.2153 | 0 | -11.9121 | -4.1413 | -3.9813 | -9.4212 | 0 | -11.2771 | -12.5373 | 17.1225 | 19.9965 | -22.3342 | -21.7354 | -18.7252 | -18.5237 | 7.88 | 8.17 | -43.3 | -43.5 | -0.7022 | -12.32 | 34.8359 | 15.8453 | 15.8759 | -21.7 | -49.1 | -7.1 | -7.7 | -18.3417 | -18.4057 | -115.4536 | 1.368 | -278.3423 | -28.7654 | -45.4324 | 77.3995 | 55.8589 | 101.9017 | 61.7056 | 4.1611 | 7.9795 | 7.6946 | -27.561 | 160.9414 | -203.4558 | -27.3559 | -31.0771 | -2.9041 | 0 | -10.88 | -1.269 | -1.278 | -1.44 | -2.88 | -5.1327 | -9.8436 | 3.6332 | -14.8821 | -6.1 | -0.064 | -0.569 | 0 | 0 | 2.9519 | 3.105 | 2.9676 | 0 | 15.9 | -0.3901 | -0.71 | 0 | -14.3697 | -5.2358 | -30.035 | -12.8526 | -4.9888 | -31.357 | -5.4622 | -37.9 | 0.8 | 0 | -62.9881
PROMEDIO |  | 0 | 4.1647 | -9.1673 | 6.1403 | 10.1609 | 0 | 14.6751 | 0 | 15.8149 | 6.4502 | 7.4338 | -7.7237 | -27.6375 | 4.5257 | 3.9089 | -20.2757 | 3.4832 | 0 | 4.9228 | 4.8607 | 8.5394 | 7.014 | -3.9299 | 2.1938 | 0 | -0.76149 | -0.68302 | -0.57533 | 7.325 | -12.765 | -5.0286 | 0 | 0 | -19.3833 | -19.4277 | -10 | -5.2744 | -5.2812 | 2.8657 | 4.0269 | 17.6965 | 19.2659 | -15.8147 | -9.1622 | -9.109 | 5.4392 | 5.6138 | -14.9085 | -12.6145 | 1.5073 | 8.0565 | 61.8498 | 10.94 | -4.4542 | -4.6896 | -25.3987 | -25.137 | -2.2216 | 0 | 3.1461 | 4.4955 | 2.4375 | 1.4872 | -115.6232 | 70.6936 | 70.7641 | 58.9612 | -75.6997 | 0 | 0 | 0 | 21.6004 | 8.241 | 5.7329 | -8.0027 | 5.5533 | -23.6644 | -23.5443 | 35.6765 | 34.763 | -3.8596 | -0.24129 | -0.20969 | 3.1203 | 19.1029 | 2.88 | 6.412 | 72.1542 | -36.0562 | -2.8542 | 48.3814 | 48.357 | 46.9755 | 89.4625 | 89.6456 | -22.5871 | -78.0517 | -19.6093 | 2.7576 | 28.561 | 15.4644 | 9.0771 | 9.2458 | -9.9721 | 25.5123 | -20.4589 | -20.2754 | 34.9332 | 0.014792 | -5.0965 | -2.0371 | -2.2941 | -2.843 | 2.618 | 35.8949 | 10.7482 | 3.1979 | -0.56854 | 9.3491 | -34.2336 | -6.0388 | -6.1408 | 20.5665 | 23.9181 | -30.5341 | -15.4464 | -44.2139 | -43.5163 | 28.16 | -0.41979 | -11.8613 | -11.7898 | -19.3714 | -21.3235 | -11.1614 | -124.8889 | -42.2778 | 0 | -8.753 | -7.7813 | 21.7662 | -6.9934 | -8.975 | 3.5067 | -30.9809 | -30.7845 | 9.1777 | 1.7381 | -12.996 | 0.53333 | 2.2728 | -7.4522 | -6.8631 | 4.2528 | 2.9487 | 8.5687 | -26.8863 | 0 | 1.1284 | 1.3396 | 2.516 | 2.4393 | 1.1821 | 10.8079 | 10.7626 | -23.7788 | 26.581 | 26.5073 | -11.6637 | -1.1718 | 20.347 | -19.0844 | -2.2233 | 0.30575 | 1.4669 | 1.656 | -20.2664 | 0 | 3.2868 | 0.597 | 2.8357 | 8.1646 | -12.37 | -4.7188 | -2.9541 | 27.2787 | 0 | 23.846 | -12.4978 | 0 | 2.5441 | 0.053838 | 0 | -13.0415 | -16.7017 | 5.3514 | -33.5498 | 11.0047 | 10.4844 | 131.7705 | -5.8501 | -8.3525 | -2.1652 | 2.851 | 5.6783 | 5.7458 | 2.2728 | 21.2751 | 23.0353 | -3.2977 | -1.2079 | 15.0029 | 22.188 | 25.9403 | 11.7671 | 12.1856 | -4.9792 | 3.6031 | -3.095 | -3.9916 | 37.6637 | 38.1098 | -15.1051 | -14.3977 | -8.4611 | -8.3105 | 19.7668 | 19.8975 | -37.3771 | -37.6583 | 0.5745 | -5.77 | 43.5951 | 27.0136 | 26.8352 | -17.9065 | -38.5604 | 1.3854 | 0.74583 | -17.8663 | -17.7668 | -84.246 | 33.4711 | -266.0661 | -14.3986 | -15.2658 | 95.7658 | 71.4324 | 115.7784 | 80.134 | 28.7029 | 18.7987 | 18.7869 | -6.8408 | 190.6287 | -191.6781 | 10.8937 | 2.2625 | -0.84652 | 0 | -8 | -0.92415 | -0.9345 | 3.6 | -0.455 | -3.7199 | -5.6889 | 9.8038 | -11.3784 | -1.3583 | 6.1335 | 6.0421 | 2.3146 | 2.7139 | 4.3066 | 3.891 | 3.7572 | 0 | 23.7146 | 0.68688 | -0.11896 | 0 | -8.7176 | -1.8766 | -24.7876 | -7.2364 | -3.0407 | -25.8895 | -2.1426 | -25.525 | 8.1333 | 0 | -51.6175
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 25 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
25/06/2025 | 00:30 | 39.61 | 40.07 | 40.8575 | 41.3488 | 452.1831 | 614.0694 | 242.5174 | 241.1476 | 499.9234 | 390.282 | 1373.8704
25/06/2025 | 01:00 | 32.09 | 32.68 | 35.4992 | 35.822 | 467.7936 | 603.8848 | 235.1883 | 237.6159 | 487.5619 | 382.9278 | 1343.2939
25/06/2025 | 01:30 | 28.42 | 28.85 | 30.0068 | 30.1854 | 449.5531 | 567.0153 | 236.1001 | 234.7829 | 485.7542 | 381.5159 | 1338.1531
25/06/2025 | 02:00 | 26.96 | 26.91 | 36.7048 | 34.9769 | 466.4475 | 591.9992 | 230.4539 | 229.5002 | 466.8842 | 372.1454 | 1298.9837
25/06/2025 | 02:30 | 28.12 | 28.22 | 40.0538 | 40.0072 | 460.1081 | 596.5091 | 234.2331 | 233.3096 | 471.574 | 376.5693 | 1315.686
25/06/2025 | 03:00 | 32.77 | 33.21 | 40.0538 | 38.0274 | 427.1364 | 571.1976 | 238.8664 | 239.6681 | 467.7073 | 372.644 | 1318.8858
25/06/2025 | 03:30 | 31.32 | 30.92 | 34.8294 | 34.4427 | 430.004 | 561.5161 | 236.2709 | 234.4622 | 462.4311 | 369.7291 | 1302.8933
25/06/2025 | 04:00 | 35.15 | 35.55 | 40.7236 | 40.6616 | 452.6866 | 604.7718 | 239.7841 | 239.63 | 472.1843 | 371.5465 | 1323.1449
25/06/2025 | 04:30 | 33.21 | 33.08 | 40.4557 | 40.0148 | 425.1072 | 571.8677 | 237.5452 | 237.2358 | 465.5338 | 365.5297 | 1305.8445
25/06/2025 | 05:00 | 36.29 | 36.94 | 42.599 | 42.3489 | 451.1089 | 609.2868 | 241.0743 | 240.8123 | 477.1628 | 377.7484 | 1336.7978
25/06/2025 | 05:30 | 48.73 | 49.02 | 43.9386 | 43.4398 | 444.8339 | 629.9623 | 244.9924 | 242.8849 | 479.9224 | 380.1877 | 1347.9874
25/06/2025 | 06:00 | 45.47 | 45.6 | 45.0103 | 45.2733 | 458.6515 | 640.0051 | 242.6974 | 241.2847 | 473.6968 | 375.5747 | 1333.2536
25/06/2025 | 06:30 | 56.12 | 56.63 | 51.4403 | 51.3922 | 485.9647 | 701.5472 | 248.7086 | 247.9525 | 473.0536 | 377.1949 | 1346.9096
25/06/2025 | 07:00 | 51.19 | 51.94 | 46.082 | 45.8199 | 476.7742 | 671.8061 | 230.0438 | 228.75 | 433.6436 | 342.0793 | 1234.5167
25/06/2025 | 07:30 | 50.62 | 50.59 | 43.2688 | 43.7845 | 482.1862 | 670.4495 | 219.359 | 219.7384 | 392.7769 | 313.7314 | 1145.6057
25/06/2025 | 08:00 | 55.56 | 55.12 | 50.9045 | 50.3564 | 522.4691 | 734.41 | 209.5119 | 208.6315 | 348.1912 | 272.1013 | 1038.4359
25/06/2025 | 08:30 | 55.81 | 56.61 | 54.3874 | 51.205 | 517.7768 | 735.7892 | 210.196 | 210.338 | 338.1247 | 270.6544 | 1029.3131
25/06/2025 | 09:00 | 59.23 | 59.55 | 53.1818 | 52.2739 | 534.8132 | 759.0489 | 206.8951 | 206.6248 | 327.5936 | 254.8234 | 995.9369
25/06/2025 | 09:30 | 55.85 | 56 | 50.6366 | 49.3986 | 524.2047 | 736.0899 | 199.5699 | 200.3396 | 313.2388 | 238.2224 | 951.3707
25/06/2025 | 10:00 | 55.27 | 55.22 | 46.082 | 45.9043 | 524.5859 | 727.0622 | 188.5109 | 188.2904 | 280.938 | 218.1694 | 875.9087
25/06/2025 | 10:30 | 58.16 | 58.51 | 51.4403 | 50.7702 | 534.0979 | 752.9784 | 200.9242 | 198.1309 | 299.4822 | 233.9622 | 932.4995
25/06/2025 | 11:00 | 54.13 | 53.54 | 47.9574 | 47.1884 | 497.5748 | 700.3906 | 202.8584 | 202.1697 | 331.5405 | 257.6489 | 994.2175
25/06/2025 | 11:30 | 56.5 | 56.54 | 49.0291 | 48.0423 | 507.3261 | 717.4375 | 206.2883 | 204.5138 | 342.056 | 265.7739 | 1018.632
25/06/2025 | 12:00 | 58.3 | 58.62 | 45.814 | 47.058 | 523.4601 | 733.2521 | 213.4996 | 214.5863 | 369.6787 | 287.2231 | 1084.9877
25/06/2025 | 12:30 | 46.03 | 46.02 | 45.814 | 44.8434 | 508.094 | 690.8014 | 210.5916 | 208.7452 | 356.6733 | 277.1897 | 1053.1998
25/06/2025 | 13:00 | 38.97 | 38.21 | 41.2594 | 40.5009 | 467.546 | 626.4863 | 189.4823 | 188.1562 | 308.9675 | 233.4141 | 920.0201
25/06/2025 | 13:30 | 42.55 | 42.57 | 45.6801 | 41.1402 | 486.2991 | 658.2394 | 179.5513 | 178.3416 | 297.4155 | 226.3124 | 881.6208
25/06/2025 | 14:00 | 41.52 | 41.82 | 41.6613 | 41.1821 | 483.2187 | 649.4021 | 177.9501 | 179.6369 | 306.9557 | 234.176 | 898.7187
25/06/2025 | 14:30 | 48.43 | 48.32 | 46.3499 | 46.0965 | 518.5643 | 707.7607 | 181.4036 | 179.4205 | 334.7117 | 256.5807 | 952.1165
25/06/2025 | 15:00 | 46.24 | 46.4 | 48.2253 | 44.1637 | 508.2086 | 693.2376 | 197.1926 | 194.0442 | 381.0492 | 289.6743 | 1061.9603
25/06/2025 | 15:30 | 49.47 | 49.3 | 43.5367 | 46.2437 | 526.5806 | 715.131 | 186.467 | 182.2742 | 350.113 | 274.3563 | 993.2105
25/06/2025 | 16:00 | 42.76 | 43.21 | 41.3934 | 41.6002 | 487.8928 | 656.8564 | 213.9242 | 212.9824 | 440.1608 | 344.6375 | 1211.7049
25/06/2025 | 16:30 | 40.4 | 40.61 | 40.7236 | 40.1716 | 484.6797 | 646.5849 | 228.1339 | 227.1884 | 475.9441 | 379.5505 | 1310.8169
25/06/2025 | 17:00 | 47.11 | 47.23 | 47.5555 | 46.9502 | 522.6854 | 711.5311 | 235.5818 | 234.2579 | 507.519 | 391.4825 | 1368.8412
25/06/2025 | 17:30 | 44.75 | 44.89 | 45.5461 | 45.3619 | 489.8181 | 670.3661 | 246.6877 | 241.5955 | 530.2928 | 417.9293 | 1436.5053
25/06/2025 | 18:00 | 45.11 | 46.02 | 46.2159 | 46.0718 | 483.2023 | 666.62 | 245.3816 | 242.9086 | 544.2874 | 420.9168 | 1453.4944
25/06/2025 | 18:30 | 51.29 | 51.47 | 48.3593 | 48.45 | 521.4816 | 721.0509 | 235.823 | 234.9399 | 518.2795 | 407.0163 | 1396.0587
25/06/2025 | 19:00 | 45.19 | 45.4 | 45.5461 | 45.2335 | 502.9569 | 684.3265 | 226.205 | 225.0694 | 497.0988 | 396.0989 | 1344.4721
25/06/2025 | 19:30 | 43.84 | 43.94 | 45.0103 | 44.723 | 502.9536 | 680.4669 | 222.9571 | 224.8046 | 489.67 | 388.4083 | 1325.84
25/06/2025 | 20:00 | 42.35 | 42.09 | 44.0726 | 43.855 | 497.837 | 670.2046 | 223.2125 | 222.4651 | 489.3398 | 386.0204 | 1321.0378
25/06/2025 | 20:30 | 43.16 | 43.15 | 44.6084 | 44.2268 | 494.743 | 669.8882 | 225.0987 | 224.6322 | 490.0488 | 385.4799 | 1325.2596
25/06/2025 | 21:00 | 55.39 | 55.45 | 51.5743 | 51.4999 | 546.5616 | 760.4758 | 224.1692 | 222.4619 | 479.2665 | 381.3853 | 1307.2829
25/06/2025 | 21:30 | 49.05 | 49.09 | 47.5555 | 46.5985 | 519.2715 | 711.5655 | 228.7113 | 228.9677 | 489.7509 | 390.5259 | 1337.9558
25/06/2025 | 22:00 | 47.2 | 47.92 | 44.2065 | 45.5031 | 506.1311 | 690.9607 | 214.9771 | 214.7332 | 472.6917 | 372.7979 | 1275.1999
25/06/2025 | 22:30 | 46.84 | 47.21 | 45.2782 | 45.0903 | 499.111 | 683.5295 | 217.2681 | 216.801 | 488.7614 | 380.4415 | 1303.272
25/06/2025 | 23:00 | 31.42 | 31.31 | 35.6331 | 35.8093 | 455.2623 | 589.4347 | 205.6654 | 204.0061 | 470.7789 | 372.2326 | 1252.683
25/06/2025 | 23:30 | 37.57 | 37.32 | 38.5802 | 37.6249 | 481.8105 | 632.9056 | 209.5308 | 208.1125 | 463.3784 | 368.0188 | 1249.0405
26/06/2025 | 00:00 | 36.65 | 36.83 | 41.3934 | 38.4599 | 471.9673 | 625.3006 | 202.8715 | 203.2608 | 459.8422 | 366.7337 | 1232.7082
MÁXIMO |  | -26.96 | -26.91 | -30.0068 | -30.1854 | -425.1072 |  | 248.7086 | 247.9525 | 544.2874 | 420.9168
MÍNIMO |  | -59.23 | -59.55 | -54.3874 | -52.2739 | -546.5616 |  | 177.9501 | 178.3416 | 280.938 | 218.1694
PROMEDIO |  | -44.7535 | -44.9104 | -44.307 | -43.7738 | -489.2443 |  | 219.2693 | 218.3793 | 429.2427 | 337.2784
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 25 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
25/06/2025 | 00:30 | 515.3889 | 518.5056 | 517.3651 | 513.2179 | 516.1097 | 511.4485 |  | 501.1713 | 501.7 | 485.2272 | 509.6616 | 493.77 | 227.9785 | 225.5214 | 228.3796 | 222.9107 | 219.6309 | 221.6161 | 228.3 | 0 | 225.9 |  | 140.4325 | 139.5612 | 138.4922 | 135.2952 |  | 141.5318 | 127.1816 | 143.7195
25/06/2025 | 01:00 | 520.5297 | 520.2912 |  | 514.2963 | 517.5052 | 512.4068 |  | 502.034 | 501.3979 | 487.0542 | 507.8576 | 494.4041 | 227.4025 | 227.3369 | 230.4211 | 223.28 | 219.904 | 221.7077 | 228.3 | 0 | 226.2 | 143.0435 | 140.347 | 139.7635 | 139.1873 | 135.6264 |  | 141.8099 | 125.1161 | 143.7399
25/06/2025 | 01:30 | 521.4739 | 523.7573 | 519.5184 | 517.4512 | 518.838 | 514.4278 | 518.735 | 501.8368 | 502.7527 | 486.9261 | 508.4731 | 494.0167 | 227.9691 | 227.4047 | 230.4102 | 222.8717 | 219.8081 | 221.6771 | 227.6 | 0 | 225.9 | 142.008 | 139.95 | 139.8102 | 139.6949 | 136.3026 |  | 141.4293 | 124.9794 | 143.3723
25/06/2025 | 02:00 | 519.8477 | 521.184 | 519.0457 | 517.8342 | 519.157 | 514.7787 | 518.9929 | 502.1948 | 503.8503 | 488.7498 | 510.5589 | 495.8938 | 227.5257 | 226.7831 | 229.5958 | 223.1674 | 220.6054 | 221.7124 | 228.9 | 0 | 227.3 | 142.812 | 141.7525 | 139.9606 | 139.6842 | 136.1784 |  | 142.6442 | 124.8818 | 143.7195
25/06/2025 | 02:30 | 518.3265 | 520.4487 | 519.1508 | 516.9505 | 519.4108 | 513.7231 |  | 502.2362 | 501.813 | 488.3724 | 507.2981 | 495.0643 | 226.3836 | 226.9065 | 229.5281 | 222.9757 | 220.347 | 221.9004 | 228.9 | 0 | 226.8 | 142.0041 | 140.8326 | 140.0125 | 139.6546 | 136.1232 |  | 142.1904 | 124.8818 | 143.7399
25/06/2025 | 03:00 | 521.9985 | 522.6545 | 520.0436 | 519.4273 | 520.3329 | 515.3004 |  | 502.5718 | 502.6365 | 487.4837 | 509.6711 | 494.1156 | 227.4447 | 227.4614 | 230.2753 | 224.0423 | 221.3363 | 221.7722 | 228.5 | 0 | 226.5 | 141.9768 | 140.7988 | 140.0592 | 139.8161 | 135.654 |  | 142.249 | 124.9306 | 143.7195
25/06/2025 | 03:30 | 521.8411 | 523.9674 | 520.7788 | 520.0744 | 521.8801 | 515.1012 |  | 503.8369 | 504.0811 | 489.3698 | 509.2687 | 496.2525 | 227.4408 | 227.7052 | 230.2944 | 224.2906 | 221.4249 | 221.9142 | 229.6 | 0 | 227.8 | 142.7811 | 142.2149 | 140.2097 | 140.1624 | 135.4056 |  | 143.1419 | 124.5546 | 144.1279
25/06/2025 | 04:00 | 518.0642 | 519.766 | 519.2557 | 518.0996 | 519.855 | 514.0419 | 518.2085 | 502.735 | 503.1213 | 487.9003 | 510.4982 | 494.4532 | 225.3084 | 226.3185 | 228.6767 | 223.4167 | 220.8343 | 222.2655 | 228.3 | 0 | 226.3 | 142.7811 | 140.6111 | 140.0125 | 139.8172 | 135.2814 |  | 142.1904 | 124.8378 | 143.7399
25/06/2025 | 04:30 | 519.6379 | 522.8121 | 517.7327 | 518.9434 | 520.2856 | 514.3736 |  | 502.8057 | 502.5204 | 488.4817 | 510.4982 | 494.663 | 226.0623 | 227.3159 | 229.9261 | 223.5774 | 220.4134 | 222.0713 | 228.3 | 0 | 226.2 | 141.9814 | 140.5371 | 140.0125 | 140.0061 | 135.2952 |  | 141.9709 | 125.0722 | 143.7195
25/06/2025 | 05:00 | 515.2315 | 519.9235 |  | 518.2332 | 519.8179 | 514.257 |  | 502.4855 | 501.7228 | 487.7231 |  | 494.2635 | 224.873 | 226.3073 | 228.9187 | 223.346 | 220.5759 | 221.7827 | 228.2 | 0 | 225.8 | 142.1397 | 140.1116 | 139.7635 | 140.1076 | 135.2676 |  | 141.8684 | 125.0234 | 143.6378
25/06/2025 | 05:30 | 515.179 | 519.7135 | 515.737 | 516.5739 | 518.7108 | 513.0512 |  | 500.7678 | 501.5606 | 486.908 |  | 493.9909 | 223.5603 | 225.8645 | 227.9967 | 222.4818 | 220.0074 | 221.5701 | 228.3 | 0 | 226.3 |  | 140.5553 | 139.7635 | 140.0948 | 134.826 |  | 142.1026 | 124.4618 | 143.7195
25/06/2025 | 06:00 | 510.9825 | 513.9891 | 515.5794 | 515.0951 | 516.3397 | 511.7885 | 512.6685 | 499.3248 | 501.2276 | 486.2882 |  | 493.8173 | 220.9994 | 224.261 | 225.7048 | 221.7707 | 218.7006 | 221.5341 | 227.7 | 0 | 225.4 |  | 139.8698 | 139.7116 | 139.9975 | 134.8122 |  | 141.4878 | 124.8818 | 143.3314
25/06/2025 | 06:30 | 502.7992 | 506.6366 | 509.3822 | 512.644 | 513.9589 | 511.019 |  | 496.3826 | 501.1049 | 485.7214 |  | 492.1617 | 224.0473 | 222.3226 | 224.6215 | 220.6132 | 217.9033 | 221.3877 | 227 | 0 | 224.6 | 141.3262 | 139.8139 | 139.5612 | 140.3206 | 134.4672 |  | 141.2243 | 124.6962 | 143.2497
25/06/2025 | 07:00 | 507.5204 | 513.3063 | 509.0146 | 513.3466 | 516.0883 | 512.2022 | 517.8266 | 499.451 | 503.6433 | 488.207 |  | 495.0976 | 227.2088 | 223.5135 | 225.2336 | 221.0359 | 218.2946 | 221.7669 | 228.9 | 0 | 226 | 141.3087 | 140.9295 | 139.5145 | 139.705 | 134.7432 |  | 142.249 | 125.1161 | 142.9434
25/06/2025 | 07:30 | 505.0549 | 510.8905 | 507.4915 | 510.6621 | 512.8782 | 509.7028 | 511.7937 | 494.1165 | 502.8032 | 488.2289 | 509.1008 | 495.4889 | 226.8434 | 222.4529 | 223.8228 | 219.7401 | 217.3791 | 221.5451 | 229 | 0 | 226.3 |  | 141.2739 | 139.3121 | 139.5282 | 134.0532 |  | 142.5417 | 124.789 | 142.923
25/06/2025 | 08:00 | 502.0124 | 509.6827 | 513.006 | 508.6917 | 511.9174 | 508.8787 | 517.1919 | 496.611 | 504.8289 | 491.3186 |  | 497.1105 | 224.1039 | 225.0383 | 224.2769 | 220.9203 | 217.6006 | 221.7398 | 229 | 0 | 226.2 | 142.584 | 141.2272 | 139.2654 | 139.4981 | 134.9364 |  | 142.4539 | 124.8818 | 142.535
25/06/2025 | 08:30 | 498.3404 | 506.9517 | 508.8045 | 506.6789 | 508.277 | 507.681 | 517.4991 | 497.3298 | 505.6076 | 490.5795 | 509.1008 | 496.9758 | 227.8184 | 224.2104 | 223.0273 | 219.3987 | 215.9247 | 222.2058 | 228.9 |  | 225.8 | 141.7423 | 141.3262 | 139.0164 | 138.6631 | 134.6466 |  | 142.3954 | 124.4618 | 142.1469
25/06/2025 | 09:00 | 496.9241 | 504.5359 | 509.1721 | 504.6801 | 507.8447 | 505.9859 | 517.7422 | 498.6026 | 505.6582 | 490.621 |  | 497.5074 | 225.8265 | 223.5551 | 222.8775 | 218.4014 | 215.4227 | 221.9322 | 228.3 | 0 | 225.3 | 140.933 | 140.1033 | 139.0631 | 138.1246 | 134.2602 |  | 141.6928 | 123.1044 | 141.3504
25/06/2025 | 09:30 | 497.2388 | 506.2165 | 509.2246 | 505.8773 | 509.4878 | 507.5036 | 518.9501 | 498.6869 | 506.1272 | 490.9544 | 511.3406 | 496.8519 | 227.5092 | 224.4906 | 223.0928 | 219.575 | 215.9469 | 222.0493 | 228 |  | 224.5 | 140.933 | 140.1946 | 138.6169 | 138.3277 | 134.412 |  | 141.7513 | 122.7284 | 140.942
25/06/2025 | 10:00 | 496.452 | 505.2711 | 503.5001 | 503.9644 | 507.617 | 505.5965 | 518.5221 | 498.5558 | 504.6288 | 490.1725 | 511.3909 | 496.8018 | 226.6568 | 223.998 | 221.9958 | 219.0179 | 215.2603 | 221.8486 | 227 |  | 223.5 | 140.1134 | 139.2043 | 138.5183 | 137.7637 | 134.4672 |  | 140.8438 | 123.9003 | 140.4723
25/06/2025 | 10:30 | 499.9141 | 503.5906 | 504.6555 | 504.338 | 506.7973 | 505.94 | 517.856 | 499.9898 | 505.0256 | 488.899 | 511.994 | 496.7917 | 229.404 | 223.7738 | 223.3776 | 218.8846 | 215.0314 | 221.7749 | 227 |  | 224.7 | 140.1089 | 140.7948 | 138.2174 | 137.6912 | 134.5086 |  | 142.0441 | 123.8514 | 140.554
25/06/2025 | 11:00 | 500.4911 | 507.3719 | 510.2225 | 504.0647 | 506.9665 | 506.0008 | 518.4113 | 499 | 503.3443 | 488.3444 | 509.4149 | 494.8911 | 228.2973 | 224.4091 | 222.8249 | 218.4372 | 214.773 | 222.1423 | 228 |  | 224.3 | 140.0827 | 140.249 | 138.1189 | 137.4407 | 134.0118 |  | 141.7659 | 123.7587 | 140.554
25/06/2025 | 11:30 | 497.3437 | 504.1158 | 505.1807 | 501.8104 | 505.562 | 504.8855 |  | 497.299 | 503.1016 | 489.7335 | 510.577 | 495.0884 | 227.0487 | 223.2732 | 221.7016 | 217.5778 | 214.1897 | 221.5197 | 227.8 |  | 224.5 |  | 140.2998 | 138.2693 | 137.3608 | 133.8324 |  | 141.9855 | 123.9931 | 140.1659
25/06/2025 | 12:00 | 496.5044 | 502.8553 | 506.7562 | 502.2274 | 505.9106 | 505.4987 | 512.5184 | 495.5764 | 501.9773 | 486.8307 | 507.1338 | 494.054 | 225.526 | 223.3772 | 220.9884 | 218.1731 | 214.9945 | 221.2844 | 227 |  | 223.6 |  | 140.4472 | 138.1189 | 137.5732 | 133.8876 |  | 141.6635 | 124.3202 | 140.1659
25/06/2025 | 12:30 | 500.2813 | 507.9496 |  | 505.644 | 508.7595 | 507.3194 | 517.8079 | 498.9166 | 503.5602 | 489.7504 | 509.3129 | 495.9496 | 227.3016 | 225.2822 | 223.455 | 219.1542 | 215.3931 | 221.638 | 228.3 |  | 224.5 | 140.8902 | 140.5361 | 138.7674 | 138.4366 | 134.7018 |  | 142.0294 | 126.0537 | 141.3504
25/06/2025 | 13:00 | 506.3138 | 514.2517 | 516.84 | 508.2427 | 511.2907 | 509.0735 | 518.8835 | 502.2913 | 507.4692 | 492.4692 | 512.9669 | 498.2239 | 228.8744 | 227.3291 | 226.1526 | 220.1978 | 216.5227 | 222.2357 | 228.9 |  | 225.8 | 141.6922 | 141.2018 | 138.866 | 138.4373 | 135.4608 |  | 142.9077 | 126.2441 | 142.1265
25/06/2025 | 13:30 | 508.3596 | 515.5646 | 514.6341 | 508.6322 | 511.7189 | 509.2421 | 518.9326 | 504.5975 | 510.547 | 494.7259 | 517.2627 | 502.4779 | 229.5365 | 228.1337 | 227.3908 | 220.55 | 216.5006 | 223.3344 | 231.3 |  | 227.7 | 142.5306 | 141.8395 | 139.5145 | 138.9559 | 135.6264 |  | 142.6296 | 126.0097 | 142.535
25/06/2025 | 14:00 | 507.2581 | 514.3567 | 515.0018 | 506.8994 | 510.3401 | 508.8581 | 518.7977 | 503.3599 | 509.0221 | 493.0618 | 513.5892 | 500.0605 | 228.8316 | 227.5472 | 226.5845 | 219.4553 | 215.7918 | 222.9151 | 229.4 |  | 225.8 | 141.7023 | 140.2953 | 139.0164 | 138.6624 | 135.2814 |  | 141.239 | 125.2138 | 141.3504
25/06/2025 | 14:30 | 497.4486 | 503.9582 | 508.4369 | 501.6767 | 506.5269 | 504.2155 | 517.088 | 499.1421 | 503.6696 | 489.1519 | 510.6627 | 495.9496 | 224.8278 | 223.7314 | 222.7769 | 217.3081 | 214.33 | 222.0903 | 230.9 |  | 224.7 | 139.9868 | 139.333 | 138.4665 | 138.215 | 134.7156 |  | 140.6535 | 123.9931 | 140.1659
25/06/2025 | 15:00 | 499.7043 | 507.0042 | 504.6029 | 502.7846 | 505.8254 | 504.4745 |  | 497.4108 | 500.998 | 487.8198 | 506.8713 | 492.6764 | 225.7827 | 224.8879 | 223.3944 | 217.4718 | 214.2783 | 221.5314 | 228.8 |  | 223.4 |  | 140.1599 | 138.4665 | 138.1745 | 134.3568 |  | 141.5171 | 124.413 | 140.1659
25/06/2025 | 15:30 | 498.0781 | 504.9561 | 505.6009 | 501.4024 | 505.0394 | 505.0844 | 511.8392 | 495.662 | 501.0701 | 487.893 | 506.5213 | 494.3398 | 224.9485 | 223.3765 | 222.4947 | 217.4145 | 214.3522 | 221.9099 | 227.9 |  | 223.8 | 139.9168 | 140.5768 | 138.8141 | 138.0437 | 134.757 |  | 141.8391 | 123.7587 | 140.5335
25/06/2025 | 16:00 | 500.1239 | 508.2646 | 511.0103 | 503.3742 | 506.5817 | 505.2105 |  | 494.064 | 496.0806 | 482.3068 | 502.2912 | 487.9042 | 225.7393 | 225.9596 | 223.4815 | 218.3958 | 215.0461 | 220.9174 | 226.7 |  | 221 | 139.1079 | 140.0718 | 138.2174 | 137.6497 | 134.1498 |  | 141.7952 | 124.745 | 138.961
25/06/2025 | 16:30 | 502.3271 | 512.4136 | 514.0565 | 503.8622 | 506.9562 | 506.1164 | 506.2191 | 493.1478 | 496.7003 | 482.4395 | 502.0769 | 487.9684 | 225.8735 | 225.6632 | 224.7584 | 218.4795 | 215.0757 | 221.0701 | 226.8 |  | 221.4 | 139.0857 | 140.5462 | 138.1189 | 137.2699 | 133.929 |  | 141.7074 | 124.9794 | 138.5525
25/06/2025 | 17:00 | 501.3304 | 508.4747 | 509.3822 | 503.8678 | 507.0534 | 506.0778 |  | 494.2794 | 497.3172 | 482.1588 | 502.8099 | 488.4041 | 226.277 | 224.8467 | 224.7027 | 218.6988 | 215.0461 | 221.0637 | 226.9 |  | 221.3 | 138.2219 | 140.0401 | 138.316 | 137.0692 | 133.6116 |  | 141.6342 | 125.4921 | 138.573
25/06/2025 | 17:30 | 506.4712 | 511.8359 | 511.4305 | 506.3655 | 509.2456 | 506.6798 | 512.4858 | 497.8934 | 496.7967 | 481.9225 | 502.1678 | 487.951 | 226.5324 | 227.0797 | 226.4432 | 219.8274 | 216.316 | 220.7352 | 226.3 |  | 220.6 | 137.4637 | 139.9715 | 137.8698 | 136.9917 | 133.584 |  | 141.3122 | 125.7265 | 137.7765
25/06/2025 | 18:00 | 500.3862 | 503.6957 | 499.2986 | 506.0047 | 510.1516 | 506.8062 |  | 498.9738 | 496.5214 | 481.4021 | 502.5393 | 487.8557 | 225.949 | 223.7768 | 225.7596 | 220.969 | 217.1945 | 220.9209 | 227.6 |  | 221.8 | 138.879 | 141.0685 | 138.067 | 137.4619 | 135.2124 |  | 141.7952 | 125.8681 | 139.3694
25/06/2025 | 18:30 | 496.0847 | 501.4899 | 499.2986 | 507.2903 | 511.0434 | 508.5223 |  | 499.3872 | 498.6316 | 484.6217 | 505.5583 | 490.5029 | 223.8708 | 223.091 | 224.5009 | 221.4426 | 217.261 | 221.3515 | 228.4 |  | 223.4 |  | 142.1864 | 138.5183 | 137.5432 | 135.309 |  | 143.1419 | 125.4482 | 139.3694
25/06/2025 | 19:00 | 495.7175 | 501.4899 |  | 507.6942 | 511.3238 |  |  | 501.3988 | 500.2703 | 485.7663 | 506.9093 | 491.6249 | 225.1115 | 222.855 | 223.8948 | 221.8463 | 217.6892 | 221.3954 | 229.8 |  | 224.6 |  | 141.1789 | 138.4665 | 137.8689 | 135.5988 |  | 142.1465 | 126.1513 | 139.7575
25/06/2025 | 19:30 | 496.9765 | 502.2252 | 499.9813 | 509.4448 | 513.0306 | 509.4335 |  | 501.0681 | 500.6106 | 486.0216 | 506.4555 | 491.7953 | 225.6254 | 223.5564 | 224.4044 | 222.9232 | 218.4053 | 221.4059 | 229.2 |  | 224 |  | 140.4889 | 138.4665 | 137.9572 | 135.2676 |  | 141.5171 | 126.2441 | 139.7575
25/06/2025 | 20:00 | 498.9174 | 505.2711 |  | 509.9106 | 513.7098 |  |  | 501.4846 | 500.2468 | 485.6292 | 506.2316 | 492.0749 | 226.5008 | 224.4591 | 225.5259 | 222.8889 | 218.4791 | 221.3659 | 229.2 |  | 224.1 |  | 140.0389 | 138.4665 | 137.936 | 135.5988 |  | 141.2683 | 125.7753 | 139.7575
25/06/2025 | 20:30 | 500.7534 | 505.0086 |  | 509.768 | 513.1945 | 509.5346 |  | 500.9063 | 500.2195 | 485.4688 | 505.9922 | 491.1073 | 227.5903 | 224.6321 | 226.3076 | 222.9397 | 218.3463 | 221.1949 | 229.2 |  | 223.5 |  | 139.3259 | 138.4665 | 137.5083 | 135.8058 |  | 140.7999 | 125.9169 | 139.7575
25/06/2025 | 21:00 | 497.9732 | 501.9626 | 499.4561 | 508.6943 | 512.334 | 508.7658 |  | 501.0963 | 500.0534 | 485.1918 | 506.5975 | 491.5701 | 227.6191 | 223.1143 | 225.6769 | 222.4879 | 218.0879 | 221.5697 | 228.2 |  | 224 | 139.6807 | 139.6158 | 138.7155 | 137.8668 | 135.9576 |  | 140.9902 | 125.3066 | 140.1659
25/06/2025 | 21:30 | 503.2188 | 506.0064 | 504.708 | 509.9377 | 513.0918 | 509.7706 |  | 500.8762 | 498.9091 | 484.6699 | 505.6671 | 490.6422 | 228.9882 | 225.432 | 227.5803 | 222.7667 | 218.6268 | 221.4552 | 226.7 |  | 223.7 |  | 139.145 | 138.565 | 137.5781 | 135.6402 |  | 140.8731 | 125.2138 | 140.554
25/06/2025 | 22:00 | 503.691 | 507.4769 | 502.8698 | 509.1257 | 512.2982 | 509.4265 |  | 502.279 | 500.5285 | 485.7574 | 506.3206 | 491.8644 | 230.0026 | 225.5748 | 228.2308 | 222.2566 | 218.2872 | 221.5046 | 226.7 |  | 224.3 | 139.249 | 139.1881 | 138.7674 | 137.3607 | 136.068 |  | 140.917 | 125.3993 | 139.7779
25/06/2025 | 22:30 | 503.6385 | 508.8948 | 507.2814 | 510.8308 | 514.5454 | 510.5147 |  | 502.0808 | 499.8835 | 485.9986 | 505.8439 | 492.3669 | 225.8112 | 226.0906 | 228.54 | 223.2897 | 219.1658 | 221.5843 | 229 |  | 224.8 | 139.2862 | 139.3188 | 139.2135 | 137.4211 | 135.3918 |  | 140.7999 | 125.8193 | 140.554
25/06/2025 | 23:00 | 509.1465 | 513.9891 | 513.3211 | 515.566 | 518.4194 | 514.1267 | 517.7561 | 504.007 | 502.7919 | 487.9365 | 507.5766 | 494.0077 | 227.3672 | 228.0244 | 229.4048 | 224.7078 | 220.6645 | 221.9371 | 228.7 |  | 225.5 | 140.1219 | 139.7259 | 139.4626 | 137.3593 | 134.9226 |  | 141.3268 | 127.416 | 140.554
25/06/2025 | 23:30 | 509.2514 | 512.4661 | 511.3779 | 515.1577 | 518.2016 | 513.0155 |  | 503.3527 | 502.6204 | 487.9176 | 508.9058 | 493.7569 | 228.1598 | 227.9011 | 230.1467 | 225.071 | 220.694 | 221.7378 | 228.6 |  | 225.3 |  | 139.5357 | 139.5145 | 137.6454 | 135.2814 |  | 141.4878 | 124.9794 | 140.942
26/06/2025 | 00:00 | 511.4546 | 514.8819 | 512.9009 | 514.9774 | 517.7545 | 514.1378 | 517.4161 | 504.4961 | 502.2682 | 488.7957 | 508.4106 | 494.4753 | 228.7733 | 228.524 | 230.6769 | 224.8197 | 220.6718 | 222.2341 | 228.6 |  | 225.4 |  | 139.8087 | 139.5145 | 137.4157 | 135.3366 |  | 141.561 | 125.0234 | 140.554
MÁXIMO |  | 521.9985 | 523.9674 | 520.7788 | 520.0744 | 521.8801 | 515.3004 | 518.9929 | 504.5975 | 510.547 | 494.7259 | 517.2627 | 502.4779 | 230.0026 | 228.524 | 230.6769 | 225.071 | 221.4249 | 223.3344 | 231.3 | 0 | 227.8 | 143.0435 | 142.2149 | 140.2097 | 140.3206 | 136.3026 | 0 | 143.1419 | 127.416 | 144.1279
MÍNIMO |  | 495.7175 | 501.4899 | 499.2986 | 501.4024 | 505.0394 | 504.2155 | 506.2191 | 493.1478 | 496.0806 | 481.4021 | 502.0769 | 487.8557 | 220.9994 | 222.3226 | 220.9884 | 217.3081 | 214.1897 | 220.7352 | 226.3 | 0 | 220.6 | 137.4637 | 139.145 | 137.8698 | 136.9917 | 133.584 | 0 | 140.6535 | 122.7284 | 137.7765
PROMEDIO |  | 505.7084 | 510.8818 | 510.5264 | 509.8403 | 512.708 | 509.6087 | 516.4226 | 499.9536 | 502.1463 | 487.4786 | 508.1312 | 493.9391 | 226.6486 | 225.3015 | 226.0469 | 221.1514 | 217.6778 | 221.7046 | 228.3104 | 0 | 224.7937 | 140.8629 | 140.3974 | 139.0181 | 138.4488 | 134.9971 | 0 | 141.7733 | 125.0332 | 141.3594
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 25 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 25/06/2025 01:12:00 | 25/06/2025 17:52:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Pumiri y San Román.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 25/06/2025 01:27:00 | 25/06/2025 06:12:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Guadalupe y Trujillo Norte.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 25/06/2025 01:56:00 | 25/06/2025 05:17:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 25/06/2025 01:58:00 | 25/06/2025 05:15:00 | Por regulación de tensión en la SE La Ramada
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. SAN ROMAN - PUNO | L-2040 | 25/06/2025 07:57:00 | 26/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Punoy San Román.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/06/2025 23:09:00 | 26/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/06/2025 23:10:00 | 26/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 25 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 25 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:19:55 | 59.825 | 06:21:54 | 60.281
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:19:55 | 59.825 | 06:21:54 | 60.281
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:19:55 | 59.825 | 06:21:54 | 60.280
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:19:55 | 59.824 | 06:21:54 | 60.280
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:19:55 | 59.826 | 06:21:54 | 60.280
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:19:55 | 59.825 | 06:21:54 | 60.281
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:19:55 04:03:42 | 59.826 59.826 | 06:21:54 | 60.281

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 25 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 25 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
25/06/2025 | 00:30 | 6541.6116 | 6480.3915 | -0.9359%
25/06/2025 | 01:00 | 6358.9863 | 6342.1134 | -0.2653%
25/06/2025 | 01:30 | 6297.7285 | 6244.9976 | -0.8373%
25/06/2025 | 02:00 | 6206.9279 | 6191.9226 | -0.2418%
25/06/2025 | 02:30 | 6211.32 | 6148.0303 | -1.019%
25/06/2025 | 03:00 | 6153.871 | 6132.7806 | -0.3427%
25/06/2025 | 03:30 | 6031.8767 | 6110.5372 | 1.304%
25/06/2025 | 04:00 | 6094.4331 | 6111.7611 | 0.2843%
25/06/2025 | 04:30 | 6132.9383 | 6152.7432 | 0.3229%
25/06/2025 | 05:00 | 6135.7173 | 6160.2814 | 0.4003%
25/06/2025 | 05:30 | 6388.5663 | 6286.4383 | -1.599%
25/06/2025 | 06:00 | 6487.0216 | 6432.6559 | -0.8381%
25/06/2025 | 06:30 | 6715.7931 | 6575.184 | -2.094%
25/06/2025 | 07:00 | 6726.1043 | 6667.6465 | -0.8691%
25/06/2025 | 07:30 | 6831.1172 | 6824.1878 | -0.1014%
25/06/2025 | 08:00 | 6965.1463 | 6898.6262 | -0.955%
25/06/2025 | 08:30 | 7157.368 | 7105.5408 | -0.7241%
25/06/2025 | 09:00 | 7262.9646 | 7214.1084 | -0.6727%
25/06/2025 | 09:30 | 7329.9337 | 7299.8543 | -0.4104%
25/06/2025 | 10:00 | 7379.2022 | 7338.7098 | -0.5487%
25/06/2025 | 10:30 | 7434.8933 | 7431.8395 | -0.04107%
25/06/2025 | 11:00 | 7538.7783 | 7466.2462 | -0.9621%
25/06/2025 | 11:30 | 7571.659 | 7481.8683 | -1.186%
25/06/2025 | 12:00 | 7582.7284 | 7466.3354 | -1.535%
25/06/2025 | 12:30 | 7437.2112 | 7394.3676 | -0.5761%
25/06/2025 | 13:00 | 7281.234 | 7345.8604 | 0.8876%
25/06/2025 | 13:30 | 7274.4651 | 7298.2804 | 0.3274%
25/06/2025 | 14:00 | 7405.3705 | 7309.1598 | -1.299%
25/06/2025 | 14:30 | 7550.3069 | 7424.945 | -1.66%
25/06/2025 | 15:00 | 7548.2499 | 7452.915 | -1.263%
25/06/2025 | 15:30 | 7532.0726 | 7451.9051 | -1.064%
25/06/2025 | 16:00 | 7434.6291 | 7459.4917 | 0.3344%
25/06/2025 | 16:30 | 7450.0345 | 7427.1474 | -0.3072%
25/06/2025 | 17:00 | 7556.7652 | 7362.4814 | -2.571%
25/06/2025 | 17:30 | 7577.9776 | 7345.5051 | -3.068%
25/06/2025 | 18:00 | 7388.3691 | 7383.55 | -0.06523%
25/06/2025 | 18:30 | 7541.3737 | 7401.0437 | -1.861%
25/06/2025 | 19:00 | 7501.9812 | 7416.7328 | -1.136%
25/06/2025 | 19:30 | 7503.6186 | 7387.6423 | -1.546%
25/06/2025 | 20:00 | 7483.5576 | 7383.2361 | -1.341%
25/06/2025 | 20:30 | 7418.355 | 7348.5328 | -0.9412%
25/06/2025 | 21:00 | 7420.3283 | 7324.4662 | -1.292%
25/06/2025 | 21:30 | 7389.0962 | 7298.8824 | -1.221%
25/06/2025 | 22:00 | 7323.834 | 7240.5508 | -1.137%
25/06/2025 | 22:30 | 7289.2361 | 7124.5762 | -2.259%
25/06/2025 | 23:00 | 6961.3028 | 6966.5963 | 0.07604%
25/06/2025 | 23:30 | 6781.5945 | 6753.7728 | -0.4103%
26/06/2025 | 00:00 | 6648.3477 | 6727.0588 | 1.184%

## DESVIACIÓN
miércoles, 25 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
25/06/2025 | 00:30 | 99 | 96.8672 | 109.771 | -10.771 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 213.6 | 219.8757 | 209.3934 | 4.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 24.6125 | 72.9631 | -17.8631 | 100.7 | 100.0001 | 100.0001 | 0.69995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 196.4241 | 196.4245 | -32.4245 | 161.9 | 196.4241 | 196.4245 | -34.5245 | 162.7 | 196.4241 | 196.4245 | -33.7245 | 256.2 | 294.6361 | 294.6367 | -38.4367 | 216.1 | 208.2667 | 208.2667 | 7.8333 | 111.1 | 104.1333 | 104.1333 | 6.9667 | 387.7 | 462.93 | 522.6235 | -134.9235 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1183 | 139.5825 | 139.5826 | 4.5357 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.3 | 2.8178 | 2.8178 | 1.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9182 | 14.9194 | -3.0194 | 45.8 | 60 | 116.0005 | -70.2005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 67.7819 | 68.4271 | -18.1271 | 102.6 | 53.8613 | 22.7103 | 79.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.1 | 0 | 0 | 146.1 | 46 | 49.1241 | 49.1241 | -3.1241 | 74.5 | 75 | 0 | 74.5 | 28.5 | 28.2915 | 28.2915 | 0.20851 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77 | 75.8698 | 75.8698 | 1.1302 | 181.8301 | 185.1001 | 185.1001 | -3.27 | 180.9269 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1732 | 183.1363 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9638 | 84.6 | 88.9618 | 88.962 | -4.362 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 34.4 | 42.5966 | 42.5966 | -8.1966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 86 | 83.1005 | 2.9995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4909 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 87.4393 | 87.4397 | -26.3397 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 172.6 | 178.5296 | 178.5296 | -5.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 166.3 | 114.5203 | 61.8671 | 104.4329 | 95.3 | 81.0683 | 81.0692 | 14.2308 | 63.9 | 67.1339 | 67.134 | -3.234 | 71.7 | 65.9839 | 65.984 | 5.716 | 29.9 | 27.307 | 27.3071 | 2.5929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 115 | 115 | -13.6 | 101 |  | 115 | -14 | 124.2 | 115 | 115 | 9.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.7 | 72.5086 | 72.5086 | 7.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15.81 | 15.81 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12.227 | 12.227 | -1.027 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 2.2747 | 5.4205 | -0.12048 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 3.009 | 3.009 | 3.391 | 12 | 7.338 | 7.338 | 4.662 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 9.1 | 3.8145 | 0 | 9.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 0 | 16.3107 | 16.3107 | -16.3107 | 12.8 | 8 | 8 | 4.8 | 24 | 24 | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 23.798 | 23.798 | -7.298 | 26.5 | 38.259 | 38.259 | -11.759 | 0.7 | 0.644 | 0.644 | 0.056 | 0.2 | 0.616 | 0.616 | -0.416 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 7.8 | 7.732 | 7.732 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.8 | 4 | 4 | 37.8 | 37.4 | 4 | 4 | 33.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 | 18.2524 | 18.2524 | -18.2524 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | -2.3 | 43.7 | 42 | 42 | 1.7 | 26.8 | 15 | 15 | 11.8 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 01:00 | 99.5 | 93.7342 | 106.6266 | -7.1266 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 214 | 219.8757 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 0 | 40.518 | -29.418 | 103.7 | 100.0001 | 100 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 185.6293 | 196.4245 | -10.3245 | 206.1 | 185.6293 | 196.4245 | 9.6755 | 207.5 | 185.6293 | 196.4245 | 11.0755 | 291.7 | 278.4439 | 294.6367 | -2.9367 | 216 | 208.2667 | 208.2667 | 7.7333 | 111.2 | 104.1333 | 104.1333 | 7.0667 | 367.5 | 445.5279 | 487.392 | -119.892 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9219 | 139.5825 | 139.5826 | 3.3393 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.697 | 14.9194 | -2.9194 | 45.9 | 60 | 109.4492 | -63.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 65.7935 | 66.4248 | -16.1248 | 84.7 | 60.0474 | 20.6186 | 64.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 49.1241 | 49.1241 | -2.8241 | 65.9 | 75 | 0 | 65.9 | 30 | 28.2915 | 28.2915 | 1.7085 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.2 | 75.8698 | 75.8698 | 0.33017 | 183.3594 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7406 | 183.1471 | 185.1001 | 185.1001 | -1.953 | 182.9579 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1422 | 84.7 | 87.0083 | 88.4262 | -3.7262 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 9.852 | 9.852 | -8.152 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 34.5 | 42.5966 | 42.5966 | -8.0966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 86 | 87.2731 | -21.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4908 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 85.0625 | 86.7877 | -25.4877 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 90.9 | 108.3343 | 41.2372 | 49.6628 | 83 | 76.2529 | 76.2634 | 6.7366 | 64 | 67.1321 | 67.134 | -3.134 | 73.9 | 65.9822 | 65.984 | 7.916 | 30 | 27.3063 | 27.3071 | 2.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 115 | 115 | -12.9 | 101.6 |  | 115 | -13.4 | 121.7 | 115 | 115 | 6.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.8 | 72.5086 | 72.5086 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 10.972 | 10.972 | 11.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12.999 | 12.999 | 2.201 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 0 | 3.3095 | 0.39048 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 2.772 | 2.772 | 2.428 | 9.6 | 7.091 | 7.091 | 2.509 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 1.2 | 3.8145 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0 | 16.3107 | 16.3107 | -16.3107 | 19.6 | 22.371 | 22.371 | -2.771 | 25.7 | 24.297 | 24.297 | 1.403 |  |  |  | 0 | 15.3 | 5.755 | 5.755 | 9.545 | 28.6 | 15.568 | 15.568 | 13.032 | 0.9 | 0.426 | 0.426 | 0.474 | 0.6 | 0.271 | 0.271 | 0.329 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 9.6 | 8.661 | 8.661 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 3 | 3 | 38.2 | 38 | 3 | 3 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 | 18.2524 | 18.2524 | -18.2524 | 8.2 | 10.6 | 10.6 | -2.4 | 43.1 | 42 | 42 | 1.1 | 26.8 | 15 | 15 | 11.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 01:30 | 92.4 | 91.3109 | 104.0992 | -11.6992 | 645.4 | 643.6581 | 643.6581 | 1.7419 | 213.8 | 219.8757 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 104.4 | 100.0001 | 100 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 170.6397 | 196.4245 | -10.9245 | 205.1 | 170.6397 | 196.4245 | 8.6755 | 205.1 | 170.6397 | 196.4245 | 8.6755 | 290.2 | 255.9595 | 294.6367 | -4.4367 | 215.7 | 208.2667 | 208.2667 | 7.4333 | 111.8 | 104.1333 | 104.1333 | 7.6667 | 363.5 | 427.4543 | 451.5948 | -88.0948 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5202 | 139.5825 | 139.5826 | 5.9376 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.7 | 12.2613 | 14.9194 | -6.2194 | 46 | 60 | 101.7379 | -55.7379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 65.8327 | 66.4316 | -15.9316 | 54.9 | 76.283 | 20.6186 | 34.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 49.1241 | 49.1241 | -2.6241 | 48.2 | 52.5785 | 0 | 48.2 | 29.5 | 28.2915 | 28.2915 | 1.2085 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.9 | 75.8698 | 75.8698 | 1.0302 | 181.0415 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0586 | 182.6223 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4778 | 182.5445 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5555 | 84.9 | 84.5032 | 84.9694 | -0.06935 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 35.5 | 42.5966 | 42.5966 | -7.0966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86 | 87.2731 | -51.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4908 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 82.0145 | 82.5816 | -20.7816 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 51 | 114.52 | 41.2372 | 9.7628 | 74.8 | 71.651 | 73.5932 | 1.2068 | 64 | 65.2783 | 67.134 | -3.134 | 73.9 | 64.1601 | 65.984 | 7.916 | 30 | 26.5522 | 27.3071 | 2.693 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 115 | 115 | 29.4 | 144.8 |  | 115 | 29.8 | 146.2 | 115 | 115 | 31.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.7 | 72.5086 | 72.5086 | 7.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 11.63 | 11.63 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.801 | 12.801 | -0.601 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 2.597 | 2.597 | 2.703 | 6.1 | 7.007 | 7.007 | -0.907 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 3.8144 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0 | 16.3107 | 16.3107 | -16.3107 | 22.7 | 22.746 | 22.746 | -0.046 | 26.8 | 23.935 | 23.935 | 2.865 |  |  |  | 0 | 13.5 | 7.759 | 7.759 | 5.741 | 23.9 | 16.564 | 16.564 | 7.336 | 0.5 | 0.357 | 0.357 | 0.143 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.7 | 8.601 | 8.601 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 3 | 3 | 30.5 | 29.1 | 3 | 3 | 26.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 0 | 18.2524 | 18.2524 | -18.2524 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 27.9 | 15 | 15 | 12.9 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 02:00 | 85.3 | 90.6444 | 103.7394 | -18.4394 | 652.1 | 643.6581 | 643.6581 | 8.4419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 105 | 100.0001 | 100 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 166.3689 | 189.5413 | -1.7413 | 206.8 | 166.3689 | 189.5413 | 17.2587 | 207.6 | 166.3689 | 189.5413 | 18.0587 | 292.3 | 249.5533 | 284.312 | 7.988 | 217.7 | 208.2667 | 208.2667 | 9.4333 | 111.7 | 104.1333 | 104.1333 | 7.5667 | 360 | 422.1229 | 449.0692 | -89.0692 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8878 | 139.5825 | 139.5826 | 10.3053 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.2 | 12.2611 | 14.9194 | -5.7194 | 46.7 | 60 | 101.2752 | -54.5752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 65.1478 | 65.8164 | -14.1164 | 44.6 | 82.469 | 20.6186 | 23.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49.1241 | 49.1241 | -1.1241 | 48.9 | 52.5784 | 0 | 48.9 | 32.1 | 28.2915 | 28.2915 | 3.8085 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.2 | 75.8698 | 75.8698 | 3.3302 | 185.1111 | 185.1001 | 185.1001 | 0.01098 | 185.641 | 185.1001 | 185.1001 | 0.54092 | 184.288 | 185.1001 | 185.1001 | -0.81208 | 85.5 | 83.5277 | 83.9622 | 1.5378 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 34.6 | 42.5966 | 42.5966 | -7.9966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 86 | 87.2731 | -48.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4908 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 80.8275 | 81.3562 | -19.5562 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 57.2 | 108.3343 | 20.6186 | 36.5814 | 87.2 | 55.3395 | 74.1278 | 13.0722 | 65.2 | 59.9299 | 67.134 | -1.934 | 74.5 | 58.9033 | 65.984 | 8.516 | 30.5 | 24.3767 | 27.3071 | 3.193 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.6 | 115 | 115 | -17.4 | 97.7 |  | 115 | -17.3 | 120.9 | 115 | 115 | 5.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.6 | 72.5086 | 72.5086 | 7.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 12.494 | 12.494 | 7.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 12.685 | 12.685 | 0.915 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 2.508 | 2.508 | 2.892 | 7.3 | 6.994 | 6.994 | 0.306 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 3.8144 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 12.9 | 16.3107 | 16.3107 | -3.4107 | 21.1 | 22.963 | 22.963 | -1.863 | 23.3 | 23.609 | 23.609 | -0.309 |  |  |  | 0 | 12.8 | 10.009 | 10.009 | 2.791 | 22.8 | 18.029 | 18.029 | 4.771 | 1.1 | 0.292 | 0.292 | 0.808 | 0.3 | 0.266 | 0.266 | 0.034 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.5 | 8.587 | 8.587 | -0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 10 | 7.3 | 3 | 3 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 13.7 | 18.2524 | 18.2524 | -4.5524 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 27.9 | 15 | 15 | 12.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8 | 6.8 | 6.8 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 02:30 | 84.5 | 90.0994 | 106.0936 | -21.5936 | 650.2 | 643.6581 | 643.6581 | 6.5419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 101.5 | 100.0001 | 100.0001 | 1.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 185.2728 | 156.8689 | 29.8311 | 206.7 | 185.2728 | 156.8689 | 49.8311 | 207.3 | 185.2728 | 156.8689 | 50.4311 | 290.6 | 277.9092 | 235.3034 | 55.2966 | 215.4 | 208.2667 | 208.2667 | 7.1333 | 110.9 | 104.1333 | 104.1333 | 6.7667 | 302.9 | 425.551 | 522.3765 | -219.4766 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7569 | 139.5825 | 139.5826 | 7.1743 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 12.261 | 14.9194 | -5.1194 | 46.8 | 60 | 107.8357 | -61.0357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 64.6169 | 65.9643 | -14.8643 | 26.1 | 29.2064 | 110.2631 | -84.1631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 49.1241 | 49.1241 | -0.8241 | 76.7 | 75 | 0 | 76.7 | 31.4 | 28.2915 | 28.2915 | 3.1085 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.4 | 75.8698 | 75.8698 | 3.5302 | 183.3789 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7212 | 184.296 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80408 | 183.9882 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1119 | 84.6 | 84.8873 | 88.962 | -4.362 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 35.4 | 42.5966 | 42.5966 | -7.1966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 86 | 87.2731 | -0.77311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4908 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 82.4818 | 87.4397 | -25.4397 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 126.2 | 118.5568 | 62.211 | 63.989 | 103.6 | 66.5584 | 81.069 | 22.531 | 63.8 | 62.0322 | 67.134 | -3.334 | 72.9 | 60.9696 | 65.984 | 6.916 | 30.3 | 25.2319 | 27.3071 | 2.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 143.8826 | 143.8827 | -7.3827 | 79.7 |  | 0 | 79.7 | 61.5 | 71.9413 | 71.9413 | -10.4413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.7 | 72.5086 | 72.5086 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 13.498 | 13.498 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.528 | 12.528 | -0.228 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.505 | 2.505 | 1.495 | 5.5 | 7.051 | 7.051 | -1.551 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 20.5 | 23.077 | 23.077 | -2.577 | 20.3 | 23.412 | 23.412 | -3.112 |  |  |  | 0 | 11.6 | 9.742 | 9.742 | 1.858 | 23 | 18.457 | 18.457 | 4.543 | 0.9 | 0.267 | 0.267 | 0.633 | 0.4 | 0.235 | 0.235 | 0.165 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 9 | 8.342 | 8.342 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 27.8 | 15 | 15 | 12.8 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.8 | 6.8 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 03:00 | 79.8 | 81.276 | 106.7832 | -26.9832 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3093 | 34.3883 | -23.7883 | 100.8 | 100 | 100 | 0.79998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 184.3163 | 156.8689 | 29.4311 | 204.2 | 184.3163 | 156.8689 | 47.3311 | 207.5 | 184.3163 | 156.8689 | 50.6311 | 290.1 | 276.4745 | 235.3034 | 54.7966 | 215.3 | 208.2667 | 208.2667 | 7.0333 | 111.2 | 104.1333 | 104.1333 | 7.0667 | 313.4 | 260.1277 | 504.9929 | -191.5929 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7363 | 139.5825 | 139.5826 | 5.1538 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.8 | 14.9193 | 14.9194 | -5.1194 | 45.5 | 92.4723 | 106.8103 | -61.3103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 59.5866 | 66.1928 | -15.6928 | 25.4 | 29.2063 | 104.8167 | -79.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.4 | 144.3299 | 0 | 147.4 | 48 | 47.1981 | 49.1241 | -1.1241 | 65.1 | 75 | 0 | 65.1 | 30.5 | 28.2915 | 28.2915 | 2.2085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76 | 75.8698 | 75.8698 | 0.13017 | 183.6663 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4338 | 181.4427 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6574 | 183.7256 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3744 | 83.8 | 73.3463 | 88.962 | -5.162 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 35.7 | 36.1294 | 42.5966 | -6.8966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 86 | 87.2731 | -22.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 68.4394 | 87.4396 | -26.7396 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 91.2 | 118.5567 | 37.7683 | 53.4317 | 75.7 | 75.4921 | 76.2635 | -0.56354 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.9 | 65.984 | 65.984 | 4.916 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8826 | 143.8827 | 1.4173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.6 | 71.9413 | 71.9413 | -3.3413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.8 | 72.5086 | 72.5086 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 14.549 | 14.549 | -2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12.358 | 12.358 | 0.742 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 2.9107 | -1.9107 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.538 | 2.538 | 0.362 | 2.6 | 7.252 | 7.252 | -4.652 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 15.8 | 16.3107 | 16.3107 | -0.51068 | 14.3 | 23.155 | 23.155 | -8.855 | 19.7 | 23.259 | 23.259 | -3.559 |  |  |  | 0 | 11 | 10.25 | 8.637 | 2.363 | 21.3 | 13.76 | 18.539 | 2.761 | 0.3 | 0.255 | 0.255 | 0.045 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | -0.09 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 9.3 | 8.019 | 8.019 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 43.6 | 52.3158 | 42 | 1.6 | 28 | 18.6842 | 15 | 13 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 03:30 | 74 | 79.8758 | 102.9961 | -28.9961 | 644.3 | 643.6581 | 643.6581 | 0.64191 | 213.8 | 219.8757 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3093 | 0 | 10.9 | 99.4 | 100 | 100 | -0.60002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 179.6914 | 196.4245 | -9.3245 | 204.8 | 179.6914 | 196.4245 | 8.3755 | 207.3 | 179.6914 | 196.4245 | 10.8755 | 291.8 | 269.5372 | 294.6367 | -2.8367 | 215.5 | 208.2667 | 208.2667 | 7.2333 | 111.7 | 104.1333 | 104.1333 | 7.5667 | 229 | 260.4171 | 448.3243 | -219.3243 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5976 | 139.5825 | 139.5826 | 4.0151 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.2 | 14.9193 | 14.9194 | -4.7194 | 45.5 | 90.34 | 98.683 | -53.1829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 58.3224 | 64.3636 | -14.3636 | 57.1 | 53.8613 | 20.6186 | 36.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148 | 144.3299 | 0 | 148 | 48.5 | 47.1981 | 49.1241 | -0.6241 | 53.2 | 75 | 0 | 53.2 | 32.3 | 28.2915 | 28.2915 | 4.0085 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.6 | 75.8698 | 75.8698 | 0.73017 | 181.9501 | 185.1001 | 185.1001 | -3.15 | 180.9817 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1184 | 183.2473 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8528 | 85 | 73.8206 | 83.8582 | 1.1418 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 34.4 | 36.1294 | 42.5966 | -8.1966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 86 | 87.2731 | -50.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 69.0166 | 81.2297 | -20.1297 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 75.4 | 93.9017 | 41.2372 | 34.1628 | 68.8 | 76.2593 | 76.2634 | -7.4634 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.9 | 65.984 | 65.984 | 4.916 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 143.8826 | 143.8827 | 2.3173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.4 | 71.9413 | 71.9413 | -2.5413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.8 | 72.5086 | 72.5086 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15.65 | 15.65 | -8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 12.132 | 12.132 | -0.332 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3441 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.607 | 2.607 | 0.093 | 3.2 | 7.597 | 7.597 | -4.397 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 20.7 | 23.053 | 23.053 | -2.353 | 19.4 | 23.022 | 23.022 | -3.622 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.789 | 7.789 | 0.411 | 21.5 | 12.42 | 18.112 | 3.388 | 0.8 | 0.213 | 0.213 | 0.587 | 0 | 0.172 | 0.172 | -0.172 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 7.5 | 7.915 | 7.915 | -0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 0.1 | 3 | 2 | -1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 43.2 | 52.3158 | 42 | 1.2 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 04:00 | 84 | 81.1706 | 102.5031 | -18.5031 | 645.7 | 643.6581 | 643.6581 | 2.0419 | 214.3 | 219.8757 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 10.3093 | 0 | 11.3 | 100.7 | 100 | 100 | 0.69999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 175.8163 | 196.4245 | -10.0245 | 204.8 | 175.8163 | 196.4245 | 8.3755 | 207 | 175.8163 | 196.4245 | 10.5755 | 290.9 | 263.7244 | 294.6367 | -3.7367 | 216.3 | 208.2667 | 208.2667 | 8.0333 | 111.8 | 104.1333 | 104.1333 | 7.6667 | 233.5 | 270.5154 | 407.563 | -174.063 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7327 | 139.5825 | 139.5826 | 6.1502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9193 | 14.9194 | -4.9194 | 46.2 | 93.7793 | 97.6619 | -51.4619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 58.1925 | 63.819 | -13.319 | 98.5 | 110.2627 | 20.6186 | 77.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148.2 | 144.3299 | 144.3299 | 3.8701 | 49.5 | 47.1981 | 49.1241 | 0.3759 | 57.4 | 65.0776 | 0 | 57.4 | 33 | 28.2915 | 28.2915 | 4.7085 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.9 | 75.8698 | 75.8698 | 0.03017 | 182.4593 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6408 | 183.5414 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5587 | 183.1998 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9003 | 85 | 76.5945 | 41.6586 | 43.3414 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 35.5 | 36.1294 | 42.5966 | -7.0966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 86 | 87.2731 | -29.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 72.3917 | 29.8839 | 31.7161 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 44.7 | 47.4227 | 41.2371 | 3.4628 | 77.6 | 76.2853 | 71.4577 | 6.1423 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 68.8 | 65.984 | 65.984 | 2.816 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8826 | 143.8827 | 1.7173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.2 | 71.9413 | 71.9413 | -2.7413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.9 | 72.5086 | 72.5086 | 7.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16.768 | 16.768 | -10.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.888 | 11.888 | -0.888 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1 | 1.3441 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.8 | 15.534 | 15.534 | -0.73398 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.587 | 2.587 | -1.387 | 4.1 | 7.687 | 7.687 | -3.587 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 19.6 | 22.89 | 22.89 | -3.29 | 20.8 | 22.758 | 22.758 | -1.958 |  |  |  | 0 | 11.5 | 7.026 | 7.026 | 4.474 | 17.4 | 12.42 | 17.515 | -0.115 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.1 | 0.163 | 0.163 | -0.063 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 7.7 | 7.885 | 7.885 | -0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.2 | 3 | 2 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | -2.3 | 42.9 | 52.3158 | 42 | 0.9 | 29 | 18.6842 | 15 | 14 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 04:30 | 80.1 | 82.3425 | 104.3636 | -24.2636 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 0 | 11 | 101.3 | 100 | 100 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 181.3328 | 196.4245 | -9.3245 | 205.1 | 181.3328 | 196.4245 | 8.6755 | 208 | 181.3328 | 196.4245 | 11.5755 | 290.3 | 271.9992 | 294.6367 | -4.3367 | 217.7 | 208.2667 | 208.2667 | 9.4333 | 111.3 | 104.1333 | 104.1333 | 7.1667 | 239.2 | 279.1135 | 432.5147 | -193.3147 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2231 | 139.5825 | 139.5826 | 1.6406 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9193 | 14.9194 | -4.9194 | 46 | 96.7608 | 102.3742 | -56.3742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 58.4067 | 64.1975 | -13.5975 | 90.6 | 110.2626 | 20.6186 | 69.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 149 | 144.3299 | 144.3299 | 4.6701 | 50 | 47.1981 | 49.1241 | 0.8759 | 64.9 | 65.0778 | 0 | 64.9 | 32.7 | 28.2915 | 28.2915 | 4.4085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.3 | 75.8698 | 75.8698 | 1.4302 | 183.5371 | 185.1001 | 185.1001 | -1.563 | 182.8762 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2239 | 183.9019 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1982 | 85 | 77.6225 | 45.4083 | 39.5917 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.7 | 36.1294 | 42.5966 | -7.8966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 86 | 87.2731 | -1.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 73.6425 | 34.4464 | 26.9536 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 46.8 | 47.4227 | 41.2372 | 5.5628 | 86.1 | 80.424 | 76.2635 | 9.8365 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 68.9 | 65.984 | 65.984 | 2.916 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 143.8826 | 143.8827 | 2.1173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 71.9413 | 71.9413 | -2.3413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.7 | 72.5086 | 72.5086 | 7.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 16.625 | 16.625 | -11.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.031 | 12.031 | 0.669 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3441 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.8 | 15.534 | 15.534 | -0.73398 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 2.476 | 2.476 | -1.176 | 3.4 | 7.522 | 7.522 | -4.122 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 16.6 | 23.066 | 23.066 | -6.466 | 20.5 | 22.975 | 22.975 | -2.475 |  |  |  | 0 | 7.8 | 5.88 | 5.88 | 1.92 | 16.1 | 12.42 | 15.247 | 0.853 | 0.6 | 0.233 | 0.233 | 0.367 | 0 | 0.194 | 0.194 | -0.194 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 9.4 | 8.039 | 8.039 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 8.4 | 10.6 | 10.6 | -2.2 | 42.7 | 52.3158 | 42 | 0.7 | 28.3 | 18.6842 | 15 | 13.3 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 05:00 | 79.2 | 82.9915 | 105.5956 | -26.3956 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 213.8 | 219.8757 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3093 | 0 | 10.9 | 102.9 | 100 | 100 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 186.891 | 196.4245 | -9.2245 | 204.7 | 186.891 | 196.4245 | 8.2755 | 207.3 | 186.891 | 196.4245 | 10.8755 | 291.4 | 280.3364 | 294.6367 | -3.2367 | 216.3 | 208.2667 | 208.2667 | 8.0333 | 111.8 | 104.1333 | 104.1333 | 7.6667 | 268.6 | 271.9678 | 437.9955 | -169.3955 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1022 | 139.5825 | 139.5826 | 1.5196 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9193 | 14.9194 | -4.9194 | 46.1 | 97.6137 | 104.6948 | -58.5948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 58.6917 | 64.6214 | -14.4214 | 60.5 | 60.0473 | 20.6186 | 39.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.4 | 144.3299 | 144.3299 | 2.0701 | 50 | 47.1981 | 49.1241 | 0.8759 | 67.2 | 75 | 0 | 67.2 | 31.7 | 28.2915 | 28.2915 | 3.4085 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.5 | 75.8698 | 75.8698 | 0.63017 | 182.5628 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5373 | 182.7856 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3145 | 183.6667 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4334 | 83.9 | 76.1242 | 46.3085 | 37.5915 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.7 | 2.4873 | 9.852 | -8.152 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 35 | 36.1294 | 42.5966 | -7.5966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 86 | 87.2731 | -19.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 71.8194 | 35.5416 | 25.8584 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 74.4 | 87.7156 | 41.2372 | 33.1628 | 78.9 | 72.0804 | 76.2632 | 2.6368 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 69 | 65.984 | 65.984 | 3.016 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8826 | 143.8827 | 2.2173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.7 | 71.9413 | 71.9413 | -2.2413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.8 | 72.5086 | 72.5086 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 16.063 | 16.063 | -9.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.303 | 12.303 | -0.203 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.3441 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 2.299 | 2.299 | -1.399 | 3.2 | 7.131 | 7.131 | -3.931 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 15.5 | 23.355 | 23.355 | -7.855 | 23.6 | 23.354 | 23.354 | 0.246 |  |  |  | 0 | 11.4 | 4.605 | 4.605 | 6.795 | 19.6 | 12.423 | 12.423 | 7.177 | 0.4 | 0.347 | 0.347 | 0.053 | 0.9 | 0.238 | 0.238 | 0.662 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 8.4 | 8.256 | 8.256 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 43.6 | 52.3158 | 42 | 1.6 | 28.8 | 18.6842 | 15 | 13.8 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 05:30 | 77.2 | 86.2245 | 108.4185 | -31.2185 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 213.4 | 219.8757 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3093 | 30.5504 | -19.6504 | 102.8 | 100 | 100 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.4244 | 196.4245 | -9.1245 | 205.9 | 196.4244 | 196.4245 | 9.4755 | 207.2 | 196.4244 | 196.4245 | 10.7755 | 291.5 | 294.6365 | 294.6367 | -3.1367 | 215.1 | 208.2667 | 208.2667 | 6.8333 | 111.8 | 104.1333 | 104.1333 | 7.6667 | 329.1 | 320.3979 | 477.2018 | -148.1018 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3054 | 139.5825 | 139.5826 | 3.7228 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 45.8 | 106.6024 | 112.6662 | -66.8662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 59.7154 | 65.5566 | -15.5566 | 99.8 | 52.9968 | 20.6186 | 79.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 231.9 | 144.3299 | 144.3299 | 87.5701 | 50 | 47.1981 | 49.1241 | 0.8759 | 74.8 | 75 | 30.9279 | 43.8721 | 32.1 | 28.2915 | 28.2915 | 3.8085 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.2 | 75.8698 | 75.8698 | 2.3302 | 181.5505 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5496 | 182.1204 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9797 | 183.69 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4101 | 87.5 | 86.5114 | 52.5935 | 34.9065 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 34.4 | 36.1294 | 42.5966 | -8.1966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 86 | 87.2731 | -2.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 84.4579 | 43.1889 | 28.3111 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 108.8 | 94.7662 | 41.2373 | 67.5627 | 88.5 | 76.2632 | 76.2634 | 12.2366 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69 | 65.984 | 65.984 | 3.016 | 29.7 | 27.3071 | 27.3071 | 2.3929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 143.8826 | 143.8827 | 2.7173 | 0 |  | 0 | 0 | 70.1 | 71.9413 | 71.9413 | -1.8413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.8 | 72.5086 | 72.5086 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 15.807 | 15.807 | -7.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 12.666 | 12.666 | -0.766 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 2.661 | -1.661 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.056 | 2.056 | 0.444 | 6.8 | 6.512 | 6.512 | 0.288 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 12.9 | 23.858 | 23.858 | -10.958 | 18.5 | 24.812 | 24.812 | -6.312 |  |  |  | 0 | 5.6 | 3.59 | 3.59 | 2.01 | 12.4 | 9.928 | 9.928 | 2.472 | 0 | 0.339 | 0.339 | -0.339 | 0 | 0.218 | 0.218 | -0.218 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 7.6 | 8.737 | 8.737 | -1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.4 | 52.3158 | 42 | 1.4 | 28.8 | 18.6842 | 15 | 13.8 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 06:00 | 80.6 | 91.8341 | 112.2724 | -31.6724 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 214.3 | 219.8757 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 10.3093 | 0 | 50.3 | 104.5 | 100.0001 | 100.0003 | 4.4997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4244 | 196.4245 | -9.5245 | 203.8 | 196.4244 | 196.4245 | 7.3755 | 205.7 | 196.4244 | 196.4245 | 9.2755 | 293 | 294.6367 | 294.6367 | -1.6367 | 216.3 | 208.2667 | 208.2667 | 8.0333 | 111.5 | 104.1333 | 104.1333 | 7.3667 | 458.6 | 422.4513 | 526.0681 | -67.4681 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2575 | 139.5825 | 139.5826 | 1.6749 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 46.7 | 135.6128 | 137.3104 | -90.6104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 61.1765 | 66.6217 | -15.7217 | 82.4 | 49.1519 | 20.6189 | 61.7811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 161.4 | 144.3299 | 144.33 | 17.07 | 50 | 47.1981 | 49.1241 | 0.8759 | 75 | 75 | 55.5079 | 19.4921 | 32.7 | 28.2915 | 28.2915 | 4.4085 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.3 | 75.8698 | 75.8698 | 2.4302 | 183.2311 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8689 | 183.7539 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3462 | 183.6791 | 185.1001 | 185.1001 | -1.421 | 88 | 88.962 | 62.7818 | 25.2182 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34.9 | 36.1294 | 42.5966 | -7.6966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 87.2731 | -0.27311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.9602 | -30.9602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 87.4396 | 55.5853 | 16.3147 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 128.8 | 98.6111 | 57.5359 | 71.2641 | 93.8 | 76.2633 | 76.5523 | 17.2477 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 66.8 | 65.984 | 65.984 | 0.81598 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8826 | 143.8827 | 2.2173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.8 | 71.9413 | 71.9413 | -2.1413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.8 | 72.5086 | 72.5086 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15.653 | 15.653 | -15.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 13.058 | 13.058 | -4.558 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 1.3441 | 0 | 3.1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 1.924 | 1.924 | 0.376 | 4.2 | 5.97 | 5.97 | -1.77 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 0 | 7.1613 | -7.1613 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 17 | 24.433 | 24.433 | -7.433 | 19.7 | 26.631 | 26.631 | -6.931 |  |  |  | 0 | 1.3 | 2.663 | 2.663 | -1.363 | 5.4 | 7.544 | 7.544 | -2.144 | 0 | 0.289 | 0.289 | -0.289 | 0 | 0.176 | 0.176 | -0.176 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 5.9 | 9.307 | 9.307 | -3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.5 | 52.3158 | 42 | 1.5 | 29.1 | 18.6842 | 15 | 14.1 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 06:30 | 77.2 | 96.5256 | 108.4733 | -31.2733 | 645.7 | 643.6581 | 643.6581 | 2.0419 | 213.6 | 219.8757 | 209.3934 | 4.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 30.4161 | 61.2233 | -9.6233 | 102.8 | 100.0002 | 100.0001 | 2.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.4245 | 196.4245 | -9.9245 | 203.6 | 196.4245 | 196.4245 | 7.1755 | 205.9 | 196.4245 | 196.4245 | 9.4755 | 291.5 | 294.6367 | 294.6367 | -3.1367 | 216.9 | 208.2667 | 208.2667 | 8.6333 | 111.4 | 104.1333 | 104.1333 | 7.2667 | 554.7 | 565.5378 | 524.3004 | 30.3996 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3235 | 139.5825 | 139.5826 | 3.7409 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 63.5 | 142.3054 | 131.0366 | -67.5366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 62.4233 | 65.8866 | -15.8866 | 108.1 | 20.6186 | 92.5844 | 15.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 227.2 | 144.33 | 144.33 | 82.87 | 50 | 47.1981 | 49.1241 | 0.8759 | 69.6 | 48.5422 | 49.7172 | 19.8828 | 32.2 | 28.2915 | 28.2915 | 3.9085 | 18.8 | 17.3865 | 17.5621 | 1.2379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.4 | 75.8698 | 75.8698 | 1.5302 | 182.2138 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8863 | 181.9949 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1052 | 183.161 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9391 | 87.4 | 88.962 | 61.3339 | 26.0661 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 34.7 | 36.1294 | 42.5966 | -7.8966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 86 | 87.2731 | -1.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 27.8758 | 33.3686 | -2.7686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 87.4397 | 53.8236 | 31.2764 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 124.1 | 69.1872 | 68.9833 | 55.1167 | 93.7 | 80.4353 | 77.1836 | 16.5164 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 66.8 | 67.6222 | 65.984 | 0.81598 | 29.8 | 27.985 | 27.3071 | 2.4929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 143.8827 | 143.8827 | 1.8173 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 71.9413 | 71.9413 | -2.9413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.9 | 72.5086 | 72.5086 | 7.3914 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | -2.222 | 6.4 | 13.199 | 13.199 | -6.799 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 2.6523 | 4.6567 | -0.45666 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 15.7 | 15.534 | 15.534 | 0.16602 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.6 |  | 0.284 | 0.316 | 0.4 |  | 0.218 | 0.182 | 1.3 | 1.904 | 1.904 | -0.604 | 1.5 | 5.507 | 5.507 | -4.007 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.7 |  | 0.363 | 0.337 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 0 | 6.4479 | 7.7184 | -7.7184 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 20.6 | 24.893 | 24.893 | -4.293 | 24.4 | 28.709 | 28.709 | -4.309 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.921 | 1.921 | -0.721 | 2.9 | 5.461 | 5.461 | -2.561 | 0 | 0.238 | 0.238 | -0.238 | 0 | 0.133 | 0.133 | -0.133 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 1.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 3.8 | 9.568 | 9.568 | -5.768 | 3.5 | 9.124 | 9.124 | -5.624 | 0 | 3.128 | 3.128 | -3.128 | 1.3 |  | 6.381 | -5.081 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |  | 4.981 | -3.981 | 0 |  | 0.597 | -0.597 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.1 | 52.3158 | 42 | 1.1 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 07:00 | 82.7 | 91.669 | 103.5511 | -20.8511 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 43.252 | 76.7981 | -15.7981 | 104.2 | 100.0005 | 100.0001 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 | 196.4245 | 196.4245 | -11.0245 | 204.8 | 196.4245 | 196.4245 | 8.3755 | 207.1 | 196.4245 | 196.4245 | 10.6755 | 290 | 294.6367 | 294.6367 | -4.6367 | 216.5 | 208.2667 | 208.2667 | 8.2333 | 111.7 | 104.1333 | 104.1333 | 7.5667 | 524.6 | 565.5382 | 510.8132 | 13.7868 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.56 | 139.5825 | 139.5826 | 4.9775 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 90.7 | 134.2386 | 114.4953 | -23.7953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 63.6928 | 67.1255 | -16.2255 | 105.4 | 20.6186 | 92.7845 | 12.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 229.3 | 144.3301 | 144.33 | 84.97 | 50.2 | 47.1981 | 49.1241 | 1.0759 | 84 | 48.5432 | 53.6439 | 30.3561 | 33.2 | 28.2915 | 28.2915 | 4.9085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.6 | 75.8698 | 75.8698 | 1.7302 | 183.3154 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7846 | 184.4585 | 185.1001 | 185.1001 | -0.6416 | 183.2703 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8298 | 87.7 | 88.962 | 62.1733 | 25.5267 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 35.5 | 36.1294 | 42.5966 | -7.0966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 86 | 87.2731 | -21.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 4.6392 | 33.288 | -1.9881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 87.4397 | 54.8449 | 16.3551 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 62.4 | 69.1872 | 73.8213 | -11.4213 | 82.4 | 92.4232 | 75.0543 | 7.3457 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 67.9 | 72.3735 | 65.984 | 1.916 | 30.2 | 29.9513 | 27.3071 | 2.8929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 143.8827 | 143.8827 | 2.0173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 71.9413 | 71.9413 | -2.3413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.4 | 72.5086 | 72.5086 | 5.8914 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 16.936 | 16.936 | -3.436 | 8.2 | 13.255 | 13.255 | -5.055 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 3.4874 | 5.67 | -0.77 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 3.1 |  | 2.189 | 0.911 | 3.3 |  | 2.096 | 1.204 | 0.4 | 1.891 | 1.891 | -1.491 | 0 | 5.203 | 5.203 | -5.203 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 |  | 0.658 | 2.142 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 6.1 | 0 | 7.6998 | -1.5998 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 21 | 25.314 | 25.314 | -4.314 | 21.2 | 30.874 | 30.874 | -9.674 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.241 | 1.241 | 0.159 | 5.7 | 3.48 | 3.48 | 2.22 | 0 | 0.186 | 0.186 | -0.186 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 1.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 5.5 | 9.726 | 9.726 | -4.226 | 35.9 | 36.763 | 36.763 | -0.863 | 1.3 | 8.111 | 8.111 | -6.811 | 5.9 |  | 33.742 | -27.842 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4.6 |  | 26.668 | -22.068 | 1.4 |  | 2.366 | -0.966 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 43.1 | 52.3158 | 42 | 1.1 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 07:30 | 82.1 | 81.6067 | 95.348 | -13.248 | 654.1 | 643.6581 | 643.6581 | 10.4419 | 215.7 | 219.8757 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 52.8816 | 76.7982 | -16.0982 | 106.5 | 100.0011 | 103.4707 | 3.0293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.4245 | 196.4245 | -8.8245 | 206.7 | 196.4245 | 196.4245 | 10.2755 | 209.3 | 196.4245 | 196.4245 | 12.8755 | 292.7 | 294.6367 | 294.6367 | -1.9367 | 215.7 | 189.3333 | 208.2667 | 7.4333 | 112.3 | 94.6667 | 104.1333 | 8.1667 | 488.8 | 448.4136 | 406.6028 | 82.1972 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3992 | 139.5825 | 139.5826 | 9.8166 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 14.9193 | 14.9194 | -1.7194 | 90.7 | 105.2632 | 90.2115 | 0.48848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 62.0542 | 65.9066 | -14.2066 | 104 | 130.8356 | 143.4077 | -39.4077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 232.2 | 144.3302 | 147.4748 | 84.7252 | 51 | 47.1981 | 49.1241 | 1.8759 | 125.9 | 75 | 59.5278 | 66.3722 | 33.4 | 28.2915 | 28.2915 | 5.1085 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.8 | 75.8698 | 75.8698 | 3.9302 | 185.9281 | 185.1001 | 185.1001 | 0.82806 | 184.4399 | 185.1001 | 185.1001 | -0.6602 | 184.3501 | 185.1001 | 185.1001 | -0.75002 | 89.5 | 88.962 | 71.517 | 17.983 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 34.6 | 36.1294 | 42.5966 | -7.9966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 86 | 87.2731 | -40.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 46.3402 | 59.5233 | -28.1233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 87.4397 | 66.2137 | 4.9863 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 59.1 | 75.9716 | 113.6107 | -54.5107 | 78.5 | 92.4344 | 76.2636 | 2.2364 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 70.3 | 72.371 | 65.984 | 4.316 | 30.6 | 29.9503 | 27.3071 | 3.2929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 143.8827 | 143.8827 | 3.0173 | 0 |  | 0 | 0 | 71.1 | 71.9413 | 71.9413 | -0.84133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 79.8 | 72.5086 | 72.5086 | 7.2914 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 33.575 | 33.575 | -9.075 | 6.8 | 13.116 | 13.116 | -6.316 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.4563 | 11.4563 | 1.6437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.1139 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 5.5 |  | 5.092 | 0.408 | 6.8 |  | 5.715 | 1.085 | 0 | 1.885 | 1.885 | -1.885 | 0 | 5.058 | 5.058 | -5.058 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4 |  | 1.147 | 2.853 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.1 | 10.7188 | 13.7682 | -3.6682 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 22.1 | 25.789 | 25.789 | -3.689 | 16.6 | 31.744 | 31.744 | -15.144 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.025 | 2.025 | 0.075 | 6.4 | 4.977 | 4.977 | 1.423 | 0 | 0.219 | 0.219 | -0.219 | 0 | 0.187 | 0.187 | -0.187 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 1.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.2 | 9.655 | 9.655 | -4.455 | 81.5 | 83.36 | 83.36 | -1.86 | 3.7 | 10.347 | 10.347 | -6.647 | 13.5 |  | 67.811 | -54.311 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10.3 |  | 52.953 | -42.653 | 3.9 |  | 3.441 | 0.459 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.7 | 52.3158 | 42 | 0.7 | 28.8 | 18.6842 | 15 | 13.8 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 08:00 | 43.7 | 69.8185 | 81.5366 | -37.8366 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 62.5224 | 76.7982 | -16.6981 | 103.2 | 102.3372 | 115.8411 | -12.6411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.4245 | 196.4245 | -9.8245 | 206 | 196.4245 | 196.4245 | 9.5755 | 207.2 | 196.4245 | 196.4245 | 10.7755 | 291 | 294.6367 | 294.6367 | -3.6367 | 215.1 | 189.3333 | 208.2667 | 6.8333 | 111.5 | 94.6667 | 104.1333 | 7.3667 | 508.8 | 434.6639 | 403.1431 | 105.6569 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7495 | 139.5825 | 139.5826 | 6.167 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.7 | 14.9192 | 14.9194 | -1.2194 | 90.4 | 70.6071 | 74.1702 | 16.2298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 59.8393 | 63.0126 | -12.4126 | 104.7 | 130.8359 | 142.7163 | -38.0163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 230.4 | 144.3308 | 153.6718 | 76.7282 | 49.1 | 47.1981 | 49.1241 | -0.0241 | 115.3 | 48.5435 | 60.2194 | 55.0806 | 33 | 28.2915 | 28.2915 | 4.7085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.2 | 75.8698 | 75.8698 | 3.3302 | 183.2215 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8786 | 183.6503 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4498 | 183.625 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4751 | 87.7 | 88.962 | 76.3203 | 11.3797 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 34.9 | 36.1294 | 42.5966 | -7.6966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 86 | 87.2731 | -23.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 60.8278 | 4.6392 | 26.3608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 87.4397 | 72.058 | -1.258 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 71.1 | 87.7156 | 113.6991 | -42.5991 | 95.6 | 92.5013 | 91.976 | 3.624 | 70.4 | 67.134 | 67.134 | 3.266 | 70 | 72.3736 | 72.1886 | -2.1886 | 30.1 | 29.9514 | 29.8748 | 0.22522 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.8827 | 143.8827 | 1.9173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.5 | 71.9413 | 71.9413 | -2.4413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 147.1731 | -6.3731 | 79.7 | 72.5086 | 73.5866 | 6.1134 | 0.2 | 0.113 | 0.113 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 45.897 | 45.897 | -18.097 | 7.7 | 12.912 | 12.912 | -5.212 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 11.4563 | 11.4563 | 1.4437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.7412 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 10.8 |  | 7.276 | 3.524 | 12.6 |  | 8.879 | 3.721 | 0.6 | 1.946 | 1.946 | -1.346 | 0.9 | 4.993 | 4.993 | -4.093 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.8 |  | 2.213 | 10.587 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.1 | 14.0699 | 0 | 10.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 24.6 | 26.282 | 26.282 | -1.682 | 18.1 | 32.183 | 32.183 | -14.083 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.297 | 3.297 | -0.497 | 8 | 7.635 | 7.635 | 0.365 | 0.1 | 0.281 | 0.281 | -0.181 | 0 | 0.331 | 0.331 | -0.331 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 1.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.3 | 9.509 | 9.509 | -4.209 | 120.9 | 146.161 | 146.161 | -25.261 | 5 | 11.568 | 11.568 | -6.568 | 81.5 |  | 87.237 | -5.737 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 21.1 |  | 66.582 | -45.482 | 5.6 |  | 4.152 | 1.448 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.7 | 52.3158 | 42 | 0.7 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 08:30 | 39 | 64.7297 | 77.179 | -38.179 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 76.7965 | 76.7982 | -18.4982 | 102.4 | 102.7291 | 132.6112 | -30.2112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4245 | 196.4245 | -9.2245 | 206.5 | 196.4245 | 196.4245 | 10.0755 | 209.2 | 196.4245 | 196.4245 | 12.7755 | 291.6 | 294.6367 | 294.6367 | -3.0367 | 216.3 | 168 | 208.2667 | 8.0333 | 111.3 | 84 | 104.1333 | 7.1667 | 522.5 | 420.3705 | 378.1537 | 144.3463 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6723 | 139.5825 | 139.5826 | 1.0897 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 2.1 |  | 6 | -3.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.3106 | 12.2615 | 1.6385 | 90.5 | 51.4053 | 55.0934 | 35.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 58.6816 | 61.476 | -11.476 | 165 | 163.9081 | 154.392 | 10.608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 228.6 | 145.9564 | 158.8001 | 69.7999 | 50.8 | 47.1981 | 49.1241 | 1.6759 | 130.8 | 112.0114 | 112.0107 | 18.7893 | 31.4 | 28.2915 | 28.2915 | 3.1085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.8 | 75.8698 | 75.8698 | -1.0698 | 181.9591 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1409 | 181.8375 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2626 | 184.5991 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50102 | 88.2 | 88.962 | 80.6405 | 7.5595 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.3 | 34.478 | 34.478 | -2.178 | 34 | 36.1294 | 42.5966 | -8.5966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 86 | 87.2731 | -1.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 61.691 | 83.8651 | -53.2651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 87.4397 | 77.3146 | -7.0146 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 132.7 | 134.6014 | 113.6991 | 19.0009 | 103.6 | 92.3862 | 87.5374 | 16.0626 | 48.4 | 45.0469 | 45.0469 | 3.3531 | 70.3 | 72.3735 | 64.1474 | 6.1526 | 29.9 | 29.9513 | 26.547 | 3.353 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 143.8827 | 143.8827 | 2.7173 | 0 |  | 0 | 0 | 70.6 | 71.9413 | 71.9413 | -1.3413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 159.4171 | -18.6171 | 79.8 | 72.5086 | 79.7086 | 0.09145 | 0.6 | 0.535 | 0.535 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 55.177 | 55.177 | -0.277 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.7 | 5.6699 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 10.1 |  | 8.915 | 1.185 | 11.3 |  | 11.018 | 0.282 | 0.8 | 2.073 | 2.073 | -1.273 | 2.9 | 5.008 | 5.008 | -2.108 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13.7 |  | 4.908 | 8.792 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.2 | 14.2696 | 19.3986 | -9.1987 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 24.3 | 26.646 | 26.646 | -2.346 | 19.5 | 40.685 | 40.685 | -21.185 |  |  |  | 0 | 3.3 | 5.897 | 5.897 | -2.597 | 7.1 | 13.385 | 13.385 | -6.285 | 0 | 0.463 | 0.463 | -0.463 | 0 | 0.639 | 0.639 | -0.639 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 154.3 | 188.473 | 188.473 | -34.173 | 7.8 | 12.252 | 12.252 | -4.452 | 55.2 |  | 98.223 | -43.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.2 | 2 | 2 | -1.8 | 31.1 |  | 73.659 | -42.559 | 6.8 |  | 4.886 | 1.914 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.6 | 52.3158 | 42 | 0.6 | 28.8 | 18.6842 | 15 | 13.8 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 09:00 | 45.3 | 62.2021 | 74.142 | -28.842 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.7979 | 76.7982 | 13.3018 | 103.2 | 115.4352 | 125.8681 | -22.6681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.4245 | 196.4245 | -9.7245 | 204.7 | 196.4245 | 196.4245 | 8.2755 | 208.7 | 196.4245 | 196.4245 | 12.2755 | 288.8 | 294.6367 | 294.6367 | -5.8367 | 189.5 | 168 | 208.2667 | -18.7667 | 99.4 | 84 | 104.1333 | -4.7333 | 453.8 | 428.0497 | 370.4178 | 83.3822 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9093 | 139.5825 | 139.5826 | 4.3267 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 5.7 |  | 6 | -0.3 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 12.2608 | 12.2605 | 1.6396 | 60.9 | 50.0005 | 44.9267 | 15.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 59.8157 | 62.4831 | 5.8169 | 125.4 | 163.9082 | 154.392 | -28.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 295.4 | 156.0746 | 160.2085 | 135.1915 | 48.8 | 47.1981 | 49.1241 | -0.3241 | 113.4 | 115.385 | 112.0108 | 1.3892 | 31.7 | 28.2915 | 28.2915 | 3.4085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.7 | 75.8698 | 75.8698 | 1.8302 | 182.1723 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9278 | 184.7272 | 185.1001 | 185.1001 | -0.37291 | 183.5559 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5442 | 87.5 | 88.962 | 82.1334 | 5.3666 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 35.5 | 36.1294 | 42.5966 | -7.0966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 86 | 87.2731 | -21.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 77.7857 | 85.3725 | -5.7725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 47 | 47 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 87.4397 | 79.131 | -7.631 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 106.8 | 134.6016 | 113.6991 | -6.8991 | 97.4 | 92.4443 | 90.4595 | 6.9405 | 48.6 | 45.0469 | 45.0469 | 3.5531 | 71 | 72.3738 | 64.8553 | 6.1447 | 30 | 29.9514 | 26.84 | 3.1601 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 143.8827 | 143.8827 | 1.1173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.7 | 71.9413 | 71.9413 | -3.2413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 145.0172 | 167.5753 | 37.8247 | 96.8 | 72.5086 | 83.7876 | 13.0123 | 0.7 | 0.729 | 0.729 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 60.689 | 60.689 | -3.589 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.9 | 15.534 | 15.534 | -0.63398 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 6.9 |  | 9.968 | -3.068 | 7.4 |  | 12.36 | -4.96 | 0.4 | 2.189 | 2.189 | -1.789 | 1.5 | 5.38 | 5.38 | -3.88 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.7 |  | 9.148 | 5.552 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.2 | 17.9924 | 19.7473 | -6.5473 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 22.2 | 26.968 | 26.968 | -4.768 | 16.6 | 51.874 | 51.874 | -35.274 |  |  |  | 0 | 11.6 | 8.94 | 8.94 | 2.66 | 15.5 | 20.166 | 20.166 | -4.666 | 0.9 | 0.686 | 0.686 | 0.214 | 0.6 | 1.002 | 1.002 | -0.402 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 192.6 | 207.923 | 207.923 | -15.323 | 9.6 | 12.715 | 12.715 | -3.115 | 65 |  | 103.605 | -38.605 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 48.8 |  | 77.093 | -28.293 | 10 |  | 5.817 | 4.183 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 42.4 | 52.3158 | 42 | 0.4 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 09:30 | 47.2 | 63.9195 | 75.3621 | -28.1621 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.798 | 76.7982 | 13.2018 | 103.9 | 124.7285 | 137.0071 | -33.1071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.4245 | 196.4245 | -9.9245 | 205.7 | 196.4245 | 196.4245 | 9.2755 | 207.8 | 196.4245 | 196.4245 | 11.3755 | 284.3 | 294.6367 | 294.6367 | -10.3367 | 188.5 | 147.3333 | 208.2667 | -19.7667 | 98.5 | 73.6667 | 104.1333 | -5.6333 | 435.1 | 449.237 | 404.0381 | 31.0619 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6005 | 139.5825 | 139.5826 | 5.0179 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 12.261 | 12.2605 | 1.6395 | 60.1 | 50.0015 | 48.1365 | 11.9635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 61.9903 | 64.544 | 6.056 | 124.2 | 163.9082 | 154.392 | -30.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 296.1 | 166.7596 | 167.6315 | 128.4685 | 49.2 | 47.1981 | 49.1241 | 0.0759 | 116.1 | 123.4568 | 123.4579 | -7.3579 | 32.8 | 28.2915 | 28.2915 | 4.5085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.8 | 75.8698 | 75.8698 | 2.9302 | 183.8134 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2867 | 182.7734 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3267 | 183.7465 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3536 | 88.2 | 88.962 | 87.7517 | 0.44827 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 34.7 | 36.1294 | 42.5966 | -7.8966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 86 | 87.2731 | -25.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 85.4819 | 4.6392 | 75.0608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 47 | 47 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 87.4397 | 85.9671 | -15.0671 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 118.1 | 155.5931 | 113.6992 | 4.4008 | 95.8 | 92.487 | 112.9351 | -17.1351 | 48.6 | 45.0469 | 45.0469 | 3.5531 | 71 | 72.3738 | 72.3739 | -1.3739 | 30.3 | 29.9514 | 29.9514 | 0.34856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 143.8827 | 143.8827 | 1.6173 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 71.9413 | 71.9413 | -2.9413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 145.0172 | 192.4255 | 22.3745 | 102.9 | 72.5086 | 96.2127 | 6.6873 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61.681 | 61.681 | -7.681 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 7.8 |  | 10.468 | -2.668 | 9.7 |  | 13.026 | -3.326 | 1.2 | 2.295 | 2.295 | -1.095 | 3.8 | 6.109 | 6.109 | -2.309 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.9 |  | 11.626 | 3.274 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 19.7726 | 0 | 20.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 20.5 | 26.851 | 26.851 | -6.351 | 15.2 | 58.109 | 58.109 | -42.909 |  |  |  | 0 | 22.4 | 12.563 | 12.563 | 9.837 | 25.9 | 25.699 | 25.699 | 0.201 | 2.7 | 1.076 | 1.076 | 1.624 | 1.4 | 1.352 | 1.352 | 0.048 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 167.8 | 212.671 | 212.671 | -44.871 | 11.9 | 13.226 | 13.226 | -1.326 | 105.5 |  | 105.733 | -0.233 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 | 7.9 | 4 | 4 | 3.9 | 62.3 |  | 78.39 | -16.09 | 11.1 |  | 6.744 | 4.356 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.4 | 52.3158 | 42 | 0.4 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 10:00 | 44.7 | 62.1795 | 72.3942 | -27.6942 | 652.4 | 643.6581 | 643.6581 | 8.7419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.798 | 76.7982 | 13.4018 | 103.4 | 125.9138 | 128.4076 | -25.0076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.4245 | 196.4245 | -11.6245 | 204.3 | 196.4245 | 196.4245 | 7.8755 | 207.7 | 196.4245 | 196.4245 | 11.2755 | 286.9 | 294.6367 | 294.6367 | -7.7367 | 188.4 | 147.3333 | 208.2667 | -19.8667 | 98.8 | 73.6667 | 104.1333 | -5.3333 | 439 | 448.0528 | 368.1809 | 70.8191 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4303 | 139.5825 | 139.5826 | 7.8477 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.9 | 12.2608 | 12.2604 | 0.63957 | 61.1 | 50.0007 | 41.8743 | 19.2257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 63.9079 | 66.175 | 6.625 | 125.5 | 163.9082 | 154.392 | -28.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 296.2 | 170.2486 | 165.0663 | 131.1337 | 49.4 | 47.1981 | 49.1241 | 0.2759 | 115.4 | 123.4571 | 113.2338 | 2.1662 | 32.2 | 28.2915 | 28.2915 | 3.9085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.8 | 75.8698 | 75.8698 | 3.9302 | 183.4537 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6464 | 184.1765 | 185.1001 | 185.1001 | -0.92356 | 183.9417 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1584 | 87.7 | 88.962 | 85.3953 | 2.3047 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 35.2 | 36.1294 | 42.5966 | -7.3966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 41.4 | 86 | 87.2731 | -45.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.4821 | 85.4824 | -5.4824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 47 | 47 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 87.4397 | 83.0998 | -12.0998 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 112.4 | 155.5931 | 113.6991 | -1.2991 | 93.4 | 97.207 | 97.3831 | -3.9831 | 48.9 | 45.0469 | 45.0469 | 3.8531 | 71 | 72.3738 | 67.8469 | 3.1531 | 29.5 | 29.9514 | 28.078 | 1.422 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8827 | 143.8827 | 2.2173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 71.9413 | 71.9413 | -2.3413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 145.0172 | 192.4253 | 21.7747 | 103 | 72.5086 | 96.2127 | 6.7873 | 1 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 62.547 | 62.547 | -10.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.7 | 15.534 | 15.534 | 0.16602 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.5 |  | 10.842 | 0.658 | 12.4 |  | 13.303 | -0.903 | 1.4 | 2.568 | 2.568 | -1.168 | 8 | 7.478 | 7.478 | 0.522 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 10.6 |  | 12.763 | -2.163 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.1 | 19.7727 | 19.7727 | 0.32726 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 22.7 | 26.588 | 26.588 | -3.888 | 27.4 | 62.694 | 62.694 | -35.294 |  |  |  | 0 | 16.4 | 16.378 | 16.378 | 0.022 | 22.1 | 30.815 | 30.815 | -8.715 | 1.7 | 1.521 | 1.521 | 0.179 | 0.9 | 1.698 | 1.698 | -0.798 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 204.583 | 204.583 | 3.617 | 12.3 | 13.736 | 13.736 | -1.436 | 113.8 |  | 106.683 | 7.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 90 |  | 79.098 | 10.902 | 13.4 |  | 7.547 | 5.853 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.9 | 52.3158 | 42 | 0.9 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 10:30 | 38.6 | 66.7099 | 73.9998 | -35.3998 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 213.6 | 219.8757 | 209.3934 | 4.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 76.7981 | 76.7982 | 1.1018 | 101 | 148.192 | 149.6999 | -48.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.4245 | 196.4245 | -12.2245 | 202.9 | 196.4245 | 196.4245 | 6.4755 | 204 | 196.4245 | 196.4245 | 7.5755 | 288.3 | 294.6367 | 294.6367 | -6.3367 | 188.5 | 126 | 208.2667 | -19.7667 | 99 | 63 | 104.1333 | -5.1333 | 424.4 | 500.4604 | 378.2262 | 46.1738 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6782 | 139.5825 | 139.5826 | 5.0957 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.1 | 13.3707 | 12.2604 | 0.83956 | 59.3 | 54.1097 | 44.8403 | 14.4597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 65.7394 | 67.3384 | 4.0616 | 128.8 | 163.9083 | 154.392 | -25.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 289.6 | 189.8668 | 169.3951 | 120.2049 | 49 | 47.1981 | 49.1241 | -0.1241 | 113.9 | 123.4578 | 122.812 | -8.912 | 30.9 | 28.2915 | 28.2915 | 2.6085 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.4 | 75.8698 | 75.8698 | 1.5302 | 178.9769 | 185.1001 | 185.1001 | -6.1231 | 177.8393 | 185.1001 | 185.1001 | -7.2608 | 183.4988 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6013 | 86.9 | 88.962 | 88.101 | -1.201 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 34.9 | 36.1294 | 42.5966 | -7.6966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 58.5 | 86 | 87.2731 | -28.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 85.4825 | 85.4825 | -6.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 48.1814 | 0 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 87.4397 | 86.392 | -17.292 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 172.2 | 178.5296 | 178.5296 | -6.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.2 | 267.7943 | 267.7943 | 2.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 109.9 | 155.5932 | 113.6991 | -3.7991 | 97.7 | 55.3398 | 102.6716 | -4.9716 | 48 | 45.0469 | 45.0469 | 2.9531 | 70.2 | 57.7214 | 69.3509 | 0.84911 | 29.7 | 23.8876 | 28.7004 | 0.99959 | 65.5 |  | 67.1 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 143.8827 | 143.8827 | 2.1173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.2 | 71.9413 | 71.9413 | -2.7413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 145.0172 | 192.4255 | 20.9745 | 102.5 | 72.5086 | 96.2127 | 6.2873 | 1.1 | 1.101 | 1.101 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63.358 | 63.358 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 12.9 | 11.4563 | 11.4563 | 1.4437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 5.6 |  | 11.028 | -5.428 | 6.3 |  | 13.461 | -7.161 | 3.2 | 3.008 | 3.008 | 0.192 | 14.1 | 9.486 | 9.486 | 4.614 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 10.4 |  | 13.168 | -2.768 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42723 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 26.9 | 26.024 | 26.024 | 0.876 | 39.1 | 65.735 | 65.735 | -26.635 |  |  |  | 0 | 25.7 | 17.307 | 17.307 | 8.393 | 33.2 | 31.905 | 31.905 | 1.295 | 2.7 | 2.031 | 2.031 | 0.669 | 1.8 | 1.997 | 1.997 | -0.197 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 200.279 | 200.279 | 0.221 | 14.5 | 14.109 | 14.109 | 0.391 | 108.8 |  | 106.787 | 2.013 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 6 | 6 | -6 | 80.7 |  | 79.346 | 1.354 | 13.7 |  | 8.36 | 5.34 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.3 | 52.3158 | 42 | 0.3 | 28.9 | 18.6842 | 15 | 13.9 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 11:00 | 40.1 | 66.969 | 75.8385 | -35.7385 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 214.4 | 219.8757 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 76.7981 | 76.7982 | 12.6018 | 103.3 | 144.1581 | 154.6783 | -51.3783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 196.4245 | 196.4245 | -13.5245 | 202.1 | 196.4245 | 196.4245 | 5.6755 | 203.9 | 196.4245 | 196.4245 | 7.4755 | 286.8 | 294.6367 | 294.6367 | -7.8367 | 187.6 | 126 | 208.2667 | -20.6667 | 100.5 | 63 | 104.1333 | -3.6333 | 350.7 | 479.3657 | 384.2634 | -33.5634 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.39 | 139.5825 | 139.5826 | 6.8074 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 5.6 |  | 6 | -0.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 14.2538 | 12.2605 | 0.53954 | 60.3 | 54.5104 | 49.2521 | 11.0479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 65.9288 | 67.8923 | 4.0077 | 141.8 | 163.9083 | 154.392 | -12.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 295 | 182.5068 | 171.1888 | 123.8112 | 49 | 47.1981 | 49.1241 | -0.1241 | 123.6 | 123.4577 | 123.4575 | 0.14248 | 30.8 | 28.2915 | 28.2915 | 2.5085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.3 | 75.8698 | 75.8698 | 3.4302 | 182.52 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5801 | 181.8672 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2329 | 184.3011 | 185.1001 | 185.1001 | -0.79895 | 87.8 | 88.962 | 88.9613 | -1.1613 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 35.6 | 36.1294 | 42.5966 | -6.9966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 85.5 | 86 | 87.2731 | -1.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 85.4824 | 85.4825 | -6.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.1814 | 0 | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 87.4397 | 87.4387 | -16.6388 | 173.1 | 178.5296 | 178.5296 | -5.4296 | 170.9 | 178.5296 | 178.5296 | -7.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.1 | 267.7943 | 267.7943 | 1.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 168.1 | 155.5931 | 113.6991 | 54.4009 | 105.3 | 92.4442 | 107.1963 | -1.8963 | 48.5 | 45.0469 | 45.0469 | 3.4531 | 71 | 72.3739 | 69.85 | 1.15 | 29.2 | 29.9514 | 28.907 | 0.29302 | 65.2 |  | 67.1 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 143.8827 | 143.8827 | 0.91733 | 0 |  | 0 | 0 | 68.7 | 71.9413 | 71.9413 | -3.2413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 145.0172 | 192.4255 | 20.5745 | 101.6 | 72.5086 | 96.2127 | 5.3873 | 1.1 | 1.126 | 1.126 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 63.829 | 63.829 | -10.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 8.7 |  | 10.905 | -2.205 | 13.2 |  | 13.725 | -0.525 | 4.7 | 3.63 | 3.63 | 1.07 | 17.8 | 11.999 | 11.999 | 5.801 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 11.1 |  | 12.158 | -1.058 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42723 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 27.5 | 25.359 | 25.359 | 2.141 | 54.6 | 68.26 | 68.26 | -13.66 |  |  |  | 0 | 48.3 | 17.273 | 17.273 | 31.027 | 53.1 | 31.653 | 31.653 | 21.447 | 6.5 | 2.563 | 2.563 | 3.937 | 4.3 | 2.279 | 2.279 | 2.021 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1 | 200.968 | 200.968 | -8.868 | 14 | 14.111 | 14.111 | -0.111 | 92 |  | 103.721 | -11.721 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 53.3 |  | 77.798 | -24.498 | 15.2 |  | 9.143 | 6.057 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.9 | 52.3158 | 42 | 0.9 | 28.8 | 18.6842 | 15 | 13.8 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 11:30 | 45.1 | 62.0085 | 74.5569 | -29.4569 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.798 | 76.7982 | 4.7018 | 103 | 127.6677 | 155.3056 | -52.3056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 196.4245 | 196.4245 | -14.6245 | 202.3 | 196.4245 | 196.4245 | 5.8755 | 204 | 196.4245 | 196.4245 | 7.5755 | 286.9 | 294.6367 | 294.6367 | -7.7367 | 189 | 208.2667 | 208.2667 | -19.2667 | 100.2 | 104.1333 | 104.1333 | -3.9333 | 426.4 | 421.5111 | 375.625 | 50.775 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8539 | 139.5825 | 139.5826 | 7.2713 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 13.4 |  | 6 | 7.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 12.2608 | 12.2605 | 0.43955 | 60.4 | 50.0008 | 48.7203 | 11.6797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 64.8646 | 67.6754 | 4.8246 | 154.1 | 149.4752 | 171.8677 | -17.7677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 294.4 | 166.4739 | 169.9121 | 124.4879 | 48 | 47.1981 | 49.1241 | -1.1241 | 121.1 | 122.1532 | 123.4572 | -2.3572 | 30.2 | 28.2915 | 28.2915 | 1.9085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.6 | 75.8698 | 75.8698 | 3.7302 | 182.8761 | 185.1001 | 185.1001 | -2.224 | 183.4502 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6499 | 183.3788 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7212 | 87.4 | 88.962 | 88.845 | -1.445 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 36 | 36.1294 | 42.5966 | -6.5966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 86.6 | 86 | 87.2731 | -0.67311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 84.6777 | 85.4825 | -6.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 87.4397 | 87.2973 | -16.4973 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 172.3 | 178.5296 | 178.5296 | -6.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.5 | 267.7943 | 267.7943 | 1.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 165.9 | 155.5929 | 113.6992 | 52.2008 | 105.4 | 92.4422 | 106.1115 | -0.7115 | 48.6 | 45.0469 | 45.0469 | 3.5531 | 71 | 72.3738 | 69.3566 | 1.6434 | 29.4 | 29.9514 | 28.7028 | 0.69722 | 64.9 |  | 67.1 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 143.8827 | 143.8827 | -0.18267 | 0 |  | 0 | 0 | 68.1 | 71.9413 | 71.9413 | -3.8413 | 0 | 185.626 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 145.0172 | 192.4255 | 20.1745 | 101.5 | 72.5086 | 96.2127 | 5.2873 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 64.179 | 64.179 | -5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 3.25 | 3.25 | -1.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 9.1 |  | 10.579 | -1.479 | 10.3 |  | 14.083 | -3.783 | 5.1 | 4.434 | 4.434 | 0.666 | 23.2 | 15.016 | 15.016 | 8.184 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 11.9 |  | 9.838 | 2.062 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 19.5866 | 19.7728 | 0.42723 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 26.5 | 24.648 | 24.648 | 1.852 | 64.4 | 69.948 | 69.948 | -5.548 |  |  |  | 0 | 40.3 | 21.308 | 21.308 | 18.992 | 53 | 34.5 | 34.5 | 18.5 | 7 | 3.082 | 3.082 | 3.918 | 3.3 | 2.675 | 2.675 | 0.625 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 202.951 | 202.951 | -16.151 | 15 | 13.824 | 13.824 | 1.176 | 44.1 |  | 98.16 | -54.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 14 | 14 | -14 | 35.6 |  | 74.923 | -39.323 | 15.3 |  | 9.642 | 5.658 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.5 | 52.3158 | 42 | 0.5 | 28.6 | 18.6842 | 15 | 13.6 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 12:00 | 53 | 60.1969 | 73.3824 | -20.3824 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 214.8 | 219.8757 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 76.798 | 76.7982 | 9.1018 | 104.5 | 126.0546 | 153.9236 | -49.4235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.4245 | 196.4245 | -13.4245 | 202 | 196.4245 | 196.4245 | 5.5755 | 203.5 | 196.4245 | 196.4245 | 7.0755 | 284.9 | 294.6367 | 294.6367 | -9.7367 | 188.7 | 208.2667 | 208.2667 | -19.5667 | 100.6 | 104.1333 | 104.1333 | -3.5333 | 491.7 | 408.8678 | 364.493 | 127.207 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2212 | 139.5825 | 139.5826 | 8.6387 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 12.2607 | 12.2604 | 0.43956 | 60.7 | 50.0004 | 45.21 | 15.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 64.2997 | 67.2505 | 5.6495 | 114 | 149.4752 | 171.8676 | -57.8676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 295.4 | 163.697 | 168.2859 | 127.1141 | 48 | 47.1981 | 49.1241 | -1.1241 | 114.6 | 117.4903 | 122.223 | -7.623 | 31.3 | 28.2915 | 28.2915 | 3.0085 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 84.7 | 75.8698 | 75.8698 | 8.8302 | 183.0517 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0484 | 184.7247 | 185.1001 | 185.1001 | -0.37541 | 183.1307 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9693 | 88.1 | 88.962 | 87.8095 | 0.29049 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.5 | 2.4873 | 9.852 | -8.352 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 36.6 | 36.1294 | 42.5966 | -5.9966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 26.6 | 86 | 87.2731 | -60.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 80.6801 | 85.4825 | -5.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.1814 | 0 | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 87.4397 | 86.0374 | -14.5373 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 171.5 | 178.5296 | 178.5296 | -7.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.6 | 267.7943 | 267.7943 | 1.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 72.7 | 155.5929 | 113.6992 | -40.9992 | 87.3 | 92.4462 | 102.5382 | -15.2382 | 48.7 | 45.0469 | 45.0469 | 3.6531 | 70.8 | 72.3738 | 67.7518 | 3.0482 | 29.4 | 29.9514 | 28.0386 | 1.3614 | 64.5 |  | 67.1 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 143.8827 | 143.8827 | -0.18267 | 0 |  | 0 | 0 | 67.3 | 71.9413 | 71.9413 | -4.6413 | 144.6 | 180.7921 |  | 144.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 145.0172 | 192.4255 | 20.2746 | 101.5 | 72.5086 | 96.2127 | 5.2873 | 1.2 | 1.135 | 1.135 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 64.347 | 64.347 | -4.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.2 | 3.25 | 3.25 | -1.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 5.9 |  | 10.477 | -4.577 | 7 |  | 14.228 | -7.228 | 6.1 | 5.324 | 5.324 | 0.776 | 26.1 | 18.231 | 18.231 | 7.869 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.1 |  | 8.467 | 3.633 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 18.6619 | 19.7728 | 0.42723 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 25 | 23.921 | 23.921 | 1.079 | 68.7 | 71.355 | 71.355 | -2.655 |  |  |  | 0 | 50.2 | 26.7 | 26.7 | 23.5 | 57 | 38.38 | 38.38 | 18.62 | 8.2 | 3.597 | 3.597 | 4.603 | 4.9 | 3.108 | 3.108 | 1.792 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 206.117 | 206.117 | -41.117 | 16.4 | 13.753 | 13.753 | 2.647 | 29.5 |  | 97.416 | -67.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 21 | 21 | -21 | 23.1 |  | 74.585 | -51.485 | 15.1 |  | 9.853 | 5.247 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.6 | 52.3158 | 42 | 0.6 | 32.8 | 18.6842 | 15 | 17.8 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 12:30 | 38 | 51.9556 | 68.1223 | -30.1223 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 212.9 | 219.8757 | 209.3934 | 3.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 55.8168 | 76.7982 | 12.4018 | 102 | 107.9235 | 133.1427 | -31.1427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 196.4245 | 196.4245 | -12.4245 | 201.9 | 196.4245 | 196.4245 | 5.4755 | 205.5 | 196.4245 | 196.4245 | 9.0755 | 284.2 | 294.6367 | 294.6367 | -10.4367 | 187.6 | 208.2667 | 208.2667 | -20.6667 | 100.4 | 104.1333 | 104.1333 | -3.7333 | 372.2 | 361.6116 | 333.7302 | 38.4698 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.595 | 139.5825 | 139.5826 | 4.0124 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 12.2605 | 12.2604 | 0.43958 | 59.6 | 50.0001 | 35.5913 | 24.0087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 60.7854 | 64.3994 | 6.7006 | 117.3 | 130.8359 | 171.8676 | -54.5676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.4 | 150.9335 | 162.5013 | -16.1013 | 47.2 | 47.1981 | 49.1241 | -1.9241 | 66.2 | 131.5261 | 112.0113 | -45.8113 | 28.8 | 28.2915 | 28.2915 | 0.50851 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.4 | 75.8698 | 75.8698 | -0.46983 | 179.2648 | 185.1001 | 185.1001 | -5.8353 | 179.2857 | 185.1001 | 185.1001 | -5.8144 | 183.6657 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4344 | 87 | 88.962 | 83.8197 | 3.1803 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 35.1 | 36.1294 | 42.5966 | -7.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.8 | 15.8309 | 15.8309 | -4.0309 | 84.6 | 86 | 87.2731 | -2.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 59.4291 | 85.4823 | -25.9823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.1814 | 0 | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 87.4397 | 81.1828 | -11.1828 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 171.3 | 178.5296 | 178.5296 | -7.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.7 | 267.7943 | 267.7943 | 2.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 162 | 155.5922 | 113.6992 | 48.3008 | 103.7 | 92.4331 | 92.157 | 11.5429 | 69 | 45.0469 | 45.0469 | 23.9531 | 73.6 | 72.371 | 64.0868 | 9.5132 | 29.6 | 29.9503 | 26.5219 | 3.0781 | 64.7 |  | 67.1 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 143.8827 | 143.8827 | -0.58267 | 0 |  | 0 | 0 | 67.6 | 71.9413 | 71.9413 | -4.3413 | 185.1 | 144.1028 |  | 185.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 145.0172 | 170.0112 | 42.6888 | 101.7 | 72.5086 | 85.0056 | 16.6944 | 1.2 | 1.125 | 1.125 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 64.281 | 64.281 | -9.781 | 0 | 15.942 | 15.942 | -15.942 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.3049 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 6.6 |  | 10.399 | -3.799 | 8.5 |  | 14.279 | -5.779 | 4.8 | 6.301 | 6.301 | -1.501 | 25 | 21.644 | 21.644 | 3.356 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 12.1 |  | 7.492 | 4.608 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 19.3 | 13.7464 | 19.7727 | -0.47272 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 23.5 | 24.084 | 24.084 | -0.584 | 65.6 | 72.475 | 72.475 | -6.875 |  |  |  | 0 | 39.1 | 34.368 | 34.368 | 4.732 | 52.5 | 43.867 | 43.867 | 8.633 | 6.6 | 4.218 | 4.218 | 2.382 | 3.5 | 3.657 | 3.657 | -0.157 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 0 | 14.469 | 14.469 | -14.469 | 177.4 | 212.087 | 212.087 | -34.687 | 14.3 | 13.623 | 13.623 | 0.677 | 50.9 |  | 97.378 | -46.478 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0.1 | 31 | 31 | -30.9 | 34.2 |  | 74.387 | -40.187 | 14.8 |  | 9.249 | 5.551 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.8 | 52.3158 | 42 | 1.8 | 34.2 | 18.6842 | 15 | 19.2 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 13:00 | 48.7 | 66.0651 | 64.1949 | -15.4948 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 76.7983 | 76.7982 | 14.6019 | 103.8 | 110.5157 | 111.1694 | -7.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 196.4245 | 196.4245 | -14.2245 | 180 | 196.4245 | 196.4245 | -16.4245 | 180 | 196.4245 | 196.4245 | -16.4245 | 267.7 | 294.6367 | 294.6367 | -26.9367 | 201.3 | 208.2667 | 208.2667 | -6.9667 | 103.4 | 104.1333 | 104.1333 | -0.73333 | 231.9 | 301.9233 | 295.0515 | -63.1515 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1096 | 139.5825 | 139.5826 | 6.527 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 12.2604 | 0.33958 | 61.2 | 60 | 25.5742 | 35.6258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 57.0263 | 61.711 | 11.389 | 104.6 | 130.8607 | 171.8674 | -67.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 150.4 | 172.0577 | 288.6598 | -138.2598 | 46.6 | 47.1981 | 49.1241 | -2.5241 | 51.4 | 48.5435 | 112.0104 | -60.6104 | 29.8 | 28.2915 | 28.2915 | 1.5085 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81 | 75.8698 | 75.8698 | 5.1302 | 182.9208 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1793 | 186.4837 | 185.1001 | 185.1001 | 1.3836 | 182.42 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6801 | 87.8 | 88.9621 | 49.3851 | 38.4149 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 37.1 | 36.1294 | 42.5966 | -5.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.6 | 15.8309 | 15.8309 | -3.2309 | 86.9 | 87.2731 | 87.2731 | -0.37311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 53.9141 | 76.3407 | -27.7407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 48.1814 | 0 | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 88.3845 | 39.285 | 33.615 | 170.2 | 178.5296 | 178.5296 | -8.3296 | 167.9 | 178.5296 | 178.5296 | -10.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 267 | 267.7943 | 267.7943 | -0.79433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 130.8 | 155.5936 | 113.6993 | 17.1007 | 95 | 76.2773 | 73.9304 | 21.0696 | 63.6 | 45.0469 | 45.0469 | 18.5531 | 74.6 | 65.5338 | 61.2854 | 13.3146 | 30.4 | 27.1207 | 25.3626 | 5.0374 | 11.8 |  | 67.1 | -55.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 146.5612 | 143.8827 | -2.5827 | 0 |  | 0 | 0 | 66.2 | 73.2806 | 71.9413 | -5.7413 | 181.8 | 106.271 |  | 181.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 192.4255 | 145.0172 | 65.7828 | 101.1 | 96.2128 | 72.5086 | 28.5914 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 63.877 | 63.877 | -1.677 | 0 | 0 | 16.304 | -16.304 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.8 | 3.25 | 3.25 | -1.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 7.1 |  | 10.287 | -3.187 | 8.8 |  | 14.312 | -5.512 | 5.4 | 7.292 | 7.292 | -1.892 | 25 | 25.198 | 25.198 | -0.198 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 7.3 |  | 6.518 | 0.782 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 16.5 | 12.4708 | 17.6582 | -1.1582 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 24.6 | 24.544 | 24.544 | 0.056 | 68.8 | 40.9 | 73.498 | -4.698 |  |  |  | 0 | 51.8 | 15.6 | 42.794 | 9.006 | 65.4 | 22.1 | 49.889 | 15.511 | 6 | 4.874 | 4.874 | 1.126 | 5.2 | 4.246 | 4.246 | 0.954 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 0 | 0 | 14.902 | -14.902 | 195.8 | 189 | 220.203 | -24.403 | 16.2 | 13.36 | 13.36 | 2.84 | 93 |  | 95.862 | -2.862 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5 | 27 | -27 | 3.6 | 24.9 | 45 | -41.4 | 69.5 |  | 72.906 | -3.406 | 14 |  | 8.225 | 5.775 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 43.5 | 52.3158 | 42 | 1.5 | 34.2 | 18.6842 | 15 | 19.2 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 13:30 | 39 | 66.1458 | 63.7723 | -24.7723 | 642.3 | 643.6581 | 643.6581 | -1.3581 | 211.9 | 219.8757 | 209.3934 | 2.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 76.7983 | 76.7982 | 12.8018 | 102.5 | 108.7762 | 125.5969 | -23.0969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 191.2486 | 196.4245 | -15.7245 | 183.7 | 191.2486 | 196.4245 | -12.7245 | 183.8 | 191.2486 | 196.4245 | -12.6245 | 279.1 | 286.8728 | 294.6367 | -15.5367 | 193.1 | 208.2667 | 208.2667 | -15.1667 | 104.7 | 104.1333 | 104.1333 | 0.56667 | 227.9 | 292.5939 | 288.2096 | -60.3096 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4948 | 139.5825 | 139.5826 | 4.9122 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 12.2604 | 0.33958 | 59.2 | 60 | 22.256 | 36.944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 56.0799 | 60.6422 | 10.7578 | 120.6 | 130.8371 | 171.8672 | -51.2672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148.1 | 174.454 | 160.6298 | -12.5297 | 46.3 | 47.1981 | 49.1241 | -2.8241 | 48.2 | 48.5435 | 112.0105 | -63.8105 | 29 | 28.2915 | 28.2915 | 0.70851 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.7 | 75.8698 | 75.8698 | -1.1698 | 181.1709 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9292 | 181.757 | 185.1001 | 185.1001 | -3.343 | 183.2424 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8577 | 86.7 | 88.9621 | 81.2596 | 5.4404 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 35.7 | 36.1294 | 42.5966 | -6.8966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.7 | 15.8309 | 15.8309 | -4.1309 | 84.3 | 87.2731 | 87.2731 | -2.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 52.8438 | 78.8246 | -55.7246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.1814 | 0 | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 88.3845 | 78.0679 | -7.6679 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 172.3 | 178.5296 | 178.5296 | -6.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.9 | 267.7943 | 267.7943 | 1.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 106.7 | 110.3528 | 113.6996 | -6.9996 | 80 | 78.9888 | 81.1371 | -1.1371 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 73.9 | 68.1139 | 65.9842 | 7.9158 | 29.7 | 28.1885 | 27.3072 | 2.3929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 146.5612 | 143.8827 | -1.2827 | 0 |  | 0 | 0 | 67.8 | 73.2806 | 71.9413 | -4.1413 | 182.4 | 158.9004 |  | 182.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 192.4255 | 145.0172 | 67.0828 | 101 | 96.2128 | 72.5086 | 28.4914 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 62.945 | 62.945 | -1.745 | 0 | 0 | 16.205 | -16.205 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.8 | 3.25 | 3.25 | -1.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 9.4 |  | 10.082 | -0.682 | 11.9 |  | 14.344 | -2.444 | 5.8 | 8.299 | 8.299 | -2.499 | 25.2 | 28.894 | 28.894 | -3.694 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 3.3 |  | 5.369 | -2.069 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10 | 12.2232 | 18.2327 | -8.2327 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 25 | 24.969 | 24.969 | 0.031 | 74.3 | 43.5 | 73.677 | 0.623 |  |  |  | 0 | 43 | 19.2 | 47.34 | -4.34 | 65.2 | 25 | 53.918 | 11.282 | 6.9 | 5.348 | 5.348 | 1.552 | 5.3 | 4.632 | 4.632 | 0.668 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 0 | 0 | 14.736 | -14.736 | 217.6 | 183.9 | 220.749 | -3.149 | 15.1 | 13.003 | 13.003 | 2.097 | 96.2 |  | 92.806 | 3.394 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.8 | 15.5 | 43 | -21.2 | 43.3 | 28.3 | 58 | -14.7 | 78.8 |  | 70.704 | 8.096 | 14.9 |  | 7.292 | 7.608 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 44 | 52.3158 | 42 | 2 | 34.1 | 18.6842 | 15 | 19.1 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 14:00 | 72.4 | 68.8619 | 64.585 | 7.815 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 213.9 | 219.8757 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 76.7983 | 76.7982 | 14.2019 | 100.6 | 111.1768 | 126.5773 | -25.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 190.7807 | 196.4245 | -14.4245 | 199.5 | 190.7807 | 196.4245 | 3.0755 | 199.5 | 190.7807 | 196.4245 | 3.0755 | 276.4 | 286.171 | 294.6367 | -18.2367 | 165.4 | 208.2667 | 208.2667 | -42.8667 | 88.5 | 104.1333 | 104.1333 | -15.6333 | 239 | 292.5946 | 274.9449 | -35.9449 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8648 | 139.5825 | 139.5826 | 7.2823 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 12.2604 | 0.33958 | 60.8 | 60 | 23.3882 | 37.4118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 57.0048 | 61.1284 | 11.5716 | 127.6 | 130.8371 | 171.8663 | -44.2663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148.3 | 176.803 | 161.3448 | -13.0448 | 46 | 47.1981 | 49.1241 | -3.1241 | 55.4 | 48.5435 | 112.0104 | -56.6104 | 27.9 | 28.2915 | 28.2915 | -0.39149 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.8 | 75.8698 | 75.8698 | 0.93017 | 183.0637 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0364 | 184.3587 | 185.1001 | 185.1001 | -0.74138 | 184.3833 | 185.1001 | 185.1001 | -0.71675 | 87.6 | 88.9621 | 81.2174 | 6.3826 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 36.9 | 36.1294 | 42.5966 | -5.6966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 85.9 | 87.2731 | 87.2731 | -1.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 51.8062 | 73.653 | -48.6531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.1814 | 0 | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 88.3845 | 78.0165 | -6.7165 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 171.5 | 178.5296 | 178.5296 | -7.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269 | 267.7943 | 267.7943 | 1.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 138 | 112.3969 | 113.7003 | 24.2997 | 91.3 | 79.1867 | 76.0102 | 15.2898 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 74.8 | 67.9758 | 65.9842 | 8.8158 | 30.1 | 28.1313 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 146.5612 | 143.8827 | -1.5827 | 0 |  | 0 | 0 | 67.4 | 73.2806 | 71.9413 | -4.5413 | 180.9 | 147.337 |  | 180.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 192.4255 | 145.0172 | 67.1828 | 101.4 | 96.2128 | 72.5086 | 28.8914 | 0.5 | 0.947 | 0.947 | -0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 61.343 | 61.343 | -7.843 | 0 | 0 | 15.951 | -15.951 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.8 | 3.25 | 3.25 | -1.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 9.3 |  | 9.694 | -0.394 | 10.9 |  | 14.311 | -3.411 | 6.8 | 9.49 | 9.49 | -2.69 | 28.3 | 32.875 | 32.875 | -4.575 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.6 |  | 4.397 | -2.797 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.9 | 11.9832 | 17.0365 | -8.1365 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 25.4 | 25.382 | 25.382 | 0.018 | 76.5 | 45.2 | 73.573 | 2.927 |  |  |  | 0 | 45.7 | 22.3 | 50.592 | -4.892 | 62.9 | 27.9 | 57.282 | 5.618 | 7.9 | 5.762 | 5.762 | 2.138 | 4.3 | 4.95 | 4.95 | -0.65 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 0 | 0 | 14.371 | -14.371 | 229.4 | 182.8 | 213.75 | 15.65 | 13.6 | 12.547 | 12.547 | 1.053 | 85.2 |  | 90.996 | -5.796 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.7 | 27 | 63 | -19.3 | 63.9 | 31.1 | 72 | -8.1 | 61.6 |  | 69.524 | -7.924 | 13.2 |  | 6.402 | 6.798 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 43.7 | 52.3158 | 42 | 1.7 | 34.1 | 18.6842 | 15 | 19.1 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 4.1 | 6.8 | 6.8 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 14:30 | 99.6 | 76.3666 | 67.3962 | 32.2038 | 651.4 | 643.6581 | 643.6581 | 7.7419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 76.7982 | 76.7982 | 14.8018 | 103.3 | 111.0062 | 140.1596 | -36.8597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 165.98 | 158.2023 | -0.60226 | 156.7 | 165.98 | 158.2023 | -1.5023 | 157.7 | 165.98 | 158.2023 | -0.50226 | 250.3 | 248.97 | 237.3034 | 12.9966 | 164.4 | 208.2667 | 208.2667 | -43.8667 | 92.4 | 104.1333 | 104.1333 | -11.7333 | 403.2 | 317.6219 | 293.6493 | 109.5507 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9475 | 139.5825 | 139.5826 | 7.3649 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 12.2604 | 0.33958 | 71.1 | 60 | 30.4014 | 40.6986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 61.2471 | 64.2857 | 9.3143 | 194 | 220.4807 | 220.4807 | -26.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148 | 181.9205 | 167.6673 | -19.6673 | 45.3 | 47.1981 | 49.1241 | -3.8241 | 51.6 | 48.5435 | 108.4026 | -56.8026 | 30.2 | 28.2915 | 28.2915 | 1.9085 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.9 | 75.8698 | 75.8698 | 6.0302 | 185.0324 | 185.1001 | 185.1001 | -0.06772 | 185.2393 | 185.1001 | 185.1001 | 0.13926 | 183.5878 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5123 | 88.7 | 88.9621 | 85.9383 | 2.7617 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 37.2 | 36.1294 | 42.5966 | -5.3966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.4 | 15.8309 | 15.8309 | -3.4309 | 97.9 | 87.2731 | 87.2731 | 10.6269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 59.8054 | 85.4819 | -59.0819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.1814 | 0 | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 88.3845 | 83.7606 | -11.9606 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 170.7 | 178.5296 | 178.5296 | -7.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.6 | 267.7943 | 267.7943 | 0.80567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 118.5 | 134.6019 | 185.5172 | -67.0172 | 92.4 | 85.0685 | 89.2831 | 3.1169 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26602 | 75 | 69.4184 | 65.9843 | 9.0157 | 30.5 | 28.7283 | 27.3072 | 3.1928 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 146.5612 | 143.8827 | -1.6827 | 0 |  | 0 | 0 | 67 | 73.2806 | 71.9413 | -4.9413 | 182.5 | 185.6263 |  | 182.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 192.4255 | 179.8264 | 31.7736 | 101.1 | 96.2128 | 89.9132 | 11.1868 | 0.4 | 0.919 | 0.919 | -0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 59.382 | 59.382 | 4.418 | 0 | 15.664 | 15.664 | -15.664 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.8 | 3.25 | 3.25 | -1.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 6.5 |  | 8.971 | -2.471 | 6.3 |  | 14.084 | -7.784 | 8.8 | 10.867 | 10.867 | -2.067 | 37.1 | 37.14 | 37.14 | -0.04 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.8 |  | 2.807 | -2.007 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.8 | 13.8335 | 19.7726 | -10.9726 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 22.5 | 26.073 | 26.073 | -3.573 | 76.8 | 46.5 | 73.196 | 3.604 |  |  |  | 0 | 48.3 | 23.7 | 52.252 | -3.952 | 71.1 | 30.7 | 60.342 | 10.758 | 4.7 | 6.071 | 6.071 | -1.371 | 5.3 | 5.335 | 5.335 | -0.035 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 0 | 14.02 | 14.02 | -14.02 | 216.9 | 181 | 211.51 | 5.39 | 12.6 | 11.941 | 11.941 | 0.659 | 34.7 |  | 88.481 | -53.781 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.5 | 31 | 80 | 17.5 | 85.8 | 32.3 | 86 | -0.2 | 29.8 |  | 67.324 | -37.524 | 11.9 |  | 5.614 | 6.286 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.5 | 52.3158 | 42 | 1.5 | 34.3 | 18.6842 | 15 | 19.3 | 15.8 | 17 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 15:00 | 87.1 | 84.635 | 68.5774 | 18.5226 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 214.3 | 219.8757 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 76.7982 | 76.7982 | 11.9018 | 99 | 116.2259 | 143.0715 | -44.0715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 165.98 | 158.2023 | 24.4977 | 191.2 | 165.98 | 158.2023 | 32.9977 | 191.2 | 165.98 | 158.2023 | 32.9977 | 266.1 | 248.97 | 237.3034 | 28.7966 | 165.6 | 208.2667 | 208.2667 | -42.6667 | 91.9 | 104.1333 | 104.1333 | -12.2333 | 403.6 | 340.5057 | 290.895 | 112.705 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5277 | 139.5825 | 139.5826 | 2.9451 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 12.2604 | -0.06042 | 70.2 | 60.0001 | 33.583 | 36.617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 65.7554 | 67.1482 | 4.2518 | 194.6 | 220.4807 | 220.4807 | -25.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 145.2 | 183.2115 | 167.0177 | -21.8177 | 45 | 47.1981 | 49.1241 | -4.1241 | 61.6 | 48.5436 | 108.6209 | -47.0209 | 27.2 | 28.2915 | 28.2915 | -1.0915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.5 | 75.8698 | 75.8698 | 2.6302 | 180.6221 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4779 | 179.5953 | 185.1001 | 185.1001 | -5.5048 | 185.1048 | 185.1001 | 185.1001 | 0.00472 | 87.4 | 88.9621 | 85.8126 | 1.5874 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 34.1 | 36.1294 | 42.5966 | -8.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.6 | 15.8309 | 15.8309 | -4.2309 | 85.2 | 87.2731 | 87.2731 | -2.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 65.3845 | 85.4822 | -62.4822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 88.3845 | 83.6077 | -13.9077 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 171.6 | 178.5296 | 178.5296 | -6.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.2 | 267.7943 | 267.7943 | 1.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 110.4 | 134.6019 | 186.957 | -76.557 | 92.9 | 90.8587 | 89.6499 | 3.2502 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 74.7 | 71.7928 | 67.0158 | 7.6842 | 29.7 | 29.711 | 27.7341 | 1.9659 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 146.5612 | 143.8827 | 0.11733 | 0 |  | 0 | 0 | 68.5 | 73.2806 | 71.9413 | -3.4413 | 183.7 | 185.6269 |  | 183.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 192.4255 | 181.3449 | 30.6551 | 101.2 | 96.2128 | 90.6724 | 10.5276 | 0.4 | 0.859 | 0.859 | -0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 53.192 | 53.192 | -5.292 | 0 | 15.365 | 15.365 | -15.365 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.8 | 3.25 | 3.25 | -1.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 2.7 |  | 7.303 | -4.603 | 3.1 |  | 13.429 | -10.329 | 11 | 12.33 | 12.33 | -1.33 | 42.2 | 41.344 | 41.344 | 0.856 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.7 |  | 1.485 | -0.785 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.8 | 15.1239 | 19.7727 | -10.9727 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 21 | 26.857 | 26.857 | -5.857 | 75.4 | 48.1 | 72.727 | 2.673 |  |  |  | 0 | 52.5 | 25.6 | 53.381 | -0.881 | 72.8 | 33.9 | 63.301 | 9.499 | 7.3 | 6.346 | 6.346 | 0.954 | 6.2 | 5.743 | 5.743 | 0.457 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 0 | 13.674 | 13.674 | -13.674 | 197.3 | 172.7 | 212.868 | -15.568 | 6.1 | 11.4 | 11.4 | -5.3 | 19.8 |  | 81.343 | -61.543 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 38.7 | 95 | 8.4 | 98.4 | 38.2 | 98 | 0.4 | 16.7 |  | 62.976 | -46.276 | 10.6 |  | 4.924 | 5.676 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 44.5 | 52.3158 | 42 | 2.5 | 34.3 | 18.6842 | 15 | 19.3 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 15:30 | 96 | 100.123 | 0 | 96 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 76.7982 | 76.7982 | 13.8018 | 100.7 | 118.1751 | 143.2737 | -42.5737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 185.816 | 196.4245 | -33.8245 | 163.2 | 185.816 | 196.4245 | -33.2245 | 162.7 | 185.816 | 196.4245 | -33.7245 | 246.5 | 278.724 | 294.6367 | -48.1367 | 144.9 | 208.2667 | 208.2667 | -63.3667 | 88 | 104.1333 | 104.1333 | -16.1333 | 502.3 | 378.2717 | 308.9233 | 193.3767 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1858 | 139.5825 | 139.5826 | 4.6033 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 14.9194 | 14.2575 | -1.7575 | 85.9 | 60.0003 | 70.2242 | 15.6758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 69.8675 | 86.7487 | -14.5487 | 105.4 | 130.837 | 171.8629 | -66.4629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 149 | 184.576 | 166.1251 | -17.1251 | 45 | 47.1981 | 49.1241 | -4.1241 | 48.5 | 48.5436 | 112.0113 | -63.5113 | 27.3 | 28.2915 | 28.2915 | -0.99149 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.6 | 75.8698 | 75.8698 | 3.7302 | 181.5465 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5536 | 183.9751 | 185.1001 | 185.1001 | -1.125 | 183.5652 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5349 | 87.4 | 88.9621 | 85.0083 | 2.3917 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 34.2 | 36.1294 | 42.5966 | -8.3966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 84.1 | 87.2731 | 87.2731 | -3.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 71.6175 | 85.4824 | -60.6824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 48.1814 | 0 | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 88.3845 | 82.629 | -11.529 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 171.9 | 178.5296 | 178.5296 | -6.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.1 | 267.7943 | 267.7943 | 1.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 105.5 | 134.6019 | 113.7039 | -8.2039 | 84.7 | 92.4422 | 93.1508 | -8.4508 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 74.9 | 72.3733 | 69.1427 | 5.7573 | 30.1 | 29.9512 | 28.6143 | 1.4857 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 146.5612 | 143.8827 | -0.78267 | 0 |  | 0 | 0 | 67.1 | 73.2806 | 71.9413 | -4.8413 | 184.3 | 185.6271 |  | 184.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 192.4255 | 157.6556 | 55.1444 | 101.7 | 96.2128 | 78.8278 | 22.8722 | 0.4 | 0.723 | 0.723 | -0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 40.351 | 40.351 | 16.749 | 0 | 14.856 | 14.856 | -14.856 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.8 | 3.25 | 3.25 | -1.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 3.2 |  | 5.62 | -2.42 | 4.4 |  | 12.015 | -7.615 | 14.5 | 13.879 | 13.879 | 0.621 | 51.5 | 45.487 | 45.487 | 6.013 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.4 |  | 0.551 | -0.151 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 8.9 | 16.5657 | 19.7727 | -10.8727 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 21.7 | 27.542 | 27.542 | -5.842 | 76 | 49.7 | 73.046 | 2.954 |  |  |  | 0 | 56.8 | 28.7 | 56.84 | -0.04 | 80.4 | 38 | 66.977 | 13.423 | 5.4 | 6.695 | 6.695 | -1.295 | 6.6 | 6.231 | 6.231 | 0.369 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 0 | 13.095 | 13.095 | -13.095 | 216 | 131.1 | 192.063 | 23.937 | 3.5 | 10.776 | 10.776 | -7.276 | 15.6 |  | 63.314 | -47.714 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 48 | 107 | 17.9 | 114.8 | 48.7 | 110 | 4.8 | 13.6 |  | 51.979 | -38.379 | 5.7 |  | 4.087 | 1.613 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 43.3 | 52.3158 | 42 | 1.3 | 34.5 | 18.6842 | 15 | 19.5 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 16:00 | 98.3 | 115.4524 | 85.975 | 12.3249 | 645.9 | 643.6581 | 643.6581 | 2.2419 | 213.7 | 219.8757 | 209.3934 | 4.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 76.7983 | 76.7982 | 14.0018 | 101.7 | 121.5334 | 140.4264 | -38.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 171.9711 | 196.4245 | -37.2245 | 157.8 | 171.9711 | 196.4245 | -38.6245 | 158.6 | 171.9711 | 196.4245 | -37.8245 | 258.3 | 257.9566 | 294.6367 | -36.3367 | 145.6 | 208.2667 | 208.2667 | -62.6667 | 81.9 | 104.1333 | 104.1333 | -22.2333 | 394.2 | 425.7971 | 317.9759 | 76.2241 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9996 | 139.5825 | 139.5826 | 7.4171 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 85.4 | 90.2454 | 81.7087 | 3.6913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 72.9162 | 71.1598 | 1.4402 | 192 | 220.4807 | 171.842 | 20.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.3 | 188.643 | 165.5403 | -18.2403 | 44.7 | 47.1981 | 49.1241 | -4.4241 | 48.8 | 48.5436 | 112.0112 | -63.2112 | 27.8 | 28.2915 | 28.2915 | -0.49149 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.2 | 75.8698 | 75.8698 | 2.3302 | 183.0157 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0844 | 184.8531 | 185.1001 | 185.1001 | -0.24695 | 182.8607 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2394 | 87.4 | 88.9621 | 84.8949 | 2.5051 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 34.1 | 36.1294 | 42.5966 | -8.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 83.7 | 87.2731 | 87.2731 | -3.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 84.0075 | 85.4824 | -25.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 88.3845 | 82.491 | -11.091 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 171.3 | 178.5296 | 178.5296 | -7.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.8 | 267.7943 | 267.7943 | 3.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 68.9 | 107.9129 | 113.7248 | -44.8248 | 90.3 | 97.2488 | 93.0465 | -2.7465 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 74.8 | 72.3738 | 69.6479 | 5.1521 | 30.2 | 29.9514 | 28.8233 | 1.3767 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 146.5612 | 143.8827 | -0.98267 | 0 |  | 0 | 0 | 67.4 | 73.2806 | 71.9413 | -4.5413 | 185.1 | 185.6272 |  | 185.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 192.4255 | 166.0683 | 46.7317 | 101.9 | 96.2128 | 83.0342 | 18.8658 | 0.2 | 0.523 | 0.523 | -0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 20.322 | 20.322 | -2.022 | 15.1 | 14.277 | 14.277 | 0.823 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 1.5 |  | 3.279 | -1.779 | 1.7 |  | 8.746 | -7.046 | 19.1 | 15.52 | 15.52 | 3.58 | 61.1 | 49.839 | 49.839 | 11.261 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 9.9 | 19.4316 | 19.7727 | -9.8727 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 16.3 | 16.3107 | 16.3107 | -0.01068 | 22.2 | 28.194 | 28.194 | -5.994 | 80.2 | 50.7 | 73.627 | 6.573 |  |  |  | 0 | 57.1 | 32 | 61.076 | -3.976 | 78.8 | 41.6 | 70.893 | 7.907 | 6 | 7.068 | 7.068 | -1.068 | 5.7 | 6.747 | 6.747 | -1.047 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 16.9 | 12.437 | 12.437 | 4.463 | 84.4 | 77.4 | 148.236 | -63.836 | 4.1 | 9.825 | 9.825 | -5.725 | 22.3 |  | 32.096 | -9.796 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 50.5 | 114 | 14.9 | 147.7 | 52 | 119 | 28.7 | 16.8 |  | 31.118 | -14.318 | 2.3 |  | 2.752 | -0.452 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.8 | 18.2524 | 18.2524 | 0.54757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 43.3 | 52.3158 | 42 | 1.3 | 34.1 | 18.6842 | 15 | 19.1 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 16:30 | 90.1 | 121.0859 | 100.9428 | -10.8428 | 642 | 643.6581 | 643.6581 | -1.6581 | 212.5 | 219.8757 | 209.3934 | 3.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 76.7982 | 76.7982 | 12.1019 | 96.9 | 111.1365 | 137.3111 | -40.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 196.4245 | 196.4245 | -15.2245 | 202.6 | 196.4245 | 196.4245 | 6.1755 | 205.1 | 196.4245 | 196.4245 | 8.6755 | 279.9 | 294.6367 | 294.6367 | -14.7367 | 145.8 | 208.2667 | 208.2667 | -62.4667 | 82.9 | 104.1333 | 104.1333 | -21.2333 | 396.5 | 426.6575 | 350.7061 | 45.794 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4014 | 139.5825 | 139.5826 | -1.1812 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.3 | 2.8178 | 2.8178 | 1.4822 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 85.2 | 111.1034 | 81.709 | 3.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 73.3534 | 73.7312 | -2.7312 | 122.7 | 130.8607 | 170.7712 | -48.0712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 143.3 | 180.7971 | 164.6699 | -21.3699 | 43.9 | 47.1981 | 49.1241 | -5.2241 | 47.9 | 48.5436 | 112.0108 | -64.1108 | 26.4 | 28.2915 | 28.2915 | -1.8915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.4 | 75.8698 | 75.8698 | -1.4698 | 179.2397 | 185.1001 | 185.1001 | -5.8604 | 179.9675 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1326 | 182.926 | 185.1001 | 185.1001 | -2.174 | 84.5 | 88.9621 | 83.8892 | 0.61077 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 31.3 | 34.478 | 34.478 | -3.178 | 33.3 | 36.1294 | 42.5966 | -9.2966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.8 | 15.8309 | 15.8309 | -4.0309 | 82.6 | 87.2731 | 87.2731 | -4.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 69.1246 | 85.4823 | -27.1823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 88.3845 | 81.2674 | -10.9674 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 171.7 | 178.5296 | 178.5296 | -6.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.9 | 267.7943 | 267.7943 | 2.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 102.3 | 155.5936 | 114.7956 | -12.4956 | 84.8 | 91.14 | 90.3181 | -5.5181 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 71.1 | 71.8594 | 69.8797 | 1.2203 | 29.6 | 29.7386 | 28.9193 | 0.68075 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 146.5612 | 143.8827 | -0.78267 | 0 |  | 0 | 0 | 66.7 | 73.2806 | 71.9413 | -5.2413 | 184.8 | 185.6268 |  | 184.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 192.4255 | 185.4152 | 28.2848 | 102.1 | 96.2128 | 92.7076 | 9.3924 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 5.935 | 5.935 | 7.365 | 17.8 | 13.738 | 13.738 | 4.062 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 14.7 | 15.534 | 15.534 | -0.83398 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.3 |  | 0.713 | -0.413 | 0.2 |  | 4.549 | -4.349 | 20.5 | 17.251 | 17.251 | 3.249 | 61.8 | 54.402 | 54.402 | 7.398 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 16 | 15.9891 | 19.7727 | -3.7727 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 20.7 | 28.371 | 28.371 | -7.671 | 80.6 | 51.4 | 73.135 | 7.465 |  |  |  | 0 | 67.2 | 30.9 | 64.813 | 2.387 | 99.2 | 38.4 | 73.739 | 25.461 | 11.2 | 7.394 | 7.394 | 3.806 | 6.4 | 6.936 | 6.936 | -0.536 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 16.9 | 11.615 | 11.615 | 5.285 | 27.4 | 24.6 | 92.837 | -65.437 | 3.4 | 8.566 | 8.566 | -5.166 | 17.1 |  | 8.208 | 8.892 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 52.8 | 119 | 10.1 | 161.2 | 53.4 | 125 | 36.2 | 15 |  | 8.833 | 6.167 | 0.7 |  | 1.08 | -0.38 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 43.3 | 52.3158 | 42 | 1.3 | 33.7 | 18.6842 | 15 | 18.7 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 17:00 | 99.1 | 123.4589 | 111.7718 | -12.6718 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 76.7982 | 76.7982 | -17.6981 | 102.4 | 100.0019 | 128.4219 | -26.0219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 196.4245 | 196.4245 | -14.7245 | 204.2 | 196.4245 | 196.4245 | 7.7755 | 206.8 | 196.4245 | 196.4245 | 10.3755 | 279.6 | 294.6367 | 294.6367 | -15.0367 | 145.5 | 208.2667 | 208.2667 | -62.7667 | 83.9 | 104.1333 | 104.1333 | -20.2333 | 402.7 | 417.9671 | 370.805 | 31.895 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8287 | 139.5825 | 139.5826 | 5.2461 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 86 | 111.8777 | 90.0983 | -4.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.9846 | 76.354 | -3.754 | 128.7 | 130.8607 | 171.695 | -42.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.2 | 171.0108 | 160.0683 | -12.8683 | 43 | 47.1981 | 49.1241 | -6.1241 | 64.5 | 48.5435 | 112.0106 | -47.5106 | 27.1 | 28.2915 | 28.2915 | -1.1915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.8 | 75.8698 | 75.8698 | 0.93017 | 183.5719 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5281 | 183.8835 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2166 | 184.7811 | 185.1001 | 185.1001 | -0.31894 | 87.4 | 88.9621 | 81.1784 | 6.2216 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.5 | 2.4873 | 9.852 | -8.352 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 33.6 | 36.1294 | 42.5966 | -8.9966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 84.8 | 87.2731 | 87.2731 | -2.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.2651 | 85.4809 | -25.1809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 88.3845 | 77.969 | -6.969 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.1 | 178.5296 | 178.5296 | -5.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 146.8 | 155.5937 | 113.8718 | 32.9282 | 95.2 | 84.8752 | 86.809 | 8.391 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 68.9 | 69.3848 | 69.7122 | -0.81217 | 30.2 | 28.7145 | 28.8499 | 1.3501 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 146.5612 | 143.8827 | 0.41733 | 0 |  | 0 | 0 | 68.4 | 73.2806 | 71.9413 | -3.5413 | 186.2 | 179.7052 |  | 186.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 192.4255 | 181.9545 | 32.9455 | 101.3 | 96.2128 | 90.9772 | 10.3228 | 0 | 0.312 | 0.312 | -0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 0.36 | 15.3 | 13.213 | 13.213 | 2.087 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 0 |  | 0.896 | -0.896 | 24.5 | 18.857 | 18.857 | 5.643 | 73.3 | 57.941 | 57.941 | 15.359 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 16.6 | 14.1711 | 19.7724 | -3.1724 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 17.1 | 28.389 | 28.389 | -11.289 | 80 | 51.4 | 72.285 | 7.715 |  |  |  | 0 | 91.8 | 34.6 | 68.384 | 23.416 | 105.7 | 40.4 | 76.23 | 29.47 | 14 | 7.703 | 7.703 | 6.297 | 11.3 | 7.016 | 7.016 | 4.284 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 14.1 | 10.739 | 10.739 | 3.361 | 9.2 | 10.1 | 29.875 | -20.675 | 0.6 | 3.434 | 3.434 | -2.834 | 3.2 |  | 1.197 | 2.003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 54.4 | 122 | 7.8 | 155.8 | 54.1 | 127 | 28.8 | 2.8 |  | 1.385 | 1.415 | 0.5 |  | 0.088 | 0.412 | 0 | 5.4 | 5.4 | -5.4 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 43.4 | 52.3158 | 42 | 1.4 | 33.9 | 18.6842 | 15 | 18.9 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 17:30 | 99.2 | 126.4228 | 117.6834 | -18.4834 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 76.7982 | 76.7982 | -17.2981 | 103.3 | 100.0002 | 122.3936 | -19.0937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.4245 | 196.4245 | -10.8245 | 198 | 196.4245 | 196.4245 | 1.5755 | 198.7 | 196.4245 | 196.4245 | 2.2755 | 278.9 | 294.6367 | 294.6367 | -15.7367 | 126.4 | 208.2667 | 208.2667 | -81.8667 | 76 | 104.1333 | 104.1333 | -28.1333 | 557.8 | 511.8528 | 481.5922 | 76.2078 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2426 | 139.5825 | 139.5826 | 6.6601 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 85.6 | 112.2319 | 97.9106 | -12.3105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 78.1558 | 81.2234 | -8.8234 | 145.1 | 130.8606 | 164.7005 | -19.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148.2 | 159.5075 | 155.9141 | -7.7141 | 43.9 | 47.1981 | 49.1241 | -5.2241 | 48.4 | 48.5434 | 112.0106 | -63.6106 | 28.3 | 28.2915 | 28.2915 | 0.00851 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 71.9 | 75.8698 | 75.8698 | -3.9698 | 182.619 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4811 | 184.1322 | 185.1001 | 185.1001 | -0.96789 | 183.2838 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8163 | 87.6 | 88.9621 | 78.7091 | 8.8909 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.9 | 36.1294 | 42.5966 | -8.6966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 84.6 | 87.2731 | 87.2731 | -2.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 47.5846 | 4.6392 | 55.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 88.3845 | 74.9646 | -3.9646 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.2 | 267.7943 | 267.7943 | 3.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 68.3 | 155.5938 | 120.8662 | -52.5662 | 83 | 79.3956 | 90.5286 | -7.5286 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 68.9 | 67.2211 | 72.3738 | -3.4738 | 30.1 | 27.819 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 146.5612 | 143.8827 | 0.61733 | 0 |  | 0 | 0 | 68.1 | 73.2806 | 71.9413 | -3.8413 | 187.4 | 126.6524 |  | 187.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 192.4255 | 177.1482 | 38.2518 | 101.1 | 96.2128 | 88.5741 | 12.5259 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 17.1 | 12.386 | 12.386 | 4.714 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 24.4 | 20.336 | 20.336 | 4.064 | 71.3 | 60.458 | 60.458 | 10.842 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 16.3 | 11.0067 | 0 | 16.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 14.3 | 28.233 | 28.233 | -13.933 | 79 | 51.2 | 71.015 | 7.985 |  |  |  | 0 | 85.2 | 32.7 | 71.688 | 13.512 | 118.9 | 37.5 | 78.57 | 40.33 | 11.9 | 7.97 | 7.97 | 3.93 | 10.8 | 6.816 | 6.816 | 3.984 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 12.6 | 9.771 | 9.771 | 2.829 | 0 | 1 | 0.707 | -0.707 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 53.8 | 124 | 5.6 | 165.2 | 52.3 | 126 | 39.2 | 0 |  | 0.011 | -0.011 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.2 | 52.3158 | 42 | 1.2 | 34 | 18.6842 | 15 | 19 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.8 | 6.8 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 18:00 | 98.2 | 133.783 | 124.8377 | -26.6377 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 76.7982 | 76.7982 | -17.7981 | 102.2 | 100.0003 | 144.9238 | -42.7238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 196.4245 | 196.4245 | -18.8245 | 177.2 | 196.4245 | 196.4245 | -19.2245 | 177.5 | 196.4245 | 196.4245 | -18.9245 | 256.5 | 294.6367 | 294.6367 | -38.1367 | 126 | 208.2667 | 208.2667 | -82.2667 | 76.1 | 104.1333 | 104.1333 | -28.0333 | 447.4 | 524.8393 | 499.2775 | -51.8775 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3702 | 139.5825 | 139.5826 | 4.7876 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 85.5 | 121.2337 | 106.3031 | -20.8031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 82.5504 | 85.5555 | -13.3555 | 104.5 | 130.8608 | 130.8609 | -26.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 |  | 6.39 | -1.59 | 148 | 164.1917 | 0 | 148 | 45.3 | 47.1981 | 49.1241 | -3.8241 | 48.5 | 48.5435 | 112.0108 | -63.5108 | 27.2 | 28.2915 | 28.2915 | -1.0915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.5 | 75.8698 | 75.8698 | 0.63017 | 182.7831 | 185.1001 | 185.1001 | -2.317 | 182.8588 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2413 | 183.757 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3431 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.4 | 36.1294 | 42.5966 | -8.1966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12 | 15.8309 | 15.8309 | -3.8309 | 84.3 | 87.2731 | 87.2731 | -2.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 51.9339 | 82.1385 | -21.9385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 88.3845 | 87.4397 | -16.4397 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 136.4 | 155.5936 | 155.5929 | -19.1929 | 82 | 78.3452 | 86.3323 | -4.3323 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 68.9 | 66.8389 | 71.0995 | -2.1995 | 30.1 | 27.6608 | 29.4241 | 0.67593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.5612 | 143.8827 | 0.71733 | 0 |  | 0 | 0 | 67.3 | 73.2806 | 71.9413 | -4.6413 | 172.3 | 146.1866 |  | 172.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 192.4255 | 190.3047 | 24.8953 | 102.4 | 96.2128 | 95.1523 | 7.2477 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.459 | 11.459 | 3.541 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 11.4563 | 11.4563 | 0.84369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.7 | 21.732 | 21.732 | 5.968 | 76 | 63 | 63 | 13 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 16.5 | 12.0127 | 18.9993 | -2.4993 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 15.1 | 28.02 | 28.02 | -12.92 | 78.2 | 50.1 | 69.605 | 8.595 |  |  |  | 0 | 76.3 | 34.9 | 74.903 | 1.397 | 112.7 | 39.5 | 80.86 | 31.84 | 8.6 | 8.224 | 8.224 | 0.376 | 7 | 6.523 | 6.523 | 0.477 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 11.8 | 8.774 | 8.774 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 53.1 | 124 | 5.4 | 161.3 | 50.6 | 121 | 40.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.5 | 52.3158 | 42 | 0.5 | 33.7 | 18.6842 | 15 | 18.7 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 18:30 | 142.8 | 131.4539 | 119.182 | 23.618 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 76.7983 | 76.7982 | -17.7982 | 102 | 123.3165 | 173.5626 | -71.5626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 | 196.4245 | 196.4245 | -11.0245 | 204.4 | 196.4245 | 196.4245 | 7.9755 | 204.8 | 196.4245 | 196.4245 | 8.3755 | 277.2 | 294.6367 | 294.6367 | -17.4367 | 109.9 | 208.2667 | 208.2667 | -98.3667 | 70.1 | 104.1333 | 104.1333 | -34.0333 | 502 | 492.4064 | 432.2901 | 69.7099 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6019 | 139.5825 | 139.5826 | 4.0193 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22 |  | 0 | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 108.5 | 117.1599 | 93.8148 | 14.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 81.2429 | 83.4529 | -11.4529 | 135.6 | 130.8604 | 162.7549 | -27.1549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 170.8424 | 0 | 146.8 | 43.6 | 47.1981 | 49.1241 | -5.5241 | 54.5 | 48.5435 | 112.0165 | -57.5165 | 26.5 | 28.2915 | 28.2915 | -1.7915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.2 | 75.8698 | 75.8698 | -0.66983 | 181.6403 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4598 | 182.4198 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6803 | 183.6118 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4883 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34 | 36.1294 | 42.5966 | -8.5966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.8 | 15.8309 | 15.8309 | -4.0309 | 83.4 | 87.2731 | 87.2731 | -3.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 59.0356 | 85.4823 | 0.31772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 88.3845 | 87.4397 | -16.6397 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.6 | 267.7943 | 267.7943 | 3.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.78239 | 165.1 | 155.594 | 122.8118 | 42.2882 | 91.4 | 83.5395 | 92.5892 | -1.1892 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 68.8 | 70.7212 | 72.3738 | -3.5738 | 29.9 | 29.2675 | 29.9514 | -0.05144 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 146.5612 | 143.8827 | 1.2173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.3 | 73.2806 | 71.9413 | -3.6413 | 103.2 | 185.6258 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 192.4255 | 161.2011 | 53.7989 | 102.5 | 96.2128 | 80.6005 | 21.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 109.777 | -109.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.74 | 11.74 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 11.4563 | 11.4563 | 0.74369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 23.043 | 23.043 | 7.857 | 82 | 65.567 | 65.567 | 16.433 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 17.2 | 13.6554 | 19.7727 | -2.5727 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 16.1 | 27.631 | 27.631 | -11.531 | 71.6 | 48.7 | 68.138 | 3.462 |  |  |  | 0 | 73.5 | 34.9 | 76.208 | -2.708 | 105.4 | 41 | 82.694 | 22.706 | 4.5 | 8.645 | 8.645 | -4.145 | 2.8 | 6.422 | 6.422 | -3.622 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 9.9 | 8.737 | 8.737 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 52.3 | 123 | 3.7 | 129 | 48.9 | 115 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.1 | 52.3158 | 42 | 1.1 | 34.4 | 18.6842 | 15 | 19.4 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8 | 6.8 | 6.8 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 19:00 | 148.5 | 123.3547 | 120.048 | 28.452 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 76.7981 | 76.7982 | -17.2982 | 177.8 | 164.3011 | 190.5241 | -12.7241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 196.4245 | 196.4245 | -14.7245 | 181.9 | 196.4245 | 196.4245 | -14.5245 | 182.4 | 196.4245 | 196.4245 | -14.0245 | 260.4 | 294.6367 | 294.6367 | -34.2367 | 188.9 | 168 | 208.2667 | -19.3667 | 91.2 | 84 | 104.1333 | -12.9333 | 420.2 | 506.3534 | 458.3935 | -38.1935 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9033 | 139.5826 | 139.5826 | 3.3208 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 18.2 |  | 0 | 18.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 136.3 | 118.0947 | 94.6212 | 41.6788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 86.3559 | 82.4897 | -9.6897 | 108.1 | 137.5371 | 130.8609 | -22.7609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 148 | 158.9406 | 0 | 148 | 45 | 47.1981 | 49.1241 | -4.1241 | 67.5 | 66.9903 | 122.849 | -55.349 | 27.4 | 28.2915 | 28.2915 | -0.89149 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.8 | 75.8698 | 75.8698 | -0.06983 | 184.1115 | 185.1001 | 185.1001 | -0.98855 | 184.6157 | 185.1001 | 185.1001 | -0.48442 | 184.0506 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0494 | 88.1 | 88.9621 | 88.9621 | -0.86205 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 34.3 | 36.1294 | 42.5966 | -8.2966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.3 | 15.8309 | 15.8309 | -3.5309 | 84.7 | 87.2731 | 87.2731 | -2.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4826 | 4.6392 | 81.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 88.3845 | 87.4397 | -16.5397 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 124.6 | 129.393 | 155.5933 | -30.9932 | 91 | 97.2502 | 108.3144 | -17.3144 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 69.8 | 72.3739 | 72.3739 | -2.5739 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.6 | 71.9413 | 71.9413 | -3.3413 | 17.1 | 0 |  | 17.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 145.0172 | 192.4254 | 22.6746 | 102.6 | 72.5086 | 96.2127 | 6.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.33 | 111.587 | -111.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 12.424 | 12.424 | -4.124 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 11.4563 | 11.4563 | 0.64369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5 | 24.161 | 24.161 | 7.339 | 81.8 | 68.064 | 68.064 | 13.736 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20 | 19.7728 | 0 | 20 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 13.1 | 11.1543 | 27.183 | -14.083 | 73.1 | 72 | 66.652 | 6.448 |  |  |  | 0 | 90.2 | 82 | 76.875 | 13.325 | 110.7 | 88 | 84.376 | 26.324 | 10.8 | 9.121 | 9.121 | 1.679 | 6.9 | 6.386 | 6.386 | 0.514 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 4.8 | 9.022 | 9.022 | -4.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 124 | 121 | 3.7 | 133 | 143.2354 | 108 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 43 | 52.3158 | 42 | 1 | 34.3 | 18.6842 | 15 | 19.3 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 19:30 | 144.9 | 121.412 | 118.7186 | 26.1814 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 214.8 | 219.8757 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 76.7981 | 76.7982 | -17.7982 | 181.7 | 161.9827 | 162.8529 | 18.8471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 168.8604 | 196.4245 | -32.1245 | 164.9 | 168.8604 | 196.4245 | -31.5245 | 164.1 | 168.8604 | 196.4245 | -32.3245 | 250.8 | 253.2905 | 294.6367 | -43.8367 | 214.1 | 168 | 208.2667 | 5.8333 | 110.7 | 84 | 104.1333 | 6.5667 | 419 | 487.2134 | 410.0599 | 8.9401 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8244 | 139.5826 | 139.5826 | -0.7582 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 136 | 112.437 | 90.6015 | 45.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 84.3575 | 80.6472 | -7.8472 | 194.8 | 220.4807 | 141.1481 | 53.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 155.8453 | 162.8859 | -15.1859 | 43 | 47.1981 | 49.1241 | -6.1241 | 67.6 | 76.3012 | 112.0105 | -44.4105 | 27.5 | 28.2915 | 28.2915 | -0.79149 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.6 | 75.8698 | 75.8698 | 0.73017 | 183.5519 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5482 | 182.9662 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1339 | 183.6762 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4239 | 87.5 | 88.9621 | 83.6801 | 3.8199 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.3 | 36.1294 | 42.5966 | -8.2966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.7 | 15.8309 | 15.8309 | -4.1309 | 84.8 | 87.2731 | 87.2731 | -2.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 82.5583 | 4.6392 | 81.3608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 88.3845 | 81.013 | -10.1129 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.7 | 267.7943 | 267.7943 | 3.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 177.1 | 176.7596 | 156.9552 | 20.1448 | 86.9 | 87.2339 | 87.6397 | -0.73972 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 69.8 | 70.7884 | 72.3738 | -2.5738 | 30.2 | 29.2953 | 29.9514 | 0.24856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.6 | 71.9413 | 71.9413 | -3.3413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 145.0172 | 145.0173 | 15.1827 | 88.3 | 72.5086 | 72.5087 | 15.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.47 | 111.833 | -111.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 13.073 | 13.073 | -3.673 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 11.4563 | 11.4563 | 0.74369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 25.086 | 25.086 | 5.714 | 84.9 | 70.492 | 70.492 | 14.408 | 4.4 | 2.901 | 2.901 | 1.499 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 19.0964 | 0 | 20.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 15.4 | 16.3107 | 16.3107 | -0.91068 | 17 | 10.5117 | 26.651 | -9.651 | 73.9 | 68 | 64.1 | 9.8 |  |  |  | 0 | 80 | 81 | 76.722 | 3.278 | 117.4 | 88 | 85.317 | 32.083 | 9 | 9.48 | 9.48 | -0.48 | 5.9 | 6.654 | 6.654 | -0.754 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.3 | 9.348 | 9.348 | -4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 121 | 118 | 8.8 | 130.5 | 139.6705 | 102 | 28.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 43 | 52.3158 | 42 | 1 | 34.3 | 18.6842 | 15 | 19.3 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 20:00 | 144.7 | 121.8579 | 118.4998 | 26.2002 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 214.6 | 219.8757 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 72.4293 | 76.7982 | -17.7982 | 175 | 159.2254 | 151.9711 | 23.0289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 181.4496 | 196.4245 | -12.5245 | 183.9 | 181.4496 | 196.4245 | -12.5245 | 183.6 | 181.4496 | 196.4245 | -12.8245 | 267.5 | 272.1745 | 294.6367 | -27.1367 | 213.3 | 208.2667 | 208.2667 | 5.0333 | 111.2 | 104.1333 | 104.1333 | 7.0667 | 419.6 | 487.1862 | 383.8496 | 35.7503 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5241 | 139.5826 | 139.5826 | -1.0585 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 135.8 | 113.8333 | 90.351 | 45.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 84.3794 | 80.5142 | -8.2142 | 129.2 | 136.3795 | 151.3855 | -22.1855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 154.8621 | 159.6462 | -11.8462 | 43.6 | 47.1981 | 49.1241 | -5.5241 | 67.5 | 76.3012 | 112.0104 | -44.5104 | 26.3 | 28.2915 | 28.2915 | -1.9915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.9 | 75.8698 | 75.8698 | 0.03017 | 182.6139 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4862 | 182.9658 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1343 | 183.5539 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5462 | 87.5 | 88.9621 | 81.0244 | 6.4756 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 34.1 | 36.1294 | 42.5966 | -8.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 29.9 | 15.8309 | 15.8309 | 14.0691 | 83.8 | 87.2731 | 87.2731 | -3.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 78.5743 | 68.5847 | 17.1152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 88.3845 | 77.7817 | -6.9817 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 175 | 176.6845 | 130.5107 | 44.4893 | 87.8 | 86.4882 | 79.8347 | 7.9653 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69.8 | 70.2378 | 67.3942 | 2.4058 | 30 | 29.0675 | 27.8906 | 2.1094 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.4 | 71.9413 | 71.9413 | -3.5413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0172 | 145.0172 | -7.9172 | 78.5 | 72.5086 | 72.5086 | 5.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7009 | 111.558 | -111.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 13.71 | 13.71 | -5.41 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 11.4563 | 11.4563 | 0.84369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.3857 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.5 | 25.811 | 25.811 | 4.689 | 83.8 | 72.235 | 72.235 | 11.565 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 18.1748 | 15.8642 | 4.3358 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 15 | 16.3107 | 16.3107 | -1.3107 | 21.9 | 10.0064 | 26.089 | -4.189 | 62 | 63 | 61.193 | 0.807 |  |  |  | 0 | 95.5 | 81 | 76.297 | 19.203 | 119.1 | 88 | 86.011 | 33.089 | 11.1 | 9.799 | 9.799 | 1.301 | 9.2 | 7.023 | 7.023 | 2.177 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.5 | 9.688 | 9.688 | -4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 117 | 114 | 8 | 121.9 | 130.8076 | 99 | 22.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.9 | 52.3158 | 42 | 0.9 | 34.4 | 18.6842 | 15 | 19.4 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 20:30 | 144.8 | 121.103 | 118.6097 | 26.1903 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 67.8611 | 76.7982 | -17.3982 | 153.2 | 154.4862 | 150.9076 | 2.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 180.685 | 196.4245 | -18.0245 | 177.9 | 180.685 | 196.4245 | -18.5245 | 177.6 | 180.685 | 196.4245 | -18.8245 | 258.8 | 271.0275 | 294.6367 | -35.8367 | 213.2 | 208.2667 | 208.2667 | 4.9333 | 110.9 | 104.1333 | 104.1333 | 6.7667 | 418.1 | 483.4598 | 400.6907 | 17.4093 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2682 | 139.5826 | 139.5826 | -0.31438 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 136.2 | 113.6137 | 92.3025 | 43.8975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 83.4451 | 79.7852 | -7.0852 | 145.5 | 114.6988 | 130.8362 | 14.6638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 153.1638 | 162.2729 | -14.6729 | 44 | 47.1981 | 49.1241 | -5.1241 | 67.9 | 128.4746 | 60.2186 | 7.6814 | 26.4 | 28.2915 | 28.2915 | -1.8915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76 | 75.8698 | 75.8698 | 0.13017 | 184.1911 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90899 | 184.6267 | 185.1001 | 185.1001 | -0.47339 | 183.569 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5311 | 87.8 | 88.9621 | 83.1829 | 4.6171 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.5 | 2.4873 | 9.852 | -8.352 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.1 | 36.1294 | 42.5966 | -8.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 30.3 | 15.8309 | 15.8309 | 14.4691 | 84.6 | 87.2731 | 87.2731 | -2.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 73.5188 | 72.7962 | 13.0038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 88.3845 | 80.4081 | -9.408 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.78239 | 167.7 | 167.7508 | 141.1697 | 26.5303 | 86.3 | 81.7485 | 84.3855 | 1.9145 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 69.8 | 69.3595 | 69.1911 | 0.6089 | 30.1 | 28.704 | 28.6343 | 1.4657 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.1 | 71.9413 | 71.9413 | -3.8413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.5 | 72.5086 | 72.5086 | 5.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1841 | 111.231 | -111.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 13.476 | 13.476 | -4.676 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 11.4563 | 11.4563 | 0.84369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 5.0885 | 5.67 | -1.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.7 | 26.334 | 26.334 | 4.366 | 84 | 73.292 | 73.292 | 10.708 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 17.0055 | 16.8383 | 3.3617 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 15.4 | 16.3107 | 16.3107 | -0.91068 | 21.5 | 9.9636 | 26.173 | -4.673 | 48.6 | 58 | 57.414 | -8.814 |  |  |  | 0 | 109.3 | 80 | 76.241 | 33.059 | 116.8 | 87 | 85.985 | 30.815 | 16.1 | 9.93 | 9.93 | 6.17 | 8.3 | 7.062 | 7.062 | 1.238 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 6.6 | 9.456 | 9.456 | -2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.1 | 114 | 111 | -10.9 | 105.5 | 126.2618 | 95 | 10.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 43.7 | 52.3158 | 42 | 1.7 | 34.4 | 18.6842 | 15 | 19.4 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 21:00 | 144.3 | 118.5172 | 115.5784 | 28.7216 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 214.6 | 219.8757 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 68.2349 | 76.7982 | -17.7982 | 103.6 | 154.3626 | 151.0444 | -47.4444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7671 | 196.4245 | -34.3245 | 162.4 | 164.7671 | 196.4245 | -34.0245 | 162 | 164.7671 | 196.4245 | -34.4245 | 253.7 | 247.1507 | 294.6367 | -40.9367 | 212.7 | 208.2667 | 208.2667 | 4.4333 | 111 | 104.1333 | 104.1333 | 6.8667 | 418.3 | 484.5754 | 403.6793 | 14.6207 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8485 | 139.5826 | 139.5826 | 1.2659 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 135.6 | 111.6177 | 89.1705 | 46.4295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 82.1037 | 78.3362 | -5.7362 | 214.8 | 205.0867 | 121.8974 | 92.9026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 152.7975 | 161.3167 | -12.9167 | 44.3 | 47.1981 | 49.1241 | -4.8241 | 92.7 | 136.3139 | 112.0104 | -19.3104 | 28 | 28.2915 | 28.2915 | -0.29149 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76 | 75.8698 | 75.8698 | 0.13017 | 184.3229 | 185.1001 | 185.1001 | -0.7772 | 183.4167 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6834 | 183.4403 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6598 | 87.5 | 88.9621 | 81.4387 | 6.0613 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.5 | 2.4873 | 9.852 | -8.352 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.7 | 36.1294 | 42.5966 | -7.8966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 29.7 | 15.8309 | 15.8309 | 13.8691 | 84.4 | 87.2731 | 87.2731 | -2.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 77.3008 | 4.6392 | 81.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 88.3845 | 78.2858 | -7.3858 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.7824 | 1.7824 | -0.78239 | 187.4 | 122.3301 | 166.3631 | 21.0369 | 88 | 91.2753 | 95.2918 | -7.2918 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 69.9 | 71.9123 | 72.3739 | -2.4739 | 30.2 | 29.7604 | 29.9514 | 0.24856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.8827 | 143.8827 | 1.9173 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 71.9413 | 71.9413 | -2.9413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0172 | 145.0172 | -7.9172 | 78.5 | 72.5086 | 72.5086 | 5.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 92.6779 | 110.887 | -100.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12.952 | 12.952 | -5.352 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 11.4563 | 11.4563 | 0.84369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 5.1129 | 5.67 | -1.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.7 | 26.704 | 26.704 | 3.996 | 84.2 | 73.97 | 73.97 | 10.23 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 17.8803 | 0 | 20.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 14.8 | 9.9511 | 26.471 | -11.671 | 43.4 | 53 | 53.345 | -9.945 |  |  |  | 0 | 112.3 | 79 | 76.31 | 35.99 | 117.4 | 87 | 85.719 | 31.681 | 14.9 | 9.998 | 9.998 | 4.902 | 8.6 | 6.991 | 6.991 | 1.609 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 6 | 9.033 | 9.033 | -3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.9 | 111 | 106 | -3.1 | 87.9 | 117.4255 | 91 | -3.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.7 | 52.3158 | 42 | 0.7 | 34.2 | 18.6842 | 15 | 19.2 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 21:30 | 144.6 | 116.6736 | 113.4291 | 31.1709 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 215.2 | 219.8757 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 68.7429 | 76.7982 | -17.7982 | 102.3 | 153.6675 | 146.5582 | -44.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 179.46 | 196.4245 | -38.4245 | 158.4 | 179.46 | 196.4245 | -38.0245 | 158.3 | 179.46 | 196.4245 | -38.1245 | 249.1 | 269.19 | 294.6367 | -45.5367 | 216.2 | 208.2667 | 208.2667 | 7.9333 | 111.3 | 104.1333 | 104.1333 | 7.1667 | 420.5 | 480.7019 | 382.0188 | 38.4813 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8535 | 139.5826 | 139.5826 | -2.7291 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 136 | 109.3863 | 86.1996 | 49.8004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 80.4121 | 76.5757 | -4.0758 | 146 | 98.6929 | 119.8323 | 26.1677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 150.1926 | 158.6874 | -10.0874 | 45.5 | 47.1981 | 49.1241 | -3.6241 | 130.8 | 128.5747 | 112.0104 | 18.7896 | 27.3 | 28.2915 | 28.2915 | -0.99149 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.7 | 75.8698 | 75.8698 | -0.16983 | 183.5086 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5915 | 183.4033 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6968 | 183.8308 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2693 | 87.5 | 88.9621 | 78.9128 | 8.5872 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 34.1 | 36.1294 | 42.5966 | -8.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 29.7 | 15.8309 | 15.8309 | 13.8691 | 84.4 | 87.2731 | 87.2731 | -2.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 71.2492 | 64.2713 | 21.5287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 88.3845 | 75.2125 | -4.3125 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 169.8 | 171.3883 | 133.1365 | 36.6635 | 89 | 86.504 | 86.5039 | 2.4961 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 70 | 70.028 | 69.1296 | 0.87041 | 30.1 | 28.9806 | 28.6088 | 1.4912 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8827 | 143.8827 | 2.2173 | 0 |  | 0 | 0 | 69.1 | 71.9413 | 71.9413 | -2.8413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.5 | 72.5086 | 72.5086 | 5.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 93.2039 | 110.724 | -41.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.899 | 12.899 | -4.899 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 11.4563 | 11.4563 | 0.74369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.1459 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.2 | 26.921 | 26.921 | 3.279 | 84.5 | 74.268 | 74.268 | 10.232 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 16.4805 | 14.8665 | 5.3335 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 15.4 | 16.3107 | 16.3107 | -0.91068 | 12.7 | 9.9897 | 26.418 | -13.718 | 40.3 | 48 | 49.259 | -8.959 |  |  |  | 0 | 110.9 | 79 | 76.467 | 34.433 | 117 | 86 | 85.257 | 31.743 | 18.6 | 10.003 | 10.003 | 8.597 | 11.8 | 7.023 | 7.023 | 4.777 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.8 | 8.981 | 8.981 | -3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.2 | 107 | 103 | -15.8 | 76.4 | 115.6143 | 88 | -11.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 43.5 | 52.3158 | 42 | 1.5 | 34.3 | 18.6842 | 15 | 19.3 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 22:00 | 146.8 | 146 | 109.6067 | 37.1934 | 646.1 | 643.6581 | 643.6581 | 2.4419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 52.3145 | 76.7982 | -17.4981 | 100.3 | 142.5718 | 127.2508 | -26.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 160.21 | 196.4245 | -63.5245 | 132.1 | 160.21 | 196.4245 | -64.3245 | 132.7 | 160.21 | 196.4245 | -63.7245 | 236.1 | 240.315 | 294.6367 | -58.5367 | 215.6 | 208.2667 | 208.2667 | 7.3333 | 111.5 | 104.1333 | 104.1333 | 7.3667 | 355.6 | 514.4455 | 392.1141 | -36.5141 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1998 | 139.5826 | 139.5826 | 1.6173 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 135.6 | 118.5704 | 78.6723 | 56.9277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 0 | 73.6072 | 34.4928 | 215.2 | 206.4408 | 138.3918 | 76.8082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 144.3308 | 153.5072 | -7.1072 | 45.1 | 47.1981 | 49.1241 | -4.0241 | 127.9 | 123.8439 | 112.0104 | 15.8896 | 27.6 | 28.2915 | 28.2915 | -0.69149 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.2 | 75.8698 | 75.8698 | -0.66983 | 182.6007 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4994 | 183.6794 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4207 | 183.2541 | 185.1001 | 185.1001 | -1.846 | 87.9 | 88.9621 | 75.042 | 12.858 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 33.9 | 36.1294 | 42.5966 | -8.6966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 30.3 | 15.8309 | 15.8309 | 14.4691 | 83.5 | 87.2731 | 87.2731 | -3.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 66.9659 | 55.8101 | 29.5899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 88.3845 | 70.5026 | 0.29737 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 141.1 | 165.5495 | 116.0696 | 25.0304 | 91.1 | 85.6829 | 86.2406 | 4.8594 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69.8 | 69.7037 | 67.1071 | 2.6929 | 29.9 | 28.8464 | 27.7719 | 2.1282 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.2 | 71.9413 | 71.9413 | -3.7413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.6 | 72.5086 | 72.5086 | 6.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 93.6353 | 110.621 | -19.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 13.004 | 13.004 | 0.696 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 11.4563 | 11.4563 | 0.74369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 4.077 | 5.67 | -0.97 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5 | 27.115 | 27.115 | 4.385 | 81.8 | 74.561 | 74.561 | 7.239 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.2 | 15.4897 | 12.9093 | 7.2907 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | 9 | 9 | -1 | 15.2 | 16.3107 | 16.3107 | -1.1107 | 11.4 | 9.8598 | 26.248 | -14.848 | 35.9 | 44 | 45.166 | -9.266 |  |  |  | 0 | 100.6 | 78 | 76.654 | 23.946 | 117.6 | 85 | 84.73 | 32.87 | 15.6 | 9.989 | 9.989 | 5.611 | 11.5 | 7.089 | 7.089 | 4.411 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 10.1 | 9.051 | 9.051 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.1 | 104 | 101 | -10.9 | 83.1 | 108.7791 | 85 | -1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 43.2 | 52.3158 | 42 | 1.2 | 34.6 | 18.6842 | 15 | 19.6 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 22:30 | 142.2 | 110.5315 | 106.2017 | 35.9983 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 214.3 | 219.8757 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 46.8708 | 76.7981 | -17.9981 | 98.5 | 137.771 | 115.962 | -17.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 159.9862 | 196.4245 | -39.4245 | 156 | 159.9862 | 196.4245 | -40.4245 | 156.5 | 159.9862 | 196.4245 | -39.9245 | 246.8 | 239.9792 | 294.6367 | -47.8367 | 217.3 | 208.2667 | 208.2667 | 9.0333 | 111.5 | 104.1333 | 104.1333 | 7.3667 | 359.3 | 489.9957 | 375.7373 | -16.4373 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.0695 | 139.5826 | 139.5826 | 1.487 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 89 | 97.6158 | 71.718 | 17.282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 74.7922 | 70.7018 | 37.1982 | 123.9 | 199.1019 | 117.1647 | 6.7353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 144.3299 | 144.3337 | 2.1663 | 45 | 47.1981 | 49.1241 | -4.1241 | 126.4 | 123.0236 | 112.0104 | 14.3896 | 27.5 | 28.2915 | 28.2915 | -0.79149 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76 | 75.8698 | 75.8698 | 0.13017 | 180.9163 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1838 | 182.0668 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0332 | 183.6834 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4166 | 87 | 88.9621 | 74.0906 | 12.9094 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.7 | 36.1294 | 42.5966 | -8.8966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.8 | 15.8309 | 15.8309 | 9.9691 | 83.3 | 87.2731 | 87.2731 | -3.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 63.2379 | 44.7141 | -1.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 88.3845 | 69.3451 | 1.4549 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 193.8 | 128.6699 | 103.2046 | 90.5954 | 88.6 | 87.3251 | 80.3523 | 8.2477 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70.9 | 70.3523 | 66.1269 | 4.7731 | 29.8 | 29.1148 | 27.3662 | 2.4338 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 143.8827 | 1.5173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.4 | 71.9413 | 71.9413 | -3.5413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.7 | 72.5086 | 72.5086 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 93.7831 | 110.333 | -6.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.191 | 13.191 | 1.209 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 11.4563 | 11.4563 | 0.64369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 3.7229 | 5.67 | -1.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 27.286 | 27.286 | 4.114 | 86.9 | 74.849 | 74.849 | 12.051 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.1 | 14.6274 | 10.3427 | 9.7573 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | 9 | 9 | -1 | 15.3 | 16.3107 | 16.3107 | -1.0107 | 8.8 | 9.2 | 25.807 | -17.007 | 34.8 | 39 | 41.87 | -7.07 |  |  |  | 0 | 99.9 | 78 | 76.289 | 23.611 | 119.7 | 84 | 84.04 | 35.66 | 16.8 | 9.533 | 9.533 | 7.267 | 8.7 | 7.091 | 7.091 | 1.609 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 7.8 | 9.206 | 9.206 | -1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95 | 101 | 99 | -4 | 91.9 | 106.8017 | 83 | 8.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 43.1 | 52.3158 | 42 | 1.1 | 34.7 | 18.6842 | 15 | 19.7 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 23:00 | 140.4 | 107.4482 | 101.9706 | 38.4295 | 646.1 | 643.6581 | 643.6581 | 2.4419 | 215.1 | 219.8757 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 28.9309 | 64.357 | -5.557 | 97.9 | 124.8721 | 115.962 | -18.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 | 175.2531 | 196.4245 | -43.0245 | 153.3 | 175.2531 | 196.4245 | -43.1245 | 153.1 | 175.2531 | 196.4245 | -43.3245 | 245.6 | 262.8796 | 294.6367 | -49.0367 | 215.2 | 208.2667 | 208.2667 | 6.9333 | 111.6 | 104.1333 | 104.1333 | 7.4667 | 355.9 | 469.5342 | 331.5711 | 24.3289 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4881 | 139.5826 | 139.5826 | 2.9055 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 93 | 90.3435 | 61.5889 | 31.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 72.7429 | 68.3841 | 40.0159 | 52.3 | 34.0957 | 117.1645 | -64.8645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 144.3299 | -144.3299 | 44.8 | 47.1981 | 49.1241 | -4.3241 | 110.3 | 105.3094 | 69.2148 | 41.0852 | 27.8 | 28.2915 | 28.2915 | -0.49149 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.7 | 75.8698 | 75.8698 | 0.83017 | 181.5723 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5277 | 181.7278 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3723 | 182.7146 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3855 | 87.2 | 88.9621 | 74.0905 | 13.1095 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 33.1 | 36.1294 | 42.5966 | -9.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.3 | 15.8309 | 15.8309 | 9.4691 | 84.1 | 87.2731 | 87.2731 | -3.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 47.5371 | 18.9159 | 24.3841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 88.3845 | 69.345 | 1.455 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 134.3 | 134.4464 | 94.8527 | 39.4473 | 90.4 | 85.9468 | 86.8703 | 3.5297 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 70.8 | 68.3004 | 65.984 | 4.816 | 29.9 | 28.2657 | 27.3071 | 2.5929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8827 | 143.8827 | 1.7173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.5 | 71.9413 | 71.9413 | -3.4413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0172 | 145.0172 | -7.9172 | 78.6 | 72.5086 | 72.5086 | 6.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 93.7606 | 109.984 | -0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.406 | 13.406 | 1.594 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.6 | 2.5556 | 4.8605 | -0.26055 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 27.405 | 27.405 | 4.195 | 84.2 | 74.873 | 74.873 | 9.327 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 12.5 | 10.9957 | 4.3754 | 8.1246 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 15.2 | 16.3107 | 16.3107 | -1.1107 | 7 | 8.59 | 25.275 | -18.275 | 33.9 | 35 | 38.839 | -4.939 |  |  |  | 0 | 85.1 | 77 | 75.74 | 9.36 | 114.5 | 84 | 83.297 | 31.203 | 14.4 | 8.93 | 8.93 | 5.47 | 9.3 | 7.072 | 7.072 | 2.228 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 8 | 9.39 | 9.39 | -1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.1 | 97 | 98 | 0.1 | 90.3 | 103.515 | 82 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 43.2 | 52.3158 | 42 | 1.2 | 34.9 | 18.6842 | 15 | 19.9 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/06/2025 | 23:30 | 141.8 | 106.6971 | 92.3063 | 49.4937 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 212.7 | 219.8757 | 209.3934 | 3.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.6186 | 56.971 | -56.971 | 98.6 | 114.6845 | 115.9619 | -17.3619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 168.2948 | 196.4245 | -50.8245 | 145.8 | 168.2948 | 196.4245 | -50.6245 | 145.6 | 168.2948 | 196.4245 | -50.8245 | 250.8 | 252.4421 | 294.6367 | -43.8367 | 215.2 | 208.2667 | 208.2667 | 6.9333 | 112 | 104.1333 | 104.1333 | 7.8667 | 358.6 | 381.3728 | 205.8337 | 152.7663 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.73 | 139.5826 | 139.5826 | -1.8526 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 89.9 | 89.1483 | 39.979 | 49.921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 70.6187 | 65.7802 | 41.4198 | 59.6 | 36.1028 | 117.1644 | -57.5644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 144.3299 | -144.3299 | 45 | 47.1981 | 49.1241 | -4.1241 | 108.2 | 104.1871 | 69.2147 | 38.9853 | 27.9 | 28.2915 | 28.2915 | -0.39149 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 71.4 | 75.8698 | 75.8698 | -4.4698 | 179.5376 | 185.1001 | 185.1001 | -5.5625 | 180.2176 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8825 | 183.2094 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8907 | 87.3 | 88.9621 | 74.0905 | 13.2095 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.5 | 2.4873 | 9.852 | -8.352 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 33.8 | 36.1294 | 42.5966 | -8.7966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 82.6 | 87.2731 | 87.2731 | -4.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 0 | 4.6392 | 37.8608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 88.3845 | 69.3449 | -3.9449 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 99.6 | 126.221 | 68.8156 | 30.7844 | 90.3 | 87.0611 | 92.5525 | -2.2525 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 70.8 | 71.7489 | 65.984 | 4.816 | 29.6 | 29.6928 | 27.3071 | 2.2929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.5 | 71.9413 | 71.9413 | -3.4413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.8 | 72.5086 | 72.5086 | 6.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 93.2277 | 109.84 | -2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.529 | 13.529 | 0.871 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 0 | 9 | 9 | -9 | 2.5 | 2.0148 | 4.38 | -1.88 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 27.472 | 27.472 | 4.128 | 88 | 74.632 | 74.632 | 13.368 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 15.4 | 16.3107 | 16.3107 | -0.91068 | 15.7 | 8.1147 | 25.006 | -9.306 | 39.5 | 33 | 36.558 | 2.942 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76 | 75 | 14.8 | 109.8 | 84 | 83.084 | 26.716 | 13.4 | 8.31 | 8.31 | 5.09 | 9.3 | 6.867 | 6.867 | 2.433 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 11.8 | 9.579 | 9.579 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.9 | 91 | 97 | -13.1 | 77 | 96.2535 | 81 | -4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 43.2 | 52.3158 | 42 | 1.2 | 34.8 | 18.6842 | 15 | 19.8 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 00:00 | 141.6 | 105.9307 | 93.9972 | 47.6028 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 214.4 | 219.8757 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.6186 | 56.9711 | -56.9711 | 98.9 | 106.8212 | 115.9621 | -17.0621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 155.3636 | 196.4245 | -73.1245 | 122.9 | 155.3636 | 196.4245 | -73.5245 | 123.2 | 155.3636 | 196.4245 | -73.2245 | 212.2 | 233.0454 | 294.6367 | -82.4367 | 214.6 | 208.2667 | 208.2667 | 6.3333 | 111.5 | 104.1333 | 104.1333 | 7.3667 | 363.5 | 467.2399 | 205.8261 | 157.6739 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4627 | 139.5826 | 139.5826 | 0.88012 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 91.3 | 85.0756 | 42.3032 | 48.9969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 69.7727 | 65.7813 | 42.1187 | 56.3 | 33.1677 | 117.1646 | -60.8646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 144.3299 | -144.3299 | 45 | 47.1981 | 49.1241 | -4.1241 | 104.3 | 97.9382 | 69.2149 | 35.0851 | 26.6 | 28.2915 | 28.2915 | -1.6915 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.7 | 75.8698 | 75.8698 | 0.83017 | 180.2511 | 185.1001 | 185.1001 | -4.849 | 181.3156 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7845 | 184.1184 | 185.1001 | 185.1001 | -0.9817 | 87.4 | 88.9621 | 74.0906 | 13.3094 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.5 | 2.4873 | 9.852 | -8.352 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.1 | 36.1294 | 42.5966 | -8.4966 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 83.7 | 87.2731 | 87.2731 | -3.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 0 | 4.6392 | 35.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 88.3845 | 69.3451 | -3.9451 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 87 | 111.3186 | 52.0992 | 34.9008 | 87.1 | 86.504 | 86.5044 | 0.59556 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 70.6 | 70.0347 | 65.984 | 4.616 | 29.7 | 28.9834 | 27.3071 | 2.3929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8827 | 143.8827 | 1.7173 | 0 |  | 0 | 0 | 68.1 | 71.9413 | 71.9413 | -3.8413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0172 | 145.0172 | -7.9172 | 78.9 | 72.5086 | 72.5086 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 92.8859 | 109.763 | -7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.622 | 13.622 | -0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 2.0148 | 4.38 | -4.38 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.2 | 27.537 | 27.537 | 3.663 | 86 | 74.347 | 74.347 | 11.653 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8 | 9 | 9 | -1 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 22.6 | 7.9083 | 24.825 | -2.225 | 29.6 | 31 | 34.525 | -4.925 |  |  |  | 0 | 81.6 | 76 | 74.196 | 7.404 | 105.2 | 84 | 83.048 | 22.152 | 12.7 | 7.685 | 7.685 | 5.015 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.5 | 9.77 | 9.77 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.4 | 88 | 95 | -7.6 | 79.6 | 91.2327 | 79 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 43.2 | 52.3158 | 42 | 1.2 | 35.1 | 18.6842 | 15 | 20.1 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2173.7 | 2231.1209 | 2262.5167 |  | 15548.2 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5142.75 | 5277.0175 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1346.55 | 1238.923 | 1437.7415 |  | 2588.65 | 2815.8764 | 3035.9008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4242.35 | 4449.9134 | 4632.9682 |  | 4515.7 | 4449.9134 | 4632.9682 |  | 4544.75 | 4449.9134 | 4632.9682 |  | 6578.1 | 6674.8701 | 6949.4523 |  | 4675.95 | 4755.7334 | 4998.4001 |  | 2468.8 | 2377.8666 | 2499.1999 |  | 9431.4 | 10087.6833 | 9511.8994 |  | 117.05 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3447.6447 | 3349.9813 | 3349.9814 |  | 177.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 125.6 | 67.6262 | 67.6262 |  | 185.7 | 0 | 21 |  | 163.95 | 165.0888 | 165.0888 |  | 299.6 | 344.5789 | 339.1227 |  | 1860.25 | 2054.6068 | 1857.2683 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1636.85 | 1587.726 | 1667.6731 |  | 2783.3 | 2872.3511 | 2920.4327 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.4 | 0 | 153.36 |  | 3792.7 | 3417.8078 | 3048.8613 |  | 1124.85 | 1137.5685 | 1178.9784 |  | 1941.05 | 1949.0584 | 1887.0646 |  | 711.7 | 678.9958 | 678.9958 |  | 445.05 | 419.735 | 421.4914 |  | 475.2 | 458.5632 | 458.5632 |  | 1853.25 | 1820.8759 | 1820.8759 |  | 4380.4246 | 4442.4018 | 4442.4019 |  | 4389.9428 | 4442.4018 | 4442.4019 |  | 4406.4373 | 4442.4018 | 4442.4019 |  | 2086.9 | 2092.2517 | 1872.7385 |  | 173.8 | 218.16 | 218.16 |  | 38.3 | 78.1064 | 236.4485 |  | 798.8 | 827.473 | 827.473 |  | 834.5 | 883.2727 | 1022.3184 |  | 91.2 | 98.8613 | 98.8613 |  | 196.8 | 229.5476 | 229.5476 |  | 1804 | 2078.6408 | 2092.4683 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1048.45 | 1151.5387 | 1055.4048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 639 | 672.7681 | 70.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1656.55 | 2057.2955 | 1779.3413 |  | 4220.05 | 4284.7093 | 4284.7094 |  | 4164.9 | 4284.7093 | 4284.7094 |  | 4800 | 4284.7093 | 4284.7094 |  | 6536.3 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.45 | 42.7774 | 42.7774 |  | 2791.05 | 3045.8101 | 2404.8892 |  | 2146.3 | 2010.8745 | 2076.096 |  | 1485.85 | 1493.6983 | 1500.7801 |  | 1703.7 | 1653.8917 | 1623.0373 |  | 719.35 | 684.4523 | 671.6834 |  | 168.3 | 0 | 201.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3406.6 | 3411.4896 | 3395.4187 |  | 262.4 | 0 | 230 |  | 1761.3 | 1820.7448 | 1812.7093 |  | 1230.7 | 1244.6669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4130.3 | 3764.8625 | 3816.2777 |  | 2141.25 | 1882.4313 | 1908.1389 |  | 6.85 | 8.0995 | 8.0995 |  | 372.35 | 605.1892 | 751.8285 |  | 476.7 | 513.757 | 513.757 |  | 206.85 | 243.042 | 267.272 |  | 2.05 | 0 | 2.1 |  | 302.4 | 274.9514 | 274.9514 |  | 228.1 | 216.0002 | 216 |  | 96.6 | 95.4205 | 107.0095 |  | 12 | 24 | 24 |  | 51.65 | 78 | 78 |  | 62.4 | 60 | 60 |  | 486.65 | 466.0193 | 466.0195 |  | 354.9 | 372.8155 | 372.8155 |  | 238.75 | 240 | 240 |  | 78.15 | 84 | 84 |  | 444 | 431.0679 | 431.0681 |  | 66.1 | 0 | 82.1925 |  | 78.25 | 0 | 116.539 |  | 305.6 | 270.027 | 270.027 |  | 878.85 | 786.996 | 786.996 |  | 79.45 | 69.624 | 69.624 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 26.5 | 28.8 | 28.8 |  | 67.2 | 67.2 | 67.2 |  | 72.95 | 0 | 57.542 |  | 57.6 | 59.976 | 59.976 |  | 276.4 | 265.8233 | 239.831 |  | 39.25 | 43.2 | 43.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 237.95 | 237.6 | 237.6 |  | 109.5 | 98.4 | 98.4 |  | 149.6 | 120 | 120 |  | 212.1 | 216 | 216 |  | 354.8 | 391.4563 | 391.4563 |  | 466.45 | 512.8943 | 603.3425 |  | 1073.05 | 1046.0545 | 1193.576 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1097.85 | 735.092 | 911.7665 |  | 1442.3 | 920.3575 | 1121.8335 |  | 145.3 | 104.4305 | 104.4305 |  | 98.8 | 84.801 | 84.801 |  | 264 | 240 | 240 |  | 95.05 | 84 | 84 |  | 211.2 | 196.8 | 196.8 |  | 150 | 156 | 156 |  | 165 | 180 | 180 |  | 169.85 | 184.8 | 184.8 |  | 150.8 | 179.197 | 201.2015 |  | 1640.25 | 1632.53 | 1827.129 |  | 100.5 | 124.7025 | 124.7025 |  | 577.05 | 0 | 833.595 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1210.4 | 871.8 | 1196 |  | 1269.15 | 961.6986 | 1160.5 |  | 400.35 | 0 | 638.6115 |  | 100.05 | 0 | 61.1305 |  | 101.7 | 129.6 | 129.6 |  | 414.75 | 438.0583 | 438.0583 |  | 227.2 | 254.4 | 254.4 |  | 1034.9 | 1229.7895 | 1008 |  | 755.85 | 439.2105 | 360 |  | 408.8 | 400.5 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.45 | 163.2 | 163.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 25 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7465311 y resultó S/. 1736025 (30.30% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 18 | 5729285.7646 | 6349864.4435 | -9.773%
JUE 19 | 6257916.1308 | 5888021.2517 | 6.282%
VIE 20 | 5987469.9999 | 5998466.6701 | -0.1833%
SAB 21 | 5948240.7295 | 5904163.7032 | 0.7465%
DOM 22 | 5915335.59 | 5848017.021 | 1.151%
LUN 23 | 7010178.9986 | 6929218.4254 | 1.168%
MAR 24 | 7435833.1016 | 7585651.9131 | -1.975%
MIE 25 | 7465311.2317 | 7754889.5492 | -3.734%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 25 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 09:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/06/2025 09:40:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 25/06/2025 08:25:00 | 25/06/2025 11:09:00 | 25/06/2025 08:24:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/06/2025 11:09:00 | 25/06/2025 18:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/06/2025 18:56:00 | 25/06/2025 19:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/06/2025 10:11:00 | 25/06/2025 10:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/06/2025 10:35:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/06/2025 10:01:00 | 25/06/2025 13:01:00 |  | 25/06/2025 12:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/06/2025 11:42:00 | 25/06/2025 17:57:00 | 25/06/2025 11:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/06/2025 17:57:00 | 25/06/2025 19:01:00 |  | 25/06/2025 18:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 01:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/06/2025 01:04:00 | 25/06/2025 02:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/06/2025 02:17:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 25/06/2025 02:17:00 | 25/06/2025 02:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/06/2025 19:08:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 19:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 08:28:00 | 25/06/2025 19:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/06/2025 19:01:00 | 26/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 25 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 25 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.9953 | 1 | 23.2916 | 144.55 | 1 | 25.3971 | 144.5381 | 1 | 137 | 143.7214 | 1 | 137 | 143.3768 | 1 | 47.7381 | 144.1779 | 1 | 110.0403 | 141.6173 | 1 | 0 | 124.6278 | 1 | 0 | 124.7445 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 124.7753 | 1 | 0 | 171.22 | 1 | 124.0386 | 121.9646 | 1 | 67.1852 | 125.1448 | 1 | 66.3005 | 155 | 1 | 139.5376 | 155 | 1 | 70.7762 | 155 | 1 | 160 | 125.566 | 1 | 163.0472 | 194 | 1 | 80.1058 | 194 | 1 | 117.0266 | 155.7317 | 1 | 169.7613 | 159.9391
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.9953 | 1 | 23.2916 | 144.55 | 1 | 25.3971 | 144.5381 | 1 | 137 | 143.7214 | 1 | 137 | 143.3768 | 1 | 47.7381 | 144.1779 | 1 | 110.0403 | 141.6173 | 1 | 0 | 124.6278 | 1 | 0 | 124.7445 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 124.7753 | 1 | 0 | 171.22 | 1 | 124.0386 | 121.9646 | 1 | 67.1852 | 125.1448 | 1 | 66.3005 | 155 | 1 | 139.5376 | 155 | 1 | 70.7762 | 155 | 1 | 160 | 125.566 | 1 | 163.0472 | 194 | 1 | 80.1058 | 194 | 1 | 117.0266 | 155.7317 | 1 | 169.7613 | 159.9391
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 89.1541 | 51.0846 | 1 | 90 | 45.0841 | 1 | 89.1543 | 51.0844 | 1 | 90 | 45.0841 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 41.3912 | 51.0846 | 1 | 88.1546 | 6 | 1 | 88.1546 | 6 | 1 | 47.7629 | 45.0842 | 1 | 40.5008 | 51.9232 | 1 | 36.5406 | 55.6527 | 1 | 65.7372 | 27.1115 | 1 | 65.7372 | 27.1115 | 1 | 58.7492 | 33.6925 | 1 | 47.7629 | 45.0842 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7625 | 52.9724 | 1 | 24.4466 | 33.2539 | 1 | 22.3412 | 33.2584 | 1 | 0 | 33.8394 | 1 | 0 | 34.0706 | 1 | 0 | 33.3078 | 1 | 26.9597 | 0 | 1 | 47.7625 | 52.951 | 1 | 47.7625 | 52.9578 | 1 | 47.7624 | 0 | 1 | 47.7626 | 33.4723 | 1 | 47.7622 | 52.9596 | 1 | 73.6392 | 13.78 | 1 | 25.9615 | 33.0354 | 1 | 0 | 29.8552 | 1 | 24.8595 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.434 | 1 | 6 | 0 | 1 | 43.8302 | 0 | 1 | 0 | 38.2683 | 1 | 0 | 34.0609
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 37.3434 | 1 | 0 | 37.6734 | 1 | 41.3912 | 6.0005 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 40.5008 | 6.839 | 1 | 36.5406 | 10.5686 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 45.1977 | 1 | 0 | 45.1977 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7625 | 0 | 1 | 24.4466 | 0 | 1 | 22.3412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.9597 | 0 | 1 | 47.7625 | 0 | 1 | 47.7625 | 0 | 1 | 47.7624 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7622 | 0 | 1 | 30.2504 | 13.78 | 1 | 25.9615 | 0 | 1 | 0 | 29.8552 | 1 | 24.8595 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0989 | 0 | 1 | 0 | 19.1734 | 1 | 0 | 17.0533
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3266 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 26.3266 | 1 | 0 | 33.2539 | 1 | 0 | 33.2584 | 1 | 0 | 33.8394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.316 | 1 | 0 | 26.3194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 26.3203 | 1 | 43.3888 | 0 | 1 | 0 | 33.0354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.7312 | 0 | 1 | 0 | 19.0949 | 1 | 0 | 17.0077
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 41.3912 | 6.0005 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.3917 | 6 | 1 | 40.3917 | 6 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 17.9743 | 27.1115 | 1 | 17.9743 | 27.1115 | 1 | 10.9863 | 33.6925 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.8022 | 1 | 0 | 44.8022 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 26.6459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.635 | 1 | 0 | 26.6384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 19.9999 | 1 | 10 | 19.9999 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 13.0323 | 1 | 10 | 13.1961 | 1 | 10 | 13.2036 | 1 | 10 | 13.4392 | 1 | 10 | 13.5526 | 1 | 10 | 13.5142 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.4212 | 1 | 10 | 13.2976 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.2651 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4624 | 0 | 1 | 8.3029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2387 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 19.9999 | 1 | 10 | 19.9999 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 13.0323 | 1 | 10 | 13.1961 | 1 | 10 | 13.2036 | 1 | 10 | 13.4392 | 1 | 10 | 13.5526 | 1 | 10 | 13.5142 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.4212 | 1 | 10 | 13.2976 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.2651 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4624 | 0 | 1 | 8.3029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2387 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 23.8231 | 0 | 1 | 29.3488 | 0 | 1 | 26.0731 | 0 | 1 | 31.5988 | 0 | 1 | 124.9761 | 0 | 1 | 99.035 | 0 | 1 | 34.1039 | 0 | 1 | 37.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71.5859 | 0 | 1 | 33.5172 | 0 | 1 | 0 | 94.4685 | 1 | 0 | 94.4685 | 1 | 15.245 | 60.1376 | 1 | 0 | 76.4959 | 1 | 46.4513 | 0 | 1 | 90.4457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.7684 | 0 | 1 | 52.0387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1727 | 0 | 1 | 16.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 23.8231 | 0 | 1 | 29.3488 | 0 | 1 | 26.0731 | 0 | 1 | 31.5988 | 0 | 1 | 124.9761 | 0 | 1 | 99.035 | 0 | 1 | 34.1039 | 0 | 1 | 37.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71.5859 | 0 | 1 | 33.5172 | 0 | 1 | 0 | 94.4685 | 1 | 0 | 94.4685 | 1 | 15.245 | 60.1376 | 1 | 0 | 76.4959 | 1 | 46.4513 | 0 | 1 | 90.4457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.7684 | 0 | 1 | 52.0387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1727 | 0 | 1 | 16.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 55.0229 | 31.7454 | 1 | 48.6512 | 37.7459 | 1 | 31.9285 | 53.4945 | 1 | 25.5569 | 59.4949 | 1 | 53.0239 | 7.8301 | 1 | 0 | 7.8301 | 1 | 55.0229 | 31.7454 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4547 | 1 | 48.6512 | 37.7459 | 1 | 55.9133 | 30.9069 | 1 | 59.8735 | 27.1773 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 70.0644 | 17.5801 | 1 | 70.0644 | 17.5801 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2618 | 0 | 1 | 89.2618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.2619 | 0 | 1 | 0 | 49.3827 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2376 | 0 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2378 | 0 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.098 | 0 | 1 | 68.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.0641 | 0 | 1 | 60.9734 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 55.0229 | 31.7454 | 1 | 48.6512 | 37.7459 | 1 | 31.9285 | 53.4945 | 1 | 25.5569 | 59.4949 | 1 | 53.0239 | 7.8301 | 1 | 0 | 7.8301 | 1 | 55.0229 | 31.7454 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4547 | 1 | 48.6512 | 37.7459 | 1 | 55.9133 | 30.9069 | 1 | 59.8735 | 27.1773 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 55.1985 | 31.5801 | 1 | 70.0644 | 17.5801 | 1 | 70.0644 | 17.5801 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2618 | 0 | 1 | 89.2618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.2619 | 0 | 1 | 0 | 49.3827 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2376 | 0 | 1 | 89.2375 | 0 | 1 | 89.2378 | 0 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.098 | 0 | 1 | 68.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.0641 | 0 | 1 | 60.9734 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.8442 | 6.0011 | 1 | 20.8443 | 6.001 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 18.1253 | 1 | 0 | 18.1254 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 8.549 | 17.5801 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.1676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.8442 | 6.0011 | 1 | 20.8443 | 6.001 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 18.1253 | 1 | 0 | 18.1254 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 8.549 | 17.5801 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.1676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.965 | 0 | 1 | 37.482 | 0 | 1 | 42.4886 | 0 | 1 | 79.8455 | 0 | 1 | 71.5859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.0687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.7429 | 0 | 1 | 17.9743 | 0 | 1 | 53.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.0387 | 0 | 1 | 52.0387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.482 | 0 | 1 | 42.4886 | 0 | 1 | 79.8455 | 0 | 1 | 71.5859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.0687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [10 empty] | El grupo G3 de la C.H. Huinco no brindó el servicio de RSF por parada de emergencia. |  |  | El grupo G3 de la C.H. Huinco no brindó el servicio de RSF por parada de emergencia. |  |  | El grupo G3 de la C.H. Huinco no brindó el servicio de RSF por parada de emergencia. | [29 empty] | C.H. Chaglla no dio RSF por problemas con sus señales |  |  | C.H. Chaglla no dio RSF por problemas con sus señales |  |  | C.H. Chaglla no dio RSF por problemas con sus señales | [5 empty] | C.H. Chaglla no dio RSF por problemas con sus señales |  |  | C.H. Chaglla no dio RSF por problemas con sus señales | [8 empty] | Chaglla no pudo regular por problemas en sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 25 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
25/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
25/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
25/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 25 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Machu Picchu; C.T. Fenix; C.T. Tallanca y C.T. Tablazo

## CONCLUSIONES
miércoles, 25 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe