## EVENTOS
jueves, 26 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGASA | CHARCANI II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 26/06/2025 16:54:00 | 26/06/2025 17:05:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G3 DE LA C.H. CHARCANI II |  | NO | 5.25
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NIÑA - MIGUEL GRAU | LINEA DE TRANSMISION | L-2241_New | 26/06/2025 08:55:00 | 26/06/2025 08:55:00 | PRIMERA ENERGIZACION DE LA LINEA L-2241 (LA NIÑA - MIGUEL GRAU) DE 220 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 26 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
26/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 26 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 26/06/2025 08:38 | 26/06/2025 16:13 | Medicion de puestas a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 26/06/2025 08:38 | 26/06/2025 16:13 | Medicion de puestas a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 26/06/2025 06:35 | 26/06/2025 17:28 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 26/06/2025 06:35 | 26/06/2025 17:28 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 26/06/2025 05:03 | 27/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-2 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 00:00 | Mantenimiento Anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12605 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - SANTA ROSA | L-2702 | 26/06/2025 07:48 | 26/06/2025 16:45 | REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18619 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 26/06/2025 07:28 | 26/06/2025 17:41 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 26/06/2025 16:54 | 26/06/2025 17:05 | Desconexion de la unidad durante proceso de pasar tension al sistema de excitacion del G2. | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 115 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 26/06/2025 17:41 | 26/06/2025 18:52 | Pruebas operativas de la unidad luego de MP plan 1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 114 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/06/2025 10:32 | 26/06/2025 10:52 | VALIDACION DEL CEMS TG6 (47MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | INTIPAMPA | IPT1 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR IPT1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17794 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 | 31.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp. limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR2 | 26/06/2025 17:10 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8459 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES) | 45 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 26/06/2025 06:00 | 26/06/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES DE LA L-1139 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12922 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 26/06/2025 10:00 | 26/06/2025 10:47 | Las pruebas de potencia minima se llevaran a cabo en UG2. Estas pruebas se realizan en servicio, alcanzando una generacion minima con una potencia de 10 MW del (G1 o G2), entre las 08:30 h y las 10:00 h, mientras que el otro generador operara a la potencia disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 26/06/2025 00:00 | 26/06/2025 15:25 | CORREGIR FUGA DE GAS SF6, REQUIERE CORTE CONTINUO. R0120167 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10157 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR01). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 26/06/2025 08:25 | 26/06/2025 20:07 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2141 | 26/06/2025 10:24 | 26/06/2025 18:49 | Linea L-2141 F/S a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18643 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 26/06/2025 00:00 | 26/06/2025 08:59 | PRUEBAS DE CONFIABILIDAD A PLENA CARGA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 26/06/2025 08:59 | 26/06/2025 20:18 | PRUEBA DE MEDICION DE PARAMETROS Y EFICIENCIA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | SS.EE. | 26/06/2025 00:00 | 26/06/2025 06:00 | Mantenimiento preventivo en la red CLARO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19962 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Revision General de servidores y equipos de comunicacion DCS | 179.37 | P | E/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 26/06/2025 00:00 | 26/06/2025 14:14 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR ATXF1 Y EQUIPAMIENTO PATIO SECTOR #1 500KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/06/2025 00:00 | 26/06/2025 17:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE TRANSFORMADOR ATXF1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 26/06/2025 09:58 | 26/06/2025 13:09 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 26/06/2025 08:09 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA I 220kV | 26/06/2025 04:40 | 26/06/2025 19:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11855 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 26/06/2025 09:32 | 26/06/2025 16:39 | PRUEBAS DE RELE DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 19935 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CUELLO MUERTO ABIERTO EN EL LADO ECUATORIANO A SOLICITUD DE ECUADOR DESDE LAS 10:06 HORAS DEL 19.06.25. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | R-14 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | TRATAMIENTO DE ACEITE REACTOR CON CORTE CONTINUO. (R0116454) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11133 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | R-14 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MC Conexion Neutro Tierra a Malla (R0120501).R-14 QUEDA F/S | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11133 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1109 | 26/06/2025 06:16 | 26/06/2025 16:05 | CELDA DE RESERVA: MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA EN CELDA. (R0115003) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10970 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1109 | 26/06/2025 06:16 | 26/06/2025 16:05 | CELDA DE RESERVA: MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0095666) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10970 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 26/06/2025 09:40 | 26/06/2025 17:45 | Reinicio Multiplexor FOX615 actividad en servicio con perdida de supervision menor a 5 min con riesgo de disparo controlado, subiendo el umbral del valor de la corriente para el 87L de la Linea L-2305 (Independencia – Chilca) y L-2208 (Indepdenencia – Chincha). (R0120475) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO INGRESO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161 DESDE EL 02.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 26/06/2025 18:18 | 26/06/2025 20:02 | CONCESIONARIA LA NI?A: PRUEBA DE RELES CELDA CL-2143 (ANTES CL-2241) PRINCIPAL Y RESPALDO 7SL87 SIEMENS (R0120223) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-09 | 26/06/2025 11:05 | 26/06/2025 15:10 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE DEL BANCO. (R0118419) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1798 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/06/2025 08:00 | 26/06/2025 18:30 | POA LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE MODERNIZACION CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0108474). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/06/2025 08:00 | 26/06/2025 18:30 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (CL-6627), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS PARA INTERFAZ CON SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DE L-2252 Y L-2251, TIMBRADO, AMARILLADO, PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION Y 50BF. (CORTE 1), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO. (R0101913) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 26/06/2025 00:00 | 26/06/2025 21:17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INYECTOR N°6 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | TOMA CUT OFF | 26/06/2025 02:00 | 26/06/2025 13:00 | Limpieza toma cut-off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 26/06/2025 06:20 | 26/06/2025 18:09 | Limpieza toma cut-off | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G2 | 26/06/2025 07:00 | 26/06/2025 18:09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG2 | 3.05 | P | F/S | N | PREV. | 44 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/06/2025 07:30 | 26/06/2025 17:29 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OBRAS CIVILES XC10 R0120276 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 26/06/2025 11:09 | 26/06/2025 16:58 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OBRAS CIVILES R0120267 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22635 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2141 | 26/06/2025 10:24 | 26/06/2025 18:47 | HABILITAR PROTECCION 50BF Y EFP DE LA CELDA DE LA LINEA L-2141, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE DISPARO. (R0119061) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17621 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA A_220 kV | 26/06/2025 10:29 | 26/06/2025 12:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2141. (R0119061) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17371 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA B_220 kV | 26/06/2025 12:16 | 26/06/2025 17:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2141. (R0119061) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17372 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 26/06/2025 16:00 | 26/06/2025 18:50 | HABILITAR PROTOCOLO DE REDUNDANCIA PRP EN LOS RELES DE PROTECCION 87L DE LA L-2141, REQUIERE L-2141 FUERA DE SERVICIO. (R0118760) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CERRO DEL AGUILA | L-2141 | 26/06/2025 10:24 | 26/06/2025 18:47 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN SE. COLCABAMBA PARA HABILITAR PROTOCOLO PRP. (R0118760) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17619 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 26/06/2025 07:41 | 26/06/2025 14:38 | CAMBIAR HERRAJE CORROIDO DE TORRE T-19. (R0114824) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13584 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 26/06/2025 07:41 | 26/06/2025 14:38 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-5 A T-81. (R0113992) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13584 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | CL-2065 | 26/06/2025 08:58 | 26/06/2025 15:09 | Revision mando N1, N2 y N3 IN2830 (R0120473) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17453 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO POR FALLA EN UNIDAD CENTRAL (PANTALLA CONGELADA Y BLOQUEADA). CONFIGURACION SIMPLE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 26/06/2025 11:06 | 26/06/2025 11:55 | CORREGIR LOGICA ERRONEA MACO CON RIESGO DE DISPARO DE 11:00 A 12:00 HORAS, PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO ANTES DE LA CARGA DE CONFIGURACION AL RELE PL2. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA EN TODO MOMENTO CON EL PL1. (R0120180) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 26 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 26 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/06/2025 | 00:30 | 102.5 | 648.9 | 214.6 |  |  | 0 | 99.8 |  |  | 153.1 | 151.8 | 152.4 | 247.8 | 216.5 | 111.2 | 297.9 | 4.9 |  |  |  |  | 138.2 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.9 | 12.3 | 50.4 |  |  |  |  | 60.3 | 163.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.8 | 49.2 | 27.9 | 18.6 | 19.8 | 74.4 | 183.4273 | 184.0108 | 183.8935 | 85.9 | 7.3 | 1.6 | 33.4 | 34.4 | 3.8 | 0 | 84.2 |  |  | 22.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.6 | 176.4 | 174.2 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 1.3 | 100.8 | 87.7 | 63.2 | 70.9 | 30.1 | 0 |  |  | 145.7 |  | 68.3 | [5 empty] | 70.8 | 0.2 | 0 | 91.7 | 0 | 9.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 29.3 | 85.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.5 | 1.7 |  | 9.8 | 4.8 | 6.1 | 8 | 15.4 | 24.4 | 22.1 |  | 81.7 | 103.4 | 10.1 | 6.9 | 11 | 3.8 | 7.7 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.8 | 110.1 | 0 | 0 | 4.4 | 18.2 | 9.5 | 42 | 34.5 | 17 |  | 6.2 |  |  | 6505.5316 | 23.8529 | 1.696 |  | 10.4 | 27.1974 | 18.9237 |  | 15.9 | 97.97
26/06/2025 | 01:00 | 101.3 | 649.3 | 214.5 |  |  | 0 | 98.3 |  |  | 162 | 162.2 | 162 | 253.6 | 216 | 111.5 | 299.8 | 4.9 |  |  |  |  | 140.2 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.9 | 12.3 | 49.7 |  |  |  |  | 60.5 | 164.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45 | 51.6 | 27.9 | 18.6 | 19.8 | 74.5 | 182.7416 | 183.6231 | 184.4709 | 86.9 | 7.3 | 1.6 | 33.4 | 34 | 3.8 | 0 | 84.1 |  |  | 22.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 65.8 | 177.2 | 174.9 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.2 | 102.2 | 87.7 | 63.2 | 71 | 30 | 0 |  |  | 146.2 |  | 69.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 11.2 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 14.3 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 30.5 | 78.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 8.2 | 1.7 |  | 9.8 | 4.7 | 6.3 | 7.7 | 15.7 | 26.8 | 22.2 |  | 78.9 | 102.1 | 12.7 | 6.3 | 11 | 3.8 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.6 | 99.4 | 0 | 0 | 4.4 | 18.6 | 9.7 | 42.8 | 34.4 | 17 |  | 7.7 |  |  | 6467.0356 | 24.2287 | 0 |  | 10.4 | 27.2361 | 18.9249 |  | 16.1 | 96.8897
26/06/2025 | 01:30 | 100.6 | 649.8 | 214.4 |  |  | 0 | 99.3 |  |  | 148.2 | 147.7 | 147.6 | 239.5 | 213.9 | 111.4 | 213.6 | 4.9 |  |  |  |  | 140.7 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.9 | 11.5 | 50.4 |  |  |  |  | 60.9 | 165.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.8 | 48.3 | 30.1 | 18.6 | 19.8 | 79.2 | 183.4523 | 183.3843 | 183.6205 | 86.9 | 7.3 | 1.6 | 33.4 | 33.7 | 3.8 | 0 | 84.8 |  |  | 13 |  |  | 47 |  |  |  | 65.7 | 176 | 174.1 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 82.3 | 87.8 | 63.4 | 70.8 | 30.2 | 0 |  |  | 145.4 |  | 68.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 0 | 7.7 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.4 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.4 | 82.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 7 | 1.6 |  | 9.8 | 4.7 | 6.4 | 8 | 15.6 | 27.5 | 19 |  | 80.7 | 105.6 | 11.4 | 6.1 | 11 | 3.8 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.4 | 93.1 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 43.5 | 35 | 17 |  | 7.4 |  |  | 6290.457 | 24.1671 | 0 |  | 10.5 | 27.1745 | 18.926 |  | 15.9 | 96.6676
26/06/2025 | 02:00 | 103.6 | 648 | 214.1 |  |  | 0 | 97 |  |  | 149.2 | 149.9 | 149.5 | 245.4 | 215.4 | 111.1 | 214.6 | 4.9 |  |  |  |  | 144.8 | 7.7 | 5.5 | 0 | 6.9 | 11.5 | 49.6 |  |  |  |  | 60.7 | 161 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 48.5 | 29.5 | 18.6 | 19.8 | 77.6 | 183.2216 | 183.0978 | 183.7194 | 86.8 | 7.2 | 1.6 | 33.4 | 33.5 | 3.8 | 0 | 83.9 |  |  | 12.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.6 | 176.1 | 174.2 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 78.8 | 88 | 63.3 | 70.8 | 30.1 | 0 |  |  | 145.5 |  | 68.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 6.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.2 | 81 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 5.5 | 1.6 |  | 9.8 | 4.8 | 6.2 | 7.9 | 15.7 | 20 | 23.7 |  | 81.6 | 106.1 | 12.1 | 6.3 | 11 | 3.8 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103 | 98.6 | 0 | 0 | 4.4 | 18.6 | 9.1 | 43.8 | 34.8 | 17.3 |  | 7.9 |  |  | 6296.0388 | 24.1819 | 0 |  | 10.4 | 27.1982 | 18.9268 |  | 15.9 | 96.6068
26/06/2025 | 02:30 | 104.3 | 641.3 | 211.9 |  |  | 61 | 96.2 |  |  | 120.9 | 119.3 | 119.5 | 227.9 | 214.6 | 111.7 | 132.4 | 5 |  |  |  |  | 145.3 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.5 | 50.4 |  |  |  |  | 60 | 162.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.4 | 74.9 | 32.1 | 18.6 | 19.8 | 73.3 | 182.4934 | 185.1418 | 181.9023 | 86.7 | 7 | 1.6 | 33.8 | 34.7 | 3.8 | 0 | 82.8 |  |  | 10 |  |  | 47.1 |  |  |  | 66.8 | 174.9 | 172.6 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 52.2 | 114.8 | 64.3 | 71.1 | 30 | 0 |  |  | 144.4 |  | 67.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.1 | 84.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 5.1 | 1.6 |  | 9.8 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 15.5 | 19.8 | 31.1 |  | 91.9 | 106.6 | 15.1 | 10 | 11 | 3.8 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.1 | 105.1 | 0 | 0 | 4.4 | 18.5 | 9.8 | 43.6 | 34.9 | 17.5 |  | 7.9 |  |  | 6212.0375 | 24.6196 | 0 |  | 10.4 | 27.1932 | 18.9277 |  | 16.1 | 97.2406
26/06/2025 | 03:00 | 100.1 | 651.2 | 215.3 |  |  | 70.2 | 96.5 |  |  | 133.8 | 134.7 | 133.4 | 214.2 | 215.5 | 111.4 | 149.7 | 4.9 |  |  |  |  | 138.4 | 8 | 5.5 | 0 | 6.8 | 11.5 | 50.5 |  |  |  |  | 60.4 | 165.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.8 | 72.6 | 29.1 | 18.6 | 19.8 | 77.8 | 182.1142 | 182.8759 | 185.2392 | 87.5 | 7 | 1.5 | 33.1 | 34.8 | 3.8 | 0 | 84.7 |  |  | 10.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 65.7 | 176.8 | 174.5 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.2 | 45.7 | 86.7 | 63.7 | 69.8 | 29.9 | 0 |  |  | 146.3 |  | 69.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 12.4 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 84.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 4.9 | 1.6 |  | 9.8 | 4.6 | 6.3 | 8 | 15.6 | 19 | 34.7 |  | 89.5 | 100 | 11.9 | 6.9 | 11 | 3.8 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.6 | 111.2 | 0 | 0 | 4.4 | 18.6 | 9.7 | 43.4 | 34.7 | 17.4 |  | 7.7 |  |  | 6270.5293 | 24.2159 | 0 |  | 10.5 | 27.2245 | 18.9284 |  | 16.2 | 97.0687
26/06/2025 | 03:30 | 97.1 | 646.7 | 214.8 |  |  | 67.7 | 99.3 |  |  | 126.8 | 127 | 127.1 | 231.9 | 216.1 | 111.4 | 144.5 | 4.9 |  |  |  |  | 140.2 | 6.7 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.5 | 49.7 |  |  |  |  | 60.1 | 102.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.1 | 30.7 | 30.4 | 18.6 | 19.8 | 76.2 | 181.8475 | 182.5652 | 183.8504 | 86.3 | 7 | 1.6 | 32.8 | 33.1 | 3.8 | 0 | 83.7 |  |  | 10.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.4 | 176.8 | 174.6 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.2 | 39.9 | 81 | 63.4 | 69.9 | 29.9 | 0 |  |  | 146.1 |  | 68.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 4.9 | 0 | 12.4 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.5 | 82.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 4.9 | 1.6 |  | 9.8 | 4.6 | 6.2 | 8.2 | 15.5 | 18.8 | 33.2 |  | 84 | 103.1 | 12.8 | 5.2 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.9 | 106.1 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 43.4 | 34.7 | 17 |  | 6.9 |  |  | 6112.1631 | 24.1916 | 0 |  | 10.5 | 27.2459 | 18.9287 |  | 16 | 96.8662
26/06/2025 | 04:00 | 100.8 | 649.3 | 215 |  |  | 68.2 | 100.3 |  |  | 163.6 | 163 | 163.6 | 252.7 | 215.1 | 111.2 | 146.3 | 4.9 |  |  |  |  | 143.1 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.5 | 50.5 |  |  |  |  | 60.7 | 102.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.5 | 44.9 | 29.8 | 18.6 | 19.8 | 75.6 | 183.1875 | 183.7371 | 184.4546 | 86.4 | 7 | 1.6 | 33.3 | 34.1 | 3.8 | 0 | 84.9 |  |  | 10.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.6 | 176 | 173.8 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 1.2 | 41.3 | 83.6 | 63.7 | 69.8 | 30.1 | 0 |  |  | 145.4 |  | 67.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 6.6 | 0 | 12.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.4 | 13.9 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 84.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 5.1 | 1.6 |  | 9.8 | 4.6 | 6.3 | 8.3 | 15.5 | 26.2 | 32.1 |  | 79.1 | 102 | 9.3 | 5.3 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.2 | 72.3 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 42.9 | 34.3 | 17.5 |  | 8.2 |  |  | 6218.7792 | 24.203 | 0 |  | 10.4 | 27.2459 | 18.9291 |  | 16 | 96.7779
26/06/2025 | 04:30 | 93 | 643.2 | 213.2 |  |  | 66 | 95.2 |  |  | 171.1 | 170.8 | 170.6 | 263 | 215.6 | 111.7 | 142.4 | 4.7 |  |  |  |  | 137.7 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.8 | 11.5 | 49.7 |  |  |  |  | 58.8 | 102.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 34.4 | 28.8 | 18.6 | 19.8 | 70.5 | 177.9793 | 178.4961 | 183.7942 | 86.4 | 7 | 1.6 | 31.9 | 32.3 | 3.8 | 0 | 82.1 |  |  | 9.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 64.6 | 176.8 | 174.9 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 1.2 | 36.8 | 82.2 | 62.2 | 68.8 | 29.3 | 0 |  |  | 145.6 |  | 68.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 6.3 | 0 | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 19.9 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 86.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 5.1 | 1.6 |  | 9.8 | 4.7 | 6.1 | 8.1 | 15.4 | 20.1 | 30.4 |  | 74.8 | 100.2 | 11.3 | 4.9 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.5 | 64.9 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.7 | 44.1 | 34.6 | 17.5 |  | 8.3 |  |  | 6153.7697 | 24.1668 | 0 |  | 10.5 | 27.2713 | 18.9292 |  | 16.2 | 97.0673
26/06/2025 | 05:00 | 102.1 | 649.6 | 214.9 |  |  | 68.1 | 100 |  |  | 187.2 | 192.6 | 192.3 | 270.3 | 214 | 111 | 149.8 | 4.9 |  |  |  |  | 138.6 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.5 | 51 |  |  |  |  | 60.8 | 100.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.1 | 50 | 30 | 18.6 | 19.8 | 80.2 | 182.6393 | 182.3677 | 185.0274 | 87.1 | 7 | 1.6 | 33.1 | 34.6 | 3.8 | 0 | 84 |  |  | 10.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.9 | 175.9 | 173.9 | 200 | 272 | [8 empty] | 1.2 | 59.8 | 93.3 | 63.7 | 69.8 | 30.1 | 0 |  |  | 145.4 |  | 67.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 5.9 | 0 | 12.8 | 9.9 | 5.2 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 15.3 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 82.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 5 | 1.6 |  | 9.8 | 4.6 | 6.3 | 8.3 | 15.5 | 19 | 31.4 |  | 64.5 | 93.6 | 7.6 | 5 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.1 | 57.1 | 0 | 0 | 4.4 | 18.6 | 9.6 | 43.2 | 34.8 | 17.5 |  | 8.6 |  |  | 6288.5344 | 24.1898 | 0 |  | 10.4 | 27.2184 | 18.9295 |  | 16.1 | 96.8376
26/06/2025 | 05:30 | 102 | 649.4 | 214.7 |  |  | 68.1 | 97.8 |  |  | 184.3 | 184.4 | 184.8 | 272.5 | 214.8 | 111.7 | 249.2 | 4.9 |  |  |  |  | 143.9 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.8 | 11.5 | 50.7 |  |  |  |  | 60.6 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.4 | 48.8 | 30.8 | 18.6 | 19.8 | 70.4 | 182.8932 | 183.8547 | 184.0584 | 86.7 | 6.3 | 1.6 | 33.4 | 33.9 | 3.8 | 0 | 84.3 |  |  | 10.5 |  |  | 47.4 |  |  |  | 65.8 | 175.9 | 174 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.2 | 41.9 | 89.6 | 63.3 | 69.9 | 30.1 | 0 |  |  | 145.9 |  | 68.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 7.4 | 0 | 12.6 | 9.8 | 5.3 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 20.3 | 15 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.5 | 80.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 5 | 1.5 |  | 9.8 | 4.6 | 6.3 | 8.3 | 15.5 | 22.2 | 28.3 |  | 63.8 | 93.3 | 8.3 | 5.2 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.2 | 55 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.5 | 42.9 | 34.8 | 17.4 |  | 8.4 |  |  | 6349.1064 | 24.1931 | 0 |  | 10.5 | 27.1969 | 18.9296 |  | 16 | 96.8196
26/06/2025 | 06:00 | 100.5 | 646.4 | 214 |  |  | 67.9 | 98.4 |  |  | 184.5 | 185.1 | 185.2 | 279.4 | 216.1 | 111.5 | 394 | 4.9 |  |  |  |  | 143 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.9 | 11 | 50.6 |  |  |  |  | 60.5 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.5 | 49.2 | 31.5 | 18.5 | 19.8 | 75.3 | 182.1912 | 183.0094 | 183.6433 | 87 | 5.6 | 1.6 | 33.1 | 33.8 | 3.8 | 0 | 83.7 |  |  | 10.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.5 | 176.2 | 174.3 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 70.4 | 89.5 | 62.2 | 69.7 | 29.9 | 0 |  |  | 145.8 |  | 68.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 10.3 | 0 | 12.8 | 10 | 5.2 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 20.2 | 14.4 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0.1 | 0 | 31.5 | 74.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 5 | 1.6 |  | 9.8 | 4.8 | 6.2 | 9 | 15.5 | 26.2 | 35.9 |  | 64.3 | 93.2 | 9.4 | 4.1 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.2 | 58.2 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4 | 9.7 | 42.7 | 34.6 | 17.2 |  | 8.4 |  |  | 6537.4439 | 24.1847 | 0 |  | 10.4 | 27.1613 | 18.9296 |  | 16 | 96.6757
26/06/2025 | 06:30 | 103.6 | 646.9 | 214 |  |  | 69.1 | 98.4 |  |  | 185.5 | 202.2 | 202.7 | 288.2 | 213.8 | 110.9 | 509.5 | 4.9 |  |  |  |  | 145.8 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 10.7 | 50.9 |  |  |  |  | 60.3 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.5 | 71.3 | 31.3 | 18.6 | 19.8 | 76.8 | 181.634 | 183.6849 | 183.5213 | 87 | 0.2 | 1.6 | 33.9 | 34.6 | 3.8 | 0 | 83.5 |  |  | 10.3 |  |  | 47 |  |  |  | 65.9 | 175.7 | 173.9 | 200 | 272.5 | [8 empty] | 1.2 | 165.9 | 98.5 | 62.3 | 69.7 | 30 | 0 |  |  | 145 |  | 67.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 6.4 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.1 | 18.5 | 1.6 | 1.9 | 28 | 68.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 5 | 1.6 |  | 10 | 4.9 | 6.2 | 9 | 15.5 | 25 | 36.1 |  | 60 | 94 | 6.9 | 4.2 | 11 | 3.8 | 8.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 60.6 | 59.5 | 1.7 | 0 | 4.4 | 18.6 | 9 | 43.3 | 34.4 | 17.9 |  | 7.6 |  |  | 6801.1402 | 24.1895 | 0 |  | 10.4 | 27.1649 | 18.9295 |  | 16.1 | 96.784
26/06/2025 | 07:00 | 132.6 | 646.2 | 214.1 |  |  | 90.6 | 98.3 |  |  | 159.4 | 159.1 | 158.8 | 258.4 | 215.9 | 111.1 | 379.3 | 4.9 |  |  |  |  | 144.9 | 8.9 | 5.4 | 0 | 6.8 | 10.8 | 50.7 |  |  |  |  | 64.1 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 48.8 | 48.3 | 32.3 | 18.8 | 19.8 | 76.9 | 181.9217 | 182.1282 | 183.6034 | 86.7 | 0 | 1.5 | 33.8 | 34.6 | 3.8 | 0 | 83.5 |  |  | 41.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.6 | 176.1 | 174 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 83.1 | 89.2 | 62.1 | 69.8 | 29.9 | 0 |  |  | 145.5 |  | 68.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 14.3 | 7.7 | 0 | 13 | 9.9 | 5.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.1 | 18.5 | 6.3 | 7.2 | 29.9 | 66.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 5.3 | 2.4 | 9 | 1.5 |  | 10 | 4.9 | 6.3 | 9 | 15.3 | 27.7 | 43 |  | 51.9 | 94.9 | 5.1 | 2.6 | 11 | 3.9 | 8.1 | 6 | 6.8 | 7 | 2.6 | 41.1 | 1.4 | 24.1 | 0.6 | 45.6 | 50.7 | 19.1 | 1.3 | 4.4 | 18.4 | 9.1 | 43.8 | 34.8 | 17.4 |  | 7.1 |  |  | 6746.6534 | 24.2736 | 0 |  | 10.4 | 27.2586 | 18.9233 |  | 16.1 | 96.9556
26/06/2025 | 07:30 | 140 | 640.1 | 212.2 |  |  | 90.9 | 100.7 |  |  | 143.5 | 141.3 | 141.6 | 239.5 | 213.9 | 109.5 | 369.9 | 4.9 |  |  |  |  | 145.7 | 6.9 | 4.6 | 0 | 6.8 | 11.2 | 49.8 |  |  |  |  | 64.3 | 105.8 |  |  |  | 6.5 | 150.8 | 49 | 48.5 | 30.4 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 181.2256 | 181.0627 | 181.7618 | 87.6 | 0 | 1.6 | 34 | 34.8 | 3.8 | 0 | 82.6 |  |  | 41.1 |  |  | 46.5 |  |  |  | 65.7 | 173.2 | 171.1 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.2 | 79.7 | 89.3 | 62.1 | 69.6 | 30.1 | 0 |  |  | 143 |  | 65.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 31.8 | 11 | 0 | 12.6 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 20 | 14.6 | 9.9 | 3.1 | 18.5 | 11.2 | 13.3 | 29.6 | 69.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 9 | 2.4 | 11.7 | 1.6 |  | 10 | 4.9 | 6.1 | 9 | 15.5 | 20.4 | 45.6 |  | 55 | 99.6 | 5.3 | 2.9 | 11 | 4 | 7.6 | 6 | 6.8 | 7 | 4.6 | 120.4 | 4.2 | 69.1 | 0.6 | 37.2 | 41.1 | 54.9 | 4.2 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 44 | 34.9 | 17.6 |  | 6.9 |  |  | 6839.3502 | 24.2467 | 2.782 |  | 10.4 | 27.2668 | 18.9228 |  | 15.9 | 99.5183
26/06/2025 | 08:00 | 98.7 | 649.8 | 215.1 |  |  | 90.2 | 101.2 |  |  | 163.4 | 162.3 | 162.2 | 252.4 | 216 | 111.4 | 211.3 | 4.9 |  |  |  |  | 140.4 | 7 | 5.8 | 0 | 6.8 | 11 | 50.4 |  |  |  |  | 64.4 | 106.2 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 49 | 48.5 | 31.4 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 182.6593 | 183.1453 | 184.3749 | 86.9 | 0 | 1.6 | 33.3 | 34.1 | 3.8 | 0 | 84.6 |  |  | 21 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.7 | 176.4 | 174.1 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 96.9 | 91.7 | 62.3 | 69.9 | 30.1 | 0 |  |  | 145.6 |  | 68.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 94 | 54.4 | 8.5 | 0.1 | 12.8 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 20.4 | 14.9 | 9.9 | 3 | 18.5 | 11.9 | 14.3 | 29.7 | 65.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 13.8 | 2.4 | 11.3 | 1.6 |  | 10 | 4.9 | 6.4 | 9 | 15.5 | 14.1 | 44.9 |  | 60.8 | 95.3 | 8 | 4.4 | 11 | 4.1 | 8.1 | 6 | 6.8 | 7 | 2.8 | 192.2 | 6.7 | 108.1 | 0.6 | 31.3 | 38.5 | 79.1 | 6.6 | 4.4 | 18.4 | 9.6 | 42.6 | 34.9 | 17.5 |  | 7.5 |  |  | 6903.0795 | 24.2734 | 2.455 |  | 10.5 | 27.2994 | 18.9231 |  | 16.1 | 99.5509
26/06/2025 | 08:30 | 105.8 | 652.3 | 215.3 |  |  | 91 | 101.2 |  |  | 182.3 | 182.4 | 182.1 | 265.2 | 212.5 | 111.1 | 214.2 | 4.9 |  |  |  |  | 144.3 | 7.3 | 5.9 | 0 | 6.6 | 10.9 | 49.2 |  |  |  |  | 65.4 | 108 |  |  |  | 6.5 | 154.5 | 47.2 | 49.4 | 30.7 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 184.9811 | 186.2759 | 185.0218 | 88.2 | 0 | 1.5 | 34.1 | 34.3 | 3.8 | 0 | 85.2 |  |  | 21.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 66.1 | 176.3 | 174 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 1.2 | 116 | 94.2 | 65.2 | 71.9 | 30.3 | 0 |  |  | 145.9 |  | 68.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 96.5 | 56.5 | 7.1 | 0.1 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 20.6 | 15 | 9.9 | 3.1 | 18.5 | 12.2 | 14.7 | 28.9 | 55.8 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 14.9 | 2.4 | 7.4 | 1.5 |  | 10 | 4.9 | 6.5 | 9.1 | 15.5 | 13.8 | 37.7 |  | 66.4 | 93.8 | 11.1 | 5.4 | 11 | 4.1 | 8.3 | 6 | 6.8 | 7 | 5.3 | 203.1 | 9 | 115.2 | 0.6 | 29.1 | 39 | 82.9 | 8.7 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 43.3 | 34.8 | 16.9 |  | 7.8 |  |  | 7045.0788 | 24.2651 | 3.287 |  | 10.5 | 27.2033 | 18.9236 |  | 16.1 | 100.279
26/06/2025 | 09:00 | 99.6 | 649.5 | 215.2 |  |  | 90.2 | 101 |  |  | 170.2 | 170.9 | 170.7 | 259.9 | 212.1 | 111 | 321.4 | 4.9 |  |  |  |  | 147.1 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.6 | 10.9 | 50.4 |  |  |  |  | 64.4 | 106.4 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 49.4 | 48.5 | 31.4 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.9994 | 182.0246 | 184.1393 | 86.3 | 0 | 1.6 | 33.3 | 33.8 | 3.8 | 0 | 84.5 |  |  | 20.9 |  |  | 46.7 |  |  |  | 65.6 | 176 | 173.9 | 200 | 272.4 | [8 empty] | 1.3 | 104.1 | 92.6 | 66.5 | 71.9 | 30.1 | 0 |  |  | 145.6 |  | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 99.1 | 61.5 | 10.2 | 0.1 | 13.2 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 12.3 | 14.8 | 30.6 | 78 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 14.6 | 2.4 | 7.4 | 1.4 |  | 10 | 4.8 | 6.4 | 9 | 15.5 | 21.9 | 31.2 |  | 81.6 | 91.6 | 9.5 | 5.9 | 11 | 4.1 | 8.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.4 | 207.2 | 11 | 113.4 | 0.6 | 34.8 | 43.8 | 82.3 | 10.5 | 4.4 | 18.4 | 9.5 | 43.7 | 34.7 | 16.1 |  | 7.5 |  |  | 7144.2633 | 24.2607 | 3.525 |  | 10.4 | 27.1835 | 18.9262 |  | 16 | 100.2953
26/06/2025 | 09:30 | 100 | 650.3 | 215.2 |  |  | 90.3 | 101.4 |  |  | 185.6 | 188.6 | 188.5 | 275.4 | 108.8 | 72.9 | 448.1 | 4.9 |  |  |  |  | 147.4 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.6 | 10 | 50.4 |  |  |  |  | 64.8 | 112.3 |  |  |  | 6.5 | 153.8 | 47.1 | 58.2 | 30.7 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 184.6222 | 183.7683 | 184.1364 | 86.3 | 0 | 1.6 | 33.3 | 34.6 | 3.8 | 0 | 84.9 |  |  | 21.1 |  |  | 46.8 |  |  |  | 65.8 | 175.6 | 173.6 | 200 | 272.5 | [8 empty] | 1.3 | 149.8 | 98.9 | 66.7 | 71.7 | 30.3 | 0 |  |  | 145.4 |  | 68.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 94.9 | 62.4 | 8.8 | 0.4 | 13 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 20.5 | 14.9 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 12.4 | 14.8 | 30.5 | 79.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 12.2 | 2.4 | 7.4 | 1.4 |  | 10 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 15.5 | 24.8 | 43.1 |  | 73.3 | 90.1 | 10.2 | 8.6 | 11 | 4.1 | 8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 5.7 | 209.2 | 12.8 | 115.6 | 0.6 | 59.5 | 67.1 | 83.7 | 12.2 | 4.4 | 18.4 | 9.3 | 43.8 | 34.8 | 17.3 |  | 8.2 |  |  | 7324.6268 | 24.2585 | 3.677 |  | 10.4 | 27.1168 | 18.9267 |  | 16.1 | 100.479
26/06/2025 | 10:00 | 102.1 | 649.2 | 214.7 |  |  | 89.9 | 101.3 |  |  | 184.2 | 182.5 | 183.7 | 269.4 | 111.5 | 63.8 | 449.9 | 4.9 |  |  |  |  | 146.7 | 7.6 | 4.7 | 0 | 6.6 | 10.2 | 50.6 |  |  |  |  | 64.7 | 112 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 48.9 | 48.7 | 29.8 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 183.8604 | 184.4717 | 183.7586 | 86.8 | 0 | 1.6 | 33.4 | 35.2 | 3.8 | 0 | 84.5 |  |  | 61.2 |  |  | 46.5 |  |  |  | 65.8 | 175.6 | 173.2 | 200 | 271.8 | [8 empty] | 1.3 | 113.8 | 91.3 | 66.4 | 71.9 | 30.1 | 10 |  |  | 145.3 |  | 67.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 101.1 | 62.8 | 8.9 | 0.3 | 13 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 20.4 | 14.7 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 14.8 | 31.4 | 82.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 12 | 2.4 | 8.5 | 1.4 |  | 10 | 4.5 | 6.4 | 9 | 15.6 | 26 | 49.5 |  | 70 | 87.8 | 11.5 | 7 | 11 | 4.1 | 8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 10.7 | 210.7 | 14.2 | 115.2 | 0.6 | 96.1 | 99.1 | 84.2 | 13.6 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 42.9 | 34.8 | 16.6 |  | 7.7 |  |  | 7384.5906 | 24.2187 | 3.496 |  | 10.5 | 26.9402 | 18.9269 |  | 16.1 | 100.1818
26/06/2025 | 10:30 | 88 | 644.5 | 212.3 |  |  | 89.8 | 100.9 |  |  | 156.1 | 155.8 | 156 | 245.3 | 112.9 | 62.5 | 446.6 | 4.9 |  |  |  |  | 143.1 | 7 | 4.6 | 0 | 6.6 | 10.2 | 50.5 |  |  |  |  | 63.6 | 110.1 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 46 | 48.2 | 28.6 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 181.8996 | 181.9371 | 184.0042 | 87.6 | 0 | 1.5 | 32.8 | 35.1 | 3.8 | 0 | 82.9 |  |  | 60.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 65.5 | 175.3 | 173.2 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 1.4 | 82.2 | 91.7 | 66 | 71.8 | 29.8 | 66.2 |  |  | 145 |  | 68.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 109.2 | 62.8 | 9.3 | 0.4 | 13 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 20 | 14.5 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 14.7 | 31.5 | 85.3 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 15 | 2.4 | 15.4 | 1.4 |  | 9.9 | 4.4 | 6.2 | 8.9 | 15.5 | 26.8 | 50.4 |  | 73.1 | 76.8 | 11.7 | 6.3 | 11 | 4.1 | 8.2 | 6.1 | 6.8 | 7 | 6.2 | 211.5 | 15.2 | 114.4 | 0.6 | 116.8 | 111.9 | 83.6 | 14.8 | 4.4 | 18.4 | 9.7 | 42.9 | 35 | 16.2 |  | 8.5 |  |  | 7302.1408 | 23.8155 | 3.466 |  | 10.4 | 26.7425 | 18.9254 |  | 16 | 99.3494
26/06/2025 | 11:00 | 58.9 | 647.7 | 214.2 |  |  | 90 | 101.1 |  |  | 171.9 | 172.2 | 172 | 263.5 | 112.4 | 63.8 | 451.9 | 4.9 |  |  |  |  | 147.2 | 7.2 | 4.8 | 14.3 | 6.6 | 10.3 | 49.4 |  |  |  |  | 64 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 221.7 | 48.4 | 48.5 | 29.6 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 181.4684 | 182.1966 | 184.0751 | 86 | 0 | 1.6 | 33.5 | 34.9 | 3.8 | 0 | 83.3 |  |  | 61.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 65.6 | 175.8 | 173.6 | 200 | 271.5 | [8 empty] | 1.3 | 101.5 | 92.3 | 66.4 | 71.8 | 29.9 | 66.9 |  |  | 145.3 |  | 68.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 119.8 | 63.1 | 7.9 | 0.4 | 12.8 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.1 | 14.5 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 14.7 | 31.9 | 85.8 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 15.2 | 2.4 | 16.8 | 1.4 |  | 9.9 | 4.6 | 6.4 | 9 | 15.5 | 26.4 | 56.3 |  | 23.8 | 96.4 | 16.8 | 0 | 11 | 4.1 | 8.5 | 6.1 | 6.8 | 7 | 5 | 211.1 | 16 | 113.3 | 0.6 | 122.4 | 124.1 | 83 | 15.7 | 4.4 | 18.6 | 9.9 | 42.5 | 34.7 | 16.7 |  | 8.4 |  |  | 7470.1401 | 23.7815 | 3.374 |  | 10.5 | 26.3026 | 18.9259 |  | 16.1 | 98.9841
26/06/2025 | 11:30 | 57.3 | 646.7 | 214.2 |  |  | 90.1 | 100.7 |  |  | 169.5 | 168.6 | 168.4 | 259.8 | 111.7 | 62.9 | 378.9 | 4.9 |  |  |  |  | 147.2 | 7.2 | 5.8 | 22.1 | 6.6 | 10.3 | 50.1 |  |  |  |  | 63.9 | 110.7 |  |  |  | 6.5 | 224.6 | 45.6 | 48.2 | 28 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 180.9911 | 182.1347 | 183.8841 | 84.5 | 0 | 1.6 | 33.1 | 35 | 3.8 | 12.7 | 83.5 |  |  | 61 |  |  | 45.9 |  |  |  | 65.6 | 175.3 | 173.5 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 1.3 | 95.1 | 91.8 | 66.1 | 71.8 | 29.8 | 66.7 |  |  | 144.6 |  | 68.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 122.1 | 63.1 | 11.1 | 0.4 | 13 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.4 | 14.8 | 31.8 | 86.2 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 15.1 | 2.4 | 16.8 | 1.3 |  | 9.8 | 4.6 | 6.4 | 9 | 15.6 | 25.1 | 62.6 |  | 53.7 | 51.5 | 9.7 | 5.7 | 11 | 4.1 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 7 | 10.2 | 211.5 | 16.5 | 112.9 | 0.6 | 123 | 137.6 | 83 | 16.3 | 4.4 | 18.5 | 9.7 | 44 | 33 | 17.1 |  | 7.6 |  |  | 7400.9099 | 23.3731 | 3.239 |  | 10.4 | 25.939 | 18.927 |  | 15.9 | 97.778
26/06/2025 | 12:00 | 57.5 | 647.6 | 214.1 |  |  | 89.5 | 99.1 |  |  | 185.2 | 190.4 | 190 | 272.7 | 111.6 | 62.1 | 278.7 | 4.9 |  |  |  |  | 145.8 | 7.2 | 5.9 | 22.2 | 6.6 | 10.1 | 50.1 |  |  |  |  | 64 | 110.5 |  |  |  | 6.5 | 223.5 | 45.2 | 48.4 | 27.8 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 181.9233 | 182.2121 | 184.5857 | 85.2 | 0 | 1.6 | 32.8 | 34.6 | 3.8 | 12.8 | 83.5 |  |  | 61.1 |  |  | 45.4 |  |  |  | 65.5 | 174.4 | 172.5 | 200 | 271 | [8 empty] | 1.3 | 107.7 | 95.3 | 66.1 | 71.8 | 29.9 | 66.7 |  |  | 145 |  | 69.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 125.5 | 64.2 | 13.5 | 0.4 | 13.1 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 20.2 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 15 | 31.4 | 86.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 14.8 | 2.4 | 16.9 | 1.4 |  | 9.7 | 4.7 | 6.3 | 9 | 15.4 | 24.8 | 70.4 |  | 54.2 | 49.9 | 10 | 6.2 | 11 | 4.1 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 7 | 11.7 | 213.1 | 16.8 | 113.2 | 0.6 | 123.2 | 135.6 | 83.4 | 16.6 | 4.4 | 18.4 | 9.5 | 42.7 | 32.8 | 17.1 |  | 6.4 |  |  | 7397.0211 | 23.1411 | 3.219 |  | 10.4 | 25.5951 | 18.9293 |  | 16.1 | 97.3845
26/06/2025 | 12:30 | 59 | 646.3 | 214.3 |  |  | 89.9 | 99.2 |  |  | 155.8 | 156.4 | 156.9 | 255.1 | 132.6 | 80.1 | 278 | 4.9 |  |  |  |  | 145.1 | 7.4 | 5.1 | 22.1 | 6.6 | 10.3 | 70.4 |  |  |  |  | 64.2 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 181.1 | 46 | 48.4 | 27.8 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 181.4617 | 182.3692 | 183.6111 | 87.1 | 0 | 1.6 | 33.2 | 34 | 3.8 | 12.9 | 83.9 |  |  | 61.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 65.6 | 173.6 | 171.4 | 200 | 270.4 | [8 empty] | 1.3 | 89.8 | 90.1 | 66.4 | 71.8 | 30 | 66.9 |  |  | 144.9 |  | 69.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 123.9 | 64.7 | 12.6 | 0.3 | 13 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.2 | 14.3 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.5 | 15.2 | 31.7 | 86.4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 14.8 | 2.4 | 16.8 | 1.5 |  | 9.7 | 4.7 | 6.4 | 9 | 15.4 | 28.2 | 74 |  | 76.1 | 66.6 | 13.5 | 9.8 | 11 | 4.1 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 7 | 10.6 | 215.1 | 16.6 | 114.8 | 0.6 | 122.7 | 144 | 84.1 | 16.5 | 4.4 | 18.4 | 9.8 | 43.4 | 32.8 | 16.2 |  | 6.7 |  |  | 7339.142 | 23.1413 | 3.619 |  | 10.4 | 26.1602 | 18.9311 |  | 16 | 98.2516
26/06/2025 | 13:00 | 63.6 | 655.3 | 215.6 |  |  | 51.1 | 99.8 |  |  | 182 | 186.4 | 186.5 | 262.4 | 132.9 | 80.8 | 219.6 | 5 |  |  |  |  | 151 | 8 | 5.3 | 0 | 6.6 | 11.9 | 70 |  |  |  |  | 65.6 | 113.5 |  |  |  | 6.5 | 182.8 | 44.5 | 52.8 | 27 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 185.0382 | 184.6901 | 184.6681 | 87 | 0 | 1.6 | 33.9 | 35.5 | 3.8 | 13.2 | 85.9 |  |  | 62.2 |  |  | 45.1 |  |  |  | 66.2 | 172.8 | 171.1 | 200 | 269.8 | [8 empty] | 1.3 | 134.6 | 93.5 | 67 | 72 | 30.5 | 51.7 |  |  | 144.1 |  | 68.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 122.8 | 64.9 | 13.9 | 0.3 | 12.6 | 10 | 3.9 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.6 | 14.3 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.6 | 15.3 | 31.6 | 83.3 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 14.9 | 2.4 | 16.9 | 1.5 |  | 9.7 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 15.6 | 28.2 | 76.4 |  | 73.3 | 68.8 | 14 | 8.6 | 11 | 4.1 | 8.5 | 6.1 | 6.8 | 7 | 12.2 | 216.9 | 16.3 | 116.7 | 0.6 | 123.1 | 141.9 | 84.8 | 15.9 | 4.4 | 18.6 | 9.7 | 41.4 | 31.4 | 17.1 |  | 6.8 |  |  | 7387.9964 | 23.0127 | 3.527 |  | 10.4 | 26.2705 | 18.9335 |  | 15.9 | 98.0437
26/06/2025 | 13:30 | 62 | 647.5 | 214.5 |  |  | 49.9 | 99.5 |  |  | 174.8 | 173.9 | 187.8 | 274.4 | 133.3 | 80.5 | 256.7 | 5 |  |  |  |  | 150.3 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.6 | 12.3 | 70.3 |  |  |  |  | 64.8 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 172.5 | 44 | 48.7 | 28.1 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 183.9057 | 184.3431 | 183.4262 | 86.6 | 0 | 1.6 | 33.5 | 34 | 3.8 | 13 | 84.5 |  |  | 62.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 65.8 | 175.2 | 172.9 | 200 | 270 | [8 empty] | 1.3 | 103.1 | 90.1 | 66.5 | 72 | 30.3 | 0 |  |  | 145.4 |  | 70.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 125.5 | 65.1 | 13.9 | 0.4 | 12.8 | 9.8 | 3.9 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.5 | 14.5 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15.4 | 31.8 | 83.3 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 15 | 2.4 | 16.8 | 1.4 |  | 9.7 | 4.7 | 6.2 | 9 | 15.4 | 26.9 | 75.1 |  | 63.5 | 57.3 | 11.3 | 8.4 | 11 | 4 | 8.4 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 12 | 217.2 | 15.5 | 117.8 | 0.6 | 123.2 | 162.3 | 84.8 | 15.1 | 4.4 | 18.4 | 9.3 | 42.5 | 28.9 | 16.6 |  | 7.1 |  |  | 7295.775 | 22.8557 | 3.603 |  | 10.5 | 26.2999 | 18.9353 |  | 16.1 | 98.2939
26/06/2025 | 14:00 | 60 | 648 | 214.4 |  |  | 50.7 | 99.3 |  |  | 183.4 | 184.3 | 184.1 | 266.2 | 153.7 | 87.7 | 261 | 5 |  |  |  |  | 145.1 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 12.2 | 70.5 |  |  |  |  | 64.5 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 172.3 | 44 | 54.5 | 26.1 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.5947 | 183.3433 | 183.8816 | 86.2 | 0 | 1.6 | 33.5 | 34.8 | 3.8 | 12.9 | 84.1 |  |  | 61.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 65.9 | 171.6 | 170.4 | 200 | 271.8 | [8 empty] | 1.3 | 167.8 | 78.9 | 63.3 | 71.7 | 30.1 | 0 |  |  | 144.4 |  | 68.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 125.7 | 64.7 | 13.5 | 0.1 | 13 | 10 | 4 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 20.2 | 15 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.8 | 15.5 | 31.9 | 83.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 15.1 | 2.4 | 16.8 | 1.4 |  | 9.7 | 4.7 | 6.1 | 9 | 15.3 | 25.1 | 76.2 |  | 61.3 | 58.7 | 11.7 | 8.4 | 11 | 4 | 8.4 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 12.6 | 216.9 | 14.4 | 117.6 | 0.6 | 122.8 | 158.3 | 84.6 | 14 | 4.4 | 18.4 | 9 | 42.6 | 26.3 | 16.6 |  | 7 |  |  | 7361.8196 | 22.796 | 3.651 |  | 10.5 | 26.1459 | 18.9372 |  | 15.9 | 97.9301
26/06/2025 | 14:30 | 50.8 | 637.4 | 210.2 |  |  | 46.9 | 97.5 |  |  | 183.4 | 195.8 | 198.3 | 283.8 | 153 | 88 | 352.7 | 4.6 |  |  |  |  | 137.1 | 6.4 | 4.8 | 0 | 6.5 | 12.2 | 71.4 |  |  |  |  | 61.6 | 106.9 |  |  |  | 6.5 | 192 | 44 | 54.7 | 25.6 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 176.95 | 177.4613 | 184.2173 | 84.2 | 0 | 1.6 | 31.5 | 33.2 | 3.8 | 12.4 | 81 |  |  | 48.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 63.5 | 174.2 | 172.3 | 200 | 269.3 | [8 empty] | 1.3 | 190 | 92.2 | 60.5 | 70.1 | 28.9 | 0 |  |  | 145 |  | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 120.2 | 63.8 | 10.8 | 0.1 | 12.8 | 9.9 | 4 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 19.6 | 14.6 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 32.1 | 83.2 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 15 | 2.4 | 16.3 | 1.4 |  | 9.7 | 4.7 | 5.7 | 8.8 | 15.3 | 27.2 | 77.8 |  | 58.1 | 62.5 | 12 | 8.6 | 11 | 3.9 | 8.2 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 9.2 | 214.2 | 12.9 | 117.6 | 0.6 | 126.6 | 158.3 | 84.1 | 12.7 | 4.4 | 18.4 | 9.4 | 42.8 | 29.5 | 16.8 |  | 6.8 |  |  | 7458.2287 | 22.4727 | 3.779 |  | 10.4 | 26.1878 | 18.939 |  | 16.1 | 97.8784
26/06/2025 | 15:00 | 59.6 | 651.2 | 215.2 |  |  | 49.8 | 101.8 |  |  | 150.9 | 151.3 | 152.3 | 231.8 | 152.7 | 87.5 | 511.6 | 5 |  |  |  |  | 149.4 | 7.5 | 6 | 0 | 6.5 | 12 | 69.7 |  |  |  |  | 64.4 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 190.5 | 44 | 48.4 | 25.6 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.6283 | 182.2753 | 185.2403 | 87 | 0 | 1.6 | 33.5 | 33.2 | 3.8 | 12.9 | 84.5 |  |  | 51.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 65.6 | 172.7 | 170.9 | 200 | 269 | [8 empty] | 1.4 | 188.4 | 81.1 | 63.4 | 72 | 30.2 | 0 |  |  | 145.2 |  | 70.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 125.4 | 61.9 | 14.3 | 0.1 | 12.8 | 9.9 | 4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.3 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 14.9 | 32.1 | 85.8 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 11.8 | 2.4 | 14.1 | 1.4 |  | 9.7 | 4.7 | 6.2 | 9 | 15.2 | 28 | 79.8 |  | 51.1 | 50.4 | 9.4 | 6.9 | 11 | 3.9 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 11.2 | 210 | 11.1 | 116.4 | 0.6 | 125.9 | 153.1 | 83.1 | 11 | 4.4 | 18.4 | 9.3 | 43.2 | 28.8 | 16.2 |  | 7.9 |  |  | 7475.0439 | 22.4727 | 3.824 |  | 10.4 | 26.172 | 18.941 |  | 16 | 97.8096
26/06/2025 | 15:30 | 56.9 | 646.5 | 213.5 |  |  | 48.7 | 101.1 |  |  | 163.2 | 163.6 | 163.1 | 261.1 | 186.5 | 100 | 449.9 | 4.9 |  |  |  |  | 148.6 | 7 | 5.8 | 0 | 6.6 | 12.2 | 68.9 |  |  |  |  | 63.5 | 109.8 |  |  |  | 6.5 | 181.4 | 43.9 | 48.2 | 25.8 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 181.8338 | 182.0945 | 184.1514 | 87.6 | 0 | 1.6 | 32.8 | 32.1 | 3.8 | 12.8 | 83.1 |  |  | 50.6 |  |  | 46.4 |  |  |  | 64.8 | 173.7 | 172.1 | 200 | 269 | [8 empty] | 1.4 | 84 | 86.6 | 62.8 | 71.6 | 29.9 | 0 |  |  | 145.4 |  | 70.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 124.5 | 58.9 | 14.1 | 0.1 | 12.5 | 9.9 | 4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 11.6 | 13.9 | 31.7 | 81.5 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 14.6 | 1.5 |  | 9.7 | 4.5 | 6 | 8.9 | 15.3 | 27.8 | 79.9 |  | 47.5 | 51.3 | 9.3 | 6.9 | 11 | 3.9 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 12.2 | 201.8 | 9.1 | 111.4 | 0.6 | 126.1 | 151.8 | 79.4 | 9 | 4.4 | 18.4 | 8.4 | 44.1 | 28.4 | 16.7 |  | 8.1 |  |  | 7351.7797 | 22.4727 | 6.65 |  | 10.4 | 26.3083 | 18.9431 |  | 16.2 | 100.974
26/06/2025 | 16:00 | 53.6 | 648.2 | 214.7 |  |  | 50.1 | 98.2 |  |  | 182.8 | 193.7 | 195.4 | 276 | 184.9 | 100.2 | 447.4 | 4.8 |  |  |  |  | 146.3 | 7.4 | 4.8 | 0 | 6.6 | 12.1 | 70.8 |  |  |  |  | 69.7 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 190.2 | 42 | 56.7 | 26 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 181.1004 | 180.3356 | 183.7478 | 86.9 | 0 | 1.6 | 32.4 | 33.8 | 3.8 | 12.6 | 84.5 |  |  | 50.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 65.4 | 173.8 | 171.3 | 200 | 270.2 | [8 empty] | 1.5 | 144.8 | 93.3 | 62.9 | 71.7 | 29.7 | 0 |  |  | 143.6 |  | 67.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 121.8 | 44.3 | 14 | 0.1 | 12.4 | 10 | 4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.2 | 14.1 | 10 | 3.3 | 18.5 | 8.1 | 11 | 31.8 | 82.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.5 | 1.5 |  | 9.7 | 4.3 | 6 | 8.6 | 15.3 | 28.3 | 80.1 |  | 49.9 | 50.3 | 9.2 | 6.9 | 11 | 3.8 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 7 | 11.6 | 175.2 | 6.8 | 79 | 0.6 | 126.6 | 160.2 | 68.1 | 6.8 | 4.4 | 18.4 | 9 | 43.3 | 27.2 | 17.2 |  | 5.6 |  |  | 7434.4838 | 22.4727 | 6.643 |  | 10.4 | 26.4804 | 18.944 |  | 16.2 | 101.14
26/06/2025 | 16:30 | 80 | 649.5 | 214.9 |  |  | 49.9 | 98.6 |  |  | 184.2 | 204.1 | 203.4 | 286.7 | 187.2 | 100 | 520.5 | 5 |  |  |  |  | 145.7 | 7.6 | 4.9 | 0 | 6.6 | 12.1 | 69.6 |  |  |  |  | 70.5 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 192.4 | 43.8 | 94.5 | 27 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 183.5759 | 183.9585 | 184.0591 | 87.4 | 0 | 1.5 | 33.4 | 33.5 | 3.8 | 13.1 | 84.8 |  |  | 51.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 65.7 | 175.1 | 172.8 | 200 | 271.2 | [8 empty] | 1.5 | 179.5 | 100.3 | 63.4 | 72 | 30.2 | 0 |  |  | 145.4 |  | 69.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 118.7 | 20.2 | 13.1 | 0.1 | 12.8 | 9.9 | 4.1 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 14.1 | 9.9 | 3.2 | 18.5 | 2.6 | 4.1 | 31.8 | 82.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.5 | 1.6 |  | 9.6 | 4.2 | 6.1 | 8.6 | 15 | 29 | 79 |  | 61.6 | 64.6 | 11.2 | 8.3 | 11 | 3.8 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 7 | 11.9 | 97.7 | 4.3 | 38.4 | 0.6 | 126 | 158 | 36.3 | 4.4 | 4.4 | 18.4 | 9.3 | 43.4 | 27.5 | 17 |  | 8.2 |  |  | 7506.0934 | 22.4727 | 6.621 |  | 10.4 | 25.9355 | 18.9444 |  | 16.1 | 100.4736
26/06/2025 | 17:00 | 123.1 | 649.4 | 214.9 |  |  | 49.5 | 98.1 |  |  | 186 | 201.8 | 200.7 | 285.1 | 214.9 | 109.1 | 559.5 | 5 |  |  |  |  | 144.3 | 7.3 | 5.5 | 0 | 6.6 | 12.1 | 71.1 |  |  |  |  | 70.3 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 44 | 140.4 | 25.9 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.3626 | 182.2269 | 184.2854 | 87.2 | 0 | 1.6 | 33.1 | 33.1 | 3.8 | 12.9 | 83.9 |  |  | 51.4 |  |  | 46.4 |  |  |  | 65.5 | 175.8 | 173.4 | 200 | 271.1 | [8 empty] | 1.5 | 170.8 | 98.4 | 63.3 | 72 | 30.1 | 0 |  |  | 145.8 |  | 70.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 121.7 | 4.8 | 11.3 | 0 | 12.7 | 9.9 | 4.1 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.3 | 14.2 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 31.3 | 83.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.5 | 1.5 |  | 9.6 | 4.1 | 6.1 | 8.5 | 15 | 30 | 74.4 |  | 83.6 | 78.2 | 14.1 | 10.3 | 11 | 3.8 | 7.1 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.8 | 22 | 1.6 | 6.6 | 0.6 | 126 | 161.9 | 7.5 | 1.9 | 4.4 | 18.2 | 9.3 | 43.1 | 27.1 | 17.1 |  | 7.9 |  |  | 7561.475 | 22.4727 | 6.628 |  | 10.4 | 26.5291 | 18.9439 |  | 16 | 100.9736
26/06/2025 | 17:30 | 125.7 | 640.2 | 212.4 |  |  | 49.9 | 96.2 |  |  | 162.8 | 168 | 167.3 | 273.1 | 212 | 110.7 | 537.9 | 4.9 |  |  |  |  | 144.9 | 7 | 5.4 | 0 | 6.6 | 12.1 | 70.6 |  |  |  |  | 69.8 | 109.8 |  |  |  | 6.5 | 372.3 | 42.1 | 123.9 | 27.1 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 181.7098 | 182.0807 | 181.5485 | 88.6 | 0 | 1.6 | 33.5 | 33.1 | 3.8 | 13.1 | 82.8 |  |  | 50.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 65.4 | 174.9 | 172.7 | 200 | 272 | [8 empty] | 1.5 | 106 | 92.5 | 63 | 69.9 | 29.9 | 0 |  |  | 144.9 |  | 69.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 0 | 12.4 | 0 | 12.6 | 9.9 | 4.1 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 20.1 | 14.3 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 84.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.5 | 1.7 |  | 9.6 | 4.3 | 5.9 | 8.4 | 14.9 | 30.3 | 72.8 |  | 86.5 | 84.3 | 15.2 | 10 | 11 | 3.8 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.5 | 161.7 | 0 | 0 | 4.4 | 18.3 | 9 | 42.7 | 28.2 | 17 |  | 8.1 |  |  | 7438.839 | 22.4727 | 7.363 |  | 10.4 | 26.8272 | 18.9442 |  | 16 | 102.0071
26/06/2025 | 18:00 | 123 | 643.9 | 213.3 |  |  | 49.9 | 95.8 |  |  | 158.5 | 157.9 | 157.8 | 255.4 | 213 | 110.5 | 551 | 4.9 |  |  |  |  | 145.3 | 7 | 5.4 | 0 | 6.6 | 12.1 | 70.1 |  |  |  |  | 69.6 | 110.2 |  |  |  | 6.5 | 343.3 | 43.9 | 122.6 | 25.8 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 180.7043 | 182.0579 | 182.351 | 87.8 | 0 | 1.6 | 33.3 | 33.5 | 3.8 | 13 | 82.8 |  |  | 50.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 65.4 | 175.2 | 173.7 | 200 | 271.7 | [8 empty] | 1.5 | 81.8 | 88.9 | 62.9 | 69.8 | 29.7 | 0 |  |  | 144.8 |  | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 13.5 | 0 | 12.4 | 9.9 | 4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20 | 14.2 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 85.6 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.7 |  | 9.6 | 4.1 | 6 | 8.4 | 15.1 | 30.2 | 70.7 |  | 86.7 | 84.7 | 14.3 | 9.7 | 11 | 3.8 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 151.1 | 0 | 0 | 4.4 | 18.3 | 9.3 | 43.6 | 31 | 16.7 |  | 7.4 |  |  | 7348.5132 | 22.4727 | 7.921 |  | 10.4 | 26.9036 | 18.9427 |  | 16 | 102.64
26/06/2025 | 18:30 | 145.7 | 648 | 214.5 |  |  | 50.4 | 96.7 |  |  | 150.3 | 150.8 | 150.3 | 244.6 | 213.1 | 110.8 | 555.7 | 5 |  |  |  |  | 149.3 | 7.5 | 5.6 | 0 | 6.8 | 12.1 | 71.5 |  |  |  |  | 110.5 | 108.5 |  |  |  | 6.5 | 296.6 | 43.4 | 124.5 | 26 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 183.333 | 182.7576 | 183.4253 | 87.8 | 5.7 | 1.6 | 33.4 | 33 | 3.8 | 26 | 84.4 |  |  | 86.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.6 | 175.7 | 173.5 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 1.5 | 81.8 | 81.4 | 63.5 | 70 | 30.3 | 0 |  |  | 145.7 |  | 69.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 13.3 | 0 | 12.4 | 9.9 | 4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 13.8 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 85.5 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 16.3 | 1.7 |  | 9.6 | 4.3 | 6.1 | 8.5 | 15.2 | 30 | 70.8 |  | 86.6 | 84.8 | 14.5 | 9.8 | 11 | 3.8 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.3 | 149.9 | 0 | 0 | 5.8 | 18.4 | 9.4 | 43.7 | 31.5 | 16.6 |  | 6.9 |  |  | 7402.0159 | 22.4727 | 7.991 |  | 10.5 | 26.9974 | 18.9412 |  | 15.9 | 102.8022
26/06/2025 | 19:00 | 141.2 | 647.8 | 215 |  |  | 79.7 | 96.1 |  |  | 146.9 | 146.9 | 147 | 245.5 | 213.9 | 111.1 | 450.9 | 5 |  |  |  |  | 146 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.8 | 12.1 | 127.4 |  |  |  |  | 110.1 | 113.4 |  |  |  | 6.5 | 295.5 | 44 | 122.4 | 26.1 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.3608 | 182.4905 | 184.0086 | 87.5 | 8.2 | 1.6 | 32.5 | 33.1 | 3.8 | 25.5 | 84 |  |  | 86.1 |  |  | 47 |  |  |  | 65.6 | 175.9 | 174.1 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 1.5 | 199.9 | 87.4 | 63.3 | 69.9 | 30 | 0 |  |  | 146.3 |  | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 11.5 | 0 | 12.4 | 9.9 | 4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.2 | 14 | 9.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 82.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 15.2 | 29.5 | 54.3 |  | 103.3 | 98.8 | 17.5 | 11.6 | 11 | 3.8 | 8 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121 | 143.8 | 0 | 0 | 7.7 | 18.4 | 9.7 | 43.5 | 31 | 17.2 |  | 8.2 |  |  | 7504.5599 | 22.4727 | 7.98 |  | 10.4 | 27.0856 | 18.9402 |  | 16 | 102.8785
26/06/2025 | 19:30 | 148 | 647.5 | 214.5 |  |  | 81.5 | 113.6 |  |  | 169.9 | 169.4 | 169.4 | 262.4 | 214.5 | 111.2 | 448.3 | 5 |  |  |  |  | 146.2 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.8 | 12.1 | 136.1 |  |  |  |  | 110.4 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 295.8 | 42.6 | 123.8 | 26.5 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.2537 | 184.5511 | 183.3824 | 88.4 | 7.7 | 1.5 | 33.9 | 34.1 | 3.8 | 26.3 | 83.9 |  |  | 86.3 |  |  | 47 |  |  |  | 66.2 | 174.4 | 172.8 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.5 | 92.7 | 91.7 | 63.7 | 70 | 30.1 | 0 |  |  | 145.1 |  | 69.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 11.3 | 0 | 12.6 | 10 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.2 | 14.9 | 9.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 84.4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 4.5 | 6.1 | 8.1 | 15.1 | 28.4 | 48.7 |  | 102.8 | 98.4 | 17.1 | 11.9 | 11 | 3.8 | 8 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.3 | 137.3 | 0 | 0 | 5.8 | 18.4 | 9.6 | 42.6 | 30.8 | 17 |  | 8 |  |  | 7506.5871 | 22.4727 | 7.978 |  | 10.4 | 27.144 | 18.9395 |  | 16.1 | 103.0342
26/06/2025 | 20:00 | 144.1 | 648.4 | 214.9 |  |  | 79.7 | 136.5 |  |  | 186.2 | 194.4 | 194.6 | 281.3 | 214.2 | 111.1 | 452.5 | 5 |  |  |  |  | 148.6 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.8 | 13.7 | 136.1 |  |  |  |  | 110.2 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 44.3 | 125.5 | 25.8 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.0178 | 182.7091 | 184.0592 | 88.1 | 7.7 | 1.5 | 33.2 | 33.2 | 3.8 | 29.8 | 83.8 |  |  | 86.3 |  |  | 47 |  |  |  | 65.6 | 176.2 | 174.1 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 1.5 | 117.6 | 90.7 | 63.4 | 70 | 30.1 | 0 |  |  | 145.5 |  | 69.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 14.7 | 0 | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 84.2 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.7 |  | 9.6 | 4.6 | 6.1 | 8.1 | 15 | 25.4 | 43 |  | 101.5 | 98.9 | 17.5 | 12.6 | 11 | 3.8 | 8 | 7 | 7.8 | 8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.7 | 139.1 | 0 | 0 | 5.8 | 18.4 | 9.8 | 43 | 31.1 | 16 |  | 6.1 |  |  | 7496.3861 | 22.4727 | 7.96 |  | 10.4 | 27.184 | 18.9383 |  | 16.1 | 103.055
26/06/2025 | 20:30 | 142.3 | 645.1 | 214.1 |  |  | 78.9 | 127.3 |  |  | 186.3 | 192.6 | 193.2 | 276.4 | 216.8 | 112 | 447.2 | 4.9 |  |  |  |  | 147.1 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.8 | 14.2 | 137.1 |  |  |  |  | 109.8 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 231.5 | 43.9 | 127.9 | 25.3 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 181.4487 | 181.827 | 183.3194 | 88 | 7.3 | 1.6 | 32.8 | 32.5 | 3.8 | 29.6 | 83.1 |  |  | 60.2 |  |  | 47 |  |  |  | 65.5 | 176.3 | 174.2 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 1.5 | 159.2 | 90.9 | 63.1 | 70 | 29.9 | 0 |  |  | 112.1 |  | 58.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 15.8 | 0 | 12.9 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 82.2 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 19.4 | 1.7 |  | 9.6 | 4.7 | 5.9 | 8.1 | 14.9 | 24.4 | 43.5 |  | 102.5 | 99.6 | 16.9 | 11.8 | 11 | 3.8 | 8 | 7 | 7.8 | 8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.4 | 118.6 | 0 | 0 | 7.3 | 18.2 | 9.9 | 43.4 | 30.8 | 16.5 |  | 8 |  |  | 7502.195 | 22.4727 | 7.9623 |  | 10.4 | 27.2435 | 18.9373 |  | 16.1 | 103.1158
26/06/2025 | 21:00 | 140.4 | 643.4 | 213 |  |  | 78.7 | 124.5 |  |  | 178.5 | 177.9 | 178.3 | 266.5 | 212.7 | 111.2 | 445.8 | 4.9 |  |  |  |  | 146.1 | 7.3 | 5.3 | 0 | 6.8 | 14.2 | 134.8 |  |  |  |  | 109.3 | 109.7 |  |  |  | 6.5 | 232.6 | 43 | 122.6 | 26 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 180.7612 | 180.6537 | 183.2445 | 87.3 | 7 | 1.6 | 32.8 | 32.7 | 3.8 | 29.5 | 82.6 |  |  | 59.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 64.9 | 175.1 | 173.3 | 200 | 272 | [8 empty] | 1.5 | 148.9 | 87.9 | 63.6 | 69.9 | 29.7 | 0 |  |  | 114.2 |  | 56.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 13.6 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20 | 14.1 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 82.4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 15.9 | 1.7 |  | 9.6 | 4.8 | 5.9 | 8 | 15.2 | 19.8 | 44 |  | 114 | 110.7 | 18.9 | 12 | 11 | 3.9 | 8.4 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.8 | 115 | 0 | 0 | 7.3 | 18.4 | 9.6 | 42.9 | 30.7 | 16.7 |  | 6.2 |  |  | 7407.4595 | 22.4727 | 7.97 |  | 10.4 | 27.2853 | 18.9362 |  | 16.1 | 103.1642
26/06/2025 | 21:30 | 142.6 | 646.9 | 214.5 |  |  | 79.5 | 119.1 |  |  | 161.4 | 161.7 | 161.7 | 258.6 | 214.2 | 110.4 | 450.3 | 5 |  |  |  |  | 142.7 | 6.8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 14.2 | 135 |  |  |  |  | 110 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 150.9 | 43.3 | 136.8 | 26.3 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 181.535 | 182.5765 | 184.2156 | 88.1 | 7 | 1.5 | 33.2 | 32.9 | 3.8 | 25.8 | 104.8 |  |  | 79 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.6 | 175.2 | 173.2 | 200 | 272.4 | [8 empty] | 1.5 | 178.3 | 93.2 | 64 | 71.9 | 29.9 | 0 |  |  | 112.9 |  | 56.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 12.5 | 0 | 13 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 82.6 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 16.7 | 1.7 |  | 9.6 | 4.9 | 6 | 8.1 | 15.5 | 25.9 | 48.6 |  | 110.5 | 111.8 | 17.5 | 9.7 | 11 | 4 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.8 | 97.8 | 0 | 0 | 8.1 | 18.4 | 9.9 | 43 | 30.7 | 17 |  | 7.2 |  |  | 7348.4271 | 22.4727 | 7.976 |  | 10.4 | 27.3163 | 18.9351 |  | 16 | 103.1
26/06/2025 | 22:00 | 146.8 | 651.5 | 215.6 |  |  | 80.5 | 120.3 |  |  | 171.1 | 170.8 | 170.8 | 266 | 211.5 | 110.8 | 453.4 | 5 |  |  |  |  | 144.6 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 14.2 | 135.8 |  |  |  |  | 110.2 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 44.2 | 124 | 26.6 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 182.3293 | 183.2298 | 184.5046 | 88.4 | 7 | 1.6 | 33.7 | 34.1 | 3.8 | 26.3 | 70.8 |  |  | 80 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.6 | 175.8 | 173.6 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 1.5 | 102.5 | 90.7 | 64.3 | 71.9 | 30.1 | 0 |  |  | 112.1 |  | 57.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 12 | 0 | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 14.1 | 9.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 82.5 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 19.9 | 1.7 |  | 9.6 | 5 | 6.1 | 8.2 | 15.4 | 24.5 | 45.2 |  | 113.6 | 106.9 | 17.4 | 12.8 | 11 | 4 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.9 | 118.6 | 0 | 0 | 8.1 | 18.5 | 9.8 | 43.6 | 30.9 | 15 |  | 7.7 |  |  | 7288.4637 | 22.4727 | 7.975 |  | 10.6 | 27.3256 | 18.936 |  | 16 | 103.3093
26/06/2025 | 22:30 | 143.9 | 648.3 | 214.8 |  |  | 79.5 | 125.7 |  |  | 157.3 | 157.2 | 156.8 | 250.2 | 214.4 | 111 | 498.5 | 5 |  |  |  |  | 146.7 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.8 | 14.8 | 137.6 |  |  |  |  | 110.2 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 44 | 123.3 | 27.1 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 182.4259 | 182.404 | 184.0119 | 88 | 7 | 1.6 | 33 | 33 | 3.8 | 25.6 | 82.8 |  |  | 79.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.7 | 175.9 | 173.7 | 200 | 271.5 | [8 empty] | 1.5 | 100.1 | 90.2 | 64.3 | 73 | 30 | 0 |  |  | 113.3 |  | 57.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 0 | 13.2 | 0 | 13 | 9.7 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.3 | 14.5 | 10 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 82.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.7 |  | 9.6 | 5 | 6.1 | 8.1 | 14.7 | 23.7 | 43.1 |  | 95.8 | 97.6 | 16.1 | 11.3 | 11 | 4 | 8.4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.2 | 131.2 | 0 | 0 | 8.6 | 18.2 | 9.7 | 43.2 | 30.8 | 17.5 |  | 8.1 |  |  | 7306.6417 | 22.4727 | 7.98 |  | 10.6 | 27.329 | 18.9352 |  | 16 | 103.3169
26/06/2025 | 23:00 | 138.3 | 643 | 213.1 |  |  | 76.6 | 124.7 |  |  | 149.4 | 150 | 149.7 | 245.6 | 214.3 | 111.2 | 492 | 4.7 |  |  |  |  | 136.2 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 14.7 | 136.1 |  |  |  |  | 70.6 | 109.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.2 | 123.9 | 26.8 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 177.3867 | 178.0551 | 184.9297 | 87.7 | 7 | 1.6 | 32.4 | 31.7 | 3.8 | 12.1 | 64.6 |  |  | 43.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 63.9 | 177.9 | 175.5 | 200 | 272.9 | [8 empty] | 1.5 | 148.9 | 80.9 | 62.6 | 71.8 | 29.3 | 0 |  |  | 113.7 |  | 58.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 13 | 9.8 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 19.9 | 14.5 | 9.9 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 81.8 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 16.4 | 1.7 |  | 9.8 | 4.9 | 5.9 | 8 | 14.8 | 22.1 | 42.5 |  | 87.9 | 93.8 | 14.3 | 9.3 | 11 | 4 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.1 | 139.7 | 0 | 0 | 8.8 | 18.2 | 9.7 | 43.1 | 31 | 17 |  | 7.9 |  |  | 6997.8715 | 22.4727 | 7.978 |  | 10.7 | 27.3264 | 18.9344 |  | 16.1 | 103.5115
26/06/2025 | 23:30 | 145.4 | 647.6 | 215.2 |  |  | 59.9 | 130.7 |  |  | 113.1 | 112.7 | 112.2 | 221.7 | 214.1 | 110.8 | 396.5 | 5 |  |  |  |  | 144.1 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.8 | 14.7 | 110.7 |  |  |  |  | 72.7 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45 | 123.4 | 28.5 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 183.0768 | 183.6678 | 183.669 | 88 | 7 | 1.6 | 33.4 | 32.7 | 3.8 | 0 | 73.3 |  |  | 44.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 65.8 | 175.2 | 173.4 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 1.5 | 153.4 | 83.3 | 64.2 | 73 | 30.1 | 0 |  |  | 113.4 |  | 56.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 12.6 | 0 | 13 | 10 | 5.2 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 14.7 | 9.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 82.2 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 12.6 | 1.7 |  | 9.8 | 4.9 | 6.1 | 8.2 | 15 | 24.4 | 48.4 |  | 90.7 | 94.6 | 12.6 | 8.5 | 11 | 4 | 8.4 | 7 | 7.5 | 7.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.3 | 109.7 | 0 | 0 | 8.6 | 18.2 | 9.8 | 42.9 | 30.9 | 16.8 |  | 6.5 |  |  | 6738.7137 | 22.4727 | 8.047 |  | 10.6 | 27.2687 | 18.9331 |  | 16 | 103.3214
27/06/2025 | 00:00 | 143.9 | 649.8 | 215.4 |  |  | 60 | 103.9 |  |  | 149.5 | 149.8 | 149.4 | 244.7 | 215 | 111.3 | 397.9 | 5 |  |  |  |  | 146.6 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.8 | 14.8 | 110.1 |  |  |  |  | 72.6 | 112.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 126.2 | 28.7 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 127.9983 | 127.2896 | 163.076 | 88.2 | 7 | 1.6 | 33.2 | 32.8 | 3.8 | 0 | 55.1 |  |  | 44.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.6 | 175.8 | 173.9 | 200 | 271.5 | [8 empty] | 1.5 | 200.5 | 87.1 | 64.3 | 73 | 30.1 | 0 |  |  | 113.1 |  | 57.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 4.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 15 | 9.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 81.8 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 12.8 | 1.8 |  | 9.9 | 4.9 | 6.2 | 8.2 | 15.3 | 20.9 | 43.6 |  | 88.3 | 94.2 | 14.9 | 8.2 | 11 | 4 | 8.4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.8 | 84.4 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.5 | 43.7 | 30.8 | 17.3 |  | 7.6 |  |  | 6695.364 | 22.4727 | 7.975 |  | 10.6 | 27.2203 | 18.9325 |  | 16.1 | 103.3006
EJEC |  | 2495.95 | 15537.3 | 5142.25 | 0 | 0 | 1560 | 2493.8 | 0 | 0 | 3964.6 | 4018.1 | 4025.85 | 6211.25 | 4581.05 | 2428.9 | 8714.35 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468.5 | 175.4 | 128.3 | 40.35 | 161.35 | 287.55 | 1778.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.65 | 2797.35 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3223.35 | 1096.8 | 1807.95 | 678.7 | 445.8 | 475.2 | 2079.75 | 4344.5837 | 4355.3271 | 4402.7873 | 2089.4 | 84.4 | 38 | 797.25 | 811.05 | 91.2 | 218.4 | 1986.35 | 0 | 0 | 1062.25 | 0 | 0 | 1120.9 | 0 | 0 | 0 | 1573.4 | 4209.35 | 4160.45 | 4800 | 6531.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 2686.15 | 2165 | 1533.75 | 1703.45 | 719.55 | 197.55 | 0 | 0 | 3357.6 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0.1 | 8.2 | 2687.8 | 555.1 | 254.5 | 2.1 | 306.5 | 212.9 | 106.45 | 12 | 63.85 | 62.4 | 485.45 | 344.35 | 237.7 | 78.8 | 443.85 | 113.85 | 137.85 | 752.15 | 1948.5 | 108 | 52.8 | 8.8 | 69.7 | 116.4 | 57.6 | 299.7 | 37.8 | 0 | 234.4 | 111.75 | 148.3 | 204.35 | 368.2 | 592.5 | 1203.4 | 0 | 1827.65 | 2099.35 | 294.1 | 181.85 | 264 | 94 | 191 | 153 | 167.5 | 172.3 | 189.1 | 1909.25 | 116.2 | 1026.6 | 14.4 | 2396.2 | 2663.4 | 758.85 | 113.9 | 124.5 | 441.75 | 228.8 | 1036.25 | 773.9 | 406.75 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 168807.1481 | 559.8757 | 96.9086 | 0 | 250.75 | 645.7614 | 454.3808 | 0 | 385 | 2392.6765

## REACTIVA
jueves, 26 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/06/2025 | 00:30 | -3.5 | 29 | 17.3 |  |  | 0 | 9.2 |  |  | 7.6 | -12.8 | -0.1 | -1.4 | 12.1 | -11.4 | 7.9 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.3 | 5.5 |  |  |  |  | -4.2 | -1.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.9 | 10.7 | 5.9 | -0.6 | 2.7 | 0.7 | 3.2561 | -27.1884 | -47.2329 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | -2 | 5.4 | 1 | 0 | -5.3 |  |  | -2.7 |  |  | -6.4 |  |  |  | 0.3 | -9.2 | -10.6 | 0 | 20.4 | [8 empty] | -0.5 | 24.7 | 17.6 | 2.9 | 6.9 | -0.1 | 0 |  |  | 49.1 |  | -18.6 | [5 empty] | -24.6 | -22.7 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 1.1 | -1.9 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -3.4 | -2.9 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 7.9 | 7.8 | 3.2 |  | 2.9 |  |  | 89.2348 |  | 0.081 |  | 1.4 | 2.2453 | 0.55787 |  | 1.8 | 6.0841
26/06/2025 | 01:00 | -4.2 | 22.7 | 16.8 |  |  | 0 | -8.3 |  |  | 6.8 | -14.1 | -1.2 | -0.2 | 10.8 | -12.4 | 7.5 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.6 | 0 | -3.6 | 3.3 | 5.3 |  |  |  |  | -4.6 | -1.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.9 | 10.4 | 5.7 | -0.8 | 2.7 | 1.3 | -12.058 | -30.593 | -45.6393 | -0.8 | -0.4 | 0.4 | -2.5 | 3.8 | 1 | 0 | -5.1 |  |  | -4 |  |  | -5.2 |  |  |  | -1.4 | -10.3 | -11.7 | 0 | 18.6 | [8 empty] | -0.5 | 26.4 | 17.6 | 2.9 | 6.9 | 0 | 0 |  |  | 46.1 |  | -23.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 1.1 | -2.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -3.4 | -2.9 | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 8.6 | 8.5 | 2.8 |  | 2.2 |  |  | 68.9097 |  | 0 |  | 1.3 | 2.253 | 0.3338 |  | 1.6 | 5.4868
26/06/2025 | 01:30 | -4.8 | 23.6 | 16.8 |  |  | 0 | 2.8 |  |  | -6.8 | -19.7 | -2.3 | 3.7 | 10 | -2 | -2.6 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 0.6 | 0 | -3.6 | 3.3 | 4.7 |  |  |  |  | -4.4 | 0.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.1 | 10.5 | 5.3 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | -4.5553 | -24.6855 | -39.817 | -2.6 | -0.3 | 0.4 | -2.2 | 4.5 | 1 | 0 | -4.3 |  |  | -3.2 |  |  | -4.4 |  |  |  | -1.8 | -34.5 | -36 | -12 | 23.9 | [8 empty] | -0.5 | 24.2 | 17.6 | 2.9 | 6.9 | -0.2 | 0 |  |  | 47.9 |  | -20.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -2.8 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -3.5 | -3.3 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 8.3 | 2.4 |  | 1.9 |  |  | 30.3422 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2492 | 0.34055 |  | 2.1 | 6.0897
26/06/2025 | 02:00 | -4 | 25.1 | 17.6 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | -25 | -26.5 | -2.4 | 10.1 | 11 | -1.7 | -4.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0 | -3.6 | 3.3 | 4.6 |  |  |  |  | -4.2 | 2.4 |  |  |  | -1 | 0 | 3.2 | 10.2 | 5.6 | -0.6 | 2.7 | 2.1 | -4.6783 | -25.5051 | -40.7441 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | 5 | 1 | 0 | -2.7 |  |  | -3.7 |  |  | -5.1 |  |  |  | -2.6 | -33.9 | -35.4 | -12.2 | 23.2 | [8 empty] | -0.5 | 24.8 | 17.1 | 2.2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 47 |  | -21.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 1 | -3.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -1.5 | -1.6 | 0.1 | 0.7 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 7.6 | 7.4 | 2 |  | 2.5 |  |  | 12.0725 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2504 | 0.35862 |  | 1.6 | 5.6091
26/06/2025 | 02:30 | -4.6 | 19.6 | 15.4 |  |  | -9.2 | 1.6 |  |  | -26.6 | -33.8 | -9.9 | 9 | 10.1 | -1.3 | -5.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 0.5 | 0 | -3.5 | 3.1 | 4.5 |  |  |  |  | -5.9 | 1.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2.8 | 10.9 | 5.7 | -0.8 | 2.7 | 0.9 | -7.8568 | -26.737 | -41.8933 | -3.8 | -0.3 | 0.4 | -2.6 | 4.4 | 1 | 0 | -5.5 |  |  | -5.6 |  |  | -3.9 |  |  |  | -2.9 | -34.9 | -36.4 | -11.7 | 22.9 | [8 empty] | -0.5 | 16.8 | 19.2 | 3.7 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 45.8 |  | -23.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 1 | -2.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -1.4 | -0.7 | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.6 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 7.8 | 7.6 | 3.1 |  | 2.2 |  |  | -48.6871 |  | 0 |  | 1.5 | 2.2558 | 0.35506 |  | 1.1 | 5.2109
26/06/2025 | 03:00 | -4 | 13.5 | 15.4 |  |  | -21 | -3.4 |  |  | -27.1 | -35.3 | -11.7 | 6.9 | 9.8 | -2.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 0 | -3.6 | 3.1 | 4.2 |  |  |  |  | -6 | 2.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.9 | 9.7 | 6.1 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | -9.7014 | -27.0339 | -41.771 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -4.7 | 2.7 | 1 | 0 | -7.5 |  |  | -5.8 |  |  | -5.6 |  |  |  | -1.8 | -34.2 | -35.7 | -11.9 | 21 | [8 empty] | -0.5 | 17.9 | 18 | 3.3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 45.6 |  | -23.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | -0.1 | 0.5 | 1 | -3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -2.3 | -2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 8.3 | 8.1 | 3.2 |  | 2.5 |  |  | -78.4064 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2517 | 0.37183 |  | 0.3 | 4.3235
26/06/2025 | 03:30 | -6.2 | 4.5 | 13.8 |  |  | -21.4 | -4.8 |  |  | -33.6 | -37.7 | -14.2 | 1.5 | 7 | -4.3 | -4.8 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.4 | 0 | -3.6 | 3 | 4.1 |  |  |  |  | -5.9 | -10.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 11.1 | 5.5 | -0.3 | 2.7 | 1 | -11.8982 | -30.5118 | -45.391 | -1.3 | -0.2 | 0.5 | -2.7 | 3 | 1 | 0 | -4.8 |  |  | -6.7 |  |  | -5.9 |  |  |  | -4.3 | -36.8 | -38.3 | -11.7 | 20.6 | [8 empty] | -0.5 | 17.7 | 17.3 | 2.7 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 42.1 |  | -28.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0.2 | -0.7 |  | 0 | 0.5 | 1.1 | -2.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -5.8 | -6 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 7.9 | 7.7 | 2.8 |  | 2.9 |  |  | -169.601 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2454 | 0.35195 |  | 0.1 | 4.0973
26/06/2025 | 04:00 | -5 | 14.8 | 15.7 |  |  | -20.6 | -2.9 |  |  | -25 | -30.7 | -7.1 | 9.5 | 8.9 | -2.9 | -5.2 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 0.5 | 0 | -3.6 | 3 | 3.8 |  |  |  |  | -5.9 | -8.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 10.6 | 5.6 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | -10.241 | -28.5797 | -43.4892 | -0.8 | -0.3 | 0.4 | -3.3 | 2.9 | 1 | 0 | -6.6 |  |  | -6.1 |  |  | -2.7 |  |  |  | -4.3 | -35.4 | -36.9 | -12.3 | 21.3 | [8 empty] | -0.5 | 17.3 | 17.5 | 2.7 | 3.1 | -0.2 | 0 |  |  | 43.9 |  | -26.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.6 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -3.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -2 | -2.3 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 7.2 | 7.1 | 3.9 |  | 2.7 |  |  | -105.2099 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2438 | 0.30907 |  | 0.1 | 4.0529
26/06/2025 | 04:30 | -6.3 | 8.1 | 14.8 |  |  | -22 | -1.6 |  |  | -27.4 | -32.7 | -9.3 | 8.4 | 8.9 | -3.1 | -2.6 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | -3.6 | 3 | 3.5 |  |  |  |  | -5.8 | -9.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 11 | 5.6 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | -8.6818 | -28.2108 | -42.5784 | -3.1 | -0.2 | 0.5 | -2.6 | 2.7 | 1 | 0 | -5.6 |  |  | -5.9 |  |  | -2.7 |  |  |  | -4.3 | -35.1 | -36.6 | -12.3 | 22.6 | [8 empty] | -0.5 | 16.9 | 17.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0 |  |  | 44.9 |  | -24.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -5.7 | -6.2 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 8.4 | 8.1 | 3 |  | 3.1 |  |  | -121.271 |  | 0 |  | 1.5 | 2.2464 | 0.33387 |  | 0.2 | 4.2803
26/06/2025 | 05:00 | -4 | 14.1 | 15.2 |  |  | -19.2 | -3.5 |  |  | -20.9 | -25.9 | -2.3 | 13.3 | 10.4 | -1 | -3.1 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.4 | 0 | -3.3 | 3.3 | 4.3 |  |  |  |  | -6.3 | -8.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 10.7 | 5.3 | -0.3 | 2.7 | -0.1 | -7.1235 | -26.5071 | -41.3482 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | -4 | 3 | 1 | 0 | -7.8 |  |  | -5 |  |  | -1.7 |  |  |  | -4 | -34.3 | -35.8 | -12.1 | 23.4 | [8 empty] | -0.5 | 16.9 | 17.8 | 3.2 | 3.9 | -0.2 | 0 |  |  | 47.1 |  | -21.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.6 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -3.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -3.8 | -3.5 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 8 | 7.9 | 2.8 |  | 2.6 |  |  | -67.0787 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2483 | 0.31883 |  | 0.1 | 4.0671
26/06/2025 | 05:30 | -3.3 | 21.2 | 16.9 |  |  | -17.6 | 1.8 |  |  | -20 | -24.7 | -1.3 | 17.1 | 13 | -0.3 | 11.5 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0.4 | 0 | -3.3 | 3.4 | 5.7 |  |  |  |  | -4.3 | 0.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2.9 | 10.2 | 5.5 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | -3.4917 | -22.1249 | -37.2903 | -1.9 | -0.2 | 0.3 | -2.9 | 4.1 | 1 | 0 | -4.7 |  |  | -4 |  |  | -0.1 |  |  |  | -3 | -31.9 | -33.4 | -11.4 | 25.2 | [8 empty] | -0.5 | 17.2 | 17.9 | 2.7 | 5.1 | 0 | 0 |  |  | 51.7 |  | -14.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -5.1 | -4.4 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 8.3 | 4 |  | 2.5 |  |  | 31.6931 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2486 | 0.31412 |  | 0.1 | 4.0627
26/06/2025 | 06:00 | -3 | 31.7 | 18.3 |  |  | -15.6 | -7 |  |  | -16.4 | -23.1 | 0.2 | 20.8 | 14.1 | 0.4 | 25.4 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.8 | 6.7 |  |  |  |  | -5.1 | 0.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.1 | 10.7 | 5.5 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -2.1621 | -20.4683 | -35.6001 | -1.5 | 0 | 0.3 | -4.1 | 3.3 | 1 | 0 | -7.2 |  |  | -2.9 |  |  | 1.5 |  |  |  | -2 | -30.8 | -32.4 | -11.6 | 25.9 | [8 empty] | -0.5 | 24.9 | 18.1 | 2.8 | 3.7 | -0.3 | 0 |  |  | 53.9 |  | -11.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -1.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 7.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.9 | 0.3 | -0.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -3.5 | -3.9 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 9.2 | 9.1 | 3.3 |  | 2.9 |  |  | 90.6695 |  | 0 |  | 1.6 | 2.2358 | 0.31997 |  | 0.2 | 4.3558
26/06/2025 | 06:30 | -4.5 | 51.6 | 21.5 |  |  | -6.5 | 9.2 |  |  | -8.8 | -12.3 | 11.6 | 31 | 19.2 | 4.8 | 46.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0 | -3.4 | 4.2 | 7.3 |  |  |  |  | -5.1 | 5.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3 | 10.4 | 5.8 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | 8.8143 | -10.783 | -25.9863 | -2.1 | -0.7 | 0.4 | -1.2 | 2.2 | 1 | 0 | -4.3 |  |  | 0.4 |  |  | 7.5 |  |  |  | -5.4 | -25.5 | -26.9 | -10.7 | 32.9 | [8 empty] | -0.5 | 25.2 | 18.7 | 9.3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 64.5 |  | 3.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.5 | 1.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.4 | 7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | -0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -2.9 | -2.4 | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 72.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 11.5 | 11.2 | 0.7 |  | 2.5 |  |  | 386.9451 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2369 | 0.3059 |  | 1.8 | 5.7428
26/06/2025 | 07:00 | 2.8 | 25.2 | 16.6 |  |  | -8.1 | -7.2 |  |  | -19.1 | -21.7 | 2.9 | 17.7 | 14.6 | 1 | 14.1 | 0.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4.3 | 7.3 |  |  |  |  | -3.7 | 2.5 |  |  |  | -1 | -26.3 | 2.1 | 10.9 | 5.1 | -0.7 | 2.7 | 1.8 | 6.2756 | -20.3925 | -45.2871 | -2.4 | 0 | 0.4 | -2.1 | 0.4 | 1 | 0 | -1.9 |  |  | -2.5 |  |  | 3.9 |  |  |  | -11.1 | -30.9 | -32.5 | -11.5 | 28 | [8 empty] | -0.5 | 24.7 | 17.8 | 9.1 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 55.2 |  | -10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.5 | 0.5 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | -1.5 | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -4.5 | -4.5 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -2.8 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 10.1 | 9.8 | 0.2 |  | 3.4 |  |  | 57.396 |  | 0 |  | 1.4 | 2.2431 | 3.5191 |  | 1.5 | 8.6621
26/06/2025 | 07:30 | 4.8 | 24.4 | 6.9 |  |  | -0.1 | 5.9 |  |  | -17.1 | -12.4 | 12 | 17.3 | 18.8 | 3.6 | 2.1 | 0.5 |  |  |  |  | 3.3 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.3 | 4.6 |  |  |  |  | -3.8 | 2 |  |  |  | -0.9 | -23.9 | 2.5 | 12.7 | 5.5 | -0.9 | 2.7 | 1.4 | 14.2437 | -14.1385 | -43.9009 | -4.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 2.9 | 1 | 0 | 2.8 |  |  | 1.2 |  |  | 10 |  |  |  | -8.8 | -29.6 | -31.1 | -11.4 | 32.1 | [8 empty] | -0.5 | 22.5 | 19.3 | 10.3 | 2.6 | -0.3 | 0 |  |  | 63.5 |  | 1.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.9 | 1.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.1 | -0.3 | 6.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | -1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -3 | 0.4 | -0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -3.1 | -3.6 | 0 | 0.6 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.3 | 0 | 1.2 | -0.2 | -5.2 | 0 | -0.7 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 11.9 | 11.6 | 3.3 |  | 2.8 |  |  | 155.3044 |  | -0.071 |  | 1.4 | 2.2529 | 3.8493 |  | 1.8 | 9.2312
26/06/2025 | 08:00 | -4.8 | -1.4 | 3.2 |  |  | -9.5 | -7.2 |  |  | -12.3 | -16.2 | 7.8 | 25.4 | 21.2 | 5.2 | -10.7 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4 | 3.9 |  |  |  |  | -4 | 4.1 |  |  |  | -1.3 | -22.2 | 3.1 | 10.2 | 5.6 | 0 | 2.7 | 1.4 | 18.1646 | -7.3108 | -37.1182 | -2.4 | 0 | 0.5 | -1.5 | -0.4 | 1 | 0 | -3.9 |  |  | -4 |  |  | 1.7 |  |  |  | -6.4 | -24.1 | -25.5 | -11.1 | 36 | [8 empty] | -0.5 | 25.7 | 17.5 | 8.7 | 3.1 | -0.1 | 0 |  |  | 56.8 |  | -7.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.8 | 3.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -0.6 | 7.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | -2.1 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -5.9 | -6 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.1 | -1.1 | -0.2 | -7.5 | 0 | -2.9 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 14 | 8.6 | 2.5 |  | 2.8 |  |  | 67.7356 |  | 2.186 |  | 1.4 | 2.2378 | 3.8581 |  | 1.5 | 11.182
26/06/2025 | 08:30 | -2.7 | 13.7 | 6.2 |  |  | -2.9 | 12.2 |  |  | -2 | -3.7 | 20.5 | 36.7 | 27.5 | 9.5 | -5.1 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4 | 1.1 |  |  |  |  | -3 | 6.7 |  |  |  | -1.1 | -19 | 3.4 | 10.3 | 7.8 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 31.1916 | 5.5668 | -39.2263 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0 | -4 |  |  | 0.1 |  |  | 4.7 |  |  |  | -1.9 | -17.3 | -18.7 | -9.9 | 42.3 | [8 empty] | -0.5 | 46.1 | 30.3 | 14.5 | 8.9 | -0.2 | 0 |  |  | 70.5 |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.6 | 4.5 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -0.3 | 8.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | -2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | -0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -4.8 | -4.9 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.6 | -1.8 | -0.2 | -6.3 | 0 | -3.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 15.3 | 10.5 | 1 |  | 3 |  |  | 334.6322 |  | 2.138 |  | 1.5 | 2.2344 | 3.8695 |  | 1.5 | 11.2419
26/06/2025 | 09:00 | -3.4 | 16.3 | 6.6 |  |  | -10.1 | -10.1 |  |  | -6 | -6.1 | 18.2 | 32.7 | 25.7 | 8.4 | 3.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4 | 1.3 |  |  |  |  | -1.9 | 6 |  |  |  | -0.9 | -20 | 3.7 | 12.2 | 7.5 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 29.3086 | 2.8794 | -41.5924 | 1.5 | 0 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | 1 | 0 | -4.2 |  |  | -5.2 |  |  | -3.9 |  |  |  | -4.3 | -19.6 | -20.9 | -3.6 | 38.7 | [8 empty] | -0.5 | 75.4 | 40.8 | 14.6 | 14.7 | 3.9 | 0 |  |  | 67 |  | -11.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.4 | 5.2 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -0.5 | 6.7 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | -0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -3.4 | -3.8 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1 | -1.5 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | -3.2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.6 | 13.4 | 8.7 | 2.6 |  | 3.1 |  |  | 307.4956 |  | 2.847 |  | 1.3 | 2.2496 | 3.1792 |  | 1.6 | 11.1758
26/06/2025 | 09:30 | -2.8 | 33.4 | 9.9 |  |  | -7.3 | -7.7 |  |  | 1.1 | 1.1 | 25.6 | 41 | 16.5 | 5.7 | 25.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.5 | 3.7 |  |  |  |  | -0.8 | 8.3 |  |  |  | -0.8 | -18.3 | 3.6 | 12 | 7.7 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 31.3183 | 5.3707 | -39.2278 | 1.3 | 0 | 0.4 | -1 | -1.4 | 1 | 0 | -4.2 |  |  | -2.9 |  |  | -1.7 |  |  |  | -1.5 | -20 | -21.3 | -4.3 | 39.2 | [8 empty] | -0.5 | 75.7 | 40.7 | 14.8 | 13.4 | 3.9 | 0 |  |  | 72.2 |  | -4.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.7 | 5.1 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -0.4 | 6.9 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | -0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 1.4 | -1.8 | -0.2 | 3.2 | 2.5 | -3.3 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 14.1 | 9.3 | 1.8 |  | 2.6 |  |  | 421.1612 |  | 2.021 |  | 1.3 | 2.2455 | 2.7073 |  | 1.6 | 9.8737
26/06/2025 | 10:00 | -1.9 | 46.5 | 12.3 |  |  | -4.7 | -4.3 |  |  | 4.4 | 0.2 | 24.9 | 44.1 | 18.8 | 6.3 | 28.1 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.3 | 5.6 |  |  |  |  | 0.9 | 8.9 |  |  |  | -0.6 | -15.5 | 4.3 | 12.3 | 7.5 | 0 | 2.7 | 1.4 | 35.3267 | 9.4414 | -35.2452 | 1.8 | 0 | 0.4 | -0.2 | -1.3 | 1 | 0 | -5 |  |  | -0.2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.3 | -18.3 | -19.7 | -2.4 | 41 | [8 empty] | -0.5 | 75.6 | 41.3 | 15 | 14.8 | 3.9 | -1.7 |  |  | 77 |  | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.2 | 5.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0 | 7.6 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | -1.6 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3 | 0 | -0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1.7 | -1.8 | -0.2 | 10.6 | 5.7 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 15.1 | 10.2 | 3 |  | 2.7 |  |  | 520.4228 |  | 2.3 |  | 1.4 | 2.2362 | 2.7093 |  | 1.8 | 10.4455
26/06/2025 | 10:30 | -3.3 | 60.7 | 14.4 |  |  | -1 | 0.1 |  |  | 2 | 0.4 | 24.8 | 41.1 | 21.3 | 7.9 | 41.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1 | 0 | -3.4 | 4.1 | 6 |  |  |  |  | 1.3 | 8.7 |  |  |  | -0.4 | -11.5 | 4.5 | 12.5 | 7.6 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 41.7322 | 16.0943 | -33.3457 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 1 | 0 | -4.2 |  |  | 1.5 |  |  | 3.2 |  |  |  | 3 | -15.6 | -17.1 | 0 | 43.6 | [8 empty] | -0.4 | 75.8 | 41.7 | 15.2 | 14.8 | 4.1 | 1 |  |  | 82.4 |  | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.7 | 5.4 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -0.5 | 6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | -0.3 | -0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | 2.2 | -7.8 | 0.6 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 2.1 | -1.7 | -0.2 | 13.4 | 7 | -3.3 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 16.2 | 11.3 | 4 |  | 2.6 |  |  | 611.5808 |  | 2.284 |  | 1.5 | 2.2351 | 3.5914 |  | 2.2 | 11.8105
26/06/2025 | 11:00 | -10.3 | 100.5 | 35.3 |  |  | 0.2 | 4.1 |  |  | 3.8 | 0 | 23.9 | 60.9 | 20.9 | 7.9 | 26.3 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.6 | 1.4 | -3.3 | 4.5 | 8.4 |  |  |  |  | 0.3 | 9.2 |  |  |  | -0.7 | -2.2 | 5 | 12.5 | 7.8 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 40.5695 | 15.0305 | -34.3415 | 2.1 | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 1 | 0 | -4.6 |  |  | 0 |  |  | 4.4 |  |  |  | 3 | -15.8 | -17.3 | 0 | 43.6 | [8 empty] | -0.4 | 74.7 | 41.4 | 15.3 | 14.8 | 4.1 | 1.1 |  |  | 82.8 |  | 10.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.1 | 5.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1.1 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | -2.5 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | -0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -0.9 | -1.1 | 0 | 1.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.4 | -1.5 | -0.2 | 12 | 2.4 | -3.2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 16.5 | 11.6 | 2.6 |  | 2.3 |  |  | 677.8586 |  | 2.149 |  | 1.5 | 2.8113 | 3.8709 |  | 2.3 | 12.6312
26/06/2025 | 11:30 | -9.7 | 74.8 | 30.6 |  |  | -4.3 | 1.7 |  |  | 41.7 | 36.5 | 27.1 | 41.2 | 16.3 | 5.1 | 7.8 | -0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0.7 | 2.6 | -3.2 | 4.1 | 9.3 |  |  |  |  | -0.1 | 3.8 |  |  |  | -0.7 | -1.6 | 4.9 | 12.6 | 7.8 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 37.1319 | 12.0042 | -37.2425 | 4.1 | 0 | 0.4 | -2.7 | -0.3 | 1 | 0.1 | -7.9 |  |  | -0.6 |  |  | 2 |  |  |  | 2.2 | -20.1 | -21.4 | -4.6 | 39 | [8 empty] | -0.5 | 74.8 | 41.5 | 15.5 | 14.8 | 4 | -2.4 |  |  | 79.9 |  | 6.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.9 | 5.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -1.5 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.9 | 0.3 | -0.6 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -6 | -6.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 2.6 | -1.6 | -0.2 | 11.2 | 3.4 | -3.2 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 16 | 10.9 | 1.8 |  | 2.9 |  |  | 609.3936 |  | 1.996 |  | 1.5 | 3.2204 | 3.8786 |  | 3.1 | 13.695
26/06/2025 | 12:00 | -10 | 58.4 | 28.6 |  |  | -5.4 | -1.3 |  |  | 46.7 | 40.5 | 34.6 | 49.9 | 13.2 | 2.4 | -8.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1 | 2.5 | -3.3 | 4.2 | 7.5 |  |  |  |  | 0.6 | 1.3 |  |  |  | -0.8 | -4.5 | 4.5 | 12.2 | 7.6 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 32.5751 | 7.4207 | -41.6793 | 2.4 | 0 | 0.3 | -1.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | -4.3 |  |  | -3 |  |  | 2.3 |  |  |  | -1.6 | -23.3 | -24.8 | -8.1 | 34.8 | [8 empty] | -0.4 | 76.5 | 41 | 14.8 | 14.8 | 4 | -6 |  |  | 74.9 |  | -0.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.7 | 5.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | -2.3 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -8.3 | -8.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 2.6 | -1.7 | -0.2 | 10.8 | 2.2 | -3.3 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 16.2 | 11.1 | 3.2 |  | 2.9 |  |  | 530.2165 |  | 1.89 |  | 1.5 | 3.2275 | 3.8685 |  | 2.9 | 13.386
26/06/2025 | 12:30 | -10.5 | 56.2 | 27.9 |  |  | -7.2 | -6.2 |  |  | 40.2 | 32 | 25.9 | 42.7 | 12.4 | 2.7 | -9.1 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | 2.6 | -3.3 | 4.4 | 9.5 |  |  |  |  | -0.8 | -0.2 |  |  |  | -1.2 | -16.2 | 3.3 | 12.6 | 7.6 | -0.9 | 2.7 | 1.4 | 29.3075 | 3.5355 | -45.6042 | -0.8 | 0 | 0.3 | -2 | -0.7 | 1 | 0.1 | -4.2 |  |  | -4.4 |  |  | 1.8 |  |  |  | -4.5 | -25.3 | -26.8 | -10.1 | 33.5 | [8 empty] | -0.4 | 74.8 | 41.3 | 14.9 | 14.7 | 3.8 | -10.1 |  |  | 68.9 |  | -9.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.8 | 6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | -2.3 | -0.4 | 0.4 | 0.3 |  | -2.8 | 0.4 | 0.4 | -1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -7.5 | -8.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 2.5 | -1.7 | -0.2 | 10.9 | 3.4 | -3.4 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 15.6 | 10.3 | 2 |  | 2.9 |  |  | 421.6388 |  | 1.897 |  | 1.4 | 3.2317 | 3.8708 |  | 2.9 | 13.2995
26/06/2025 | 13:00 | -11 | 53.5 | 27 |  |  | -10.9 | 2.9 |  |  | 44 | 36.1 | 29.6 | 44.6 | 11.9 | 2.7 | -19.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | -3.3 | 3.6 | 7.9 |  |  |  |  | -2.5 | 0.9 |  |  |  | -1.3 | -17.4 | 2.3 | 12.6 | 7.7 | -0.8 | 2.7 | 1.4 | 28.2916 | 2.3377 | -46.9253 | -0.6 | 0 | 0.3 | -2.9 | -0.6 | 1 | 0.1 | -5.1 |  |  | -5.5 |  |  | 0.7 |  |  |  | -5.3 | -25.9 | -26.8 | -10.7 | 32.7 | [8 empty] | -0.4 | 75.7 | 41.2 | 14.9 | 14.7 | 3.9 | -11.5 |  |  | 66.6 |  | -13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1 | 0.8 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.5 | 0.4 | -1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -3.5 | -4.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 2.4 | -1.8 | -0.2 | 9.3 | 1.5 | -3.4 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 14.7 | 9.6 | 3.9 |  | 3 |  |  | 396.004 |  | 1.84 |  | 1.4 | 3.2289 | 3.8696 |  | 3.2 | 13.5385
26/06/2025 | 13:30 | -11 | 54.8 | 27.4 |  |  | -11.3 | 0.9 |  |  | 41.4 | 34.2 | 29.8 | 45.1 | 10.9 | 0.6 | -12.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.1 | 6.6 |  |  |  |  | -2.7 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | -18.3 | 2.4 | 12.3 | 7.7 | -0.7 | 2.7 | 1.4 | 29.0859 | 3.2923 | -41.4133 | -2.4 | 0 | 0.3 | -1.1 | -0.3 | 1 | 0.2 | -3 |  |  | -5.2 |  |  | 3.3 |  |  |  | -3.6 | -26.7 | -28.1 | 0 | 31.2 | [8 empty] | -0.5 | 48.2 | 20.2 | 8.7 | 5.7 | 2 | 0 |  |  | 68.4 |  | -9.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.7 | 5.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.9 |  | -7.2 | -7.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 2.2 | -1.9 | -0.2 | 9.8 | 3.9 | -3.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 10.5 | 3.1 |  | 3.3 |  |  | 367.7649 |  | 1.932 |  | 1.4 | 3.2256 | 3.8757 |  | 3 | 13.4333
26/06/2025 | 14:00 | -11.4 | 63.7 | 28.6 |  |  | -11 | -5.6 |  |  | 47.5 | 36.8 | 30.1 | 47.6 | 13.3 | 2.6 | -12.6 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.3 | 5.8 |  |  |  |  | -2.3 | 1.1 |  |  |  | -1.2 | -16.3 | 2.9 | 13 | 7.4 | -0.9 | 2.7 | 1.4 | 28.5723 | 2.7719 | -41.5966 | 2.4 | 0 | 0.3 | -2.2 | -1.4 | 1 | 0.1 | -5.6 |  |  | -5.3 |  |  | 3.6 |  |  |  | -2.9 | -27 | -28.3 | 0 | 32.5 | [8 empty] | -0.4 | 46.2 | 21.9 | 9.9 | 5.7 | 2.2 | 0 |  |  | 69.2 |  | -9.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.7 | 5.8 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.6 | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.9 |  | -3.4 | -3.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.8 | -1.9 | -0.2 | 10.9 | 4.2 | -3.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 16.2 | 10.4 | 2.1 |  | 3 |  |  | 402.8476 |  | 2.009 |  | 1.3 | 3.2315 | 3.8819 |  | 3 | 13.4224
26/06/2025 | 14:30 | -10.4 | 73.6 | 30.9 |  |  | -8.3 | 12.3 |  |  | 49.5 | 42.4 | 36.6 | 53.1 | 17.3 | 5.5 | 5.9 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.6 | 6.5 |  |  |  |  | -0.2 | 1.9 |  |  |  | -0.9 | -8.4 | 4.1 | 11.9 | 7.6 | -0.8 | 2.7 | 1.4 | 38.1469 | 12.3501 | -31.7326 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1 | 0.2 | -5 |  |  | -1.3 |  |  | -0.1 |  |  |  | 0.9 | -21.6 | -22.4 | 0 | 35.4 | [8 empty] | -0.4 | 46.6 | 31 | 12.9 | 6.7 | 4.2 | 0 |  |  | 81.4 |  | 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1 | 5.5 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1.2 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | -2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -6.1 | -6.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1.4 | -2 | -0.2 | 13.5 | 6.1 | -3.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 12.2 | 11.1 | 3 |  | 3 |  |  | 592.6644 |  | 2.234 |  | 1.4 | 3.4053 | 3.8893 |  | 2.9 | 13.8286
26/06/2025 | 15:00 | -7.7 | 108.6 | 37.5 |  |  | -8.1 | 12.2 |  |  | 48.3 | 43.4 | 36.6 | 46.6 | 17.7 | 5 | 43.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.6 | 8.6 |  |  |  |  | 1.7 | 2.7 |  |  |  | -0.8 | -7.5 | 4.6 | 12.3 | 7.4 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 40.2978 | 12.7716 | -31.8748 | 3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | -2.6 |  |  | 1.1 |  |  | 5.6 |  |  |  | 1.5 | -22.2 | -23.3 | 0 | 35.8 | [8 empty] | -0.4 | 46.4 | 31.6 | 13 | 5.8 | 4.3 | 0 |  |  | 81.1 |  | 8.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 5.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1 | 5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -2.3 | -2.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1 | -1.9 | -0.2 | 13.7 | 5.9 | -3.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 14 | 10.5 | 4 |  | 2.4 |  |  | 704.8945 |  | 2.296 |  | 1.4 | 4.2283 | 3.8995 |  | 3.2 | 15.0238
26/06/2025 | 15:30 | -5.9 | 91.9 | 34.7 |  |  | -10.3 | 1.9 |  |  | 46.1 | 40.8 | 35.4 | 49.5 | 21.1 | 6 | 26.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.9 | 9.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1.7 |  |  |  | -0.8 | -8.2 | 4.7 | 11.8 | 7.8 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 37.9065 | 11.6014 | -33.0272 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | -1.9 |  |  | -1.2 |  |  | 4.1 |  |  |  | 0.9 | -21.7 | -22.5 | 0 | 37.4 | [8 empty] | -0.4 | 47.4 | 30.2 | 14.1 | 5.8 | 4.3 | 0 |  |  | 79.5 |  | 6.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.7 | 4.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | -1.1 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -4.3 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.6 | -1.5 | -0.2 | 13.3 | 6.1 | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 14.3 | 10.9 | 3.7 |  | 2.5 |  |  | 647.4806 |  | -0.642 |  | 1.3 | 4.2371 | 3.8962 |  | 2.8 | 11.5914
26/06/2025 | 16:00 | -4.5 | 87 | 32.9 |  |  | -7.3 | 13 |  |  | 50.1 | 38.4 | 32.2 | 53.5 | 20.2 | 7.2 | 24.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4.1 | 11 |  |  |  |  | 2 | 1.7 |  |  |  | -0.9 | -8.6 | 4.1 | 12.7 | 7.5 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 37.7253 | 12.5019 | -31.7849 | 5.2 | 0 | 0.2 | -2.6 | -0.4 | 1 | 0.3 | -7 |  |  | -1.4 |  |  | 6.1 |  |  |  | 1.7 | -21.5 | -22.8 | 0 | 37.3 | [8 empty] | -0.5 | 46.4 | 31 | 15.1 | 5.5 | 3.7 | 0 |  |  | 79 |  | 3.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.9 | 2.7 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -1.1 | 4.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 14.3 | 7 | -1.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 15 | 11.6 | 4 |  | 2.8 |  |  | 655.4423 |  | -0.809 |  | 1.4 | 4.2451 | 3.895 |  | 2.5 | 11.2311
26/06/2025 | 16:30 | -3 | 98.4 | 35.3 |  |  | -10.1 | 0.4 |  |  | 48.6 | 41.5 | 34.9 | 53.8 | 20.1 | 6.1 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4 | 11.7 |  |  |  |  | 3.8 | 2.2 |  |  |  | -0.9 | -5 | 4.5 | 23 | 7.6 | -0.6 | 2.7 | 1.4 | 36.1454 | 10.1557 | -34.5126 | 3.1 | 0 | 0.3 | -0.9 | -0.8 | 1 | 0.1 | -4.5 |  |  | -2.9 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0.6 | -22.2 | -23.4 | 0 | 36.3 | [8 empty] | -0.4 | 46.6 | 30.9 | 15.1 | 5.7 | 4.1 | 0 |  |  | 76.7 |  | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1 | 2.6 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.3 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.4 | 6.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -4 | -4.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.2 | 16.3 | 9.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 13.9 | 10.6 | 3.6 |  | 2.7 |  |  | 697.4884 |  | -0.746 |  | 1.4 | 4.2398 | 3.8947 |  | 3 | 11.7886
26/06/2025 | 17:00 | 11.3 | 103.9 | 36.3 |  |  | -11.9 | 9.6 |  |  | 46.4 | 40.4 | 34.8 | 51.7 | 24.5 | 7.7 | 65.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.1 | 12.5 |  |  |  |  | 4.4 | 1.6 |  |  |  | -0.9 | -2.3 | 4.4 | 23 | 7.9 | -0.7 | 2.7 | 1.4 | 38.1034 | 12.4828 | -32.2419 | 1.9 | 0 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | 1 | 0.2 | -4.2 |  |  | -2.9 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.3 | -20.5 | -21.6 | 0 | 36.9 | [8 empty] | -0.4 | 46.7 | 30.4 | 14.5 | 5.7 | 4.1 | 0 |  |  | 76.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.8 | 5.6 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -3.1 | -3.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 18.2 | 12.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 13 | 9.7 | 3 |  | 2.7 |  |  | 764.1443 |  | -0.96 |  | 1.4 | 4.242 | 3.8813 |  | 2.8 | 11.3633
26/06/2025 | 17:30 | 12.2 | 98 | 35.1 |  |  | -14.7 | 5.1 |  |  | 39.1 | 35.4 | 29.5 | 39.9 | 20.5 | 5.2 | 55.2 | 0.3 |  |  |  |  | 10.3 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.9 | 12.7 |  |  |  |  | 8 | -1.4 |  |  |  | -1.1 | 0.3 | 3.6 | 24.1 | 9.7 | -1 | 2.7 | 1.4 | 33.1981 | 4.8848 | -39.8815 | 4.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1.7 |  |  | -5.2 |  |  | -1.4 |  |  |  | 1.6 | -25.2 | -26.5 | 0 | 34.6 | [8 empty] | -0.4 | 44.4 | 30.4 | 14.3 | 5.7 | 4.1 | 0 |  |  | 67.6 |  | -11.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.6 | -6.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 18.6 | 13 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 11.2 | 8.1 | 2 |  | 2.8 |  |  | 641.4013 |  | -0.657 |  | 1.4 | 3.4152 | 3.8793 |  | 3.2 | 11.2375
26/06/2025 | 18:00 | 12.3 | 91.7 | 33.5 |  |  | -12.6 | 4.1 |  |  | 33.8 | 22.5 | 15.8 | 33.6 | 18.5 | 4.3 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 14.8 |  |  |  |  | 7.5 | -2.3 |  |  |  | -1.1 | 2.4 | 3.9 | 24.8 | 9.5 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 29.5242 | 3.4221 | -41.0517 | 1.4 | 0 | 0.1 | -2.6 | -2.5 | 1 | 0.2 | -4 |  |  | -6.8 |  |  | 3.3 |  |  |  | -0.4 | -26.4 | -27.6 | 0 | 31.9 | [8 empty] | -0.4 | 45.4 | 31 | 15.2 | 5.7 | 3.6 | 0 |  |  | 60.3 |  | -22.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -2.1 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -6.2 | -6.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 10.6 | 1.1 |  | 2.7 |  |  | 559.2946 |  | -0.31 |  | 1.4 | 3.2617 | 3.8735 |  | 3.1 | 11.3252
26/06/2025 | 18:30 | 20.4 | 86.8 | 34.3 |  |  | -10.8 | 6.9 |  |  | 28.4 | 23.6 | 17.5 | 28.4 | 18.6 | 3.4 | 58.6 | 0.2 |  |  |  |  | 6.6 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.2 | 14.6 |  |  |  |  | 15 | -2.8 |  |  |  | -0.7 | -10.3 | 3 | 23.4 | 9.7 | 0 | 2.7 | 1.4 | 30.9415 | 4.0385 | -40.5032 | 5.3 | -1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.7 |  |  | 6.5 |  |  |  | -1.3 | -26.6 | -27.8 | 0 | 30.6 | [8 empty] | -0.4 | 46.1 | 30 | 14 | 7 | 3.9 | 0 |  |  | 60.3 |  | -21.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -8.4 | -9.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 14.9 | 11.9 | 2 |  | 3.1 |  |  | 564.6768 |  | 0.301 |  | 1.4 | 3.2591 | 3.8728 |  | 3.1 | 11.9329
26/06/2025 | 19:00 | 15.5 | 7.4 | 15.9 |  |  | -10.8 | 3.8 |  |  | 29.3 | 18 | 11.7 | 30.3 | 17.7 | 3.5 | 44.9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.4 | 0 | -3.4 | 4 | 15.4 |  |  |  |  | 11 | -2.7 |  |  |  | -0.6 | -9.5 | 3.3 | 23.7 | 9.6 | 0 | 2.7 | 1.4 | 27.7907 | 2.5446 | -46.3284 | 4.1 | -2.3 | 0.2 | -3.1 | -0.7 | 1 | 0.3 | -7 |  |  | -3.7 |  |  | 3.2 |  |  |  | -0.3 | -26.7 | -28.1 | 0 | 31.7 | [8 empty] | -0.5 | 46.9 | 30.7 | 15.1 | 5.7 | 3.8 | 0 |  |  | 58.1 |  | -24.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -3.7 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 14 | 11.1 | 2.2 |  | 2.5 |  |  | 413.2068 |  | 0.511 |  | 1.4 | 3.2635 | 3.8807 |  | 2.9 | 11.9552
26/06/2025 | 19:30 | 18.1 | 10.5 | 16.1 |  |  | -8.8 | 3.1 |  |  | 32.3 | 20.8 | 14.2 | 32.9 | 18.3 | 3.7 | 44.3 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.9 | 15 |  |  |  |  | 11.7 | -3.1 |  |  |  | -0.7 | -9.3 | 3.1 | 24.7 | 9.4 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 28.4504 | 2.4415 | -46.6835 | 2.3 | -1.7 | 0.2 | -1.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | -4.4 |  |  | -3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | -27.3 | -28.7 | 0 | 31.5 | [8 empty] | -0.4 | 45.4 | 31.2 | 15.2 | 5.8 | 3.6 | 0 |  |  | 57.3 |  | -26.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.8 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -4.6 | -5.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 13.7 | 10.8 | 2.6 |  | 2 |  |  | 428.5083 |  | 0.295 |  | 1.4 | 3.2748 | 3.8669 |  | 3.1 | 11.9367
26/06/2025 | 20:00 | 17.1 | 5.4 | 15.5 |  |  | -12.4 | -0.6 |  |  | 32.8 | 21.7 | 15.4 | 35.4 | 16.7 | 2.3 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.3 | 14.4 |  |  |  |  | 10.7 | -2.7 |  |  |  | -1 | -20.8 | 2.7 | 23.9 | 9.7 | -0.6 | 2.7 | 1.4 | 24.8198 | -0.31415 | -44.5509 | 2.2 | -1.8 | 0.3 | -2.6 | -0.7 | 1 | 0.3 | -5.5 |  |  | -5.6 |  |  | 0.2 |  |  |  | -4.1 | -27.6 | -29 | 0 | 29.8 | [8 empty] | -0.4 | 47.4 | 31.3 | 15.2 | 5.7 | 3.9 | 0 |  |  | 54.4 |  | -29.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.4 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -4.9 | -5.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 12.4 | 9.8 | 3 |  | 3 |  |  | 380.7548 |  | 0.04 |  | 1.4 | 3.2802 | 3.865 |  | 3 | 11.5853
26/06/2025 | 20:30 | 16.3 | 2.3 | 14.9 |  |  | -13.2 | -0.3 |  |  | 29.8 | 20.8 | 14.8 | 31.4 | 16.1 | 1.8 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.6 | 13.9 |  |  |  |  | 10 | -3.9 |  |  |  | -1 | -7.3 | 2.5 | 23.6 | 9.6 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 23.6952 | -2.4501 | -46.6736 | 1.6 | -1.7 | 0.3 | -1.7 | -0.3 | 1 | 0.3 | -4.3 |  |  | -8.1 |  |  | -0.4 |  |  |  | -3.4 | -28.9 | -30.2 | 0 | 29.4 | [8 empty] | -0.4 | 46.3 | 30.6 | 14.6 | 9.1 | 3.9 | 0 |  |  | 49.1 |  | -33.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.9 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -5.8 | -6.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 12.3 | 9.5 | 3.5 |  | 2.1 |  |  | 347.8714 |  | -0.332 |  | 1.3 | 3.2891 | 3.8643 |  | 0.3 | 8.4214
26/06/2025 | 21:00 | 14.4 | -0.9 | 13.9 |  |  | -14.9 | -1.7 |  |  | 26.5 | 18 | 12.1 | 26.5 | 14 | 0.3 | 41.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.3 | 13.2 |  |  |  |  | 9.3 | -4.6 |  |  |  | -0.9 | -6.7 | 2.8 | 23.9 | 9.6 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 19.9734 | -5.6681 | -45.155 | 2 | -1.8 | 0.3 | -1.8 | -0.2 | 1 | 0.3 | -3.7 |  |  | -9 |  |  | -1.7 |  |  |  | -3.6 | -30.8 | -32.1 | 0 | 27.6 | [8 empty] | -0.4 | 46.4 | 30.9 | 9 | 8.4 | 3.9 | 0 |  |  | 46.3 |  | -37.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -4.9 | -6.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 11.6 | 8.9 | 3.6 |  | 3.5 |  |  | 291.3503 |  | -0.383 |  | 1.3 | 3.1282 | 3.8639 |  | 0.3 | 8.2092
26/06/2025 | 21:30 | 14.8 | 1.4 | 13.8 |  |  | -16.8 | -4.5 |  |  | 25.8 | 14.1 | 7.8 | 25.5 | 13.6 | 0.8 | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3 | 12.6 |  |  |  |  | 8.6 | -4.3 |  |  |  | -1.1 | -13.2 | 2.7 | 24.4 | 9.2 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 19.402 | -6.478 | -45.9574 | -0.3 | -1.8 | 0.3 | -2.3 | -0.2 | 1 | 0.3 | -7.9 |  |  | -6.9 |  |  | -2.8 |  |  |  | -5.1 | -31.3 | -32.6 | 0 | 28.4 | [8 empty] | -0.4 | 45.9 | 32.1 | 9.7 | 8.3 | 4 | 0 |  |  | 47.4 |  | -36.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -5 | -5.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 11.1 | 8.4 | 4 |  | 2.3 |  |  | 258.5665 |  | -0.45 |  | 1.2 | 2.2832 | 3.7596 |  | 0.3 | 7.0928
26/06/2025 | 22:00 | 17.2 | 18.9 | 17.6 |  |  | -16 | -4.4 |  |  | -16.8 | -30.3 | -30.9 | 37.6 | 23.7 | 7.3 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.5 | 11.4 |  |  |  |  | 8.8 | 6.4 |  |  |  | -1.2 | -15.8 | 3.6 | 23.9 | 9.4 | -1.4 | 2.7 | 1.4 | 28.936 | 4.3671 | -41.2625 | 0.6 | -1.8 | 0.3 | -2.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | -5.1 |  |  | -4.1 |  |  | -3.2 |  |  |  | -2 | -21.5 | -22.7 | 0 | 37.4 | [8 empty] | -0.4 | 46.7 | 31.1 | 9.1 | 8.5 | 4.1 | 0 |  |  | 59.4 |  | -19.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -1.3 | -2.5 | 0.2 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 11.1 | 8.4 | 3.9 |  | 2.7 |  |  | 307.9407 |  | 0.78 |  | 1.3 | 2.2806 | 2.7224 |  | 0.3 | 7.383
26/06/2025 | 22:30 | 14.9 | 13.9 | 17 |  |  | -16 | 7.4 |  |  | -20.5 | -34.6 | -35 | 33.5 | 21.7 | 5.9 | 52.9 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 0.3 | 0 | -3.4 | 2.4 | 10.2 |  |  |  |  | 6.8 | 5.5 |  |  |  | -1.5 | -19.1 | 2.9 | 24 | 9.8 | -1.3 | 2.7 | 1.4 | 25.069 | -7.3647 | -44.3256 | 0.6 | -1.7 | 0.2 | -3.2 | 1.9 | 1 | 0.1 | -8 |  |  | -6.5 |  |  | -0.5 |  |  |  | -2.6 | -23.1 | -24.4 | 0 | 34.6 | [8 empty] | -0.5 | 46.9 | 31.3 | 8.9 | 8.3 | 4.2 | 0 |  |  | 53.8 |  | -27.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -1.9 | -2.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 12.4 | 9.7 | 2.9 |  | 2.2 |  |  | 245.8787 |  | 0.222 |  | 1.3 | 2.2704 | 2.718 |  | 0.5 | 7.0103
26/06/2025 | 23:00 | 9.1 | 14.4 | 16.8 |  |  | -19.4 | 3.3 |  |  | -25.9 | -37.8 | -37.8 | 26.6 | 20 | 3.9 | 51.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 0.4 | 0 | -3.5 | 2.1 | 9.3 |  |  |  |  | 0.2 | 4.2 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.9 | 22.2 | 9.8 | -1.4 | 2.7 | 1.4 | 21.8842 | -11.6655 | -43.5338 | 2 | -1.6 | 0.2 | -0.8 | 2.9 | 1 | 0.2 | -3.4 |  |  | -10.1 |  |  | -1.3 |  |  |  | 1.8 | -24.7 | -25.9 | 0 | 33.8 | [8 empty] | -0.5 | 46.6 | 29.9 | 7.7 | 11 | 4 | 0 |  |  | 48.8 |  | -33.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -1.5 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -3.9 | -4.5 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 12 | 9.4 | 2.2 |  | 2.3 |  |  | 191.3849 |  | 0.23 |  | 1.4 | 2.2696 | 2.717 |  | 0.3 | 6.9165
26/06/2025 | 23:30 | 11.3 | 7.4 | 15.6 |  |  | -14.6 | 1.2 |  |  | -26.8 | -39.9 | -40.1 | 25.5 | 15.9 | 2 | 31.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3 | 4.4 |  |  |  |  | -1.1 | 4.9 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.3 | 23.8 | 8.4 | -1.3 | 2.7 | 1.4 | 12.2061 | -20.217 | -42.9362 | 1.1 | -1.6 | 0.3 | -1.8 | 3.6 | 1 | 0 | -5.1 |  |  | -0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -28.7 | -30 | 0 | 30 | [8 empty] | -0.5 | 31.1 | 24.4 | -0.3 | 3.6 | -0.2 | 0 |  |  | 14.3 |  | -34.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.6 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.1 | -5.9 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2.6 | 12.5 | 9.8 | 3.6 |  | 2.7 |  |  | 50.0529 |  | 0.695 |  | 1.4 | 2.2611 | 2.726 |  | 0.5 | 7.582
27/06/2025 | 00:00 | 10.8 | 10 | 15.9 |  |  | -17.5 | -8.9 |  |  | -21.1 | -36.6 | -37.4 | 33.6 | -7.6 | 3.7 | 32.4 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.1 | 2.1 |  |  |  |  | -2 | 6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.4 | 24.2 | 9.1 | -1.5 | 2.7 | 1.4 | 5.8722 | -23.8886 | -44.2627 | 1.4 | -1.6 | 0.3 | -2.9 | 2.1 | 1 | 0 | -9.1 |  |  | -1.8 |  |  | -1.2 |  |  |  | 3.8 | -22.1 | -23.4 | 0 | -1.9 | [8 empty] | -0.5 | 31 | 25.1 | 3.3 | 3.6 | -0.3 | 0 |  |  | 13 |  | -36.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -2.7 | -3.4 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2.6 | 10.5 | 7.8 | 3.4 |  | 3 |  |  | -1.9792 |  | 0.6143 |  | 1.6 | 2.2595 | 2.7363 |  | 0.4 | 7.6101
EJEC |  | 20.8 | 945.4 | 490.25 | 0 | 0 | -250.6 | 19.05 | 0 | 0 | 224.4 | 45.5 | 227.9 | 733.3 | 378.6 | 59.95 | 502.65 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 19.9 | 4.55 | -81.35 | 86.5 | 188.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | -24.05 | -191.25 | 80.1 | 373.65 | 179.65 | -10.4 | 64.8 | 31.45 | 461.4026 | -134.7545 | -970.4037 | 16.25 | -12.1 | 8 | -40.05 | 25.65 | 24 | 2.4 | -111.4 | 0 | 0 | -87.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | -43.55 | -613.45 | -645.7 | -108.8 | 739.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1029.95 | 667.4 | 237.9 | 173.75 | 54.5 | -14.8 | 0 | 0 | 1424.6 | 0 | -326.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3 | -11.35 | 0 | -35.45 | 47.65 | 0 | 0 | 21.6 | 0.55 | -11.3 | 0 | -1.5 | 13.15 | 5.8 | -32.25 | 30.5 | 12.3 | 0 | -6.35 | -11.85 | -13.85 | 147.8 | 41.55 | 15.5 | 2.7 | 30.85 | -16.55 | -1.05 | 8 | 8 | 0 | -69.45 | 4.4 | -0.6 | 15.05 | 16 | 19.2 | 95.9 | 0 | -93.9 | -107.7 | 0.85 | 4.5 | 48 | 4.4 | 39 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 49.95 | 13.3 | -8.3 | -4.8 | 234.85 | 118.2 | -25.65 | 11 | 9.6 | 21.6 | 40.1 | 293.15 | 230.05 | 67.8 | 0 | 64.85 | 0 | 0 | 7371.0444 | 0 | 15.2142 | 0 | 33.6 | 66.8579 | 65.3362 | 0 | 41.75 | 222.7582

## DEMANDA_AREAS
jueves, 26 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6505.5316 | 951.4759 | 3768.3406 | 1785.7151 | 235.201
01:00 | 0 | 6467.0356 | 903.3478 | 3801.2305 | 1762.4574 | 234.9905
01:30 | 0 | 6290.457 | 918.6765 | 3610.2255 | 1761.555 | 229.0659
02:00 | 0 | 6296.0388 | 911.1834 | 3658.0677 | 1726.7877 | 233.3506
02:30 | 0 | 6212.0375 | 896.9358 | 3578.4909 | 1736.6108 | 234.4403
03:00 | 0 | 6270.5293 | 907.9843 | 3611.5598 | 1750.9852 | 240.4426
03:30 | 0 | 6112.1631 | 903.6776 | 3484.257 | 1724.2285 | 240.0141
04:00 | 0 | 6218.7792 | 912.7004 | 3583.6112 | 1722.4677 | 236.6583
04:30 | 0 | 6153.7697 | 918.6702 | 3498.7572 | 1736.3423 | 235.1777
05:00 | 0 | 6288.5344 | 925.5746 | 3628.3068 | 1734.653 | 232.5133
05:30 | 0 | 6349.1064 | 931.365 | 3659.0489 | 1758.6925 | 232.2058
06:00 | 0 | 6537.4439 | 956.6931 | 3800.7196 | 1780.0312 | 223.8323
06:30 | 0 | 6801.1402 | 1061.9408 | 3966.1839 | 1773.0155 | 213.3503
07:00 | 0 | 6746.6534 | 1014.433 | 3954.2339 | 1777.9865 | 209.6095
07:30 | 0 | 6839.3502 | 1061.6396 | 4009.4101 | 1768.3005 | 207.0978
08:00 | 0 | 6903.0795 | 1034.5212 | 4096.6253 | 1771.933 | 213.1551
08:30 | 0 | 7045.0788 | 1091.6193 | 4171.3214 | 1782.1381 | 215.6502
09:00 | 0 | 7144.2633 | 1070.4364 | 4275.4088 | 1798.4181 | 214.4011
09:30 | 0 | 7324.6268 | 1075.8368 | 4462.0994 | 1786.6906 | 218.9171
10:00 | 0 | 7384.5906 | 1086.6561 | 4510.4421 | 1787.4924 | 222.3575
10:30 | 0 | 7302.1408 | 1109.4843 | 4438.8316 | 1753.8249 | 224.811
11:00 | 0 | 7470.1401 | 1124.8169 | 4615.2285 | 1730.0947 | 227.5391
11:30 | 0 | 7400.9099 | 1139.5158 | 4534.3888 | 1727.0053 | 223.3661
12:00 | 0 | 7397.0211 | 1140.4832 | 4486.9839 | 1769.554 | 220.4879
12:30 | 0 | 7339.142 | 1120.9037 | 4423.8217 | 1794.4166 | 219.4902
13:00 | 0 | 7387.9964 | 1128.5946 | 4514.0583 | 1745.3435 | 213.5293
13:30 | 0 | 7295.775 | 1097.22 | 4431.853 | 1766.702 | 215.6582
14:00 | 0 | 7361.8196 | 1091.924 | 4496.8026 | 1773.0929 | 221.1421
14:30 | 0 | 7458.2287 | 1157.4354 | 4490.3016 | 1810.4917 | 226.7611
15:00 | 0 | 7475.0439 | 1148.0135 | 4574.048 | 1752.9824 | 226.0512
15:30 | 0 | 7351.7797 | 1118.1279 | 4486.558 | 1747.0938 | 226.932
16:00 | 0 | 7434.4838 | 1144.7041 | 4513.5999 | 1776.1798 | 227.7319
16:30 | 0 | 7506.0934 | 1123.6224 | 4569.3395 | 1813.1315 | 230.3214
17:00 | 0 | 7561.475 | 1156.3878 | 4571.3708 | 1833.7164 | 227.444
17:30 | 0 | 7438.839 | 1140.9603 | 4454.6383 | 1843.2404 | 217.6165
18:00 | 0 | 7348.5132 | 1087.8588 | 4381.496 | 1879.1585 | 209.5501
18:30 | 0 | 7402.0159 | 1150.1857 | 4428.5113 | 1823.3189 | 200.4476
19:00 | 0 | 7504.5599 | 1171.1747 | 4418.0716 | 1915.3136 | 196.7816
19:30 | 0 | 7506.5871 | 1181.2175 | 4401.1862 | 1924.1834 | 209.082
20:00 | 0 | 7496.3861 | 1151.7913 | 4403.7014 | 1940.8934 | 209.6202
20:30 | 0 | 7502.195 | 1160.9645 | 4401.0903 | 1940.1402 | 224.8553
21:00 | 0 | 7407.4595 | 1140.3061 | 4339.0028 | 1928.1505 | 227.4921
21:30 | 0 | 7348.4271 | 1123.1136 | 4304.5198 | 1920.7937 | 230.8139
22:00 | 0 | 7288.4637 | 1091.6459 | 4290.8626 | 1905.9552 | 239.0193
22:30 | 0 | 7306.6417 | 1095.22 | 4340.9165 | 1870.5052 | 239.4195
23:00 | 0 | 6997.8715 | 1058.3498 | 4072.809 | 1866.7127 | 242.1618
23:30 | 0 | 6738.7137 | 1005.9919 | 3915.6203 | 1817.1015 | 241.8731
00:00 | 0 | 6695.364 | 944.7061 | 3923.9281 | 1826.7298 | 239.7689
MÁXIMO | 0 | 7561.475 | 1181.2175 | 4615.2285 | 1940.8934 | 242.1618
MÍNIMO | 0 | 6112.1631 | 896.9358 | 3484.257 | 1722.4677 | 196.7816
PROMEDIO | 0 | 7033.6312 | 1059.1685 | 4173.9975 | 1800.4652 | 224.6291
ENERGÍA | 0 | 168807.1481 | 25420.0438 | 100175.9405 | 43211.1638 | 5391.0992
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 26 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 41.4944 | 12.909 | [5 empty] | 27.3802 | 13.1609 | 13.39 | 34.514 |  |  | 49.603 |  | 39.8564 |  | 0.6 |  | 153.5359 |  | 7.2544 | [5 empty] | 4.9 |  | 5.1767 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.788 | 135.182 | 29.7577 | 0.81 | 163.108 | 16.4959 | 40.3194 | 33.3513 |  | 195.1953 | 37.1035 |  |  |  | 1.1 |  | 20.505 |  | 19.8 |  |  | 11.2348 |  |  | 5.3322 |  | 7.213 | 51.09 | 1.96 | 142.4249 |  | 3.1036 | 134.4024 | 16.1531 |  | 31.3518 | 3.8582 |  |  | 52.6372 | 24.6508 |  | 0.564 | 23.3805 | 464.8537 |  | 161.8399 | 18.4837 |  |  | 15.9502 | 1.5841 |  |  | 14.2167 | 288.71 |  | 27.23 |  | 34.15
01:00 |  |  | 42.0331 | 12.747 | [5 empty] | 27.0689 | 13.2315 | 13.5 | 34.73 |  |  | 49.756 |  | 35.5452 |  | 0.6 |  | 147.2978 |  | 7.4022 | [5 empty] | 5.7 |  | 4.406 |  | 5.3343 | 0 |  | 52.0504 | 135.1904 | 29.4242 | 0.7 | 163.9492 | 16.5345 | 39.9597 | 33.5133 |  | 195.4579 | 37.0785 |  |  |  | 1.2 |  | 20.528 |  | 19.8 |  |  | 14.9143 |  |  | 5.3415 |  | 6.9562 | 51.87 | 2.08 | 141.4562 |  | 3.1348 | 133.5422 | 15.8751 |  | 31.2328 | 3.9635 |  |  | 52.8187 | 24.6837 |  | 0.575 | 23.8734 | 459.9142 |  | 162.4704 | 18.5218 |  |  | 16.1657 | 1.5787 |  |  | 14.8013 | 291.49 |  | 27.675 |  | 35.361
01:30 |  |  | 43.6828 | 13.368 | [5 empty] | 26.9794 | 13.7458 | 13.54 | 34.736 |  |  | 49.577 |  | 43.8133 |  | 0.6 |  | 55.0668 |  | 7.0016 | [5 empty] | 2.1 |  | 3.6908 |  | 5.3113 | 0 |  | 50.3824 | 135.2169 | 28.4352 | 0.64 | 160.5324 | 16.3717 | 40.5954 | 33.7996 |  | 194.1385 | 37.9574 |  |  |  | 1 |  | 20.54 |  | 19.8 |  |  | 11.0658 |  |  | 5.4397 |  | 6.987 | 60.53 | 1.89 | 142.187 |  | 3.1815 | 133.5945 | 16.5477 |  | 31.6085 | 4.0073 |  |  | 52.5878 | 24.7119 |  | 0.549 | 23.4984 | 462.0763 |  | 162.0877 | 18.5516 |  |  | 16.7619 | 1.6073 |  |  | 14.7909 | 289.51 |  | 27.446 |  | 35.439
02:00 |  |  | 44.037 | 13.728 | [5 empty] | 27.2504 | 13.9193 | 12.99 | 34.284 |  |  | 49.703 |  | 49.0448 |  | 0.6 |  | 141.1049 |  | 6.5701 | [5 empty] | 1.6 |  | 3.1565 |  | 5.2736 | 0 |  | 50.8142 | 134.1764 | 28.4377 | 0.44 | 159.7551 | 16.7344 | 41.5321 | 33.2567 |  | 195.0875 | 38.0845 |  |  |  | 0.9 |  | 20.526 |  | 19.8 |  |  | 12.5487 |  |  | 5.2437 |  | 7.326 | 60.55 | 1.86 | 140.297 |  | 3.1657 | 134.7568 | 16.1961 |  | 31.7844 | 3.7307 |  |  | 52.4169 | 24.6713 |  | 0.594 | 24.735 | 462.2638 |  | 155.3487 | 18.6565 |  |  | 15.9884 | 1.6432 |  |  | 14.5822 | 282.31 |  | 27.333 |  | 35.458
02:30 |  |  | 47.8754 | 13.618 | [5 empty] | 27.1765 | 14.4294 | 12.12 | 33.748 |  |  | 49.845 |  | 36.7253 |  | 0.6 |  | 119.8489 |  | 6.355 | [5 empty] | 3 |  | 2.1151 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.5828 | 133.312 | 28.6212 | 0.41 | 159.4289 | 16.6934 | 40.6292 | 33.9937 |  | 196.2887 | 37.7797 |  |  |  | 0.9 |  | 20.405 |  | 19.8 |  |  | 11.4738 |  |  | 5.3022 |  | 6.987 | 61.54 | 1.84 | 140.4582 |  | 3.1636 | 131.6887 | 16.6518 |  | 30.3545 | 3.872 |  |  | 53.3806 | 21.6658 |  | 0.539 | 25.8211 | 462.8557 |  | 158.7491 | 18.544 |  |  | 16.4342 | 1.6933 |  |  | 14.8699 | 283.26 |  | 27.837 |  | 35.338
03:00 |  |  | 48.4969 | 12.844 | [5 empty] | 27.2405 | 14.1491 | 13.06 | 33.774 |  |  | 50.172 |  | 35.9568 |  | 0.6 |  | 103.881 |  | 6.6225 | [5 empty] | 5.6 |  | 2.4845 |  | 4.8159 | 0 |  | 48.6852 | 133.8958 | 28.3648 | 0.67 | 159.6015 | 16.4099 | 40.8802 | 33.6133 |  | 197.0799 | 37.0591 |  |  |  | 0.9 |  | 20.355 |  | 19.8 |  |  | 12.4715 |  |  | 5.2925 |  | 6.789 | 61.3 | 1.69 | 141.4415 |  | 3.1314 | 135.3607 | 17.171 |  | 30.5157 | 3.9659 |  |  | 53.1453 | 21.6344 |  | 0.6 | 26.5173 | 466.4336 |  | 157.3112 | 18.4092 |  |  | 16.3708 | 1.6541 |  |  | 14.4224 | 292.37 |  | 30.487 |  | 35.054
03:30 |  |  | 47.4766 | 13.266 | [5 empty] | 27.4743 | 13.8646 | 13.28 | 34.046 |  |  | 50.012 |  | 36.0532 |  | 0.6 |  | 127.1089 |  | 6.2863 | [5 empty] | 4.1 |  | 1.9158 |  | 5.0572 | 0 |  | 50.5567 | 132.8793 | 28.6332 | 0.48 | 159.4193 | 16.2684 | 41.1915 | 31.9308 |  | 195.403 | 36.4713 |  |  |  | 0.9 |  | 20.411 |  | 19.8 |  |  | 13.2052 |  |  | 5.3608 |  | 6.598 | 61 | 1.76 | 141.7393 |  | 3.3263 | 133.9497 | 16.8806 |  | 31.6667 | 4.0274 |  |  | 52.4661 | 24.2582 |  | 0.539 | 24.5537 | 469.8376 |  | 153.3618 | 18.4674 |  |  | 16.3455 | 1.6579 |  |  | 15.2222 | 276.91 |  | 30.688 |  | 34.061
04:00 |  |  | 46.5314 | 12.721 | [5 empty] | 27.664 | 13.654 | 13.34 | 33.484 |  |  | 50.084 |  | 44.2979 |  | 0.6 |  | 159.735 |  | 6.2 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.1083 |  | 5.1905 | 0 |  | 48.841 | 132.8144 | 27.869 | 0.18 | 158.3818 | 16.1542 | 40.3982 | 32.5064 |  | 194.8413 | 38.257 |  |  |  | 1 |  | 20.461 |  | 19.8 |  |  | 14.0611 |  |  | 5.2378 |  | 6.947 | 61.17 | 1.74 | 140.7242 |  | 3.2678 | 132.6462 | 16.4938 |  | 32.1113 | 3.8866 |  |  | 52.0354 | 24.503 |  | 0.588 | 23.5974 | 463.1758 |  | 143.4749 | 18.2308 |  |  | 15.3905 | 1.6572 |  |  | 15.4141 | 279.98 |  | 30.078 |  | 33.601
04:30 |  |  | 47.4671 | 12.943 | [5 empty] | 27.6652 | 14.366 | 13.35 | 33.732 |  |  | 50.099 |  | 37.9345 |  | 0.6 |  | 142.3839 |  | 6.1605 | [5 empty] | 3.4 |  | 2.9994 |  | 5.2815 | 0 |  | 48.9043 | 135.718 | 28.7491 | 1.65 | 157.6037 | 16.8515 | 39.1067 | 32.1395 |  | 195.965 | 37.3911 |  |  |  | 0.9 |  | 20.504 |  | 19.8 |  |  | 15.3694 |  |  | 5.1405 |  | 7.213 | 61.66 | 1.78 | 141.5171 |  | 3.2374 | 131.6099 | 15.2799 |  | 32.0593 | 3.9037 |  |  | 51.7495 | 24.734 |  | 0.498 | 22.819 | 461.9256 |  | 143.7648 | 18.3432 |  |  | 15.1853 | 1.6276 |  |  | 15.0777 | 285.15 |  | 29.16 |  | 33.707
05:00 |  |  | 48.3939 | 11.747 | [5 empty] | 27.9308 | 14.5414 | 13.36 | 33.802 |  |  | 50.085 |  | 43.0764 |  | 0.6 |  | 108.6258 |  | 6.1874 | [5 empty] | 3.7 |  | 2.6921 |  | 5.0363 | 0 |  | 49.6193 | 137.1565 | 27.8847 | 2.1 | 161.2836 | 16.3129 | 38.3029 | 31.3068 |  | 194.913 | 36.3817 |  |  |  | 1.1 |  | 20.526 |  | 19.8 |  |  | 11.3552 |  |  | 5.3014 |  | 6.9562 | 61.64 | 1.73 | 139.9611 |  | 3.1824 | 132.3211 | 15.2713 |  | 32.5078 | 4.3754 |  |  | 52.4405 | 24.7537 |  | 0.573 | 22.6182 | 462.3931 |  | 141.8258 | 18.7147 |  |  | 15.6029 | 1.6744 |  |  | 14.0043 | 283.29 |  | 29.39 |  | 36.384
05:30 |  |  | 48.9593 | 11.8 | [5 empty] | 28.0855 | 15.1737 | 13.85 | 34.242 |  |  | 49.584 |  | 29.5394 |  | 0.6 |  | 128.9917 |  | 6.1877 | [5 empty] | 3.8 |  | 2.4321 |  | 5.0887 | 0 |  | 49.5041 | 137.6269 | 27.4582 | 1.93 | 159.336 | 16.2923 | 37.9981 | 31.5411 |  | 195.0875 | 35.7307 |  |  |  | 1.2 |  | 20.517 |  | 19.8 |  |  | 11.6835 |  |  | 5.2231 |  | 6.987 | 61.58 | 2.1 | 137.0346 |  | 3.107 | 136.5615 | 15.2487 |  | 31.8433 | 3.8589 |  |  | 53.3028 | 24.7305 |  | 0.586 | 23.2892 | 463.5842 |  | 142.4011 | 18.5937 |  |  | 15.2138 | 1.6744 |  |  | 13.9449 | 283.99 |  | 30.217 |  | 38.958
06:00 |  |  | 49.1476 | 11.602 | [5 empty] | 27.8115 | 15.2168 | 13.82 | 34.844 |  |  | 49.831 |  | 42.6545 |  | 0.6 |  | 160.7644 |  | 6.1072 | [5 empty] | 4.3 |  | 2.8971 |  | 5.1021 | 0 |  | 51.1734 | 137.1197 | 26.678 | 1.54 | 157.0172 | 16.2821 | 36.5835 | 31.1999 |  | 195.3344 | 34.7622 |  |  |  | 1.2 |  | 20.515 |  | 19.8 |  |  | 13.7429 |  |  | 5.4074 |  | 7.326 | 61.48 | 2.05 | 141.0027 |  | 3.0563 | 136.8796 | 14.5184 |  | 31.0743 | 3.6509 |  |  | 53.7881 | 24.6308 |  | 0.607 | 22.5147 | 463.5133 |  | 140.1667 | 18.1592 |  |  | 15.1223 | 1.6508 |  |  | 13.2237 | 286.39 |  | 31.271 |  | 38.73
06:30 |  |  | 49.0105 | 9.743 | [5 empty] | 28.3274 | 14.0632 | 13.78 | 34.412 |  |  | 49.411 |  | 42.841 |  | 0.6 |  | 147.6747 |  | 5.9097 | [5 empty] | 6.7 |  | 3.3835 |  | 5.0694 | 0 |  | 49.5719 | 131.6653 | 23.8439 | 0.55 | 155.9018 | 16.2572 | 36.0996 | 31.2485 |  | 196.0168 | 33.3368 |  |  |  | 1.8 |  | 20.481 |  | 19.8 |  |  | 13.4156 |  |  | 5.2935 |  | 6.987 | 61.61 | 2.13 | 139.345 |  | 2.9774 | 133.1893 | 14.0504 |  | 27.6409 | 3.6076 |  |  | 53.8364 | 24.5692 |  | 0.574 | 21.8666 | 463.6609 |  | 136.4341 | 18.04 |  |  | 14.8854 | 1.6215 |  |  | 10.5797 | 281.58 |  | 30.845 |  | 34.079
07:00 |  |  | 48.8046 | 9.541 | [5 empty] | 27.9032 | 13.2621 | 13.48 | 33.686 |  |  | 49.248 |  | 33.3151 |  | 0.6 |  | 143.1666 |  | 5.6247 | [5 empty] | 3.6 |  | 2.3412 |  | 4.9555 | 0 |  | 43.0145 | 124.3751 | 23.762 | 0.91 | 155.514 | 16.5355 | 33.2961 | 31.8685 |  | 195.53 | 32.9238 |  |  |  | 2.3 |  | 20.448 |  | 19.61 |  |  | 13.6437 |  |  | 5.2489 |  | 6.789 | 61.44 | 2.07 | 138.0949 |  | 2.9355 | 129.5676 | 13.2817 |  | 26.9088 | 3.8025 |  |  | 53.1306 | 24.525 |  | 0.57 | 20.8678 | 465.2379 |  | 139.4157 | 17.3769 |  |  | 14.3804 | 1.5556 |  |  | 10.8888 | 272.94 |  | 30.105 |  | 27.994
07:30 |  |  | 48.62 | 9.852 | [5 empty] | 27.7577 | 10.4095 | 13.44 | 33.276 |  |  | 49.038 |  | 34.1272 |  | 0.7 |  | 115.4836 |  | 5.5698 | [5 empty] | 2.7 |  | 1.4392 |  | 4.7632 | 0 |  | 47.3489 | 129.1858 | 24.6119 | 0.73 | 155.5873 | 16.7208 | 34.9019 | 31.7971 |  | 194.9106 | 33.5127 |  |  |  | 2.2 |  | 20.299 |  | 19.61 |  |  | 11.2623 |  |  | 5.0797 |  | 6.598 | 61.13 | 2.13 | 138.7004 |  | 3.0962 | 133.4909 | 13.4824 |  | 28.4771 | 3.7307 |  |  | 53.8259 | 24.5074 |  | 0.59 | 19.07 | 463.2091 |  | 141.0994 | 17.6776 |  |  | 14.2526 | 1.5412 |  |  | 10.9584 | 265.56 |  | 30.496 |  | 21.547
08:00 |  |  | 47.9014 | 10.688 | [5 empty] | 27.3717 | 10.3542 | 13.63 | 33.352 |  |  | 48.918 |  | 43.5838 |  | 0.7 |  | 95.172 |  | 5.6455 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.2922 |  | 4.832 | 0 |  | 46.0021 | 134.8176 | 24.6108 | 0.73 | 125.4537 | 16.7698 | 36.0701 | 31.8139 |  | 191.927 | 33.7905 |  |  |  | 2.3 |  | 20.468 |  | 19.61 |  |  | 13.4256 |  |  | 5.0252 |  | 6.947 | 59.99 | 2.19 | 139.7024 |  | 3.1875 | 134.1632 | 13.7364 |  | 28.7511 | 3.9714 |  |  | 54.7244 | 24.4772 |  | 0.567 | 22.1542 | 459.8991 |  | 142.3707 | 17.3628 |  |  | 14.4895 | 1.5427 |  |  | 11.4476 | 255.11 |  | 30.902 |  | 10.508
08:30 |  |  | 47.3461 | 11.856 | [5 empty] | 27.5023 | 10.5122 | 13.48 | 33.32 |  |  | 48.86 |  | 41.998 |  | 0.7 |  | 39.1662 |  | 5.8206 | [5 empty] | 4.8 |  | 1.9472 |  | 5.1929 | 0 |  | 45.7849 | 134.2942 | 25.917 | 0.72 | 132.8207 | 16.8416 | 37.1373 | 32.1322 |  | 194.9584 | 34.9457 |  |  |  | 2.2 |  | 20.401 |  | 19.61 |  |  | 12.7912 |  |  | 5.1403 |  | 7.213 | 59.39 | 1.75 | 138.9797 |  | 3.1864 | 133.4678 | 14.0923 |  | 27.9778 | 3.7307 |  |  | 54.7863 | 24.4608 |  | 0.53 | 21.8508 | 460.4172 |  | 141.3077 | 17.3688 |  |  | 14.9538 | 1.5252 |  |  | 12.162 | 264.33 |  | 31.324 |  | 5.891
09:00 |  |  | 40.866 | 13.304 | [5 empty] | 28.4594 | 10.5459 | 12.91 | 33.132 |  |  | 48.548 |  | 16.466 |  | 0.7 |  | 81.004 |  | 5.9639 | [5 empty] | 7.6 |  | 3.8628 |  | 4.6838 | 0 |  | 45.0321 | 135.0458 | 27.7871 | 0.63 | 156.455 | 16.7299 | 37.3536 | 32.908 |  | 196.282 | 35.081 |  |  |  | 2.7 |  | 20.38 |  | 19.61 |  |  | 15.5105 |  |  | 5.072 |  | 6.9562 | 60.39 | 2.11 | 143.0168 |  | 3.2482 | 135.2081 | 14.758 |  | 28.8347 | 3.872 |  |  | 54.5062 | 24.4241 |  | 0.613 | 22.2944 | 461.4522 |  | 143.9887 | 17.682 |  |  | 15.1538 | 1.5121 |  |  | 12.3491 | 270.76 |  | 26.048 |  | 2.642
09:30 |  |  | 43.0455 | 13.867 | [5 empty] | 29.1471 | 10.4509 | 12.69 | 32.908 |  |  | 48.71 |  | 11.22 |  | 0.7 |  | 159.9457 |  | 5.9695 | [5 empty] | 6.7 |  | 1.5336 |  | 4.0358 | 0 |  | 42.7624 | 133.8234 | 27.4448 | 0.44 | 156.955 | 16.4 | 38.2238 | 32.4046 |  | 193.9997 | 35.2807 |  |  |  | 2.7 |  | 20.425 |  | 19.61 |  |  | 14.3996 |  |  | 5.097 |  | 6.987 | 63.13 | 2.1 | 144.3857 |  | 3.2436 | 133.1723 | 14.7212 |  | 29.0717 | 3.9659 |  |  | 54.0223 | 24.3756 |  | 0.6 | 23.6716 | 450.0358 |  | 137.5067 | 18.0851 |  |  | 15.5935 | 1.4903 |  |  | 12.4769 | 262.89 |  | 25.579 |  | 1.048
10:00 |  |  | 45.6955 | 12.974 | [5 empty] | 29.2409 | 10.5921 | 12.49 | 32.504 |  |  | 48.82 |  | 13.7056 |  | 0.7 |  | 142.3865 |  | 5.7372 | [5 empty] | 4.6 |  | 2.359 |  | 4.1829 | 0 |  | 43.8789 | 134.2456 | 27.3539 | 0.24 | 160.3078 | 16.333 | 38.2992 | 33.63 |  | 194.73 | 36.0016 |  |  |  | 2.7 |  | 20.427 |  | 19.61 |  |  | 14.0711 |  |  | 5.0852 |  | 7.326 | 66.77 | 2.17 | 143.3413 |  | 3.0569 | 132.2658 | 15.7198 |  | 29.8657 | 4.0274 |  |  | 54.8509 | 24.3573 |  | 0.58 | 24.6413 | 415.2753 |  | 138.5037 | 18.3237 |  |  | 15.8617 | 1.4828 |  |  | 12.7518 | 258.04 |  | 24.566 |  | 3.202
10:30 |  |  | 48.1611 | 13.504 | [5 empty] | 28.8327 | 10.5107 | 12.8 | 31.064 |  |  | 49.004 |  | 10.328 |  | 0.7 |  | 87.0799 |  | 5.7142 | [5 empty] | 3.9 |  | 3.9031 |  | 4.0119 | 0 |  | 43.3147 | 134.7563 | 27.8596 | 0.58 | 163.494 | 16.3605 | 38.8236 | 33.0818 |  | 196.7585 | 37.5476 |  |  |  | 2.6 |  | 20.226 |  | 19.61 |  |  | 16.1023 |  |  | 5.1627 |  | 6.987 | 66.59 | 2.12 | 145.0111 |  | 3.0457 | 132.3625 | 15.5991 |  | 30.1986 | 3.9659 |  |  | 53.9788 | 24.3713 |  | 0.573 | 26.1871 | 407.4741 |  | 142.066 | 17.3044 |  |  | 16.3041 | 1.5006 |  |  | 13.1621 | 259.15 |  | 25.489 |  | 1.492
11:00 |  |  | 48.4938 | 13.381 | [5 empty] | 29.5162 | 10.0427 | 12.38 | 30.752 |  |  | 49.252 |  | 10.396 |  | 0.7 |  | 146.089 |  | 5.6471 | [5 empty] | 4.8 |  | 1.3668 |  | 4.3254 | 0 |  | 43.489 | 137.6867 | 28.2802 | 1 | 162.0588 | 17.0042 | 38.5483 | 32.6827 |  | 195.5575 | 37.4132 |  |  |  | 2.8 |  | 20.205 |  | 19.61 |  |  | 12.5401 |  |  | 5.3008 |  | 6.789 | 66.27 | 2.25 | 141.819 |  | 3.0788 | 133.3343 | 14.7226 |  | 30.2518 | 4.0274 |  |  | 52.3207 | 24.3696 |  | 0.645 | 24.9098 | 375.2879 |  | 147.9145 | 18.2137 |  |  | 16.1805 | 1.5708 |  |  | 14.3681 | 260.37 |  | 25.363 |  | 3.119
11:30 |  |  | 48.3328 | 12.727 | [5 empty] | 30.1249 | 10.0755 | 12.68 | 29.992 |  |  | 49.283 |  | 35.2082 |  | 0.7 |  | 56.0517 |  | 5.3829 | [5 empty] | 6.7 |  | 1.925 |  | 4.6142 | 0 |  | 44.3634 | 137.2272 | 29.3528 | 0.9 | 159.317 | 16.6825 | 38.3803 | 32.7927 |  | 196.1839 | 37.2305 |  |  |  | 2.7 |  | 20.173 |  | 19.61 |  |  | 11.248 |  |  | 5.5132 |  | 6.598 | 66.56 | 2.04 | 141.2145 |  | 3.1065 | 132.8638 | 15.6236 |  | 30.8658 | 3.8866 |  |  | 52.3476 | 24.3617 |  | 0.575 | 24.9227 | 369.0407 |  | 148.0403 | 17.9967 |  |  | 16.1474 | 1.5884 |  |  | 14.8333 | 267.13 |  | 25.692 |  | 0.059
12:00 |  |  | 48.3596 | 12.386 | [5 empty] | 30.1757 | 10.5947 | 13.21 | 30.16 |  |  | 49.303 |  | 26.921 |  | 0.7 |  | 49.695 |  | 5.2657 | [5 empty] | 7.3 |  | 3.8175 |  | 4.5948 | 0 |  | 44.4779 | 136.6135 | 27.642 | 0.73 | 158.5695 | 16.303 | 38.0585 | 32.6938 |  | 195.4961 | 36.5479 |  |  |  | 2.5 |  | 20.18 |  | 19.61 |  |  | 11.8542 |  |  | 5.6174 |  | 6.947 | 66.14 | 1.8 | 142.1527 |  | 3.0584 | 132.617 | 14.0059 |  | 29.9928 | 3.9037 |  |  | 51.7941 | 24.3218 |  | 0.561 | 23.7212 | 406.1511 |  | 144.8386 | 17.9402 |  |  | 16.1659 | 1.5932 |  |  | 14.6244 | 268.55 |  | 25.168 |  | 0.097
12:30 |  |  | 48.5261 | 11.634 | [5 empty] | 29.9948 | 12.953 | 13.16 | 30.136 |  |  | 49.111 |  | 37.1843 |  | 0.7 |  | 49.8094 |  | 5.4283 | [5 empty] | 4.1 |  | 3.3648 |  | 4.6325 | 0 |  | 44.1388 | 135.3253 | 27.7653 | 0.78 | 155.8116 | 16.5603 | 37.274 | 32.1128 |  | 195.3113 | 35.5889 |  |  |  | 2.7 |  | 20.201 |  | 19.61 |  |  | 14.9576 |  |  | 5.5317 |  | 7.213 | 66.23 | 1.82 | 142.3227 |  | 3.01 | 133.6507 | 13.6409 |  | 29.3217 | 4.3754 |  |  | 51.8448 | 24.2923 |  | 0.557 | 22.0638 | 423.469 |  | 154.5473 | 17.8189 |  |  | 16.7812 | 1.6576 |  |  | 14.1082 | 272.84 |  | 22.963 |  | 0.129
13:00 |  |  | 47.964 | 12.408 | [5 empty] | 29.5837 | 12.9057 | 13.1 | 30.068 |  |  | 49.046 |  | 31.0252 |  | 0.7 |  | 70.2621 |  | 5.4634 | [5 empty] | 2.8 |  | 2.4828 |  | 4.6611 | 0 |  | 43.8842 | 135.6213 | 28.1175 | 0.64 | 156.8555 | 17.1726 | 37.5764 | 31.7808 |  | 195.9414 | 35.3113 |  |  |  | 2.6 |  | 20.047 |  | 19.61 |  |  | 14.7807 |  |  | 5.6221 |  | 6.9562 | 66.27 | 1.88 | 139.7502 |  | 2.9821 | 134.3735 | 14.7932 |  | 28.9757 | 4.0073 |  |  | 52.6399 | 24.2724 |  | 0.556 | 23.1331 | 417.295 |  | 151.1361 | 18.0505 |  |  | 16.0374 | 1.5455 |  |  | 14.3198 | 265.1 |  | 21.653 |  | 0.258
13:30 |  |  | 47.6192 | 12.857 | [5 empty] | 29.674 | 13.6836 | 13.01 | 30.066 |  |  | 49.583 |  | 30.6842 |  | 0.7 |  | 114.0861 |  | 5.4466 | [5 empty] | 2.8 |  | 1.4628 |  | 5.4663 | 0 |  | 43.8117 | 131.4834 | 28.3556 | 0.45 | 160.9943 | 17.3273 | 38.3678 | 32.7179 |  | 196.347 | 36.1786 |  |  |  | 2.6 |  | 19.971 |  | 19.61 |  |  | 12.8729 |  |  | 5.5288 |  | 6.987 | 65.92 | 1.94 | 142.4327 |  | 3.0574 | 133.1756 | 14.1506 |  | 30.1175 | 3.7307 |  |  | 51.299 | 24.291 |  | 0.548 | 24.0483 | 420.7338 |  | 151.9445 | 17.4198 |  |  | 16.0425 | 1.3015 |  |  | 14.3489 | 248.65 |  | 20.161 |  | 7.074
14:00 |  |  | 47.528 | 13.663 | [5 empty] | 29.6584 | 13.6105 | 12.06 | 28.368 |  |  | 49.446 |  | 25.3145 |  | 0.7 |  | 138.6664 |  | 5.12 | [5 empty] | 5.6 |  | 1.5889 |  | 5.7647 | 0 |  | 44.8591 | 132.843 | 27.9123 | 0.73 | 161.0762 | 17.0753 | 39.3273 | 32.5303 |  | 196.0031 | 36.2798 |  |  |  | 2.6 |  | 19.967 |  | 19.61 |  |  | 13.2206 |  |  | 5.5418 |  | 7.326 | 63.88 | 1.95 | 140.2637 |  | 2.9811 | 133.726 | 14.4669 |  | 30.3022 | 3.872 |  |  | 50.6371 | 24.2899 |  | 0.607 | 25.038 | 412.7468 |  | 153.1202 | 17.6166 |  |  | 15.9142 | 1.3647 |  |  | 14.5412 | 262.84 |  | 22.001 |  | 6.878
14:30 |  |  | 47.4123 | 13.354 | [5 empty] | 29.6957 | 13.9566 | 11.98 | 30.548 |  |  | 49.743 |  | 44.2024 |  | 0.7 |  | 119.3275 |  | 5.0376 | [5 empty] | 6.9 |  | 1.5344 |  | 5.7565 | 0 |  | 46.2836 | 131.1506 | 27.7096 | 0.86 | 158.517 | 16.7223 | 40.4131 | 33.4547 |  | 194.0389 | 37.0905 |  |  |  | 2.6 |  | 19.955 |  | 19.61 |  |  | 13.3373 |  |  | 5.5255 |  | 6.987 | 66.45 | 1.97 | 141.0116 |  | 2.9745 | 131.2532 | 15.2044 |  | 30.2349 | 3.9659 |  |  | 50.5908 | 24.2484 |  | 0.638 | 26.0748 | 423.7853 |  | 157.1946 | 15.3618 |  |  | 16.9362 | 1.6977 |  |  | 14.1195 | 265.73 |  | 24.547 |  | 4.397
15:00 |  |  | 48.4905 | 13.216 | [5 empty] | 29.4517 | 13.849 | 11.99 | 31.1 |  |  | 49.101 |  | 37.1745 |  | 0.7 |  | 105.4526 |  | 4.9344 | [5 empty] | 3.3 |  | 1.4573 |  | 6.22 | 0 |  | 47.7573 | 135.5592 | 28.5104 | 0.97 | 161.8783 | 16.7147 | 39.7429 | 32.8722 |  | 193.7998 | 36.8522 |  |  |  | 2.7 |  | 19.919 |  | 20 |  |  | 12.1485 |  |  | 5.5235 |  | 6.789 | 63.42 | 1.94 | 141.2038 |  | 2.8368 | 131.2683 | 15.1825 |  | 30.8719 | 4.0274 |  |  | 53.1132 | 24.1516 |  | 0.63 | 26.6706 | 387.5213 |  | 161.3826 | 15.0634 |  |  | 16.8097 | 1.5283 |  |  | 15.1767 | 268.1 |  | 24.444 |  | 7.558
15:30 |  |  | 48.7243 | 13.443 | [5 empty] | 28.6973 | 13.4207 | 12.11 | 30.594 |  |  | 49.558 |  | 37.1455 |  | 0.7 |  | 125.1491 |  | 4.7786 | [5 empty] | 2.9 |  | 1.0741 |  | 6.1652 | 0 |  | 47.3115 | 136.6527 | 28.4372 | 0.6 | 159.2632 | 16.5122 | 40.211 | 32.6084 |  | 196.4236 | 36.4549 |  |  |  | 2.7 |  | 19.968 |  | 20 |  |  | 15.436 |  |  | 5.5926 |  | 3.396 | 61.52 | 1.91 | 141.8142 |  | 2.981 | 131.4735 | 15.6695 |  | 30.1647 | 3.8866 |  |  | 65.0661 | 24.1925 |  | 0.631 | 27.0187 | 351.729 |  | 156.2505 | 14.9472 |  |  | 16.9763 | 1.5187 |  |  | 15.2083 | 263.11 |  | 25.018 |  | 3.209
16:00 |  |  | 48.9617 | 13.305 | [5 empty] | 29.6511 | 13.5763 | 13.58 | 31.016 |  |  | 49.241 |  | 31.8118 |  | 0.7 |  | 153.2612 |  | 4.9249 | [5 empty] | 2.1 |  | 1.0726 |  | 6.4606 | 0 |  | 48.158 | 136.2216 | 27.777 | 0.23 | 160.793 | 17.171 | 39.7417 | 32.089 |  | 194.8597 | 36.8532 |  |  |  | 2.7 |  | 19.825 |  | 20 |  |  | 12.7607 |  |  | 5.626 |  | 3.987 | 52.26 | 2.04 | 141.4277 |  | 2.9949 | 133.3357 | 16.3698 |  | 30.0785 | 3.9037 |  |  | 86.4328 | 24.2369 |  | 0.595 | 25.9714 | 357.0529 |  | 159.3575 | 14.9456 |  |  | 16.868 | 1.8423 |  |  | 15.4815 | 262.05 |  | 26.583 |  | 7.435
16:30 |  |  | 48.7929 | 13.751 | [5 empty] | 30.0327 | 13.2325 | 12.45 | 31.842 |  |  | 49.188 |  | 36.7073 |  | 0.7 |  | 144.7435 |  | 4.9651 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1637 |  | 6.2239 | 0 |  | 46.027 | 135.3308 | 27.6392 | 0.37 | 160.5231 | 16.7566 | 39.8766 | 32.2169 |  | 194.7949 | 36.8066 |  |  |  | 2.6 |  | 19.911 |  | 20 |  |  | 12.0582 |  |  | 5.6578 |  | 3.698 | 52.46 | 2.06 | 141.2826 |  | 2.9911 | 133.3134 | 15.7881 |  | 29.9246 | 4.3754 |  |  | 87.8087 | 23.817 |  | 0.62 | 25.1684 | 364.3382 |  | 155.9335 | 17.0179 |  |  | 19.2271 | 1.8196 |  |  | 15.0219 | 268.34 |  | 28.188 |  | 11.644
17:00 |  |  | 47.0196 | 12.435 | [5 empty] | 29.9652 | 13.6819 | 13.49 | 32.602 |  |  | 49.186 |  | 38.2792 |  | 0.7 |  | 120.9563 |  | 5.0391 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.2602 |  | 5.8656 | 0 |  | 46.8452 | 137.6663 | 26.1005 | 0.4 | 160.0846 | 16.6029 | 39.5316 | 31.7407 |  | 195.9985 | 35.5123 |  |  |  | 2.6 |  | 19.838 |  | 20 |  |  | 12.5137 |  |  | 5.5919 |  | 3.698 | 55.45 | 1.95 | 141.3094 |  | 3.1029 | 130.36 | 15.3401 |  | 29.8735 | 3.8589 |  |  | 87.9251 | 24.6358 |  | 0.588 | 24.1363 | 389.4195 |  | 159.9756 | 17.5254 |  |  | 18.871 | 1.7296 |  |  | 14.5815 | 269.77 |  | 28.206 |  | 14.956
17:30 |  |  | 37.133 | 11.477 | [5 empty] | 29.8124 | 14.9129 | 13.8 | 31.492 |  |  | 48.96 |  | 42.4773 |  | 0.8 |  | 112.8124 |  | 4.9929 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.2345 |  | 5.3595 | 0 |  | 45.9269 | 136.9769 | 27.1556 | 0.41 | 160.5819 | 16.7921 | 38.3828 | 32.2662 |  | 193.9311 | 32.009 |  |  |  | 2.6 |  | 19.162 |  | 20 |  |  | 14.7675 |  |  | 5.3817 |  | 4.651 | 57.46 | 2.17 | 133.4301 |  | 3.1542 | 128.8752 | 14.6502 |  | 29.7455 | 3.6509 |  |  | 88.3072 | 24.7501 |  | 0.506 | 22.8268 | 373.8653 |  | 158.0676 | 17.8204 |  |  | 18.0593 | 1.6614 |  |  | 13.757 | 273.37 |  | 27.514 |  | 12.459
18:00 |  |  | 36.2931 | 11.404 | [5 empty] | 29.9191 | 15.7293 | 12.82 | 32.148 |  |  | 49.405 |  | 14.7883 |  | 0.8 |  | 121.0616 |  | 5.1192 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.201 |  | 5.4162 | 0 |  | 45.6754 | 138.1042 | 27.1763 | 0.46 | 159.0565 | 16.7711 | 36.0411 | 28.2365 |  | 157.4978 | 29.9266 |  |  |  | 2.7 |  | 12.461 |  | 20 |  |  | 12.6359 |  |  | 5.3507 |  | 5.671 | 30.16 | 2.22 | 136.2406 |  | 3.1724 | 132.2249 | 13.4922 |  | 29.7296 | 3.6076 |  |  | 89.9678 | 3.2881 |  | 0.596 | 22.5277 | 361.9087 |  | 160.9385 | 18.1122 |  |  | 18.0401 | 1.5611 |  |  | 13.2951 | 274.07 |  | 24.477 |  | 7.586
18:30 |  |  | 16.2916 | 10.562 | [5 empty] | 30.5748 | 16.2877 | 13.84 | 33.134 |  |  | 50.153 |  | 11.5654 |  | 0.8 |  | 50.5588 |  | 4.4649 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.2032 |  | 4.2691 | 0 |  | 37.0306 | 135.5548 | 25.4339 | 0.11 | 159.3873 | 16.2382 | 33.8024 | 25.9504 |  | 73.4087 | 28.7816 |  |  |  | 2.6 |  | 12.428 |  | 20 |  |  | 14.0577 |  |  | 5.3358 |  | 6.987 | 7.45 | 2.11 | 137.7487 |  | 3.0985 | 132.0321 | 14.5585 |  | 26.3294 | 3.8025 |  |  | 90.0759 | 2.9624 |  | 0.61 | 21.9608 | 359.2516 |  | 158.7191 | 16.1978 |  |  | 17.5954 | 1.5326 |  |  | 11.2156 | 275.18 |  | 23.448 |  | 10.115
19:00 |  |  | 15.2834 | 10.423 | [5 empty] | 29.1669 | 15.653 | 13.92 | 34.858 |  |  | 50.716 |  | 6.5041 |  | 0.8 |  | 42.6904 |  | 3.2834 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1242 |  | 4.2895 | 0 |  | 34.5147 | 130.866 | 25.2923 | 0.35 | 159.687 | 16.2328 | 30.1378 | 26.4766 |  | 73.5941 | 28.571 |  |  |  | 2.7 |  | 12.459 |  | 20 |  |  | 14.6576 |  |  | 5.3379 |  | 7.315 | 7.36 | 2.18 | 138.589 |  | 2.9656 | 126.0065 | 13.9502 |  | 27.2518 | 3.7407 |  |  | 90.1208 | 2.9587 |  | 0.595 | 21.9161 | 421.2892 |  | 159.892 | 14.9367 |  |  | 16.8213 | 1.5078 |  |  | 10.8876 | 268.19 |  | 23.433 |  | 10.274
19:30 |  |  | 14.6296 | 10.834 | [5 empty] | 29.3903 | 13.5566 | 13.64 | 35.87 |  |  | 50.672 |  | 5.1946 |  | 0.8 |  | 37.7782 |  | 3.2546 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.0952 |  | 4.19 | 0 |  | 38.46 | 136.2195 | 26.4338 | 0.46 | 158.2626 | 16.7379 | 31.2215 | 27.7306 |  | 71.7149 | 28.6214 |  |  |  | 2.7 |  | 12.371 |  | 20 |  |  | 17.2804 |  |  | 5.3621 |  | 6.989 | 7.58 | 2.23 | 139.2997 |  | 3.0112 | 130.0822 | 13.9877 |  | 29.5153 | 3.74 |  |  | 90.4458 | 2.9724 |  | 0.62 | 22.3143 | 429.765 |  | 161.0256 | 14.8654 |  |  | 16.9781 | 1.5223 |  |  | 11.2226 | 260.6 |  | 23.425 |  | 10.286
20:00 |  |  | 14.6863 | 11.903 | [5 empty] | 28.8936 | 13.0523 | 14.14 | 35.346 |  |  | 50.367 |  | 6.9576 |  | 0.7 |  | 38.1949 |  | 3.3068 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.0336 |  | 4.127 | 0 |  | 39.3185 | 136.8256 | 27.6547 | 0.37 | 156.5344 | 16.4161 | 33.2707 | 28.1719 |  | 70.849 | 29.8352 |  |  |  | 2.9 |  | 12.372 |  | 20 |  |  | 12.6635 |  |  | 5.3157 |  | 7.123 | 7.54 | 2.1 | 140.3705 |  | 3.1477 | 131.4623 | 14.3569 |  | 29.5074 | 3.6949 |  |  | 90.4296 | 3.0614 |  | 0.599 | 21.2031 | 451.5103 |  | 155.7966 | 15.261 |  |  | 17.5224 | 1.5217 |  |  | 12.1699 | 253.27 |  | 23.625 |  | 10.364
20:30 |  |  | 14.8689 | 13.183 | [5 empty] | 28.6395 | 10.9106 | 14.33 | 36.132 |  |  | 50.503 |  | 9.6006 |  | 0.7 |  | 37.9782 |  | 3.3942 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.0896 |  | 4.0911 | 0 |  | 47.2669 | 135.7985 | 27.7356 | 0.84 | 160.6605 | 16.2884 | 34.6245 | 29.8957 |  | 70.8317 | 30.1755 |  |  |  | 2.9 |  | 12.392 |  | 20 |  |  | 11.9641 |  |  | 5.3876 |  | 6.987 | 4.83 | 2.08 | 141.5468 |  | 3.1965 | 132.0686 | 15.3944 |  | 30.5084 | 4.0014 |  |  | 90.2796 | 3.1217 |  | 0.636 | 21.0376 | 450.6629 |  | 156.8264 | 18.0092 |  |  | 17.9835 | 1.5179 |  |  | 13.4493 | 258.52 |  | 23.83 |  | 10.527
21:00 |  |  | 15.573 | 13.892 | [5 empty] | 30.3649 | 10.8549 | 14.65 | 35.818 |  |  | 50.412 |  | 10.057 |  | 0.8 |  | 28.631 |  | 4.0052 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.1105 |  | 4.074 | 0 |  | 44.7542 | 137.2518 | 28.4287 | 0.87 | 161.9771 | 16.1538 | 36.0655 | 29.9682 |  | 70.0279 | 31.1737 |  |  |  | 3 |  | 12.249 |  | 20 |  |  | 14.3491 |  |  | 5.4276 |  | 7.315 | 6.73 | 1.99 | 145.1332 |  | 3.2551 | 133.342 | 16.1121 |  | 30.2515 | 4.0848 |  |  | 88.8843 | 5.7046 |  | 0.621 | 23.6649 | 452.574 |  | 156.1807 | 18.1798 |  |  | 18.689 | 1.5185 |  |  | 14.2482 | 266.27 |  | 24.749 |  | 10.832
21:30 |  |  | 21.0327 | 13.964 | [5 empty] | 30.4039 | 11.1491 | 13.95 | 36.132 |  |  | 51.698 |  | 11.2954 |  | 0.8 |  | 28.7884 |  | 4.6584 | [5 empty] | 4.7 |  | 1.2168 |  | 4.2365 | 0 |  | 43.8972 | 136.919 | 28.2823 | 0.94 | 162.5088 | 16.7615 | 37.4817 | 30.6917 |  | 99.9466 | 32.3043 |  |  |  | 2.9 |  | 15.595 |  | 20 |  |  | 12.4628 |  |  | 5.3117 |  | 6.989 | 7.07 | 2.08 | 142.5852 |  | 3.3259 | 133.1213 | 16.1483 |  | 30.4988 | 4.1258 |  |  | 89.5954 | 7.2226 |  | 0.6 | 23.891 | 454.9393 |  | 158.7397 | 18.2745 |  |  | 19.0346 | 1.7398 |  |  | 13.9065 | 266.78 |  | 24.598 |  | 10.827
22:00 |  |  | 25.04 | 13.802 | [5 empty] | 29.7837 | 11.2948 | 14.43 | 35.88 |  |  | 50.964 |  | 30.7807 |  | 0.8 |  | 32.3335 |  | 4.8667 | [5 empty] | 6.5 |  | 1.2677 |  | 4.2329 | 0 |  | 44.1058 | 138.0898 | 28.9149 | 1.03 | 163.3317 | 16.414 | 37.662 | 30.2996 |  | 192.2211 | 36.5015 |  |  |  | 2.8 |  | 20.395 |  | 20 |  |  | 16.0166 |  |  | 5.3158 |  | 7.123 | 5.4 | 2.17 | 140.7049 |  | 3.1192 | 133.8012 | 16.5249 |  | 31.2271 | 3.9547 |  |  | 89.2444 | 24.3304 |  | 0.612 | 24.4989 | 454.6462 |  | 160.4321 | 18.4264 |  |  | 18.7448 | 1.7482 |  |  | 14.1647 | 273.96 |  | 24.549 |  | 10.889
22:30 |  |  | 36.4156 | 13.432 | [5 empty] | 29.267 | 11.2146 | 14.36 | 35.662 |  |  | 50.961 |  | 17.5612 |  | 0.8 |  | 129.1834 |  | 4.7397 | [5 empty] | 8.2 |  | 1.2301 |  | 4.8773 | 0 |  | 42.8606 | 140.0457 | 29.2358 | 1.15 | 159.7818 | 16.2516 | 38.6923 | 30.9327 |  | 192.6266 | 36.5483 |  |  |  | 3 |  | 20.417 |  | 20 |  |  | 15.0639 |  |  | 5.2851 |  | 6.987 | 24.32 | 2.18 | 141.456 |  | 3.1051 | 133.5276 | 16.7118 |  | 31.3147 | 3.9615 |  |  | 88.3238 | 24.6151 |  | 0.606 | 25.3333 | 454.5526 |  | 156.1674 | 18.4009 |  |  | 19.0132 | 1.8029 |  |  | 15.0637 | 277.38 |  | 27.361 |  | 10.864
23:00 |  |  | 43.3144 | 13.887 | [5 empty] | 28.428 | 11.404 | 14.77 | 35.508 |  |  | 51.292 |  | 44.2877 |  | 0.8 |  | 126.3824 |  | 4.6088 | [5 empty] | 4.5 |  | 1.2275 |  | 4.4261 | 0 |  | 44.5392 | 137.7886 | 29.1841 | 1.26 | 162.5963 | 16.2336 | 37.3325 | 30.3494 |  | 192.5739 | 36.8815 |  |  |  | 2.9 |  | 20.403 |  | 20 |  |  | 13.2808 |  |  | 5.3782 |  | 7.315 | 44.99 | 1.98 | 143.7449 |  | 3.0418 | 134.9763 | 16.2973 |  | 31.6955 | 3.9546 |  |  | 88.7157 | 24.6446 |  | 0.625 | 24.2311 | 455.0878 |  | 159.9896 | 17.8955 |  |  | 18.9315 | 1.5984 |  |  | 15.313 | 277.84 |  | 30.498 |  | 10.806
23:30 |  |  | 39.8435 | 14.011 | [5 empty] | 28.2754 | 13.6941 | 14.46 | 34.93 |  |  | 50.929 |  | 41.9591 |  | 0.7 |  | 102.2745 |  | 4.3768 | [5 empty] | 3 |  | 1.3975 |  | 4.5418 | 0 |  | 44.8523 | 133.5459 | 29.859 | 1.2 | 161.6793 | 16.6903 | 38.2538 | 30.201 |  | 193.7664 | 37.577 |  |  |  | 2.8 |  | 20.283 |  | 20 |  |  | 11.0994 |  |  | 5.1796 |  | 6.989 | 50.5 | 1.9 | 142.8519 |  | 3.1856 | 136.2791 | 16.3784 |  | 32.3301 | 3.8564 |  |  | 88.3436 | 24.7344 |  | 0.498 | 22.3535 | 443.2203 |  | 157.2487 | 18.2573 |  |  | 17.868 | 1.5112 |  |  | 15.5465 | 276.76 |  | 30.764 |  | 10.815
00:00 |  |  | 43.6119 | 13.86 | [5 empty] | 28.0253 | 13.4071 | 14.58 | 35.074 |  |  | 51.08 |  | 28.6752 |  | 0.7 |  | 143.3398 |  | 4.0373 | [5 empty] | 5.3 |  | 2.168 |  | 5.2759 | 0 |  | 45.4026 | 136.8728 | 29.304 | 0.83 | 160.4628 | 16.7789 | 39.0915 | 30.5143 |  | 193.6296 | 37.7246 |  |  |  | 2.9 |  | 19.95 |  | 20 |  |  | 12.6256 |  |  | 5.2521 |  | 7.123 | 53.07 | 1.87 | 142.4599 |  | 3.1602 | 132.6061 | 16.7228 |  | 32.3884 | 3.8369 |  |  | 88.8957 | 24.7583 |  | 0.57 | 21.8822 | 453.9967 |  | 157.7186 | 18.3574 |  |  | 18.5633 | 1.5036 |  |  | 15.336 | 276.24 |  | 31.392 |  | 10.899
MWh | 0 | 0 | 987.644 | 301.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.7179 | 309.4285 | 320.595 | 796.409 | 0 | 0 | 1194.0305 | 0 | 712.9203 | 0 | 16.6 | 0 | 2492.4909 | 0 | 128.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 51.1532 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1099.3119 | 3241.369 | 663.5973 | 18.01 | 3802.0781 | 397.8573 | 908.4058 | 758.5074 | 0 | 4243.6399 | 843.6142 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 456.2225 | 0 | 475.58 | 0 | 0 | 320.2006 | 0 | 0 | 128.311 | 0 | 160.0054 | 1201.57 | 48.03 | 3382.4938 | 0 | 74.5649 | 3189.6757 | 365.9864 | 0 | 724.553 | 93.804 | 0 | 0 | 1582.9401 | 502.1509 | 0 | 14.027 | 566.17 | 10362.6643 | 0 | 3652.4366 | 421.9047 | 0 | 0 | 399.6041 | 38.2401 | 0 | 0 | 330.8275 | 6517.365 | 0 | 643.908 | 0 | 374.5
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 26 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 947.4 | 2007.6 | 2693.6316 | 47.1 |  |  |  | 76.5 |  | 32.7 | 10.7 | 0 | 689.9 | 6505.5316 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 299.7
01:00 | 948.7 | 2011.3 | 2659.5356 | 47.4 |  |  |  | 77.2 |  | 34.4 | 10.7 | 0 | 677.8 | 6467.0356 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 37.8
01:30 | 954.4 | 1897.9 | 2596.157 | 47 |  |  |  | 78.5 |  | 34.2 | 10.7 | 0 | 671.6 | 6290.457 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2797.35
02:00 | 953.9 | 1889 | 2608.5388 | 47.2 |  |  |  | 78.6 |  | 34.3 | 10.7 | 0 | 673.8 | 6296.0388 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
02:30 | 951.1 | 1885.1 | 2496.1375 | 47.1 |  |  |  | 78.5 |  | 35.2 | 10.7 | 0 | 708.2 | 6212.0375 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1807.95
03:00 | 964.7 | 1886.6 | 2532.9293 | 47.4 |  |  |  | 78.1 |  | 34.8 | 10.7 | 0 | 715.3 | 6270.5293 |  | C.H. YANANGO | 678.7
03:30 | 963.6 | 1751.5 | 2528.1631 | 47.3 |  |  |  | 78.1 |  | 33.7 | 10.7 | 0 | 699.1 | 6112.1631 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.35
04:00 | 967.6 | 1783.8 | 2656.2793 | 47.2 |  |  |  | 77.2 |  | 35.5 | 10.7 | 0 | 640.5 | 6218.7792 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 287.55
04:30 | 949.7 | 1733.2 | 2681.0697 | 47.5 |  |  |  | 78.7 |  | 35.5 | 10.7 | 0 | 617.4 | 6153.7697 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1778.7
05:00 | 970.9 | 1821.5 | 2752.1344 | 47.1 |  |  |  | 78 |  | 35.7 | 10.7 | 0 | 572.5 | 6288.5344 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 234.4
05:30 | 963.6 | 1906.1 | 2740.9064 | 47.4 |  |  |  | 77.7 |  | 35.3 | 10.7 | 0 | 567.4 | 6349.1064 |  | C.H. RUNATULLO II | 148.3
06:00 | 966.3 | 2072.8 | 2749.3439 | 47.2 |  |  |  | 77.3 |  | 35.3 | 10.7 | 0.1 | 578.4 | 6537.4439 |  | C.H. RUNATULLO III | 204.35
06:30 | 965.9 | 2320 | 2787.0402 | 47 |  |  |  | 77.7 |  | 34.5 | 10.7 | 9.6 | 548.7 | 6801.1402 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 111.75
07:00 | 969.4 | 2314 | 2647.8534 | 47.1 |  |  |  | 78.6 |  | 33.6 | 10.7 | 120.1 | 525.3 | 6746.6534 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3468.5
07:30 | 984 | 2294.5 | 2559.4502 | 46.5 |  |  |  | 78.9 |  | 34.3 | 10.7 | 318.1 | 512.9 | 6839.3502 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.4
08:00 | 982.7 | 2109.3 | 2655.6795 | 47.1 |  |  |  | 77.5 |  | 34.6 | 10.7 | 487.4 | 498.1 | 6903.0795 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.3
08:30 | 987.3 | 2151.2 | 2729.3788 | 47.2 |  |  |  | 78.1 |  | 34.5 | 9.6 | 517.9 | 489.9 | 7045.0788 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.6
09:00 | 989.5 | 2231 | 2680.8633 | 46.7 |  |  |  | 78.4 |  | 33.1 | 9.6 | 528.5 | 546.6 | 7144.2633 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15537.3
09:30 | 989.7 | 2425.1 | 2607.8268 | 46.8 |  |  |  | 78.6 |  | 34.8 | 9.5 | 536.6 | 595.7 | 7324.6268 |  | C.H. RESTITUCION | 5142.25
10:00 | 988.7 | 2414 | 2590.8906 | 46.5 |  |  |  | 77.7 |  | 34.1 | 9.6 | 541.1 | 682 | 7384.5906 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.4
10:30 | 987.6 | 2349.5 | 2536.2408 | 45.8 |  |  |  | 77.9 |  | 34.4 | 9.6 | 545.8 | 715.3 | 7302.1408 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 368.2
11:00 | 995.4 | 2424.6 | 2619.6401 | 46.1 |  |  |  | 77.2 |  | 35 | 9.6 | 546 | 716.6 | 7470.1401 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.45
11:30 | 991.2 | 2354.7 | 2610.6099 | 45.9 |  |  |  | 77 |  | 34.4 | 9.6 | 547.2 | 730.3 | 7400.9099 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3223.35
12:00 | 990 | 2267.8 | 2682.3211 | 45.4 |  |  |  | 75.5 |  | 33 | 9.5 | 551 | 742.5 | 7397.0211 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 991.4 | 2225.3 | 2602.942 | 45.2 |  |  |  | 76.2 |  | 32.7 | 9.5 | 555.8 | 800.1 | 7339.142 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1062.25
13:00 | 1000 | 2205.3 | 2663.7964 | 45.1 |  |  |  | 72.8 |  | 33.6 | 9.5 | 559.8 | 798.1 | 7387.9964 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 344.35
13:30 | 995.2 | 2176.5 | 2609.975 | 45.6 |  |  |  | 71.4 |  | 33 | 9.5 | 560.1 | 794.5 | 7295.775 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 237.7
14:00 | 985.5 | 2237.9 | 2636.0195 | 45.3 |  |  |  | 68.9 |  | 32.6 | 9.5 | 556.8 | 789.3 | 7361.8196 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1573.4
14:30 | 962 | 2328.2 | 2671.7287 | 45.5 |  |  |  | 72.3 |  | 33 | 9.5 | 549.4 | 786.6 | 7458.2287 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 264
15:00 | 984.7 | 2518 | 2505.1438 | 45.4 |  |  |  | 72 |  | 33.4 | 9.5 | 533.5 | 773.4 | 7475.0438 |  | C.H. EL CARMEN | 94
15:30 | 980.5 | 2330.1 | 2616.3797 | 46.4 |  |  |  | 72.5 |  | 33.2 | 9.5 | 498.6 | 764.6 | 7351.7797 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 153
16:00 | 980.4 | 2417.6 | 2704.7838 | 46.3 |  |  |  | 70.5 |  | 31.8 | 9.5 | 400 | 773.6 | 7434.4838 |  | C.H. ÁNGEL II | 167.5
16:30 | 982.6 | 2606.2 | 2751.5934 | 46.3 |  |  |  | 70.9 |  | 34.5 | 9.5 | 208.4 | 796.1 | 7506.0934 |  | C.H. ÁNGEL III | 172.3
17:00 | 979.5 | 2760.3 | 2782.675 | 46.4 |  |  |  | 70.2 |  | 34.3 | 9.6 | 44.8 | 833.7 | 7561.475 |  | C.H. LA JOYA | 191
17:30 | 980.4 | 2776.8 | 2672.839 | 46.7 |  |  |  | 70.9 |  | 34.1 | 9.6 | 0 | 847.5 | 7438.839 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.8
18:00 | 979.9 | 2733.4 | 2632.6132 | 46.7 |  |  |  | 74.6 |  | 33.4 | 9.7 | 0 | 838.2 | 7348.5132 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.8
18:30 | 997.3 | 2805.8 | 2605.8159 | 47.1 |  |  |  | 75.2 |  | 32.9 | 9.7 | 0 | 828.2 | 7402.0159 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.85
19:00 | 1003 | 2904.3 | 2599.1599 | 47 |  |  |  | 74.5 |  | 35.1 | 9.7 | 0 | 831.8 | 7504.5599 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2495.95
19:30 | 1005.5 | 2835.7 | 2681.5871 | 47 |  |  |  | 73.4 |  | 34.6 | 9.7 | 0 | 819.1 | 7506.5871 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2079.75
20:00 | 1004.4 | 2738.7 | 2768.7861 | 47 |  |  |  | 74.1 |  | 31.9 | 9.7 | 0 | 821.8 | 7496.3861 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 32.25
20:30 | 1000.3 | 2820 | 2718.595 | 47 |  |  |  | 74.2 |  | 34.4 | 9.7 | 0 | 798 | 7502.195 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8714.35
21:00 | 995 | 2787.9 | 2661.1595 | 47.7 |  |  |  | 73.6 |  | 32.5 | 9.7 | 0 | 799.9 | 7407.4595 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 118
21:30 | 996.7 | 2803.7 | 2606.9271 | 47.2 |  |  |  | 73.7 |  | 34.1 | 9.7 | 0 | 776.4 | 7348.4271 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1096.8
22:00 | 1005.7 | 2699.3 | 2642.7637 | 47.2 |  |  |  | 74.5 |  | 32.5 | 9.7 | 0 | 776.8 | 7288.4637 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 63.85
22:30 | 1006.2 | 2752.1 | 2587.6417 | 47.3 |  |  |  | 74 |  | 35.3 | 9.7 | 0 | 794.4 | 7306.6417 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 106.45
23:00 | 985.5 | 2503.9 | 2559.4715 | 47.4 |  |  |  | 74.1 |  | 34.6 | 9.7 | 0 | 783.2 | 6997.8715 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2493.8
23:30 | 999.2 | 2398.1 | 2425.9137 | 46.9 |  |  |  | 73.8 |  | 33.1 | 9.7 | 0 | 752 | 6738.7137 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1560
00:00 | 1003.7 | 2408.2 | 2429.864 | 47.1 |  |  |  | 74.5 |  | 34.4 | 9.7 | 0 | 687.9 | 6695.364 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 212.9
TOTAL MWh | 23563.95 | 56037.7 | 63270.3981 | 1120.9 | 0 | 0 | 0 | 1810.15 | 0 | 815.95 | 239.3 | 4858.3 | 17090.5 | 168807.1481 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1703.45
% | 13.9591 | 33.1963 | 37.4809 | 0.66401 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0 | 0.48336 | 0.14176 | 2.878 | 10.1243 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 719.55
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2686.15
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2165
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1533.75
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 306.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1748.65
[16 empty] | PCH TUPURI | 12
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 441.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 124.5
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 811.05
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1986.35
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 218.4
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 797.25
[16 empty] | C.H. OROYA | 84.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 38
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2089.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23563.95 | 56037.7

## GENERACION RER
jueves, 26 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [7 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  | 6.2 | 9.5 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.1 | 8 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 24.4 | 22.1 | 91.7 | 81.7 | 103.4 | 10.1 | 6.9 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.7 |  | 5.6 | 9.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 110.1 |  | 109.8 |  | 0.6 |  | 29.3 | 85.6 | 12.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.2 | 4.4 |  | 941.3
1:00 | 17 |  | 7.7 | 8.2 | 1.7 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.3 | 7.7 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.3 | 14.3 | 9.9 | 26.8 | 22.2 | 89.2 | 78.9 | 102.1 | 12.7 | 6.3 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |  | 7 | 11.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 99.4 |  | 112.6 |  | 0.6 |  | 30.5 | 78.9 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 |  | 929.8
1:30 | 17 |  | 7.4 | 7 | 1.6 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 6.4 | 8 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.4 | 13.9 | 9.9 | 27.5 | 19 | 97.1 | 80.7 | 105.6 | 11.4 | 6.1 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |  | 5.8 | 7.7 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 93.1 |  | 103.4 |  | 0.6 |  | 31.4 | 82.8 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 921.7
2:00 | 17.3 |  | 7.9 | 5.5 | 1.6 |  | 9.1 |  | 9.8 |  | 6.2 | 7.9 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 20 | 23.7 | 100.6 | 81.6 | 106.1 | 12.1 | 6.3 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |  | 3.3 | 6.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 98.6 |  | 103 |  | 0.6 |  | 31.2 | 81 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 |  | 922.5
2:30 | 17.5 |  | 7.9 | 5.1 | 1.6 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 6.1 | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20 | 13.9 | 9.9 | 19.8 | 31.1 | 98.6 | 91.9 | 106.6 | 15.1 | 10 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |  | 3.3 | 5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 105.1 |  | 106.1 |  | 0.6 |  | 31.1 | 84.5 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.5 | 4.4 |  | 956.6
3:00 | 17.4 |  | 7.7 | 4.9 | 1.6 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.3 | 8 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.3 | 13.9 | 9.9 | 19 | 34.7 | 103 | 89.5 | 100 | 11.9 | 6.9 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |  | 3.5 | 4 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 9.9 | 111.2 |  | 115.6 |  | 0.6 |  | 31.8 | 84.2 | 12.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 |  | 978.9
3:30 | 17 |  | 6.9 | 4.9 | 1.6 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 6.2 | 8.2 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.2 | 13.9 | 9.9 | 18.8 | 33.2 | 105.8 | 84 | 103.1 | 12.8 | 5.2 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 4.3 | 4.9 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.4 | 9.8 | 106.1 |  | 106.9 |  | 0.6 |  | 31.5 | 82.5 | 12.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 962.6
4:00 | 17.5 |  | 8.2 | 5.1 | 1.6 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 6.3 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 13.9 | 9.9 | 26.2 | 32.1 | 105.2 | 79.1 | 102 | 9.3 | 5.3 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 4.1 | 6.6 | 3.2 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 72.3 |  | 82.2 |  | 0.6 |  | 31.9 | 84.2 | 12.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 906.3
4:30 | 17.5 |  | 8.3 | 5.1 | 1.6 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.1 | 8.1 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 19.9 | 14.1 | 9.9 | 20.1 | 30.4 | 107.6 | 74.8 | 100.2 | 11.3 | 4.9 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 4.3 | 6.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 64.9 |  | 74.5 |  | 0.6 |  | 31.8 | 86.3 | 12.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 882.9
5:00 | 17.5 |  | 8.6 | 5 | 1.6 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6.3 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 15.3 | 9.9 | 19 | 31.4 | 108.4 | 64.5 | 93.6 | 7.6 | 5 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 4.3 | 5.9 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.2 | 9.9 | 57.1 |  | 61.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 82.9 | 12.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 |  | 840.4
5:30 | 17.4 |  | 8.4 | 5 | 1.5 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.3 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.3 | 15 | 9.9 | 22.2 | 28.3 | 105.6 | 63.8 | 93.3 | 8.3 | 5.2 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 4.1 | 7.4 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 5.3 | 9.8 | 55 |  | 62.2 |  | 0.6 |  | 31.5 | 80.5 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 833.7
6:00 | 17.2 |  | 8.4 | 5 | 1.6 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.2 | 9 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.2 | 14.4 | 9.9 | 26.2 | 35.9 | 100.7 | 64.3 | 93.2 | 9.4 | 4.1 | 11 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 6.1 | 10.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  | 0.1 | 5.2 | 10 | 58.2 |  | 64.2 |  | 0.6 |  | 31.5 | 74.3 | 12.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 845.3
6:30 | 17.9 |  | 7.6 | 5 | 1.6 |  | 9 |  | 10 |  | 6.2 | 9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 25 | 36.1 | 96.3 | 60 | 94 | 6.9 | 4.2 | 11 | 3.8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.1 |  | 3.2 | 6.4 | 3.1 | 18.5 |  | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.6 | 5.4 | 9.9 | 59.5 | 2.4 | 60.6 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 28 | 68.5 | 12.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 | 1.6 | 824.2
7:00 | 17.4 |  | 7.1 | 9 | 1.5 |  | 9.1 |  | 10 |  | 6.3 | 9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 27.7 | 43 | 96.9 | 51.9 | 94.9 | 5.1 | 2.6 | 11 | 3.9 | 6 | 6.8 | 7 | 8.1 | 14.3 | 2.6 | 7.7 | 3.1 | 18.5 |  | 41.1 |  | 2.7 | 1.4 | 6.3 | 5.6 | 9.9 | 50.7 | 24.1 | 45.6 | 19.1 | 0.6 | 7.2 | 29.9 | 66.7 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 5.3 | 914.3
7:30 | 17.6 |  | 6.9 | 11.7 | 1.6 |  | 9.8 |  | 10 |  | 6.1 | 9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20 | 14.6 | 9.9 | 20.4 | 45.6 | 91.3 | 55 | 99.6 | 5.3 | 2.9 | 11 | 4 | 6 | 6.8 | 7 | 7.6 | 31.8 | 4.6 | 11 | 3.1 | 18.5 |  | 120.4 |  | 2.6 | 4.2 | 11.2 | 5.4 | 9.9 | 41.1 | 69.1 | 37.2 | 54.9 | 0.6 | 13.3 | 29.6 | 69.3 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 4.2 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 9 | 1102.7
8:00 | 17.5 |  | 7.5 | 11.3 | 1.6 |  | 9.6 | 0.2 | 10 |  | 6.4 | 9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 14.9 | 9.9 | 14.1 | 44.9 | 94 | 60.8 | 95.3 | 8 | 4.4 | 11 | 4.1 | 6 | 6.8 | 7 | 8.1 | 54.4 | 2.8 | 8.5 | 3 | 18.5 |  | 192.2 | 0.1 | 2.6 | 6.7 | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 38.5 | 108.1 | 31.3 | 79.1 | 0.6 | 14.3 | 29.7 | 65.8 | 12.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 6.6 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 13.8 | 1258.9
8:30 | 16.9 |  | 7.8 | 7.4 | 1.5 |  | 9.8 | 0.6 | 10 |  | 6.5 | 9.1 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.6 | 15 | 9.9 | 13.8 | 37.7 | 96.5 | 66.4 | 93.8 | 11.1 | 5.4 | 11 | 4.1 | 6 | 6.8 | 7 | 8.3 | 56.5 | 5.3 | 7.1 | 3.1 | 18.5 |  | 203.1 | 0.1 | 2.6 | 9 | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 39 | 115.2 | 29.1 | 82.9 | 0.6 | 14.7 | 28.9 | 55.8 | 12.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 8.7 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 14.9 | 1276.8
9:00 | 16.1 |  | 7.5 | 7.4 | 1.4 |  | 9.5 | 0.8 | 10 |  | 6.4 | 9 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 21.9 | 31.2 | 99.1 | 81.6 | 91.6 | 9.5 | 5.9 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.1 | 61.5 | 8.4 | 10.2 | 3.2 | 18.5 |  | 207.2 | 0.1 | 2.7 | 11 | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 43.8 | 113.4 | 34.8 | 82.3 | 0.6 | 14.8 | 30.6 | 78 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 10.5 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 14.6 | 1342.6
9:30 | 17.3 |  | 8.2 | 7.4 | 1.4 |  | 9.3 | 0.9 | 10 |  | 6.5 | 9.1 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.5 | 14.9 | 9.9 | 24.8 | 43.1 | 94.9 | 73.3 | 90.1 | 10.2 | 8.6 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8 | 62.4 | 5.7 | 8.8 | 3.2 | 18.5 |  | 209.2 | 0.4 | 2.4 | 12.8 | 12.4 | 5.4 | 10 | 67.1 | 115.6 | 59.5 | 83.7 | 0.6 | 14.8 | 30.5 | 79.1 | 13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 12.2 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 12.2 | 1400.8
10:00 | 16.6 |  | 7.7 | 8.5 | 1.4 |  | 9.8 | 1 | 10 |  | 6.4 | 9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.4 | 14.7 | 9.9 | 26 | 49.5 | 101.1 | 70 | 87.8 | 11.5 | 7 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8 | 62.8 | 10.7 | 8.9 | 3.3 | 18.5 |  | 210.7 | 0.3 | 2.4 | 14.2 | 12.3 | 5.3 | 9.9 | 99.1 | 115.2 | 96.1 | 84.2 | 0.6 | 14.8 | 31.4 | 82.9 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 13.6 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 12 | 1491.5
10:30 | 16.2 |  | 8.5 | 15.4 | 1.4 |  | 9.7 | 1.1 | 9.9 |  | 6.2 | 8.9 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20 | 14.5 | 9.9 | 26.8 | 50.4 | 109.2 | 73.1 | 76.8 | 11.7 | 6.3 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.2 | 62.8 | 6.2 | 9.3 | 3.3 | 18.5 |  | 211.5 | 0.4 | 2.5 | 15.2 | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 111.9 | 114.4 | 116.8 | 83.6 | 0.6 | 14.7 | 31.5 | 85.3 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 14.8 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 15 | 1535.9
11:00 | 16.7 |  | 8.4 | 16.8 | 1.4 |  | 9.9 | 1.2 | 9.9 |  | 6.4 | 9 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.1 | 14.5 | 9.9 | 26.4 | 56.3 | 119.8 | 23.8 | 96.4 | 16.8 |  | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.5 | 63.1 | 5 | 7.9 | 3.3 | 18.5 |  | 211.1 | 0.4 | 2.3 | 16 | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 124.1 | 113.3 | 122.4 | 83 | 0.6 | 14.7 | 31.9 | 85.8 | 12.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 15.7 | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 | 15.2 | 1540.1
11:30 | 17.1 |  | 7.6 | 16.8 | 1.3 |  | 9.7 | 1.2 | 9.8 |  | 6.4 | 9 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 25.1 | 62.6 | 122.1 | 53.7 | 51.5 | 9.7 | 5.7 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.3 | 63.1 | 10.2 | 11.1 | 3.3 | 18.5 |  | 211.5 | 0.4 | 2.2 | 16.5 | 12.4 | 5.4 | 9.9 | 137.6 | 112.9 | 123 | 83 | 0.6 | 14.8 | 31.8 | 86.2 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 16.3 | 0.5 |  | 18.5 | 4.4 | 15.1 | 1553.7
12:00 | 17.1 |  | 6.4 | 16.9 | 1.4 |  | 9.5 | 1.2 | 9.7 |  | 6.3 | 9 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.2 | 14.1 | 9.9 | 24.8 | 70.4 | 125.5 | 54.2 | 49.9 | 10 | 6.2 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.3 | 64.2 | 11.7 | 13.5 | 3.3 | 18.5 |  | 213.1 | 0.4 | 2.2 | 16.8 | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 135.6 | 113.2 | 123.2 | 83.4 | 0.6 | 15 | 31.4 | 86.1 | 13.1 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 16.6 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 14.8 | 1568.2
12:30 | 16.2 |  | 6.7 | 16.8 | 1.5 |  | 9.8 | 1.2 | 9.7 |  | 6.4 | 9 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.2 | 14.3 | 9.9 | 28.2 | 74 | 123.9 | 76.1 | 66.6 | 13.5 | 9.8 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.3 | 64.7 | 10.6 | 12.6 | 3.3 | 18.5 |  | 215.1 | 0.3 | 2.3 | 16.6 | 12.5 | 5.4 | 9.9 | 144 | 114.8 | 122.7 | 84.1 | 0.6 | 15.2 | 31.7 | 86.4 | 13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 16.5 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 14.8 | 1630.6
13:00 | 17.1 |  | 6.8 | 16.9 | 1.5 |  | 9.7 | 1.2 | 9.7 |  | 6.4 | 9.1 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.6 | 14.3 | 9.9 | 28.2 | 76.4 | 122.8 | 73.3 | 68.8 | 14 | 8.6 | 11 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.5 | 64.9 | 12.2 | 13.9 | 3.3 | 18.5 |  | 216.9 | 0.3 | 2.3 | 16.3 | 12.6 | 3.9 | 10 | 141.9 | 116.7 | 123.1 | 84.8 | 0.6 | 15.3 | 31.6 | 83.3 | 12.6 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 15.9 | 0.5 |  | 18.6 | 4.4 | 14.9 | 1633
13:30 | 16.6 |  | 7.1 | 16.8 | 1.4 |  | 9.3 | 1.1 | 9.7 |  | 6.2 | 9 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.5 | 14.5 | 9.9 | 26.9 | 75.1 | 125.5 | 63.5 | 57.3 | 11.3 | 8.4 | 11 | 4 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 8.4 | 65.1 | 12 | 13.9 | 3.3 | 18.5 |  | 217.2 | 0.4 | 2.3 | 15.5 | 12.7 | 3.9 | 9.8 | 162.3 | 117.8 | 123.2 | 84.8 | 0.6 | 15.4 | 31.8 | 83.3 | 12.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 15.1 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 15 | 1627.6
14:00 | 16.6 |  | 7 | 16.8 | 1.4 |  | 9 | 1.1 | 9.7 |  | 6.1 | 9 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.2 | 15 | 9.9 | 25.1 | 76.2 | 125.7 | 61.3 | 58.7 | 11.7 | 8.4 | 11 | 4 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 8.4 | 64.7 | 12.6 | 13.5 | 3.3 | 18.5 |  | 216.9 | 0.1 | 2.4 | 14.4 | 12.8 | 4 | 10 | 158.3 | 117.6 | 122.8 | 84.6 | 0.6 | 15.5 | 31.9 | 83.1 | 13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 14 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 15.1 | 1619.3
14:30 | 16.8 |  | 6.8 | 16.3 | 1.4 |  | 9.4 | 1 | 9.7 |  | 5.7 | 8.8 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 19.6 | 14.6 | 9.9 | 27.2 | 77.8 | 120.2 | 58.1 | 62.5 | 12 | 8.6 | 11 | 3.9 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 63.8 | 9.2 | 10.8 | 3.3 | 18.5 |  | 214.2 | 0.1 | 2.4 | 12.9 | 12.7 | 4 | 9.9 | 158.3 | 117.6 | 126.6 | 84.1 | 0.6 | 15.3 | 32.1 | 83.2 | 12.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 12.7 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 15 | 1606.9
15:00 | 16.2 |  | 7.9 | 14.1 | 1.4 |  | 9.3 | 0.9 | 9.7 |  | 6.2 | 9 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.3 | 14.1 | 9.9 | 28 | 79.8 | 125.4 | 51.1 | 50.4 | 9.4 | 6.9 | 11 | 3.9 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 61.9 | 11.2 | 14.3 | 3.3 | 18.5 |  | 210 | 0.1 | 2.3 | 11.1 | 12.3 | 4 | 9.9 | 153.1 | 116.4 | 125.9 | 83.1 | 0.6 | 14.9 | 32.1 | 85.8 | 12.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 11 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 11.8 | 1576.1
15:30 | 16.7 |  | 8.1 | 14.6 | 1.5 |  | 8.4 | 0.7 | 9.7 |  | 6 | 8.9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 27.8 | 79.9 | 124.5 | 47.5 | 51.3 | 9.3 | 6.9 | 11 | 3.9 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 58.9 | 12.2 | 14.1 | 3.3 | 18.5 |  | 201.8 | 0.1 | 2.3 | 9.1 | 11.6 | 4 | 9.9 | 151.8 | 111.4 | 126.1 | 79.4 | 0.6 | 13.9 | 31.7 | 81.5 | 12.5 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 9 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 | 2.7 | 1531.9
16:00 | 17.2 |  | 5.6 | 14.5 | 1.5 |  | 9 | 0.6 | 9.7 |  | 6 | 8.6 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.2 | 14.1 | 10 | 28.3 | 80.1 | 121.8 | 49.9 | 50.3 | 9.2 | 6.9 | 11 | 3.8 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 44.3 | 11.6 | 14 | 3.3 | 18.5 |  | 175.2 | 0.1 | 2.3 | 6.8 | 8.1 | 4 | 10 | 160.2 | 79 | 126.6 | 68.1 | 0.6 | 11 | 31.8 | 82.9 | 12.4 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 6.8 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 1440.6
16:30 | 17 |  | 8.2 | 14.5 | 1.6 |  | 9.3 | 0.3 | 9.6 |  | 6.1 | 8.6 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 15 | 20.4 | 14.1 | 9.9 | 29 | 79 | 118.7 | 61.6 | 64.6 | 11.2 | 8.3 | 11 | 3.8 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 20.2 | 11.9 | 13.1 | 3.2 | 18.5 |  | 97.7 | 0.1 | 2.5 | 4.3 | 2.6 | 4.1 | 9.9 | 158 | 38.4 | 126 | 36.3 | 0.6 | 4.1 | 31.8 | 82.9 | 12.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 |  | 4.4 | 0.5 |  | 18.4 | 4.4 |  | 1274.5
17:00 | 17.1 |  | 7.9 | 14.5 | 1.5 |  | 9.3 | 0.1 | 9.6 |  | 6.1 | 8.5 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 15 | 20.3 | 14.2 | 9.9 | 30 | 74.4 | 121.7 | 83.6 | 78.2 | 14.1 | 10.3 | 11 | 3.8 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 4.8 | 7.8 | 11.3 | 3.3 | 18.5 |  | 22 |  | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 4.1 | 9.9 | 161.9 | 6.6 | 126 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 31.3 | 83.1 | 12.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 1.9 | 0.5 |  | 18.2 | 4.4 |  | 1148.5
17:30 | 17 |  | 8.1 | 14.5 | 1.7 |  | 9 |  | 9.6 |  | 5.9 | 8.4 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 14.9 | 20.1 | 14.3 | 9.9 | 30.3 | 72.8 | 123.7 | 86.5 | 84.3 | 15.2 | 10 | 11 | 3.8 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |  | 7.5 | 12.4 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 4.1 | 9.9 | 161.7 |  | 126.5 |  | 0.6 |  | 31.7 | 84.9 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.3 | 4.4 |  | 1118.3
18:00 | 16.7 |  | 7.4 | 14.4 | 1.7 |  | 9.3 |  | 9.6 |  | 6 | 8.4 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 15.1 | 20 | 14.2 | 9.9 | 30.2 | 70.7 | 122.1 | 86.7 | 84.7 | 14.3 | 9.7 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |  | 12.8 | 13.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4 | 9.9 | 151.1 |  | 125.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 85.6 | 12.4 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.3 | 4.4 |  | 1108.5
18:30 | 16.6 |  | 6.9 | 16.3 | 1.7 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.5 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.4 | 13.8 | 9.9 | 30 | 70.8 | 118.6 | 86.6 | 84.8 | 14.5 | 9.8 | 11 | 3.8 | 7.4 | 7.8 | 8 | 7.6 |  | 8.3 | 13.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4 | 9.9 | 149.9 |  | 124.3 |  | 0.6 |  | 31.8 | 85.5 | 12.4 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 5.8 |  | 1103.3
19:00 | 17.2 |  | 8.2 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.1 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.2 | 14 | 9.9 | 29.5 | 54.3 | 118.4 | 103.3 | 98.8 | 17.5 | 11.6 | 11 | 3.8 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 8 |  | 8 | 11.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4 | 9.9 | 143.8 |  | 121 |  | 0.6 |  | 32 | 82.1 | 12.4 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7.7 |  | 1115.6
19:30 | 17 |  | 8 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.1 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 15.1 | 20.2 | 14.9 | 9.9 | 28.4 | 48.7 | 120.9 | 102.8 | 98.4 | 17.1 | 11.9 | 11 | 3.8 | 7.2 | 8 | 8.2 | 8 |  | 7.7 | 11.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 10 | 137.3 |  | 118.3 |  | 0.6 |  | 31.9 | 84.4 | 12.6 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 5.8 |  | 1103
20:00 | 16 |  | 6.1 | 20.2 | 1.7 |  | 9.8 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.1 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 15 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 25.4 | 43 | 123.5 | 101.5 | 98.9 | 17.5 | 12.6 | 11 | 3.8 | 7 | 7.8 | 8 | 8 |  | 12.9 | 14.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.3 | 9.9 | 139.1 |  | 116.7 |  | 0.6 |  | 31.8 | 84.2 | 12.8 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 5.8 |  | 1101.3
20:30 | 16.5 |  | 8 | 19.4 | 1.7 |  | 9.9 |  | 9.6 |  | 5.9 | 8.1 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 14.9 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 24.4 | 43.5 | 125.1 | 102.5 | 99.6 | 16.9 | 11.8 | 11 | 3.8 | 7 | 7.8 | 8 | 8 |  | 13.2 | 15.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.8 | 118.6 |  | 112.4 |  | 0.6 |  | 32 | 82.2 | 12.9 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.2 | 7.3 |  | 1080.5
21:00 | 16.7 |  | 6.2 | 15.9 | 1.7 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 5.9 | 8 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20 | 14.1 | 9.9 | 19.8 | 44 | 125.1 | 114 | 110.7 | 18.9 | 12 | 11 | 3.9 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 8.4 |  | 11.7 | 13.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 115 |  | 100.8 |  | 0.6 |  | 31.9 | 82.4 | 12.9 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7.3 |  | 1077.1
21:30 | 17 |  | 7.2 | 16.7 | 1.7 |  | 9.9 |  | 9.6 |  | 6 | 8.1 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.1 | 14.1 | 9.9 | 25.9 | 48.6 | 124.1 | 110.5 | 111.8 | 17.5 | 9.7 | 11 | 4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 |  | 8.7 | 12.5 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 97.8 |  | 94.8 |  | 0.6 |  | 31.9 | 82.6 | 13 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.1 |  | 1056.8
22:00 | 15 |  | 7.7 | 19.9 | 1.7 |  | 9.8 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.2 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.4 | 14.1 | 9.9 | 24.5 | 45.2 | 106.4 | 113.6 | 106.9 | 17.4 | 12.8 | 11 | 4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 |  | 8.1 | 12 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.3 | 9.9 | 118.6 |  | 96.9 |  | 0.6 |  | 31.9 | 82.5 | 12.8 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.5 | 8.1 |  | 1059.2
22:30 | 17.5 |  | 8.1 | 20.2 | 1.7 |  | 9.7 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 14.7 | 20.3 | 14.5 | 10 | 23.7 | 43.1 | 116.1 | 95.8 | 97.6 | 16.1 | 11.3 | 11 | 4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.4 |  | 9.1 | 13.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.7 | 131.2 |  | 123.2 |  | 0.6 |  | 31.9 | 82.1 | 13 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.2 | 8.6 |  | 1080.1
23:00 | 17 |  | 7.9 | 16.4 | 1.7 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 5.9 | 8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 14.8 | 19.9 | 14.5 | 9.9 | 22.1 | 42.5 | 122.7 | 87.9 | 93.8 | 14.3 | 9.3 | 11 | 4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.4 |  | 10.2 | 12.9 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.3 | 9.8 | 139.7 |  | 114.1 |  | 0.6 |  | 31.9 | 81.8 | 13 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.2 | 8.8 |  | 1064.1
23:30 | 16.8 |  | 6.5 | 12.6 | 1.7 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 6.1 | 8.2 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15 | 20.4 | 14.7 | 9.9 | 24.4 | 48.4 | 119.6 | 90.7 | 94.6 | 12.6 | 8.5 | 11 | 4 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8.4 |  | 9.5 | 12.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.2 | 10 | 109.7 |  | 107.3 |  | 0.6 |  | 31.9 | 82.2 | 13 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.2 | 8.6 |  | 1029.4
0:00 | 17.3 |  | 7.6 | 12.8 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.9 |  | 6.2 | 8.2 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.4 | 15 | 9.9 | 20.9 | 43.6 | 118.9 | 88.3 | 94.2 | 14.9 | 8.2 | 11 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.4 |  | 7.1 | 13 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.8 | 10 | 84.4 |  | 80.8 |  | 0.6 |  | 31.8 | 81.8 | 13 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 967.8
EJEC MWh | 406.75 | 0 | 180.4 | 299.7 | 37.8 | 0 | 228.8 | 8.2 | 234.4 | 0 | 148.3 | 204.35 | 111.75 | 57.6 | 62.4 | 368.2 | 485.45 | 344.35 | 237.7 | 592.5 | 1203.4 | 2687.8 | 1827.65 | 2099.35 | 294.1 | 181.85 | 264 | 94 | 153 | 167.5 | 172.3 | 191 | 555.1 | 189.1 | 254.5 | 78.8 | 443.85 | 0 | 1909.25 | 2.1 | 63.85 | 116.2 | 113.85 | 106.45 | 212.9 | 2663.4 | 1026.6 | 2396.2 | 758.85 | 14.4 | 137.85 | 752.15 | 1948.5 | 306.5 | 108 | 69.7 | 52.8 | 8.8 | 113.9 | 12 | 0 | 441.75 | 124.5 | 116.4 | 28442.85
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1055.25 | 3.7101 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4858.3 | 17.0809 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5438.8 | 19.1219 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 17090.5 | 60.0872 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 26 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  | 6.2 | 9.5 | 76.5 |  | 109.2
1:00 | 17 |  | 7.7 | 9.7 | 77.2 |  | 111.6
1:30 | 17 |  | 7.4 | 9.8 | 78.5 |  | 112.7
2:00 | 17.3 |  | 7.9 | 9.1 | 78.6 |  | 112.9
2:30 | 17.5 |  | 7.9 | 9.8 | 78.5 |  | 113.7
3:00 | 17.4 |  | 7.7 | 9.7 | 78.1 |  | 112.9
3:30 | 17 |  | 6.9 | 9.8 | 78.1 |  | 111.8
4:00 | 17.5 |  | 8.2 | 9.8 | 77.2 |  | 112.7
4:30 | 17.5 |  | 8.3 | 9.7 | 78.7 |  | 114.2
5:00 | 17.5 |  | 8.6 | 9.6 | 78 |  | 113.7
5:30 | 17.4 |  | 8.4 | 9.5 | 77.7 |  | 113
6:00 | 17.2 |  | 8.4 | 9.7 | 77.3 |  | 112.6
6:30 | 17.9 |  | 7.6 | 9 | 77.7 |  | 112.2
7:00 | 17.4 |  | 7.1 | 9.1 | 78.6 |  | 112.2
7:30 | 17.6 |  | 6.9 | 9.8 | 78.9 |  | 113.2
8:00 | 17.5 |  | 7.5 | 9.6 | 77.5 |  | 112.1
8:30 | 16.9 |  | 7.8 | 9.8 | 78.1 |  | 112.6
9:00 | 16.1 |  | 7.5 | 9.5 | 78.4 |  | 111.5
9:30 | 17.3 |  | 8.2 | 9.3 | 78.6 |  | 113.4
10:00 | 16.6 |  | 7.7 | 9.8 | 77.7 |  | 111.8
10:30 | 16.2 |  | 8.5 | 9.7 | 77.9 |  | 112.3
11:00 | 16.7 |  | 8.4 | 9.9 | 77.2 |  | 112.2
11:30 | 17.1 |  | 7.6 | 9.7 | 77 |  | 111.4
12:00 | 17.1 |  | 6.4 | 9.5 | 75.5 |  | 108.5
12:30 | 16.2 |  | 6.7 | 9.8 | 76.2 |  | 108.9
13:00 | 17.1 |  | 6.8 | 9.7 | 72.8 |  | 106.4
13:30 | 16.6 |  | 7.1 | 9.3 | 71.4 |  | 104.4
14:00 | 16.6 |  | 7 | 9 | 68.9 |  | 101.5
14:30 | 16.8 |  | 6.8 | 9.4 | 72.3 |  | 105.3
15:00 | 16.2 |  | 7.9 | 9.3 | 72 |  | 105.4
15:30 | 16.7 |  | 8.1 | 8.4 | 72.5 |  | 105.7
16:00 | 17.2 |  | 5.6 | 9 | 70.5 |  | 102.3
16:30 | 17 |  | 8.2 | 9.3 | 70.9 |  | 105.4
17:00 | 17.1 |  | 7.9 | 9.3 | 70.2 |  | 104.5
17:30 | 17 |  | 8.1 | 9 | 70.9 |  | 105
18:00 | 16.7 |  | 7.4 | 9.3 | 74.6 |  | 108
18:30 | 16.6 |  | 6.9 | 9.4 | 75.2 |  | 108.1
19:00 | 17.2 |  | 8.2 | 9.7 | 74.5 |  | 109.6
19:30 | 17 |  | 8 | 9.6 | 73.4 |  | 108
20:00 | 16 |  | 6.1 | 9.8 | 74.1 |  | 106
20:30 | 16.5 |  | 8 | 9.9 | 74.2 |  | 108.6
21:00 | 16.7 |  | 6.2 | 9.6 | 73.6 |  | 106.1
21:30 | 17 |  | 7.2 | 9.9 | 73.7 |  | 107.8
22:00 | 15 |  | 7.7 | 9.8 | 74.5 |  | 107
22:30 | 17.5 |  | 8.1 | 9.7 | 74 |  | 109.3
23:00 | 17 |  | 7.9 | 9.7 | 74.1 |  | 108.7
23:30 | 16.8 |  | 6.5 | 9.8 | 73.8 |  | 106.9
0:00 | 17.3 |  | 7.6 | 9.5 | 74.5 |  | 108.9
EJEC MWh | 406.75 | 0 | 180.4 | 228.8 | 1810.15 | 0 | 2626.1

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - jueves, 26 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 398.1 | 384.7 | 403.8 | 391.8 | 413 | 390.6 | 403.75 | 401.35 | 402.4 | 404.3 | 408.8 | 406.75 | 9254.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 185.65 | 164.9 | 182.6 | 188.45 | 180.45 | 181.88 | 185.25 | 185.65 | 179.45 | 188 | 165.45 | 180.4 | 4025.965
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 265.8 | 273.95 | 275.4 | 270 | 278.55 | 258.55 | 303.5 | 277.5 | 286.75 | 286.8 | 276.4 | 299.7 | 7003.05
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 47.05 | 60.1 | 59.8 | 53.25 | 49.1 | 48 | 41.35 | 40.25 | 24.9 | 25.35 | 39.25 | 37.8 | 1182.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 4 | 8.95 | 9.6 | 4.75 |  |  |  | 71.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 195.05 | 185.85 | 93.3 | 174.95 | 229.7 | 228.6 | 228.4 | 191.3 | 218.2 | 58.45 | 227.2 | 228.8 | 5294.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 3180.1 | 3699.9 | 3229.65 | 3100.1 | 3009.85 | 2952.05 | 2991.25 | 2697.1 | 2716.45 | 2985.35 | 2783.3 | 2797.35 | 84393
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 11767.3
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 2128.05 | 3468.15 | 3537.8 | 3482.85 | 2969.55 | 2332.25 | 2059.6605 | 1973.95 | 1858.05 | 1608.85 | 1941.05 | 1807.95 | 57681.3605
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 876.5 | 997.55 | 1009.2 | 1010.7 | 976.7 | 897.25 | 847.979 | 806.5 | 752.95 | 729.65 | 711.7 | 678.7 | 20201.729
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 6.1 | 7.35 | 6.35 | 5.7 | 7.95 | 8.3 | 7.2 | 5.65 | 7.35 | 8.05 | 6.85 | 8.2 | 193.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 166.75 | 165.45 | 158.15 | 147.35 | 154.29 | 166.2 | 167 | 166.8 | 166.7 | 166.35 | 163.95 | 161.35 | 4241.19
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 278.85 | 285.65 | 257.6 | 226.15 | 255.51 | 303.5 | 308.1 | 306.6 | 304.95 | 299.2 | 299.6 | 287.55 | 7475.76
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 1800.1 | 1803.25 | 1594.4 | 1490.05 | 1666.04 | 1891.7 | 1901.4 | 1899.9 | 1891.85 | 1911.2 | 1860.25 | 1778.7 | 47339.29
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 3.625 | 3.25 |  |  |  | 12.45 |  |  | 19.325
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [17 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 231.8 | 236.95 | 320.45 | 472.8 | 454.95 | 373.55 | 314.35 | 281.45 | 256 | 243.95 | 237.95 | 234.4 | 7622.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 173.25 | 270 | 271.35 | 243.85 | 220.9 | 195 | 175.65 | 117.6 | 153.8 | 150.1 | 149.6 | 148.3 | 4573.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 243.2 | 383.35 | 383.5 | 343.9 | 316.2 | 275.1 | 246.95 | 165.7 | 215.1 | 205.85 | 212.1 | 204.35 | 6464.85
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 112.25 | 116.1 | 127.3 | 119.45 | 113.9 | 103.15 | 92.4 | 90.95 | 99.4 | 111.55 | 109.5 | 111.75 | 2970.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 3218.45 | 3860.05 | 3900.8 | 3931.45 | 3908.05 | 3856.1 | 3818.3 | 3671.7 | 3579.9 | 3491.45 | 3447.6447 | 3468.5 | 99007.4447
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 172.25 | 173.45 | 173.05 | 174.967 | 173.9 | 173.25 | 174.25 | 178.5 | 158.9 | 176.5 | 177.3 | 175.4 | 4530.617
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 128.7 | 128.8 | 127.75 | 127.798 | 127.7 | 127.4 | 116.9 | 129.2 | 124.6 | 124.15 | 125.6 | 128.3 | 3300.898
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 | [5 empty] | 87.6 |  | 297.85 | 324.1 | 246.5 | 115.55 | 365 | 137.4 | 185.7 | 40.35 | 3537.05
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 65.85 | 68.3 | 71.75 | 74 | 73.9 | 67.3 | 62.9 | 61.35 | 58.25 | 56.75 | 57.6 | 57.6 | 1825.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 15532.95 | 15539.05 | 15546.5 | 14480.65 | 14475.6 | 14472.2 | 14745.9 | 15254.95 | 15260.55 | 15545.2 | 15548.2 | 15537.3 | 396629.735
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 5200.2 | 5198.3 | 5201.9 | 4855.5 | 4850 | 4857.6 | 4645.05 | 3540.1 | 3667.05 | 5081.8 | 5142.75 | 5142.25 | 125326.72
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 2086.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 430.6 | 426.7 | 433.7 | 441.25 | 425.9 | 316.8 | 410 | 405.3 | 396.1 | 159.9 | 354.8 | 368.2 | 11118.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 475.35 | 485.95 | 486.2 | 486.85 | 485.85 | 485.5 | 486.65 | 486.2 | 486.45 | 485.95 | 486.65 | 485.45 | 12510.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 7059.4 | 7883.85 | 8025.7 | 8787.9 | 8995.2 | 5798.4 | 2724.55 | 5110.5 | 5504.65 | 6427.65 | 3792.7 | 3223.35 | 150586.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 48.75 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 56.05 |  |  | 41.4 | 156 | 3332.7
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 1059.45 | 1036.6 | 1038.35 | 1032.65 | 970 | 847.65 | 1065.2 | 931.4 | 996.45 | 1018.2 | 1048.45 | 1062.25 | 17739.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 461.35 | 418.2 | 376.85 | 354.9 | 344.35 | 11653.285
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 327.6 | 418.4 | 409.95 | 378.95 | 338.3 | 312.895 | 288.25 | 273.1 | 255.35 | 246.55 | 238.75 | 237.7 | 8254.295
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 93.9 |  | 634.1 | 695.3 | 759.1 | 1130 | 955.9 | 1137.85 | 709.5 |  | 639 | 1120.9 | 8716.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 1053.05 | 1035.85 | 880.6 | 629.35 | 239.25 | 781.45 | 612.4 | 467.2 | 855.95 | 634.2 | 1073.05 | 1203.4 | 18188.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 645.7 | 627.35 | 554.35 | 541.35 | 520.95 | 595.4 | 611.25 | 238.6 | 57.45 | 186.85 | 466.45 | 592.5 | 10705.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 1324.6 | 1930.6 | 2740.4 | 2839.85 | 1971.75 | 1613.2 | 1926.35 | 1239.05 | 1058.55 | 930.75 | 372.35 | 2687.8 | 36975.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 492.15 | 1895.45 | 1920.25 | 1771.3 | 1558.65 | 1405.45 | 1781.45 | 1211.1 | 779.35 | 97.7 | 1097.85 | 1827.65 | 27731.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 778.55 | 2104.8 | 1652.6 | 1607.85 | 1721.45 | 1520.55 | 2079.25 | 1673.35 | 1351.2 | 301.05 | 1442.3 | 2099.35 | 32673.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 64.6 | 293.5 | 307.4 | 299.4 | 238.05 | 191 | 237.95 | 144.35 | 74.45 | 2.5 | 145.3 | 294.1 | 3821.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 39.6 | 207.9 | 219.2 | 147.45 | 152.75 | 140.4 | 194.5 | 126.75 | 30.75 | 0.6 | 98.8 | 181.85 | 2503.6
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 142.15 | 224.75 |  |  |  |  | 379.4 |  |  | 50.35 |  |  | 796.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 1752.05 | 2036.55 | 2079.35 | 2084.75 | 2080.8 | 2081.1 | 2083.95 | 2066.65 | 1380.3 | 1478.25 | 1656.55 | 1573.4 | 47080.65
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 256.55 | 182.9 | 180.95 | 224.95 | 240.4 | 244.2 | [6 empty] | 4216.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 1922.25 | 3752 | 3757.6 | 3786.3 | 4032.75 | 4249.8 | 4255.55 | 4254.15 | 4209.6 | 4200.8 | 4220.05 | 4209.35 | 98794.9
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 3785.6 | 3710.15 | 1764 |  | 2275 | 4199.4 | 4205.9 | 4209.55 | 4161.15 | 4150.25 | 4164.9 | 4160.45 | 93452.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 60.1 |  | 441.2 |  | 489 | 1181.45 | 1793.55 | 923.2 | 3670.2 | 4800 | 4800 | 4800 | 86529.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 2800.7 | 3836.65 | 2700.7 | 1656.45 | 3008.6 | 4193.55 | 4200 | 4197.8 | 5897.3 | 6516.4 | 6536.3 | 6531.15 | 134025.5
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [13 empty] | 154.25 | [8 empty] | 2122.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 | [15 empty] | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 455.6 | [7 empty] | 455.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 4067.35 | 3617.75 | 3869.2 | 3608.5752 | 4368.45 | 4367.05 | 4373.45 | 4372.05 | 4375.85 | 4375.2 | 4380.4246 | 4344.5837 | 99513.1235
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 4071.7 | 3625.05 | 3877.6 | 3619.3755 | 4375.8 | 4379.7 | 4385.8 | 4383.3 | 4385 | 4387.05 | 4389.9428 | 4355.3271 | 101718.7255
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 4258.15 | 4007 | 4146 | 3990.784 | 4406.3 | 4406.35 | 4400.3 | 4404.4 | 4412.55 | 4406.6 | 4406.4373 | 4402.7873 | 103903.4485
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 393.55 | 394.75 | 357.9 | 394.05 | 395.8 | 375.55 | 321.85 | 254.9 | 234.1 | 235.55 | 264 | 264 | 7910.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 100.95 | 103.15 | 196.65 | 175.05 | 124.35 | 112.15 | 99.35 | 91.25 | 85.8 | 57.1 | 95.05 | 94 | 2562.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 173.6 | 186.9 | 194.35 | 195.15 | 186.5 | 181.2 | 176.4 | 159.9 | 152.8 | 151.65 | 150 | 153 | 5025.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 189 | 203.35 | 210.1 | 210.85 | 202 | 196.2 | 191.45 | 173.5 | 165.9 | 164.05 | 165 | 167.5 | 5435.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 194.55 | 206.8 | 214.55 | 215.05 | 207.2 | 200.75 | 196.25 | 178.45 | 170.6 | 168.95 | 169.85 | 172.3 | 5532.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 199.95 | 193.25 | 10.75 |  |  | 51.7 | 205.9 | 214.2 | 216.55 | 214.6 | 211.2 | 191 | 4226.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 1043.3 | 1030.05 | 1012.695 | 1026.2 | 1034.2 | 1013 | 1030.6 | 1023 | 1009.35 | 1019.15 | 1034.9 | 1036.25 | 26594.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 311.5 | 433.6 | 390.909 | 315.8 | 386.95 | 504.8 | 660.35 | 691.25 | 549.75 | 492.95 | 755.85 | 773.9 | 11016.654
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 570.35 | 490.2 | 444 | 534 | 564.25 | 566.7 | 581.5 | 579.5 | 518 | 557.05 | 476.7 | 555.1 | 14305.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 64.7 | 123.05 | 202.2 | 290.75 | 315.15 | 261.05 | 223.3 | 88.8 | 208.95 | 251.6 | 150.8 | 189.1 | 4928.75
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 87.05 | 188.95 | 283.45 | 332.15 | 370.75 | 340.95 | 308.25 | 151.15 | 261.55 | 325.7 | 206.85 | 254.5 | 6249.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 84.25 | 85.55 | 82.35 | 81.7 | 82.3 | 82.4 | 80.5 | 79.65 | 80.1 | 78.65 | 78.15 | 78.8 | 2131.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 450.65 | 449.1 | 450.15 | 449.2 | 449.55 | 448.15 | 447.7 | 446.5 | 445.05 | 445.8 | 11695.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.75 | 444 | 443.85 | 11516.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 2596.05 | 2900.4 | 2828.35 | 2685.05 | 2695.5 | 2245.6 | 2674.8 | 2016.2 | 2470.05 | 2447.8 | 2173.7 | 2495.95 | 61365.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [17 empty] | 145.25 |  |  |  |  | 176.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 |  | 213.45 | 306.9 | 335.95 | 199.3 | [7 empty] | 1512.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 1786.3 | 2122.35 | 2143.5 | 2133.05 | 2142.25 | 2110.05 | 2083.8 | 1997.9 | 1928.85 | 1877.9 | 1853.25 | 2079.75 | 54187.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 43.65 | 46.75 | 49.8 | 44.8 | 42.15 | 42.3 | 41.65 | 41.45 | 37.75 | 30.25 | 29.45 | 32.25 | 1622.75
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 1927 | 1669.55 | 1304.2 | 1856.75 | 1845.35 | 1900.45 | 1931.05 | 1977.55 | 1961.5 | 1908.65 | 1640.25 | 1909.25 | 47447.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 9291.1 | 8699.65 | 10489.8 | 10537.8 | 10716.25 | 11498.1 | 10531.4 | 9087.1 | 10422.2 | 9694 | 9431.4 | 8714.35 | 258731.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 3529.1 | 3012.45 | 3787.65 | 3740.5 | 3820.6 | 4382 | 4307.65 | 3696.6 | 4341.15 | 4279.35 | 4242.35 | 3964.6 | 73619.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 3616.15 | 3037.45 | 4049.65 | 3838.6 | 3887.25 | 4642.55 | 4510.4 | 3761.15 | 4618.85 | 4506.4 | 4515.7 | 4018.1 | 111023.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 3618.15 | 3034.9 | 4074.9 | 3844.1 | 3897.1 | 4671.95 | 4517.05 | 3757.8 | 4631.5 | 4513.1 | 4544.75 | 4025.85 | 111657.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 5827.85 | 5320.45 | 6210.6 | 6063.7 | 6102.5 | 6667.55 | 6552.2 | 5986.05 | 6688.45 | 6593.35 | 6578.1 | 6211.25 | 149218.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [20 empty] | 451.3 | 4171.7 | 5019.5 | 4675.95 | 4581.05 | 23643.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [21 empty] | 767.2 | 2614.25 | 2468.8 | 2428.9 | 10768.9
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 118.9 | 120.6 | 121.35 | 119.65 | 119.25 | 118.2 | 117.15 | 117.1 | 117.05 | 117.15 | 117.05 | 118 | 2922.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 0.61848 | 1.15 | 1.45 | 2.95 | 2.4 | 0.95 |  |  | 2.05 | 2.1 | 48.1685
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 1651.95 | 1884.05 | 1897.35 | 1798.95 | 1619.7 | 1453.5 | 1318.7 | 1241.8 | 1155.85 | 1139.05 | 1124.85 | 1096.8 | 34630.4
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 36 | 36 | 36 | 23.45 | 36.35 | 30.35 | 36 | 36 | 50.95 | 49.3 | 51.65 | 63.85 | 714.65
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 118.45 | 112.85 | 91.25 | 111.85 | 117.05 | 115.9 | 118.2 | 120.95 | 119.4 | 116 | 100.5 | 116.2 | 2955.49
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 109.8 | 82.05 | 79.15 | 80.8 | 116.6 | 116.3 | 109.6 | 91.9 | 82.35 | 119.05 | 66.1 | 113.85 | 2641.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 117.35 | 128.5 | 127.7 | 129 | 132.3 | 131.05 | 128.9 | 123.75 | 115.8 | 108.5 | 96.6 | 106.45 | 3161.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 3050.2 | 3262.05 | 3725.1 | 3820.05 | 3560.75 | 3037.85 | 2885.1 | 2756 | 2440.1 | 2869.15 | 2588.65 | 2493.8 | 87452.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 1874.95 | 2157.25 | 2152.35 | 2166.4 | 2162.65 | 2007.25 | 1812 | 1724.9 | 1705.3 | 1595.05 | 1346.55 | 1560 | 49721.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 238.25 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 238.35 | 237.55 | 237.85 | 237.9 | 238 | 237.8 | 228.1 | 212.9 | 6060.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 1068.8 | 2374.35 | 2995.85 | 3311.05 | 1923.7 | 1461 | 2108.428 | 1071.4 | 330.6 | 351.3938 | 1269.15 | 2663.4 | 39534.6217
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 1014.55 | 2403.25 | 2796.15 | 3006 | 1958.15 | 1410.55 | 2032.3655 | 972.5 | 401.7 | 309.7 | 1210.4 | 2396.2 | 37354.4155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 1749.95 | 1761.45 | 1719.75 | 1761.55 | 1767.55 | 1765.75 | 1732.275 | 1726.2 | 1714.1 | 1712.7 | 1703.7 | 1703.45 | 45592.675
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.456 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 371.706
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 717.1 | 719.15 | 718.45 | 718.95 | 720.15 | 718.15 | 721.152 | 719.65 | 722.65 | 721.2 | 719.35 | 719.55 | 18618.952
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 2558.2 | 2473.3 | 2308.8 | 2507.05 | 2670.65 | 2341.5 | 2616.1025 | 2496.95 | 2622.4 | 2397.35 | 2791.05 | 2686.15 | 64524.6525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 2381.65 | 2381.35 | 2304.65 | 2376.45 | 2385.6 | 2353.8 | 2255.053 | 2248.9 | 2213.75 | 2210 | 2146.3 | 2165 | 63240.453
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 1531.85 | 1536.85 | 1541.85 | 1542.85 | 1528.25 | 1549.85 | 1544.8965 | 1534.25 | 1533.75 | 1539.8 | 1485.85 | 1533.75 | 39999.3465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 785.55 | 686.3 | 547.3 | 761.35 | 757.7 | 768.4 | 784.45 | 766.95 | 784.1 | 792 | 400.35 | 758.85 | 18927.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 1058.15 | 907.7 | 746.4 | 1022.95 | 1019.85 | 1035.9 | 1056.9 | 1043.5 | 1030 | 1063.4 | 577.05 | 1026.6 | 25416.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 131.95 | 168.3 | 197.55 | 497.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | [12 empty] | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 | [12 empty] | 994.55 | 1230.7 |  | 11993.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 3236.1 | 2768.5 | 3147.2 | 3106.55 | 3300.05 | 3494.9 | 3507.028 | 3527.65 | 3490.25 | 3471.6 | 3406.6 | 3357.6 | 85146.878
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 3247.25 | 2770.5 | 3160 | 3120.8 | 3321.45 | 3522.95 | 3535.7605 | 3554.9 | 3514 | 3489.45 | 262.4 |  | 78902.3105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 3423.85 | 3156.5 | 3380 | 3328.1 | 3450.75 | 3583.75 | 3588.668 | 3599.55 | 3583.4 | 3569.85 | 1761.3 | 1606 | 86328.118
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 130.65 | 97.95 | 89.55 | 96.6 | 138.7 | 140.5 | 130.85 | 110.1 | 98.1 | 142.65 | 78.25 | 137.85 | 3144.05
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 341.85 | 602.85 | 725.75 | 764.75 | 631.25 | 463.8 | 582.4 | 334.85 | 177.95 | 64.35 | 305.6 | 752.15 | 10231.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 924.1 | 1579.55 | 2024 | 2085.3 | 1691.7 | 1224.8 | 1558.45 | 1016.75 | 487.15 | 144.9 | 878.85 | 1948.5 | 28523
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 345.65 | 367.05 | 422.25 | 416.3 | 400.95 | 295.6 | 356.4 | 329.9 | 320.15 | 312.1 | 302.4 | 306.5 | 9479.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 102.9 | 88.7 | 108 | 108 | 108 | 101.3 | 108 | 103.6 | 90.8 | 81 | 79.45 | 108 | 2442.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 66.9 | 68.2 | 43.2 | 33.6 | 27.45 | 68.05 | 67.2 | 64.85 | 66.35 | 66.5 | 67.2 | 69.7 | 1638.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 51.55 | 51.05 | 52.8 | 52.65 | 52.5 | 35.25 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 8.8 | 1106.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 52.8 | 41 | 52.8 | 52.8 | 36.8 | 28.8 | 39.8 | 54.75 | 53 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 919.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 115.3 | 100.8 | 88.95 | 114.15 | 113.15 | 114.05 | 115.5 | 116.8 | 114.7 | 114.2 | 100.05 | 113.9 | 2842
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 1856.65 | 1959.15 | 2016.75 | 2045.8 | 1893 | 1809.6 | 1860.55 | 1280.6 | 1712.3 | 1718.3 | 1636.85 | 1748.65 | 50769.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.05 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.95 | 14.2 | 6.55 | 10.25 | 12 | 12 | 12 | 384.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 460.05 | 459.35 | 461.75 | 463.25 | 459.45 | 467.45 | 454.75 | 453.7 | 450.75 | 183.8 | 414.75 | 441.75 | 11805.5
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 168.05 | 168.8 | 170.25 | 150.3 | 132.35 | 132.55 | 132.35 | 132.55 | 127.25 | 116.55 | 101.7 | 124.5 | 4662.95
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1711.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 947.8 | 896.05 | 985.85 | 976.3 | 1008.15 | 892.25 | 911.65 | 890.85 | 869.65 | 850.2 | 834.5 | 811.05 | 25194.5
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 2068.3 | 2277.9 | 2132.85 | 2223.85 | 2271.05 | 2189.2 | 2062.5 | 2005.05 | 2067 | 1872.45 | 1804 | 1986.35 | 59250.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 246.3 | 274.8 | 222.95 | 203.7 | 193.85 | 196 | 175.4 | 169.3 | 183.2 | 190.5 | 196.8 | 218.4 | 7000.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 819.05 | 715.45 | 687.75 | 708.05 | 738.2 | 714.8 | 794.6 | 769.3 | 791.45 | 786.25 | 798.8 | 797.25 | 17684.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 179.3 | 181.45 | 191.2 | 195.95 | 194.5 | 189.5 | 188.15 | 183.65 | 176.3 | 172.5 | 173.8 | 84.4 | 4819.95
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 48.9 | 49.55 | 48.05 | 57.55 | 59.9 | 52.6 | 49.25 | 45.75 | 41.1 | 40.3 | 38.3 | 38 | 1407.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 2484.85 | 2636.25 | 2384 | 2505.5 | 2620.8 | 2277.85 | 2103.15 | 2100.25 | 1951.65 | 2027.85 | 2086.9 | 2089.4 | 60335.2
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 114.35 | 102.8 | 39.6 | 78.75 | 99.15 | 113.25 | 87.3 | 54.55 | 71.3 | 136.7 | 72.95 | 116.4 | 2584.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  |  |  |  | 2262.35 |  |  |  |  | 653.9 | 1270.15 | 4130.3 | 35.4 | 49216.725
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | [10 empty] | 524.3 | 2141.25 | 0.1 | 21446.01
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 695.5 | 741.8 | 672.45 | 625.7 | 403.85 | [7 empty] | 7742.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 151620.6 | 162128.05 | 167632.1225 | 166466.1996 | 166908.865 | 165933.325 | 165008.4745 | 153443.05 | 163951 | 167989.0938 | 169117.9993 | 168807.1481 | 4264864.1179
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 22.062 |  |  | 22.062
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 91.3621 | 93.141 | 145.339 | 190.8925 | 183.572 | 98.9 | 90.9485 | 79.46 | 72.1755 | 71.765 | 106.747 | 96.9086 | 2918.9716
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 298.4 | 297.6 | 295.2 | 295.8 | 277.1 | 276.45 | 267.25 | 261.95 | 257.35 | 248.7 | 249.5 | 250.75 | 7680.15
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 298.8258 | 645.2578 | 646.7314 | 644.4991 | 648.2063 | 644.6 | 646.6465 | 651.2648 | 527.976 | 651.3 | 643.7926 | 645.7614 | 15925.2449
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 183.987 | 454.3693 | 454.2194 | 454.0902 | 410.3 | 453.6 | 454.0135 | 454.1433 | 435.6197 | 453.61 | 454.14 | 454.3808 | 11472.0253
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 159.4 | 156.65 | 157.15 | 138.45 | 99.6 | 106.05 | 109.15 | 111.3 | 81.65 | 59.85 |  |  | 4580.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 385.8 | 385.65 | 377.55 | 373.4 | 385.3 | 385.35 | 385.6 | 385.6 | 377.35 | 385.05 | 377.3 | 385 | 9625.65
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 534.0487 | 457.1726 | 566.474 | 575.1 | 578.45 | 555.22 | 565.4558 | 571.8957 | 550.7988 | 571.3 | 567.4988 | 559.8757 | 13968.5888
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 1951.8238 | 2489.8407 | 2642.6638 | 2672.2318 | 2582.5283 | 2520.17 | 2519.0644 | 2515.6138 | 2302.92 | 2463.637 | 2398.9784 | 2392.6765 | 66193.6426
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 741583.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 616488.5288
[7 empty] | ENGIE | 534662.25
[7 empty] | ELECTROPERU | 521956.455
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 305135.2974
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 177403.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 153919.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 146397
[7 empty] | EGEMSA | 99007.4447
[7 empty] | CELEPSA | 84393
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 77883.0895
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 70662.735
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 61365.35
[7 empty] | EGASA | 59094.565
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 54187.3
[7 empty] | SAN GABAN | 51154.1
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 47447.75
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 37610.984
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 36975.7
[7 empty] | LA VIRGEN | 34630.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 28894.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28523
[7 empty] | EGEJUNIN | 21631.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 20220.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 17739.4
[7 empty] | SINERSA | 16468.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14305.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12510.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11767.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11695.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 11653.285
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11516.4
[7 empty] | EGESUR | 11368.565
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 11118.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10473.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10231.4
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 9479.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9254.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8716.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8254.295
[7 empty] | TERMOSELVA | 7742.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7003.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6249.4
[7 empty] | PETRAMAS | 6107.95
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5294.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4928.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4025.965
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3144.05
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2955.49
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2842
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2641.05
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2584.2
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2131.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2086.4
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1825.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1688.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1622.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1182.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 714.65
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 193.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 71.1
[7 empty] | KONDU SAC | 48.1685

## G_AREAS
jueves, 26 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 148.6 | 139.3 | 0 | 61.3 | 2317.3 | 2721.3316 | 0 | 628.6 | 489.1 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 5667.2316 | 489.1 | 6505.5316 | 00:30 | 2955 | 2860.6316 | 0 | 689.9 | 6505.5316 | 00:30 | 208 | 43.4 | 0 | 689.9 | 941.3
01:00 | 147.1 | 142 | 0 | 67.2 | 2323.9 | 2687.2357 | 0 | 610.6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 356.3 | 5621.7356 | 489 | 6467.0356 | 01:00 | 2960 | 2829.2357 | 0 | 677.8 | 6467.0356 | 01:00 | 206.9 | 45.1 | 0 | 677.8 | 929.8
01:30 | 147.6 | 142.7 | 0 | 60 | 2210 | 2623.857 | 0 | 611.6 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 350.3 | 5445.457 | 494.7 | 6290.457 | 01:30 | 2852.3 | 2766.557 | 0 | 671.6 | 6290.457 | 01:30 | 205.2 | 44.9 | 0 | 671.6 | 921.7
02:00 | 145.4 | 142.8 | 0 | 53.3 | 2198.5 | 2636.5388 | 0 | 620.5 | 499 | 0 | 0 | 0 | 341.5 | 5455.5388 | 499 | 6296.0388 | 02:00 | 2842.9 | 2779.3388 | 0 | 673.8 | 6296.0388 | 02:00 | 203.7 | 45 | 0 | 673.8 | 922.5
02:30 | 205.5 | 143.3 | 0 | 59.2 | 2135.1 | 2524.3375 | 0 | 649 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 408 | 5308.4375 | 495.6 | 6212.0375 | 02:30 | 2836.2 | 2667.6375 | 0 | 708.2 | 6212.0375 | 02:30 | 202.5 | 45.9 | 0 | 708.2 | 956.6
03:00 | 229.9 | 142.9 | 0 | 61.2 | 2131.3 | 2561.0293 | 0 | 654.1 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 434 | 5346.4293 | 490.1 | 6270.5293 | 03:00 | 2851.3 | 2703.9293 | 0 | 715.3 | 6270.5293 | 03:00 | 218.1 | 45.5 | 0 | 715.3 | 978.9
03:30 | 230.2 | 142.1 | 0 | 61.2 | 1998.9 | 2555.8631 | 0 | 637.9 | 486 | 0 | 0 | 0 | 433.5 | 5192.6631 | 486 | 6112.1631 | 03:30 | 2715.1 | 2697.9631 | 0 | 699.1 | 6112.1631 | 03:30 | 219.1 | 44.4 | 0 | 699.1 | 962.6
04:00 | 231.8 | 142.4 | 0 | 69 | 2025.8 | 2684.4792 | 0 | 571.5 | 493.8 | 0 | 0 | 0 | 443.2 | 5281.7792 | 493.8 | 6218.7792 | 04:00 | 2751.4 | 2826.8792 | 0 | 640.5 | 6218.7792 | 04:00 | 219.6 | 46.2 | 0 | 640.5 | 906.3
04:30 | 225.1 | 144.2 | 0 | 61.1 | 1984.9 | 2709.2697 | 0 | 556.3 | 472.9 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 5250.4697 | 472.9 | 6153.7697 | 04:30 | 2682.9 | 2853.4697 | 0 | 617.4 | 6153.7697 | 04:30 | 219.3 | 46.2 | 0 | 617.4 | 882.9
05:00 | 233 | 143.3 | 0 | 60.6 | 2062.6 | 2780.3344 | 0 | 511.9 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 436.9 | 5354.8344 | 496.8 | 6288.5344 | 05:00 | 2792.4 | 2923.6344 | 0 | 572.5 | 6288.5344 | 05:00 | 221.5 | 46.4 | 0 | 572.5 | 840.4
05:30 | 230.2 | 143 | 0 | 62 | 2148.6 | 2769.0064 | 0 | 505.4 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 5423.0064 | 490.9 | 6349.1064 | 05:30 | 2869.7 | 2912.0064 | 0 | 567.4 | 6349.1064 | 05:30 | 220.3 | 46 | 0 | 567.4 | 833.7
06:00 | 230.6 | 142.6 | 0 | 78.5 | 2316.1 | 2777.2439 | 0 | 499.9 | 492.4 | 0 | 0.1 | 0 | 451.7 | 5593.2439 | 492.5 | 6537.4439 | 06:00 | 3039.1 | 2919.8439 | 0.1 | 578.4 | 6537.4439 | 06:00 | 220.8 | 46 | 0.1 | 578.4 | 845.3
06:30 | 231.8 | 141.3 | 0 | 70.7 | 2555.2 | 2815.6402 | 0 | 478 | 498.9 | 0 | 9.6 | 0 | 443.8 | 5848.8402 | 508.5 | 6801.1402 | 06:30 | 3285.9 | 2956.9402 | 9.6 | 548.7 | 6801.1402 | 06:30 | 220.7 | 45.2 | 9.6 | 548.7 | 824.2
07:00 | 253.4 | 141.9 | 0 | 81 | 2496.7 | 2675.9534 | 0 | 444.3 | 533.3 | 0 | 120.1 | 0 | 476.3 | 5616.9534 | 653.4 | 6746.6534 | 07:00 | 3283.4 | 2817.8534 | 120.1 | 525.3 | 6746.6534 | 07:00 | 224.6 | 44.3 | 120.1 | 525.3 | 914.3
07:30 | 256.1 | 142.1 | 0 | 81.6 | 2470.2 | 2587.7502 | 0 | 431.3 | 552.2 | 0 | 318.1 | 0 | 479.8 | 5489.2502 | 870.3 | 6839.3502 | 07:30 | 3278.5 | 2729.8502 | 318.1 | 512.9 | 6839.3502 | 07:30 | 226.7 | 45 | 318.1 | 512.9 | 1102.7
08:00 | 256.5 | 141.7 | 0.1 | 70.3 | 2327.6 | 2683.8795 | 0.2 | 427.8 | 507.9 | 0 | 487.1 | 0 | 468.6 | 5439.4795 | 995 | 6903.0795 | 08:00 | 3092 | 2825.5795 | 487.4 | 498.1 | 6903.0795 | 08:00 | 228.1 | 45.3 | 487.4 | 498.1 | 1258.9
08:30 | 257.3 | 142.9 | 0.1 | 63.9 | 2362.2 | 2755.8788 | 0.6 | 426 | 519 | 0 | 517.2 | 0 | 464.2 | 5544.6788 | 1036.2 | 7045.0788 | 08:30 | 3138.5 | 2898.7788 | 517.9 | 489.9 | 7045.0788 | 08:30 | 224.9 | 44.1 | 517.9 | 489.9 | 1276.8
09:00 | 256.6 | 142.1 | 0.1 | 71.7 | 2448.2 | 2706.5633 | 0.8 | 474.9 | 515.7 | 0 | 527.6 | 0 | 470.5 | 5630.4633 | 1043.3 | 7144.2633 | 09:00 | 3220.5 | 2848.6633 | 528.5 | 546.6 | 7144.2633 | 09:00 | 224.8 | 42.7 | 528.5 | 546.6 | 1342.6
09:30 | 256.6 | 142.9 | 0.4 | 82.4 | 2642.7 | 2634.6268 | 0.9 | 513.3 | 515.5 | 0 | 535.3 | 0 | 482.3 | 5791.5268 | 1050.8 | 7324.6268 | 09:30 | 3414.8 | 2777.5268 | 536.6 | 595.7 | 7324.6268 | 09:30 | 224.2 | 44.3 | 536.6 | 595.7 | 1400.8
10:00 | 255.6 | 141.7 | 0.3 | 95.1 | 2630.5 | 2617.0906 | 1 | 586.9 | 516.6 | 0 | 539.8 | 0 | 492.7 | 5835.4906 | 1056.4 | 7384.5906 | 10:00 | 3402.7 | 2758.7906 | 541.1 | 682 | 7384.5906 | 10:00 | 224.7 | 43.7 | 541.1 | 682 | 1491.5
10:30 | 255 | 141.9 | 0.4 | 92.7 | 2584.9 | 2562.0408 | 1.1 | 622.6 | 497.2 | 0 | 544.3 | 0 | 490 | 5770.6408 | 1041.5 | 7302.1408 | 10:30 | 3337.1 | 2703.9408 | 545.8 | 715.3 | 7302.1408 | 10:30 | 230.8 | 44 | 545.8 | 715.3 | 1535.9
11:00 | 255.3 | 141.6 | 0.4 | 95.6 | 2692.4 | 2645.9401 | 1.2 | 621 | 472.3 | 0 | 544.4 | 0 | 492.9 | 5960.5401 | 1016.7 | 7470.1401 | 11:00 | 3420 | 2787.5401 | 546 | 716.6 | 7470.1401 | 11:00 | 232.9 | 44.6 | 546 | 716.6 | 1540.1
11:30 | 267.4 | 140.2 | 0.4 | 109 | 2606.4 | 2637.3099 | 1.2 | 621.3 | 472.1 | 0 | 545.6 | 0 | 517 | 5866.2099 | 1017.7 | 7400.9099 | 11:30 | 3345.9 | 2777.5099 | 547.2 | 730.3 | 7400.9099 | 11:30 | 232.2 | 44 | 547.2 | 730.3 | 1553.7
12:00 | 265.6 | 136.8 | 0.4 | 120.4 | 2521.3 | 2708.9211 | 1.2 | 622.1 | 470.9 | 0 | 549.4 | 0 | 523.2 | 5853.5211 | 1020.3 | 7397.0211 | 12:00 | 3257.8 | 2845.7211 | 551 | 742.5 | 7397.0211 | 12:00 | 232.2 | 42.5 | 551 | 742.5 | 1568.2
12:30 | 266.4 | 137.9 | 0.3 | 125.4 | 2458.5 | 2628.642 | 1.2 | 674.7 | 491.8 | 0 | 554.3 | 0 | 530 | 5763.042 | 1046.1 | 7339.142 | 12:30 | 3216.7 | 2766.542 | 555.8 | 800.1 | 7339.142 | 12:30 | 232.5 | 42.2 | 555.8 | 800.1 | 1630.6
13:00 | 226.8 | 134.4 | 0.3 | 130.7 | 2472.6 | 2690.3964 | 1.2 | 667.4 | 505.9 | 0 | 558.3 | 0 | 492.2 | 5831.5964 | 1064.2 | 7387.9964 | 13:00 | 3205.3 | 2824.7964 | 559.8 | 798.1 | 7387.9964 | 13:00 | 232 | 43.1 | 559.8 | 798.1 | 1633
13:30 | 225.1 | 133.4 | 0.4 | 127.9 | 2444.4 | 2636.075 | 1.1 | 666.6 | 502.2 | 0 | 558.6 | 0 | 486.8 | 5748.175 | 1060.8 | 7295.775 | 13:30 | 3171.7 | 2769.475 | 560.1 | 794.5 | 7295.775 | 13:30 | 230.5 | 42.5 | 560.1 | 794.5 | 1627.6
14:00 | 226.6 | 130.2 | 0.1 | 127.4 | 2501.9 | 2662.1195 | 1.1 | 661.9 | 494.9 | 0 | 555.6 | 0 | 484.3 | 5827.0195 | 1050.5 | 7361.8196 | 14:00 | 3223.4 | 2792.3196 | 556.8 | 789.3 | 7361.8196 | 14:00 | 231.1 | 42.1 | 556.8 | 789.3 | 1619.3
14:30 | 219.8 | 134 | 0.1 | 125 | 2596.4 | 2698.0287 | 1 | 661.6 | 474 | 0 | 548.3 | 0 | 478.9 | 5957.0287 | 1022.3 | 7458.2287 | 14:30 | 3290.2 | 2832.0287 | 549.4 | 786.6 | 7458.2287 | 14:30 | 228.4 | 42.5 | 549.4 | 786.6 | 1606.9
15:00 | 227.1 | 134.6 | 0.1 | 133.3 | 2777.9 | 2530.8439 | 0.9 | 640.1 | 497.7 | 0 | 532.5 | 0 | 495.1 | 5949.7438 | 1030.2 | 7475.0439 | 15:00 | 3502.7 | 2665.4439 | 533.5 | 773.4 | 7475.0439 | 15:00 | 226.3 | 42.9 | 533.5 | 773.4 | 1576.1
15:30 | 224.8 | 135.4 | 0.1 | 134 | 2593.7 | 2642.5797 | 0.7 | 630.6 | 492.1 | 0 | 497.8 | 0 | 494.3 | 5867.5797 | 989.9 | 7351.7797 | 15:30 | 3310.6 | 2777.9797 | 498.6 | 764.6 | 7351.7797 | 15:30 | 226 | 42.7 | 498.6 | 764.6 | 1531.9
16:00 | 223.1 | 131.4 | 0.1 | 134 | 2680.8 | 2731.4838 | 0.6 | 639.6 | 494.1 | 0 | 399.3 | 0 | 488.6 | 6052.4838 | 893.4 | 7434.4838 | 16:00 | 3398 | 2862.8838 | 400 | 773.6 | 7434.4838 | 16:00 | 225.7 | 41.3 | 400 | 773.6 | 1440.6
16:30 | 224.1 | 134.7 | 0.1 | 133 | 2844.9 | 2778.0934 | 0.3 | 663.1 | 519.8 | 0 | 208 | 0 | 491.9 | 6286.3934 | 727.8 | 7506.0934 | 16:30 | 3588.8 | 2912.7934 | 208.4 | 796.1 | 7506.0934 | 16:30 | 226 | 44 | 208.4 | 796.1 | 1274.5
17:00 | 222.8 | 133.8 | 0 | 123.5 | 2953.5 | 2809.375 | 0.1 | 710.2 | 563.5 | 0 | 44.7 | 0 | 480.1 | 6473.175 | 608.2 | 7561.475 | 17:00 | 3739.8 | 2943.175 | 44.8 | 833.7 | 7561.475 | 17:00 | 226.1 | 43.9 | 44.8 | 833.7 | 1148.5
17:30 | 221.9 | 134.7 | 0 | 123 | 2968.7 | 2699.439 | 0 | 724.5 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 479.6 | 6392.639 | 566.6 | 7438.839 | 17:30 | 3757.2 | 2834.139 | 0 | 847.5 | 7438.839 | 17:30 | 227.1 | 43.7 | 0 | 847.5 | 1118.3
18:00 | 220.8 | 138 | 0 | 127.2 | 2928.5 | 2659.0132 | 0 | 711 | 564 | 0 | 0 | 0 | 486 | 6298.5132 | 564 | 7348.5132 | 18:00 | 3713.3 | 2797.0132 | 0 | 838.2 | 7348.5132 | 18:00 | 227.2 | 43.1 | 0 | 838.2 | 1108.5
18:30 | 236.4 | 138.6 | 0 | 122.4 | 2931.4 | 2632.1159 | 0 | 705.8 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 497.4 | 6269.3159 | 635.3 | 7402.0159 | 18:30 | 3803.1 | 2770.7159 | 0 | 828.2 | 7402.0159 | 18:30 | 232.5 | 42.6 | 0 | 828.2 | 1103.3
19:00 | 266.8 | 139.4 | 0 | 103.3 | 2956.8 | 2626.0599 | 0 | 728.5 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 509.5 | 6311.3599 | 683.7 | 7504.5599 | 19:00 | 3907.3 | 2765.4599 | 0 | 831.8 | 7504.5599 | 19:00 | 239 | 44.8 | 0 | 831.8 | 1115.6
19:30 | 287.9 | 138 | 0 | 96.1 | 2853.9 | 2708.2871 | 0 | 723 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 522 | 6285.1871 | 699.4 | 7506.5871 | 19:30 | 3841.2 | 2846.2871 | 0 | 819.1 | 7506.5871 | 19:30 | 239.6 | 44.3 | 0 | 819.1 | 1103
20:00 | 311.6 | 137 | 0 | 96 | 2733 | 2794.4861 | 0 | 725.8 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 544.6 | 6253.2861 | 698.5 | 7496.3861 | 20:00 | 3743.1 | 2931.4861 | 0 | 821.8 | 7496.3861 | 20:00 | 237.9 | 41.6 | 0 | 821.8 | 1101.3
20:30 | 303.2 | 139.1 | 0 | 96.9 | 2820.6 | 2744.795 | 0 | 701.1 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 539.2 | 6266.495 | 696.5 | 7502.195 | 20:30 | 3820.3 | 2883.895 | 0 | 798 | 7502.195 | 20:30 | 238.4 | 44.1 | 0 | 798 | 1080.5
21:00 | 300.3 | 137.1 | 0 | 89.1 | 2792.5 | 2687.5595 | 0 | 710.8 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 526.5 | 6190.8594 | 690.1 | 7407.4595 | 21:00 | 3782.9 | 2824.6595 | 0 | 799.9 | 7407.4595 | 21:00 | 235 | 42.2 | 0 | 799.9 | 1077.1
21:30 | 293 | 138 | 0 | 95.7 | 2818.9 | 2633.6271 | 0 | 680.7 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 526.7 | 6133.2271 | 688.5 | 7348.4271 | 21:30 | 3800.4 | 2771.6271 | 0 | 776.4 | 7348.4271 | 21:30 | 236.6 | 43.8 | 0 | 776.4 | 1056.8
22:00 | 295.4 | 139.2 | 0 | 89.8 | 2713.4 | 2667.4637 | 0 | 687 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 524.4 | 6067.8637 | 696.2 | 7288.4637 | 22:00 | 3705 | 2806.6637 | 0 | 776.8 | 7288.4637 | 22:00 | 240.2 | 42.2 | 0 | 776.8 | 1059.2
22:30 | 300.3 | 139.1 | 0 | 89.1 | 2760.1 | 2614.8417 | 0 | 705.3 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 528.5 | 6080.2417 | 697.9 | 7306.6417 | 22:30 | 3758.3 | 2753.9417 | 0 | 794.4 | 7306.6417 | 22:30 | 240.7 | 45 | 0 | 794.4 | 1080.1
23:00 | 282.8 | 139.1 | 0 | 87.7 | 2566.2 | 2586.1715 | 0 | 695.5 | 640.4 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 5847.8715 | 640.4 | 6997.8715 | 23:00 | 3489.4 | 2725.2715 | 0 | 783.2 | 6997.8715 | 23:00 | 236.6 | 44.3 | 0 | 783.2 | 1064.1
23:30 | 260.1 | 137 | 0 | 94.9 | 2503.9 | 2452.4137 | 0 | 657.1 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 492 | 5613.4137 | 633.3 | 6738.7137 | 23:30 | 3397.3 | 2589.4137 | 0 | 752 | 6738.7137 | 23:30 | 234.6 | 42.8 | 0 | 752 | 1029.4
00:00 | 233.5 | 138.7 | 0 | 84.6 | 2544.4 | 2456.864 | 0 | 603.3 | 634 | 0 | 0 | 0 | 456.8 | 5604.564 | 634 | 6695.364 | 00:00 | 3411.9 | 2595.564 | 0 | 687.9 | 6695.364 | 00:00 | 235.8 | 44.1 | 0 | 687.9 | 967.8
TOTAL MWh | 5786.4 | 3340.25 | 2.1 | 2239.5 | 60704.1 | 63916.4481 | 8.2 | 14851 | 13111.15 | 0 | 4848 | 0 | 11368.25 | 139479.7481 | 17959.15 | 168807.1481 | TOTAL MWh | 79601.65 | 67256.6981 | 4858.3 | 17090.5 | 168807.1481 | TOTAL MWh | 5438.8 | 1055.25 | 4858.3 | 17090.5 | 28442.85

## HOP
jueves, 26 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/06/2025 10:49:00 | 26/06/2025 12:27:00 | 26/06/2025 10:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/06/2025 12:27:00 | 26/06/2025 12:39:00 |  | 26/06/2025 12:27:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/06/2025 10:32:00 | 26/06/2025 10:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/06/2025 10:47:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/06/2025 23:33:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/06/2025 22:15:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 20:18:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/06/2025 20:18:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/06/2025 09:58:00 | 26/06/2025 13:09:00 | 26/06/2025 09:36:00 | 26/06/2025 12:55:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 20:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/06/2025 20:19:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 08:09:00 |  | 26/06/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/06/2025 00:30:00 | 26/06/2025 00:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 26 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 26/06/2025 05:03 | 27/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 26/06/2025 07:28 | 26/06/2025 17:41 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 26/06/2025 16:54 | 26/06/2025 17:05 | Desconexión de la unidad durante proceso de pasar tensión al sistema de excitación del G2. | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 115 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES) | 45 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 26/06/2025 08:09 | 27/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 26/06/2025 00:00 | 26/06/2025 21:17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INYECTOR N°6 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 26/06/2025 06:20 | 26/06/2025 18:09 | Limpieza toma cut-off | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G2 | 26/06/2025 07:00 | 26/06/2025 18:09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG2 | 3.05 | P | F/S | N | PREV. | 44 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 26/06/2025 00:00 | 27/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
26/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 26 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 26 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7284
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3036.2472 | 2974.4887 | 249.7284
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3227.4435 | 3165.6849 | 249.7284
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3424.9675 | 3363.209 | 249.7284
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3424.9675 | 3363.209 | 249.7284
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3424.9675 | 3363.209 | 249.7284
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3424.9675 | 3363.209 | 249.7284
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3406.5935 | 3344.835 | 249.7284
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3406.5935 | 3344.835 | 249.7284
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3383.5328 | 3321.7743 | 249.7284
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3383.5328 | 3321.7743 | 249.7284
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3383.5328 | 3321.7743 | 249.7284
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3383.5328 | 3321.7743 | 249.7284
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3383.5328 | 3321.7743 | 249.7284
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3406.5935 | 3344.835 | 249.7284
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3406.5935 | 3344.835 | 249.7284
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3524.7409 | 3462.9823 | 249.7284
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 495.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.8733 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4397.5128 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6489.6453 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6445731.59 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 26 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 10.4 | 22 | 12.6 | 43 | 12.55 | 11.85 | 8.41 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 39.28 | 137.27 | 71.502 | 58.2 | 7.79 | 10.45 | 4 | 0.4 | 0.01 | 0.413 | 34.96 | 171.131 | 34.85 | 27.946 | 15.72 | 0 | 4.7648 | 12.2 | 10.1611 | 9.5542 | 9.9 | 9.49 | 11.01 | 20.313 | -- | 55.7582 | 4.726 | -- | 3.4048 | 7.1304 | 12.319 | 4.091 | 17.074
00:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 10.4 | 22 | 12.6 | 43 | 12.55 | 11.85 | 8.41 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 39.28 | 137.27 | 71.502 | 58.2 | 7.79 | 10.45 | 4 | 0.4 | 0.01 | 0.413 | 34.96 | 171.131 | 34.85 | 27.946 | 15.72 | 0 | 4.7648 | 12.2 | 10.1611 | 9.5542 | 9.9 | 9.49 | 11.01 | 20.313 | -- | 55.7582 | 4.726 | -- | 3.4048 | 7.1304 | 12.319 | 4.091 | 17.074
01:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 26.7 | 22 | 13 | 41 | 11.51 | 11.84 | 8.422 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 138.37 | 71.502 | 59 | 7.78 | 10.45 | 3.56 | 0.4 | 0.01 | 0.393 | 33.88 | 168.64 | 34.51 | 27.588 | 16.6 | 2.6 | 4.7648 | 9.2 | 10.1409 | 9.5542 | 9.9 | 9.14 | 11.1 | 20.313 | -- | -- | 4.733 | -- | 3.4059 | 7.1304 | 12.319 | 4.096 | 16.852
01:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 26.7 | 22 | 13 | 41 | 11.51 | 11.84 | 8.422 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 138.37 | 71.502 | 59 | 7.78 | 10.45 | 3.56 | 0.4 | 0.01 | 0.393 | 33.88 | 168.64 | 34.51 | 27.588 | 16.6 | 2.6 | 4.7648 | 9.2 | 10.1409 | 9.5542 | 9.9 | 9.14 | 11.1 | 20.313 | -- | -- | 4.733 | -- | 3.4059 | 7.1304 | 12.319 | 4.096 | 16.852
02:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 29.4 | 22 | 13 | 39 | 11.48 | 11.8 | 8.424 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 139.48 | 71.502 | 59.4 | 7.79 | 10.45 | 2.89 | 0.4 | 0.01 | 0.374 | 38.75 | 173.51 | 34.08 | 27.46 | 17.25 | 2.7 | 4.7648 | 7.8 | 10.1986 | 9.5542 | 9.9 | 9.14 | 11.11 | 20.313 | -- | -- | 4.767 | -- | 3.3801 | 7.1304 | 12.096 | 4.195 | 16.791
02:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 29.4 | 22 | 13 | 39 | 11.48 | 11.8 | 8.424 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 139.48 | 71.502 | 59.4 | 7.79 | 10.45 | 2.89 | 0.4 | 0.01 | 0.374 | 38.75 | 173.51 | 34.08 | 27.46 | 17.25 | 2.7 | 4.7648 | 7.8 | 10.1986 | 9.5542 | 9.9 | 9.14 | 11.11 | 20.313 | -- | -- | 4.767 | -- | 3.3801 | 7.1304 | 12.096 | 4.195 | 16.791
03:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 29.4 | 22 | 13 | 39 | 11.47 | 11.75 | 8.31 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 139.98 | 71.502 | 59.8 | 7.78 | 10.45 | 3.78 | 0.4 | 0.01 | 0.304 | 39.13 | 173.89 | 34.1 | 28.525 | 15.87 | 2.6 | 4.7648 | 7.3 | 10.1595 | 9.5542 | 9.9 | 9.08 | 11.05 | 20.313 | -- | -- | 4.787 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 16.791
03:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 29.4 | 22 | 13 | 39 | 11.47 | 11.75 | 8.31 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 139.98 | 71.502 | 59.8 | 7.78 | 10.45 | 3.78 | 0.4 | 0.01 | 0.304 | 39.13 | 173.89 | 34.1 | 28.525 | 15.87 | 2.6 | 4.7648 | 7.3 | 10.1595 | 9.5542 | 9.9 | 9.08 | 11.05 | 20.313 | -- | -- | 4.787 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 16.791
04:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 22.4 | 22 | 13.4 | 39 | 11.43 | 11.9 | 8.31 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 138.37 | 71.502 | 59.8 | 7.81 | 10.45 | 4.58 | 0.4 | 0.01 | 0.431 | 40.85 | 175.61 | 35.55 | 28.439 | 12.85 | 3.1 | 4.7648 | 7.5 | 10.0972 | 9.5542 | 9.9 | 9.02 | 10.99 | 20.313 | -- | -- | 4.757 | -- | 3.3552 | 7.1304 | 12.028 | 4.143 | 16.791
04:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 22.4 | 22 | 13.4 | 39 | 11.43 | 11.9 | 8.31 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 138.37 | 71.502 | 59.8 | 7.81 | 10.45 | 4.58 | 0.4 | 0.01 | 0.431 | 40.85 | 175.61 | 35.55 | 28.439 | 12.85 | 3.1 | 4.7648 | 7.5 | 10.0972 | 9.5542 | 9.9 | 9.02 | 10.99 | 20.313 | -- | -- | 4.757 | -- | 3.3552 | 7.1304 | 12.028 | 4.143 | 16.791
05:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 13.4 | 39 | 11.48 | 11.82 | 8.468 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 140.59 | 71.502 | 59.8 | 7.8 | 9.93 | 2.29 | 0.39 | 0.01 | 0.396 | 38.08 | 172.84 | 35.54 | 28.01 | 12.67 | 3.3 | 4.7648 | 7.5 | 10.13 | 9.5542 | 9.9 | 9.04 | 11.01 | 20.313 | -- | -- | 4.734 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 17.013
05:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 13.4 | 39 | 11.48 | 11.82 | 8.468 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 140.59 | 71.502 | 59.8 | 7.8 | 9.93 | 2.29 | 0.39 | 0.01 | 0.396 | 38.08 | 172.84 | 35.54 | 28.01 | 12.67 | 3.3 | 4.7648 | 7.5 | 10.13 | 9.5542 | 9.9 | 9.04 | 11.01 | 20.313 | -- | -- | 4.734 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 17.013
06:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 13.4 | 39 | 11.52 | 11.8 | 8.506 | 1.07 | 49.44 | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 143.96 | 71.502 | 59.8 | 7.8 | 9.93 | 3.95 | 0.4 | 0.01 | 0.119 | 31.73 | 166.49 | 35.15 | 27.962 | 12.5 | 3.3 | 4.7648 | 7.4 | 10.2092 | 9.5542 | 9.9 | 9 | 10.97 | 20.313 | -- | -- | 4.759 | -- | 3.366 | 7.1304 | 12.028 | 4.195 | 17.074
06:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 13.4 | 39 | 11.52 | 11.8 | 8.506 | 1.07 | 49.44 | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 143.96 | 71.502 | 59.8 | 7.8 | 9.93 | 3.95 | 0.4 | 0.01 | 0.119 | 31.73 | 166.49 | 35.15 | 27.962 | 12.5 | 3.3 | 4.7648 | 7.4 | 10.2092 | 9.5542 | 9.9 | 9 | 10.97 | 20.313 | -- | -- | 4.759 | -- | 3.366 | 7.1304 | 12.028 | 4.195 | 17.074
07:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 40 | 11.45 | 11.81 | 8.321 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 146.23 | 71.502 | 58.368 | 7.79 | 10.45 | 3.97 | 0.39 | 0.01 | 0.452 | 35.01 | 169.77 | 35.13 | 28.807 | 12.74 | 3.9 | 4.7648 | 11.9 | 10.3623 | 9.5542 | 9.9 | 9.03 | 11 | 20.313 | -- | -- | 4.752 | -- | 3.3297 | 7.1304 | 12.028 | 4.02 | 17.074
07:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 40 | 11.45 | 11.81 | 8.321 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 146.23 | 71.502 | 58.368 | 7.79 | 10.45 | 3.97 | 0.39 | 0.01 | 0.452 | 35.01 | 169.77 | 35.13 | 28.807 | 12.74 | 3.9 | 4.7648 | 11.9 | 10.3623 | 9.5542 | 9.9 | 9.03 | 11 | 20.313 | -- | -- | 4.752 | -- | 3.3297 | 7.1304 | 12.028 | 4.02 | 17.074
08:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.4 | 22 | 14.3 | 43 | 11.52 | 11.7 | 8.222 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 148.52 | 71.502 | 57.457 | 7.84 | 10.45 | 4.69 | 0.39 | 0.01 | 0.443 | 32.07 | 166.83 | 36.609 | 28.749 | 12.16 | 4.2 | 4.7648 | 11.5 | 10.1787 | 9.5542 | 9.9 | 9.06 | 11.03 | 20.313 | -- | -- | 4.76 | -- | 3.3494 | 7.1304 | 12.028 | 4.115 | 16.852
08:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.4 | 22 | 14.3 | 43 | 11.52 | 11.7 | 8.222 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 148.52 | 71.502 | 57.457 | 7.84 | 10.45 | 4.69 | 0.39 | 0.01 | 0.443 | 32.07 | 166.83 | 36.609 | 28.749 | 12.16 | 4.2 | 4.7648 | 11.5 | 10.1787 | 9.5542 | 9.9 | 9.06 | 11.03 | 20.313 | -- | -- | 4.76 | -- | 3.3494 | 7.1304 | 12.028 | 4.115 | 16.852
09:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 13.8 | 44 | 10.94 | 11.85 | 8.422 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 150.83 | 71.502 | 56.048 | 7.81 | 10.45 | 3.36 | 0.39 | 0.01 | 0.443 | 37.11 | 171.87 | 36.892 | 28.828 | 12.31 | 4.4 | 4.7648 | 9 | 10.2414 | 9.5542 | 9.9 | 9.09 | 11.06 | 20.313 | -- | -- | 4.813 | -- | 3.3337 | 7.1304 | 12.028 | 4.039 | 16.791
09:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 13.8 | 44 | 10.94 | 11.85 | 8.422 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 150.83 | 71.502 | 56.048 | 7.81 | 10.45 | 3.36 | 0.39 | 0.01 | 0.443 | 37.11 | 171.87 | 36.892 | 28.828 | 12.31 | 4.4 | 4.7648 | 9 | 10.2414 | 9.5542 | 9.9 | 9.09 | 11.06 | 20.313 | -- | -- | 4.813 | -- | 3.3337 | 7.1304 | 12.028 | 4.039 | 16.791
10:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.7 | 22 | 13.4 | 42 | 11 | 11.75 | 8.429 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 151.99 | 71.502 | 55.578 | 7.71 | 9.93 | 3.49 | 0.39 | 0.01 | 0.443 | 37.88 | 172.64 | 37.17 | 28.767 | 12.83 | 4.6 | 4.7648 | 10 | 10.3312 | 9.5542 | 9.9 | 8.96 | 10.93 | 20.313 | -- | -- | 4.817 | -- | 3.3631 | 7.1304 | 12.028 | 4.181 | 17.236
10:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.7 | 22 | 13.4 | 42 | 11 | 11.75 | 8.429 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 151.99 | 71.502 | 55.578 | 7.71 | 9.93 | 3.49 | 0.39 | 0.01 | 0.443 | 37.88 | 172.64 | 37.17 | 28.767 | 12.83 | 4.6 | 4.7648 | 10 | 10.3312 | 9.5542 | 9.9 | 8.96 | 10.93 | 20.313 | -- | -- | 4.817 | -- | 3.3631 | 7.1304 | 12.028 | 4.181 | 17.236
11:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 43 | 10.99 | 11.85 | 8.381 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 151.99 | 71.502 | 57.664 | 7.58 | 10.45 | 3.93 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 34.05 | 168.81 | 37.38 | 28.22 | 12.38 | 4.1 | 4.7648 | 14.5 | 10.0241 | 9.5542 | 9.9 | 9.02 | 10.99 | 20.313 | -- | -- | 4.767 | -- | 3.3326 | 7.1304 | 12.028 | 4.034 | 17.136
11:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 43 | 10.99 | 11.85 | 8.381 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.2 | 151.99 | 71.502 | 57.664 | 7.58 | 10.45 | 3.93 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 34.05 | 168.81 | 37.38 | 28.22 | 12.38 | 4.1 | 4.7648 | 14.5 | 10.0241 | 9.5542 | 9.9 | 9.02 | 10.99 | 20.313 | -- | -- | 4.767 | -- | 3.3326 | 7.1304 | 12.028 | 4.034 | 17.136
12:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 43 | 13.05 | 11.9 | 11.765 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 153.16 | 71.502 | 56.875 | 7.51 | 9.93 | 2.55 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 34.71 | 169.47 | 36.24 | 28.43 | 13.11 | 3.1 | 4.7648 | 14 | 10.2135 | 9.5542 | 9.9 | 9.01 | 10.98 | 20.313 | -- | -- | 4.764 | -- | 3.3297 | 7.1304 | 12.028 | 4.02 | 17.087
12:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 43 | 13.05 | 11.9 | 11.765 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 153.16 | 71.502 | 56.875 | 7.51 | 9.93 | 2.55 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 34.71 | 169.47 | 36.24 | 28.43 | 13.11 | 3.1 | 4.7648 | 14 | 10.2135 | 9.5542 | 9.9 | 9.01 | 10.98 | 20.313 | -- | -- | 4.764 | -- | 3.3297 | 7.1304 | 12.028 | 4.02 | 17.087
13:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 43 | 13 | 11.85 | 11.749 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 38.76 | 153.16 | 71.502 | 57.3354 | 7.45 | 9.93 | 3.26 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 31.78 | 166.54 | 35.38 | 28.266 | 12.27 | 2.5 | 4.7648 | 14 | 10.096 | 9.5542 | 9.8 | 9.28 | 11.25 | 20.313 | -- | -- | 4.817 | -- | 3.3376 | 7.1304 | 12.028 | 4.058 | 17.313
13:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 43 | 13 | 11.85 | 11.749 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 38.76 | 153.16 | 71.502 | 57.3354 | 7.45 | 9.93 | 3.26 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 31.78 | 166.54 | 35.38 | 28.266 | 12.27 | 2.5 | 4.7648 | 14 | 10.096 | 9.5542 | 9.8 | 9.28 | 11.25 | 20.313 | -- | -- | 4.817 | -- | 3.3376 | 7.1304 | 12.028 | 4.058 | 17.313
14:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 45 | 12.99 | 11.73 | 11.941 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 37.72 | 153.16 | 71.502 | 57.3225 | 7.5 | 9.93 | 4.45 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 33.3 | 168.06 | 34.65 | 28.969 | 13.85 | 2.9 | 4.7648 | 14.4 | 10.1977 | 9.5542 | 9.8 | 9.15 | 11.12 | 20.313 | -- | -- | 4.759 | -- | 3.3189 | 7.1304 | 12.028 | 3.968 | 17.152
14:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 45 | 12.99 | 11.73 | 11.941 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 37.72 | 153.16 | 71.502 | 57.3225 | 7.5 | 9.93 | 4.45 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 33.3 | 168.06 | 34.65 | 28.969 | 13.85 | 2.9 | 4.7648 | 14.4 | 10.1977 | 9.5542 | 9.8 | 9.15 | 11.12 | 20.313 | -- | -- | 4.759 | -- | 3.3189 | 7.1304 | 12.028 | 3.968 | 17.152
15:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 44 | 12.97 | 11.79 | 11.523 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 37.21 | 150.83 | 71.502 | 58.421 | 7.54 | 10.45 | 3.26 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 36.19 | 170.95 | 35.65 | 27.948 | 13.85 | 2.3 | 4.7648 | 12.6 | 10.2406 | 9.5542 | 9.8 | 9.43 | 11.4 | 20.313 | -- | -- | 4.794 | -- | 3.3189 | 7.1304 | 12.028 | 3.968 | 16.872
15:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 44 | 12.97 | 11.79 | 11.523 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 37.21 | 150.83 | 71.502 | 58.421 | 7.54 | 10.45 | 3.26 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 36.19 | 170.95 | 35.65 | 27.948 | 13.85 | 2.3 | 4.7648 | 12.6 | 10.2406 | 9.5542 | 9.8 | 9.43 | 11.4 | 20.313 | -- | -- | 4.794 | -- | 3.3189 | 7.1304 | 12.028 | 3.968 | 16.872
16:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.2 | 43 | 12.91 | 11.8 | 11.63 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 37.21 | 149.67 | 71.502 | 58.221 | 7.58 | 9.93 | 3.45 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 39.53 | 174.29 | 34.76 | 27.937 | 13.48 | 2.3 | 4.7648 | 12.7 | 9.9391 | 9.5542 | 9.8 | 9.33 | 11.3 | 20.313 | -- | -- | 4.77 | -- | 3.3189 | 7.1304 | 12.028 | 3.968 | 17.03
16:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.2 | 43 | 12.91 | 11.8 | 11.63 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 37.21 | 149.67 | 71.502 | 58.221 | 7.58 | 9.93 | 3.45 | 0.37 | 0.01 | 0.443 | 39.53 | 174.29 | 34.76 | 27.937 | 13.48 | 2.3 | 4.7648 | 12.7 | 9.9391 | 9.5542 | 9.8 | 9.33 | 11.3 | 20.313 | -- | -- | 4.77 | -- | 3.3189 | 7.1304 | 12.028 | 3.968 | 17.03
17:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 11.7 | 43 | 12.97 | 11.87 | 11.792 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 148.52 | 71.502 | 58.8841 | 7.65 | 9.93 | 3.94 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 34.49 | 169.25 | 34.27 | 27.285 | 14.08 | 2.3 | 4.7648 | 12.9 | 10.0976 | 9.5542 | 9.8 | 9.57 | 11.54 | 20.313 | -- | -- | 4.722 | -- | 3.3308 | 7.1304 | 12.028 | 4.025 | 16.856
17:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 11.7 | 43 | 12.97 | 11.87 | 11.792 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 148.52 | 71.502 | 58.8841 | 7.65 | 9.93 | 3.94 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 34.49 | 169.25 | 34.27 | 27.285 | 14.08 | 2.3 | 4.7648 | 12.9 | 10.0976 | 9.5542 | 9.8 | 9.57 | 11.54 | 20.313 | -- | -- | 4.722 | -- | 3.3308 | 7.1304 | 12.028 | 4.025 | 16.856
18:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 11.7 | 43 | 12.95 | 11.9 | 11.944 | 1.07 | 49.18 | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 148.52 | 71.502 | 58.788 | 7.71 | 10.45 | 4.81 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 19.16 | 153.92 | 33.11 | 27.326 | 14.38 | 2 | 4.7648 | 12.9 | 10.263 | 9.5542 | 9.8 | 9.33 | 11.3 | 20.313 | -- | -- | 4.753 | -- | 3.3592 | 7.1304 | 12.028 | 4.162 | 17.013
18:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 11.7 | 43 | 12.95 | 11.9 | 11.944 | 1.07 | 49.18 | 1.089 | 86.92 | 36.7 | 148.52 | 71.502 | 58.788 | 7.71 | 10.45 | 4.81 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 19.16 | 153.92 | 33.11 | 27.326 | 14.38 | 2 | 4.7648 | 12.9 | 10.263 | 9.5542 | 9.8 | 9.33 | 11.3 | 20.313 | -- | -- | 4.753 | -- | 3.3592 | 7.1304 | 12.028 | 4.162 | 17.013
19:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 11.7 | 43 | 14.99 | 11.7 | 22.74 | -- | -- | 1.089 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 71.502 | 59.1 | 7.74 | 9.93 | 2.99 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 45.05 | 179.81 | 34.88 | 38.865 | 14.29 | 0 | 4.7648 | 17 | 10.2694 | 9.5542 | 9.8 | 9.85 | 11.81 | 20.313 | -- | -- | 4.743 | -- | 3.3592 | 7.1304 | 12.028 | 4.162 | 17.074
19:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 11.7 | 43 | 14.99 | 11.7 | 22.74 | -- | -- | 1.089 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 71.502 | 59.1 | 7.74 | 9.93 | 2.99 | 0.38 | 0.01 | 0.443 | 45.05 | 179.81 | 34.88 | 38.865 | 14.29 | 0 | 4.7648 | 17 | 10.2694 | 9.5542 | 9.8 | 9.85 | 11.81 | 20.313 | -- | -- | 4.743 | -- | 3.3592 | 7.1304 | 12.028 | 4.162 | 17.074
20:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 11.7 | 45 | 15.07 | 11.94 | 22.912 | -- | -- | 1.089 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 71.502 | 59.3 | 7.8 | 9.93 | 3.84 | 0.37 | 0.01 | 0.409 | 38.92 | 173.68 | 36.11 | 35.436 | 12.79 | 0 | 4.7648 | 19 | 10.2229 | 9.5542 | 9.8 | 9.88 | 11.85 | 20.313 | -- | -- | 4.727 | -- | 3.3592 | 7.1304 | 12.028 | 4.162 | 16.852
20:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 11.7 | 45 | 15.07 | 11.94 | 22.912 | -- | -- | 1.089 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 71.502 | 59.3 | 7.8 | 9.93 | 3.84 | 0.37 | 0.01 | 0.409 | 38.92 | 173.68 | 36.11 | 35.436 | 12.79 | 0 | 4.7648 | 19 | 10.2229 | 9.5542 | 9.8 | 9.88 | 11.85 | 20.313 | -- | -- | 4.727 | -- | 3.3592 | 7.1304 | 12.028 | 4.162 | 16.852
21:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 45 | 15.05 | 11.9 | 22.561 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 35.21 | 147.37 | 71.502 | 59.6 | 8.17 | 10.45 | 4.8 | 0.37 | 0.01 | 0.486 | 39.99 | 174.75 | 33.54 | 34.278 | 12.85 | 0 | 4.7648 | 15.4 | 10.2837 | 9.5542 | 9.8 | 9.75 | 11.72 | 20.313 | -- | -- | 4.719 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 16.791
21:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 45 | 15.05 | 11.9 | 22.561 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 35.21 | 147.37 | 71.502 | 59.6 | 8.17 | 10.45 | 4.8 | 0.37 | 0.01 | 0.486 | 39.99 | 174.75 | 33.54 | 34.278 | 12.85 | 0 | 4.7648 | 15.4 | 10.2837 | 9.5542 | 9.8 | 9.75 | 11.72 | 20.313 | -- | -- | 4.719 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 16.791
22:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.2 | 22 | 12.2 | 43 | 15.57 | 11.83 | 23.004 | -- | -- | 1.089 | 87.81 | 34.72 | 146.23 | 71.502 | 59.9 | 8.51 | 9.93 | 3.86 | 0.37 | 0.01 | 0.463 | 36.2 | 170.96 | 31.39 | 35.467 | 13.38 | 0 | 4.7648 | 17.2 | 10.2298 | 9.5542 | 9.8 | 9.71 | 11.68 | 20.313 | -- | -- | 4.681 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.008
22:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20.2 | 22 | 12.2 | 43 | 15.57 | 11.83 | 23.004 | -- | -- | 1.089 | 87.81 | 34.72 | 146.23 | 71.502 | 59.9 | 8.51 | 9.93 | 3.86 | 0.37 | 0.01 | 0.463 | 36.2 | 170.96 | 31.39 | 35.467 | 13.38 | 0 | 4.7648 | 17.2 | 10.2298 | 9.5542 | 9.8 | 9.71 | 11.68 | 20.313 | -- | -- | 4.681 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.008
23:00 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 43 | 15.51 | 11.86 | 18.513 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 35.21 | 146.23 | 71.502 | 59.9 | 8.61 | 10.45 | 3.99 | 0.37 | 0.01 | 0.441 | 33.13 | 167.89 | 32.85 | 29.568 | 13.16 | 0 | 4.7648 | 12.8 | 10.2622 | 9.5542 | 9.8 | 9.43 | 11.4 | 20.313 | 18.9383 | 78.9553 | 4.686 | 21.779 | 3.3681 | 7.1304 | 12.028 | 4.205 | 17.074
23:30 |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 43 | 15.51 | 11.86 | 18.513 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 35.21 | 146.23 | 71.502 | 59.9 | 8.61 | 10.45 | 3.99 | 0.37 | 0.01 | 0.441 | 33.13 | 167.89 | 32.85 | 29.568 | 13.16 | 0 | 4.7648 | 12.8 | 10.2622 | 9.5542 | 9.8 | 9.43 | 11.4 | 20.313 | 18.9383 | 78.9553 | 4.686 | 21.779 | 3.3681 | 7.1304 | 12.028 | 4.205 | 17.074
MAX | 0 | 20 | 20.9 | 2 | 10.4 | 22 | 11.7 | 39 | 10.94 | 11.7 | 8.222 | 1.07 | 49.18 | 1.089 | 86.92 | 34.72 | 137.27 | 71.502 | 55.578 | 7.45 | 9.93 | 2.29 | 0.37 | 0.01 | 0.119 | 19.16 | 153.92 | 31.39 | 27.285 | 12.16 | 0 | 4.7648 | 7.3 | 9.9391 | 9.5542 | 9.8 | 8.96 | 10.93 | 20.313 | 18.9383 | 55.7582 | 4.681 | 21.779 | 3.3189 | 7.1304 | 12.028 | 3.968 | 16.791
MIN | 0 | 20 | 20.9 | 2 | 29.4 | 22 | 14.3 | 45 | 15.57 | 11.94 | 23.004 | 1.07 | 49.44 | 1.089 | 87.81 | 39.28 | 153.16 | 71.502 | 59.9 | 8.61 | 10.45 | 4.81 | 0.4 | 0.01 | 0.486 | 45.05 | 179.81 | 37.38 | 38.865 | 17.25 | 4.6 | 4.7648 | 19 | 10.3623 | 9.5542 | 9.9 | 9.88 | 11.85 | 20.313 | 18.9383 | 78.9553 | 4.817 | 21.779 | 3.4059 | 7.1304 | 12.319 | 4.252 | 17.313
PROM | #DIV/0! | 20 | 20.9 | 2 | 20.6583 | 22 | 12.7875 | 42.25 | 12.6821 | 11.8246 | 12.1958 | 1.07 | 49.31 | 1.089 | 87.0313 | 36.5633 | 146.6321 | 71.502 | 58.5234 | 7.7938 | 10.2117 | 3.7371 | 0.38375 | 0.01 | 0.41654 | 35.6646 | 170.4834 | 34.9913 | 29.5448 | 13.6404 | 2.3417 | 4.7648 | 12.1125 | 10.1896 | 9.5542 | 9.8542 | 9.2829 | 11.2333 | 20.313 | 18.9383 | 67.3567 | 4.7545 | 21.779 | 3.3544 | 7.1304 | 12.0551 | 4.1118 | 16.9832
INICIO |  | 20 | 20.9 | 2 | 10.4 | 22 | 12.6 | 43 | 12.55 | 11.85 | 8.41 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 39.28 | 137.27 | 71.502 | 58.2 | 7.79 | 10.45 | 4 | 0.4 | 0.01 | 0.413 | 34.96 | 171.131 | 34.85 | 27.946 | 15.72 | 0 | 4.7648 | 12.2 | 10.1611 | 9.5542 | 9.9 | 9.49 | 11.01 | 20.313 | -- | 55.7582 | 4.726 | -- | 3.4048 | 7.1304 | 12.319 | 4.091 | 17.074
FINAL |  | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 43 | 15.51 | 11.86 | 18.513 | -- | -- | 1.089 | 86.92 | 35.21 | 146.23 | 71.502 | 59.9 | 8.61 | 10.45 | 3.99 | 0.37 | 0.01 | 0.441 | 33.13 | 167.89 | 32.85 | 29.568 | 13.16 | 0 | 4.7648 | 12.8 | 10.2622 | 9.5542 | 9.8 | 9.43 | 11.4 | 20.313 | 18.9383 | 78.9553 | 4.686 | 21.779 | 3.3681 | 7.1304 | 12.028 | 4.205 | 17.074
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 26 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.2802 | 0.62838 | 0.237 | 0.25171 | 0.0234 | 3875.6521 | -- | -- | 0.66571 | 23.8753 | -- | 0.3473 | 0.20806 | 2411.02 | 0.841 | 0.168 | 0.048 | 0.426 | -- | 272.475 | 0.153 | 0.065 | 59.12 | 0.078 | 0.42951 | 0.13362 | 5.71 | 0.26303
00:30 | 2695 | 5.2802 | 0.62838 | 0.237 | 0.25171 | 0.0234 | 3875.6521 | -- | -- | 0.66571 | 23.8753 | -- | 0.3473 | 0.20806 | 2411.02 | 0.841 | 0.168 | 0.048 | 0.426 | -- | 272.475 | 0.153 | 0.065 | 59.12 | 0.078 | 0.42951 | 0.13362 | 5.71 | 0.26303
01:00 | 2695 | 5.4108 | 0.61914 | 0.234 | 0.24501 | 0.02399 | 3875.6545 | -- | -- | 0.62512 | 23.8815 | -- | 0.3473 | 0.2132 | 2411.01 | 0.84 | 0.169 | 0.058 | 0.493 | -- | 272.476 | 0.151 | 0.066 | 59.12 | 0.072 | 0.45421 | 0.09693 | 5.83 | 0.27437
01:30 | 2695 | 5.4108 | 0.61914 | 0.234 | 0.24501 | 0.02399 | 3875.6545 | -- | -- | 0.62512 | 23.8815 | -- | 0.3473 | 0.2132 | 2411.01 | 0.84 | 0.169 | 0.058 | 0.493 | -- | 272.476 | 0.151 | 0.066 | 59.12 | 0.072 | 0.45421 | 0.09693 | 5.83 | 0.27437
02:00 | 2695 | 5.5413 | 0.638 | 0.228 | 0.23589 | 0.02476 | 3875.6542 | -- | -- | 0.58436 | 23.8807 | -- | 0.3473 | 0.21842 | 2410.99 | 0.837 | 0.17 | 0.068 | 0.56 | -- | 272.477 | 0.141 | 0.064 | 59.12 | 0.078 | 0.49487 | 0.05424 | 6.06 | 0.29173
02:30 | 2695 | 5.5413 | 0.638 | 0.228 | 0.23589 | 0.02476 | 3875.6542 | -- | -- | 0.58436 | 23.8807 | -- | 0.3473 | 0.21842 | 2410.99 | 0.837 | 0.17 | 0.068 | 0.56 | -- | 272.477 | 0.141 | 0.064 | 59.12 | 0.078 | 0.49487 | 0.05424 | 6.06 | 0.29173
03:00 | 2695 | 5.6718 | 0.658 | 0.223 | 0.22311 | 0.02215 | 3875.6554 | -- | -- | 0.5432 | 23.8839 | -- | 0.34088 | 0.22369 | 2410.98 | 0.836 | 0.172 | 0.076 | 0.588 | -- | 272.478 | 0.13 | 0.061 | 59.12 | 0.084 | 0.53448 | 0.00244 | 6.43 | 0.31114
03:30 | 2695 | 5.6718 | 0.658 | 0.223 | 0.22311 | 0.02215 | 3875.6554 | -- | -- | 0.5432 | 23.8839 | -- | 0.34088 | 0.22369 | 2410.98 | 0.836 | 0.172 | 0.076 | 0.588 | -- | 272.478 | 0.13 | 0.061 | 59.12 | 0.084 | 0.53448 | 0.00244 | 6.43 | 0.31114
04:00 | 2695 | 5.8023 | 0.673 | 0.227 | 0.19946 | 0.02479 | 3875.6561 | -- | -- | 0.50175 | 23.8855 | -- | 0.34088 | 0.22903 | 2410.96 | 0.834 | 0.174 | 0.087 | 0.583 | -- | 272.479 | 0.118 | 0.058 | 59.12 | 0.09 | 0.54652 | 0.00203 | 6.82 | 0.33027
04:30 | 2695 | 5.8023 | 0.673 | 0.227 | 0.19946 | 0.02479 | 3875.6561 | -- | -- | 0.50175 | 23.8855 | -- | 0.34088 | 0.22903 | 2410.96 | 0.834 | 0.174 | 0.087 | 0.583 | -- | 272.479 | 0.118 | 0.058 | 59.12 | 0.09 | 0.54652 | 0.00203 | 6.82 | 0.33027
05:00 | 2695 | 5.9328 | 0.713 | 0.231 | 0.17374 | 0.0263 | 3875.6594 | -- | -- | 0.46107 | 23.8941 | -- | 0.34088 | 0.23443 | 2410.93 | 0.83 | 0.175 | 0.098 | 0.577 | -- | 272.48 | 0.105 | 0.055 | 59.12 | 0.096 | 0.54249 | 0.02427 | 7.19 | 0.34897
05:30 | 2695 | 5.9328 | 0.713 | 0.231 | 0.17374 | 0.0263 | 3875.6594 | -- | -- | 0.46107 | 23.8941 | -- | 0.34088 | 0.23443 | 2410.93 | 0.83 | 0.175 | 0.098 | 0.577 | -- | 272.48 | 0.105 | 0.055 | 59.12 | 0.096 | 0.54249 | 0.02427 | 7.19 | 0.34897
06:00 | 2695 | 6.0633 | 0.7505 | 0.221 | 0.15767 | 0.02498 | 3875.6624 | -- | -- | 0.42132 | 23.902 | -- | 0.34088 | 0.2399 | 2410.92 | 0.829 | 0.176 | 0.108 | 0.574 | 111.89 | 272.482 | 0.093 | 0.052 | 59.12 | 0.102 | 0.54249 | 0.03507 | 7.41 | 0.36709
06:30 | 2695 | 6.0633 | 0.7505 | 0.221 | 0.15767 | 0.02498 | 3875.6624 | -- | -- | 0.42132 | 23.902 | -- | 0.34088 | 0.2399 | 2410.92 | 0.829 | 0.176 | 0.108 | 0.574 | 111.89 | 272.482 | 0.093 | 0.052 | 59.12 | 0.102 | 0.54249 | 0.03507 | 7.41 | 0.36709
07:00 | 2695 | 6.181 | 0.793 | 0.207 | 0.16398 | 0.02422 | 3875.6685 | -- | -- | 0.38115 | 23.9177 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2410.91 | 0.828 | 0.174 | 0.122 | 0.558 | -- | 272.483 | 0.081 | 0.047 | 59.12 | 0.104 | 0.54249 | 0.0406 | 7.36 | 0.37802
07:30 | 2695 | 6.181 | 0.793 | 0.207 | 0.16398 | 0.02422 | 3875.6685 | -- | -- | 0.38115 | 23.9177 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2410.91 | 0.828 | 0.174 | 0.122 | 0.558 | -- | 272.483 | 0.081 | 0.047 | 59.12 | 0.104 | 0.54249 | 0.0406 | 7.36 | 0.37802
08:00 | 2695 | 6.1939 | 0.8605 | 0.214 | 0.15494 | 0.02421 | 3875.6603 | -- | -- | 0.34007 | 23.8965 | 304.7163 | 0.33447 | 0.25102 | 2410.9 | 0.827 | 0.175 | 0.137 | 0.529 | -- | 272.484 | 0.069 | 0.043 | 59.12 | 0.108 | 0.54249 | 0.05233 | 7.45 | 0.37664
08:30 | 2695 | 6.1939 | 0.8605 | 0.214 | 0.15494 | 0.02421 | 3875.6603 | -- | -- | 0.34007 | 23.8965 | 304.7163 | 0.33447 | 0.25102 | 2410.9 | 0.827 | 0.175 | 0.137 | 0.529 | -- | 272.484 | 0.069 | 0.043 | 59.12 | 0.108 | 0.54249 | 0.05233 | 7.45 | 0.37664
09:00 | 2695 | 6.2132 | 0.937 | 0.2 | 0.1554 | 0.02334 | 3875.6582 | -- | -- | 0.29824 | 23.891 | -- | 0.33447 | 0.25666 | 2410.88 | 0.824 | 0.176 | 0.153 | 0.501 | -- | 272.475 | 0.06 | 0.037 | 59.12 | 0.111 | 0.53848 | 0.06386 | 7.67 | 0.39342
09:30 | 2695 | 6.2132 | 0.937 | 0.2 | 0.1554 | 0.02334 | 3875.6582 | -- | -- | 0.29824 | 23.891 | -- | 0.33447 | 0.25666 | 2410.88 | 0.824 | 0.176 | 0.153 | 0.501 | -- | 272.475 | 0.06 | 0.037 | 59.12 | 0.111 | 0.53848 | 0.06386 | 7.67 | 0.39342
10:00 | 2695 | 6.218 | 0.9856 | 0.183 | 0.16552 | 0.0216 | 3875.6606 | -- | -- | 0.25504 | 23.8972 | -- | 0.32806 | 0.26236 | 2410.87 | 0.823 | 0.155 | 0.169 | 0.473 | -- | 272.467 | 0.051 | 0.031 | 59.12 | 0.115 | 0.53848 | 0.0712 | 7.67 | 0.40297
10:30 | 2695 | 6.218 | 0.9856 | 0.183 | 0.16552 | 0.0216 | 3875.6606 | -- | -- | 0.25504 | 23.8972 | -- | 0.32806 | 0.26236 | 2410.87 | 0.823 | 0.155 | 0.169 | 0.473 | -- | 272.467 | 0.051 | 0.031 | 59.12 | 0.115 | 0.53848 | 0.0712 | 7.67 | 0.40297
11:00 | 2695 | 6.1987 | 0.9505 | 0.2 | 0.15978 | 0.02056 | 3875.6579 | -- | -- | 0.23244 | 23.8902 | -- | 0.32806 | 0.26811 | 2410.84 | 0.82 | 0.131 | 0.184 | 0.444 | -- | 272.458 | 0.041 | 0.025 | 59.12 | 0.119 | 0.53848 | 0.07071 | 7.58 | 0.39294
11:30 | 2695 | 6.1987 | 0.9505 | 0.2 | 0.15978 | 0.02056 | 3875.6579 | -- | -- | 0.23244 | 23.8902 | -- | 0.32806 | 0.26811 | 2410.84 | 0.82 | 0.131 | 0.184 | 0.444 | -- | 272.458 | 0.041 | 0.025 | 59.12 | 0.119 | 0.53848 | 0.07071 | 7.58 | 0.39294
12:00 | 2695 | 6.1238 | 1.099 | 0.217 | 0.14393 | 0.01881 | 3875.657 | -- | -- | 0.25017 | 23.8878 | -- | 0.32164 | 0.27391 | 2410.82 | 0.817 | 0.108 | 0.196 | 0.416 | -- | 272.449 | 0.035 | 0.019 | 59.12 | 0.123 | 0.53848 | 0.07318 | 7.61 | 0.3831
12:30 | 2695 | 6.1238 | 1.099 | 0.217 | 0.14393 | 0.01881 | 3875.657 | -- | -- | 0.25017 | 23.8878 | -- | 0.32164 | 0.27391 | 2410.82 | 0.817 | 0.108 | 0.196 | 0.416 | -- | 272.449 | 0.035 | 0.019 | 59.12 | 0.123 | 0.53848 | 0.07318 | 7.61 | 0.3831
13:00 | 2695 | 6.0921 | 1.168 | 0.228 | 0.13016 | 0.01857 | 3875.6609 | -- | -- | 0.26949 | 23.898 | -- | 0.32164 | 0.27975 | 2410.79 | 0.814 | 0.085 | 0.206 | 0.402 | -- | 272.44 | 0.031 | 0.015 | 59.12 | 0.127 | 0.53848 | 0.07518 | 7.8 | 0.37298
13:30 | 2695 | 6.0921 | 1.168 | 0.228 | 0.13016 | 0.01857 | 3875.6609 | -- | -- | 0.26949 | 23.898 | -- | 0.32164 | 0.27975 | 2410.79 | 0.814 | 0.085 | 0.206 | 0.402 | -- | 272.44 | 0.031 | 0.015 | 59.12 | 0.127 | 0.53848 | 0.07518 | 7.8 | 0.37298
14:00 | 2695 | 6.0616 | 1.228 | 0.231 | 0.12646 | 0.01994 | 3875.6609 | -- | -- | 0.28852 | 23.898 | -- | 0.31576 | 0.28564 | 2410.78 | 0.813 | 0.063 | 0.217 | 0.415 | -- | 272.432 | 0.027 | 0.016 | 59.12 | 0.131 | 0.53848 | 0.07668 | 8.03 | 0.36261
14:30 | 2695 | 6.0616 | 1.228 | 0.231 | 0.12646 | 0.01994 | 3875.6609 | -- | -- | 0.28852 | 23.898 | -- | 0.31576 | 0.28564 | 2410.78 | 0.813 | 0.063 | 0.217 | 0.415 | -- | 272.432 | 0.027 | 0.016 | 59.12 | 0.131 | 0.53848 | 0.07668 | 8.03 | 0.36261
15:00 | 2695 | 5.9846 | 1.255 | 0.212 | 0.14628 | 0.01909 | 3875.6609 | -- | -- | 0.30768 | 23.898 | -- | 0.31576 | 0.28564 | 2410.76 | 0.81 | 0.061 | 0.225 | 0.428 | -- | 272.423 | 0.023 | 0.016 | 59.12 | 0.136 | 0.54048 | 0.07768 | 8.09 | 0.3564
15:30 | 2695 | 5.9846 | 1.255 | 0.212 | 0.14628 | 0.01909 | 3875.6609 | -- | -- | 0.30768 | 23.898 | -- | 0.31576 | 0.28564 | 2410.76 | 0.81 | 0.061 | 0.225 | 0.428 | -- | 272.423 | 0.023 | 0.016 | 59.12 | 0.136 | 0.54048 | 0.07768 | 8.09 | 0.3564
16:00 | 2695 | 5.9629 | 1.288 | 0.217 | 0.13823 | 0.01869 | 3875.6661 | -- | -- | 0.32713 | 23.9114 | -- | 0.30987 | 0.29158 | 2410.74 | 0.808 | 0.063 | 0.229 | 0.44 | -- | 272.414 | 0.019 | 0.017 | 59.12 | 0.139 | 0.53848 | 0.07768 | 8.02 | 0.35202
16:30 | 2695 | 5.9629 | 1.288 | 0.217 | 0.13823 | 0.01869 | 3875.6661 | -- | -- | 0.32713 | 23.9114 | -- | 0.30987 | 0.29158 | 2410.74 | 0.808 | 0.063 | 0.229 | 0.44 | -- | 272.414 | 0.019 | 0.017 | 59.12 | 0.139 | 0.53848 | 0.07768 | 8.02 | 0.35202
17:00 | 2695 | 5.8865 | 1.228 | 0.212 | 0.14472 | 0.01633 | 3875.6728 | 67.939 | 29.143 | 0.34584 | 23.9287 | -- | 0.30987 | 0.29158 | 2410.74 | 0.808 | 0.099 | 0.237 | 0.453 | -- | 272.406 | 0.016 | 0.017 | 59.12 | 0.141 | 0.54652 | 0.07919 | 7.85 | 0.34767
17:30 | 2695 | 5.8865 | 1.228 | 0.212 | 0.14472 | 0.01633 | 3875.6728 | 67.939 | 29.143 | 0.34584 | 23.9287 | -- | 0.30987 | 0.29158 | 2410.74 | 0.808 | 0.099 | 0.237 | 0.453 | -- | 272.406 | 0.016 | 0.017 | 59.12 | 0.141 | 0.54652 | 0.07919 | 7.85 | 0.34767
18:00 | 2695 | 5.7387 | 1.1017 | 0.212 | 0.15508 | 0.01515 | 3875.6737 | -- | -- | 0.3762 | 23.931 | 304.7163 | 0.30987 | 0.29158 | 2410.73 | 0.807 | 0.1 | 0.248 | 0.466 | 111.89 | 272.397 | 0.014 | 0.017 | 59.12 | 0.142 | 0.55055 | 0.08223 | 7.56 | 0.34379
18:30 | 2695 | 5.7387 | 1.1017 | 0.212 | 0.15508 | 0.01515 | 3875.6737 | -- | -- | 0.3762 | 23.931 | 304.7163 | 0.30987 | 0.29158 | 2410.73 | 0.807 | 0.1 | 0.248 | 0.466 | 111.89 | 272.397 | 0.014 | 0.017 | 59.12 | 0.142 | 0.55055 | 0.08223 | 7.56 | 0.34379
19:00 | 2695 | 5.4987 | 0.991 | 0.215 | 0.16596 | 0.01603 | 3875.6731 | -- | -- | 0.45147 | 23.9294 | -- | 0.30399 | 0.29158 | 2410.71 | 0.805 | 0.102 | 0.226 | 0.476 | -- | 272.388 | 0.028 | 0.017 | 59.12 | 0.125 | 0.55459 | 0.08223 | 7.41 | 0.3253
19:30 | 2695 | 5.4987 | 0.991 | 0.215 | 0.16596 | 0.01603 | 3875.6731 | -- | -- | 0.45147 | 23.9294 | -- | 0.30399 | 0.29158 | 2410.71 | 0.805 | 0.102 | 0.226 | 0.476 | -- | 272.388 | 0.028 | 0.017 | 59.12 | 0.125 | 0.55459 | 0.08223 | 7.41 | 0.3253
20:00 | 2695 | 5.3099 | 0.91 | 0.24 | 0.1701 | 0.01556 | 3875.6753 | -- | -- | 0.53718 | 23.935 | -- | 0.30399 | 0.29158 | 2410.7 | 0.803 | 0.103 | 0.199 | 0.458 | -- | 272.379 | 0.059 | 0.021 | 59.12 | 0.101 | 0.55662 | 0.08223 | 7.34 | 0.30015
20:30 | 2695 | 5.3099 | 0.91 | 0.24 | 0.1701 | 0.01556 | 3875.6753 | -- | -- | 0.53718 | 23.935 | -- | 0.30399 | 0.29158 | 2410.7 | 0.803 | 0.103 | 0.199 | 0.458 | -- | 272.379 | 0.059 | 0.021 | 59.12 | 0.101 | 0.55662 | 0.08223 | 7.34 | 0.30015
21:00 | 2695 | 5.1268 | 0.8155 | 0.246 | 0.18907 | 0.015 | 3875.674 | -- | -- | 0.62526 | 23.9318 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2410.7 | 0.803 | 0.104 | 0.179 | 0.441 | -- | 272.371 | 0.092 | 0.029 | 59.12 | 0.077 | 0.55662 | 0.08376 | 7.29 | 0.28647
21:30 | 2695 | 5.1268 | 0.8155 | 0.246 | 0.18907 | 0.015 | 3875.674 | -- | -- | 0.62526 | 23.9318 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2410.7 | 0.803 | 0.104 | 0.179 | 0.441 | -- | 272.371 | 0.092 | 0.029 | 59.12 | 0.077 | 0.55662 | 0.08376 | 7.29 | 0.28647
22:00 | 2695 | 5.0407 | 0.708 | 0.251 | 0.2045 | 0.01416 | 3875.6743 | -- | -- | 0.69664 | 23.9326 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2410.68 | 0.801 | 0.106 | 0.154 | 0.425 | -- | 272.362 | 0.124 | 0.037 | 59.12 | 0.053 | 0.55662 | 0.08479 | 7.21 | 0.27221
22:30 | 2695 | 5.0407 | 0.708 | 0.251 | 0.2045 | 0.01416 | 3875.6743 | -- | -- | 0.69664 | 23.9326 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2410.68 | 0.801 | 0.106 | 0.154 | 0.425 | -- | 272.362 | 0.124 | 0.037 | 59.12 | 0.053 | 0.55662 | 0.08479 | 7.21 | 0.27221
23:00 | 2695 | 5.0343 | 0.60297 | 0.255 | 0.21302 | 0.01327 | 3875.6713 | -- | -- | 0.69321 | 23.9412 | -- | 0.30987 | 0.29755 | 2410.67 | 0.8 | 0.107 | 0.137 | 0.409 | -- | 272.353 | 0.151 | 0.048 | 59.12 | 0.034 | 0.55459 | 0.08582 | 7.06 | 0.26303
23:30 | 2695 | 5.0343 | 0.60297 | 0.255 | 0.21302 | 0.01327 | 3875.6713 | -- | -- | 0.69321 | 23.9412 | -- | 0.30987 | 0.29755 | 2410.67 | 0.8 | 0.107 | 0.137 | 0.409 | -- | 272.353 | 0.151 | 0.048 | 59.12 | 0.034 | 0.55459 | 0.08582 | 7.06 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 26 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.24
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99
26/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.236
26/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 26 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
26/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.102
26/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/06/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/06/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 26 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.21 | 616.214 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.217 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
26/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
26/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
26/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
26/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
26/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
26/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
26/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 541.51 | 541.51 | 0 | m3
26/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 803.69 | 803.69 | 0 | m3 | VARIACION DE NIVEL POR TEMPERATURA.
26/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
26/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
26/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
26/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57806.85 | 57806.85 | 0 | m3
26/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
26/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
26/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 26 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1153.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 564.81
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 914.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2292.9701
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2141.0692
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2197.4926
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2071.2681
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 292330.92
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1151264
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1134696
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1287480
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1165123.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1164027.23
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2062382.09
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 339370.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1538107.91
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 253099.66
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1102436.486
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1131534.509
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1133621.186
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1267279.261
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 73485
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 947871
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23078.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22985.34
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23078.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20014.01
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23543.07
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 5384.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12128.97
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14130.84
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202880.761
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 27332
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 26 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/06/2025 00:00 | 871 | 2968.67 | 78.74 | 78.74 | 4470.5 | 517.79 | 8240 | 23326 | 4176.5114 | 4371.1796 | 4364.6278 | 4373.1953 | 2740 | 6676 | 7023.1
26/06/2025 01:00 | 872.6 | 2989.5 | 80.9 | 80.9 | 4470.4 | 521.71 | 8432 | 23176 | 4255.5382 | 4415.934 | 4408.9622 | 4417.7139 | 2740 | 6724 | 7021.64
26/06/2025 02:00 | 874 | 2989.96 | 83.65 | 83.65 | 4468.3 | 519.75 | 8624 | 22877 | 4360.0044 | 4475.0179 | 4467.894 | 4477.1904 | 2740 | 6722 | 7020.25
26/06/2025 03:00 | 875.1 | 2990.21 | 86.76 | 86.76 | 4470.6 | 515.83 | 8816 | 22721 | 4388.0348 | 4491.5062 | 4485.0868 | 4493.679 | 2740 | 6804 | 7018.74
26/06/2025 04:00 | 875.1 | 2988.34 | 88.59 | 88.59 | 4472.4 | 516.81 | 8971 | 22865 | 4360.8292 | 4480.1216 | 4472.9759 | 4482.1373 | 2740 | 6788 | 7017.28
26/06/2025 05:00 | 875 | 2989.5 | 89.52 | 89.52 | 4473.3 | 517.79 | 9081 | 22921 | 4304.0615 | 4448.7148 | 4441.6176 | 4450.8087 | 2740 | 6790 | 7015.94
26/06/2025 06:00 | 875.5 | 2988.34 | 89.63 | 89.63 | 4472.2 | 518.77 | 9080 | 22899 | 4201.1261 | 4371.5721 | 4364.7362 | 4373.5489 | 2740 | 6817 | 7014.48
26/06/2025 07:00 | 875.5 | 2987.19 | 88.8 | 88.8 | 4474.7 | 518.77 | 9037 | 22764 | 4102.549 | 4306.2073 | 4298.9918 | 4307.7126 | 2740 | 6802 | 7013.4
26/06/2025 08:00 | 873.8 | 2987.89 | 87.71 | 87.71 | 4467.8 | 517.79 | 8970 | 22762 | 4089.711 | 4295.4113 | 4288.2866 | 4297.2305 | 2740 | 6786 | 7012.55
26/06/2025 09:00 | 870.4 | 2986.03 | 86.73 | 86.73 | 4467.8 | 508.97 | 8879 | 22741 | 4059.2075 | 4274.9969 | 4269.0391 | 4277.2087 | 2730 | 6781 | 7011.63
26/06/2025 10:00 | 865.1 | 2985.33 | 86.36 | 86.36 | 4481.6 | 515.83 | 8787 | 22745 | 3989.8384 | 4223.1758 | 4218.2175 | 4225.2701 | 2730 | 6783 | 7010.8
26/06/2025 11:00 | 803 | 2986.03 | 85.85 | 85.85 | 4474.7 | 518.77 | 8679 | 22834 | 3901.7425 | 4161.9331 | 4156.7986 | 4164.8514 | 2730 | 6784 | 7009.01
26/06/2025 12:00 | 793.1 | 2987.19 | 85.08 | 85.08 | 4467.8 | 522.69 | 8541 | 22918 | 3859.697 | 4133.2745 | 4129.9816 | 4136.5856 | 2730 | 6776 | 7007.85
26/06/2025 13:00 | 864.2 | 2989.5 | 84.3 | 84.3 | 4467.8 | 517.79 | 8431 | 22797 | 3874.3011 | 4147.8001 | 4145.7687 | 4151.1898 | 2730 | 6766 | 7007.31
26/06/2025 14:00 | 861.7 | 2987.64 | 84.29 | 84.29 | 4474.7 | 519.75 | 8394 | 22792 | 3962.8677 | 4228.476 | 4227.1923 | 4231.5125 | 2740 | 6785 | 7005.1
26/06/2025 15:00 | 859.5 | 2988.34 | 84.72 | 84.72 | 4467.8 | 518.77 | 8356 | 22931 | 4060.5034 | 4273.0339 | 4271.31 | 4276.149 | 2740 | 6787 | 7004.36
26/06/2025 16:00 | 859.5 | 2987.64 | 84.91 | 84.91 | 4467.8 | 518.77 | 8305 | 22823 | 4076.5205 | 4283.2413 | 4279.6364 | 4285.6888 | 2740 | 6754 | 7003.53
26/06/2025 17:00 | 862.3 | 2987.89 | 84.98 | 84.98 | 4467.8 | 517.79 | 8225 | 22944 | 4115.9752 | 4301.3 | 4296.505 | 4303.5904 | 2740 | 6770 | 7000.74
26/06/2025 18:00 | 866.2 | 2986.03 | 85.46 | 85.46 | 4467.8 | 519.75 | 8139 | 22810 | 4099.9577 | 4294.4298 | 4288.6112 | 4296.4062 | 2740 | 6752 | 6998.49
26/06/2025 19:00 | 866.9 | 2987.19 | 85.61 | 85.61 | 4467.8 | 517.79 | 7947 | 22765 | 4056.6166 | 4274.2119 | 4267.6338 | 4276.149 | 2740 | 6755 | 6997.53
26/06/2025 20:00 | 868.4 | 2986.73 | 85.24 | 85.24 | 4467.8 | 521.71 | 7755 | 22768 | 4037.3016 | 4265.575 | 4258.3344 | 4267.0799 | 2740 | 6786 | 6995.68
26/06/2025 21:00 | 871 | 2986.03 | 85.11 | 85.11 | 4467.8 | 520.73 | 7563 | 22851 | 4090.889 | 4282.6523 | 4275.5272 | 4284.0397 | 2740 | 6800 | 6994.1
26/06/2025 22:00 | 870.9 | 2986.03 | 85.4 | 85.4 | 4467.8 | 519.75 | 7437 | 22905 | 4124.926 | 4307.1888 | 4300.0732 | 4309.008 | 2740 | 6793 | 6992.27
26/06/2025 23:00 | 871.2 | 2991.36 | 86.76 | 86.76 | 4467.8 | 518.77 | 7432 | 22879 | 4210.6659 | 4359.206 | 4352.409 | 4361.1824 | 2740 | 6771 | 6990.82

## TEMP_AMB
jueves, 26 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/06/2025 00:00 | 17.2 | 24.28 | 24.28 | 18.5 | 18.5 | 20.48 | 20.48 | 18.1 | 31.84 | 17.4 | 17.7 | 22.24 | 18.3 | 18.2 | 17.58 | 24.38
26/06/2025 01:00 | 16.1 | 24.12 | 24.12 | 17.9 | 17.9 | 20.35 | 20.35 | 18 | 31.96 | 17.4 | 17.5 | 22.27 | 18.1 | 18.3 | 17.5 | 24.45
26/06/2025 02:00 | 16.6 | 23.93 | 23.93 | 18.7 | 18.7 | 20.09 | 20.09 | 18 | 31.83 | 17.4 | 17.8 | 22.38 | 18.2 | 18.2 | 18.48 | 24.11
26/06/2025 03:00 | 15.2 | 23.68 | 23.68 | 18.9 | 18.9 | 19.82 | 19.82 | 18 | 31.77 | 17 | 17.1 | 22.41 | 18.05 | 18.2 | 18.84 | 23.98
26/06/2025 04:00 | 15 | 23.45 | 23.45 | 18.9 | 18.9 | 19.63 | 19.63 | 18 | 31.54 | 16.6 | 17 | 22.51 | 18.125 | 18.4 | 18.99 | 23.86
26/06/2025 05:00 | 15.3 | 23.18 | 23.18 | 18.9 | 18.9 | 19.32 | 19.32 | 18.1 | 31.43 | 16.6 | 17.1 | 22.64 | 18.15 | 18.4 | 19.13 | 23.69
26/06/2025 06:00 | 15.6 | 23.19 | 23.19 | 18.8 | 18.8 | 19.14 | 19.14 | 18.1 | 31.32 | 16.2 | 16.5 | 22.68 | 18.025 | 18.3 | 19.13 | 23.49
26/06/2025 07:00 | 15.4 | 22.95 | 22.95 | 18.6 | 18.6 | 19.18 | 19.18 | 18.1 | 31.52 | 16.9 | 17.3 | 22.83 | 18.15 | 18.5 | 19.23 | 23.86
26/06/2025 08:00 | 17.2 | 23.03 | 23.03 | 18.8 | 18.8 | 19.51 | 19.51 | 18.4 | 31.77 | 18 | 18.1 | 22.95 | 18.15 | 18.5 | 19.4 | 24.33
26/06/2025 09:00 | 20.4 | 23.28 | 23.28 | 19.3 | 19.3 | 19.81 | 19.81 | 18.3 | 33.03 | 19.8 | 19.9 | 23.195 | 18.375 | 18.9 | 19.67 | 25.61
26/06/2025 10:00 | 23.6 | 23.57 | 23.57 | 19.2 | 19.2 | 20.35 | 20.35 | 18.1 | 34.03 | 20.8 | 21.4 | 23.3689 | 18.4 | 19.6 | 20.04 | 27.13
26/06/2025 11:00 | 25.2 | 24.06 | 24.06 | 19 | 19 | 20.36 | 20.36 | 18.4 | 34.64 | 21.2 | 22.2 | 23.5606 | 18.9 | 19.9 | 20.47 | 27.92
26/06/2025 12:00 | 27.8 | 24.53 | 24.53 | 19.8 | 19.8 | 20.75 | 20.75 | 18.6 | 35.67 | 21.9 | 22.8 | 23.9992 | 18.975 | 20 | 20.96 | 28.54
26/06/2025 13:00 | 27.8 | 25.17 | 25.17 | 19.6 | 19.6 | 20.82 | 20.82 | 19 | 36.83 | 20.7 | 22.1 | 24.2572 | 19.25 | 20.7 | 22.02 | 29.99
26/06/2025 14:00 | 26.8 | 25.49 | 25.49 | 19.9 | 19.9 | 20.74 | 20.74 | 19.6 | 35.5 | 21.8 | 22.7 | 24.4168 | 18.725 | 20.4 | 22.67 | 29.98
26/06/2025 15:00 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 19.9 | 19.9 | 20.54 | 20.54 | 19.1 | 34.48 | 21.6 | 22.2 | 24.5673 | 19.05 | 20.1 | 23 | 29.97
26/06/2025 16:00 | 24.6 | 25.88 | 25.88 | 19.3 | 19.3 | 20.37 | 20.37 | 18.6 | 31.99 | 21.6 | 21.9 | 24.4981 | 18.825 | 19.6 | 22.92 | 29.8
26/06/2025 17:00 | 22.9 | 25.61 | 25.61 | 18.6 | 18.6 | 20.58 | 20.58 | 18.4 | 32.32 | 21.1 | 20.5 | 24.3003 | 18.3 | 19.7 | 22.22 | 28.78
26/06/2025 18:00 | 20.7 | 25 | 25 | 18.2 | 18.2 | 20.32 | 20.32 | 18.3 | 31.72 | 19.9 | 19.5 | 24.2572 | 18.2 | 19 | 21.52 | 26.99
26/06/2025 19:00 | 19 | 24.46 | 24.46 | 18.5 | 18.5 | 20.13 | 20.13 | 18.3 | 31.3 | 19 | 19 | 24.1408 | 17.85 | 18.5 | 20.87 | 26.54
26/06/2025 20:00 | 18.4 | 24.16 | 24.16 | 19 | 19 | 19.97 | 19.97 | 18.3 | 31.21 | 19.2 | 18.9 | 24.0103 | 18.3 | 18.6 | 20.38 | 24.83
26/06/2025 21:00 | 17.6 | 23.85 | 23.85 | 19 | 19 | 19.75 | 19.75 | 18.3 | 30.88 | 18.9 | 18.6 | 23.8778 | 18.225 | 18.6 | 20.11 | 24.28
26/06/2025 22:00 | 17.1 | 23.55 | 23.55 | 18.9 | 18.9 | 19.51 | 19.51 | 18.2 | 30.72 | 18.6 | 18.3 | 23.7443 | 18.2 | 18.5 | 19.95 | 23.88
26/06/2025 23:00 | 16.7 | 23.39 | 23.39 | 18.7 | 18.7 | 19.25 | 19.25 | 18.2 | 30.82 | 18.4 | 17.9 | 23.5917 | 18.2 | 18.4 | 19.78 | 24.17

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 26 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1005 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00
26/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 26/06/2025 06:00 | 27/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 26 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
26/06/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 11.23 | 18.7 |  | 6.5 | 8.6 | 8.361 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.3343 | 9.1142 |  |  |  | 11.493 | 11.78 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 12.25 | 18.7 |  | 6.2 | 9.6 | 8.25 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.1522 | 9.7694 |  |  |  | 11.125 | 11.03 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 10.66 | 18.7 |  | 6.1 | 9 | 8.733 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 8.0174 | 8.7426 |  |  |  | 11.727 | 11.26 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 11.08 | 18.7 |  | 6.7 | 7.7 | 9.196 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 9.173 | 8.0303 |  |  |  | 11.856 | 11.59 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 12.76 | 18.7 |  | 7.2 | 8.3 | 8.977 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 9.2409 | 8.9252 |  |  |  | 11.849 | 11.91 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 12.02 | 18.7 |  | 7.4 | 8.1 | 9.24 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 8.2737 | 9.8627 |  |  |  | 11.72 | 11.66 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 10.65 | 18.7 |  | 7.1 | 8 | 9.28 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 9.0398 | 9.3842 |  |  |  | 12.097 | 11.62 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 13.26 | 18.7 |  | 7 | 9.5 | 9.943 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 7.5339 | 8.7086 |  |  |  | 12.459 | 12.18 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 04:30 | 25 | 0 | 12 | 18.7 |  | 7.1 | 7.7 | 10.179 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.0136 | 7.2994 |  |  |  | 12.353 | 11.96 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0
26/06/2025 | 05:00 | 25 | 0 | 11.91 | 18.7 | 0 | 7 | 8.2 | 9.837 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.341 | 6.6548 | 0 | 0 | 0 | 11.896 | 11.52 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0 | 0 | 0
26/06/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 12.05 | 18.7 | 0 | 7.2 | 8.9 | 9.22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2567 | 7.3468 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 11.66 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0 | 0 | 0.013
26/06/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 12.3 | 18.7 | 0 | 7.5 | 9.4 | 8.664 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 16.4 | 0 | 7 | 9 | 8.319 | 0 | 0 | 0.2 | 6.1447 | 7.1261 | 0 | 0 | 6.7 | 11.534 | 10.94 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0 | 1 | 8.155
26/06/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 13 | 18.7 | 4.082 | 7.2 | 9.2 | 8.969 | 9 | 9 | 9 | 9 | 225.4 | 12.2 | 7 | 8 | 81.6299 | 0.36417 | 17 | 6.1 | 5.41 | 7.1652 | 13.0068 | 7.2685 | 108.3 | 10.808 | 10.28 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0 | 23 | 100.502
26/06/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 11.35 | 18.7 | 16.314 | 8.3 | 9.2 | 8.706 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 455.5 | 194 | 6 | 8 | 326.9461 | 6.2028 | 147 | 96.4 | 5.3595 | 6.9708 | 140.3393 | 72.6906 | 346.8 | 11.083 | 10.14 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0 | 167 | 291.97
26/06/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 11.53 | 18.7 | 34.267 | 7.7 | 7.6 | 8.633 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 681.15 | 406.909 | 6 | 8 | 604.7018 | 33.8043 | 290 | 334.3 | 4.4259 | 6.1864 | 344.5112 | 267.4008 | 653.2 | 11.161 | 10.17 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0 | 316 | 472.981
26/06/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 11.95 | 18.7 | 46.031 | 7.9 | 7 | 8.942 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 757.6 | 683.636 | 6 | 9 | 765.2487 | 101.0592 | 411 | 654.5 | 4.4462 | 5.9479 | 652.6614 | 562.6586 | 724.6 | 10.873 | 9.91 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 336.5585 | 0 | 438 | 669.612
26/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 11.8 | 19.41 | 472.48 | 6.9 | 7.7 | 9.55 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 764.6 | 752.727 | 7 | 7 | 791.9298 | 213.9605 | 538 | 724.9 | 5.1103 | 6.0324 | 786.1881 | 742.1266 | 765.9 | 11.18 | 9.26 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 557 | 739.955
26/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 11.68 | 19.41 | 586.45 | 7.2 | 9.3 | 9.191 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 769.85 | 781.818 | 7 | 8 | 803.8282 | 276.9061 | 658 | 766.3 | 5.4069 | 6.159 | 797.5226 | 746.3735 | 783.5 | 11.486 | 10.56 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 676 | 766.098
26/06/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 13.12 | 19.41 | 692.236 | 8.2 | 9.5 | 8.679 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 759.2 | 791.636 | 8 | 8 | 809.3763 | 404.6766 | 760 | 781.8 | 7.5394 | 6.9744 | 819.6102 | 759.9212 | 790.7 | 11.199 | 11.35 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 416.6915 | 480.7979 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 785 | 613.53
26/06/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 12.97 | 19.41 | 779.471 | 8.4 | 9.6 | 9.869 | 12 | 12 | 12 | 12 | 764.85 | 796 | 8 | 8 | 808.8367 | 560.3534 | 840 | 789.7 | 8.9212 | 8.2644 | 830.1219 | 760.9669 | 790.3 | 11.651 | 12.24 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 400.6649 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 857 | 516.678
26/06/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 13.12 | 19.41 | 844.244 | 8.3 | 9.7 | 10.922 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 784.2 | 794.182 | 7 | 8 | 805.5492 | 686.4524 | 909 | 788.9 | 9.0066 | 9.0776 | 825.267 | 754.5645 | 788 | 12.138 | 12.79 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 403.8702 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 917 | 726.985
26/06/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 12.97 | 19.41 | 895.138 | 8.9 | 9.5 | 10.968 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 771 | 793.818 | 8 | 9 | 803.7009 | 761.2587 | 957 | 786.9 | 10.9421 | 9.6106 | 828.7264 | 753.2902 | 785.4 | 12.778 | 13.46 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 400.6649 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 973 | 746.771
26/06/2025 | 11:30 | 25 | 0 | 12.82 | 19.41 | 919.803 | 9.4 | 9.1 | 11.411 | 11 | 11 | 11 | 11 | 791.1 | 792.364 | 8 | 9 | 804.6978 | 551.8274 | 984 | 785.2 | 11.1487 | 10.8911 | 829.1895 | 766.8662 | 786 | 13.058 | 13.67 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 400.6649 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 1009 | 745.765
26/06/2025 | 12:00 | 25 | 0 | 11.53 | 19.41 | 935.678 | 10.2 | 9.6 | 11.971 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 784.05 | 793.455 | 9 | 10 | 808.3742 | 696.7348 | 992 | 785.3 | 10.9156 | 11.6813 | 828.3269 | 756.8006 | 790 | 13.129 | 13.06 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 384.6383 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 1016 | 748.278
26/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 10.38 | 19.41 | 923.453 | 10.7 | 10.5 | 11.988 | 10 | 10 | 10 | 10 | 842 | 800 | 9 | 10 | 814.7735 | 748.5545 | 979 | 788.1 | 10.6783 | 11.6879 | 834.5428 | 759.2093 | 796.9 | 13.801 | 13.46 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 384.6383 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 994 | 753.333
26/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 11.36 | 19.41 | 898.186 | 11.5 | 10.2 | 11.036 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 736.3 | 806.545 | 10 | 10 | 824.0675 | 644.943 | 946 | 795.5 | 10.8797 | 12.4605 | 835.429 | 766.9686 | 804.4 | 13.477 | 14.5 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 384.6383 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 962 | 761.087
26/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 11.64 | 19.41 | 858.006 | 10.5 | 9.6 | 11.211 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 669.65 | 811.273 | 10 | 10 | 827.6316 | 823.1417 | 895 | 802.2 | 12.6632 | 11.9791 | 833.3066 | 776.5844 | 808.8 | 13.109 | 13.9 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 368.6117 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 903 | 765.053
26/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 11.4 | 19.41 | 799.009 | 10.4 | 9.6 | 11.775 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 647.35 | 811.636 | 9 | 10 | 827.8105 | 627.6233 | 824 | 806.7 | 11.6202 | 12.3031 | 835.1778 | 793.3739 | 807.9 | 13.643 | 14 | 480.7979 | 464.7713 | 480.7979 | 368.6117 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 826 | 762.001
26/06/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 10.22 | 19.41 | 722.202 | 11 | 10.5 | 13.147 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 580.9 | 803.273 | 9 | 10 | 820.2659 | 283.4004 | 730 | 806.2 | 10.3298 | 11.5977 | 829.4882 | 779.7085 | 795.1 | 14.007 | 14.39 | 480.7979 | 464.7713 | 480.7979 | 368.6117 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 712 | 740.695
26/06/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 11.52 | 19.41 | 626.186 | 11.5 | 10 | 12.249 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 580.7 | 784.364 | 9 | 10 | 795.3784 | 291.9219 | 626 | 796.3 | 13.1054 | 12.1537 | 812.8322 | 775.7842 | 764.4 | 13.908 | 14.08 | 480.7979 | 464.7713 | 480.7979 | 368.6117 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 579 | 536.352
26/06/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 12.78 | 19.41 | 517.24 | 11.7 | 10.1 | 11.975 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 335.65 | 740 | 9 | 10 | 734.1566 | 233.0601 | 509 | 766.4 | 11.5284 | 11.9388 | 783.4605 | 752.6076 | 698.4 | 13.647 | 13.82 | 480.7979 | 464.7713 | 480.7979 | 368.6117 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 485 | 109.136
26/06/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 11.16 | 19.41 | 402.355 | 11.5 | 10.5 | 10.282 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 166.9 | 578.4 | 9 | 10 | 519.1047 | 228.7201 | 380 | 702 | 12.99 | 12.5847 | 648.3837 | 622.5237 | 558.2 | 13.897 | 14.04 | 480.7979 | 464.7713 | 480.7979 | 368.6117 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 374 | 32.675
26/06/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 11.79 | 19.06 | 278.305 | 10.2 | 10.8 | 10.593 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 32.35 | 331.636 | 9 | 9 | 247.2426 | 206.53 | 240 | 582.9 | 11.0815 | 13.4166 | 392.2953 | 366.2115 | 244.8 | 13.157 | 14.11 | 480.7979 | 467.9766 | 480.7979 | 368.6117 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 237 | 9.42
26/06/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 11.69 | 19.06 | 55.02 | 9.6 | 11.1 | 11.518 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 98.6364 | 8 | 9 | 31.1615 | 138.4699 | 94 | 281.7 | 11.2569 | 13.4102 | 152.8978 | 134.4011 | 25 | 12.54 | 13.47 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 416.6915 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 93 | 1.285
26/06/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 12.97 | 19.06 | 30.42 | 9.5 | 11.1 | 10.544 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1.2464 | 61.4816 | 3 | 29.8 | 10.5327 | 13.732 | 10.516 | 5.1971 | 0 | 12.88 | 13.65 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 426.3074 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 0 | 0.14
26/06/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 12.25 | 19.06 | 0 | 9.5 | 10.5 | 10.565 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 14.0341 | 0 | 0 | 10.8802 | 13.0396 | 0 | 0 | 0 | 13.517 | 14.65 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 0 | 0.291
26/06/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 11.21 | 19.06 | 0 | 9.2 | 10.6 | 10.091 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 8 | 10 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 9.4521 | 13.0152 | 0 | 0 | 0 | 13.274 | 13.95 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 0 | 0.363
26/06/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 12.7 | 19.06 | 0 | 8.3 | 10.6 | 10.288 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 8 | 9 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 10.3914 | 12.755 | 0 | 0 | 0 | 12.818 | 13.03 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 0 | 0.371
26/06/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 13.43 | 19.06 | 0 | 7.9 | 9.4 | 9.745 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9495 | 12.8739 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 13.4 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0 | 0 | 0.398
26/06/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 10.92 | 19.06 |  | 7.9 | 9.2 | 10.807 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.8134 | 12.206 |  |  |  | 12.89 | 13.53 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
26/06/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 11.4 | 19.06 |  | 7.7 | 8.2 | 11.077 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 7.4975 | 12.0733 |  |  |  | 13.696 | 14.22 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
26/06/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 9.9 | 19.06 |  | 8 | 8.4 | 11.088 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.0682 | 9.1993 |  |  |  | 14.634 | 15.15 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
26/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 9.7 | 19.06 |  | 8 | 9.2 | 10.311 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.6474 | 8.6161 |  |  |  | 13.989 | 15.17 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
26/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 11.17 | 19.06 |  | 7.9 | 8.7 | 10.119 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10.6635 | 8.3819 |  |  |  | 13.272 | 14.06 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
26/06/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 10.56 | 19.06 |  | 7.9 | 8.5 | 11.657 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 7.1366 | 10.2029 |  |  |  | 13.732 | 13.78 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
26/06/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 10.74 | 19.06 |  | 7.8 | 8.3 | 9.922 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 9.6015 | 11.2459 |  |  |  | 13.829 | 14.07 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
26/06/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 11.75 | 19.06 |  | 8.1 | 8.6 | 8.806 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 9.8654 | 10.0298 |  |  |  | 13.238 | 14.13 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0
27/06/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 12.16 | 19.06 |  | 7.7 | 8.2 | 9.099 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.4216 | 7.8185 |  |  |  | 13.185 | 13.39 | 480.7979 | 480.7979 | 480.7979 | 432.7181 | 496.8245 | 252.687 | 294.3926 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 26 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
26/06/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 60.51 | 76.03 | 308.28 | 28.74 | 3.233 | 507.793
26/06/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 66.05 | 76.03 | 309.13 | 28.74 | 3.233 | 514.183
26/06/2025 | 01:30 | 30 | 0 | 52.99 | 76.03 | 312.96 | 28.74 | 3.233 | 503.953
26/06/2025 | 02:00 | 30 | 0 | 55.1 | 76.03 | 311.56 | 28.74 | 3.233 | 504.663
26/06/2025 | 02:30 | 28 | 0 | 55.68 | 76.03 | 315.03 | 28.74 | 3.233 | 506.713
26/06/2025 | 03:00 | 28 | 0 | 52.46 | 76.03 | 317.14 | 28.74 | 3.233 | 505.603
26/06/2025 | 03:30 | 29 | 0 | 49.28 | 76.03 | 315.93 | 28.74 | 3.233 | 502.213
26/06/2025 | 04:00 | 29 | 0 | 61.37 | 76.03 | 312.9 | 28.74 | 3.233 | 511.273
26/06/2025 | 04:30 | 30 | 0 | 61.57 | 76.03 | 319.91 | 28.74 | 3.233 | 519.483
26/06/2025 | 05:00 | 30 | 0 | 61.1 | 76.03 | 315.62 | 28.74 | 3.233 | 514.723
26/06/2025 | 05:30 | 27 | 0 | 61.17 | 76.03 | 316.83 | 28.74 | 3.233 | 513.003
26/06/2025 | 06:00 | 27 | 0 | 62.45 | 76.03 | 310.87 | 28.74 | 3.233 | 508.323
26/06/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 59.91 | 76.03 | 310.15 | 28.74 | 3.233 | 507.063
26/06/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 52.34 | 76.03 | 316.28 | 28.74 | 3.233 | 505.623
26/06/2025 | 07:30 | 30 | 0 | 56.02 | 76.03 | 316.53 | 28.74 | 3.233 | 510.553
26/06/2025 | 08:00 | 30 | 0 | 58.02 | 76.03 | 309.98 | 28.74 | 3.233 | 506.003
26/06/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 55.3 | 69.25 | 311.63 | 28.74 | 3.233 | 499.153
26/06/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 54.72 | 69.25 | 309.79 | 28.74 | 3.233 | 496.733
26/06/2025 | 09:30 | 30 | 0 | 56.68 | 69.25 | 305.89 | 28.74 | 3.233 | 493.793
26/06/2025 | 10:00 | 30 | 0 | 56.04 | 69.25 | 308.82 | 28.74 | 3.233 | 496.083
26/06/2025 | 10:30 | 33 | 0 | 56.27 | 69.25 | 309.16 | 28.74 | 3.233 | 499.653
26/06/2025 | 11:00 | 33 | 0 | 55.64 | 69.25 | 307.9 | 28.74 | 3.233 | 497.763
26/06/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 59.37 | 69.25 | 303.48 | 28.74 | 3.233 | 495.073
26/06/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 53.44 | 69.25 | 299.33 | 28.74 | 3.233 | 484.993
26/06/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 51.86 | 69.25 | 293.86 | 28.74 | 3.233 | 477.943
26/06/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 56.8 | 69.25 | 285.42 | 28.74 | 3.233 | 474.443
26/06/2025 | 13:30 | 31 | 0 | 56.43 | 69.25 | 290.68 | 28.74 | 3.233 | 479.333
26/06/2025 | 14:00 | 31 | 0 | 55.3 | 69.25 | 286.99 | 28.74 | 3.233 | 474.513
26/06/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 51.49 | 69.25 | 293.82 | 28.74 | 3.233 | 477.533
26/06/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 58.04 | 69.25 | 288.94 | 28.74 | 3.233 | 479.203
26/06/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 62.51 | 69.25 | 289.4 | 28.74 | 3.233 | 484.133
26/06/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 54.55 | 69.25 | 288.04 | 28.74 | 3.233 | 474.813
26/06/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 58.5 | 72.95 | 294.61 | 28.74 | 3.233 | 489.033
26/06/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 58.05 | 72.95 | 284.54 | 28.74 | 3.233 | 478.513
26/06/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 62.71 | 72.95 | 279.44 | 28.74 | 3.233 | 478.073
26/06/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 59.19 | 72.95 | 284.02 | 28.74 | 3.233 | 479.133
26/06/2025 | 18:30 | 32 | 0 | 53.4 | 72.95 | 295.56 | 28.74 | 3.233 | 485.883
26/06/2025 | 19:00 | 32 | 0 | 60.54 | 72.95 | 295.34 | 28.74 | 3.233 | 492.803
26/06/2025 | 19:30 | 29 | 0 | 62.88 | 72.95 | 294.58 | 28.74 | 3.233 | 491.383
26/06/2025 | 20:00 | 29 | 0 | 51.13 | 72.95 | 285.89 | 28.74 | 3.233 | 470.943
26/06/2025 | 20:30 | 28 | 0 | 64.68 | 72.95 | 292.26 | 28.74 | 3.233 | 489.863
26/06/2025 | 21:00 | 28 | 0 | 56.19 | 72.95 | 293.33 | 28.74 | 3.233 | 482.443
26/06/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 52.73 | 72.95 | 289.42 | 28.74 | 3.233 | 476.073
26/06/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 60.74 | 72.95 | 292.08 | 28.74 | 3.233 | 486.743
26/06/2025 | 22:30 | 26 | 0 | 55.96 | 72.95 | 293.83 | 28.74 | 3.233 | 480.713
26/06/2025 | 23:00 | 26 | 0 | 56.93 | 72.95 | 291.39 | 28.74 | 3.233 | 479.243
26/06/2025 | 23:30 | 30 | 0 | 51.69 | 72.95 | 294.44 | 28.74 | 3.233 | 481.053
27/06/2025 | 00:00 | 30 | 0 | 53.51 | 72.95 | 297.89 | 28.74 | 3.233 | 486.323
EJEC MWh |  | 719 | 0 | 1369.645 | 1745.84 | 7225.435 | 689.76 | 77.592 | 11827.272

## FLUJOS
jueves, 26 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/06/2025 | 00:30 | 0 | 15.1316 | -18.436 | -38.2999 | 24.3677 |  | 35.9289 |  | 44.8231 | 22.5033 | 22.0638 | -8.88 | -40.926 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.6467 |  | 16.1551 | 16.3045 | 27.1839 | 9.4053 | 6.0271 | 8.5257 |  |  | -45.06 | -45.34 |  | 8.88 | 39.6 |  |  | -38.92 | -39.32 | -53.78 | 38.68 | 38.78 | 12.7188 | 4.6924 | 53.2004 | 54.2765 | 45.6855 | -37.1067 | -40.1296 | 28.5445 | 30.8821 | 59.8798 | 63.3627 | 6.8213 | 36.4921 | -487.7256 | -10.5927 | -10.6 | -10.7 | 46.6262 | 44.9387 | -3.9002 |  | -78.5019 | 2.4906 |  | 3.4546 | 533.4329 | 141.026 | 141.2091 | -582.8514 | 471.1522 |  | -47.7489 | 49.6671 | 79.3075 | 26.02 | 20.62 | 50.98 | 71.69 | 0.674 | 0.2721 | 59.7643 | 60.8017 | 37.33 | -72.9813 | -72.8754 | 4.6132 | -86.2375 |  |  | -20.1 | 172.5 | -13.84 | 16.3399 | 17.3808 | 16.8746 | -5.8481 | -6.5175 | 56.0975 | -91.6937 | 59.4606 | 12.3097 | 31.83 | 62.38 | 36.5698 | 34.5749 | -27.01 |  | 87.6138 | 86.4282 | -182.8458 | 0 | -16.4545 | -79.3 | -79 | 24.0683 | 36.0443 | 50.2668 | 50.9949 | 35.72 | -7.51 | 58.4145 | 179.6052 | -25.07 | -25.14 | 93.72 | 57.98 | 181.5818 | 179.1636 | 41.4205 | 38.9091 | 260.641 | 214.541 | 206.3089 | 209.3841 | 59.1211 | 49.101 | -26.892 | 598.2915 | 256.0022 |  | -29.291 | -27.6854 | 27.8119 | -46.0288 | -42.9309 | 75.312 | -14.932 | -15.5284 | -14.8569 | 14.79 | -22.29 | 1.2 | 10.4316 | -131.9652 | -14.8404 | -14.3777 | 4.8235 | -48.5455 | 10.8718 |  | 3.575 | 3.511 | 41.3888 | 41.8239 | 40.2149 | -0.3349 | -0.8373 | 100.1389 | -38.1201 | -38.1969 | 70.9658 | 86.4476 | 10.8345 | -0.16 | 14.3685 | 0.9036 | -8.85 | 18.22 | 9.382 |  | -6.797 | 0.716 |  | 28.19 | -86.5314 | -70.4843 | 15.93 | 67.4186 | 29.1 | -15.2317 | -5.6617 |  | 1.5948 |  |  | -13.2303 | -23.9989 | 24.8482 | 37.1421 | 67.4638 | 67.0439 | -101.2783 | -15.3124 | 29.5836 | -39.0809 |  | 8.1948 | 7.8484 | 13.1189 | 221.2642 | 222.5412 | 151.3 | -151.1156 | -324.2084 | 327.8408 | 322.9583 | -209.2184 | -208.5017 | -39.8109 | -29.8698 | 83.2752 | 85.7744 |  |  | 54.9023 | 54.0233 | -65.791 | -65.6421 | 123.35 | 122.85 | 37.9 | 37 | 21.556 | 24.64 | -358.6544 | 109.6933 | 109.418 | 12.2 | 14.8 | -53.2 | -56.1 | 1.3041 | 0.9743 | -319.0986 | -226.9759 | 508.681 | 399.3976 | -60.5637 | -387.3377 | 385.7264 | -181.088 | -210.7744 | -382.6626 | 96.9618 | 96.8294 | 181.5508 | -496.2324 | 212.8845 | -280.8865 | 280.0307 | -10.3342 |  | 15.44 | 7.267 | 7.264 | -15.12 | -5.36 |  | 4.8661 | -34.7768 | -12.2148 | 13.3 | 55.113 | 56.686 | 11.244 |  | 54.2592 | 55.0051 | 53.1659 |  | -15.9 | 20.1504 | 6.03 |  | -27.906 | 62.3852 | 39.823 | -27.9838 | -61.8218 | 29.4767 | 31.554 | 5.8 | -5.6 |  | 48.1301
26/06/2025 | 01:00 | 0 | 14.7551 | -17.8766 | -37.9463 | 24.1329 |  | 34.7197 |  | 42.3298 | 21.5573 | 20.9911 | -6.66 | -40.878 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.5743 |  | 16.1891 | 16.1599 | 26.87 | 11.1696 | 6.5452 | 8.2469 |  |  | -44.21 | -44.02 |  | 6.66 |  |  |  | -34.34 | -34.57 | -60.37 | 34.26 | 34.78 | 12.8003 | 4.4179 | 49.6377 | 51.0077 | 46.4458 | -38.4463 | -35.3949 | 10.1347 | 9.8372 | 58.4062 | 62.1571 | 4.204 | 20.9658 | -445.1746 | -11.2074 | -10 | -10.5 | 41.6844 | 40.3763 | -3.8269 |  | -72.471 | 2.4202 |  | 3.4226 | 492.4465 | 130.3445 | 130.6497 | -544.0416 | 439.3523 |  | -48.2975 | 50.052 | 75.176 | 25.22 | 19.68 | 48.28 | 69.33 | 0.8079 | 1.4777 | 58.6181 | 59.0774 | 37.8528 | -67.0302 | -67.2213 | 5.2937 | -81.928 |  |  | -14.7 | 164.7 | -13.31 | 17.3257 | 18.4665 | 17.8266 | -5.1564 | -5.8337 | 49.8009 | -84.4522 | 53.0209 | 12.3991 | 27.38 | 58.89 | 35.1636 | 33.2565 | -26.43 |  | 81.9703 | 81.59 | -171.6531 | 0 | -16.0569 | -74.6 | -74.3 | 24.2715 | 34.2865 | 46.9793 | 49.2371 | 34.28 | -6.97 | 59.7915 | 170.5997 | -28.56 | -28.85 | 97.25 | 55.98 | 171.5636 | 168.0364 | 39.2413 | 37.8182 | 253.2523 | 208.3172 | 198.6289 | 201.3355 | 78.7556 | 66.9009 | -26.741 | 558.6172 | 277.2896 |  | -29.1667 | -27.6563 | 8.5546 | -49.1927 | -45.0751 | 169.02 | -25.9526 | -26.4323 | -34.965 | 0 | -22.1 | 101 | 10.1273 | -136.7046 | -14.6635 | -14.0076 | 4.5205 | -68.7861 | 28.6331 |  | 3.5648 | 3.5612 | 40.4293 | 40.9847 | 39.6954 | -2.5118 | -2.5118 | 88.7518 | -37.4177 | -37.3344 | 64.4992 | 80.3766 | 8.9522 | -1.54 | 14.3685 | 0.8914 | -8.82 | 18.77 | 0 |  | -6.943 | 0.744 |  | 27.85 | -77.5935 | -63.9774 | 15.55 | 66.9414 | 28.7 | -13.9987 | -5.1437 |  | 1.472 |  |  | -13.3158 | -21.9742 | 25.1824 | 34.4531 | 67.2393 | 65.3297 | -96.9448 | -14.8698 | 28.2719 | -38.0182 |  | 7.56 | 7.3 |  | 221.552 | 221.0355 | 150.9 | -150.8053 | -327.0858 | 330.128 | 326.5396 | -205.3217 | -206.3876 | -41.197 | -32.0692 | 84.0092 | 81.2728 | -140.5502 | -141.4093 | 54.7265 | 54.0014 | -63.8416 | -63.4364 | 127.34 | 126.78 | 36.5 | 37.2 | 21.4321 | 24.96 | -357.5459 | 106.0297 | 107.0255 |  | 14.3 | -54 | -57 | 1.2171 | 1.0977 | -320.0706 | -240.4064 | 501.5605 | 392.2018 | -56.0544 | -379.3715 | 379.5073 | -175.882 | -206.8348 | -375.2267 | 97.6003 | 96.8642 | 175.3129 | -486.5214 | 210.9743 | -277.875 | 280.8154 | -10.3342 |  | 14.24 | 7.012 | 7.015 | -13.92 | -5.12 |  | 4.4266 | -35.3628 | -12.0684 | 14.8 | 55.208 | 54.842 |  | 13.3199 | 53.8495 | 52.8458 | 52.6893 |  | -14.5 | 20.5547 | 5.75 |  | -30.9051 | 63.3293 | 41.7968 | -30.1831 | -62.5389 | 31.0348 | 30.1342 | 5.4 | -5 |  | 51.3024
26/06/2025 | 01:30 | 0 | 14.9279 | -17.8899 | -38.7128 | 24.123 |  | 33.9007 |  | 41.0189 | 20.5834 | 19.9916 | -8.88 | -38.847 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.9182 |  | 16.0222 | 16.2746 | 26.7171 | 11.7915 | 5.7293 | 8.0961 |  |  | -43.65 | -43.67 |  | 8.88 | 37.4 |  |  | -37.74 | -37.67 | -54.33 | 38.12 | 38.63 | 12.1384 | 4.4574 | 47.2675 | 48.7954 | 46.3173 | -35.3652 | -38.1863 | 30.7712 | 26.8578 | 58.2723 | 58.0043 | 6.2978 | 35.3721 | -458.262 | -11.2725 | -10.6 | -11 | 45.0098 | 44.7788 | -3.9136 |  | -77.0503 | 1.8025 |  | 3.2933 | 511.4901 | 127.6284 | 127.5368 | -542.8145 | 441.8264 |  | -39.1039 | 40.8878 | 72.0524 | 24.7 | 18.79 | 46.73 | 67.8 | 1.8796 | 3.2192 | 58.6304 | 59.3648 | 38.1079 | -63.293 | -63.8675 | 6.0786 | -81.1229 |  |  | -22.4 | 164 | -12.85 | 15.8242 | 17.0086 | 17.1627 | -10.2704 | -11.1108 | 52.3406 | -80.8722 | 55.0361 | 12.0522 | 24.08 | 57.92 | 34.6948 | 32.8171 | -26.43 |  | 81.7599 | 81.0547 | -175.713 | 0 | -16.1383 | -69.7 | -69.4 | 23.7827 | 33.1146 | 43.6918 | 46.8933 | 32.82 | -6.53 | 54.1485 | 173.5949 | -29.29 | -29.58 | 95.73 | 54.03 | 175.3455 | 172.2364 | 42.231 | 40.1818 | 249.0748 | 207.5793 | 198.8908 | 200.8099 | 60.9551 | 50.2828 | -27.252 | 556.2061 | 286.0544 |  | -28.855 | -27.6528 | 27.1301 | -42.7845 | -39.7873 | 66.096 | -10.5592 | -10.9785 | -16.8487 | 14.72 | -20.28 | 1 | 9.8295 | -123.5897 | -14.1202 | -13.6293 | 4.293 | -49.2574 | 11.1137 |  | 3.6626 | 3.6413 | 39.9074 | 40.494 | 38.2912 | -4.019 | -3.5166 | 84.5654 | -40.0872 | -39.8485 | 64.1995 | 79.9813 | 5.5317 | -2.2 | 14.2757 | 0.8219 | -8.98 | 16.78 | 0 |  | -7.015 | 0.675 |  | 25.66 | -78.9017 | -63.7906 |  | 65.1273 | 28.3 | -14.6897 | -4.6416 |  | 1.4066 |  |  | -13.5258 | -21.7088 | 24.374 | 34.4531 | 64.1081 | 64.641 | -99.3285 | -14.5869 | 28.2714 | -36.7669 | 12.1656 | 7.0522 | 6.7937 | 13.4496 | 217.3199 | 215.8178 | 107.7 | -107.5572 | -292.7572 | 294.2119 | 293.5154 | -206.6317 | -205.1379 | -44.0344 | -35.8772 | 82.1771 | 82.8842 |  |  | 55.8691 | 55.8361 | -61.5967 | -61.3564 | 125.49 | 125.53 | 34.2 | 35.1 | 21.556 | 24.72 | -357.908 | 109.6766 | 109.6418 | 12.2 | 12.7 | -55.1 | -58.1 | 1.3611 | 1.0345 | -289.3937 | -261.2255 | 499.6514 | 389.3658 | -58.5685 | -381.6491 | 381.6102 | -177.0939 | -208.3232 | -372.7838 | 96.0877 | 95.6168 | 182.1766 | -482.3016 | 213.0193 | -272.9012 | 271.2934 | -11.1252 |  | 13.76 | 7.081 | 7.085 | -12.96 | -5.12 |  | 5.452 | -36.6812 | -11.8059 | 15 | 52.772 | 56.032 |  |  | 54.7009 | 53.7609 | 53.8527 |  | -12.1 | 20.895 | 5.55 |  | -32.1848 | 65.3204 | 43.9957 | -32.1853 | -64.5871 | 33.9588 | 29.5111 | 3 | -3.2 |  | 51.1409
26/06/2025 | 02:00 | 0 | 14.6091 |  | -38.6526 | 23.8682 |  | 33.3188 |  | 40.2276 | 20.3514 | 19.9277 | -8.88 | -38.337 | 33 | 16.56 | -35.2 | 12.4557 |  | 15.9465 | 16.1116 | 27.0753 | 11.9902 | 5.6666 | 8.1182 |  |  | -42.12 | -42.4 |  | 8.88 | 37.4 |  |  | -36.28 | -36.72 | -55.13 | 36.98 | 36.55 | 12.0483 | 4.7422 | 45.6785 | 47.3067 | 44.3032 | -39.384 | -38.2759 | 30.0179 | 29.3657 | 56.5308 | 57.8704 | 6.8213 | 33.5234 | -457.3605 | -12.5194 | -10.1 | -10.3 | 44.248 | 43.8238 | -3.6676 |  | -74.7959 | 1.9102 |  | 3.2154 | 506.6376 | 125.1869 | 125.37 | -539.0208 | 437.9834 |  | -37.8695 | 40.4086 | 69.9567 | 24.24 | 18.49 | 45.22 | 65.74 | 4.0229 | 4.4248 | 56.66 | 57.4711 | 39.2043 | -59.7428 | -60.4897 | 5.4938 | -76.8541 |  |  | -17.6 | 155.3 | -12.52 | 16.9724 | 17.36 | 17.8163 | -9.8532 | -10.9078 | 52.4989 | -79.0776 | 55.568 | 11.6894 | 21.1 | 56.64 | 33.7573 | 31.9382 | -25.51 |  | 77.9575 | 76.7926 | -166.6003 | -0.0001 | -15.5301 |  |  | 23.4366 | 31.9427 | 40.4042 | 45.1355 | 31.48 | -5.93 | 53.2035 | 163.1393 | -30.45 | -30.81 | 96.08 | 49.31 | 167.8182 | 160.1818 | 41.0251 | 39.2182 | 244.7441 | 198.1792 | 191.4891 | 192.6539 | 80.9817 | 69.1092 | -27.854 | 553.2709 | 277.9882 |  | -28.4001 | -27.3026 | 9.2484 | -53.9529 | -51.1319 | 173.628 | -25.2448 | -25.4315 | -35.8132 | 8.26 | -21.96 | 102.5 | 9.5419 | -145.1239 | -14.739 | -14.2338 | 4.2824 | -69.3238 | 29.1618 |  | 3.6132 | 3.6101 | 39.9833 | 39.2954 | 38.4058 | -5.5261 | -5.861 | 85.0678 | -38.759 | -38.5359 | 62.1012 | 78.0734 | 6.7842 | -3.11 | 14.2757 | 0.8219 | -8.77 | 18.45 |  |  | -7.091 | 0.666 |  | 26.01 | -79.2706 | -62.0719 | 15.22 | 65.0289 | 28.4 | -14.6381 | -4.4983 |  | 1.3513 |  |  | -12.485 | -21.205 | 25.859 | 32.7725 | 66.7043 | 67.9571 | -97.9615 | -14.4481 | 28.0015 | -35.5804 | 12.1864 | 6.7006 | 6.53 | 13.4855 | 209.1771 | 209.4815 | 109.8 | -109.275 | -286.1432 | 286.0883 | 288.9496 | -199.5264 | -197.312 | -46.0579 | -36.8745 | 82.3976 | 80.3819 |  |  | 53.9025 | 53.1554 | -60.0333 | -60.0889 | 123.74 | 123.46 | 33.1 | 34.6 | 21.3915 | 24.32 | -347.376 | 103.4141 | 103.1578 | 12.1 | 13.7 | -53.2 | -55.4 | 1.2637 |  | -282.598 | -248.3837 | 481.8747 | 374.9987 | -57.033 | -368.1249 | 367.3627 | -172.6228 | -204.2738 | -361.2333 | 93.2575 | 93.6278 | 175.2132 | -469.716 | 205.1372 | -263.744 | 264.7652 | -10.8615 |  | 14.32 | 7.152 | 7.178 | -13.84 | -4.96 |  | 5.452 | -36.5042 | -12.3033 | 16.5 | 52.441 | 56.438 | 11.2587 |  | 51.8803 | 52.5671 | 52.0778 |  | -11.8 | 20.7174 | 5.31 |  | -36.6684 | 65.9367 | 47.2266 | -36.3078 | -65.9631 | 36.8604 | 28.4406 | 2.9 | -3.1 |  | 48.5498
26/06/2025 | 02:30 | 0 | 14.6167 | -17.6084 | -39.1329 | 23.4966 |  | 32.2699 |  | 39.7699 | 19.9534 | 19.7285 | 22.2 | -37.91 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 12.9953 |  | 17.064 | 17.3052 | 28.8163 | 16.6174 | 6.0659 | 8.3396 |  |  | 0.02 | -59.31 |  | -22.2 | 37.4 |  |  | -26.3 | -26.06 | -51.01 | 26.08 | 26.17 | 11.4564 | 4.3744 | 45.7654 | 47.5934 | 35.573 | -33.6237 | -34.1942 | 28.044 | 20.6586 | 52.646 | 53.1818 | 5.2509 | 28.2625 | -406.6679 | -13.3034 | -9.6 | -9.9 | 38.9545 | 38.7636 | -4.153 |  | -66.8088 | 1.9113 |  | 3.4284 | 458.5405 | 128.2387 | 128.2998 | -515.0313 | 418.8064 |  | -24.4697 | 24.262 | 69.9467 | 23.79 | 17.73 | 43.83 | 65.06 | 7.3718 | 9.3812 | 64.3205 | 64.5203 | 37.5443 | -54.7274 | -54.1405 | 4.1698 | -70.8186 |  |  | -10.8 | 144.2 | -11.9 | 20.3114 | 21.6833 | 20.5021 | -1.8294 | -3.1505 | 44.269 | -78.4082 | 45.8305 | 11.7391 | 20.28 | 53.37 | 32.8198 | 31.0593 | -24.97 |  | 71.0968 | 70.8172 | -148.4833 | -0.0002 | -15.3225 | -67.4 | -67.1 | 23.2004 | 30.7709 | 37.5864 | 43.9636 | 30.84 | -5.27 | 54.5265 | 149.7885 | -31.04 | -31.31 | 95.98 | 48.87 | 147.5818 | 147.7636 | 38.037 | 37.7091 | 229.0023 | 187.3231 | 177.9683 | 180.0256 | 73.6842 | 63.2402 | -27.186 | 528.5173 | 307.0254 |  | -28.2425 | -26.84 | 17.2256 | -59.0267 | -55.4878 | 61.488 | -18.7411 | -19.3295 | -29.4061 | 14.7 | -15.34 | 91.4 | 9.2635 | -153.8987 | -14.3104 | -13.8682 | 3.3761 | -60.8706 | 13.4485 |  | 3.5566 | 3.5455 | 39.5744 | 40.0766 | 38.7323 | -9.2101 | -9.2101 | 81.2163 | -34.5685 | -34.5087 | 53.2933 | 69.1235 | 6.2422 | -3.94 | 14.1732 | 0.7987 | -8.53 | 18.09 | 0 |  | -7.163 | 1.29 |  | 26.13 | -69.6797 | -56.022 | 15.57 | 64.9474 | 28.5 | -12.5471 | -4.2358 |  | 1.3244 |  |  | -12.715 | -18.8837 | 26.2637 | 29.5793 | 64.8278 | 65.8667 | -89.0514 | -14.4322 | 26.2101 | -35.4419 | 12.5366 | 6.6518 | 6.414 | 14 | 209.1675 | 208.3579 | 67.5 | -67.553 | -250.1458 | 252.7953 | 251.8013 | -198.3298 | -196.7955 | -42.7992 | -36.6169 | 79.4423 | 78.8831 |  |  | 54.0233 | 53.2873 | -61.6651 | -60.1086 | 125.97 | 125.38 | 34.7 | 33.6 | 21.4534 | 24.24 | -347.7928 | 103.018 | 102.7485 | 11.6 | 13.7 | -51.5 | -54.3 | 1.3825 | 1.1486 | -249.4854 | -272.0356 | 487.4426 | 386.3931 | -63.3163 | -378.7953 | 375.3837 | -174.7747 | -204.5375 | -368.6165 | 96.5604 | 94.6843 | 177.0675 | -477.269 | 207.7922 | -268.1453 | 270.0993 | -10.6528 |  | 13.76 |  |  | -14.64 | -5.36 |  | 5.7725 | -36.4156 | -12.3918 | 14.2 | 54.01 | 53.173 | 9.9124 | 11.8284 | 51.7158 | 51.5756 | 52.0087 |  | -13.6 | 20.8778 | 5.34 |  | -38.7781 | 63.7139 | 43.6686 | -37.4234 | -64.3214 | 35.3757 | 28.4873 | 3.9 | -4.2 |  | 63.0363
26/06/2025 | 03:00 | 0 | 14.5916 |  | -38.4215 | 24.2616 |  | 32.7805 |  | 39.0372 | 20.0174 | 19.598 | 35.52 | -39.791 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.1472 |  | 16.9075 | 17.158 | 29.0071 | 16.4998 | 5.7256 | 8.1891 |  |  |  | -55.18 |  | -35.52 | 37.4 |  |  | -24.83 | -24.39 | -48.14 | 25 | 24.75 | 11.3424 | 4.5567 | 45.4087 | 46.289 | 33.2243 | -32.954 | -33.3679 | 26.5663 | 25.351 | 49.431 | 50.2347 | 5.7744 | 31.696 | -398.2334 | -10.5077 | -10.3 | -10.2 | 39.4204 | 38.6281 | -3.853 |  | -66.8056 | 1.7332 |  | 3.4335 | 452.04 | 126.6823 | 126.957 | -515.1396 | 407.263 |  | -21.0957 | 22.1565 | 67.8111 | 22.88 | 17.12 | 42.91 | 63.67 | 1.8796 | 1.7456 | 57.077 | 56.4889 | 38.3074 | -48.5642 | -49.4035 | 3.9689 | -69.0726 |  |  | -6.7 | 138.8 | -11.99 | 23.1955 | 23.3533 | 22.6668 | -1.1067 | -1.8056 | 43.0146 | -77.9844 | 44.9374 | 11.4976 | 20.34 | 52.07 | 32.3511 | 30.6198 | -24.99 |  | 70.797 | 69.8528 | -151.6459 | -0.0001 | -15.1447 |  | -67.1 | 22.9257 |  | 38.056 | 43.3777 | 30.21 | -5.45 | 56.565 | 148.0684 | -30.54 | -30.76 | 93.91 | 48.62 | 152.0909 | 147.0727 | 39.3082 | 35.1727 | 233.4337 | 188.1167 | 179.956 | 183.6098 | 73.9177 | 67.1495 | -26.724 | 527.8531 | 306.6514 |  | -28.4801 | -27.1806 | 16.3806 | -54.2525 | -52.0295 | 164.412 | -17.8635 | -19.5392 | -28.8799 | 0 | -20.1 | 116.3 | 9.3557 | -145.3067 | -14.354 | -13.7032 | 2.6988 | -66.439 | 26.1966 |  | 3.5009 | 3.5158 | 38.9176 | 40.9176 | 39.1697 | -4.3539 | -3.1817 | 75.0204 | -35.4217 | -36.2732 | 52.3885 | 69.3527 | 6.3667 | -3.3 | 13.9681 | 0.7974 | -8.56 | 18.45 |  |  |  | 4.197 |  | 26.7 | -69.305 | -53.4897 | 14.66 | 66.0468 | 29.7 | -12.146 | -4.3399 |  | 1.2919 |  |  | -12.5822 | -18.4456 | 27.301 | 28.5709 | 64.4007 | 66.585 | -88.3351 | -14.1475 | 26.0953 | -35.3372 | 12.3711 | 6.3979 | 6.1081 |  | 212.1702 | 211.3974 | 76.7 | -75.2617 | -256.4573 | 258.7383 | 257.6854 | -198.9973 | -197.7547 | -43.3433 | -35.9768 | 81.1629 | 79.0477 |  |  | 54.1003 | 53.8695 | -60.1106 | -59.9813 | 127.03 | 127.25 | 37.2 | 37 |  | 23.36 | -354.1742 | 108.8075 | 108.5337 |  | 14.1 | -53.2 | -55.2 | 1.2895 | 1.0432 | -251.8834 | -269.3359 | 499.3294 | 392.4182 | -61.5488 | -378.4798 | 385.3289 | -176.8052 | -204.1934 | -375.3535 | 95.7106 | 95.9704 | 179.9355 | -488.7797 | 212.8018 | -276.5812 | 275.2649 | -11.4685 |  | 14.56 | 7.229 |  | -14.48 | -4.72 |  | 5.333 | -36.7666 | -11.5709 | 15.9 | 56.102 | 55.254 | 9.7041 |  | 51.8325 | 52.0492 | 51.199 |  | -12.3 | 20.7687 | 5.23 |  | -31.9711 | 65.1145 | 45.2315 | -32.2723 | -63.9088 | 34.3877 | 29.0073 | 3.7 | -3.6 |  | 60.3374
26/06/2025 | 03:30 | 0 | 15.1659 | -18.4273 | -39.0877 | 24.4779 |  | 31.6625 |  | 38.8686 | 19.6794 | 19.4402 | 33.3 | -39.969 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.5279 |  | 16.9029 | 17.0976 | 28.8362 | 15.6713 | 6.2184 | 8.3714 |  |  |  | -54.55 |  | -33.3 | 39.6 |  |  | -23.81 | -23.37 | -49.14 | 23.4 | 23.46 | 10.9044 | 4.523 | 44.5156 | 45.8735 | 33.3006 | -32.4181 | -32.7512 | 30.9914 | 29.4488 | 49.297 | 50.7705 | 5.7744 | 34.4533 | -397.7973 | -11.0468 | -10.1 | -10.4 | 37.9995 | 36.962 | -3.5592 |  | -65.5386 | 1.6844 |  | 3.46 | 451.3686 | 125.5836 | 125.6447 | -531.3212 | 397.3761 |  | -18.3204 | 19.6825 | 66.8031 | 22.57 | 16.82 | 42.5 | 62.69 | 3.755 | 4.1569 | 55.6687 | 55.8638 | 38.6105 | -48.9039 | -48.8674 | 4.2165 | -70.1248 |  |  | -7 | 140.2 | -11.96 | 22.9118 | 23.853 | 23.2846 | -0.3355 | -1.4005 | 43.5845 | -78.9589 | 45.3287 | 10.8644 | 20.27 | 52.07 | 32.3511 | 30.6198 | -25 |  | 71.0297 | 69.7914 | -154.218 | -0.0002 | -15.3092 |  |  | 22.8653 | 30.1849 | 37.5864 | 43.3777 | 29.9 | -5.44 | 55.701 | 152.6487 | -30.64 | -31.06 |  | 47.93 | 153.8545 | 151.2909 | 37.6246 | 36.4455 | 231.6237 | 188.3636 | 180.9478 | 183.7 | 53.3823 | 43.2611 | -27.755 | 538.6589 | 289.2545 |  | -28.1927 | -27.0571 | 34.8373 | -47.2857 | -43.6079 | 47.664 | -8.7512 | -9.0684 | -8.7391 | 0 | -15.99 | 1 | 9.3412 | -129.418 | -14.7784 | -14.2869 | 3.1329 | -41.9135 | 0 |  | 3.4444 | 3.4422 | 38.6671 | 39.3597 | 39.1994 | -5.6935 | -4.6888 | 77.3648 | -35.37 | -35.8181 | 53.0786 | 67.8846 | 6.9966 | -3.32 | 14.1805 | 0.7755 | -8.78 | 18.33 | 0 |  |  | 4.323 |  | 27.11 | -66.908 | -52.4753 | 14.39 | 66.3221 | 29.3 | -11.8771 | -4.3581 |  | 1.3051 |  |  | -12.3276 | -18.2399 | 25.0597 | 27.8146 | 62.7861 | 65.7673 | -88.0147 | -14.2239 | 25.9289 | -34.912 | 13.1129 | 6.3295 | 6.1081 |  | 210.6243 | 209.0478 | 72.9 | -72.7063 | -257.9023 | 260.297 | 256.4809 | -197.7361 | -196.958 | -43.8884 | -35.5702 | 77.7215 | 78.1909 |  |  | 53.1225 | 53.1225 | -58.9826 | -58.7871 | 125.77 | 125.58 | 35.6 | 35.1 | 21.4128 | 24 | -347.0137 | 100.5116 | 100.7957 | 11.6 | 13.1 | -52.1 | -54.3 | 1.4249 | 1.2276 | -252.906 | -256.4102 | 489.8157 | 385.6153 | -62.1457 | -371.9724 | 372.1418 | -171.5686 | -204.6202 | -369.5302 | 94.1085 | 95.488 | 176.0791 | -474.0042 | 206.4023 | -269.7029 | 269.6479 | -9.9387 |  | 13.36 | 7.143 | 7.171 | -14.08 | -5.28 |  | 5.275 | -36.0647 | -12.4224 | 14.6 | 54.435 | 54.92 | 10.9407 | 13.233 | 51.0382 | 51.3885 | 51.8509 |  | -12.2 | 20.003 | 5.14 |  | -33.6098 | 65.4727 | 45.142 | -32.9619 | -63.7765 | 33.3912 | 29.3736 | 3.6 | -3.7 |  | 36.3387
26/06/2025 | 04:00 | 0 | 15.4943 | -18.6262 | -38.734 | 24.3813 |  | 32.0128 |  | 38.6575 | 19.6994 | 19.2772 | 35.52 | -40.02 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.5415 |  | 16.6723 | 17.1593 | 28.6707 | 16.326 | 5.8955 | 7.0185 |  |  |  | -54.42 |  | -35.52 | 39.6 |  |  | -23.43 | -23.5 | -49.19 | 23.61 | 23.79 | 10.9842 | 4.688 | 46.1879 | 48.3014 | 34.4282 | -34.2935 | -33.3808 | 24.3007 | 30.2423 | 49.9668 | 51.3064 | 5.2509 | 28.0945 | -394.9161 | -10.8636 | -10.2 | -10.5 | 39.5836 | 38.5105 | -3.8762 |  | -67.7587 | 1.1282 |  | 3.5139 | 454.512 | 123.3558 | 123.3863 | -516.8096 | 401.2107 |  | -19.1286 | 20.375 | 65.6455 | 16.96 | 22.31 | 52.51 | 52.83 | 5.0946 | 5.8983 | 54.4414 | 54.0364 | 39.5521 | -49.0174 | -49.6735 | 4.4796 | -72.2098 |  |  | -10.4 | 143.2 | -11.88 | 22.315 | 22.9639 | 22.355 | -4.2772 | -4.4425 | 43.1263 | -74.8355 | 45.4191 | 10.5597 | 20.67 | 52.63 | 31.8823 | 30.1804 | -24.64 |  | 72.8946 | 71.0726 | -162.1858 | -0.0001 | -15.0365 |  |  | 22.8928 |  | 38.056 | 43.3777 |  | -5.38 | 53.568 | 158.449 | -30.67 | -30.96 | 94.18 | 47.3 | 160.6909 | 156.3455 | 42.6752 | 40.9455 | 237.6765 | 194.238 | 186.0754 | 187.8969 | 84.5671 | 73.2457 | -27.756 | 525.1178 | 331.4966 |  | -28.5456 | -27.3445 | 0 | -52.9893 | -49.1525 | 178.236 | -21.2548 | -21.8752 | -38.7219 | 15.28 | -23.36 | 102.8 | 5.2476 | -124.4187 | -14.5782 | -14.0578 | 3.7715 | -71.8058 | 33.0378 |  | 3.4596 | 3.4659 | 39.9862 | 39.5138 | 38.7079 | -5.861 | -6.6983 | 76.695 | -40.3077 | -39.8174 | 53.4378 | 68.8327 | 6.5058 | -4 | 14.1805 | 0.7974 | -8.82 | 18.81 | 0 |  |  | 4.334 |  | 26.9 | -67.9282 | -52.1903 | 14.75 | 65.7755 | 27.1 | -12.598 | -4.2231 |  | 1.2864 |  |  | -12.9234 | -18.7009 | 23.7148 | 28.823 | 66.9396 | 68.6141 | -87.1176 | -14.1662 | 26.4274 | -34.9209 | 11.652 | 6.2807 | 6.0027 | 13 | 210.3669 | 208.4003 | 74.6 | -75.2126 | -266.7791 | 269.501 | 267.6801 | -194.5646 | -196.5837 | -44.292 | -35.9882 | 73.4957 | 73.6643 |  |  | 54.7375 | 54.8363 | -60.0226 | -60.1917 | 127.68 | 126.92 | 35.2 | 34.3 | 21.3915 | 24.32 | -343.7317 | 104.7401 | 107.6999 | 12.1 | 13.1 | -53.2 | -55.2 |  | 1.0361 | -262.3705 | -290.3892 | 480.8109 | 377.164 | -53.8872 | -369.3498 | 366.795 | -171.1533 | -203.6957 | -364.891 | 92.715 | 93.1629 | 171.77 | -472.6284 | 206.8465 | -262.2144 | 262.9164 | -10.098 |  | 14.16 |  | 7.091 | -13.68 | -5.52 |  | 5.7145 | -36.7086 | -12.2454 | 15.4 | 54.665 | 53.032 | 11.1607 |  | 47.808 | 48.2571 | 48.3494 |  | -11.4 | 20.5991 | 5.15 |  | -35.2131 | 64.7717 | 45.3247 | -34.4099 | -64.1793 | 34.3363 | 28.8009 | 2.6 | -3.1 |  | 43.8569
26/06/2025 | 04:30 | 0 | 15.5571 | -18.868 | -39.3222 | 25.0312 |  | 32.4746 |  | 39.7064 | 19.9614 | 19.5644 | 33.3 | -39.536 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.4616 |  | 17.1477 | 17.1924 | 29.1079 | 15.8674 | 5.5763 | 8.1948 |  |  |  | -55.25 |  | -33.3 | 37.4 |  |  | -24.63 | -24.66 | -49.85 | 25.04 | 25.11 | 12.4455 | 4.324 | 46.8496 | 48.4052 | 35.0234 | -33.7577 | -34.1765 | 25.8683 | 26.9542 | 53.1818 | 50.7705 | 5.7744 | 31.3591 | -410.582 | -11.8081 | -9.7 | -10.1 | 39.8295 | 38.8251 | -3.6713 |  | -69.0009 | 2.3444 |  | 3.5235 | 465.5902 | 122.3181 | 122.3792 | -522.6827 | 402.7753 |  | -16.0385 | 18.2043 | 72.6711 | 13.86 | 19.25 | 0 | 77.04 | 5.7643 | 5.0946 | 52.838 | 53.2689 | 39.3791 | -51.1512 | -50.8825 | 4.7581 | -77.8916 |  |  | -21 | 156.7 | -12.21 | 25.2347 | 25.5274 | 26.0064 | -12.1239 | -12.8331 | 46.3794 | -74.265 | 49.9377 | 10.6374 | 22.52 | 54.94 | 31.8823 | 30.1804 | -24.42 | -3.6423 | 78.4001 | 77.6728 | -178.7793 | -0.0001 | -15.0445 | -65 |  | 22.8708 |  | 39.9346 | 43.3777 | 30.21 | -6.21 | 53.7975 | 179.3502 | -31.21 | -31.26 | 96.43 | 47.33 | 177.7455 | 176.6182 | 48.8068 | 46.9545 | 250.5912 | 208.4443 | 198.6661 | 202.1634 | 63.1483 | 53.1423 | -27.173 | 534.3704 | 331.3929 |  | -29.0792 | -27.8138 | 27.6643 | -39.2068 | -36.655 | 44.592 | -3.4689 | -3.8932 | -17.4889 | 0 | -15.7 | 0.9 | 5.5304 | -100.3291 | -15.1628 | -14.6774 | 4.8762 | -52.1276 | 13.8004 |  | 3.448 | 3.4694 | 40.2128 | 41.0775 | 39.3866 | -7.5355 | -6.8657 | 76.3601 | -46.2119 | -46.1447 | 55.7123 | 70.6489 | 7.9048 | -3.23 | 13.9681 | 0.7987 | -8.67 | 18.75 |  |  | -7.085 | 4.222 |  | 27.16 | -70.7906 | -56.4541 | 15 | 64.9964 | 27.4 | -12.7421 | -4.3905 |  | 1.292 |  |  | -13.2865 | -19.1349 | 23.1875 | 30.0835 | 64.4659 | 66.234 | -91.1894 | -14.1725 | 26.5174 | -34.8868 | 12.1027 | 6.7104 | 6.4457 | 13.4347 | 218.2023 | 217.2119 | 72.9 | -73.4848 | -269.7332 | 271.3367 | 272.2887 | -204.0039 | -203.6574 | -39.4227 | -29.5815 | 74.1998 | 73.7626 | -144.1468 |  | 54.1662 | 54.0124 | -62.6039 | -63.7568 | 126.33 | 126.26 | 38.5 | 39.1 | 21.3915 | 25.2 | -350.2902 | 105.9249 | 104.1218 |  | 16.3 | -53.2 | -56.1 | 1.341 |  | -270.6431 | -305.0739 | 493.2807 | 383.825 | -54.3065 | -380.3259 | 376.287 | -177.5407 | -205.2787 | -373.211 | 94.6854 | 95.6977 | 173.9578 | -482.57 | 207.4811 | -269.6473 | 270.735 | -10.0183 |  | 14.48 | 7.059 |  | -15.36 | -5.2 |  | 4.6006 | -36.6506 | -11.3359 | 14.1 | 54.8 | 54.311 | 11.15 | 13.5104 | 46.9728 | 48.2979 | 47.4496 |  | -14.2 | 19.2439 | 5.25 |  | -30.2511 | 60.4982 | 39.6445 | -29.3284 | -59.5426 | 28.4639 | 30.3857 | 5.8 | -6.1 |  | 37.8247
26/06/2025 | 05:00 | 0 | 15.9848 | -19.0885 | -38.4048 | 24.9771 |  | 33.3373 |  | 39.7064 | 20.1234 | 19.7797 | 33.3 | -41.562 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.5269 |  | 17.5935 | 17.6388 | 29.6237 | 16.8407 | 5.3749 | 8.0726 |  |  |  | -58.02 |  | -33.3 | 39.6 |  |  | -23.57 | -24.81 | -48.22 | 23.42 | 23.48 | 11.2146 | 4.5743 | 46.5996 | 48.5763 | 37.1062 | -34.5615 | -32.7405 | 15.7199 | 14.8583 | 54.2535 | 53.7177 | 4.204 | 19.5516 | -414.5546 | -10.2174 | -10.9 | -11.1 | 41.0897 | 36.1541 | -3.681 |  | -66.1962 | 2.156 | 0 | 3.492 | 458.571 | 123.722 | 123.2642 | -507.5246 | 411.1267 |  | -28.1461 | 29.4572 | 75.6849 | 14.12 | 19.77 |  | 78.78 | 8.1756 | 8.4435 | 56.1785 | 57.5552 | 38.9605 | -56.4574 | -56.4872 | 5.9268 | -80.5634 |  |  | -20.5 | 162 | -12.29 | 24.6044 | 23.5924 | 23.4273 | -11.8384 | -11.5819 | 44.4548 | -73.5101 | 47.2683 | 11.1279 | 22.25 | 55.54 | 32.8198 | 31.0593 | -25.02 | -3.6423 | 80.865 | 80.0244 | -176.0506 | -0.0001 | -15.2027 | -67.5 |  | 23.1839 | 31.9427 | 41.3435 | 45.1355 | 31.57 | -6.32 | 54.1215 | 175.855 | -30.79 | -31.08 | 98.45 | 48.77 | 178.0546 | 171.8364 | 48.1279 | 44.6727 | 253.8088 | 209.0316 | 201.4708 | 202.1352 | 89.6832 | 75.0764 | -26.753 | 525.9717 | 359.5021 |  | -29.4335 | -27.5508 | -11.8092 | -37.3069 | -33.5242 | 152.124 | -18.468 | -18.5315 | -43.8616 | 15.39 | -15.88 | 100.4 | 5.6388 | -97.5341 | -15.4918 | -15.0091 | 4.8517 | -69.998 | 37.9677 |  | 3.8012 | 3.8024 | 40.8859 | 40.585 | 40.0749 | -8.7077 | -8.8752 | 72.676 | -44.4155 | -44.2631 | 55.9003 | 70.2802 | 4.4038 | -2.42 | 14.1805 | 0.8219 | -8.61 | 17.25 |  |  | -6.996 | 4.168 |  | 26.94 | -71.1469 | -53.821 | 15.47 | 65.4252 | 26.9 | -13.2621 | -4.6404 |  | 1.3567 |  |  | -15.1514 | -19.9449 | 24.049 | 30.7557 | 68.0373 | 69.4997 | -91.8875 | -14.2474 | 27.0834 | -35.7568 | 11.7667 | 6.8862 | 6.6461 | 13 | 213.8001 | 212.9402 | 77.5 | -77.4534 | -277.3117 | 282.7535 | 280.5641 | -201.3447 | -199.1745 | -43.2218 | -34.1066 | 73.9095 | 72.6024 |  | -148.0911 | 55.5285 | 54.9902 | -65.2974 | -64.5799 | 126.92 | 126.65 | 35.9 | 36.1 | 21.3295 | 25.92 | -348.9137 | 105.0274 | 104.7734 | 12.8 | 16 | -52.1 | -54.3 |  | 1.0858 | -278.8417 | -318.6612 | 485.0997 | 382.0668 | -47.9489 | -373.0849 | 369.6872 | -170.7646 | -204.8942 | -365.264 | 92.7432 | 94.8383 | 175.7313 | -472.0698 | 207.5139 | -264.8346 | 267.1961 | -10.889 |  | 13.12 | 6.987 | 7.016 | -13.12 | -6.08 |  | 5.803 | -36.7391 | -12.7733 | 14 | 53.993 | 53.139 | 11.1472 |  | 45.8446 | 46.5439 | 46.6699 |  | -13.1 | 19.7108 | 5.57 |  | -28.8979 | 65.5097 | 43.99 | -28.6932 | -63.941 | 32.2537 | 31.0417 | 3.7 | -4 |  | 48.1275
26/06/2025 | 05:30 | 0 | 16.5026 | -19.7925 | -38.4148 | 25.6859 |  | 35.174 |  | 41.3722 | 21.0874 | 20.6527 | 33.3 | -42.16 | 37.4 |  | -37.4 | 14.116 |  | 18.3237 | 18.4815 | 30.9048 | 17.0981 | 5.7655 | 8.2501 |  |  |  | -60.68 |  | -33.3 | 39.6 |  |  | -22.52 | -22.73 | -57.06 | 27.78 | 27.87 | 11.9204 | 4.1759 | 48.2647 | 50.6362 | 35.7945 | -34.9633 | -35.278 | 27.3721 | 27.5346 | 53.7177 | 53.8516 | 6.2978 | 26.7378 | -422.8337 | -10.6272 | -10.8 | -11.1 | 41.5547 | 40.9039 | -3.3676 |  | -69.8394 | 2.5905 |  | 3.3772 | 479.9339 | 129.1238 | 129.3069 | -536.6223 | 427.2471 |  | -19.2485 | 20.5683 | 78.7886 | 14.65 | 20.29 |  | 82.14 | -1.3354 | -0.7996 | 62.0973 | 63.3164 | 36.7904 | -59.2823 | -59.8752 | 5.98 | -84.796 |  |  | -20.5 | 171.1 | -12.59 | 24.8866 | 26.0487 | 24.961 | -10.0342 | -10.6073 | 47.3318 | -79.5176 | 50.3271 | 11.4971 | 25.46 | 58.24 | 34.2261 | 32.3776 | -26.17 | -3.6423 | 85.4197 | 85.2343 | -189.2308 | -0.0002 | -15.9129 | -71.9 | -72 | 23.6234 | 34.2865 | 46.9793 | 48.6511 | 33.96 | -7.45 | 55.3365 | 187.0406 | -31.03 | -31.25 | 103.04 | 51.45 | 187.9454 | 183.1818 | 43.111 | 41.0182 | 261.3477 | 217.6538 | 209.8944 | 212.4467 | 67.9931 | 55.3569 | -26.225 | 546.3156 | 316.7562 |  | -29.6771 | -28.0263 | 10.5009 | -30.8679 | -29.3342 | 72.24 | -11.6871 | -12.3618 | -22.2789 | 16.77 | -21.75 | 1 | 6.1207 | -87.1899 | -15.4833 | -14.9431 | 5.5039 | -51.912 | 17.5908 |  | 3.9686 | 3.9544 | 38.8187 | 39.0603 | 37.7594 | 0 | 0 | 80.5465 | -40.1881 | -40.2328 | 59.6633 | 74.6945 | 6.0151 | -1.28 | 13.4749 | 0.867 | -8.3 | 16.36 |  |  | -6.893 | 4.136 |  | 27.45 | -75.0247 | -61.0019 | 15.7 | 67.1896 | 26.1 | -13.9035 | -5.2094 |  | 1.4352 |  |  | -13.6696 | -21.8096 | 23.9171 | 33.9489 | 66.0743 | 65.4584 | -93.4116 | -14.9019 | 28.1261 | -37.9525 | 12.5449 | 7.8042 | 7.5215 | 14.0492 | 224.0216 | 220.0441 | 125.7 | -126.5501 | -324.8986 | 325.524 | 324.9929 | -209.2909 | -207.8633 | -37.9164 | -28.2124 | 71.754 | 70.7216 |  |  | 54.9023 | 54.1552 | -69.5201 | -69.4935 | 127.11 | 127.32 | 39.1 | 38.7 | 21.5154 | 27.28 | -347.8419 | 103.9344 | 103.6684 | 13.8 | 16.6 | -53.2 | -56.2 | 1.2215 |  | -320.628 | -280.3866 | 497.3331 | 388.77 | -49.4492 | -375.8024 | 378.4644 | -176.4537 | -205.1793 | -371.3104 | 96.1396 | 94.8841 | 172.999 | -479.3279 | 206.9141 | -272.2342 | 274.1641 | -9.9387 |  | 13.92 | 6.525 | 6.583 | -13.28 | -5.12 |  | 4.8936 | -36.3271 | -12.0409 | 13.2 | 58.121 | 55.355 | 11.1437 |  | 47.2146 | 46.0781 | 47.2662 |  | -15.8 | 19.6365 | 5.9 |  | -30.1866 | 60.8849 | 38.3127 | -31.3123 | -60.606 | 27.8004 | 32.6232 | 6.8 | -6.1 |  | 52.6952
26/06/2025 | 06:00 | 0 | 17.1277 | -20.5872 | -38.055 | 27.3929 |  | 37.5712 |  | 44.2693 | 22.8273 | 22.0634 | 31.08 | -41.613 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.7712 |  | 19.0855 | 19.4768 | 32.3225 | 16.506 | 6.058 | 8.3197 |  |  |  | -65.54 |  | -31.08 | 39.6 |  |  | -27.23 | -26.83 | -55.2 | 27.09 | 27.24 | 11.7203 | 3.8672 | 52.5182 | 54.5167 | 37.9319 | -34.2935 | -34.2817 | 8.4598 | 8.8095 | 59.076 | 60.4156 | 3.1571 | 15.0577 | -423.9709 | -10.1768 | -10.8 | -11.1 | 40.5816 | 39.7897 | -3.6082 |  | -67.7088 | 3.1098 |  | 3.6319 | 478.8047 | 134.8918 | 134.9528 | -544.3088 | 438.3405 |  | -33.1782 | 34.4626 | 81.9122 | 15.07 | 20.82 |  | 84.01 | -8.703 | -7.0955 | 67.3849 | 67.9095 | 33.1872 | -66.6345 | -67.1479 | 6.8372 | -87.2691 |  |  | -11.4 | 170.5 | -13.39 | 25.5818 | 26.4679 | 25.8454 | -6.9091 | -7.5822 | 46.1728 | -83.1346 | 49.574 | 11.933 | 34.94 | 61.19 | 36.5698 | 34.5749 | -26.99 | -3.6423 | 86.7649 | 85.361 | -186.4853 | -0.0001 | -16.4094 | -76.7 | -76.7 | 24.2001 | 38.3881 | 52.615 | 54.5105 | 38.22 | -8.26 | 55.026 | 183.7404 | -30.94 | -31.25 | 107.02 | 53.87 | 185.4182 | 181.2364 | 34.0793 | 32.7455 | 260.396 | 216.8546 | 209.9663 | 211.8205 | 71.2763 | 60.2924 | -25.546 | 553.8165 | 277.3463 |  | -29.763 | -28.4757 | 0 | -38.6014 | -36.1176 | 132.156 | -26.0019 | -26.5763 | -27.9533 | 15.21 | -18.4 | 63.5 | 6.6145 | -102.2008 | -14.7642 | -14.2439 | 4.4899 | -58.6863 | 23.9581 |  | 3.9508 | 3.9641 | 37.9109 | 38.5568 | 36.888 | 6.1959 | 6.0284 | 80.8814 | -31.5642 | -31.8699 | 61.8181 | 77.048 | 4.1181 | 0.21 | 12.5814 | 0.8927 | -7.67 | 14.07 |  |  | -6.699 | 4.307 |  | 26.9 | -76.5024 | -61.0069 | 15.38 | 66.1841 | 24.8 | -14.5625 | -5.0816 |  | 1.5619 |  |  | -13.1384 | -23.5317 | 23.5738 | 36.4699 | 69.0498 | 71.0988 | -98.1503 | -15.3553 | 28.4503 | -38.537 | 12.1505 | 8.7905 | 8.5024 | 13.7108 | 227.4649 | 222.6025 | 199.5 | -200.2086 | -384.5672 | 388.2473 | 385.9163 | -210.7908 | -209.6189 | -38.8036 | -29.1974 | 72.9803 | 70.8985 | -151.2993 |  | 57.2753 | 56.4294 | -73.8761 | -73.4192 | 125.59 | 125.88 | 36.2 | 36.6 | 21.2697 | 27.44 | -356.6094 | 105.0208 | 104.7601 | 15 | 17.1 | -54.9 | -57.8 |  | 0.98 | -380.4965 | -245.2825 | 500.7487 | 392.1631 | -45.0097 | -383.635 | 387.0505 | -178.8234 | -206.0589 | -377.7879 | 97.0506 | 98.399 | 178.5532 | -489.3336 | 212.5681 | -276.543 | 277.6382 | -8.9114 |  | 12.88 | 6.174 | 6.158 | -12.64 | -5.68 |  | 5.9495 | -36.1227 | -11.8364 | 13.4 | 53.28 | 52.641 |  | 13.2788 | 46.2994 | 46.8587 | 45.4268 |  | -15.1 | 18.6749 | 6.16 |  | -27.6735 | 62.3065 | 39.7729 | -28.1414 | -62.0636 | 28.095 | 33.7297 | 5.6 | -5.7 |  | 57.5602
26/06/2025 | 06:30 | 0 | 17.9122 | -21.6908 | -37.063 | 31.0796 |  | 41.7259 |  | 50.8395 | 25.6332 | 25.2567 | 19.98 | -38.739 | 33 | 13.248 | -33 | 13.8594 |  | 20.3684 | 20.6063 | 34.7438 | 16.6239 | 6.0108 | 8.0703 |  |  |  | -77.33 |  | -19.98 | 37.4 |  |  | -37.94 | -37.58 | -42.57 | 38.25 | 37.95 | 13.0115 | 3.3567 | 56.8966 | 59.1774 | 44.7963 | -44.0726 | -43.3427 | 31.7118 | 28.6166 | 63.6306 | 64.8363 | 6.8213 | 34.6865 | -493.9445 | -8.2099 | -12 | -12.5 | 49.8163 | 48.4401 | -3.1951 |  | -77.4457 | 2.618 | 5.9734 | 4.1342 | 546.5864 | 134.5866 | 134.6171 | -554.9447 | 495.0956 |  | -81.0606 | 82.3047 | 81.9621 | 15.32 | 20.84 |  | 85.89 | -8.703 | -9.1049 | 71.0994 | 70.5465 | 28.4589 | -83.2781 | -83.9676 | 7.0101 | -90.1686 |  |  | -8.9 | 181.8 | -13.81 | 19.7037 | 19.9327 | 20.3679 | -17.5148 | -17.5853 | 55.6533 | -82.0307 | 58.5137 | 12.8262 | 39.32 | 65.07 | 40.7886 | 38.53 | -29.29 | -3.6423 | 91.5314 | 90.3155 | -180.0263 | -0.0001 | -17.9007 | -82.9 | -82 | 25.2768 | 45.4193 | 63.8865 | 64.4714 | 45.28 | -10.07 | 57.24 | 177.5451 | -30.88 | -31.5 | 110.88 | 58.15 | 179.0909 | 177.2545 | 28.1376 | 26.7273 | 269.6619 | 225.3694 | 215.579 | 219.4602 | 82.0971 | 67.2212 | -25.514 | 568.1882 | 237.8261 |  | -32.3786 | -30.8677 | 0 | -39.6482 | -35.5718 | 149.052 | -37.9308 | -38.6102 | -33.547 | 0 | -20.4 | 113.9 | 7.9961 | -110.6029 | -14.6164 | -14.1774 | 4.8234 | -64.5935 | 28.7382 |  | 4.2044 | 4.1605 | 38.9858 | 39.4982 | 38.1086 | 8.2054 | 8.0379 | 93.4406 | -25.4911 | -25.7033 | 70.9101 | 87.1466 | 6.7842 | 1.14 | 9.991 | 0.9622 | -6.36 | 13.34 |  |  | -6.811 | 4.234 |  | 26.55 | -86.8073 | -69.9989 |  | 66.9489 | 23.2 | -15.9985 | -5.8149 |  | 1.7133 |  |  | -12.8471 | -28.1961 | 23.6352 | 44.0328 | 62.0658 | 63.9281 | -104.3966 | -16.5037 | 30.7664 | -41.8703 | 12.4531 | 10.1004 | 9.7891 | 14 | 223.2706 | 223.4059 | 257.3 | -255.2865 | -435.6762 | 434.2612 | 437.2112 | -208.58 | -209.6842 | -38.8033 | -29.192 | 69.2495 | 69.4514 |  |  | 56.6931 | 55.8911 | -71.5412 | -70.1441 | 124.69 | 124.55 | 37.4 | 36.4 | 21.4128 | 26.96 | -349.9152 | 108.3178 | 108.0562 | 15.6 | 17.1 | -52.3 | -55.2 | 1.3339 | 1.0755 | -425.9572 | -203.1002 | 489.733 | 380.9225 | -41.0954 | -370.3588 | 374.8414 | -177.043 | -205.9815 | -372.0013 | 91.5657 | 93.6293 | 179.8661 | -474.25 | 208.7252 | -267.2273 | 267.1941 | -8.4884 |  | 12.64 | 6.336 | 6.331 | -12.4 | -3.92 |  | 4.7776 | -36.0952 | -11.3085 | 13.8 | 53.207 | 53.848 | 11.1238 | 13.2013 | 45.4349 | 45.0335 | 45.332 |  | -16.1 | 18.7866 | 6.64 |  | -27.411 | 63.0007 | 40.2681 | -27.7404 | -62.3231 | 28.6969 | 34.0382 | 6.4 | -5.9 |  | 75.0743
26/06/2025 | 07:00 | 0 | 17.4804 | -20.9938 | -38.0371 | 31.0534 |  | 42.37 |  | 52.7666 | 26.9352 | 26.2063 | 26.64 | -39.087 | 33 |  | -33 | 13.5304 |  | 20.6786 | 20.6484 |  | 16.5594 | 5.6275 | 8.398 |  |  |  | -78.4 |  | -26.64 | 37.4 |  |  | -37.75 | -37.88 | -40.46 | 38.08 | 38.14 | 12.8162 | 3.8037 | 56.9428 | 59.3595 | 36.8649 | -40.3217 | -40.3179 | 10.4763 | 10.5099 | 62.0231 | 62.559 | 2.6336 | 13.6922 | -420.9504 | -10.2379 | -11 | -11.3 | 46.2524 | 45.2937 | -3.6213 |  | -57.5374 | 4.0487 | 6.2059 | 4.2071 | 477.4619 | 133.7321 | 133.7321 | -545.4307 | 447.8904 |  | -39.6175 | 41.3587 | 82.9101 | 14.02 | 19.5 |  | 85 | -27.591 | -27.457 | 85.0353 | 85.6799 | 31.3863 | -70.5187 | -70.636 | 3.8826 | -80.2199 |  |  | 14.5 | 158.4 | -14.4 | 32.6782 | 32.4712 | 32.6431 | 5.0042 | 4.4607 | 37.6811 | -86.0472 | 40.6721 | 12.2551 | 31.09 | 58.31 | 42.1948 | 39.8483 | -28.92 | -3.6423 | 79.6694 | 80.1048 | -160.6414 | -0.0001 | -17.5593 | -83.8 | -83.5 | 26.3205 | 48.642 | 61.5383 | 67.9871 | 48.07 | -8.72 | 50.6925 | 159.239 | -30.91 | -31.09 | 112.94 | 57.63 | 160.2 | 158.6182 | 7.3532 | 6.3727 | 248.8764 | 204.2074 | 196.6019 | 200.694 | 75.3032 | 66.2369 | -24.071 | 557.7075 | 224.0116 |  | -33.2403 | -31.5661 | 0 | -37.208 | -34.772 | 170.556 | -42.6969 | -43.1256 | -30.0823 | 0 | -23.56 | 103.5 | 8.9653 | -109.6657 | -13.3853 | -12.7944 | 1.8285 | -64.2266 | 27.4326 |  | 4.0372 | 4.0164 | 38.884 | 38.7933 | 37.8267 | 26.9605 | 27.2954 | 23.2764 | -4.8494 | -4.8089 | 15.8432 | 27.4129 | -3.1916 | -7.98 | 10.0618 | 0.9744 | -6.35 | 13.2 |  |  | -6.74 | 4.166 |  | 27.68 | -27.5618 | -14.797 | 13.96 | 72.7706 | 24.3 | -18.0597 | -4.8053 |  | 1.7662 |  |  | -13.2276 | -30.0252 | 23.3367 | 46.0495 | 60.4086 | 61.6662 | -117.77 | -17.6756 | 31.5296 | -43.3193 | 12.2465 | 11.1258 | 10.8663 |  | 202.8855 | 199.7623 | 190.3 | -191.9876 | -369.9322 | 372.2775 | 373.0515 | -191.8362 | -192.295 | -40.8976 | -31.1946 | 72.6486 | 71.5374 |  | -154.1739 | 46.3548 | 45.5088 | -63.5438 | -63.998 | 121.84 | 122.1 | 27.8 | 28.9 | 21.3722 | 8.16 | -339.2611 | 98.1553 | 97.8991 | 13.3 | 13.7 | -45.5 | -47.3 | 1.1478 | 0.9647 | -367.5916 | -190.1519 | 426.7754 | 337.3342 | -37.5356 | -329.0283 | 326.5022 | -155.6424 | -174.3354 | -321.6507 | 101.636 | 102.7947 | 152.4903 | -418.8046 | 178.0416 | -239.857 | 238.3189 | -10.6528 |  | 10.08 | 6.393 | 6.397 | -10.96 | -5.92 |  | 6.7979 | -31.3771 | -14.9126 | 11.5 | 53.621 | 52.648 |  | 13.21 | 47.4102 | 46.9947 | 46.9436 |  | -13.5 | 20.2915 | 6.52 |  | -30.0888 | 65.1816 | 42.3685 | -30.885 | -63.7003 | 29.9462 | 32.7083 | 4.4 | -3.7 |  | 70.9937
26/06/2025 | 07:30 | 0 | 17.5228 | -20.9412 | -37.5943 | 31.0194 |  | 42.7941 |  | 52.3073 | 26.5212 | 26.1216 | 26.64 | -38.321 | 33 | 9.108 | -33 | 13.9025 |  | 21.1916 | 21.2511 | 35.4369 | 16.0816 | 5.7535 | 8.2591 |  |  |  | -79.04 |  | -26.64 | 37.4 |  |  | -40.22 | -40.16 | -37.2 | 40.29 | 40.43 | 12.8911 | 3.5896 | 59.3442 | 60.4926 | 41.0812 | -44.7424 | -43.5877 | 29.6129 | 20.6634 | 62.291 | 63.4967 | 4.7275 | 26.5073 | -451.4505 | -7.827 | -12 | -12.3 | 49.3479 | 47.0914 | -3.5523 |  | -62.2586 | 4.9504 | 6.9718 | 4.7374 | 502.5482 | 144.2915 | 143.0097 | -592.4922 | 474.3046 |  | -40.9551 | 41.11 | 86.1934 | 15.04 | 20.61 |  | 87.8 | -35.0926 | -34.5567 | 91.7711 | 93.0081 | 28.4971 | -77.9644 | -77.4924 | 6.3436 | -84.3556 |  |  | 16.9 | 160.9 | -14.91 | 29.603 | 32.4177 | 32.6346 | 8.0548 | 9.0364 | 46.199 | -96.771 | 49.852 | 11.8175 | 38.19 | 61.22 | 43.1323 | 41.1667 | -28.97 | -3.6423 | 84.3033 | 83.5209 | -166.3858 | -0.0001 | -17.5403 | -91 | -91.4 | 26.9302 | 51.5717 | 64.8258 | 72.6746 | 50.63 | -9.13 | 52.974 | 166.1594 | -30.74 | -30.8 | 113.77 | 59.26 | 157.5636 | 152.6545 | 0 | -2.9364 | 254.298 | 209.2134 | 201.119 | 204.1087 | 44.4751 | 35.6867 | -22.141 | 602.3902 | 100.4158 |  | -33.1864 | -31.4061 | 14.4547 | -39.5842 | -36.821 | 162.876 | -37.443 | -38.1391 | -0.8849 | 17.21 | -15.85 | 48.5 | 9.5331 | -116.7097 | -14.0007 | -13.3593 | 2.63 | -32.721 | 0 |  | 4.068 | 4.0582 | 38.8274 | 39.0204 | 37.4522 | 34.1611 | 33.8262 | 35.6682 | 2.1972 | 2.7334 | 25.796 | 39.3478 | -0.8917 | -7.17 | 9.991 | 1.0208 | -6.39 | 13.44 |  |  | -6.548 | 4.292 |  | 27.54 | -35.5594 | -22.5166 | 14.35 | 71.6326 | 24.7 | -20.858 | -2.8631 |  | 1.7065 |  |  | -13.7994 | -32.6002 | 21.8773 | 50.0831 | 65.2828 | 66.1178 | -126.6485 | -19.9815 | 32.4895 | -46.6284 | 11.4927 | 11.8192 | 11.3831 | 13.2547 | 172.5821 | 172.1656 | 195.3 | -190.7562 | -347.3245 | 347.3181 | 344.3043 | -165.3266 | -163.5672 | -43.856 | -34.1999 | 72.7193 | 72.4184 | -134.66 | -132.9257 | 33.7642 | 32.7645 | -47.8649 | -48.5024 | 105.65 | 104.94 | 26.2 | 26.1 | 21.3103 | -12.72 | -351.8061 | 93.2165 | 92.3229 | 11.1 | 17.1 | -33.4 | -35.3 |  |  | -347.0902 | -75.955 | 334.8158 | 257.704 | -33.7732 | -253.6539 | 249.8129 | -130.0139 | -122.5323 | -247.5569 | 116.7289 | 116.9383 | 133.6739 | -321.5498 | 123.0717 | -195.1396 | 197.2455 | -9.1476 |  | 12.72 | 6.261 | 6.324 | -12.56 | -4.8 |  | 4.5731 | -26.3386 | -16.4935 | 9.7 | 53.942 | 53.456 |  |  | 47.7536 | 46.7991 | 46.4379 |  | -16.1 | 19.5827 | 6.61 |  | -31.8279 | 65.8161 | 45.0556 | -32.6748 | -66.4206 | 32.8072 | 32.3589 | 7.5 | -6.4 |  | 72.9871
26/06/2025 | 08:00 | 0 | 17.1861 | -21.1341 | -37.6452 | 30.6227 |  | 42.927 |  | 54.9177 | 28.0411 | 27.5671 | 22.2 | -38.561 | 33 | 8.28 | -33 | 13.7119 |  | 21.4851 | 21.6481 | 36.521 | 15.9972 | 5.8142 | 8.3814 |  |  |  | -82.01 |  | -22.2 | 37.4 |  |  | -39.02 | -38.71 | -41.7 | 38.79 | 38.91 | 13.1809 | 3.9847 | 58.6647 | 61.0575 | 43.9145 | -41.6613 | -41.9673 | 7.3911 | 7.0558 | 67.3815 | 68.989 | 1.5867 | 9.7573 | -443.1236 | -6.9047 | -12.2 | -12.5 | 48.4378 | 47.104 | -3.5687 |  | -62.2233 | 5.2787 | 6.5949 | 4.64 | 495.5899 | 156.743 | 157.1398 | -593.1592 | 485.793 |  | -46.9233 | 47.8167 | 90.5145 | 15.23 | 20.95 |  | 90.5 | -33.3511 | -34.5567 | 89.838 | 91.4467 | 23.9448 | -82.7812 | -82.7254 | 3.6347 | -81.9772 |  |  | 20.6 | 164.7 | -15.47 | 31.3894 | 31.6669 | 32.119 | 6.8072 | 6.5889 | 42.657 | -99.9716 | 47.4401 | 11.6823 | 44.19 | 62.52 | 44.5386 | 42.0456 | -29.3 | -3.6423 | 83.6992 | 81.0365 | -169.3939 | -0.0001 | -17.7562 | -92.8 | -92.4 | 26.5402 | 53.9154 | 67.6437 | 76.1902 | 53.02 | -10.38 | 53.6355 | 166.0294 | -28.85 | -28.96 | 112.34 | 60.77 | 169.2182 | 165.0364 | 0 | -0.5909 | 257.1589 | 214.4715 | 204.7817 | 208.1477 | 63.8636 | 56.8881 | -22.597 | 608.3282 | 100.1705 |  | -32.7371 | -31.8075 | 18.6246 | -46.7317 | -44.7079 | 145.98 | -41.7074 | -43.264 | -17.7464 | 0 | -12.59 | 109 | 9.551 | -132.4548 | -15.0687 | -14.5041 | 4.1743 | -45.6944 | 18.6199 |  | 4.271 | 4.255 | 30.972 | 31.315 | 29.9999 | 33.9936 | 33.9936 | 37.0078 | 2.9967 | 3.0964 | 26.425 | 37.028 | 0.368 | -6.56 | 10.0618 | 0.9732 | -6.56 | 14.28 |  |  | -6.65 | 4.275 |  | 29.34 | -36.7376 | -27.7691 |  | 76.1705 | 24.4 | -20.4625 | -4.2143 |  | 1.7523 |  |  | -12.5879 | -32.4031 | 23.3101 | 50.9234 | 64.2457 | 66.7431 | -127.4049 | -21.6314 | 32.9623 | -50.5663 | 11.0362 | 11.4383 | 11.1827 | 12.5332 | 157.4071 | 155.6231 | 108.5 | -108.0723 | -258.7415 | 263.5934 | 259.4325 | -148.711 | -147.3109 | -41.1339 | -31.2927 | 73.9164 | 72.6262 | -108.0611 | -107.3065 | 27.6777 | 27.5239 | -36.5256 | -36.7857 | 86.59 | 86.95 | 39.1 | 39.9 |  | -35.6 | -369.6674 | 91.1877 | 92.4929 | 11.1 | 25.7 | -25.9 | -27.2 | 1.239 |  | -255.2039 | -71.612 | 279.5044 | 215.0326 | -32.6708 | -207.7101 | 210.8518 | -124.3381 | -88.7411 | -207.7523 | 132.7219 | 135.5093 | 122.2307 | -273.1588 | 91.2693 | -181.4338 | 182.2404 | -10.1776 |  | 17.68 | 6.468 | 6.478 | -18.4 | 0 |  | -1.5518 | -26.1036 | -12.8618 | 12.1 | 55.876 | 53.254 |  | 13.206 | 48.0377 | 48.1284 | 48.8506 |  | -24 | 20.1191 | 6.47 |  | -28.0518 | 64.5493 | 41.4191 | -27.7958 | -64.0048 | 29.7091 | 32.5405 | 15 | -15.7 |  | 73.1687
26/06/2025 | 08:30 | 0 |  | -21.066 | -36.8953 | 32.4876 |  | 43.363 |  | 56.7246 | 28.9831 | 28.2603 | 19.98 | -40.774 | 35.2 | 7.452 | -35.2 | 13.5172 |  | 21.7346 | 22.3673 | 36.9187 | 15.9425 | 6.2446 | 8.2893 |  |  |  | -84.89 |  | -19.98 | 39.6 |  |  | -44.57 | -44.98 | -35.96 | 44.69 | 45.61 | 13.7881 | 3.7639 | 62.3314 | 63.0005 | 47.9331 | -47.6895 | -47.0849 | 30.7599 | 26.4269 | 67.5154 | 70.0607 | 5.2509 | 28.9003 | -483.8689 | -6.5478 | -12.8 | -13.2 | 53.5948 | 52.8638 | -3.6948 |  | -68.984 | 5.9314 | 6.8835 | 4.6974 | 535.325 | 163.2435 | 163.1824 | -627.3127 | 523.0341 |  | -55.6243 | 56.7975 | 96.7717 | 16.9 | 23.12 |  | 96.33 | -36.0303 | -36.1642 | 92.7002 | 93.1731 | 26.1792 | -91.912 | -92.3472 | 4.7119 | -92.044 |  |  | 3.8 | 187.4 | -15.92 | 26.3802 | 26.8259 | 26.9697 | 0.5439 | 1.3872 | 49.5134 | -103.1793 | 55.5229 | 12.1317 | 47.13 | 69.78 | 47.5854 | 44.8288 | -31.34 | -3.6423 | 93.2023 | 92.4889 | -193.0538 | 0 | -19.0159 | -97.3 | -97.4 | 28.331 | 56.8451 | 70.9312 | 79.7058 | 55.93 | -11.36 | 58.482 | 191.5659 | -30.04 | -30.43 | 113.26 | 64.86 | 193.8182 | 188.0909 | 5.5187 | 5.2909 | 285.1532 | 235.2229 | 225.3235 | 228.9474 | 48.5687 | 38.4809 | -23.831 | 643.7599 | 74.2467 |  | -34.2613 | -32.332 | 36.2785 | -38.8285 | -36.3996 | 50.736 | -30.031 | -30.665 | -2.9186 | 15.76 | -7.38 | 1 | 10.15 | -118.5268 | -15.0974 | -14.6016 | 3.141 | -36.351 | 0 |  | 4.6185 | 4.625 | 33.8863 | 34.4029 | 32.7039 | 36.0031 | 35.1658 | 52.9162 | -3.7186 | -3.759 | 35.8902 | 47.1332 | 2.6606 | -4.3 | 10.3597 | 0.9866 | -6.53 | 14.82 |  |  | -6.571 | 4.251 |  | 31.16 | -47.1484 | -34.1883 | 15.08 | 78.1865 | 25.5 | -22.068 | -5.181 |  | 1.8721 |  |  | -14.1739 | -35.077 | 23.3193 | 54.9569 | 65.3386 | 67.7505 | -133.9773 | -22.8854 | 35.6945 | -54.501 | 11.2293 | 12.4638 | 12.0475 | 12.9643 | 155.0959 | 154.204 | 108.1 | -108.5811 | -258.8359 | 261.9249 | 257.235 | -147.2005 | -146.0034 | -41.4787 | -31.3853 | 72.589 | 72.5181 | -94.3295 | -95.0159 | 26.1176 | 25.2607 | -33.8148 | -33.98 | 84.37 | 85.3 | 36.4 | 37.1 | 21.3103 | -40.64 | -376.7699 | 94.541 | 93.3578 | 9.9 | 26.4 | -24.1 | -25.4 |  |  | -255.3862 | -40.8849 | 267.3933 | 202.9546 | -32.3946 | -196.7371 | 196.7908 | -123.5742 | -81.9664 | -194.6948 | 135.3201 | 135.068 | 123.8155 | -258.0394 | 85.4614 | -172.6199 | 175.0736 | -10.5209 |  | 18.8 | 6.256 | 6.266 | -19.68 | 0 |  | -1.4633 | -23.9643 | -13.4173 | 10.4 | 55.048 | 53.819 | 11.1736 | 13.1884 | 47.994 | 47.0791 | 47.4073 |  | -25.7 | 21.193 | 6.75 |  | -29.4521 | 65.2464 | 42.3553 | -28.1112 | -64.4721 | 29.8988 | 33.9487 | 15.9 | -15.3 |  | 74.0551
26/06/2025 | 09:00 | 0 | 16.9356 | -21.1162 | -36.4123 | 32.7961 |  | 44.3392 |  | 58.2081 | 29.6311 | 28.8825 | 22.2 | -42.435 | 37.4 | 7.452 | -35.2 | 12.9243 | 0.3716 | 22.5977 | 22.5335 | 37.3187 | 16.6447 | 5.5512 | 7.6593 |  |  |  | -84.47 |  | -22.2 | 39.6 |  |  | -40.96 | -41.06 | -43.2 | 40.95 | 41.35 | 15.1187 | 3.792 | 64.019 | 65.1976 | 47.7693 | -43.9386 | -43.6987 | 9.2798 | 9.1574 | 69.7928 | 72.0701 | 2.6336 | 13.9277 | -472.7141 | -7.4603 | -12 | -12.2 | 50.3856 | 49.1365 | -3.7996 |  | -65.0146 | 6.7215 | 6.8795 | 4.7544 | 523.2702 | 172.7042 | 173.1925 | -646.6345 | 529.5541 |  | -50.2961 | 51.8319 | 101.9411 | 17.12 | 23.54 |  | 99.34 | -41.5225 | -40.049 | 98.1688 | 97.7662 | 24.1835 | -93.3785 | -93.9193 | 3.8265 | -90.8801 |  |  | 12.7 | 182.5 | -16.23 | 29.8559 | 31.2467 | 31.1061 | 9.5535 | 9.6964 | 47.5776 | -111.8395 | 54.2316 | 12.4026 | 44.34 | 70.76 | 48.9917 | 46.5866 | -32.36 |  | 92.4834 | 91.0187 | -189.4142 | 0 | -19.6241 | -103.9 | -103.7 | 28.6331 | 58.017 | 70.9312 | 82.0496 | 57.78 | -11.4 | 62.1405 | 185.6005 | -30.63 | -31.01 | 113.54 | 66.62 | 187.2 | 185.1818 | 0 | -1.0818 | 282.4641 | 231.8323 | 223.6356 | 227.6387 | 40.3495 | 30.5033 | -24.185 | 653.4333 | 16.4339 |  | -32.7969 | -30.5197 | 46.2 | -51.1291 | -47.7393 | 64.56 | -35.8957 | -36.4997 | 5.2775 | 15.03 | -17.44 | 1 | 10.318 | -141.8497 | -15.6689 | -15.2362 | 3.9059 | -28.3254 | -7.3401 |  | 4.7996 | 4.7088 | 38.6913 | 40.093 | 37.7743 | 41.5292 | 41.6966 | 46.0505 | 2.1977 | 2.4468 | 34.2926 | 45.8056 | 2.5507 | -6.87 | 10.0667 | 1.0343 | -6.63 | 15.17 |  | 3.0217 | -6.202 | 4.337 | 8.7414 | 29.61 | -46.8315 | -34.3124 | 15.46 | 77.9578 | 26.2 | -21.9865 | -4.8126 |  | 1.9265 |  |  | -15.8298 | -35.6563 | 23.5473 | 56.2174 | 66.1693 | 67.3339 | -133.3502 | -23.8141 | 34.8861 | -56.6654 | 11.3646 | 12.8642 | 12.596 |  | 155.1208 | 155.5283 | 162.6 | -162.3602 | -293.0617 | 298.7549 | 296.1763 | -147.8549 | -148.4756 | -41.5247 | -30.8982 | 75.7689 | 74.6256 |  |  | 25.1838 | 25.1289 | -33.2692 | -33.1866 | 78.95 | 79.4 | 40.6 | 40.7 | 21.5154 | -48.56 | -380.5524 | 95.1706 | 94.8905 | 9.9 | 26.8 | -26.9 | -27.2 | 0.7426 | 0.5283 | -293.7672 | 18.3021 | 271.6992 | 209.0447 | -35.5766 | -206.026 | 200.7262 | -127.8849 | -84.5822 | -198.2693 | 138.7104 | 137.8255 | 126.8516 | -260.5183 | 87.8801 | -171.9361 | 172.7551 | -10.5731 |  | 21.36 | 6.17 | 6.173 | -20.08 | 1.52 |  | -2.3117 | -25.0202 | -12.1294 | 9.5 | 59.54 | 56.785 | 11.1499 |  | 47.4041 | 47.4251 | 49.042 |  | -29 | 19.9679 | 6.94 |  | -28.8408 | 67.0399 | 41.8269 | -29.24 | -65.6322 | 29.4473 | 35.7211 | 19.8 | -18.9 |  | 76.8653
26/06/2025 | 09:30 | 0 | 17.2522 | -21.374 | -35.5522 | 25.5842 |  | 45.7678 |  | 60.5682 | 30.4851 | 30.133 | 24.42 | -51.832 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 12.4558 | 25.2158 | 22.6139 | 22.9926 | 37.5843 | 16.4844 | 5.5902 | 8.3874 |  |  |  | -88.29 |  | -24.42 | 50.6 |  |  | -42.46 | -42.45 | -45.28 | 42.65 | 42.94 | 15.4819 | 3.3784 | 64.1785 | 67.6081 | 45.3826 | -44.2065 | -43.8275 | 6.4662 | 5.7392 | 70.9984 | 73.2757 | 2.6336 | 13.5051 | -472.4248 | -9.2972 | -11.1 | -11.4 | 49.5625 | 49.2271 | -3.9877 |  | -65.5636 | 7.1185 | 7.1393 | 5.0258 | 523.1786 | 172.3074 | 173.3756 | -625.9717 | 534.4341 |  | -72.2991 | 72.4171 | 102.9391 | 17.48 | 24.18 |  | 101.41 | -45.8091 | -44.4696 | 102.8246 | 104.1065 | 21.01 | -103.8114 | -103.9926 | 5.1504 | -90.0102 |  |  | 18.2 | 177.9 | -16.68 | 29.1586 | 29.713 | 29.789 | 8.6065 | 7.791 | 48.5323 | -112.1143 | 54.4713 | 12.587 | 51.66 | 71.42 | 50.3979 | 47.7585 | -32.64 |  | 90.4306 | 88.7622 | -181.9929 | 0 | -19.8818 | -106.8 | -105.1 | 29.2648 | 59.4818 | 71.4009 | 84.3933 | 59.62 | -11.03 | 63.261 | 181.6203 | -33.39 | -33.76 | 125.02 | 67.48 | 181.9454 | 179.1818 | -8.7535 | -9.1364 | 280.8159 | 229.5714 | 221.3491 | 224.6075 | 52.531 | 41.1767 | -25.315 | 637.6829 | -59.9371 |  | -33.8515 | -30.8007 | 35.3798 | -65.4349 | -60.2469 | 162.876 | -54.8725 | -55.4671 | -5.7226 | 0 | -17.43 | 105.7 | 10.8925 | -170.6219 | -15.5365 | -15.0208 | 3.5063 | -40.8143 | 4.0103 |  | 3.9429 | 3.9929 | 38.8295 | 39.7885 | 38.3716 | 44.2085 | 45.3807 | 54.7582 | 10.6407 | 10.5927 | 39.1007 | 51.3457 | 5.6196 | -4.9 | 10.0618 | 0.9769 | -6.48 | 16.21 |  |  | -6.058 | 4.45 |  | 31.74 | -50.774 | -39.1598 | 15.96 | 81.4917 | 26.2 | -22.985 | -6.5292 |  | 1.9375 |  |  | -14.7547 | -37.2673 | 25.068 | 58.2342 | 65.0894 | 66.1688 | -134.7145 | -24.8084 | 37.342 | -60.2615 | 10.9241 | 13.6747 | 13.2288 | 12.4754 | 151.7033 | 151.1753 | 225.9 | -226.0061 | -340.8864 | 342.838 | 335.946 | -143.646 | -141.5859 | -40.7535 | -28.7743 | 71.4472 | 70.959 |  |  | 25.9968 | 25.1289 | -30.68 | -30.2963 | 77.72 | 78.16 | 39.9 | 40.4 | 16.5101 | -51.6 | -379.3975 | 93.6621 | 93.384 | 11.1 | 29.5 | -25.7 | -27.1 | 1.1528 | 0.8458 | -336.4039 | 84.4204 | 267.5259 | 203.5189 | -38.6439 | -200.519 | 196.3634 | -124.2097 | -84.9248 | -195.3727 | 135.4876 | 135.4753 | 126.9448 | -255.286 | 85.7677 | -168.6783 | 170.12 | -10.1776 |  | 20.96 | 6.178 | 6.176 | -20.64 | 2.72 |  | -2.8977 | -23.2624 | -11.2779 | 9.9 | 54.473 | 53.314 | 10.9588 |  | 45.255 | 46.0168 | 46.4177 |  | -29.3 | 18.9992 | 7.14 |  | -29.0415 | 66.8216 | 41.1266 | -28.7042 | -65.0797 | 28.2446 | 35.9527 | 20.1 | -20.3 |  | 86.091
26/06/2025 | 10:00 | 0 | 17.4435 | -21.4984 | -35.3261 | 30.2826 |  | 46.2613 |  | 62.125 | 31.747 | 31.1828 | 26.64 | -54.428 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 11.6809 | 28.0808 | 23.083 |  | 38.1616 | 16.4448 | 5.5508 | 8.0539 |  |  |  | -87.55 |  | -26.64 | 52.8 |  |  | -41.6 | -41.69 | -45.35 | 41.9 | 42.02 | 15.3527 | 3.3659 | 64.6649 | 67.728 | 44.4187 | -44.2065 | -43.2877 | 7.5264 | 7.8315 | 71.1323 | 72.4719 | 2.6336 | 14.6635 | -477.5999 | -8.4081 | -12.6 | -13.2 | 49.7375 | 48.6118 | -3.9821 |  | -65.8224 | 7.1353 | 7.274 | 4.937 | 528.1837 | 171.0867 | 171.2393 | -641.4177 | 531.6293 |  | -54.1393 | 55.6839 | 107.1305 | 17.71 | 24.59 |  | 103.64 | -49.9618 | -48.2204 | 103.4108 | 103.2108 | 23.0765 | -98.4322 | -98.8061 | 6.2378 | -90.1256 |  |  | 20.3 | 183.7 | -16.86 | 32.764 | 33.484 | 33.0843 | 17.6843 | 16.7197 | 48.7749 | -123.7875 | 55.7601 | 12.7447 | 49.8 | 71.08 | 51.1011 | 48.3444 | -32.65 | -3.6423 | 91.1696 | 90.379 | -182.3231 | 0 | -19.7607 | -108.3 | -109.7 | 29.5615 | 60.3607 | 71.4009 | 85.5652 | 60.23 | -11.17 | 60.777 | 180.6403 | -33.46 | -34.22 | 123.45 | 68.72 | 183.3636 | 181.2909 | -9.1633 | -8.7091 | 281.1853 | 229.3862 | 221.9947 | 223.4576 | 52.1498 | 41.4729 | -26.081 | 659.5881 | -96.1681 |  | -33.4331 | -30.8469 | 36.3351 | -68.5239 | -64.2113 | 164.412 | -56.4986 | -56.7858 | -3.5546 | 0 | -16.03 | 115.3 | 10.7523 | -178.4057 | -15.5113 | -14.9844 | 3.3446 | -38.611 | 0 |  | 4.3794 | 4.3309 | 39.6735 | 40.4625 | 38.7466 | 48.3949 | 48.2274 | 57.605 | 11.1576 | 10.8807 | 41.5275 | 55.4922 | 5.1069 | -5.59 | 10.0618 | 1.0562 | -6.4 | 15.84 |  |  | -6.031 | 4.334 |  | 31.94 | -54.5699 | -42.2642 | 16.48 | 83.8053 | 27.1 | -22.839 | -6.5295 |  | 1.971 |  |  | -14.2321 | -38.0839 | 26.8084 | 59.4947 | 67.2984 | 65.5666 | -136.4675 | -26.365 |  | -63.2431 | 10.5483 | 14.0263 | 13.6191 | 12.0493 | 146.9181 | 147.4588 | 226.3 | -224.2656 | -326.5771 | 329.618 | 325.1071 | -139.8313 | -139.345 | -39.4005 | -28.8796 | 71.9016 | 70.27 | -88.2103 | -86.7923 | 28.5127 | 28.0513 | -31.3757 | -31.3794 | 73.37 | 72.91 | 40.8 | 41 | 7.2409 | -53.68 | -377.0104 | 93.5998 | 93.4476 | 12.2 | 32.5 | -25.9 | -26.9 | 0.9686 | 0.7332 | -322.3235 | 118.9862 | 261.8193 | 204.2937 | -45.9187 | -198.9954 | 197.5989 | -126.2015 | -81.9296 | -196.7938 | 135.0401 | 139.0458 | 126.0153 | -255.1223 | 84.5953 | -168.979 | 169.8087 | -8.9911 |  | 21.92 | 6.186 | 6.176 | -20.88 | 1.68 |  | -1.5518 | -23.3204 | -10.5455 | 7.8 | 53.491 | 51.167 | 10.925 |  | 47.6334 | 47.4467 | 46.6629 |  | -30.5 | 17.9181 | 7.13 |  | -28.1712 | 66.0149 | 40.5452 | -28.3729 | -64.3737 | 28.1672 | 36.6443 | 21.2 | -20.6 |  | 80.0887
26/06/2025 | 10:30 | 0 | 17.6712 |  | -35.4631 | 31.729 |  | 47.9703 |  | 64.742 | 32.843 | 31.9974 | 22.2 | -57.299 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 12.8635 | 31.364 | 22.818 | 23.2757 | 37.9745 | 15.8343 | 5.6459 | 8.11 |  |  |  | -92.18 |  | -22.2 | 57.2 |  |  | -44.26 | -44.46 | -44.98 | 44.55 | 43.94 | 16.2554 | 2.8697 | 65.954 | 68.3479 | 47.697 | -45.4122 | -45.2149 | 4.72 | 4.6067 | 74.3474 | 75.553 | 2.6336 | 15.0401 | -497.4362 | -5.4393 | -13.4 | -13.7 | 50.1684 | 49.4682 | -4.1342 |  | -68.9174 | 8.0086 | 7.3837 | 4.9081 | 547.7155 | 179.4793 | 177.8923 | -677.3746 | 551.2797 |  | -39.0408 | 40.1213 | 109.1763 | 18.43 | 25.45 |  | 105.78 | -50.6316 | -50.4976 | 107.0043 | 106.9859 | 25.0011 | -96.639 | -97.5474 | 7.0548 | -93.8497 |  |  | 12.5 | 187.5 | -17.14 | 33.2956 | 33.6451 | 33.8138 | 19.933 | 19.0788 | 52.6829 | -131.2151 | 60.539 | 13.1723 | 51.56 | 72.31 | 52.5073 | 49.5163 | -33.09 |  | 93.576 | 93.1051 | -163.6136 | 0.0001 | -20.2798 | -111.6 | -111.8 | 29.8636 | 62.1185 | 71.4009 | 87.9089 | 61.6 | -10.88 | 62.1 | 163.8443 | -33.47 | -33.71 | 122.4 | 70.84 | 162.5636 | 159.8909 | -15.1874 | -14.4727 | 270.4053 | 219.2201 | 211.9991 | 215.0841 | 42.73 | 30.9443 | -26.599 | 686.1526 | -205.5168 |  | -34.3086 | -31.676 | 47.5724 | -19.4725 | -18.3825 | 52.272 | -63.0556 | -63.8412 | 5.102 | 0 | -16.93 | 1 | 11.2883 | -83.7317 | -15.4563 | -14.9169 | 4.7183 | -29.6063 | -8.3643 |  | 3.8819 | 3.8526 | 41.2916 | 40.9726 | 40.0156 | 51.9115 | 51.4091 | 72.676 | 17.1238 | 16.9089 | 46.7177 | 59.1487 | 9.9263 | -4.29 | 9.991 | 1.0587 | -6.33 | 17.53 | 0 |  | -5.954 | 4.421 |  | 34.07 | -60.5054 | -44.6049 | 16.52 | 85.1942 | 27.4 | -23.6464 | -8.3663 |  | 2.0446 |  |  | -14.5789 | -39.6336 | 27.9684 | 61.6795 | 62.9697 | 66.3821 | -137.5898 | -26.5322 | 38.7762 | -65.2009 |  | 14.4951 | 14.0621 |  | 136.0897 | 133.927 | 449.2 | -447.2095 | -282.0873 | 284.4957 | 280.0615 | -128.3173 | -126.4531 | -38.8443 | -27.7672 | 73.7621 | 73.4122 |  |  | 25.1398 | 24.4587 | -29.9537 | -30.1257 | 59.78 | 59.1 | 46.9 | 47.8 | 10.7486 | -56.16 | -382.3542 | 91.8724 | 91.5889 | 11.6 | 36.4 | -24.2 | -24.5 | 0.1517 | -0.0912 | -275.2787 | 229.6929 | 272.9734 | 208.6075 | -73.0326 | -201.1413 | 200.2858 | -135.039 | -81.2751 | -196.9508 | 134.477 | 135.8109 | 134.9622 | -260.6037 | 80.6575 | -179.2668 | 178.3799 | -8.6203 |  | 23.44 | 6.029 | 6.028 | -23.52 | 4.88 |  | -4.4511 | -21.709 | -9.0532 | 7.1 | 52.424 | 55.448 | 11.0924 |  | 48.8537 | 48.0344 | 48.0247 |  | -35 | 16.6342 | 7.45 |  | -25.845 | 65.0225 | 39.9539 | -25.7025 | -64.1621 | 27.3043 | 36.1861 | 25.5 | -25.5 |  | 77.7623
26/06/2025 | 11:00 | 0 | 18.1375 | -22.0802 | -34.8233 | 33.1562 |  | 49.2756 |  | 66.2643 | 33.929 | 33.0216 | 17.76 | -57.38 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 12.6328 | 34.354 | 23.1532 | 23.3621 | 38.7193 | 15.6726 | 6.0955 | 8.3495 |  |  |  | -96.5 |  | -17.76 | 55 |  |  | -47.59 | -48 | -41.64 | 48.07 | 48.27 | 16.8621 | 2.6179 | 67.2586 | 69.7253 | 46.6402 | -46.6178 | -46.8851 | 6.6567 | 6.4629 | 74.3474 | 75.553 | 3.1571 | 16.2993 | -500.204 | -7.8568 | -12.8 | -13.1 | 52.9131 | 51.3606 | -4.9036 |  | -66.2858 | 7.7799 | 7.3704 | 4.8507 | 541.2456 | 172.0633 | 172.3074 | -651.4466 | 547.6629 |  | -49.5624 | 50.6943 |  | 19.12 | 26.45 |  | 105.65 | -53.0428 | -54.1145 | 109.6497 | 110.3539 | 24.207 | -101.1321 | -101.0259 | 5.6637 | -97.1603 |  |  | 7.5 | 195 | -17.23 | 30.6398 | 31.0689 | 31.5963 | 14.4525 | 14.1683 | 49.8857 | -124.2002 | 58.3368 | 13.4209 | 48.87 | 74.46 | 53.2104 | 50.1022 | -33.56 |  | 97.738 | 97.2256 | -168.4574 | 0.0001 | -20.3453 | -111.3 | -111.9 | 31.0062 | 62.9974 | 73.2795 | 90.2527 | 62.92 | -11.13 | 64.098 | 165.4594 | -33.59 | -33.66 | 121.51 | 72.15 | 167.4727 | 163.8364 | -16.7566 | -16.6364 | 275.0284 | 221.6201 | 214.8107 | 217.2669 | 50.8509 | 39.7041 | -26.225 | 663.1228 | -145.621 |  | -27.078 | -24.6559 | 38.8436 | -67.5931 | -62.1309 | 175.164 | -61.7023 | -62.4358 | -2.8661 | 15.22 | -15.43 | 117.5 | 11.3796 | -177.1684 | -16.4764 | -15.6884 | 6.2524 | -37.5683 | 0 |  | 4.0315 | 3.989 | 38.7513 | 40.1635 | 38.6901 | 54.0884 | 53.2511 | 44.2085 | 18.4818 | 19.0624 | 27.1233 | 38.4967 | 10.2705 | -6.69 | 9.991 | 1.0709 | -6.28 | 18.93 | 0 |  | -5.887 | 4.429 |  | 35.49 | -38.9492 | -28.0355 | 15.77 | 88.0278 | 26.7 | -25.7721 | -7.6769 |  | 2.0954 |  |  | -14.0314 | -41.8952 | 25.9469 | 66.0492 | 64.9121 | 69.1958 | -150.3366 | -27.7587 | 40.3322 | -67.0485 | 10.8567 | 14.6416 | 14.2414 |  | 143.6597 | 141.7589 | 452.6 | -451.2126 | -309.2177 | 312.2841 | 309.9331 | -135.9371 | -137.954 | -38.0126 | -26.899 | 71.9671 | 72.22 | -76.0752 | -79.3777 | 29.3806 | 28.5237 | -30.8847 | -30.3866 | 50.28 | 49.78 | 54.3 | 55 | 10.7272 | -57.68 | -383.8438 | 92.7255 | 92.0362 | 10.5 | 40.5 | -26.4 | -27.2 | 1.2651 | 0.9208 | -302.431 | 166.9044 | 256.7299 | 201.2834 | -55.6107 | -191.6751 | 187.2301 | -138.4211 | -79.1737 | -190.7348 | 127.2197 | 126.8543 | 140.3453 | -248.7688 | 80.2721 | -167.1767 | 167.6348 | -9.2273 |  | 26.56 | 6.037 | 6.017 | -26.08 | 6.72 |  | -7.1763 | -24.7272 | -6.0044 | 9.5 | 53.452 | 52.817 | 11.0968 |  | 48.1814 | 48.8499 | 48.7213 |  | -39.4 | 16.6454 | 7.33 |  | -26.0038 | 65.443 | 39.3984 | -26.9098 | -63.9649 | 26.3095 | 37.5048 | 30.5 | -30.2 |  | 83.9486
26/06/2025 | 11:30 | 0 | 18.7104 | -22.6997 | -33.7913 | 31.268 |  | 51.1142 |  | 68.1248 | 34.7249 | 34.3943 | 19.98 | -59.855 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 12.8442 | 38.5414 | 19.5901 | 20.0423 | 33.2766 | 15.993 | 5.6862 | 8.1647 |  |  | -52.25 | -52.74 |  | -19.98 | 57.2 |  |  | -50.2 | -50.53 | -44.62 | 51.02 | 51.16 | 16.8705 | 2.7937 | 69.0653 | 72.4932 | 39.3852 | -46.082 | -45.6932 | 7.2914 | 6.2678 | 67.9173 | 72.6059 | 3.6806 | 20.4124 | -489.8656 | -9.0628 | -11.6 | -12.1 | 51.4481 | 50.5421 | -5.0632 |  | -65.7054 | 8.6633 | 6.9104 | 4.8966 | 532.7615 | 174.9015 | 175.2067 | -659.0766 | 549.2948 |  | -45.6139 | 46.1057 | 110.9527 | 18.87 | 26.35 |  | 107.91 | -53.7126 | -54.6503 | 110.3848 | 111.3481 | 24.1317 | -100.671 | -100.7838 | 4.5296 | -101.4809 |  |  | 1.6 | 201.7 | -17.48 | 30.5237 | 31.2882 | 30.6218 | 13.564 | 13.4412 | 49.2276 | -123.3061 | 58.1976 | 13.658 | 52.12 | 76.48 | 53.9136 | 51.2741 | -34.23 | -3.6423 | 101.1264 | 101.33 | -180.9289 | 0 | -20.8089 | -114.4 | -113.1 | 31.1929 | 63.8763 | 76.0973 | 90.2527 | 63.56 | -11.91 | 66.15 | 179.6302 | -33.61 | -34.04 | 126.65 | 72.89 | 180.3455 | 176.7455 | -14.2556 | -14.1273 | 285.9705 | 231.9114 | 222.791 | 227.8706 | 29.0067 | 17.3038 | -26.183 | 670.6534 | -142.0423 |  | -24.1171 | -21.2088 | 63.2043 | -51.7074 | -48.7359 | 49.2 | -43.8654 | -44.5585 | 20.3547 | 0 | -16.34 | 1 | 11.8312 | -149.7371 | -15.338 | -14.7913 | 5.3338 | -15.3789 | -22.752 |  | 3.7212 | 3.7008 | 38.9191 | 39.027 | 37.9889 | 53.0836 | 53.0836 | 47.0552 | 16.4107 | 16.2069 | 29.4197 | 38.7518 | 9.3696 | -5.97 | 9.9471 | 1.0562 | -6.06 | 17.01 | 0 |  | -5.834 | 4.421 |  | 35.79 | -38.016 | -30.8963 | 16.11 | 87.6598 | 27.4 | -25.797 | -7.0776 |  | 2.1129 |  |  | -14.4528 | -41.9685 | 25.3582 | 66.5533 | 67.1876 | 69.3036 | -149.5177 | -27.972 | 39.9163 | -67.6974 | 10.4148 | 14.7294 | 14.2835 |  | 142.9108 | 141.5636 | 382.6 | -379.6958 | -280.1791 | 279.7497 | 280.836 | -136.2111 | -136.0409 | -38.7293 | -27.7027 | 75.7663 | 73.5671 |  |  | 30.9737 | 30.2046 | -23.9591 | -23.797 | 53.2 | 53.28 | 56.3 | 55.2 | 10.7272 | -56.8 | -387.2701 | 96.6823 | 96.3945 | 10.5 | 40.5 | -28.4 | -29.4 | 1.3663 | 1.1216 | -276.2638 | 157.1177 | 258.047 | 203.2554 | -60.2518 | -190.4268 | 187.198 | -137.747 | -82.2206 | -185.766 | 126.4554 | 128.1158 | 141.6865 | -251.2873 | 83.3476 | -167.274 | 168.0465 | -9.9661 |  | 29.04 | 5.989 | 5.985 | -28.24 | 8.8 |  | -9.8711 | -24.8432 | -4.7745 | 12.3 | 53.035 | 56.014 | 10.932 |  | 47.4901 | 48.3078 | 47.1974 |  | -40.9 | 16.5488 | 7.72 |  | -26.9873 | 64.7254 | 39.177 | -26.9808 | -63.4942 | 26.2399 | 36.8414 | 30.8 | -30.7 |  | 83.2381
26/06/2025 | 12:00 | 0 | 18.861 | -23.0299 | -33.553 | 31.777 | 0 | 52.2311 | 0 | 68.3907 | 34.5669 | 34.5575 | 22.2 | -59.001 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 13.3965 | 40.3154 | 19.7068 | 20.1937 | 33.4448 | 15.8127 | 5.5934 | 8.1356 |  |  | -50.28 | -50.29 |  | -22.2 | 57.2 |  |  | -49.17 | -49.46 | -43.39 | 49.84 | 49.68 | 16.9992 | 3.0738 | 67.1113 | 70.0456 | 38.2431 | -50.1007 | -45.4663 | 7.4846 | 7.5377 | 66.5777 | 70.7305 | 3.6806 | 20.5074 | -482.0872 | -8.007 | -12 | -12.3 | 51.2356 | 50.2231 | -4.662 |  | -65.0699 | 7.8425 | 6.4389 | 4.3733 | 522.141 | 169.7744 | 170.3543 | -641.9912 | 539.8941 |  | -52.1114 | 53.5442 | 107.9089 | 18.23 | 25.44 |  | 106.81 | -48.4883 | -47.4166 | 104.6227 | 106.5533 | 25.3341 | -100.9627 | -101.6793 | 3.6435 | -103.2273 |  |  | -6.5 | 208.1 | -17.27 | 27.8798 | 28.5608 | 28.7467 | 9.7758 | 8.5596 | 47.4785 | -115.2772 | 55.8265 | 13.588 | 52.48 | 77.82 | 54.6167 | 51.86 | -34.53 | -3.5167 | 103.2548 | 104.0023 | -185.5194 | 0.0001 | -20.9044 | -113 | -112.3 | 30.8414 | 64.7552 | 77.0366 | 91.4246 | 64.29 | -12.02 | 65.502 | 184.2605 | -33.4 | -33.73 | 122.66 | 72.2 | 186.7636 | 184.3818 | -6.0032 | -5.5727 | 292.373 | 239.8948 | 231.6058 | 234.9958 | 33.5212 | 21.7941 | -26.476 | 653.2206 | -88.2094 |  | -24.1595 | -21.3783 | 57.2175 | -47.5546 | -44.1337 | 41.52 | -34.3203 | -34.8495 | 14.9823 | 0 | -15.92 | 1 | 11.5442 | -140.1561 | -15.4103 | -14.848 | 4.3549 | -20.5478 | -16.7045 | 0 | 4.4632 | 4.4062 | 38.435 | 39.3231 | 37.5328 | 46.8878 | 47.0552 | 43.3712 | 7.5918 | 7.1618 | 25.6348 | 33.7021 | 8.5347 | -6.85 | 10.0618 | 1.0562 | -5.83 | 17.23 | 0 |  | -5.503 | 4.609 |  | 34.89 | -34.5302 | -25.7218 |  | 86.6964 | 27.4 | -25.4784 | -7.583 | 0 | 2.1149 | 0.0825 | 0 | -13.6077 | -41.787 | 23.9428 | 66.1332 | 67.3972 | 68.2703 | -147.9946 | -26.8397 | 39.8923 | -64.596 | 10.8741 | 14.4365 | 14.1359 | 12.5138 | 147.1177 | 148.3013 | 278.3 | -278.5502 | -246.6221 | 244.03 | 245.0119 | -139.9058 | -140.7074 | -39.342 | -28.6877 | 76.4427 | 74.4763 | -84.0976 | -79.3777 | 29.2708 | 29.2268 | -21.3031 | -21.8477 | 66.34 | 66.08 | 53.9 | 54 | 11.6715 | -59.6 | -394.0105 | 96.1501 | 95.9794 | 10.6 | 39.5 | -28.4 | -29.9 |  |  | -241.0452 | 104.469 | 271.2232 | 211.1392 | -62.343 | -208.5911 | 202.7088 | -138.0173 | -88.3209 | -201.4331 | 135.2041 | 134.3907 | 140.1801 | -267.2077 | 89.3991 | -177.1091 | 177.8731 | -10.2298 |  | 29.12 | 5.926 | 5.919 | -27.2 | 9.04 |  | -9.5201 | -25.0477 | -5.507 | 11.7 | 53.786 | 56.484 | 10.9349 |  | 48.7408 | 48.9945 | 50.0471 |  | -39 | 16.5224 | 7.74 |  | -25.4417 | 65.5866 | 40.582 | -25.5143 | -64.9355 | 26.735 | 37.5904 | 29.1 | -29.2 | 0 | 80.1085
26/06/2025 | 12:30 | 0 |  |  | -33.6398 | 32.7049 |  | 51.8838 |  | 68.5097 | 34.9429 | 34.717 | 24.42 | -55.752 | 50.6 | 16.56 | -48.4 | 13.2945 | 40.1896 | 19.1851 | 19.2905 | 31.9681 | 15.6589 | 5.8351 | 8.0161 |  |  | -47.3 | -47.38 |  | -24.42 | 55 |  |  | -44.89 | -45.27 | -45.7 | 44.68 | 45.03 | 16.1593 | 3.4787 | 65.4999 | 67.1876 | 35.579 | -43.8046 | -43.087 | 7.4293 | 8.246 | 66.8456 | 68.1852 | 3.6806 | 20.827 | -469.6041 | -7.4924 | -12.3 | -12.6 | 48.3392 | 47.7602 | -4.6423 |  | -65.8019 | 7.6337 | 5.7878 | 4.0413 | 515.8847 | 172.9789 | 173.0704 | -650.9228 | 528.3013 |  | -42.7969 | 44.1676 | 105.6435 | 17.08 | 23.46 |  | 104.6 | -45.5412 | -47.4166 | 102.3127 | 103.2248 | 26.9235 | -96.5047 | -96.7613 | 3.6552 | -98.7007 |  |  | 8.1 | 196.3 | -17.17 | 32.0447 | 32.4927 | 32.6819 | 16.0592 | 15.5385 | 48.1169 | -121.5335 | 55.0953 | 13.367 | 49.98 | 74.33 | 54.6167 | 51.2741 | -34.15 |  | 98.8214 | 97.5635 | -175.4054 | 0.0001 | -20.7638 | -112.7 | -111.5 | 30.0558 | 65.6342 | 74.2188 | 92.5964 | 64.95 | -10.93 | 62.3025 | 174.2799 | -33.25 | -33.63 | 124.22 | 70.58 | 174.5818 | 171.9091 | -5.9536 | -7.0091 | 285.0439 | 231.3389 | 224.2701 | 227.3172 | 21.7783 | 10.2004 | -26.282 | 660.2017 | -105.6312 |  | -23.4701 | -21.07 | 66.0735 | -63.9899 | -59.8748 | 36.912 | -32.0848 | -33.099 | 25.9592 | 0 | -12.58 |  | 11.7179 | -172.3354 | -13.8747 | -13.3337 | 3.1778 | -7.7957 | -26.0031 |  | 3.8431 | 3.8464 | 41.1382 | 41.2099 | 39.9239 | 46.3854 | 45.883 | 51.2416 | 8.8231 | 8.532 | 32.7123 | 44.7162 | 8.4614 | -6.78 | 10.0618 | 0.9976 | -5.71 | 17.06 | 0 |  | -5.595 | 4.329 | 6.7597 | 33.2 | -43.6128 | -33.5566 | 15.92 | 82.9604 | 26.6 | -23.0846 | -7.4279 |  | 2.0885 |  |  | -14.4867 | -39.312 | 23.3367 | 61.9316 | 66.2577 | 68.7382 | -139.8322 | -25.3072 | 37.6771 | -61.4843 |  | 14.2021 | 13.7456 | 13 | 146.0159 | 147.2019 | 281.2 | -281.2834 | -235.3484 | 240.1482 | 236.4777 | -138.4327 | -138.4124 | -40.314 | -29.4158 | 79.1012 | 80.5899 |  |  | 29.3257 | 28.5347 | -18.0003 | -18.13 | 68.65 | 68.83 | 54.1 | 53.1 | 12.244 | -60.88 | -393.7131 | 98.9801 | 98.703 | 9.9 | 36.5 | -28.4 | -29.9 | 1.5892 | 1.2303 | -232.1849 | 123.7716 | 275.6177 | 212.5766 | -66.8078 | -206.0092 | 208.5157 | -134.938 | -88.049 | -202.8955 | 137.0243 | 136.9883 | 137.581 | -268.576 | 88.7866 | -177.0644 | 177.9598 | -10.1776 |  | 27.84 | 6.794 | 6.78 | -27.2 | 9.2 |  | -9.8131 | -24.7852 | -6.0349 | 13.1 | 52.307 | 55.075 |  | 13.2175 | 52.1615 | 50.9208 | 52.9502 |  | -36.9 | 16.6234 | 7.41 |  | -26.6248 | 65.907 | 40.8883 | -25.9882 | -64.8214 | 29.1539 | 35.1321 | 26.8 | -27.2 |  | 77.0218
26/06/2025 | 13:00 | 0 | 18.8117 | -23.0057 | -33.7949 | 32.3219 |  | 50.5885 |  | 65.725 | 33.067 | 32.6399 | 8.88 | -52.967 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.1807 | 38.5328 | 18.5393 | 18.5827 | 30.6702 | 15.4953 | 5.6561 | 8.114 |  |  | -50.43 | -50.33 |  | -8.88 | 50.6 |  |  | -50.89 | -51.34 | -38.75 | 51.57 | 51.5 | 15.6504 | 3.4892 | 63.5651 | 65.5659 | 36.7448 | -44.6084 | -48.1529 | 29.3419 | 27.906 | 64.7023 | 66.1759 | 7.3447 | 37.6746 | -494.3703 | -8.1118 | -11.6 | -12 | 54.0337 | 53.1413 | -4.2288 |  | -71.8146 | 6.0675 | 5.8072 | 3.9376 | 542.1001 | 167.1193 | 167.2109 | -644.9104 | 542.2255 |  | -64.528 | 63.8174 | 102.4501 | 16.62 | 23.01 |  | 101.36 | -40.9867 | -40.8527 | 98.3731 | 98.9759 | 27.2495 | -100.5715 | -100.0377 | 2.7441 | -95.6343 |  |  | 10 | 193.3 | -17.2 | 29.1414 | 30.4879 | 29.8735 | 9.7541 | 9.4264 | 50.4915 | -115.4141 | 56.8556 | 13.0929 | 52.69 | 71.75 | 53.9136 | 50.6882 | -33 |  | 97.6267 | 96.443 | -175.5389 | 0 | -20.0552 | -109.5 | -108.3 | 30.0394 | 64.7552 | 72.3402 | 91.4246 | 64.3 | -10.43 | 58.5225 | 173.4549 | -33.35 | -33.55 | 122.29 | 68.08 | 173.9091 | 170.1455 | -3.8729 | -5.2091 | 278.4625 | 228.4493 | 221.522 | 224.2627 | 56.7924 | 45.7539 | -25.752 | 653.8428 | -77.9346 |  | -33.7641 | -31.1943 | 29.7844 | -71.0506 | -66.9121 | 164.412 | -49.9973 | -50.35 | -9.3713 | 13.61 | -16.3 | 110.4 | 11.4365 | -182.6745 | -13.9302 | -13.3888 | 3.9584 | -41.7482 | 7.5907 |  | 3.6413 | 3.6464 | 38.8203 | 39.2289 | 37.7806 | 41.0268 | 39.8546 | 51.9115 | 6.2949 | 6.6537 | 33.6009 | 43.32 | 7.2749 | -6.41 | 10.3694 | 0.9854 | -5.97 | 17.13 | 0 |  | -5.799 | 3.381 |  | 32.28 | -45.4983 | -33.8495 | 15.74 | 80.8505 | 26.5 | -24.4117 | -6.917 |  | 2.0998 |  |  | -13.8846 | -40.3797 | 23.9785 | 63.2761 | 63.687 | 65.0079 | -143.9498 | -25.4251 | 38.589 | -61.3862 | 11.1254 | 13.665 | 13.3448 | 12.5974 | 135.86 | 135.4306 | 225.9 | -224.8488 | -208.8022 | 212.5642 | 209.3636 | -129.9651 | -129.7112 | -45.1537 | -34.7955 | 77.1026 | 76.5272 |  |  | 25.1508 | 25.0849 | -16.438 | -17.0003 | 64.8 | 64.91 | 51.3 | 49.4 | 13.3527 | -60.24 | -374.7863 | 90.0781 | 89.791 | 9.4 | 35.9 | -24 | -25.4 | 1.4346 | 1.1569 | -206.67 | 104.334 | 250.8297 | 193.2825 | -60.9899 | -189.393 | 184.7347 | -124.9259 | -77.0013 | -182.5117 | 133.6497 | 132.3614 | 126.9857 | -238.9555 | 77.2317 | -160.9866 | 162.434 | -10.5731 |  | 26.32 | 6.989 | 6.954 | -26.08 | 8 |  | -8.4367 | -25.6641 | -7.2343 | 14.2 | 55.568 | 54.206 |  |  | 50.3531 | 50.5534 | 50.6116 |  | -35.1 | 18.9913 | 7.14 |  | -32.6467 | 69.4467 | 45.7527 | -32.4288 | -67.5513 | 34.1121 | 32.8862 | 25.9 | -25.3 |  | 78.0273
26/06/2025 | 13:30 | 0 | 18.601 | -22.7103 | -33.7524 | 31.5921 |  | 50.5505 |  | 63.0075 | 31.939 | 31.8646 | 8.88 | -52.87 | 46.2 | 15.732 |  | 13.2108 | 40.2528 | 18.3897 | 18.4424 | 30.4503 | 15.5851 | 5.529 | 8.0752 |  |  | -48.96 | -48.82 |  | -8.88 | 50.6 |  |  | -46.42 | -46.93 | -45.73 | 48.4 | 48.5 | 14.6664 | 3.5265 | 62.3636 | 65.071 | 36.7797 | -47.4215 | -45.3825 | 16.1181 | 15.366 | 64.9702 | 66.7117 | 6.8213 | 27.0296 | -477.136 | -7.5662 | -12.4 | -13.1 | 49.6307 | 48.9431 | -4.4341 |  | -68.9876 | 6.9011 | 0 | 3.9952 | 524.2162 | 172.1243 | 173.5892 | -657.5135 | 528.454 |  | -49.6221 | 50.4978 | 101.3823 | 15.98 | 22.46 |  | 101.2 | -43.3979 | -43.264 | 100.8712 | 100.755 | 28.5337 | -96.2758 | -96.0776 | 2.3372 | -91.3691 |  |  | 17.1 | 183.3 | -16.9 | 33.7071 | 34.2147 | 34.3005 | 19.4486 | 18.1255 | 49.2396 | -122.226 | 56.363 | 12.8549 | 47.33 | 68.41 | 52.5073 | 49.5163 | -32.32 |  | 91.4173 | 91.1254 | -186.489 | 0 | -19.5672 | -108.2 | -107.7 | 29.1605 | 63.8763 | 72.3402 | 90.2527 | 63.68 | -10.51 | 61.128 | 185.0055 | -32.33 | -32.32 | 121.01 | 67.47 | 189 | 184.1455 | -4.7983 | -5.4727 | 286.6338 | 236.3808 | 227.8498 | 230.5875 | 44.2644 | 32.8607 | -25.685 | 668.4176 | -102.0306 |  | -33.4331 | -30.8866 | 43.1688 | -64.4043 | -59.1478 | 113.712 | -44.2783 | -44.9708 | 2.5868 | 0 | -15.5 | 66.2 | 11.5158 | -172.1352 | -14.4146 | -13.7217 | 4.6842 | -31.4325 | -4.5009 |  | 3.7704 | 3.7495 | 39.2521 | 39.9328 | 38.5194 | 42.7014 | 42.8688 | 52.4138 | 6.41 | 6.3613 | 36.8205 | 47.9945 | 8.1831 | -6.75 | 10.0618 | 0.9744 | -5.71 | 17.4 | 0 | 4.953 | -5.783 | 0.686 |  | 32.72 | -46.205 | -36.392 |  | 82.0867 | 25.7 | -23.7907 | -5.7855 |  | 2.0521 |  |  | -14.2045 | -39.1207 | 24.3566 | 61.9316 | 65.0317 | 63.8893 | -136.8549 | -26.9073 | 37.373 | -63.95 | 11.2613 | 13.4013 | 12.9019 |  | 138.8143 | 138.264 | 257.7 | -256.9508 | -222.083 | 219.5735 | 223.0034 | -132.3302 | -131.3451 | -43.7683 | -33.2608 | 77.4985 | 79.2686 | -72.5544 | -71.522 | 21.756 | 21.5912 | -26.1456 | -26.0447 | 64.57 | 64.64 | 52 | 51.5 | 13.4553 | -58.64 | -376.7091 | 85.8419 | 85.9864 | 9.9 | 38.2 | -21 | -21.8 |  | 1.3026 | -213.5093 | 122.7663 | 263.6323 | 200.9904 | 377.2404 | -194.8949 | 191.9967 | -124.0802 | -76.697 | -190.3044 | 137.7283 | 135.676 | 127.0092 | -251.9223 | 77.5262 | -173.9394 | 174.7708 | -9.8343 |  | 26.24 | 6.9 | 6.951 | -24.88 | 6.96 |  | -6.9413 | -26.5431 | -8.3482 | 12.3 | 56.905 | 54.624 | 10.9318 |  | 50.1714 | 51.2571 | 51.1464 |  | -34.6 | 19.9754 | 7.45 |  | -33.1761 | 67.2627 | 44.7652 | -32.5618 | -66.3418 | 32.3549 | 33.1069 | 27.5 | -27.6 |  | 75.0252
26/06/2025 | 14:00 | 0 | 18.5863 | -22.9817 | -33.7075 | 31.9311 |  | 51.1516 |  | 63.4875 | 31.881 | 31.8399 | 8.88 | -53.275 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 11.9527 | 41.5338 | 18.1629 | 18.5254 | 30.6199 | 15.6934 | 5.2893 | 8.0692 |  |  | -49.33 | -49.87 |  | -8.88 | 52.8 |  |  | -45.93 | -46.42 | -51.45 | 46.48 | 46.71 | 15.438 | 3.2881 | 63.4225 | 66.2233 | 36.787 | -43.5367 | -42.835 | 5.9816 | 6.7012 | 67.7834 | 69.6588 | 3.6806 | 19.7958 | -482.1773 | -7.4512 | -12.1 | -12.5 | 48.5593 | 47.7106 | -4.4838 |  | -68.5475 | 6.8581 | 6.2589 | 4.255 | 522.2325 | 173.7418 | 173.6198 | -643.7102 | 532.6166 |  | -80.8207 | 82.1862 | 103.4081 | 16.35 | 22.84 |  | 103.48 | -39.3792 | -39.6471 | 90.1156 | 90.4676 | 27.7009 | -102.8346 | -101.8974 | 3.1351 | -87.619 |  |  | 23.3 | 178.7 | -16.95 | 31.8785 | 32.6739 | 32.5106 | 15.8065 | 14.9793 | 49.0697 | -120.865 | 54.9261 | 13.2072 | 46.48 | 68.9 | 51.8042 | 48.9304 | -32.32 |  | 88.4139 | 87.1899 | -176.1286 | 0.0001 | -19.6839 | -109.3 | -109.7 | 29.2209 | 62.9974 | 71.8705 | 89.0808 | 62.36 | -10.59 | 63.801 | 176.37 | -33.34 | -33.4 | 120.42 | 68.99 | 178.0909 | 175.4909 | -3.3408 | -4.5364 | 282.0789 | 230.8243 | 223.4142 | 226.0314 | 59.1688 | 46.4494 | -27.043 | 657.842 | -80.0547 |  | -33.9215 | -31.8215 | 28.8529 | -69.2162 | -64.0571 | 175.164 | -52.5026 | -53.5385 | -13.4189 | 13.49 | -22.68 | 115.4 | 10.861 | -178.908 | -15.2293 | -14.6744 | 4.6924 | -49.0222 | 11.1392 |  | 4.1366 | 4.1169 | 39.2235 | 39.7868 | 38.4408 | 39.0173 | 38.5149 | 57.605 | 6.22 | 5.7048 | 35.6416 | 45.3298 | 9.648 | -5.19 | 10.0618 | 0.9744 | -5.86 | 17.47 | 0 |  | -5.845 | 0.65 | 8.6908 | 34.1 | -46.5238 | -35.0661 | 16.08 | 84.1492 | 25.4 | -23.2553 | -6.4104 |  | 2.086 |  |  | -14.6532 | -39.1176 | 26.9137 | 60.7551 | 62.9455 | 67.7557 | -136.4327 | -27.4675 | 36.6535 | -65.5634 | 11.7379 | 13.3525 | 13.039 | 13 | 139.406 | 140.7913 | 266.9 | -263.2444 | -223.5197 | 224.141 | 221.5857 | -134.0521 | -133.7303 | -39.0415 | -28.771 | 76.1299 | 75.8722 |  |  | 24.4367 | 24.3928 | -28.5576 | -27.4608 | 60.35 | 60.07 | 52.3 | 52 | 15.6278 | -54.24 | -385.2332 | 94.0163 | 93.2095 | 9.9 | 37.7 | -23.4 | -23.6 | 1.6575 |  | -215.916 | 96.4445 | 265.4395 | 203.2048 | 362.6281 | -197.5795 | 196.304 | -133.4622 | -80.0958 | -193.5748 | 136.552 | 138.9479 | 131.5716 | -261.2357 | 83.6907 | -177.8856 | 178.5134 | -10.3616 |  | 25.92 | 6.987 | 6.967 | -25.04 | 6.24 |  | -7.1458 | -24.8157 | -6.9718 | 12.2 | 54.195 | 55.117 | 10.9509 |  | 50.4506 | 50.8586 | 50.8761 |  | -36.4 | 19.5778 | 7.49 |  | -29.0567 | 65.4165 | 40.1505 | -27.6541 | -63.4741 | 28.5735 | 35.3805 | 27.6 | -27.2 |  | 73.9177
26/06/2025 | 14:30 | 0 | 19.768 | -23.8806 | -33.9383 | 32.6913 |  | 51.8291 |  | 66.0409 | 33.445 | 33.2679 | 2.22 | -53.191 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.0909 | 39.6252 | 18.636 | 18.8003 | 31.2275 | 14.6454 | 5.3335 | 7.8673 |  |  | -52.85 | -52.77 |  | -2.22 | 50.6 |  |  | -54.53 | -54.1 | -41.44 | 54.75 | 54.78 | 16.2065 | 2.7287 | 65.9339 | 67.4042 | 38.3787 | -49.0291 | -48.5295 | 31.3873 | 30.4187 | 67.9173 | 69.2569 | 7.8682 | 40.2035 | -525.5378 | -8.2825 | -11.3 | -11.9 | 54.6117 | 53.871 | -4.4195 |  | -73.5728 | 7.5704 | 6.7633 | 4.5563 | 559.3431 | 175.6645 | 175.1762 | -658.072 | 564.2476 |  | -92.5023 | 94.739 | 107.7193 | 18.66 | 26.05 |  | 106.79 | -36.5661 | -36.0303 | 96.0957 | 96.5774 | 21.1522 | -112.5548 | -113.197 | 5.2264 | -97.8072 |  |  | 6.2 | 194.4 | -17.39 | 24.6154 | 24.9702 | 25.3119 | 3.5635 | 2.5448 | 57.2064 | -118.9342 | 65.9764 | 13.0527 | 51.43 | 76.98 | 53.9136 | 50.6882 | -34.34 |  | 98.5128 | 97.9065 | -198.0382 | 0 | -20.6954 | -112.4 | -112.6 | 29.3527 |  | 76.0973 |  | 62.38 | -12.6 | 66.123 | 196.2562 | -33.1 | -33.44 | 120.92 | 71.14 | 196.8182 | 194.1455 | 0 | -1.4818 | 299.4379 | 245.4228 | 237.2752 | 241.2553 | 34.1176 | 21.8613 | -26.835 | 665.4819 | -100.3781 |  | -32.8543 | -30.1769 | 54.7862 | -57.1252 | -52.6862 | 44.592 | -34.8426 | -35.5243 | 15.0907 | 0 | -16.73 | 1 | 11.6418 | -158.0791 | -15.6394 | -15.0619 | 6.6106 | -20.2646 | -17.4325 |  | 3.7392 | 3.704 | 39.384 | 39.5962 | 38.2551 | 40.357 | 39.3522 | 66.1452 | 3.3984 | 3.3982 | 44.2131 | 53.0874 | 13.8375 | -3.04 | 9.5686 | 0.9744 | -5.42 | 17.51 | 12.9629 |  | -5.75 | 0.786 | 10.662 | 36.79 | -53.4268 | -42.1794 |  | 87.5542 | 27.2 | -24.6807 | -6.5237 |  | 2.1575 |  |  | -14.4897 | -41.092 | 27.7047 | 64.6206 | 63.0555 | 64.0998 | -147.3441 | -28.3743 | 37.9119 | -67.2519 | 12.8262 | 13.7333 | 13.3554 | 14 | 154.2424 | 152.2196 | 354.5 | -350.4198 | -266.291 | 266.7932 | 265.8424 | -146.994 | -145.4629 | -34.5358 | -22.9339 | 78.8892 | 80.316 |  | -78.4915 | 26.7109 | 25.9309 | -32.6424 | -33.1558 | 53.64 | 54.51 | 57.2 | 57.2 | 15.7111 | -50.32 | -389.3615 | 94.9767 | 94.6909 | 9.9 | 41.1 | -24.4 | -25.9 |  |  | -257.4253 | 117.1401 | 289.7595 | 224.6877 | 378.461 | -216.1833 | 216.1176 | -124.4228 | -94.7408 | -215.5005 | 147.1377 | 150.5697 | 124.5823 | -280.2343 | 96.6877 | -183.3664 | 184.9622 | -8.9389 |  | 27.12 | 6.943 | 6.938 | -26.4 | 7.76 |  | -8.4062 | -24.6082 | -4.4511 | 11.2 | 55.843 | 53.851 | 10.9376 |  | 52.0771 | 51.0781 | 51.1382 |  | -40.3 | 17.0281 | 7.66 |  | -19.4737 | 62.0158 | 35.4748 | -18.9566 | -60.685 | 21.9926 | 37.6186 | 31.2 | -31.6 |  | 78.8502
26/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.2024 | -24.3468 | -33.2206 | 30.2025 |  | 50.7375 |  |  | 33.449 | 33.0106 | 6.66 | -54.021 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.038 | 37.9934 | 19.4801 | 19.5628 | 32.2088 | 16.5428 | 5.3339 | 8.1888 |  |  | -51.46 | -51.48 |  | -6.66 | 52.8 |  |  | -52.62 | -52.66 | -41.48 | 53.02 | 53.09 | 16.1394 | 3.2526 | 65.4767 | 67.7671 | 37.736 | -44.3405 | -47.0818 | 31.0727 | 20.6602 | 69.7928 | 67.5154 | 6.8213 | 42.5576 | -510.2322 | -7.0091 | -11.7 | -12.4 | 51.5675 | 50.9667 | -4.5328 |  | -69.0772 | 7.6754 | 6.4695 | 4.3178 | 546.8915 | 180.2728 | 179.9676 | -667.0244 | 559.8274 |  | -91.1764 | 93.5184 | 108.817 | 18.37 | 25.57 |  | 105.69 | -49.5599 | -49.292 | 99.5437 | 101.1068 | 22.8888 | -112.1585 | -111.2826 | 4.3553 | -83.5854 |  |  | 30.8 | 165.8 | -17.2 | 31.7707 | 31.8709 | 31.0214 | 14.1079 | 12.5803 | 52.4619 | -126.2483 | 61.4173 | 13.1045 | 48.39 | 72.2 |  | 51.2741 | -34.03 | -3.5167 | 84.6208 | 83.0997 | -168.0923 | 0.0001 | -20.5887 | -113.6 | -114.5 | 29.5779 | 62.1185 | 69.9919 | 87.9089 | 61.74 | -10.6 | 61.6545 | 167.9895 | -31.74 | -32.19 | 118.62 | 72.78 | 164.6727 | 166.3818 | -18.8814 | -20.5364 | 271.1733 | 217.7333 | 208.7058 | 214.5656 | 42.7089 | 31.8329 | -26.251 | 675.9695 | -163.2607 |  | -31.8545 | -29.5715 | 43.2084 | -61.7425 | -58.6973 | 150.588 | -65.0722 | -63.4149 | 6.2691 | 15.05 | -11.17 | 92.8 | 13.7987 | -177.0929 | -16.8107 | -16.0791 | 6.158 | -28.3217 | 0 |  | 4.2019 | 4.1116 | 41.3134 | 41.3936 | 39.9791 | 49.2322 | 49.0647 | 60.6192 | 20.5876 | 20.6114 | 40.0282 | 52.5735 | 12.3726 | -3.69 | 9.991 | 0.9976 | -5.97 | 17.41 | 9.3804 |  | -5.664 | 0.652 |  | 36.93 | -50.4359 | -39.9799 | 16.72 | 86.6053 | 26.4 | -24.8002 | -6.2088 |  | 2.1569 |  |  | -14.4861 | -41.1799 | 26.9137 | 64.9567 | 67.0559 | 66.8329 | -147.7414 | -28.3897 | 37.4306 | -67.1986 | 11.9909 | 14.1337 | 13.7245 | 13.7039 | 146.629 | 145.318 | 512.9 | -508.3759 | -326.9631 | 329.9045 | 326.8919 | -138.8464 | -140.0418 | -41.7479 | -29.8895 | 83.4675 | 82.6106 | -79.387 |  | 30.9847 | 30.2815 | -32.4291 | -32.8873 | 44.51 | 44.41 | 53.6 | 54.2 | 18.5011 | -44.72 | -381.0904 | 95.76 | 93.721 | 10.5 | 36.6 | -28.8 | -30.1 | 1.4805 | 1.2506 | -321.1002 | 185.0038 | 261.945 | 205.6805 | 327.394 | -197.652 | 190.9319 | -129.0284 | -86.1845 | -191.2859 | 134.8895 | 134.3063 | 127.8539 | -252.6083 | 86.6918 | -164.5367 | 165.3429 | -10.7572 |  | 26.08 | 6.783 | 6.801 | -26.08 | 6.72 |  | -7.3808 | -25.3407 | -6.5324 | 11.9 | 55.283 | 54.959 |  |  | 54.1753 | 51.6813 | 51.5665 |  | -36.6 | 16.7984 | 7.77 |  | -28.7656 | 67.5452 | 41.8193 | -28.2711 | -67.1003 | 29.0897 | 37.2701 | 28.9 | -28.5 |  | 78.4758
26/06/2025 | 15:30 | 0 | 20.1684 | -24.1163 | -34.7651 | 31.9899 |  | 50.818 |  | 66.6953 | 33.561 | 33.4583 | 6.66 | -55.182 |  | 17.388 | -48.4 | 12.2997 | 38.5872 | 19.9255 | 19.8507 | 32.7881 | 16.6152 | 5.8244 | 8.4284 |  |  | -51.05 | -51.25 |  | -8.88 |  |  |  | -47.63 | -47.98 | -51.05 | 48.66 | 48.31 | 16.6508 | 2.7967 | 64.4615 | 67.1682 | 38.4238 | -43.9386 | -43.4593 | 7.1575 | 6.7775 | 66.5777 | 70.1946 | 4.204 | 22.4384 | -496.002 | -5.9668 | -12.7 | -13.1 | 48.4328 | 47.5678 | -4.6725 |  | -69.5963 | 7.8598 | 6.6813 | 4.6568 | 533.0972 | 185.9797 | 186.3154 | -689.4087 | 549.0933 |  | -40.4042 | 42.7188 |  | 18.2 | 25.57 |  | 106.82 | -50.2297 | -50.6316 | 104.2967 | 105.0563 | 24.6451 | -99.3236 | -98.6761 | 5.2846 | -93.3832 |  |  | 13.1 | 188.6 | -17.45 | 33.085 | 33.2885 | 33.6045 | 19.5659 | 18.7043 | 52.285 | -130.8603 | 60.0723 | 13.2787 | 46.45 | 73.73 | 54.6167 | 51.2741 | -34.36 | -3.5167 | 93.8932 | 93.0033 | -194.8311 | 0.0001 | -20.7135 | -112.6 | -113 | 29.8306 |  | 73.2795 |  | 61.11 | -11.58 | 62.181 | 194.8161 | -27.83 | -27.88 | 114.26 | 71.52 | 194.6 | 192.5091 | -8.6193 | -9.2727 | 290.3914 | 234.8657 | 228.9052 | 230.8378 | 35.0381 | 21.7315 | -27.557 | 699.051 | -131.2331 |  | -32.3886 | -29.7244 | 54.6207 | -54.5833 | -51.0304 | 67.632 | -46.7984 | -47.8237 | 15.0354 | 17.04 | -21.37 | 0.9 | 11.3357 | -151.1289 | -15.8477 | -15.2636 | 4.6072 | -20.8599 | -17.2581 |  | 3.755 | 3.6838 | 39.3516 | 39.3845 | 37.3875 | 50.2369 | 50.0694 | 67.9873 | 11.1255 | 11.1581 | 43.898 | 53.1217 | 10.981 | -1.18 | 9.991 | 1.1502 | -5.92 | 16.16 | 11.5322 |  | -5.563 | 0.899 |  | 37.01 | -54.1308 | -43.742 | 16.92 | 87.5574 | 28 | -23.8675 | -6.2253 | 0 | 2.1753 |  |  | -15.4786 | -40.6219 | 27.9602 | 64.1164 | 66.6869 | 70.6515 | -144.4316 | -28.815 | 36.7395 | -67.8127 | 12.1676 | 14.4755 | 14.0621 | 14 | 147.3523 | 150.161 | 454.3 | -447.924 | -302.1795 | 306.566 | 306.1233 | -141.2125 | -142.7819 | -39.2364 | -29.3359 | 80.1921 | 79.6339 |  |  | 29.4026 | 29.3587 | -41.8373 | -41.9458 | 32.35 | 33 | 65 | 67 | 21.2078 | -36.96 | -388.8623 | 93.3317 | 92.4495 | 15 | 43.4 | -29.4 | -30.8 | 1.613 | 1.2506 | -298.8541 | 151.3633 | 276.9115 | 212.468 | 355.4084 | -211.4341 | 206.2045 | -142.247 | -89.2467 | -204.4308 | 128.8626 | 125.2612 | 145.7215 | -268.7686 | 89.1205 | -179.1405 | 181.6761 | -8.807 |  | 30.64 | 6.778 | 6.759 | -28.4 | 10.48 |  | -10.4875 | -28.6244 | -4.6555 | 17.3 | 54.001 | 51.398 |  | 13.1574 | 52.5719 | 52.5422 | 52.6855 |  | -42.3 | 15.6706 | 7.7 |  | -27.087 | 66.7092 | 41.3634 | -27.0579 | -65.7603 | 27.1186 | 36.9301 | 33.7 | -33.5 |  | 76.3613
26/06/2025 | 16:00 | 0 | 20.6339 | -24.7061 | -35.4824 | 31.9518 |  | 50.797 |  | 65.2869 | 33.195 | 32.9672 | 6.66 | -52.219 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.6641 | 39.3754 | 19.3479 | 19.6511 | 31.9735 | 16.6735 | 5.1834 | 8.3219 |  |  | -51.07 | -51.03 |  | -6.66 | 50.6 |  |  | -51.95 | -52.2 | -39.47 | 52.8 | 52.71 | 16.9522 | 2.7107 | 64.8801 | 66.3124 | 37.2033 | -47.1536 | -46.7723 | 22.3447 | 28.8408 | 67.3815 | 68.4532 | 7.3447 | 36.2488 | -510.2472 | -7.5212 | -11.9 | -12.4 | 53.126 | 52.7997 | -4.4723 |  | -74.3655 | 7.3557 | 7.2738 | 4.9422 | 555.7114 | 178.228 | 179.5403 | -661.811 | 557.0339 |  | -70.5568 | 71.9104 | 108.2282 | 18.83 | 25.76 |  | 105.9 | -44.4696 | -46.0771 | 100.6014 | 100.898 | 24.3676 | -106.6818 | -106.3436 | 5.292 | -96.3101 |  |  | 3.3 | 193.4 | -17.32 | 26.263 | 27.9472 | 28.2291 | 5.5607 | 4.942 | 54.7742 | -118.7693 | 63.2894 | 13.2549 | 50.02 | 77.02 | 53.9136 | 50.6882 | -33.87 | -3.5167 | 97.6873 | 96.0979 | -200.7532 | 0.0001 | -20.5116 | -113.3 | -113.1 | 29.8471 | 61.2396 | 73.7491 | 86.7371 |  | -11.69 | 61.56 | 199.3963 | -25.74 | -26.22 | 109.66 | 70.72 | 198.4727 | 196.5636 | -1.6043 | -2.7 | 289.0757 | 240.1807 | 231.8514 | 236.6026 | 50.9476 | 38.7565 | -25.175 | 673.0319 | -70.6596 |  | -32.8118 | -30.0574 | 36.1145 | -54.1013 | -50.719 | 130.608 | -47.8556 | -48.6291 | -3.6729 | 0 | -19.49 | 84.5 | 11.0972 | -151.32 | -14.8742 | -14.3102 | 4.5478 | -39.03 | 0 |  | 2.9585 | 2.9361 | 37.9413 | 38.6403 | 37.2392 | 43.7061 | 42.199 | 67.9873 | 3.9686 | 3.8156 | 42.1094 | 52.6791 | 12.0943 | 0.26 | 9.8738 | 1.0684 | -6.01 | 15.28 | 11.2082 | 6.9554 | -5.805 | 0.771 |  | 37.76 | -53.687 | -42.643 |  | 88.378 | 28.2 | -24.0811 | -5.5209 |  | 2.1383 |  |  | -16.4409 | -40.5375 | 25.631 | 64.2004 | 66.5014 | 65.8032 | -148.8866 | -28.7529 | 35.6797 | -67.362 | 13.5076 | 14.5341 | 14.3046 | 15.1048 | 167.601 | 166.4553 | 455.5 | -452.8835 | -321.5461 | 323.7531 | 317.8353 | -158.4154 | -157.9779 | -37.0216 | -25.0173 | 81.1847 | 82.4674 |  |  | 34.6212 | 34.4564 | -52.5118 | -52.0409 | 38.52 | 38.65 | 66.4 | 66 | 21.1458 | -19.28 | -379.7051 | 93.4069 | 93.1383 | 16.1 | 41.2 | -35.4 | -37.1 |  | 1.3393 | -316.9454 | 86.1924 | 333.6151 | 251.8663 | 364.4931 | -247.6082 | 247.3701 | -150.1823 | -114.8783 | -242.6407 | 128.6647 | 127.5576 | 154.7405 | -323.7458 | 118.1275 | -203.8177 | 205.7253 | -8.2248 |  | 27.92 | 6.757 | 6.758 | -26.96 | 8 |  | -8.9067 | -29.0333 | -6.5904 | 16.4 | 54.94 | 52.367 |  |  | 52.9261 | 52.2358 | 53.0914 |  | -41.5 | 18.477 | 7.66 |  | -23.2103 | 63.7581 | 36.7332 | -23.1812 | -63.2359 | 24.0318 | 38.6699 | 32.7 | -32.5 |  | 81.3791
26/06/2025 | 16:30 | 0 |  |  | -34.8842 | 31.148 |  | 50.2466 |  | 66.1804 | 33.339 | 33.2642 | 6.66 | -53.944 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 13.4596 | 37.412 | 19.0647 | 19.2266 | 31.7294 | 16.8547 | 5.5673 | 8.1809 |  |  | -52.1 | -52.13 |  | -6.66 | 52.8 |  |  | -49.69 | -50.28 | -48.33 | 50.62 | 50.15 | 16.446 | 2.6613 | 64.9164 | 67.0869 | 40.1733 | -45.1442 | -45.0057 | 7.4351 | 7.2622 | 70.4625 | 71.1323 | 4.204 | 22.2911 | -495.5465 | -5.7533 | -12.6 | -13.2 | 50.679 | 49.9065 | -4.7305 |  | -70.957 | 7.3327 | 6.9856 | 4.73 | 534.5316 | 173.162 | 174.3522 | -621.7156 | 554.3384 |  | -86.9799 | 87.8248 | 107.1205 | 18.27 | 25.26 |  |  | -40.3169 | -39.3792 | 98.2929 | 99.5008 | 24.8944 | -109.6766 | -110.3739 | 5.0676 | -95.8334 |  |  | 7 | 193 | -16.98 | 26.0153 | 26.6576 | 26.7786 | 4.2401 | 3.1706 | 51.8806 | -113.1847 | 59.3539 | 13.265 | 51.25 | 76.39 |  | 50.6882 | -33.8 |  | 96.8656 | 95.0982 | -195.8817 | 0 | -20.528 | -111.1 | -112.9 | 29.902 | 61.2396 | 72.8098 |  |  | -11.68 | 60.939 | 194.411 | -27.31 | -27.24 | 113.52 | 70.86 | 194.7818 | 190.6545 | 0 | -0.2455 | 291.8913 | 238.3348 | 232.855 | 233.6561 | 61.5105 | 50.2756 | -26.322 | 633.3766 | 14.8927 |  | -33.1245 | -30.5626 | 26.3674 | -58.8711 | -54.6093 | 159.804 | -46.6347 | -48.1368 | -12.1082 | 0 | -23.05 | 115.9 | 10.602 | -157.4606 | -15.3753 | -14.9046 | 5.1965 | -47.0373 | 10.8782 |  | 3.231 | 3.179 | 40.3006 | 40.0785 | 38.8668 | 39.1848 | 38.3475 | 61.289 | 1.9612 | 1.6342 | 36.6688 | 46.488 | 12.7974 | -2.52 | 10.0618 | 1.0562 | -5.95 | 17.66 | 11.7363 | 8.8923 | -5.514 | 0.725 | 12.644 | 37.6 | -48.0103 | -37.0152 | 16.36 | 87.8043 | 27.5 | -23.696 | -6.4646 |  | 2.1432 |  |  | -15.2343 | -40.8802 | 25.5074 | 63.7803 | 63.1639 | 64.1968 | -144.7873 | -28.4607 | 37.1458 | -67.9976 | 13.0289 | 14.3583 | 13.946 | 14.7681 | 196.5586 | 194.7699 | 526.4 | -520.9497 | -377.6835 | 381.0484 | 378.0711 | -186.7103 | -184.541 | -32.8465 | -20.9404 | 80.2704 | 80.2943 | -94.3316 | -117.4067 | 48.9146 | 48.9036 | -67.1781 | -67.8351 | 51.78 | 51.25 | 66.7 | 67.9 |  | 8.64 | -374.1451 | 98.9047 | 98.6454 | 17.8 | 38.8 | -46.5 | -48.9 | 1.4871 | 1.1107 | -371.6518 | 7.0047 | 412.895 | 322.9652 | 381.3619 | -316.4724 | 314.7419 | -167.2196 | -166.777 | -309.8157 | 119.2566 | 120.0769 | 166.2935 | -404.2645 | 168.431 | -236.2547 | 236.3127 | -8.3319 |  | 27.04 | 6.679 | 6.676 | -26.56 | 7.12 |  | -7.3808 | -31.8746 | -6.5599 | 15.9 | 52.827 | 55.077 |  | 13.1526 | 51.8994 | 51.6144 | 52.047 |  | -38.4 | 19.0794 | 7.68 |  | -19.888 | 62.7703 | 33.5899 | -18.8106 | -61.9183 | 20.3144 | 40.8714 | 30.2 | -29.7 |  | 101.797
26/06/2025 | 17:00 | 0 | 20.1117 | -24.098 | -35.1415 | 30.4524 |  | 48.2339 |  | 65.1408 | 32.569 | 32.5707 | 4.44 | -51.092 | 44 | 16.56 | -44 | 13.496 | 32.1564 | 18.9404 | 19.2703 | 31.9089 | 16.5872 | 5.6896 | 7.6135 |  |  | -52.04 | -52.14 |  | -4.44 | 50.6 |  |  | -55.55 | -54.99 | -38.44 | 55.77 | 56.15 | 15.6186 | 3.0201 | 66.6308 | 68.7703 | 39.2329 | -49.8328 | -49.0601 | 30.9097 | 31.3259 | 66.9796 | 68.855 | 7.8682 | 41.7306 | -517.9469 | -6.0336 | -12.5 | -12.9 | 55.2595 | 54.5485 | -4.7609 |  | -72.3579 | 6.7071 | 7.0966 | 4.8913 | 559.7398 | 171.3919 | 171.3309 | -611.2771 | 574.4053 |  | -82.7177 | 84.9746 | 104.9849 | 18.26 | 26.02 |  | 104.78 | -42.4602 | -42.8621 | 101.9045 | 102.4858 | 24.1719 | -107.1748 | -107.1596 | 4.1957 | -100.2875 |  |  | -4.6 | 199.7 | -17.12 | 24.1942 | 24.7903 | 24.9263 | 1.2656 | 0.3349 | 55.2043 | -112.7392 | 62.7076 | 13.5119 | 51.48 | 76.28 | 53.2104 | 50.6882 | -33.81 |  | 101.2346 | 100.5886 | -198.5159 | 0 | -20.4582 | -110.6 | -109.9 | 29.5944 |  | 72.8098 |  | 60.45 | -11.8 | 61.6545 | 197.6912 | -28.62 | -28.77 | 123.94 | 71.07 | 194.5636 | 194.2545 | 0 | -1.4182 | 293.7156 | 242.1013 | 234.4703 | 237.7998 | 57.47 | 40.969 | -26.582 | 624.8532 | 66.0141 |  | -32.1412 | -30.018 | 28.1737 | -67.0879 | -62.3971 | 152.124 | -39.3975 | -40.366 | -6.4518 | 14.63 | -21.84 | 95.2 | 9.3586 | -169.1716 | -15.7809 | -15.2094 | 5.9387 | -39.923 | 5.0182 |  | 3.3806 | 3.4059 | 39.8004 | 40.2426 | 38.6412 | 42.7014 | 42.0315 | 49.2322 | 2.7594 | 2.8017 | 29.625 | 40.5843 | 12.0211 | -2.79 | 10.0716 | 1.1038 | -5.88 | 17.49 | 11.4953 |  | -5.743 | 0.751 | 10.7951 | 37.67 | -40.8118 | -29.9943 | 16.61 | 88.5979 | 26.5 | -24.8937 | -5.6422 |  | 2.2167 |  |  | -16.127 | -41.6694 | 24.0746 | 65.545 | 69.3999 | 70.9799 | -152.3158 | -27.3083 | 37.4787 | -65.2139 | 12.5573 | 14.6611 | 14.1781 | 14.3389 | 215.8181 | 215.3701 | 559 | -556.3864 | -412.6991 | 408.7745 | 412.1192 | -202.6093 | -199.8322 | -34.5255 | -22.0059 | 83.3774 | 83.6108 | -119.0425 |  | 54.9792 | 54.2541 | -74.4208 | -74.926 | 75.98 | 75.96 | 47.9 | 49.3 | 21.1672 | 27.76 | -348.5258 | 101.2517 | 101.0091 | 19 | 25.1 | -55.4 | -57.9 |  |  | -404.0097 | -46.5768 | 467.9784 | 372.2896 | 404.6561 | -363.6987 | 370.0972 | -157.643 | -205.9984 | -363.6271 | 108.7816 | 108.8999 | 163.6319 | -459.4478 | 209.8648 | -248.9363 | 251.0039 | -7.9611 |  | 18.8 | 6.483 | 6.477 | -18.4 | -0.24 |  | 0.3525 | -28.8289 | -13.1243 | 13.2 | 51.43 | 53.336 | 11.1306 | 13.2914 | 54.4289 | 54.1996 | 54.988 |  | -24.4 | 18.2222 | 7.89 |  | -18.2829 | 62.6147 | 33.6954 | -18.2371 | -61.7173 | 20.8507 | 39.6817 | 15.7 | -16.8 |  | 132.0091
26/06/2025 | 17:30 | 0 |  | -24.1295 | -35.5972 | 30.429 |  | 47.9 |  | 63.9622 | 32.163 | 31.9001 | 0 | -45.445 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 14.0749 | 30.164 | 19.257 | 19.1798 | 31.6888 | 16.4958 | 5.6908 | 8.0124 |  |  | -54.53 | -54.12 |  | 0 | 44 |  |  | -61.58 | -61.82 | -32.57 | 62.36 | 61.56 | 16.6884 | 2.1593 | 67.3369 | 69.9513 | 36.4085 | -47.9574 | -50.5864 | 23.4481 | 24.9398 | 66.0419 | 67.9173 | 6.8213 | 36.9857 | -484.8615 | -11.0039 | -9.8 | -10.5 | 56.3311 | 56.1932 | -5.3546 |  | -59.8298 | 7.2519 | 6.236 | 4.3626 | 527.5123 | 170.1101 | 171.6055 | -598.9581 | 553.689 |  | -51.498 | 53.7078 | 106.0627 | 17.69 | 25.58 |  |  | -61.0803 | -60.1426 | 114.6243 | 115.6448 | 22.7143 | -100.4861 | -100.0426 | -0.0492 | -98.5835 |  |  | 2.6 | 196.8 | -16.71 | 29.642 | 30.2151 | 30.3873 | 10.7862 | 9.2604 | 43.3257 | -110.5985 | 49.9126 | 13.2289 | 47.97 | 76.79 | 53.9136 | 50.6882 | -34.27 |  | 98.9382 | 97.6866 | -198.6406 | 0 | -20.8076 | -111.4 | -113.6 | 29.4571 | 62.1185 | 72.8098 | 87.9089 | 61.06 | -11.51 | 60.21 | 197.4662 | -29.15 | -29.33 | 127.8 | 71.13 | 196.5091 | 195 | -15.2375 | -15.2727 | 287.4538 | 237.3602 | 227.6545 | 231.3362 | 33.2041 | 19.5888 | -25.724 | 617.0887 | 82.3077 |  | -26.5113 | -24.5783 | 47.621 | -62.6368 | -58.341 | 66.096 | -27.1946 | -28.045 | 14.4423 | 0 | -15.02 | 1 | 9.1305 | -160.4031 | -16.2539 | -15.6754 | 5.1801 | -19.0292 | -14.3284 | 0 | 3.6048 | 3.544 | 40.2292 | 40.2389 | 39.5597 | 60.9541 | 60.2843 | -6.3633 | 17.634 | 17.4824 | -17.6375 | 0 | 2.5946 | -8.52 | 10.367 | 1.3028 | -5.68 | 15.16 | 0 |  | -5.324 | 0.79 |  | 38.57 | 10.0593 | 17.5175 | 15.33 | 92.338 | 26.3 | -25.5315 | -5.0813 |  | 2.3526 |  |  |  | -43.9319 | 23.7853 | 68.4861 | 66.8972 | 68.0948 | -168.6334 | -26.6856 | 37.3122 | -62.9085 | 12.9001 | 15.1994 | 14.8215 | 14.9083 | 226.8779 | 225.8014 | 543.1 | -541.7333 | -412.7832 | 416.4632 | 410.778 | -212.1212 | -211.8764 | -28.5676 | -16.9532 | 82.209 | 81.2256 | -135.3775 | -132.5112 | 60.824 | 59.9341 | -83.781 | -84.2607 | 70.38 | 70.2 | 50 | 49.9 | 21.3509 | 38 | -353.5 | 105.4568 | 103.5491 | 19 | 33.7 | -59.2 | -62.3 | 1.419 | 1.1596 | -410.4203 | -54.9183 | 488.8203 | 395.8623 | 435.0671 | -382.853 | 389.9691 | -170.0583 | -216.7608 | -376.0122 | 101.4623 | 99.9406 | 170.749 | -476.6306 | 221.9528 | -255.7943 | 258.6736 | -7.4337 |  | 20.72 | 6.096 | 6.054 | -19.6 | 1.52 |  | -0.4959 | -27.8614 | -10.2525 | 10 | 52.049 | 54.681 |  | 13.5758 | 52.1855 | 53.9845 | 53.5307 |  | -32.6 | 15.6872 | 9.51 |  | -14.5779 | 59.4133 | 30.2623 | -13.4029 | -59.7354 | 16.1272 | 43.3798 | 23 | -22.8 |  | 132.8392
26/06/2025 | 18:00 | 0 | 20.133 | -24.0778 | -35.0902 | 30.5302 |  | 47.6146 |  | 62.1265 | 31.305 | 31.0536 | 8.88 | -49.423 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 13.8826 | 31.0134 | 15.3686 | 15.2297 | 25.9727 | 8.3856 | 6.1504 | 4.3185 |  |  | -53.31 | -53.23 |  | -6.66 | 48.4 |  |  | -56.11 | -56.41 | -40.46 | 57.33 | 57.05 | 17.8996 | 0.8873 | 65.7321 | 68.3113 | 31.1721 | -47.2876 | -46.8956 | 7.1917 | 7.3927 | 64.8363 | 66.5777 | 4.7275 | 24.1178 | -444.5786 | -21.5257 | -4.5 | -4.7 | 53.1001 | 52.4796 | -5.8106 |  | -55.2238 | 7.9804 | 6.6676 | 4.459 | 491.5005 | 172.1243 | 172.2464 | -580.7039 | 543.7501 |  | -38.938 | 41.0341 | 107.8291 | 19.85 | 28.7 |  | 103.52 | -54.9182 | -53.8466 | 106.3344 | 106.96 | 18.5193 | -115.9959 | -115.7267 | -2.9455 | -97.6275 |  |  | 17 | 196.5 | -17.46 | 26.6578 | 26.8607 | 25.9858 | 4.735 | 4.27 | 39.1112 | -101.7814 | 45.71 | 16.1676 | 62.72 | 82.88 | 57.4292 | 54.2038 | -37.35 |  | 98.4839 | 96.5495 | -193.1308 | 0.0001 | -22.6426 | -118.6 | -118.9 | 29.5944 | 65.6342 | 80.7938 | 92.5964 | 64.94 | -12.75 | 60.129 | 192.2059 | -3.86 | -3.84 | 90.58 | 75.4 | 190.6364 | 189.4 | -13.2273 | -13.1182 | 278.0856 | 230.3007 | 221.8771 | 226.3253 | 37.3488 | 18.693 | -28.786 | 593.9197 | 104.26 |  | -20.5882 | -18.4054 | 44.1331 | -59.2009 | -54.8689 | 59.952 | -25.2179 | -26.1991 | 15.9583 | 18.51 | -23.9 | 1 | 10.0999 | -157.5683 | -16.7475 | -16.3489 | 6.3936 | -16.3051 | -12.6447 | 0 | 4.0057 | 3.9431 | 41.4453 | 40.5009 | 40.335 | 54.2558 | 55.9304 | -0.8373 | 14.9528 | 15.1213 | -12.1592 | 0 | 0.9906 | -8.53 | 10.0618 | 1.6202 | -5.78 | 14.96 |  | 6.9479 | -4.242 | 0.72 | 8.874 | 37.34 | 3.5374 | 11.6887 | 15.55 | 91.7509 | 23.5 | -25.2863 | -6.3351 |  | 2.7182 |  |  | -15.1185 | -45.813 | 23.7322 | 71.9314 | 70.0309 | 68.6544 | -165.1777 | -27.295 | 36.9526 | -65.294 | 13.1507 | 17.5237 | 16.9849 | 16 | 230.1162 | 228.7581 | 553.6 | -549.6338 | -421.7778 | 426.7226 | 422.9218 | -215.7317 | -215.6287 | -32.0682 | -19.0524 | 83.4844 | 81.0438 |  |  | 62.5269 | 61.648 | -91.1617 | -90.1326 | 68.12 | 67.48 | 53.1 | 53.3 | 21.3915 | 39.36 | -360.5085 | 108.7282 | 108.3275 | 18.4 | 39.2 | -59.3 | -62.6 | 1.5678 | 1.3037 | -411.9361 | -67.7837 | 507.6272 | 396.2231 | 433.2797 | -390.8923 | 394.3882 | -173.9114 | -221.4088 | -388.7159 | 102.9528 | 100.6285 | 179.1775 | -495.0822 | 225.8935 | -263.999 | 266.2537 | -7.6727 |  | 19.52 | 5.513 | 5.506 | -19.84 | 0.4 |  | -0.2029 | -30.7332 | -8.2597 | 11.7 | 55.696 | 53.17 | 0 | 0 | 53.3109 | 53.2158 | 53.0215 |  | -37.4 | 13.8192 | 10.32 |  | -19.2288 | 62.1571 | 30.9001 | -19.3403 | -61.1823 | 18.1004 | 42.1049 | 28.1 | -27.6 |  | 127.9669
26/06/2025 | 18:30 | 0 | 21.6702 | -25.6774 | -33.7686 | 30.6763 |  | 51.7345 |  | 64.9808 | 32.925 | 32.6994 | 2.22 | -60.929 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.0906 | 36.5874 | 10.7096 | 10.8357 | 18.0016 | 6.292 | 0.185 | 2.8144 |  |  | -59.11 | -58.84 |  | -2.22 | 59.4 |  |  | -60.03 | -60.29 | -43.53 | 60.6 | 60.88 | 19.3599 | -0.3062 | 70.0012 | 71.7242 | 34.5462 | -49.8328 | -49.9913 | 3.6369 | 3.7961 | 69.7928 | 72.204 | 5.2509 | 27.3122 | -493.5706 | -19.2176 | -5.9 | -6.3 | 55.7374 | 54.8532 | -6.3515 |  | -63.8643 | 8.2495 | 8.4163 | 5.6585 | 537.4918 | 176.519 | 176.6106 | -616.7151 | 569.4403 |  | -38.257 | 40.9964 | 113.3777 | 22.21 | 32 |  | 108.12 | -58.9369 | -58.1332 | 107.3109 | 109.2068 | 20.9524 | -120.3715 | -119.6983 | 0.3498 | -101.2859 | 19.5709 | 25.985 | 15.2 | 201.1 | -17.71 | 26.44 | 27.0262 | 26.9615 | 6.1338 | 5.9624 | 49.3335 | -118.5574 | 58.276 | 17.2076 | 59.54 | 87.17 | 57.4292 | 54.2038 | -37.75 |  | 101.7287 | 100.7229 | -198.4008 | 0.0001 | -22.9039 | -123.2 | -122.8 | 29.5944 |  | 83.6117 | 92.5964 | 65.63 | -12.92 | 58.023 | 196.7962 | -3.67 | -3.61 | 87.82 | 74.6 | 194.5818 | 192.3273 | -14.8432 | -15.4182 | 280.5038 | 232.027 | 225.2425 | 226.7298 | 27.918 | 8.4886 | -28.899 | 629.7125 | 28.5407 |  | -21.0916 | -18.802 | 53.3166 | -62.1774 | -57.7229 | 43.056 | -28.0972 | -28.8895 | 27.7293 | 0 | -20.38 |  | 11.0033 | -165.2692 | -16.0331 | -15.5611 | 3.3826 | -5.9835 | -22.3712 | 0 | 4.0625 | 3.9755 | 40.7188 | 41.0063 | 38.6616 | 58.7772 | 57.605 | 17.0805 | 17.4198 | 17.5523 | 10.4549 | 21.9752 | -3.1989 | -3.83 | 13.8753 | 1.7252 | -8.23 | 13.1 |  |  | -3.551 | 0.617 |  | 35.84 | -22.2315 | -9.7734 | 16.88 | 91.1613 | 23.8 | -27.8516 | -9.8669 |  | 3.0016 |  |  | -14.6359 | -51.5027 | 24.8043 | 80.7548 | 64.469 | 65.4519 | -164.024 | -29.3937 | 41.8354 | -74.8518 | 13.5085 | 19.1351 | 18.6936 |  | 207.0705 | 206.0577 | 553.6 | -554.0765 | -408.9901 | 411.4836 | 408.1608 | -196.5064 | -196.2137 | -37.7832 | -26.0456 | 81.0177 | 80.4827 |  | -127.1843 | 63.4168 | 63.3289 | -58.1094 | -57.6903 | 80.97 | 80.91 | 35.8 | 35.7 | 21.7205 | 38.32 | -336.0753 | 106.2887 | 107.2948 | 19 | 22.2 | -62.5 | -66.5 | 1.46 | 1.2089 | -400.4687 | -6.1663 | 452.686 | 364.9465 | 421.4625 | -358.5789 | 352.6168 | -163.9801 | -214.777 | -352.3606 | 91.2687 | 90.5086 | 166.4522 | -442.9382 | 218.5646 | -222.9631 | 224.5024 | -8.3841 |  | 19.6 | 5.377 | 5.337 | -19.28 | 0.56 |  | -0.3494 | -25.0782 | -18.7488 | 15.4 | 52.45 | 52.936 |  |  | 53.2914 | 52.3227 | 51.9087 |  | -20.7 | 32.4467 | 10.51 |  | -25.5387 | 67.4134 | 38.8474 | -24.3258 | -66.3192 | 25.3022 | 40.4713 | 12.2 | -11.8 |  | 130.8491
26/06/2025 | 19:00 | 0 | 22.9406 | -27.4757 | -33.2336 | 33.0368 |  | 54.2002 |  | 67.3401 | 34.4429 | 34.1451 | 11.1 | -62.642 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.9713 | 39.6782 | 11.4475 | 11.5862 | 19.2558 | 6.1257 | 0.1834 | 2.6949 |  |  | -58.34 | -58.33 |  | -11.1 | 61.6 |  |  | -60.46 | -60.64 | -42.1 | 61.38 | 61.34 | 19.5355 | -0.6036 | 70.6346 | 72.6868 | 37.4818 | -51.8422 | -52.1639 | 2.9088 | 2.8421 | 73.1417 | 73.9455 | 5.2509 | 26.7554 | -499.2106 | -22.9425 | -3.6 | -3.8 | 58.4853 | 56.905 | -6.2344 |  | -65.8383 | 8.2363 | 8.2967 | 5.6252 | 548.3259 | 164.7694 | 165.2272 | -581.8528 | 574.417 |  | -97.1386 | 99.2469 |  | 23.02 | 33.04 |  | 107.83 | -44.8714 | -44.6035 | 97.7117 | 98.2431 | 21.4325 | -132.1355 | -131.9333 | -0.9813 | -102.6319 |  |  | 12.6 | 205.2 | -17.59 | 19.4819 | 19.9833 | 19.7237 | -6.4534 | -7.2707 | 49.9867 | -104.611 | 58.8195 | 17.6819 | 57.84 | 86.74 | 57.4292 | 54.2038 | -37.77 | -3.5167 | 102.5532 | 102.0971 | -180.6181 | 0.0001 | -22.7116 | -119.9 | -119.5 | 29.3088 | 64.7552 | 81.7331 | 91.4246 | 64.31 | -12.04 | 55.944 | 179.1302 | -3.74 | -3.7 | 84.45 | 74.49 | 181.9818 | 180.0546 | -8.2692 | -8.5636 | 273.1389 | 225.8128 | 216.7629 | 220.4223 | 33.9395 | 13.0121 | -29.198 | 595.7113 | 96.5659 |  | -20.8902 | -18.4898 | 47.609 | -66.9851 | -61.7998 | 52.272 | -19.3901 | -19.9548 | 22.9071 | 15.55 | -12.72 | 1 | 10.8637 | -173.4663 | -15.1141 | -14.6881 | 2.8454 | -10.9782 | -17.6423 |  | 4.0454 | 4.009 | 40.1495 | 40.0213 | 39.0242 | 44.8783 | 44.8783 | 15.9083 | 11.1411 | 10.9246 | 8.4348 | 21.2943 | -6.1946 | -4.24 | 14.6786 | 1.7606 | -9.28 | 12.64 |  |  | -3.343 | 0.609 |  | 34.45 | -21.6956 | -8.0558 | 16.62 | 89.9372 | 24.4 | -27.3666 | -9.1471 |  | 2.4221 |  |  | -14.2022 | -51.8853 | 22.6427 | 81.511 | 62.6249 | 63.5111 | -162.4779 | -29.7209 | 42.5883 | -73.9429 | 12.2014 | 19.3304 | 18.6514 | 15 | 213.9626 | 212.7275 | 225.9 | -225.3817 | -379.7662 | 378.2939 | 375.4858 | -201.3628 | -199.6521 | -35.2118 | -22.1457 | 81.1108 | 78.5883 | -129.4375 |  | 61.5601 | 61.4832 | -56.7573 | -56.0045 | 97.48 | 97.18 | 34.9 | 33.8 | 21.6991 | 36.24 | -342.5798 | 104.3799 | 104.1619 |  | 21.1 | -60.8 | -64.3 | 1.5002 | 1.3579 | -371.6061 | -67.6246 | 475.6685 | 385.2022 | 430.6155 | -372.1366 | 375.2408 | -148.6895 | -223.0841 | -370.9442 | 106.6315 | 104.7758 | 154.1681 | -459.6545 | 225.6382 | -237.5641 | 239.309 | -7.593 |  | 19.68 | 5.749 | 5.74 | -19.04 | 0 |  | -0.7889 | -24.3152 | -18.9532 | 14.9 | 51.117 | 50.832 |  |  | 52.4546 | 51.5679 | 51.316 |  | -22 | 33.3076 | 10.56 |  | -22.358 | 64.4281 | 35.469 | -22.5987 | -63.369 | 20.9001 | 41.0691 | 11.7 | -12.2 |  | 125.9345
26/06/2025 | 19:30 | 0 | 22.6497 | -27.1516 | -33.472 | 32.2422 |  | 54.5909 |  |  | 34.039 | 33.6628 | 11.1 | -62.68 | 55 |  | -52.8 | 13.7629 | 41.1858 | 11.1803 | 11.3304 | 18.7667 | 5.9148 | 0.1403 | 2.5893 |  |  | -59.3 | -59.08 |  | -11.1 |  |  |  | -57.18 | -57.67 | -48.88 | 57.58 | 57.75 | 19.9767 | -0.5837 | 70.2307 | 73.7428 | 40.147 | -50.7705 | -50.5367 | 2.5358 | 2.3834 | 74.0794 | 75.687 | 3.6806 | 20.3245 | -505.7403 | -22.2038 | -4.8 | -5.1 | 56.916 | 56.1196 | -6.164 |  | -64.8475 | 8.3323 | 8.1386 | 5.5653 | 546.4642 | 171.1478 | 171.4529 | -603.1575 | 572.6693 |  | -44.3781 | 44.4339 | 114.7549 | 23.45 | 34 |  | 108.93 | -49.5599 | -49.5599 | 103.4349 | 105.0088 | 21.8853 | -123.1721 | -121.6633 | -1.5659 | -105.5579 |  |  | 5.4 | 212.9 | -17.37 | 22.7387 | 23.5815 | 23.4357 | 0.1043 | -0.6641 | 50.4766 | -112.5633 | 58.6141 | 17.8936 | 60.99 | 87.45 | 56.7261 | 53.6179 | -37.77 | -3.5167 | 106.7425 | 105.6598 | -207.5499 | 0 | -22.9482 | -119.2 | -120.5 | 29.3033 | 63.8763 | 83.6117 | 90.2527 | 63.62 | -12.98 | 57.1725 | 207.2718 | -3.86 | -3.84 | 85.41 | 73.56 | 207.8909 | 205.1636 | -4.6654 | -5.3545 | 288.2272 | 242.2686 | 233.5181 | 235.167 | 32.0651 | 12.6926 | -27.648 | 618.1773 | 87.1164 |  | -20.7383 | -18.4414 | 48.4021 | -64.8824 | -60.206 | 39.984 | -16.1376 | -17.0448 | 23.1039 | 0 | -15.84 |  | 10.8859 | -170.6479 | -14.6156 | -14.0444 | 3.2757 | -10.0525 | -18.6425 |  | 3.9827 | 3.9505 | 38.2166 | 37.971 | 36.8607 | 49.5671 | 49.2322 | 19.9273 | 7.0578 | 7.2593 | 12.9679 | 22.7711 | -2.6423 | -1.55 | 14.2757 | 1.702 | -8.86 | 12.48 |  |  | -3.334 | 0.522 |  | 37.76 | -24.1914 | -12.6303 |  | 94.2989 | 24.8 | -26.9018 | -9.8079 |  | 2.4144 |  |  |  | -50.9603 | 24.7695 | 80.3346 | 66.9599 | 69.1715 | -164.019 | -29.3332 | 42.6071 | -74.4415 | 12.7422 |  | 18.8729 | 15.515 | 210.7289 | 211.5281 | 226.3 | -225.4598 | -378.7617 | 378.0825 | 379.1146 | -200.9527 | -197.0254 | -36.1539 | -23.4042 | 81.4939 | 81.4361 |  |  | 62.472 | 61.648 | -54.5887 | -53.3791 | 99.14 | 98.28 | 32.2 | 33.3 | 21.3915 | 35.92 | -337.799 | 102.19 | 101.9608 | 19 | 21.1 | -59.7 | -62.6 | 1.5937 |  | -370.9348 | -60.2371 | 469.7762 | 382.384 | 433.0001 | -371.6031 | 371.8204 | -148.7403 | -220.2939 | -367.5575 | 105.4914 | 103.4563 | 153.5891 | -459.2478 | 224.6091 | -234.6448 | 233.4499 | -7.9611 |  | 19.12 | 6.088 | 6.088 | -19.04 | 0 |  | -0.1755 | -24.6387 | -19.7467 | 15.7 | 50.922 | 51.579 |  |  | 53.705 | 52.6771 | 53.3324 |  | -20.6 | 34.8259 | 10.57 |  | -22.5266 | 65.1406 | 36.4408 | -23.6599 | -64.82 | 23.3032 | 41.4213 | 11 | -11.3 |  | 127.369
26/06/2025 | 20:00 | 0 | 21.8182 | -26.2184 | -34.0943 | 32.6985 |  | 51.7174 | 0 |  | 33.599 | 33.3103 | 22.2 | -63.155 | 55 | 18.216 | -55 | 14.2452 | 38.1702 | 10.0126 | 10.1143 | 16.7584 | 6.1361 | 0.1968 | 2.5687 |  |  | -52.73 | -53.3 |  | -19.98 | 61.6 |  |  | -44.2 | -44.32 | -63.24 | 44.57 | 44.7 | 20.1514 | -0.431 | 69.6028 | 73.249 | 35.5982 | -45.4122 | -44.7471 | 3.2676 | 3.3362 | 72.6059 | 73.5436 | 3.6806 | 17.9044 | -491.667 | -18.5799 | -6 | -6.4 | 50.5596 | 49.5987 | -6.0028 |  | -71.1141 | 7.0765 | 8.2048 | 5.6435 | 538.2548 | 174.7184 | 173.8029 | -601.4692 | 567.5161 |  | -56.51 | 58.9252 | 107.35 | 31.39 | 37.27 | 72.97 | 79.65 | -32.9493 | -33.0832 | 89.1369 | 89.689 | 25.3121 | -124.5441 | -123.8189 | -0.0566 | -109.066 |  |  | -1.7 | 220 | -17.45 | 12.0568 | 13.2027 | 12.9281 | 3.614 | 2.1425 | 55.077 | -116.7316 | 63.5101 | 17.6937 | 53.18 | 87.52 | 55.3198 | 52.446 | -37.39 | -3.6423 | 110.0645 | 109.0407 | -212.1726 | 0.0001 | -22.6871 | -115.9 | -116.7 | 28.6057 | 62.9974 | 84.551 | 87.9089 | 62.33 | -13.42 | 58.023 | 212.8571 | -3.92 | -3.84 | 87.68 | 74.18 | 212.1455 | 209.1091 | 12.3711 | 11.1091 | 299.3703 | 253.6904 | 244.6617 | 248.1258 | 36.8152 | 17.8945 | -28.721 | 619.2367 | 117.7919 |  | -20.6499 | -18.1753 | 47.3042 | -61.5615 | -57.2374 | 36.912 | -11.8597 | -12.5569 | 18.0559 |  | -10.84 |  | 11.1114 | -165.4122 | -16.0102 | -15.6739 | 4.8087 | -15.9892 | -14.7834 |  | 4.2512 | 4.2332 | 38.8428 | 39.135 | 37.8978 | 32.4865 | 32.8214 | 73.1784 | -10.1566 | -9.4571 | 51.1528 | 65.3661 | 3.9203 | 1.31 | 14.3685 | 1.702 | -8.87 | 14.42 |  |  | -3.459 | 0.717 |  | 34.51 | -64.5834 | -50.9429 |  | 84.7624 | 25.2 | -23.8314 | -9.1333 |  | 2.3828 |  |  | -14.8139 | -47.4839 | 22.3873 | 74.8725 | 65.7037 | 67.8512 | -138.536 | -29.0136 | 39.0894 | -72.9337 | 11.8497 | 19.1253 | 18.6514 | 14.7202 | 212.6618 | 213.3033 | 226.3 | -227.7877 | -375.8605 | 375.132 | 375.8727 | -201.4236 | -199.3508 | -36.5182 | -24.7215 | 80.6734 | 80.355 |  |  | 59.6594 | 58.407 | -53.719 | -53.0674 | 105.11 | 104.76 | 34.1 | 34.8 | 21.3915 | 36 | -336.8343 | 101.0686 | 100.8232 | 18.5 | 19.4 | -58.3 | -61.6 | 1.6837 | 1.4548 | -371.04 | -80.1836 | 475.2627 | 394.3253 | 425.1759 | -376.237 | 379.2962 | -146.6064 | -221.4407 | -373.0708 | 111.3411 | 110.6004 | 151.036 | -468.5482 | 227.1077 | -240.4728 | 242.8765 | -7.7523 |  | 19.36 | 6.224 | 6.221 | -19.12 | 0.56 |  | -0.2029 | -26.0151 | -19.8047 | 16.4 | 54.046 | 53.22 |  |  | 51.198 | 52.308 | 52.7393 |  | -19.7 | 35.5556 | 10.43 |  | -26.0626 | 65.9838 | 37.3229 | -26.1614 | -64.6144 | 23.3455 | 40.6519 | 10.4 | -9.9 |  | 117.94
26/06/2025 | 20:30 | 0 | 21.3244 | -25.8416 | -34.2205 | 31.9119 |  | 51.3451 |  | 66.3013 |  |  | 19.98 | -60.112 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 14.5196 | 38.9322 | 9.5594 | 9.8581 | 16.1595 | 6.131 | 0.1118 | 2.5106 |  |  | -54.72 | -54.83 |  | -19.98 | 59.4 |  |  | -50.21 | -50.43 | -56.28 | 50.4 | 50.47 | 19.871 | 0.2153 | 70.4723 | 72.2892 | 36.6443 | -47.6895 | -46.7167 | 5.3278 | 4.6472 | 71.9361 | 73.1417 | 3.6806 | 17.7217 | -486.8303 | -18.3977 | -6 | -6.4 | 53.0526 | 52.1094 | -6.243 |  | -66.5248 | 7.3606 | 7.5088 | 5.0858 | 537.6139 | 180.5474 | 178.8384 | -599.5211 | 571.0716 |  | -76.6427 | 79.0503 | 106.2523 | 31.12 | 37.11 | 72.23 | 78.8 | -38.1736 | -38.4415 | 92.4169 | 92.2674 | 21.5221 | -137.0071 | -136.5888 | -2.1582 | -114.2309 |  |  | -15.9 | 230.7 | -17.2 | 2.9619 | 3.8499 | 4.3215 | 6.461 | 5.5805 | 50.8254 | -114.538 | 58.0798 | 17.66 | 54.53 | 88.99 | 54.6167 | 51.86 | -37.03 | -0.8094 | 114.9435 | 114.6517 | -214.0549 | 0.0001 | -22.4339 | -113.4 | -113.9 | 28.309 | 60.3607 | 83.6117 | 85.5652 | 59.74 | -13.27 | 59.076 | 212.1071 | -3.41 | -3.32 | 87.77 | 75.63 | 212.6545 | 210.4182 | 8.0573 | 7.8545 | 297.1388 | 247.265 | 239.3351 | 241.3812 | 37.0586 | 19.3097 | -27.565 | 610.0515 | 128.5655 |  | -20.8132 | -18.3653 | 44.9437 | -59.692 | -55.2021 | 36.912 | -11.5438 | -12.2151 | 16.2469 |  | -15.17 |  | 10.6093 | -159.1251 | -16.1905 | -15.7281 | 4.2311 | -17.6639 | -13.1097 |  | 4.2275 | 4.1804 | 41.0108 | 41.2209 | 39.0344 | 38.0126 | 37.1753 | 45.5481 | -6.5047 | -6.6182 | 26.8577 | 37.6379 | 8.0439 | -2.65 | 14.0609 | 1.6776 | -8.68 | 17.75 |  |  | -3.67 | 0.707 |  | 37.87 | -37.9486 | -27.3275 | 17.26 | 91.2736 | 26.9 | -23.9735 | -8.6605 |  | 2.3223 |  |  |  | -46.4192 | 25.1476 | 74.0322 | 64.998 | 66.3875 | -150.0616 | -28.3318 | 39.4542 | -70.5479 | 11.0737 | 18.7152 | 18.2401 | 13.5068 | 216.1353 | 213.498 | 224.2 | -224.7339 | -379.2655 | 385.1404 | 379.623 | -201.1195 | -199.5993 | -37.5698 | -25.6703 | 79.2763 | 77.6078 |  | -131.6099 | 62.3841 | 61.637 | -52.8684 | -52.334 | 103.86 | 103.93 | 32.9 | 33.5 | 21.5773 | 35.76 | -336.502 | 102.2993 | 102.0681 | 17.9 | 18.3 | -60 | -63.4 | 1.8272 | 1.659 | -373.5802 | -101.2959 | 478.5381 | 389.3908 | 407.1558 | -383.1323 | 382.0619 | -151.9131 | -224.8397 | -375.9368 | 109.2047 | 109.5596 | 147.6958 | -466.9846 | 229.1712 | -238.5741 | 239.8328 | -8.0682 |  | 20.4 | 6.358 | 6.356 | -19.92 | 0.32 |  | -0.029 | -27.2755 | -19.3072 | 17.5 | 53.545 | 54.332 |  |  | 52.7042 | 52.2584 | 52.6872 |  | -17.6 | 36.3163 | 10.19 |  | -25.3919 | 65.0673 | 38.0086 | -25.419 | -64.9664 | 24.3353 | 39.4021 | 9.1 | -9.1 |  | 121.7839
26/06/2025 | 21:00 | 0 | 20.3821 | -24.5797 | -34.4866 | 33.4581 |  | 50.4243 |  | 64.8643 | 32.789 | 32.4455 | 19.98 | -57.296 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.6318 | 38.217 | 9.9867 | 9.9825 | 16.4348 | 6.1537 | 1.4062 | 4.188 |  |  | -53.43 | -53.02 |  | -19.98 | 55 |  |  | -49.35 | -49.04 | -55.31 | 49.87 | 50.3 | 19.7385 | 0.2776 | 69.3934 | 72.0976 | 34.0083 | -46.2159 | -45.7717 | 5.7282 | 6.077 | 70.0607 | 71.6682 | 3.6806 | 19.5709 | -480.7245 | -18.544 | -5.8 | -6.3 | 52.0287 | 51.2297 | -5.9671 |  | -65.0365 | 7.2582 | 8.0983 | 5.5503 | 527.1155 | 178.4722 | 177.1904 | -594.1738 | 562.494 |  | -72.4823 | 74.1313 |  | 30.77 | 36.3 | 71.42 | 78.67 | -38.1736 | -38.5755 | 91.1152 | 91.6837 | 23.6059 | -134.2 | -133.8552 | -2.6201 | -112.0508 |  |  | -11.1 | 224 | -17.04 | 5.0513 | 5.3931 | 6.3175 | 8.7791 | 7.574 | 49.7089 | -115.9863 | 57.6595 | 17.2696 | 53.17 | 86.23 | 53.2104 | 50.6882 | -36.74 | -3.6423 | 113.3796 | 112.8953 | -210.1658 | 0 | -22.4354 | -111.3 | -112.1 | 28.0728 | 58.6029 | 80.7938 | 83.2214 | 58.52 | -12.54 | 58.4145 | 206.6267 | -3.59 | -3.57 | 87.55 | 75.69 | 207.4909 | 203.6545 | 6.2951 | 6.8 | 289.6582 | 243.2469 | 234.6254 | 237.0457 | 29.9212 | 13.7936 | -26.541 | 608.4319 | 117.0944 |  | -20.5287 | -18.1075 | 51.5316 | -65.4656 | -61.3334 | 29.232 | -10.3693 | -11.0615 | 21.862 |  | -6.45 |  | 10.2781 | -170.7751 | -16.2093 | -15.7622 | 4.2705 | -11.1346 | -20.7229 |  | 4.1354 | 4.0941 | 41.2132 | 41.9575 | 39.6932 | 37.5102 | 36.6729 | 43.5386 | -4.672 | -4.778 | 25.7328 | 36.1892 | 6.0151 | -2.29 | 13.8729 | 1.6666 | -8.44 | 16.44 |  |  | -3.853 | 0.779 |  | 38.5 | -37.1381 | -25.8005 | 17 | 92.1555 | 26.9 | -22.4448 | -8.4032 |  | 2.2631 |  |  | -15.5798 | -43.8515 | 28.6899 | 69.5785 | 66.3062 | 66.6997 | -146.4111 | -27.2406 | 37.6188 | -68.182 | 10.7942 | 17.9046 | 17.3752 | 13.5094 | 213.9035 | 212.9407 |  | -225.4479 | -380.1164 | 380.8189 | 382.3378 | -201.3125 | -200.0179 | -36.8042 | -25.2302 | 79.6601 | 78.9851 |  |  | 64.2078 | 64.032 | -48.6473 | -48.8307 | 108.09 | 107.37 | 32 | 34.9 | 21.5773 | 34.72 | -339.3532 | 103.2206 | 103.3489 | 17.3 | 17 | -60.2 | -64.3 |  | 1.6062 | -377.9833 | -94.0167 | 471.626 | 387.3764 | 405.2969 | -377.4038 | 376.4631 | -145.5518 | -226.0866 | -374.1409 | 111.5374 | 109.3496 | 147.6894 | -462.5792 | 230.0956 | -236.447 | 237.4747 | -8.7521 |  | 20.16 | 6.502 | 6.504 | -19.44 | 0.24 |  | -0.145 | -27.306 | -19.6277 | 17.1 | 54.296 | 54.822 | 2.9744 | 3.4131 | 52.0623 | 52.5337 | 53.0467 |  | -16 | 36.6723 | 9.85 |  | -24.9431 | 65.2397 | 38.1885 | -25.3909 | -64.0499 | 24.4511 | 38.7188 | 6.5 | -7.1 |  | 119.0182
26/06/2025 | 21:30 | 0 | 19.9081 | -24.2209 | -34.7121 | 31.9882 |  | 48.6516 |  | 63.2648 | 32.047 | 31.7039 | 22.2 | -53.05 | 46.2 | 14.904 | -44 | 14.4636 | 33.9646 | 11.0899 | 11.2061 | 18.5917 | 9.3138 | 1.4779 | 4.5195 |  |  | -49.02 | -48.77 |  | -24.42 | 50.6 |  |  | -44.07 | -44.1 | -56.79 | 44.17 | 44.18 | 18.7022 | 1.2184 | 68.4616 | 70.4513 | 34.4754 | -45.4122 | -45.4357 | 5.4854 | 5.3405 | 66.4438 | 70.7305 | 3.6806 | 20.1362 | -470.4457 | -16.5837 | -7.3 | -7.5 | 51.1033 | 49.9764 | -5.5664 |  | -72.5593 | 6.7729 | 7.9093 | 5.4212 | 519.9131 | 173.2535 | 173.8334 | -580.2484 | 549.7002 |  | -86.029 | 87.2205 | 107.36 | 30.71 | 32.62 | 70.69 | 84 | -31.8776 | -30.8059 | 89.257 | 89.9914 | 26.2881 | -130.148 | -129.9914 | -0.065 | -109.0836 |  |  | -9.3 | 220.8 | -16.83 | 8.46 | 9.1727 | 9.1629 | 16.9672 | 16.9408 | 45.152 | -119.0233 | 51.7855 | 16.7806 | 50.91 | 85.24 | 51.1011 | 48.3444 | -35.99 | -3.6423 | 110.1379 | 109.3268 | -195.8036 | -0.0001 | -21.9168 | -111.6 | -112.7 | 27.8091 | 55.9662 | 77.0366 | 78.5339 | 55.59 | -11.54 | 60.6825 | 194.2811 | -3.5 | -3.49 | 81.64 | 74.13 | 197.3636 | 193.1273 | 8.724 | 8.5 | 279.4801 | 232.7685 | 223.4083 | 227.1279 | 33.5425 | 15.2626 | -28.196 | 594.3057 | 128.7023 |  | -26.6384 | -24.3972 | 48.5783 | -66.1464 | -61.193 | 32.304 | -14.9722 | -15.5135 | 20.1388 |  | -12.36 |  | 9.9063 | -170.0016 | -16.5871 | -16.1195 | 4.3367 | -13.8138 | -18.7142 |  | 4.2124 | 4.2348 | 39.2208 | 39.7335 | 37.0882 | 30.1421 | 29.9747 | 66.6476 | -6.9674 | -6.8028 | 44.0986 | 57.148 | 9.648 | -1.47 | 13.7484 | 1.5494 | -8.61 | 17.98 | 0 |  | -4.186 | 0.818 |  | 35.78 | -58.2632 | -45.6705 | 17.41 | 86.3939 | 27.7 | -20.4844 | -7.7393 |  | 2.1589 |  |  | -15.0236 | -40.6517 | 26.466 | 63.108 | 66.1507 | 66.1295 | -133.0814 | -25.9253 | 35.0634 | -64.3964 | 11.061 | 16.7229 | 16.1399 | 14 | 213.6324 | 209.9034 | 227.6 | -228.1411 | -385.0836 | 388.1337 | 387.9151 | -200.9079 | -199.8005 | -36.2372 | -24.9751 | 81.6729 | 80.1186 | -133.2443 |  | 62.5049 | 62.3291 | -44.6077 | -44.0394 | 108.66 | 107.77 | 32.1 | 32.5 | 21.1672 | 35.2 | -336.6989 | 106.466 | 106.2543 | 16.7 | 12 | -61.7 | -65.1 | 1.9597 |  | -379.1406 | -99.2653 | 467.6908 | 383.0207 | 383.8625 | -372.374 | 374.9682 | -142.5357 | -223.319 | -371.3267 | 108.8722 | 108.7749 | 145.6534 | -460.2586 | 228.8073 | -231.7973 | 230.6695 | -8.5159 |  | 19.44 | 6.716 | 6.672 | -19.6 | 0.72 |  | -1.0819 | -26.3081 | -20.7721 | 18.5 | 54.075 | 52.323 | 3.8942 | 4.5433 | 52.5546 | 52.2988 | 52.4049 |  | -13 | 38.3506 | 9.21 |  | -23.9669 | 64.9308 | 37.919 | -23.3198 | -63.8784 | 23.9419 | 39.0666 | 4.2 | -3.2 |  | 124.37
26/06/2025 | 22:00 | 0 | 19.2636 | -23.3201 | -36.8952 | 31.5555 |  | 46.2629 |  | 60.1467 | 30.3011 | 30.1902 | 26.64 | -48.215 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 14.5068 | 30.0418 | 11.1443 | 11.2759 | 18.9893 | 9.3474 | 1.4162 | 8.1159 |  |  | -46.42 | -46.39 |  | -26.64 | 46.2 |  |  | -40.2 | -39.92 | -57.39 | 40.12 | 40.6 | 17.5646 | 1.9708 | 65.1812 | 67.692 | 32.9356 | -38.7142 | -37.8009 | 5.8264 | 5.9042 | 65.1042 | 66.5777 | 3.1571 | 17.4745 | -458.8258 | -8.3902 | -11.3 | -11.5 | 43.5559 | 42.8368 | -5.6965 |  | -62.9784 | 6.732 | 7.5949 | 5.11 | 506.8818 | 183.935 | 184.3317 | -614.5887 | 535.3384 |  | -49.0982 | 50.5687 | 105.2444 | 30.04 | 30.52 | 68.5 | 84.06 | -38.1736 | -38.5755 | 97.6295 | 98.5457 | 31.1378 | -109.0609 | -108.9721 | -0.6213 | -110.1043 |  |  | -17.2 | 221.6 | -16.45 | 14.7919 | 15.3145 | 15.7089 | 29.7893 | 29.3836 | 51.9871 | -139.5825 | 60.0261 | 16.184 | 46.84 | 79.87 | 48.9917 | 46.5866 | -34.64 | -3.6423 | 111.4565 | 109.532 | -217.9671 | -0.0001 | -20.9632 | -105.6 | -104.7 | 27.9025 | 52.4506 | 74.2188 | 73.8464 | 52.23 | -11.28 | 61.695 | 215.5772 | -3.71 | -3.79 | 78.46 | 69.99 | 217.9091 | 213.4909 | 10.5892 | 9.3 | 285.1566 | 240.5534 | 229.1049 | 233.9146 | 29.8153 | 13.8651 | -28.773 | 626.5179 | 101.0766 |  | -26.4155 | -24.5297 | 52.7266 | -69.4924 | -64.4429 | 29.232 | -14.278 | -14.8631 | 22.462 |  | -7.3 |  | 9.0097 | -172.3714 | -16.8291 | -16.058 | 4.7876 | -12.0285 | -25.0687 |  | 4.0517 | 3.992 | 40.5045 | 40.2459 | 38.6651 | 38.18 | 38.3475 | 68.4896 | -8.1402 | -8.1575 | 44.3705 | 53.2732 | 11.1275 | -3.08 | 14.0633 | 1.4322 | -8.68 | 20.25 | 11.4845 |  | -4.673 | 0.787 |  | 35.92 | -54.6897 | -44.2046 | 17.61 | 85.5421 | 28.9 | -19.086 | -6.4547 |  | 2.0528 |  |  | -15.414 | -37.1152 | 27.2918 | 58.5703 | 67.0351 | 68.7318 | -133.1686 | -24.3109 | 33.0607 | -59.8531 | 11.7564 | 15.3264 | 14.8215 | 13.2762 | 213.3276 | 211.8345 | 227.1 | -226.6932 | -379.8407 | 385.2372 | 380.9415 | -199.1707 | -198.4726 | -32.7432 | -20.9711 | 83.183 | 81.4528 |  |  | 61.6809 | 61.2744 | -38.8473 | -38.2185 | 107.36 | 107.18 | 29.9 | 32.7 | 21.2078 | 33.28 | -333.5118 | 105.1646 | 103.8972 | 15.6 | 9.7 | -60 | -63.4 | 1.8226 | 1.7258 | -375.575 | -74.0024 | 460.8337 | 380.4181 | 402.392 | -366.7328 | 366.0338 | -141.1055 | -223.1529 | -360.9963 | 107.6783 | 106.0928 | 143.984 | -451.1156 | 223.7092 | -225.8034 | 226.0136 | -9.3344 |  | 20.32 | 7.1 | 7.05 | -19.12 | 1.28 |  | -1.6098 | -22.8809 | -22.5879 | 19 | 53.926 | 57.432 | 11.1978 | 13.4853 | 54.1405 | 53.3877 | 52.9953 |  | -8.8 | 39.1265 | 8.58 |  | -20.915 | 61.9598 | 33.4551 | -21.4176 | -61.4923 | 20.7894 | 40.7331 | 0 | -0.5 |  | 116.301
26/06/2025 | 22:30 | 0 | 18.3222 | -21.9719 | -37.3109 | 30.0363 |  | 42.9986 |  | 57.104 | 28.9511 | 28.5687 | 26.64 | -43.014 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 14.3159 | 29.3434 | 13.3025 | 13.646 | 22.8819 | 16.238 | 5.6224 | 8.2544 |  |  | -43.21 | -43.23 |  | -26.64 | 41.8 |  |  | -40.09 | -40.28 | -50.85 | 40.8 | 40.59 | 16.5673 | 2.8668 | 62.0719 | 63.1543 | 32.837 | -40.0538 | -40.9133 | 25.1677 | 26.8612 | 59.8798 | 60.6835 | 5.7744 | 30.5369 | -448.3969 | -4.5193 | -12.8 | -13.7 | 46.22 | 44.126 | -5.1697 |  | -66.5149 | 5.9916 | 7.0769 | 4.7246 | 500.1982 | 177.8313 | 176.8852 | -600.3622 | 520.392 |  | -47.6702 | 49.7957 | 100.7835 | 28.4 | 28.18 | 64.94 | 80.49 | -38.5755 | -38.1736 | 97.3013 | 98.0844 | 32.2636 | -100.2631 | -99.842 | -2.8066 | -97.0695 |  |  | -1.9 | 192.7 | -16.09 | 20.1107 | 20.0846 | 20.6314 | 33.1934 | 33.8066 | 48.9268 | -135.9567 | 55.0617 | 15.3844 | 40.62 | 74.19 | 46.1792 | 44.0964 | -33.5 |  | 97.4727 | 96.371 | -185.8163 | 0 | -20.5604 | -101.8 | -101 | 27.2653 | 48.349 | 66.7044 | 67.9871 | 48.04 | -9.39 | 60.2775 | 182.6554 | -20.9 | -21.2 | 104.89 | 70.23 | 184.7818 | 180.0909 | 3.1782 | 2.4818 | 268.3261 | 219.4341 | 209.5673 | 213.8909 | 50.4538 | 35.3928 | -28.067 | 613.7492 | 82.9911 |  | -25.7571 | -24.3493 | 28.9917 | -74.7556 | -69.8099 | 156.732 | -37.3424 | -38.0966 | 0.7579 |  | -12.29 | 113.3 | 8.3592 | -177.9381 | -16.3642 | -15.716 | 4.989 | -29.871 | -4.7961 |  | 3.8719 | 3.8548 | 41.6297 | 42.9791 | 40.9604 | 37.5102 | 39.1848 | 61.4565 | 0 | 0 | 37.2436 | 51.1635 | 9.6699 | -1.33 | 13.9681 | 1.3028 | -8.68 | 18.75 | 9.4885 |  | -5.236 | 3.68 | 10.8183 | 35.84 | -50.5574 | -38.1798 | 16.52 | 83.6817 | 28.1 | -17.9424 | -5.5205 |  | 2.1327 |  |  |  | -33.947 | 28.3465 | 52.7721 | 68.0812 | 69.4825 | -128.4065 | -22.2095 | 30.8961 | -53.9376 | 11.1412 | 13.3232 | 13.039 | 13 | 201.309 | 200.4259 | 250.2 | -249.3331 | -389.4063 | 398.4694 | 392.821 | -190.3711 | -189.2448 | -40.2847 | -29.3629 | 79.3134 | 78.7896 | -123.9484 | -127.1795 | 63.3619 | 63.1861 | -33.6538 | -33.5542 | 111.13 | 112.26 | 27.2 | 29.3 | 21.556 | 31.44 | -328.6563 | 107.687 | 107.4718 | 13.3 | 4.6 | -62.5 | -66 | 1.9697 | 1.6406 | -388.5138 | -60.9432 | 451.4238 | 371.7144 | 387.531 | -358.1715 | 359.1515 | -141.1064 | -218.1056 | -354.8871 | 103.929 | 102.3709 | 142.2112 | -438.1022 | 223.2635 | -215.1443 | 217.2602 | -10.0458 |  | 19.36 | 7.483 | 7.468 | -19.92 | 1.04 |  | -0.7309 | -24.9317 | -23.3204 | 20 | 55.117 | 52.681 | 11.2021 | 13.4302 | 52.3639 | 51.7585 | 52.6292 |  | -4.4 | 40.0378 | 7.79 |  | -26.332 | 66.8193 | 40.1844 | -26.4571 | -65.7609 | 27.7152 | 37.0855 | -5 | 4.8 |  | 115.2598
26/06/2025 | 23:00 | 0 | 16.9099 | -20.8509 | -37.6575 | 29.0049 |  | 40.4149 |  | 53.4874 | 26.9292 | 26.7736 | 33.3 | -40.286 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 14.9737 | 26.0062 | 16.2896 | 16.498 | 27.6169 | 16.0965 | 5.8141 | 8.1295 |  |  | -35.68 | -35.49 |  | -33.3 | 39.6 |  |  | -29.76 | -29.46 | -58.48 | 29.12 | 29.2 | 15.3814 | 3.2756 | 57.0007 | 58.4417 | 34.2152 | -37.2406 | -35.5115 | 32.6942 | 29.4534 | 56.7987 | 58.6741 | 6.2978 | 31.8371 | -457.0637 | -1.5273 | -13.9 | -14.4 | 40.1809 | 40.1056 | -4.7446 |  | -72.2651 | 4.153 | 6.6645 | 4.4591 | 503.8299 | 177.0073 | 177.1294 | -596.4076 | 514.0629 |  | -71.8901 | 76.834 | 94.2369 | 28.23 | 27.23 | 61.03 | 77.85 | -18.8838 | -18.6158 | 76.8648 | 78.0388 | 31.5345 | -100.25 | -100.0623 | -2.6062 | -97.2759 |  |  | -10.5 | 192.7 | -15.43 | 13.1175 | 15.1348 | 14.323 | 18.9694 | 18.3613 | 60.2983 | -130.5769 | 66.8208 | 14.6154 | 38.72 | 71.74 | 43.8354 | 41.7526 | -31.94 |  | 97.9497 | 97.0869 | -181.8474 | 0 | -19.2974 | -95.5 | -95.6 | 25.7986 | 45.4193 | 62.9473 | 64.4714 | 45.05 | -9.54 | 57.456 | 181.0403 | -26.56 | -26.81 | 110.62 | 65.86 | 178.4727 | 179.7455 | 18.77 | 17.0182 | 266.8674 | 220.2949 | 214.0672 | 216.1942 | 29.9993 | 16.4975 | -26.431 | 611.8212 | 96.5143 |  | -23.7906 | -22.305 | 45.5444 | -65.1776 | -61.2062 | 49.2 | -20.1583 | -20.7993 | 17.5372 | 0 | -23.01 | 1 | 7.439 | -158.5284 | -15.5697 | -15.0469 | 5.0033 | -14.2609 | -19.9693 |  | 3.3903 | 3.3619 | 42.0943 | 42.1858 | 40.0573 | 18.7551 | 20.5971 | 113.8703 | -16.1927 | -16.2202 | 78.2553 | 94.1902 | 15.5587 | 4.03 | 13.6629 | 1.1637 | -8.51 | 18.32 | 14.6087 |  | -5.799 | 4.21 |  | 32.39 | -93.8915 | -77.8398 | 16.84 | 73.4333 | 27.8 | -13.9963 | -5.1281 |  | 1.9658 |  |  | -12.1016 | -27.5297 | 26.9055 | 42.5202 | 65.4454 | 65.2945 | -104.7674 | -20.4569 | 26.717 | -49.7775 | 11.4124 | 11.8192 | 11.6257 | 13.3329 | 210.0502 | 208.0117 | 247.3 | -245.9383 | -382.4037 | 388.325 | 382.9962 | -197.5815 | -196.6208 | -33.3812 | -22.304 | 82.4934 | 82.1172 |  |  | 60.6812 | 59.9341 | -40.4836 | -41.2502 | 106.01 | 104.62 | 39.2 | 38.2 | 21.3295 | 29.68 | -335.5154 | 101.715 | 101.4749 | 12.2 | 13.9 | -59.9 | -63.4 | 1.8768 |  | -380.5428 | -67.669 | 469.7973 | 391.2617 | 416.8232 | -376.5011 | 376.459 | -145.145 | -219.5643 | -367.8645 | 108.3648 | 109.6948 | 146.1703 | -464.2459 | 223.7915 | -235.2084 | 235.8368 | -9.0433 |  | 21.28 | 7.813 | 7.809 | -20.8 | 2.56 |  | -3.4836 | -27.6844 | -16.5515 | 17.5 | 54.214 | 54.685 | 11.247 | 13.4461 | 53.3332 | 53.2979 | 52.6588 |  | -13.6 | 21.6708 | 7.2 |  | -21.3179 | 60.259 | 34.5621 | -21.0325 | -59.4378 | 21.7785 | 37.1284 | 4.5 | -4.3 |  | 105.3041
26/06/2025 | 23:30 | 0 | 16.7375 | -20.0234 | -38.4167 | 27.9394 |  | 38.4443 |  | 50.6222 | 25.6692 | 25.2416 | 19.98 | -38.922 | 35.2 | 11.592 | -33 | 14.4853 | 20.5876 | 17.7191 | 17.9196 | 29.7807 | 11.5613 | 5.4427 | 8.2918 |  |  | 0 | -68.03 |  | -22.2 | 37.4 |  |  | -25.63 | -25.77 | -60.67 | 25.84 | 25.92 | 14.4265 | 3.9746 | 53.7738 | 55.2848 | 49.4929 | -33.4898 | -33.0322 | 26.8533 | 27.9172 | 55.995 | 57.4685 | 5.2509 | 25.1121 | -434.9919 | -5.7976 | -12.4 | -13.1 | 38.311 | 37.83 | -4.4247 |  | -66.7325 | 4.2586 | 3.9938 | 4.067 | 483.4131 | 162.9688 | 164.1285 | -572.5604 | 487.6054 |  | -74.384 | 75.4215 | 88.0396 | 26.31 | 24.57 | 56.74 | 73.69 | -17.9461 | -17.6781 | 75.2312 | 76.5812 | 35.0852 | -91.648 | -91.7862 | 4.7371 | -86.2729 |  |  | -2.4 | 173.4 | -15.41 | 16.2831 | 16.4055 | 16.3088 | 18.5788 | 18.7029 | 50.0027 | -117.6779 | 56.2225 | 13.3603 | 33.75 | 66.69 | 41.0229 | 39.1159 | -30.26 |  | 87.4896 | 86.3696 | -155.9506 | 0 | -18.4044 | -90.6 | -90.8 | 24.9472 | 41.3177 | 55.4329 | 58.6121 | 41 | -7.52 | 57.2265 | 155.2738 | -26.43 | -26.58 | 105.5 | 64.44 | 156.0909 | 153.4 | 14.7053 | 14.2182 | 244.6407 | 199.0333 | 191.4477 | 194.384 | 30.4124 | 19.0841 | -25.011 | 585.5228 | 136.8406 |  | -25.5981 | -23.8297 | 47.8298 | -63.2327 | -58.5641 | 52.272 | -22.3816 | -22.7088 | 14.7319 | 0 | -23.36 | 1 | 7.5276 | -155.4239 | -15.2128 | -14.6304 | 4.8529 | -17.3046 | -20.5661 |  | 3.0027 | 2.9739 | 40.0194 | 40.0955 | 38.8057 | 17.0805 | 17.4155 | 101.3111 | -12.6544 | -12.3781 | 68.9245 | 84.6118 | 13.8375 | 2.38 | 14.0194 | 1.0684 | -8.65 | 19.12 | 14.5125 |  | -6.244 | 4.363 |  | 31.44 | -84.4051 | -69.2066 | 15.75 | 72.1108 | 27.6 | -14.3538 | -6.189 |  | 1.9587 |  |  | -13.5521 | -25.0457 | 25.9734 | 39.9152 | 62.025 | 64.5792 | -99.1646 | -18.6744 | 27.9018 | -46.5372 |  | 10.2371 | 10.0106 | 13.1388 | 203.2575 | 200.8664 | 200.3 | -199.4268 | -352.3436 | 357.1524 | 353.3112 | -189.018 | -191.7995 | -41.9677 | -31.9925 | 79.4016 | 79.0094 |  |  | 61.4392 | 61.5381 | -34.5249 | -34.7509 | 109.53 | 109.82 | 35.7 | 34.8 | 21.2889 | 28.64 | -329.8773 | 104.7492 | 104.2763 | 11.6 | 10.2 | -59.3 | -62.6 |  | 1.5179 | -350.7219 | -107.4765 | 454.7034 | 371.5332 | 381.2674 | -363.2829 | 366.7108 | -136.6841 | -218.1493 | -356.8885 | 106.5749 | 106.9928 | 143.1795 | -446.0955 | 223.288 | -222.0677 | 223.083 | -10.3095 |  | 20.56 | 7.98 | 7.971 | -20.24 | 2.32 |  | -2.9862 | -30.1472 | -17.8424 | 20.2 | 56.418 | 53.821 | 11.2554 |  | 51.7816 | 52.1229 | 50.5034 |  | -9.6 | 23.3534 | 6.7 |  | -29.8511 | 65.4627 | 41.862 | -29.3588 | -64.5865 | 30.4733 | 33.0182 | 0.9 | 0 |  | 103.8831
27/06/2025 | 00:00 | 0 | 16.1345 | -19.2381 | -39.404 | 28.0167 |  | 35.9211 |  | 47.5479 | 24.1933 | 23.9996 | 22.2 | -37.613 | 33 | 10.764 | -33 | 14.6063 | 18.1272 | 17.2288 | 17.2598 | 28.735 | 11.5949 | 5.4984 | 8.4014 |  |  |  | -63.65 |  | -22.2 | 37.4 |  |  | -24.85 | -24.81 | -56.48 | 25.13 | 25.2 | 13.7897 | 4.2924 | 52.4678 | 54.0655 | 50.4148 | -30.2748 | -30.4024 | 8.1649 | 7.8865 | 54.7893 | 56.6648 | 3.6806 | 18.8994 | -415.1819 | -5.391 | -12.2 | -13 | 35.6528 | 34.697 | -1.9433 |  | -62.4782 | 3.0533 | 0 | 3.0165 | 465.5597 | 142.1246 | 142.1857 | -497.5692 | 468.7964 |  | -97.0117 | 98.7912 | 81.8922 | 25.8 | 22.72 | 53.32 | 70.6 | -10.4445 | -11.1142 | 70.9736 | 71.4435 | 37.134 | -92.3372 | -92.5206 | 3.8334 | -86.8738 |  |  | -15.6 | 175.7 | -14.54 | 9.3701 | 10.286 | 10.5891 | 3.4365 | 3.3529 | 53.4741 | -100.3299 | 57.709 | 12.6514 | 30.81 | 65.29 | 39.1479 | 36.9186 | -28.53 |  | 88.1929 | 87.039 | -159.4743 | -0.0002 | -17.4767 | -83.4 | -83.8 | 25.2493 | 38.974 | 50.7365 | 55.0964 | 38.48 | -6.99 | 57.3345 | 157.979 | -26.75 | -27.11 | 102.74 | 60.32 | 158.8727 | 156.7818 | 22.1369 | 21.0818 | 243.551 | 198.2563 | 189.3153 | 192.3472 | 62.8722 | 52.2382 | -25.465 | 511.3858 | 189.5082 |  | -25.4658 | -23.7932 | 23.1921 | -64.1922 | -59.6999 | 162.876 | -34.1521 | -35.0726 | -18.4176 | 0 | -23.07 | 118.4 | 6.8028 | -152.3758 | -13.8638 | -13.2261 | 4.0175 | -50.4996 | 12.453 |  | 2.23 | 2.219 | 40.0739 | 40.251 | 39.3333 | 9.7125 | 10.0474 | 97.4596 | -19.8827 | -19.7664 | 66.3011 | 82.0006 | 13.2808 | 1.68 | 14.0658 | 0.9512 | -8.75 | 18.98 | 12.513 |  | -6.512 | 4.367 |  | 30.52 | -83.4193 | -66.4691 |  | 68.5943 | 28.9 | -14.0916 | -4.0368 |  | 1.794 |  |  | -12.9077 | -23.7675 | 23.5299 | 37.2262 | 67.4225 | 67.3727 | -99.5107 | -17.6154 | 26.3184 | -42.7315 | 12.051 | 9.2007 | 8.8399 | 13.4964 | 207.8948 | 204.4777 | 199.5 | -198.3926 | -369.3793 | 370.6854 | 368.1364 | -194.0615 | -194.1617 | -45.051 | -35.7611 | 81.3115 | 82.1252 | -134.0686 |  | 60.7361 | 60.0549 | -46.8818 | -46.5954 | 109.9 | 108.92 | 33.6 | 31.9 | 21.1672 | 27.52 | -328.9659 | 102.7514 | 102.5216 | 12.2 | 8 | -59.8 | -63.3 | 1.6678 | 1.4054 | -365.6588 | -147.4882 | 460.8722 | 371.1567 | 328.3793 | -364.5905 | 365.3357 | -138.0731 | -218.3226 | -357.3773 | 108.8362 | 107.1875 | 139.1992 | -447.1293 | 220.1893 | -226.9967 | 228.771 | -10.1254 |  | 15.68 | 8.477 | 8.403 | -15.6 | -1.52 |  | 2.1988 | -32.433 | -18.1628 | 19.9 | 52.319 | 54.416 | 11.2208 | 13.4065 | 53.0351 | 53.0593 | 52.1311 |  | -7.4 | 24.4369 | 6.23 |  | -33.3113 | 67.2641 | 45.0951 | -32.9784 | -66.8175 | 34.271 | 30.8539 | -1.1 | 1.6 |  | 105.9706
MÁXIMO |  | 0 | 22.9406 | -17.6084 | -33.2206 | 33.4581 | 0 | 54.5909 | 0 | 68.5097 | 34.9429 | 34.717 | 35.52 | -37.613 | 55 | 19.872 | -33 | 14.9737 | 41.5338 | 23.1532 | 23.3621 | 38.7193 | 17.0981 | 6.5452 | 8.5257 | 0 | 0 | 0.02 | -35.49 | 0 | 8.88 | 61.6 | 0 | 0 | -22.52 | -22.73 | -32.57 | 62.36 | 61.56 | 20.1514 | 4.7422 | 70.6346 | 73.7428 | 50.4148 | -30.2748 | -30.4024 | 32.6942 | 31.3259 | 74.3474 | 75.687 | 7.8682 | 42.5576 | -394.9161 | -1.5273 | -3.6 | -3.8 | 58.4853 | 56.905 | -1.9433 | 0 | -55.2238 | 8.6633 | 8.4163 | 5.6585 | 559.7398 | 185.9797 | 186.3154 | -497.5692 | 574.417 | 0 | -16.0385 | 99.2469 | 114.7549 | 31.39 | 37.27 | 72.97 | 108.93 | 8.1756 | 9.3812 | 114.6243 | 115.6448 | 39.5521 | -48.5642 | -48.8674 | 7.0548 | -69.0726 | 19.5709 | 25.985 | 30.8 | 230.7 | -11.88 | 33.7071 | 34.2147 | 34.3005 | 33.1934 | 33.8066 | 60.2983 | -73.5101 | 66.8208 | 17.8936 | 62.72 | 88.99 | 57.4292 | 54.2038 | -24.42 | -0.8094 | 114.9435 | 114.6517 | -148.4833 | 0.0001 | -15.0365 | -65 | -67.1 | 31.1929 | 65.6342 | 84.551 | 92.5964 | 65.63 | -5.27 | 66.15 | 215.5772 | -3.41 | -3.32 | 127.8 | 75.69 | 217.9091 | 213.4909 | 48.8068 | 46.9545 | 299.4379 | 253.6904 | 244.6617 | 248.1258 | 89.6832 | 75.0764 | -22.141 | 699.051 | 359.5021 | 0 | -20.5287 | -18.1075 | 66.0735 | -19.4725 | -18.3825 | 178.236 | -3.4689 | -3.8932 | 27.7293 | 18.51 | -6.45 | 118.4 | 13.7987 | -83.7317 | -13.3853 | -12.7944 | 6.6106 | -5.9835 | 37.9677 | 0 | 4.7996 | 4.7088 | 42.0943 | 42.9791 | 40.9604 | 60.9541 | 60.2843 | 113.8703 | 20.5876 | 20.6114 | 78.2553 | 94.1902 | 15.5587 | 4.03 | 14.6786 | 1.7606 | -5.42 | 20.25 | 14.6087 | 8.8923 | -3.334 | 4.609 | 12.644 | 38.57 | 10.0593 | 17.5175 | 17.61 | 94.2989 | 29.7 | -11.8771 | -2.8631 | 0 | 3.0016 | 0.0825 | 0 | -12.1016 | -18.2399 | 28.6899 | 81.511 | 70.0309 | 71.0988 | -87.1176 | -14.1475 | 42.6071 | -34.8868 | 13.5085 | 19.3304 | 18.8729 | 16 | 230.1162 | 228.7581 | 559 | -67.553 | -208.8022 | 434.2612 | 437.2112 | -128.3173 | -126.4531 | -28.5676 | -16.9532 | 84.0092 | 85.7744 | -72.5544 | -71.522 | 64.2078 | 64.032 | -16.438 | -17.0003 | 127.68 | 127.32 | 66.7 | 67.9 | 21.7205 | 39.36 | -328.6563 | 109.6933 | 109.6418 | 19 | 43.4 | -21 | -21.8 | 1.9697 | 1.7258 | -206.67 | 229.6929 | 508.681 | 399.3976 | 435.0671 | -189.393 | 394.3882 | -123.5742 | -76.697 | -182.5117 | 147.1377 | 150.5697 | 182.1766 | -238.9555 | 230.0956 | -160.9866 | 280.8154 | -7.4337 | 0 | 30.64 | 8.477 | 8.403 | -10.96 | 10.48 | 0 | 6.7979 | -21.709 | -4.4511 | 20.2 | 59.54 | 57.432 | 11.2587 | 13.5758 | 54.7009 | 55.0051 | 54.988 | 0 | -4.4 | 40.0378 | 10.57 | 0 | -14.5779 | 69.4467 | 47.2266 | -13.4029 | -59.4378 | 36.8604 | 43.3798 | 33.7 | 4.8 | 0 | 132.8392
MÍNIMO |  | 0 | 14.5916 | -27.4757 | -39.404 | 23.4966 | 0 | 31.6625 | 0 | 38.6575 | 19.6794 | 19.2772 | -8.88 | -63.155 | 33 | 7.452 | -55 | 11.6809 | 0.3716 | 9.5594 | 9.8581 | 16.1595 | 5.9148 | 0.1118 | 2.5106 | 0 | 0 | -59.3 | -96.5 | 0 | -35.52 | 37.4 | 0 | 0 | -61.58 | -61.82 | -63.24 | 23.4 | 23.46 | 10.9044 | -0.6036 | 44.5156 | 45.8735 | 31.1721 | -51.8422 | -52.1639 | 2.5358 | 2.3834 | 49.297 | 50.2347 | 1.5867 | 9.7573 | -525.5378 | -22.9425 | -13.9 | -14.4 | 35.6528 | 34.697 | -6.3515 | 0 | -78.5019 | 1.1282 | 0 | 3.0165 | 451.3686 | 122.3181 | 122.3792 | -689.4087 | 397.3761 | 0 | -97.1386 | 18.2043 | 65.6455 | 13.86 | 16.82 | 0 | 52.83 | -61.0803 | -60.1426 | 52.838 | 53.2689 | 18.5193 | -137.0071 | -136.5888 | -2.9455 | -114.2309 | 19.5709 | 25.985 | -22.4 | 138.8 | -17.71 | 2.9619 | 3.8499 | 4.3215 | -17.5148 | -17.5853 | 37.6811 | -139.5825 | 40.6721 | 10.5597 | 20.27 | 52.07 | 31.8823 | 30.1804 | -37.77 | -3.6423 | 70.797 | 69.7914 | -217.9671 | -0.0002 | -22.9482 | -123.2 | -122.8 | 22.8653 | 30.1849 | 37.5864 | 43.3777 | 29.9 | -13.42 | 50.6925 | 148.0684 | -33.61 | -34.22 | 78.46 | 47.3 | 147.5818 | 147.0727 | -18.8814 | -20.5364 | 229.0023 | 187.3231 | 177.9683 | 180.0256 | 21.7783 | 8.4886 | -29.198 | 511.3858 | -205.5168 | 0 | -34.3086 | -32.332 | -11.8092 | -74.7556 | -69.8099 | 29.232 | -65.0722 | -63.8412 | -43.8616 | 0 | -23.9 | 0.9 | 5.2476 | -182.6745 | -16.8291 | -16.3489 | 1.8285 | -71.8058 | -26.0031 | 0 | 2.23 | 2.219 | 30.972 | 31.315 | 29.9999 | -9.2101 | -9.2101 | -6.3633 | -46.2119 | -46.1447 | -17.6375 | 0 | -6.1946 | -8.53 | 9.5686 | 0.7755 | -9.28 | 12.48 | 0 | 3.0217 | -7.163 | 0.522 | 6.7597 | 25.66 | -93.8915 | -77.8398 | 13.96 | 64.9474 | 23.2 | -27.8516 | -9.8669 | 0 | 1.2864 | 0.0825 | 0 | -16.4409 | -51.8853 | 21.8773 | 27.8146 | 60.4086 | 61.6662 | -168.6334 | -29.7209 | 25.9289 | -74.8518 | 10.4148 | 6.2807 | 6.0027 | 12.0493 | 135.86 | 133.927 | 67.5 | -556.3864 | -435.6762 | 212.5642 | 209.3636 | -215.7317 | -215.6287 | -46.0579 | -36.8745 | 69.2495 | 69.4514 | -151.2993 | -154.1739 | 21.756 | 21.5912 | -91.1617 | -90.1326 | 32.35 | 33 | 26.2 | 26.1 | 7.2409 | -60.88 | -394.0105 | 85.8419 | 85.9864 | 9.4 | 4.6 | -62.5 | -66.5 | 0.1517 | -0.0912 | -425.9572 | -318.6612 | 250.8297 | 193.2825 | -73.0326 | -390.8923 | 184.7347 | -181.088 | -226.0866 | -388.7159 | 91.2687 | 90.5086 | 122.2307 | -496.2324 | 77.2317 | -280.8865 | 162.434 | -11.4685 | 0 | 10.08 | 5.377 | 5.337 | -28.4 | -6.08 | 0 | -10.4875 | -36.7666 | -23.3204 | 7.1 | 50.922 | 50.832 | 0 | 0 | 45.255 | 45.0335 | 45.332 | 0 | -42.3 | 13.8192 | 5.14 | 0 | -38.7781 | 59.4133 | 30.2623 | -37.4234 | -67.5513 | 16.1272 | 28.4406 | -5 | -33.5 | 0 | 36.3387
PROMEDIO |  | 0 | 18.0603 | -22.0802 | -36.1672 | 29.5742 | 0 | 44.2572 | 0 | 55.9464 | 28.5772 | 28.2118 | 17.205 | -48.2616 | 42.2681 | 15.6584 | -41.9872 | 13.5046 | 33.4168 | 17.4375 | 17.498 | 29.1577 | 13.8753 | 4.8831 | 7.3393 | 0 | 0 | -46.798 | -59.3663 | 0 | -17.2512 | 46.4933 | 0 | 0 | -41.7325 | -41.8483 | -47.9717 | 42.1783 | 42.2433 | 15.2063 | 2.9989 | 60.1633 | 62.2398 | 39.3057 | -42.3171 | -42.1334 | 16.533 | 15.9158 | 63.9069 | 65.4056 | 4.8365 | 25.3115 | -465.7216 | -10.317 | -10.5542 | -10.9479 | 48.0199 | 47.0436 | -4.4644 | 0 | -67.7956 | 5.5426 | 6.3772 | 4.385 | 513.4833 | 159.1502 | 159.2468 | -595.8349 | 508.0378 | 0 | -53.8317 | 55.3434 | 94.0249 | 20.6908 | 24.7615 | 53.6 | 88.9928 | -29.6254 | -29.4133 | 86.9154 | 87.5894 | 28.7948 | -92.8051 | -92.7951 | 3.2759 | -91.7215 | 19.5709 | 25.985 | 0.24167 | 183.8208 | -15.606 | 23.5261 | 24.2069 | 24.1301 | 5.8614 | 5.2775 | 49.2365 | -106.3696 | 55.1112 | 13.4659 | 42.27 | 70.206 | 46.3677 | 44.1574 | -31.5706 | -3.4793 | 92.4454 | 91.5026 | -182.2273 | -1.4583e-05 | -19.1811 | -100.5432 | -101.3884 | 27.3517 | 52.4791 | 65.0411 | 72.2484 | 51.6367 | -9.9171 | 58.808 | 180.7169 | -25.2679 | -25.4769 | 106.4251 | 64.7056 | 181.3773 | 178.4394 | 9.7519 | 8.7432 | 270.8018 | 222.8856 | 214.6575 | 217.6577 | 50.8766 | 38.1266 | -26.4913 | 608.3111 | 91.2494 | 0 | -28.4982 | -26.4855 | 33.4277 | -55.2642 | -51.4676 | 99.349 | -31.1563 | -31.8054 | -2.7914 | 6.8148 | -17.3098 | 58.01 | 9.7424 | -147.6442 | -15.2548 | -14.7122 | 4.3871 | -36.1345 | 0.5822 | 0 | 3.827 | 3.8026 | 39.4734 | 39.8259 | 38.3906 | 29.0467 | 28.9699 | 60.2285 | -7.3564 | -7.3582 | 40.5428 | 53.3556 | 6.8351 | -3.3438 | 12.0384 | 1.1067 | -7.3679 | 16.6719 | 5.1965 | 6.1541 | -5.7324 | 2.569 | 9.7482 | 32.3248 | -53.1111 | -40.4659 | 15.9061 | 79.2067 | 26.7417 | -20.2469 | -6.0939 | 0 | 1.9364 | 0.0825 | 0 | -14.0752 | -34.4997 | 25.0479 | 54.0833 | 65.5916 | 66.831 | -127.5595 | -22.6885 | 33.9074 | -55.2989 | 11.9041 | 12.4522 | 12.2297 | 13.6568 | 189.565 | 188.5389 | 257.9426 | -256.1795 | -324.1672 | 326.5003 | 324.4043 | -178.7567 | -178.0931 | -39.2937 | -28.7869 | 78.0879 | 77.5145 | -113.4901 | -113.1484 | 46.5846 | 46.0961 | -48.8927 | -48.7668 | 92.4165 | 92.2775 | 41.7271 | 41.9396 | 19.1661 | -0.13167 | -358.7129 | 100.4124 | 100.1452 | 13.3841 | 23.8771 | -45.1229 | -47.4042 | 1.4106 | 1.1545 | -319.6572 | -63.7084 | 401.4129 | 317.5895 | 152.0099 | -309.1293 | 308.6205 | -150.5199 | -164.4505 | -304.4065 | 113.56 | 113.5021 | 152.2153 | -390.9109 | 167.3138 | -223.0294 | 223.9993 | -9.5063 | 0 | 19.8217 | 6.6397 | 6.6238 | -19.465 | 0.78 | 0 | -0.95286 | -29.0553 | -12.4528 | 13.9833 | 54.1734 | 54.0795 | 10.133 | 11.7188 | 50.6863 | 50.5848 | 50.6062 | 0 | -23.1333 | 22.3144 | 7.3817 | 0 | -27.4155 | 64.6808 | 40.0157 | -27.2468 | -63.8219 | 27.7368 | 35.3704 | 14.0563 | -13.9396 | 0 | 84.6028
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 26 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/06/2025 | 00:30 | 0 | 3.6442 | -8.8262 | 12.3508 | 6.7304 |  | 13.3088 |  | 7.5733 | 2.7309 | 4.183 | 0 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.5371 |  | 2.7676 | 2.61 | 5.0887 | 5.9658 | -4.6504 | 2.6085 |  | -0.8857 | -1.321 | -1.299 | 8.206 | -19.98 | -8.8 |  |  | -14.92 | -14.92 |  | -11.8 | -11.82 | 2.0458 | 4.0071 | 15.7904 | 17.3209 | -17.0176 | -11.1186 | -12.1845 | 19.3365 | 18.3822 | -16.6109 | -15.0034 | 2.3796 | 12.1422 | 37.4695 | 4.9722 | -3.6 | -3.8 | -22.9244 | -23.3756 | -2.2694 |  | 4.5784 | 1.622 |  | 0.1192 | -105.1057 | 16.8767 | 16.9378 | 105.1508 | -166.8546 |  |  |  | 10.8977 | 8.26 | 4.65 | -12.61 | 3.34 | -19.1517 | -19.1517 | 25.743 | 24.9524 | -2.999 | -6.672 | -6.5428 | 4.6132 | 16.6514 |  |  | 52.3 | -31.4 | -2.05 | 36.5463 | 36.8627 | 35.4588 | 62.537 | 63.8348 | -24.2848 | -43.5745 | -23.6155 | 2.0678 | 28.72 | 14.55 | 4.5361 | 4.8859 | -7.21 |  | -18.682 | -18.5018 | 42.3968 | 0.0152 | -3.4793 | 13.8 | 14.2 | -4.4312 | -2.6181 | 31.7056 | 3.5312 | -2.27 | 0.44 | 8.4105 | -41.2073 | -5.71 | -5.79 | 15.55 | 19.03 | -36.5455 | -18.8364 | -38.3404 | -37.9182 |  | -14.0932 | -24.5819 | -24.7747 | -15.9904 | -16.8527 | -11.654 | -174.9966 | -24.316 |  | -8.515 | -8.1335 | 8.0376 | -3.2912 | -4.9221 | 28.688 | -33.4303 | -33.121 | -2.1898 | -12.87 | -19.28 | -1.2 | 1.2455 | 6.8131 | -6.9573 | 4.3019 | 3.3877 | -2.9135 | -15.3493 |  | 1.3231 | 1.5786 | 3.3133 | 3.1432 | 0 | 6.5308 | 5.861 | -17.4155 | 21.1596 | 21.2305 | -7.4924 |  | 20.2115 | -18.67 | -2.314 | 0.2355 | 1.36 | 1.04 | -21.1139 |  | 3.195 | 0.263 |  | 6.85 | -14.1861 | -5.2238 | -3.11 | 27.6904 |  | 18.7276 | -7.1243 |  | 1.9986 |  |  | -13.1547 | -13.5849 | 6.5194 | -33.1926 | 11.9524 | 10.6326 | 101.1816 | -5.8459 | -8.367 | 7.2053 | 2.5475 | 4.1392 | 4.0986 | 1.9248 | 19.7699 | 22.3874 | -8.38 | 0 | 23.157 | 0 | 45.8682 | 15.0447 | 14.13 | -6.5746 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6107 | -13.6493 | -1.419 | -1.2651 | 13.73 | 13.61 | -36.8 | -37.2 | 0.7919 | -12.8 | 44.5703 | 29.9838 | 29.8736 |  | -43.1 | 1.2 | 0.3 | -17.9804 |  | -116.6176 | -4.9923 | -258.3529 | -1.5104 | -45.1611 | 95.2731 | 68.3156 | 115.6347 | 80.7882 | 32.9739 | 19.2994 | 21.6784 | -10.4598 | 195.8873 | -190.3029 | 22.3251 | -4.4883 | -1.3587 |  | -6.08 | -1.006 | -1.017 | 1.92 | 0.4 | -3.3609 | -7.1458 | 9.4347 | -11.7754 | 1.2 | 8.161 | 9.475 |  |  | 4.1357 | 4.3165 | 4.1844 |  | 28.1 | 1.323 | -0.52 |  | -9.9677 | -1.8067 | -22.6638 | -8.572 | -3.1925 | -24.0575 | -3.438 | -29.8 | 12.2 |  | -67.6141
26/06/2025 | 01:00 | 0 | 3.4032 | -8.3867 | 10.7533 | 6.4012 |  | 13.3554 |  | 7.7357 | 2.5479 | 4.0054 | 0 | -26.4 |  | 3.312 | -19.8 | 3.5576 |  | 2.6794 | 2.6345 | 5.1802 | 6.725 | -4.5069 | 2.5943 |  | -0.843 | -1.259 | -1.263 | 8.183 | -24.42 |  |  |  | -14.33 | -14.31 |  | -13.36 | -13.38 | 2.127 | 4.0315 | 17.4138 | 18.8999 | -16.8028 | -10.9846 | -10.0872 | 1.3842 | 1.0077 | -19.4241 | -15.5393 | 1.5905 | 8.6331 | 53.3121 | 6.9279 | -4.5 | -4.7 | -27.4948 | -27.456 | -2.5293 |  | 5.5316 | 1.7908 |  | 0.1542 | -140.5072 | 16.6936 | 16.6936 | 104.5033 | -169.0313 |  |  |  | 9.8299 | 8.33 | 4.34 | -13.31 | 3.6 | -20.7592 | -20.0894 | 25.6092 | 24.3441 | -4.1384 | -5.9838 | -6.0739 | 5.2937 | 16.9484 |  |  | 51.5 | -31.5 | -2.04 | 36.5892 | 36.3851 | 35.3351 | 66.9478 | 66.8999 | -26.9561 | -44.3016 | -26.4538 | 2.2325 | 25.89 | 13.51 | 4.6924 | 4.8859 | -7.33 |  | -18.5189 | -18.3559 | 43.8136 | 0.0151 | -3.4195 |  |  | -3.2031 | -2.6181 | 31.7056 | 3.1601 | -2.42 | 0.18 | 9.9765 | -42.8224 | -8.42 | -8.48 | 20.39 | 18.37 | -39.1455 | -19.7909 | -39.008 | -38.7727 |  | -16.0857 | -26.2277 | -26.2001 | -15.7548 | -17.3973 | -11.355 | -182.4477 | -22.3033 |  | -8.0828 | -7.8373 | 12.244 | -3.6887 | -3.7336 | 25.616 | -32.2325 | -31.8204 | 0.6273 | 0 | -18.91 | -1.4 | 1.2496 | 6.2436 | -6.8709 | 4.4277 | 3.3568 | 0.7388 | -22.4393 |  | 1.3738 | 1.5799 | 3.5473 | 3.7555 | 0 | 6.5308 | 6.8657 | -19.7598 | 21.9824 | 21.3497 | -7.6939 |  | 19.6988 | -18.66 | -2.314 | 0.2529 | 1.6 | 1.43 | -19.6605 | 0 | 3.21 | 0.276 |  | 6.55 | -14.765 | -5.7499 | -3.25 | 26.9372 |  | 18.7566 | -6.2745 |  | 1.9626 |  |  | -13.155 | -13.4219 | 6.1089 | -33.6968 | 11.5124 | 10.6758 | 94.4098 | -6.3673 | -9.1728 | 7.8208 | 2.515 | 4.1173 | 4.0264 | 1.8467 | 18.282 | 20.9544 | -8.8 | 0 | 27.559 | 0 | 42.5803 | 14.6408 | 14.5606 | -6.2364 |  | 0 | 0 | 44.0353 | 43.1921 | -16.3575 | -15.4456 | -1.0802 | -1.2215 | 14.06 | 14.06 | -37.3 | -37.7 | 0.651 | -11.92 | 46.269 | 29.5864 | 29.6257 |  | -43.5 | 1.7 | 1.1 | -18.1238 | -18.0266 | -113.5157 | -0.6714 | -254.5888 | -1.512 | -42.7666 | 93.5508 | 73.4573 | 118.6524 | 83.1511 | 27.4877 | 19.7027 | 21.1791 | -10.4197 | 191.8937 | -191.556 | 18.2256 | -1.5997 | -0.9607 |  | -6.64 | -1.014 | -1.025 | 1.92 | 0.64 | -3.5149 | -7.3228 | 9.6117 | -11.9219 | 0.9 | 9.298 | 8.537 |  |  | 4.4743 | 3.7993 | 3.6355 |  | 28.3 | 1.1708 | -0.57 |  | -8.9357 | -2.0319 | -23.8771 | -7.7176 | -3.2773 | -24.0895 | -3.1435 | -30 | 12 |  | -69.1515
26/06/2025 | 01:30 | 0 | 3.5329 | -8.4767 | 9.7143 | 6.2715 |  | 12.7922 |  | 7.2924 | 2.2359 | 3.7901 | 0 | -26.4 |  |  |  | 3.8517 |  | 2.9228 | 2.8392 | 5.2336 | 7.0702 | -4.6462 | 2.6191 |  | -0.866 | -1.176 | -1.165 | 8.318 | -22.2 |  |  |  | -14.06 | -14.02 |  | -12.84 | -13 | 1.8519 | 3.8603 | 14.1437 | 15.8088 | -17.2344 | -10.5828 | -12.2886 | 9.8101 | 14.7837 | -20.0939 | -18.6203 | 2.7742 | 24.5208 | 54.8322 | 5.7068 | -4 | -4.2 | -22.8678 | -25.3933 | -2.4008 |  | 5.7099 | 1.5525 |  | 0.1628 | -125.7667 | 11.1393 | 11.2003 | 111.1496 | -161.1525 |  |  |  | 8.782 | 8.02 | 4.21 | -13.33 | 2.79 | -21.0271 | -21.0271 | 26.4397 | 25.5967 | -3.9431 | -4.4604 | -4.1907 | 6.0786 | 18.6164 |  |  | 53.2 | -34 | -2 | 36.7611 | 36.5568 | 35.9129 | 64.3836 | 63.9833 | -25.4894 | -41.5613 | -25.9106 | 2.2798 | 25.33 | 13.15 | 4.5361 | 4.7882 | -7.21 |  | -20.1635 | -20.0549 | 47.0095 | 0.0151 | -3.5846 | 16.3 | 16.7 | -2.9236 | -2.9921 | 30.6016 | 2.9745 | -2.67 | 0.55 | 7.587 | -45.4926 | -8.92 | -9.04 | 20.85 | 17.84 | -41.0364 | -21.0636 | -40.359 | -40.1727 |  | -18.5849 | -28.7938 | -28.8268 | -18.1383 | -19.2057 | -11.821 | -184.3239 | -30.0516 |  | -8.3465 | -8.0487 | 14.306 | -4.0457 | -4.9444 | 24.08 | -33.8789 | -33.6739 | 0.3938 | -13.24 | -16.37 | 0 | 1.263 | 5.5145 | -6.864 | 4.4046 | 3.3866 | 2.541 | -21.3353 |  | 1.3879 | 1.6052 | 2.5115 | 3.847 | 2.547 | 7.5355 | 8.0379 | -17.4155 | 23.1983 | 23.8988 | -8.7765 |  | 19.4156 | -18.78 | -2.4184 | 0.2621 | 1.67 | 1.39 | -19.8249 |  | 3.256 | 0.221 |  | 6.79 | -13.9812 | -5.4975 | -3.2 | 26.6148 |  | 19.113 | -6.2408 |  | 1.882 |  |  | -13.6503 | -13.1135 | 5.0835 | -34.201 | 10.7973 | 9.9668 | 99.4323 | -6.4398 | -9.331 | 8.2719 | 2.7701 | 4.0733 | 4.0511 | 2.2108 | 18.5638 | 21.3773 | -7.12 | 0 | 19.8587 | 0 | 51.3837 | 13.6881 | 13.6697 | -4.9663 |  | 0 | 0 |  |  | -14.8414 | -14.0504 | -1.1512 | -1.4533 | 13.44 | 13.63 | -37.5 | -38 | 0.7224 | -11.68 | 43.6612 | 30.5884 | 30.6858 |  | -43.5 | 0.9 | 0.1 |  |  | -128.3879 | 5.7606 | -255.4573 | -3.1325 | -43.7936 | 92.735 | 69.6185 | 117.7117 | 80.2039 | 30.4479 | 18.7652 | 21.6831 | -6.1996 | 193.1389 | -189.4866 | 19.8199 | -3.4908 | -0.5847 |  | -6.8 | -1.005 | -1.016 | 1.52 | 1.28 | -3.6187 | -7.4388 | 10.0511 | -11.8639 | 0.8 | 7.117 | 8.469 |  |  | 4.5831 | 4.6782 | 4.1375 |  | 28.5 | 1.1862 | -0.58 |  | -9.7249 | -2.4694 | -23.3321 | -7.3896 | -2.4556 | -24.4491 | -3.3556 | -30 | 12.2 |  | -67.2585
26/06/2025 | 02:00 | 0 | 3.4876 | -8.5364 | 9.729 | 6.0928 |  | 12.69 |  | 7.2995 | 2.2779 | 3.8644 | 2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.6153 |  | 2.9238 | 2.9001 | 5.3547 | 7.27 | -4.6127 | 2.574 |  | -0.7329 | -1.208 | -1.186 | 7.781 | -24.42 | -11 |  |  | -13.96 | -13.99 |  | -13.21 | -13.25 | 1.4044 | 4.2631 | 15.7723 | 17.853 | -17.5895 | -11.3865 | -10.0642 | 12.6832 | 20.2362 | -20.2278 | -18.0845 | 3.5633 | 17.5013 | 51.6396 | 5.6073 | -4.5 | -4.8 | -26.4227 | -25.2654 | -2.4268 |  | 4.8087 | 1.7328 |  | 0.2632 | -135.1664 | 11.3834 | 11.4139 | 112.9186 | -171.9071 |  |  |  |  | 7.95 | 4.23 | -13.5 | 2.59 | -21.5629 | -21.5629 | 25.7912 | 25.1492 | -5.8919 | -4.4979 | -4.1084 | 5.4938 | 20.115 |  |  | 55 | -36.9 | -1.95 | 37.6119 | 37.3597 | 36.0606 | 64.9083 | 65.6321 | -26.838 | -41.9053 | -26.9876 | 2.1939 | 24.75 | 12.94 | 4.2236 | 4.4952 | -6.84 |  | -21.5804 | -20.962 | 50.7677 | 0.0151 | -3.3964 |  |  | -3.5083 | -3.1791 | 30.4439 | 2.4179 | -2.76 | 0.67 | 7.7355 | -50.6579 | -9.37 | -9.47 | 22.07 | 14.48 | -45.9818 | -23.5455 | -41.6351 | -41.0818 |  | -23.9652 | -33.8598 | -32.8559 | -14.8508 | -16.7027 | -12.383 | -187.9293 | -32.352 |  | -7.8465 | -7.4721 | 16.3596 | -5.2725 | -5.7039 | 28.688 | -34.8052 | -34.3455 | 1.9098 | -5.8 | -19.11 | -0.3 | 1.0378 | 2.3133 | -7.058 | 4.2856 | 2.8379 | 3.0326 | -23.4624 |  | 1.4403 | 1.6439 | 3.8336 | 3.6363 | 2.4996 | 7.703 | 7.703 | -18.0853 | 24.6397 | 24.9268 | -9.1969 |  | 20.2066 | -18.62 | -2.2078 | 0.2621 | 1.46 | 1.63 | -19.419 |  | 3.229 | 0.215 |  | 6.56 | -13.8027 | -4.7812 | -3.55 | 26.5037 |  | 19.0428 | -6.049 |  | 1.8281 |  |  | -12.3409 | -15.9236 | 6.1822 | -33.7809 | 10.6064 | 10.4429 | 96.9563 | -6.4782 | -9.5768 | 7.7894 | 3.3705 | 4.0294 | 3.971 | 2.8736 | 16.955 | 19.1027 | -7.96 |  | 20.7574 | 0 | 47.8512 | 11.3231 | 12.9449 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -16.4289 | -16.1543 | -1.1679 | -1.4465 | 14.5 | 14.52 | -37.7 | -37.6 | 0.651 | -12 | 44.9174 | 27.3519 | 26.9658 |  | -43.4 | 2.6 | 2 | -17.9399 |  | -125.7284 | 7.8658 | -259.5761 | -2.8299 | -41.9061 | 94.7054 | 72.1476 | 122.5824 | 83.0637 | 27.29 | 19.4284 | 18.619 | -11.7883 | 191.5312 | -193.5916 | 12.1239 | 3.9111 | -0.1624 |  | -6.64 | -1.09 | -1.103 | 1.68 | 1.2 | -3.5897 | -7.6738 | 10.1671 | -12.0409 | 1.2 | 8.566 | 8.235 |  |  | 3.533 | 3.1757 | 3.5115 |  | 28 | 1.2422 | -0.61 |  | -8.7837 | -2.5069 | -24.0988 | -6.0423 | -2.5767 | -25.8035 | -3.1591 | -29.4 | 11.5 |  | -66.4197
26/06/2025 | 02:30 | 0 | 3.5937 | -8.6169 | 9.8168 | 6.0619 |  | 12.7778 |  | 6.8719 | 2.1909 | 3.5105 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.1391 |  | 4.0158 | 3.854 | 7.1506 | 10.7711 | -4.5507 | 2.5196 |  | -0.8716 | 0 | -1.132 | 7.712 | -17.76 | -11 |  |  | -16.47 | -16.61 |  | -11.77 | -11.76 | 0.595 | 3.7923 | 16.127 | 16.6102 | -14.8912 | -10.7167 | -11.9903 | 15.5974 | 19.4047 | -18.2184 | -17.5486 | 2.7742 | 15.8211 | 44.6931 | 6.9407 | -4.2 | -4.4 | -26.4979 | -26.022 | -2.5293 |  | 5.135 | 1.3311 |  | 0.2042 | -145.146 | 12.4515 | 12.4821 | 115.6464 | -182.6146 |  |  |  |  | 8.03 | 4.23 | -13.78 | 2.9 | -21.8308 | -22.7685 | 24.4303 | 23.2449 | -5.3803 | -2.8474 | -2.4965 | 4.1698 | 19.8439 |  |  | 52.9 | -34.9 | -1.86 | 37.1357 | 37.365 | 35.686 | 64.8903 | 65.7305 | -26.3909 | -42.9268 | -26.8399 | 2.2414 | 24.86 | 12.42 | 3.9111 | 4.2023 | -6.61 |  | -20.5782 | -20.2828 | 47.4554 | 0.0152 | -3.1628 |  |  | -3.4277 | -3.3661 | 31.0748 | 2.2324 | -3.01 | 0.56 | 8.127 | -45.8176 | -10.12 | -10.11 | 22.31 | 14.43 | -45.0545 | -22.4 | -41.4915 | -40.2545 |  | -24.6354 | -34.1587 | -34.1593 | -13.7918 | -16.229 | -11.684 | -190.8284 | -30.3623 |  | -8.8241 | -7.5483 | 10.8168 | -2.5876 | -3.7155 | 17.936 | -36.1336 | -36.074 | -0.2166 | -13.4 | -10.93 | 5.9 | 1.0757 | 6.5624 | -6.8494 | 4.3223 | 2.0767 | -1.7178 | -18.5824 |  | 1.4338 | 1.6013 | 2.436 | 3.0057 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -19.9273 | 24.0781 | 24.333 | -8.622 |  | 18.2046 | -19.73 | -2.6125 | 0.2181 | 1.61 | 2.09 | -18.0113 |  | 3.197 | 0.012 |  | 6.04 | -13.9212 | -6.1077 | -3.43 | 25.5771 |  | 18.6091 | -5.4614 |  | 1.8159 |  |  | -12.6701 | -15.8501 | 7.94 | -34.033 | 10.0867 | 9.6958 | 89.2565 | -6.7196 | -9.6828 | 8.903 | 3.0407 | 3.9708 | 3.971 | 2 | 17.398 | 18.2196 | -5.87 | 0 | 15.2022 | 0 | 52.6752 | 12.9264 | 10.784 | -5.326 |  | 0 | -10.5928 |  |  | -16.341 | -16.0774 | -1.4512 | -0.8918 | 14.44 | 14.44 | -38.2 | -38.4 | 0.6857 | -12.08 | 46.3787 | 28.1956 | 27.8077 | -20.4 | -43.5 | 2.6 | 2.1 | -18.2912 | -18.0161 | -139.1327 | 9.232 | -258.0009 | -2.5226 | -46.7919 | 91.9879 | 75.6663 | 122.7028 | 81.6954 | 30.3594 | 18.248 | 17.9138 | -12.5887 | 191.96 | -192.6203 | 15.9858 | -5.6372 | -0.4211 |  | -7.04 | -1.11 | -1.129 | 2 | 0.24 | -3.0853 | -7.0878 | 9.5811 | -11.6594 | 0.5 | 7.32 | 7.966 | 1.888 | 2.1886 | 4.2009 | 3.9854 | 3.5568 |  | 28.3 | 0.9466 | -0.61 |  | -8.031 | -2.462 | -23.9804 | -5.0241 | -2.8337 | -25.3573 | -2.8661 | -29.7 | 12 |  | -71.3352
26/06/2025 | 03:00 | 0 | 3.4959 | -8.4312 | 10.5784 | 6.5808 |  | 12.6346 |  | 6.7607 | 2.1819 | 3.6668 | -8.88 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.2617 |  | 4.0401 | 3.9426 | 7.1248 | 10.5202 | -4.6702 | 2.5515 |  | -0.9527 |  | -1.373 | 8.063 | -8.88 | -11 |  |  | -17.12 | -17.16 |  | -11.25 | -11.63 | 1.2085 | 3.7079 | 16.4285 | 16.876 | -13.0636 | -11.3865 | -12.0349 | 12.1597 | 12.736 | -17.4147 | -16.477 | 3.1687 | 21.3465 | 44.6671 | 7.6944 | -4.6 | -4.7 | -25.4135 | -25.8989 | -1.521 |  | 4.611 | 1.2964 |  | 0.3558 | -149.7848 | 12.0853 | 12.2074 | 114.0907 | -178.5045 |  |  |  | 7.7042 | 7.75 | 4.04 | -14.23 | 2.22 | -21.295 | -21.161 | 25.1735 | 24.4556 | -5.7423 | -3.5434 | -3.8931 | 3.9689 | 19.5427 |  |  | 51.5 | -33.9 | -1.89 | 35.6288 | 35.7574 | 35.2916 | 66.0566 | 65.6212 | -24.9797 | -41.8134 | -26.1115 | 2.1485 | 24.48 | 12.41 | 3.7549 | 4.2023 | -6.68 |  | -20.9494 | -20.9118 | 48.5958 | 0.0153 | -3.2965 |  |  | -3.4546 | -3.3661 | 30.7593 | 2.2324 | -3.09 | 0.66 | 9.18 | -49.0828 | -9.54 | -9.63 | 21.84 | 13.98 | -45.3455 | -23 | -40.6344 | -40.6 |  | -25.8812 | -33.9066 | -34.3617 | -17.7919 | -18.6754 | -11.277 | -194.7137 | -27.3684 |  | -8.0484 | -8.1605 | 17.1081 | -2.2313 | -3.3268 | 23.568 | -33.0189 | -33.0242 | 3.9031 | 0 | -18.69 | 5.4 | 1.1608 | 6.3727 | -6.7436 | 4.5227 | 1.7577 | 4.8327 | -25.7981 |  | 1.4964 | 1.6447 | 3.0996 | 3.4115 | 2.4805 | 7.5355 | 7.5355 | -19.4249 | 24.0265 | 24.3114 | -8.6079 |  | 21.0904 | -17.63 | -2.2078 | 0.2529 | 1.91 | 1.28 | -21.5734 |  | 3.239 | 0.99 |  | 6.2 | -15.9299 | -7.4235 |  | 26.5544 |  | 18.6521 | -5.5315 |  | 1.7976 |  |  | -11.9025 | -16.2805 | 8.3215 | -33.6968 | 10.6125 | 11.2251 | 88.606 | -6.7554 | -9.3845 | 8.3083 | 3.0785 | 3.9415 | 3.971 | 3 | 17.7066 | 18.8261 | -6.29 | 0 | 17.0794 | 0 | 51.1325 | 12.3872 | 11.0139 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -16.764 | -16.1048 | -1.3382 | -1.3341 | 14.28 | 14.22 | -37.3 | -37.4 | 0.6857 | -12.16 | 43.6962 | 30.2503 | 30.1461 |  | -42.7 | 2.2 | 1.6 | -18.0829 |  | -137.0049 | 6.3314 | -255.751 | -0.1531 | -45.8114 | 93.1846 | 72.5515 | 116.5699 | 80.0641 | 28.2369 | 19.7843 | 19.2739 | -9.6556 | 192.9787 | -191.039 | 19.439 | -2.1668 | -1.1243 |  | -6.16 | -1.111 | -1.126 | 1.12 | 1.2 | -3.0051 | -7.1458 | 9.8741 | -12.0409 | 0.8 | 8.281 | 8.335 |  | 1.9124 | 4.0685 | 4.3044 | 3.4585 |  | 27.9 | 0.3472 | -0.62 |  | -8.302 | -2.6448 | -23.6156 | -7.0822 | 0 | -25.3546 | -3.589 | -29.9 | 12 |  | -71.6965
26/06/2025 | 03:30 | 0 | 3.9862 | -8.9727 | 10.5613 | 6.8724 |  | 12.4439 |  | 6.8985 | 2.1029 | 3.644 | -11.1 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.4516 |  | 3.8386 | 3.7059 | 6.8083 | 9.9926 | -4.5328 | 2.6276 |  | -0.8887 |  | -1.436 | 7.337 | -8.88 |  |  |  | -17.4 | -17.53 |  | -11.26 | -11.4 | 0.8105 | 3.5205 | 14.7218 | 17.2288 | -13.1119 | -13.128 | -12.5356 | 9.8731 | 25.9954 | -18.0845 | -16.343 | 3.9578 | 15.6723 | 39.2962 | 7.1111 | -4.6 | -4.8 | -25.5345 | -25.0213 | -1.5191 |  | 3.7634 | 1.3144 |  | 0.3196 | -150.5172 | 12.6652 | 12.8483 | 122.2764 | -181.4393 |  |  |  |  | 7.72 | 4.1 | -14.42 | 1.69 | -21.8308 | -21.295 | 26.3234 | 25.5923 | -5.1444 | -5.2277 | -4.6937 | 4.2165 | 18.3457 |  |  | 50.7 | -33.6 | -1.87 | 35.389 | 35.6187 | 34.1027 | 67.1084 | 67.149 | -26.7541 | -43.1755 | -27.3631 | 2.0135 | 24.57 | 12.61 | 3.9111 | 4.2999 | -6.72 |  | -19.8327 | -19.8438 | 46.52 | 0.0153 | -3.2975 |  |  | -3.2324 | -3.3661 | 30.7593 | 2.2324 | -3.13 | 0.56 | 8.289 | -46.8527 | -9.32 | -9.43 | 21.4 | 14.45 | -44.0545 | -21.6909 | -40.9638 | -40.6455 |  | -24.4396 | -33.6688 | -33.8014 | -21.2868 | -22.7026 | -12.173 | -201.7358 | -29.5175 |  | -8.1031 | -7.6013 | 16.7211 | -0.0405 | -0.7697 | 2.064 | -32.1439 | -31.9284 | 2.678 | 0 | -13.39 | 0 | 1.2691 | 13.2459 | -7.3908 | 3.9061 | 2.7202 | 4.7461 | -24.386 |  | 1.4003 | 1.6062 | 0 | 2.8375 | 2.4649 | 7.8704 | 7.8704 | -16.5782 | 23.4727 | 23.6877 | -7.7996 |  | 19.2251 | -18.17 | -2.1199 | 0.2529 | 1.58 | 2.15 | -19.2838 |  | 3.228 | 0.964 |  | 6.76 | -16.2321 | -7.2722 | -3.5 | 26.7703 |  | 18.2968 | -5.5389 |  | 1.7397 |  |  | -12.0903 | -15.3894 | 6.08 | -33.9489 | 9.519 | 8.0386 | 86.2091 | -6.9463 | -9.3108 | 8.2177 | 3.7888 | 3.9854 | 3.9236 |  | 17.3038 | 18.5576 | -7.54 | 0 | 18.4823 | 0 | 52.502 | 11.0561 | 11.9155 | 0 |  | 0 | 0 | 40.4257 |  | -17.5935 | -16.6377 | -1.5291 | -1.2776 | 16.39 | 16.37 | -38 | -37.9 | 0.6693 | -11.68 | 50.4395 | 24.7042 | 25.2394 | -20 | -43.1 | 3.9 | 3.3 | -18.285 | -18.2754 | -136.9435 | 5.2682 | -257.0299 | -1.4244 | -46.4155 | 90.4047 | 75.9799 | 125.4685 | 82.4611 | 24.9137 | 17.8085 | 19.4712 | -16.005 | 189.5195 | -192.9761 | 10.2931 | 5.8345 | -0.492 |  | -6.4 | -1.166 | -1.173 | 1.84 | 1.04 | -3.5611 | -7.3808 | 10.0206 | -11.9219 | 0.6 | 8.066 | 9.115 | 2.3373 | 2.7034 | 3.1725 | 3.905 | 3.5082 |  | 28.1 | 0.2311 | -0.65 |  | -8.1829 | -2.9418 | -24.9273 | -6.2404 | -2.4959 | -25.0313 | -2.4773 | -29.6 | 11.9 |  | -65.8855
26/06/2025 | 04:00 | 0 | 4.216 | -9.4173 | 7.1288 | 6.8067 |  | 12.7943 |  | 6.7958 | 2.0069 | 3.5312 | -11.1 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.4542 |  | 3.8394 | 3.7528 | 6.6895 | 10.3912 | -4.6581 | 2.219 |  | -1.0897 |  | -1.398 | 7.487 | -8.88 |  |  |  | -17.28 | -17.32 |  | -11.42 | -11.36 | 0.7449 | 3.928 | 16.056 | 18.5071 | -13.4438 | -12.7261 | -12.3295 | 7.5853 | 12.8838 | -17.8166 | -15.9411 | 3.1687 | 14.6653 | 39.9657 | 6.8889 | -4.5 | -4.6 | -26.1484 | -24.5172 | -1.464 |  | 4.1753 | 1.0527 |  | 0.319 | -148.1978 | 12.4821 | 12.4821 | 117.8804 | -179.1492 |  |  |  |  | 4.89 | 6.76 | -6 | -5.83 | -21.9648 | -21.8308 | 26.2787 | 25.961 | -5.8588 | -4.4617 | -4.3604 | 4.4796 | 19.6742 |  |  | 53.8 | -35.7 | -1.85 | 36.7596 | 36.6338 | 35.6823 | 66.7565 | 67.1661 | -25.6511 | -42.9452 | -26.5178 | 1.8624 | 25 | 12.28 | 3.7549 | 4.1046 | -6.66 |  | -21.738 | -21.2158 | 51.2293 | 0.0153 | -3.191 |  |  | -3.5876 | -3.3661 | 29.9707 | 2.2324 | -3.12 | 0.71 | 6.7365 | -50.3529 | -9.75 | -9.83 | 22.21 | 14.16 | -47.0364 | -23.4909 | -41.4172 | -41.4727 |  | -25.5127 | -34.4844 | -34.4858 | -15.8081 | -15.0001 | -12.227 | -197.4267 | -28.7426 |  | -7.8186 | -7.2689 | 14.2394 | -7.773 | -7.9136 | 39.44 | -36.0678 | -35.5579 | 0.2423 | -16.52 | -19.23 | 2.3 | 1.0309 | -1.9262 | -7.4976 | 3.8366 | 3.3012 | 1.7078 | -21.3099 |  | 1.3531 | 1.6065 | 3.2102 | 3.129 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -18.7551 | 25.0969 | 25.4823 | -9.1214 |  | 19.4546 | -18.22 | -2.3104 | 0.2374 | 1.65 | 1.82 | -19.1692 |  | 3.271 | 0.946 |  | 6.72 | -15.1334 | -6.3092 | -3.25 | 26.5198 |  | 18.3332 | -5.4975 |  | 1.714 |  |  | -12.8701 | -16.4786 | 4.9813 | -33.2767 | 11.1089 | 11.5015 | 87.2085 | -6.7816 | -8.9606 | 8.0403 | 2.1448 | 4.0806 | 4.0264 | 1 | 16.7104 | 17.7765 | -6.29 | 0 | 20.8861 | 0 | 50.0954 | 12.0937 | 11.9414 | 0 |  | -10.5574 | -13.9203 |  | 40.1707 | -16.8794 | -15.8412 | -2.2953 | -1.8616 | 14.48 | 14.55 | -37.6 | -37.7 | 0.7736 | -11.6 | 46.8344 | 27.7904 | 28.1868 | -20 | -43.1 | 2.6 | 2.1 |  | -18.0793 | -131.251 | 14.3566 | -257.1249 | -2.7538 | -37.8763 | 91.9618 | 75.033 | 123.1725 | 81.789 | 28.581 | 17.982 | 18.078 | -14.1739 | 188.3323 | -191.3959 | 10.0717 | 3.5356 | -0.5847 |  | -6.56 | -1.07 | -1.084 | 1.36 | 0.96 | -3.351 | -7.2648 | 10.0816 | -11.8364 | 0.3 | 7.213 | 6.564 |  |  | 3.2439 | 3.8606 | 3.419 |  | 27.5 | 0.1513 | -0.66 |  | -7.6208 | -2.856 | -25.3822 | -5.862 | -2.5976 | -25.4496 | -2.6563 | -29.9 | 11.6 |  | -67.5192
26/06/2025 | 04:30 | 0 | 4.1938 | -9.2476 | 7.408 | 7.1144 |  | 12.4112 |  | 7.1516 | 2.1549 | 3.5243 | -11.1 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.3435 |  | 4.044 | 3.904 | 6.9665 | 10.2146 | -4.7324 | 2.5386 |  | -0.9825 |  | -1.368 | 7.915 | -11.1 |  |  |  | -17.08 | -17.28 |  | -11.24 | -11.24 | 1.4608 | 3.7574 | 15.5329 | 18.7818 | -13.0299 | -12.3242 | -12.3527 | 16.7886 | 14.0405 | -15.5393 | -17.2807 | 4.3523 | 21.1644 | 42.6253 | 6.3827 | -4.6 | -4.8 | -25.3853 | -24.0046 | -1.4713 |  | 3.6131 | 0.9499 |  | 0.3554 | -147.3128 | 12.8483 | 12.8483 | 120.5286 | -179.5105 |  |  |  | 7.6044 | 5.62 | 7.42 | 0 | -6.68 | -22.5006 | -22.7685 | 27.3899 | 25.8818 | -5.7924 | -4.5627 | -4.5542 | 4.7581 | 19.84 |  |  | 54.8 | -36.3 | -1.96 | 36.2067 | 36.3165 | 35.3164 | 68.4604 | 69.3537 | -26.4477 | -43.3832 | -26.8286 | 1.8352 | 25.16 | 12.24 | 3.4424 | 3.8116 | -6.17 |  | -21.5532 | -21.3162 | 52.7237 | 0.0153 | -3.0134 |  |  | -3.5718 |  | 29.3399 | 1.8613 | -3.19 | 0.94 | 7.911 | -51.4979 | -9.8 | -9.9 | 23.32 | 14.12 | -46.8909 | -23.8727 | -42.1204 | -41.6364 |  | -23.1844 | -33.2067 | -33.3049 | -20.7646 | -24.5888 | -11.746 | -197.0073 | -26.006 |  | -8.2325 | -8.017 | 20.3996 | -3.7324 | -3.4841 | -0.516 | -33.3102 | -32.2938 | 4.2209 | 0 | -10.78 | 0.3 | 1.3036 | 7.0924 | -7.4093 | 3.8237 | 3.5038 | 7.4603 | -26.657 |  | 1.2725 | 1.5027 | 4.0886 | 3.6801 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -16.9131 | 26.0174 | 26.0286 | -9.1314 |  | 20.2066 | -18.53 | -2.0229 | 0.2355 | 1.24 | 1.82 | -21.005 |  | 3.243 | 0.883 |  | 6.65 | -14.8638 | -6.5153 |  | 26.371 |  | 18.133 | -5.3554 |  | 1.7222 |  |  | -13.1514 | -16.6582 | 4.2641 |  | 10.0114 | 9.6013 | 89.8052 | -6.8009 | -9.1369 | 8.3009 | 2.9375 | 4.088 | 4.0669 | 2.4388 | 16.8361 | 18.8338 | -6.71 | 0 | 16.7215 | 0 | 52.3175 | 13.5868 | 14.775 | -6.3174 |  | -12.5861 | -13.8808 |  |  | -15.951 | -15.4072 | -2.0902 | -1.5689 | 14.25 | 14.3 | -38 | -37.9 | 0.7224 | -11.2 | 43.7933 | 28.5622 | 27.8547 |  | -43.1 | 1.8 | 1.2 | -18.0918 | -18.0638 | -134.5263 | 11.636 | -257.183 | -3.6468 | -38.4531 | 93.4336 | 75.023 | 122.1008 | 79.8612 | 28.3187 | 20.1681 | 17.4343 | -9.8825 | 189.7595 | -191.8423 | 14.6086 | 2.1813 | -0.9607 |  | -7.04 | -0.967 | -0.992 | 2.24 | 0.88 | -3.7367 | -6.9413 | 10.1091 | -12.2759 | 0.7 | 8.726 | 7.598 |  |  | 3.1697 | 3.008 | 3.2162 |  | 28.6 | 0.2702 | -0.71 |  | -7.681 | -2.431 | -24.4986 | -6.1583 | -3.1358 | -24.1365 | -3.4093 | -30.4 | 12.6 |  | -65.6458
26/06/2025 | 05:00 | 0 | 4.4418 | -9.6634 | 7.0968 | 6.9472 |  | 12.6797 |  | 7.1674 | 2.2579 | 3.6887 | -11.1 | -24.2 | 0 |  |  | 3.6465 |  | 4.347 | 4.3071 | 7.6521 | 10.9919 | -4.7321 | 2.5841 |  | -1.016 |  | -1.31 | 7.754 | -8.88 | -8.8 |  |  | -17 | -17.1 |  | -11.69 | -11.71 | 0.7483 | 3.4597 | 16.2908 | 18.7794 | -11.8803 | -11.3865 | -12.2263 | 8.5347 | 12.4461 | -15.5393 | -17.9505 | 2.3796 | 11.4193 | 47.0931 | 6.6618 | -3.9 | -3.8 | -24.209 | -25.0832 | -1.5184 |  | 4.1828 | 1.104 |  | 0.6072 | -150.914 | 14.2216 | 14.1606 | 114.2186 | -175.987 |  |  |  | 8.6124 | 5.81 | 7.55 |  | -6.39 | -23.4383 | -23.3043 | 28.2129 | 27.7697 | -5.803 | -4.0474 | -3.758 | 5.9268 | 19.6505 |  |  | 57.5 | -37 | -1.94 | 37.4611 | 38.1957 | 36.117 | 67.315 | 67.2491 | -26.5976 | -44.9911 | -26.3875 | 1.8778 | 24.62 | 12.11 | 3.7549 | 4.1046 | -6.64 |  | -22.0835 | -21.465 | 52.9259 | 0.0151 | -3.2231 |  |  | -3.6389 | -3.1791 | 30.4439 | 2.4179 | -2.84 | 0.59 | 7.7355 | -51.3129 | -9.85 | -10.01 | 23.51 | 14.38 | -47.4 | -23.5 | -43.1881 | -42.8455 |  | -22.2925 | -32.8781 | -33.4145 | -15.4836 | -21.2943 | -11.325 | -194.1366 | -27.2359 |  | -8.1757 | -7.456 | 17.1684 | -9.5523 | -9.6045 | 25.104 | -34.3114 | -34.0513 | 4.9711 | -14.27 | -11.95 | 0 | 1.2402 | -5.0083 | -7.7106 | 3.5692 | 3.5013 | 8.8801 | -25.5927 |  | 1.4797 | 1.7085 | 2.6868 | 2.935 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -20.0948 | 27.0341 | 27.3894 | -8.8809 |  | 22.1158 | -17.26 | -2.0137 | 0.2621 | 2.25 | 0.24 | -20.7303 |  | 3.246 | 0.818 |  | 6.87 | -14.5239 | -6.1754 | -3.13 | 26.9687 |  | 18.2226 | -5.7222 |  | 1.7281 |  |  | -14.0717 | -16.6303 | 4.1909 | -33.1926 | 11.3009 | 11.8939 | 91.9793 | -6.5243 | -9.0078 | 8.1815 | 2.2265 | 4.2344 | 4.1223 | 2 | 16.8386 | 17.7867 | -4.61 | 0 | 17.7725 | 0 | 50.1747 | 14.0689 | 13.4097 | 0 |  | -11.0721 | -12.1122 |  |  | -16.1433 | -15.8247 | -2.876 | -3.2316 | 13.6 | 13.63 | -37.2 | -37.2 | 0.7572 | -11.04 | 46.6084 | 28.7864 | 28.5183 | -19.5 | -43 | 3.4 | 2.8 |  | -18.2079 | -133.0064 | 20.2543 | -257.7676 | -5.7091 | -33.0056 | 93.3916 | 73.391 | 120.7164 | 82.6231 | 27.6195 | 20.9659 | 19.5775 | -12.1511 | 190.0657 | -191.597 | 14.7698 | 1.1066 | -0.6555 |  | -6.72 | -0.911 | -0.924 | 2.16 | 0.8 | -3.9507 | -7.4388 | 10.3136 | -12.0409 | 0.5 | 7.747 | 6.932 |  |  | 3.8334 | 3.6536 | 2.3468 |  | 27.6 | -0.1889 | -0.61 |  | -8.9145 | -2.0096 | -24.254 | -7.0777 | -2.5226 | -25.2859 | -3.0089 | -29.5 | 11.6 |  | -67.3921
26/06/2025 | 05:30 | 0 | 4.7084 | -9.9971 | 5.0363 | 7.38 |  | 12.8398 |  | 7.4678 | 2.4509 | 3.8581 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 3.901 |  | 4.7575 | 4.6683 | 8.2619 | 10.9331 | -4.5776 | 2.5842 |  | -0.7932 |  | -1.245 | 7.993 | -8.88 | -8.8 |  |  | -17.01 | -17.06 | -10 | -11.53 | -11.49 | 0.8184 | 3.7923 | 15.2537 | 16.0385 | -12.0345 | -12.0563 | -11.9448 | 12.7703 | 15.079 | -17.9505 | -16.8788 | 4.3523 | 15.8773 | 45.7174 | 5.1061 | -4.1 | -4.3 | -25.8955 | -24.8735 | -1.2811 |  | 5.1583 | 1.049 |  | 0.4524 | -142.8876 | 13.7944 | 13.8249 | 107.7314 | -171.7035 |  |  |  | 9.77 | 6 | 7.74 |  | -5.93 | -24.242 | -23.9741 | 28.3099 | 27.38 | -5.6975 | -3.1998 | -3.2074 | 5.98 | 20.6612 |  |  | 60.9 | -38 | -1.91 | 38.9605 | 38.9213 | 37.8235 | 66.1345 | 65.9951 | -26.7423 | -42.5116 | -28.2268 | 1.9594 | 25.52 | 12.44 | 4.3799 | 4.6906 | -6.97 |  | -22.2194 | -22.4628 | 52.5093 | 0.015 | -3.3811 |  | 14.3 | -3.5339 | -2.6181 | 31.0748 | 3.1601 | -2.21 | 0.54 | 7.3845 | -50.7579 | -9.76 | -9.9 | 23.92 | 15.5 | -45.7091 | -22.2545 | -44.6922 | -43.6545 |  | -18.996 | -29.636 | -29.7904 | -21.674 | -23.7836 | -10.553 | -183.7757 | -31.0957 |  | -8.5357 | -8.2967 | 15.374 | -8.6119 | -8.5445 | 25.616 | -34.7557 | -34.3687 | 3.883 | -9.74 | -19.2 | 0 | 1.385 | -2.5366 | -7.4879 | 3.7867 | 3.818 | 6.7934 | -23.2283 |  | 1.5073 | 1.7056 | 2.7658 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -21.7693 | 28.0923 | 28.2757 | -9.5792 |  | 22.6285 | -17.65 | -2.1218 | 0.2886 | 1.59 | -0.48 | -22.4059 |  | 3.192 | 0.772 |  | 6.44 | -13.8989 | -4.6999 | -3.27 | 26.5916 |  | 18.6239 | -6.473 |  | 1.7989 |  |  | -13.4945 | -17.0917 | 3.9712 | -32.7725 | 11.5826 | 10.0943 | 94.5991 | -6.2976 | -8.5651 | 7.7824 | 3.3926 | 4.337 | 4.2963 | 2.9304 | 17.0727 | 19.4135 | -7.54 | 0 | 23.3078 | 0 | 47.1413 | 16.2635 | 16.6669 | -6.8253 |  | -12.3054 | -13.2061 |  |  | -15.9345 | -15.2753 | -3.3166 | -3.0558 | 13.55 | 13.83 | -36.4 | -37.1 | 0.7572 | -10.48 | 45.8965 | 27.6685 | 27.7677 | -19.1 | -43.1 | 2.2 | 1.3 |  | -18.2133 | -118.4488 | 13.359 | -257.7528 | -5.0326 | -35.5368 | 95.4368 | 72.3666 | 119.9035 | 82.797 | 30.7008 | 21.7835 | 19.8535 | -9.7754 | 194.4385 | -191.5901 | 17.5372 | -0.9459 | -0.6091 |  | -7.28 | -0.671 | -0.686 | 2.32 | 1.44 | -4.5488 | -7.7348 | 10.1976 | -12.0409 | 0.7 | 9.374 | 7.663 | 2.3381 |  | 3.1506 | 2.9715 | 3.8907 |  | 27.8 | 0.6261 | -0.59 |  | -7.9582 | -1.7892 | -24.1899 | -6.7618 | -3.4327 | -24.9293 | -2.6256 | -29.7 | 11.6 |  | -65.6411
26/06/2025 | 06:00 | 0 | 5.0003 | -10.246 | 3.5806 | 7.6221 |  | 13.8077 |  | 8.2929 | 3.0379 | 4.4559 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 3.7436 |  | 5.0756 | 5.1123 | 8.7891 | 10.9157 | -4.5804 | 2.6203 |  | -0.5334 |  | -1.273 | 7.889 | -6.66 | -11 |  |  | -16.47 | -16.44 | -10 | -11.86 | -11.88 | 0.0985 | 4.0358 | 15.826 | 16.8537 | -10.7721 | -11.6544 | -11.5293 | -0.0581 | 0.1981 | -15.5393 | -13.6638 | 1.196 | 6.9941 | 50.1221 | 5.7989 | -3.7 | -4 | -26.6348 | -26.2015 | -1.296 |  | 7.3439 | 1.0388 |  | 0.4055 | -145.5732 | 15.2592 | 15.2287 | 105.1257 | -170.1036 |  |  |  | 9.8299 | 5.96 | 7.56 |  | -5.66 | -23.4383 | -23.5723 | 26.5689 | 25.6662 | -6.9434 | -3.317 | -3.4193 | 6.8372 | 20.9835 |  |  | 63.4 | -39.1 | -2.03 | 40.0807 | 39.638 | 38.5442 | 66.1454 | 65.4855 | -27.7469 | -41.4638 | -28.4765 | 2.1673 | 28.09 | 12.52 | 4.8486 | 5.1788 | -7.26 |  | -22.588 | -22.4792 | 52.4969 | 0.0149 | -3.5106 | 13.8 |  | -3.4802 | -1.6831 | 32.4942 | 4.4589 | -1.31 | 0.17 | 7.4925 | -51.4629 | -9.89 | -9.94 | 24.8 | 16.13 | -46.0727 | -23.1455 | -44.4088 | -43.8455 |  | -16.8726 | -27.4902 | -27.5338 | -19.1008 | -21.2071 | -9.919 | -180.2801 | -31.8399 |  | -8.4054 | -8.1397 | 13.2728 | -9.1457 | -9.0114 | 26.128 | -33.4618 | -33.3899 | 3.3054 | -16.16 | -16.92 | -0.8 | 1.4068 | -4.9149 | -7.0133 | 4.302 | 3.6201 | 5.8882 | -20.3346 |  | 1.5388 | 1.7358 | 3.302 | 3.2159 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -23.4439 | 26.7979 | 27.0221 | -10.9429 |  | 23.6002 | -17.96 | -2.0137 | 0.2795 | 1.33 | -0.29 | -22.9419 | 0 | 3.147 | 0.94 |  | 5.44 | -12.116 | -3.1541 | -3.66 | 25.6056 |  | 18.7448 | -6.1607 |  | 1.8827 |  |  | -12.513 | -17.1508 | 3.2387 | -32.1843 | 10.4805 | 11.4145 | 98.2073 | -6.2893 | -8.9676 | 8.1034 | 2.7913 | 4.3736 | 4.4071 | 2.3493 | 17.6977 | 19.3544 | -6.29 | 0 | 29.7216 | 7.4659 | 39.1512 | 16.6942 | 16.9797 | -6.5697 |  | -10.1813 | -13.2296 | 48.6899 | 45.7875 | -13.5285 | -12.9078 | -3.2265 | -3.0374 | 12.53 | 12.56 | -37.2 | -37.4 | 0.7041 | -10.8 | 43.8899 | 27.7692 | 27.6657 | -18.2 | -43.1 | 0 | -0.8 |  | -17.9799 | -96.8827 | 4.1273 | -258.0198 | -3.8178 | -34.5319 | 97.4687 | 67.2229 | 114.1765 | 81.4599 | 33.9958 | 21.2243 | 22.6845 | -5.8998 | 195.9133 | -191.8798 | 23.4713 | -5.7836 | -1.2634 |  | -7.92 | -0.437 | -0.446 | 2.64 | 1.6 | -4.5337 | -7.8202 | 10.5791 | -12.3918 | 1.1 | 7.527 | 8.343 |  |  | 3.4144 | 4.0505 | 3.5493 |  | 28.1 | 0.1823 | -0.57 |  | -9.0708 | -1.4467 | -23.9649 | -7.656 | -3.7604 | -24.7802 | -3.017 | -29.9 | 12.2 |  | -65.9735
26/06/2025 | 06:30 | 0 | 3.3644 | -7.8199 | -1.7395 | 10.6782 |  | 14.5825 |  | 10.4552 | 4.1849 | 5.7131 | -15.54 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.9398 |  | 5.9006 | 5.8671 | 10.1444 | 10.9575 | -4.6915 | 2.5667 |  | -0.7331 |  | -0.888 | 8.387 | -4.44 | -11 |  |  | -15.91 | -15.83 |  | -10.76 | -10.98 | 0.1164 | 3.9665 | 11.1702 | 12.8322 | -9.5328 | -11.2526 | -11.1962 | 11.37 | 18.0279 | -17.2807 | -15.4053 | 2.3796 | 12.8226 | 48.3652 | 13.1621 | -6.1 | -6.3 | -23.8665 | -23.3919 | -0.7616 |  | 6.7272 | 1.0107 | 1.369 | 1.1054 | -108.6153 | 12.9093 | 13.0009 | 77.5837 | -143.5351 |  |  |  | 9.7001 | 5.67 | 6.88 |  | -5.38 | -26.5193 | -25.7156 | 30.0113 | 28.936 | -5.8818 | 0.9228 | 0.8131 | 7.0101 | 21.3564 |  |  | 67.9 | -39.5 | -2.18 | 43.0281 | 42.8557 | 41.6375 | 60.1854 | 59.9822 | -24.4477 | -38.2741 | -25.2222 | 2.292 | 27.65 | 13.51 | 6.4111 | 6.546 | -8.37 | 25.5123 | -22.8042 | -22.62 | 47.8527 | 0.0147 | -4.0693 | 11.5 | 11.9 | -2.8479 | 0 | 33.7559 | 7.0566 | 0.5 | 0 | 7.938 | -45.7476 | -9.87 | -9.99 | 26.33 | 17.54 | -40.4727 | -20.8909 | -46.5037 | -45.5182 | 11.6211 | -9.9322 | -21.8029 | -21.1628 | -20.2034 | -22.7574 | -9.611 | -152.1808 | -40.0818 |  | -9.8834 | -9.7165 | 17.3426 | -10.0731 | -10.0203 | 11.792 | -32.4267 | -32.0789 | 4.6089 | 0 | -16.28 | -0.7 | 1.7909 | -8.1735 | -6.7738 | 4.523 | 3.2783 | 6.3837 | -23.8965 |  | 1.5706 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.0616 | -31.9842 | 29.4467 | 29.3529 | -17.5149 |  | 22.1158 | -20.61 | -2.1236 | 0.2886 | 0.78 | 2.07 | -23.047 |  | 3.185 | 0.89 |  | 4.88 | -2.599 | 5.5252 | -3.87 | 26.0927 |  | 18.5299 | -6.4218 |  | 1.9696 |  |  | -13.1537 | -19.321 | 2.7993 | -30.8397 | 8.1249 | 8.1273 | 105.9073 | -5.9644 | -8.6673 | 7.765 | 3.2631 | 4.5201 | 4.4862 | 3 | 16.2766 | 17.3274 | -4.61 | 6.2266 | 33.9376 | 9.4924 | 34.5295 | 17.8955 | 19.5909 | -5.2993 |  | -13.3326 | -13.7473 |  |  | -13.6603 | -12.9352 | -0.8164 | -0.8944 | 15.71 | 15.63 | -38.1 | -38.3 | 0.7736 | -13.12 | 45.4476 | 28.2201 | 28.1292 | -17.8 | -43.1 | 1.3 | 0.8 | -17.8848 |  | -80.5169 | 3.4582 | -261.7127 | -6.9009 | -31.6877 | 97.4159 | 68.242 | 120.3846 | 79.199 | 33.2313 | 18.7935 | 18.0878 | -7.9403 | 197.8577 | -187.928 | 25.1913 | -8.7471 | -1.593 |  | -8 | -0.367 | -0.378 | 3.12 | 1.84 | -4.8497 | -8.0858 | 10.695 | -12.7428 | 1.8 | 8.541 | 8.012 |  |  | 3.6609 | 2.9527 | 3.6528 |  | 28.7 | 0.2983 | -0.36 |  | -8.9367 | -2.4653 | -24.407 | -7.2679 | -2.98 | -25.4433 | -2.8173 | -30.4 | 12.7 |  | -66.4235
26/06/2025 | 07:00 | 0 | 1.8613 | -6.5038 | 1.3424 | 10.4897 |  | 14.1411 |  | 12.4533 | 5.1308 | 6.4915 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | 3.6596 |  | 6.0578 | 5.8794 | 10.4033 | 10.83 | -4.7344 | 2.6591 |  | -0.6959 |  | -1.13 | 7.734 | -2.22 |  |  |  | -16 | -15.97 |  | -11 | -11.05 | -0.1232 | 4.1449 | 15.7875 | 17.0921 | -7.9456 | -10.9846 | -10.5621 | 1.399 | 1.2356 | -14.1997 | -11.9224 | 1.196 | 6.262 | 42.2979 | 14.1679 | -5.8 | -6 | -25.87 | -25.7252 | -0.8103 |  | 3.7289 | 1.0686 | 1.8346 | 1.2678 | -137.4858 | 15.9917 | 16.0222 | 95.7123 | -158.9714 |  |  |  | 8.772 | 5.8 | 7.16 |  | -6.26 | -24.51 | -24.242 | 28.6372 | 27.8034 | -6.0173 | -3.31 | -3.0757 | 3.8826 | 18.9378 |  |  | 63.8 | -34.5 | -2.18 | 40.1211 | 40.1773 | 38.4043 | 62.2073 | 62.0504 | -26.5493 | -39.0347 | -26.7281 | 2.4333 | 25.21 | 13.51 | 6.5674 | 6.7413 | -8.04 |  | -20.374 | -20.1672 | 47.4538 | 0.0149 | -3.9075 | 12.7 | 11.6 | -3.0334 | 0.5669 | 34.7022 | 7.9843 | 1.03 | -0.37 | 5.7915 | -46.1176 | -9.59 | -9.7 | 25.57 | 16.94 | -43.7636 | -21.8818 | -46.2851 | -45.5818 | 9.5482 | -14.1513 | -24.1692 | -24.3519 | -18.7569 | -20.3277 | -9.087 | -171.7791 | -51.3895 |  | -10.456 | -9.5497 | 11.7179 | -9.3366 | -9.9472 | 21.008 | -31.6882 | -31.4528 | 3.6006 | 0 | -19.14 | 3.1 | 2.3103 | -8.4385 | -5.6062 | 5.8074 | 0.8672 | 4.3705 | -19.0201 |  | 1.6394 | 1.8609 | 0 | 2.8535 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -25.2859 | 27.8024 | 27.7542 | -13.0761 |  | 19.5035 | -19.69 | -2.6143 | 0.2593 | 1.58 | 1.97 | -20.8029 |  | 3.17 | 0.801 |  | 4.03 | -12.6238 | -5.3201 | -4.23 | 24.9983 |  | 18.0823 | -6.2221 |  | 2.0174 |  |  | -12.6058 | -19.2476 | 2.3598 | -29.4112 | 6.2954 | 6.0818 | 117.849 | -5.9247 | -8.5061 | 7.5148 | 2.9065 | 4.8643 | 4.9608 | 2 | 13.1187 | 13.74 | -10.9 | 7.0964 | 35.3838 | 0 | 30.4841 | 13.3659 | 14.3226 | 0 | 0 | -12.8472 | -13.7541 |  |  | -19.2964 | -18.7416 | -3.127 | -3.392 | 17.13 | 16.97 | -36.6 | -36.7 | 0.7041 | -10.56 | 45.1872 | 25.8971 | 26.5421 | -17.8 | -40.5 | 4.3 | 3.7 | -18.2805 | -18.1599 | -96.1146 | 10.5176 | -263.2634 | -9.0363 | -26.0808 | 87.2602 | 82.062 | 127.6206 | 80.2414 | 21.9948 | 17.9453 | 19.1602 | -15.0715 | 180.5256 | -193.6238 | -0.376 | 14.2086 | -0.4431 |  | -8 | -0.388 | -0.397 | 3.04 | 2 | -4.8498 | -8.4672 | 8.6442 | -10.576 | 2.6 | 7.91 | 6.808 |  |  | 3.2641 | 3.0872 | 3.1298 |  | 25.5 | 0.8508 | -0.26 |  | -6.5519 | -3.3294 | -26.0455 | -4.5974 | 0 | -26.1575 | -2.1061 | -27.1 | 8.8 |  | -65.116
26/06/2025 | 07:30 | 0 | 1.8787 | -6.5268 | -3.2017 | 10.851 |  | 15.3089 |  | 13.5838 | 5.7548 | 7.1885 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.057 |  | 6.5302 | 6.6684 | 11.3884 | 10.3369 | -4.7247 | 2.5868 |  | -0.5973 |  | -0.811 | 7.778 | -2.22 | -11 |  |  | -14.83 | -14.88 |  | -11.41 | -11.6 | 0.6669 | 4.1918 | 9.5483 | 12.3166 | -7.2733 | -11.3865 | -11.1824 | 17.1263 | 15.4153 | -16.2091 | -15.0034 | 3.1687 | 7.0378 | 39.4677 | 11.738 | -4.4 | -4.5 | -24.2072 | -23.8942 | -0.9002 |  | 3.5206 | 2.6281 | 2.7916 | 1.9466 | -120.7007 | 18.5858 | 17.6397 | 68.0819 | -131.5233 |  |  |  | 11.9056 | 6.31 | 7.35 |  | -4.25 | -23.4383 | -23.7062 | 27.9355 | 26.451 | -6.5514 | -2.504 | -2.0723 | 6.3436 | 17.6773 |  |  | 63.2 | -32.6 | -2.54 | 42.1818 | 42.5868 | 40.2056 | 56.3719 | 56.482 | -25.5398 | -36.9997 | -23.2027 | 2.1704 | 28.41 | 15.71 | 7.3486 | 7.5226 | -8.31 |  | -19.4223 | -19.6386 | 39.2062 | 0.0148 | -4.1757 | 8.8 | 8.6 | -2.6111 | 1.6889 | 36.2793 | 9.2831 | 2.14 | -0.88 | 7.1685 | -40.5573 | -9.65 | -9.79 | 26.66 | 18.06 | -36.0364 | -18.0727 | -43.5429 | -42.5 | 15.8777 | -5.002 | -15.3475 | -15.222 | -22.5502 | -22.1948 | -7.077 | -139.4542 | -73.8149 |  | -10.6848 | -10.1156 | 18.1441 | -8.4975 | -9.7932 | 13.84 | -30.1427 | -29.7949 | 3.3027 | -14.84 | -10.57 | -8.3 | 2.5541 | -8.1172 | -6.6942 | 4.896 | 2.0495 | 0.6729 | -15.4238 |  | 1.7688 | 1.9843 | 3.068 | 2.5246 | 0 | 11.5545 | 11.387 | -29.3049 | 25.8633 | 25.6142 | -16.4265 |  | 20.6265 | -20.55 | -2.4019 | 0.2493 | 1.17 | 2.31 | -20.2599 |  | 3.35 | 1.014 |  | 3.99 | -9.0397 | -0.9241 | -4.13 | 24.1438 |  | 18.3594 | -6.9208 |  | 1.9915 |  |  | -12.9367 | -21.7138 | 0.602 | -29.2431 | 9.6262 | 9.2045 | 127.3865 | -4.7002 | -8.1196 | 7.1619 | 2.5534 | 5.1207 | 5.1507 | 1.9562 | 7.7478 | 9.4064 | -11.31 | 6.8008 | 48.6854 | -16.5411 | 25.4298 | 10.178 | 11.0378 |  | 0 | -11.3641 | -12.7404 | 34.088 | 35.912 | -21.4882 | -21.252 | -6.4218 | -6.5216 | 23.01 | 22.49 | -35.8 | -35.5 | 0.7224 | -8.16 | 49.1864 | 21.0123 | 20.3272 | -17.4 | -39.7 | 5.2 | 4.6 |  | -18.426 | -93.5864 | 18.5516 | -270.9986 | -17.5387 | -19.648 | 81.2515 | 90.3831 | 136.0593 | 74.9773 | 6.5433 | 11.3286 | 12.5518 | -20.2966 | 169.2712 | -195.5395 | -18.4192 | 25.5734 | -1.803 |  | -7.28 | -0.584 | -0.59 | 2.32 | 1.76 | -4.8463 | -8.2322 | 6.8559 | -9.7551 | 3 | 7.562 | 8.343 |  |  | 4.0637 | 2.9508 | 3.7239 |  | 24.2 | 0.8571 | -0.15 |  | -5.3573 | -3.896 | -26.2658 | -3.6433 | -2.1454 | -28.9791 | 0 | -25.6 | 7.5 |  | -63.6703
26/06/2025 | 08:00 | 0 | 2.0123 | -6.7976 | 3.4894 | 11.046 |  | 6.0473 |  | 16.2092 | 7.0028 | 8.3126 | -17.76 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.9238 |  | 7.2257 | 7.1829 | 12.2937 | 10.2616 | -4.7396 | 2.6782 |  | -0.6969 |  | -0.971 | 7.605 | -2.22 | -11 |  |  | -15.48 | -15.48 |  | -11.29 | -11.31 | 1.3009 | 4.2478 | 16.2397 | 18.4357 | -8.1001 | -10.7167 | -10.7095 | 0.5646 | 0.6231 | -13.5299 | -11.6544 | 1.196 | 5.9706 | 37.1017 | 14.1914 | -6 | -6.2 | -25.495 | -25.2571 | -1.0667 |  | 3.2172 | 3.4867 | 3.1528 | 2.1607 | -114.1392 | 80.7825 | 80.6299 | 47.2394 | -71.9737 |  |  |  | 20.7375 | 6.06 | 7.9 |  | -0.91 | -22.9025 | -22.0987 | 25.9053 | 24.3107 | -7.8289 | 6.5913 | 7.0532 | 3.6347 | 33.8712 |  |  | 103 | -64.4 | -3 | 58.0743 | 58.2182 | 55.7512 | 100.9175 | 101.2168 | -22.5321 | -88.5836 | -21.0758 | 2.4581 | 32.85 | 8.35 | 7.9736 | 8.0109 | -8.67 | 25.5123 | -34.5932 | -35.2585 | 40.1434 | 0.0149 | -4.3409 | 2.5 | 2.7 | -3.0725 | 2.811 | 36.7525 | 10.582 | 3.08 | -1.04 | 8.073 | -39.1922 | -8.56 | -8.69 | 26.1 | 19.63 | -37.3455 | -18.4091 | -45.8257 | -45.6909 | 20.9023 | -3.7087 | -14.6572 | -14.9897 | -22.9209 | -23.4523 | -8.014 | -117.2631 | -86.9457 |  | -11.515 | -11.5767 | 21.7599 | -4.7118 | -4.7761 | 4.112 | -28.576 | -28.9527 | 7.3971 | 0 | -10.12 | 4.1 | 2.532 | -2.035 | -7.5357 | 4.1042 | 3.0781 | 8.2597 | -22.0278 |  | 1.8463 | 2.0479 | 4.3193 | 3.8532 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | -28.635 | 27.2484 | 27.6467 | -16.5677 |  | 20.6265 | -19.82 | -1.7208 | 0.2538 | 0.72 | 2.7 | -20.7917 |  | 3.36 | 0.995 |  | 5.07 | -8.7483 | -1.2985 |  | 25.7162 |  | 22.9295 | -13.1731 |  | 2.1102 |  |  | -13.168 | -21.5726 | 1.5541 | -33.6968 | 10.4467 | 9.9409 | 127.6226 | -8.3618 | -6.5266 | -6.2516 | 1.8753 | 5.1207 | 5.2139 | 1.3722 | 6.8694 | 7.6029 | -12.15 | 4.2196 | 39.5923 | -22.6087 | 30.6962 | 7.409 | 6.9302 |  | 0 | -11.6 | -13.4997 |  | 21.1227 | -18.9998 | -18.5493 | -10.1937 | -9.6904 | 25.42 | 25.21 | -37 | -37 | 0.7572 | -3.52 | 55.0964 | 20.5707 | 20.4787 | -17 | -41 | 3 | 2.5 | -18.5924 | -18.439 | -115.6455 | 32.4891 | -269.5418 | -15.6177 | -18.1655 | 72.8562 | 98.832 | 131.4973 | 68.8121 | -0.8848 | 9.0276 | 8.5958 | -19.5267 | 157.0367 | -189.8585 | -25.647 | 33.0227 | -1.2171 |  | -8.8 | -0.461 | -0.466 | 4.4 | -0.08 | -4.1726 | -6.5324 | 6.5049 | -10.8385 | 2 | 8.181 | 7.571 |  |  | 3.2782 | 4.0426 | 3.3038 |  | 26 | -0.0073 | -0.04 |  | -3.4931 | -4.5542 | -28.2409 | -2.015 | 0 | -29.3291 | 0 | -28 | 9.8 |  | -59.1368
26/06/2025 | 08:30 | 0 | 1.7754 | -6.4152 | 0.7596 | 12.1231 |  | 6.7486 |  | 17.5531 | 7.7248 | 9.0455 | -19.98 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.5999 |  | 7.5648 | 7.6714 | 13.0863 | 10.1279 | -4.5891 | 2.6844 |  | -0.622 |  | -0.655 | 7.48 | 0 |  |  |  | -14.28 | -14.34 | -10 | -11.01 | -11.03 | 1.9879 | 3.7299 | 13.0111 | 14.7048 | -6.9143 | -11.2526 | -10.5396 | 14.4729 | 10.2105 | -16.343 | -13.262 | 1.9851 | 9.4332 | 40.6212 | 10.4205 | -4.9 | -5.1 | -22.5541 | -22.396 | -1.0626 |  | 5.5641 | 4.0004 | 3.1966 | 2.2608 | -90.3653 | 80.9045 | 80.9656 | 31.802 | -47.5853 |  |  |  | 26.0367 | 7.06 | 8.74 |  | 3.86 | -22.2327 | -22.3666 | 33.0515 | 31.6748 | -5.8396 | 2.9195 | 3.0803 | 4.7119 | 34.1198 |  |  | 107.3 | -66.1 | -3.36 | 60.1866 | 60.1838 | 58.0229 | 92.8699 | 92.5148 | -22.0026 | -84.0065 | -19.7181 | 2.8224 | 32.4 | 11.12 | 9.6924 | 9.7687 | -10.38 | 25.5123 | -34.9592 | -35.1963 | 41.701 | 0.0143 | -5.3501 | 0 | 0 | -1.9238 | 3.746 | 35.6485 | 12.2519 | 4.5 | -0.54 | 9.8685 | -38.6472 | -9.28 | -9.38 | 27.14 | 22.65 | -34.3636 | -16.9909 | -48.8084 | -47.5091 | 31.6324 | 4.7593 | -7.8497 | -7.387 | -24.5463 | -23.5424 | -8.398 | -97.1494 | -96.6112 |  | -12.0171 | -11.4774 | 24.6149 | -6.1965 | -6.5536 | 9.232 | -31.2564 | -30.6456 | 6.6761 | -14.84 | -7.48 | 0.1 | 3.0062 | -5.1957 | -7.8246 | 3.6292 | 2.5933 | 6.4817 | -23.2165 |  | 2.0776 | 2.2585 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 9.545 | -29.8072 | 30.9094 | 30.6473 | -17.6551 |  | 21.6031 | -20.01 | -1.2172 | 0.2529 | 0.89 | 3.03 | -21.5108 |  | 3.501 | 1.019 |  | 5.7 | -7.0514 | 0.8669 | -3.92 | 27.2611 |  | 23.791 | -14.3316 |  | 2.2329 |  |  | -14.0144 | -27.0155 | 2.256 | -32.4363 | 11.5123 | 9.9667 | 134.3831 | -7.4306 | -5.9427 | -6.7557 | 2.1114 | 5.6993 | 5.7202 | 1.4829 | 7.835 | 8.3128 | -9.64 | 0 | 34.5716 | -15.6436 | 34.8764 | 5.2974 | 5.4878 |  | 5.7437 | -12.5774 | -13.183 | 20.8556 |  | -17.2364 | -16.6377 | -12.4669 | -12.2605 | 24.24 | 24.04 | -36.6 | -37.2 | 0.7736 | -1.36 | 52.4093 | 22.5269 | 22.0105 | -15.7 | -40.5 | 0.9 | 0.3 | -18.3626 | -18.1595 | -118.7232 | 44.6397 | -268.1469 | -19.2059 | -19.3123 | 74.2555 | 97.6303 | 127.6553 | 64.8988 | 0.3532 | 10.3567 | 8.4365 | -13.1402 | 157.5214 | -186.5228 | -23.432 | 30.2549 | -1.803 |  | -8.64 | -0.316 | -0.326 | 4.08 | -0.24 | -4.3679 | -6.2974 | 6.4469 | -10.576 | 1.4 | 7.903 | 7.146 |  |  | 3.4916 | 3.2927 | 4.3249 |  | 25 | 0.2504 | 0.05 |  | -4.1767 | -3.2647 | -27.7315 | -2.3407 | 0 | -30.4685 | 0 | -27.3 | 9.1 |  | -54.6186
26/06/2025 | 09:00 | 0 | 1.7338 | -6.4506 | 10.4889 | 12.1959 |  | 7.3087 |  | 19.2708 | 8.4677 | 9.8535 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.9412 | -15.0525 | 7.8456 | 8.0194 | 13.5572 | 10.7687 | -4.7942 | 2.5 |  | -0.8198 |  | -0.88 | 7.797 | -4.44 | -8.8 |  |  | -14.99 | -15.02 |  | -11.57 | -11.6 | 3.6229 | 3.9059 | 23.0212 | 24.5845 | -5.2373 | -6.564 | -6.4513 | 0.6824 | 0.6359 | -10.9846 | -8.8413 | 2.3796 | 12.1233 | 108.2012 | 14.5314 | -5.6 | -5.8 | -30.0313 | -29.4448 | -1.4046 |  | 4.5813 | 4.7797 | 3.4642 | 2.3471 | -170.0491 | 131.901 | 131.901 | 44.6809 | -26.5302 |  |  |  | 32.4934 | 7.07 | 9.26 |  | 5.73 | -14.865 | -13.9273 | 30.8931 | 29.5098 | -2.3794 | 10.0101 | 9.9352 | 3.8265 | 41.7861 |  |  | 126.2 | -81.8 | -3.74 | 69.4871 | 69.6597 | 67.402 | 126.563 | 126.4019 | -22.686 | -120.1873 | -19.8005 | 3.2088 | 29.4 | 7.76 | 10.9424 | 11.0382 | -11.49 | 25.5123 | -42.6431 | -43.1336 | 54.6542 | 0.0146 | -5.9421 | -6.1 | -6 | -1.792 | 4.494 | 35.3331 | 12.9941 | 4.98 | -0.05 | 11.394 | -52.268 | -9.68 | -9.82 | 27.9 | 24.68 | -47.8 | -23.2455 | -47.0151 | -46.0636 | 28.3346 | -0.6425 | -12.8299 | -12.8675 | -19.9028 | -20.2655 | -8.991 | -106.9567 | -91.5808 |  | -11.8823 | -11.055 | 20.9575 | -4.5547 | -4.9269 | 19.984 | -31.0985 | -30.8455 | 2.8694 | -14.48 | -13.21 | 0 | 3.0018 | -3.6431 | -8.3828 | 3.2053 | 2.8472 | 1.4263 | -18.2655 |  | 2.2216 | 2.4479 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.5118 | -28.635 | 29.2943 | 29.5384 | -17.1907 |  | 20.6265 | -20.28 | -1.6347 | 0.2804 | 0.63 | 3.16 | -21.5651 |  | 3.496 | 1.084 |  | 6.13 | -8.152 | 0.6039 | -3.8 | 27.7757 |  | 23.5754 | -14.6842 |  | 2.3045 |  |  | -14.7028 | -30.1673 | 2.491 | -31.596 | 11.6907 | 11.2804 | 133.9314 | -7.1078 | -5.5342 | -7.0226 | 2.0403 | 5.9044 | 5.8863 | 1 | 8.2315 | 10.1941 | -10.9 | 4.5233 | 42.3844 | -20.4534 | 28.6623 | 4.2156 | 4.6609 |  | 5.6401 | -11.7645 | -12.812 |  |  | -17.0716 | -16.6487 | -14.8895 | -15.1664 | 23.14 | 23.2 | -36.4 | -36.2 | 0.7572 | 1.44 | 50.2535 | 23.05 | 23.2388 | -15.2 | -39.7 | 0 | -0.4 | -18.688 | -18.4704 | -107.1212 | 36.4432 | -266.4341 | -17.6499 | -23.7352 | 73.954 | 99.2362 | 128.2335 | 65.3572 | -2.0335 | 10.8283 | 9.5931 | -16.694 | 156.2808 | -186.1185 | -25.029 | 31.5739 | -1.593 |  | -8.4 | -0.432 | -0.44 | 3.52 | -0.4 | -3.9802 | -5.5344 | 6.9749 | -10.869 | 0.7 | 9.591 | 8.086 |  |  | 1.764 | 3.4475 | 3.8757 |  | 24.6 | 0.1026 | 0.12 |  | -5.8618 | -2.9739 | -27.4361 | -3.6089 | 0 | -30.0061 |  | -25.6 | 8.4 |  | -55.184
26/06/2025 | 09:30 | 0 | 1.9779 | -6.7702 | 6.7381 | 7.6815 |  | 7.9959 |  | 21.141 | 9.4227 | 10.7177 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.5754 | -0.3841 | 8.295 | 8.3037 | 13.9371 | 10.5655 | -4.7105 | 2.6219 |  | -0.8247 |  | -0.791 | 7.681 | -2.22 | -2.2 |  |  | -14.68 | -14.79 |  | -11.47 | -11.38 | 3.953 | 3.6631 | 22.4634 | 23.462 | -3.801 | -5.8942 | -6.07 | -0.2411 | -0.186 | -10.4488 | -8.3055 | 2.3796 | 11.2433 | 111.0243 | 14.0017 | -5.6 | -5.7 | -30.0085 | -29.7448 | -1.2927 |  | 5.5866 | 4.9898 | 3.5605 | 2.484 | -168.5842 | 134.6781 | 134.9528 | 28.3222 | -21.3541 |  |  |  | 34.4295 | 7.3 | 9.39 |  | 6.81 | -13.1236 | -13.6594 | 29.8501 | 28.6991 | -2.8326 | 12.2089 | 11.9544 | 5.1504 | 43.4335 |  |  | 127.5 | -84.2 | -3.84 | 71.5201 | 72.0559 | 69.7696 | 126.3363 | 125.4004 | -23.6905 | -120.7519 | -20.1334 | 3.2477 | 33.35 | 8.31 | 11.5674 | 11.7218 | -11.46 | 12.9505 | -43.9468 | -44.0327 | 53.101 | 0.0145 | -6.0435 | -8.5 | -8.5 | -1.9348 | 5.0551 | 35.9639 | 13.9218 | 5.64 | -0.29 | 12.8385 | -51.0579 | -12.4 | -12.47 | 35.33 | 24.93 | -46.9455 | -23.6273 | -47.1645 | -45.8727 | 32.8585 | 4.285 | -8.6268 | -7.5968 | -16.1292 | -17.4992 | -10.566 | -93.5181 | -86.3269 |  | -12.6795 | -11.6633 | 20.6918 | -3.5407 | -4.4949 | 18.448 | -29.142 | -28.7298 | 1.3231 | 0 | -14.09 | 0.2 | 3.2849 | -5.8264 | -8.3647 | 3.1031 | 2.9335 | 0.0079 | -16.8786 |  | 1.8972 | 2.1164 | 0 | 0 |  | 2.1769 | 1.6746 | -32.1516 | 28.8789 | 28.4666 | -18.9562 |  | 24.3033 | -19.19 | -1.2044 | 0.3124 | 1.08 | 0.97 | -24.3242 |  | 3.65 | 1.115 |  | 6.19 | -6.9355 | 2.4384 | -2.82 | 29.3295 |  | 25.1694 | -14.849 |  | 2.5048 |  |  | -13.9016 | -29.8851 | 5.3475 | -32.0162 | 9.8509 | 9.7873 | 134.7433 | -6.5122 | -6.6953 | -7.5552 | 1.5166 | 6.2633 | 6.2739 | 0.8113 | 6.8581 | 7.9558 | -9.64 | 8.7441 | 48.0978 | -20.425 | 21.1654 | 5.3559 | 5.9684 |  | 6.1617 | -13.4594 | -14.8599 |  |  | -18.0824 | -17.4891 | -15.4226 | -14.8926 | 23 | 22.94 | -35.8 | -35.8 | -2.2495 | 2.96 | 54.568 | 21.3087 | 21.2213 | -15.3 | -38.4 | 0.6 | 0 | -18.3544 | -18.3011 | -92.0225 | 32.7384 | -269.2802 | -19.4707 | -27.7058 | 75.61 | 94.0951 | 128.536 | 66.2872 | 0.4766 | 10.0311 | 9.0126 | -15.1202 | 160.8523 | -187.9426 | -22.7285 | 28.7718 | -1.5686 |  | -8.16 | -0.428 | -0.403 | 3.76 | -0.72 | -3.398 | -5.5344 | 6.7979 | -10.8965 | 1.1 | 9.43 | 8.097 | 2.1157 | 2.4142 | 3.0229 | 3.7984 | 3.5765 |  | 23.4 | -0.0968 | 0.23 |  | -4.7256 | -3.0806 | -27.6693 | -2.5692 | -2.1132 | -30.2217 | 0 | -25.4 | 8.1 |  | -56.0937
26/06/2025 | 10:00 | 0 | 2.0347 | -6.7489 | 4.8427 | 10.878 |  | 8.6191 |  | 22.3533 | 10.1187 | 11.5246 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.4507 | 0.3692 | 8.6246 | 8.5913 | 14.7735 | 10.6889 | -4.7432 | 2.5598 |  | -1.0928 |  | -0.793 | 7.853 | 0 | -2.2 |  |  | -14.37 | -14.47 |  | -11.64 | -11.66 | 3.9099 | 3.8027 | 21.7438 | 21.2774 | -2.2923 | -6.2961 | -6.3201 | -0.3143 | -0.249 | -10.8507 | -7.7696 | 1.9851 | 10.0805 | 109.7132 | 12.7822 | -4.8 | -5.1 | -29.1565 | -29.1622 | -1.2946 |  | 6.3569 | 4.8615 | 3.3971 | 2.3938 | -163.0298 | 134.9833 | 136.3261 | 19.4594 | -16.5208 |  |  |  | 35.7468 | 7.64 | 9.88 |  | 8.27 | -13.3915 | -12.9896 | 30.2969 | 28.1017 | -2.6424 | 10.4628 | 10.2702 | 6.2378 | 42.389 |  |  | 128.8 | -82.4 | -3.82 | 72.5848 |  |  | 122.4188 | 121.248 | -23.4448 | -116.9233 | -19.806 | 3.227 | 32.04 | 9.17 | 12.0361 | 11.9171 | -11.68 | 25.5123 | -42.8712 | -43.0016 | 50.1073 | 0.0144 | -6.1312 | -10.9 | -10.8 | -1.6821 | 5.4291 | 36.2793 | 14.2929 | 5.97 | -0.59 | 12.015 | -47.7927 | -12.24 | -12.38 | 34.4 | 25.39 | -44.0182 | -21.8636 | -45.484 | -44.7091 | 37.0503 | 6.6455 | -6.006 | -6.1172 | -15.6065 | -14.0325 | -11.046 | -84.7298 | -82.9686 |  | -12.9373 | -11.0457 | 19.7515 | -3.4955 | -3.5043 | 25.616 | -29.6567 | -28.7771 | 0.2242 | 0 | -16.21 | 4 | 3.1971 | -6.076 | -8.4873 | 2.9982 | 2.7512 | -4.3341 | 0 |  | 2.0701 | 2.2146 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 1.842 | -34.496 | 28.1244 | 27.4635 | -19.4429 |  | 24.2106 | -19.44 | -1.5212 | 0.2978 | 0.62 | 0.75 | -24.7759 |  | 3.485 | 1.052 |  | 7.29 | -5.4124 | 4.4318 | -3.42 | 30.3432 |  | 24.77 | -15.2062 |  | 2.5091 |  |  | -13.8077 | -30.7568 | 7.0474 | -31.596 | 11.0156 | 10.9701 | 137.08 | -5.835 | -6.8524 | -7.8111 | 1.2979 | 6.4464 | 6.5508 | 0.4653 | 6.5914 | 8.1138 | -9.22 | 7.2325 | 47.1743 | -19.2789 | 22.5334 | 2.8881 | 4.0294 |  | 6.5558 | -13.4203 | 0 |  |  | -15.55 | -15.0117 | -17.4726 | -16.7715 | 22.24 | 22.32 | -36.5 | -36.5 | -1.019 | 4.72 | 50.6277 | 21.9872 | 21.9771 | -15 | -38 | -0.3 | -0.8 |  | -18.3772 | -96.1667 | 35.2893 | -272.7488 | -20.7714 | -34.3499 | 77.5098 | 93.3586 | 122.2686 | 64.3471 | 0.3002 | 10.7177 | 12.3463 | -13.432 | 161.292 | -186.2826 | -19.1822 | 26.23 | -2.367 |  | -8.72 | -0.434 | -0.447 | 4.32 | -1.6 | -3.2716 | -4.802 | 6.6514 | -10.75 | 0.6 | 8.506 | 6.406 | 2.3366 | 2.6908 | 3.7498 | 4.1636 | 4.2888 |  | 23.2 | 0.0916 | 0.23 |  | -4.9878 | -2.8302 | -27.8524 | -2.6483 | -2.2374 | -30.1724 | 0 | -25.6 | 8.3 |  | -56.1562
26/06/2025 | 10:30 | 0 | 2.1234 | -6.907 | 2.8126 | 11.6157 |  | 9.7922 |  | 24.2659 | 10.8527 | 12.1055 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.0283 | 0.5958 | 8.487 | 8.716 | 14.7216 | 10.1164 | -4.6744 | 2.5102 |  | -1.1555 |  | -0.61 | 7.294 | 0 | 2.2 |  |  | -13.95 | -13.96 |  | -11.77 | -11.79 | 4.2 | 3.5801 | 18.3207 | 19.5432 | -1.5298 | -6.2961 | -6.4344 | -1.3344 | -1.2972 | -10.8507 | -8.0375 | 1.5905 | 7.8478 | 112.5283 | 11.8948 | -4.6 | -4.8 | -28.3299 | -28.2327 | -1.4661 |  | 6.9044 | 5.2184 | 3.3851 | 2.4035 | -151.1581 | 131.8704 | 131.8704 | 21.7691 | -8.8658 |  |  |  | 37.8624 | 7.78 | 10.35 |  | 9.79 | -12.0519 | -11.2482 | 28.856 | 26.9398 | -3.6411 | 10.6343 | 10.6977 | 7.0548 | 39.7186 |  |  | 123.4 | -77.7 | -3.99 | 71.7424 | 71.8877 | 69.5795 | 115.4502 | 115.952 | -23.206 | -111.9092 | -19.5675 | 3.488 | 33.41 | 10.53 | 12.3486 | 12.3077 | -12.1 | 25.5123 | -39.9418 | -40.883 | 42.7024 | 0.0142 | -6.3808 |  |  | -1.7908 | 6.1771 | 37.3833 | 15.2206 | 6.83 | -1.02 | 13.6485 | -41.8624 | -11.99 | -12.16 | 33.95 | 25.46 | -37.7455 | -19.3091 | -42.9285 | -41.7545 | 41.0092 | 9.7851 | -2.0005 | -1.7408 | -16.3069 | -17.9884 | -11.743 | -78.3088 | -57.5406 |  | -13.539 | -12.1943 | 23.2212 | -8.5295 | -8.5693 | 6.672 | -23.9732 | -23.5452 | 3.359 | 0 | -12.07 | 0 | 4.0457 | -12.76 | -8.4731 | 3.0316 | 3.6576 | 0.4924 | -19.5222 |  | 1.9588 | 2.142 | 2.4061 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | -35.5007 | 24.7128 | 25.1437 | -20.655 |  | 24.484 | -19.74 | -1.1147 | 0.3014 | 0.35 | 1.33 | -25.3146 |  | 3.576 | 1.065 |  | 7.1 | -3.1628 | 5.9505 | -3.1 | 31.273 |  | 25.196 | -15.8056 |  | 2.6096 | 0.039 |  | -13.4969 | -31.929 | 8.5565 | -30.3356 | 10.5645 | 9.597 | 136.3636 | -5.4515 | -6.8709 | -7.8406 | 1.117 | 6.7394 | 6.8118 | 0.4469 | 6.4639 | 8.0995 | -5.45 | 22.2574 | 36.3591 | -16.0156 | 31.9544 | 0 | 1.6534 |  | 5.4332 | -12.0865 | -12.4662 |  | 11.8032 | -17.6649 | -17.4232 | -17.7101 | -17.6611 | 25.17 | 25.14 | -36 | -36 | 0.8981 | 4.88 | 66.9722 | 16.554 | 16.4766 | -15.3 | -38.4 | 1.3 | 0.8 | -18.9216 | -18.8375 | -110.2466 | 26.33 | -286.6683 | -34.0258 | -53.3288 | 90.6667 | 78.9661 | 130.9397 | 73.958 | 14.2439 | 15.3669 | 13.9101 | -18.5305 | 179.3201 | -192.5124 | -8.994 | 16.6616 | -1.1243 |  | -8.96 | -0.573 | -0.581 | 4.64 | -2.24 | -2.3801 | -3.8651 | 6.2119 | -11.6899 | 0.6 | 6.544 | 8.134 |  |  | 3.7688 | 4.0239 | 3.5087 |  | 23.9 | -0.2619 | 0.39 |  | -5.6683 | -2.7761 | -27.1204 | -4.7755 | -2.9042 | -29.9312 | 0 | -25.9 | 8.9 |  | -52.9636
26/06/2025 | 11:00 | 0 | 2.3494 | -7.2282 | 1.4014 | 12.4505 |  | 10.9106 |  | 26.3759 | 11.6626 | 11.2866 | -22.2 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.8288 | 0.8057 | 8.8749 | 9.0352 | 14.9875 | 9.9178 | -4.6508 | 2.6366 |  | -1.0256 |  | -0.401 | 6.9 | 0 | 2.2 |  |  | -12.8 | -12.93 |  | -11.84 | -11.96 | 4.6136 | 3.5706 | 17.4672 | 19.9594 | -0.801 | -6.1621 | -5.8554 | -0.4571 | -0.4804 | -10.3148 | -7.6357 | 1.5905 | 8.4183 | 105.458 | 12.118 | -5.2 | -5.3 | -28.4736 | -27.9459 | -1.8336 |  | 5.2606 | 5.0353 | 3.5144 | 2.395 | -144.4441 | 133.671 | 133.2133 | 15.5555 | -1.9848 |  |  |  | 38.4512 | 8.22 | 11.02 |  | 10.08 | -15.8027 | -15.9367 | 31.469 | 29.9213 | -3.8087 | 10.0756 | 10.0857 | 5.6637 | 39.6543 |  |  | 124.6 | -78 | -4.26 | 72.5724 | 72.6974 | 70.5084 | 116.8055 | 117.3051 | -21.3829 | -115.0383 | -17.3944 | 3.5887 | 30.68 | 11.03 | 12.6611 | 12.6984 | -12.27 | 25.5123 | -40.3272 | -40.808 | 44.3078 | 0.0141 | -6.4194 | -13.6 | -13.1 | -1.698 | 6.5511 | 38.3296 | 15.9628 | 7.23 | -1.06 | 13.635 | -43.1525 | -12.04 | -11.95 | 33.94 | 26.54 | -38.7455 | -19.8 | -46.4278 | -44.7909 | 40.1477 | 9.3171 | -2.6694 | -2.5762 | -13.9358 | -13.7223 | -11.03 | -75.3158 | -78.1712 |  | -13.2755 | -11.8207 | 21.8201 | -4.3875 | -4.4748 | 25.104 | -31.8745 | -31.4272 | 0.1532 | -9.62 | -11.25 | 2.8 | 3.9421 | -9.5093 | -9.3986 | 2.136 | 5.3263 | -2.1905 | -16.9007 |  | 1.9486 | 2.1484 | 0 | 2.6776 |  | 5.0237 | 4.8562 | -29.3049 | 28.4836 | 28.6441 | -15.3907 |  | 22.6432 | -18.98 | -1.6091 | 0.2804 | 0.65 | 1.5 | -24.1741 |  | 3.538 | 1.072 |  | 6.52 | -10.4352 | -1.3199 | -3.47 | 30.1459 |  | 28.8695 | -19.866 |  | 2.6799 | 0.0375 |  | -12.746 | -29.5412 | 7.4426 | -33.7809 | 11.5505 | 11.7491 | 151.4886 | -4.019 | -6.3847 | -10.8397 | 1.2565 | 7.1129 | 7.2786 | 1 | 11.7485 | 13.2004 | -21.37 | 39.8689 | 37.8444 | -12.6778 | 33.2351 | -2.7602 | -1.2968 |  | 7.5396 | -12.7366 | 0 | 16.8035 |  | -19.3788 | -19.247 | -18.5061 | -18.7337 | 27.9 | 27.93 | -37.2 | -37.3 | 0.8103 | 6.32 | 66.1644 | 14.6306 | 14.5384 | -14.8 | -38.4 | 3.4 | 2.9 | -18.2935 | -18.1999 | -106.286 | 37.2704 | -281.8507 | -28.8226 | -35.639 | 84.8359 | 88.1704 | 135.3455 | 72.4699 | 9.8105 | 14.4695 | 12.8884 | -22.0472 | 171.7173 | -194.2379 | -16.5959 | 22.5057 | 0.0012 |  | -8.88 | -0.602 | -0.607 | 5.2 | -3.12 | -2.9057 | -2.9587 | 7.7073 | -12.9778 | -0.5 | 7.434 | 7.135 |  |  | 3.9725 | 3.4495 | 3.7331 |  | 24.1 | -0.7619 | 0.38 |  | 0 | -3.7425 | -29.6097 | 0 | 0 | -32.2522 | 1.7639 | -26.3 | 9.3 |  | -51.9396
26/06/2025 | 11:30 | 0 | 2.8259 | -7.5364 | 3.6996 | 11.0569 |  | 11.4222 |  | 25.8423 | 11.3727 | 14.2868 | -22.2 | -33 | 8.8 | 8.28 | -24.2 | 3.0687 | -3.5496 | 8.5484 | 8.5974 | 14.5767 | 10.4691 | -4.7214 | 2.5589 |  | -1.0139 | -1.046 | -1.034 | 7.346 | 0 | 0 |  |  | -11.81 | -11.71 |  | -12.65 | -12.61 | 4.6557 | 3.9551 | 21.4566 | 22.6731 | -7.1584 | -5.8942 | -5.4064 | 0.8947 | 0.6937 | -14.4676 | -9.1092 | 1.9851 | 10.7477 | 108.7966 | 13.1826 | -5.5 | -5.7 | -29.1815 | -28.9865 | -2.6251 |  | 4.5945 | 6.2438 | 3.0247 | 2.2378 | -152.1347 | 135.8073 | 135.9294 | 18.9444 | -1.197 |  |  |  | 38.571 | 7.82 | 10.62 |  | 9.91 | -16.7404 | -16.7404 | 32.3517 | 30.592 | -4.3164 | 8.3192 | 8.2652 | 4.5296 | 36.0833 |  |  | 118.6 | -71 | -4.21 | 71.0864 | 70.9118 | 68.278 | 117.3428 | 116.5504 | -20.5173 | -115.5385 | -15.8496 | 3.8099 | 33.27 | 12.5 | 13.2861 | 13.1866 | -12.93 | 25.5123 | -36.8579 | -37.2877 | 33.8505 | 0.0144 | -6.7226 | -13.7 |  | -1.6187 | 7.1121 | 40.2222 | 16.705 | 7.63 | -1.72 | 15.7275 | -32.5218 | -11.99 | -12.13 | 35.73 | 27.31 | -27.8182 | -13.7636 | -44.381 | -43.6182 | 51.2241 | 19.4855 | 6.8638 | 7.153 | -15.8063 | -17.7795 | -11.255 | -78.1971 | -79.1438 |  | -14.031 | -12.7189 | 23.4545 | 0.1417 | -0.7092 | 3.088 | -30.0144 | -29.6528 | 2.6917 | 0 | -11.27 | 0.1 | 4.5567 | -0.0229 | -9.2679 | 2.38 | 4.9203 | -0.6232 | -18.101 |  | 1.9326 | 2.1712 | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.3586 | -27.1279 | 26.3287 | 26.3087 | -13.5014 |  | 23.0924 | -18.47 | -1.8215 | 0.2978 | 0.64 | 0.38 | -23.9774 |  | 3.664 | 1.091 |  | 6.13 | -12.6759 | -3.5156 | -3.3 | 28.7301 |  | 29.2137 | -19.3457 |  | 2.7728 | 0.0728 |  | -13.195 | -31.3767 | 6.1685 | -33.5288 | 12.8211 | 12.3398 | 150.4258 | -4.0454 | -7.3716 | -10.5845 | 1.3127 | 7.1789 | 7.239 | 0.6379 | 12.7538 | 14.0314 | -24.73 | 37.9367 | 33.2679 | -10.4065 | 37.342 | -2.4929 | -3.594 |  | 8.0385 | -12.444 | -12.3045 |  |  | -19.236 | -18.6976 | -20.7046 | -20.8654 | 25.88 | 26.05 | -36.5 | -36.8 | 0.7919 | 7.52 | 62.9269 | 16.9693 | 16.9453 | -14.8 | -38 | 3 | 2.5 |  |  | -116.505 | 35.9905 | -280.4167 | -26.639 | -40.0216 | 81.4214 | 90.8527 | 132.2117 | 69.719 | 6.1256 | 8.8437 | 11.0818 | -20.4087 | 167.939 | -190.6636 | -17.5191 | 23.5323 | -0.0916 |  | -9.12 | -0.555 | -0.563 | 5.76 | -3.12 | -3.0113 | -2.4002 | 7.5303 | -13.1823 | -0.5 | 7.99 | 7.189 |  |  | 3.8081 | 2.9772 | 2.9026 |  | 24.1 | -0.8717 | 0.43 |  | 0 | -4.3721 | -29.954 | 0 | 0 | -32.4323 | 1.7387 | -25.9 | 8.9 |  | -50.2545
26/06/2025 | 12:00 | 0 | 2.9159 | -7.7479 | 2.8089 | 11.7948 | 0 | 12.4073 |  | 25.6257 | 11.3717 | 14.3313 | -22.2 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.397 | -3.0094 | 8.4078 | 8.5158 | 14.1884 | 10.477 | -4.8177 | 2.5832 |  | -1.033 | -1.148 | -1.123 | 7.806 | 2.22 | -2.2 |  |  | -12.32 | -12.47 |  | -12.43 | -12.4 | 5.2004 | 3.9176 | 21.2024 | 22.7461 | -6.9969 | -6.8319 | -6.1174 | 0.7126 | 0.4856 | -13.9317 | -9.3771 | 1.9851 | 10.6037 | 105.8586 | 13.7802 | -6.1 | -6.4 | -28.8047 | -28.7661 | -2.4658 |  | 3.948 | 5.8605 | 2.7364 | 1.925 | -155.5223 | 135.197 | 135.4716 | 27.3291 | -4.7643 |  |  |  | 36.7148 | 7.43 | 10.36 |  | 9.43 | -18.7498 | -18.6158 | 34.1614 | 32.9304 | -3.821 | 7.0273 | 7.0382 | 3.6435 | 36.5873 |  |  | 117.9 | -72.7 | -4.15 | 70.1973 | 69.9909 | 68.0897 | 119.3798 | 120.8456 | -21.73 | -117.5495 | -17.9778 | 3.7863 | 33.54 | 12.69 | 13.5986 | 13.6749 | -13.11 | 25.5123 | -37.0776 | -38.19 | 32.7471 | 0.0144 | -6.7956 | -14.1 |  | -1.5674 | 7.4862 | 40.3799 | 17.2617 | 8.22 | -1.25 | 13.77 | -31.7018 | -11.76 | -11.88 | 34.35 | 27.13 | -25.7818 | -12.9182 | -45.7153 | -44.8 | 51.8167 | 20.4396 | 7.1545 | 7.5305 | -18.1385 | -20.7078 | -11.791 | -89.3209 | -81.4727 |  | -14.0196 | -12.7533 | 23.7648 | 1.029 | 0.1072 | -1.54 | -30.5518 | -30.1753 | 3.7957 | 0 | -10.88 | 0 | 4.3438 | 3.453 | -8.6446 | 3.0827 | 3.6219 | 1.8239 | -19.9334 | 0 | 2.2802 | 2.4557 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.6983 | -26.2906 | 27.5756 | 27.3082 | -12.2541 | 0 | 23.0826 | -18.41 | -1.5248 | 0.3152 | 1.53 | 0.42 | -22.0315 |  | 3.449 | 1.222 |  | 5.31 | -14.4403 | -4.7086 | -3.36 | 27.7408 |  | 29.1476 | -19.0511 | 0 | 2.8443 | 0.0735 |  | -12.3286 | -30.6586 | 4.1466 | -33.2767 | 11.3605 | 10.5018 | 148.7084 | -4.804 | -7.6583 | -10.2285 | 1.8368 | 7.1056 | 7.1915 | 1.1958 | 14.993 | 15.9237 | -26.82 | 28.39 | 25.1798 | -7.7748 | 45.4992 | -3.8902 | -3.3074 | 0 | 8.2478 | -12.5307 | -13.0819 | 9.0792 | 11.8032 | -18.5219 | -18.0055 | -20.4934 | -20.2052 | 29.55 | 29.49 | -36.7 | -37.2 | 1.5647 | 7.04 | 63.6277 | 17.5363 | 17.5127 |  | -38.4 | 2.2 | 1.3 | -18.0221 | -18.0147 | -130.6849 | 33.0307 | -273.4217 | -22.9751 | -42.0513 | 79.2654 | 91.7843 | 131.9696 | 68.196 | 3.5055 | 19.8206 | 15.4571 | -18.8902 | 164.8228 | -189.3117 | -19.8255 | 26.5113 | -0.7019 |  | -9.2 | -0.521 | -0.53 | 5.68 | -3.12 | -3.2156 | -2.6932 | 7.8233 | -13.3288 | -0.7 | 8.814 | 8.819 |  |  | 3.3571 | 3.7034 | 3.8918 |  | 24.4 | -0.5783 | 0.52 |  | -2.4947 | -3.6764 | -30.6894 | 0 | 0 | -32.5523 | 2.0108 | -26.6 | 9.6 | 0 | -49.711
26/06/2025 | 12:30 | 0 | 2.935 | -7.9297 | 3.9508 | 12.8132 |  | 12.4738 |  | 25.5677 | 11.2407 | 14.3341 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.3856 | -2.5909 | 8.1538 | 8.0512 | 13.33 | 10.2996 | -4.7805 | 2.4969 |  | -0.9566 | -1.264 | -1.25 | 6.962 | 0 | -2.2 |  |  | -13.48 | -13.56 |  | -12.26 | -12.36 | 4.7771 | 4.105 | 21.7934 | 22.9464 | -7.4505 | -6.6979 | -6.7232 | 0.1404 | 0.5186 | -11.2526 | -8.7073 | 2.3796 | 11.7737 | 105.0276 | 14.2456 | -5.8 | -6 | -29.1302 | -28.8986 | -2.5082 |  | 3.0668 | 5.6773 | 2.2874 | 1.7734 | -162.0227 | 133.7016 | 134.1288 | 38.6302 | -12.0135 |  |  |  | 34.1999 | 6.78 | 9.62 |  | 7.25 | -17.1423 | -16.7404 | 33.8974 | 32.4433 | -2.8056 | 5.9185 | 6.2449 | 3.6552 | 35.9819 |  |  | 117 | -70.4 | -3.86 | 67.6559 | 67.9243 | 65.8012 | 120.7047 | 121.8245 | -21.8306 | -116.7268 | -18.6372 | 3.5602 | 31.03 | 12 | 12.9736 | 12.9913 | -12.4 | 25.5123 | -36.081 | -36.85 | 32.2458 | 0.0147 | -6.4675 | -11.7 | -10.7 | -1.925 | 7.2992 | 39.1182 | 17.2617 | 7.97 | -0.8 | 12.771 | -31.2518 | -11.76 | -11.8 | 34.2 | 25.32 | -26.4727 | -13.5455 | -45.2272 | -43.4273 | 45.3801 | 16.8953 | 4.2119 | 4.1702 | -17.0979 | -19.5081 | -11.124 | -99.5223 | -75.6728 |  | -13.4031 | -12.3127 | 20.6375 | 6.7891 | 5.3265 | -3.076 | -30.8315 | -30.6051 | 1.8282 | 0 | -9.65 | 0 | 4.3924 | 12.4796 | -7.2699 | 4.1377 | 2.2661 | 0.3288 | -16.3736 |  | 1.9401 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.5213 | -27.1279 | 25.8052 | 26.287 | -13.5164 |  | 22.8141 | -19.45 | -2.0156 | 0.3234 | 1.44 | 0.49 | -22.1262 |  | 3.406 | 0.931 | 0 | 4.9 | -12.2019 | -3.0313 | -3.53 | 27.3056 |  | 28.6089 | -18.6022 |  | 2.8724 |  |  | -13.3301 | -26.0786 | 3.3257 | -33.7809 | 12.0423 | 11.0202 | 140.1046 | -5.6223 | -7.1888 | -10.1033 | 1.6222 | 6.8346 | 6.8909 | 1 | 16.181 | 17.1732 | -28.08 | 29.2414 | 25.3301 | -7.618 | 47.9268 | -5.1112 | -5.1021 |  | 7.8257 | 0 | -11.7268 |  |  | -17.7034 | -17.1046 | -18.1253 | -17.8769 | 30.24 | 30.36 | -37 | -37.8 | 0.5283 | 6 | 60.7693 | 18.6136 | 18.3073 | -15.7 | -40.1 | 1.1 | 0.4 | -18.226 | -18.0267 | -132.8032 | 27.7716 | -273.2646 | -21.319 | -45.4035 | 78.9206 | 93.2924 | 129.7943 | 68.8821 | 4.3967 | 17.2636 | 15.9335 | -19.1159 | 165.7069 | -189.0966 | -18.2707 | 24.9729 | -0.7263 |  | -9.52 | -1.106 | -1.113 | 5.6 | -2.8 | -3.2904 | -2.8977 | 7.1794 | -13.1243 | 0.1 | 7.853 | 7.857 |  |  | 4.5708 | 4.7015 | 4.3408 |  | 26.2 | -0.8092 | 0.51 |  | 0 | -4.6771 | -29.9008 | 0 |  | -31.0459 | 0 | -28.2 | 10.9 |  | -50.6243
26/06/2025 | 13:00 | 0 | 2.8589 | -7.7774 | 4.7786 | 11.8405 |  | 11.6611 |  | 22.3716 | 9.5117 | 12.6597 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 3.3642 | -2.6506 | 7.3056 | 7.2205 | 12.294 | 10.097 | -4.7497 | 2.6268 |  | -1.0374 | -1.071 | -1.045 | 7.379 | -4.44 | -4.4 |  |  | -12.81 | -12.83 |  | -11.77 | -11.75 | 4.442 | 4.3111 | 19.9165 | 21.3628 | -11.4588 | -6.1621 | -6.7965 | 10.2287 | 10.0467 | -15.2713 | -12.7261 | 3.9578 | 20.9179 | 102.318 | 14.0939 | -5.7 | -6 | -26.7343 | -27.1104 | -2.2172 |  | 1.9832 | 4.4446 | 0.915 | 1.192 | -148.503 | 130.5276 | 130.7413 | 36.6132 | -7.3759 |  |  |  | 29.8488 | 6.48 | 9.01 |  | 5.11 | -17.9461 | -17.2763 | 34.8736 | 33.7552 | -2.4006 | 8.133 | 8.0266 | 2.7441 | 36.2294 |  |  | 118.1 | -71.7 | -3.88 | 68.0931 | 67.6986 | 65.5389 | 122.3939 | 121.6092 | -21.0763 | -116.4835 | -17.5798 | 3.4628 | 31.73 | 9.85 | 12.8174 | 12.8937 | -12 | 25.5123 | -37.3854 | -37.8578 | 34.4699 | 0.0147 | -6.3478 | -9.8 |  | -1.9897 | 7.2992 | 38.4874 | 17.2617 | 7.84 | -0.61 | 11.313 | -33.2719 | -11.88 | -11.99 | 33.26 | 23.35 | -29.0545 | -14.4364 | -45.7792 | -44.6818 | 40.7673 | 13.7301 | 0.8047 | 1.3487 | -14.1364 | -14.46 | -10.418 | -98.6367 | -82.6793 |  | -13.5258 | -12.0883 | 18.6798 | 1.3963 | 0.589 | 22.544 | -32.8704 | -32.4124 | -1.8172 | -8.57 | -11.04 | 0.4 | 4.1445 | 0.5338 | -7.483 | 3.875 | 3.299 | -2.0768 | -10.3402 |  | 1.9346 | 2.1509 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.8562 | -27.6303 | 26.8483 | 26.8085 | -13.3344 |  | 23.0826 | -19.77 | -1.8196 | 0.3243 | 1.56 | 0.88 | -21.9474 |  | 3.288 | 0.934 |  | 4.32 | -12.1587 | -4.1618 | -3.67 | 26.6712 |  | 28.6021 | -18.2238 |  | 2.6855 |  |  | -13.5265 | -23.3555 | 3.5317 | -34.6212 | 9.802 | 9.9004 | 144.8789 | -5.6089 | -7.5428 | -10.0173 | 1.9881 | 6.4318 | 6.5429 | 1.1696 | 14.3221 | 15.4634 | -30.17 | 24.1804 | 25.7112 | -10.6553 | 44.0548 | -6.1916 | -6.3931 |  | 8.239 | -12.0387 | -13.1607 |  |  | -21.6201 | -20.9059 | -18.8893 | -19.2746 | 28.92 | 28.9 | -36.5 | -37 | 0.7919 | 5.52 | 67.4633 | 15.3624 | 15.0798 | -16.1 |  | 5.1 | 4.6 |  | -18.2438 | -133.6275 | 34.4144 | -278.0833 | -22.3633 | -39.9223 | 78.8034 | 95.9199 | 139.7315 | 70.588 | 2.2448 | 9.5364 | 8.21 | -25.7514 | 165.2343 | -192.7131 | -25.0339 | 30.295 | 0.5872 |  | -9.2 | -1.306 | -1.317 | 5.44 | -3.04 | -3.1715 | -3.3097 | 6.7094 | -12.4498 | 0.1 | 8.738 | 8.752 |  |  | 4.065 | 4.5861 | 3.8625 |  | 25 | -0.9499 | 0.5 |  | 0 | -5.4638 | -30.2333 | 0 |  | -32.7887 | 0 | -27.3 | 9.7 |  | -50.8078
26/06/2025 | 13:30 | 0 | 2.6192 | -7.483 | 2.1906 | 11.5519 |  | 19.7417 |  | 20.2569 | 8.6007 | 11.8082 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.3725 | 0.8887 | 6.9621 | 6.7861 | 11.415 | 9.7576 | -4.8454 | 2.5285 |  | -1.074 | -1.193 | -1.146 | 6.38 | -2.22 | -2.2 |  |  | -13.39 | -13.4 |  | -12.08 | -12.14 | 2.7192 | 3.891 | 20.4395 | 20.968 | -11.0243 | -7.9036 | -7.28 | 6.4452 | 9.7051 | -15.5393 | -11.5205 | 4.3523 | 14.9659 | 105.2979 | 14.9075 | -5.8 | -6 | -28.4426 | -28.2293 | -2.3353 |  | 1.3525 | 4.2868 | 0.2882 | 1.2465 | -155.3087 | 130.3445 | 130.5581 | 29.1611 | -10.1274 |  |  |  | 28.801 | 5.98 | 8.55 |  | 4.05 | -20.7592 | -21.295 | 26.4637 | 24.2509 | -7.536 | 15.275 | 15.081 | 2.3372 | 35.2772 |  |  | 115 | -69.6 | -3.94 | 69.7223 | 69.8955 | 67.3758 | 125.2697 | 125.3704 | -22.1214 | -117.1072 | -19.9313 | 3.3095 | 33.7 | 7.94 | 11.7236 | 11.7218 | -11.13 | 25.5123 | -35.8549 | -36.2211 | 34.7673 | 0.0146 | -5.7229 | -7.5 | -5.9 | -3.7061 | 7.1121 | 40.5376 | 16.705 | 7.56 | -1.71 | 12.3795 | -33.2769 | -11.28 | -11.42 | 32.74 | 22.9 | -29 | -14.9636 | -43.8492 | -42.9273 | 44.6738 | 15.9449 | 2.9057 | 2.9682 | -17.3584 | -18.3755 | -10.724 | -90.0653 | -80.5033 |  | -11.567 | -10.1461 | 19.6395 | 4.2246 | 2.7518 | 4.112 | -30.1145 | -30.0231 | 1.2526 | 0 | -11.39 | 0 | 4.1383 | 7.9992 | -7.6035 | 3.7077 | 4.2609 | 0.8749 | -18.4942 |  | 1.6722 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.3776 | -28.8025 | 25.2969 | 25.2241 | -14.1437 |  | 23.0924 | -20.02 | -1.9094 | 0.3152 | 1.9 | 1.39 | -23.312 |  | 3.499 | 0.25 |  | 5.44 | -10.9371 | -1.3682 | -3.58 | 28.2368 |  | 28.6667 | -18.1493 |  | 2.662 |  |  |  | -24.7448 | 4.3954 |  | 10.8296 | 10.6195 | 137.2094 | -5.1 | -7.3441 | -10.0571 | 2.0229 | 5.9557 | 6.0287 | 1.3789 | 13.9129 | 14.8271 | -30.59 | 27.984 | 26.7205 | -9.7141 | 43.0705 | -6.7192 | -5.0458 |  | 8.0478 | -11.896 | -13.4366 |  |  | -23.8228 | -22.9549 | -19.0911 | -18.427 | 30.59 | 30.53 | -37 | -37.2 | 1.0208 | 4.8 | 76.151 | 6.1358 | 6.2521 | -15.7 | -40.1 | 6.5 | 5.9 | -18.5509 | -18.4688 | -132.4975 | 32.3193 | -281.9176 | -24.3442 | -40.2225 | 79.6378 | 93.4961 | 142.5622 | 75.0758 | 4.7083 | 10.1898 | 11.0733 | -33.9685 | 168.8465 | -195.8889 | -23.2819 | 30.0734 | -0.5603 |  | -9.92 | -0.972 | -0.986 | 5.76 | -2.8 | -3.4624 | -3.1327 | 6.8284 | -12.5383 | -0.4 | 9.618 | 8.789 |  |  | 3.7099 | 3.1335 | 4.2162 |  | 25.2 | -0.2915 | 0.47 |  |  | -5.2952 | -30.7574 | 0 |  | -31.76 |  | -26.5 | 9.2 |  | -52.5062
26/06/2025 | 14:00 | 0 | 2.633 | -7.4981 | 2.9275 | 11.646 |  | 20.2472 |  | 20.2848 | 8.6187 | 11.7786 | -17.76 | -30.8 |  | 4.14 |  | 2.4974 | 1.0986 | 7.0507 | 6.9621 | 11.8312 | 10.1692 | -4.821 | 2.6052 |  | -1.0373 | -1.163 | -1.165 | 6.533 | -4.44 | -2.2 |  |  | -13.56 | -13.53 |  | -12.02 | -12.09 | 4.0516 | 3.6396 | 21.2942 | 22.9357 | -10.3994 | -6.564 | -6.636 | -0.7188 | -0.7169 | -12.0563 | -9.779 | 1.9851 | 11.0627 | 107.4946 | 14.221 | -5.1 | -5.3 | -28.8803 | -28.7799 | -2.5055 |  | 3.7484 | 4.3631 | 1.7534 | 1.1989 | -160.5273 | 132.1146 | 132.786 | 28.0622 | -17.8465 |  |  |  | 30.8069 | 6.26 | 8.85 |  | 5.53 | -21.8308 | -21.295 | 27.2317 | 26.0684 | -7.5575 | 16.497 | 16.268 | 3.1351 | 34.8027 |  |  | 113.4 | -67.2 | -3.93 | 70.5233 | 69.7894 | 68.7346 | 125.8736 | 126.4319 | -22.7611 | -118.6107 | -19.5036 | 3.5711 | 32.36 | 8.21 | 11.4111 | 11.4288 | -11.2 |  | -35.7026 | -36.2038 | 33.7545 | 0.0147 | -5.8327 |  | -8.2 | -3.5608 | 6.5511 | 40.5376 | 16.3339 | 7.18 | -1.75 | 13.338 | -33.2669 | -11.88 | -12.11 | 32.67 | 23.26 | -28.3636 | -14.3455 | -44.3731 | -42.5727 | 42.9301 | 14.1297 | 1.6721 | 2.0812 | -12.9677 | -15.8199 | -11.585 | -92.038 | -80.0233 |  | -10.8571 | -9.9935 | 17.0717 | -0.7002 | -1.4189 | 34.32 | -33.0107 | -32.8309 | -2.4901 | -21.18 | -18.63 | -3.6 | 3.6191 | -1.1664 | -8.4704 | 2.8071 | 4.7254 | -3.2728 | -15.2826 |  | 2.0386 | 2.2091 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -27.9652 | 26.136 | 25.4656 | -14.6737 |  | 21.8814 | -20.24 | -2.1199 | 0.3152 | 1.3 | 1.41 | -23.3745 |  | 3.425 | 0.227 | 1.9378 | 6.07 | -10.2903 | -1.9015 | -3.33 | 29.5241 |  | 28.4645 | -18.4402 |  | 2.715 |  |  | -14.1546 | -25.7845 | 7.1649 | -34.9573 | 9.3504 | 11.2216 | 137.0224 | -4.8092 | -7.1638 | -10.6068 | 2.6037 | 6.1022 | 6.1553 | 2 | 12.4944 | 14.0024 | -28.5 | 28.6881 | 23.1101 | -10.7942 | 44.7557 | -3.819 | -2.8773 |  | 7.5431 | -11.2714 | -13.0401 |  | 8.8227 | -20.3072 | -19.637 | -18.6377 | -18.5553 | 27.72 | 27.49 | -37.4 | -37.8 | 2.0407 | 4.72 | 70.396 | 10.7198 | 10.644 | -15.3 | -39.7 | 4.8 | 4.2 | -18.4523 | -18.2468 | -132.6753 | 30.732 | -279.7751 | -23.1275 | -41.9934 | 81.3087 | 93.2231 | 134.0662 | 71.8608 | 4.2673 | 11.8682 | 8.1477 | -24.9557 | 167.958 | -193.2941 | -18.4806 | 24.997 | -1.3806 |  | -9.28 | -0.929 | -0.934 | 5.52 | -3.2 | -3.0174 | -2.6932 | 6.5629 | -12.3613 | 0.3 | 7.548 | 8.094 |  |  | 3.606 | 3.8236 | 3.9632 |  | 25 | -0.2784 | 0.43 |  | 0 | -4.9264 | -30.271 | 0 |  | -31.3144 | 0 | -27 | 9.6 |  | -53.4236
26/06/2025 | 14:30 | 0 | 3.3219 | -8.2813 | 5.6749 | 12.2706 |  | 20.4973 |  | 22.8265 | 9.9337 | 12.826 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -24.2 | 2.6913 | -0.6331 | 7.1877 | 7.1788 | 12.3526 | 9.6821 | -4.8286 | 2.5246 |  | -0.6466 | -0.946 | -0.937 | 7.145 | -2.22 |  |  |  | -11.79 | -11.75 |  | -11.87 | -11.92 | 4.3645 | 3.6053 | 16.8084 | 18.4474 | -10.6016 | -6.6979 | -6.7025 | 11.1411 | 16.1751 | -15.1374 | -12.5922 | 3.1687 | 15.9196 | 107.0818 | 10.8206 | -4.4 | -4.9 | -26.7788 | -27.1499 | -2.3282 |  | 5.3969 | 4.7203 | 1.6881 | 1.3363 | -135.4106 | 131.962 | 132.2367 | 13.5829 | -1.5432 |  |  |  | 37.7327 | 7.56 | 10.46 |  | 10.13 | -23.7062 | -23.5723 | 31.244 | 29.9994 | -6.1634 | 16.7466 | 16.6916 | 5.2264 | 34.7353 |  |  | 113.5 | -68.3 | -4.1 | 73.2741 | 72.757 | 71.5644 | 120.1885 | 119.3379 | -22.4386 | -116.7377 | -18.7827 | 3.3732 | 32.03 | 11.95 | 12.8174 | 12.8937 | -12.57 | 25.5123 | -35.6758 | -35.7306 | 29.6943 | 0.0143 | -6.4287 | -12.7 | -10.9 | -2.1863 | 6.5511 | 39.2759 | 15.9628 | 7.06 | -1.6 | 14.8905 | -27.4716 | -11.9 | -11.97 | 33.49 | 25.38 | -21.0182 | -10.8091 | -44.1392 | -42.9273 | 52.9453 | 22.7891 | 9.0328 | 9.5654 | -16.9278 | -19.9119 | -11.613 | -69.242 | -79.0872 |  | -11.7215 | -10.4458 | 21.8206 | 2.6809 | 1.2709 | 4.112 | -30.7528 | -30.4995 | 3.59 | 0 | -15.18 | 0 | 4.0442 | 6.3433 | -8.5615 | 2.6244 | 5.0882 | 0.7199 | -19.8424 |  | 1.7553 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.3823 | -31.6492 | 25.5603 | 25.5799 | -15.1808 |  | 22.9996 | -19.84 | -1.3106 | 0.3051 | 0.99 | 1.43 | -24.256 |  | 3.519 | 0.319 |  | 6.53 | -8.9697 | -0.3843 | -3.04 | 30.0206 |  | 28.9756 | -19.3591 |  | 2.8132 |  |  | -13.5771 | -28.0836 | 8.1308 | -34.4531 | 9.4693 | 9.1146 | 148.2391 | -4.0987 | -6.9986 | -10.5979 | 3.3924 | 6.1754 | 6.2265 | 3 | 13.8799 | 15.6775 | -25.56 | 31.4398 | 27.0581 | -7.6951 | 42.7133 | -1.8404 | 0 |  | 0 | -11.456 | -12.7406 |  |  | -18.8734 | -18.3955 | -18.97 | -18.3697 | 26.99 | 27.1 | -37.4 | -37.4 | 1.9162 | 3.28 | 71.9165 | 15.903 | 15.8288 | -15.7 | -39.2 | 2.2 | 1.6 | -18.014 | -18.0036 | -126.5548 | 31.0305 | -277.7192 | -23.1976 | -33.6867 | 80.3805 | 92.544 | 141.1285 | 65.5945 | 5.8678 | 19.6079 | 19.0192 | -31.9827 | 169.3047 | -185.7858 | -10.8774 | 18.3681 | -0.4211 |  | -9.76 | -0.884 | -0.889 | 5.68 | -3.84 | -3.0432 | -2.1653 | 6.7094 | -12.8313 | 0.5 | 9.204 | 7.508 |  |  | 3.784 | 4.1645 | 3.2705 |  | 25.7 | 0.1562 | 0.44 |  | -3.2981 | -3.6909 | -28.9152 | -1.4642 | -2.4227 | -29.7923 | 0 | -27.6 | 10.3 |  | -50.5443
26/06/2025 | 15:00 | 0 | 3.8832 | -8.7998 | -0.5526 | 9.9065 |  | 20.1339 |  | 23.2663 | 10.1807 | 13.0775 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.786 | -2.6389 | 8.0332 | 8.0306 | 13.4274 | 10.6119 | -4.7263 | 2.6254 |  | -0.5663 | -0.965 | -0.959 | 7.036 | -2.22 | -2.2 |  |  | -11.81 | -11.77 | -10 | -12.2 | -12.12 | 4.8927 | 3.7595 | 18.3277 | 20.7986 | -10.7201 | -6.1621 | -6.7844 | 23.4307 | 13.2202 | -12.5922 | -13.3959 | 3.1687 | 23.1591 | 107.2875 | 10.5267 | -4.5 | -4.6 | -27.7658 | -27.0577 | -2.5126 |  | 4.9447 | 4.9623 | 1.8822 | 1.3501 | -145.4512 | 132.6944 | 132.4808 | 14.0488 | -6.8091 |  |  |  | 37.0641 | 7.92 | 10.71 |  | 10.22 | -18.6158 | -18.4819 | 30.1185 | 28.6668 | -6.6979 | 17.7498 | 17.6429 | 4.3553 | 32.4068 |  |  | 105.2 | -61.6 | -4.14 | 71.9469 | 71.1058 | 70.1564 | 118.0205 | 118.456 | -23.212 | -113.0621 | -19.2625 | 3.4315 | 32.95 | 13.14 | 13.2861 | 13.2843 | -12.6 | 25.5123 | -32.897 | -33.511 | 22.3185 | 0.0144 | -6.6833 | -12.7 | -11 | -2.1582 | 6.5511 | 40.8531 | 15.9628 | 7.06 | -2.43 | 13.338 | -21.2212 | -11.4 | -11.48 | 32.6 | 25.83 | -18.4 | -9.1545 | -39.1686 | -38.6273 | 52.4067 | 21.8093 | 9.0234 | 9.8975 | -11.2327 | -12.5095 | -11.177 | -72.5401 | -64.0619 |  | -11.2027 | -9.8159 | 11.945 | 0.7457 | -0.4823 | 17.936 | -26.4994 | -26.0784 | -0.761 | -13.49 | -8.9 | 2.9 | 3.9535 | -0.2765 | -9.3756 | 1.7587 | 5.7727 | -2.9618 | -15.924 |  | 1.9823 | 2.1509 | 2.7535 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -29.6398 | 21.5876 | 21.0523 | -16.0701 |  | 22.4869 | -20.69 | -1.6109 | 0.2978 | 0.24 | 1.58 | -24.2302 |  | 3.609 | 0.141 |  | 7.03 | -7.7418 | 0.2091 | -2.93 | 29.5836 |  | 29.2819 | -18.9209 |  | 2.8125 |  |  | -13.8523 | -29.2518 | 7.94 | -34.5372 | 10.6562 | 10.4168 | 148.0168 | -3.9568 | -7.7945 | -10.321 | 2.9745 | 6.4098 | 6.3768 | 2.4693 | 16.1334 | 15.7932 | -17.18 | 44.0251 | 38.022 | -13.2373 | 29.5866 | -4.3368 | -3.9144 |  | 7.2515 | 0 | 0 |  |  | -15.929 | -15.3577 | -19.702 | -19.9032 | 24.89 | 24.88 | -33.7 | -34 | 3.7986 | 2.88 | 65.4179 | 18.7465 | 18.9019 | -15.3 | -39.3 | 0.5 | 0 | -18.014 | -17.8938 | -102.822 | 27.6522 | -277.9323 | -25.4698 | -34.8205 | 79.2891 | 90.4564 | 138.4378 | 64.4794 | 5.0829 | 15.7709 | 18.0965 | -24.5773 | 169.2644 | -183.5062 | -11.1608 | 17.5062 | -1.2415 |  | -7.84 | -0.751 | -0.759 | 4.16 | -2.16 | -2.2807 | -3.1907 | 6.5354 | -13.9727 | 2.7 | 8.502 | 8.479 | 2.121 | 2.4193 | 4.6839 | 3.6682 | 3.7429 |  | 24.6 | -0.0926 | 0.48 |  | -5.3882 | -3.2641 | -28.921 | -3.4623 | 0 | -30.7724 | 0 | -26.7 | 10 |  | -51.2756
26/06/2025 | 15:30 | 0 | 3.7428 | -8.6183 | 1.1913 | 11.7829 |  | 20.1579 |  | 23.243 | 10.2397 | 13.304 | -17.76 | -30.8 |  | 5.796 |  | 2.8391 | -2.0069 | 8.3167 | 8.168 | 14.0528 | 10.9165 | -4.757 | 2.7251 |  | -0.5726 | -1.078 | -1.067 | 7.277 | -2.22 |  |  |  | -12.44 | -12.54 | -10 | -12.57 | -12.62 | 5.0667 | 3.8735 | 21.3332 | 21.3047 | -9.2884 | -6.8319 | -6.2542 | 0.1634 | -0.2267 | -15.6732 | -9.913 | 1.9851 | 10.8736 | 115.8261 | 11.8257 | -5 | -5.3 | -28.819 | -28.9612 | -2.5 |  | 5.683 | 5.1672 | 1.7853 | 1.365 | -156.1326 | 133.7626 | 134.3119 | 23.5638 | -12.0524 |  |  |  | 37.7127 | 7.92 | 10.8 |  | 10.64 | -20.0894 | -19.0177 | 28.878 | 27.6013 | -6.9216 | 13.7162 | 13.6445 | 5.2846 | 33.5703 |  |  | 110.6 | -65.9 | -4.07 | 71.9647 | 71.8802 | 69.2193 | 118.6097 | 118.8098 | -24.3323 | -113.9841 | -20.5274 | 3.3696 | 31.42 | 13 | 13.2861 | 13.2843 | -12.79 | 25.5123 | -34.4433 | -34.9401 | 28.4676 | 0.0144 | -6.6912 |  |  | -2.2913 | 6.1771 | 39.2759 | 15.7773 | 6.85 | -1.61 | 13.5405 | -27.6166 | -9.23 | -9.23 | 29.21 | 26.19 | -20.9273 | -10.9909 | -41.382 | -40.0182 | 52.0479 | 20.532 | 7.721 | 7.9581 | -10.9989 | -13.7349 | -12.043 | -77.2444 | -72.5004 |  | -11.3651 | -10.3672 | 14.993 | -1.8417 | -3.3327 | 29.712 | -30.1029 | -29.6946 | -1.5402 | -20 | -17.81 | -0.1 | 3.7376 | -2.3537 | -9.3025 | 1.8036 | 5.4966 | -3.8425 | -14.6054 |  | 1.7216 | 1.9228 | 0 | 2.9379 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -31.1469 | 22.6331 | 22.3483 | -15.9541 |  | 25.236 | -19.59 | -1.3106 | 0.3417 | 0.75 | 0.42 | -25.5951 |  | 3.323 | -0.03 |  | 6.62 | -8.6721 | -0.0239 | -3.02 | 30.9145 |  | 29.5829 | -18.8264 | 0 | 2.8275 |  |  | -14.1306 | -29.9212 | 9.7131 | -34.5372 | 11.8508 | 11.9558 | 145.1949 | -3.9461 | -8.0104 | -10.4132 |  | 6.5783 | 6.6062 | 2 | 13.4966 | 16.2119 | -21.37 | 38.5964 | 32.79 | -9.446 | 36.2488 | -2.5957 | -3.1442 |  | 7.318 | 0 | -13.0213 | 11.1735 |  | -19.3294 | -18.7581 | -19.022 | -19.0243 | 21.99 | 21.93 | -30.7 | -30.7 | 5.3971 | 1.84 | 69.4137 | 14.3669 | 14.8653 | -15.7 | -37.5 | 2.6 | 2 | -17.8652 | -17.7382 | -110.695 | 28.2397 | -278.1237 | -22.8212 | -33.6496 | 80.8113 | 87.0503 | 139.0664 | 69.8275 | 7.2741 | 12.0383 | 10.2168 | -29.6099 | 170.3853 | -189.0606 | -11.9045 | 20.0544 | -1.0535 |  | -7.6 | -0.713 | -0.733 | 4.08 | -2.24 | -2.9084 | -3.6027 | 7.1489 | -13.8567 | 3.3 | 7.735 | 7.133 | 2.3468 | 2.4217 | 3.6363 | 2.9622 | 3.6801 |  | 24 | 0.1705 | 0.34 |  | -3.8428 | -3.7891 | -28.7953 | -1.2397 | 0 | -30.4472 | 0 | -26 | 9.1 |  | -51.4675
26/06/2025 | 16:00 | 0 | 4.2141 | -9.0028 | 0.2411 | 11.633 |  | 20.3885 |  | 22.3297 | 9.7847 | 12.4037 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 3.8267 | -1.9135 | 8.1095 | 7.9957 | 13.311 | 10.907 | -4.7504 | 2.6865 |  | -0.7573 | -0.916 | -0.901 | 7.467 | -2.22 | -4.4 |  |  | -12.03 | -12 | -10 | -12.13 | -11.99 | 5.0073 | 4.2625 | 16.3826 | 19.3812 | -10.4711 | -6.8319 | -6.6935 | 34.5329 | 38.4701 | -15.5393 | -13.6638 | 3.5633 | 23.7843 | 100.7839 | 10.7899 | -4.3 | -4.9 | -26.0439 | -28.0463 | -2.4036 |  | 5.7821 | 4.3702 | 2.1029 | 1.4609 | -137.8826 | 131.4127 | 132.0535 | 13.4671 | 2.9321 |  |  |  | 37.4433 | 7.81 | 10.46 |  | 9.68 | -20.6252 | -20.4912 | 30.4386 | 29.6008 | -7.0875 | 15.6546 | 15.5885 | 5.292 | 34.6392 |  |  | 108.6 | -67 | -4.01 | 71.9613 | 71.0722 | 69.1454 | 116.9545 | 114.8236 | -20.7249 | -113.9857 | -17.4989 | 3.5589 | 32.26 | 13.17 | 12.9736 | 12.8937 | -12.6 | 25.5123 | -35.3208 | -35.8867 | 28.7082 | 0.0143 | -6.6269 |  | -11.1 | -2.3975 | 5.9901 | 39.7491 | 15.2206 | 6.54 | -1.82 | 13.203 | -26.5265 | -8.34 | -8.27 | 27.56 | 25.48 | -20.6364 | -10.6 | -42.6396 | -41.6273 | 50.6326 | 20.3573 | 6.6429 | 7.0705 | -16.9046 | -18.4658 | -10.122 | -71.8499 | -76.1395 |  | -11.4334 | -10.1298 | 19.5086 | -1.255 | -2.1333 | 10.256 | -28.6617 | -28.63 | 2.7521 | 0 | -17.55 | 1.8 | 3.7315 | 0.3518 | -9.2431 | 1.9511 | 5.8392 | 0.5573 | -20.224 |  | 1.2431 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.545 | -29.6398 | 24.4024 | 24.2878 | -14.8929 |  | 24.3033 | -18.33 | -1.5212 | 0.2978 | 0.52 | 0.06 | -23.9918 | 2.2805 | 3.331 | 0.812 |  | 6.49 | -9.1022 | -1.2184 | -2.59 | 29.1897 |  | 29.5052 | -18.5176 |  | 2.853 |  |  | -14.7846 | -29.257 | 6.3149 | -34.3691 | 11.4091 | 10.393 | 150.8411 | -3.885 | -8.0822 | -9.967 | 4.0405 | 6.7101 | 6.7644 | 3.524 | 14.4323 | 16.0539 | -19.7 | 38.9693 | 32.6934 | -6.7668 | 35.2096 | 0 | 2.8243 |  | 5.404 | 0 | 0 |  | 14.8566 | -20.6477 | -20.1094 | -17.054 | -17.0716 | 22.31 | 22.4 | -30.1 | -30.2 | 4.5182 | -1.2 | 66.3085 | 14.9692 | 15.1258 | -15.7 | -37.1 | 3.5 | 2.9 | -18.0982 | -17.9517 | -109.2714 | 25.6994 | -278.3207 | -24.0361 | -30.5359 | 87.2439 | 83.1076 | 141.1165 | 75.044 | 14.5415 | 15.2924 | 13.6882 | -28.7674 | 179.0541 | -193.6695 | -5.7108 | 14.939 | -1.2634 |  | -6.64 | -0.72 | -0.736 | 2.96 | -1.44 | -2.8588 | -4.3351 | 7.1214 | -13.8262 | 2.2 | 7.733 | 8.013 |  | 2.7113 | 4.1053 | 4.0398 | 3.1953 |  | 23.3 | -0.6389 | 0.29 |  | -4.7776 | -2.8799 | -28.3177 | -2.8394 | -2.462 | -30.0183 | 0 | -25.2 | 8.2 |  | -51.1433
26/06/2025 | 16:30 | 0 | 4.0736 | -9.0889 | 1.8015 | 10.8105 |  | 19.6485 |  | 22.7368 | 9.8447 | 12.8997 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 3.7985 | -2.0838 | 7.9996 | 7.877 | 13.2362 | 11.3049 | -4.8246 | 2.5818 |  | -0.6177 | -1.032 | -1.035 | 7.485 | -2.22 | -2.2 |  |  | -12.58 | -12.56 |  | -11.99 | -12.12 | 4.7198 | 4.0516 | 20.8677 | 22.2686 | -10.1701 | -5.8942 | -6.0428 | -0.3143 | -0.0494 | -12.8601 | -10.1809 | 2.3796 | 10.8962 | 112.6722 | 12.3747 | -5 | -5.2 | -29.2641 | -28.9393 | -2.6973 |  | 5.4052 | 4.8485 | 2.0104 | 1.5275 | -155.8885 | 133.7626 | 133.7931 | 22.7963 | -9.5753 |  |  |  | 37.4533 | 7.79 | 10.63 |  | 8.93 | -21.6969 | -21.5629 | 31.4038 | 30.1627 | -6.628 | 16.0958 | 15.9201 | 5.0676 | 34.9404 |  |  | 111.8 | -68.1 | -3.94 | 71.9312 | 71.2157 | 69.8604 | 121.2572 | 121.8151 | -22.7348 | -118.127 | -19.3299 | 3.6478 | 32.72 | 12.3 | 12.5049 | 12.5031 | -12.2 | 25.5123 | -35.6968 | -35.8942 | 29.66 | 0.0143 | -6.3472 | -10.7 |  | -2.5696 | 5.8031 | 39.1182 | 15.0351 | 6.3 | -1.33 | 11.583 | -28.3916 | -9 | -9.14 | 28.71 | 25.41 | -22.7455 | -11.6091 | -43.6578 | -43.1 | 48.32 | 18.0441 | 4.9618 | 5.4781 | -15.5046 | -18.2133 | -11.037 | -86.6851 | -64.6251 |  | -11.4687 | -9.943 | 17.6111 | -0.8497 | -1.2866 | 13.84 | -29.4575 | -29.5064 | 2.5315 | 0 | -19.18 | 0.9 | 3.4406 | 1.4552 | -8.4261 | 2.7055 | 4.0966 | 1.6967 | -17.7677 |  | 1.431 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -27.6303 | 25.1038 | 25.3179 | -14.3122 |  | 22.6285 | -18.89 | -1.523 | 0.3234 | 1.05 | 1.61 | -23.815 | 0 | 3.213 | 0.324 | 3.4704 | 6.9 | -10.6921 | -2.4203 | -2.9 | 30.1389 |  | 29.2333 | -18.5667 |  | 2.7668 |  |  | -13.6749 | -28.372 | 6.8719 | -33.9489 | 9.2937 | 8.435 | 145.4688 | -4.0465 | -7.4234 | -10.8314 | 3.8881 | 6.505 | 6.5904 | 3.1511 | 17.1418 | 18.8025 | -11.73 | 39.6358 | 31.1806 | 0 | 35.45 | 7.4792 | 7.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.024 |  | -18.4065 | -17.9561 | -13.8868 | -13.714 | 19.23 | 19.23 | -29.1 | -29.3 | 4.4651 | -5.28 | 59.3527 | 17.3636 | 17.2749 | -15.7 | -37.1 | 4 | 3.3 |  |  | -94.3395 | 13.7219 | -276.7513 | -21.4757 | -22.1945 | 98.9122 | 68.0303 | 127.6983 | 82.2576 | 32.4842 | 18.5764 | 20.2187 | -18.9279 | 196.3976 | -196.3522 | 11.0933 | 1.3276 | -1.781 |  | -5.92 | -0.784 | -0.796 | 2.24 | -0.4 | -2.7188 | -5.507 | 8.5863 | -14.1497 | 1.6 | 7.067 | 7.539 | 2.377 | 2.696 | 3.6318 | 3.7998 | 3.9885 |  | 23 | -0.0615 | 0.2 |  | -7.3694 | -1.795 | -26.691 | -5.559 | -3.7868 | -27.9019 | 0 | -25 | 8.1 |  | -48.0627
26/06/2025 | 17:00 | 0 | 3.729 | -8.6242 | 3.0808 | 10.1058 |  | 18.2808 |  | 20.2713 | 8.7297 | 11.7936 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 3.5446 | -2.9493 | 7.5748 | 7.5407 | 12.706 | 10.8317 | -4.7197 | 2.4366 |  | -0.5721 | -0.905 | -0.883 | 7.217 | -4.44 | -4.4 |  |  | -11.17 | -11.23 |  | -12.19 | -12.24 | 3.755 | 4.4433 | 21.4867 | 23.1987 | -12.5824 | -5.8942 | -6.2957 | 10.5004 | 12.4534 | -15.9411 | -13.6638 | 3.9578 | 18.382 | 114.8471 | 11.6199 | -4.9 | -5.1 | -27.6972 | -27.4687 | -2.6541 |  | 4.5042 | 4.1262 | 1.8088 | 1.2483 | -146.3972 | 126.7128 | 126.957 | 19.379 | -16.8063 |  |  |  | 34.0902 | 7.33 | 9.93 |  | 7.35 | -22.2327 | -22.5006 | 31.9457 | 30.6094 | -5.6027 | 23.8058 | 23.9314 | 4.1957 | 29.9233 |  |  | 97.1 | -57.8 | -3.7 | 71.0419 | 70.8566 | 68.8961 | 120.24 | 119.9178 | -21.7697 | -115.5949 | -19.067 | 3.3031 | 33.16 | 13.07 | 12.5049 | 12.4054 | -12.1 | 25.5123 | -30.7699 | -30.3455 | 37.1564 | 0.0147 | -6.3572 |  | -8.8 | -2.7161 | 5.2421 | 38.6451 | 14.2929 | 5.7 | -1.31 | 11.5155 | -34.977 | -9.59 | -9.69 | 32.85 | 25.36 | -28.2727 | -14.6545 | -42.7578 | -41.6273 | 45.6706 | 16.5441 | 3.0825 | 3.7428 | -16.375 | -18.549 | -11.253 | -82.8947 | -59.8357 |  | -10.3206 | -9.4005 | 17.8528 | 2.1415 | 0.4906 | 13.328 | -29.5074 | -29.4549 | 3.141 | -11.9 | -18.22 | -0.2 | 3.2482 | 7.4503 | -8.2004 | 2.8481 | 4.2039 | 4.4744 | -19.202 |  | 1.4118 | 1.6125 | 0 | 2.4771 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -27.7978 | 24.1432 | 23.7094 | -12.1946 |  | 23.6051 | -18.65 | -1.4058 | 0.3243 | 1.15 | 0.78 | -22.8585 |  | 3.165 | 0.354 |  | 5.67 | -12.4634 | -4.9005 | -2.76 | 28.2733 |  | 29.4193 | -18.4046 |  | 2.8448 |  |  | -14.4914 | -26.8443 | 4.0581 | -34.4531 | 12.4155 | 11.4282 | 153.298 | -4.4934 | -8.2715 | -10.0307 | 3.1958 | 6.505 | 6.5429 | 2.8398 | 19.4091 | 21.7261 | -6.29 | 41.1317 | 29.408 | 11.6551 | 37.8101 | 11.0303 | 11.8585 | -5.3062 | 0 | 0 | 0 |  | 31.6574 | -19.2689 | -18.6427 | -12.1885 | -12.082 | 17.15 | 17.17 | -28.7 | -28.9 | 4.5017 | -8.4 | 63.1986 | 21.5199 | 21.238 | -16.1 | -35.8 | 5.2 | 4.2 | -17.987 | -17.7885 | -86.8597 | 9.6441 | -275.0182 | -20.8602 | -14.4742 | 111.425 | 53.5409 | 126.0381 | 90.0578 | 44.9255 | 22.0604 | 23.2821 | -14.8089 | 212.6712 | -200.5509 | 23.1003 | -10.2789 | -0.4211 |  | -5.28 | -0.792 | -0.796 | 0.96 | 1.28 | -3.1247 | -7.7623 | 6.7094 | -11.6289 | 3.6 | 7.181 | 7.222 | 2.5735 | 2.9486 | 4.2707 | 4.5788 | 4.2058 |  | 21.3 | 0.1446 | 0.21 |  | -8.8567 | -1.164 | -25.7336 | -7.4029 | -4.3854 | -26.0788 | 0 | -22.9 | 5.5 |  | -55.4319
26/06/2025 | 17:30 | 0 | 3.576 | -8.6452 | 6.2907 | 9.8053 |  | 16.47 |  | 18.461 | 7.4998 | 10.7322 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.7937 | -3.6455 | 7.1422 | 7.0373 | 12.2665 | 10.9809 | -4.6725 | 2.434 |  | -0.861 | -0.764 | -0.744 | 7.161 | -8.88 | -6.6 |  |  | -9.43 | -9.34 |  | -12.97 | -13 | 3.8157 | 3.8272 | 22.3853 | 23.9747 | -14.1956 | -3.8848 | -4.4608 | 12.5857 | 15.1975 | -16.0751 | -13.128 | 4.7469 | 23.1311 | 109.6604 | 12.347 | -5.2 | -5.6 | -28.8278 | -29.9179 | -2.8037 |  | -0.4849 | 3.7837 | 2.2225 | 1.5839 | -159.7338 | 129.0017 | 130.1309 | 33.8911 | -23.2426 |  |  |  | 31.9046 | 6.84 | 9.16 |  | 5.49 | -18.214 | -17.6781 | 30.0837 | 28.0364 | -3.5573 | 21.5405 | 21.3367 | -0.0492 | 28.8012 |  |  | 95.9 | -57.4 | -3.27 | 69.307 | 69.0514 | 66.4131 | 122.0072 | 122.1653 | -21.9636 | -116.7387 | -18.9069 | 2.8189 | 30.54 | 12.7 | 11.7236 | 11.8195 | -11.77 |  | -30.5716 | -29.6954 | 39.3005 | 0.015 | -6.1712 | -8.7 | -9.2 | -3.0188 | 5.2421 | 37.0679 | 14.4785 | 5.87 | -0.45 | 10.233 | -39.3322 | -9.98 | -9.95 | 33.29 | 25.14 | -33.4727 | -16.6636 | -41.1742 | -39.7182 | 41.3208 | 13.7978 | 0.7921 | 1.2546 | -19.7102 | -22.7542 | -10.383 | -100.693 | -51.6983 |  | -8.0497 | -7.4221 | 12.2893 | 4.6663 | 3.2815 | 16.912 | -29.8875 | -29.9081 | 1.7058 | 0 | -12.62 | 0.3 | 2.8889 | 15.3715 | -8.0731 | 2.985 | 4.0626 | 3.4209 | -17.1323 | 0 | 1.2132 | 1.4468 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 7.5355 | -15.9084 | 21.6991 | 21.9549 | -1.5056 | 11.3081 | 23.4781 | -17.55 | -1.6109 | 0.3509 | 1.36 | -0.36 | -24.4256 |  | 3.186 | 0.854 |  | 3.84 | -25.1895 | -16.4341 | -2.81 | 25.4276 |  | 30.0465 | -18.6109 |  | 2.8588 |  |  | -13.0602 | -22.2575 | 3.9422 | -34.7052 | 10.4992 | 11.5112 | 172.1836 | -4.7983 | -8.7146 | -9.9599 | 3.7437 | 6.278 | 6.4401 | 3.2636 | 22.5226 | 24.262 | -7.12 | 38.4295 | 22.7842 | 14.6077 | 40.8293 | 12.5033 | 12.4658 | -6.2034 |  | 0 | 0 | 39.9943 |  | -16.8025 | -16.2367 | -9.0003 | -8.9494 | 10.13 | 10.04 | -28.4 | -29.3 | 0.4752 | -4.96 | 62.5393 | 22.0741 | 21.9788 | -16.5 | -34.6 | 4.6 | 3.8 | -17.9956 | -17.8023 | -90.6703 | 0.158 | -274.0347 | -17.2159 | -13.2627 | 113.5289 | 52.4314 | 120.0397 | 92.9268 | 47.4242 | 12.2225 | 12.3934 | -8.9615 | 214.7305 | -199.9308 | 28.6257 | -12.9966 | -0.8655 |  | -5.44 | -0.925 | -0.932 | 0.72 | 1.92 | -3.6367 | -8.3787 | 6.8559 | -11.8639 | 4.9 | 7.352 | 7.381 |  | 2.9486 | 4.4225 | 5.2901 | 4.3225 |  | 19.8 | 0.7808 | 0.21 |  | -9.085 | -0.9624 | -24.8842 | -7.3382 | -4.8211 | -25.9388 | 0 | -21.6 | 4.6 |  | -51.6193
26/06/2025 | 18:00 | 0 | 3.1568 | -8.0652 | 2.977 | 9.1863 |  | 15.5209 |  | 14.6815 | 5.8698 | 9.0052 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.7629 | -0.4555 | 5.1215 | 4.9767 | 8.6056 | 6.6975 | -2.7088 | 1.7569 |  | -0.5581 | -0.889 | -0.877 | 7.064 | -6.66 | -6.6 |  |  | -10.9 | -10.97 |  | -12.26 | -12.47 | 3.5621 | 3.9149 | 16.6075 | 18.5214 | -17.6185 | -10.5828 | -10.3826 | 0.1532 | 0.7128 | -16.8788 | -15.0034 | 1.5905 | 8.194 | 53.9328 | 11.0544 | -3.4 | -3.7 | -24.1758 | -24.046 | -2.5977 |  | -3.0282 | 3.1626 | 2.0711 | 1.4661 | -122.8064 | 121.3416 | 121.4331 | 45.3829 | -1.8886 |  |  |  | 28.4118 | 7.53 | 10.56 |  | 0.2 | -15.4009 | -15.9367 | 26.6334 | 25.0151 | -4.861 | 9.3469 | 9.0719 | -2.9455 | 27.4822 |  |  | 94 | -53.3 | -3.26 | 61.2853 | 61.0391 | 59.1304 | 113.8604 | 113.4997 | -19.1139 | -109.0396 | -16.5155 | 3.2579 | 35.09 | 15.77 | 12.6611 | 12.796 | -12.78 | 25.5123 | -29.073 | -28.487 | 41.8526 | 0.015 | -6.5512 | -8.3 | -7.9 | -2.9773 | 5.9901 | 38.9605 | 15.7773 | 6.73 | -0.77 | 9.4635 | -40.8673 | -0.58 | -0.59 | 19.36 | 24.98 | -34.9636 | -17.7455 | -40.3433 | -38.9091 | 32.9274 | 6.0886 | -6.1805 | -5.6391 | -17.8528 | -24.6169 | -11.753 | -112.5969 | -45.3729 |  | -5.6719 | -4.6185 | 11.6582 | 6.1781 | 5.7009 | 15.376 | -28.2594 | -28.3385 | 2.6018 | -13.84 | -19.28 | 0 | 2.8567 | 17.8113 | -7.8928 | 3.0783 | 4.3222 | 5.6079 | -17.008 | 0 | 1.2714 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.1864 | -15.5734 | 20.4828 | 20.4979 | -1.524 | 11.2926 | 22.4967 | -18.28 | -2.51 | 0.4296 | 1.33 | -0.37 | -23.4959 |  | 3.213 | 0.309 | 1.5412 | 3.16 | -25.3504 | -16.6556 | -3.02 | 25.3871 |  | 30.7447 | -17.9862 |  | 3.3241 |  |  | -12.8778 | -20.3464 | 3.5164 | -33.5288 | 12.6541 | 10.4565 | 164.3543 | -4.7385 | -9.826 | -9.517 | 3.8455 | 6.8786 | 7.0571 | 4 | 22.976 | 24.3005 | -5.87 | 38.5909 | 26.9445 | 15.2493 | 40.7391 | 12.7474 | 15.4149 | -7.1414 |  | 0 | 0 |  | 39.9053 | -15.4731 | -14.9238 | -8.7444 | -8.1803 | 9.53 | 9.49 | -28.7 | -28.6 | 0.651 | -5.2 | 59.272 | 23.569 | 23.8677 | -17.3 | -33.3 | 3.4 | 2.5 | -17.7912 |  | -88.6396 | -4.148 | -271.8068 | -18.6419 | -16.4802 | 114.6774 | 48.8778 | 114.0506 | 92.8577 | 51.746 | 14.2602 | 13.4012 | -3.4937 | 216.9828 | -200.1877 | 33.4648 | -17.3566 | -1.2171 |  | -5.04 | -0.839 | -0.844 | 0.88 | 2.88 | -4.1451 | -8.9067 | 7.2099 | -12.0989 | 5.1 | 7.837 | 8.261 | 0 | 0 | 4.0697 | 3.553 | 4.1264 |  | 19.3 | 0.4915 | 0.13 |  | -9.6124 | -1.4134 | -24.3043 | -8.2089 | -4.5427 | -24.9049 | -1.5146 | -21 | 4.5 |  | -50.4364
26/06/2025 | 18:30 | 0 | 4.1536 | -9.1765 | -2.2444 | 9.1468 |  | 17.1639 |  | 14.6957 | 5.8118 | 8.9548 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.8456 | 0.4332 | 3.931 | 3.8066 | 6.9351 | 4.2704 | -4.1644 | 1.3323 |  | -0.6164 | -0.849 | -0.83 | 7.203 | -6.66 | -4.4 |  |  | -10.84 | -10.85 |  | -11.54 | -11.58 | 2.9671 | 4.1897 | 15.34 | 16.8925 | -18.4767 | -11.5205 | -11.1596 | -2.0448 | -2.136 | -16.7449 | -14.4676 | 0.8014 | 4.0638 | 59.411 | 2.9152 | -1.7 | -1.9 | -22.5973 | -22.48 | -2.617 |  | -0.975 | 3.1555 | 2.1993 | 1.5475 | -105.1362 | 119.3579 | 119.7851 | 43.338 | 5.6138 |  |  |  | 27.354 | 7.42 | 10.46 |  | -1.58 | -13.7934 | -13.6594 | 25.9518 | 24.9422 | -4.342 | 8.5257 | 8.5428 | 0.3498 | 26.8701 | 2.88 | 6.412 | 94.2 | -53.5 | -3.1 | 59.4733 | 59.3683 | 57.5664 | 110.2193 | 109.3473 | -21.0638 | -103.5299 | -19.1737 | 3.2478 | 32.65 | 15.95 | 11.8799 | 11.9171 | -12 |  | -28.5143 | -27.9136 | 40.539 | 0.015 | -6.1237 | -5.9 | -7.6 | -3.678 | 5.8031 | 39.1182 | 15.5917 | 6.36 | -0.9 | 7.9515 | -38.9922 | -0.61 | -0.64 | 16.76 | 23.02 | -33.3455 | -17.3 | -38.6963 | -37.5818 | 30.3365 | 6.6696 | -5.5991 | -5.0452 | -20.9148 | -26.5559 | -10.478 | -108.2299 | -52.0469 |  | -5.5264 | -4.9111 | 11.3334 | 9.5406 | 7.7259 | 3.088 | -25.7453 | -25.4005 | 4.3339 | 0 | -18.87 | 0 | 2.8422 | 24.7453 | -7.603 | 3.4949 | 3.4328 | 7.0238 | -17.0295 | 0 | 1.3157 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | -16.5782 | 19.3152 | 19.2434 | -5.1134 | 0 | 21.0806 | -19.94 | -2.4239 | 0.404 | 2.4 | 2.45 | -20.7753 |  | 3.228 | 0.256 |  | 4.2 | -21.2638 | -13.3155 | -3.3 | 26.8696 |  | 30.1937 | -19.032 |  | 3.6149 |  |  |  | -15.7647 | 4.5129 | -29.9994 | 8.6311 | 7.9668 | 165.3304 | -3.1647 | -8.8008 | -10.9483 | 3.5781 | 7.1203 | 7.3181 | 3.1461 | 20.2416 | 21.2099 | -9.22 | 43.4168 | 28.846 | 9.835 | 37.0044 | 7.6949 | 8.402 | 0 |  | 0 | -10.0384 |  |  | -17.2419 | -16.6596 | -13.3403 | -13.352 | 14.84 | 15.02 | -25 | -25.3 | 0.7919 | -6.96 | 53.1881 | 23.8258 | 24.0217 | -17.8 | -28.6 | 4.3 | 3.8 |  |  | -89.6648 | -1.7129 | -274.619 | -20.5006 | -17.6067 | 106.7244 | 60.3854 | 121.7355 | 86.6537 | 40.9429 | 21.762 | 22.8659 | -7.4587 | 205.8932 | -193.911 | 20.243 | -9.1363 | -1.1707 |  | -4.4 | -0.918 | -0.925 | -0.16 | 3.84 | -4.4199 | -9.8711 | 3.4012 | -6.7063 | 5.6 | 8.243 | 7.323 |  |  | 4.3437 | 4.4629 | 4.0328 |  | 13.3 | -0.1034 | 0.08 |  | -7.8648 | -2.013 | -26.4304 | -6.1517 | -3.0851 | -27.6155 | 0 | -15.1 | -2 |  | -51.3997
26/06/2025 | 19:00 | 0 | 4.6919 | -9.7218 | 0.988 | 9.6105 |  | 18.1265 |  | 15.0297 | 5.9388 | 9.0696 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 3.828 | -2.031 | 4.2666 | 4.0706 | 7.2885 | 4.2267 | -4.1157 | 1.295 |  | -0.5955 | -0.874 | -0.86 | 8.313 | -4.44 | -4.4 |  |  | -11.17 | -11.09 |  | -11.31 | -11.34 | 2.6856 | 4.418 | 16.0825 | 17.2977 | -18.7842 | -11.2526 | -10.9613 | -2.3457 | -2.296 | -16.8788 | -14.6015 |  | 4.3403 | 57.2312 | 3.7896 | -1.7 | -1.8 | -22.3272 | -22.0374 | -2.3851 |  | -0.7032 | 3.1172 | 2.0383 | 1.4361 | -104.0986 | 119.5104 | 118.8085 | 43.8541 | 3.4403 |  |  |  | 26.336 | 7.24 | 10.41 |  | -3.39 | -14.3292 | -13.5255 | 24.9714 | 23.5987 | -3.689 | 11.8843 | 11.6251 | -0.9813 | 26.9114 |  |  | 91.3 | -52.8 | -2.85 | 60.117 | 60.1005 | 58.3863 | 112.6242 | 112.5338 | -19.4527 | -106.2914 | -16.7908 | 3.3167 | 30.93 | 13.7 | 11.5674 | 11.6241 | -11.88 |  | -28.8338 | -28.5738 | 40.2677 | 0.0152 | -5.8442 | -4.5 | -3.8 | -4.0076 | 5.2421 | 38.0142 | 14.4785 | 5.79 | -0.33 | 6.723 | -39.0772 | -0.71 | -0.77 | 14.43 | 23 | -33.7636 | -16.8455 | -37.25 | -36.0545 | 25.2471 | 3.2002 | -8.5247 | -8.3934 | -14.7223 | -20.08 | -10.554 | -113.5444 | -49.1125 |  | -4.8544 | -4.3211 | 0 | 6.2633 | 4.9217 | 9.232 | -25.7548 | -25.4526 | -1.3226 | -16 | -9.25 | 0 | 2.3806 | 19.3039 | -6.3812 | 4.7234 | 1.5148 | 1.0345 | -11.1912 |  | 1.2781 | 1.4952 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.842 | -17.9178 | 17.8149 | 17.8419 | -5.675 | 0 | 20.9049 | -20.05 | -2.8048 | 0.404 | 1.84 | 1.6 | -20.6737 |  | 3.167 | 0.146 |  | 3.34 | -19.8737 | -12.1749 | -3.61 | 25.1508 |  |  | -18.7494 |  | 2.9283 |  |  | -11.8493 | -13.203 | 2.2713 | -29.9154 | 9.079 | 7.9189 | 165.1306 | -3.4067 | -8.6464 | -10.6218 | 2.7512 | 7.0617 | 7.2311 | 2 | 13.4413 | 15.7409 | -0.84 | 0 | 25.2247 | 12.6028 | 43.3002 | 17.1422 | 18.3957 | -6.2666 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2914 | -16.6212 | -11.7085 | -11.527 | 17.42 | 17.18 | -30.9 | -31 | 0.8103 | -7.52 | 57.0132 | 21.9242 | 21.4849 | -17.8 | -29.4 | 4.3 | 3.8 |  |  | -101.9045 | -0.5349 | -269.5438 | -13.2373 | -20.8627 | 109.0831 | 56.6992 | 120.3158 | 90.0401 | 42.6048 | 29.397 | 27.762 | -8.7872 | 205.6839 | -197.0649 | 21.8552 | -11.0235 | -0.5383 |  | -5.6 | -1.207 | -1.218 | 1.28 | 1.92 | -4.1698 | -8.8457 | 4.8661 | -6.0349 | 2.1 | -0.237 | -0.893 |  |  | 4.8807 | 4.2051 | 3.5575 |  | 14.4 | -0.5396 | 0.04 |  | -11.207 | -0.6191 | -23.3675 | -10.2745 | -4.5218 | -23.7076 | -2.0272 | -15.9 | -0.9 |  | -53.6917
26/06/2025 | 19:30 | 0 | 4.3614 | -9.4169 | 1.7706 | 9.4702 |  | 17.5761 |  | 14.4184 | 5.5578 | 8.6912 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.6929 | -2.4779 | 3.8775 | 3.6379 | 6.7847 | 3.8934 | -4.2746 | 1.1957 |  | -0.5298 | -0.854 | -0.84 | 7.717 | -4.44 | -4.4 |  |  | -11.28 | -11.25 |  | -11.82 | -11.95 | 2.975 | 4.315 | 16.3184 | 16.4003 | -18.7366 | -11.6544 | -11.3507 | -2.6196 | -2.6426 | -17.1468 | -14.1997 | 0.8014 | 4.9005 | 61.0723 | 4.5175 | -1.7 | -1.8 | -22.4518 | -22.1371 | -2.3689 |  | -1.715 | 1.998 | 1.9883 | 1.3931 | -103.2746 | 117.4657 | 117.4047 | 48.0877 | 2.5572 |  |  |  | 26.346 | 7.49 | 10.83 |  | -3.01 | -12.0519 | -11.784 | 23.9436 | 22.6355 | -3.5674 | 9.8575 | 10.0091 | -1.5659 | 28.8647 |  |  | 94.8 | -55.8 | -2.7 | 58.8163 | 58.9652 | 57.5122 | 112.846 | 112.433 | -19.7369 | -104.7528 | -19.0005 | 3.2041 | 32.06 | 12.97 | 11.4111 | 11.6241 | -11.8 |  | -29.9402 | -30.0316 | 47.5206 | 0.0151 | -6.0214 | -4.2 | -3.4 | -4.2322 | 4.681 | 37.3833 | 13.9218 | 5.41 | -0.12 | 6.6285 | -45.4176 | -0.48 | -0.55 | 14.2 | 22.36 | -38.0727 | -19.1182 | -37.2857 | -36.7364 | 24.0546 | 2.9566 | -9.2123 | -9.3895 | -18.0994 | -23.029 | -9.9 | -114.3074 | -48.4462 |  | -4.8751 | -4.286 | 0 | 7.5976 | 6.4019 | -5.124 | -24.6145 | -24.4644 | 1.0236 | 0 | -9.95 | 0 | 2.4009 | 22.2501 | -6.3145 | 4.7639 | 2.6312 | 3.6216 | -14.0979 |  | 1.2511 | 1.4832 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3349 | -17.248 | 18.3084 | 18.9797 | -4.9309 |  | 20.6265 | -20.29 | -2.8084 | 0.3774 | 2.05 | 1.67 | -20.5812 |  | 3.091 | 0.094 |  | 4.77 | -20.6456 | -12.67 | -3.42 | 27.8134 |  | 30.4613 | -18.9098 |  | 2.8978 |  |  |  | -11.5748 | 4.2199 | -30.7557 | 10.5377 | 11.5701 | 164.5399 | -3.2821 | -8.716 | -10.3517 | 2.6837 | 7.1276 | 7.2865 | 2.3257 | 14.9901 | 15.9539 | -0.42 | -4.0163 | 23.8558 | 10.9999 | 45.3925 | 16.9854 | 16.2683 | -6.5528 |  | 0 | 0 | 41.0771 |  | -15.1545 | -14.4843 | -11.2822 | -11.2166 | 16.72 | 16.47 | -30.7 | -30.7 | 0.5814 | -8.32 | 46.4552 | 25.1097 | 25.6417 | -17.8 | -30.3 | 2.6 | 2.1 |  | -17.6229 | -108.0748 | -2.1714 | -268.1865 | -13.5669 | -19.5986 | 109.0047 | 58.66 | 112.7528 | 87.3821 | 43.398 | 28.339 | 29.0902 | -5.1877 | 205.6146 | -193.6862 | 25.8878 | -10.8486 | -1.9446 |  | -5.68 | -1.436 | -1.444 | 1.28 | 2.56 | -4.378 | -8.9067 | 4.4846 | -5.6535 | 2.4 | -0.1 | -0.415 |  |  | 4.2248 | 3.5354 | 3.6788 |  | 15.1 | 0.9249 | 0.04 |  | -11.6963 | -0.7678 | -23.5552 | -10.1074 | -4.2349 | -24.7109 | -1.7665 | -16.6 | -0.4 |  | -53.8028
26/06/2025 | 20:00 | 0 | 3.7973 | -8.7215 | 4.6667 | 9.4425 |  | 16.5172 |  | 13.9039 | 5.4018 | 8.6103 | -15.54 | -28.6 |  |  | -19.8 | 4.0939 | -2.9651 | 3.749 | 3.5186 | 6.4231 | 4.1836 | -4.1178 | 1.1936 |  | -0.7762 | -1.134 | -1.11 | 7.803 | -4.44 | -4.4 |  |  | -14.72 | -14.76 |  | -11 | -11.06 | 3.951 | 4.1884 | 18.2437 | 19.2496 | -19.9976 | -12.994 | -12.8629 | -1.6805 | -1.6618 | -17.4147 | -14.6015 | 1.5905 | 7.6441 | 60.8232 | 5.3755 | -2.1 | -2.2 | -22.6277 | -22.4711 | -2.4242 |  | -0.1283 | 2.3183 | 1.8147 | 1.336 | -112.2165 | 117.8014 | 118.4728 | 55.2583 | -5.3045 |  |  |  | 25.388 | 8.17 | 8.43 | -7.48 | 0.02 | -13.5255 | -13.5255 | 24.9944 | 23.6884 | -3.4403 | 10.0641 | 9.964 | -0.0566 | 29.6649 |  |  | 97.5 | -59.1 | -2.68 | 59.9555 | 59.8861 | 57.8324 | 115.2494 | 116.4495 | -20.6529 | -106.3751 | -19.571 | 3.1988 | 28.65 | 11.44 | 10.6299 | 10.6476 | -11.19 |  | -31.1197 | -30.7755 | 53.5354 | 0.0152 | -5.4724 | -1.4 | -2.3 | -3.9954 | 4.307 | 37.2256 | 13.1796 | 4.89 | 0.01 | 6.102 | -50.8079 | -0.66 | -0.71 | 14.6 | 22.28 | -43.4 | -21.5182 | -38.536 | -38.7455 | 22.9605 | 0.8358 | -12.4703 | -12.2036 | -18.4876 | -23.1099 | -10.439 | -123.6195 | -47.391 |  | -4.9075 | -4.0529 | 9.7716 | 7.309 | 6.2455 | -6.66 | -25.0051 | -24.8655 | 1.507 |  | -8.38 | 0 | 2.3827 | 21.8686 | -6.8871 | 4.1178 | 2.9686 | 3.805 | -15.7685 |  | 1.2858 | 1.47 | 0 | 2.4551 | 0 | 0.5024 | 0.8373 | -26.1232 | 20.5238 | 19.8372 | -13.0629 |  | 20.3922 | -21.32 | -2.7956 | 0.3774 | 1.83 | 2.15 | -20.9494 |  | 3.029 | 0.299 |  | 4.94 | -9.7746 | -2.4764 | -3.85 | 27.1333 |  | 28.8338 | -17.7539 |  | 2.8749 |  |  | -12.0017 | -14.2455 | 1.5389 | -31.0918 | 11.4153 | 10.2435 | 141.6299 | -4.1056 | -8.344 | -10.096 | 2.1658 | 6.8639 | 7.065 | 1.8003 | 14.962 | 16.845 | 0 | 0 | 23.9798 | 12.3252 | 43.789 | 15.9787 | 15.9117 | -7.7022 |  | -10.1625 | 0 |  | 41.5155 | -16.3575 | -15.4566 | -10.4925 | -10.4802 | 17.96 | 18.02 | -29.7 | -30.1 | 0.7388 | -8.4 | 48.0943 | 23.4924 | 23.2379 | -18.2 | -30.7 | 3.1 | 2.5 | -17.7499 | -17.6406 | -105.5298 | -2.7479 | -269.4901 | -15.2617 | -21.6821 | 108.0979 | 55.0142 | 110.8303 | 90.8322 | 46.7905 | 32.5634 | 31.2753 | -9.4206 | 205.2417 | -196.036 | 24.3786 | -10.914 | -1.6858 |  | -5.28 | -1.303 | -1.311 | 0.72 | 2.8 | -4.3261 | -9.1691 | 4.5731 | -6.2089 | 2.5 | 0.742 | 0.681 |  |  | 4.2572 | 3.9835 | 3.384 |  | 15.5 | 0.7197 | -0.03 |  | -11.1301 | -0.5061 | -23.2945 | -10.1262 | -4.4962 | -24.348 | -1.8856 | -17.2 | 0 |  | -53.5242
26/06/2025 | 20:30 | 0 | 3.4477 | -8.3789 | 5.0049 | 8.9318 |  | 16.4378 |  | 13.735 | 5.3308 | 8.4912 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 4.054 | -3.1026 | 3.5034 | 3.2933 | 6.0514 | 4.0749 | -4.1524 | 1.1934 |  | -0.9415 | -1.052 | -1.029 | 8.322 | -4.44 | -4.4 |  |  | -13.65 | -13.66 |  | -11.28 | -11.23 | 4.1327 | 4.0641 | 18.218 | 19.874 | -20.5157 | -12.5922 | -12.2263 | -0.5895 | -0.6561 | -17.2807 | -14.7355 | 1.5905 | 7.8125 | 57.1023 | 5.8037 | -2.4 | -2.5 | -22.5912 | -22.4455 | -2.5207 |  | -1.5275 | 2.1831 | 0.8418 | 0.8431 | -114.1392 | 118.5339 | 118.0456 | 57.975 | -10.3659 |  |  |  |  | 7.97 | 7.95 | -7.73 | -0.1 | -11.784 | -11.5161 | 24.7395 | 23.5483 | -0.7619 | 12.9704 | 12.6563 | -2.1582 | 30.0469 |  |  | 97.3 | -59.9 | -2.41 | 60.2769 | 61.1343 | 59.134 | 118.3466 | 118.7869 | -21.5163 | -109.142 | -20.2472 | 3.1626 | 27.51 | 10.45 | 10.1611 | 10.3546 | -10.79 |  | -31.2496 | -31.1798 | 53.063 | 0.0152 | -5.5716 | 0 | 0 | -3.7048 | 3.559 | 35.4908 | 12.2519 | 4.03 | 0.53 | 6.5745 | -51.1679 | 0 | -0.04 | 13.44 | 25.13 | -42.9091 | -21.6545 | -38.7804 | -37.6636 | 20.6982 | -0.6611 | -13.5051 | -13.1526 | -19.5303 | -23.9556 | -10.051 | -129.0002 | -45.6479 |  | -4.9669 | -4.3437 | 9.6638 | 6.5552 | 5.1873 | -7.172 | -24.7454 | -24.6506 | 1.502 |  | -10.54 | 0 | 2.2296 | 21.8371 | -7.3287 | 3.7377 | 3.1373 | 4.4784 | -16.2532 |  | 1.2622 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.8373 | -20.7646 | 18.9751 | 18.8959 | -8.8098 |  | 20.9049 | -20.12 | -2.8084 | 0.3774 | 1.8 | 1.18 | -21.4575 |  | 3.011 | 0.298 |  | 5.02 | -16.8596 | -8.7203 | -3.33 | 27.7928 |  | 28.078 | -15.681 |  | 2.7846 |  |  | -12.5473 | -12.7267 | 4.1176 | -31.2599 | 10.5654 | 9.9897 | 149.639 | -4.8266 | -9.3867 | -8.106 | 1.8229 | 6.549 | 6.7327 | 1.2114 | 14.6304 | 15.7467 | -1.26 | 0 | 24.8089 | 11.2689 | 43.1937 | 16.8437 | 17.2481 | -6.9285 |  | 0 | 0 |  |  | -15.1106 | -14.5173 | -9.5865 | -9.5023 | 17.65 | 17.67 | -30.2 | -30.1 | 0.651 | -8.4 | 45.6868 | 24.9515 | 24.8477 | -18.2 | -31.6 | 3 | 2 | -17.7304 |  | -103.6391 | -2.4269 | -267.83 | -12.6708 | -20.5162 | 105.8278 | 57.905 | 111.6165 | 86.3644 | 42.7403 | 31.4682 | 32.0499 | -5.5745 | 204.6811 | -194.5856 | 23.1899 | -9.7564 | -2.1546 |  | -4.96 | -1.417 | -1.427 | 0.48 | 1.84 | -3.971 | -8.8762 | 4.7471 | -6.5599 | 2 | 1.129 | 1.63 |  |  | 3.9266 | 4.3273 | 2.8875 |  | 16.6 | 0.7232 | -0.09 |  | -10.7476 | -0.9141 | -23.6818 | -9.7268 | -4.2424 | -24.4388 | -2.653 | -18.3 | 1.3 |  | -54.8159
26/06/2025 | 21:00 | 0 | 2.776 | -7.5564 | 6.689 | 9.9253 |  | 16.1067 |  | 12.8692 | 4.8319 | 8.114 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.433 | -3.146 | 3.3992 | 3.1277 | 5.731 | 3.978 | -3.9029 | 1.6139 |  | -0.679 | -1.082 | -1.071 | 7.911 | -6.66 | -4.4 |  |  | -13.66 | -13.74 |  | -11.41 | -11.4 | 3.9602 | 4.1449 | 19.4274 | 20.9057 | -21.1448 | -12.5922 | -12.8212 | -0.1364 | -0.1639 | -17.2807 | -15.0034 | 1.9851 | 8.6017 | 57.2438 | 6.4044 | -2.7 | -2.8 | -23.0418 | -22.8745 | -2.2622 |  | -2.1517 | 2.2122 | 0.6243 | 0.4555 | -118.1371 | 118.1371 | 119.2053 | 62.7931 | -14.5144 |  |  |  | 25.2882 | 8.01 | 8.03 | -8.32 | -0.56 | -10.9803 | -10.8463 | 23.7409 | 22.0486 | -1.6386 | 12.6008 | 12.5072 | -2.6201 | 30.2379 |  |  | 96.4 | -60.1 | -2.46 | 59.9362 | 60.3317 | 58.8311 | 119.8623 | 119.5273 | -21.2447 | -111.0459 | -20.2545 | 2.7981 | 28.45 | 9.74 | 9.5361 | 9.7687 | -10.81 |  | -31.3655 | -30.9624 | 52.9963 | 0.0153 | -5.4582 | 0 | 0 | -4.1296 | 2.998 | 36.2793 | 11.6953 | 3.56 | -0.01 | 6.885 | -50.7579 | -0.42 | -0.54 | 14.06 | 25.15 | -43.7636 | -21.9636 | -37.5508 | -36.3364 | 19.8028 | -2.011 | -14.6765 | -14.2432 | -20.0844 | -23.0217 | -9.021 | -133.3212 | -42.6221 |  | -4.8466 | -4.2114 | 9.2339 | 9.8129 | 8.1399 | -10.756 | -24.8679 | -24.6035 | 0.5137 |  | -6.73 | 0 | 2.1754 | 27.7462 | -7.5198 | 3.5646 | 3.1593 | 3.5474 | -16.2788 |  | 1.2517 | 1.4382 | 2.6992 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.6746 | -19.4249 | 17.4937 | 17.6682 | -8.0285 |  | 20.3922 | -19.43 | -2.8084 | 0.4012 | 1.84 | 1.24 | -21.3887 |  | 2.959 | 0.841 |  | 6.16 | -18.0792 | -10.0751 | -3.07 | 29.547 |  | 27.8561 | -15.6676 |  | 2.7537 |  |  | -13.0439 | -11.9681 | 7.8088 | -32.6884 | 10.3907 | 10.2285 | 149.0678 | -5.3231 | -9.3522 | -8.0021 | 1.8888 | 6.2194 | 6.3056 | 1.425 | 14.9547 | 17.6586 | -1.26 | 0 | 26.1591 | 9.9478 | 40.616 | 16.528 | 16.7846 | -6.8812 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2921 | -13.6384 | -9.0462 | -8.7521 | 18.18 | 18.19 | -31.3 | -31 | 0.6162 | -8.88 | 45.7165 | 27.3129 | 27.2044 | -18.7 | -33.3 | 2.7 | 2.1 |  |  | -101.672 | -7.0627 | -267.5558 | -11.4142 | -21.2365 | 104.41 | 63.0986 | 116.3597 | 85.4912 | 39.7564 | 28.9159 | 30.5554 | -8.2175 | 201.1172 | -191.9017 | 21.7351 | -7.885 | -2.2962 |  | -5.28 | -1.634 | -1.644 | 0.8 | 3.04 | -3.9523 | -8.5832 | 4.8661 | -6.7063 | 2.3 | 2.526 | 1.826 | 1.0227 | 0.8443 | 3.7507 | 4.1636 | 2.8778 |  | 18.1 | 0.8459 | -0.13 |  | -11.6596 | -0.7931 | -23.5445 | -9.2457 | -4.0564 | -24.0966 | -2.4444 | -19.7 | 2.2 |  | -55.7453
26/06/2025 | 21:30 | 0 | 2.5762 | -7.3868 | 8.9833 | 10.1141 |  | 15.2903 |  | 12.8026 | 4.8349 | 8.0286 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.3222 | -3.1378 | 3.5215 | 3.2553 | 6.1172 | 5.7395 | -3.7625 | 1.847 |  | -0.3398 | -1.179 | -1.133 | 7.911 | -6.66 | -8.8 |  |  | -14.78 | -14.83 |  | -11.35 | -11.37 | 3.6872 | 4.2663 | 20.1102 | 21.3606 | -21.2701 | -11.9224 | -11.9278 | -0.619 | -0.614 | -20.7637 | -15.2713 | 1.9851 | 9.4439 | 59.6571 | 7.3643 | -2.1 | -2.2 | -24.283 | -23.3614 | -2.3307 |  | 0.2993 | 1.6341 | 0.5434 | 0.4206 | -123.0506 | 121.1584 | 122.2266 | 56.1623 | -20.3026 |  |  |  |  | 8.28 | 6.72 | -8.43 | 3.32 | -12.3199 | -12.5878 | 24.8225 | 22.7843 | -1.1973 | 14.6287 | 14.846 | -0.065 | 27.5139 |  |  | 89.6 | -53.6 | -2.6 | 61.0758 | 61.2834 | 59.541 | 121.0631 | 121.8774 | -20.7428 | -113.1196 | -19.6859 | 2.8588 | 28.43 | 10.02 | 8.4424 | 8.5968 | -10.01 |  | -28.9584 | -29.0209 | 46.1227 | 0.0153 | -4.996 | 0 | 0 | -4.4482 | 1.8759 | 36.5948 | 10.0253 | 2.28 | 0 | 8.0865 | -44.9776 | -0.32 | -0.4 | 11.98 | 23.6 | -38.1455 | -19.1455 | -36.3502 | -35.4909 | 18.4745 | -3.7219 | -15.5043 | -15.4801 | -17.0901 | -21.7156 | -10.789 | -128.3117 | -43.1333 |  | -6.6608 | -6.2045 | 8.0634 | 8.2685 | 7.0655 | -9.732 | -24.9116 | -24.5796 | -0.5487 |  | -8.68 | 0 | 2.0182 | 24.6535 | -7.7879 | 3.2362 | 2.9786 | 2.1595 | -15.6329 |  | 1.3057 | 1.5015 | 2.9112 | 2.505 | 0 | -0.1675 | -0.8373 | -22.6066 | 17.1197 | 17.1424 | -11.1367 |  | 18.4878 | -20.6 | -3.3999 | 0.3417 | 1.47 | 1.91 | -19.3165 |  | 2.97 | 0.416 |  | 6.74 | -11.9271 | -4.3615 | -3.14 | 29.3045 |  | 26.9836 | -15.3875 |  | 2.5539 |  |  | -13.7542 | -11.0672 | 6.7544 | -33.8649 | 10.1917 | 10.6214 | 133.3203 | -6.0711 | -8.1377 | -8.1943 | 2.0164 | 5.736 | 5.8389 | 2 | 14.7323 | 15.9074 | -0.42 | 0 | 26.2908 | 11.2176 | 40.5948 | 15.0985 | 17.2853 | -6.8097 |  | 0 | 0 |  |  | -15.1106 | -14.1108 | -8.5421 | -8.3996 | 18.54 | 18.48 | -30.9 | -30.7 | 0.4935 | -8.48 | 44.0493 | 29.1896 | 29.0814 | -19.1 | -33.8 | 2.2 | 1.6 | -17.4986 | -17.4074 | -99.1868 | -4.8966 | -269.3279 | -11.4339 | -24.8178 | 99.7537 | 63.2473 | 118.418 | 84.9065 | 38.0009 | 28.8127 | 31.1921 | -7.9105 | 199.1715 | -191.1246 | 20.8449 | -7.7593 | -2.0154 |  | -5.04 | -1.631 | -1.644 | 0.72 | 2.64 | -3.3357 | -8.5527 | 4.2496 | -6.6789 | 2.2 | 0.988 | 0.541 | 1.5091 | 1.664 | 5.1722 | 4.0213 | 4.0604 |  | 18.9 | 1.0518 | -0.35 |  | -11.1952 | -0.9974 | -23.0038 | -10.2135 | -3.9698 | -24.7277 | -1.7985 | -20.7 | 3.3 |  | -58.0726
26/06/2025 | 22:00 | 0 | 2.2684 | -7.0904 | 7.9336 | 9.9747 |  | 14.5746 |  | 11.3022 | 4.1009 | 7.2913 | -15.54 | -22 | -2.2 |  |  | 4.4438 | -3.9175 | 3.5117 | 3.2962 | 6.196 | 5.6864 | -3.7987 | 2.4647 |  | -0.4055 | -1.231 | -1.219 | 8.15 | -4.44 | -11 |  |  | -14.86 | -14.86 |  | -11.8 | -11.91 | 2.9634 | 4.4066 | 18.0445 | 18.8559 | -15.6698 | -13.7978 | -13.1231 | -1.0371 | -0.9061 | -16.8788 | -14.6015 | 1.5905 | 8.1499 | 64.9779 | 7.9178 | -3.6 | -3.8 | -23.5963 | -23.5604 | -2.2198 |  | -0.3536 | 2.1403 | 0.6391 | 0.4404 | -133.0912 | 120.9143 | 120.9143 | 45.4676 | -31.1329 |  |  |  | 25.7173 | 7.85 | 5.45 | -8.1 | 6 | -15.9367 | -15.8027 | 27.7524 | 26.1794 | -1.617 | 25.1214 | 24.7868 | -0.6213 | 36.8398 |  |  | 105.9 | -73.4 | -2.33 | 69.7416 | 69.1669 | 67.1312 | 125.9186 | 126.8923 | -24.6276 | -113.8505 | -23.7097 | 2.6931 | 27.2 | 5.74 | 7.8174 | 8.0109 | -9.62 | 25.5123 | -38.1348 | -37.8468 | 67.122 | 0.015 | -4.8283 | 2.4 | 2.3 | -4.8022 | 0.9409 | 32.4942 | 8.541 | 1.43 | 0.69 | 7.614 | -64.6487 | -0.63 | -0.73 | 11.45 | 22.44 | -56.6545 | -28.4364 | -43.6038 | -42.4091 | 10.0292 | -15.5156 | -27.5808 | -27.4307 | -21.2848 | -24.8705 | -11.742 | -111.7389 | -52.1197 |  | -6.3457 | -5.9927 | 16.5906 | 3.1758 | 1.8649 | -8.708 | -28.9952 | -28.7245 | 5.3406 |  | -6.69 | 0 | 1.6966 | 15.6952 | -7.8927 | 3.1438 | 3.1922 | 6.1283 | -24.0214 |  | 1.225 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.5166 | -31.4818 | 24.9346 | 24.9079 | -16.0764 |  | 24.3033 | -19.99 | -2.7205 | 0.3472 | 1.77 | -0.55 | -25.4253 |  | 2.981 | 0.328 |  | 5.85 | -8.8027 | 0.2808 | -3.03 | 29.3222 |  | 27.6533 | -14.9 |  | 2.4556 |  |  | -13.6077 | -9.4385 | 9.2294 | -36.0497 | 12.9715 | 12.1166 | 134.3477 | -6.745 | -9.2591 | -7.4082 | 2.4942 | 5.3111 | 5.4117 | 1.5374 | 14.3661 | 15.648 | 1.26 | 0 | 26.0994 | 10.4444 | 41.0317 | 16.3789 | 16.6929 | -7.8903 |  | 0 | 0 |  |  | -15.1545 | -14.5283 | -7.6637 | -7.8704 | 17.82 | 17.79 | -30.2 | -29.3 | 0.4935 | -8.64 | 46.383 | 22.1772 | 23.0406 | -19.5 | -35 | 3 | 2.4 |  | -17.601 | -98.7995 | 2.266 | -272.5567 | -14.9168 | -21.4252 | 105.375 | 59.2797 | 116.7771 | 86.5612 | 43.3334 | 29.7901 | 30.445 | -9.3798 | 204.3771 | -193.6633 | 22.6598 | -9.4802 | -1.0535 |  | -4.88 | -1.867 | -1.875 | 0.56 | 2.8 | -3.7286 | -9.1997 | 3.4592 | -6.2974 | 3.9 | 2.522 | 3.791 | 2.6676 | 3.1445 | 3.9487 | 4.3779 | 3.7665 |  | 19.1 | 1.33 | -0.37 |  | -10.8153 | -0.5975 | -23.1711 | -9.8113 | -5.162 | -23.6095 | -1.9467 | -21.1 | 3.5 |  | -55.9957
26/06/2025 | 22:30 | 0 | 1.8655 | -6.4896 | 5.1333 | 9.2989 |  | 13.4145 |  | 10.56 | 3.6299 | 6.7634 | -15.54 | -22 |  |  | -13.2 | 4.2872 | -1.3882 | 4.5977 | 4.1859 | 7.6972 | 10.426 | -4.7341 | 2.5886 |  | -0.5208 | -1.251 | -1.232 | 8.24 | -4.44 | -13.2 |  |  | -15.39 | -15.49 |  | -11.16 | -11.2 | 3.1407 | 4.4541 | 15.3459 | 16.4774 | -13.4857 | -15.4053 | -15.6344 | 11.0513 | 12.6802 | -17.5486 | -18.0845 | 4.3523 | 17.4162 | 51.6218 | 9.9699 | -4.9 | -5.3 | -22.2699 | -21.4012 | -2.1147 |  | -3.1951 | 1.8411 | 0.4943 | 0.353 | -121.3416 | 118.5644 | 117.954 | 51.6976 | -28.0438 |  |  |  | 22.6336 | 7.62 | 5.35 | -9.41 | 4.65 | -12.8557 | -12.7217 | 26.2653 | 24.0257 | -1.5503 | 23.9867 | 24.0693 | -2.8066 | 36.1723 |  |  | 99.7 | -70.5 | -2.22 | 66.6223 | 65.5937 | 63.6608 | 123.7613 | 124.5498 | -21.3731 | -113.2557 | -20.7455 | 2.5773 | 25.73 | 5.63 | 7.0361 | 7.2296 | -9.18 | 25.5123 | -36.8041 | -36.6771 | 66.6159 | 0.015 | -4.655 | 4.7 | 4.6 | -4.9609 | -0.187 | 31.7056 | 6.6855 | 0.31 | 0.77 | 8.316 | -64.8537 | -3.68 | -3.73 | 14.99 | 22.56 | -58.6182 | -29.4 | -41.9781 | -40.5182 |  | -19.6598 | -30.1265 | -30.2036 | -19.1407 | -22.1987 | -11.292 | -120.466 | -51.4597 |  | -6.1613 | -6.0291 | 13.9676 | -0.5171 | -0.9785 | 5.136 | -27.5667 | -27.2621 | 2.7935 |  | -10.69 | 1.6 | 1.4702 | 8.5175 | -7.6325 | 3.4122 | 3.2583 | 5.0956 | -22.0843 |  | 1.2172 | 1.4351 | 3.406 | 3.2791 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | -29.6398 | 22.2514 | 22.4138 | -15.9681 |  | 24.6744 | -18.97 | -2.8084 | 0.3234 | 1.52 | -1.21 | -25.3147 |  | 2.867 | 0.975 | 3.4747 | 5.43 | -9.8764 | -0.6949 | -3.16 | 28.3853 |  | 27.195 | -14.0878 |  | 2.6353 |  |  |  | -9.4689 | 10.0641 | -37.8144 | 12.1488 | 12.202 | 128.6774 | -7.7838 | -9.6806 | -6.4126 | 1.871 | 4.835 | 4.8975 | 1 | 12.4675 | 13.902 | -2.1 | 0 | 30.7893 | 5.874 | 34.6169 | 14.5969 | 15.1918 | -5.7616 |  | 0 | -10.5576 |  |  | -18 | -17.0607 | -8.107 | -7.8726 | 18.98 | 18.92 | -30.6 | -30.3 | 0.651 | -9.68 | 49.7392 | 21.8833 | 21.7852 | -20.4 | -35 | 5.2 | 4.3 | -17.7138 | -17.7113 | -91.8999 | 1.1991 | -272.946 | -16.9312 | -20.6782 | 105.9065 | 60.6273 | 121.6519 | 86.5874 | 38.4347 | 27.8448 | 27.6046 | -14.2346 | 202.0072 | -196.0782 | 15.5937 | -5.2833 | 0.072 |  | -4.4 | -1.541 | -1.549 | 0 | 2.88 | -3.1252 | -9.0806 | 3.4867 | -6.4744 | 2.6 | 2.062 | 2.055 | 2.6825 | 3.0662 | 3.8726 | 3.1197 | 3.3487 |  | 19 | 0.8435 | -0.5 |  | -10.8644 | -1.8368 | -24.1153 | -8.9211 | -3.2303 | -25.3799 | -2.7688 | -21.2 | 3.2 |  | -55.5727
26/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.7919 | -8.2457 | 5.7277 | 9.0496 |  | 12.8132 |  | 9.4379 | 3.1489 | 6.396 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.5262 | -0.9025 | 4.4573 | 4.2565 | 7.5944 | 10.2091 | -4.8585 | 2.6117 |  | -0.402 | -1.436 | -1.428 | 7.558 | -4.44 | -13.2 |  |  | -16.5 | -16.45 |  | -11.67 | -11.77 | 3.42 | 4.4268 | 15.3346 | 17.3388 | -14.1504 | -15.4053 | -15.8266 | 12.9655 | 14.6888 | -18.4864 | -15.8072 | 3.9578 | 15.7493 | 51.9595 | 10.0327 | -5.1 | -5.5 | -21.1837 | -21.6052 | -2.0551 |  | -3.1586 | 0.7373 | -0.4805 | -0.2505 | -125.7973 | 116.6112 | 117.6183 | 60.8237 | -38.5853 |  |  |  | 21.6656 | 7.62 | 4.94 | -10.35 | 4.32 | -11.784 | -11.918 | 26.1102 | 24.5413 | 0.1887 | 26.5042 | 26.4408 | -2.6062 | 37.7002 |  |  | 98.3 | -73.4 | -2.02 | 65.8824 | 65.8411 | 64.6302 | 129.1238 | 130.9757 | -23.3361 | -116.4932 | -24.1312 | 2.5251 | 23.67 | 3.84 | 6.4111 | 6.7413 | -8.67 |  | -38.5486 | -38.7491 | 68.5979 | 0.0151 | -4.2961 |  | 7 | -4.4458 | -0.935 | 29.813 | 5.9433 | -0.38 | 1.42 | 6.966 | -67.2638 | -6.69 | -6.8 | 19.9 | 21.32 | -61.6364 | -31.1636 | -40.2582 | -39.2364 |  | -21.5338 | -32.4005 | -32.3758 | -22.3233 | -23.9999 | -9.977 | -130.6688 | -46.602 |  | -5.8352 | -5.4328 | 11.4583 | -1.7895 | -2.5135 | 15.376 | -28.637 | -28.4588 | 3.088 | 0 | -19.1 | 0 | 1.5409 | 7.7393 | -7.3682 | 3.7913 | 3.1846 | 1.7776 | -20.654 |  | 1.0682 | 1.2917 | 0 | 3.2213 | 0 | -1.5071 | -1.3397 | -25.4534 | 21.6665 | 21.7922 | -12.4612 | 0 | 24.3033 | -19.18 | -2.8084 | 0.2978 | 1.43 | -1.38 | -25.3959 |  | 2.88 | 0.777 |  | 5 | -7.9531 | 0.9391 | -3.87 | 25.9346 |  | 26.2722 | -13.9188 |  | 2.3947 |  |  | -12.94 | -8.6772 | 7.6913 | -39.5791 | 10.2917 | 9.0833 | 104.6331 | -8.4316 | -9.0677 | -6.7699 | 2.3949 | 4.4762 | 4.4862 | 1.8552 | 12.4456 | 14.3759 | -2.1 | 0 | 31.2148 | 0 | 36.7379 | 17.8153 | 16.1726 | -8.3963 |  | 0 | 0 |  |  | -17.7198 | -17.0387 | -4.8764 | -4.1431 | 20.31 | 20.17 | -32.7 | -32.9 | 0.4935 | -9.92 | 55.6084 | 22.1901 | 22.1019 | -21.7 | -40.1 | 5.2 | 4.3 | -17.9071 | -17.8991 | -94.8004 | -6.5277 | -273.088 | -15.2044 | -18.6419 | 109.0374 | 57.8075 | 127.5639 | 89.265 | 39.1465 | 27.675 | 25.4722 | -17.2139 | 204.5372 | -196.7697 | 18.81 | -5.8008 | 0.6799 |  | -5.52 | -1.496 | -1.504 | 1.04 | 1.92 | -3.7557 | -8.3787 | 4.6586 | -10.4875 | 4.3 | 2.446 | 2.655 |  |  | 4.7563 | 4.1049 | 3.704 |  | 24.5 | 0.941 | -0.47 |  | -10.4472 | -1.4241 | -22.3924 | -9.7378 | -4.3921 | -22.8524 | -3.676 | -26.4 | 8.7 |  | -57.1336
26/06/2025 | 23:30 | 0 | 4.0008 | -9.0461 | 5.1409 | 8.1958 |  | 12.983 |  | 9.0136 | 3.0859 | 6.1905 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 4.5182 | -1.2227 | 3.4519 | 3.4096 | 6.0845 | 7.1281 | -4.8076 | 2.6109 |  | -0.492 | 0 | -0.967 | 7.436 | -6.66 |  |  |  | -17.29 | -17.32 |  | -10.99 | -11 | 2.9903 | 4.61 | 14.3525 | 15.8467 | -6.9493 | -12.994 | -12.2768 | 21.6207 | 14.6391 | -16.343 | -13.262 | 4.3523 | 16.9576 | 29.5243 | 8.426 | -5 | -5.4 | -25.491 | -24.8387 | -1.9167 |  | 4.7682 | 1.8642 | -0.1507 | 0.1031 | -111.9113 | 56.0625 | 56.6729 | 69.0001 | -120.0491 |  |  |  | 15.5282 | 7.56 | 4.65 | -11.66 | 2.78 | -18.8838 | -18.3479 | 27.2198 | 26.133 | -4.9355 | -2.3623 | -2.5215 | 4.7371 | 18.9423 |  |  | 57.5 | -35.4 | -2.33 | 41.0013 | 40.5381 | 39.2384 | 92.8043 | 92.8782 | -28.2623 | -70.9789 | -28.3802 | 2.1318 | 28.03 | 11.92 | 5.7861 | 5.9601 | -8.06 |  | -20.1557 | -19.8899 | 43.7227 | 0.0148 | -3.9838 | 9.5 | 9.7 | -6.4783 | -1.6831 | 32.9673 | 4.6445 | -1.2 | -0.32 | 7.884 | -44.2075 | -6.36 | -6.57 | 18.57 | 19.27 | -40.9818 | -20.2455 | -40.3219 | -39.6727 |  | -15.9012 | -25.5597 | -25.4746 | -22.6909 | -22.6743 | -9.108 | -143.364 | -41.4171 |  | -6.413 | -6.0074 | 14.9535 | -1.9142 | -2.7504 | 8.208 | -28.6617 | -28.589 | 1.994 | 0 | -18.92 | 0 | 1.4823 | 7.5083 | -7.3356 | 3.8675 | 3.0256 | 4.2167 | -22.6028 |  | 1.1014 | 1.3137 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.861 | -26.2906 | 21.9206 | 21.7935 | -13.6698 |  | 25.0016 | -19.08 | -2.4935 | 0.2529 | 1.86 | -0.73 | -23.3926 |  | 2.949 | 0.966 |  | 4.75 | -8.2263 | 1.0617 | -3.71 | 25.2925 |  | 25.7498 | -13.8525 |  | 2.4637 |  |  | -12.5203 | -8.6459 | 6.6659 | -39.7471 | 10.1899 | 9.5433 | 98.6189 | -8.8757 | -8.3232 | -6.8524 | 2.4518 | 4.2491 | 4.241 |  | 12.1242 | 13.5141 | -2.51 | 0 | 27.1483 | 0 | 37.6625 | 14.6544 | 14.6175 | -6.2147 |  | 0 | 0 |  |  | -18.9668 | -18.2966 | -5.0097 | -4.6137 | 20.84 | 20.68 | -32.1 | -32.4 | 0.5631 | -10 | 50.9558 | 22.0315 | 21.9341 | -21.6 | -39.3 | 6 | 5.4 |  |  | -102.8512 | -6.1695 | -268.1372 | -10.9727 | -26.3664 | 98.118 | 66.3053 | 129.0628 | 85.3861 | 32.463 | 27.6501 | 25.854 | -17.8245 | 195.5191 | -194.4575 | 11.9333 | -1.2018 | 0.7507 |  | -5.04 | -1.426 | -1.434 | 0.88 | 2.32 | -3.8657 | -8.8457 | 5.2445 | -10.3105 | 3.4 | 1.406 | 1.931 |  |  | 4.0242 | 3.03 | 3.1268 |  | 23.9 | 1.3292 | -0.57 |  | -10.3072 | -2.1918 | -23.7043 | -8.5688 | -3.0947 | -24.2136 | -3.6872 | -25.5 | 7.7 |  | -64.1061
27/06/2025 | 00:00 | 0 | 3.8305 | -8.8601 | 6.5651 | 8.5337 |  | 12.315 |  | 8.407 | 2.7239 | 5.8696 | -13.32 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.2787 | -0.7792 | 3.2035 | 3.0974 | 5.8 | 7.1533 | -4.8922 | 2.701 |  | -0.4166 |  | -1.113 | 7.452 | -6.66 |  |  |  | -16.35 | -16.39 |  | -12.02 | -12.05 | 2.8679 | 4.3395 | 15.9219 | 16.905 | -6.9324 | -11.2526 | -11.6078 | 1.323 | 1.1311 | -14.0657 | -11.9224 | 1.9851 | 9.6129 | 31.9567 | 9.9861 | -5.5 | -5.7 | -26.8552 | -27.1379 | -1.1502 |  | 4.0484 | 1.9624 | 0 | -0.089 | -127.7199 | 54.6586 | 54.6892 | 76.9859 | -132.7017 |  |  |  | 15.3585 | 7.24 | 4.31 | -12.05 | 2.68 | -19.2856 | -19.4196 | 27.7678 | 27.0231 | -4.1952 | 0.2049 | 0.1899 | 3.8334 | 21.2196 |  |  | 59.5 | -39.7 | -2.16 | 41.9757 | 41.5322 | 40.3905 | 96.9137 | 97.0957 | -29.7584 | -72.9408 | -29.9625 | 1.9768 | 28.15 | 10.51 | 5.3174 | 5.5695 | -7.7 |  | -22.2079 | -22.0276 | 49.5203 | 0.0149 | -3.994 | 12 | 12 | -6.4783 | -2.0571 | 30.7593 | 3.9023 | -1.78 | 0.46 | 7.587 | -48.3577 | -6.99 | -7.1 | 18.74 | 18.68 | -44.5818 | -22.5636 | -42.0145 | -40.6091 |  | -20.1516 | -30.6365 | -30.7774 | -21.0723 | -19.6956 | -9.746 | -156.5632 | -42.4621 |  | -6.3912 | -5.7171 | 15.6558 | -6.4509 | -6.7955 | 17.936 | -29.7134 | -29.2077 | 2.157 | 0 | -19.15 | 1.2 | 1.2514 | -1.2143 | -6.933 | 4.2444 | 3.0478 | 4.4551 | -22.6002 |  | 0.9753 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 5.6935 | -24.1137 | 22.9934 | 23.3617 | -12.2725 |  | 23.6051 | -18.41 | -2.4202 | 0.2886 | 1.36 | -0.28 | -22.2582 |  | 3.057 | 0.94 |  | 5.44 | -9.4782 | -0.9857 |  | 25.7311 |  | 20.8098 | -8.1778 |  | 2.2412 |  |  |  | -11.2369 | 3.9116 | -35.5455 | 12.0049 | 12.0012 | 99.8233 | -5.0393 | -9.3727 | 6.5007 | 2.9913 | 4.1246 | 4.1698 | 2.3105 | 13.9931 | 15.007 | -2.1 | -3.5174 | 30.871 | 0 | 38.1345 | 14.3498 | 16.0919 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.679 | -18.9943 | -18.2856 | -1.8479 | -1.6648 | 20.09 | 20.03 | -33.1 | -32.8 | 0.4404 | -10.48 | 54.9837 | 21.234 | 21.1399 | -21.6 | -39.7 | 6 | 5.1 |  |  | -103.0098 | -2.1531 | -272.2447 | -10.4516 | -30.5011 | 99.5292 | 66.9635 | 130.1415 | 86.0892 | 36.5925 | 27.4344 | 26.0008 | -23.1934 | 198.4258 | -196.9023 | 13.7393 | -1.5161 | 1.0315 |  | -4.16 | -1.624 | -1.644 | -0.16 | 3.28 | -4.0032 | -9.4621 | 7.8538 | -10.0786 | 2.2 | 1.076 | 0.575 |  |  | 3.3647 | 3.7881 | 3.2689 |  | 24 | 1.2769 | -0.62 |  | -9.8027 | -2.52 | -22.7823 | -8.6266 | -2.8077 | -25.2234 | -2.8148 | -25.4 | 7.5 |  | -63.9512
MÁXIMO |  | 0 | 5.0003 | -6.4152 | 12.3508 | 12.8132 | 0 | 20.4973 | 0 | 26.3759 | 11.6626 | 14.3341 | 2.22 | -22 | 8.8 | 8.28 | -13.2 | 4.5262 | 1.0986 | 8.8749 | 9.0352 | 14.9875 | 11.3049 | -2.7088 | 2.7251 | 0 | -0.3398 | 0 | -0.401 | 8.387 | 2.22 | 2.2 | 0 | 0 | -9.43 | -9.34 | -10 | -10.76 | -10.98 | 5.2004 | 4.61 | 23.0212 | 24.5845 | -0.801 | -3.8848 | -4.4608 | 34.5329 | 38.4701 | -10.3148 | -7.6357 | 4.7469 | 24.5208 | 115.8261 | 14.9075 | -1.7 | -1.8 | -21.1837 | -21.4012 | -0.7616 | 0 | 7.3439 | 6.2438 | 3.5605 | 2.484 | -90.3653 | 135.8073 | 136.3261 | 122.2764 | 5.6138 | 0 | 0 | 0 | 38.571 | 8.33 | 11.02 | 0 | 10.64 | -10.9803 | -10.8463 | 34.8736 | 33.7552 | 0.1887 | 26.5042 | 26.4408 | 7.0548 | 43.4335 | 2.88 | 6.412 | 128.8 | -31.4 | -1.85 | 73.2741 | 72.757 | 71.5644 | 129.1238 | 130.9757 | -19.1139 | -36.9997 | -15.8496 | 3.8099 | 35.09 | 15.95 | 13.5986 | 13.6749 | -6.17 | 25.5123 | -18.5189 | -18.3559 | 68.5979 | 0.0153 | -3.0134 | 16.3 | 16.7 | -1.5674 | 7.4862 | 40.8531 | 17.2617 | 8.22 | 1.42 | 15.7275 | -21.2212 | 0 | -0.04 | 35.73 | 27.31 | -18.4 | -9.1545 | -36.3502 | -35.4909 | 52.9453 | 22.7891 | 9.0328 | 9.8975 | -10.9989 | -12.5095 | -7.077 | -69.242 | -22.3033 | 0 | -4.8466 | -4.0529 | 24.6149 | 9.8129 | 8.1399 | 39.44 | -23.9732 | -23.5452 | 7.3971 | 0 | -6.69 | 5.9 | 4.5567 | 27.7462 | -5.6062 | 5.8074 | 5.8392 | 8.8801 | 0 | 0 | 2.2802 | 2.4557 | 4.3193 | 3.8532 | 2.547 | 12.8941 | 13.0616 | -15.5734 | 30.9094 | 30.6473 | -1.5056 | 11.3081 | 25.236 | -17.26 | -1.1147 | 0.4296 | 2.4 | 3.16 | -18.0113 | 2.2805 | 3.664 | 1.222 | 3.4747 | 7.29 | -2.599 | 5.9505 | -2.59 | 31.273 | 0 | 30.7447 | -5.3554 | 0 | 3.6149 | 0.0735 | 0 | -11.8493 | -8.6459 | 10.0641 | -29.2431 | 12.9715 | 12.3398 | 172.1836 | -3.1647 | -5.5342 | 8.903 | 4.0405 | 7.1789 | 7.3181 | 4 | 22.976 | 24.3005 | 1.26 | 44.0251 | 48.6854 | 15.2493 | 52.6752 | 17.8955 | 19.5909 | 0 | 8.2478 | 0 | 0 | 48.6899 | 45.7875 | -13.5285 | -12.9078 | -0.8164 | -0.8918 | 30.59 | 30.53 | -25 | -25.3 | 5.3971 | 7.52 | 76.151 | 30.5884 | 30.6858 | -14.8 | -28.6 | 6.5 | 5.9 | -17.4986 | -17.4074 | -80.5169 | 44.6397 | -254.5888 | -0.1531 | -13.2627 | 114.6774 | 99.2362 | 142.5622 | 92.9268 | 51.746 | 32.5634 | 32.0499 | -3.4937 | 216.9828 | -183.5062 | 33.4648 | 33.0227 | 1.0315 | 0 | -4.16 | -0.316 | -0.326 | 5.76 | 3.84 | -2.2807 | -2.1653 | 10.695 | -5.6535 | 5.6 | 9.618 | 9.475 | 2.6825 | 3.1445 | 5.1722 | 5.2901 | 4.3408 | 0 | 28.7 | 1.33 | 0.52 | 0 | 0 | -0.5061 | -22.3924 | 0 | 0 | -22.8524 | 2.0108 | -15.1 | 12.7 | 0 | -48.0627
MÍNIMO |  | 0 | 1.7338 | -10.246 | -3.2017 | 6.0619 | 0 | 6.0473 | 0 | 6.7607 | 2.0069 | 3.5105 | -22.2 | -33 | -2.2 | 1.656 | -24.2 | 2.4507 | -15.0525 | 2.6794 | 2.61 | 5.0887 | 3.8934 | -4.8922 | 1.1934 | 0 | -1.1555 | -1.436 | -1.436 | 6.38 | -24.42 | -13.2 | 0 | 0 | -17.4 | -17.53 | -10 | -13.36 | -13.38 | -0.1232 | 3.4597 | 9.5483 | 12.3166 | -21.2701 | -15.4053 | -15.8266 | -2.6196 | -2.6426 | -20.7637 | -18.6203 | 0.8014 | 4.0638 | 29.5243 | 2.9152 | -6.1 | -6.4 | -30.0313 | -29.9179 | -2.8037 | 0 | -3.1951 | 0.7373 | -0.4805 | -0.2505 | -170.0491 | 11.1393 | 11.2003 | 13.4671 | -182.6146 | 0 | 0 | 0 | 7.6044 | 4.89 | 4.04 | -14.42 | -6.68 | -26.5193 | -25.7156 | 23.7409 | 22.0486 | -7.8289 | -6.672 | -6.5428 | -2.9455 | 16.6514 | 2.88 | 6.412 | 50.7 | -84.2 | -4.26 | 35.389 | 35.6187 | 34.1027 | 56.3719 | 56.482 | -29.7584 | -120.7519 | -29.9625 | 1.8352 | 23.67 | 3.84 | 3.4424 | 3.8116 | -13.11 | 12.9505 | -43.9468 | -44.0327 | 22.3185 | 0.0141 | -6.7956 | -14.1 | -13.1 | -6.4783 | -3.3661 | 29.3399 | 1.8613 | -3.19 | -2.43 | 5.7915 | -67.2638 | -12.4 | -12.47 | 11.45 | 13.98 | -61.6364 | -31.1636 | -48.8084 | -47.5091 | 9.5482 | -25.8812 | -34.4844 | -34.4858 | -24.5463 | -26.5559 | -12.383 | -201.7358 | -96.6112 | 0 | -14.031 | -12.7533 | 0 | -10.0731 | -10.0203 | -10.756 | -36.1336 | -36.074 | -2.4901 | -21.18 | -19.28 | -8.3 | 1.0309 | -12.76 | -9.3986 | 1.7587 | 0.8672 | -4.3341 | -26.657 | 0 | 0.9753 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.6746 | -35.5007 | 17.1197 | 17.1424 | -20.655 | 0 | 18.2046 | -21.32 | -3.3999 | 0.2181 | 0.24 | -1.38 | -25.5951 | 0 | 2.867 | -0.03 | 0 | 3.16 | -25.3504 | -16.6556 | -4.23 | 24.1438 | 0 | 18.0823 | -19.866 | 0 | 1.714 | 0.0375 | 0 | -14.7846 | -31.929 | 0.602 | -39.7471 | 6.2954 | 6.0818 | 86.2091 | -8.8757 | -9.826 | -10.9483 | 1.117 | 3.9415 | 3.9236 | 0.4469 | 6.4639 | 7.6029 | -30.59 | -4.0163 | 15.2022 | -22.6087 | 21.1654 | -6.7192 | -6.3931 | -8.3963 | 0 | -13.4594 | -14.8599 | 9.0792 | 8.8227 | -23.8228 | -22.9549 | -20.7046 | -20.8654 | 9.53 | 9.49 | -38.2 | -38.4 | -2.2495 | -13.12 | 43.6612 | 6.1358 | 6.2521 | -21.7 | -43.5 | -0.3 | -0.8 | -18.9216 | -18.8375 | -139.1327 | -7.0627 | -286.6683 | -34.0258 | -53.3288 | 72.8562 | 48.8778 | 110.8303 | 64.3471 | -2.0335 | 8.8437 | 8.1477 | -33.9685 | 156.2808 | -200.5509 | -25.647 | -17.3566 | -2.367 | 0 | -9.92 | -1.867 | -1.875 | -0.16 | -3.84 | -4.8498 | -9.8711 | 3.4012 | -14.1497 | -0.7 | -0.237 | -0.893 | 0 | 0 | 1.764 | 2.9508 | 2.3468 | 0 | 13.3 | -0.9499 | -0.71 | 0 | -11.6963 | -5.4638 | -30.7574 | -10.2745 | -5.162 | -32.7887 | -3.6872 | -30.4 | -2 | 0 | -71.6965
PROMEDIO |  | 0 | 3.268 | -8.1703 | 4.7522 | 9.5581 | 0 | 14.1325 | 0 | 15.1023 | 6.1603 | 8.4515 | -14.2912 | -27.0875 | 3.6235 | 3.8567 | -19.729 | 3.5617 | -2.0788 | 5.6675 | 5.5846 | 9.706 | 8.9688 | -4.5585 | 2.3846 | 0 | -0.76538 | -1.0095 | -1.0495 | 7.6129 | -6.105 | -6.0649 | 0 | 0 | -14.175 | -14.2033 | -10 | -11.786 | -11.8327 | 2.8944 | 4.0071 | 17.5244 | 19.0145 | -11.8864 | -9.8432 | -9.8176 | 6.5733 | 7.4974 | -15.6983 | -13.4685 | 2.5895 | 12.6271 | 70.9516 | 9.6479 | -4.4375 | -4.6521 | -25.9017 | -25.7712 | -1.9925 | 0 | 3.1701 | 3.002 | 1.8554 | 1.1122 | -136.4393 | 86.9854 | 87.1596 | 59.1192 | -67.2604 | 0 | 0 | 0 | 24.7985 | 7.2327 | 7.9585 | -10.2617 | 2.8215 | -18.6075 | -18.4428 | 28.1496 | 26.8588 | -4.5304 | 7.3959 | 7.4023 | 3.2759 | 28.8804 | 2.88 | 6.412 | 89.8312 | -55.6812 | -2.9287 | 56.9061 | 56.4865 | 54.7802 | 100.6793 | 100.7804 | -23.5095 | -88.4859 | -21.9456 | 2.8285 | 29.3677 | 11.5079 | 8.9762 | 9.1197 | -9.9783 | 24.9413 | -30.0336 | -30.0696 | 44.5477 | 0.01484 | -5.0772 | -1.7273 | -0.71515 | -3.2172 | 2.5344 | 35.4349 | 10.3616 | 2.8977 | -0.33813 | 9.6525 | -43.2487 | -7.9973 | -8.0852 | 24.6381 | 21.4696 | -38.3398 | -19.2966 | -42.4054 | -41.511 | 34.1765 | -2.0436 | -13.6658 | -13.4815 | -17.8697 | -19.9945 | -10.6886 | -127.5191 | -55.0396 | 0 | -9.2547 | -8.4971 | 15.5768 | -1.0437 | -1.8347 | 12.7909 | -30.1485 | -29.8743 | 2.0606 | -6.2086 | -14.036 | 0.43333 | 2.5271 | 5.0016 | -7.6707 | 3.5993 | 3.4199 | 2.4507 | -18.7932 | 0 | 1.5494 | 1.7527 | 1.1741 | 1.3621 | 0.23237 | 6.1191 | 6.0773 | -24.7138 | 24.235 | 24.2549 | -12.0622 | 3.7668 | 21.995 | -19.2448 | -2.1032 | 0.30355 | 1.3469 | 1.085 | -22.2515 | 0.57012 | 3.2592 | 0.65585 | 2.0848 | 5.7254 | -12.3158 | -3.7847 | -3.3509 | 27.5251 | 0 | 24.7257 | -13.459 | 0 | 2.4386 | 0.0557 | 0 | -13.229 | -20.064 | 5.3197 | -33.3899 | 10.69 | 10.306 | 128.0273 | -5.6367 | -8.2509 | -3.4418 | 2.5557 | 5.5934 | 5.6438 | 1.9641 | 14.6015 | 16.0896 | -10.2765 | 13.4062 | 28.7505 | -1.766 | 39.9948 | 8.7177 | 9.1788 | -4.3926 | 4.7722 | -5.4935 | -6.3982 | 30.1133 | 29.556 | -17.3987 | -16.7853 | -9.9163 | -9.7817 | 19.5975 | 19.5681 | -34.3854 | -34.5167 | 1.0684 | -5.0617 | 54.1561 | 22.4201 | 22.3879 | -17.4756 | -38.5723 | 2.9396 | 2.2938 | -18.1222 | -18.0675 | -110.7824 | 13.8244 | -269.1534 | -14.6694 | -31.1324 | 92.6176 | 75.4656 | 125.4806 | 79.0298 | 24.0366 | 19.0214 | 18.8003 | -15.1963 | 186.6388 | -192.4299 | 4.9698 | 6.5386 | -0.91981 | 0 | -6.9817 | -0.94667 | -0.95631 | 2.5833 | 0.38833 | -3.6207 | -6.6136 | 7.269 | -10.9352 | 1.6854 | 6.5619 | 6.3689 | 2.0226 | 2.2984 | 3.8596 | 3.8129 | 3.6445 | 0 | 23.7229 | 0.31929 | -0.094167 | 0 | -7.1361 | -2.5596 | -25.887 | -5.5016 | -2.5994 | -27.1741 | -1.4161 | -25.5333 | 8.0542 | 0 | -58.0824
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 26 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/06/2025 | 00:30 | 38.92 | 39.32 | 37.1067 | 40.1296 | 487.7256 | 643.2019 | 221.2642 | 222.5412 | 508.681 | 399.3976 | 1351.884
26/06/2025 | 01:00 | 34.34 | 34.57 | 38.4463 | 35.3949 | 445.1746 | 587.9258 | 221.552 | 221.0355 | 501.5605 | 392.2018 | 1336.3498
26/06/2025 | 01:30 | 37.74 | 37.67 | 35.3652 | 38.1863 | 458.262 | 607.2235 | 217.3199 | 215.8178 | 499.6514 | 389.3658 | 1322.1549
26/06/2025 | 02:00 | 36.28 | 36.72 | 39.384 | 38.2759 | 457.3605 | 608.0204 | 209.1771 | 209.4815 | 481.8747 | 374.9987 | 1275.532
26/06/2025 | 02:30 | 26.3 | 26.06 | 33.6237 | 34.1942 | 406.6679 | 526.8458 | 209.1675 | 208.3579 | 487.4426 | 386.3931 | 1291.3611
26/06/2025 | 03:00 | 24.83 | 24.39 | 32.954 | 33.3679 | 398.2334 | 513.7753 | 212.1702 | 211.3974 | 499.3294 | 392.4182 | 1315.3152
26/06/2025 | 03:30 | 23.81 | 23.37 | 32.4181 | 32.7512 | 397.7973 | 510.1466 | 210.6243 | 209.0478 | 489.8157 | 385.6153 | 1295.1031
26/06/2025 | 04:00 | 23.43 | 23.5 | 34.2935 | 33.3808 | 394.9161 | 509.5204 | 210.3669 | 208.4003 | 480.8109 | 377.164 | 1276.7421
26/06/2025 | 04:30 | 24.63 | 24.66 | 33.7577 | 34.1765 | 410.582 | 527.8062 | 218.2023 | 217.2119 | 493.2807 | 383.825 | 1312.5199
26/06/2025 | 05:00 | 23.57 | 24.81 | 34.5615 | 32.7405 | 414.5546 | 530.2366 | 213.8001 | 212.9402 | 485.0997 | 382.0668 | 1293.9068
26/06/2025 | 05:30 | 22.52 | 22.73 | 34.9633 | 35.278 | 422.8337 | 538.325 | 224.0216 | 220.0441 | 497.3331 | 388.77 | 1330.1688
26/06/2025 | 06:00 | 27.23 | 26.83 | 34.2935 | 34.2817 | 423.9709 | 546.6061 | 227.4649 | 222.6025 | 500.7487 | 392.1631 | 1342.9792
26/06/2025 | 06:30 | 37.94 | 37.58 | 44.0726 | 43.3427 | 493.9445 | 656.8798 | 223.2706 | 223.4059 | 489.733 | 380.9225 | 1317.332
26/06/2025 | 07:00 | 37.75 | 37.88 | 40.3217 | 40.3179 | 420.9504 | 577.22 | 202.8855 | 199.7623 | 426.7754 | 337.3342 | 1166.7574
26/06/2025 | 07:30 | 40.22 | 40.16 | 44.7424 | 43.5877 | 451.4505 | 620.1606 | 172.5821 | 172.1656 | 334.8158 | 257.704 | 937.2675
26/06/2025 | 08:00 | 39.02 | 38.71 | 41.6613 | 41.9673 | 443.1236 | 604.4822 | 157.4071 | 155.6231 | 279.5044 | 215.0326 | 807.5672
26/06/2025 | 08:30 | 44.57 | 44.98 | 47.6895 | 47.0849 | 483.8689 | 668.1933 | 155.0959 | 154.204 | 267.3933 | 202.9546 | 779.6478
26/06/2025 | 09:00 | 40.96 | 41.06 | 43.9386 | 43.6987 | 472.7141 | 642.3714 | 155.1208 | 155.5283 | 271.6992 | 209.0447 | 791.393
26/06/2025 | 09:30 | 42.46 | 42.45 | 44.2065 | 43.8275 | 472.4248 | 645.3688 | 151.7033 | 151.1753 | 267.5259 | 203.5189 | 773.9234
26/06/2025 | 10:00 | 41.6 | 41.69 | 44.2065 | 43.2877 | 477.5999 | 648.3841 | 146.9181 | 147.4588 | 261.8193 | 204.2937 | 760.4899
26/06/2025 | 10:30 | 44.26 | 44.46 | 45.4122 | 45.2149 | 497.4362 | 676.7833 | 136.0897 | 133.927 | 272.9734 | 208.6075 | 751.5976
26/06/2025 | 11:00 | 47.59 | 48 | 46.6178 | 46.8851 | 500.204 | 689.2969 | 143.6597 | 141.7589 | 256.7299 | 201.2834 | 743.4319
26/06/2025 | 11:30 | 50.2 | 50.53 | 46.082 | 45.6932 | 489.8656 | 682.3708 | 142.9108 | 141.5636 | 258.047 | 203.2554 | 745.7768
26/06/2025 | 12:00 | 49.17 | 49.46 | 50.1007 | 45.4663 | 482.0872 | 676.2842 | 147.1177 | 148.3013 | 271.2232 | 211.1392 | 777.7814
26/06/2025 | 12:30 | 44.89 | 45.27 | 43.8046 | 43.087 | 469.6041 | 646.6557 | 146.0159 | 147.2019 | 275.6177 | 212.5766 | 781.4121
26/06/2025 | 13:00 | 50.89 | 51.34 | 44.6084 | 48.1529 | 494.3703 | 689.3616 | 135.86 | 135.4306 | 250.8297 | 193.2825 | 715.4028
26/06/2025 | 13:30 | 46.42 | 46.93 | 47.4215 | 45.3825 | 477.136 | 663.29 | 138.8143 | 138.264 | 263.6323 | 200.9904 | 741.701
26/06/2025 | 14:00 | 45.93 | 46.42 | 43.5367 | 42.835 | 482.1773 | 660.899 | 139.406 | 140.7913 | 265.4395 | 203.2048 | 748.8416
26/06/2025 | 14:30 | 54.53 | 54.1 | 49.0291 | 48.5295 | 525.5378 | 731.7264 | 154.2424 | 152.2196 | 289.7595 | 224.6877 | 820.9092
26/06/2025 | 15:00 | 52.62 | 52.66 | 44.3405 | 47.0818 | 510.2322 | 706.9345 | 146.629 | 145.318 | 261.945 | 205.6805 | 759.5725
26/06/2025 | 15:30 | 47.63 | 47.98 | 43.9386 | 43.4593 | 496.002 | 679.0099 | 147.3523 | 150.161 | 276.9115 | 212.468 | 786.8928
26/06/2025 | 16:00 | 51.95 | 52.2 | 47.1536 | 46.7723 | 510.2472 | 708.3231 | 167.601 | 166.4553 | 333.6151 | 251.8663 | 919.5377
26/06/2025 | 16:30 | 49.69 | 50.28 | 45.1442 | 45.0057 | 495.5465 | 685.6664 | 196.5586 | 194.7699 | 412.895 | 322.9652 | 1127.1887
26/06/2025 | 17:00 | 55.55 | 54.99 | 49.8328 | 49.0601 | 517.9469 | 727.3798 | 215.8181 | 215.3701 | 467.9784 | 372.2896 | 1271.4562
26/06/2025 | 17:30 | 61.58 | 61.82 | 47.9574 | 50.5864 | 484.8615 | 706.8053 | 226.8779 | 225.8014 | 488.8203 | 395.8623 | 1337.3619
26/06/2025 | 18:00 | 56.11 | 56.41 | 47.2876 | 46.8956 | 444.5786 | 651.2818 | 230.1162 | 228.7581 | 507.6272 | 396.2231 | 1362.7246
26/06/2025 | 18:30 | 60.03 | 60.29 | 49.8328 | 49.9913 | 493.5706 | 713.7147 | 207.0705 | 206.0577 | 452.686 | 364.9465 | 1230.7607
26/06/2025 | 19:00 | 60.46 | 60.64 | 51.8422 | 52.1639 | 499.2106 | 724.3167 | 213.9626 | 212.7275 | 475.6685 | 385.2022 | 1287.5608
26/06/2025 | 19:30 | 57.18 | 57.67 | 50.7705 | 50.5367 | 505.7403 | 721.8975 | 210.7289 | 211.5281 | 469.7762 | 382.384 | 1274.4172
26/06/2025 | 20:00 | 44.2 | 44.32 | 45.4122 | 44.7471 | 491.667 | 670.3463 | 212.6618 | 213.3033 | 475.2627 | 394.3253 | 1295.5531
26/06/2025 | 20:30 | 50.21 | 50.43 | 47.6895 | 46.7167 | 486.8303 | 681.8765 | 216.1353 | 213.498 | 478.5381 | 389.3908 | 1297.5622
26/06/2025 | 21:00 | 49.35 | 49.04 | 46.2159 | 45.7717 | 480.7245 | 671.1021 | 213.9035 | 212.9407 | 471.626 | 387.3764 | 1285.8466
26/06/2025 | 21:30 | 44.07 | 44.1 | 45.4122 | 45.4357 | 470.4457 | 649.4636 | 213.6324 | 209.9034 | 467.6908 | 383.0207 | 1274.2473
26/06/2025 | 22:00 | 40.2 | 39.92 | 38.7142 | 37.8009 | 458.8258 | 615.4609 | 213.3276 | 211.8345 | 460.8337 | 380.4181 | 1266.4139
26/06/2025 | 22:30 | 40.09 | 40.28 | 40.0538 | 40.9133 | 448.3969 | 609.734 | 201.309 | 200.4259 | 451.4238 | 371.7144 | 1224.8731
26/06/2025 | 23:00 | 29.76 | 29.46 | 37.2406 | 35.5115 | 457.0637 | 589.0358 | 210.0502 | 208.0117 | 469.7973 | 391.2617 | 1279.1209
26/06/2025 | 23:30 | 25.63 | 25.77 | 33.4898 | 33.0322 | 434.9919 | 552.9139 | 203.2575 | 200.8664 | 454.7034 | 371.5332 | 1230.3605
27/06/2025 | 00:00 | 24.85 | 24.81 | 30.2748 | 30.4024 | 415.1819 | 525.5191 | 207.8948 | 204.4777 | 460.8722 | 371.1567 | 1244.4014
MÁXIMO |  | -22.52 | -22.73 | -30.2748 | -30.4024 | -394.9161 |  | 230.1162 | 228.7581 | 508.681 | 399.3976
MÍNIMO |  | -61.58 | -61.82 | -51.8422 | -52.1639 | -525.5378 |  | 135.86 | 133.927 | 250.8297 | 193.2825
PROMEDIO |  | -41.7325 | -41.8483 | -42.3171 | -42.1334 | -465.7216 |  | 189.565 | 188.5389 | 401.4129 | 317.5895
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 26 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/06/2025 | 00:30 | 517.1199 | 521.0264 | 518.7831 | 520.5441 | 521.8181 | 516.7043 | 518.0806 | 503.3093 | 501.8145 | 486.4518 | 506.9201 | 492.3242 | 229.5078 | 225.4119 | 228.8405 | 223.5328 | 219.9926 | 221.5842 | 228.6 |  | 225 | 142.6031 | 139.5972 | 139.7635 | 137.955 | 135.3504 |  | 141.1073 | 124.6962 | 142.5758
26/06/2025 | 01:00 | 527.5064 | 528.4839 | 524.0876 | 522.3224 | 523.8165 | 517.8677 | 517.9167 | 504.1563 | 502.2939 | 488.2985 | 507.8361 | 494.1306 | 228.0105 | 230.1653 | 231.7353 | 224.1488 | 220.443 | 222.036 | 228.6 |  | 225.7 |  | 140.0235 | 139.7635 | 138.4179 | 135.4332 |  | 141.7074 | 125.3505 | 142.9638
26/06/2025 | 01:30 | 526.0901 | 526.2781 | 519.886 | 519.5142 | 522.1406 | 515.6534 | 518.8129 | 504.5487 | 501.4709 | 487.1023 | 507.7935 | 493.0268 | 227.4743 | 228.7697 | 231.0454 | 223.7257 | 219.6678 | 221.7291 | 228.5 |  | 225.5 |  | 139.6044 | 139.7635 | 138.5018 | 135.6126 |  | 141.2243 | 125.3505 | 142.9434
26/06/2025 | 02:00 | 527.1392 | 527.0659 | 523.93 | 520.8917 | 521.6684 | 516.2061 | 517.9244 | 505.4546 | 502.3393 | 487.7549 | 508.6067 | 494.5309 | 227.6445 | 230.077 | 231.748 | 223.904 | 219.2691 | 222.1916 | 229.1 |  | 226.2 |  | 140.7332 | 139.8102 | 138.7628 | 135.5988 |  | 142.1758 | 125.3066 | 143.3314
26/06/2025 | 02:30 | 528.0834 | 527.276 | 527.6063 | 520.7266 | 521.7845 | 515.8269 | 518.5364 | 505.1855 | 502.4182 | 488.4576 | 508.5612 | 495.0214 | 227.6371 | 229.2375 | 231.4135 | 223.7974 | 219.6825 | 222.1436 | 229.1 |  | 226.3 |  | 140.5415 | 139.9606 | 138.6425 | 136.1232 |  | 142.1026 | 125.7265 | 143.3927
26/06/2025 | 03:00 | 528.1884 | 528.4839 | 526.5034 | 521.4636 | 523.3666 | 517.7973 | 518.1698 | 505.6662 | 500.9863 | 487.4687 | 507.3625 | 493.202 | 227.6308 | 229.2944 | 230.3466 | 224.1506 | 220.1034 | 222.0616 | 229.1 |  | 225.4 |  | 139.7377 | 139.7635 | 138.4608 | 135.9024 |  | 141.4293 | 125.7265 | 143.311
26/06/2025 | 03:30 | 530.3915 | 529.9544 | 526.6609 | 523.5144 | 524.9006 | 517.3847 | 518.8581 | 506.8405 | 502.9243 | 488.9103 | 508.7192 | 495.4477 | 228.2554 | 229.6201 | 231.199 | 224.6341 | 220.6275 | 222.0748 | 229.7 |  | 226.6 |  | 141.3208 | 139.8621 | 138.8464 | 135.7644 |  | 142.4393 | 125.9169 | 143.7195
26/06/2025 | 04:00 | 528.5555 | 530.3745 | 527.8164 | 522.1253 | 523.5952 | 517.5853 | 518.7083 | 504.8645 | 502.474 | 488.7147 | 509.4036 | 494.0542 | 227.8079 | 230.7348 | 231.0361 | 224.4744 | 220.1255 | 221.9488 | 229.1 |  | 226 | 142.5584 | 140.6812 | 139.8102 | 138.5105 | 135.654 |  | 141.9709 | 125.8681 | 143.3314
26/06/2025 | 04:30 | 528.5555 | 529.7443 | 528.079 | 521.8876 | 523.7744 | 516.8118 | 518.5659 | 506.7353 | 502.4212 | 487.5564 | 507.7525 | 493.8512 | 228.3616 | 230.2363 | 230.4654 | 224.4317 | 219.7268 | 222.2088 | 229 |  | 226 |  | 140.3333 | 139.7635 | 138.61 | 135.6402 |  | 141.9123 | 125.8681 | 143.3519
26/06/2025 | 05:00 | 523.9394 | 528.2738 | 527.1337 | 520.3951 | 522.1572 | 515.6082 | 518.0818 | 505.2355 | 502.5698 | 489.0836 | 508.2696 | 493.6263 | 227.2864 | 228.4184 | 230.5364 | 223.8036 | 219.6235 | 221.9737 | 229 |  | 225.8 |  | 140.3574 | 139.5612 | 138.3199 | 135.4194 |  | 141.8538 | 125.6826 | 142.9434
26/06/2025 | 05:30 | 524.4114 | 526.2257 | 522.4595 | 519.9461 | 520.9828 | 514.7871 | 518.3476 | 503.9362 | 501.4429 | 487.0503 | 507.7801 | 493.1366 | 226.7824 | 228.6097 | 229.341 | 223.1464 | 218.6859 | 221.7721 | 228.4 |  | 225.5 |  | 140.1925 | 139.5145 | 138.3151 | 135.1986 |  | 141.8099 | 125.6337 | 142.9434
26/06/2025 | 06:00 | 523.9394 | 526.0156 | 522.512 | 518.9186 | 520.356 | 514.925 |  | 502.5326 | 500.597 | 486.935 | 506.5818 | 492.3915 | 225.8893 | 228.5571 | 228.5693 | 222.3676 | 218.1395 | 221.6098 | 227.8 |  | 224.5 | 142.5365 | 139.7861 | 139.2135 | 137.9544 | 135.0192 |  | 141.4878 | 125.7753 | 142.923
26/06/2025 | 06:30 | 514.2873 | 514.9869 | 514.6866 | 513.8384 | 515.4616 | 511.7581 |  | 499.5089 | 500.5984 | 485.722 | 506.4516 | 491.8875 | 223.4225 | 224.8185 | 224.4355 | 220.6127 | 216.4267 | 221.5949 | 228.4 |  | 224.1 |  | 139.649 | 139.5145 | 138.4458 | 135.0192 |  | 140.9609 | 126.4296 | 142.5554
26/06/2025 | 07:00 | 519.7952 | 521.289 | 519.886 | 517.5958 | 519.3388 | 513.9877 | 518.7664 | 504.2592 | 504.7842 | 490.0796 | 510.1455 | 497.1397 | 225.9167 | 226.7408 | 226.1002 | 222.1078 | 217.7999 | 222.2751 | 229.8 |  | 225.9 | 142.5263 | 141.0909 | 139.7635 | 138.7611 | 135.2952 |  | 142.5856 | 127.5576 | 142.9638
26/06/2025 | 07:30 | 510.4055 | 514.9344 | 512.3233 | 513.5558 | 515.0016 | 511.9711 | 518.6898 | 505.7096 | 507.8661 | 493.1882 | 513.5057 | 500.038 | 223.9993 | 223.6354 | 222.7293 | 220.808 | 216.3086 | 223.0665 | 231.7 |  | 227.6 | 142.5333 | 140.7325 | 140.2616 | 138.9704 | 135.3642 |  | 142.0441 | 126.9912 | 143.6786
26/06/2025 | 08:00 | 507.6253 | 510.9956 | 506.0735 | 510.2168 | 513.0953 | 510.5139 |  | 509.118 | 508.5512 | 495.6476 | 515.6428 | 501.4093 | 226.7543 | 226.0925 | 225.9851 | 221.4624 | 216.4563 | 223.7041 | 231.7 |  | 227.6 | 143.367 | 140.8409 | 140.3082 | 139.4689 | 135.5988 |  | 142.1758 | 126.8984 | 143.9033
26/06/2025 | 08:30 | 501.2255 | 502.8553 | 500.454 | 505.1584 | 508.0357 | 506.2188 |  | 507.0531 | 508.4088 | 494.2915 | 514.4135 | 500.4242 | 225.2557 | 222.9236 | 222.5126 | 219.4099 | 214.1159 | 222.8769 | 231 |  | 226.5 | 142.5638 | 139.988 | 139.7116 | 139.09 | 134.9226 |  | 141.3854 | 125.8193 | 143.1476
26/06/2025 | 09:00 | 514.9692 | 518.6631 | 516.84 | 505.297 | 509.0121 | 506.9023 |  | 506.3252 | 507.6165 | 494.1354 | 514.6077 | 499.3445 | 230.3163 | 228.4341 | 227.1468 | 222.0133 | 215.0831 | 223.068 | 229.7 |  | 226.4 | 141.7636 | 139.9438 | 139.4626 | 138.4467 | 134.3706 |  | 141.3268 | 125.9169 | 142.923
26/06/2025 | 09:30 | 514.3397 | 516.8251 |  | 503.9034 | 507.7426 | 505.6448 |  | 504.6828 | 507.5305 | 493.4699 | 514.8813 | 499.8885 | 228.8 | 227.8438 | 225.7274 | 221.0695 | 213.8354 | 222.9125 | 230.4 |  | 226.1 |  | 140.2172 | 139.2654 | 138.5678 | 134.1912 |  | 141.4 | 125.2138 | 142.535
26/06/2025 | 10:00 | 511.0349 | 514.0416 |  | 502.2517 | 505.9274 | 504.1937 | 518.8088 | 504.4489 | 506.0624 | 492.9453 | 512.9877 | 499.0346 | 227.3452 | 226.863 | 224.2393 | 219.8468 | 213.2743 | 222.5183 | 230.3 |  | 225.2 |  | 139.6583 | 139.2654 | 138.3077 | 134.2188 |  | 141.1512 | 124.5546 | 142.1469
26/06/2025 | 10:30 | 506.2614 | 510.2603 | 511.8506 | 499.55 | 503.6069 | 501.7135 | 518.2723 | 501.353 | 504.7007 | 491.1827 | 512.002 | 497.3461 | 226.0633 | 225.4621 | 222.3124 | 219.1902 | 213.0233 | 222.6673 | 230.4 |  | 226 |  | 140.5317 | 138.9645 | 138.3786 | 134.3016 |  | 141.6049 | 123.9931 | 142.1469
26/06/2025 | 11:00 | 503.8483 | 508.5272 |  | 499.6487 | 503.7804 | 502.154 | 518.8679 | 503.9321 | 507.1909 | 492.9882 | 514.097 | 499.3359 | 225.08 | 225.0187 | 221.3524 | 219.1868 | 212.7796 | 222.8705 | 231 |  | 226.5 | 142.5707 | 140.8793 | 139.0631 | 138.507 | 134.2602 |  | 142.41 | 124.1786 | 142.9434
26/06/2025 | 11:30 | 507.0482 | 511.8359 | 512.9009 | 500.6015 | 504.6573 | 503.1426 | 518.651 | 505.6123 | 507.4806 | 493.7863 | 514.0309 | 500.5175 | 226.009 | 225.7733 | 223.3408 | 219.7038 | 214.5884 | 222.8372 | 231 | 0 | 226.4 | 141.7676 | 140.4789 | 138.8141 | 138.0934 | 134.4534 |  | 142.2783 | 124.5107 | 142.6166
26/06/2025 | 12:00 | 507.5204 | 512.3085 | 510.5376 | 502.5929 | 506.6832 | 505.0068 | 518.9693 | 506.6862 | 507.2668 | 492.6404 | 514.2023 | 500.617 | 226.3497 | 226.4642 | 223.7957 | 220.6467 | 215.7032 | 222.7661 | 230.4 |  | 226.3 | 141.7676 | 140.2722 | 138.7155 | 138.3138 | 134.2602 |  | 141.8245 | 125.4482 | 142.8617
26/06/2025 | 12:30 | 509.776 | 514.9869 | 513.8988 | 504.6362 | 508.4868 | 506.0338 | 518.9843 | 506.8127 | 507.5871 | 492.9395 | 513.9049 | 499.4887 | 226.4847 | 227.7269 | 224.9108 | 221.4716 | 216.5006 | 222.8634 | 230.3 |  | 226.3 | 142.5685 | 140.2251 | 139.2654 | 138.491 | 134.6604 |  | 141.6049 | 125.9609 | 142.9638
26/06/2025 | 13:00 | 510.9301 | 513.9891 |  | 504.7043 | 509.1246 | 506.3038 |  | 508.8372 | 509.7589 | 494.8322 | 516.6305 | 502.4022 | 227.3003 | 227.1545 | 225.9872 | 221.9586 | 216.6187 | 223.603 | 232.3 |  | 228.1 | 143.3742 | 141.7849 | 139.4626 | 138.7407 | 135.4194 |  | 142.9955 | 126.288 | 143.7399
26/06/2025 | 13:30 | 507.5204 | 512.4661 | 515.7895 | 505.3725 | 508.2621 | 507.318 |  | 508.0773 | 508.8089 | 494.6425 | 514.8812 | 502.4102 | 226.0435 | 226.6361 | 224.6285 | 221.5665 | 216.7663 | 223.4909 | 232.9 |  | 228.5 |  | 140.9203 | 139.5145 | 138.6977 | 135.3642 |  | 141.6781 | 125.6826 | 144.1279
26/06/2025 | 14:00 | 509.1465 | 514.4617 | 516.9974 | 504.7726 | 508.4589 | 506.2872 |  | 507.2401 | 508.5754 | 494.9055 | 515.6237 | 501.313 | 225.5681 | 228.0202 | 226.0671 | 221.34 | 216.2865 | 223.0136 | 232.3 |  | 227 | 142.9277 | 139.5364 | 139.364 | 139.0005 | 135.4884 |  | 140.7999 | 125.3066 | 143.4131
26/06/2025 | 14:30 | 504.1631 | 508.2646 | 510.5902 | 500.309 | 503.8823 | 503.467 | 518.1305 | 505.034 | 505.3196 | 491.2799 | 511.521 | 498.0895 | 227.1017 | 225.2611 | 223.704 | 219.5212 | 215.1052 | 222.3195 | 230.3 |  | 226.1 | 142.1186 | 140.4464 | 138.7674 | 138.4811 | 134.8812 |  | 141.7952 | 124.5107 | 142.9434
26/06/2025 | 15:00 | 506.6286 | 510.628 | 510.0124 | 500.6837 | 504.321 | 502.6209 | 518.9377 | 502.1073 | 505.1257 | 490.7931 | 512.1161 | 497.088 | 224.5063 | 226.4755 | 223.534 | 219.7091 | 215.4965 | 222.3978 | 229.7 |  | 225.4 | 141.3143 | 139.6525 | 138.5183 | 137.6383 | 134.205 |  | 141.3415 | 124.413 | 142.2286
26/06/2025 | 15:30 | 508.7793 | 513.3063 | 513.3211 | 501.1361 | 505.163 | 503.5622 | 518.6916 | 503.797 | 505.4065 | 491.281 | 512.2314 | 498.206 | 224.4565 | 226.734 | 224.9741 | 219.8511 | 215.5408 | 222.3105 | 230.3 |  | 226 | 141.0138 | 140.7656 | 138.3679 | 136.9969 | 134.3292 |  | 141.9855 | 124.3202 | 142.535
26/06/2025 | 16:00 | 506.1564 | 510.1553 | 512.6384 | 500.3238 | 504.6332 | 503.5762 |  | 502.4888 | 504.5312 | 490.788 | 511.5626 | 497.4997 | 223.3454 | 227.3378 | 223.5586 | 219.5999 | 215.2012 | 222.116 | 229.7 |  | 225.8 |  | 140.712 | 138.4665 | 136.628 | 134.0394 |  | 141.8977 | 124.5546 | 142.1265
26/06/2025 | 16:30 | 509.1465 | 513.6214 | 512.4808 | 502.012 | 505.7484 | 504.5017 | 513.4638 | 499.4203 | 501.9543 | 486.9503 | 507.9181 | 494.2121 | 224.7271 | 227.4313 | 225.5387 | 220.3211 | 215.6515 | 221.5145 | 229 |  | 225 |  | 139.5105 | 138.1189 | 136.2166 | 133.4874 |  | 140.8877 | 124.6474 | 141.3504
26/06/2025 | 17:00 | 510.8776 | 513.3589 | 509.0146 | 501.3101 | 505.0174 | 503.7913 |  | 497.5059 | 499.7788 | 485.5447 | 507.2125 | 492.4118 | 226.1331 | 226.5908 | 226.3095 | 220.35 | 216.0354 | 221.1275 | 228.4 |  | 224.6 | 139.3848 | 141.1307 | 138.067 | 136.1897 | 133.7082 |  | 142.3954 | 124.8818 | 140.942
26/06/2025 | 17:30 | 515.5988 | 515.6696 | 520.6738 | 504.2728 | 508.0283 | 506.2748 |  | 498.3355 | 499.0329 | 484.7073 | 506.361 | 491.4549 | 228.4242 | 228.2877 | 228.5645 | 221.8696 | 216.9804 | 221.3965 | 228.4 |  | 224.3 | 139.5265 | 140.7855 | 138.2693 | 136.2407 | 133.6392 |  | 142.1465 | 124.8818 | 140.1659
26/06/2025 | 18:00 | 509.0416 | 509.6827 | 505.3383 | 504.5867 | 509.2186 | 506.2854 |  | 497.0904 | 498.9579 | 483.0858 | 505.8113 | 491.4846 | 225.2345 | 226.7208 | 227.3627 | 222.9576 | 218.4348 | 221.2407 | 228.3 |  | 223.9 | 138.6525 | 140.143 | 138.2693 | 136.0648 | 135.3366 |  | 141.5025 | 125.4482 | 139.3694
26/06/2025 | 18:30 | 505.4745 | 506.9517 |  | 504.1174 | 508.5916 |  |  | 498.4911 | 499.852 | 485.5805 | 505.9316 | 491.8805 | 223.6026 | 225.7564 | 226.3894 | 223.2117 | 218.708 | 221.3966 | 228.3 |  | 224.5 | 137.0008 | 140.1245 | 138.2174 | 135.2744 | 135.1158 |  | 142.088 | 125.4482 | 138.1849
26/06/2025 | 19:00 | 507.2581 | 507.1618 |  | 505.6714 | 509.3844 | 506.1751 |  | 499.2598 | 499.4678 | 484.8288 | 505.8144 | 492.2112 | 224.5693 | 225.9482 | 226.493 | 223.768 | 218.9147 | 221.2945 | 228.3 |  | 224.8 | 137.8409 | 140.5511 | 138.2174 | 136.552 | 135.0744 |  | 142.1612 | 125.6826 | 138.2258
26/06/2025 | 19:30 | 506.9433 | 508.1071 | 503.9727 | 504.8351 | 509.5052 | 507.0798 |  | 498.9753 | 499.8528 | 484.5273 | 505.7403 | 491.0343 | 224.5789 | 226.0575 | 226.795 | 223.7623 | 218.8778 | 221.3638 | 227.7 |  | 224.2 |  | 139.7256 | 138.3679 | 136.5448 | 135.102 |  | 141.5318 | 124.9794 | 138.5117
26/06/2025 | 20:00 | 512.2939 | 511.4683 |  | 506.6499 | 511.2858 | 508.0194 |  | 499.0858 | 498.61 | 485.3308 | 505.4534 | 491.4317 | 226.7558 | 226.8541 | 228.1809 | 224.3978 | 219.3651 | 221.0756 | 228.3 |  | 224.2 |  | 140.2935 | 138.3679 | 136.0977 | 135.2676 |  | 141.4732 | 126.288 | 138.573
26/06/2025 | 20:30 | 511.6644 | 511.3632 | 509.0146 | 507.653 | 511.6498 | 508.0704 |  | 499.8062 | 499.4511 | 485.0647 | 505.8221 | 491.6712 | 227.0535 | 227.4178 | 228.6816 | 224.8251 | 219.6604 | 221.1305 | 227.7 |  | 224.2 |  | 140.1361 | 138.3679 | 136.416 | 135.3642 |  | 141.5318 | 125.7265 | 138.961
26/06/2025 | 21:00 | 514.1299 | 513.9891 |  | 508.9945 | 512.84 | 509.2258 |  | 500.0081 | 498.9364 | 485.3935 | 506.9399 | 492.7332 | 228.1987 | 227.8572 | 229.6917 | 225.3166 | 220.0074 | 221.2879 | 228.3 |  | 224.5 | 138.6589 | 139.6024 | 138.565 | 136.6939 | 135.4194 |  | 141.4293 | 125.2138 | 139.3694
26/06/2025 | 21:30 | 516.7527 | 515.6171 |  | 508.7392 | 513.1794 |  |  | 499.5824 | 498.9744 | 485.6224 | 507.2765 | 491.4607 | 228.8124 | 228.7142 | 230.1421 | 224.9583 | 220.2658 | 221.4827 | 227.7 |  | 224.6 |  | 139.5755 | 138.7155 | 136.6656 | 135.378 |  | 141.4439 | 125.7265 | 139.3694
26/06/2025 | 22:00 | 515.179 | 513.5164 | 509.1721 | 505.2637 | 509.1487 | 505.7539 |  | 499.117 | 499.339 | 485.6122 | 505.5143 | 491.6087 | 229.2852 | 227.8202 | 229.3721 | 222.826 | 216.0059 | 221.5391 | 228.3 |  | 224.8 | 139.4917 | 140.0195 | 138.866 | 136.3624 | 134.3292 |  | 141.6488 | 125.3066 | 140.1455
26/06/2025 | 22:30 | 510.7202 | 511.1006 | 510.4851 | 506.7615 | 510.6129 | 508.0599 |  | 499.4634 | 500.2409 | 486.6331 | 506.6762 | 493.5969 | 227.5652 | 227.7368 | 228.8557 | 223.7454 | 217.1724 | 221.5723 | 228.4 |  | 226.2 | 139.8628 | 140.6505 | 138.9645 | 136.7506 | 134.9364 |  | 142.4393 | 125.7265 | 140.554
26/06/2025 | 23:00 | 514.7594 | 514.3042 | 508.2793 | 508.6038 | 512.6948 | 509.6427 |  | 500.1797 | 501.3203 | 487.0476 | 506.8936 | 494.0468 | 228.0176 | 228.3133 | 229.8438 | 224.8109 | 217.6449 | 221.6485 | 229 |  | 226.6 | 141.5998 | 140.7928 | 139.364 | 137.7426 | 135.4746 |  | 142.5564 | 125.2577 | 142.1469
26/06/2025 | 23:30 | 513.1332 | 513.0963 | 508.0167 | 514.1303 | 516.3868 | 512.2892 |  | 501.312 | 501.3127 | 487.3578 | 507.9695 | 493.9375 | 226.8509 | 227.9692 | 227.6184 | 221.3742 | 217.1059 | 221.6914 | 229.1 |  | 226.8 |  | 140.9058 | 139.5145 | 137.2205 | 135.516 |  | 142.6442 | 125.165 | 142.1469
27/06/2025 | 00:00 | 515.3365 | 516.6674 | 510.6952 | 514.8963 | 516.6004 | 512.134 |  | 501.2084 | 501.1909 | 487.8032 | 507.4056 | 494.6823 | 227.3129 | 228.5873 | 228.956 | 221.5061 | 217.1059 | 221.6633 | 229 |  | 227 | 141.6818 | 141.3121 | 139.7116 | 137.5051 | 134.8122 |  | 142.8345 | 124.9306 | 142.2286
MÁXIMO |  | 530.3915 | 530.3745 | 528.079 | 523.5144 | 524.9006 | 517.8677 | 518.9843 | 509.118 | 509.7589 | 495.6476 | 516.6305 | 502.4102 | 230.3163 | 230.7348 | 231.748 | 225.3166 | 220.6275 | 223.7041 | 232.9 | 0 | 228.5 | 143.3742 | 141.7849 | 140.3082 | 139.4689 | 136.1232 | 0 | 142.9955 | 127.5576 | 144.1279
MÍNIMO |  | 501.2255 | 502.8553 | 500.454 | 499.55 | 503.6069 | 501.7135 | 513.4638 | 497.0904 | 498.61 | 483.0858 | 505.4534 | 491.0343 | 223.3454 | 222.9236 | 221.3524 | 219.1868 | 212.7796 | 221.0756 | 227.7 | 0 | 223.9 | 137.0008 | 139.5105 | 138.067 | 135.2744 | 133.4874 | 0 | 140.7999 | 123.9931 | 138.1849
PROMEDIO |  | 514.2436 | 516.2637 | 515.4205 | 509.5187 | 512.6027 | 509.2791 | 518.3146 | 503.1331 | 503.2332 | 489.0919 | 509.7035 | 495.585 | 226.6568 | 227.3461 | 227.1274 | 222.2332 | 217.3111 | 222.1048 | 229.4542 | 0 | 225.7604 | 141.2435 | 140.3436 | 139.1531 | 137.7887 | 134.9858 | 0 | 141.8163 | 125.4325 | 142.0099
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 26 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 06:27:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 06:34:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. SAN ROMAN - PUNO | L-2040 | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Punoy San Román.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/06/2025 00:35:00 | 26/06/2025 07:57:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 26/06/2025 02:03:00 | 26/06/2025 11:21:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/06/2025 22:53:00 | 27/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 26/06/2025 22:53:00 | 27/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 26/06/2025 23:03:00 | 27/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 26/06/2025 23:12:00 | 27/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 26/06/2025 23:13:00 | 27/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2297 | 26/06/2025 23:15:00 | 27/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste

## AISLADOS_TEMP
jueves, 26 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 26 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:47:36 | 59.826 | 00:07:59 | 60.273
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:47:36 | 59.825 | 00:07:59 | 60.273
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:47:36 | 59.824 | 00:07:59 | 60.272
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:47:36 | 59.824 | 00:07:59 | 60.272
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:47:36 | 59.825 | 00:07:59 | 60.273
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:47:36 | 59.826 | 00:07:59 | 60.274
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:47:36 | 59.825 | 00:07:59 | 60.273

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 26 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 26 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/06/2025 | 00:30 | 6505.5316 | 6541.2598 | 0.5492%
26/06/2025 | 01:00 | 6467.0356 | 6441.6914 | -0.3919%
26/06/2025 | 01:30 | 6290.457 | 6341.7614 | 0.8156%
26/06/2025 | 02:00 | 6296.0388 | 6289.4766 | -0.1042%
26/06/2025 | 02:30 | 6212.0375 | 6232.7901 | 0.3341%
26/06/2025 | 03:00 | 6270.5293 | 6211.5932 | -0.9399%
26/06/2025 | 03:30 | 6112.1631 | 6185.5691 | 1.201%
26/06/2025 | 04:00 | 6218.7792 | 6188.2978 | -0.4902%
26/06/2025 | 04:30 | 6153.7697 | 6202.8976 | 0.7983%
26/06/2025 | 05:00 | 6288.5344 | 6238.3622 | -0.7978%
26/06/2025 | 05:30 | 6349.1064 | 6360.6083 | 0.1812%
26/06/2025 | 06:00 | 6537.4439 | 6480.4433 | -0.8719%
26/06/2025 | 06:30 | 6801.1402 | 6639.5262 | -2.376%
26/06/2025 | 07:00 | 6746.6534 | 6711.8233 | -0.5163%
26/06/2025 | 07:30 | 6839.3502 | 6807.7055 | -0.4627%
26/06/2025 | 08:00 | 6903.0795 | 6902.2341 | -0.01225%
26/06/2025 | 08:30 | 7045.0788 | 7090.4739 | 0.6444%
26/06/2025 | 09:00 | 7144.2633 | 7180.9126 | 0.513%
26/06/2025 | 09:30 | 7324.6268 | 7314.2579 | -0.1416%
26/06/2025 | 10:00 | 7384.5906 | 7394.9281 | 0.14%
26/06/2025 | 10:30 | 7302.1408 | 7480.0327 | 2.436%
26/06/2025 | 11:00 | 7470.1401 | 7509.8034 | 0.531%
26/06/2025 | 11:30 | 7400.9099 | 7546.7346 | 1.97%
26/06/2025 | 12:00 | 7397.0211 | 7518.2215 | 1.639%
26/06/2025 | 12:30 | 7339.142 | 7490.7994 | 2.066%
26/06/2025 | 13:00 | 7387.9964 | 7463.2381 | 1.018%
26/06/2025 | 13:30 | 7295.775 | 7327.9903 | 0.4416%
26/06/2025 | 14:00 | 7361.8196 | 7330.4605 | -0.426%
26/06/2025 | 14:30 | 7458.2287 | 7471.1349 | 0.173%
26/06/2025 | 15:00 | 7475.0439 | 7499.0944 | 0.3217%
26/06/2025 | 15:30 | 7351.7797 | 7484.6907 | 1.808%
26/06/2025 | 16:00 | 7434.4838 | 7493.8913 | 0.7991%
26/06/2025 | 16:30 | 7506.0934 | 7478.4133 | -0.3688%
26/06/2025 | 17:00 | 7561.475 | 7469.3546 | -1.218%
26/06/2025 | 17:30 | 7438.839 | 7423.3868 | -0.2077%
26/06/2025 | 18:00 | 7348.5132 | 7420.9542 | 0.9858%
26/06/2025 | 18:30 | 7402.0159 | 7482.4862 | 1.087%
26/06/2025 | 19:00 | 7504.5599 | 7488.8536 | -0.2093%
26/06/2025 | 19:30 | 7506.5871 | 7469.9477 | -0.4881%
26/06/2025 | 20:00 | 7496.3861 | 7464.2729 | -0.4284%
26/06/2025 | 20:30 | 7502.195 | 7419.7598 | -1.099%
26/06/2025 | 21:00 | 7407.4595 | 7387.9343 | -0.2636%
26/06/2025 | 21:30 | 7348.4271 | 7329.9842 | -0.251%
26/06/2025 | 22:00 | 7288.4637 | 7300.2526 | 0.1617%
26/06/2025 | 22:30 | 7306.6417 | 7199.8931 | -1.461%
26/06/2025 | 23:00 | 6997.8715 | 7062.6143 | 0.9252%
26/06/2025 | 23:30 | 6738.7137 | 6752.8008 | 0.209%
27/06/2025 | 00:00 | 6695.364 | 6710.5042 | 0.2261%

## DESVIACIÓN
jueves, 26 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/06/2025 | 00:30 | 102.5 | 110.386 | 99.0435 | 3.4565 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 214.6 | 219.8757 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 53.4677 | -53.4677 | 99.8 | 100 | 100 | -0.20001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 173.1445 | 184.6467 | -31.5467 | 151.8 | 173.1445 | 184.6467 | -32.8467 | 152.4 | 173.1445 | 184.6467 | -32.2467 | 247.8 | 259.7167 | 276.9701 | -29.17 | 216.5 | 208.2667 | 208.2667 | 8.2333 | 111.2 | 104.1333 | 104.1333 | 7.0667 | 297.9 | 292.6653 | 338.2845 | -40.3845 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 138.3348 | 138.3348 | -0.13479 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9193 | 14.9192 | -2.6192 | 50.4 | 50 | 109.5198 | -59.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 71.8988 | 68.4362 | -8.1362 | 163.9 | 220.4807 | 220.4806 | -56.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 45.1037 | 45.1037 | -0.30366 | 49.2 | 49.1662 | 45 | 4.2 | 27.9 | 27.7504 | 27.7504 | 0.14965 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.4 | 75.1916 | 75.1916 | -0.7916 | 183.4273 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6727 | 184.0108 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0892 | 183.8935 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2066 | 85.9 | 33.5074 | 66.2563 | 19.6437 | 7.3 | 6.4172 | 6.4172 | 0.88283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.4 | 41.6903 | 41.6903 | -7.2903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 87.2731 | 87.273 | -3.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 66.2056 | 0 | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 19.9661 | 59.8128 | 5.7872 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 100.8 | 164.2163 | 46.6018 | 54.1982 | 87.7 | 86.504 | 81.0691 | 6.6309 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 70.9 | 70.028 | 65.984 | 4.916 | 30.1 | 28.9806 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 146.5612 | 143.8827 | 1.8173 |  |  |  | 0 | 68.3 | 73.2806 | 71.9413 | -3.6414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 |  |  | 70.8 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 117.61 | 117.61 | -25.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.1 | 11.1 | -1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 4.1521 | -4.1521 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 29.323 | 29.323 | -0.023 | 85.6 | 81.162 | 81.162 | 4.438 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 9.5 | 15.3139 | 0 | 9.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 15.4 | 15.9223 | 15.9223 | -0.52233 | 24.4 | 15 | 15 | 9.4 | 22.1 | 20 | 20 | 2.1 |  |  |  | 0 | 81.7 | 102.25 | 102.25 | -20.55 | 103.4 | 87.75 | 87.75 | 15.65 | 10.1 | 8.66 | 8.66 | 1.44 | 6.9 | 7.23 | 7.23 | -0.33 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 5.6 | 8 | 8 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.8 | 98 | 98 | 11.8 | 110.1 | 74 | 74 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 42 | 42 | 42 | 0 | 34.5 | 25 | 25 | 9.5 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.84 | 7.84 | -1.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 01:00 | 101.3 | 109.0544 | 97.8305 | 3.4695 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.906 | -24.906 | 98.3 | 100 | 100 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 182.4697 | 184.6467 | -22.6467 | 162.2 | 182.4697 | 184.6467 | -22.4467 | 162 | 182.4697 | 184.6467 | -22.6467 | 253.6 | 273.7045 | 276.9701 | -23.37 | 216 | 208.2667 | 208.2667 | 7.7333 | 111.5 | 104.1333 | 104.1333 | 7.3667 | 299.8 | 275.694 | 314.0987 | -14.2987 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 138.3348 | 138.3348 | 1.8652 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.7098 | 14.9191 | -2.6191 | 49.7 | 50 | 106.1107 | -56.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 70.6989 | 67.2629 | -6.7629 | 164.2 | 187.0214 | 220.4803 | -56.2803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.1037 | 45.1037 | -0.10366 | 51.6 | 51.6429 | 45 | 6.6 | 27.9 | 27.7504 | 27.7504 | 0.14965 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.5 | 75.1916 | 75.1916 | -0.6916 | 182.7416 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3584 | 183.6231 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4769 | 184.4709 | 185.1001 | 185.1001 | -0.6292 | 86.9 | 30.6545 | 58.1553 | 28.7447 | 7.3 | 6.4172 | 6.4172 | 0.88283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34 | 41.6903 | 41.6903 | -7.6903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 87.2731 | 87.273 | -3.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 47.4483 | 0 | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 16.4949 | 49.9561 | 15.8439 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 102.2 | 120.1112 | 44.8715 | 57.3285 | 87.7 | 86.4945 | 76.2632 | 11.4368 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 71 | 68.1265 | 65.984 | 5.016 | 30 | 29.9515 | 27.3071 | 2.693 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 143.8827 | 143.8827 | 2.3173 |  |  |  | 0 | 69.1 | 71.9413 | 71.9413 | -2.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 113.838 | 113.838 | -24.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13.104 | 13.104 | -1.904 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 2.2938 | -2.2938 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 14.3 | 13.5922 | 13.5922 | 0.70777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 29.407 | 29.407 | 1.093 | 78.9 | 81.325 | 81.325 | -2.425 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 8.2 | 10.9751 | 0 | 8.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | -0.8 | 15.7 | 15.9223 | 15.9223 | -0.22233 | 26.8 | 22.83 | 22.83 | 3.97 | 22.2 | 29.922 | 29.922 | -7.722 |  |  |  | 0 | 78.9 | 76.67 | 76.67 | 2.23 | 102.1 | 86.638 | 86.638 | 15.462 | 12.7 | 8.869 | 8.869 | 3.831 | 6.3 | 7.145 | 7.145 | -0.845 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 8.664 | 8.664 | -1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.6 | 95 | 95 | 17.6 | 99.4 | 72 | 72 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 34.4 | 25 | 25 | 9.4 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.84 | 7.84 | -0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 01:30 | 100.6 | 106.6049 | 95.571 | 5.029 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 214.4 | 219.8757 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.6188 | -20.6188 | 99.3 | 100 | 100 | -0.70001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 184.6466 | 184.6467 | -36.4467 | 147.7 | 184.6466 | 184.6467 | -36.9467 | 147.6 | 184.6466 | 184.6467 | -37.0467 | 239.5 | 276.97 | 276.9701 | -37.4701 | 213.9 | 208.2667 | 208.2667 | 5.6333 | 111.4 | 104.1333 | 104.1333 | 7.2667 | 213.6 | 261.6877 | 288.9541 | -75.3541 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 138.3348 | 138.3348 | 2.3652 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.2605 | 13.289 | -1.789 | 50.4 | 50 | 99.826 | -49.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 69.5975 | 66.2036 | -5.3036 | 165.5 | 128.0747 | 186.8494 | -21.3494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 45.1037 | 45.1037 | 1.6963 | 48.3 | 48.5439 | 45 | 3.3 | 30.1 | 27.7504 | 27.7504 | 2.3497 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.2 | 75.1916 | 75.1916 | 4.0084 | 183.4523 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6478 | 183.3843 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7158 | 183.6205 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4796 | 86.9 | 30.6545 | 54.176 | 32.724 | 7.3 | 6.4172 | 6.4172 | 0.88283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 33.7 | 41.6903 | 41.6903 | -7.9903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 87.2731 | 83.8691 | 0.93089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 39.1199 | 0 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 16.4949 | 45.1142 | 20.5858 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 82.3 | 107.3939 | 41.2374 | 41.0626 | 87.8 | 86.5134 | 76.0578 | 11.7422 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 70.8 | 71.7778 | 65.984 | 4.816 | 30.2 | 29.7048 | 27.3071 | 2.8929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 143.8827 | 1.5173 |  |  |  | 0 | 68.3 | 71.9413 | 71.9413 | -3.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 113.774 | 113.774 | -16.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 12.857 | 12.857 | -5.157 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 2.0148 | -2.0148 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 29.463 | 29.463 | 1.937 | 82.8 | 81.29 | 81.29 | 1.51 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 7 | 9.0487 | 0 | 7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 15.6 | 15.9223 | 15.9223 | -0.32233 | 27.5 | 22.366 | 22.366 | 5.134 | 19 | 29.088 | 29.088 | -10.088 |  |  |  | 0 | 80.7 | 76.709 | 76.709 | 3.991 | 105.6 | 86.139 | 86.139 | 19.461 | 11.4 | 9.014 | 9.014 | 2.386 | 6.1 | 6.986 | 6.986 | -0.886 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 5.8 | 8.436 | 8.436 | -2.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 93 | 93 | 10.4 | 93.1 | 71 | 71 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 35 | 25 | 25 | 10 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.84 | 7.84 | -0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 02:00 | 103.6 | 105.4928 | 94.9145 | 8.6855 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.3098 | -10.3098 | 97 | 100 | 100 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 | 184.6467 | 184.6467 | -35.4467 | 149.9 | 184.6467 | 184.6467 | -34.7467 | 149.5 | 184.6467 | 184.6467 | -35.1467 | 245.4 | 276.97 | 276.9701 | -31.57 | 215.4 | 208.2667 | 208.2667 | 7.1333 | 111.1 | 104.1333 | 104.1333 | 6.9667 | 214.6 | 251.9305 | 282.8013 | -68.2013 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 138.3348 | 138.3348 | 6.4652 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.2604 | 12.2611 | -0.7611 | 49.6 | 50 | 99.0901 | -49.4901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 68.934 | 65.6451 | -4.9451 | 161 | 96.5502 | 166.7817 | -5.7817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 48.5 | 48.5438 | 45 | 3.5 | 29.5 | 27.7504 | 27.7504 | 1.7496 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.6 | 75.1916 | 75.1916 | 2.4084 | 183.2216 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8785 | 183.0978 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0022 | 183.7194 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3807 | 86.8 | 30.6545 | 53.1678 | 33.6322 | 7.2 | 6.4172 | 6.4172 | 0.78283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 33.5 | 41.6903 | 41.6903 | -8.1903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 87.2731 | 79.5214 | 4.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 33.2267 | 0 | 12.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 16.4948 | 43.8876 | 21.7124 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 78.8 | 107.3941 | 41.2374 | 37.5626 | 88 | 86.5041 | 71.6635 | 16.3365 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 70.8 | 70.1797 | 65.984 | 4.816 | 30.1 | 29.0434 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 143.8827 | 143.8827 | 1.6173 |  |  |  | 0 | 68.4 | 71.9413 | 71.9413 | -3.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 113.747 | 113.747 | -13.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 12.783 | 12.783 | -6.483 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 1.3441 | -1.3441 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 29.498 | 29.498 | 1.702 | 81 | 81.323 | 81.323 | -0.323 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.5 | 7.6856 | 0 | 5.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 15.7 | 15.9223 | 15.9223 | -0.22233 | 20 | 21.487 | 21.487 | -1.487 | 23.7 | 30.309 | 30.309 | -6.609 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.324 | 78.324 | 3.276 | 106.1 | 86.214 | 86.214 | 19.886 | 12.1 | 8.931 | 8.931 | 3.169 | 6.3 | 6.991 | 6.991 | -0.691 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 3.3 | 8.386 | 8.386 | -5.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103 | 92 | 92 | 11 | 98.6 | 69 | 69 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 34.8 | 25 | 25 | 9.8 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.84 | 7.84 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 02:30 | 104.3 | 122.0208 | 95.5237 | 8.7763 | 641.3 | 643.6581 | 643.6581 | -2.3581 | 211.9 | 219.8757 | 209.3934 | 2.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 15.5212 | 10.4924 | 50.5076 | 96.2 | 100 | 100 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 156.8689 | 156.8689 | -35.9689 | 119.3 | 156.8689 | 156.8689 | -37.5689 | 119.5 | 156.8689 | 156.8689 | -37.3689 | 227.9 | 235.3034 | 235.3034 | -7.4034 | 214.6 | 208.2667 | 208.2667 | 6.3333 | 111.7 | 104.1333 | 104.1333 | 7.5667 | 132.4 | 213.1228 | 312.4794 | -180.0794 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 138.3348 | 138.3348 | 6.9652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.902 | -3.402 | 50.4 | 62.6948 | 100.4372 | -50.0372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 62.3204 | 65.7657 | -5.7657 | 162.3 | 150.1884 | 220.4806 | -58.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 45.1037 | 45.1037 | 1.2963 | 74.9 | 0 | 0 | 74.9 | 32.1 | 27.7504 | 27.7504 | 4.3496 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 73.3 | 75.1916 | 75.1916 | -1.8916 | 182.4934 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6067 | 185.1418 | 185.1001 | 185.1001 | 0.04167 | 181.9023 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1977 | 86.7 | 32.4571 | 57.2735 | 29.4265 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 34.7 | 41.6903 | 41.6903 | -6.9903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 87.2731 | 87.2726 | -4.4726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 54.8801 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 18.6882 | 48.8831 | 17.9169 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 172.6 | 178.5296 | 178.5296 | -5.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 52.2 | 202.4796 | 40.9398 | 11.2602 | 114.8 | 20.6186 | 81.0689 | 33.7311 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 71.1 | 42.1124 | 65.984 | 5.116 | 30 | 29.9515 | 27.3071 | 2.693 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 143.8827 | 143.8827 | 0.51732 |  |  |  | 0 | 67.2 | 71.9413 | 71.9413 | -4.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 113.625 | 113.625 | -15.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.693 | 12.693 | -7.693 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.6832 | 1.356 | -1.356 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 29.512 | 29.512 | 1.588 | 84.5 | 81.424 | 81.424 | 3.076 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.1 | 12.6942 | 0 | 5.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 19.8 | 20.664 | 20.664 | -0.864 | 31.1 | 31.531 | 31.531 | -0.431 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.1 | 79.432 | 12.468 | 106.6 | 110.4 | 86.137 | 20.463 | 15.1 | 8.6 | 8.826 | 6.274 | 10 | 6.3 | 6.956 | 3.044 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 3.3 | 8.257 | 8.257 | -4.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.1 | 82.2 | 91 | 15.1 | 105.1 | 72.4 | 68 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 34.9 | 25 | 25 | 9.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.84 | 7.84 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 03:00 | 100.1 | 124.7776 | 97.4312 | 2.6688 | 651.2 | 643.6581 | 643.6581 | 7.5419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 25.1697 | 12.1123 | 58.0877 | 96.5 | 100 | 100 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 156.8689 | 156.8689 | -23.0689 | 134.7 | 156.8689 | 156.8689 | -22.1689 | 133.4 | 156.8689 | 156.8689 | -23.4689 | 214.2 | 235.3034 | 235.3034 | -21.1034 | 215.5 | 208.2667 | 208.2667 | 7.2333 | 111.4 | 104.1333 | 104.1333 | 7.2667 | 149.7 | 255.4654 | 331.5236 | -181.8236 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 138.3348 | 138.3348 | 0.06521 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9191 | -3.4191 | 50.5 | 67.9015 | 103.5133 | -53.0133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 62.9103 | 66.1479 | -5.7479 | 165.5 | 220.4805 | 220.4806 | -54.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 45.1037 | 45.1037 | 3.6963 | 72.6 | 0 | 0 | 72.6 | 29.1 | 27.7504 | 27.7504 | 1.3497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.8 | 75.1916 | 75.1916 | 2.6084 | 182.1142 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9859 | 182.8759 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2242 | 185.2392 | 185.1001 | 185.1001 | 0.13914 | 87.5 | 36.8701 | 59.0882 | 28.4118 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.5 | 6.7322 | 6.7322 | -5.2322 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 34.8 | 41.6903 | 41.6903 | -6.8903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 87.2731 | 87.2729 | -2.5729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 16.4907 | 0 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 24.0576 | 51.0911 | 14.6089 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 | 86.7 | 84.2791 | 76.2634 | 10.4367 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 69.8 | 69.1495 | 65.984 | 3.816 | 29.9 | 28.617 | 27.3071 | 2.593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 143.8827 | 143.8827 | 2.4173 |  |  |  | 0 | 69.1 | 71.9413 | 71.9413 | -2.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 113.216 | 113.216 | -10.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.558 | 12.558 | -8.558 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 2.3109 | 1.4614 | 3.8386 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 29.495 | 29.495 | 2.305 | 84.2 | 81.417 | 81.417 | 2.783 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 4.9 | 3.8144 | 0 | 4.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 15.6 | 15.9223 | 15.9223 | -0.32233 | 19 | 20.009 | 20.009 | -1.009 | 34.7 | 32.76 | 32.76 | 1.94 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92 | 79.022 | 10.478 | 100 | 109.7 | 85.601 | 14.399 | 11.9 | 8.5 | 8.657 | 3.243 | 6.9 | 6.3 | 6.799 | 0.101 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 3.5 | 7.896 | 7.896 | -4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 83.3 | 88 | 27.6 | 111.2 | 71.2 | 67 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 34.7 | 25 | 25 | 9.7 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.84 | 7.84 | -0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 03:30 | 97.1 | 122.2349 | 94.0456 | 3.0544 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 214.8 | 219.8757 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 17.7077 | 0 | 67.7 | 99.3 | 100 | 100 | -0.70001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 179.0911 | 184.6467 | -57.8467 | 127 | 179.0911 | 184.6467 | -57.6467 | 127.1 | 179.0911 | 184.6467 | -57.5467 | 231.9 | 268.6367 | 276.9701 | -45.0701 | 216.1 | 208.2667 | 208.2667 | 7.8333 | 111.4 | 104.1333 | 104.1333 | 7.2667 | 144.5 | 226.3853 | 274.3383 | -129.8383 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 138.3348 | 138.3348 | 1.8652 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 12.2607 | -0.76075 | 49.7 | 62.3557 | 96.1109 | -46.4109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.8737 | 64.9219 | -4.8219 | 102.2 | 92.103 | 110.5396 | -8.3396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 45.1037 | 45.1037 | 1.9963 | 30.7 | 30.9281 | 45 | -14.3 | 30.4 | 27.7504 | 27.7504 | 2.6496 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.2 | 75.1916 | 75.1916 | 1.0084 | 181.8475 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2526 | 182.5652 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5349 | 183.8504 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2496 | 86.3 | 32.7382 | 50.5206 | 35.7794 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 33.1 | 41.6903 | 41.6903 | -8.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 87.2731 | 68.674 | 15.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 16.4907 | 0 | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 19.0302 | 40.6666 | 24.7334 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 39.9 | 41.2371 | 41.2373 | -1.3373 | 81 | 72.0272 | 75.9733 | 5.0267 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 69.9 | 65.9841 | 65.984 | 3.916 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8827 | 143.8827 | 2.2173 |  |  |  | 0 | 68.7 | 71.9413 | 71.9413 | -3.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 112.821 | 112.821 | -7.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 12.44 | 12.44 | -7.54 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 1.8254 | 0 | 5.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 29.446 | 29.446 | 2.054 | 82.5 | 81.302 | 81.302 | 1.198 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 4.9 | 3.8144 | 0 | 4.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 18.8 | 19.445 | 19.445 | -0.645 | 33.2 | 33.941 | 33.941 | -0.741 |  |  |  | 0 | 84 | 92 | 78.331 | 5.669 | 103.1 | 109 | 85.04 | 18.06 | 12.8 | 8.5 | 8.452 | 4.348 | 5.2 | 6.4 | 6.647 | -1.447 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4.3 | 7.557 | 7.557 | -3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.9 | 85.3 | 87 | 19.9 | 106.1 | 70.5 | 66 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 34.7 | 25 | 25 | 9.7 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.84 | 7.84 | -0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 04:00 | 100.8 | 124.4341 | 94.5488 | 6.2512 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 19.2884 | 0 | 68.2 | 100.3 | 100 | 100 | 0.29999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 184.6467 | 184.6467 | -21.0467 | 163 | 184.6467 | 184.6467 | -21.6467 | 163.6 | 184.6467 | 184.6467 | -21.0467 | 252.7 | 276.9701 | 276.9701 | -24.2701 | 215.1 | 208.2667 | 208.2667 | 6.8333 | 111.2 | 104.1333 | 104.1333 | 7.0667 | 146.3 | 184.2339 | 277.979 | -131.679 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 138.3348 | 138.3348 | 4.7652 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 12.2615 | -0.7615 | 50.5 | 68.3132 | 97.8309 | -47.3309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.5365 | 64.1771 | -3.4771 | 102.5 | 84.4828 | 110.9296 | -8.4296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 45.1037 | 45.1037 | 2.3963 | 44.9 | 45.0001 | 45 | -0.10002 | 29.8 | 27.7504 | 27.7504 | 2.0497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.6 | 75.1916 | 75.1916 | 0.4084 | 183.1875 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9125 | 183.7371 | 185.1001 | 185.1001 | -1.363 | 184.4546 | 185.1001 | 185.1001 | -0.64544 | 86.4 | 34.3887 | 50.8615 | 35.5385 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34.1 | 41.6903 | 41.6903 | -7.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 87.2731 | 70.4293 | 14.4707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 16.4907 | 0 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 21.0384 | 41.0814 | 24.5186 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 41.3 | 41.2371 | 41.2373 | 0.06273 | 83.6 | 75.6946 | 76.5532 | 7.0468 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 69.8 | 65.9841 | 65.984 | 3.816 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 143.8827 | 1.5173 |  |  |  | 0 | 67.9 | 71.9413 | 71.9413 | -4.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 112.469 | 112.469 | -7.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 12.379 | 12.379 | -5.779 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 1.9283 | 0 | 5.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 29.4 | 29.4 | 2.5 | 84.2 | 81.041 | 81.041 | 3.159 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.1 | 3.8144 | 0 | 5.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 26.2 | 19.151 | 19.151 | 7.049 | 32.1 | 34.981 | 34.981 | -2.881 |  |  |  | 0 | 79.1 | 86.9 | 76.801 | 2.299 | 102 | 108.5 | 84.4 | 17.6 | 9.3 | 8.5 | 8.137 | 1.163 | 5.3 | 6.5 | 6.506 | -1.206 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4.1 | 7.285 | 7.285 | -3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.2 | 86.8 | 86 | -3.8 | 72.3 | 70 | 64 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 34.3 | 25 | 25 | 9.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.84 | 7.84 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 04:30 | 93 | 126.3133 | 95.2104 | -2.2104 | 643.2 | 643.6581 | 643.6581 | -0.45809 | 213.2 | 219.8757 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 23.2759 | 0 | 66 | 95.2 | 100 | 100 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 179.0911 | 184.6467 | -13.5467 | 170.8 | 179.0911 | 184.6467 | -13.8467 | 170.6 | 179.0911 | 184.6467 | -14.0467 | 263 | 268.6367 | 276.9701 | -13.9701 | 215.6 | 208.2667 | 208.2667 | 7.3333 | 111.7 | 104.1333 | 104.1333 | 7.5667 | 142.4 | 184.2339 | 260.3182 | -117.9182 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 138.3348 | 138.3348 | -0.63479 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.4391 | -2.9391 | 49.7 | 72.3403 | 98.6356 | -48.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 61.9828 | 64.3363 | -5.5363 | 102.7 | 139.4617 | 76.4185 | 26.2815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 34.4 | 35.796 | 45 | -10.6 | 28.8 | 27.7504 | 27.7504 | 1.0496 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 70.5 | 75.1916 | 75.1916 | -4.6916 | 177.9793 | 185.1001 | 185.1001 | -7.1207 | 178.4961 | 185.1001 | 185.1001 | -6.604 | 183.7942 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3059 | 86.4 | 35.2228 | 30.6545 | 55.7455 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 31.9 | 34.478 | 34.478 | -2.578 | 32.3 | 41.6903 | 41.6903 | -9.3903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 87.2731 | 42.4245 | 39.6755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 4.6392 | 0 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 22.0533 | 16.4949 | 48.1051 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 36.8 | 41.2371 | 41.2372 | -4.4372 | 82.2 | 80.8306 | 72.2834 | 9.9166 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.8 | 66.1211 | 65.984 | 2.816 | 29.3 | 27.3638 | 27.3071 | 1.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8827 | 143.8827 | 1.7173 |  |  |  | 0 | 68.1 | 71.9413 | 71.9413 | -3.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 112.263 | 112.263 | -4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 12.406 | 12.406 | -6.106 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 2.1877 | 0 | 5.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 29.357 | 29.357 | 2.443 | 86.3 | 80.634 | 80.634 | 5.666 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 15.4 | 15.9223 | 15.9223 | -0.52233 | 20.1 | 18.952 | 18.952 | 1.148 | 30.4 | 35.856 | 35.856 | -5.456 |  |  |  | 0 | 74.8 | 81.3 | 75.528 | -0.728 | 100.2 | 108.4 | 83.857 | 16.343 | 11.3 | 8.6 | 7.859 | 3.441 | 4.9 | 6.6 | 6.36 | -1.46 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4.3 | 7.185 | 7.185 | -2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.5 | 86.4 | 85 | -10.5 | 64.9 | 69.8 | 63 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 44.1 | 42 | 42 | 2.1 | 34.6 | 25 | 25 | 9.6 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.84 | 7.84 | 0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 05:00 | 102.1 | 125.2304 | 96.35 | 5.75 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 24.8694 | 10.3093 | 57.7907 | 100 | 100 | 100 | -1e-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 184.6467 | 184.6467 | 2.5533 | 192.6 | 184.6467 | 184.6467 | 7.9533 | 192.3 | 184.6467 | 184.6467 | 7.6533 | 270.3 | 276.9701 | 276.9701 | -6.67 | 214 | 208.2667 | 208.2667 | 5.7333 | 111 | 104.1333 | 104.1333 | 6.8667 | 149.8 | 242.9884 | 261.9852 | -112.1852 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 138.3348 | 138.3348 | 0.26521 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9185 | -3.4185 | 51 | 69.8834 | 101.6866 | -50.6866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.7789 | 64.6598 | -3.8598 | 100.8 | 98.6275 | 89.5263 | 11.2736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 48.1 | 45.1037 | 45.1037 | 2.9963 | 50 | 45.0001 | 45 | 5 | 30 | 27.7504 | 27.7504 | 2.2496 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.2 | 75.1916 | 75.1916 | 5.0084 | 182.6393 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4607 | 182.3677 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7324 | 185.0274 | 185.1001 | 185.1001 | -0.07266 | 87.1 | 33.5348 | 30.6545 | 56.4455 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 34.6 | 41.6903 | 41.6903 | -7.0903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 87.2731 | 42.2728 | 41.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 4.6392 | 0 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 19.9995 | 16.4949 | 49.4051 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 59.8 | 41.2371 | 41.2373 | 18.5628 | 93.3 | 76.9564 | 75.4378 | 17.8622 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 69.8 | 66.0275 | 65.984 | 3.816 | 30.1 | 27.325 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 143.8827 | 1.5173 |  |  |  | 0 | 67.5 | 71.9413 | 71.9413 | -4.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 112.499 | 112.499 | -4.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 12.7 | 12.7 | -6.8 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 2.2914 | 1.3441 | 3.8559 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.3 | 13.5922 | 13.5922 | 1.7078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 29.33 | 29.33 | 2.37 | 82.9 | 80.374 | 80.374 | 2.526 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 19 | 19.035 | 19.035 | -0.035 | 31.4 | 36.237 | 36.237 | -4.837 |  |  |  | 0 | 64.5 | 81 | 75.027 | -10.527 | 93.6 | 103.5 | 83.603 | 9.997 | 7.6 | 8.7 | 7.694 | -0.094 | 5 | 6.6 | 6.194 | -1.194 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4.3 | 7.604 | 7.604 | -3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 85.9 | 86 | -24.9 | 57.1 | 69.2 | 63 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 34.8 | 25 | 25 | 9.8 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.84 | 7.84 | 0.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 05:30 | 102 | 127.9004 | 99.1385 | 2.8615 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 52.483 | 16.4137 | 51.6863 | 97.8 | 100 | 100 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.3 | 184.6467 | 184.6467 | -0.3467 | 184.4 | 184.6467 | 184.6467 | -0.2467 | 184.8 | 184.6467 | 184.6467 | 0.1533 | 272.5 | 276.9701 | 276.9701 | -4.47 | 214.8 | 208.2667 | 208.2667 | 6.5333 | 111.7 | 104.1333 | 104.1333 | 7.5667 | 249.2 | 279.1273 | 310.048 | -60.8481 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 138.3348 | 138.3348 | 5.5652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9193 | -3.4193 | 50.7 | 77.1351 | 109.2004 | -58.5004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 63.3572 | 66.2529 | -5.6529 | 111.6 | 100.4267 | 110.2631 | 1.3369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 48.4 | 45.1037 | 45.1037 | 3.2963 | 48.8 | 48.5436 | 45 | 3.8 | 30.8 | 27.7504 | 27.7504 | 3.0497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 70.4 | 75.1916 | 75.1916 | -4.7916 | 182.8932 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2068 | 183.8547 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2453 | 184.0584 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0417 | 86.7 | 39.9066 | 30.6545 | 56.0455 | 6.3 | 6.4172 | 6.4172 | -0.11717 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 33.9 | 41.6903 | 41.6903 | -7.7903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 87.2731 | 72.1753 | 12.1247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 16.4907 | 0 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 27.7522 | 16.4949 | 49.3051 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 41.9 | 41.2371 | 43.6798 | -1.7798 | 89.6 | 85.6389 | 76.2634 | 13.3366 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69.9 | 69.6855 | 65.984 | 3.916 | 30.1 | 28.8389 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 143.8827 | 143.8827 | 2.0173 |  |  |  | 0 | 68.8 | 71.9413 | 71.9413 | -3.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 112.803 | 112.803 | -7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 12.95 | 12.95 | -5.55 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 4.088 | 1.7412 | 3.5588 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 3.25 | 3.25 | -0.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 29.321 | 29.321 | 2.179 | 80.5 | 80.26 | 80.26 | 0.24 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5 | 3.8144 | 0 | 5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 22.2 | 19.097 | 19.097 | 3.103 | 28.3 | 36.34 | 36.34 | -8.04 |  |  |  | 0 | 63.8 | 76.6 | 74.441 | -10.641 | 93.3 | 104.2 | 83.388 | 9.912 | 8.3 | 8.7 | 7.574 | 0.726 | 5.2 | 6.5 | 6.034 | -0.834 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4.1 | 7.967 | 7.967 | -3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.2 | 85 | 87 | -24.8 | 55 | 67.3 | 64 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 34.8 | 25 | 25 | 9.8 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.84 | 7.84 | 0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 06:00 | 100.5 | 132.834 | 102.002 | -1.502 | 646.4 | 643.6581 | 643.6581 | 2.7419 | 214 | 219.8757 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 52.483 | 35.5812 | 32.3188 | 98.4 | 100 | 100 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 184.6467 | 184.6467 | -0.1467 | 185.1 | 184.6467 | 184.6467 | 0.4533 | 185.2 | 184.6467 | 184.6467 | 0.5533 | 279.4 | 276.9701 | 276.9701 | 2.4299 | 216.1 | 208.2667 | 208.2667 | 7.8333 | 111.5 | 104.1333 | 104.1333 | 7.3667 | 394 | 362.5338 | 350.2382 | 43.7617 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 138.3348 | 138.3348 | 4.6652 | 6.1 | 5.1333 | 5.1333 | 0.96666 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 14.9193 | -3.9193 | 50.6 | 95.7162 | 122.5443 | -71.9443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 64.2796 | 66.6668 | -6.1668 | 111.4 | 58.7501 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 48.5 | 45.1037 | 45.1037 | 3.3963 | 49.2 | 48.5437 | 45 | 4.2 | 31.5 | 27.7504 | 27.7504 | 3.7496 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.3 | 75.1916 | 75.1916 | 0.1084 | 182.1912 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9089 | 183.0094 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0907 | 183.6433 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4568 | 87 | 53.1294 | 30.6545 | 56.3455 | 5.6 | 6.4172 | 6.4172 | -0.81717 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 33.8 | 41.6903 | 41.6903 | -7.8903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 87.2731 | 72.1754 | 11.5246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 16.4907 | 0 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 43.8409 | 16.4949 | 49.0051 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 70.4 | 68.0414 | 85.3315 | -14.9315 | 89.5 | 85.639 | 76.2633 | 13.2367 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69.7 | 69.6864 | 65.984 | 3.716 | 29.9 | 28.8392 | 27.3071 | 2.593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.8827 | 143.8827 | 1.9173 |  |  |  | 0 | 68.6 | 71.9413 | 71.9413 | -3.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 113.313 | 113.313 | -12.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.067 | 13.067 | -2.767 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 4.088 | 2.9883 | 2.2117 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 3.25 | 3.25 | -0.45 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.4 | 13.5922 | 13.5922 | 0.80777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 29.316 | 29.316 | 2.184 | 74.3 | 80.194 | 80.194 | -5.894 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5 | 3.8144 | 0 | 5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 26.2 | 19.096 | 19.096 | 7.104 | 35.9 | 35.607 | 35.607 | 0.293 |  |  |  | 0 | 64.3 | 77.3 | 73.601 | -9.301 | 93.2 | 104.9 | 83.29 | 9.91 | 9.4 | 8.7 | 7.589 | 1.811 | 4.1 | 6.4 | 5.893 | -1.793 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.1 | 8.166 | 8.166 | -2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.2 | 83.6 | 87 | -22.8 | 58.2 | 65.3 | 66 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 34.6 | 25 | 25 | 9.6 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.84 | 7.84 | 0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 06:30 | 103.6 | 133.4422 | 102.2879 | 1.3121 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 214 | 219.8757 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 52.4831 | 57.2826 | 11.8174 | 98.4 | 100 | 100 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 181.98 | 181.98 | 3.52 | 202.2 | 181.98 | 181.98 | 20.22 | 202.7 | 181.98 | 181.98 | 20.72 | 288.2 | 272.9701 | 272.9701 | 15.23 | 213.8 | 208.2667 | 208.2667 | 5.5333 | 110.9 | 104.1333 | 104.1333 | 6.7667 | 509.5 | 426.5428 | 414.6695 | 94.8305 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 138.3348 | 138.3348 | 7.4652 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9194 | 14.9193 | -4.2194 | 50.9 | 99.9706 | 125.9827 | -75.0827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 64.6355 | 66.942 | -6.6421 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.33 | -144.33 | 48.5 | 45.1037 | 45.1037 | 3.3963 | 71.3 | 48.5437 | 45.0001 | 26.2999 | 31.3 | 27.7504 | 27.7504 | 3.5497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.8 | 75.1916 | 75.1916 | 1.6084 | 181.634 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4661 | 183.6849 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4152 | 183.5213 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5788 | 87 | 68.4296 | 40.1917 | 46.8083 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 34.6 | 41.6903 | 41.6903 | -7.0903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 87.2731 | 87.273 | -3.773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 16.4907 | 0 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 62.4571 | 28.0991 | 37.8009 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 165.9 | 87.0902 | 113.6988 | 52.2012 | 98.5 | 85.639 | 81.0691 | 17.4309 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 69.7 | 69.6864 | 65.984 | 3.716 | 30 | 28.8393 | 27.3071 | 2.693 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 143.8827 | 143.8827 | 1.1173 |  |  |  | 0 | 67.8 | 71.9413 | 71.9414 | -4.1414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 96.3 | 113.746 | 113.746 | -17.446 | 0 | 0.342 | 0.342 | -0.342 | 6.4 | 13.19 | 13.19 | -6.79 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 11.4563 | 11.4563 | 1.4437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.088 | 4.4003 | 0.99973 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 1.6 |  | 0.02 | 1.58 | 1.9 | 0.035 | 0.035 | 1.865 | 28 | 29.316 | 29.316 | -1.316 | 68.5 | 80.175 | 80.175 | -11.675 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.6 |  | 0.026 | 1.574 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5 | 3.8144 | 0 | 5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 25 | 19.123 | 19.123 | 5.877 | 36.1 | 34.904 | 34.904 | 1.196 |  |  |  | 0 | 60 | 78.4 | 72.694 | -12.694 | 94 | 100.6 | 83.146 | 10.854 | 6.9 | 8.6 | 7.557 | -0.657 | 4.2 | 6.6 | 5.849 | -1.649 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.2 | 8.454 | 8.454 | -5.254 | 0.4 | 8.949 | 8.949 | -8.549 | 0 | 0.71 | 0.71 | -0.71 | 2.4 | 2.474 | 2.474 | -0.074 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 80.3 | 88 | -27.4 | 59.5 | 63.5 | 68 | -8.5 | 1.7 | 1.794 | 1.794 | -0.094 | 0 |  | 0.14 | -0.14 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 34.4 | 25 | 25 | 9.4 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.84 | 7.84 | -0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 07:00 | 132.6 | 130.7668 | 98.5426 | 34.0574 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 52.483 | 47.6835 | 42.9164 | 98.3 | 100 | 100 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 181.98 | 181.98 | -22.58 | 159.1 | 181.98 | 181.98 | -22.88 | 158.8 | 181.98 | 181.98 | -23.18 | 258.4 | 272.9701 | 272.9701 | -14.5701 | 215.9 | 208.2667 | 208.2667 | 7.6333 | 111.1 | 104.1333 | 104.1333 | 6.9667 | 379.3 | 431.9578 | 401.3349 | -22.0349 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 138.3348 | 138.3348 | 6.5652 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9183 | -4.1183 | 50.7 | 91.0382 | 114.332 | -63.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 65.804 | 67.8713 | -3.7713 | 111.2 | 110.2632 | 110.2632 | 0.93681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 0 | 144.33 | 8.17 | 48.8 | 45.1037 | 45.1037 | 3.6963 | 48.3 | 48.5437 | 45.0001 | 3.2999 | 32.3 | 27.7504 | 27.7504 | 4.5496 | 18.8 | 17.3865 | 17.5621 | 1.2379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.9 | 75.1916 | 75.1916 | 1.7084 | 181.9217 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1784 | 182.1282 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9719 | 183.6034 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4966 | 86.7 | 69.2318 | 37.3009 | 49.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7322 | 6.7322 | -5.2322 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 34.6 | 41.6903 | 41.6903 | -7.0903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 87.2731 | 87.2729 | -3.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 16.4907 | 0 | 41.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 63.4332 | 24.5818 | 41.0182 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 83.1 | 96.1604 | 113.6988 | -30.5988 | 89.2 | 85.639 | 71.4577 | 17.7423 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 69.8 | 69.8875 | 65.984 | 3.816 | 29.9 | 28.9225 | 27.3071 | 2.593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 143.8827 | 143.8827 | 1.6173 |  |  |  | 0 | 68.1 | 71.9413 | 71.9414 | -3.8414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 96.9 | 113.951 | 113.951 | -17.051 | 14.3 | 8.983 | 8.983 | 5.317 | 7.7 | 13.327 | 13.327 | -5.627 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 4.088 | 3.7757 | 1.8243 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 6.3 |  | 0.579 | 5.721 | 7.2 | 0.575 | 0.575 | 6.625 | 29.9 | 29.261 | 29.261 | 0.639 | 66.7 | 79.882 | 79.882 | -13.182 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.3 |  | 0.23 | 5.07 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 9 | 3.8144 | 0 | 9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.3 | 15.9223 | 15.9223 | -0.62233 | 27.7 | 19.231 | 19.231 | 8.469 | 43 | 34.288 | 34.288 | 8.712 |  |  |  | 0 | 51.9 | 79.5 | 71.584 | -19.684 | 94.9 | 96.3 | 82.865 | 12.035 | 5.1 | 8.4 | 7.385 | -2.285 | 2.6 | 6.7 | 6.103 | -3.503 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.6 | 9.01 | 9.01 | -6.41 | 41.1 | 36.358 | 36.358 | 4.742 | 1.4 | 6.064 | 6.064 | -4.664 | 24.1 | 21.586 | 21.586 | 2.514 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.6 | 77.4 | 88 | -42.4 | 50.7 | 61.7 | 69 | -18.3 | 19.1 | 17.076 | 17.076 | 2.024 | 1.3 |  | 1.436 | -0.136 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 34.8 | 25 | 25 | 9.8 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.84 | 7.84 | -0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 07:30 | 140 | 113.4879 | 85.3111 | 54.6889 | 640.1 | 643.6581 | 643.6581 | -3.5581 | 212.2 | 219.8757 | 209.3934 | 2.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 52.483 | 52.4829 | 38.4171 | 100.7 | 100 | 100 | 0.69999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 181.98 | 181.98 | -38.48 | 141.3 | 181.98 | 181.98 | -40.68 | 141.6 | 181.98 | 181.98 | -40.38 | 239.5 | 272.9701 | 272.9701 | -33.4701 | 213.9 | 208.2667 | 208.2667 | 5.6333 | 109.5 | 104.1333 | 104.1333 | 5.3667 | 369.9 | 406.5766 | 392.5012 | -22.6012 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 138.3348 | 138.3348 | 7.3652 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 12.2604 | -1.0604 | 49.8 | 74.8122 | 77.511 | -27.711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 62.1481 | 65.194 | -0.89403 | 105.8 | 110.2632 | 110.2632 | -4.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 150.8 | 0 | 144.33 | 6.47 | 49 | 45.1037 | 45.1037 | 3.8963 | 48.5 | 48.5437 | 45.0001 | 3.4999 | 30.4 | 27.7504 | 27.7504 | 2.6496 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.2256 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8744 | 181.0627 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0374 | 181.7618 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3382 | 87.6 | 74.575 | 43.8476 | 43.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 34.8 | 41.6903 | 41.6903 | -6.8903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 87.2731 | 87.273 | -4.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 16.4907 | 0 | 41.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 69.9345 | 32.5473 | 33.1527 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 171.1 | 178.5296 | 178.5296 | -7.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 79.7 | 113.6985 | 113.6989 | -33.9989 | 89.3 | 85.6389 | 76.2633 | 13.0367 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 69.6 | 71.383 | 65.984 | 3.616 | 30.1 | 29.5414 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 143.8827 | 145.0466 | -2.0466 |  |  |  | 0 | 65.8 | 71.9413 | 72.5233 | -6.7233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 91.3 | 113.928 | 113.928 | -22.628 | 31.8 | 27.079 | 27.079 | 4.721 | 11 | 13.338 | 13.338 | -2.338 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.088 | 4.088 | 1.312 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.6 | 3.25 | 3.25 | -0.65 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.6 | 13.5922 | 13.5922 | 1.0078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 11.2 |  | 2.483 | 8.717 | 13.3 | 2.719 | 2.719 | 10.581 | 29.6 | 29.151 | 29.151 | 0.449 | 69.3 | 79.313 | 79.313 | -10.013 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 9 |  | 0.502 | 8.498 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 11.7 | 3.8144 | 0 | 11.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 20.4 | 19.47 | 19.47 | 0.93 | 45.6 | 34.252 | 34.252 | 11.348 |  |  |  | 0 | 55 | 75.2 | 70.613 | -15.613 | 99.6 | 91.7 | 82.508 | 17.092 | 5.3 | 8.2 | 7.29 | -1.99 | 2.9 | 6.9 | 6.339 | -3.439 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4.6 | 9.39 | 9.39 | -4.79 | 120.4 | 84.595 | 84.595 | 35.805 | 4.2 | 9.43 | 9.43 | -5.23 | 69.1 | 56.169 | 56.169 | 12.931 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 75.6 | 87 | -49.8 | 41.1 | 60.1 | 68 | -26.9 | 54.9 | 44.11 | 44.11 | 10.79 | 4.2 |  | 3.01 | 1.19 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 44 | 42 | 42 | 2 | 34.9 | 25 | 25 | 9.9 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.84 | 7.84 | -0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 08:00 | 98.7 | 94.4994 | 69.9068 | 28.7932 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 215.1 | 219.8757 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 52.483 | 52.483 | 37.717 | 101.2 | 100 | 100 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 181.98 | 183.3134 | -19.9134 | 162.3 | 181.98 | 183.3134 | -21.0134 | 162.2 | 181.98 | 183.3134 | -21.1134 | 252.4 | 272.9701 | 274.9701 | -22.57 | 216 | 208.2667 | 208.2667 | 7.7333 | 111.4 | 104.1333 | 104.1333 | 7.2667 | 211.3 | 279.3961 | 298.3812 | -87.0812 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 138.3348 | 138.3348 | 2.0652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 12.2604 | -1.2604 | 50.4 | 74.5484 | 67.1462 | -16.7462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 57.9898 | 61.8998 | 2.5002 | 106.2 | 110.2632 | 110.2632 | -4.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 161.6405 | 144.3383 | 8.3617 | 49 | 45.1037 | 45.1037 | 3.8963 | 48.5 | 48.5437 | 47.184 | 1.3159 | 31.4 | 27.7504 | 27.7504 | 3.6496 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.6593 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4407 | 183.1453 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9548 | 184.3749 | 185.1001 | 185.1001 | -0.72517 | 86.9 | 40.4485 | 55.3318 | 31.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34.1 | 41.6903 | 41.6903 | -7.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 87.2731 | 87.2731 | -2.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 16.4907 | 29.9983 | -8.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 28.4116 | 46.5206 | 19.1794 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 96.9 | 113.6988 | 113.6989 | -16.799 | 91.7 | 92.4445 | 76.2633 | 15.4367 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 69.9 | 72.3739 | 65.984 | 3.916 | 30.1 | 29.9515 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8827 | 146.5612 | -0.96119 |  |  |  | 0 | 68.1 | 71.9413 | 73.2806 | -5.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.113 | 0.113 | 0.087 | 94 | 113.223 | 113.223 | -19.223 | 54.4 | 43.749 | 43.749 | 10.651 | 8.5 | 12.973 | 12.973 | -4.473 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.088 | 4.088 | 1.412 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.6 | 3.25 | 3.25 | -0.65 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.9 | 13.5922 | 13.5922 | 1.3078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 11.9 |  | 5.088 | 6.812 | 14.3 | 5.861 | 5.861 | 8.439 | 29.7 | 29.111 | 29.111 | 0.589 | 65.8 | 79.206 | 79.206 | -13.406 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.8 |  | 1.025 | 12.775 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 11.3 | 3.8144 | 6.9388 | 4.3612 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 14.1 | 20.104 | 20.104 | -6.004 | 44.9 | 35.958 | 35.958 | 8.942 |  |  |  | 0 | 60.8 | 75.7 | 70.056 | -9.256 | 95.3 | 91.9 | 81.925 | 13.375 | 8 | 8.2 | 7.428 | 0.572 | 4.4 | 7 | 6.524 | -2.124 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.8 | 9.246 | 9.246 | -6.446 | 192.2 | 150.816 | 150.816 | 41.384 | 6.7 | 11.116 | 11.116 | -4.416 | 108.1 | 89.021 | 89.021 | 19.079 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.3 | 73.7 | 86 | -54.7 | 38.5 | 59.6 | 65 | -26.5 | 79.1 | 68.247 | 68.247 | 10.853 | 6.6 |  | 3.828 | 2.772 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 34.9 | 25 | 25 | 9.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.84 | 7.84 | -0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 08:30 | 105.8 | 97.4427 | 70.3128 | 35.4872 | 652.3 | 643.6581 | 643.6581 | 8.6419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 54.2941 | 76.4048 | 14.5952 | 101.2 | 100 | 100 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 181.98 | 181.98 | 0.31996 | 182.4 | 181.98 | 181.98 | 0.41996 | 182.1 | 181.98 | 181.98 | 0.11996 | 265.2 | 272.9701 | 272.9701 | -7.7701 | 212.5 | 120.3333 | 120.3333 | 92.1667 | 111.1 | 60.1667 | 60.1667 | 50.9333 | 214.2 | 408.8719 | 394.5011 | -180.3012 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 138.3348 | 138.3348 | 5.9652 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.9 | 14.9194 | 12.2604 | -1.3604 | 49.2 | 75.076 | 67.1466 | -17.9465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 59.6637 | 62.9873 | 2.4127 | 108 | 110.2632 | 110.2632 | -2.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 154.5 | 198.5321 | 171.8964 | -17.3964 | 47.2 | 45.1037 | 45.1037 | 2.0963 | 49.4 | 48.5437 | 48.5437 | 0.85633 | 30.7 | 27.7504 | 27.7504 | 2.9497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 184.9811 | 185.1001 | 185.1001 | -0.11897 | 186.2759 | 185.1001 | 185.1001 | 1.1758 | 185.0218 | 185.1001 | 185.1001 | -0.07827 | 88.2 | 67.6207 | 76.6264 | 11.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7322 | 6.7322 | -5.2322 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 34.3 | 41.6903 | 41.6903 | -7.3903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 87.2731 | 87.2731 | -2.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 16.4907 | 48.2189 | -26.8189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.4729 | 72.4305 | -6.3305 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.7824 | 1.7824 | -0.58239 | 116 | 113.699 | 113.699 | 2.301 | 94.2 | 92.4445 | 84.0347 | 10.1653 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 71.9 | 72.3739 | 69.0528 | 2.8472 | 30.3 | 29.9515 | 28.5771 | 1.7229 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 143.8827 | 146.5612 | -0.66123 |  |  |  | 0 | 68.5 | 71.9413 | 73.2806 | -4.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.535 | 0.535 | 0.065 | 96.5 | 112.716 | 112.716 | -16.216 | 56.5 | 55.376 | 55.376 | 1.124 | 7.1 | 12.766 | 12.766 | -5.666 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.9 | 11.4563 | 11.4563 | 1.4437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.2058 | 5.6444 | -0.24441 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.6 | 3.25 | 3.25 | -0.65 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.2 |  | 7.593 | 4.607 | 14.7 | 8.862 | 8.862 | 5.838 | 28.9 | 29.14 | 29.14 | -0.24 | 55.8 | 79.561 | 79.561 | -23.761 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.9 |  | 1.925 | 12.975 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 7.4 | 3.8144 | 11.1534 | -3.7534 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 13.8 | 20.753 | 20.753 | -6.953 | 37.7 | 37.506 | 37.506 | 0.194 |  |  |  | 0 | 66.4 | 70.8 | 69.502 | -3.102 | 93.8 | 91.7 | 81.316 | 12.484 | 11.1 | 8.3 | 7.589 | 3.511 | 5.4 | 6.9 | 6.638 | -1.238 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5.3 | 9.241 | 9.241 | -3.941 | 203.1 | 195.37 | 195.37 | 7.73 | 9 | 12.018 | 12.018 | -3.018 | 115.2 | 107.02 | 107.02 | 8.18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.1 | 71.4 | 84 | -54.9 | 39 | 62.4 | 66 | -27 | 82.9 | 79.091 | 79.091 | 3.809 | 8.7 |  | 4.58 | 4.12 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 34.8 | 25 | 25 | 9.8 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.84 | 7.84 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 09:00 | 99.6 | 86.0918 | 59.2202 | 40.3798 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 215.2 | 219.8757 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7978 | 76.7981 | 13.4019 | 101 | 100 | 100.1289 | 0.87112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 181.98 | 181.98 | -11.78 | 170.9 | 181.98 | 181.98 | -11.08 | 170.7 | 181.98 | 181.98 | -11.28 | 259.9 | 272.9701 | 272.9701 | -13.0701 | 212.1 | 120.3333 | 120.3333 | 91.7667 | 111 | 60.1667 | 60.1667 | 50.8333 | 321.4 | 409.7457 | 394.8098 | -73.4098 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 138.3348 | 138.3348 | 8.7652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.9 | 14.9194 | 12.2604 | -1.3604 | 50.4 | 72.6119 | 64.2239 | -13.8239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 58.0481 | 61.4577 | 2.9423 | 106.4 | 110.2632 | 110.2632 | -3.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 209.8077 | 184.8923 | -31.6923 | 49.4 | 45.1037 | 45.1037 | 4.2963 | 48.5 | 48.5437 | 48.5437 | -0.04367 | 31.4 | 27.7504 | 27.7504 | 3.6496 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.9994 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1007 | 182.0246 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0755 | 184.1393 | 185.1001 | 185.1001 | -0.96077 | 86.3 | 76.1992 | 85.7768 | 0.52322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.8 | 41.6903 | 41.6903 | -7.8903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 87.2731 | 87.2731 | -2.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.4907 | 57.9495 | -37.0495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 71.9107 | 83.564 | -17.9641 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 104.1 | 113.699 | 113.699 | -9.599 | 92.6 | 92.4445 | 92.4444 | 0.1556 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 71.9 | 72.3739 | 72.3738 | -0.47384 | 30.1 | 29.9515 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8827 | 146.5612 | -0.96123 |  |  |  | 0 | 69 | 71.9413 | 73.2806 | -4.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.729 | 0.729 | 0.071 | 99.1 | 112.807 | 112.807 | -13.707 | 61.5 | 62.055 | 62.055 | -0.555 | 10.2 | 13.036 | 13.036 | -2.836 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 13.2 | 11.4563 | 11.4563 | 1.7437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.1 | 13.5922 | 13.5922 | 1.5078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 9.142 | 3.158 | 14.8 | 11.011 | 11.011 | 3.789 | 30.6 | 29.149 | 29.149 | 1.451 | 78 | 80.011 | 80.011 | -2.011 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.6 |  | 4.727 | 9.873 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 7.4 | 3.8144 | 13.4042 | -6.0042 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 21.9 | 21.451 | 21.451 | 0.449 | 31.2 | 38.581 | 38.581 | -7.381 |  |  |  | 0 | 81.6 | 71.2 | 68.954 | 12.646 | 91.6 | 91.5 | 80.628 | 10.972 | 9.5 | 8.6 | 7.818 | 1.682 | 5.9 | 6.9 | 6.544 | -0.644 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.4 | 9.655 | 9.655 | -1.255 | 207.2 | 215.669 | 215.669 | -8.469 | 11 | 12.576 | 12.576 | -1.576 | 113.4 | 112.263 | 112.263 | 1.137 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 70.1 | 82 | -47.2 | 43.8 | 65.4 | 69 | -25.2 | 82.3 | 82.467 | 82.467 | -0.167 | 10.5 |  | 5.486 | 5.014 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 43.7 | 42 | 42 | 1.7 | 34.7 | 25 | 25 | 9.7 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.84 | 7.84 | -0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 09:30 | 100 | 88.5846 | 60.6999 | 39.3001 | 650.3 | 643.6581 | 643.6581 | 6.6419 | 215.2 | 219.8757 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.7982 | 76.7982 | 13.5018 | 101.4 | 100 | 120.3521 | -18.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 181.98 | 181.98 | 3.62 | 188.6 | 181.98 | 181.98 | 6.62 | 188.5 | 181.98 | 181.98 | 6.52 | 275.4 | 272.9701 | 272.9701 | 2.4299 | 108.8 | 120.3333 | 120.3333 | -11.5333 | 72.9 | 60.1667 | 60.1667 | 12.7333 | 448.1 | 456.8941 | 422.6251 | 25.4749 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 138.3348 | 138.3348 | 9.0652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 14.9194 | 12.2604 | -2.2604 | 50.4 | 77.0119 | 66.0728 | -15.6728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 61.1679 | 64.3395 | 0.46049 | 112.3 | 110.2632 | 110.2632 | 2.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 153.8 | 225.894 | 198.6841 | -44.8841 | 47.1 | 45.1037 | 45.1037 | 1.9963 | 58.2 | 48.5437 | 48.5437 | 9.6563 | 30.7 | 27.7504 | 27.7504 | 2.9497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 184.6222 | 185.1001 | 185.1001 | -0.47789 | 183.7683 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3318 | 184.1364 | 185.1001 | 185.1001 | -0.96372 | 86.3 | 87.7878 | 88.962 | -2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34.6 | 41.6903 | 41.6903 | -7.0903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 87.2731 | 87.2731 | -2.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 17.7302 | 84.0666 | -62.9666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 86.0109 | 87.4396 | -21.6396 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 149.8 | 113.699 | 113.699 | 36.101 | 98.9 | 97.2502 | 92.4449 | 6.4551 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 71.7 | 72.3739 | 72.3739 | -0.67386 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 146.5612 | -1.1612 |  |  |  | 0 | 68.4 | 71.9413 | 73.2806 | -4.8806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 94.9 | 113.111 | 113.111 | -18.211 | 62.4 | 64.122 | 64.122 | -1.722 | 8.8 | 13.372 | 13.372 | -4.572 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.9 | 13.5922 | 13.5922 | 1.3078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 10.246 | 2.154 | 14.8 | 12.47 | 12.47 | 2.33 | 30.5 | 29.138 | 29.138 | 1.362 | 79.1 | 80.556 | 80.556 | -1.456 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.2 |  | 9.138 | 3.062 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 7.4 | 4.1011 | 19.4453 | -12.0453 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 24.8 | 22.025 | 22.025 | 2.775 | 43.1 | 41.349 | 41.349 | 1.751 |  |  |  | 0 | 73.3 | 72.5 | 69.029 | 4.271 | 90.1 | 91.6 | 80.113 | 9.987 | 10.2 | 8.9 | 8.057 | 2.143 | 8.6 | 7.3 | 6.541 | 2.059 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5.7 | 10.2 | 10.2 | -4.5 | 209.2 | 220.049 | 220.049 | -10.849 | 12.8 | 13.127 | 13.127 | -0.327 | 115.6 | 114.101 | 114.101 | 1.499 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.5 | 71.6 | 81 | -21.5 | 67.1 | 68.9 | 73 | -5.9 | 83.7 | 83.622 | 83.622 | 0.078 | 12.2 |  | 6.574 | 5.626 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 34.8 | 25 | 25 | 9.8 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.84 | 7.84 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 10:00 | 102.1 | 88.1791 | 60.0517 | 42.0483 | 649.2 | 643.6581 | 643.6581 | 5.5419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 76.7982 | 76.7981 | 13.1019 | 101.3 | 100 | 122.9254 | -21.6254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 181.98 | 183.3134 | 0.88663 | 182.5 | 181.98 | 183.3134 | -0.81337 | 183.7 | 181.98 | 183.3134 | 0.38663 | 269.4 | 272.9701 | 274.9701 | -5.5701 | 111.5 | 140.6667 | 140.6667 | -29.1667 | 63.8 | 70.3333 | 70.3333 | -6.5333 | 449.9 | 465.135 | 424.2776 | 25.6224 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 138.3348 | 138.3348 | 8.3652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 14.9194 | 12.2604 | -2.0604 | 50.6 | 74.813 | 62.3644 | -11.7644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 63.717 | 66.8332 | -2.1332 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 228.1941 | 206.1372 | -53.8372 | 48.9 | 45.1037 | 45.1037 | 3.7963 | 48.7 | 48.5437 | 48.5437 | 0.15632 | 29.8 | 27.7504 | 27.7504 | 2.0497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 183.8604 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2397 | 184.4717 | 185.1001 | 185.1001 | -0.62842 | 183.7586 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3415 | 86.8 | 88.962 | 88.962 | -2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 35.2 | 41.6903 | 41.6903 | -6.4903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 84.5 | 87.2731 | 87.2731 | -2.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 29.0991 | 85.4821 | -24.2821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 87.4396 | 87.4396 | -21.6396 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 113.8 | 113.699 | 113.699 | 0.10099 | 91.3 | 87.6387 | 94.4324 | -3.1324 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47386 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 | 10 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 146.5612 | -1.2612 |  |  |  | 0 | 67.8 | 71.9413 | 73.2806 | -5.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | 101.1 | 114.05 | 114.05 | -12.95 | 62.8 | 64.394 | 64.394 | -1.594 | 8.9 | 13.906 | 13.906 | -5.006 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 11.07 | 1.23 | 14.8 | 13.55 | 13.55 | 1.25 | 31.4 | 29.204 | 29.204 | 2.196 | 82.9 | 80.97 | 80.97 | 1.93 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 12 |  | 12.059 | -0.059 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 8.5 | 6.7309 | 19.7727 | -11.2727 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.6 | 15.9223 | 15.9223 | -0.32233 | 26 | 22.229 | 22.229 | 3.771 | 49.5 | 49.196 | 49.196 | 0.304 |  |  |  | 0 | 70 | 74.1 | 70.973 | -0.973 | 87.8 | 91.5 | 80.117 | 7.683 | 11.5 | 9.5 | 8.327 | 3.173 | 7 | 7.9 | 6.81 | 0.19 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.7 | 11.137 | 11.137 | -0.437 | 210.7 | 210.536 | 210.536 | 0.164 | 14.2 | 13.718 | 13.718 | 0.482 | 115.2 | 114.149 | 114.149 | 1.051 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.1 | 73.8 | 81 | 15.1 | 99.1 | 72.9 | 77 | 22.1 | 84.2 | 83.681 | 83.681 | 0.519 | 13.6 |  | 7.45 | 6.15 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 34.8 | 25 | 25 | 9.8 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.84 | 7.84 | -0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 10:30 | 88 | 66.7582 | 60.0012 | 27.9988 | 644.5 | 643.6581 | 643.6581 | 0.84191 | 212.3 | 219.8757 | 209.3934 | 2.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7982 | 76.7982 | 13.0018 | 100.9 | 100 | 127.4563 | -26.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 181.98 | 181.98 | -25.88 | 155.8 | 181.98 | 181.98 | -26.18 | 156 | 181.98 | 181.98 | -25.98 | 245.3 | 272.9701 | 272.9701 | -27.67 | 112.9 | 140.6667 | 140.6667 | -27.7667 | 62.5 | 70.3333 | 70.3333 | -7.8333 | 446.6 | 487.8702 | 421.9309 | 24.6691 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 138.3348 | 138.3348 | 4.7652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 14.9194 | 12.2604 | -2.0604 | 50.5 | 60.0001 | 61.8983 | -11.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 60.3832 | 68.2439 | -4.644 | 110.1 | 110.2632 | 110.2632 | -0.16321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 228.1942 | 206.4725 | -54.5725 | 46 | 45.1037 | 45.1037 | 0.89634 | 48.2 | 48.5437 | 48.5437 | -0.34368 | 28.6 | 27.7504 | 27.7504 | 0.84965 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.8996 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2005 | 181.9371 | 185.1001 | 185.1001 | -3.163 | 184.0042 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0959 | 87.6 | 88.9621 | 88.962 | -1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7322 | 6.7322 | -5.2322 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 35.1 | 41.6903 | 41.6903 | -6.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 82.9 | 87.2731 | 87.2731 | -4.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 38.0503 | 85.4821 | -24.7821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 87.4397 | 87.4396 | -21.9396 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 82.2 | 113.699 | 113.699 | -31.499 | 91.7 | 92.4445 | 93.4202 | -1.7202 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 71.8 | 72.3739 | 72.3739 | -0.57386 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 | 66.2 |  | 67.1 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 143.8827 | 146.5612 | -1.5612 |  |  |  | 0 | 68.2 | 71.9413 | 73.2806 | -5.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.101 | 1.101 | -0.001 | 109.2 | 115.383 | 115.383 | -6.183 | 62.8 | 64.844 | 64.844 | -2.044 | 9.3 | 14.409 | 14.409 | -5.109 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | -0.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 13.5922 | 13.5922 | 0.90777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 11.472 | 0.828 | 14.7 | 14.002 | 14.002 | 0.698 | 31.5 | 29.347 | 29.347 | 2.153 | 85.3 | 81.252 | 81.252 | 4.048 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15 |  | 13.698 | 1.302 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 15.4 | 8.8013 | 19.7727 | -4.3727 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 26.8 | 22.492 | 22.492 | 4.308 | 50.4 | 56.453 | 56.453 | -6.053 |  |  |  | 0 | 73.1 | 76.3 | 73.038 | 0.062 | 76.8 | 91.3 | 80.207 | -3.407 | 11.7 | 10.5 | 8.766 | 2.934 | 6.3 | 8.8 | 7.247 | -0.947 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.2 | 11.98 | 11.98 | -5.78 | 211.5 | 205.764 | 205.764 | 5.736 | 15.2 | 14.176 | 14.176 | 1.024 | 114.4 | 113.584 | 113.584 | 0.816 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 77.7 | 84 | 32.8 | 111.9 | 78 | 83 | 28.9 | 83.6 | 83.543 | 83.543 | 0.057 | 14.8 |  | 8.382 | 6.418 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 35 | 25 | 25 | 10 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.84 | 7.84 | 0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 11:00 | 58.9 | 40.279 | 60.1496 | -1.2496 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 80.9793 | 76.7982 | 13.2019 | 101.1 | 126.6844 | 128.5636 | -27.4636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 183.3134 | 181.98 | -10.08 | 172.2 | 183.3134 | 181.98 | -9.78 | 172 | 183.3134 | 181.98 | -9.98 | 263.5 | 274.9701 | 272.9701 | -9.4701 | 112.4 | 140.6667 | 140.6667 | -28.2667 | 63.8 | 70.3333 | 70.3333 | -6.5333 | 451.9 | 451.7018 | 417.7485 | 34.1515 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 138.3348 | 138.3348 | 8.8652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 14.3 |  | 0 | 14.3 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.3 | 14.9194 | 12.2604 | -1.9604 | 49.4 | 60 | 63.886 | -14.486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 54.5304 | 68.2728 | -4.2728 | 111.2 | 110.2632 | 110.2632 | 0.93679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 221.7 | 220.3884 | 207.2227 | 14.4773 | 48.4 | 45.1037 | 45.1037 | 3.2963 | 48.5 | 48.5437 | 48.5437 | -0.04368 | 29.6 | 27.7504 | 27.7504 | 1.8497 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.4684 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6316 | 182.1966 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9035 | 184.0751 | 185.1001 | 185.1001 | -1.025 | 86 | 88.9621 | 88.962 | -2.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 34.9 | 41.6903 | 41.6903 | -6.7903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 83.3 | 87.2731 | 87.2731 | -3.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 74.1478 | 85.4822 | -23.9822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 47.5 | 47.5 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 87.4397 | 87.4396 | -21.8396 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 101.5 | 113.699 | 113.699 | -12.199 | 92.3 | 92.4446 | 94.2861 | -1.9861 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 71.8 | 72.3739 | 72.3739 | -0.57386 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 | 66.9 |  | 67.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 146.5612 | -1.2612 |  |  |  | 0 | 68.7 | 71.9413 | 73.2806 | -4.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 119.8 | 117.896 | 117.896 | 1.904 | 63.1 | 65.203 | 65.203 | -2.103 | 7.9 | 14.822 | 14.822 | -6.922 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.5 | 13.5922 | 13.5922 | 0.90777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 11.613 | 0.687 | 14.7 | 14.24 | 14.24 | 0.46 | 31.9 | 29.465 | 29.465 | 2.435 | 85.8 | 81.422 | 81.422 | 4.378 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 |  | 14.015 | 1.185 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.8 | 17.151 | 19.7727 | -2.9727 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 26.4 | 22.933 | 22.933 | 3.467 | 56.3 | 61.94 | 61.94 | -5.64 |  |  |  | 0 | 23.8 | 78.1 | 75.464 | -51.664 | 96.4 | 91 | 80.555 | 15.845 | 16.8 | 11.4 | 9.709 | 7.091 | 0 | 9.7 | 8.186 | -8.186 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 12.541 | 12.541 | -7.541 | 211.1 | 206.991 | 206.991 | 4.109 | 16 | 14.39 | 14.39 | 1.61 | 113.3 | 112.026 | 112.026 | 1.274 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 82.2 | 90 | 32.4 | 124.1 | 83.2 | 91 | 33.1 | 83 | 82.878 | 82.878 | 0.122 | 15.7 |  | 9.471 | 6.229 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 42.5 | 42 | 42 | 0.5 | 34.7 | 25 | 25 | 9.7 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.84 | 7.84 | 0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 11:30 | 57.3 | 31.3194 | 58.162 | -0.86203 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 85.9985 | 76.7982 | 13.3018 | 100.7 | 131.222 | 125.9964 | -25.2964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 187.3134 | 185.98 | -16.48 | 168.6 | 187.3134 | 185.98 | -17.38 | 168.4 | 187.3134 | 185.98 | -17.58 | 259.8 | 280.9701 | 278.9701 | -19.17 | 111.7 | 164.6667 | 164.6667 | -52.9667 | 62.9 | 82.3333 | 82.3333 | -19.4333 | 378.9 | 404.0228 | 398.7346 | -19.8346 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 138.3348 | 138.3348 | 8.8652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.3 | 14.9194 | 12.2604 | -1.9604 | 50.1 | 60 | 61.0436 | -10.9436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 52.6119 | 67.8915 | -3.9916 | 110.7 | 110.2632 | 110.2632 | 0.43679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.6 | 220.3884 | 203.4529 | 21.1471 | 45.6 | 45.1037 | 45.1037 | 0.49634 | 48.2 | 48.5437 | 48.5437 | -0.34368 | 28 | 27.7504 | 27.7504 | 0.24965 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 180.9911 | 185.1001 | 185.1001 | -4.109 | 182.1347 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9653 | 183.8841 | 185.1001 | 185.1001 | -1.216 | 84.5 | 88.9621 | 88.962 | -4.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 35 | 41.6903 | 41.6903 | -6.6903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.7 | 15.8309 | 15.8309 | -3.1309 | 83.5 | 87.2731 | 87.2731 | -3.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 85.4818 | 82.5523 | -21.5523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 47.5 | 47.5 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 87.4397 | 87.4396 | -21.8396 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 95.1 | 113.699 | 113.699 | -18.599 | 91.8 | 92.4446 | 89.5041 | 2.2959 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71.8 | 72.3739 | 72.3739 | -0.57386 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 | 66.7 |  | 67.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 143.8827 | 146.5612 | -1.9612 |  |  |  | 0 | 68.6 | 71.9414 | 73.2806 | -4.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 122.1 | 120.333 | 120.333 | 1.767 | 63.1 | 65.707 | 65.707 | -2.607 | 11.1 | 15.159 | 15.159 | -4.059 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.2 | 3.25 | 3.25 | -1.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 11.448 | 0.952 | 14.8 | 14.462 | 14.462 | 0.338 | 31.8 | 29.558 | 29.558 | 2.242 | 86.2 | 81.479 | 81.479 | 4.721 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.1 |  | 11.952 | 3.148 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.8 | 19.7726 | 19.095 | -2.295 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | -0.6 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.6 | 15.9223 | 15.9223 | -0.32233 | 25.1 | 23.434 | 23.434 | 1.666 | 62.6 | 66.463 | 66.463 | -3.863 |  |  |  | 0 | 53.7 | 78.8 | 77.876 | -24.176 | 51.5 | 90.7 | 80.782 | -29.282 | 9.7 | 12 | 10.641 | -0.941 | 5.7 | 10.3 | 9.103 | -3.403 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.2 | 13.009 | 13.009 | -2.809 | 211.5 | 208.952 | 208.952 | 2.548 | 16.5 | 14.194 | 14.194 | 2.306 | 112.9 | 107.851 | 107.851 | 5.049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 88.2 | 96 | 27 | 137.6 | 88.6 | 99 | 38.6 | 83 | 80.865 | 80.865 | 2.135 | 16.3 |  | 10.286 | 6.014 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 44 | 42 | 42 | 2 | 33 | 25 | 25 | 8 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.84 | 7.84 | -0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 12:00 | 57.5 | 19.0466 | 53.0224 | 4.4776 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 89.8225 | 76.7982 | 12.7019 | 99.1 | 137.4653 | 124.978 | -25.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 187.3134 | 185.98 | -0.78004 | 190.4 | 187.3134 | 185.98 | 4.42 | 190 | 187.3134 | 185.98 | 4.02 | 272.7 | 280.9701 | 278.9701 | -6.2701 | 111.6 | 164.6667 | 164.6667 | -53.0667 | 62.1 | 82.3333 | 82.3333 | -20.2333 | 278.7 | 343.6355 | 358.167 | -79.467 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 138.3348 | 138.3348 | 7.4652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 14.9194 | 12.2604 | -2.1604 | 50.1 | 60 | 47.693 | 2.407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 49.5622 | 66.4028 | -2.4028 | 110.5 | 110.2632 | 110.2632 | 0.23679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.5 | 220.3884 | 204.4663 | 19.0337 | 45.2 | 45.1037 | 45.1037 | 0.09634 | 48.4 | 48.5437 | 48.5437 | -0.14368 | 27.8 | 27.7504 | 27.7504 | 0.04965 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.9233 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1768 | 182.2121 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8879 | 184.5857 | 185.1001 | 185.1001 | -0.51439 | 85.2 | 88.9621 | 88.962 | -3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7322 | 6.7322 | -5.1322 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 34.6 | 41.6903 | 41.6903 | -7.0903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.8 | 15.8309 | 15.8309 | -3.0309 | 83.5 | 87.2731 | 87.2731 | -3.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 85.4825 | 85.4796 | -24.3796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 87.4397 | 87.4396 | -21.9396 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271 | 267.7943 | 267.7943 | 3.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 107.7 | 113.699 | 113.699 | -5.999 | 95.3 | 101.2303 | 95.3848 | -0.08477 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71.8 | 74.024 | 72.3739 | -0.57386 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 | 66.7 |  | 67.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 146.5611 | 146.5612 | -1.5612 |  |  |  | 0 | 69.8 | 73.2806 | 73.2806 | -3.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.135 | 1.135 | 0.065 | 125.5 | 122.543 | 122.543 | 2.957 | 64.2 | 66.107 | 66.107 | -1.907 | 13.5 | 15.267 | 15.267 | -1.767 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13.1 | 11.4563 | 11.4563 | 1.6437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.2 | 3.25 | 3.25 | -1.05 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 11.396 | 0.904 | 15 | 14.623 | 14.623 | 0.377 | 31.4 | 29.635 | 29.635 | 1.765 | 86.1 | 81.859 | 81.859 | 4.241 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.8 |  | 10.289 | 4.511 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.9 | 19.7728 | 19.7721 | -2.8721 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.4 | 15.9223 | 15.9223 | -0.52233 | 24.8 | 24.119 | 24.119 | 0.681 | 70.4 | 68.093 | 68.093 | 2.307 |  |  |  | 0 | 54.2 | 79.6 | 80.248 | -26.048 | 49.9 | 91 | 80.646 | -30.746 | 10 | 12.6 | 11.542 | -1.542 | 6.2 | 10.9 | 9.95 | -3.75 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.7 | 13.199 | 13.199 | -1.499 | 213.1 | 211.497 | 211.497 | 1.603 | 16.8 | 14.06 | 14.06 | 2.74 | 113.2 | 105.712 | 105.712 | 7.488 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 95.5 | 103 | 20.2 | 135.6 | 95.6 | 106 | 29.6 | 83.4 | 79.876 | 79.876 | 3.524 | 16.6 |  | 10.745 | 5.855 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 32.8 | 25 | 25 | 7.8 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.84 | 7.84 | -1.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 12:30 | 59 | 26.68 | 45.368 | 13.632 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 214.3 | 219.8757 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 57.2428 | 76.7981 | 13.1019 | 99.2 | 135.9821 | 103.9331 | -4.7331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 186.9147 | 187.3134 | -31.5134 | 156.4 | 186.9147 | 187.3134 | -30.9134 | 156.9 | 186.9147 | 187.3134 | -30.4134 | 255.1 | 280.372 | 280.9701 | -25.87 | 132.6 | 164.6667 | 164.6667 | -32.0667 | 80.1 | 82.3333 | 82.3333 | -2.2333 | 278 | 256.927 | 286.7028 | -8.7028 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 138.3348 | 138.3348 | 6.7652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  | 22.389 | -0.28901 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.3 | 14.9194 | 12.2604 | -1.9604 | 70.4 | 60 | 30.9887 | 39.4113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 50.7219 | 63.9946 | 0.2054 | 111.3 | 110.2632 | 110.2632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.1 | 176.3348 | 187.4282 | -6.3282 | 46 | 45.1037 | 45.1037 | 0.89634 | 48.4 | 48.5437 | 122.2221 | -73.8221 | 27.8 | 27.7504 | 27.7504 | 0.04965 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.4617 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6384 | 182.3692 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7309 | 183.6111 | 185.1001 | 185.1001 | -1.489 | 87.1 | 88.962 | 87.1237 | -0.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 34 | 39.6542 | 41.6903 | -7.6903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.9 | 15.8309 | 15.8309 | -2.9309 | 83.9 | 87.2731 | 87.2731 | -3.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 83.3295 | 53.6718 | 7.7282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.1814 | 48.1814 | -2.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 87.4397 | 85.2029 | -19.6029 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 171.4 | 178.5296 | 178.5296 | -7.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.4 | 267.7943 | 267.7943 | 2.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 89.8 | 115.4408 | 113.699 | -23.899 | 90.1 | 85.6389 | 92.4445 | -2.3445 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 71.8 | 69.6864 | 72.3738 | -0.57383 | 30 | 29.9515 | 29.9514 | 0.04856 | 66.9 |  | 67.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 143.8827 | 146.5612 | -1.6612 |  |  |  | 0 | 69.3 | 71.9413 | 73.2806 | -3.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.125 | 1.125 | 0.075 | 123.9 | 124.693 | 124.693 | -0.793 | 64.7 | 66.268 | 66.268 | -1.568 | 12.6 | 15.432 | 15.432 | -2.832 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.3977 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.3 | 13.5922 | 13.5922 | 0.70777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.5 |  | 11.547 | 0.953 | 15.2 | 14.737 | 14.737 | 0.463 | 31.7 | 31.3 | 29.694 | 2.006 | 86.4 | 84.1 | 82.564 | 3.836 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.8 |  | 9.699 | 5.101 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.8 | 19.2748 | 12.4147 | 4.3853 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.4 | 15.9223 | 15.9223 | -0.52233 | 28.2 | 24.862 | 24.862 | 3.338 | 74 | 69.804 | 69.804 | 4.196 |  |  |  | 0 | 76.1 | 27.3134 | 82.262 | -6.162 | 66.6 | 97.453 | 81.058 | -14.458 | 13.5 | 6.1403 | 12.352 | 1.148 | 9.8 | 11.3231 | 10.741 | -0.941 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.6 | 13.456 | 13.456 | -2.856 | 215.1 | 217.081 | 217.081 | -1.981 | 16.6 | 14.001 | 14.001 | 2.599 | 114.8 | 106.831 | 106.831 | 7.969 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 125 | 109 | 13.7 | 144 | 133 | 114 | 30 | 84.1 | 80.338 | 80.338 | 3.762 | 16.5 |  | 10.612 | 5.888 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.4 | 48.2687 | 42 | 1.4 | 32.8 | 28.7313 | 25 | 7.8 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.84 | 7.84 | -1.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 13:00 | 63.6 | 25.458 | 44.6318 | 18.9682 | 655.3 | 643.6581 | 643.6581 | 11.6419 | 215.6 | 219.8757 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 46.2506 | 76.798 | -25.698 | 99.8 | 130.5222 | 100.0001 | -0.20009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 185.5814 | 187.3134 | -5.3134 | 186.4 | 185.5814 | 187.3134 | -0.91337 | 186.5 | 185.5814 | 187.3134 | -0.81337 | 262.4 | 278.3721 | 280.9701 | -18.57 | 132.9 | 164.6667 | 164.6667 | -31.7667 | 80.8 | 82.3333 | 82.3333 | -1.5333 | 219.6 | 246.4398 | 197.1388 | 22.4612 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 138.3348 | 138.3348 | 12.6652 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.9 | 14.9194 | 12.2604 | -0.3604 | 70 | 60 | 29.9449 | 40.0551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 47.8458 | 61.2357 | 4.3643 | 113.5 | 110.2632 | 110.2632 | 3.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.8 | 177.7362 | 288.6598 | -105.8598 | 44.5 | 45.1037 | 45.1037 | -0.60366 | 52.8 | 48.5437 | 115.0209 | -62.2209 | 27 | 27.7504 | 27.7504 | -0.75035 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 185.0382 | 185.1001 | 185.1001 | -0.06192 | 184.6901 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40997 | 184.6681 | 185.1001 | 185.1001 | -0.43195 | 87 | 88.962 | 64.285 | 22.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 35.5 | 39.6542 | 41.6903 | -6.1903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 13.2 | 15.8309 | 15.8309 | -2.6309 | 85.9 | 87.2731 | 87.2731 | -1.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 76.164 | 53.016 | 9.184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.1814 | 48.1814 | -3.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 87.4397 | 57.4143 | 8.7857 | 172.8 | 178.5296 | 178.5296 | -5.7296 | 171.1 | 178.5296 | 178.5296 | -7.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.8 | 267.7943 | 267.7943 | 2.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 134.6 | 115.4405 | 113.699 | 20.901 | 93.5 | 85.639 | 87.6387 | 5.8613 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 72 | 69.6864 | 72.3738 | -0.37382 | 30.5 | 29.9515 | 29.9514 | 0.54857 | 51.7 |  | 67.1 | -15.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 143.8827 | 146.5612 | -2.4612 |  |  |  | 0 | 68.9 | 71.9413 | 73.2806 | -4.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 122.8 | 126.658 | 126.658 | -3.858 | 64.9 | 66.288 | 66.288 | -1.388 | 13.9 | 15.768 | 15.768 | -1.868 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.9 | 3.6825 | 5.67 | -1.77 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 14.3 | 13.5922 | 13.5922 | 0.70777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.6 |  | 11.711 | 0.889 | 15.3 | 14.819 | 14.819 | 0.481 | 31.6 | 31.3 | 29.756 | 1.844 | 83.3 | 84.6 | 83.516 | -0.216 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.9 |  | 9.406 | 5.494 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.9 | 17.6173 | 12.263 | 4.637 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 15.6 | 15.9223 | 15.9223 | -0.32233 | 28.2 | 25.781 | 25.781 | 2.419 | 76.4 | 71.753 | 71.753 | 4.647 |  |  |  | 0 | 73.3 | 27.778 | 83.203 | -9.903 | 68.8 | 97.4556 | 83.113 | -14.313 | 14 | 6.3268 | 12.893 | 1.107 | 8.6 | 11.9387 | 11.365 | -2.765 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 12.2 | 13.913 | 13.913 | -1.713 | 216.9 | 225.178 | 225.178 | -8.278 | 16.3 | 13.818 | 13.818 | 2.482 | 116.7 | 108.277 | 108.277 | 8.423 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 126 | 115 | 8.1 | 141.9 | 135 | 121 | 20.9 | 84.8 | 80.802 | 80.802 | 3.998 | 15.9 |  | 9.703 | 6.197 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 41.4 | 48.2687 | 42 | -0.6 | 31.4 | 28.7313 | 25 | 6.4 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.84 | 7.84 | -1.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 13:30 | 62 | 22.542 | 0 | 62 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 31.2387 | 76.7977 | -26.8977 | 99.5 | 120.394 | 100.0001 | -0.50008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 185.5814 | 187.3134 | -12.5134 | 173.9 | 185.5814 | 187.3134 | -13.4134 | 187.8 | 185.5814 | 187.3134 | 0.48663 | 274.4 | 278.3721 | 280.9701 | -6.5701 | 133.3 | 188.6667 | 188.6667 | -55.3667 | 80.5 | 94.3333 | 94.3333 | -13.8333 | 256.7 | 216.9236 | 114.0895 | 142.6105 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 138.3348 | 138.3348 | 11.9652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.3 | 14.9194 | 12.2604 | 0.0396 | 70.3 | 60 | 15.4639 | 54.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 45.1575 | 58.0388 | 6.7612 | 111.6 | 110.2632 | 110.2632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.5 | 168.7429 | 288.6598 | -116.1598 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 48.7 | 48.5437 | 123.4577 | -74.7577 | 28.1 | 27.7504 | 27.7504 | 0.34965 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 183.9057 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1944 | 184.3431 | 185.1001 | 185.1001 | -0.75697 | 183.4262 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6739 | 86.6 | 87.632 | 71.8598 | 14.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 34 | 39.6542 | 41.6903 | -7.6903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 13 | 15.8309 | 15.8309 | -2.8309 | 84.5 | 87.2731 | 87.2731 | -2.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 58.8048 | 76.2109 | -14.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 85.8214 | 66.6308 | -0.83077 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270 | 267.7943 | 267.7943 | 2.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 103.1 | 115.4407 | 113.699 | -10.599 | 90.1 | 85.639 | 97.25 | -7.15 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 72 | 69.6864 | 72.3739 | -0.37386 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 146.5612 | -1.1612 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.9413 | 73.2806 | -3.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.121 | 1.121 | -0.021 | 125.5 | 128.264 | 128.264 | -2.764 | 65.1 | 66.164 | 66.164 | -1.064 | 13.9 | 15.943 | 15.943 | -2.043 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.9 | 2.7058 | 5.67 | -1.77 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.5 | 13.5922 | 13.5922 | 0.90777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.7 |  | 11.861 | 0.839 | 15.4 | 14.898 | 14.898 | 0.502 | 31.8 | 31.1 | 29.819 | 1.981 | 83.3 | 85.2 | 84.715 | -1.415 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15 |  | 9.453 | 5.547 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.8 | 13.602 | 17.6282 | -0.82817 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.4 | 15.9223 | 15.9223 | -0.52233 | 26.9 | 26.535 | 26.535 | 0.365 | 75.1 | 73.039 | 73.039 | 2.061 |  |  |  | 0 | 63.5 | 28.636 | 84.255 | -20.755 | 57.3 | 97.4579 | 84.803 | -27.503 | 11.3 | 6.3987 | 13.351 | -2.051 | 8.4 | 12.2349 | 11.918 | -3.518 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 12 | 14.143 | 14.143 | -2.143 | 217.2 | 226.892 | 226.892 | -9.692 | 15.5 | 13.454 | 13.454 | 2.046 | 117.8 | 110.224 | 110.224 | 7.576 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 126 | 120 | 3.2 | 162.3 | 137 | 127 | 35.3 | 84.8 | 81.275 | 81.275 | 3.525 | 15.1 |  | 8.405 | 6.695 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 42.5 | 48.2687 | 42 | 0.5 | 28.9 | 28.7313 | 25 | 3.9 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.84 | 7.84 | -0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 14:00 | 60 | 33.4321 | 34.0774 | 25.9226 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 214.4 | 219.8757 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 27.2624 | 66.218 | -15.518 | 99.3 | 117.4887 | 100.0001 | -0.70005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 177.9273 | 187.3134 | -3.9134 | 184.3 | 177.9273 | 187.3134 | -3.0134 | 184.1 | 177.9273 | 187.3134 | -3.2134 | 266.2 | 266.891 | 280.9701 | -14.77 | 153.7 | 188.6667 | 188.6667 | -34.9667 | 87.7 | 94.3333 | 94.3333 | -6.6333 | 261 | 244.9055 | 157.6672 | 103.3328 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 138.3348 | 138.3348 | 6.7652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.2 | 14.9194 | 12.2604 | -0.0604 | 70.5 | 60 | 15.4641 | 55.0359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 47.9929 | 57.2352 | 7.2648 | 112.1 | 110.2632 | 110.2632 | 1.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.3 | 168.6314 | 288.6598 | -116.3598 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 54.5 | 48.5437 | 112.0187 | -57.5187 | 26.1 | 27.7504 | 27.7504 | -1.6503 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.5947 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5054 | 183.3433 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7568 | 183.8816 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2185 | 86.2 | 87.6547 | 63.6464 | 22.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 34.8 | 39.6542 | 41.6903 | -6.8903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.9 | 15.8309 | 15.8309 | -2.9309 | 84.1 | 87.2731 | 87.2731 | -3.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 63.9339 | 52.3864 | 9.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 85.849 | 56.6373 | 9.2627 | 171.6 | 178.5296 | 178.5296 | -6.9296 | 170.4 | 178.5296 | 178.5296 | -8.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 167.8 | 155.5933 | 113.699 | 54.101 | 78.9 | 51.6797 | 87.6388 | -8.7388 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 71.7 | 56.276 | 72.3738 | -0.67384 | 30.1 | 29.9515 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 143.8827 | 146.5612 | -2.1612 |  |  |  | 0 | 68.6 | 71.9413 | 73.2806 | -4.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.947 | 0.947 | 0.153 | 125.7 | 128.793 | 128.793 | -3.093 | 64.7 | 65.678 | 65.678 | -0.978 | 13.5 | 15.635 | 15.635 | -2.135 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2.4471 | 4.9816 | -0.98163 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.8 |  | 11.93 | 0.87 | 15.5 | 14.955 | 14.955 | 0.545 | 31.9 | 31 | 29.902 | 1.998 | 83.1 | 85.9 | 85.532 | -2.432 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.1 |  | 9.393 | 5.707 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.8 | 14.7884 | 12.1174 | 4.6826 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.3 | 15.9223 | 15.9223 | -0.62233 | 25.1 | 26.796 | 26.796 | -1.696 | 76.2 | 72.335 | 72.335 | 3.865 |  |  |  | 0 | 61.3 | 34.1279 | 85.636 | -24.336 | 58.7 | 97.4722 | 85.397 | -26.697 | 11.7 | 6.6821 | 13.562 | -1.862 | 8.4 | 12.5667 | 12.255 | -3.855 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 12.6 | 13.69 | 13.69 | -1.09 | 216.9 | 222.243 | 222.243 | -5.343 | 14.4 | 13.031 | 13.031 | 1.369 | 117.6 | 111.62 | 111.62 | 5.98 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 127 | 123 | -0.2 | 158.3 | 139 | 132 | 26.3 | 84.6 | 81.399 | 81.399 | 3.201 | 14 |  | 7.382 | 6.618 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 42.6 | 48.2687 | 42 | 0.6 | 26.3 | 28.7313 | 25 | 1.3 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7 | 7.84 | 7.84 | -0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 14:30 | 50.8 | 41.4748 | 0 | 50.8 | 637.4 | 643.6581 | 643.6581 | -6.2581 | 210.2 | 219.8757 | 209.3934 | 0.80658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 53.1348 | 76.7982 | -29.8982 | 97.5 | 139.6611 | 162.6842 | -65.1842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 165.98 | 167.3134 | 16.0866 | 195.8 | 165.98 | 167.3134 | 28.4866 | 198.3 | 165.98 | 167.3134 | 30.9866 | 283.8 | 248.9701 | 250.97 | 32.8299 | 153 | 188.6667 | 188.6667 | -35.6667 | 88 | 94.3333 | 94.3333 | -6.3333 | 352.7 | 328.1201 | 140.3152 | 212.3848 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 138.3348 | 138.3348 | -1.2348 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.2 | 14.9194 | 12.2604 | -0.0604 | 71.4 | 60 | 15.4639 | 55.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 52.4124 | 59.1649 | 2.435 | 106.9 | 110.2632 | 110.2632 | -3.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192 | 192.8029 | 288.66 | -96.66 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 54.7 | 48.5437 | 123.4581 | -68.7581 | 25.6 | 27.7504 | 27.7504 | -2.1503 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 176.95 | 185.1001 | 185.1001 | -8.1501 | 177.4613 | 185.1001 | 185.1001 | -7.6387 | 184.2173 | 185.1001 | 185.1001 | -0.88275 | 84.2 | 88.9621 | 88.962 | -4.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 31.5 | 34.478 | 34.478 | -2.978 | 33.2 | 39.6542 | 41.6903 | -8.4903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.4 | 15.8309 | 15.8309 | -3.4309 | 81 | 87.2731 | 87.2731 | -6.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 4.6392 | 85.4826 | -37.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 87.4397 | 87.4397 | -23.9397 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 172.3 | 178.5296 | 178.5296 | -6.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.3 | 267.7943 | 267.7943 | 1.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7824 | 1.7824 | -0.48239 | 190 | 202.4796 | 202.4796 | -12.4796 | 92.2 | 93.5505 | 92.4445 | -0.24451 | 60.5 | 67.134 | 67.134 | -6.634 | 70.1 | 70.9129 | 72.3739 | -2.2739 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 143.8827 | 146.5612 | -1.5612 |  |  |  | 0 | 70 | 71.9413 | 73.2806 | -3.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.919 | 0.919 | 0.081 | 120.2 | 129.353 | 129.353 | -9.153 | 63.8 | 64.893 | 64.893 | -1.093 | 10.8 | 15.298 | 15.298 | -4.498 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 4.1304 | 5.67 | -1.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 14.6 | 13.5922 | 13.5922 | 1.0078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.7 |  | 11.873 | 0.827 | 15.3 | 14.939 | 14.939 | 0.361 | 32.1 | 30.8 | 30.007 | 2.093 | 83.2 | 86.6 | 85.967 | -2.767 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15 |  | 8.656 | 6.344 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.3 | 0 | 19.7728 | -3.4728 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 15.3 | 15.9223 | 15.9223 | -0.62233 | 27.2 | 27.068 | 27.068 | 0.132 | 77.8 | 71.851 | 71.851 | 5.949 |  |  |  | 0 | 58.1 | 25.1882 | 86.825 | -28.725 | 62.5 | 97.8454 | 85.928 | -23.428 | 12 | 6.4605 | 13.779 | -1.779 | 8.6 | 13.1193 | 12.627 | -4.027 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.2 | 13.262 | 13.262 | -4.062 | 214.2 | 222.703 | 222.703 | -8.503 | 12.9 | 12.526 | 12.526 | 0.374 | 117.6 | 110.873 | 110.873 | 6.727 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 128 | 125 | 1.6 | 158.3 | 142 | 136 | 22.3 | 84.1 | 80.674 | 80.674 | 3.426 | 12.7 |  | 6.416 | 6.284 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.8 | 48.2687 | 42 | 0.8 | 29.5 | 28.7313 | 25 | 4.5 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.84 | 7.84 | -1.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 15:00 | 59.6 | 42.4948 | 0 | 59.6 | 651.2 | 643.6581 | 643.6581 | 7.5419 | 215.2 | 219.8757 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 50.0718 | 76.7982 | -26.9982 | 101.8 | 135.7491 | 208.4989 | -106.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.9 | 167.3134 | 167.3134 | -16.4134 | 151.3 | 167.3134 | 167.3134 | -16.0134 | 152.3 | 167.3134 | 167.3134 | -15.0134 | 231.8 | 250.9701 | 250.97 | -19.17 | 152.7 | 188.6667 | 188.6667 | -35.9667 | 87.5 | 94.3333 | 94.3333 | -6.8333 | 511.6 | 304.2837 | 87.9776 | 423.6224 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 138.3348 | 138.3348 | 11.0652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12 | 14.9194 | 12.2604 | -0.2604 | 69.7 | 60 | 15.4639 | 54.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 55.2544 | 53.8409 | 10.5591 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.5 | 186.6796 | 323.7228 | -133.2228 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 48.4 | 48.5437 | 123.4581 | -75.0581 | 25.6 | 27.7504 | 27.7504 | -2.1503 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.6283 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4718 | 182.2753 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8248 | 185.2403 | 185.1001 | 185.1001 | 0.14022 | 87 | 88.9621 | 88.9621 | -1.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 33.2 | 39.6542 | 41.6903 | -8.4903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.9 | 15.8309 | 15.8309 | -2.9309 | 84.5 | 87.2731 | 87.2731 | -2.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 85.4826 | 85.4826 | -33.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 87.4397 | 87.4397 | -21.8397 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 170.9 | 178.5296 | 178.5296 | -7.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269 | 267.7943 | 267.7943 | 1.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 188.4 | 202.4796 | 202.4796 | -14.0796 | 81.1 | 64.5867 | 97.2503 | -16.1503 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72 | 61.373 | 72.3739 | -0.37387 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 143.8827 | 146.5612 | -1.3612 |  |  |  | 0 | 70.7 | 71.9413 | 73.2806 | -2.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.859 | 0.859 | 0.041 | 125.4 | 130.002 | 130.002 | -4.602 | 61.9 | 62.453 | 62.453 | -0.553 | 14.3 | 14.874 | 14.874 | -0.574 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 3.9311 | 5.67 | -1.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 11.61 | 0.69 | 14.9 | 14.842 | 14.842 | 0.058 | 32.1 | 30.9 | 30.094 | 2.006 | 85.8 | 87 | 86.541 | -0.741 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 11.8 |  | 6.441 | 5.359 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 14.1 | 19.7728 | 19.7728 | -5.6728 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.2 | 15.9223 | 15.9223 | -0.72233 | 28 | 27.376 | 27.376 | 0.624 | 79.8 | 72.025 | 72.025 | 7.775 |  |  |  | 0 | 51.1 | 24.6926 | 87.432 | -36.332 | 50.4 | 98.0413 | 86.275 | -35.875 | 9.4 | 6.5074 | 14.014 | -4.614 | 6.9 | 13.5421 | 13.089 | -6.189 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 11.2 | 12.907 | 12.907 | -1.707 | 210 | 226.951 | 226.951 | -16.951 | 11.1 | 11.867 | 11.867 | -0.767 | 116.4 | 107.032 | 107.032 | 9.368 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 128 | 127 | -1.1 | 153.1 | 142 | 140 | 13.1 | 83.1 | 78.204 | 78.204 | 4.896 | 11 |  | 5.587 | 5.413 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 43.2 | 48.2687 | 42 | 1.2 | 28.8 | 28.7313 | 25 | 3.8 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.84 | 7.84 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 15:30 | 56.9 | 47.5473 | 18.3324 | 38.5676 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 213.5 | 219.8757 | 209.3934 | 4.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 45.6727 | 76.7982 | -28.0982 | 101.1 | 130.8258 | 206.7532 | -105.6532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 187.3134 | 187.3134 | -24.1134 | 163.6 | 187.3134 | 187.3134 | -23.7134 | 163.1 | 187.3134 | 187.3134 | -24.2134 | 261.1 | 280.9701 | 280.9701 | -19.87 | 186.5 | 208.2667 | 208.2667 | -21.7667 | 100 | 104.1333 | 104.1333 | -4.1333 | 449.9 | 296.5174 | 174.6295 | 275.2705 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 138.3348 | 138.3348 | 10.2652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.2 | 14.9194 | 12.2604 | -0.0604 | 68.9 | 60 | 15.4639 | 53.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 56.7476 | 59.1617 | 4.3383 | 109.8 | 110.2632 | 110.2632 | -0.46321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.4 | 177.7871 | 220.3883 | -38.9883 | 43.9 | 45.1037 | 45.1037 | -1.2037 | 48.2 | 48.5437 | 123.4581 | -75.2581 | 25.8 | 27.7504 | 27.7504 | -1.9504 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.8338 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2662 | 182.0945 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0056 | 184.1514 | 185.1001 | 185.1001 | -0.9487 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 32.1 | 39.6542 | 41.6903 | -9.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.8 | 15.8309 | 15.8309 | -3.0309 | 83.1 | 87.2731 | 87.2731 | -4.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 78.5217 | 85.4826 | -34.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 87.4397 | 87.4397 | -22.6397 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 172.1 | 178.5296 | 178.5296 | -6.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269 | 267.7943 | 267.7943 | 1.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.38239 | 84 | 113.699 | 113.699 | -29.699 | 86.6 | 82.3062 | 92.4441 | -5.8441 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 71.6 | 70.2681 | 72.3739 | -0.77388 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 146.5612 | -1.1612 |  |  |  | 0 | 70.6 | 71.9413 | 73.2806 | -2.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.723 | 0.723 | -0.023 | 124.5 | 130.621 | 130.621 | -6.121 | 58.9 | 53.344 | 53.344 | 5.556 | 14.1 | 14.132 | 14.132 | -0.032 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.5 | 11.4563 | 11.4563 | 1.0437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 3.6449 | 5.67 | -1.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 11.6 |  | 10.807 | 0.793 | 13.9 | 14.566 | 14.566 | -0.666 | 31.7 | 31 | 30.163 | 1.537 | 81.5 | 87.3 | 87.254 | -5.754 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 |  | 3.731 | -1.031 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 14.6 | 18.1627 | 19.7728 | -5.1728 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 15.3 | 15.9223 | 15.9223 | -0.62233 | 27.8 | 27.717 | 27.717 | 0.083 | 79.9 | 72.271 | 72.271 | 7.629 |  |  |  | 0 | 47.5 | 37.3202 | 88.47 | -40.97 | 51.3 | 98.0754 | 86.518 | -35.218 | 9.3 | 7.0857 | 14.232 | -4.932 | 6.9 | 13.6535 | 13.474 | -6.574 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 12.2 | 12.319 | 12.319 | -0.119 | 201.8 | 208.544 | 208.544 | -6.744 | 9.1 | 11.28 | 11.28 | -2.18 | 111.4 | 94.741 | 94.741 | 16.659 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 128 | 128 | -1.9 | 151.8 | 140 | 142 | 9.8 | 79.4 | 72.285 | 72.285 | 7.115 | 9 |  | 4.841 | 4.159 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 44.1 | 48.2687 | 42 | 2.1 | 28.4 | 28.7313 | 25 | 3.4 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.84 | 7.84 | 0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 16:00 | 53.6 | 68.9621 | 41.4915 | 12.1085 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50.2927 | 76.7982 | -26.6982 | 98.2 | 134.5335 | 203.6642 | -105.4642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 187.3134 | 187.3134 | -4.5134 | 193.7 | 187.3134 | 187.3134 | 6.3866 | 195.4 | 187.3134 | 187.3134 | 8.0866 | 276 | 280.9701 | 280.9701 | -4.97 | 184.9 | 208.2667 | 208.2667 | -23.3667 | 100.2 | 104.1333 | 104.1333 | -3.9333 | 447.4 | 365.8983 | 261.0844 | 186.3156 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 138.3348 | 138.3348 | 7.9652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.1 | 14.9194 | 12.2604 | -0.1604 | 70.8 | 60 | 35.1517 | 35.6483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 61.0607 | 64.0887 | 5.6113 | 111.1 | 110.2632 | 110.2632 | 0.83679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.2 | 185.6385 | 220.3883 | -30.1883 | 42 | 45.1037 | 45.1037 | -3.1037 | 56.7 | 48.5437 | 123.4581 | -66.7581 | 26 | 27.7504 | 27.7504 | -1.7504 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.1004 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9996 | 180.3356 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7645 | 183.7478 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3523 | 86.9 | 88.9621 | 88.9621 | -2.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 33.8 | 39.6542 | 41.6903 | -7.8903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.6 | 15.8309 | 15.8309 | -3.2309 | 84.5 | 87.2731 | 87.2731 | -2.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 85.4826 | 85.4826 | -34.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 87.4397 | 87.4397 | -22.0397 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 171.3 | 178.5296 | 178.5296 | -7.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.2 | 267.7943 | 267.7943 | 2.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 144.8 | 113.699 | 113.699 | 31.101 | 93.3 | 90.9843 | 92.4449 | 0.85506 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 71.7 | 70.2681 | 72.3739 | -0.67387 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 143.8827 | 146.5612 | -2.9612 |  |  |  | 0 | 67.7 | 71.9413 | 73.2806 | -5.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.523 | 0.523 | 0.077 | 121.8 | 131.147 | 131.147 | -9.347 | 44.3 | 35.14 | 35.14 | 9.16 | 14 | 12.438 | 12.438 | 1.562 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3.9455 | 5.67 | -1.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 8.1 |  | 8.528 | -0.428 | 11 | 13.64 | 13.64 | -2.64 | 31.8 | 31 | 30.233 | 1.567 | 82.9 | 87.2 | 87.786 | -4.886 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0.856 | -0.856 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 14.5 | 19.7728 | 19.7728 | -5.2728 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 15.3 | 15.9223 | 15.9223 | -0.62233 | 28.3 | 28.156 | 28.156 | 0.144 | 80.1 | 72.728 | 72.728 | 7.372 |  |  |  | 0 | 49.9 | 44.0636 | 90.805 | -40.905 | 50.3 | 98.1745 | 86.453 | -36.153 | 9.2 | 7.3866 | 14.404 | -5.204 | 6.9 | 13.6876 | 13.682 | -6.782 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.6 | 11.035 | 11.035 | 0.565 | 175.2 | 166.227 | 166.227 | 8.973 | 6.8 | 10.547 | 10.547 | -3.747 | 79 | 58.331 | 58.331 | 20.669 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 127 | 128 | -1.4 | 160.2 | 142.6 | 144 | 16.2 | 68.1 | 51.604 | 51.604 | 16.496 | 6.8 |  | 3.83 | 2.97 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 43.3 | 48.2687 | 42 | 1.3 | 27.2 | 28.7313 | 25 | 2.2 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 5.6 | 7.84 | 7.84 | -2.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 16:30 | 80 | 85.8 | 83.3092 | -3.3092 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 48.8689 | 76.7982 | -26.8982 | 98.6 | 132.7216 | 139.4075 | -40.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 187.3134 | 187.3134 | -3.1134 | 204.1 | 187.3134 | 187.3134 | 16.7866 | 203.4 | 187.3134 | 187.3134 | 16.0866 | 286.7 | 280.9701 | 280.9701 | 5.7299 | 187.2 | 208.2667 | 208.2667 | -21.0667 | 100 | 104.1333 | 104.1333 | -4.1333 | 520.5 | 420.5379 | 374.5441 | 145.9559 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 138.3348 | 138.3348 | 7.3652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.1 | 14.9194 | 12.4421 | -0.34212 | 69.6 | 60 | 68.1416 | 1.4584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 64.6164 | 72.952 | -2.452 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.4 | 183.383 | 220.3883 | -27.9883 | 43.8 | 45.1037 | 45.1037 | -1.3037 | 94.5 | 123.4581 | 123.4581 | -28.9581 | 27 | 27.7504 | 27.7504 | -0.75035 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 183.5759 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5242 | 183.9585 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1416 | 184.0591 | 185.1001 | 185.1001 | -1.041 | 87.4 | 88.9621 | 88.962 | -1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7858 | 6.7322 | -5.2322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 33.5 | 39.6542 | 41.6903 | -8.1903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 13.1 | 15.8309 | 15.8309 | -2.7309 | 84.8 | 87.2731 | 87.2731 | -2.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 85.4826 | 85.4826 | -33.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 87.4397 | 87.4397 | -21.7397 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 172.8 | 178.5296 | 178.5296 | -5.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.2 | 267.7943 | 267.7943 | 3.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 179.5 | 94.784 | 113.699 | 65.801 | 100.3 | 88.5722 | 92.4445 | 7.8555 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37387 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 143.8827 | 146.5612 | -1.1612 |  |  |  | 0 | 69.9 | 71.9413 | 73.2806 | -3.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | -0.15 | 118.7 | 131.591 | 131.591 | -12.891 | 20.2 | 15.521 | 15.521 | 4.679 | 13.1 | 10.89 | 10.89 | 2.21 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 3.8529 | 5.67 | -1.57 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | -0.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 2.6 |  | 4.447 | -1.847 | 4.1 | 10.362 | 10.362 | -6.262 | 31.8 | 30.8 | 30.304 | 1.496 | 82.9 | 87.2 | 88.135 | -5.235 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 14.5 | 19.7728 | 19.7728 | -5.2728 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 15 | 15.9223 | 15.9223 | -0.92233 | 29 | 28.5 | 28.5 | 0.5 | 79 | 73.041 | 73.041 | 5.959 |  |  |  | 0 | 61.6 | 58.9607 | 92.861 | -31.261 | 64.6 | 98.555 | 86.526 | -21.926 | 11.2 | 7.8755 | 14.548 | -3.348 | 8.3 | 13.3855 | 13.806 | -5.506 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.9 | 9.821 | 9.821 | 2.079 | 97.7 | 106.935 | 106.935 | -9.235 | 4.3 | 9.454 | 9.454 | -5.154 | 38.4 | 25.219 | 25.219 | 13.181 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 127 | 129 | -3 | 158 | 141.4 | 144 | 14 | 36.3 | 23.951 | 23.951 | 12.349 | 4.4 |  | 2.196 | 2.204 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 43.4 | 48.2687 | 42 | 1.4 | 27.5 | 28.7313 | 25 | 2.5 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.84 | 7.84 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 17:00 | 123.1 | 86.2756 | 119.612 | 3.488 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 53.3403 | 76.7981 | -27.2981 | 98.1 | 136.5532 | 104.4975 | -6.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 187.3134 | 187.3134 | -1.3134 | 201.8 | 187.3134 | 187.3134 | 14.4866 | 200.7 | 187.3134 | 187.3134 | 13.3866 | 285.1 | 280.9701 | 280.9701 | 4.13 | 214.9 | 208.2667 | 208.2667 | 6.6333 | 109.1 | 104.1333 | 104.1333 | 4.9667 | 559.5 | 506.6507 | 496.8244 | 62.6756 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 138.3348 | 138.3348 | 5.9652 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 71.1 | 60 | 81.709 | -10.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 64.6164 | 82.9954 | -12.6954 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 186.3646 | 198.8604 | 31.7396 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 140.4 | 123.4581 | 123.458 | 16.942 | 25.9 | 27.7504 | 27.7504 | -1.8503 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.3626 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7374 | 182.2269 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8732 | 184.2854 | 185.1001 | 185.1001 | -0.81466 | 87.2 | 88.9621 | 88.962 | -1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 33.1 | 39.6542 | 41.6903 | -8.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.9 | 15.8309 | 15.8309 | -2.9309 | 83.9 | 87.2731 | 87.2731 | -3.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 85.4826 | 85.4779 | -34.0779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 87.4397 | 87.4396 | -21.9396 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 170.8 | 113.699 | 113.699 | 57.101 | 98.4 | 92.4446 | 92.4445 | 5.9555 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37386 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.8827 | 146.5612 | -0.76123 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.9413 | 73.2806 | -3.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.312 | 0.312 | -0.212 | 121.7 | 131.789 | 131.789 | -10.089 | 4.8 | 3.82 | 3.82 | 0.98 | 11.3 | 9.781 | 9.781 | 1.519 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 12.7 | 11.4563 | 11.4563 | 1.2437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 4.1438 | 5.67 | -1.57 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 14.2 | 13.5922 | 13.5922 | 0.60777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0.2 |  | 0.732 | -0.532 | 0.1 | 3.897 | 3.897 | -3.797 | 31.3 | 30.9 | 30.374 | 0.926 | 83.1 | 87.2 | 88.466 | -5.366 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 14.5 | 19.7728 | 19.7717 | -5.2717 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 15 | 15.9223 | 15.9223 | -0.92233 | 30 | 28.571 | 28.571 | 1.429 | 74.4 | 72.917 | 72.917 | 1.483 |  |  |  | 0 | 83.6 | 70.6384 | 94.081 | -10.481 | 78.2 | 99.2584 | 87.017 | -8.817 | 14.1 | 8.7533 | 14.606 | -0.506 | 10.3 | 13.1631 | 13.674 | -3.374 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.8 | 8.818 | 8.818 | -1.018 | 22 | 35.046 | 35.046 | -13.046 | 1.6 | 7.317 | 7.317 | -5.717 | 6.6 | 5.009 | 5.009 | 1.591 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 126 | 129 | -3 | 161.9 | 139.9 | 143 | 18.9 | 7.5 | 5.478 | 5.478 | 2.022 | 1.9 |  | 0.569 | 1.331 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 43.1 | 48.2687 | 42 | 1.1 | 27.1 | 28.7313 | 25 | 2.1 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.84 | 7.84 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 17:30 | 125.7 | 100.1059 | 137.4917 | -11.7917 | 640.2 | 643.6581 | 643.6581 | -3.4581 | 212.4 | 219.8757 | 209.3934 | 3.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 47.7837 | 76.7981 | -26.8981 | 96.2 | 134.0688 | 100.0001 | -3.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 187.3134 | 185.98 | -23.18 | 168 | 187.3134 | 185.98 | -17.98 | 167.3 | 187.3134 | 185.98 | -18.68 | 273.1 | 280.9701 | 278.9701 | -5.87 | 212 | 188.6667 | 188.6667 | 23.3333 | 110.7 | 94.3333 | 94.3333 | 16.3667 | 537.9 | 535.7172 | 556.4788 | -18.5788 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 138.3348 | 138.3348 | 6.5652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 70.6 | 60 | 85.9638 | -15.3638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 64.6164 | 90.1119 | -20.3119 | 109.8 | 110.2632 | 110.2632 | -0.46321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.3 | 184.8229 | 185.6205 | 186.6796 | 42.1 | 45.1037 | 45.1037 | -3.0037 | 123.9 | 123.4581 | 123.4579 | 0.44213 | 27.1 | 27.7504 | 27.7504 | -0.65035 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.7098 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3903 | 182.0807 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0194 | 181.5485 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5516 | 88.6 | 88.9621 | 87.7478 | 0.85221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 33.1 | 39.6542 | 41.6903 | -8.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 13.1 | 15.8309 | 15.8309 | -2.7309 | 82.8 | 87.2731 | 87.2731 | -4.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 85.4826 | 69.3846 | -18.6846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 87.4397 | 85.9622 | -20.5622 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 106 | 113.699 | 113.699 | -7.699 | 92.5 | 93.6907 | 92.41 | 0.08995 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69.9 | 72.866 | 72.3739 | -2.4739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 143.8827 | 146.5612 | -1.6612 |  |  |  | 0 | 69.1 | 71.9413 | 73.2806 | -4.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 123.7 | 131.924 | 131.924 | -8.224 | 0 | 0.411 | 0.411 | -0.411 | 12.4 | 8.865 | 8.865 | 3.535 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 3.7822 | 5.67 | -1.57 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | -0.75 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.3 | 13.5922 | 13.5922 | 0.70777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.336 | -0.336 | 31.7 | 31.1 | 30.441 | 1.259 | 84.9 | 88.1 | 88.78 | -3.88 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 14.5 | 19.7728 | 16.0492 | -1.5492 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 14.9 | 15.9223 | 15.9223 | -1.0223 | 30.3 | 28.573 | 28.573 | 1.727 | 72.8 | 72.132 | 72.132 | 0.668 |  |  |  | 0 | 86.5 | 81.5684 | 95.301 | -8.801 | 84.3 | 99.8658 | 87.758 | -3.458 | 15.2 | 10.2512 | 14.609 | 0.591 | 10 | 12.6275 | 13.476 | -3.476 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.5 | 7.941 | 7.941 | -0.441 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 0.778 | 0.778 | -0.778 | 0 | 0.357 | 0.357 | -0.357 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 126 | 129 | -2.5 | 161.7 | 137.3 | 143 | 18.7 | 0 | 0.401 | 0.401 | -0.401 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 42.7 | 48.2687 | 42 | 0.7 | 28.2 | 28.7313 | 25 | 3.2 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.84 | 7.84 | 0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 18:00 | 123 | 99.6276 | 138.1687 | -15.1687 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 213.3 | 219.8757 | 209.3934 | 3.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 76.7982 | 72.9387 | -23.0387 | 95.8 | 220 | 100.0001 | -4.2001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 187.3134 | 185.98 | -27.48 | 157.9 | 187.3134 | 185.98 | -28.08 | 157.8 | 187.3134 | 185.98 | -28.18 | 255.4 | 280.9701 | 278.9701 | -23.57 | 213 | 188.6667 | 188.6667 | 24.3333 | 110.5 | 94.3333 | 94.3333 | 16.1667 | 551 | 381.3058 | 565.5397 | -14.5397 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 138.3348 | 138.3348 | 6.9652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 70.1 | 83.1818 | 89.5487 | -19.4487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 80.5176 | 91.5568 | -21.9568 | 110.2 | 110.2632 | 110.2632 | -0.06321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 343.3 | 382.236 | 182.561 | 160.739 | 43.9 | 45.1037 | 45.1037 | -1.2037 | 122.6 | 123.4581 | 123.4578 | -0.85782 | 25.8 | 27.7504 | 27.7504 | -1.9504 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 180.7043 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3957 | 182.0579 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0422 | 182.351 | 185.1001 | 185.1001 | -2.749 | 87.8 | 88.9621 | 87.0561 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.5 | 39.6542 | 41.6903 | -8.1903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 13 | 15.8309 | 15.8309 | -2.8309 | 82.8 | 87.2731 | 87.2731 | -4.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 85.4826 | 67.0914 | -16.4914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65 | 85.1207 | -19.7207 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.7 | 267.7943 | 267.7943 | 3.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 81.8 | 113.699 | 113.699 | -31.899 | 88.9 | 85.639 | 92.4538 | -3.5538 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 69.8 | 70.2681 | 72.3739 | -2.5739 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.5612 | 146.5612 | -1.7612 |  |  |  | 0 | 69 | 73.2806 | 73.2806 | -4.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 122.1 | 131.871 | 131.871 | -9.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.531 | 8.531 | 4.969 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 5.67 | 5.4189 | -1.4189 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.2 | 13.5922 | 13.5922 | 0.60777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 31.2 | 30.517 | 1.183 | 85.6 | 88.2 | 88.973 | -3.373 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 14.4 | 19.7728 | 15.5188 | -1.1188 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 15.1 | 15.9223 | 15.9223 | -0.82233 | 30.2 | 28.38 | 28.38 | 1.82 | 70.7 | 69.359 | 69.359 | 1.341 |  |  |  | 0 | 86.7 | 90.7 | 96.525 | -9.825 | 84.7 | 100.9 | 89.252 | -4.552 | 14.3 | 14.7 | 14.444 | -0.144 | 9.7 | 12.9 | 13.114 | -3.414 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 12.8 | 7.445 | 7.445 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 125 | 128 | -2.9 | 151.1 | 133.9 | 143 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 43.6 | 48.2687 | 42 | 1.6 | 31 | 28.7313 | 25 | 6 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.84 | 7.84 | -0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 18:30 | 145.7 | 123.8641 | 144.4566 | 1.2434 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 76.7981 | 76.7981 | -26.3981 | 96.7 | 135.4356 | 117.7169 | -21.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 187.0244 | 185.98 | -35.68 | 150.8 | 187.0244 | 185.98 | -35.18 | 150.3 | 187.0244 | 185.98 | -35.68 | 244.6 | 280.5365 | 278.9701 | -34.37 | 213.1 | 188.6667 | 188.6667 | 24.4333 | 110.8 | 94.3333 | 94.3333 | 16.4667 | 555.7 | 555.6716 | 565.5397 | -9.8397 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 138.3348 | 138.3348 | 10.9652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 71.5 | 142.2519 | 103.001 | -31.501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 85.5532 | 92.6489 | 17.8511 | 108.5 | 110.2632 | 110.2632 | -1.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.6 | 288.6598 | 197.64 | 98.96 | 43.4 | 45.1037 | 45.1037 | -1.7037 | 124.5 | 123.458 | 123.4579 | 1.0421 | 26 | 27.7504 | 27.7504 | -1.7504 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 183.333 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7671 | 182.7576 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3425 | 183.4253 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6748 | 87.8 | 88.9621 | 88.962 | -1.162 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 33 | 39.6542 | 41.6903 | -8.6903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 26 | 15.8309 | 15.8309 | 10.1691 | 84.4 | 87.2731 | 87.2731 | -2.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 74.8635 | 72.5986 | 13.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 87.4396 | -21.8396 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 81.8 | 114.9617 | 113.699 | -31.899 | 81.4 | 85.639 | 89.7812 | -8.3812 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 70 | 69.8464 | 72.3739 | -2.3739 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 146.5612 | 146.5612 | -0.86123 |  |  |  | 0 | 69.6 | 73.2806 | 73.2806 | -3.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 131.79 | 131.79 | -13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 8.248 | 8.248 | 5.052 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 5.67 | 5.67 | -1.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.8 | 13.5922 | 13.5922 | 0.20777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 31.2 | 30.602 | 1.198 | 85.5 | 89.045 | 89.045 | -3.545 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.3 | 17.3165 | 16.7926 | -0.49262 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 15.2 | 15.9223 | 15.9223 | -0.72233 | 30 | 27.973 | 27.973 | 2.027 | 70.8 | 67.095 | 67.095 | 3.705 |  |  |  | 0 | 86.6 | 89.1 | 96.96 | -10.36 | 84.8 | 100.9 | 90.212 | -5.412 | 14.5 | 14.5 | 14.257 | 0.243 | 9.8 | 12.7 | 12.789 | -2.989 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.3 | 6.952 | 6.952 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 122 | 128 | -3.7 | 149.9 | 128.3 | 141 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 43.7 | 48.2687 | 42 | 1.7 | 31.5 | 28.7313 | 25 | 6.5 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.84 | 7.84 | -0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 19:00 | 141.2 | 123.8333 | 143.279 | -2.079 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 76.7982 | 76.7982 | 2.9019 | 96.1 | 148.6986 | 132.5292 | -36.4292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 167.3134 | 185.98 | -39.08 | 146.9 | 167.3134 | 185.98 | -39.08 | 147 | 167.3134 | 185.98 | -38.98 | 245.5 | 250.9701 | 278.9701 | -33.4701 | 213.9 | 188.6667 | 188.6667 | 25.2333 | 111.1 | 94.3333 | 94.3333 | 16.7667 | 450.9 | 549.6578 | 565.5397 | -114.6397 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 138.3348 | 138.3348 | 7.6652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 127.4 | 141.4327 | 99.1728 | 28.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 84.6708 | 91.4881 | 18.6119 | 113.4 | 110.2632 | 110.2632 | 3.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.5 | 288.6598 | 195.7667 | 99.7333 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 122.4 | 123.458 | 123.4578 | -1.0578 | 26.1 | 27.7504 | 27.7504 | -1.6503 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.3608 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7393 | 182.4905 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6096 | 184.0086 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0915 | 87.5 | 88.9621 | 88.9619 | -1.4619 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 33.1 | 39.6542 | 41.6903 | -8.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.5 | 15.8309 | 15.8309 | 9.6691 | 84 | 87.2731 | 87.2731 | -3.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 73.0091 | 75.6567 | 10.4433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 87.4395 | -21.8395 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 199.9 | 202.4796 | 113.699 | 86.201 | 87.4 | 82.3093 | 95.1328 | -7.7328 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69.9 | 66.4759 | 72.3739 | -2.4739 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 146.5611 | 146.5612 | -0.26123 |  |  |  | 0 | 70 | 73.2806 | 73.2806 | -3.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 131.625 | 131.625 | -13.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 8.115 | 8.115 | 3.385 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 11.4563 | 11.4563 | 0.94369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 5.67 | 5.67 | -1.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14 | 13.5922 | 13.5922 | 0.40777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30.663 | 30.663 | 1.337 | 82.1 | 89.058 | 89.058 | -6.958 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.2 | 16.8876 | 17.5 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 15.2 | 15.9223 | 15.9223 | -0.72233 | 29.5 | 26.925 | 26.925 | 2.575 | 54.3 | 66.36 | 66.36 | -12.06 |  |  |  | 0 | 103.3 | 87.4 | 95.033 | 8.267 | 98.8 | 100.9 | 89.573 | 9.227 | 17.5 | 14.3 | 14 | 3.5 | 11.6 | 12.4 | 12.575 | -0.975 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8 | 6.474 | 6.474 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 120 | 127 | -6 | 143.8 | 123.5 | 138 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.7 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.5 | 48.2687 | 42 | 1.5 | 31 | 28.7313 | 25 | 6 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.84 | 7.84 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 19:30 | 148 | 124.1694 | 145.2233 | 2.7767 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.7982 | 76.7982 | 4.7019 | 113.6 | 149.942 | 134.0952 | -20.4952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 189.98 | 188.6467 | -18.7467 | 169.4 | 189.98 | 188.6467 | -19.2467 | 169.4 | 189.98 | 188.6467 | -19.2467 | 262.4 | 284.9701 | 282.9701 | -20.57 | 214.5 | 164.6667 | 164.6667 | 49.8333 | 111.2 | 82.3333 | 82.3333 | 28.8667 | 448.3 | 550.0367 | 565.5397 | -117.2397 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 138.3348 | 138.3348 | 7.8652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 136.1 | 141.6192 | 103.4149 | 32.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 82.4934 | 89.7019 | 20.6981 | 112.1 | 110.2632 | 110.2632 | 1.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.8 | 288.6598 | 199.9805 | 95.8195 | 42.6 | 45.1037 | 45.1037 | -2.5037 | 123.8 | 123.458 | 123.4579 | 0.34212 | 26.5 | 27.7504 | 27.7504 | -1.2504 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.2537 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8464 | 184.5511 | 185.1001 | 185.1001 | -0.54902 | 183.3824 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7177 | 88.4 | 88.9621 | 88.962 | -0.56198 | 7.7 | 6.4172 | 6.4172 | 1.2828 | 1.5 | 2.7858 | 6.7322 | -5.2322 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 34.1 | 39.6542 | 41.6903 | -7.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 26.3 | 15.8309 | 15.8309 | 10.4691 | 83.9 | 87.2731 | 87.2731 | -3.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 73.4933 | 75.5367 | 10.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 65 | 87.4396 | -21.2396 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 172.8 | 178.5296 | 178.5296 | -5.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 92.7 | 113.699 | 113.699 | -20.999 | 91.7 | 87.0049 | 91.8942 | -0.19416 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 70 | 70.2709 | 72.3739 | -2.3739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 146.5611 | 146.5612 | -1.4612 |  |  |  | 0 | 69.3 | 73.2806 | 73.2806 | -3.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 131.314 | 131.314 | -10.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 8.163 | 8.163 | 3.137 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.4563 | 11.4563 | 1.1437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.9 | 13.5922 | 13.5922 | 1.3078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30.7 | 30.7 | 1.2 | 84.4 | 89.012 | 89.012 | -4.612 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.2 | 16.9996 | 17.4722 | 2.7278 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 15.1 | 15.9223 | 15.9223 | -0.82233 | 28.4 | 25.91 | 25.91 | 2.49 | 48.7 | 64.932 | 64.932 | -16.232 |  |  |  | 0 | 102.8 | 85.2 | 93.033 | 9.767 | 98.4 | 100.9 | 89.068 | 9.332 | 17.1 | 13.8 | 13.724 | 3.376 | 11.9 | 12 | 12.296 | -0.396 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 7.7 | 6.132 | 6.132 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 119 | 127 | -8.7 | 137.3 | 121.2 | 136 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.6 | 48.2687 | 42 | 0.6 | 30.8 | 28.7313 | 25 | 5.8 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 7.84 | 7.84 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 20:00 | 144.1 | 124.547 | 145.6283 | -1.5283 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 76.7982 | 76.7982 | 2.9019 | 136.5 | 148.6235 | 133.1297 | 3.3703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 189.98 | 188.6467 | -2.4467 | 194.4 | 189.98 | 188.6467 | 5.7533 | 194.6 | 189.98 | 188.6467 | 5.9533 | 281.3 | 284.9701 | 282.9701 | -1.6701 | 214.2 | 164.6667 | 164.6667 | 49.5333 | 111.1 | 82.3333 | 82.3333 | 28.7667 | 452.5 | 556.1554 | 565.5397 | -113.0397 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 138.3348 | 138.3348 | 10.2652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 136.1 | 142.3045 | 104.9595 | 31.1405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 82.3779 | 89.5974 | 20.6026 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 288.6598 | 200.1037 | -53.5037 | 44.3 | 45.1037 | 45.1037 | -0.80366 | 125.5 | 123.458 | 123.4579 | 2.0421 | 25.8 | 27.7504 | 27.7504 | -1.9504 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.0178 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0823 | 182.7091 | 185.1001 | 185.1001 | -2.391 | 184.0592 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0408 | 88.1 | 88.9621 | 88.962 | -0.86198 | 7.7 | 6.4172 | 6.4172 | 1.2828 | 1.5 | 2.7858 | 6.7322 | -5.2322 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 33.2 | 39.6542 | 41.6903 | -8.4903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 29.8 | 15.8309 | 15.8309 | 13.9691 | 83.8 | 87.2731 | 87.2731 | -3.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 73.223 | 76.2574 | 10.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 87.4396 | -21.8396 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 117.6 | 113.699 | 113.699 | 3.901 | 90.7 | 87.2424 | 92.9942 | -2.2942 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 70 | 70.2738 | 72.3739 | -2.3739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 146.5612 | 146.5612 | -1.0612 |  |  |  | 0 | 69.6 | 73.2806 | 73.2806 | -3.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 130.565 | 130.565 | -7.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.754 | 8.754 | 5.946 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 30.708 | 30.708 | 1.092 | 84.2 | 88.974 | 88.974 | -4.774 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.2 | 16.937 | 17.6389 | 2.5611 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 15 | 15.9223 | 15.9223 | -0.92233 | 25.4 | 24.991 | 24.991 | 0.409 | 43 | 61.43 | 61.43 | -18.43 |  |  |  | 0 | 101.5 | 83.9 | 90.817 | 10.683 | 98.9 | 101 | 88.966 | 9.934 | 17.5 | 13.4 | 13.392 | 4.108 | 12.6 | 11.5 | 11.821 | 0.779 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 12.9 | 6.201 | 6.201 | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.7 | 116.7 | 126 | -9.3 | 139.1 | 119.2 | 136 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43 | 48.2687 | 42 | 1 | 31.1 | 28.7313 | 25 | 6.1 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.84 | 7.84 | -1.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 20:30 | 142.3 | 123.1579 | 138.6899 | 3.6101 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 76.7982 | 76.7982 | 2.1019 | 127.3 | 148.3052 | 123.2896 | 4.0104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 186.9858 | 196.4245 | -10.1245 | 192.6 | 186.9858 | 196.4245 | -3.8245 | 193.2 | 186.9858 | 196.4245 | -3.2245 | 276.4 | 280.4786 | 294.6367 | -18.2367 | 216.8 | 164.6667 | 164.6667 | 52.1333 | 112 | 82.3333 | 82.3333 | 29.6667 | 447.2 | 558.2239 | 565.5394 | -118.3394 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 138.3348 | 138.3348 | 8.7652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 137.1 | 141.7463 | 89.6056 | 47.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 82.5179 | 88.3901 | 21.4099 | 110.6 | 110.2632 | 110.2632 | 0.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 204.4197 | 187.0532 | 44.4468 | 43.9 | 45.1037 | 45.1037 | -1.2037 | 127.9 | 123.458 | 112.6662 | 15.2338 | 25.3 | 27.7504 | 27.7504 | -2.4503 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.4487 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6514 | 181.827 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2731 | 183.3194 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7807 | 88 | 88.9621 | 84.9 | 3.1 | 7.3 | 6.4172 | 6.4172 | 0.88283 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 32.5 | 39.6542 | 41.6903 | -9.1903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 29.6 | 15.8309 | 15.8309 | 13.7691 | 83.1 | 107.8917 | 44.4026 | 38.6974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 67.6285 | 63.2498 | -3.0498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 82.4972 | -16.9972 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 159.2 | 155.5933 | 174.0673 | -14.8673 | 90.9 | 85.9986 | 87.6394 | 3.2606 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70 | 69.9035 | 72.3739 | -2.3739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 146.5609 | 146.5612 | -34.4612 |  |  |  | 0 | 58.9 | 73.2805 | 73.2806 | -14.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 129.862 | 129.862 | -4.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 9.544 | 9.544 | 6.256 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 11.4563 | 11.4563 | 1.4437 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30.687 | 30.687 | 1.313 | 82.2 | 88.945 | 88.945 | -6.745 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 19.4 | 15.643 | 14.6302 | 4.7698 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 14.9 | 15.9223 | 15.9223 | -1.0223 | 24.4 | 24.185 | 24.185 | 0.215 | 43.5 | 58.097 | 58.097 | -14.597 |  |  |  | 0 | 102.5 | 85.3 | 88.937 | 13.563 | 99.6 | 101.3 | 89.041 | 10.559 | 16.9 | 12.9 | 13.108 | 3.792 | 11.8 | 11 | 11.372 | 0.428 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 13.2 | 6.388 | 6.388 | 6.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 113.7 | 125 | -12.6 | 118.6 | 118 | 134 | -15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 3 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.4 | 48.2687 | 42 | 1.4 | 30.8 | 28.7313 | 25 | 5.8 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.84 | 7.84 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 21:00 | 140.4 | 121.0127 | 133.954 | 6.446 | 643.4 | 643.6581 | 643.6581 | -0.25809 | 213 | 219.8757 | 209.3934 | 3.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 76.7981 | 76.7982 | 1.9019 | 124.5 | 146.2545 | 125.7093 | -1.2093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 186.9858 | 196.4245 | -17.9245 | 177.9 | 186.9858 | 196.4245 | -18.5245 | 178.3 | 186.9858 | 196.4245 | -18.1245 | 266.5 | 280.4786 | 294.6367 | -28.1367 | 212.7 | 164.6667 | 164.6667 | 48.0333 | 111.2 | 82.3333 | 82.3333 | 28.8667 | 445.8 | 550.868 | 554.4121 | -108.6121 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 138.3348 | 138.3348 | 7.7652 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 134.8 | 139.2352 | 80.5642 | 54.2358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 81.3406 | 86.5818 | 22.7182 | 109.7 | 110.2632 | 110.2632 | -0.56317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.6 | 202.984 | 182.9829 | 49.6171 | 43 | 45.1037 | 45.1037 | -2.1037 | 122.6 | 123.458 | 112.0128 | 10.5872 | 26 | 27.7504 | 27.7504 | -1.7504 | 18.5 | 17.3865 | 17.5621 | 0.93786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 180.7612 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3389 | 180.6537 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4463 | 183.2445 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8556 | 87.3 | 88.9621 | 79.3124 | 7.9876 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 32.7 | 39.6542 | 41.6903 | -8.9903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 29.5 | 15.8309 | 15.8309 | 13.6691 | 82.6 | 107.8917 | 41.2375 | 41.3625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 64.3159 | 72.6617 | -12.8618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 75.6986 | -10.7986 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 148.9 | 155.5933 | 177.2323 | -28.3323 | 87.9 | 85.6151 | 92.4449 | -4.5449 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 69.9 | 69.6007 | 72.3739 | -2.4739 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 144.2481 | 146.5612 | -32.3612 |  |  |  | 0 | 56.8 | 72.124 | 73.2806 | -16.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 129.301 | 129.301 | -4.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 10.93 | 10.93 | 2.67 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 11.4563 | 11.4563 | 1.4437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30.652 | 30.652 | 1.248 | 82.4 | 88.863 | 88.863 | -6.463 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 15.9 | 14.8768 | 16.8072 | -0.90723 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 15.2 | 15.9223 | 15.9223 | -0.72233 | 19.8 | 23.719 | 23.719 | -3.919 | 44 | 55.274 | 55.274 | -11.274 |  |  |  | 0 | 114 | 85.6 | 88.069 | 25.931 | 110.7 | 101.3 | 89.644 | 21.056 | 18.9 | 12.5 | 12.969 | 5.931 | 12 | 10.5 | 10.997 | 1.003 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11.7 | 6.931 | 6.931 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.8 | 110.3 | 124 | -23.2 | 115 | 116.5 | 131 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 3 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.9 | 48.2687 | 42 | 0.9 | 30.7 | 28.7313 | 25 | 5.7 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.84 | 7.84 | -1.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 21:30 | 142.6 | 117.3131 | 130.6867 | 11.9132 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 76.7981 | 76.7981 | 2.7019 | 119.1 | 134.3011 | 123.7703 | -4.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 179.2607 | 195.0911 | -33.6912 | 161.7 | 179.2607 | 195.0911 | -33.3912 | 161.7 | 179.2607 | 195.0911 | -33.3912 | 258.6 | 268.891 | 292.6367 | -34.0367 | 214.2 | 140.6667 | 140.6667 | 73.5333 | 110.4 | 70.3333 | 70.3333 | 40.0667 | 450.3 | 538.9388 | 549.1958 | -98.8958 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 138.3348 | 138.3348 | 4.3652 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 135 | 133.3211 | 75.7401 | 59.2599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 79.2026 | 84.5392 | 25.4608 | 111.2 | 110.2632 | 110.2632 | 0.93684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.9 | 193.3531 | 180.9564 | -30.0564 | 43.3 | 45.1037 | 45.1037 | -1.8037 | 136.8 | 123.4579 | 112.3044 | 24.4956 | 26.3 | 27.7504 | 27.7504 | -1.4504 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 181.535 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5651 | 182.5765 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5236 | 184.2156 | 185.1001 | 185.1001 | -0.8845 | 88.1 | 88.9621 | 77.3171 | 10.7829 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.5 | 2.7858 | 6.7322 | -5.2322 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 32.9 | 39.6542 | 41.6903 | -8.7903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.8 | 15.8309 | 15.8309 | 9.9691 | 104.8 | 143.2731 | 41.2374 | 63.5626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 56.2702 | 77.6547 | 1.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 73.2709 | -7.6709 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 178.3 | 155.5933 | 183.0577 | -4.7577 | 93.2 | 81.6547 | 97.2497 | -4.0497 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 71.9 | 68.1152 | 72.3739 | -0.47386 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 143.8828 | 146.5612 | -33.6612 |  |  |  | 0 | 56.9 | 71.9414 | 73.2806 | -16.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 128.783 | 128.783 | -4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.086 | 12.086 | 0.414 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30.603 | 30.603 | 1.297 | 82.6 | 88.729 | 88.729 | -6.129 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.7 | 13.0157 | 17.9621 | -1.2621 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 15.5 | 15.9223 | 15.9223 | -0.42233 | 25.9 | 23.236 | 23.236 | 2.664 | 48.6 | 52.403 | 52.403 | -3.803 |  |  |  | 0 | 110.5 | 83.1 | 87.339 | 23.161 | 111.8 | 100.3 | 90.09 | 21.71 | 17.5 | 12.2 | 12.764 | 4.736 | 9.7 | 10.2 | 10.574 | -0.874 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8.7 | 7.461 | 7.461 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.8 | 105.9 | 122 | -27.2 | 97.8 | 113.8 | 127 | -29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43 | 48.2687 | 42 | 1 | 30.7 | 28.7313 | 25 | 5.7 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.84 | 7.84 | -0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 22:00 | 146.8 | 115.6355 | 134.2931 | 12.5069 | 651.5 | 643.6581 | 643.6581 | 7.8419 | 215.6 | 219.8757 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 76.7981 | 76.7981 | 3.7019 | 120.3 | 118.6655 | 100.0003 | 20.2997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 188.6467 | 196.4245 | -25.3245 | 170.8 | 188.6467 | 196.4245 | -25.6245 | 170.8 | 188.6467 | 196.4245 | -25.6245 | 266 | 282.9701 | 294.6367 | -28.6367 | 211.5 | 140.6667 | 140.6667 | 70.8333 | 110.8 | 70.3333 | 70.3333 | 40.4667 | 453.4 | 565.5386 | 565.5397 | -112.1397 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 138.3348 | 138.3348 | 6.2652 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 135.8 | 130.4856 | 86.1424 | 49.6576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 77.0827 | 83.6871 | 26.5129 | 112.1 | 110.2632 | 110.2632 | 1.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 188.8774 | 184.8383 | -32.7383 | 44.2 | 45.1037 | 45.1037 | -0.90366 | 124 | 123.4579 | 112.038 | 11.962 | 26.6 | 27.7504 | 27.7504 | -1.1503 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.3293 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7708 | 183.2298 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8703 | 184.5046 | 185.1001 | 185.1001 | -0.5955 | 88.4 | 88.9621 | 84.2717 | 4.1283 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 34.1 | 39.6542 | 41.6903 | -7.5903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 26.3 | 15.8309 | 15.8309 | 10.4691 | 70.8 | 143.2731 | 48.5216 | 22.2784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 56.5532 | 44.8463 | 35.1537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 81.7328 | -16.1328 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 102.5 | 113.699 | 169.9482 | -67.4482 | 90.7 | 87.6469 | 92.443 | -1.743 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 71.9 | 70.477 | 72.3736 | -0.47356 | 30.1 | 29.9515 | 29.9513 | 0.14867 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 143.8828 | 146.5612 | -34.4612 |  |  |  | 0 | 57.6 | 71.9414 | 73.2806 | -15.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 128.393 | 128.393 | -21.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.556 | 12.556 | -0.556 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 11.4563 | 11.4563 | 1.3437 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30.566 | 30.566 | 1.334 | 82.5 | 88.591 | 88.591 | -6.091 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 19.9 | 13.0812 | 10.3733 | 9.5267 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 15.4 | 15.9223 | 15.9223 | -0.52233 | 24.5 | 22.704 | 22.704 | 1.796 | 45.2 | 49.391 | 49.391 | -4.191 |  |  |  | 0 | 113.6 | 80.5 | 87.023 | 26.577 | 106.9 | 98.9 | 90.064 | 16.836 | 17.4 | 11.9 | 12.358 | 5.042 | 12.8 | 9.9 | 10.007 | 2.793 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8.1 | 7.951 | 7.951 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.9 | 102 | 121 | -24.1 | 118.6 | 110.9 | 123 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.6 | 48.2687 | 42 | 1.6 | 30.9 | 28.7313 | 25 | 5.9 | 15 | 17 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.84 | 7.84 | -0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 22:30 | 143.9 | 112.7989 | 130.8364 | 13.0636 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 214.8 | 219.8757 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 65.0789 | 64.5 | 15 | 125.7 | 107.9376 | 100.0001 | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 196.4245 | 196.4245 | -39.1245 | 157.2 | 196.4245 | 196.4245 | -39.2245 | 156.8 | 196.4245 | 196.4245 | -39.6245 | 250.2 | 294.6367 | 294.6367 | -44.4367 | 214.4 | 140.6667 | 140.6667 | 73.7333 | 111 | 70.3333 | 70.3333 | 40.6667 | 498.5 | 557.5062 | 565.5396 | -67.0396 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 138.3348 | 138.3348 | 8.3652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 137.6 | 123.1735 | 77.2632 | 60.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 75.2673 | 81.7141 | 28.4859 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 185.0075 | 177.5852 | -25.3852 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 123.3 | 123.4578 | 112.0107 | 11.2893 | 27.1 | 27.7504 | 27.7504 | -0.65035 | 18.4 | 17.3865 | 17.5621 | 0.83786 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 182.4259 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6742 | 182.404 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6961 | 184.0119 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0882 | 88 | 88.9621 | 79.2969 | 8.7031 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 33 | 39.6542 | 41.6903 | -8.6903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.6 | 15.8309 | 15.8309 | 9.7691 | 82.8 | 86.4078 | 41.2375 | 41.5626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 47.82 | 31.3423 | 48.3577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 75.6798 | -9.9798 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 100.1 | 107.394 | 159.7566 | -59.6566 | 90.2 | 87.6396 | 87.6269 | 2.5731 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73 | 72.374 | 70.4712 | 2.5288 | 30 | 29.9515 | 29.164 | 0.83596 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 143.8827 | 146.5612 | -33.2612 |  |  |  | 0 | 57.5 | 71.9414 | 73.2806 | -15.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 127.923 | 127.923 | -11.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.933 | 12.933 | 0.267 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 5.5 | 4.9075 | 4.8698 | 0.63015 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 14.5 | 13.5922 | 13.5922 | 0.90777 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30.543 | 30.543 | 1.357 | 82.1 | 88.449 | 88.449 | -6.349 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.2 | 11.0611 | 7.2497 | 12.9503 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 15.9223 | 15.9223 | -1.2223 | 23.7 | 22.424 | 22.424 | 1.276 | 43.1 | 46.656 | 46.656 | -3.556 |  |  |  | 0 | 95.8 | 78.1 | 86.095 | 9.705 | 97.6 | 96.5 | 89.734 | 7.866 | 16.1 | 11.6 | 11.903 | 4.197 | 11.3 | 9.6 | 9.53 | 1.77 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 9.1 | 8.379 | 8.379 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 99.6 | 118 | 5.2 | 131.2 | 107.1 | 118 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.2 | 48.2687 | 42 | 1.2 | 30.8 | 28.7313 | 25 | 5.8 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.84 | 7.84 | 0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 23:00 | 138.3 | 110.5058 | 126.5551 | 11.7449 | 643 | 643.6581 | 643.6581 | -0.65809 | 213.1 | 219.8757 | 209.3934 | 3.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 49.6134 | 39.9215 | 36.6785 | 124.7 | 100.0009 | 100 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 196.4245 | 196.4245 | -47.0245 | 150 | 196.4245 | 196.4245 | -46.4245 | 149.7 | 196.4245 | 196.4245 | -46.7245 | 245.6 | 294.6367 | 294.6367 | -49.0367 | 214.3 | 120.3333 | 120.3333 | 93.9667 | 111.2 | 60.1667 | 60.1667 | 51.0333 | 492 | 533.2117 | 565.5394 | -73.5395 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 138.3348 | 138.3348 | -2.1348 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 136.1 | 117.6002 | 66.7015 | 69.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.2745 | 79.2387 | -8.6387 | 109.1 | 110.2631 | 110.2632 | -1.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 177.6282 | 167.6655 | -167.6655 | 45.2 | 45.1037 | 45.1037 | 0.09634 | 123.9 | 115.2818 | 112.0104 | 11.8896 | 26.8 | 27.7504 | 27.7504 | -0.95035 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 177.3867 | 185.1001 | 185.1001 | -7.7134 | 178.0551 | 185.1001 | 185.1001 | -7.045 | 184.9297 | 185.1001 | 185.1001 | -0.17042 | 87.7 | 88.9621 | 71.419 | 16.281 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 31.7 | 39.6542 | 41.6903 | -9.9903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 64.6 | 45.4008 | 41.2374 | 23.3626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 32.4333 | 16.4908 | 26.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 65 | 66.0945 | -2.1945 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 148.9 | 155.5933 | 159.7566 | -10.8566 | 80.9 | 85.6388 | 86.504 | -5.604 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 71.8 | 67.7887 | 70.028 | 1.772 | 29.3 | 29.9515 | 28.9806 | 0.31936 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 143.8827 | 146.5612 | -32.8612 |  |  |  | 0 | 58.9 | 71.9413 | 73.2806 | -14.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 127.212 | 127.212 | -4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13.03 | 13.03 | -0.13 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 3.9013 | 3.2707 | 2.0293 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 14.5 | 13.5922 | 13.5922 | 0.90777 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30.518 | 30.518 | 1.382 | 81.8 | 88.22 | 88.22 | -6.42 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 16.4 | 7.5021 | 3.8145 | 12.5855 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 14.8 | 15.9223 | 15.9223 | -1.1223 | 22.1 | 22.899 | 22.899 | -0.799 | 42.5 | 44.753 | 44.753 | -2.253 |  |  |  | 0 | 87.9 | 75.4 | 83.332 | 4.568 | 93.8 | 94.5 | 88.494 | 5.306 | 14.3 | 11.1 | 11.304 | 2.996 | 9.3 | 9.3 | 9.325 | -0.025 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.2 | 8.619 | 8.619 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 96.6 | 114 | 0.1 | 139.7 | 102.1 | 113 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.1 | 48.2687 | 42 | 1.1 | 31 | 28.7313 | 25 | 6 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.84 | 7.84 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/06/2025 | 23:30 | 145.4 | 101.3737 | 114.2464 | 31.1536 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 215.2 | 219.8757 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 14.5996 | 16.8905 | 43.0095 | 130.7 | 100 | 100 | 30.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 192.3718 | 196.4245 | -83.3245 | 112.7 | 192.3718 | 196.4245 | -83.7245 | 112.2 | 192.3718 | 196.4245 | -84.2245 | 221.7 | 288.5577 | 294.6367 | -72.9367 | 214.1 | 120.3333 | 120.3333 | 93.7667 | 110.8 | 60.1667 | 60.1667 | 50.6333 | 396.5 | 475.2083 | 498.3569 | -101.8569 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 138.3348 | 138.3348 | 5.7652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 110.7 | 98.3149 | 39.5087 | 71.1912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 68.1539 | 73.3423 | -0.6423 | 111.6 | 66.7798 | 110.2632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 154.9183 | 151.8163 | -151.8163 | 45 | 45.1037 | 45.1037 | -0.10366 | 123.4 | 48.5436 | 45.0001 | 78.3999 | 28.5 | 27.7504 | 27.7504 | 0.74965 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 183.0768 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0232 | 183.6678 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4323 | 183.669 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4311 | 88 | 88.9621 | 58.269 | 29.731 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 32.7 | 39.6542 | 41.6903 | -8.9903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 73.3 | 107.8917 | 42.9405 | 30.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 4.6392 | 16.4907 | 28.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 50.0944 | 15.7056 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 153.4 | 113.699 | 158.0535 | -4.6535 | 83.3 | 82.3066 | 86.5039 | -3.2039 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73 | 70.2682 | 71.9255 | 1.0745 | 30.1 | 29.9515 | 29.7659 | 0.33411 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 143.8827 | 146.5612 | -33.1612 |  |  |  | 0 | 56.6 | 71.9413 | 73.2806 | -16.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 126.392 | 126.392 | -6.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.16 | 13.16 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 1.6232 | 1.7723 | 3.4277 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30.492 | 30.492 | 1.408 | 82.2 | 87.903 | 87.903 | -5.703 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 12.6 | 0 | 3.8144 | 8.7856 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 15 | 15.9223 | 15.9223 | -0.92233 | 24.4 | 23.231 | 23.231 | 1.169 | 48.4 | 43.091 | 43.091 | 5.309 |  |  |  | 0 | 90.7 | 72.1 | 80.635 | 10.065 | 94.6 | 93.9 | 86.97 | 7.63 | 12.6 | 10.4 | 10.694 | 1.906 | 8.5 | 8.8 | 9.11 | -0.61 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 9.5 | 8.833 | 8.833 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.3 | 91.5 | 111 | -3.7 | 109.7 | 93 | 108 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 42.9 | 48.2687 | 42 | 0.9 | 30.9 | 28.7313 | 25 | 5.9 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.84 | 7.84 | -1.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 00:00 | 143.9 | 105.5969 | 116.8018 | 27.0982 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 215.4 | 219.8757 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 30.6726 | 10.3094 | 49.6906 | 103.9 | 102.5601 | 100 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 186.4888 | 196.4245 | -46.9245 | 149.8 | 186.4888 | 196.4245 | -46.6245 | 149.4 | 186.4888 | 196.4245 | -47.0245 | 244.7 | 279.7331 | 294.6367 | -49.9367 | 215 | 120.3333 | 120.3333 | 94.6667 | 111.3 | 60.1667 | 60.1667 | 51.1333 | 397.9 | 528.5402 | 489.0003 | -91.1003 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 138.3348 | 138.3348 | 8.2652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 110.1 | 105.3333 | 42.3389 | 67.7611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 68.7345 | 73.5412 | -0.94122 | 112.7 | 110.263 | 110.2632 | 2.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 147.796 | -147.796 | 44 | 45.1037 | 45.1037 | -1.1037 | 126.2 | 48.5437 | 45 | 81.2 | 28.7 | 27.7504 | 27.7504 | 0.94965 | 18.6 | 17.3865 | 17.5621 | 1.0379 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 91.2 | 75.1916 | 75.1916 | 16.0084 | 127.9983 | 185.1001 | 185.1001 | -57.1018 | 127.2896 | 185.1001 | 185.1001 | -57.8104 | 163.076 | 185.1001 | 185.1001 | -22.0241 | 88.2 | 88.9621 | 54.7004 | 33.4996 | 7 | 6.4172 | 6.4172 | 0.58283 | 1.6 | 2.7858 | 6.7322 | -5.1322 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 32.8 | 39.6542 | 41.6903 | -8.8903 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 55.1 | 42.4376 | 42.9494 | 12.1506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 4.6392 | 16.4907 | 28.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 45.7523 | 19.8477 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 200.5 | 202.4796 | 158.0445 | 42.4555 | 87.1 | 88.9715 | 86.5041 | 0.59587 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73 | 71.0024 | 70.0283 | 2.9717 | 30.1 | 29.9515 | 28.9808 | 1.1192 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 143.8827 | 146.5612 | -33.4612 |  |  |  | 0 | 57.5 | 71.9413 | 73.2806 | -15.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 125.249 | 125.249 | -6.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.39 | 13.39 | -0.39 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.4563 | 11.4563 | 1.5437 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 2.669 | 1.3441 | 3.4559 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 30.46 | 30.46 | 1.34 | 81.8 | 87.606 | 87.606 | -5.806 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 12.8 | 0 | 3.8144 | 8.9856 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 15.3 | 15.9223 | 15.9223 | -0.62233 | 20.9 | 23.13 | 23.13 | -2.23 | 43.6 | 42.156 | 42.156 | 1.444 |  |  |  | 0 | 88.3 | 69.2 | 78.141 | 10.159 | 94.2 | 93.1 | 84.597 | 9.603 | 14.9 | 9.9 | 10.049 | 4.851 | 8.2 | 8.3 | 8.865 | -0.665 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.1 | 8.966 | 8.966 | -1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.8 | 88 | 107 | -26.2 | 84.4 | 86.6 | 103 | -18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 43.7 | 48.2687 | 42 | 1.7 | 30.8 | 28.7313 | 25 | 5.8 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.84 | 7.84 | -0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2495.95 | 2255.6949 | 2133.2056 |  | 15537.3 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5142.25 | 5277.0175 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1560 | 1210.6623 | 1335.6395 |  | 2493.8 | 2852.2982 | 2785.0402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3964.6 | 4386.1198 | 4439.5209 |  | 4018.1 | 4386.1198 | 4439.5209 |  | 4025.85 | 4386.1198 | 4439.5209 |  | 6211.25 | 6579.1797 | 6659.2812 |  | 4581.05 | 4279.0001 | 4279.0001 |  | 2428.9 | 2139.4999 | 2139.4999 |  | 8714.35 | 9313.1014 | 9185.5021 |  | 118 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3468.5 | 3320.035 | 3320.035 |  | 175.4 | 123.2002 | 123.2002 |  | 128.3 | 67.6262 | 67.6262 |  | 40.35 | 0 | 22.389 |  | 161.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 287.55 | 355.3022 | 327.8431 |  | 1778.7 | 1978.1112 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1748.65 | 1561.8298 | 1703.8298 |  | 2797.35 | 2751.3196 | 2906.4845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 83.07 | 153.36 |  | 3223.35 | 3373.2076 | 3903.0272 |  | 1096.8 | 1082.4878 | 1082.4878 |  | 1807.95 | 1619.9526 | 1868.8957 |  | 678.7 | 666.0084 | 666.0084 |  | 445.8 | 417.6275 | 421.4914 |  | 475.2 | 458.5632 | 458.5632 |  | 2079.75 | 1804.5986 | 1804.5984 |  | 4344.5837 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4355.3271 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4402.7873 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 2089.4 | 1742.6366 | 1692.8948 |  | 84.4 | 70.5889 | 70.5889 |  | 38 | 114.2155 | 161.573 |  | 797.25 | 827.473 | 827.473 |  | 811.05 | 976.1335 | 1000.567 |  | 91.2 | 98.8613 | 98.8613 |  | 218.4 | 229.5476 | 229.5476 |  | 1986.35 | 2137.6959 | 1834.0217 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1062.25 | 1134.3627 | 1084.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1120.9 | 1155.6734 | 794.3125 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1573.4 | 1475.184 | 1560.5193 |  | 4209.35 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4160.45 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 6531.15 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32.25 | 42.7774 | 42.7774 |  | 2686.15 | 2785.3502 | 2604.9489 |  | 2165 | 2026.721 | 2076.096 |  | 1533.75 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1703.45 | 1660.6352 | 1680.672 |  | 719.55 | 709.4656 | 695.5351 |  | 197.55 | 0 | 201.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3357.6 | 3464.0809 | 3497.9623 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1606 | 1732.0404 | 1748.9811 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 8.2 | 8.0995 | 8.0995 |  | 2687.8 | 2925.39 | 2925.39 |  | 555.1 | 543.9705 | 543.9705 |  | 254.5 | 302.549 | 302.549 |  | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 306.5 | 274.9514 | 274.9514 |  | 212.9 | 216 | 216 |  | 106.45 | 92.7228 | 102.0498 |  | 12 | 24 | 24 |  | 63.85 | 78 | 78 |  | 62.4 | 60 | 60 |  | 485.45 | 466.0195 | 466.0195 |  | 344.35 | 326.2135 | 326.2135 |  | 237.7 | 240 | 240 |  | 78.8 | 84 | 84 |  | 443.85 | 431.068 | 431.0678 |  | 113.85 | 0 | 93.598 |  | 137.85 | 122.2005 | 122.2005 |  | 752.15 | 722.2675 | 716.4205 |  | 1948.5 | 2019.7135 | 2019.528 |  | 108 | 69.624 | 69.624 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 8.8 | 0 | 9.6 |  | 69.7 | 67.2 | 67.2 |  | 116.4 | 0 | 68.6115 |  | 57.6 | 58.824 | 58.824 |  | 299.7 | 259.7042 | 250.8116 |  | 37.8 | 45.6 | 45.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 234.4 | 232.8 | 232.8 |  | 111.75 | 93.6 | 93.6 |  | 148.3 | 144 | 144 |  | 204.35 | 112 | 112 |  | 368.2 | 382.1359 | 382.1359 |  | 592.5 | 557.069 | 557.069 |  | 1203.4 | 1230.224 | 1230.224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1827.65 | 1724.6201 | 1969.6185 |  | 2099.35 | 2340.0978 | 2046.708 |  | 294.1 | 231.271 | 259.8435 |  | 181.85 | 228.0969 | 224.0285 |  | 264 | 216 | 216 |  | 94 | 72 | 72 |  | 191 | 180 | 180 |  | 153 | 144 | 144 |  | 167.5 | 168 | 168 |  | 172.3 | 168 | 168 |  | 189.1 | 225.251 | 225.251 |  | 1909.25 | 1907.168 | 1907.168 |  | 116.2 | 126.826 | 126.826 |  | 1026.6 | 947.235 | 947.235 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2396.2 | 2399.15 | 2532.5 |  | 2663.4 | 2352.45 | 2439 |  | 758.85 | 711.8305 | 711.8305 |  | 113.9 | 0 | 65.4645 |  | 124.5 | 103.2 | 103.2 |  | 441.75 | 438.0583 | 438.0583 |  | 228.8 | 259.2 | 259.2 |  | 1036.25 | 1083.2239 | 1008 |  | 773.9 | 644.7761 | 600 |  | 406.75 | 372 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 188.16 | 188.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 26 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6445732 y resultó S/. 187815 (3.00% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 19 | 6257916.1308 | 5888021.2517 | 6.282%
VIE 20 | 5987469.9999 | 5998466.6701 | -0.1833%
SAB 21 | 5948240.7295 | 5904163.7032 | 0.7465%
DOM 22 | 5915335.59 | 5848017.021 | 1.151%
LUN 23 | 7010178.9986 | 6929218.4254 | 1.168%
MAR 24 | 7435833.1016 | 7585651.9131 | -1.975%
MIE 25 | 7465311.2317 | 7754889.5492 | -3.734%
JUE 26 | 6445731.5917 | 6918742.3941 | -6.837%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 26 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/06/2025 10:49:00 | 26/06/2025 12:27:00 | 26/06/2025 10:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/06/2025 12:27:00 | 26/06/2025 12:39:00 |  | 26/06/2025 12:27:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/06/2025 10:32:00 | 26/06/2025 10:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/06/2025 10:47:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/06/2025 23:33:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/06/2025 22:15:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 20:18:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/06/2025 20:18:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/06/2025 09:58:00 | 26/06/2025 13:09:00 | 26/06/2025 09:36:00 | 26/06/2025 12:55:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 20:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/06/2025 20:19:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 08:09:00 |  | 26/06/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/06/2025 00:30:00 | 26/06/2025 00:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 26 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 26/06/2025 10:30:00 | 26/06/2025 20:45:00 |  | Se limitó la generación de la CT Punta Lomitas.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 26/06/2025 22:15:00 | 26/06/2025 23:59:00 |  | Se limitó la generación de la CT Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
jueves, 26 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 104.7599 | 161.018 | 1 | 62.7967 | 161.2806 | 1 | 53.0002 | 163.4319 | 1 | 53.0001 | 163.4323 | 1 | 178 | 158.1691 | 1 | 178 | 177.7847 | 1 | 78 | 194 | 1 | 53 | 194 | 1 | 78 | 194 | 1 | 53 | 194 | 1 | 53 | 194 | 1 | 53 | 187.9999 | 1 | 65 | 187.0039 | 1 | 65 | 180.6101 | 1 | 65 | 171.0588 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 59 | 171.0874 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 42.7941 | 157.4229 | 1 | 48.7938 | 157.4036 | 1 | 48.7939 | 157.4036 | 1 | 83.2371 | 157.2566 | 1 | 137 | 143.333 | 1 | 131 | 156.5895 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 41 | 191 | 1 | 41 | 167.6799 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 41 | 191 | 1 | 41 | 157.4278 | 1 | 42.3006 | 144.3199 | 1 | 131 | 191 | 1 | 29 | 122.2915 | 1 | 29 | 122.2914 | 1 | 42.4743 | 122.2637 | 1 | 42.4743 | 122.2637 | 1 | 77.2371 | 155 | 1 | 35 | 96.8747 | 1 | 0 | 162.8155 | 1 | 0 | 160.4702 | 1 | 18.2372 | 194 | 1 | 44.7108 | 160.3558
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 104.7599 | 161.018 | 1 | 62.7967 | 161.2806 | 1 | 53.0002 | 163.4319 | 1 | 53.0001 | 163.4323 | 1 | 178 | 158.1691 | 1 | 178 | 177.7847 | 1 | 78 | 194 | 1 | 53 | 194 | 1 | 78 | 194 | 1 | 53 | 194 | 1 | 53 | 194 | 1 | 53 | 187.9999 | 1 | 65 | 187.0039 | 1 | 65 | 180.6101 | 1 | 65 | 171.0588 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 65 | 171.0587 | 1 | 59 | 171.0874 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 42.7941 | 157.4229 | 1 | 48.7938 | 157.4036 | 1 | 48.7939 | 157.4036 | 1 | 83.2371 | 157.2566 | 1 | 137 | 143.333 | 1 | 131 | 156.5895 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 41 | 191 | 1 | 41 | 167.6799 | 1 | 41 | 157.4284 | 1 | 41 | 191 | 1 | 41 | 157.4278 | 1 | 42.3006 | 144.3199 | 1 | 131 | 191 | 1 | 29 | 122.2915 | 1 | 29 | 122.2914 | 1 | 42.4743 | 122.2637 | 1 | 42.4743 | 122.2637 | 1 | 77.2371 | 155 | 1 | 35 | 96.8747 | 1 | 0 | 162.8155 | 1 | 0 | 160.4702 | 1 | 18.2372 | 194 | 1 | 44.7108 | 160.3558
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.3135 | 1 | 53 | 0 | 1 | 95.2371 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 98.2893 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.3392 | 0 | 1 | 32.7603 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.1562 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.3135 | 1 | 30.6608 | 0 | 1 | 62.4768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.1331 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 38.8812 | 32.982 | 1 | 83.3955 | 32.7194 | 1 | 90 | 30.5681 | 1 | 90 | 30.5677 | 1 | 0 | 35.8309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 6.0001 | 1 | 90 | 17.9961 | 1 | 90 | 24.3899 | 1 | 90 | 33.9412 | 1 | 90 | 33.9413 | 1 | 90 | 33.9413 | 1 | 90 | 33.9413 | 1 | 90 | 33.9413 | 1 | 90 | 33.9413 | 1 | 90 | 33.9413 | 1 | 90 | 33.9126 | 1 | 90 | 33.5716 | 1 | 90 | 33.5716 | 1 | 88.2059 | 33.5771 | 1 | 88.2062 | 33.5964 | 1 | 88.2061 | 33.5964 | 1 | 47.7629 | 33.7434 | 1 | 0 | 34.0692 | 1 | 0 | 34.4105 | 1 | 90 | 33.5716 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 23.3201 | 1 | 90 | 33.5716 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.5722 | 1 | 88.6995 | 33.2965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 32.7085 | 1 | 90 | 32.7086 | 1 | 47.7629 | 32.7363 | 1 | 47.7629 | 32.7363 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 90 | 31.8118 | 1 | 90 | 31.1845 | 1 | 47.7629 | 33.5298 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 33.6442
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 38.8812 | 0 | 1 | 41.6977 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.103 | 0 | 1 | 44.1031 | 0 | 1 | 44.1031 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 34.0692 | 1 | 0 | 34.4105 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0001 | 0 | 1 | 45.0001 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 32.982 | 1 | 0 | 32.7194 | 1 | 0 | 30.5681 | 1 | 0 | 30.5677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 17.9961 | 1 | 0 | 24.3899 | 1 | 0 | 33.9412 | 1 | 0 | 33.9413 | 1 | 0 | 33.9413 | 1 | 0 | 33.9413 | 1 | 0 | 33.9413 | 1 | 0 | 33.9413 | 1 | 0 | 33.9413 | 1 | 0 | 33.9126 | 1 | 0 | 33.5716 | 1 | 0 | 33.5716 | 1 | 0 | 33.5771 | 1 | 0 | 33.5964 | 1 | 0 | 33.5964 | 1 | 0 | 33.7434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.3201 | 1 | 0 | 33.5716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5722 | 1 | 0 | 33.2965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7085 | 1 | 0 | 32.7086 | 1 | 0 | 32.7363 | 1 | 0 | 32.7363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8118 | 1 | 0 | 31.1845 | 1 | 0 | 33.5298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6442
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6977 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 35.8309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.103 | 0 | 1 | 44.1031 | 0 | 1 | 44.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.3498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2153 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.5978 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.3836 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2153 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.5978 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.3836 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 24.3588 | 0 | 1 | 21.8078 | 0 | 1 | 24.9998 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 24.3588 | 0 | 1 | 21.8078 | 0 | 1 | 24.9998 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 26 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
26/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
26/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
26/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 26 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Fenix; C.T. Tallanca; C.T. Tablazo y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 26 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe