## EVENTOS
viernes, 27 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | CVC ENERGÍA | TIERRAS NUEVAS | TRANSFORMADOR 3D | T40-260 | 27/06/2025 11:53:13 | 27/06/2025 11:57:24 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T40-260 DE LA S.E. TIERRAS NUEVAS | 28 | SI | 220
FALLA | ISA PERU | AGUAYTÍA - TINGO MARÍA | LINEA DE TRANSMISION | L-2251 | 27/06/2025 18:17:00 | 27/06/2025 19:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2251 (TINGO MARÍA - AGUAYTÍA) DE 220 KV | 61.3 | SI | 220

## RESTRIC_OPE
viernes, 27 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
27/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 27 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 27/06/2025 08:00 | 27/06/2025 14:39 | Medicion de la resistencia de puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 27/06/2025 08:42 | 27/06/2025 14:00 | Medicion de la resistencia de puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 27/06/2025 06:26 | 27/06/2025 17:56 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 27/06/2025 06:26 | 27/06/2025 17:56 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual TR2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12605 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - SANTA ROSA | L-2702 | 27/06/2025 08:09 | 27/06/2025 16:28 | REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18619 | T
EGASA | CHARCANI II | G3 | 27/06/2025 07:30 | 27/06/2025 13:55 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 115 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 27/06/2025 13:55 | 27/06/2025 14:28 | Pruebas operativas de la unidad despues de mantenimiento electromecanico plan 1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 115 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 27/06/2025 10:08 | 27/06/2025 10:48 | VALIDACION DEL CEMS TG6 (47MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | INTIPAMPA | IPT1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR IPT1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17794 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 | 31.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp. limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | BARRA A_220 KV | 27/06/2025 00:00 | 27/06/2025 12:00 | LIBERACION DE BARRA A POR MANTTO EN LA BAHIA 220 KV U2 y CELDA DE ACOPLAMIENTO A LAS 07:00H, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 17:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12366 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8459 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | BARRA B_220kV | 27/06/2025 12:00 | 27/06/2025 18:00 | LIBERACION DE BARRA B A LAS 12:00H, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 18:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22140 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES) | 45 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 27/06/2025 06:00 | 27/06/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES DE LA L-1139 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12922 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 27/06/2025 08:46 | 27/06/2025 20:25 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2141 | 27/06/2025 09:10 | 27/06/2025 19:13 | Linea L-2141 F/S a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18643 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | SS.EE. | 27/06/2025 00:00 | 27/06/2025 06:00 | Mantenimiento preventivo en la red CLARO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19962 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 27/06/2025 00:00 | 27/06/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Revision General de servidores y equipos de comunicacion DCS | 179.37 | P | E/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 27/06/2025 10:06 | 27/06/2025 12:58 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 27/06/2025 08:16 | 27/06/2025 15:03 | MANTENIMIENTO DE 34500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 27/06/2025 04:00 | 27/06/2025 18:26 | PRUEBAS DE RELE DE TEMPERATURA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA II 220kV | 27/06/2025 05:24 | 27/06/2025 18:29 | TRABAJO CORRECTIVO EN AISLADORES POLIMERICOS DEL SISTEMA DE BARRAS 2 220 kV POR PUNTOS CALIENTES. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11856 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CUELLO MUERTO ABIERTO EN EL LADO ECUATORIANO A SOLICITUD DE ECUADOR DESDE LAS 10:06 HORAS DEL 19.06.25. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4030 | 27/06/2025 06:03 | 27/06/2025 17:00 | MP 4A RETIRO GRASA SILICONA R0114991 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 800 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4030 | 27/06/2025 08:30 | 27/06/2025 15:27 | MP 15A ENGOMADO AISLAMIENTO. R0095655 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 800 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 27/06/2025 06:03 | 27/06/2025 17:00 | F/S POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2209. R0115674. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 27/06/2025 08:07 | 27/06/2025 16:57 | MP 4A LAVADO AISLAMIENTO CELDA, REQUIERE BARRA A. R0115674. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO INGRESO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161 DESDE EL 02.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 27/06/2025 09:06 | 27/06/2025 19:00 | CONCESIONARIA LA NI?A: PRUEBA DE RELES CELDA CL-2143 (ANTES CL-2241) PRINCIPAL Y RESPALDO 7SL87 SIEMENS (R0120223) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 27/06/2025 08:30 | 27/06/2025 18:20 | POA LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE MODERNIZACION CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0108474). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS PARA INTERFAZ CON SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DE L-2252 Y L-2251, TIMBRADO, AMARILLADO, PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION Y 50BF. (CORTE 1), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO. (R0101913) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | SSEE 138kV | 27/06/2025 07:00 | 27/06/2025 12:30 | LAVADO 2M EN CALIENTE DE EQUIPOS Y AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1325 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - ELECTROSUR | L-1391 | 27/06/2025 07:00 | 27/06/2025 12:30 | LAVADO 2M EN CALIENTE DE EQUIPOS Y AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14010 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 27/06/2025 07:00 | 27/06/2025 12:30 | LAVADO 2M EN CALIENTE DE EQUIPOS Y AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 27/06/2025 09:05 | 27/06/2025 17:05 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OBRAS CIVILES R0120267 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2702 | 27/06/2025 10:04 | 27/06/2025 14:47 | Recarga de gas buje fase R (R0120497) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18631 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5050 | 27/06/2025 07:32 | 27/06/2025 12:39 | LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLAMIENTO POR PRESENCIA DE EFLUVIOS GRADO 4. R0115409 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14673 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5052_BarraA | 27/06/2025 08:16 | 27/06/2025 09:06 | PRUEBAS DE CONTROL POR MIGRACION IEC104. REQUIERE APERTURA DE INTERRUPTORES Y SECCIONADORES, LUEGO CIERRE DE SECCIONADORES E INTERRUPTOR. R0120047 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13661 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5052_BarraA | 27/06/2025 12:00 | 27/06/2025 16:30 | MP2A Siliconado de aislamiento | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13661 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5052_BarraA | 27/06/2025 16:53 | 28/06/2025 00:00 | Interruptor indisponible por efluvios grado 4. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13661 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2141 | 27/06/2025 09:09 | 27/06/2025 17:30 | REVISION Y PRUEBAS DEL CIRCUITO DE LOS RELES K86 DE LA CELDA, PRUEBAS A LOS RELES DE PROTECCION, SE ABRIRA ARRANQUES DE 50BF. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0117921) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17621 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA A_220 kV | 27/06/2025 09:15 | 27/06/2025 11:21 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2141. (R0117921) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17371 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA B_220 kV | 27/06/2025 11:26 | 27/06/2025 17:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2141. (R0117921) (R0119062) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17372 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA B_220 kV | 27/06/2025 11:26 | 27/06/2025 19:14 | Habilitar 50BF. Durante toda la actividad se requiere disponible para mandos de apertura al IN-2818 de acople (con seccionadores abiertos). (R0119062) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17372 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | BARRA A_220kV | 27/06/2025 12:40 | 27/06/2025 16:15 | VERIFICACION DE ESTABILIUDAD 87B DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRRAS., TODOS LOS EQUIPOS EN BARRA A CON ACOPLE CERRADO (R0120499) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17659 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | BARRA B_220kV | 27/06/2025 12:40 | 27/06/2025 16:15 | VERIFICACION DE ESTABILIUDAD 87B DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRRAS., TODOS LOS EQUIPOS EN BARRA B CON ACOPLE CERRADO (R0120499) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17660 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 27/06/2025 12:40 | 27/06/2025 16:15 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-5 A T-81. (R0113993) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13584 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 27/06/2025 00:00 | 27/06/2025 17:00 | 87B BLOQUEADO POR FALLA EN UNIDAD CENTRAL (PANTALLA CONGELADA Y BLOQUEADA). CONFIGURACION SIMPLE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | BARRA A_220kV | 27/06/2025 10:27 | 27/06/2025 12:16 | REVISION DE 87B BLOQUEADO, EN SERVICIO CON RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO EN BORNERAS DE TODAS LAS UNIDADES DE BAHIA. DE 11:00 A 12:00 SE REQUIERE EL REACTOR R-22 E/S PARA PASARLO DE BARRA A A BARRA B Y SU RETORNO PARA LAS PRUEBAS DEL 87B. ENERGIZACION DE LA BARRA “B” DE LA SE SURIRAY 220 EL 27/6 A PARTIR DE LAS 11:00 HRS. (R0120178) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15053 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 27 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 27 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
27/06/2025 | 00:30 | 74.2 | 645.3 | 214.6 |  |  | 69.9 | 100.1 |  |  | 142.1 | 142 | 141.7 | 241.4 | 214.9 | 111.4 | 389.6 | 5 |  |  |  |  | 146.5 | 7.1 | 5.2 |  | 6.8 | 10 | 69.8 |  |  |  |  | 72 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.6 | 56.5 | 29.3 | 18.5 | 19.8 | 74.5 | 120.9 | 121.5 | 152.8 | 88.1 | 7 | 1.6 | 33 | 32.8 | 3.8 | 0 | 119.1 |  |  | 44.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 65.5 | 175.4 | 173.5 | 200 | 272.8 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 128.9 | 92.7 | 64 | 72.9 | 29.9 | 0 |  |  | 113.1 |  | 57.2 | [7 empty] | 0 | 110.4 | 0 | 10.3 | 0 | 13.2 | 9.9 | 4.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 15.2 | 9.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 80.5 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 12.8 | 1.8 |  | 9.9 | 4.9 | 6.1 | 8.1 | 15.3 | 21.2 | 36.7 |  | 95.3 | 109 | 16.8 | 8.7 | 11 | 4 | 8.3 | 7 | 7.6 | 7.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.1 | 97.4 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.6 | 43.8 | 32 | 17 |  | 7.5 |  |  | 6467.8 | 23.7648 | 0 | 6.152 | 10.6 | 27.2 | 18.9 | 0 | 16 | 102.6168
27/06/2025 | 01:00 | 77.1 | 643.4 | 213.9 |  |  | 69.5 | 100.9 |  |  | 151.4 | 151.2 | 150.5 | 240 | 213.1 | 111 | 398.5 | 4.9 |  |  |  |  | 142 | 7 | 5.3 |  | 6.8 | 9.9 | 39.5 |  |  |  |  | 71.6 | 112 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.5 | 0 | 27.7 | 18.6 | 19.8 | 76.6 | 120.1 | 118.6 | 152.8 | 87 | 7.1 | 1.6 | 32.2 | 32.3 | 3.8 | 0 | 126.8 |  |  | 31.7 |  |  | 0 |  |  |  | 65.2 | 172.5 | 169.7 | 200 | 271.1 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 129 | 91.8 | 63.5 | 72.7 | 29.7 | 0 |  |  | 112.7 |  | 56.1 | [7 empty] | 0 | 112.7 | 0 | 11.1 | 0 | 13.3 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20 | 15.2 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 79.8 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 11.9 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6.1 | 8.1 | 15.4 | 23 | 29.9 |  | 98.5 | 106.3 | 12.6 | 10.1 | 11 | 4 | 8.3 | 7 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91 | 84.4 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.7 | 42.8 | 31.7 | 17.2 |  | 8.2 |  |  | 6317 | 23.9913 | 0 | 6.152 | 10.6 | 27.2 | 18.9 | 3.1 | 16 | 105.9433
27/06/2025 | 01:30 | 76.8 | 643.6 | 213.1 |  |  | 75 | 100.8 |  |  | 120.1 | 120.3 | 119.9 | 228.7 | 214 | 111.1 | 390 | 5 |  |  |  |  | 141.8 | 7 | 5.2 |  | 6.8 | 9.9 | 39.6 |  |  |  |  | 71.7 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.5 | 0 | 28.8 | 18.5 | 19.8 | 76.9 | 141.4 | 143 | 164.8 | 87.9 | 7 | 1.6 | 33.1 | 33.7 | 3.8 | 0 | 22.9 |  |  | 32.6 |  |  | 0 |  |  |  | 65.5 | 173.8 | 171.3 | 200 | 270.6 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 96.9 | 72.7 | 63.9 | 72.9 | 29.7 | 0 |  |  | 112.9 |  | 57.5 | [7 empty] | 0 | 117 | 0 | 11.1 | 0 | 13.3 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20 | 15.2 | 16.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 80.7 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 10.2 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6 | 8.3 | 15.5 | 25.8 | 24.8 |  | 106.2 | 106.4 | 15.6 | 8.2 | 11 | 3.9 | 8.5 | 7 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.3 | 101.3 | 0 | 0 | 8.7 | 18.5 | 9.4 | 42.7 | 31.3 | 16.5 |  | 7.5 |  |  | 6166 | 24.036 | 0 | 6.152 | 10.6 | 27.3 | 18.9 | 3.4 | 15.9 | 106.288
27/06/2025 | 02:00 | 78 | 643.4 | 213.9 |  |  | 74.1 | 97.5 |  |  | 129.6 | 129 | 129.8 | 220.6 | 214.7 | 111.2 | 403.1 | 4.8 |  |  |  |  | 138.9 | 7.1 | 5.2 |  | 6.8 | 10 | 39.8 |  |  |  |  | 71.2 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.6 | 0 | 29.4 | 18.8 | 19.8 | 77.8 | 146.9 | 147.5 | 166.4 | 87.9 | 7 | 1.5 | 31.6 | 32.7 | 3.8 | 0 | 32 |  |  | 31.9 |  |  | 0 |  |  |  | 65.1 | 175.4 | 173 | 200 | 272.3 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 118.2 | 86 | 63.4 | 68.9 | 29.6 | 0 |  |  | 114.4 |  | 58.4 | [7 empty] | 0 | 116.4 | 0 | 10.5 | 0 | 13.2 | 10.1 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20 | 15.2 | 16.3 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 31.2 | 77.8 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6.1 | 8.3 | 15.4 | 25.2 | 22.2 |  | 101.9 | 106 | 14.5 | 9.8 | 11 | 3.9 | 8.5 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.7 | 100.3 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.7 | 43 | 31.5 | 16.5 |  | 8 |  |  | 6238.4 | 24.0406 | 0 | 6.152 | 10.7 | 27.2 | 18.9 | 3.2 | 16 | 106.1926
27/06/2025 | 02:30 | 78.4 | 644.5 | 212.9 |  |  | 90 | 98.9 |  |  | 105.3 | 104.6 | 104.8 | 208.3 | 214.8 | 111 | 395.8 | 4.9 |  |  |  |  | 148 | 7 | 5.2 |  | 6.8 | 10.7 | 70.9 |  |  |  |  | 72 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 0 | 29.6 | 18.6 | 19.8 | 78.4 | 153.6 | 153.7 | 170.7 | 87.9 | 7 | 1.6 | 32.8 | 33.9 | 3.8 | 0 | 19.9 |  |  | 33 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 174.4 | 172.4 | 200 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 49 | 73.5 | 63.9 | 68.8 | 29.8 | 0 |  |  | 112.1 |  | 56.7 | [7 empty] | 0 | 112 | 0 | 12.6 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 15.4 | 15.3 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 31.6 | 79.6 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6 | 8.3 | 15.3 | 26.2 | 14.8 |  | 98.3 | 105.6 | 12.6 | 9.7 | 11 | 3.9 | 8.5 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.1 | 93.2 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.6 | 42.7 | 31.2 | 17.5 |  | 8 |  |  | 6100.6 | 24.2571 | 0 | 6.15 | 10.6 | 27.2 | 18.9 | 3.9 | 16.1 | 107.1071
27/06/2025 | 03:00 | 78.5 | 647.2 | 214.5 |  |  | 90.1 | 100.3 |  |  | 127.8 | 127.9 | 127.5 | 222.3 | 213.9 | 110.8 | 399.9 | 5 |  |  |  |  | 147.9 | 7.2 | 5.3 |  | 6.8 | 10 | 40.5 |  |  |  |  | 72.2 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.3 | 0 | 30 | 18.6 | 19.8 | 78.5 | 153.5 | 154.9 | 171.5 | 88 | 7.1 | 1.5 | 33.3 | 33.6 | 3.8 | 0 | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 174.3 | 172.6 | 200 | 272.8 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 50.2 | 87.6 | 64.1 | 68.9 | 29.9 | 0 |  |  | 112.5 |  | 57.1 | [7 empty] | 0 | 116.1 | 0 | 10.4 | 0 | 13.3 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.2 | 15.4 | 15.2 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 30.8 | 76 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6.1 | 8.4 | 15.4 | 24.5 | 12.3 |  | 105.8 | 107.1 | 14 | 11.7 | 11 | 3.9 | 8.5 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.5 | 88.8 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.6 | 43.4 | 31.5 | 17.9 |  | 8 |  |  | 6195.8 | 24.2857 | 0 | 6.15 | 10.6 | 27.2 | 18.9 | 4.6 | 16 | 107.7357
27/06/2025 | 03:30 | 82 | 649.5 | 214.3 |  |  | 90.7 | 102.8 |  |  | 114.7 | 114.5 | 115.1 | 211.8 | 212.8 | 110.8 | 400.3 | 5 |  |  |  |  | 146.6 | 7.7 | 5.9 |  | 6.8 | 9.9 | 41.3 |  |  |  |  | 72.7 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.1 | 0 | 30.1 | 18.6 | 19.8 | 82 | 154.2 | 155.5 | 171.6 | 88.9 | 7.1 | 1.6 | 34.1 | 34.2 | 3.8 | 0 | 44.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.8 | 174.3 | 172.4 | 200 | 271.6 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 46.3 | 78.8 | 64.4 | 68.7 | 30.1 | 0 |  |  | 112.9 |  | 57 | [7 empty] | 0 | 109.9 | 0 | 11 | 0 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.3 | 16.2 | 12.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31 | 79.7 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6.8 | 8.7 | 15.3 | 27.7 | 12 |  | 108.1 | 97.5 | 13.2 | 11.8 | 11 | 3.9 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.5 | 115.3 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.5 | 43.2 | 31.4 | 17.5 |  | 6.5 |  |  | 6158.3 | 24.1772 | 0 | 6.15 | 10.6 | 27.1 | 18.9 | 5.1 | 16.1 | 108.1272
27/06/2025 | 04:00 | 81.2 | 652 | 215.1 |  |  | 90.5 | 101.4 |  |  | 120.7 | 121.1 | 120.7 | 213.1 | 214.9 | 111.4 | 404.1 | 5 |  |  |  |  | 150.5 | 8 | 5.3 |  | 6.8 | 10 | 39.8 |  |  |  |  | 72.9 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 0 | 29.5 | 18.6 | 19.8 | 81.2 | 124.3 | 124 | 154.3 | 88.2 | 7.1 | 1.6 | 33.4 | 32.9 | 3.8 | 0 | 58.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.8 | 174.4 | 172.3 | 200 | 272.3 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 49 | 84.4 | 64.5 | 69 | 30.3 | 0 |  |  | 113.9 |  | 57.7 | [7 empty] | 0 | 106.1 | 0 | 14 | 0 | 13.5 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.5 | 16.9 | 12.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 77 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6.9 | 8.7 | 15.5 | 28.3 | 9.2 |  | 104.5 | 97.4 | 16.3 | 14.2 | 11 | 3.9 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.7 | 137.1 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.7 | 43.4 | 31.4 | 18 |  | 6.3 |  |  | 6153.6 | 24.1787 | 0 | 6.148 | 10.7 | 27.1 | 18.9 | 5.6 | 16.1 | 108.7267
27/06/2025 | 04:30 | 79.1 | 640.5 | 211.1 |  |  | 89.9 | 99.7 |  |  | 121.6 | 122 | 123 | 227 | 214.5 | 110.8 | 389.1 | 4.8 |  |  |  |  | 145.3 | 7 | 5.4 |  | 6.8 | 9.9 | 40.4 |  |  |  |  | 42.9 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 45.7 | 30 | 18.6 | 19.8 | 79.1 | 119.3 | 119.6 | 153 | 86.9 | 7.3 | 1.6 | 33.1 | 32.6 | 3.8 | 0 | 35.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 64.8 | 174.9 | 173.3 | 200 | 272.4 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 52.4 | 72.9 | 63.1 | 68.7 | 29.5 | 0 |  |  | 113 |  | 57.5 | [7 empty] | 0 | 112.3 | 0 | 14.6 | 0 | 13.5 | 10 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 19.8 | 16.2 | 12.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.7 | 78.9 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 15.6 | 28.3 | 14.1 |  | 113.3 | 98.9 | 16.9 | 12.9 | 11 | 3.8 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 139.3 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.7 | 42.3 | 31.4 | 17.8 |  | 6.6 |  |  | 6125.5 | 24.1753 | 0 | 6.148 | 10.6 | 27.2 | 18.9 | 6 | 16 | 109.0233
27/06/2025 | 05:00 | 81.5 | 649.3 | 215.2 |  |  | 90.5 | 100.5 |  |  | 124.4 | 124 | 123.7 | 226 | 213.9 | 111.8 | 397.6 | 5 |  |  |  |  | 147.5 | 6.9 | 5.6 |  | 6.8 | 10 | 40.3 |  |  |  |  | 44.9 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 46.5 | 32.5 | 18.6 | 19.8 | 81.5 | 121.7 | 123.1 | 153.2 | 88.1 | 7.5 | 1.6 | 32.6 | 33.7 | 3.8 | 0 | 67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 66.3 | 175.1 | 173.5 | 200 | 272.8 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 76.6 | 84.3 | 64.7 | 68.9 | 30.1 | 0 |  |  | 112.4 |  | 57 | [7 empty] | 0 | 110.8 | 0 | 13 | 0 | 13.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 16 | 12.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.4 | 78.4 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 4.8 | 6.9 | 9.7 | 15.6 | 28.2 | 14.9 |  | 107.8 | 104 | 14.9 | 11 | 11 | 3.8 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 139.5 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.8 | 41.8 | 31.7 | 17.5 |  | 7.7 |  |  | 6238.4 | 24.1726 | 0 | 6.154 | 10.6 | 27.1 | 18.9 | 6.4 | 16.1 | 109.4266
27/06/2025 | 05:30 | 76.2 | 652.5 | 215.2 |  |  | 90.5 | 100.6 |  |  | 161.9 | 161.6 | 162.5 | 258.7 | 214.8 | 111.3 | 396 | 5 |  |  |  |  | 145.5 | 7 | 5.6 |  | 6.8 | 9.9 | 39 |  |  |  |  | 45.2 | 112.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.6 | 46.9 | 32.3 | 18.7 | 19.8 | 76.2 | 124.6 | 125.1 | 153.6 | 88.5 | 7.4 | 1.6 | 33.3 | 32.8 | 3.8 | 0 | 73.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 66.5 | 174.6 | 173.5 | 200 | 271.8 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 89.2 | 82.4 | 64.9 | 68.9 | 30.3 | 0 |  |  | 112.7 |  | 56.6 | [7 empty] | 0 | 115.7 | 0 | 12.2 | 0 | 13.4 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 20.6 | 16.1 | 12.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 78.5 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6.8 | 9.7 | 15.7 | 27.9 | 15.6 |  | 102 | 97.7 | 15.7 | 11.6 | 11 | 3.8 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.1 | 122 | 0 | 0 | 8.6 | 18.5 | 9.9 | 42.4 | 31.4 | 17.2 |  | 6.9 |  |  | 6368.3 | 24.1659 | 0 | 6.15 | 10.7 | 27.1 | 18.9 | 6.8 | 16 | 109.8159
27/06/2025 | 06:00 | 82.6 | 652.1 | 215.1 |  |  | 90.5 | 100.8 |  |  | 163.4 | 163 | 162.9 | 242.7 | 214.9 | 111.1 | 404.7 | 5 |  |  |  |  | 148.7 | 8.1 | 5.1 |  | 6.8 | 10 | 39.8 |  |  |  |  | 44.5 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 151.8 | 49 | 113.2 | 29.8 | 18.4 | 19.8 | 82.6 | 122.9 | 124 | 154.2 | 88.5 | 7.4 | 1.6 | 33.6 | 33.1 | 3.8 | 0 | 40.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.7 | 175.3 | 173.9 | 200 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 84.6 | 84.6 | 64.3 | 68.8 | 30.1 | 0 |  |  | 111.9 |  | 56.8 | [7 empty] | 0 | 100 | 0 | 15.6 | 0 | 13.4 | 10 | 5.3 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 16.3 | 12.5 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 31.6 | 80.6 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 5 | 6.9 | 9.7 | 15.5 | 28.8 | 15.2 |  | 104 | 101.4 | 15.7 | 12 | 11 | 3.8 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.7 | 115.8 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.6 | 42.1 | 31.3 | 17.6 |  | 7.4 |  |  | 6549.7 | 24.162 | 0 | 6.152 | 10.7 | 27.1 | 18.9 | 7 | 16 | 110.014
27/06/2025 | 06:30 | 78.7 | 642.4 | 213 |  |  | 89.1 | 99.5 |  |  | 180.1 | 180.9 | 180.4 | 283.7 | 214.7 | 111.4 | 395.5 | 4.9 |  |  |  |  | 148.3 | 6.9 | 4.3 |  | 6.8 | 9.9 | 39.1 |  |  |  |  | 43.1 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 199.5 | 48.3 | 111.9 | 32.6 | 18.4 | 19.8 | 78.7 | 131.3 | 132.1 | 154.5 | 87.3 | 7.2 | 1.6 | 32.1 | 33.7 | 3.8 | 0 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.2 | 176.5 | 174.8 | 200 | 273.6 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 61.8 | 84.2 | 61.5 | 66.8 | 29.5 | 0 |  |  | 112.6 |  | 57.1 | [7 empty] | 0 | 82.7 | 0 | 13.4 | 0 | 13.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 19.9 | 16.5 | 12.1 | 3.4 | 18.4 | 1.9 | 2.4 | 27.7 | 75 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 5 | 6.6 | 9.5 | 15.5 | 27.6 | 16.4 |  | 96.8 | 96.7 | 11.6 | 9.8 | 11 | 3.8 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 113.2 | 125.8 | 1.6 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.8 | 41.9 | 31.5 | 17.8 |  | 8 |  |  | 6628.2 | 24.174 | 0 | 6.152 | 10.6 | 27.2 | 18.9 | 7.2 | 16.1 | 110.326
27/06/2025 | 07:00 | 106.6 | 648.9 | 214.1 |  |  | 90.7 | 102.2 |  |  | 165.2 | 165.3 | 164.7 | 258.8 | 216.3 | 111.5 | 398.4 | 5 |  |  |  |  | 149.7 | 8.1 | 5.7 |  | 6.8 | 9.9 | 40 |  |  |  |  | 45.2 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 48.4 | 114 | 30.4 | 18.6 | 19.8 | 82.1 | 177.2 | 180.3 | 187 | 89.2 | 7.2 | 1.6 | 33.8 | 35.6 | 3.8 | 0 | 26.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.8 | 176.3 | 174.4 | 200 | 274.2 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 47.7 | 87 | 61.6 | 67 | 30.3 | 0 |  |  | 112.8 |  | 56.7 | [7 empty] | 0 | 75.1 | 14.8 | 16 | 0 | 13.7 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.5 | 16.8 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 7.8 | 9 | 25.3 | 69.4 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 0.6 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 5 | 6.8 | 9.6 | 15.5 | 27.8 | 18.9 |  | 91.9 | 99.7 | 11.3 | 7.9 | 11 | 3.8 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 12.7 | 48.4 | 1.7 | 26.2 | 0.6 | 111.1 | 122.5 | 21 | 1.7 | 8.6 | 18.5 | 9.5 | 42.2 | 31.4 | 17.6 |  | 8.2 |  |  | 6762.6 | 24.1318 | 3.2 | 6.154 | 10.7 | 27.2 | 18.9 | 7.8 | 16 | 114.0858
27/06/2025 | 07:30 | 100.2 | 645.4 | 213.4 |  |  | 89.8 | 101.6 |  |  | 157.3 | 157.3 | 158 | 252.9 | 215.7 | 111.5 | 396.5 | 4.9 |  |  |  |  | 149.7 | 7.5 | 5.5 |  | 6.8 | 10 | 40 |  |  |  |  | 43.8 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 49 | 113 | 28.8 | 18.6 | 19.8 | 81.4 | 181.4 | 182.6 | 187.6 | 87.9 | 7.3 | 1.6 | 33.1 | 34.9 | 3.8 | 0 | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 177.4 | 175.3 | 200 | 274.3 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 45 | 85.5 | 60.9 | 66.8 | 29.7 | 0 |  |  | 112.4 |  | 57.6 | [7 empty] | 0.1 | 79.7 | 35.1 | 15.1 | 0 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20 | 16.8 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 11.3 | 13.6 | 22.8 | 64.1 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 5 | 6.6 | 9.6 | 15.5 | 29.7 | 17.3 |  | 98.7 | 102.4 | 13.4 | 9.9 | 11 | 3.8 | 8.2 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 10.8 | 125.3 | 4.4 | 68.7 | 0.6 | 98.8 | 103.3 | 54.3 | 4.2 | 8.8 | 18.4 | 9.7 | 43.7 | 32.2 | 17.1 |  | 7.4 |  |  | 6899.3 | 24.1491 | 3.9 | 6.152 | 10.8 | 27.2 | 18.9 | 7.8 | 16.1 | 115.0011
27/06/2025 | 08:00 | 107.8 | 657.7 | 215.4 |  |  | 92.4 | 104.2 |  |  | 169.5 | 169.1 | 168.7 | 254.3 | 212.9 | 110.6 | 210.9 | 5.2 |  |  |  |  | 155.6 | 8.5 | 5.7 |  | 6.8 | 10 | 39 |  |  |  |  | 46.6 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 155.2 | 46.5 | 131.6 | 30.8 | 18.8 | 19.8 | 84.9 | 169.3 | 169.3 | 180.7 | 89.8 | 7.3 | 1.6 | 34.4 | 36.1 | 3.8 | 0 | 67.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 67.6 | 174.8 | 172.9 | 200 | 273.5 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 100.6 | 90.8 | 63.3 | 68.3 | 30.7 | 0 |  |  | 112 |  | 56.5 | [7 empty] | 0.3 | 63.9 | 56.1 | 15.5 | 0 | 13.7 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.8 | 16.8 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 12.1 | 14.5 | 27.1 | 55.7 | 4.5 | 2.2 |  | 3 | 1.7 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 5.1 | 7 | 9.7 | 15.4 | 29.7 | 17.9 |  | 99.2 | 101.9 | 12.7 | 9.4 | 11 | 3.8 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 10.7 | 189.7 | 6.8 | 103.6 | 0.6 | 92 | 87.7 | 77.6 | 6.6 | 8.6 | 18.4 | 9.7 | 43 | 32.7 | 16.8 |  | 6.5 |  |  | 6967.8 | 24.1278 | 3.9 | 6.152 | 11 | 27.2 | 18.9 | 8 | 16 | 115.2798
27/06/2025 | 08:30 | 101.7 | 649.3 | 215.1 |  |  | 90.4 | 102.3 |  |  | 185.4 | 204.8 | 205.4 | 289.2 | 216.2 | 111.5 | 323.2 | 5 |  |  |  |  | 151.2 | 6.9 | 5.5 |  | 6.8 | 9.4 | 40.4 |  |  |  |  | 44.2 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 47.9 | 129.5 | 30.7 | 18.2 | 19.8 | 80.7 | 121.8 | 123.5 | 152.9 | 88.2 | 7.3 | 1.6 | 33.3 | 32.9 | 3.8 | 0 | 86 |  |  | 36 |  |  | 0 |  |  |  | 65.7 | 177 | 174.6 | 200 | 274.4 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 126.3 | 93 | 61.3 | 67 | 30.1 | 0 |  |  | 145.5 |  | 69.9 | [7 empty] | 0.6 | 57.5 | 60.5 | 15.9 | 0 | 13.6 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.3 | 17 | 10.6 | 3.3 | 18.4 | 12.4 | 14.8 | 25.1 | 55.2 | 4.5 | 1 |  | 3 | 2.9 | 2.4 | 0 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6.7 | 9.6 | 15.7 | 29.4 | 16.2 |  | 111.9 | 110.1 | 15.3 | 12.6 | 11 | 3.8 | 8.3 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 9.8 | 191.2 | 8.9 | 112.4 | 0.6 | 82.6 | 84.1 | 81.1 | 8.8 | 8.8 | 18.6 | 9.8 | 42.4 | 32.4 | 16.4 |  | 7.2 |  |  | 7198.2 | 24.0919 | 3.9 | 6.15 | 11 | 27.2 | 18.9 | 8.1 | 16 | 115.3419
27/06/2025 | 09:00 | 105.2 | 648.5 | 215 |  |  | 90.4 | 102.3 |  |  | 185.8 | 189.9 | 189.2 | 287.6 | 215.3 | 111.4 | 321 | 5 |  |  |  |  | 151.4 | 7 | 5.5 |  | 6.8 | 9.2 | 37.9 |  |  |  |  | 44.7 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 153 | 49.4 | 122.3 | 30.9 | 18.4 | 19.8 | 81.2 | 140 | 141.6 | 155.9 | 88.8 | 7.1 | 1.6 | 33.7 | 33.5 | 3.8 | 0 | 68.1 |  |  | 61.9 |  |  | 0 |  |  |  | 65.7 | 176.9 | 174.7 | 200 | 273.6 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 95.2 | 89.7 | 66.9 | 69 | 30.1 | 0 |  |  | 145.6 |  | 70.1 | [7 empty] | 0.7 | 66.8 | 61.1 | 14.5 | 0 | 13.5 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 20.4 | 17 | 11.1 | 3.3 | 18.4 | 12.8 | 15.1 | 28.2 | 61.6 | 4.5 | 1 |  | 3 | 3.3 | 2.4 | 8.5 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6.7 | 9.6 | 15.7 | 30 | 17.5 |  | 90.4 | 106.7 | 15.8 | 11.6 | 11 | 3.7 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.8 | 195.3 | 10.7 | 113.9 | 0.6 | 88.9 | 91.6 | 82.5 | 10.6 | 8.7 | 18.5 | 9 | 43.5 | 32.5 | 16.2 |  | 7.6 |  |  | 7208.7 | 24.0615 | 4.9 | 6.152 | 11 | 27.1 | 18.9 | 8 | 16.2 | 116.3135
27/06/2025 | 09:30 | 80.8 | 649.6 | 215.1 |  |  | 90.2 | 102.1 |  |  | 186.2 | 204.8 | 205.1 | 289.7 | 215.1 | 111.3 | 323.3 | 5 |  |  |  |  | 152.7 | 6.9 | 5.5 |  | 6.8 | 11.3 | 41.3 |  |  |  |  | 44.6 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 48 | 121.3 | 31.2 | 18.4 | 19.8 | 83.1 | 187.1 | 189.3 | 184.7 | 87.9 | 7.1 | 1.6 | 33.5 | 34.1 | 3.8 | 0 | 77.7 |  |  | 61.7 |  |  | 0 |  |  |  | 65.8 | 177.4 | 174.8 | 200 | 273.5 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 112.3 | 90 | 67 | 69 | 30.1 | 0 |  |  | 146.1 |  | 70.2 | [7 empty] | 0.9 | 91.2 | 61.5 | 13.4 | 0 | 13.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2 | 2.6 | 20.3 | 17.2 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 12.1 | 15.2 | 29.7 | 65.7 | 4.5 | 1 |  | 3 | 4.3 | 2.4 | 17 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6.7 | 9.7 | 15.7 | 29.9 | 20 |  | 89.7 | 107.8 | 15.6 | 11.9 | 11 | 3.7 | 8.1 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.5 | 199.2 | 14.2 | 114.4 | 0.6 | 107 | 95.6 | 83.1 | 12.3 | 8.7 | 18.5 | 9.8 | 43.4 | 32.3 | 16.9 |  | 6.6 |  |  | 7452.6 | 24.0355 | 6.9 | 6.15 | 11 | 27 | 18.9 | 8 | 16.2 | 118.1855
27/06/2025 | 10:00 | 80 | 647.5 | 214.9 |  |  | 90.2 | 102 |  |  | 185.3 | 204.8 | 206.3 | 286.8 | 215.8 | 111.5 | 325.8 | 4.9 |  |  |  |  | 147.9 | 7 | 5.5 |  | 6.6 | 11.8 | 39.3 |  |  |  |  | 43.5 | 112.4 |  |  |  | 6.5 | 150 | 48.5 | 123.1 | 29.8 | 18.2 | 19.8 | 80.1 | 180.4 | 181.5 | 184.1 | 87.8 | 7.1 | 1.6 | 33.2 | 35.1 | 3.8 | 0 | 87.4 |  |  | 61.2 |  |  | 0 |  |  |  | 65.5 | 176.6 | 174.4 | 200 | 273 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 134.1 | 94 | 66.6 | 68.8 | 29.8 | 0 |  |  | 146 |  | 70 | [7 empty] | 1 | 94.4 | 61.4 | 12.6 | 0.1 | 13.7 | 10 | 5.3 | 0.5 | 2 | 2.6 | 20 | 17.4 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 12.6 | 15.2 | 27.6 | 65.3 | 4.5 | 1 |  | 3 | 4.9 | 2.4 | 16.8 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6.7 | 9.7 | 15.8 | 29.9 | 21.8 |  | 92.1 | 109.4 | 15.8 | 11.4 | 11 | 3.6 | 8.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 208.5 | 15.9 | 113.8 | 0.6 | 96.6 | 93.9 | 83 | 13.8 | 8.7 | 18.6 | 9.8 | 43.4 | 32.3 | 17.4 |  | 7.2 |  |  | 7460.6 | 24.1281 | 6.8 | 6.15 | 11 | 27 | 18.9 | 8 | 16.2 | 118.1781
27/06/2025 | 10:30 | 79.8 | 648.7 | 214.4 |  |  | 90.4 | 102 |  |  | 179.9 | 179.6 | 180.2 | 264.4 | 212.4 | 111 | 324.3 | 5 |  |  |  |  | 147.5 | 7.6 | 5.4 |  | 6.6 | 11.8 | 66 |  |  |  |  | 74.2 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 48.6 | 95 | 31.2 | 18.2 | 19.8 | 84.1 | 182.2 | 182.9 | 184.4 | 88 | 7.1 | 1.6 | 33.4 | 34.6 | 3.8 | 13 | 51.7 |  |  | 61.5 |  |  | 44.9 |  |  |  | 65.6 | 176 | 173.6 | 200 | 272.3 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 99.2 | 91 | 66.8 | 68.9 | 30 | 67.1 |  |  | 145.8 |  | 69.7 | [7 empty] | 1.1 | 103.1 | 65.2 | 12.6 | 0.1 | 13.7 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2 | 2.6 | 20.2 | 17.5 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 12.7 | 15.1 | 28.1 | 80.1 | 4.5 | 1 |  | 3 | 4.6 | 2.4 | 16.6 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6.8 | 9.9 | 15.7 | 30.2 | 18.8 |  | 89.2 | 99.5 | 14.2 | 11.2 | 11 | 3.6 | 8.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 11 | 213.7 | 15.9 | 112.8 | 0.6 | 115.9 | 116.2 | 82.8 | 14.2 | 8.8 | 18.6 | 9.9 | 43.7 | 32.4 | 17.4 |  | 7.4 |  |  | 7526.4 | 24.1286 | 6.7 | 6.152 | 11 | 26.9 | 18.9 | 8 | 16 | 117.7806
27/06/2025 | 11:00 | 79.7 | 653.3 | 216 |  |  | 89.8 | 99.5 |  |  | 187.5 | 193.1 | 195.6 | 268.6 | 214.1 | 111.2 | 326.5 | 5 |  |  |  |  | 148.4 | 7.8 | 5.2 |  | 6.6 | 11.8 | 65.2 |  |  |  |  | 74.7 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 47 | 48.3 | 29.5 | 18.4 | 19.8 | 81.9 | 183.5 | 183.6 | 184.4 | 88.2 | 7.2 | 1.6 | 33.1 | 34.5 | 3.8 | 13 | 84.5 |  |  | 61.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 65.7 | 175.6 | 173.6 | 200 | 271.5 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 103.8 | 86.6 | 67 | 69.2 | 30.2 | 66.9 |  |  | 145.2 |  | 67.2 | [7 empty] | 0.7 | 103.5 | 64.9 | 15.9 | 0.1 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2 | 2.6 | 20.4 | 17.5 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 12.6 | 14.9 | 30.7 | 85.3 | 4.5 | 1 |  | 3 | 4.7 | 2.4 | 16.7 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.8 | 9.9 | 16 | 30.2 | 22.3 |  | 76.7 | 86.1 | 13.2 | 9.5 | 11 | 3.6 | 8.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 11.5 | 226.1 | 12.3 | 111.2 | 0.6 | 123.2 | 141.4 | 82.3 | 15.3 | 8.7 | 18.6 | 9.9 | 43.4 | 33.1 | 17.2 |  | 7.4 |  |  | 7583 | 24.1118 | 6.7 | 6.15 | 11 | 26.7 | 18.9 | 8 | 16 | 117.5618
27/06/2025 | 11:30 | 74.8 | 641 | 211.6 |  |  | 89.8 | 99 |  |  | 179.9 | 187 | 186.8 | 287.6 | 211.5 | 110.6 | 315.8 | 4.9 |  |  |  |  | 146.4 | 7 | 4.7 |  | 6.6 | 11.8 | 65.2 |  |  |  |  | 73.4 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 47.5 | 48.5 | 29.9 | 18.4 | 19.8 | 79.9 | 180.5 | 180.5 | 183.2 | 87.6 | 7.4 | 1.6 | 32.8 | 34 | 3.8 | 12.7 | 88.8 |  |  | 60.3 |  |  | 45.5 |  |  |  | 65.1 | 175.9 | 173.8 | 200 | 272.2 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 89.7 | 87 | 66.3 | 71.9 | 29.7 | 66.3 |  |  | 146 |  | 69.8 | [7 empty] | 1.3 | 110.8 | 71.7 | 14.5 | 0.1 | 13.6 | 10 | 5.5 | 0.5 | 2 | 2.6 | 19.9 | 17.1 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 12.8 | 15.3 | 30.9 | 85.2 | 3.6 | 1 |  | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 16.8 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 15.9 | 30.3 | 28 |  | 70 | 96.3 | 10 | 11.7 | 11 | 3.6 | 8.5 | 6.6 | 7 | 7.2 | 11.2 | 208.8 | 13.4 | 120.6 | 0.6 | 123.3 | 145.3 | 89.7 | 8.1 | 8.8 | 18.6 | 9.6 | 43.3 | 33.2 | 16.8 |  | 7.5 |  |  | 7537.8 | 23.7001 | 6.7 | 6.15 | 11 | 26.7 | 18.9 | 7.8 | 16.1 | 117.0501
27/06/2025 | 12:00 | 76.7 | 647.9 | 214.8 |  |  | 89.1 | 100.5 |  |  | 181.5 | 181.8 | 181.4 | 262 | 214.7 | 110.7 | 354.4 | 4.9 |  |  |  |  | 149.9 | 7.5 | 4.9 |  | 6.6 | 11.8 | 65.4 |  |  |  |  | 90 | 111 |  |  |  | 6.5 | 203.2 | 47.8 | 48.3 | 28.4 | 18.4 | 19.8 | 77.8 | 181.5 | 181.2 | 184 | 88 | 7.5 | 1.6 | 32.8 | 34.2 | 3.8 | 12.3 | 91.9 |  |  | 81.2 |  |  | 45.4 |  |  |  | 65.3 | 176.5 | 174.1 | 200 | 273.3 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 96.3 | 86 | 66.3 | 71.9 | 29.9 | 68.1 |  |  | 145.8 |  | 70 | [7 empty] | 1.1 | 114.3 | 47 | 12.8 | 0.1 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.1 | 17.1 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 12.5 | 14.5 | 32.1 | 87.4 | 3.6 | 1 |  | 2.3 | 4.1 | 2.4 | 18 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.7 | 9.9 | 15.9 | 29.8 | 33.3 |  | 67.9 | 84.1 | 10.1 | 7.4 | 11 | 3.6 | 9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 11.2 | 164.2 | 16.5 | 119.5 | 0.6 | 122.8 | 144.2 | 93.1 | 9.6 | 8.7 | 18.6 | 9.7 | 43.6 | 32.8 | 16.4 |  | 6.2 |  |  | 7589.3 | 23.409 | 6.7 | 6.15 | 11 | 26.5 | 18.9 | 8 | 16.1 | 116.759
27/06/2025 | 12:30 | 77 | 646.9 | 213.8 |  |  | 89.9 | 100.8 |  |  | 185.2 | 189.8 | 189.6 | 279.5 | 212.9 | 111 | 248.9 | 5 |  |  |  |  | 148.5 | 7 | 5.2 |  | 6.6 | 11.8 | 63.8 |  |  |  |  | 89.9 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 201.5 | 45.2 | 48.5 | 27.1 | 18.2 | 19.8 | 77.9 | 181.6 | 182.4 | 184.2 | 87.9 | 7.5 | 1.6 | 32.9 | 34.6 | 3.8 | 12.4 | 90.5 |  |  | 81 |  |  | 45.6 |  |  |  | 65.6 | 176.3 | 174.2 | 200 | 271.9 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 98.4 | 85.7 | 66.2 | 72 | 29.9 | 67.9 |  |  | 145.9 |  | 70 | [7 empty] | 1.3 | 114.9 | 77 | 12 | 0.1 | 13.5 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 20.1 | 17.1 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 12.3 | 15.3 | 31.5 | 84.6 | 3.6 | 1 |  | 2.3 | 3 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.6 | 9.8 | 15.6 | 30.3 | 37.5 |  | 46.1 | 84.7 | 9.9 | 5.8 | 11 | 3.6 | 9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.9 | 146.6 | 16 | 109.6 | 0.6 | 122.9 | 153.1 | 82.2 | 10.2 | 8.6 | 18.5 | 9.7 | 43.3 | 33 | 17.9 |  | 7.5 |  |  | 7492.7 | 23.4253 | 6.6 | 6.15 | 11 | 26.3 | 18.9 | 8 | 16.1 | 116.4753
27/06/2025 | 13:00 | 80.4 | 649.3 | 215 |  |  | 90.4 | 101.2 |  |  | 186.4 | 195.2 | 194.4 | 280 | 213.9 | 110.8 | 249.3 | 5 |  |  |  |  | 151.8 | 7.6 | 5.6 |  | 6.6 | 11.8 | 66.1 |  |  |  |  | 90.7 | 112 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 45.1 | 44.9 | 29.5 | 18.4 | 19.8 | 81.7 | 183.7 | 183.4 | 184.1 | 88.5 | 7.5 | 1.6 | 33.4 | 35.6 | 3.8 | 12.6 | 94.2 |  |  | 81.6 |  |  | 45.7 |  |  |  | 78.2 | 176.2 | 173.7 | 200 | 273 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 110.9 | 84.7 | 66.6 | 71.9 | 30.3 | 0 |  |  | 145.5 |  | 69.4 | [7 empty] | 1.2 | 114 | 48.8 | 14 | 0.2 | 13.3 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 20.4 | 17.2 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 11.3 | 13.6 | 31.8 | 87.1 | 4.4 | 1 |  | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.8 | 9.9 | 15.5 | 30.3 | 39.3 |  | 45.5 | 95.3 | 7.8 | 7.2 | 11 | 3.6 | 9 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 11.9 | 154.9 | 13.2 | 89.4 | 0.6 | 123.1 | 147.4 | 78.7 | 14.6 | 8.7 | 18.4 | 9.2 | 41.9 | 32.8 | 17.6 |  | 8 |  |  | 7403.2 | 21.7528 | 6.6 | 6.154 | 11 | 26.3 | 18.9 | 7.8 | 16.1 | 114.6068
27/06/2025 | 13:30 | 75.9 | 641.4 | 211.6 |  |  | 89.7 | 99.3 |  |  | 177.5 | 177.4 | 177.2 | 265 | 213.6 | 110.4 | 242.8 | 4.8 |  |  |  |  | 142 | 6.7 | 5.5 |  | 6.6 | 11.8 | 65.3 |  |  |  |  | 89 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 46.5 | 44 | 26.3 | 18.6 | 19.8 | 77.9 | 178.2 | 178.9 | 183.4 | 87.5 | 7.5 | 1.6 | 33.3 | 35 | 3.8 | 12.2 | 88.1 |  |  | 80.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 61.2 | 176.2 | 174.4 | 200 | 273.5 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 79 | 85.6 | 65 | 71.6 | 29.6 | 0 |  |  | 145.3 |  | 69.3 | [7 empty] | 1.2 | 117.3 | 45.9 | 14 | 0.2 | 13.3 | 10 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 19.9 | 17.3 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 8.3 | 9.8 | 30.8 | 86.1 | 4.5 | 1 |  | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 15.4 | 29.9 | 52.6 |  | 67.2 | 84.2 | 11.7 | 10.4 | 11 | 3.6 | 8.3 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 13.1 | 216.6 | 12.5 | 70.9 | 0.6 | 120.8 | 145.4 | 54.3 | 7.9 | 8.7 | 18.4 | 9.7 | 42.9 | 32.1 | 16.9 |  | 7.5 |  |  | 7255 | 23.3098 | 5.6 | 6.154 | 11 | 26.1 | 18.9 | 7.8 | 16 | 114.8638
27/06/2025 | 14:00 | 80.8 | 648.5 | 214.4 |  |  | 90.1 | 100 |  |  | 185.9 | 204.1 | 204.3 | 288.7 | 212.9 | 110.9 | 249.7 | 4.9 |  |  |  |  | 152 | 7.4 | 5.7 |  | 6.6 | 11.8 | 64.6 |  |  |  |  | 60.2 | 112.4 |  |  |  | 6.5 | 145.7 | 45 | 61.1 | 28.3 | 18.6 | 19.8 | 82 | 181.6 | 182.4 | 184 | 81.9 | 7.5 | 1.6 | 33.4 | 34.9 | 3.8 | 12.5 | 117.1 |  |  | 81.1 |  |  | 45.4 |  |  |  | 64 | 176.2 | 173.8 | 200 | 273 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 158.6 | 89.3 | 66.3 | 71.9 | 30 | 0 |  |  | 145.6 |  | 69.4 | [7 empty] | 1.1 | 113.2 | 48.9 | 16.2 | 0.3 | 13.1 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 20.2 | 17.4 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 6.4 | 6.9 | 31.5 | 87 | 4.5 | 1 |  | 2.9 | 0.9 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.8 | 9.9 | 15.5 | 30.1 | 58.5 |  | 41.2 | 76.3 | 5.4 | 5.7 | 11 | 3.6 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 12.1 | 150.8 | 9.6 | 75.3 | 0.6 | 120 | 136.4 | 56 | 11 | 8.7 | 18.6 | 9.9 | 44.6 | 32.8 | 17.5 |  | 8 |  |  | 7379 | 23.0186 | 5.1 | 6.152 | 11 | 26.1 | 18.9 | 7.8 | 16 | 114.0706
27/06/2025 | 14:30 | 73.6 | 638.1 | 211 |  |  | 90.7 | 97.9 |  |  | 180 | 180 | 179.8 | 273.3 | 214.8 | 110.5 | 337.3 | 4.7 |  |  |  |  | 145 | 6.6 | 5.4 |  | 6.6 | 12.6 | 66.3 |  |  |  |  | 58.1 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 185.2 | 44.1 | 47.1 | 26 | 18.5 | 19.8 | 75.3 | 175.6 | 177.2 | 182.5 | 86.8 | 7.5 | 1.5 | 32.2 | 34.7 | 3.8 | 12.2 | 72.3 |  |  | 79.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 64.1 | 176.1 | 173.8 | 200 | 272.2 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 138.2 | 89.7 | 62.3 | 71.1 | 29.3 | 0 |  |  | 145.1 |  | 69.3 | [7 empty] | 1 | 112 | 35.3 | 16.1 | 0.3 | 13.3 | 10.1 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 19.6 | 17.4 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 4.8 | 5 | 30.8 | 83.1 | 4.5 | 1 |  | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 20 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 15.5 | 30 | 57.7 |  | 60.9 | 102.9 | 9 | 5.7 | 11 | 3.6 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 13.9 | 213.4 | 6.7 | 86.6 | 0.6 | 121.7 | 133 | 53.2 | 10.7 | 8.7 | 18.4 | 9.7 | 42.7 | 32.5 | 17.2 |  | 7.9 |  |  | 7389.8 | 23.0346 | 3.9 | 6.152 | 11 | 26 | 18.9 | 7.8 | 16.1 | 112.8867
27/06/2025 | 15:00 | 80.4 | 649.9 | 214.6 |  |  | 90.3 | 101 |  |  | 186.9 | 190.6 | 191 | 267.6 | 216.1 | 111.7 | 356.1 | 5 |  |  |  |  | 143.8 | 7.2 | 5.4 |  | 6.6 | 12.6 | 65 |  |  |  |  | 60.5 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 163.1 | 46 | 57.4 | 28.1 | 18.5 | 19.8 | 81.5 | 183 | 184 | 184.9 | 87.6 | 7.4 | 1.6 | 33.4 | 34.7 | 3.8 | 12.6 | 107.9 |  |  | 81.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 65.7 | 177.3 | 175.2 | 200 | 273.2 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 201.7 | 93.9 | 62.4 | 72 | 30.1 | 0 |  |  | 146.7 |  | 70.6 | [7 empty] | 0.8 | 120.8 | 52.3 | 15.9 | 0.2 | 13.4 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 17.2 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 4 | 4.3 | 31.2 | 81.3 | 4.5 | 1.2 |  | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 4.9 | 7.1 | 9.9 | 15.6 | 29.9 | 63.7 |  | 65.9 | 97.6 | 9.4 | 8.7 | 11 | 3.6 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 13.6 | 116.9 | 11.8 | 53.6 | 0.6 | 124.6 | 147.7 | 48.9 | 5.9 | 8.7 | 18.4 | 9.6 | 43.1 | 31.3 | 17.1 |  | 6.4 |  |  | 7507.1 | 22.9752 | 3.1 | 6.152 | 11 | 26.1 | 18.9 | 7.8 | 16 | 112.0272
27/06/2025 | 15:30 | 82.7 | 650.2 | 215 |  |  | 90 | 101.4 |  |  | 183 | 183 | 189.6 | 271.4 | 214 | 111.1 | 450.1 | 5 |  |  |  |  | 153.2 | 7.6 | 5.5 |  | 6.6 | 12.6 | 65.5 |  |  |  |  | 72.9 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 201.6 | 46 | 78.1 | 28.9 | 18.4 | 19.8 | 82.2 | 183.5 | 183.1 | 184 | 88.7 | 2.9 | 1.6 | 33.5 | 34.7 | 3.8 | 12.6 | 106.7 |  |  | 81.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 65.7 | 176.8 | 174.2 | 200 | 273 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 192.3 | 90.2 | 62.7 | 72 | 30.3 | 0 |  |  | 146 |  | 67.4 | [7 empty] | 0.4 | 110.9 | 27.5 | 17 | 0.1 | 13.4 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 20.5 | 16.5 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 4.2 | 4.1 | 31.5 | 81.9 | 4.5 | 2 |  | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 7.2 | 9.9 | 15.9 | 28.2 | 54.9 |  | 76.5 | 107.8 | 11.7 | 9.1 | 11 | 3.6 | 8.6 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 14.2 | 70.4 | 3.5 | 28.5 | 0.6 | 128.2 | 126 | 24.1 | 4 | 8.6 | 18.6 | 9.7 | 41.1 | 28.7 | 17.2 |  | 6.1 |  |  | 7504.6 | 23.0513 | 3 | 6.148 | 10.8 | 26 | 18.9 | 7.8 | 16.1 | 111.7993
27/06/2025 | 16:00 | 72.3 | 644.2 | 213.7 |  |  | 88.3 | 99.4 |  |  | 178.4 | 193 | 193 | 275.4 | 214.6 | 111.5 | 447.4 | 4.8 |  |  |  |  | 149 | 6.8 | 5.2 |  | 6.6 | 12.6 | 66.3 |  |  |  |  | 71 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 202.7 | 46 | 112.6 | 27.5 | 18.4 | 19.8 | 82.1 | 178.4 | 179.5 | 183.5 | 87 | 2.9 | 1.5 | 32.5 | 33.6 | 3.8 | 12.2 | 84.3 |  |  | 49.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 64.8 | 177.8 | 175.5 | 200 | 273.1 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 181.3 | 85.5 | 60.3 | 69.4 | 29.5 | 0 |  |  | 146 |  | 69.9 | [7 empty] | 0.6 | 118.5 | 30.7 | 14 | 0.2 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 19.9 | 16.3 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 1.9 | 2.6 | 31.1 | 76 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.4 | 1.8 |  | 9.8 | 4.9 | 6.9 | 9.8 | 15.8 | 27 | 48.8 |  | 88.7 | 99.2 | 12.7 | 8.8 | 11 | 3.6 | 8.6 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 12 | 114.4 | 5.7 | 19.6 | 0.6 | 128.7 | 132.4 | 15 | 3.6 | 8.7 | 18.6 | 9.7 | 42.2 | 29.3 | 16.9 |  | 7.8 |  |  | 7463 | 23.1427 | 3 | 6.148 | 10.8 | 26.1 | 18.9 | 7.9 | 16.2 | 112.1907
27/06/2025 | 16:30 | 89.7 | 647 | 214.1 |  |  | 90.4 | 101.2 |  |  | 186.4 | 204.7 | 205.4 | 286.3 | 215.2 | 111 | 557.9 | 5 |  |  |  |  | 150.2 | 7.6 | 5.4 |  | 6.8 | 12.6 | 81.4 |  |  |  |  | 72.5 | 112 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 46 | 131.3 | 28.6 | 18.4 | 19.8 | 82.1 | 183.1 | 183.7 | 183.7 | 88.9 | 2.9 | 1.6 | 33.8 | 34.5 | 3.8 | 12.7 | 121.2 |  |  | 52.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 65.7 | 176.8 | 174.4 | 200 | 273.1 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 179.5 | 100.7 | 61.4 | 69.9 | 29.1 | 0 |  |  | 145.3 |  | 69.6 | [7 empty] | 0.3 | 110.3 | 10 | 12.2 | 0.1 | 13.1 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 20.4 | 16.7 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0.3 | 0.2 | 29.9 | 75.9 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.2 | 1.8 |  | 9.9 | 4.9 | 8.3 | 9.9 | 15.7 | 27.1 | 50.5 |  | 90.6 | 107.1 | 11.9 | 9.7 | 11 | 3.6 | 8.6 | 7 | 7.8 | 8 | 8 | 20.7 | 1.6 | 6.3 | 0.6 | 125.5 | 125.6 | 5.1 | 1.3 | 8.7 | 18.6 | 9.4 | 43.3 | 29.4 | 17.1 |  | 7.7 |  |  | 7612.6 | 23.0711 | 2.9 | 6.15 | 10.8 | 26.1 | 18.9 | 7.9 | 15.9 | 111.7211
27/06/2025 | 17:00 | 81.8 | 647 | 214.2 |  |  | 89.3 | 99.8 |  |  | 186.6 | 186.2 | 187 | 271 | 216.3 | 111.7 | 557.9 | 4.9 |  |  |  |  | 147.7 | 7.3 | 5.3 |  | 6.8 | 12.5 | 80.3 |  |  |  |  | 73.9 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 376 | 46.2 | 113.9 | 26.9 | 18.5 | 19.8 | 78 | 180.2 | 180 | 183.5 | 87.3 | 7.2 | 1.6 | 34 | 33.4 | 3.8 | 12.5 | 73.7 |  |  | 51.6 |  |  | 45.3 |  |  |  | 64.9 | 177.9 | 175.2 | 200 | 274.2 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 170.8 | 91.6 | 60.9 | 69.9 | 28.9 | 0 |  |  | 145.8 |  | 69.7 | [7 empty] | 0.1 | 106.4 | 1 | 15.9 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.2 | 16.8 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.3 | 73.4 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.8 |  | 9.9 | 4.9 | 8.3 | 9.8 | 15.3 | 27.7 | 51.5 |  | 103.5 | 101 | 13.7 | 10.5 | 11 | 3.6 | 7.9 | 7 | 7.8 | 8 | 13 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 127.6 | 139.6 | 1.4 | 0.4 | 8.7 | 18.4 | 8.9 | 43.2 | 32.6 | 16.6 |  | 7 |  |  | 7593.5 | 22.9852 | 2.9 | 6.152 | 10.8 | 26.1 | 18.9 | 8 | 16.1 | 111.9372
27/06/2025 | 17:30 | 85.1 | 646.5 | 213.7 |  |  | 91.7 | 100.1 |  |  | 187.8 | 204.3 | 204.7 | 273.9 | 214.8 | 112.3 | 560.2 | 5.1 |  |  |  |  | 148.6 | 7.6 | 5.3 |  | 6.8 | 12.5 | 80.3 |  |  |  |  | 74.6 | 112 |  |  |  | 6.5 | 377.7 | 46.9 | 115.1 | 27.1 | 18.6 | 19.8 | 80.2 | 182 | 183.7 | 183.3 | 88.4 | 7.1 | 1.5 | 34.1 | 35 | 3.8 | 12.8 | 44.6 |  |  | 52.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 66.4 | 176.3 | 173.8 | 200 | 274.7 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 162.6 | 91.3 | 61.5 | 70.2 | 29.3 | 0 |  |  | 144.8 |  | 68.4 | [7 empty] | 0.1 | 103.7 | 0 | 12.4 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 16.6 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.3 | 81.2 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.8 |  | 10 | 4.9 | 8.3 | 10.9 | 15.4 | 26 | 45.8 |  | 99.1 | 98.5 | 10.2 | 7.1 | 11 | 3.6 | 8 | 7 | 7.8 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.7 | 127.8 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.6 | 44 | 32.6 | 16.7 |  | 6.4 |  |  | 7575.5 | 22.5531 | 7 | 6.154 | 10.8 | 26.3 | 18.9 | 8 | 16 | 115.7071
27/06/2025 | 18:00 | 119.7 | 646.4 | 214.2 |  |  | 90 | 99.1 |  |  | 136.1 | 136 | 137 | 235 | 216.1 | 111.2 | 555 | 5 |  |  |  |  | 148.2 | 7.2 | 5.2 |  | 6.8 | 12.5 | 80.3 |  |  |  |  | 73.9 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 296.7 | 45.8 | 115.5 | 28 | 18.5 | 19.8 | 81.6 | 181.7 | 181.7 | 183.3 | 87.9 | 7.1 | 1.6 | 33.2 | 33.5 | 3.8 | 12.3 | 91.6 |  |  | 51.3 |  |  | 46.4 |  |  |  | 65.5 | 177.5 | 174.9 | 200 | 273.7 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 160.7 | 91.6 | 61.2 | 69.9 | 28.9 | 0 |  |  | 146.1 |  | 69.6 | [7 empty] | 0 | 93.1 | 0 | 16.8 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.1 | 16.3 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 82.2 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.8 |  | 10 | 4.9 | 8 | 11.8 | 15.5 | 25 | 45.8 |  | 104.2 | 106.5 | 15 | 9.8 | 11 | 3.6 | 7.9 | 7 | 7.8 | 8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.9 | 129.4 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.8 | 43.2 | 31.8 | 16.8 |  | 7.9 |  |  | 7354.8 | 22.8401 | 8 | 6.154 | 10.8 | 26.5 | 18.9 | 8.2 | 16 | 117.3941
27/06/2025 | 18:30 | 120.5 | 648.9 | 214.7 |  |  | 90.1 | 99.2 |  |  | 149.2 | 149.1 | 149.4 | 243.7 | 216.9 | 111.4 | 450.3 | 5 |  |  |  |  | 146.9 | 7.4 | 5.2 |  | 6.8 | 12.5 | 81 |  |  |  |  | 76.1 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 337.7 | 47 | 112 | 28.5 | 18.6 | 19.8 | 82.4 | 182.1 | 183.2 | 183.9 | 88.2 | 7.5 | 1.6 | 33.3 | 33.3 | 3.8 | 25.4 | 127.2 |  |  | 52.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.6 | 177.8 | 175.3 | 200 | 273.5 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 183.5 | 86.7 | 61.3 | 69.8 | 29 | 0 |  |  | 146.4 |  | 69.8 | [7 empty] | 0 | 91 | 0 | 16.6 | 0 | 13 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.2 | 16.3 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.8 | 79.3 | 2.7 | 2.2 |  | 1.8 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.8 |  | 10 | 4.9 | 7.7 | 11.8 | 15.8 | 21.7 | 40.2 |  | 107.6 | 107.6 | 13.8 | 8.9 | 11 | 3.6 | 8.9 | 7 | 7.8 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 132 | 0 | 0 | 8.7 | 18.6 | 9.6 | 42.8 | 29.5 | 16.1 |  | 8.2 |  |  | 7404.2 | 23.3455 | 8 | 6.152 | 10.8 | 26.6 | 18.9 | 8.2 | 16.1 | 118.0975
27/06/2025 | 19:00 | 147.6 | 648.7 | 214.6 |  |  | 90.3 | 98.8 |  |  | 156.4 | 157 | 157 | 248.1 | 214.7 | 111.5 | 450.5 | 5 |  |  |  |  | 147.8 | 7.6 | 5.2 |  | 6.8 | 12.6 | 80.9 |  |  |  |  | 76.3 | 112 |  |  |  | 6.5 | 168.9 | 46.6 | 115.8 | 29.3 | 18.6 | 19.8 | 81.6 | 182.6 | 183.3 | 184 | 87.9 | 7.5 | 1.5 | 33.3 | 33.3 | 3.8 | 25.3 | 134 |  |  | 51.9 |  |  | 47 |  |  |  | 65.7 | 177.7 | 175.4 | 200 | 273.7 | [7 empty] | 33.7 | 1.5 | 191.2 | 92.7 | 62.4 | 70 | 29.1 | 0 |  |  | 146.4 |  | 70 | [7 empty] | 0 | 85.9 | 0 | 15.5 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 16 | 10.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.5 | 79.9 | 4.1 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.8 |  | 10 | 4.9 | 7.7 | 12 | 15.5 | 17.7 | 44.4 |  | 109.9 | 108.2 | 16.5 | 11.9 | 11 | 3.6 | 8.2 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.5 | 119.9 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.8 | 43.5 | 29.9 | 16.5 |  | 7.9 |  |  | 7329.7 | 22.8729 | 7.9 | 6.156 | 10.8 | 26.7 | 18.9 | 8.2 | 16.1 | 117.6289
27/06/2025 | 19:30 | 147.2 | 648.1 | 214.3 |  |  | 90.3 | 91.1 |  |  | 156.1 | 156.3 | 156.3 | 246.9 | 216.6 | 111.6 | 450.1 | 5 |  |  |  |  | 150.9 | 7.5 | 5.3 |  | 6.8 | 13 | 79.4 |  |  |  |  | 76.3 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 163.4 | 48 | 123.3 | 28.5 | 18.6 | 19.8 | 81.1 | 182.5 | 183.7 | 183.6 | 87.9 | 7.5 | 1.6 | 33.3 | 33.3 | 3.8 | 25.4 | 140 |  |  | 51.9 |  |  | 47 |  |  |  | 65.6 | 177.7 | 175.2 | 200 | 274.3 | [7 empty] | 40.5 | 1.5 | 200.2 | 90.5 | 62.3 | 71.9 | 30.1 | 0 |  |  | 146.3 |  | 69.8 | [7 empty] | 0 | 95.7 | 0 | 15.5 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 16 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.7 | 75.2 | 4.1 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.8 |  | 10 | 4.9 | 7.7 | 11.4 | 15.5 | 18.3 | 54.3 |  | 111.9 | 113.1 | 15.9 | 10.5 | 11 | 3.6 | 8.2 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.3 | 81.2 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 9.9 | 44.1 | 29.7 | 16 |  | 8.5 |  |  | 7303.4 | 23.3571 | 7.9 | 6.156 | 10.8 | 26.8 | 18.9 | 8.4 | 16 | 118.3131
27/06/2025 | 20:00 | 146.8 | 646.5 | 213.9 |  |  | 90.2 | 96.2 |  |  | 170.9 | 171.1 | 170.8 | 262 | 215.9 | 111.7 | 449.9 | 5 |  |  |  |  | 151.8 | 7.4 | 5.3 |  | 6.8 | 13 | 80.1 |  |  |  |  | 76.2 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 159.6 | 47.2 | 125.3 | 28.7 | 18.6 | 19.8 | 81 | 183.1 | 183.3 | 183.8 | 87.8 | 7.4 | 1.6 | 33.3 | 33.4 | 3.8 | 25.7 | 139.9 |  |  | 84.3 |  |  | 47 |  |  |  | 65.6 | 177.7 | 175.3 | 200 | 273.9 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 199.7 | 89.8 | 64.3 | 71.8 | 30.1 | 0 |  |  | 146.4 |  | 70.1 | [7 empty] | 0 | 103 | 0 | 15.1 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.3 | 16 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.9 | 80.5 | 4.1 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.6 | 1.8 |  | 9.9 | 4.9 | 7.6 | 11.3 | 15.4 | 16.6 | 55.7 |  | 105.8 | 114.8 | 16.6 | 10 | 11 | 3.6 | 8.2 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.9 | 68.8 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 10.5 | 44.1 | 29.9 | 17 |  | 8.4 |  |  | 7331 | 23.6285 | 8 | 6.156 | 10.8 | 26.9 | 18.9 | 8.5 | 16.1 | 118.9845
27/06/2025 | 20:30 | 146.8 | 648.1 | 214.2 |  |  | 90.1 | 99.2 |  |  | 184.9 | 185.7 | 185.9 | 272.7 | 215 | 112 | 451.7 | 5 |  |  |  |  | 150.7 | 7.5 | 5.6 |  | 6.8 | 13.9 | 91 |  |  |  |  | 76.4 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 157.7 | 47.2 | 122.3 | 30 | 18.4 | 19.8 | 82 | 183.5 | 184.3 | 184.1 | 87.8 | 7.4 | 1.6 | 33.3 | 33.7 | 3.8 | 25.6 | 140.2 |  |  | 84.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.6 | 178 | 175.7 | 200 | 274.7 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 133.8 | 83.7 | 64.4 | 72.1 | 30 | 0 |  |  | 146.8 |  | 70.1 | [7 empty] | 0 | 93.8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 16 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31 | 79.5 | 4.3 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 4.9 | 7.7 | 11.3 | 15.5 | 15.6 | 47.7 |  | 101.7 | 109.9 | 17 | 8.8 | 11 | 3.6 | 8.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.7 | 88 | 0 | 0 | 8.8 | 18.5 | 10.3 | 43.8 | 29.8 | 17 |  | 7.4 |  |  | 7345.9 | 23.759 | 8 | 6.158 | 10.6 | 26.9 | 18.9 | 8.5 | 16 | 118.817
27/06/2025 | 21:00 | 145.4 | 647.5 | 214.1 |  |  | 89.8 | 100.9 |  |  | 168.3 | 168.4 | 168 | 258.3 | 216.9 | 111.9 | 450 | 5 |  |  |  |  | 150.7 | 7.2 | 5.4 |  | 6.8 | 14 | 90.7 |  |  |  |  | 75.9 | 112 |  |  |  | 6.5 | 151.1 | 48.9 | 123.5 | 30.1 | 18.7 | 19.8 | 78.8 | 181.7 | 182.4 | 184.1 | 87.8 | 7.4 | 1.5 | 33.1 | 33.7 | 3.8 | 25.3 | 138.6 |  |  | 84.4 |  |  | 47 |  |  |  | 65.5 | 178 | 175.6 | 200 | 274.7 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 111.1 | 92.6 | 64.2 | 72 | 29.9 | 0 |  |  | 146.7 |  | 70.1 | [7 empty] | 0 | 92.6 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 16 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.2 | 80 | 4.3 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 4.9 | 7.7 | 11.3 | 15.6 | 11.7 | 42.9 |  | 109.1 | 110.5 | 15.3 | 10.2 | 11 | 3.6 | 8.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.8 | 110.7 | 0 | 0 | 8.7 | 18.6 | 10.3 | 43.8 | 28 | 16.8 |  | 7.9 |  |  | 7281.3 | 23.9137 | 8 | 6.158 | 10.6 | 27 | 18.9 | 8.6 | 16.1 | 119.2717
27/06/2025 | 21:30 | 143.1 | 647.9 | 214.5 |  |  | 89.3 | 102.3 |  |  | 187 | 188.6 | 188.4 | 274 | 215.4 | 111.6 | 448.4 | 5 |  |  |  |  | 148.9 | 7.5 | 5.4 |  | 6.8 | 14.3 | 140.8 |  |  |  |  | 76.3 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.5 | 123.3 | 31.5 | 18.6 | 19.8 | 79 | 183.4 | 180.9 | 183.6 | 87.7 | 7.4 | 1.6 | 33.1 | 33.6 | 3.8 | 24.9 | 139.5 |  |  | 84.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 65.2 | 177.7 | 175.2 | 200 | 274.1 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 109.2 | 91.7 | 64.2 | 72 | 28.8 | 0 |  |  | 146.1 |  | 70 | [7 empty] | 0 | 100 | 0 | 10.5 | 0 | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 16 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.7 | 80.6 | 4.3 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5 | 7.7 | 11.3 | 15.5 | 14.1 | 36.2 |  | 101.2 | 114.4 | 16.9 | 9.2 | 11 | 3.5 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 134.2 | 0 | 0 | 7 | 18.4 | 9.6 | 42.6 | 24.1 | 16.4 |  | 7 |  |  | 7280.5 | 23.9792 | 8 | 6.158 | 10.6 | 27 | 18.9 | 8.6 | 16.1 | 119.3372
27/06/2025 | 22:00 | 148.9 | 649.1 | 214.6 |  |  | 90.8 | 101.2 |  |  | 179.3 | 179.4 | 179.3 | 264.7 | 215.3 | 111.7 | 449.3 | 5 |  |  |  |  | 148.6 | 7.4 | 5.5 |  | 6.8 | 14.2 | 140.8 |  |  |  |  | 76.4 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.5 | 123.7 | 31.2 | 18.6 | 19.8 | 81.5 | 183.6 | 184.3 | 183.8 | 87.7 | 7.4 | 1.5 | 33.8 | 34.2 | 3.8 | 25.6 | 142.5 |  |  | 84.6 |  |  | 47 |  |  |  | 65.7 | 177.5 | 175.3 | 200 | 274.4 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 113.5 | 90.9 | 65.3 | 71.9 | 29.2 | 0 |  |  | 146 |  | 70.1 | [7 empty] | 0 | 92.9 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 16 | 10.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.5 | 76.9 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5 | 7.7 | 11.1 | 15.4 | 18.7 | 39.1 |  | 110.8 | 109.8 | 14.4 | 8.3 | 11 | 3.5 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.8 | 133.8 | 0 | 0 | 7 | 18.4 | 7.3 | 40 | 24.8 | 16.4 |  | 7.2 |  |  | 7264.8 | 24.344 | 8 | 6.158 | 10.6 | 27.1 | 18.9 | 8.7 | 16.1 | 119.902
27/06/2025 | 22:30 | 147.9 | 648.1 | 214.4 |  |  | 90.1 | 96 |  |  | 187.6 | 187.5 | 186.6 | 271.1 | 217.4 | 111.9 | 447 | 4.9 |  |  |  |  | 150.1 | 7 | 5.4 |  | 6.8 | 14.4 | 141 |  |  |  |  | 76.2 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.5 | 125.1 | 30.7 | 18.6 | 19.8 | 81.3 | 181.2 | 182.3 | 183.7 | 88.4 | 7.4 | 1.6 | 33.6 | 33.8 | 3.8 | 25.8 | 141 |  |  | 84.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.5 | 177.2 | 174.8 | 200 | 275.1 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 119.4 | 93.8 | 65.1 | 69.8 | 29 | 0 |  |  | 146.1 |  | 69.8 | [7 empty] | 0 | 86.4 | 0 | 10.1 | 0 | 13 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 16 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.9 | 72.8 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5 | 7.7 | 11.1 | 15.4 | 22.4 | 41.2 |  | 106.2 | 107.4 | 14.5 | 8.2 | 11 | 3.5 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.1 | 122.5 | 0 | 0 | 7 | 18.4 | 5.1 | 41.3 | 26.1 | 16.6 |  | 6.7 |  |  | 7250.2 | 24.4377 | 8 | 6.158 | 10.6 | 27.1 | 18.9 | 8.6 | 16.1 | 119.8957
27/06/2025 | 23:00 | 143.3 | 643.6 | 213.7 |  |  | 90.7 | 97.8 |  |  | 164.4 | 164.9 | 164.8 | 252.3 | 215.7 | 111.1 | 446.8 | 4.8 |  |  |  |  | 143.1 | 6.7 | 5.4 |  | 6.8 | 14.4 | 140.5 |  |  |  |  | 74.9 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.7 | 116.6 | 31.2 | 18.6 | 19.8 | 78.4 | 174.8 | 176.2 | 184 | 87.3 | 7.4 | 1.6 | 32.8 | 32.3 | 3.8 | 24.3 | 138.1 |  |  | 80 |  |  | 46.7 |  |  |  | 63.1 | 177.1 | 174.7 | 200 | 275 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 108.3 | 82.6 | 63.5 | 68.4 | 28.5 | 0 |  |  | 112.1 |  | 58.4 | [7 empty] | 0 | 82.6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 10 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 19.7 | 15.6 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 25.8 | 72.9 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5.1 | 7.6 | 10.6 | 15.4 | 25.6 | 37.9 |  | 116.7 | 114.9 | 18.4 | 13.1 | 11 | 3.5 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.8 | 113.5 | 0 | 0 | 7 | 18.4 | 8 | 40.9 | 27 | 16.5 |  | 7.5 |  |  | 7045.3 | 24.5901 | 8 | 6.156 | 10.6 | 27.1 | 18.9 | 8.7 | 16 | 120.0461
27/06/2025 | 23:30 | 143.7 | 644.8 | 213.6 |  |  | 88.8 | 99.9 |  |  | 125.4 | 123.9 | 125.4 | 227.4 | 217.1 | 111.8 | 441.8 | 4.9 |  |  |  |  | 148.2 | 6.9 | 5.3 |  | 6.8 | 14.3 | 140.7 |  |  |  |  | 75.6 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 105 | 31.7 | 18.4 | 19.8 | 83.1 | 181.7 | 181.5 | 183.3 | 88 | 7.4 | 1.6 | 32.7 | 32.7 | 3.8 | 12.2 | 107 |  |  | 40 |  |  | 47.2 |  |  |  | 64.9 | 178.3 | 176 | 200 | 274.5 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 89 | 77.3 | 64.9 | 69.7 | 28.9 | 0 |  |  | 115.2 |  | 54.8 | [7 empty] | 0 | 84 | 0 | 11.6 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 15.3 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 25.2 | 68.2 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.6 | 1.8 |  | 9.9 | 5.1 | 7.2 | 10.2 | 15.4 | 27 | 37.8 |  | 111.7 | 105.8 | 17.1 | 10.1 | 11 | 3.5 | 8.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105 | 109.7 | 0 | 0 | 7 | 18.4 | 8.8 | 42.7 | 27.8 | 17 |  | 8.1 |  |  | 6775.8 | 24.4473 | 8 | 6.152 | 10.7 | 27.2 | 18.9 | 8.6 | 16.1 | 120.0993
28/06/2025 | 00:00 | 146.3 | 649 | 215 |  |  | 90.5 | 100.4 |  |  | 112.3 | 112.6 | 112.7 | 219.8 | 216 | 111.5 | 448.7 | 5 |  |  |  |  | 152.9 | 7.4 | 5.4 |  | 6.8 | 14.5 | 140.6 |  |  |  |  | 76.7 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 105.7 | 32.1 | 18.4 | 19.8 | 83.5 | 184.2 | 184.5 | 183.9 | 87.9 | 7.4 | 1.6 | 33.4 | 33.8 | 3.8 | 0 | 111.8 |  |  | 41.4 |  |  | 47 |  |  |  | 65.8 | 177.2 | 174.9 | 200 | 274.9 | [7 empty] | 0 | 1.5 | 101.4 | 90.8 | 65.5 | 70.1 | 29.5 | 0 |  |  | 70 |  | 3.4 | [7 empty] | 0 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.5 | 15.4 | 9.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 23.2 | 65.2 | 4.5 | 2.2 |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 11.6 | 1.8 |  | 10 | 5 | 7.3 | 10.5 | 15.5 | 25.1 | 32.5 |  | 112.7 | 111.5 | 15.3 | 10.8 | 11 | 3.5 | 8.2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.7 | 125.4 | 0 | 0 | 7 | 18.4 | 9.9 | 41.3 | 24.7 | 16.2 |  | 8.9 |  |  | 6696.8 | 24.1916 | 8 | 6.158 | 10.6 | 27.1 | 18.9 | 8.6 | 16.2 | 119.7497
EJEC |  | 2372.25 | 15534.6 | 5139.3 | 0 | 0 | 2127.65 | 2402.85 | 0 | 0 | 3914.3 | 3994.2 | 4000.75 | 6167.15 | 5157 | 2670.85 | 9490.7 | 118.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559.25 | 174.95 | 128.4 | 0 | 161.9 | 280.85 | 1656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.15 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2947.95 | 1139.5 | 1953.35 | 709.5 | 444.2 | 475.2 | 1928.7 | 3988.3 | 4004.4 | 4226.25 | 2108.7 | 168.45 | 38 | 797 | 813.4 | 91.2 | 233.05 | 2122.45 | 0 | 0 | 1153.3 | 0 | 0 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 1575.8 | 4232.3 | 4179.45 | 4800 | 6558.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 2788.3 | 2099.7 | 1534.2 | 1682 | 713.2 | 168.15 | 0 | 0 | 3166.45 | 0 | 1524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 2403.3 | 488.35 | 324.4 | 1.1 | 319.1 | 238.3 | 129.3 | 12 | 62.05 | 62.4 | 485 | 393.7 | 271 | 81.35 | 441.65 | 93.6 | 110.7 | 711.7 | 1844.15 | 104.8 | 44.4 | 0 | 69.35 | 22.5 | 57.6 | 300.7 | 43.2 | 0 | 235.7 | 117.9 | 168.2 | 238.55 | 373.2 | 622.8 | 793.3 | 0 | 2257.45 | 2463.5 | 328.95 | 237.25 | 264 | 88.4 | 200.75 | 162.2 | 176.85 | 182.25 | 222.65 | 1589.85 | 100.8 | 830.35 | 14.4 | 2689.55 | 2834.75 | 625.5 | 87.4 | 203.35 | 443.15 | 228 | 1028.75 | 738.4 | 408.1 | 0 | 178.85 | 0 | 0 | 168866.8 | 569.8415 | 106.9 | 147.66 | 258.8 | 643.7 | 453.6 | 173.4 | 385.45 | 2739.3515

## REACTIVA
viernes, 27 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
27/06/2025 | 00:30 | 0.9 | 10.8 | 16 |  |  | -20 | -12.2 |  |  | -21.5 | -37.2 | -39.1 | 32.4 | -9.2 | 2.8 | 31 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 0.6 |  | -3.4 | 3.9 | 0.5 |  |  |  |  | -1.8 | 4.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.4 | 12.3 | 8.9 | -1.2 | 2.7 | 0.9 | 3 | -27.6 | -48.4 | 0.9 | -1.8 | 0.2 | -2.6 | 2.4 | 1 | 0 | -5.9 |  |  | -2.4 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.8 | -23.7 | -24.9 | 0 | -2.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.6 | 25 | 3.1 | 3.7 | -0.1 | 0 |  |  | 9.5 |  | -41.2 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.2 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0.5 |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | 0.3 | -0.5 | 0 | 0.7 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 10 | 7.4 | 3 |  | 2.4 |  |  | -66.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6
27/06/2025 | 01:00 | 0.1 | 5.5 | 15.6 |  |  | -18.6 | -12.1 |  |  | -23.8 | -36.5 | -37.8 | 27.6 | -10.7 | 2.7 | 27.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.3 |  | -3.5 | 3.8 | -0.4 |  |  |  |  | -2.9 | 4.6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.4 | 0 | 8.5 | -1.1 | 2.7 | 0.8 | 2 | -29.1 | -49.7 | 0.5 | -1.6 | 0.4 | -2 | 2.4 | 1 | 0 | -7.8 |  |  | -3.1 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -25.8 | -27.2 | -0.7 | -4.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.4 | 25.3 | 3.1 | 3.6 | -0.3 | 0 |  |  | 7.3 |  | -44.8 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 5 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0.5 |  |  | -2.9 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -2.1 | -2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 10.1 | 7.4 | 2.9 |  | 2.8 |  |  | -123.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.2 | 0.5 | 1.7
27/06/2025 | 01:30 | 1.6 | 5.3 | 15.1 |  |  | -18 | 1.2 |  |  | -27.3 | -41.9 | -42.8 | 25.3 | -10 | 2.5 | 29.1 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0.4 |  | -3.5 | 3.6 | -0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 4.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.5 | 0 | 8.4 | -1.2 | 2.7 | 1.4 | 5 | -26 | -47.1 | 0.7 | -1.6 | 0.5 | -0.6 | 2.8 | 1 | 0 | -5.3 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | -24.6 | -26 | 0 | -6.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.3 | 25.1 | 2.9 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 7.4 |  | -44.2 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -2.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.8 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -2.7 | -3.7 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 10.5 | 7.8 | 2.1 |  | 2.7 |  |  | -105 |  |  |  | 1.3 |  |  | -0.1 | 0.4 | 1.6
27/06/2025 | 02:00 | 1.1 | 0.4 | 15 |  |  | -16.6 | 0.3 |  |  | -28.8 | -41.8 | -42.5 | 22.9 | -10.5 | 1.1 | 30.2 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 0.2 |  | -3.4 | 3.6 | -0.5 |  |  |  |  | -3.8 | 3.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.9 | 0 | 8.2 | -1.1 | 2.7 | 0.6 | 3.6 | -27.8 | -49.1 | 0.1 | -1.6 | 0.5 | -1.2 | 2.1 | 1 | 0 | -9.4 |  |  | -3.7 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -25 | -26.5 | -0.5 | -4.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 21.7 | 25.3 | 3.1 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 5.3 |  | -47.2 | [8 empty] | -1.3 | 0 |  |  | 0.9 | -0.2 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -3 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -2.7 | -2.6 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 10.5 | 7.8 | 2.1 |  | 2.4 |  |  | -130.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.8
27/06/2025 | 02:30 | 1.2 | 1.7 | 14 |  |  | -14.5 | -10.4 |  |  | -31.8 | -47.2 | -48.2 | 18.4 | -12.4 | 0.8 | 28.4 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 1.2 |  | -3.4 | 3.9 | 1 |  |  |  |  | -3.5 | 2.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.9 | 0 | 8.7 | -1.1 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | -30.1 | -51.4 | -1 | -1.7 | 0.4 | -0.2 | 2.2 | 1 | 0 | -5.4 |  |  | -5.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -27.1 | -28.5 | -2.5 | -6.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.1 | 25 | 3.3 | 3.7 | -0.3 | 0 |  |  | 1.4 |  | -53 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -2.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5.4 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -5.4 | -5.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 10.1 | 7.5 | 0.7 |  | 2.2 |  |  | -196.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.2 | 0.5 | 1.8
27/06/2025 | 03:00 | 0.8 | 4.4 | 15.3 |  |  | -13.6 | 0.9 |  |  | -29.2 | -43.1 | -43.6 | 21.3 | -11.9 | 0.8 | 29.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 |  | -3.4 | 3.9 | 0.2 |  |  |  |  | -4.1 | 3.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.3 | 0 | 8.6 | -1 | 2.7 | 0.8 | 2.3 | -28.9 | -50.2 | 2 | -1.8 | 0.4 | -2.1 | 2.7 | 1 | 0 | -4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -26.5 | -27.8 | -1.8 | -5.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.3 | 24.7 | 2.7 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 2.2 |  | -51.6 | [8 empty] | -1.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 4.9 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -1.7 | -2.5 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 10.6 | 7.8 | 2.8 |  | 2 |  |  | -143.8 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.1 | 0.4 | 1.8
27/06/2025 | 03:30 | 1.6 | 5.4 | 15.2 |  |  | -13.3 | 2.3 |  |  | -31.1 | -44.1 | -44.8 | 19.2 | -12 | 0.2 | 27.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 0.7 |  | -3.4 | 3.8 | 0.3 |  |  |  |  | -3.6 | 2.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.1 | 0 | 8.1 | -1.5 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | -29.7 | -51.1 | -1.3 | -1.9 | 0.3 | -1.6 | 3.1 | 1 | 0 | -4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -27 | -28.5 | -2.2 | -7.5 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 20 | 24.3 | 2.9 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 1.5 |  | -53.2 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -2.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.6 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0.1 |  |  | -2.9 | 0.4 | -0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -2.5 | -3.2 | 0.3 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 10.6 | 7.9 | 2.4 |  | 2.9 |  |  | -151.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.2 | 0 | 1.3
27/06/2025 | 04:00 | 1.3 | 6.6 | 15.2 |  |  | -14.6 | -10.5 |  |  | -29.3 | -43.9 | -45.1 | 20.6 | -12.3 | 0.4 | 31.1 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 0.9 |  | -3.5 | 3.6 | -0.1 |  |  |  |  | -4.4 | 2.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.3 | 0 | 8.4 | -1 | 2.7 | 1.3 | -2.3 | -32.9 | -53.9 | -0.1 | -1.8 | 0.3 | -2.4 | 2 | 1 | 0 | -5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -26.8 | -28.3 | -2.6 | -5.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.3 | 24.9 | 2.6 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0.8 |  | -53.8 | [8 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -2.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.9 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0 |  |  | -2.8 | 0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 10.4 | 7.7 | 1.7 |  | 2.6 |  |  | -161.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.2 | -0.1 | 1.2
27/06/2025 | 04:30 | 1.4 | 5.5 | 14.5 |  |  | -12.9 | -8.4 |  |  | -31.6 | -43.6 | -44.3 | 19.2 | -5.2 | -0.3 | 28.9 | 0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 1.3 |  | -3.4 | 3.6 | -0.8 |  |  |  |  | -6 | 2.8 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.3 | 10.6 | 8.7 | -1.3 | 2.7 | 1.4 | -2.8 | -34.3 | -55 | -0.2 | -1.9 | 0.3 | -2.6 | 2.9 | 1 | 0 | -4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -28.4 | -29.9 | -3.8 | -8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.2 | 25 | 3.2 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | -0.1 |  | -55.4 | [8 empty] | -1.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -2.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.7 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0 |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.4 | 1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -0.4 | -2.3 | 0.2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 10.4 | 7.7 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | -156.3 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.2 | 0 | 1.2
27/06/2025 | 05:00 | 0 | -0.1 | 13.6 |  |  | -14 | -13.3 |  |  | -27.8 | -49.2 | -49.9 | 24.2 | -4.1 | 0.9 | 32.3 | -0.3 |  |  |  |  | 7.9 | 1.5 |  | -3.4 | 3.6 | -0.5 |  |  |  |  | -6.9 | 2.8 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.2 | 11.3 | 8.5 | -1 | 2.7 | 0 | -3.2 | -32 | -52.6 | -0.1 | -1.9 | 0.3 | -5.7 | 0 | 1 | 0 | -10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -27.1 | -28.5 | -2.8 | -6.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 21.4 | 25.8 | 3.8 | 3.7 | -0.3 | 0 |  |  | 2.4 |  | -51.8 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -2.7 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.6 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.2 |  | 0 |  |  | -2.8 | 0.2 | -0.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -0.6 | -1.6 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 11 | 8.3 | 2.6 |  | 2.9 |  |  | -155.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.1 | 0.2 | 1.7
27/06/2025 | 05:30 | 0.8 | 9.5 | 15.9 |  |  | -10.8 | 0.3 |  |  | -21.2 | -38.7 | -38.5 | 34.1 | -0.8 | 3 | 36 | -0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.5 |  | -3.5 | 3.4 | -1.1 |  |  |  |  | -5.4 | 4.3 |  |  |  | -1 | 0 | 3.5 | 10.7 | 9.1 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 4 | -25.3 | -46.3 | 1.6 | -1.7 | 0.5 | -2.4 | 1.9 | 1 | 0 | -7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -23.6 | -24.9 | 0 | -4.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.5 | 25.1 | 2.9 | 5.9 | -0.3 | 0 |  |  | 9.5 |  | -41.5 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7.2 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.2 |  | 0 |  |  | -2.9 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -1.2 | -2.2 | 0.1 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 12.8 | 10 | 2.1 |  | 2.6 |  |  | -9.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 | 0.2 | 2.6
27/06/2025 | 06:00 | 1.1 | 15.2 | 16.2 |  |  | -15.7 | 0.6 |  |  | -20.6 | -36.7 | -37.1 | 31.1 | 0.3 | 2.6 | 36.5 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 0.8 |  | -3.4 | 3.5 | -1.1 |  |  |  |  | -4.2 | 4.1 |  |  |  | -1.3 | -23.9 | 2.7 | 16.5 | 8.7 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 6.2 | -25 | -46 | -1.7 | -1.9 | 0.3 | -3.1 | 3 | 1 | 0 | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -5 | -23.3 | -24.7 | 0 | -3.8 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 20.2 | 24.7 | 3.2 | 3.6 | -0.2 | 0 |  |  | 10.2 |  | -40.6 | [8 empty] | -2.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0 |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -1.9 | -2.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 11.3 | 8.5 | 2.2 |  | 2.2 |  |  | -36.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 2.2
27/06/2025 | 06:30 | 0.8 | 9.1 | 16.1 |  |  | -13 | -7.9 |  |  | -16.5 | -31.3 | -31.9 | 41.5 | 3.2 | 4.4 | 36.3 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 1.1 |  | -3.4 | 3.6 | -0.9 |  |  |  |  | -4.6 | 6.1 |  |  |  | -1.1 | -17.9 | 2.5 | 16.6 | 9 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 10.9 | -19.6 | -41 | -1.4 | -1.8 | 0.3 | -3.3 | 2.7 | 1 | 0 | -7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -4.8 | -20.6 | -22 | 0 | 0.2 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 20.7 | 24.7 | 6.2 | 3.7 | 0 | 0 |  |  | 15.6 |  | -32.4 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0 | 7.2 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0 |  |  | -2.9 | 0.3 | -0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -4.4 | -4.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 14.3 | 7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 13.3 | 10.4 | 3 |  | 2.7 |  |  | 37.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.2 | -0.1 | 2.6
27/06/2025 | 07:00 | -3.3 | 12.4 | 16.2 |  |  | -11.3 | -9.1 |  |  | -18.4 | -30.1 | -14.6 | 35.7 | 3 | 4.4 | 31.9 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 0.5 |  | -3.4 | 3.6 | -0.3 |  |  |  |  | -4.1 | 5.2 |  |  |  | -1.1 | -17.7 | 2.3 | 16.3 | 8.9 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 15.5 | -15.8 | -37.8 | -2 | -1.9 | 0.2 | -2.1 | 3.2 | 1 | 0 | -5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -5.9 | -21.2 | -22.6 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.1 | 24.7 | 5.9 | 3.7 | -0.3 | 0 |  |  | 15.7 |  | -32.3 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | -0.7 | 5.1 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0 |  |  | -2.8 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -1.5 | -2.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0 | 2.2 | -0.2 | 10.5 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 2.5 | 13.1 | 10.3 | 4 |  | 2.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 0 | 2.6
27/06/2025 | 07:30 | -4 | 12.9 | 15.9 |  |  | -6.6 | -3.1 |  |  | -15.3 | -30.1 | -13.8 | 50.8 | 5.7 | 6.7 | 25.9 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.5 |  | -3.4 | 3.9 | 0.8 |  |  |  |  | -2.9 | 6.3 |  |  |  | -0.9 | -21.4 | 2.9 | 16.6 | 8.7 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | 22.1 | -9.6 | -31.8 | -2.2 | -1.6 | 0.4 | -1.1 | 4.2 | 1 | 0 | -6.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2.6 | -17.9 | -19.5 | 0 | 2.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.3 | 24.8 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 0 |  |  | 24.4 |  | -19.4 | [8 empty] | -3.7 | 2 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.1 | -0.8 | 4.6 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0 |  |  | -2.9 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -2.1 | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0 | 1.1 | -0.2 | 6.3 | 0.5 | -0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 14.5 | 11.5 | 3.5 |  | 2.4 |  |  | 120.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.7 | 0 | 3.1
27/06/2025 | 08:00 | -2.2 | 1.7 | 13.6 |  |  | -3.7 | 9.7 |  |  | -12.3 | -24.4 | -9.7 | 55.9 | 12.8 | 7 | 8.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.3 |  | -3.3 | 4.2 | 2.6 |  |  |  |  | -2.9 | 6.9 |  |  |  | -0.7 | -18.9 | 3.2 | 16.9 | 9 | -0.3 | 2.7 | 2.1 | 24.7 | -7.9 | -29.7 | 0.7 | -1.6 | 0.5 | -0.9 | 5.2 | 1 | 0 | -9.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -17.5 | -18.9 | 0 | 5.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 45.2 | 25.2 | 12.1 | 5.6 | 3.9 | 0 |  |  | 28.9 |  | -13.1 | [8 empty] | -4.3 | 3.3 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1.6 | 4.2 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0 |  |  | -2.8 | 0.3 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -1.5 | -2.4 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 0.1 | -0.9 | -0.2 | 3.1 | 0 | -2.7 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 14.2 | 11.3 | 4.5 |  | 2.5 |  |  | 194.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.6 | 0.3 | 3.4
27/06/2025 | 08:30 | -2.2 | -0.2 | 14.4 |  |  | -7.3 | -1.5 |  |  | 27.3 | 12.2 | 9.4 | 51.1 | 6.3 | 19.8 | 22.9 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.6 |  | -3.3 | 4.8 | 3.3 |  |  |  |  | -1.2 | 12.5 |  |  |  | -1.1 | -17.9 | 4.2 | 25.5 | 9 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 13.7 | -18.1 | -39.1 | 0.4 | -1.6 | 0.5 | -0.5 | 2.6 | 1 | 0 | -7.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | -4.1 | 44.2 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 46.5 | 30.4 | 11.2 | 7.1 | 3.9 | 0 |  |  | 29.5 |  | -16.4 | [8 empty] | -4.6 | 5.1 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1 | 5.2 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0.2 |  | 0 |  |  | -2.9 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -0.9 | -1.6 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.6 | -1.6 | -0.2 | 2.2 | 0 | -3.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 11.9 | 9.1 | 2.9 |  | 3 |  |  | 349.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 1 | 3.6
27/06/2025 | 09:00 | -0.9 | 5.4 | 14.7 |  |  | -4.4 | 5.4 |  |  | 49.4 | 35.5 | 35.6 | 41.1 | 6.5 | 19.8 | 25.3 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 1.3 |  | -3.3 | 4.5 | 4.7 |  |  |  |  | -0.2 | 8.6 |  |  |  | -1 | -18.1 | 4.3 | 25.9 | 9 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 18.6 | -13.9 | -36 | 3.7 | -1 | 0.4 | -0.9 | 2.4 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -4.4 | 42.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 45.8 | 31 | 12.1 | 4 | 4.1 | 0 |  |  | 32.9 |  | -11.1 | [8 empty] | -4.2 | 5.4 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.4 | -1.1 | 5.2 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.9 | 0 | -0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -3.5 | -2.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.9 | -1.7 | -0.2 | 4 | 0 | -3.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 14.7 | 9.6 | 2.9 |  | 2.5 |  |  | 462.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.4 | 1 | 3.9
27/06/2025 | 09:30 | -4 | 12.6 | 17 |  |  | -2.7 | 8.5 |  |  | 52.3 | 38.1 | 38.8 | 44.8 | 13.5 | 20.5 | 31.4 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 1.9 |  | -3.3 | 4.4 | 4.5 |  |  |  |  | 0.7 | 8.7 |  |  |  | -0.9 | -16.6 | 4.4 | 25.4 | 8.8 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 23.7 | -6.7 | -30.1 | 1.9 | -1 | 0.4 | -0.7 | 1.5 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | -3.2 | 43 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 46.6 | 30.3 | 11.5 | 3.8 | 4 | 0 |  |  | 81.5 |  | 6.6 | [8 empty] | -3 | 5.3 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.7 | 6.2 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0 |  | 0.2 |  |  | -2.8 | 0 | -0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -2 | -1.3 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 1.8 | -1.7 | -0.2 | 9 | 1.8 | -3.4 | 1 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 15.5 | 10.4 | 3 |  | 2.8 |  |  | 603 |  |  |  | 1.6 |  |  | 2 | 1.1 | 4.7
27/06/2025 | 10:00 | -4.3 | 15.3 | 16.6 |  |  | -1 | 8.9 |  |  | 52.8 | 39 | 39.1 | 45.3 | 14.3 | 21.4 | 29.4 | -0.1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | -3.3 | 4.5 | 3.8 |  |  |  |  | 1.8 | 9.4 |  |  |  | -0.7 | -14.6 | 4.8 | 26.6 | 8.6 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 26.7 | -5.7 | -42.8 | 0.9 | -0.9 | 0.4 | -0.7 | 2.2 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | -2.3 | 45.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 44.7 | 31.2 | 12 | 3.8 | 4 | 0 |  |  | 83.3 |  | 8.7 | [8 empty] | -2.8 | 5.4 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.8 | 5.6 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | -0.1 |  | 0.4 |  |  | -2.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.3 | -1.6 | -0.2 | 7 | 1.3 | -3.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 15.8 | 10.8 | 1.4 |  | 2.5 |  |  | 607.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.9 | 2 | 5.3
27/06/2025 | 10:30 | -3.8 | 13.8 | 16.8 |  |  | -1.3 | 6.4 |  |  | 49.3 | 36.9 | 37.7 | 38.4 | 13.2 | 20.5 | 27.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 0.8 |  | -3.3 | 4.2 | 5 |  |  |  |  | 4.3 | 9.1 |  |  |  | -0.6 | -14.5 | 5.2 | 26.8 | 8.7 | 0.6 | 2.7 | 0.7 | 26.2 | -6.3 | -48.1 | 1.5 | -1 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 2.3 |  |  | -2.6 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | -3.4 | 43.9 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 48.4 | 31.2 | 12.1 | 3.8 | 4.2 | -3 |  |  | 82.5 |  | 8.1 | [8 empty] | -2.2 | 6.3 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -1.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.8 | 5 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -2.5 | -2.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | 2.4 | -1.5 | -0.2 | 11.3 | 3.1 | -3.3 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 14.9 | 9.9 | 1.8 |  | 2.4 |  |  | 583 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.6 | 2.9 | 5.9
27/06/2025 | 11:00 | -1.7 | 14.5 | 17.7 |  |  | -0.8 | 8.5 |  |  | 53.1 | 36 | 35.7 | 42.9 | 14.9 | 21.4 | 32 | -0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 0.9 |  | -3.3 | 4.2 | 7 |  |  |  |  | 4.4 | 9.6 |  |  |  | -0.7 | -14.3 | 5.3 | 13.4 | 8.9 | 1 | 2.7 | 1.2 | 28.3 | -3.5 | -45.2 | 4 | -0.9 | 0.5 | -1.3 | 0.5 | 1 | 0.1 | -6.1 |  |  | 3.7 |  |  | -2.6 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | -2.2 | 44.7 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 67.6 | 30.6 | 11.4 | 12.6 | 3.8 | -1.4 |  |  | 84.8 |  | 11 | [8 empty] | -2.2 | 6.3 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.4 | 5.2 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | -0.1 |  | 0.1 |  |  | -2.8 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -2.5 | -2.6 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 1.4 | -1.5 | -0.2 | 13.9 | 6.1 | -3.3 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 15.4 | 10.4 | 3.1 |  | 2.5 |  |  | 640.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.1 | 3.1 | 6.7
27/06/2025 | 11:30 | -4.2 | 12.7 | 16.5 |  |  | 2 | 11.2 |  |  | 52.5 | 41.6 | 41.7 | 43.9 | 15.1 | 22 | 26.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0.8 |  | -3.3 | 4.7 | 9.2 |  |  |  |  | 3.7 | 10.4 |  |  |  | -0.5 | -13 | 5.5 | 13.5 | 8.8 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 29.8 | -3.1 | -44.9 | 2.5 | -0.9 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 4.2 |  |  | -1.4 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | -1.5 | 46.6 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 67.5 | 30.8 | 14.8 | 10.9 | 4 | -0.9 |  |  | 86.3 |  | 13 | [8 empty] | -1.7 | 7.7 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.8 | 5.1 | 1.2 | 0.3 |  | 1.2 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -5.1 | -4.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.2 | 1.6 | -2.2 | -0.2 | 13.9 | 7.2 | -4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 14.1 | 13.8 | 3.4 |  | 2.3 |  |  | 670.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.2 | 3 | 6.7
27/06/2025 | 12:00 | -3.6 | 17.3 | 17.7 |  |  | -2.7 | 7.6 |  |  | 51.9 | 38.6 | 38.9 | 40.7 | 13.7 | 20.8 | 34.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0.8 |  | -3.3 | 4.5 | 12.8 |  |  |  |  | 5.5 | 10.2 |  |  |  | -0.5 | -7.8 | 5.1 | 13.2 | 8.7 | 1 | 2.7 | 0.2 | 25.8 | 4.9 | -48.7 | 2.6 | -1.1 | 0.4 | -0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | -0.5 |  |  | 4 |  |  | -3.2 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | -3.2 | 45.1 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 68.6 | 30.4 | 14.1 | 14.5 | 3.8 | -2.7 |  |  | 70.1 |  | 9.4 | [8 empty] | -1.5 | 2.8 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -1.2 | 4.1 | 1.2 | 0.3 |  | 1.1 | 0.1 |  | 0.2 |  |  | -2.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -2.9 | -2.6 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.9 | 2.5 | -2.3 | -0.2 | 13.1 | 6 | -4.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 13.8 | 13.3 | 3.1 |  | 2.7 |  |  | 644.5 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.9 | 3 | 6.2
27/06/2025 | 12:30 | -5.4 | -3 | 13.8 |  |  | -2.7 | 6.1 |  |  | 48.4 | 33.6 | 33.6 | 38.9 | 10.7 | 18.8 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 0.3 |  | -3.3 | 4.2 | 12.2 |  |  |  |  | 3.6 | 8.9 |  |  |  | -0.9 | -9.9 | 3.5 | 13.2 | 8.9 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 19.5 | 9 | -49.2 | 2 | -1.1 | 0.3 | -2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | -0.6 |  |  | 1.8 |  |  | -3.4 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | -6.1 | 40.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 67.7 | 30.7 | 14.7 | 11 | 4.2 | -5.6 |  |  | 65.3 |  | 2.7 | [8 empty] | -1.6 | 8.2 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.3 |  | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 |  |  | -2.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -6 | -6.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 2.3 | -1.4 | -0.2 | 10.9 | 4.4 | -3.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 13.8 | 13.4 | 2 |  | 2.2 |  |  | 519.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.9 | 3 | 6.4
27/06/2025 | 13:00 | -5.4 | -2.1 | 14 |  |  | -7.1 | -0.5 |  |  | 46.1 | 34.1 | 35.4 | 34.6 | 8.4 | 17.2 | 15.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.4 |  | -3.4 | 4.2 | 13.4 |  |  |  |  | 2.5 | 7.9 |  |  |  | -1.1 | -19.3 | 2.9 | 13.5 | 8.2 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | 15.9 | 3.7 | -50.1 | 1.3 | -1.2 | 0.3 | -1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | -0.3 |  |  | 0.6 |  |  | -5.4 |  |  |  | -9.8 | 0 | 0 | -8.7 | 40.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 67.3 | 30.9 | 14.3 | 12.3 | 4 | 0 |  |  | 58.8 |  | -6.8 | [8 empty] | -1.6 | 3.3 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -1.9 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -2.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.8 | 1.6 | 0.1 | -0.2 | 10.8 | 4.8 | -2.9 | 1.9 | 0.2 | 1 | 2.4 | 12.6 | 12.2 | 0.6 |  | 2.3 |  |  | 451.8 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.2 | 3.2 | 5.7
27/06/2025 | 13:30 | -6.4 | -13 | 11.3 |  |  | -7.9 | -3.4 |  |  | 40.3 | 28.6 | 28.6 | 25.5 | 5.7 | 15.8 | 9.9 | 0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -3.3 | 4.5 | 14 |  |  |  |  | 1.8 | 6.6 |  |  |  | -1.2 | -21 | 2.9 | 13.4 | 8.5 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 10.8 | -4.9 | -50.9 | 2 | -1.1 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 |  |  | -0.6 |  |  | -0.5 |  |  |  | -4.5 | 0 | 0 | -11.5 | 36.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 67.4 | 31.1 | 15.1 | 10.9 | 4.1 | 0 |  |  | 53 |  | -15.4 | [8 empty] | -1.3 | 2.9 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | -1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.1 |  |  | -2.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -8.3 | -8.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.3 | 1.5 | 1.1 | -0.2 | 10.9 | 5 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 14.2 | 13.9 | 1.6 |  | 2.2 |  |  | 375.1 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.9 | 2.7 | 4.9
27/06/2025 | 14:00 | -6.4 | -4.9 | 13.7 |  |  | -7.4 | -1.1 |  |  | 43.9 | 31 | 30.7 | 34.5 | 6.3 | 16.1 | 14.5 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.4 |  | -3.3 | 4.5 | 13.9 |  |  |  |  | -1.3 | 7.1 |  |  |  | -1 | -20.2 | 3 | 13.2 | 8.8 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | 12.2 | -3.4 | -48.2 | -0.3 | -1.3 | 0.4 | -1.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -0.7 |  |  | -0.3 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | -10.6 | 36.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 68.7 | 30.9 | 14.7 | 10.9 | 4.1 | 0 |  |  | 55.1 |  | -12.3 | [8 empty] | -1.6 | 3.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -6 | -6.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.5 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 10.9 | 4.1 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 15.2 | 14.3 | 2.3 |  | 2.6 |  |  | 423.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.1 | 3 | 5.5
27/06/2025 | 14:30 | -6.4 | 5 | 14.3 |  |  | -1.8 | 4.3 |  |  | 45.1 | 34.8 | 34.3 | 31.6 | 9.3 | 17.7 | 25 | 0.2 |  |  |  |  | 8.4 | 0.6 |  | -3.3 | 3.9 | 12.8 |  |  |  |  | 0.1 | 8.1 |  |  |  | -0.9 | -11.6 | 3.3 | 14.3 | 8.4 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 17.6 | 4.2 | -43 | 5.5 | -1.1 | 0.4 | -0.7 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  |  | 1.5 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -7.6 | 39 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 50 | 32.3 | 15.9 | 10.9 | 4 | 0 |  |  | 63.3 |  | -0.5 | [8 empty] | -1.7 | 1.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -1.5 | 3.4 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.5 |  |  | -2.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -7.4 | -7.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 12.5 | 4.4 | -0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 2.6 | 15.6 | 15 | 1.3 |  | 2.2 |  |  | 518 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.8 | 3 | 6.2
27/06/2025 | 15:00 | -4.4 | 14 | 16.8 |  |  | -5.7 | 3.5 |  |  | 48.4 | 34.8 | 35 | 35.7 | 10.5 | 18.3 | 36.4 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 0.7 |  | -3.4 | 3.3 | 11 |  |  |  |  | 3.3 | 7.9 |  |  |  | -0.8 | -15.5 | 3.8 | 12.9 | 8.5 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | 17.5 | 5.6 | -41.9 | 3.6 | -1.1 | 0.4 | -1.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | -0.2 |  |  | 1 |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -6.7 | 41.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 51.3 | 30.6 | 14.7 | 11 | 4.2 | 0 |  |  | 62.1 |  | -1.8 | [8 empty] | -1 | 4 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -0.9 | 4.8 | 1.5 | 0.3 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -3.6 | -3.3 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.7 | 1.2 | 1.6 | -0.2 | 14.4 | 7.3 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 15.4 | 14.8 | 2.8 |  | 2.6 |  |  | 565.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.2 | 2.9 | 5.5
27/06/2025 | 15:30 | -3.6 | 24.5 | 18.8 |  |  | -3.2 | 7.9 |  |  | 46.2 | 35.7 | 36.7 | 34.8 | 10.5 | 18.7 | 56.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 0.7 |  | -3.4 | 3.6 | 10.4 |  |  |  |  | 5.3 | 8.5 |  |  |  | -0.6 | -6.8 | 4.3 | 26.2 | 8.8 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 21.1 | 7.5 | -40.2 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.2 |  |  | 2 |  |  | 2.8 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | -6.3 | 42.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 50.5 | 30.5 | 14.5 | 13.6 | 4.1 | 0 |  |  | 65.7 |  | 3.3 | [8 empty] | -1.6 | 1.4 |  |  | 1 | 0 | -1 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -0.7 | 5.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -3.7 | -3.1 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | 16.8 | 8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 15.6 | 15 | 3 |  | 2.7 |  |  | 657.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.6 | 2.9 | 6
27/06/2025 | 16:00 | -4.6 | 15.1 | 17.2 |  |  | -3.2 | 17.2 |  |  | 46.6 | 32.9 | 33.1 | 36.8 | 11.7 | 19.3 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.6 |  | -3.3 | 3.9 | 11.4 |  |  |  |  | 3.8 | 8.7 |  |  |  | -0.7 | -7.1 | 4.3 | 24.7 | 9 | -0.2 | 2.7 | -0.5 | 21.9 | 10.1 | -37.2 | 3.6 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.8 |  |  | 1.1 |  |  | 2.6 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | -4.8 | 42 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 51.2 | 30.6 | 14.8 | 11.9 | 4 | 0 |  |  | 67.9 |  | 6.1 | [8 empty] | -1.1 | 1.5 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.6 | 6.4 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -5.8 | -5.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 17.3 | 8.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 15.8 | 15.2 | 2.1 |  | 2.5 |  |  | 649.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 3.1 | 6.3
27/06/2025 | 16:30 | -1.7 | 43.1 | 21.8 |  |  | -3.9 | 6.8 |  |  | 47.1 | 41.1 | 41.7 | 37.7 | 11.8 | 19.4 | 90 | 0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.6 |  | -3.4 | 4.2 | 12.3 |  |  |  |  | 4.9 | 8.8 |  |  |  | -0.7 | -4.8 | 4.3 | 24.8 | 8.5 | -0.1 | 2.7 | 1.9 | 23.1 | 9.8 | -38 | 4 | -0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 1 | 0.1 | 3.7 |  |  | 0.7 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | -4.8 | 43.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 49.6 | 30.8 | 14.5 | 11 | 4.2 | 0 |  |  | 66.5 |  | 4.3 | [8 empty] | -1.6 | 5.2 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -2.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -2.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -1.5 | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 19.1 | 10 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 15.5 | 14.8 | 2.4 |  | 2.3 |  |  | 750.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.3 | 2.8 | 5.5
27/06/2025 | 17:00 | -2.1 | 40.3 | 21.5 |  |  | -7.6 | 3.4 |  |  | 42.3 | 33.5 | 35.3 | 29.3 | 9.5 | 17.1 | 89.7 | 0.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 |  | -3.3 | 4 | 12.3 |  |  |  |  | 8.8 | 7.6 |  |  |  | -0.7 | 18.7 | 4.8 | 24.1 | 8.7 | -0.4 | 2.7 | 2 | 19.9 | 4.9 | -42.7 | 6.5 | -0.9 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 2.8 |  |  | 0.5 |  |  | -0.7 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | -7.9 | 43.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 48.2 | 29.5 | 10.8 | 11.4 | 4 | 0 |  |  | 60.7 |  | -4.1 | [8 empty] | -1.9 | 6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.5 | 0.7 | 0.2 | -2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 1.5 | 0.7 |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -2.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -4.3 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 18.1 | 10.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 14.3 | 13.9 | 1.8 |  | 2.8 |  |  | 690.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.5 | 1.9 | 3.8
27/06/2025 | 17:30 | 0.7 | 39.4 | 20.2 |  |  | -8.9 | -1.4 |  |  | 44.8 | 31.4 | 32.3 | 32.9 | 8.6 | 18.2 | 90.4 | 0.2 |  |  |  |  | 8.1 | 1.1 |  | -3.3 | 4.2 | 13.5 |  |  |  |  | 10.3 | 6.1 |  |  |  | -0.8 | 15.9 | 4.2 | 25.9 | 8.7 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | 15.7 | 2.2 | -45.4 | 2.1 | -1.1 | 0.3 | -0.4 | -1.4 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | -0.8 |  |  | -0.9 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -9 | 39.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 49.5 | 31.9 | 12.9 | 10.9 | 3.7 | 0 |  |  | 54.5 |  | -14 | [8 empty] | -2.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.4 | 0.7 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.7 | 1.5 | 0.6 |  | 1.3 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -2.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -5.6 | -5.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.2 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 10.5 | 10 | 0.4 |  | 3.1 |  |  | 629.3 |  |  |  | 1.2 |  |  | -0.1 | 1.9 | 3
27/06/2025 | 18:00 | 6.4 | 16.7 | 17.5 |  |  | -12.1 | -6.4 |  |  | 24.5 | 11.5 | 11.6 | 10.4 | 1.4 | 12.4 | 86.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 0.5 |  | -3.3 | 3.9 | 12.9 |  |  |  |  | 10.2 | 4.3 |  |  |  | -0.9 | 3.5 | 3.2 | 25.2 | 8.5 | -0.5 | 2.7 | 0.3 | 6.2 | -16.5 | -44.3 | 2.3 | -1.1 | 0.2 | -2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |  |  | -3.9 |  |  | -0.7 |  |  |  | -3.6 | 0 | 0 | -12.9 | 31.9 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 48.5 | 31.1 | 11.9 | 10.9 | 4 | 0 |  |  | 42.1 |  | -30.6 | [8 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.1 | 1.5 | 0.6 |  | 1.3 | 0 |  | 0.2 |  |  | -2.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -6.4 | -7.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.3 | 11.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 11.1 | 10.7 | 3 |  | 2.6 |  |  | 395.4 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.3 | 1.9 | 3.4
27/06/2025 | 18:30 | 7.5 | 2.6 | 14.5 |  |  | -6.9 | -1.8 |  |  | 24.1 | 4.4 | 4.5 | 10.7 | 0.7 | 12.3 | 60.6 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.5 |  | -3.3 | 4 | 13.9 |  |  |  |  | 9.4 | 1.8 |  |  |  | -0.9 | -6.4 | 2.2 | 25.8 | 8.8 | -0.6 | 2.7 | 1.7 | 4.1 | -17 | -44.7 | 2.2 | -1.2 | 0.3 | -3.7 | 1.2 | 1 | 0.3 | -2.6 |  |  | -5.3 |  |  | 3.8 |  |  |  | -2.1 | 0 | 0 | -13 | 30.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 49.2 | 31 | 12 | 7 | 3.9 | 0 |  |  | 41.1 |  | -32.6 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.3 | 1.2 | 0.6 |  | 0.8 | 0 |  | 0.2 |  |  | -2.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -6.2 | -6.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20 | 11.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 13 | 12.5 | 3.1 |  | 2.6 |  |  | 329.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.3 | 2.3 | 5.1
27/06/2025 | 19:00 | 13.5 | -10.8 | 12.6 |  |  | -5.4 | -3.1 |  |  | 21.7 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | -1.1 | 10.6 | 55.2 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | 0.2 |  | -3.3 | 4.2 | 14.9 |  |  |  |  | 8.6 | -2.1 |  |  |  | -1.2 | -20.1 | 1.8 | 17.9 | 9 | -0.6 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | -19.7 | -47.5 | 0.9 | -1.4 | 0.2 | -3.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5.8 |  |  | 4.9 |  |  |  | -9.2 | 0 | -0.9 | -13.2 | 29.2 | [7 empty] | 6.5 | -0.4 | 48.9 | 30.5 | 11.9 | 7 | 3.9 | 0 |  |  | 36.9 |  | -37.9 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 2.1 | 0.6 |  | 1.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -6.7 | -7.9 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 13.6 | 13 | 3.3 |  | 2.7 |  |  | 250.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.4 | 4 | 6.9
27/06/2025 | 19:30 | 14.2 | -8.2 | 13.2 |  |  | -6.6 | -3.2 |  |  | -31.8 | -33.7 | -23.8 | 18.6 | 5.1 | 14.8 | 49.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 0.2 |  | -3.3 | 3.9 | 14.7 |  |  |  |  | 7.8 | -0.2 |  |  |  | -1.3 | -24.5 | 1.9 | 17.9 | 8.7 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | 5.7 | -16.1 | -44 | 2 | -1.2 | 0.2 | -3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | -0.2 |  |  | -5.1 |  |  | 4.6 |  |  |  | -8 | 0 | 0 | -2.5 | 35.9 | [7 empty] | 3.6 | -0.4 | 48.3 | 30.7 | 11.7 | 7 | 4 | 0 |  |  | 41.2 |  | -31.9 | [8 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.7 | 2.1 | 0.6 |  | 1.5 | 0 |  | 0.4 |  |  | -2.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -4.8 | -6.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 13.5 | 12.9 | 3.4 |  | 2.5 |  |  | 178.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.4 | 4 | 6.9
27/06/2025 | 20:00 | 14 | -2.8 | 13.9 |  |  | -6.8 | -0.9 |  |  | -28.8 | -28.6 | -18.8 | 22.3 | 6.1 | 15.3 | 50 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 0.5 |  | -3.3 | 4.5 | 18.2 |  |  |  |  | 8.1 | 0.3 |  |  |  | -0.7 | -20.5 | 2.3 | 17.7 | 8.4 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | 7.4 | -15.1 | -43.1 | 1.9 | -1.2 | 0.3 | -2.1 | 2.6 | 1 | 0.3 | 0.8 |  |  | -2.6 |  |  | 4.4 |  |  |  | -4.6 | 0 | 0 | -1.6 | 36.5 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 48.2 | 30.8 | 11.7 | 7 | 3.8 | 0 |  |  | 42.6 |  | -30.1 | [8 empty] | -2.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.8 | 2.1 | 0.6 |  | 1.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.3 | -6.2 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 13.4 | 12.7 | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 223 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.3 | 3.9 | 6.7
27/06/2025 | 20:30 | 13.3 | 0.6 | 14.3 |  |  | -8.6 | -2.5 |  |  | -25 | -27.6 | -18 | 27.5 | 7.1 | 16.3 | 52.7 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1 |  | -3.4 | 3.8 | 13.7 |  |  |  |  | 7.1 | 0.7 |  |  |  | -0.9 | -19.3 | 2.9 | 18.1 | 8.7 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 8 | -13.7 | -41.7 | 2.1 | -0.7 | 0.4 | -1.7 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -2.6 |  |  | 2.4 |  |  |  | -1.9 | 0 | 0 | -0.6 | 37.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 48.6 | 30.9 | 12 | 7 | 4 | 0 |  |  | 44.2 |  | -27.6 | [8 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.3 | 2.2 | 0.6 |  | 1.5 | 0 |  | 0.2 |  |  | -2.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.4 | -6.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.8 | 12.6 | 12 | 3 |  | 3.1 |  |  | 249.9 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.7 | 4 | 6.1
27/06/2025 | 21:00 | 11.4 | -4.4 | 14 |  |  | -10 | -2.2 |  |  | -28.8 | -29.8 | -19.8 | 21.9 | 5.8 | 15.2 | 49.8 | 0.1 |  |  |  |  | -3.4 | 1.1 |  | -3.3 | 4 | 12.7 |  |  |  |  | 6 | 0.5 |  |  |  | -0.9 | -18.9 | 3.1 | 17.4 | 6.7 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 6.2 | -16 | -43.8 | 1.5 | -0.7 | 0.3 | -2.4 | 2.2 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | -2.7 |  |  | 1 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | -1.8 | 37 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 48.4 | 30.4 | 8.5 | 7 | 1 | 0 |  |  | 41.7 |  | -31.3 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.1 | 2.2 | 0.6 |  | 1.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.6 | -5.9 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 12 | 11.4 | 4 |  | 2.6 |  |  | 195.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.4 | 3.9 | 5.7
27/06/2025 | 21:30 | 9.4 | 6.4 | 15.1 |  |  | -10.5 | -2.5 |  |  | -22.7 | -23 | -13.3 | 28.6 | 7.9 | 16.7 | 49.4 | 0.1 |  |  |  |  | -4.1 | 0.9 |  | -3.4 | 3.6 | 13.1 |  |  |  |  | 5 | 1.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.4 | 17.7 | 6.8 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 11.5 | -13.3 | -41.2 | 4.1 | -0.7 | 0.4 | -1.8 | 2.8 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -1.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 47.3 | 30.7 | 8.9 | 6.9 | 0.9 | 0 |  |  | 46.5 |  | -24.4 | [8 empty] | -2.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.4 | 2.2 | 0.7 |  | 1.5 | 0 |  | 0.4 |  |  | -3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -4.1 | -5.5 | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 11.4 | 10.8 | 6.2 |  | 2.9 |  |  | 304.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.3 | 1.9 | 3.6
27/06/2025 | 22:00 | 12.5 | 23.3 | 18.2 |  |  | -10.6 | 9.3 |  |  | -11.5 | -22.9 | -23.1 | 37.1 | 31.8 | 33.4 | 54.6 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 1 |  | -3.3 | 3.6 | 13.7 |  |  |  |  | 5.9 | 4.3 |  |  |  | -1 | 0 | 4 | 17.8 | 6.4 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 26 | 9.7 | -24.9 | 3.8 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | 5.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.6 |  |  | 0.2 |  |  |  | 9.6 | -11.3 | -12 | -4.9 | 3.1 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 30.4 | 20.7 | 8.7 | 7 | 0.9 | 0 |  |  | 34.9 |  | -16.7 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 1.8 | 0.7 |  | 1.5 | 0 |  | 0.5 |  |  | -3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -2.4 | -3.4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 10.9 | 10.6 | 3.9 |  | 3 |  |  | 376.4 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.3 | 2 | 3.7
27/06/2025 | 22:30 | 11.3 | 21.5 | 18 |  |  | -13.6 | 4.9 |  |  | -11.1 | -24.7 | -21.3 | 38.1 | 31.9 | 33.4 | 52.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 14.3 |  |  |  |  | 5.2 | 7.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.5 | 24.2 | 6.8 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 22.7 | 5.3 | -28.8 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | -0.2 | 6 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 0.4 |  |  | -1.9 |  |  |  | 7.9 | -22.3 | -23.5 | -1.9 | 6.2 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 30.2 | 20.9 | 9 | 7 | 1.1 | 0 |  |  | 24 |  | -23.4 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.4 | 1.8 | 0.7 |  | 1.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | -3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -1.8 | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 10.1 | 9.8 | 2 |  | 3.1 |  |  | 306.3 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.3 | 1.9 | 3
27/06/2025 | 23:00 | 9.1 | 17.3 | 17.2 |  |  | -18 | 8.1 |  |  | -21.5 | -30 | -26 | 24.2 | 27.4 | 30.3 | 49.1 | 0.4 |  |  |  |  | -4.3 | 1 |  | -3.4 | 3.3 | 12.6 |  |  |  |  | 4.5 | 5.2 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.5 | 23.1 | 6.2 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 15 | -5.5 | -39.2 | 2.5 | -0.7 | 0.4 | -0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 7.2 |  |  | -2.3 |  |  | -2.8 |  |  |  | 2.3 | -28 | -29.2 | -7.8 | 1.1 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 26.3 | 19.5 | 7.9 | 10.1 | 0.8 | 0 |  |  | 10.4 |  | -39.7 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 1.8 | 0.7 |  | 1.5 | 0 |  | 0.1 |  |  | -3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -0.8 | -1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 9.5 | 9.2 | 1.9 |  | 1.8 |  |  | 152.4 |  |  |  | 1.2 |  |  | -0.3 | 1.5 | 2.4
27/06/2025 | 23:30 | 8.8 | -6 | 13.4 |  |  | -18.6 | -9.6 |  |  | -29.8 | -42.4 | -38.3 | 16.7 | 22.4 | 26.6 | 46.2 | 0.1 |  |  |  |  | -6.1 | 0.2 |  | -3.4 | 3 | 13.2 |  |  |  |  | 3.1 | 3.9 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.8 | 24 | 6.7 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 5.5 | -10.2 | -44.2 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | -3.1 | -1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |  |  | -6.5 |  |  | -3.2 |  |  |  | 1.2 | -30.6 | -31.9 | -5.3 | -2.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 31.4 | 19.5 | 8 | 7.1 | 1 | 0 |  |  | 3.7 |  | -37.6 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.1 | 1.8 | 0.7 |  | 1.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -5.4 | -6.6 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 10.5 | 10.1 | 1.8 |  | 2.5 |  |  | -16.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.2 | 2.1 | 3.7
28/06/2025 | 00:00 | 10.3 | -0.7 | 14 |  |  | -15 | -3.5 |  |  | -28.6 | -43.6 | -39.6 | 18 | 21.7 | 26.4 | 47 | 0 |  |  |  |  | -6.4 | 0.7 |  | -3.4 | 2.7 | 12.6 |  |  |  |  | 2.7 | 3.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.5 | 24.6 | 6.6 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 3.9 | -11.9 | -45.8 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | -4.7 | -2 | 0.9 | 0 | -0.4 |  |  | -5 |  |  | -1.1 |  |  |  | 1.5 | -31.5 | -32.8 | -6.1 | -2.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 30.5 | 20.9 | 8.9 | 7 | 1 | 0 |  |  | -2.4 |  | -21.9 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.1 | 1.8 | 0.7 |  | 1.5 | 0 |  | 0.2 |  |  | -3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -1.7 | -2 | 0.3 | 0.3 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 10.7 | 10.4 | 1.5 |  | 2.3 |  |  | 15 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.4 | 2 | 3.9
EJEC |  | 37.25 | 205.8 | 377.05 | 0 | 0 | -218.75 | 6.35 | 0 | 0 | 166 | -127.2 | -74.7 | 740.85 | 147.3 | 333.25 | 952.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 19.05 | 0 | -80.65 | 93.8 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | -24.3 | -202.2 | 85.3 | 387.85 | 201.1 | -2.15 | 64.8 | 26.85 | 303.8 | -272.65 | -1048 | 35.1 | -29.15 | 8.75 | -35.65 | 48.4 | 23.35 | 2.55 | -51.5 | 0 | 0 | -15.75 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -254.9 | -269.5 | -98.4 | 512.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | -10.4 | 972.8 | 666.45 | 227 | 175.05 | 54 | -6.8 | 0 | 0 | 886.35 | 0 | -535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6 | 43.8 | 0 | 0 | 22.75 | -0.15 | -19.95 | 0 | -1.65 | 14.55 | 2.65 | -27.65 | 31.8 | 13 | 0 | -5.15 | -8.65 | -16.45 | 135.3 | 38.1 | 13.5 | 0 | 31.8 | 2.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -68.9 | 3 | 6.4 | 24.6 | 17.8 | 19.2 | 96 | 0 | -82.4 | -92.05 | 2 | 2.85 | 48 | 4.35 | 40.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 27.85 | 10.6 | 0.7 | -4.8 | 292.4 | 123.55 | -16.9 | 6.05 | 5.6 | 23.7 | 61.45 | 305.15 | 262.6 | 61.95 | 0 | 61.55 | 0 | 0 | 6358.2 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0 | 19.95 | 43.15 | 97.55

## DEMANDA_AREAS
viernes, 27 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6467.8 | 914.3665 | 3842.4819 | 1710.9516 | 237.4858
01:00 | 0 | 6317 | 901.5117 | 3719.9946 | 1695.4937 | 229.1019
01:30 | 0 | 6166 | 926.9267 | 3563.9676 | 1675.1057 | 234.7209
02:00 | 0 | 6238.4 | 906.0083 | 3628.1577 | 1704.234 | 239.2339
02:30 | 0 | 6100.6 | 865.0071 | 3476.365 | 1759.2279 | 243.1363
03:00 | 0 | 6195.8 | 900.4024 | 3586.9819 | 1708.4157 | 249.0231
03:30 | 0 | 6158.3 | 897.0452 | 3556.9721 | 1704.2827 | 242.0137
04:00 | 0 | 6153.6 | 868.466 | 3569.4468 | 1715.6872 | 241.6707
04:30 | 0 | 6125.5 | 887.4217 | 3495.8534 | 1742.2249 | 234.8594
05:00 | 0 | 6238.4 | 884.6355 | 3606.7315 | 1747.033 | 231.3802
05:30 | 0 | 6368.3 | 940.7106 | 3681.893 | 1745.6964 | 233.8113
06:00 | 0 | 6549.7 | 994.46 | 3784.8115 | 1770.4285 | 221.5479
06:30 | 0 | 6628.2 | 1007.8692 | 3822.1359 | 1798.1949 | 210.9349
07:00 | 0 | 6762.6 | 1005.6233 | 3947.2933 | 1809.6834 | 207.095
07:30 | 0 | 6899.3 | 1019.5079 | 4062.7136 | 1817.0785 | 210.1875
08:00 | 0 | 6967.8 | 1058.046 | 4127.8337 | 1781.9203 | 214.2125
08:30 | 0 | 7198.2 | 1056.4579 | 4342.2555 | 1799.4866 | 218.7995
09:00 | 0 | 7208.7 | 1061.0462 | 4322.2772 | 1825.3766 | 225.3271
09:30 | 0 | 7452.6 | 1085.7543 | 4527.5897 | 1839.256 | 227.2215
10:00 | 0 | 7460.6 | 1081.7241 | 4522.4873 | 1856.3886 | 224.2437
10:30 | 0 | 7526.4 | 1095.7069 | 4544.2296 | 1886.4635 | 232.484
11:00 | 0 | 7583 | 1100.599 | 4580.5715 | 1901.8295 | 226.4145
11:30 | 0 | 7537.8 | 1119.3344 | 4519.7646 | 1898.701 | 226.4626
12:00 | 0 | 7589.3 | 1095.5357 | 4594.453 | 1899.3113 | 224.7323
12:30 | 0 | 7492.7 | 1100.1657 | 4529.1147 | 1863.4196 | 221.0982
13:00 | 0 | 7403.2 | 1064.1733 | 4485.5671 | 1853.4596 | 224.6177
13:30 | 0 | 7255 | 1056.2035 | 4353.222 | 1845.5745 | 234.237
14:00 | 0 | 7379 | 1059.5194 | 4483.0728 | 1836.4078 | 234.112
14:30 | 0 | 7389.8 | 1081.9985 | 4449.2898 | 1858.5117 | 233.8646
15:00 | 0 | 7507.1 | 1095.171 | 4550.9841 | 1860.9449 | 235.1575
15:30 | 0 | 7504.6 | 1097.8076 | 4540.5672 | 1866.2252 | 238.8436
16:00 | 0 | 7463 | 1127.0266 | 4469.4735 | 1866.4999 | 233.2352
16:30 | 0 | 7612.6 | 1096.5907 | 4596.2456 | 1919.7637 | 227.1936
17:00 | 0 | 7593.5 | 1087.2347 | 4569.1136 | 1937.1517 | 232.3558
17:30 | 0 | 7575.5 | 1080.3189 | 4514.7834 | 1980.3977 | 224.9735
18:00 | 0 | 7354.8 | 1063.8426 | 4319.1959 | 1971.7615 | 208.9289
18:30 | 0 | 7404.2 | 1139.569 | 4310.1837 | 1954.4473 | 209.1025
19:00 | 0 | 7329.7 | 1160.0589 | 4288.8416 | 1880.7995 | 206.3332
19:30 | 0 | 7303.4 | 1163.3198 | 4261.9007 | 1878.1795 | 210.0534
20:00 | 0 | 7331 | 1168.2291 | 4286.6412 | 1876.1297 | 211.0074
20:30 | 0 | 7345.9 | 1148.9907 | 4288.7599 | 1908.1494 | 226.8111
21:00 | 0 | 7281.3 | 1136.5746 | 4277.3534 | 1867.372 | 229.3002
21:30 | 0 | 7280.5 | 1110.3421 | 4265.6082 | 1904.5497 | 232.3802
22:00 | 0 | 7264.8 | 1103.2065 | 4260.0288 | 1901.5647 | 231.1016
22:30 | 0 | 7250.2 | 1074.6099 | 4287.967 | 1887.6231 | 238.0797
23:00 | 0 | 7045.3 | 1031.102 | 4091.3784 | 1922.8196 | 243.9027
23:30 | 0 | 6775.8 | 970.5481 | 3961.7456 | 1843.5063 | 240.2519
00:00 | 0 | 6696.8 | 961.5925 | 3920.0325 | 1815.175 | 238.1719
MÁXIMO | 0 | 7612.6 | 1168.2291 | 4596.2456 | 1980.3977 | 249.0231
MÍNIMO | 0 | 6100.6 | 865.0071 | 3476.365 | 1675.1057 | 206.3332
PROMEDIO | 0 | 7036.1167 | 1038.5909 | 4162.2569 | 1835.2689 | 228.1503
ENERGÍA | 0 | 168866.8 | 24926.1812 | 99894.1663 | 44046.4526 | 5475.6068
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 27 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 43.9409 | 12.743 | [5 empty] | 27.629 | 13.3936 | 14.13 | 34.36 |  |  | 50.761 |  | 36.1308 |  | 0.6 |  | 145.668 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 45.7371 | 135.1471 | 29.606 | 0.81 | 163.7163 |  | 39.5597 | 30.851 |  | 194.9433 | 37.3801 |  | 2.9045 |  | 2.9 |  | 73.1141 |  |  |  |  | 12.1953 | 12.2185 |  | 5.3433 |  | 7.213 | 53.66 | 1.96 | 145.1933 |  | 3.2243 | 136.8142 | 15.9031 |  |  | 3.8582 |  |  | 88.1126 | 24.9566 |  | 0.586 | 21.9718 | 452.5108 |  | 155.8144 | 18.21 |  |  | 16.0402 | 1.5468 |  |  | 14.0815 | 276.1 |  | 31.591 |  | 10.889
01:00 |  |  | 42.4827 | 12.729 | [5 empty] | 27.3459 | 13.42 | 14.46 | 34.034 |  |  | 51.437 |  | 47.7388 |  | 0.5 |  | 106.179 | [7 empty] | 5.3 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 45.4761 | 134.6274 | 28.9621 | 0.7 | 161.6325 |  | 39.6868 | 34.0669 |  | 196.5432 | 37.0891 |  | 2.9537 |  | 2.9 |  | 73.9688 |  |  |  |  | 15.4245 | 11.8972 |  | 5.1806 |  | 6.9562 | 56 | 2.08 | 143.6185 |  | 3.1747 | 135.1253 | 16.3276 |  |  | 3.9635 |  |  | 88.777 | 24.8284 |  | 0.591 | 21.1088 | 450.6698 |  | 156.489 | 18.0925 |  |  | 15.2354 | 1.5978 |  |  | 14.6073 | 277.05 |  | 32.471 |  | 10.88
01:30 |  |  | 42.5314 | 13.415 | [5 empty] | 27.5966 | 13.5024 | 14.55 | 33.528 |  |  | 50.951 |  | 42.3917 |  | 0.5 |  | 155.845 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 44.794 | 133.8968 | 28.4647 | 0.64 | 162.3977 |  | 39.3334 | 34.0412 |  | 195.9225 | 37.8361 |  | 2.9116 |  | 3 |  | 74.0139 |  |  |  |  | 12.5142 | 12.0232 |  | 5.1399 |  | 6.987 | 56.37 | 1.89 | 144.0417 |  | 3.1984 | 137.011 | 16.7403 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.2981 | 24.8386 |  | 0.586 | 22.2511 | 438.2191 |  | 161.205 | 18.208 |  |  | 15.9875 | 1.6337 |  |  | 15.025 | 275.35 |  | 32.396 |  | 11.117
02:00 |  |  | 46.1459 | 13.733 | [5 empty] | 27.6905 | 13.6636 | 14.65 | 33.232 |  |  | 51.057 |  | 32.4322 |  | 0.5 |  | 97.318 | [7 empty] | 4.9 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 44.6194 | 135.0033 | 28.9249 | 0.44 | 162.0888 |  | 38.3728 | 33.2057 |  | 197.1686 | 38.2037 |  | 2.0915 |  | 2.8 |  | 73.732 |  |  |  |  | 13.7806 | 12.2597 |  | 5.2548 |  | 7.326 | 56.08 | 1.86 | 146.6821 |  | 3.1619 | 135.1078 | 17.1145 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.7468 | 24.8541 |  | 0.56 | 21.7037 | 448.805 |  | 160.7169 | 18.271 |  |  | 16.7672 | 1.6433 |  |  | 15.2854 | 270.45 |  | 32.303 |  | 11.217
02:30 |  |  | 45.4371 | 14.547 | [5 empty] | 27.4712 | 13.6896 | 14.49 | 34.1 |  |  | 51.225 |  | 37.3098 |  | 0.5 |  | 123.785 | [7 empty] | 7.3 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 44.169 | 133.452 | 28.7574 | 0.41 | 159.7927 |  | 38.0532 | 33.0026 |  | 196.2628 | 37.8508 |  | 2.9279 |  | 2.9 |  | 74.752 |  |  |  |  | 12.2214 | 12.1732 |  | 5.104 |  | 6.987 | 56.16 | 1.84 | 145.3824 |  | 3.15 | 133.3544 | 16.9038 |  |  | 3.872 |  |  | 90.3386 | 24.8554 |  | 0.577 | 22.5656 | 451.7329 |  | 161.1734 | 18.2819 |  |  | 16.576 | 1.6489 |  |  | 14.3406 | 266 |  | 32.113 |  | 11.07
03:00 |  |  | 48.2677 | 14.228 | [5 empty] | 27.775 | 13.7839 | 14.36 | 34.098 |  |  | 51.133 |  | 42.5606 |  | 0.5 |  | 149.454 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 42.2123 | 131.4666 | 29.199 | 0.67 | 160.3555 |  | 39.3567 | 33.0408 |  | 197.5117 | 37.1961 |  | 2.9295 |  | 2.8 |  | 74.4425 |  |  |  |  | 12.3299 | 12.2319 |  | 5.149 |  | 6.789 | 54.84 | 1.69 | 143.3479 |  | 3.0875 | 134.4348 | 17.7402 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.1765 | 24.9069 |  | 0.555 | 22.8021 | 455.789 |  | 155.4036 | 17.9832 |  |  | 16.2589 | 1.6216 |  |  | 14.3135 | 274.14 |  | 31.972 |  | 10.974
03:30 |  |  | 48.1766 | 13.91 | [5 empty] | 27.4696 | 13.352 | 14.42 | 34.318 |  |  | 51.039 |  | 35.3863 |  | 0.5 |  | 105.247 | [7 empty] | 4.3 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 39.5172 | 133.1826 | 29.0824 | 0.48 | 157.4344 |  | 39.9528 | 33.2003 |  | 197.0445 | 37.1122 |  | 2.9109 |  | 2.3 |  | 74.3651 |  |  |  |  | 12.8569 | 12.1582 |  | 5.1511 |  | 6.598 | 55.32 | 1.76 | 144.4912 |  | 3.1431 | 131.5992 | 17.2351 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.5406 | 24.8324 |  | 0.558 | 23.273 | 451.672 |  | 160.1113 | 18.1473 |  |  | 16.0883 | 1.5899 |  |  | 13.9666 | 263.13 |  | 31.739 |  | 10.938
04:00 |  |  | 48.1945 | 13.704 | [5 empty] | 27.5839 | 13.1475 | 14.73 | 33.98 |  |  | 50.894 |  | 39.6078 |  | 0.5 |  | 111.265 | [7 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 43.1999 | 134.8228 | 28.4962 | 0.18 | 155.5147 |  | 39.8491 | 32.252 |  | 194.3228 | 37.6829 |  | 2.9176 |  | 2.3 |  | 74.1305 |  |  |  |  | 14.2099 | 12.295 |  | 5.4525 |  | 6.947 | 55.69 | 1.74 | 145.4929 |  | 3.2192 | 132.3484 | 16.8751 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.4289 | 24.7373 |  | 0.564 | 22.92 | 456.8093 |  | 159.4857 | 18.2053 |  |  | 16.4284 | 1.6009 |  |  | 14.7853 | 268.14 |  | 31.64 |  | 10.781
04:30 |  |  | 48.5047 | 13.04 | [5 empty] | 27.8885 | 14.0167 | 14.66 | 34.15 |  |  | 51.256 |  | 38.1946 |  | 0.5 |  | 143.447 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 42.7234 | 134.9715 | 28.4837 | 1.65 | 158.235 |  | 37.8246 | 32.3419 |  | 196.9338 | 37.5896 |  | 2.8825 |  | 2.8 |  | 74.3674 |  |  |  |  | 15.8905 | 12.0562 |  | 5.4003 |  | 7.213 | 53.24 | 1.78 | 141.4186 |  | 3.1536 | 134.7663 | 16.8269 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.3635 | 24.6645 |  | 0.556 | 22.1408 | 455.7576 |  | 163.3101 | 18.0753 |  |  | 16.2833 | 1.6189 |  |  | 14.2898 | 276.61 |  | 31.381 |  | 11.049
05:00 |  |  | 48.469 | 11.828 | [5 empty] | 28.0111 | 14.8614 | 14.54 | 34.348 |  |  | 51.264 |  | 39.995 |  | 0.5 |  | 136.461 | [7 empty] | 4.7 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 43.2546 | 136.6067 | 28.7583 | 2.1 | 159.718 |  | 37.2517 | 31.5077 |  | 196.438 | 37.399 |  | 2.8733 |  | 2.7 |  | 74.5851 |  |  |  |  | 11.9589 | 12.1683 |  | 5.3962 |  | 6.9562 | 47.95 | 1.73 | 142.9704 |  | 3.2677 | 134.1143 | 16.3152 |  |  | 4.3754 |  |  | 93.8115 | 24.6219 |  | 0.595 | 21.8237 | 456.6046 |  | 158.0731 | 18.3132 |  |  | 15.9681 | 1.6388 |  |  | 13.0624 | 275.55 |  | 31.721 |  | 11.651
05:30 |  |  | 48.1293 | 11.44 | [5 empty] | 27.636 | 14.832 | 14.18 | 34.772 |  |  | 51.256 |  | 43.4018 |  | 0.5 |  | 137.325 | [7 empty] | 6.4 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 46.4661 | 137.3689 | 28.093 | 1.93 | 161.1813 |  | 36.1943 | 31.138 |  | 194.4922 | 35.2196 |  | 2.9376 |  | 2.9 |  | 74.7198 |  |  |  |  | 9.4629 | 12.3573 |  | 5.3583 |  | 6.987 | 46.39 | 2.1 | 144.5412 |  | 3.2093 | 135.4007 | 15.7973 |  |  | 3.8589 |  |  | 93.8981 | 24.512 |  | 0.577 | 20.8945 | 449.2999 |  | 157.2778 | 18.3287 |  |  | 15.6324 | 1.6347 |  |  | 12.7836 | 276.23 |  | 31.882 |  | 12.913
06:00 |  |  | 48.1067 | 12.34 | [5 empty] | 28.0051 | 14.1887 | 14.36 | 34.082 |  |  | 51.307 |  | 38.6752 |  | 0.5 |  | 82.329 | [7 empty] | 6.1 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 47.6701 | 137.616 | 25.9223 | 1.54 | 161.4164 |  | 35.1478 | 31.638 |  | 196.2044 | 33.5515 |  | 2.9486 |  | 2.9 |  | 74.7662 |  |  |  |  | 11.818 | 12.1414 |  | 5.2386 |  | 7.326 | 46.36 | 2.05 | 144.065 |  | 2.9723 | 134.3083 | 15.4383 |  |  | 3.6509 |  |  | 93.3923 | 24.5091 |  | 0.572 | 20.8507 | 448.847 |  | 159.4414 | 18.3396 |  |  | 15.163 | 1.6243 |  |  | 12.1915 | 278.95 |  | 32.062 |  | 16.545
06:30 |  |  | 47.9206 | 10.693 | [5 empty] | 28.0395 | 12.9835 | 14.37 | 33.582 |  |  | 51.485 |  | 31.2607 |  | 0.5 |  | 143.332 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 47.1098 | 134.7973 | 24.7866 | 0.55 | 162.0332 |  | 34.4603 | 31.819 |  | 196.5352 | 33.4013 |  | 2.8503 |  | 3 |  | 74.4892 |  |  |  |  | 14.0684 | 12.1528 |  | 5.3116 |  | 6.987 | 46.3 | 2.13 | 143.9618 |  | 2.9303 | 129.0635 | 15.1007 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.573 | 24.4736 |  | 0.583 | 19.2974 | 455.4704 |  | 151.4619 | 18.0735 |  |  | 15.1552 | 1.6319 |  |  | 10.6518 | 283.16 |  | 31.603 |  | 20.474
07:00 |  |  | 43.0062 | 9.93 | [5 empty] | 27.6649 | 11.8116 | 14 | 33.746 |  |  | 50.953 |  | 29.8703 |  | 0.6 |  | 141.366 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 41.8336 | 126.9965 | 24.8184 | 0.91 | 158.1121 |  | 31.7322 | 31.8794 |  | 196.8887 | 33.1469 |  | 2.8138 |  | 2.7 |  | 74.4589 |  |  |  |  | 13.9014 | 12.2263 |  | 5.2842 |  | 6.789 | 50.77 | 2.07 | 143.5899 |  | 2.9166 | 124.8227 | 13.9472 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.656 | 24.4696 |  | 0.569 | 18.5851 | 455.7345 |  | 155.7833 | 17.6024 |  |  | 14.8363 | 1.5831 |  |  | 11.0652 | 277.49 |  | 30.805 |  | 21.465
07:30 |  |  | 38.9632 | 10.594 | [5 empty] | 27.6623 | 10.5757 | 13.43 | 33.892 |  |  | 51.056 |  | 37.7594 |  | 0.7 |  | 133.196 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 45.068 | 133.2572 | 25.0464 | 0.73 | 158.8253 |  | 32.7908 | 32.3417 |  | 192.2534 | 33.5506 |  | 2.7558 |  | 2.9 |  | 74.1343 |  |  |  |  | 11.2979 | 12.3337 |  | 5.2327 |  | 6.598 | 50.93 | 2.13 | 142.7025 |  | 3.0311 | 127.5653 | 14.3184 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.0417 | 24.4853 |  | 0.582 | 18.4906 | 455.6536 |  | 159.4543 | 17.4394 |  |  | 14.3917 | 1.5809 |  |  | 10.956 | 271.28 |  | 28.181 |  | 19.919
08:00 |  |  | 38.271 | 11.927 | [5 empty] | 27.913 | 10.4899 | 13.9 | 33.756 |  |  | 50.831 |  | 34.7845 |  | 0.7 |  | 125.817 | [7 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 47.0855 | 139.5258 | 27.4976 | 0.73 | 156.6663 |  | 34.327 | 32.5905 |  | 193.9287 | 34.102 |  | 2.7228 |  | 3 |  | 73.8974 |  |  |  |  | 10.8459 | 12.2659 |  | 5.2643 |  | 6.947 | 50.22 | 2.19 | 138.456 |  | 3.0608 | 128.5264 | 14.2347 |  |  | 3.9714 |  |  | 92.3031 | 24.4845 |  | 0.563 | 18.896 | 453.0175 |  | 162.2598 | 17.797 |  |  | 13.9493 | 1.5813 |  |  | 11.1739 | 262.66 |  | 28.45 |  | 14.255
08:30 |  |  | 39.444 | 13.051 | [5 empty] | 27.3844 | 10.5623 | 13.92 | 32.594 |  |  | 50.977 |  | 40.2721 |  | 0.7 |  | 93.238 | [7 empty] | 5.4 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 47.0565 | 142.8106 | 27.9786 | 0.72 | 162.3966 |  | 35.1396 | 33.124 |  | 193.9272 | 35.0028 |  | 2.7507 |  | 2.9 |  | 74.1426 |  |  |  |  | 13.3044 | 12.0308 |  | 5.2751 |  | 7.213 | 50.95 | 1.75 | 137.5183 |  | 3.0915 | 133.0136 | 14.5368 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.7141 | 24.4312 |  | 0.545 | 19.1304 | 458.3612 |  | 159.1937 | 17.7596 |  |  | 14.4689 | 1.5899 |  |  | 11.1404 | 270.84 |  | 31.55 |  | 10.279
09:00 |  |  | 37.9388 | 13.703 | [5 empty] | 28.0854 | 10.7579 | 13.79 | 32.482 |  |  | 49.95 |  | 19.843 |  | 0.7 |  | 130.334 | [7 empty] | 7.3 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 47.0918 | 140.0608 | 27.3979 | 0.63 | 162.1849 |  | 35.759 | 32.4849 |  | 196.6104 | 35.5259 |  | 2.7342 |  | 2.9 |  | 73.6882 |  |  |  |  | 15.8571 | 12.3517 |  | 5.2966 |  | 6.9562 | 49.95 | 2.11 | 137.6624 |  | 3.0758 | 134.933 | 13.9814 |  |  | 3.872 |  |  | 92.6455 | 24.3544 |  | 0.562 | 20.3274 | 457.9878 |  | 165.5431 | 17.6954 |  |  | 14.9319 | 1.57 |  |  | 12.3233 | 278.02 |  | 31.823 |  | 10.633
09:30 |  |  | 35.5164 | 14.123 | [5 empty] | 28.6259 | 10.776 | 13.94 | 33.224 |  |  | 50.591 |  | 15.2097 |  | 0.7 |  | 134.223 | [7 empty] | 6.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 47.3859 | 138.0898 | 28.1769 | 0.44 | 159.1947 |  | 36.637 | 32.1566 |  | 197.6446 | 34.6855 |  | 2.8991 |  | 2.9 |  | 73.8755 |  |  |  |  | 14.4468 | 12.2822 |  | 5.3103 |  | 6.987 | 51.23 | 2.1 | 136.4313 |  | 3.0668 | 135.3718 | 14.4855 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.2127 | 24.4294 |  | 0.557 | 21.1879 | 457.5372 |  | 158.8042 | 17.829 |  |  | 15.4879 | 1.5606 |  |  | 13.1 | 281.11 |  | 32.083 |  | 16.465
10:00 |  |  | 38.772 | 13.462 | [5 empty] | 28.5504 | 10.8993 | 13.63 | 32.04 |  |  | 50.623 |  | 12.5944 |  | 0.7 |  | 121.857 | [7 empty] | 5.1 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 46.557 | 139.4235 | 28.1538 | 0.24 | 163.3957 |  | 36.8323 | 32.1173 |  | 195.8254 | 35.363 |  | 2.9431 |  | 2.7 |  | 73.8863 |  |  |  |  | 12.6494 | 12.305 |  | 5.3036 |  | 7.326 | 51.63 | 2.17 | 131.9356 |  | 3.2356 | 133.9109 | 13.9088 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.4121 | 24.4031 |  | 0.583 | 22.4016 | 460.2599 |  | 159.3554 | 17.8007 |  |  | 15.0568 | 1.6353 |  |  | 13.2385 | 283.26 |  | 32.135 |  | 20.614
10:30 |  |  | 36.277 | 13.324 | [5 empty] | 28.9431 | 11.1268 | 13.81 | 30.802 |  |  | 50.285 |  | 10.9924 |  | 0.8 |  | 108.726 | [7 empty] | 3.9 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 43.5297 | 139.5028 | 28.6673 | 0.58 | 162.5493 |  | 37.0115 | 33.0609 |  | 196.3502 | 35.5078 |  | 2.9937 |  | 2.8 |  | 74.2596 |  |  |  |  | 13.8716 | 12.2011 |  | 5.2759 |  | 6.987 | 50.47 | 2.12 | 129.0746 |  | 3.1599 | 134.6235 | 13.6488 |  |  | 3.872 |  |  | 90.464 | 24.3986 |  | 0.551 | 22.8101 | 459.0624 |  | 159.351 | 17.2584 |  |  | 15.6665 | 1.7222 |  |  | 13.3401 | 285.94 |  | 32.132 |  | 18.807
11:00 |  |  | 38.6388 | 13.263 | [5 empty] | 29.2321 | 10.5597 | 13.85 | 30.16 |  |  | 50.69 |  | 9.9196 |  | 0.8 |  | 100.234 | [7 empty] | 4.7 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 42.7869 | 137.777 | 27.8745 | 1 | 160.6642 |  | 37.8992 | 33.0002 |  | 196.7728 | 34.2893 |  | 2.9438 |  | 2.9 |  | 74.0453 |  |  |  |  | 13.9589 | 12.2944 |  | 5.2033 |  | 6.789 | 56.95 | 2.25 | 135.9135 |  | 3.0718 | 132.6886 | 14.1219 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.5844 | 24.3648 |  | 0.488 | 21.5782 | 465.0823 |  | 160.0285 | 17.7909 |  |  | 16.3525 | 1.744 |  |  | 13.7649 | 287.67 |  | 32.626 |  | 17.33
11:30 |  |  | 38.5286 | 13.694 | [5 empty] | 29.3759 | 10.5616 | 14.04 | 29.81 |  |  | 50.198 |  | 12.0356 |  | 0.9 |  | 130.766 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 40.1986 | 138.8886 | 28.0286 | 0.9 | 156.7737 |  | 38.2401 | 32.6041 |  | 197.5473 | 35.3489 |  | 2.9388 |  | 2.8 |  | 73.4782 |  |  |  |  | 12.7307 | 12.1537 |  | 5.1503 |  | 6.598 | 61.82 | 2.04 | 136.36 |  | 3.1593 | 133.2366 | 14.2365 |  |  | 4.0274 |  |  | 93.1914 | 24.5525 |  | 0.579 | 21.6252 | 459.2239 |  | 157.5266 | 17.8721 |  |  | 16.4576 | 1.7673 |  |  | 13.6956 | 283.78 |  | 32.427 |  | 16.99
12:00 |  |  | 38.7279 | 13.158 | [5 empty] | 30.0276 | 10.6406 | 13.73 | 29.756 |  |  | 50.541 |  | 12.6544 |  | 1 |  | 137.389 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 40.5175 | 139.3891 | 27.1943 | 0.73 | 159.1459 |  | 38.4921 | 33.0003 |  | 197.0732 | 35.2168 |  | 2.9336 |  | 3 |  | 73.6385 |  |  |  |  | 11.2537 | 12.2855 |  | 5.3151 |  | 6.947 | 61.74 | 1.8 | 139.0625 |  | 3.1253 | 132.8586 | 14.1626 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.5696 | 24.5428 |  | 0.585 | 21.0587 | 461.6916 |  | 157.271 | 17.6999 |  |  | 16.4969 | 1.6345 |  |  | 13.6097 | 282.06 |  | 31.421 |  | 20.542
12:30 |  |  | 38.8063 | 12.686 | [5 empty] | 29.4543 | 13.474 | 13.62 | 30.142 |  |  | 50.632 |  | 13.3068 |  | 0.9 |  | 135.008 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 40.7063 | 137.5949 | 27.0388 | 0.78 | 156.7454 |  | 37.9863 | 31.4316 |  | 192.867 | 35.7946 |  | 2.8432 |  | 2.8 |  | 73.5723 |  |  |  |  | 12.8551 | 12.2768 |  | 5.38 |  | 7.213 | 61.24 | 1.82 | 137.2357 |  | 3.0663 | 131.4375 | 14.2336 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.7555 | 24.51 |  | 0.599 | 19.731 | 463.5605 |  | 158.7163 | 17.9401 |  |  | 16.4114 | 1.5011 |  |  | 13.5696 | 278.19 |  | 30.9 |  | 22.869
13:00 |  |  | 38.7604 | 12.75 | [5 empty] | 29.4292 | 13.6146 | 13.61 | 30.066 |  |  | 50.389 |  | 9.255 |  | 0.8 |  | 113.068 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 45.214 | 139.2306 | 26.7585 | 0.64 | 162.4293 |  | 37.3076 | 31.6056 |  | 190.9545 | 35.3792 |  | 2.9603 |  | 2.6 |  | 73.7608 |  |  |  |  | 12.9546 | 12.5563 |  | 5.3594 |  | 6.9562 | 61.01 | 1.88 | 137.6755 |  | 3.0371 | 133.2792 | 14.7142 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.5855 | 24.4996 |  | 0.581 | 20.2018 | 456.4602 |  | 157.9821 | 17.8734 |  |  | 16.5337 | 1.5171 |  |  | 13.4799 | 270.8 |  | 30.491 |  | 19.737
13:30 |  |  | 37.5578 | 12.952 | [5 empty] | 29.4495 | 13.7277 | 10.89 | 30.366 |  |  | 50.661 |  | 9.9889 |  | 0.8 |  | 103.877 | [7 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 44.5046 | 136.3828 | 27.7257 | 0.45 | 162.8727 |  | 38.0191 | 30.4106 |  | 191.0051 | 35.3945 |  | 2.2073 |  | 2.7 |  | 74.2346 |  |  |  |  | 13.4819 | 12.4756 |  | 5.4746 |  | 6.987 | 60.6 | 1.94 | 138.379 |  | 3.1738 | 131.9217 | 15.4148 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.5596 | 24.4592 |  | 0.591 | 21.0977 | 453.101 |  | 159.1758 | 18.0469 |  |  | 15.9952 | 1.7991 |  |  | 14.437 | 260.25 |  | 31.681 |  | 19.533
14:00 |  |  | 38.8337 | 13.214 | [5 empty] | 29.3211 | 13.862 | 13.55 | 30.048 |  |  | 50.29 |  | 10.2672 |  | 0.9 |  | 147.212 | [7 empty] | 5.7 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 45.3167 | 136.1008 | 27.4473 | 0.73 | 160.2021 |  | 38.186 | 30.6867 |  | 190.9387 | 36.3266 |  | 3.012 |  | 2.8 |  | 74.3385 |  |  |  |  | 13.7037 | 12.6315 |  | 5.4975 |  | 7.326 | 60.22 | 1.95 | 139.2339 |  | 3.0611 | 130.9981 | 16.1659 |  |  | 3.872 |  |  | 90.8691 | 24.4737 |  | 0.592 | 21.545 | 443.3924 |  | 153.3427 | 17.948 |  |  | 15.6963 | 1.7497 |  |  | 14.5194 | 268.03 |  | 32.192 |  | 20.027
14:30 |  |  | 35.5823 | 13.526 | [5 empty] | 28.6727 | 13.8699 | 14.13 | 31.108 |  |  | 50.484 |  | 10.9896 |  | 0.9 |  | 128.569 | [7 empty] | 6.8 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 44.899 | 134.2566 | 27.3923 | 0.86 | 162.2579 |  | 38.7789 | 31.3639 |  | 190.4114 | 36.9114 |  | 3.0816 |  | 2.9 |  | 74.2378 |  |  |  |  | 13.1478 | 12.8571 |  | 5.4756 |  | 6.987 | 58.36 | 1.97 | 137.8208 |  | 3.1246 | 132.1869 | 15.4969 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.1733 | 24.5271 |  | 0.587 | 21.7743 | 459.82 |  | 154.3372 | 17.8477 |  |  | 16.4487 | 1.6461 |  |  | 14.7678 | 267.07 |  | 31.799 |  | 17.534
15:00 |  |  | 34.097 | 13.489 | [5 empty] | 29.0593 | 13.7459 | 14.04 | 30.732 |  |  | 50.347 |  | 10.8576 |  | 0.8 |  | 96.904 | [7 empty] | 6.4 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 43.7166 | 128.895 | 28.5619 | 0.97 | 162.6716 |  | 38.4703 | 32.4329 |  | 191.1196 | 34.6521 |  | 3.1255 |  | 2.9 |  | 73.77 |  |  |  |  | 12.5176 | 12.6646 |  | 5.5269 |  | 6.789 | 59.37 | 1.94 | 139.1733 |  | 3.0462 | 132.5716 | 15.8747 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.266 | 24.4544 |  | 0.599 | 23.5139 | 451.8714 |  | 152.4231 | 17.7169 |  |  | 15.7331 | 1.6697 |  |  | 15.3582 | 267 |  | 31.529 |  | 16.558
15:30 |  |  | 34.076 | 12.897 | [5 empty] | 28.8467 | 13.5897 | 14.27 | 31.618 |  |  | 49.439 |  | 35.8474 |  | 0.7 |  | 97.435 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 43.6015 | 134.6181 | 27.9581 | 0.6 | 161.1658 |  | 37.9152 | 33.6916 |  | 192.5843 | 35.2769 |  | 3.1791 |  | 2.8 |  | 73.5544 |  |  |  |  | 13.897 | 12.873 |  | 5.2907 |  | 3.396 | 59.21 | 1.91 | 139.3382 |  | 3.1272 | 131.5453 | 14.463 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.6983 | 24.4269 |  | 0.557 | 23.1522 | 462.3288 |  | 151.4948 | 17.9086 |  |  | 16.0829 | 1.9172 |  |  | 15.3893 | 267.42 |  | 31.906 |  | 20.637
16:00 |  |  | 34.0419 | 12.933 | [5 empty] | 29.4528 | 13.6568 | 14.3 | 33.17 |  |  | 49.752 |  | 27.4358 |  | 0.7 |  | 147.298 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 44.7062 | 136.0063 | 27.5952 | 0.23 | 160.5076 |  | 38.1089 | 32.65 |  | 190.7336 | 35.0967 |  | 3.1039 |  | 2.9 |  | 72.9156 |  |  |  |  | 12.6364 | 12.9291 |  | 5.4185 |  | 3.987 | 58.78 | 2.04 | 138.6651 |  | 3.1222 | 133.0143 | 15.967 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.6809 | 24.4237 |  | 0.597 | 23.2496 | 454.1954 |  | 158.17 | 18.0701 |  |  | 15.8877 | 1.6175 |  |  | 15.1837 | 268.91 |  | 31.453 |  | 18.986
16:30 |  |  | 33.9837 | 13.482 | [5 empty] | 29.6355 | 13.4274 | 14.38 | 33.5 |  |  | 49.5 |  | 45.3726 |  | 0.7 |  | 125.556 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 47.2592 | 134.7023 | 27.6762 | 0.37 | 160.2554 |  | 37.52 | 31.3221 |  | 193.1644 | 35.1371 |  | 3.1848 |  | 2.8 |  | 70.9933 |  |  |  |  | 12.6506 | 12.6799 |  | 5.3459 |  | 3.698 | 59.29 | 2.06 | 137.8385 |  | 3.0009 | 134.419 | 15.5322 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.3366 | 24.3866 |  | 0.545 | 22.5444 | 453.3399 |  | 159.7024 | 17.9104 |  |  | 17.9826 | 1.5438 |  |  | 15.1847 | 269.84 |  | 32.704 |  | 24.652
17:00 |  |  | 31.8762 | 13.022 | [5 empty] | 29.6745 | 13.4092 | 13.56 | 33.704 |  |  | 49.681 |  | 37.7512 |  | 0.7 |  | 125.959 | [7 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 45.8098 | 133.498 | 28.351 | 0.4 | 161.5782 |  | 37.1062 | 30.8425 |  | 196.0308 | 34.6373 |  | 3.091 |  | 2.8 |  | 71.3101 |  |  |  |  | 12.8736 | 12.8188 |  | 5.1499 |  | 3.698 | 59.7 | 1.95 | 140.4366 |  | 2.8828 | 133.5741 | 15.8738 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.8783 | 24.3634 |  | 0.51 | 21.2747 | 455.8469 |  | 159.9275 | 18.0657 |  |  | 17.8487 | 1.593 |  |  | 15.2838 | 277.76 |  | 32.77 |  | 28.541
17:30 |  |  | 25.0846 | 12.308 | [5 empty] | 29.5648 | 14.1089 | 13.8 | 34.28 |  |  | 50.159 |  | 41.6499 |  | 0.8 |  | 83.187 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 43.9179 | 131.5977 | 28.2071 | 0.41 | 159.3083 |  | 35.9927 | 31.0314 |  | 195.7911 | 34.0117 |  | 2.996 |  | 2.9 |  | 60.853 |  |  |  |  | 12.2653 | 12.6624 |  | 5.1734 |  | 4.651 | 60 | 2.17 | 140.7057 |  | 2.8701 | 132.1931 | 15.9003 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.8299 | 24.4239 |  | 0.588 | 20.6803 | 460.3738 |  | 159.5039 | 18.1668 |  |  | 18.0305 | 1.6778 |  |  | 14.2658 | 279.69 |  | 32.706 |  | 23.28
18:00 |  |  | 27.1739 | 11.531 | [5 empty] | 29.9635 | 15.7779 | 14.19 | 34.938 |  |  | 49.919 |  | 16.8548 |  | 0.9 |  | 35.916 | [7 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 44.1135 | 130.1542 | 28.0725 | 0.46 | 162.995 |  | 35.1575 | 27.2801 |  | 160.2035 | 32.0776 |  | 3.0377 |  | 2.8 |  | 48.7951 |  |  |  |  | 11.2602 | 12.7664 |  | 5.2279 |  | 5.671 | 33.85 | 2.22 | 140.8434 |  | 2.9294 | 133.5589 | 15.0583 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.9099 | 3.8578 |  | 0.627 | 19.4377 | 464.4583 |  | 162.4383 | 18.2195 |  |  | 18.0115 | 1.7786 |  |  | 13.7338 | 275.67 |  | 24.934 |  | 17.333
18:30 |  |  | 20.602 | 11.181 | [5 empty] | 30.4355 | 14.9442 | 14.33 | 34.918 |  |  | 50.297 |  | 13.4972 |  | 0.9 |  | 32.371 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 35.205 | 128.7188 | 27.5642 | 0.11 | 160.5087 |  | 32.2679 | 27.2832 |  | 61.6437 | 31.6748 |  | 3.0015 |  | 2.8 |  | 49.4213 |  |  |  |  | 13.5807 | 12.4501 |  | 5.1345 |  | 6.987 | 4.45 | 2.11 | 140.4639 |  | 2.7911 | 132.906 | 14.8875 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.0402 | 3.0111 |  | 0.637 | 18.4841 | 461.0339 |  | 155.1581 | 15.9191 |  |  | 17.7874 | 3.8977 |  |  | 11.1732 | 277.48 |  | 25.108 |  | 13.134
19:00 |  |  | 20.3793 | 10.598 | [5 empty] | 28.795 | 14.3424 | 14 | 35.556 |  |  | 50.255 |  | 5.7527 |  | 0.8 |  | 34.244 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 33.0003 | 123.5334 | 25.577 | 0.35 | 157.3099 |  | 29.9982 | 27.3764 |  | 63.7036 | 32.0725 |  | 3.0319 |  | 2.9 |  | 49.9465 |  |  |  |  | 11.3276 | 12.5653 |  | 5.3 |  | 7.315 | 4.56 | 2.18 | 140.3136 |  | 2.6889 | 125.1439 | 14.1876 |  |  | 3.7407 |  |  | 92.0902 | 3.0313 |  | 0.616 | 18.469 | 460.4212 |  | 152.5624 | 14.9293 |  |  | 17.1335 | 4.0019 |  |  | 11.1028 | 269.38 |  | 24.538 |  | 13.3
19:30 |  |  | 19.8573 | 10.972 | [5 empty] | 28.852 | 13.3901 | 13.89 | 34.776 |  |  | 50.414 |  | 5.9321 |  | 0.8 |  | 28.112 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 37.1994 | 124.5739 | 26.2874 | 0.46 | 159.0328 |  | 30.2091 | 27.7509 |  | 63.4461 | 32.7498 |  | 3.0299 |  | 2.9 |  | 48.4093 |  |  |  |  | 12.8213 | 12.8034 |  | 5.3765 |  | 6.989 | 3.91 | 2.23 | 139.1512 |  | 2.7843 | 133.6251 | 12.9609 |  |  | 3.74 |  |  | 92.2868 | 2.9935 |  | 0.619 | 19.8496 | 458.0945 |  | 154.8016 | 13.9011 |  |  | 15.649 | 3.9654 |  |  | 11.4483 | 262.9 |  | 24.054 |  | 13.42
20:00 |  |  | 20.0784 | 12.688 | [5 empty] | 29.3333 | 12.8148 | 14.21 | 33.91 |  |  | 50.67 |  | 7.551 |  | 0.8 |  | 33.592 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 37.1183 | 132.7961 | 28.1327 | 0.37 | 157.1697 |  | 32.4688 | 29.3096 |  | 58.3924 | 33.5775 |  | 3.0044 |  | 2.9 |  | 33.6717 |  |  |  |  | 11.4534 | 13.0009 |  | 5.2562 |  | 7.123 | 4.68 | 2.1 | 140.9913 |  | 2.8508 | 134.9823 | 12.8342 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.8171 | 2.9897 |  | 0.601 | 19.1516 | 453.9801 |  | 159.4006 | 14.0962 |  |  | 15.5895 | 4.0933 |  |  | 12.5585 | 260.93 |  | 23.941 |  | 16.466
20:30 |  |  | 19.6935 | 13.478 | [5 empty] | 29.0941 | 10.9723 | 14.33 | 34.358 |  |  | 50.36 |  | 10.3065 |  | 0.8 |  | 33.561 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 46.1761 | 133.1104 | 29.0463 | 0.84 | 160.3285 |  | 35.5632 | 29.6145 |  | 73.5172 | 33.0504 |  | 2.9902 |  | 3 |  | 32.7655 |  |  |  |  | 11.158 | 12.6252 |  | 5.3718 |  | 6.987 | 5.63 | 2.08 | 141.1539 |  | 2.9205 | 134.7343 | 14.3246 |  |  | 4.0014 |  |  | 92.5212 | 3.1835 |  | 0.629 | 18.6105 | 461.7805 |  | 164.8297 | 18.0526 |  |  | 17.3894 | 4.1392 |  |  | 12.7585 | 270.47 |  | 24.233 |  | 18.768
21:00 |  |  | 20.2935 | 13.287 | [5 empty] | 30.8634 | 11.0391 | 14.22 | 34.56 |  |  | 50.633 |  | 11.4371 |  | 0.8 |  | 28.381 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 44.7417 | 130.5901 | 28.5068 | 0.87 | 162.3734 |  | 36.3965 | 29.7409 |  | 73.5249 | 33.0959 |  | 3.038 |  | 2.8 |  | 32.7749 |  |  |  |  | 11.9913 | 12.5743 |  | 5.3397 |  | 7.315 | 5.43 | 1.99 | 142.6314 |  | 2.867 | 133.959 | 14.9881 |  |  | 4.0848 |  |  | 91.6318 | 3.4136 |  | 0.623 | 19.4047 | 454.163 |  | 159.579 | 17.8249 |  |  | 18.0007 | 4.319 |  |  | 13.4818 | 275.26 |  | 24.44 |  | 19.048
21:30 |  |  | 23.3137 | 13.716 | [5 empty] | 30.9121 | 11.2583 | 14.33 | 35.758 |  |  | 50.934 |  | 12.1148 |  | 0.8 |  | 36.187 | [7 empty] | 4.3 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 47.9571 | 134.8523 | 29.6722 | 0.94 | 160.2416 |  | 37.3191 | 29.6443 |  | 99.932 | 32.8753 |  | 3.0126 |  | 2.8 |  | 40.3284 |  |  |  |  | 14.0251 | 12.3719 |  | 5.2985 |  | 6.989 | 4.3 | 2.08 | 144.9089 |  | 2.9541 | 134.5674 | 14.844 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.4852 | 6.5644 |  | 0.604 | 21.4888 | 460.1505 |  | 149.5361 | 18.049 |  |  | 17.7959 | 4.5806 |  |  | 13.2311 | 276.82 |  | 24.216 |  | 21.304
22:00 |  |  | 24.4658 | 13.628 | [5 empty] | 30.0214 | 11.2371 | 14.43 | 35.708 |  |  | 50.715 |  | 18.016 |  | 0.8 |  | 36.262 | [7 empty] | 6.4 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 44.3234 | 132.7785 | 29.9444 | 1.03 | 158.1178 |  | 37.1896 | 29.5854 |  | 192.0045 | 32.9806 |  | 2.9836 |  | 2.8 |  | 51.7975 |  |  |  |  | 17.5436 | 12.4765 |  | 5.3132 |  | 7.123 | 5.65 | 2.17 | 142.2516 |  | 2.8526 | 133.4508 | 14.8264 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.0921 | 22.8849 |  | 0.607 | 20.9323 | 459.1451 |  | 150.9126 | 18.064 |  |  | 18.6977 | 4.4756 |  |  | 13.4617 | 278.43 |  | 20.052 |  | 22.562
22:30 |  |  | 29.1371 | 13.857 | [5 empty] | 29.7184 | 11.5502 | 14.23 | 35.634 |  |  | 50.744 |  | 35.5855 |  | 0.8 |  | 126.66 | [7 empty] | 8.2 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 45.2425 | 130.2031 | 29.7657 | 1.15 | 159.8253 |  | 38.7181 | 30.3663 |  | 189.7555 | 34.1816 |  | 2.8615 |  | 2.8 |  | 55.8145 |  |  |  |  | 12.4415 | 12.3422 |  | 5.3294 |  | 6.987 | 26.98 | 2.18 | 142.3194 |  | 2.7932 | 133.9874 | 14.7272 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.1674 | 23.336 |  | 0.561 | 21.9305 | 457.1753 |  | 164.1704 | 18.1415 |  |  | 18.5775 | 4.6516 |  |  | 13.9688 | 278.04 |  | 23.512 |  | 27.274
23:00 |  |  | 32.5902 | 13.869 | [5 empty] | 28.9203 | 11.6374 | 14.39 | 33.876 |  |  | 50.533 |  | 37.1752 |  | 0.8 |  | 114.383 | [7 empty] | 6.5 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 47.7848 | 133.1703 | 29.3259 | 1.26 | 159.7249 |  | 38.8866 | 30.3264 |  | 189.2772 | 34.0734 |  | 2.8417 |  | 2.8 |  | 55.6419 |  |  |  |  | 10.3898 | 12.308 |  | 5.3197 |  | 7.315 | 42.5 | 1.98 | 143.642 |  | 2.7114 | 133.5317 | 13.5928 |  |  | 3.9546 |  |  | 93.1565 | 24.7814 |  | 0.496 | 21.6786 | 460.1734 |  | 160.2421 | 18.1602 |  |  | 18.7322 | 4.7972 |  |  | 14.8648 | 277.4 |  | 25.585 |  | 29.539
23:30 |  |  | 30.672 | 13.746 | [5 empty] | 28.2826 | 13.8346 | 13.87 | 33.736 |  |  | 51.116 |  | 35.6704 |  | 0.7 |  | 106.681 | [7 empty] | 5.5 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 46.9663 | 131.1114 | 29.6901 | 1.2 | 159.2011 |  | 39.5777 | 30.2588 |  | 190.4155 | 33.9855 |  | 2.834 |  | 2.8 |  | 57.6065 |  |  |  |  | 11.5883 | 12.3326 |  | 5.3698 |  | 6.989 | 55.98 | 1.9 | 143.1642 |  | 2.7706 | 133.7969 | 13.1895 |  |  | 3.8564 |  |  | 93.2324 | 24.8006 |  | 0.561 | 21.2029 | 433.2785 |  | 161.1232 | 17.9215 |  |  | 18.8009 | 4.7875 |  |  | 15.0989 | 266.94 |  | 26.042 |  | 29.625
00:00 |  |  | 37.6912 | 12.047 | [5 empty] | 27.5561 | 13.2103 | 13.75 | 32.648 |  |  | 50.925 |  | 33.2115 |  | 0.7 |  | 162.06 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 47.6962 | 133.4722 | 30.1456 | 0.83 | 161.1979 |  | 39.9187 | 30.662 |  | 185.9353 | 34.3843 |  | 2.8321 |  | 2.6 |  | 69.243 |  |  |  |  | 10.9005 | 12.3503 |  | 5.3639 |  | 7.123 | 59.31 | 1.87 | 142.5729 |  | 2.756 | 134.0163 | 11.8817 |  |  | 3.8369 |  |  | 92.7269 | 24.8669 |  | 0.568 | 20.1155 | 418.4398 |  | 157.0164 | 18.2347 |  |  | 18.087 | 4.8381 |  |  | 14.9651 | 274.19 |  | 27.088 |  | 29.69
MWh | 0 | 0 | 869.5194 | 308.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.4575 | 307.0455 | 337.13 | 796.978 | 0 | 0 | 1215.3045 | 0 | 618.4238 | 0 | 17 | 0 | 2553.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1056.6181 | 3225.3142 | 672.4069 | 18.01 | 3846.723 | 0 | 884.4832 | 753.5664 | 0 | 4211.2484 | 839.3244 | 0 | 69.8763 | 0 | 67.65 | 0 | 1599.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1571 | 297.6276 | 0 | 127.2426 | 0 | 160.0054 | 1093.015 | 48.03 | 3377.4118 | 0 | 72.5345 | 3192.1999 | 360.92 | 0 | 0 | 93.588 | 0 | 0 | 2199.0214 | 504.5852 | 0 | 13.8595 | 504.6075 | 10916.1919 | 0 | 3795.5404 | 425.0412 | 0 | 0 | 394.2916 | 55.7792 | 0 | 0 | 325.0394 | 6571.92 | 0 | 713.1905 | 0 | 425.807
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 27 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 985.6 | 2213.2 | 2380.7 | 46.9 |  | 0 |  | 75.8 |  | 34.1 | 9.7 | 0 | 721.8 | 6467.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 300.7
01:00 | 978.2 | 2130.6 | 2390.8 | 0 |  | 0 |  | 74.5 |  | 35.1 | 9.7 | 0 | 698.1 | 6317 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 43.2
01:30 | 986.7 | 1974.2 | 2349.4 | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 33.4 | 9.7 | 0 | 738.6 | 6166 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2681
02:00 | 984 | 2022.8 | 2389.2 | 0 |  | 0 |  | 74.5 |  | 34.2 | 9.7 | 0 | 724 | 6238.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
02:30 | 993.9 | 1975.4 | 2315 | 0 |  | 0 |  | 73.9 |  | 35.1 | 9.7 | 0 | 697.6 | 6100.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1953.35
03:00 | 996.5 | 1989.9 | 2399.4 | 0 |  | 0 |  | 74.9 |  | 35.5 | 9.7 | 0 | 689.9 | 6195.8 |  | C.H. YANANGO | 709.5
03:30 | 991.7 | 1959.6 | 2349.2 | 0 |  | 0 |  | 74.6 |  | 33.5 | 9.7 | 0 | 740 | 6158.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.9
04:00 | 992.1 | 1984.6 | 2295.1 | 0 |  | 0 |  | 74.8 |  | 34 | 9.7 | 0 | 763.3 | 6153.6 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 280.85
04:30 | 976.5 | 1936.6 | 2301.9 | 0 |  | 0 |  | 73.7 |  | 34.1 | 9.7 | 0 | 793 | 6125.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1656.1
05:00 | 993.5 | 2029 | 2312.6 | 0 |  | 0 |  | 73.5 |  | 35 | 9.7 | 0 | 785.1 | 6238.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 235.7
05:30 | 985.6 | 2044.4 | 2463.3 | 0 |  | 0 |  | 73.8 |  | 34 | 9.7 | 0 | 757.5 | 6368.3 |  | C.H. RUNATULLO II | 168.2
06:00 | 991.7 | 2242.1 | 2449.6 | 0 |  | 0 |  | 73.4 |  | 34.6 | 9.7 | 0.1 | 748.5 | 6549.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 238.55
06:30 | 982.8 | 2249.8 | 2563.7 | 0 |  | 0 |  | 73.4 |  | 35.6 | 9.7 | 8.1 | 705.1 | 6628.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 117.9
07:00 | 991.1 | 2211.4 | 2620.7 | 0 |  | 0 |  | 73.6 |  | 35.3 | 9.7 | 131.2 | 689.6 | 6762.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3559.25
07:30 | 984.1 | 2210 | 2601.3 | 0 |  | 0 |  | 75.9 |  | 34.2 | 9.7 | 318.1 | 666 | 6899.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.95
08:00 | 1006 | 2156.9 | 2594.1 | 0 |  | 0 |  | 75.7 |  | 33 | 9.7 | 469 | 623.4 | 6967.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.4
08:30 | 988.3 | 2321.8 | 2652.1 | 0 |  | 0 |  | 74.8 |  | 33.4 | 8.5 | 493.6 | 625.7 | 7198.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.6
09:00 | 1004.3 | 2291.1 | 2657.6 | 0 |  | 0 |  | 76 |  | 32.8 | 8.5 | 506 | 632.4 | 7208.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15534.6
09:30 | 1016.2 | 2300.4 | 2815.3 | 0 |  | 0 |  | 75.7 |  | 33.3 | 8.5 | 517.2 | 686 | 7452.6 |  | C.H. RESTITUCION | 5139.3
10:00 | 1006.2 | 2330.8 | 2796.5 | 0 |  | 0 |  | 75.7 |  | 34.4 | 8.5 | 530.2 | 678.3 | 7460.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.4
10:30 | 1011.3 | 2301.1 | 2781.5 | 44.9 |  | 0 |  | 76.1 |  | 34.7 | 8.5 | 538.2 | 730.1 | 7526.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 373.2
11:00 | 1010.8 | 2290.8 | 2821.6 | 45.7 |  | 0 |  | 76.5 |  | 34.5 | 8.5 | 545.1 | 749.5 | 7583 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485
11:30 | 999.6 | 2249.8 | 2811.6 | 45.5 |  | 0 |  | 76.5 |  | 33.9 | 7.1 | 546.3 | 767.5 | 7537.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2947.95
12:00 | 1005.9 | 2396.2 | 2786.6 | 45.4 |  | 0 |  | 76.4 |  | 32.3 | 6.9 | 482.2 | 757.4 | 7589.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1003.9 | 2286.7 | 2822.4 | 45.6 |  | 0 |  | 76.3 |  | 35.1 | 6.9 | 473.6 | 742.2 | 7492.7 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1153.3
13:00 | 1017.6 | 2270.2 | 2769.7 | 45.7 |  | 0 |  | 74.7 |  | 34.8 | 8.3 | 427.5 | 754.7 | 7403.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 393.7
13:30 | 992.2 | 2187.4 | 2700.3 | 45.3 |  | 0 |  | 75 |  | 34.1 | 8.4 | 428.8 | 783.5 | 7255 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 271
14:00 | 1007.9 | 2310.9 | 2792.8 | 45.4 |  | 0 |  | 77.4 |  | 35.4 | 8.4 | 367.2 | 733.6 | 7379 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1575.8
14:30 | 987.1 | 2334.3 | 2710.2 | 45.3 |  | 0 |  | 75.2 |  | 34.8 | 8.4 | 417.7 | 776.8 | 7389.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 264
15:00 | 1001.6 | 2475.7 | 2758.8 | 45.4 |  | 0 |  | 74.4 |  | 33.1 | 8.6 | 299.2 | 810.3 | 7507.1 |  | C.H. EL CARMEN | 88.4
15:30 | 1011.1 | 2630.6 | 2740.1 | 45.5 |  | 0 |  | 69.8 |  | 33 | 9.4 | 167.2 | 797.9 | 7504.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 162.2
16:00 | 994.5 | 2566.3 | 2749.6 | 44.9 |  | 0 |  | 71.5 |  | 34.4 | 9.6 | 194.3 | 797.9 | 7463 |  | C.H. ÁNGEL II | 176.85
16:30 | 999.8 | 2821.9 | 2798.7 | 45.5 |  | 0 |  | 72.7 |  | 34.2 | 9.6 | 45.9 | 784.3 | 7612.6 |  | C.H. ÁNGEL III | 182.25
17:00 | 991.5 | 2872 | 2745.3 | 45.3 |  | 0 |  | 75.8 |  | 32.5 | 9.6 | 9.4 | 812.1 | 7593.5 |  | C.H. LA JOYA | 200.75
17:30 | 999.4 | 2849.9 | 2784.8 | 45.8 |  | 0 |  | 76.6 |  | 32.7 | 9.6 | 0.1 | 776.6 | 7575.5 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.35
18:00 | 999.1 | 2834.5 | 2559.9 | 46.4 |  | 0 |  | 75 |  | 34.5 | 9.6 | 0 | 795.8 | 7354.8 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.2
18:30 | 1001.5 | 2843.2 | 2611.7 | 47.1 |  | 0 |  | 72.3 |  | 33.9 | 6.7 | 0 | 787.8 | 7404.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.65
19:00 | 1000.9 | 2725.9 | 2637.8 | 47 |  | 33.7 |  | 73.4 |  | 34.2 | 9.2 | 0 | 767.6 | 7329.7 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2372.25
19:30 | 1002.7 | 2733.6 | 2636.9 | 47 |  | 40.5 |  | 73.8 |  | 34.4 | 9.2 | 0 | 725.3 | 7303.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1928.7
20:00 | 1004.9 | 2765.9 | 2696 | 47 |  | 0 |  | 74 |  | 35.9 | 9.2 | 0 | 698.1 | 7331 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 36
20:30 | 1012.4 | 2708.2 | 2753.4 | 47.2 |  | 0 |  | 73.6 |  | 34.7 | 9.4 | 0 | 707 | 7345.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9490.7
21:00 | 1008.9 | 2684.9 | 2685.1 | 47 |  | 0 |  | 71.8 |  | 35 | 9.4 | 0 | 739.2 | 7281.3 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 118.95
21:30 | 1006.2 | 2579.7 | 2756 | 46.9 |  | 0 |  | 66.7 |  | 33 | 9.4 | 0 | 782.6 | 7280.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1139.5
22:00 | 1010.3 | 2596.9 | 2724.7 | 47 |  | 0 |  | 64.8 |  | 30.9 | 9.6 | 0 | 780.6 | 7264.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 62.05
22:30 | 1010.5 | 2592.6 | 2752.3 | 47.2 |  | 0 |  | 67.4 |  | 28.4 | 9.6 | 0 | 742.2 | 7250.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.3
23:00 | 994.1 | 2540.2 | 2605.5 | 46.7 |  | 0 |  | 67.9 |  | 32 | 9.6 | 0 | 749.3 | 7045.3 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2402.85
23:30 | 999.9 | 2420.4 | 2476.3 | 47.2 |  | 0 |  | 70.5 |  | 33.9 | 9.6 | 0 | 718 | 6775.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2127.65
00:00 | 1004.2 | 2461.4 | 2337.9 | 47 |  | 0 |  | 66 |  | 35 | 9.6 | 0 | 735.7 | 6696.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.3
TOTAL MWh | 23962.4 | 56952.9 | 62752.5 | 669.4 | 0 | 37.1 | 0 | 1767.15 | 0 | 814.95 | 218.55 | 3958.1 | 17733.75 | 168866.8 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1682
% | 14.1901 | 33.7265 | 37.1609 | 0.39641 | 0 | 0.02197 | 0 | 1.0465 | 0 | 0.4826 | 0.12942 | 2.3439 | 10.5016 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 713.2
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2788.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2099.7
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.2
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 319.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1611.15
[16 empty] | PCH TUPURI | 12
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 443.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 203.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 813.4
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2122.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 233.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 797
[16 empty] | C.H. OROYA | 168.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 38
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2108.7
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23962.4 | 56952.9

## GENERACION RER
viernes, 27 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [7 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  | 7.5 | 12.8 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.9 |  | 6.1 | 8.1 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.1 | 15.2 | 9.9 | 21.2 | 36.7 | 110.4 | 95.3 | 109 | 16.8 | 8.7 | 11 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.3 |  | 5.6 | 10.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 97.4 |  | 98.1 |  | 0.6 |  | 31.8 | 80.5 | 13.2 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1001
1:00 | 17.2 |  | 8.2 | 11.9 | 1.8 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.1 | 8.1 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20 | 15.2 | 9.9 | 23 | 29.9 | 112.7 | 98.5 | 106.3 | 12.6 | 10.1 | 11 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.3 |  | 6.9 | 11.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.3 | 9.9 | 84.4 |  | 91 |  | 0.6 |  | 31.8 | 79.8 | 13.3 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 977.8
1:30 | 16.5 |  | 7.5 | 10.2 | 1.8 |  | 9.4 |  | 9.8 |  | 6 | 8.3 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20 | 15.2 | 16.4 | 25.8 | 24.8 | 117 | 106.2 | 106.4 | 15.6 | 8.2 | 11 | 3.9 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |  | 7.4 | 11.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 10 | 101.3 |  | 102.3 |  | 0.6 |  | 31.8 | 80.7 | 13.3 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.5 | 8.7 |  | 1022.1
2:00 | 16.5 |  | 8 | 10.4 | 1.8 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.1 | 8.3 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20 | 15.2 | 16.3 | 25.2 | 22.2 | 116.4 | 101.9 | 106 | 14.5 | 9.8 | 11 | 3.9 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |  | 5.5 | 10.5 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 10.1 | 100.3 |  | 102.7 |  | 0.6 |  | 31.2 | 77.8 | 13.2 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1007.8
2:30 | 17.5 |  | 8 | 10.4 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6 | 8.3 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.1 | 15.4 | 15.3 | 26.2 | 14.8 | 112 | 98.3 | 105.6 | 12.6 | 9.7 | 11 | 3.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |  | 6.3 | 12.6 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.6 | 9.9 | 93.2 |  | 95.1 |  | 0.6 |  | 31.6 | 79.6 | 13.2 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 981.4
3:00 | 17.9 |  | 8 | 10.4 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6.1 | 8.4 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.2 | 15.4 | 15.2 | 24.5 | 12.3 | 116.1 | 105.8 | 107.1 | 14 | 11.7 | 11 | 3.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |  | 4.9 | 10.4 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 88.8 |  | 87.5 |  | 0.6 |  | 30.8 | 76 | 13.3 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 974.5
3:30 | 17.5 |  | 6.5 | 2.7 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.8 | 8.7 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.3 | 16.2 | 12.5 | 27.7 | 12 | 109.9 | 108.1 | 97.5 | 13.2 | 11.8 | 11 | 3.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |  | 5.3 | 11 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 115.3 |  | 117.5 |  | 0.6 |  | 31 | 79.7 | 13.3 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1013.6
4:00 | 18 |  | 6.3 |  | 1.8 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.9 | 8.7 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.5 | 16.9 | 12.5 | 28.3 | 9.2 | 106.1 | 104.5 | 97.4 | 16.3 | 14.2 | 11 | 3.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |  | 6.7 | 14 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 10 | 137.1 |  | 120.7 |  | 0.6 |  | 31.8 | 77 | 13.5 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1036.2
4:30 | 17.8 |  | 6.6 |  | 1.8 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.5 | 9.5 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 19.8 | 16.2 | 12.5 | 28.3 | 14.1 | 112.3 | 113.3 | 98.9 | 16.9 | 12.9 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |  | 10.1 | 14.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.3 | 10 | 139.3 |  | 122.7 |  | 0.6 |  | 30.7 | 78.9 | 13.5 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1065
5:00 | 17.5 |  | 7.7 |  | 1.8 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.7 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.4 | 16 | 12.5 | 28.2 | 14.9 | 110.8 | 107.8 | 104 | 14.9 | 11 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |  | 8.5 | 13 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 139.5 |  | 122.7 |  | 0.6 |  | 31.4 | 78.4 | 13.5 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1058.9
5:30 | 17.2 |  | 6.9 |  | 1.8 |  | 9.9 |  | 9.8 |  | 6.8 | 9.7 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.6 | 16.1 | 12.5 | 27.9 | 15.6 | 115.7 | 102 | 97.7 | 15.7 | 11.6 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.9 |  | 9.7 | 12.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 122 |  | 117.1 |  | 0.6 |  | 31.8 | 78.5 | 13.4 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.5 | 8.6 |  | 1030
6:00 | 17.6 |  | 7.4 |  | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.7 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 16.3 | 12.5 | 28.8 | 15.2 | 100 | 104 | 101.4 | 15.7 | 12 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.9 |  | 12.1 | 15.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.5 |  | 0.1 | 5.3 | 10 | 115.8 |  | 115.7 |  | 0.6 |  | 31.6 | 80.6 | 13.4 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1021.6
6:30 | 17.8 |  | 8 |  | 1.8 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 6.6 | 9.5 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 19.9 | 16.5 | 12.1 | 27.6 | 16.4 | 82.7 | 96.8 | 96.7 | 11.6 | 9.8 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.9 |  | 8.4 | 13.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 2.5 |  | 1.9 | 5.4 | 9.9 | 125.8 | 2.2 | 113.2 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 27.7 | 75 | 13.5 | 4.5 | 3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 986.2
7:00 | 17.6 |  | 8.2 |  | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.8 | 9.6 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.5 | 16.8 | 10.6 | 27.8 | 18.9 | 75.1 | 91.9 | 99.7 | 11.3 | 7.9 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 14.8 | 12.7 | 16 | 3.4 | 18.4 |  | 48.4 |  | 2.3 | 1.7 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 122.5 | 26.2 | 111.1 | 21 | 0.6 | 9 | 25.3 | 69.4 | 13.7 | 4.5 | 3 | 2.2 |  | 1.7 | 0.5 |  | 18.5 | 8.6 | 0.6 | 1093.1
7:30 | 17.1 |  | 7.4 |  | 1.8 |  | 9.7 | 0.1 | 9.8 |  | 6.6 | 9.6 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20 | 16.8 | 10.5 | 29.7 | 17.3 | 79.7 | 98.7 | 102.4 | 13.4 | 9.9 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 35.1 | 10.8 | 15.1 | 3.4 | 18.4 |  | 125.3 |  | 2.3 | 4.4 | 11.3 | 5.3 | 9.9 | 103.3 | 68.7 | 98.8 | 54.3 | 0.6 | 13.6 | 22.8 | 64.1 | 13.6 | 4.5 | 3 | 2.2 |  | 4.2 | 0.5 |  | 18.4 | 8.8 | 1.1 | 1254.6
8:00 | 16.8 |  | 6.5 |  | 1.8 |  | 9.7 | 0.3 | 9.8 |  | 7 | 9.7 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.8 | 16.8 | 10.5 | 29.7 | 17.9 | 63.9 | 99.2 | 101.9 | 12.7 | 9.4 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 56.1 | 10.7 | 15.5 | 3.4 | 18.4 |  | 189.7 |  | 2.3 | 6.8 | 12.1 | 5.4 | 9.9 | 87.7 | 103.6 | 92 | 77.6 | 0.6 | 14.5 | 27.1 | 55.7 | 13.7 | 4.5 | 3 | 2.2 |  | 6.6 | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 | 1.7 | 1363.2
8:30 | 16.4 |  | 7.2 |  | 1.8 |  | 9.8 | 0.6 | 9.8 |  | 6.7 | 9.6 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.3 | 17 | 10.6 | 29.4 | 16.2 | 57.5 | 111.9 | 110.1 | 15.3 | 12.6 | 11 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 60.5 | 9.8 | 15.9 | 3.3 | 18.4 |  | 191.2 |  | 2.3 | 8.9 | 12.4 | 5.4 | 10 | 84.1 | 112.4 | 82.6 | 81.1 | 0.6 | 14.8 | 25.1 | 55.2 | 13.6 | 4.5 | 3 | 1 |  | 8.8 | 0.5 |  | 18.6 | 8.8 | 2.9 | 1388.8
9:00 | 16.2 |  | 7.6 | 8.5 | 1.8 |  | 9 | 0.7 | 9.8 |  | 6.7 | 9.6 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.4 | 17 | 11.1 | 30 | 17.5 | 66.8 | 90.4 | 106.7 | 15.8 | 11.6 | 11 | 3.7 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 61.1 | 8.8 | 14.5 | 3.3 | 18.4 |  | 195.3 |  | 2.1 | 10.7 | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 91.6 | 113.9 | 88.9 | 82.5 | 0.6 | 15.1 | 28.2 | 61.6 | 13.5 | 4.5 | 3 | 1 |  | 10.6 | 0.5 |  | 18.5 | 8.7 | 3.3 | 1415.7
9:30 | 16.9 |  | 6.6 | 17 | 1.8 |  | 9.8 | 0.9 | 9.8 |  | 6.7 | 9.7 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.3 | 17.2 | 11.1 | 29.9 | 20 | 91.2 | 89.7 | 107.8 | 15.6 | 11.9 | 11 | 3.7 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 61.5 | 8.5 | 13.4 | 3.4 | 18.4 |  | 199.2 |  | 2 | 14.2 | 12.1 | 5.4 | 9.9 | 95.6 | 114.4 | 107 | 83.1 | 0.6 | 15.2 | 29.7 | 65.7 | 13.5 | 4.5 | 3 | 1 |  | 12.3 | 0.5 |  | 18.5 | 8.7 | 4.3 | 1489.5
10:00 | 17.4 |  | 7.2 | 16.8 | 1.8 |  | 9.8 | 1 | 9.8 |  | 6.7 | 9.7 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 20 | 17.4 | 11.1 | 29.9 | 21.8 | 94.4 | 92.1 | 109.4 | 15.8 | 11.4 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 61.4 | 7.5 | 12.6 | 3.4 | 18.4 |  | 208.5 | 0.1 | 2 | 15.9 | 12.6 | 5.3 | 10 | 93.9 | 113.8 | 96.6 | 83 | 0.6 | 15.2 | 27.6 | 65.3 | 13.7 | 4.5 | 3 | 1 |  | 13.8 | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 | 4.9 | 1495.6
10:30 | 17.4 |  | 7.4 | 16.6 | 1.8 |  | 9.9 | 1.1 | 9.8 |  | 6.8 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.2 | 17.5 | 11.1 | 30.2 | 18.8 | 103.1 | 89.2 | 99.5 | 14.2 | 11.2 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 8.6 | 65.2 | 11 | 12.6 | 3.4 | 18.4 |  | 213.7 | 0.1 | 2 | 15.9 | 12.7 | 5.4 | 9.9 | 116.2 | 112.8 | 115.9 | 82.8 | 0.6 | 15.1 | 28.1 | 80.1 | 13.7 | 4.5 | 3 | 1 |  | 14.2 | 0.5 |  | 18.6 | 8.8 | 4.6 | 1556.1
11:00 | 17.2 |  | 7.4 | 16.7 | 1.8 |  | 9.9 | 0.7 | 9.6 |  | 6.8 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 16 | 20.4 | 17.5 | 11.1 | 30.2 | 22.3 | 103.5 | 76.7 | 86.1 | 13.2 | 9.5 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 8.6 | 64.9 | 11.5 | 15.9 | 3.4 | 18.4 |  | 226.1 | 0.1 | 2 | 12.3 | 12.6 | 5.3 | 9.9 | 141.4 | 111.2 | 123.2 | 82.3 | 0.6 | 14.9 | 30.7 | 85.3 | 13.6 | 4.5 | 3 | 1 |  | 15.3 | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 | 4.7 | 1582.3
11:30 | 16.8 |  | 7.5 | 16.8 | 1.8 |  | 9.6 | 1.3 | 9.6 |  | 6.5 | 9.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 19.9 | 17.1 | 11.1 | 30.3 | 28 | 110.8 | 70 | 96.3 | 10 | 11.7 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 8.5 | 71.7 | 11.2 | 14.5 | 3.4 | 18.4 |  | 208.8 | 0.1 | 2 | 13.4 | 12.8 | 5.5 | 10 | 145.3 | 120.6 | 123.3 | 89.7 | 0.6 | 15.3 | 30.9 | 85.2 | 13.6 | 3.6 | 2.5 | 1 |  | 8.1 | 0.5 |  | 18.6 | 8.8 | 4.5 | 1598.5
12:00 | 16.4 |  | 6.2 | 18 | 1.8 |  | 9.7 | 1.1 | 9.6 |  | 6.7 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 20.1 | 17.1 | 11.1 | 29.8 | 33.3 | 114.3 | 67.9 | 84.1 | 10.1 | 7.4 | 11 | 3.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 9 | 47 | 11.2 | 12.8 | 3.4 | 18.4 |  | 164.2 | 0.1 | 2.3 | 16.5 | 12.5 | 5.3 | 9.9 | 144.2 | 119.5 | 122.8 | 93.1 | 0.6 | 14.5 | 32.1 | 87.4 | 13.6 | 3.6 | 2.3 | 1 |  | 9.6 | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 | 4.1 | 1524.8
12:30 | 17.9 |  | 7.5 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 1.3 | 9.6 |  | 6.6 | 9.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.1 | 17.1 | 11.1 | 30.3 | 37.5 | 114.9 | 46.1 | 84.7 | 9.9 | 5.8 | 11 | 3.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 9 | 77 | 8.9 | 12 | 3.4 | 18.4 |  | 146.6 | 0.1 | 2.2 | 16 | 12.3 | 5.4 | 10 | 153.1 | 109.6 | 122.9 | 82.2 | 0.6 | 15.3 | 31.5 | 84.6 | 13.5 | 3.6 | 2.3 | 1 |  | 10.2 | 0.5 |  | 18.5 | 8.6 | 3 | 1505.3
13:00 | 17.6 |  | 8 | 20.2 | 1.8 |  | 9.2 | 1.2 | 9.6 |  | 6.8 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 17.2 | 10.6 | 30.3 | 39.3 | 114 | 45.5 | 95.3 | 7.8 | 7.2 | 11 | 3.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 9 | 48.8 | 11.9 | 14 | 3.4 | 18.4 |  | 154.9 | 0.2 | 2.3 | 13.2 | 11.3 | 5.5 | 9.9 | 147.4 | 89.4 | 123.1 | 78.7 | 0.6 | 13.6 | 31.8 | 87.1 | 13.3 | 4.4 | 2.9 | 1 |  | 14.6 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 | 1.6 | 1473.2
13:30 | 16.9 |  | 7.5 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 1.2 | 9.6 |  | 6.5 | 9.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 19.9 | 17.3 | 10.6 | 29.9 | 52.6 | 117.3 | 67.2 | 84.2 | 11.7 | 10.4 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 45.9 | 13.1 | 14 | 3.4 | 18.4 |  | 216.6 | 0.2 | 2.7 | 12.5 | 8.3 | 5.5 | 10 | 145.4 | 70.9 | 120.8 | 54.3 | 0.6 | 9.8 | 30.8 | 86.1 | 13.3 | 4.5 | 2.9 | 1 |  | 7.9 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 | 1.2 | 1501.4
14:00 | 17.5 |  | 8 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 1.1 | 9.6 |  | 6.8 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.2 | 17.4 | 10.6 | 30.1 | 58.5 | 113.2 | 41.2 | 76.3 | 5.4 | 5.7 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 | 48.9 | 12.1 | 16.2 | 3.4 | 18.4 |  | 150.8 | 0.3 | 2.6 | 9.6 | 6.4 | 5.4 | 9.9 | 136.4 | 75.3 | 120 | 56 | 0.6 | 6.9 | 31.5 | 87 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 1 |  | 11 | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 | 0.9 | 1391.9
14:30 | 17.2 |  | 7.9 | 20 | 1.8 |  | 9.7 | 1 | 9.6 |  | 6.5 | 9.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 19.6 | 17.4 | 10.6 | 30 | 57.7 | 112 | 60.9 | 102.9 | 9 | 5.7 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 | 35.3 | 13.9 | 16.1 | 3.4 | 18.4 |  | 213.4 | 0.3 | 2.5 | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 10.1 | 133 | 86.6 | 121.7 | 53.2 | 0.6 | 5 | 30.8 | 83.1 | 13.3 | 4.5 | 2.9 | 1 |  | 10.7 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 | 0.7 | 1484
15:00 | 17.1 |  | 6.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 | 0.8 | 9.6 |  | 7.1 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.4 | 17.2 | 10.6 | 29.9 | 63.7 | 120.8 | 65.9 | 97.6 | 9.4 | 8.7 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.6 | 52.3 | 13.6 | 15.9 | 3.4 | 18.4 |  | 116.9 | 0.2 | 2.7 | 11.8 | 4 | 5.4 | 9.9 | 147.7 | 53.6 | 124.6 | 48.9 | 0.6 | 4.3 | 31.2 | 81.3 | 13.4 | 4.5 | 2.9 | 1.2 |  | 5.9 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 | 0.5 | 1399.3
15:30 | 17.2 |  | 6.1 | 20.2 | 1.8 |  | 9.7 | 0.4 | 9.8 |  | 7.2 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 20.5 | 16.5 | 10.6 | 28.2 | 54.9 | 110.9 | 76.5 | 107.8 | 11.7 | 9.1 | 11 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 27.5 | 14.2 | 17 | 3.4 | 18.4 |  | 70.4 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 9.9 | 126 | 28.5 | 128.2 | 24.1 | 0.6 | 4.1 | 31.5 | 81.9 | 13.4 | 4.5 | 2.9 | 2 |  | 4 | 0.5 |  | 18.6 | 8.6 | 0.4 | 1256.8
16:00 | 16.9 |  | 7.8 | 18.4 | 1.8 |  | 9.7 | 0.6 | 9.8 |  | 6.9 | 9.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 19.9 | 16.3 | 10.6 | 27 | 48.8 | 118.5 | 88.7 | 99.2 | 12.7 | 8.8 | 11 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 30.7 | 12 | 14 | 3.4 | 18.4 |  | 114.4 | 0.2 | 2.6 | 5.7 | 1.9 | 5.4 | 9.9 | 132.4 | 19.6 | 128.7 | 15 | 0.6 | 2.6 | 31.1 | 76 | 13.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 3.6 | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 |  | 1282.2
16:30 | 17.1 |  | 7.7 | 14.2 | 1.8 |  | 9.4 | 0.3 | 9.9 |  | 8.3 | 9.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.4 | 16.7 | 10.5 | 27.1 | 50.5 | 110.3 | 90.6 | 107.1 | 11.9 | 9.7 | 11 | 3.6 | 7 | 7.8 | 8 | 8.6 | 10 | 8 | 12.2 | 3.4 | 18.4 |  | 20.7 | 0.1 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 5.3 | 9.9 | 125.6 | 6.3 | 125.5 | 5.1 | 0.6 | 0.2 | 29.9 | 75.9 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 1.3 | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 |  | 1118.6
17:00 | 16.6 |  | 7 | 14.4 | 1.8 |  | 8.9 | 0.1 | 9.9 |  | 8.3 | 9.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.2 | 16.8 | 10.6 | 27.7 | 51.5 | 106.4 | 103.5 | 101 | 13.7 | 10.5 | 11 | 3.6 | 7 | 7.8 | 8 | 7.9 | 1 | 13 | 15.9 | 3.4 | 18.4 |  | 4.6 |  | 3 | 0.3 |  | 5.3 | 9.9 | 139.6 | 1.6 | 127.6 | 1.4 | 0.6 |  | 28.3 | 73.4 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 0.4 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1107.2
17:30 | 16.7 |  | 6.4 | 14.4 | 1.8 |  | 9.6 | 0.1 | 10 |  | 8.3 | 10.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.2 | 16.6 | 10.6 | 26 | 45.8 | 103.7 | 99.1 | 98.5 | 10.2 | 7.1 | 11 | 3.6 | 7 | 7.8 | 8 | 8 |  | 9.8 | 12.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.4 | 9.9 | 127.8 |  | 124.7 |  | 0.6 |  | 30.3 | 81.2 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1063.9
18:00 | 16.8 |  | 7.9 | 14.4 | 1.8 |  | 9.8 |  | 10 |  | 8 | 11.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.1 | 16.3 | 10.5 | 25 | 45.8 | 93.1 | 104.2 | 106.5 | 15 | 9.8 | 11 | 3.6 | 7 | 7.8 | 8 | 7.9 |  | 14.4 | 16.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 129.4 |  | 121.9 |  | 0.6 |  | 31.7 | 82.2 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1084.9
18:30 | 16.1 |  | 8.2 | 14.4 | 1.8 |  | 9.6 |  | 10 |  | 7.7 | 11.8 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 20.2 | 16.3 | 10.5 | 21.7 | 40.2 | 91 | 107.6 | 107.6 | 13.8 | 8.9 | 11 | 3.6 | 7 | 7.8 | 8 | 8.9 |  | 12.5 | 16.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 132 |  | 125.8 |  | 0.6 |  | 30.8 | 79.3 | 13 | 2.7 | 1.8 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 |  | 1074.5
19:00 | 16.5 |  | 7.9 | 14.4 | 1.8 |  | 9.8 |  | 10 |  | 7.7 | 12 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.3 | 16 | 10.6 | 17.7 | 44.4 | 85.9 | 109.9 | 108.2 | 16.5 | 11.9 | 11 | 3.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 8.2 |  | 12.8 | 15.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 119.9 |  | 118.5 |  | 0.6 |  | 26.5 | 79.9 | 12.9 | 4.1 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1054.9
19:30 | 16 |  | 8.5 | 14.4 | 1.8 |  | 9.9 |  | 10 |  | 7.7 | 11.4 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.3 | 16 | 10.5 | 18.3 | 54.3 | 95.7 | 111.9 | 113.1 | 15.9 | 10.5 | 11 | 3.6 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 8.2 |  | 8.7 | 15.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 81.2 |  | 95.3 |  | 0.6 |  | 29.7 | 75.2 | 12.9 | 4.1 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.8 |  | 1012.1
20:00 | 17 |  | 8.4 | 14.6 | 1.8 |  | 10.5 |  | 9.9 |  | 7.6 | 11.3 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.3 | 16 | 10.5 | 16.6 | 55.7 | 103 | 105.8 | 114.8 | 16.6 | 10 | 11 | 3.6 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 8.2 |  | 9.4 | 15.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 68.8 |  | 71.9 |  | 0.6 |  | 29.9 | 80.5 | 12.9 | 4.1 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 986.1
20:30 | 17 |  | 7.4 | 20.2 | 1.8 |  | 10.3 |  | 10 |  | 7.7 | 11.3 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.4 | 16 | 10.5 | 15.6 | 47.7 | 93.8 | 101.7 | 109.9 | 17 | 8.8 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 6.3 | 13 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 9.9 | 88 |  | 94.7 |  | 0.6 |  | 31 | 79.5 | 13 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.5 | 8.8 |  | 999.9
21:00 | 16.8 |  | 7.9 | 20.2 | 1.8 |  | 10.3 |  | 9.9 |  | 7.7 | 11.3 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.2 | 16 | 10.5 | 11.7 | 42.9 | 92.6 | 109.1 | 110.5 | 15.3 | 10.2 | 11 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 6.5 | 12.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 9.9 | 110.7 |  | 107.8 |  | 0.6 |  | 29.2 | 80 | 13 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.6 | 8.7 |  | 1032.2
21:30 | 16.4 |  | 7 | 20.2 | 1.8 |  | 9.6 |  | 10 |  | 7.7 | 11.3 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.3 | 16 | 10.5 | 14.1 | 36.2 | 100 | 101.2 | 114.4 | 16.9 | 9.2 | 11 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.6 |  | 6.1 | 10.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 9.9 | 134.2 |  | 128.5 |  | 0.6 |  | 30.7 | 80.6 | 12.8 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7 |  | 1072
22:00 | 16.4 |  | 7.2 | 20.2 | 1.8 |  | 7.3 |  | 10 |  | 7.7 | 11.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.4 | 16 | 10.4 | 18.7 | 39.1 | 92.9 | 110.8 | 109.8 | 14.4 | 8.3 | 11 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.6 |  | 6.4 | 11.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.5 | 9.9 | 133.8 |  | 127.8 |  | 0.6 |  | 30.5 | 76.9 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7 |  | 1068.2
22:30 | 16.6 |  | 6.7 | 20.2 | 1.8 |  | 5.1 |  | 10 |  | 7.7 | 11.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.2 | 16 | 10.5 | 22.4 | 41.2 | 86.4 | 106.2 | 107.4 | 14.5 | 8.2 | 11 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 |  | 4.5 | 10.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.5 | 9.9 | 122.5 |  | 118.1 |  | 0.6 |  | 27.9 | 72.8 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7 |  | 1027
23:00 | 16.5 |  | 7.5 | 20.2 | 1.8 |  | 8 |  | 10 |  | 7.6 | 10.6 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 19.7 | 15.6 | 10.5 | 25.6 | 37.9 | 82.6 | 116.7 | 114.9 | 18.4 | 13.1 | 11 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 |  | 5.1 | 9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 5.4 | 10 | 113.5 |  | 113.8 |  | 0.6 |  | 25.8 | 72.9 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7 |  | 1036.2
23:30 | 17 |  | 8.1 | 14.6 | 1.8 |  | 8.8 |  | 9.9 |  | 7.2 | 10.2 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.1 | 15.3 | 9.8 | 27 | 37.8 | 84 | 111.7 | 105.8 | 17.1 | 10.1 | 11 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 4.8 | 11.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.4 | 9.9 | 109.7 |  | 105 |  | 0.6 |  | 25.2 | 68.2 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7 |  | 999.6
0:00 | 16.2 |  | 8.9 | 11.6 | 1.8 |  | 9.9 |  | 10 |  | 7.3 | 10.5 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.5 | 15.4 | 9.7 | 25.1 | 32.5 | 81.2 | 112.7 | 111.5 | 15.3 | 10.8 | 11 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 6.2 | 12.9 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 125.4 |  | 113.7 |  | 0.6 |  | 23.2 | 65.2 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 7 |  | 1013.5
EJEC MWh | 408.1 | 0 | 178.85 | 300.7 | 43.2 | 0 | 228 | 7.95 | 235.7 | 0 | 168.2 | 238.55 | 117.9 | 57.6 | 62.4 | 373.2 | 485 | 393.7 | 271 | 622.8 | 793.3 | 2403.3 | 2257.45 | 2463.5 | 328.95 | 237.25 | 264 | 88.4 | 162.2 | 176.85 | 182.25 | 200.75 | 488.35 | 222.65 | 324.4 | 81.35 | 441.65 | 0 | 1589.85 | 1.1 | 62.05 | 100.8 | 93.6 | 129.3 | 238.3 | 2834.75 | 830.35 | 2689.55 | 625.5 | 14.4 | 110.7 | 711.7 | 1844.15 | 319.1 | 104.8 | 69.35 | 44.4 | 0 | 87.4 | 12 | 0 | 443.15 | 203.35 | 22.5 | 28491.6
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1033.5 | 3.6274 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 3958.1 | 13.8922 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5766.25 | 20.2384 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 17733.75 | 62.242 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 27 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  | 7.5 | 9.6 | 75.8 |  | 109.9
1:00 | 17.2 |  | 8.2 | 9.7 | 74.5 |  | 109.6
1:30 | 16.5 |  | 7.5 | 9.4 | 74 |  | 107.4
2:00 | 16.5 |  | 8 | 9.7 | 74.5 |  | 108.7
2:30 | 17.5 |  | 8 | 9.6 | 73.9 |  | 109
3:00 | 17.9 |  | 8 | 9.6 | 74.9 |  | 110.4
3:30 | 17.5 |  | 6.5 | 9.5 | 74.6 |  | 108.1
4:00 | 18 |  | 6.3 | 9.7 | 74.8 |  | 108.8
4:30 | 17.8 |  | 6.6 | 9.7 | 73.7 |  | 107.8
5:00 | 17.5 |  | 7.7 | 9.8 | 73.5 |  | 108.5
5:30 | 17.2 |  | 6.9 | 9.9 | 73.8 |  | 107.8
6:00 | 17.6 |  | 7.4 | 9.6 | 73.4 |  | 108
6:30 | 17.8 |  | 8 | 9.8 | 73.4 |  | 109
7:00 | 17.6 |  | 8.2 | 9.5 | 73.6 |  | 108.9
7:30 | 17.1 |  | 7.4 | 9.7 | 75.9 |  | 110.1
8:00 | 16.8 |  | 6.5 | 9.7 | 75.7 |  | 108.7
8:30 | 16.4 |  | 7.2 | 9.8 | 74.8 |  | 108.2
9:00 | 16.2 |  | 7.6 | 9 | 76 |  | 108.8
9:30 | 16.9 |  | 6.6 | 9.8 | 75.7 |  | 109
10:00 | 17.4 |  | 7.2 | 9.8 | 75.7 |  | 110.1
10:30 | 17.4 |  | 7.4 | 9.9 | 76.1 |  | 110.8
11:00 | 17.2 |  | 7.4 | 9.9 | 76.5 |  | 111
11:30 | 16.8 |  | 7.5 | 9.6 | 76.5 |  | 110.4
12:00 | 16.4 |  | 6.2 | 9.7 | 76.4 |  | 108.7
12:30 | 17.9 |  | 7.5 | 9.7 | 76.3 |  | 111.4
13:00 | 17.6 |  | 8 | 9.2 | 74.7 |  | 109.5
13:30 | 16.9 |  | 7.5 | 9.7 | 75 |  | 109.1
14:00 | 17.5 |  | 8 | 9.9 | 77.4 |  | 112.8
14:30 | 17.2 |  | 7.9 | 9.7 | 75.2 |  | 110
15:00 | 17.1 |  | 6.4 | 9.6 | 74.4 |  | 107.5
15:30 | 17.2 |  | 6.1 | 9.7 | 69.8 |  | 102.8
16:00 | 16.9 |  | 7.8 | 9.7 | 71.5 |  | 105.9
16:30 | 17.1 |  | 7.7 | 9.4 | 72.7 |  | 106.9
17:00 | 16.6 |  | 7 | 8.9 | 75.8 |  | 108.3
17:30 | 16.7 |  | 6.4 | 9.6 | 76.6 |  | 109.3
18:00 | 16.8 |  | 7.9 | 9.8 | 75 |  | 109.5
18:30 | 16.1 |  | 8.2 | 9.6 | 72.3 |  | 106.2
19:00 | 16.5 |  | 7.9 | 9.8 | 73.4 |  | 107.6
19:30 | 16 |  | 8.5 | 9.9 | 73.8 |  | 108.2
20:00 | 17 |  | 8.4 | 10.5 | 74 |  | 109.9
20:30 | 17 |  | 7.4 | 10.3 | 73.6 |  | 108.3
21:00 | 16.8 |  | 7.9 | 10.3 | 71.8 |  | 106.8
21:30 | 16.4 |  | 7 | 9.6 | 66.7 |  | 99.7
22:00 | 16.4 |  | 7.2 | 7.3 | 64.8 |  | 95.7
22:30 | 16.6 |  | 6.7 | 5.1 | 67.4 |  | 95.8
23:00 | 16.5 |  | 7.5 | 8 | 67.9 |  | 99.9
23:30 | 17 |  | 8.1 | 8.8 | 70.5 |  | 104.4
0:00 | 16.2 |  | 8.9 | 9.9 | 66 |  | 101
EJEC MWh | 408.1 | 0 | 178.85 | 228 | 1767.15 | 0 | 2582.1

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - viernes, 27 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 398.1 | 384.7 | 403.8 | 391.8 | 413 | 390.6 | 403.75 | 401.35 | 402.4 | 404.3 | 408.8 | 406.75 | 408.1 | 9662.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 185.65 | 164.9 | 182.6 | 188.45 | 180.45 | 181.88 | 185.25 | 185.65 | 179.45 | 188 | 165.45 | 180.4 | 178.85 | 4204.815
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 265.8 | 273.95 | 275.4 | 270 | 278.55 | 258.55 | 303.5 | 277.5 | 286.75 | 286.8 | 276.4 | 299.7 | 300.7 | 7303.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 47.05 | 60.1 | 59.8 | 53.25 | 49.1 | 48 | 41.35 | 40.25 | 24.9 | 25.35 | 39.25 | 37.8 | 43.2 | 1225.6
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 4 | 8.95 | 9.6 | 4.75 |  |  |  |  | 71.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 195.05 | 185.85 | 93.3 | 174.95 | 229.7 | 228.6 | 228.4 | 191.3 | 218.2 | 58.45 | 227.2 | 228.8 | 228 | 5522.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 3180.1 | 3699.9 | 3229.65 | 3100.1 | 3009.85 | 2952.05 | 2991.25 | 2697.1 | 2716.45 | 2985.35 | 2783.3 | 2797.35 | 2681 | 87074
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 12242.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 2128.05 | 3468.15 | 3537.8 | 3482.85 | 2969.55 | 2332.25 | 2059.6605 | 1973.95 | 1858.05 | 1608.85 | 1941.05 | 1807.95 | 1953.35 | 59634.7105
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 876.5 | 997.55 | 1009.2 | 1010.7 | 976.7 | 897.25 | 847.979 | 806.5 | 752.95 | 729.65 | 711.7 | 678.7 | 709.5 | 20911.229
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 6.1 | 7.35 | 6.35 | 5.7 | 7.95 | 8.3 | 7.2 | 5.65 | 7.35 | 8.05 | 6.85 | 8.2 | 7.95 | 201.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 166.75 | 165.45 | 158.15 | 147.35 | 154.29 | 166.2 | 167 | 166.8 | 166.7 | 166.35 | 163.95 | 161.35 | 161.9 | 4403.09
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 278.85 | 285.65 | 257.6 | 226.15 | 255.51 | 303.5 | 308.1 | 306.6 | 304.95 | 299.2 | 299.6 | 287.55 | 280.85 | 7756.61
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 1800.1 | 1803.25 | 1594.4 | 1490.05 | 1666.04 | 1891.7 | 1901.4 | 1899.9 | 1891.85 | 1911.2 | 1860.25 | 1778.7 | 1656.1 | 48995.39
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 3.625 | 3.25 |  |  |  | 12.45 |  |  |  | 19.325
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [18 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 231.8 | 236.95 | 320.45 | 472.8 | 454.95 | 373.55 | 314.35 | 281.45 | 256 | 243.95 | 237.95 | 234.4 | 235.7 | 7858.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 173.25 | 270 | 271.35 | 243.85 | 220.9 | 195 | 175.65 | 117.6 | 153.8 | 150.1 | 149.6 | 148.3 | 168.2 | 4741.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 243.2 | 383.35 | 383.5 | 343.9 | 316.2 | 275.1 | 246.95 | 165.7 | 215.1 | 205.85 | 212.1 | 204.35 | 238.55 | 6703.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 112.25 | 116.1 | 127.3 | 119.45 | 113.9 | 103.15 | 92.4 | 90.95 | 99.4 | 111.55 | 109.5 | 111.75 | 117.9 | 3087.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 3218.45 | 3860.05 | 3900.8 | 3931.45 | 3908.05 | 3856.1 | 3818.3 | 3671.7 | 3579.9 | 3491.45 | 3447.6447 | 3468.5 | 3559.25 | 102566.6947
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 172.25 | 173.45 | 173.05 | 174.967 | 173.9 | 173.25 | 174.25 | 178.5 | 158.9 | 176.5 | 177.3 | 175.4 | 174.95 | 4705.567
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 128.7 | 128.8 | 127.75 | 127.798 | 127.7 | 127.4 | 116.9 | 129.2 | 124.6 | 124.15 | 125.6 | 128.3 | 128.4 | 3429.298
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 | [5 empty] | 87.6 |  | 297.85 | 324.1 | 246.5 | 115.55 | 365 | 137.4 | 185.7 | 40.35 |  | 3537.05
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 65.85 | 68.3 | 71.75 | 74 | 73.9 | 67.3 | 62.9 | 61.35 | 58.25 | 56.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1882.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 15532.95 | 15539.05 | 15546.5 | 14480.65 | 14475.6 | 14472.2 | 14745.9 | 15254.95 | 15260.55 | 15545.2 | 15548.2 | 15537.3 | 15534.6 | 412164.335
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 5200.2 | 5198.3 | 5201.9 | 4855.5 | 4850 | 4857.6 | 4645.05 | 3540.1 | 3667.05 | 5081.8 | 5142.75 | 5142.25 | 5139.3 | 130466.02
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 2148.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 430.6 | 426.7 | 433.7 | 441.25 | 425.9 | 316.8 | 410 | 405.3 | 396.1 | 159.9 | 354.8 | 368.2 | 373.2 | 11491.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 475.35 | 485.95 | 486.2 | 486.85 | 485.85 | 485.5 | 486.65 | 486.2 | 486.45 | 485.95 | 486.65 | 485.45 | 485 | 12995.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 7059.4 | 7883.85 | 8025.7 | 8787.9 | 8995.2 | 5798.4 | 2724.55 | 5110.5 | 5504.65 | 6427.65 | 3792.7 | 3223.35 | 2947.95 | 153534.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 48.75 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 56.05 |  |  | 41.4 | 156 | 156 | 3488.7
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 1059.45 | 1036.6 | 1038.35 | 1032.65 | 970 | 847.65 | 1065.2 | 931.4 | 996.45 | 1018.2 | 1048.45 | 1062.25 | 1153.3 | 18892.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 461.35 | 418.2 | 376.85 | 354.9 | 344.35 | 393.7 | 12046.985
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 327.6 | 418.4 | 409.95 | 378.95 | 338.3 | 312.895 | 288.25 | 273.1 | 255.35 | 246.55 | 238.75 | 237.7 | 271 | 8525.295
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 93.9 |  | 634.1 | 695.3 | 759.1 | 1130 | 955.9 | 1137.85 | 709.5 |  | 639 | 1120.9 | 669.4 | 9386.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 1053.05 | 1035.85 | 880.6 | 629.35 | 239.25 | 781.45 | 612.4 | 467.2 | 855.95 | 634.2 | 1073.05 | 1203.4 | 793.3 | 18982.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 645.7 | 627.35 | 554.35 | 541.35 | 520.95 | 595.4 | 611.25 | 238.6 | 57.45 | 186.85 | 466.45 | 592.5 | 622.8 | 11328.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 1324.6 | 1930.6 | 2740.4 | 2839.85 | 1971.75 | 1613.2 | 1926.35 | 1239.05 | 1058.55 | 930.75 | 372.35 | 2687.8 | 2403.3 | 39379
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 492.15 | 1895.45 | 1920.25 | 1771.3 | 1558.65 | 1405.45 | 1781.45 | 1211.1 | 779.35 | 97.7 | 1097.85 | 1827.65 | 2257.45 | 29988.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 778.55 | 2104.8 | 1652.6 | 1607.85 | 1721.45 | 1520.55 | 2079.25 | 1673.35 | 1351.2 | 301.05 | 1442.3 | 2099.35 | 2463.5 | 35137.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 64.6 | 293.5 | 307.4 | 299.4 | 238.05 | 191 | 237.95 | 144.35 | 74.45 | 2.5 | 145.3 | 294.1 | 328.95 | 4150.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 39.6 | 207.9 | 219.2 | 147.45 | 152.75 | 140.4 | 194.5 | 126.75 | 30.75 | 0.6 | 98.8 | 181.85 | 237.25 | 2740.85
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 142.15 | 224.75 |  |  |  |  | 379.4 |  |  | 50.35 |  |  |  | 796.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 1752.05 | 2036.55 | 2079.35 | 2084.75 | 2080.8 | 2081.1 | 2083.95 | 2066.65 | 1380.3 | 1478.25 | 1656.55 | 1573.4 | 1575.8 | 48656.45
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 256.55 | 182.9 | 180.95 | 224.95 | 240.4 | 244.2 | [7 empty] | 4216.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 1922.25 | 3752 | 3757.6 | 3786.3 | 4032.75 | 4249.8 | 4255.55 | 4254.15 | 4209.6 | 4200.8 | 4220.05 | 4209.35 | 4232.3 | 103027.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 3785.6 | 3710.15 | 1764 |  | 2275 | 4199.4 | 4205.9 | 4209.55 | 4161.15 | 4150.25 | 4164.9 | 4160.45 | 4179.45 | 97632.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 60.1 |  | 441.2 |  | 489 | 1181.45 | 1793.55 | 923.2 | 3670.2 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 91329.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 2800.7 | 3836.65 | 2700.7 | 1656.45 | 3008.6 | 4193.55 | 4200 | 4197.8 | 5897.3 | 6516.4 | 6536.3 | 6531.15 | 6558.25 | 140583.75
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [13 empty] | 154.25 | [9 empty] | 2122.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 | [16 empty] | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 455.6 | [8 empty] | 455.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 4067.35 | 3617.75 | 3869.2 | 3608.5752 | 4368.45 | 4367.05 | 4373.45 | 4372.05 | 4375.85 | 4375.2 | 4380.4246 | 4344.5837 | 3988.3 | 103501.4235
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 4071.7 | 3625.05 | 3877.6 | 3619.3755 | 4375.8 | 4379.7 | 4385.8 | 4383.3 | 4385 | 4387.05 | 4389.9428 | 4355.3271 | 4004.4 | 105723.1255
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 4258.15 | 4007 | 4146 | 3990.784 | 4406.3 | 4406.35 | 4400.3 | 4404.4 | 4412.55 | 4406.6 | 4406.4373 | 4402.7873 | 4226.25 | 108129.6985
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 393.55 | 394.75 | 357.9 | 394.05 | 395.8 | 375.55 | 321.85 | 254.9 | 234.1 | 235.55 | 264 | 264 | 264 | 8174.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 100.95 | 103.15 | 196.65 | 175.05 | 124.35 | 112.15 | 99.35 | 91.25 | 85.8 | 57.1 | 95.05 | 94 | 88.4 | 2651.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 173.6 | 186.9 | 194.35 | 195.15 | 186.5 | 181.2 | 176.4 | 159.9 | 152.8 | 151.65 | 150 | 153 | 162.2 | 5188.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 189 | 203.35 | 210.1 | 210.85 | 202 | 196.2 | 191.45 | 173.5 | 165.9 | 164.05 | 165 | 167.5 | 176.85 | 5612.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 194.55 | 206.8 | 214.55 | 215.05 | 207.2 | 200.75 | 196.25 | 178.45 | 170.6 | 168.95 | 169.85 | 172.3 | 182.25 | 5715.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 199.95 | 193.25 | 10.75 |  |  | 51.7 | 205.9 | 214.2 | 216.55 | 214.6 | 211.2 | 191 | 200.75 | 4427.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 1043.3 | 1030.05 | 1012.695 | 1026.2 | 1034.2 | 1013 | 1030.6 | 1023 | 1009.35 | 1019.15 | 1034.9 | 1036.25 | 1028.75 | 27623.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 311.5 | 433.6 | 390.909 | 315.8 | 386.95 | 504.8 | 660.35 | 691.25 | 549.75 | 492.95 | 755.85 | 773.9 | 738.4 | 11755.054
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 570.35 | 490.2 | 444 | 534 | 564.25 | 566.7 | 581.5 | 579.5 | 518 | 557.05 | 476.7 | 555.1 | 488.35 | 14793.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 64.7 | 123.05 | 202.2 | 290.75 | 315.15 | 261.05 | 223.3 | 88.8 | 208.95 | 251.6 | 150.8 | 189.1 | 222.65 | 5151.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 87.05 | 188.95 | 283.45 | 332.15 | 370.75 | 340.95 | 308.25 | 151.15 | 261.55 | 325.7 | 206.85 | 254.5 | 324.4 | 6573.8
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 84.25 | 85.55 | 82.35 | 81.7 | 82.3 | 82.4 | 80.5 | 79.65 | 80.1 | 78.65 | 78.15 | 78.8 | 81.35 | 2213.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 450.65 | 449.1 | 450.15 | 449.2 | 449.55 | 448.15 | 447.7 | 446.5 | 445.05 | 445.8 | 444.2 | 12139.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.75 | 444 | 443.85 | 441.65 | 11958.05
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 2596.05 | 2900.4 | 2828.35 | 2685.05 | 2695.5 | 2245.6 | 2674.8 | 2016.2 | 2470.05 | 2447.8 | 2173.7 | 2495.95 | 2372.25 | 63737.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [17 empty] | 145.25 | [5 empty] | 176.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 |  | 213.45 | 306.9 | 335.95 | 199.3 | [7 empty] | 37.1 | 1549.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 1786.3 | 2122.35 | 2143.5 | 2133.05 | 2142.25 | 2110.05 | 2083.8 | 1997.9 | 1928.85 | 1877.9 | 1853.25 | 2079.75 | 1928.7 | 56116
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 43.65 | 46.75 | 49.8 | 44.8 | 42.15 | 42.3 | 41.65 | 41.45 | 37.75 | 30.25 | 29.45 | 32.25 | 36 | 1658.75
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 1927 | 1669.55 | 1304.2 | 1856.75 | 1845.35 | 1900.45 | 1931.05 | 1977.55 | 1961.5 | 1908.65 | 1640.25 | 1909.25 | 1589.85 | 49037.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 9291.1 | 8699.65 | 10489.8 | 10537.8 | 10716.25 | 11498.1 | 10531.4 | 9087.1 | 10422.2 | 9694 | 9431.4 | 8714.35 | 9490.7 | 268222
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 3529.1 | 3012.45 | 3787.65 | 3740.5 | 3820.6 | 4382 | 4307.65 | 3696.6 | 4341.15 | 4279.35 | 4242.35 | 3964.6 | 3914.3 | 77533.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 3616.15 | 3037.45 | 4049.65 | 3838.6 | 3887.25 | 4642.55 | 4510.4 | 3761.15 | 4618.85 | 4506.4 | 4515.7 | 4018.1 | 3994.2 | 115017.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 3618.15 | 3034.9 | 4074.9 | 3844.1 | 3897.1 | 4671.95 | 4517.05 | 3757.8 | 4631.5 | 4513.1 | 4544.75 | 4025.85 | 4000.75 | 115657.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 5827.85 | 5320.45 | 6210.6 | 6063.7 | 6102.5 | 6667.55 | 6552.2 | 5986.05 | 6688.45 | 6593.35 | 6578.1 | 6211.25 | 6167.15 | 155385.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [20 empty] | 451.3 | 4171.7 | 5019.5 | 4675.95 | 4581.05 | 5157 | 28800.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [21 empty] | 767.2 | 2614.25 | 2468.8 | 2428.9 | 2670.85 | 13439.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 118.9 | 120.6 | 121.35 | 119.65 | 119.25 | 118.2 | 117.15 | 117.1 | 117.05 | 117.15 | 117.05 | 118 | 118.95 | 3041.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 0.61848 | 1.15 | 1.45 | 2.95 | 2.4 | 0.95 |  |  | 2.05 | 2.1 | 1.1 | 49.2685
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 1651.95 | 1884.05 | 1897.35 | 1798.95 | 1619.7 | 1453.5 | 1318.7 | 1241.8 | 1155.85 | 1139.05 | 1124.85 | 1096.8 | 1139.5 | 35769.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 36 | 36 | 36 | 23.45 | 36.35 | 30.35 | 36 | 36 | 50.95 | 49.3 | 51.65 | 63.85 | 62.05 | 776.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 118.45 | 112.85 | 91.25 | 111.85 | 117.05 | 115.9 | 118.2 | 120.95 | 119.4 | 116 | 100.5 | 116.2 | 100.8 | 3056.29
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 109.8 | 82.05 | 79.15 | 80.8 | 116.6 | 116.3 | 109.6 | 91.9 | 82.35 | 119.05 | 66.1 | 113.85 | 93.6 | 2734.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 117.35 | 128.5 | 127.7 | 129 | 132.3 | 131.05 | 128.9 | 123.75 | 115.8 | 108.5 | 96.6 | 106.45 | 129.3 | 3291.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 3050.2 | 3262.05 | 3725.1 | 3820.05 | 3560.75 | 3037.85 | 2885.1 | 2756 | 2440.1 | 2869.15 | 2588.65 | 2493.8 | 2402.85 | 89855.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 1874.95 | 2157.25 | 2152.35 | 2166.4 | 2162.65 | 2007.25 | 1812 | 1724.9 | 1705.3 | 1595.05 | 1346.55 | 1560 | 2127.65 | 51848.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 238.25 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 238.35 | 237.55 | 237.85 | 237.9 | 238 | 237.8 | 228.1 | 212.9 | 238.3 | 6299.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 1068.8 | 2374.35 | 2995.85 | 3311.05 | 1923.7 | 1461 | 2108.428 | 1071.4 | 330.6 | 351.3938 | 1269.15 | 2663.4 | 2834.75 | 42369.3717
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 1014.55 | 2403.25 | 2796.15 | 3006 | 1958.15 | 1410.55 | 2032.3655 | 972.5 | 401.7 | 309.7 | 1210.4 | 2396.2 | 2689.55 | 40043.9655
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 1749.95 | 1761.45 | 1719.75 | 1761.55 | 1767.55 | 1765.75 | 1732.275 | 1726.2 | 1714.1 | 1712.7 | 1703.7 | 1703.45 | 1682 | 47274.675
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.456 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 386.106
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 717.1 | 719.15 | 718.45 | 718.95 | 720.15 | 718.15 | 721.152 | 719.65 | 722.65 | 721.2 | 719.35 | 719.55 | 713.2 | 19332.152
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 2558.2 | 2473.3 | 2308.8 | 2507.05 | 2670.65 | 2341.5 | 2616.1025 | 2496.95 | 2622.4 | 2397.35 | 2791.05 | 2686.15 | 2788.3 | 67312.9525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 2381.65 | 2381.35 | 2304.65 | 2376.45 | 2385.6 | 2353.8 | 2255.053 | 2248.9 | 2213.75 | 2210 | 2146.3 | 2165 | 2099.7 | 65340.153
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 1531.85 | 1536.85 | 1541.85 | 1542.85 | 1528.25 | 1549.85 | 1544.8965 | 1534.25 | 1533.75 | 1539.8 | 1485.85 | 1533.75 | 1534.2 | 41533.5465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 785.55 | 686.3 | 547.3 | 761.35 | 757.7 | 768.4 | 784.45 | 766.95 | 784.1 | 792 | 400.35 | 758.85 | 625.5 | 19553.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 1058.15 | 907.7 | 746.4 | 1022.95 | 1019.85 | 1035.9 | 1056.9 | 1043.5 | 1030 | 1063.4 | 577.05 | 1026.6 | 830.35 | 26247.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 131.95 | 168.3 | 197.55 | 168.15 | 665.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | [13 empty] | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 | [12 empty] | 994.55 | 1230.7 |  |  | 11993.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 3236.1 | 2768.5 | 3147.2 | 3106.55 | 3300.05 | 3494.9 | 3507.028 | 3527.65 | 3490.25 | 3471.6 | 3406.6 | 3357.6 | 3166.45 | 88313.328
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 3247.25 | 2770.5 | 3160 | 3120.8 | 3321.45 | 3522.95 | 3535.7605 | 3554.9 | 3514 | 3489.45 | 262.4 |  |  | 78902.3105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 3423.85 | 3156.5 | 3380 | 3328.1 | 3450.75 | 3583.75 | 3588.668 | 3599.55 | 3583.4 | 3569.85 | 1761.3 | 1606 | 1524.7 | 87852.818
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 130.65 | 97.95 | 89.55 | 96.6 | 138.7 | 140.5 | 130.85 | 110.1 | 98.1 | 142.65 | 78.25 | 137.85 | 110.7 | 3254.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 341.85 | 602.85 | 725.75 | 764.75 | 631.25 | 463.8 | 582.4 | 334.85 | 177.95 | 64.35 | 305.6 | 752.15 | 711.7 | 10943.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 924.1 | 1579.55 | 2024 | 2085.3 | 1691.7 | 1224.8 | 1558.45 | 1016.75 | 487.15 | 144.9 | 878.85 | 1948.5 | 1844.15 | 30367.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 345.65 | 367.05 | 422.25 | 416.3 | 400.95 | 295.6 | 356.4 | 329.9 | 320.15 | 312.1 | 302.4 | 306.5 | 319.1 | 9798.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 102.9 | 88.7 | 108 | 108 | 108 | 101.3 | 108 | 103.6 | 90.8 | 81 | 79.45 | 108 | 104.8 | 2547.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 66.9 | 68.2 | 43.2 | 33.6 | 27.45 | 68.05 | 67.2 | 64.85 | 66.35 | 66.5 | 67.2 | 69.7 | 69.35 | 1707.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 51.55 | 51.05 | 52.8 | 52.65 | 52.5 | 35.25 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 8.8 |  | 1106.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 52.8 | 41 | 52.8 | 52.8 | 36.8 | 28.8 | 39.8 | 54.75 | 53 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44.4 | 963.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 115.3 | 100.8 | 88.95 | 114.15 | 113.15 | 114.05 | 115.5 | 116.8 | 114.7 | 114.2 | 100.05 | 113.9 | 87.4 | 2929.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 1856.65 | 1959.15 | 2016.75 | 2045.8 | 1893 | 1809.6 | 1860.55 | 1280.6 | 1712.3 | 1718.3 | 1636.85 | 1748.65 | 1611.15 | 52380.4
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.05 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.95 | 14.2 | 6.55 | 10.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 396.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 460.05 | 459.35 | 461.75 | 463.25 | 459.45 | 467.45 | 454.75 | 453.7 | 450.75 | 183.8 | 414.75 | 441.75 | 443.15 | 12248.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 168.05 | 168.8 | 170.25 | 150.3 | 132.35 | 132.55 | 132.35 | 132.55 | 127.25 | 116.55 | 101.7 | 124.5 | 203.35 | 4866.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1802.65
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 947.8 | 896.05 | 985.85 | 976.3 | 1008.15 | 892.25 | 911.65 | 890.85 | 869.65 | 850.2 | 834.5 | 811.05 | 813.4 | 26007.9
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 2068.3 | 2277.9 | 2132.85 | 2223.85 | 2271.05 | 2189.2 | 2062.5 | 2005.05 | 2067 | 1872.45 | 1804 | 1986.35 | 2122.45 | 61373.25
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 246.3 | 274.8 | 222.95 | 203.7 | 193.85 | 196 | 175.4 | 169.3 | 183.2 | 190.5 | 196.8 | 218.4 | 233.05 | 7233.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 819.05 | 715.45 | 687.75 | 708.05 | 738.2 | 714.8 | 794.6 | 769.3 | 791.45 | 786.25 | 798.8 | 797.25 | 797 | 18481.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 179.3 | 181.45 | 191.2 | 195.95 | 194.5 | 189.5 | 188.15 | 183.65 | 176.3 | 172.5 | 173.8 | 84.4 | 168.45 | 4988.4
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 48.9 | 49.55 | 48.05 | 57.55 | 59.9 | 52.6 | 49.25 | 45.75 | 41.1 | 40.3 | 38.3 | 38 | 38 | 1445.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 2484.85 | 2636.25 | 2384 | 2505.5 | 2620.8 | 2277.85 | 2103.15 | 2100.25 | 1951.65 | 2027.85 | 2086.9 | 2089.4 | 2108.7 | 62443.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 114.35 | 102.8 | 39.6 | 78.75 | 99.15 | 113.25 | 87.3 | 54.55 | 71.3 | 136.7 | 72.95 | 116.4 | 22.5 | 2606.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  |  |  |  | 2262.35 |  |  |  |  | 653.9 | 1270.15 | 4130.3 | 35.4 |  | 49216.725
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | [10 empty] | 524.3 | 2141.25 | 0.1 |  | 21446.01
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 695.5 | 741.8 | 672.45 | 625.7 | 403.85 | [8 empty] | 7742.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 151620.6 | 162128.05 | 167632.1225 | 166466.1996 | 166908.865 | 165933.325 | 165008.4745 | 153443.05 | 163951 | 167989.0938 | 169117.9993 | 168807.1481 | 168866.8 | 4433730.9179
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 22.062 |  |  | 147.66 | 169.722
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 91.3621 | 93.141 | 145.339 | 190.8925 | 183.572 | 98.9 | 90.9485 | 79.46 | 72.1755 | 71.765 | 106.747 | 96.9086 | 106.9 | 3025.8716
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 298.4 | 297.6 | 295.2 | 295.8 | 277.1 | 276.45 | 267.25 | 261.95 | 257.35 | 248.7 | 249.5 | 250.75 | 258.8 | 7938.95
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 298.8258 | 645.2578 | 646.7314 | 644.4991 | 648.2063 | 644.6 | 646.6465 | 651.2648 | 527.976 | 651.3 | 643.7926 | 645.7614 | 643.7 | 16568.9449
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 183.987 | 454.3693 | 454.2194 | 454.0902 | 410.3 | 453.6 | 454.0135 | 454.1433 | 435.6197 | 453.61 | 454.14 | 454.3808 | 453.6 | 11925.6253
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 159.4 | 156.65 | 157.15 | 138.45 | 99.6 | 106.05 | 109.15 | 111.3 | 81.65 | 59.85 |  |  | 173.4 | 4754.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 385.8 | 385.65 | 377.55 | 373.4 | 385.3 | 385.35 | 385.6 | 385.6 | 377.35 | 385.05 | 377.3 | 385 | 385.45 | 10011.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 534.0487 | 457.1726 | 566.474 | 575.1 | 578.45 | 555.22 | 565.4558 | 571.8957 | 550.7988 | 571.3 | 567.4988 | 559.8757 | 569.8415 | 14538.4304
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 1951.8238 | 2489.8407 | 2642.6638 | 2672.2318 | 2582.5283 | 2520.17 | 2519.0644 | 2515.6138 | 2302.92 | 2463.637 | 2398.9784 | 2392.6765 | 2739.3515 | 68932.9941
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 777097.25
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 637159.7788
[7 empty] | ENGIE | 561295.2
[7 empty] | ELECTROPERU | 542630.355
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 317354.2474
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 183776.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 157023.15
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 151295.1
[7 empty] | EGEMSA | 102566.6947
[7 empty] | CELEPSA | 87074
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 80545.9395
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 70662.735
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 63737.6
[7 empty] | EGASA | 61193.415
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 56116
[7 empty] | SAN GABAN | 52777.25
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 49037.6
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 39379
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 39378.134
[7 empty] | LA VIRGEN | 35769.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 30367.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 30310.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 22391.85
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 20942.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18892.7
[7 empty] | SINERSA | 17114.95
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14793.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12995.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12242.5
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12139.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12046.985
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11958.05
[7 empty] | EGESUR | 11671.915
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 11491.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10943.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10825.95
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 9798.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9662.2
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9386.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8525.295
[7 empty] | TERMOSELVA | 7742.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7303.75
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6573.8
[7 empty] | PETRAMAS | 6326.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5522.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5151.4
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4204.815
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3254.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3056.29
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2929.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2734.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2606.7
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2213.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2148.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1882.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1725.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1658.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1225.6
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 776.7
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 201.7
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 71.1
[7 empty] | KONDU SAC | 49.2685

## G_AREAS
viernes, 27 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 239.8 | 139.8 | 0 | 73.8 | 2457.9 | 2407.4 | 0 | 648 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 5513.3 | 501.1 | 6467.8 | 00:30 | 3198.8 | 2547.2 | 0 | 721.8 | 6467.8 | 00:30 | 235.4 | 43.8 | 0 | 721.8 | 1001
01:00 | 240.8 | 92.4 | 0 | 70.9 | 2397.2 | 2417.7 | 0 | 627.2 | 470.8 | 0 | 0 | 0 | 404.1 | 5442.1 | 470.8 | 6317 | 01:00 | 3108.8 | 2510.1 | 0 | 698.1 | 6317 | 01:00 | 234.9 | 44.8 | 0 | 698.1 | 977.8
01:30 | 253 | 90.9 | 0 | 69.1 | 2237 | 2375.6 | 0 | 669.5 | 470.9 | 0 | 0 | 0 | 413 | 5282.1 | 470.9 | 6166 | 01:30 | 2960.9 | 2466.5 | 0 | 738.6 | 6166 | 01:30 | 240.4 | 43.1 | 0 | 738.6 | 1022.1
02:00 | 248.6 | 92.2 | 0 | 63.4 | 2288.5 | 2415.4 | 0 | 660.6 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 5364.5 | 469.7 | 6238.4 | 02:00 | 3006.8 | 2507.6 | 0 | 724 | 6238.4 | 02:00 | 239.9 | 43.9 | 0 | 724 | 1007.8
02:30 | 265 | 91.5 | 0 | 59.9 | 2191.9 | 2342.2 | 0 | 637.7 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 5171.8 | 512.4 | 6100.6 | 02:30 | 2969.3 | 2433.7 | 0 | 697.6 | 6100.6 | 02:30 | 239 | 44.8 | 0 | 697.6 | 981.4
03:00 | 266.5 | 92.5 | 0 | 52.1 | 2238 | 2427 | 0 | 637.8 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 411.1 | 5302.8 | 481.9 | 6195.8 | 03:00 | 2986.4 | 2519.5 | 0 | 689.9 | 6195.8 | 03:00 | 239.4 | 45.2 | 0 | 689.9 | 974.5
03:30 | 267.5 | 90.6 | 0 | 56 | 2194.2 | 2376.4 | 0 | 684 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 414.1 | 5254.6 | 489.6 | 6158.3 | 03:30 | 2951.3 | 2467 | 0 | 740 | 6158.3 | 03:30 | 230.4 | 43.2 | 0 | 740 | 1013.6
04:00 | 266.9 | 90.8 | 0 | 58.2 | 2219.4 | 2322.8 | 0 | 705.1 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 415.9 | 5247.3 | 490.4 | 6153.6 | 04:00 | 2976.7 | 2413.6 | 0 | 763.3 | 6153.6 | 04:00 | 229.2 | 43.7 | 0 | 763.3 | 1036.2
04:30 | 263.9 | 90 | 0 | 67.1 | 2198.6 | 2329.4 | 0 | 725.9 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 421 | 5253.9 | 450.6 | 6125.5 | 04:30 | 2913.1 | 2419.4 | 0 | 793 | 6125.5 | 04:30 | 228.2 | 43.8 | 0 | 793 | 1065
05:00 | 265 | 91 | 0 | 64.6 | 2297.8 | 2339.8 | 0 | 720.5 | 459.7 | 0 | 0 | 0 | 420.6 | 5358.1 | 459.7 | 6238.4 | 05:00 | 3022.5 | 2430.8 | 0 | 785.1 | 6238.4 | 05:00 | 229.1 | 44.7 | 0 | 785.1 | 1058.9
05:30 | 265.2 | 90.6 | 0 | 65.4 | 2319.2 | 2490.2 | 0 | 692.1 | 445.6 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 5501.5 | 445.6 | 6368.3 | 05:30 | 3030 | 2580.8 | 0 | 757.5 | 6368.3 | 05:30 | 228.8 | 43.7 | 0 | 757.5 | 1030
06:00 | 265.7 | 90.4 | 0 | 71.7 | 2505.7 | 2476.9 | 0 | 676.8 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0 | 427.8 | 5659.4 | 462.5 | 6549.7 | 06:00 | 3233.8 | 2567.3 | 0.1 | 748.5 | 6549.7 | 06:00 | 228.7 | 44.3 | 0.1 | 748.5 | 1021.6
06:30 | 263 | 91.2 | 0 | 65.8 | 2519.6 | 2591.2 | 0 | 639.3 | 450 | 0 | 8.1 | 0 | 420 | 5750.1 | 458.1 | 6628.2 | 06:30 | 3232.6 | 2682.4 | 8.1 | 705.1 | 6628.2 | 06:30 | 227.7 | 45.3 | 8.1 | 705.1 | 986.2
07:00 | 266.3 | 91.3 | 0 | 75.4 | 2448.1 | 2648 | 0 | 614.2 | 488.1 | 0 | 131.2 | 0 | 433 | 5710.3 | 619.3 | 6762.6 | 07:00 | 3202.5 | 2739.3 | 131.2 | 689.6 | 6762.6 | 07:00 | 227.3 | 45 | 131.2 | 689.6 | 1093.1
07:30 | 264.6 | 93 | 0 | 72.9 | 2450.3 | 2628.1 | 0.1 | 593.1 | 479.2 | 0 | 318 | 0 | 430.5 | 5671.6 | 797.2 | 6899.3 | 07:30 | 3194.1 | 2721.1 | 318.1 | 666 | 6899.3 | 07:30 | 226.6 | 43.9 | 318.1 | 666 | 1254.6
08:00 | 269.9 | 91.9 | 0 | 73.8 | 2393.6 | 2620.6 | 0.3 | 549.6 | 499.4 | 0 | 468.7 | 0 | 435.6 | 5564.1 | 968.1 | 6967.8 | 08:00 | 3162.9 | 2712.5 | 469 | 623.4 | 6967.8 | 08:00 | 228.1 | 42.7 | 469 | 623.4 | 1363.2
08:30 | 266.3 | 91.8 | 0 | 71.3 | 2562.8 | 2677 | 0.6 | 554.4 | 481 | 0 | 493 | 0 | 429.4 | 5794.8 | 974 | 7198.2 | 08:30 | 3310.1 | 2768.8 | 493.6 | 625.7 | 7198.2 | 08:30 | 227.6 | 41.9 | 493.6 | 625.7 | 1388.8
09:00 | 266.6 | 92.6 | 0 | 70.8 | 2545.8 | 2682.3 | 0.7 | 561.6 | 483 | 0 | 505.3 | 0 | 430 | 5790.4 | 988.3 | 7208.7 | 09:00 | 3295.4 | 2774.9 | 506 | 632.4 | 7208.7 | 09:00 | 236 | 41.3 | 506 | 632.4 | 1415.7
09:30 | 266.3 | 92.1 | 0 | 71.8 | 2583.3 | 2840.7 | 0.9 | 614.2 | 467 | 0 | 516.3 | 0 | 430.2 | 6039.1 | 983.3 | 7452.6 | 09:30 | 3316.6 | 2932.8 | 517.2 | 686 | 7452.6 | 09:30 | 244.5 | 41.8 | 517.2 | 686 | 1489.5
10:00 | 266.6 | 92.7 | 0.1 | 71.8 | 2615 | 2822.4 | 1 | 606.5 | 455.4 | 0 | 529.1 | 0 | 431.2 | 6044.9 | 984.5 | 7460.6 | 10:00 | 3337 | 2915.1 | 530.2 | 678.3 | 7460.6 | 10:00 | 244.2 | 42.9 | 530.2 | 678.3 | 1495.6
10:30 | 280 | 138.3 | 0.1 | 72.6 | 2515.7 | 2807.4 | 1.1 | 657.5 | 516.7 | 0 | 537 | 0 | 491 | 5981.7 | 1053.7 | 7526.4 | 10:30 | 3312.4 | 2945.7 | 538.2 | 730.1 | 7526.4 | 10:30 | 244.6 | 43.2 | 538.2 | 730.1 | 1556.1
11:00 | 276.6 | 139.5 | 0.1 | 79.9 | 2510 | 2847.3 | 0.7 | 669.6 | 515 | 0 | 544.3 | 0 | 496.1 | 6027.6 | 1059.3 | 7583 | 11:00 | 3301.6 | 2986.8 | 545.1 | 749.5 | 7583 | 11:00 | 244.7 | 43 | 545.1 | 749.5 | 1582.3
11:30 | 275.8 | 139.1 | 0.1 | 84 | 2470.2 | 2835.5 | 1.3 | 683.5 | 503.4 | 0 | 544.9 | 0 | 499 | 5990.5 | 1048.3 | 7537.8 | 11:30 | 3249.4 | 2974.6 | 546.3 | 767.5 | 7537.8 | 11:30 | 243.7 | 41 | 546.3 | 767.5 | 1598.5
12:00 | 275.8 | 137.7 | 0.1 | 87.1 | 2601.4 | 2809.9 | 1.1 | 670.3 | 524.9 | 0 | 481 | 0 | 500.7 | 6082.7 | 1005.9 | 7589.3 | 12:00 | 3402.1 | 2947.6 | 482.2 | 757.4 | 7589.3 | 12:00 | 246 | 39.2 | 482.2 | 757.4 | 1524.8
12:30 | 277 | 139.1 | 0.1 | 88.7 | 2491.6 | 2847.2 | 1.3 | 653.5 | 522 | 0 | 472.2 | 0 | 504.9 | 5993.6 | 994.2 | 7492.7 | 12:30 | 3290.6 | 2986.3 | 473.6 | 742.2 | 7492.7 | 12:30 | 247.5 | 42 | 473.6 | 742.2 | 1505.3
13:00 | 277.6 | 137.6 | 0.2 | 95.5 | 2473.2 | 2795.6 | 1.2 | 659.2 | 537 | 0 | 426.1 | 0 | 510.9 | 5929.2 | 963.1 | 7403.2 | 13:00 | 3287.8 | 2933.2 | 427.5 | 754.7 | 7403.2 | 13:00 | 247.9 | 43.1 | 427.5 | 754.7 | 1473.2
13:30 | 274.8 | 137.5 | 0.2 | 109.6 | 2390.3 | 2725.6 | 1.2 | 673.9 | 514.5 | 0 | 427.4 | 0 | 522.1 | 5791 | 941.9 | 7255 | 13:30 | 3179.6 | 2863.1 | 428.8 | 783.5 | 7255 | 13:30 | 246.6 | 42.5 | 428.8 | 783.5 | 1501.4
14:00 | 275.9 | 140.7 | 0.3 | 116.9 | 2537.9 | 2818.7 | 1.1 | 616.7 | 505 | 0 | 365.8 | 0 | 533.8 | 5974.4 | 870.8 | 7379 | 14:00 | 3318.8 | 2959.4 | 367.2 | 733.6 | 7379 | 14:00 | 247.3 | 43.8 | 367.2 | 733.6 | 1391.9
14:30 | 274.6 | 138.1 | 0.3 | 117.7 | 2563.4 | 2735.8 | 1 | 659.1 | 483.4 | 0 | 416.4 | 0 | 530.7 | 5959.3 | 899.8 | 7389.8 | 14:30 | 3321.4 | 2873.9 | 417.7 | 776.8 | 7389.8 | 14:30 | 246.3 | 43.2 | 417.7 | 776.8 | 1484
15:00 | 277.3 | 135.8 | 0.2 | 123.1 | 2702.9 | 2784.5 | 0.8 | 687.2 | 497.1 | 0 | 298.2 | 0 | 536.4 | 6175.4 | 795.3 | 7507.1 | 15:00 | 3477.3 | 2920.3 | 299.2 | 810.3 | 7507.1 | 15:00 | 248.1 | 41.7 | 299.2 | 810.3 | 1399.3
15:30 | 276.7 | 131.1 | 0.1 | 114.3 | 2841.3 | 2766.7 | 0.4 | 683.6 | 523.7 | 0 | 166.7 | 0 | 522.2 | 6292 | 690.4 | 7504.6 | 15:30 | 3641.7 | 2897.8 | 167.2 | 797.9 | 7504.6 | 15:30 | 249.3 | 42.4 | 167.2 | 797.9 | 1256.8
16:00 | 272.3 | 133.9 | 0.2 | 101.8 | 2781.5 | 2776.1 | 0.6 | 696.1 | 507 | 0 | 193.5 | 0 | 508.2 | 6254.3 | 700.5 | 7463 | 16:00 | 3560.8 | 2910 | 194.3 | 797.9 | 7463 | 16:00 | 246 | 44 | 194.3 | 797.9 | 1282.2
16:30 | 276.7 | 135.3 | 0.1 | 97.8 | 3001 | 2825.4 | 0.3 | 686.5 | 544 | 0 | 45.5 | 0 | 509.9 | 6513.2 | 589.5 | 7612.6 | 16:30 | 3821.7 | 2960.7 | 45.9 | 784.3 | 7612.6 | 16:30 | 244.6 | 43.8 | 45.9 | 784.3 | 1118.6
17:00 | 274.2 | 137 | 0 | 108.1 | 3060.7 | 2771.5 | 0.1 | 704 | 528.6 | 0 | 9.3 | 0 | 519.3 | 6536.3 | 537.9 | 7593.5 | 17:00 | 3863.5 | 2908.5 | 9.4 | 812.1 | 7593.5 | 17:00 | 243.6 | 42.1 | 9.4 | 812.1 | 1107.2
17:30 | 277 | 138.4 | 0 | 94 | 3036.2 | 2811.1 | 0.1 | 682.6 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 509.4 | 6530 | 536.1 | 7575.5 | 17:30 | 3849.3 | 2949.5 | 0.1 | 776.6 | 7575.5 | 17:30 | 244.9 | 42.3 | 0.1 | 776.6 | 1063.9
18:00 | 273.5 | 139.1 | 0 | 102 | 2989.7 | 2586.3 | 0 | 693.8 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 514.6 | 6269.8 | 570.4 | 7354.8 | 18:00 | 3833.6 | 2725.4 | 0 | 795.8 | 7354.8 | 18:00 | 245 | 44.1 | 0 | 795.8 | 1084.9
18:30 | 286.6 | 137.2 | 0 | 91 | 2983.3 | 2634.5 | 0 | 696.8 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 6314.6 | 574.8 | 7404.2 | 18:30 | 3844.7 | 2771.7 | 0 | 787.8 | 7404.2 | 18:30 | 246.1 | 40.6 | 0 | 787.8 | 1074.5
19:00 | 286.1 | 138.1 | 0 | 90.4 | 2840.1 | 2697.2 | 0 | 677.2 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 514.6 | 6214.5 | 600.6 | 7329.7 | 19:00 | 3726.8 | 2835.3 | 0 | 767.6 | 7329.7 | 19:00 | 243.9 | 43.4 | 0 | 767.6 | 1054.9
19:30 | 278.5 | 139.2 | 0 | 96.8 | 2856.2 | 2702.6 | 0 | 628.5 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 6187.3 | 601.6 | 7303.4 | 19:30 | 3736.3 | 2841.8 | 0 | 725.3 | 7303.4 | 19:30 | 243.2 | 43.6 | 0 | 725.3 | 1012.1
20:00 | 283.7 | 139.9 | 0 | 96.8 | 2884.6 | 2722.2 | 0 | 601.3 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 6208.1 | 602.5 | 7331 | 20:00 | 3770.8 | 2862.1 | 0 | 698.1 | 7331 | 20:00 | 242.9 | 45.1 | 0 | 698.1 | 986.1
20:30 | 286.6 | 138.5 | 0 | 82.6 | 2819.6 | 2779.8 | 0 | 624.4 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 507.7 | 6223.8 | 614.4 | 7345.9 | 20:30 | 3720.6 | 2918.3 | 0 | 707 | 7345.9 | 20:30 | 248.8 | 44.1 | 0 | 707 | 999.9
21:00 | 287.6 | 137 | 0 | 73.8 | 2797.6 | 2711.3 | 0 | 665.4 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 6174.3 | 608.6 | 7281.3 | 21:00 | 3693.8 | 2848.3 | 0 | 739.2 | 7281.3 | 21:00 | 248.6 | 44.4 | 0 | 739.2 | 1032.2
21:30 | 286.3 | 130.2 | 0 | 66.9 | 2643.4 | 2781.8 | 0 | 715.7 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 483.4 | 6140.9 | 656.2 | 7280.5 | 21:30 | 3585.9 | 2912 | 0 | 782.6 | 7280.5 | 21:30 | 247 | 42.4 | 0 | 782.6 | 1072
22:00 | 287.7 | 126.3 | 0 | 75.4 | 2655.3 | 2750.7 | 0 | 705.2 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 489.4 | 6111.2 | 664.2 | 7264.8 | 22:00 | 3607.2 | 2877 | 0 | 780.6 | 7264.8 | 22:00 | 247.1 | 40.5 | 0 | 780.6 | 1068.2
22:30 | 282.1 | 126.4 | 0 | 78.2 | 2657 | 2778.5 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 486.7 | 6099.5 | 664 | 7250.2 | 22:30 | 3603.1 | 2904.9 | 0 | 742.2 | 7250.2 | 22:30 | 246.8 | 38 | 0 | 742.2 | 1027
23:00 | 282.7 | 130.1 | 0 | 77.6 | 2604.2 | 2631.6 | 0 | 671.7 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 490.4 | 5907.5 | 647.4 | 7045.3 | 23:00 | 3534.3 | 2761.7 | 0 | 749.3 | 7045.3 | 23:00 | 245.3 | 41.6 | 0 | 749.3 | 1036.2
23:30 | 269.8 | 134.6 | 0 | 81.2 | 2492.2 | 2502.9 | 0 | 636.8 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 485.6 | 5631.9 | 658.3 | 6775.8 | 23:30 | 3420.3 | 2637.5 | 0 | 718 | 6775.8 | 23:30 | 238.1 | 43.5 | 0 | 718 | 999.6
00:00 | 259.8 | 131.8 | 0 | 76.7 | 2537.8 | 2363.7 | 0 | 659 | 668 | 0 | 0 | 0 | 468.3 | 5560.5 | 668 | 6696.8 | 00:00 | 3465.6 | 2495.5 | 0 | 735.7 | 6696.8 | 00:00 | 233.2 | 44.6 | 0 | 735.7 | 1013.5
TOTAL MWh | 6515.4 | 2843.4 | 1.1 | 1963.15 | 61701.1 | 63416.25 | 7.95 | 15770.6 | 12698.8 | 0 | 3949.05 | 0 | 11323.05 | 140895.9 | 16647.85 | 168866.8 | TOTAL MWh | 80915.3 | 66259.65 | 3958.1 | 17733.75 | 168866.8 | TOTAL MWh | 5766.25 | 1033.5 | 3958.1 | 17733.75 | 28491.6

## HOP
viernes, 27 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 19:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2025 19:53:00 | 27/06/2025 21:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/06/2025 21:17:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:52:00 |  | 27/06/2025 00:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2025 10:08:00 | 27/06/2025 10:48:00 | 27/06/2025 10:07:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2025 10:48:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 01:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 01:09:00 | 27/06/2025 03:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 03:39:00 | 27/06/2025 06:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 06:22:00 | 27/06/2025 07:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 07:50:00 | 27/06/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 08:11:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Opera a mínima generación por despacho económico. A las 08:51, S/C generar a máxima generación.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 27/06/2025 18:27:00 | 27/06/2025 19:45:00 | 27/06/2025 18:20:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 27/06/2025 19:45:00 | 27/06/2025 19:47:00 |  | 27/06/2025 19:45:15 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 08:11:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2025 08:11:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 27/06/2025 10:06:00 | 27/06/2025 12:58:00 | 27/06/2025 09:45:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/06/2025 08:11:00 | 27/06/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/06/2025 22:52:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 14:53:00 | 27/06/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 27 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR. | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 27/06/2025 07:30 | 27/06/2025 13:55 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 115 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES) | 45 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 27/06/2025 08:16 | 27/06/2025 15:03 | MANTENIMIENTO DE 34500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 27/06/2025 00:00 | 28/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
27/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 27 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 27 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3537.5016 | 3475.7431 | 261.9676
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3562.1285 | 3500.37 | 261.9676
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3562.1285 | 3500.37 | 261.9676
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3562.1285 | 3500.37 | 261.9676
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3562.1285 | 3500.37 | 261.9676
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3562.1285 | 3500.37 | 261.9676
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3562.1285 | 3500.37 | 261.9676
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3562.1285 | 3500.37 | 261.9676
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3394.3543 | 3332.5957 | 261.9676
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3394.3543 | 3332.5957 | 261.9676
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3394.3543 | 3332.5957 | 261.9676
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3394.3543 | 3332.5957 | 261.9676
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3394.3543 | 3332.5957 | 261.9676
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3394.3543 | 3332.5957 | 261.9676
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3394.3543 | 3332.5957 | 261.9676
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3468.448 | 3406.6894 | 261.9676
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [34 empty] | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3468.448 | 3406.6894 | 261.9676
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3468.448 | 3406.6894 | 261.9676
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3512.5016 | 3450.7431 | 261.9676
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 173.6942 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.0207 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 46.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6402150.26 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 27 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 43 | 10 | 11.91 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 35.7 | 146.23 | 84.113 | 59.9 | 8.66 | 10.45 | 4.64 | 0.36 | 0.01 | 0.413 | 34.2 | 168.96 | 31.96 | 28.713 | 14.137 | 0 | 5.5843 | 12.6 | 10.4117 | 9.4125 | 9.8 | 9.56 | 11.53 | 55.7582 | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3484 | 7.1304 | 12.028 | 4.11 | 17.074
00:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 43 | 10 | 11.91 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 35.7 | 146.23 | 84.113 | 59.9 | 8.66 | 10.45 | 4.64 | 0.36 | 0.01 | 0.413 | 34.2 | 168.96 | 31.96 | 28.713 | 14.137 | 0 | 5.5843 | 12.6 | 10.4117 | 9.4125 | 9.8 | 9.56 | 11.53 | 55.7582 | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3484 | 7.1304 | 12.028 | 4.11 | 17.074
01:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.2 | 43 | 10 | 11.94 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 35.21 | 146.23 | 84.113 | 59.9 | 8.7 | 10.45 | 3.56 | 0.36 | 0.01 | 0.393 | 36.17 | 170.93 | 34.56 | 27.737 | 16.696 | 2 | 5.5843 | 11 | 10.2129 | 9.4125 | 9.7 | 9.38 | 11.35 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3523 | 7.1304 | 12.028 | 4.129 | 17.074
01:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.2 | 43 | 10 | 11.94 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 35.21 | 146.23 | 84.113 | 59.9 | 8.7 | 10.45 | 3.56 | 0.36 | 0.01 | 0.393 | 36.17 | 170.93 | 34.56 | 27.737 | 16.696 | 2 | 5.5843 | 11 | 10.2129 | 9.4125 | 9.7 | 9.38 | 11.35 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3523 | 7.1304 | 12.028 | 4.129 | 17.074
02:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 43 | 10 | 11.85 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 147.37 | 84.113 | 59.9 | 8.75 | 10.45 | 4.28 | 0.36 | 0.01 | 0.374 | 36.59 | 171.35 | 33.9 | 28.545 | 19.162 | 2.2 | 5.5843 | 10.8 | 10.1771 | 9.4125 | 9.8 | 9.32 | 11.29 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3434 | 7.1304 | 12.028 | 4.086 | 17.074
02:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 43 | 10 | 11.85 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 147.37 | 84.113 | 59.9 | 8.75 | 10.45 | 4.28 | 0.36 | 0.01 | 0.374 | 36.59 | 171.35 | 33.9 | 28.545 | 19.162 | 2.2 | 5.5843 | 10.8 | 10.1771 | 9.4125 | 9.8 | 9.32 | 11.29 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3434 | 7.1304 | 12.028 | 4.086 | 17.074
03:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 46 | 10.05 | 11.91 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 59.9 | 8.78 | 10.45 | 3.78 | 0.37 | 0.01 | 0.304 | 39.77 | 174.53 | 34.98 | 28.856 | 25.373 | 2.5 | 5.5843 | 7.6 | 10.0061 | 9.4125 | 9.8 | 9.39 | 11.36 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 17.297
03:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 46 | 10.05 | 11.91 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 59.9 | 8.78 | 10.45 | 3.78 | 0.37 | 0.01 | 0.304 | 39.77 | 174.53 | 34.98 | 28.856 | 25.373 | 2.5 | 5.5843 | 7.6 | 10.0061 | 9.4125 | 9.8 | 9.39 | 11.36 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 17.297
04:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 48 | 10.04 | 11.81 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 58.792 | 8.81 | 10.45 | 4.58 | 0.37 | 0.01 | 0.431 | 35.79 | 170.55 | 35.38 | 28.6 | 35.214 | 2.6 | 5.5843 | 2.6 | 10.3302 | 9.4125 | 9.7 | 9.47 | 11.44 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 17.136
04:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 48 | 10.04 | 11.81 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 58.792 | 8.81 | 10.45 | 4.58 | 0.37 | 0.01 | 0.431 | 35.79 | 170.55 | 35.38 | 28.6 | 35.214 | 2.6 | 5.5843 | 2.6 | 10.3302 | 9.4125 | 9.7 | 9.47 | 11.44 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3642 | 7.1304 | 12.028 | 4.186 | 17.136
05:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 48 | 10.02 | 11.85 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 57.987 | 8.78 | 10.45 | 3.76 | 0.36 | 0.01 | 0.396 | 32.14 | 166.9 | 36.25 | 28.667 | 30.566 | 3.7 | 5.5843 | 5.2 | 10.0947 | 9.4125 | 9.7 | 9.67 | 11.64 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.074
05:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 48 | 10.02 | 11.85 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 57.987 | 8.78 | 10.45 | 3.76 | 0.36 | 0.01 | 0.396 | 32.14 | 166.9 | 36.25 | 28.667 | 30.566 | 3.7 | 5.5843 | 5.2 | 10.0947 | 9.4125 | 9.7 | 9.67 | 11.64 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.074
06:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 48 | 9.97 | 11.89 |  | 1.07 | 49.31 | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 56.275 | 8.8 | 9.93 | 3.95 | 0.36 | 0.01 | 0.119 | 36.4 | 171.16 | 36.1 | 29.116 | 24.713 | 3.5 | 5.5843 | 5.2 | 10.0528 | 9.4125 | 9.7 | 9.81 | 11.77 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.297
06:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 48 | 9.97 | 11.89 |  | 1.07 | 49.31 | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 56.275 | 8.8 | 9.93 | 3.95 | 0.36 | 0.01 | 0.119 | 36.4 | 171.16 | 36.1 | 29.116 | 24.713 | 3.5 | 5.5843 | 5.2 | 10.0528 | 9.4125 | 9.7 | 9.81 | 11.77 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.297
07:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 48 | 12.48 | 11.8 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 48.826 | 8.81 | 10.45 | 4.61 | 0.37 | 0.01 | 0.452 | 35.99 | 170.583 | 36.506 | 29.647 | 23.913 | 4.2 | 5.5843 | 5.2 | 10.1882 | 9.4125 | 9.7 | 9.71 | 11.68 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
07:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 48 | 12.48 | 11.8 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 148.52 | 84.113 | 48.826 | 8.81 | 10.45 | 4.61 | 0.37 | 0.01 | 0.452 | 35.99 | 170.583 | 36.506 | 29.647 | 23.913 | 4.2 | 5.5843 | 5.2 | 10.1882 | 9.4125 | 9.7 | 9.71 | 11.68 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
08:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 13.8 | 48 | 12.46 | 11.72 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 49.102 | 8.79 | 10.45 | 3.94 | 0.36 | 0.01 | 0.458 | 38.09 | 172.685 | 37.756 | 29.099 | 22.119 | 4.5 | 5.5843 | 5.2 | 10.2163 | 9.4125 | 9.7 | 9.73 | 11.7 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3474 | 7.1304 | 12.028 | 4.105 | 17.359
08:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 13.8 | 48 | 12.46 | 11.72 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 49.102 | 8.79 | 10.45 | 3.94 | 0.36 | 0.01 | 0.458 | 38.09 | 172.685 | 37.756 | 29.099 | 22.119 | 4.5 | 5.5843 | 5.2 | 10.2163 | 9.4125 | 9.7 | 9.73 | 11.7 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3474 | 7.1304 | 12.028 | 4.105 | 17.359
09:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.8 | 46 | 12.5 | 11.92 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 147.37 | 84.113 | 55.891 | 8.76 | 9.93 | 3.63 | 0.36 | 0.01 | 0.274 | 37.76 | 172.346 | 37.647 | 29.009 | 21.031 | 4.6 | 5.5843 | 19.5 | 10.3251 | 9.4125 | 9.7 | 9.77 | 11.73 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3631 | 7.1304 | 12.028 | 4.181 | 17.359
09:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.8 | 46 | 12.5 | 11.92 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.2 | 147.37 | 84.113 | 55.891 | 8.76 | 9.93 | 3.63 | 0.36 | 0.01 | 0.274 | 37.76 | 172.346 | 37.647 | 29.009 | 21.031 | 4.6 | 5.5843 | 19.5 | 10.3251 | 9.4125 | 9.7 | 9.77 | 11.73 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3631 | 7.1304 | 12.028 | 4.181 | 17.359
10:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 45 | 12.5 | 11.92 |  | -- | -- | 2.575 | 86.92 | 36.2 | 146.23 | 84.113 | 54.669 | 8.68 | 10.45 | 5.17 | 0.37 | 0.18 | 0.274 | 40.02 | 174.608 | 37.515 | 28.287 | 17.979 | 3.9 | 5.5843 | 14.6 | 10.2218 | 9.4125 | 9.7 | 9.64 | 11.61 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.375 | 7.1304 | 12.028 | 4.238 | 17.359
10:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 45 | 12.5 | 11.92 |  | -- | -- | 2.575 | 86.92 | 36.2 | 146.23 | 84.113 | 54.669 | 8.68 | 10.45 | 5.17 | 0.37 | 0.18 | 0.274 | 40.02 | 174.608 | 37.515 | 28.287 | 17.979 | 3.9 | 5.5843 | 14.6 | 10.2218 | 9.4125 | 9.7 | 9.64 | 11.61 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.375 | 7.1304 | 12.028 | 4.238 | 17.359
11:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 44 | 12.44 | 11.89 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 54.655 | 8.54 | 10.45 | 3.82 | 0.37 | 0.18 | 0.274 | 46.87 | 181.462 | 36.165 | 28.6 | 18.304 | 3.2 | 5.5843 | 14.6 | 10.2028 | 9.4125 | 9.7 | 9.71 | 11.68 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3552 | 7.1304 | 12.028 | 4.143 | 17.359
11:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 44 | 12.44 | 11.89 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 54.655 | 8.54 | 10.45 | 3.82 | 0.37 | 0.18 | 0.274 | 46.87 | 181.462 | 36.165 | 28.6 | 18.304 | 3.2 | 5.5843 | 14.6 | 10.2028 | 9.4125 | 9.7 | 9.71 | 11.68 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3552 | 7.1304 | 12.028 | 4.143 | 17.359
12:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 45 | 13.49 | 11.73 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 56.433 | 8.23 | 10.45 | 3.69 | 0.37 | 0.18 | 0.274 | 48.71 | 183.301 | 35.701 | 28.792 | 17.987 | 5.4 | 5.5843 | 16.5 | 10.1921 | 9.4125 | 9.7 | 9.53 | 11.5 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3494 | 7.1304 | 12.028 | 4.115 | 17.359
12:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 45 | 13.49 | 11.73 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 56.433 | 8.23 | 10.45 | 3.69 | 0.37 | 0.18 | 0.274 | 48.71 | 183.301 | 35.701 | 28.792 | 17.987 | 5.4 | 5.5843 | 16.5 | 10.1921 | 9.4125 | 9.7 | 9.53 | 11.5 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3494 | 7.1304 | 12.028 | 4.115 | 17.359
13:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 45 | 13.43 | 11.96 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 57.523 | 8.03 | 10.45 | 4.25 | 0.36 | 0.18 | 0.274 | 44.16 | 180.042 | 32.738 | 28.437 | 17.607 | 3.3 | 5.5843 | 17.5 | 10.187 | 9.4125 | 9.7 | 9.82 | 11.79 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
13:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 45 | 13.43 | 11.96 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 57.523 | 8.03 | 10.45 | 4.25 | 0.36 | 0.18 | 0.274 | 44.16 | 180.042 | 32.738 | 28.437 | 17.607 | 3.3 | 5.5843 | 17.5 | 10.187 | 9.4125 | 9.7 | 9.82 | 11.79 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
14:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.9 | 45 | 13.45 | 11.96 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 57.399 | 7.95 | 10.45 | 4.54 | 0.36 | 0.18 | 0.274 | 45.02 | 180.901 | 32.363 | 28.76 | 16.745 | 2.9 | 5.5843 | 17.7 | 10.1922 | 9.4125 | 9.7 | 9.58 | 11.55 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3523 | 7.1304 | 12.028 | 4.129 | 17.359
14:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.9 | 45 | 13.45 | 11.96 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 57.399 | 7.95 | 10.45 | 4.54 | 0.36 | 0.18 | 0.274 | 45.02 | 180.901 | 32.363 | 28.76 | 16.745 | 2.9 | 5.5843 | 17.7 | 10.1922 | 9.4125 | 9.7 | 9.58 | 11.55 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3523 | 7.1304 | 12.028 | 4.129 | 17.359
15:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 13.5 | 11.91 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 56.374 | 7.86 | 10.45 | 4.1 | 0.36 | 0.18 | 0.391 | 46.68 | 182.568 | 32.764 | 28.278 | 16.738 | 3.5 | 5.5843 | 17.7 | 10.2032 | 9.4125 | 9.7 | 9.88 | 11.85 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
15:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 13.5 | 11.91 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.113 | 56.374 | 7.86 | 10.45 | 4.1 | 0.36 | 0.18 | 0.391 | 46.68 | 182.568 | 32.764 | 28.278 | 16.738 | 3.5 | 5.5843 | 17.7 | 10.2032 | 9.4125 | 9.7 | 9.88 | 11.85 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
16:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 13.56 | 11.86 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 58.123 | 7.91 | 10.45 | 3.78 | 0.37 | 0.18 | 0.386 | 50.45 | 185.365 | 32.285 | 28.375 | 16.346 | 3 | 5.5843 | 13.4 | 9.8707 | 9.4125 | 9.7 | 9.55 | 11.52 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
16:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 13.56 | 11.86 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 58.123 | 7.91 | 10.45 | 3.78 | 0.37 | 0.18 | 0.386 | 50.45 | 185.365 | 32.285 | 28.375 | 16.346 | 3 | 5.5843 | 13.4 | 9.8707 | 9.4125 | 9.7 | 9.55 | 11.52 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3779 | 7.1304 | 12.028 | 4.252 | 17.359
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 13.97 | 11.88 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 59.784 | 7.97 | 10.45 | 3.63 | 0.37 | 0.18 | 0.386 | 40.95 | 175.862 | 35.131 | 28.173 | 15.791 | 1.5 | 5.5843 | 13.2 | 10.1764 | 9.4125 | 9.7 | 10.05 | 12.02 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.405 | 7.1304 | 12.028 | 4.383 | 17.359
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 13.97 | 11.88 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 59.784 | 7.97 | 10.45 | 3.63 | 0.37 | 0.18 | 0.386 | 40.95 | 175.862 | 35.131 | 28.173 | 15.791 | 1.5 | 5.5843 | 13.2 | 10.1764 | 9.4125 | 9.7 | 10.05 | 12.02 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.405 | 7.1304 | 12.028 | 4.383 | 17.359
18:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 14.95 | 11.96 |  | 1.07 | 49.63 | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 58.761 | 7.98 | 10.45 | 3.88 | 0.35 | 0.18 | 0.411 | 36.49 | 171.401 | 33.611 | 28.092 | 15.815 | 1.9 | 5.5843 | 13.2 | 9.9505 | 9.4125 | 9.7 | 10.09 | 12.06 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4042 | 7.1304 | 12.028 | 4.379 | 17.359
18:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.9 | 45 | 14.95 | 11.96 |  | 1.07 | 49.63 | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 58.761 | 7.98 | 10.45 | 3.88 | 0.35 | 0.18 | 0.411 | 36.49 | 171.401 | 33.611 | 28.092 | 15.815 | 1.9 | 5.5843 | 13.2 | 9.9505 | 9.4125 | 9.7 | 10.09 | 12.06 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4042 | 7.1304 | 12.028 | 4.379 | 17.359
19:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.9 | 45 | 15.06 | 11.95 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 58.907 | 7.97 | 10.45 | 3.69 | 0.35 | 0.18 | 0.443 | 47.24 | 182.151 | 33.77 | 27.392 | 16.014 | 1.9 | 5.5843 | 13.2 | 10.3171 | 9.4125 | 9.7 | 10.17 | 12.14 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4385 | 7.1304 | 12.028 | 4.544 | 17.359
19:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.9 | 45 | 15.06 | 11.95 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 58.907 | 7.97 | 10.45 | 3.69 | 0.35 | 0.18 | 0.443 | 47.24 | 182.151 | 33.77 | 27.392 | 16.014 | 1.9 | 5.5843 | 13.2 | 10.3171 | 9.4125 | 9.7 | 10.17 | 12.14 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4385 | 7.1304 | 12.028 | 4.544 | 17.359
20:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.9 | 45 | 15.07 | 12.05 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 58.821 | 7.97 | 10.45 | 4.16 | 0.35 | 0.21 | 0.409 | 49.12 | 184.034 | 32.69 | 28.736 | 15.341 | 1.4 | 5.5843 | 13.4 | 10.1375 | 9.4125 | 9.7 | 10.15 | 12.12 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4385 | 7.1304 | 12.028 | 4.544 | 17.359
20:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 12.9 | 45 | 15.07 | 12.05 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.113 | 58.821 | 7.97 | 10.45 | 4.16 | 0.35 | 0.21 | 0.409 | 49.12 | 184.034 | 32.69 | 28.736 | 15.341 | 1.4 | 5.5843 | 13.4 | 10.1375 | 9.4125 | 9.7 | 10.15 | 12.12 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4385 | 7.1304 | 12.028 | 4.544 | 17.359
21:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 45 | 15.07 | 11.93 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 58.726 | 7.98 | 10.45 | 4.41 | 0.35 | 0.21 | 0.486 | 45.61 | 180.525 | 35.36 | 28.784 | 15.224 | 2.6 | 5.5843 | 18.5 | 10.1091 | 9.4125 | 9.7 | 10.11 | 12.08 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4385 | 7.1304 | 12.028 | 4.544 | 17.359
21:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 45 | 15.07 | 11.93 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 58.726 | 7.98 | 10.45 | 4.41 | 0.35 | 0.21 | 0.486 | 45.61 | 180.525 | 35.36 | 28.784 | 15.224 | 2.6 | 5.5843 | 18.5 | 10.1091 | 9.4125 | 9.7 | 10.11 | 12.08 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4385 | 7.1304 | 12.028 | 4.544 | 17.359
22:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 45 | 14.97 | 12.06 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 37.7 | 147.37 | 84.113 | 58.778 | 7.98 | 10.45 | 5.14 | 0.35 | 0.21 | 0.463 | 36.92 | 180.691 | 33.73 | 27.828 | 15.438 | 1.2 | 5.5843 | 18.6 | 10.11 | 9.4125 | 9.7 | 10.07 | 12.04 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4847 | 7.1304 | 12.251 | 4.544 | 17.359
22:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 45 | 14.97 | 12.06 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 37.7 | 147.37 | 84.113 | 58.778 | 7.98 | 10.45 | 5.14 | 0.35 | 0.21 | 0.463 | 36.92 | 180.691 | 33.73 | 27.828 | 15.438 | 1.2 | 5.5843 | 18.6 | 10.11 | 9.4125 | 9.7 | 10.07 | 12.04 | -- | -- | -- | 19.313 | -- | 3.4847 | 7.1304 | 12.251 | 4.544 | 17.359
23:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 45 | 15.01 | 12.02 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 58.792 | 7.96 | 10.45 | 4.15 | 0.35 | 0.21 | 0.441 | 40.55 | 183.461 | 33.57 | 28.556 | 15.188 | 2.1 | 5.5843 | 18.6 | 10.3107 | 9.4125 | 9.7 | 9.87 | 11.84 | 78.9615 | 18.7295 | -- | 19.313 | 21.5389 | 3.5113 | 7.1304 | 12.319 | 4.604 | 17.359
23:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 45 | 15.01 | 12.02 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 58.792 | 7.96 | 10.45 | 4.15 | 0.35 | 0.21 | 0.441 | 40.55 | 183.461 | 33.57 | 28.556 | 15.188 | 2.1 | 5.5843 | 18.6 | 10.3107 | 9.4125 | 9.7 | 9.87 | 11.84 | 78.9615 | 18.7295 | -- | 19.313 | 21.5389 | 3.5113 | 7.1304 | 12.319 | 4.604 | 17.359
MAX | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 43 | 9.97 | 11.72 | 0 | 1.07 | 49.31 | 2.575 | 86.92 | 35.21 | 146.23 | 84.113 | 48.826 | 7.86 | 9.93 | 3.56 | 0.35 | 0.01 | 0.119 | 32.14 | 166.9 | 31.96 | 27.392 | 14.137 | 0 | 5.5843 | 2.6 | 9.8707 | 9.4125 | 9.7 | 9.32 | 11.29 | 55.7582 | 18.7295 | 0 | 19.313 | 21.5389 | 3.3434 | 7.1304 | 12.028 | 4.086 | 17.074
MIN | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.8 | 48 | 15.07 | 12.06 | 0 | 1.07 | 49.63 | 2.575 | 87.81 | 37.7 | 148.52 | 84.113 | 59.9 | 8.81 | 10.45 | 5.17 | 0.37 | 0.21 | 0.486 | 50.45 | 185.365 | 37.756 | 29.647 | 35.214 | 5.4 | 5.5843 | 19.5 | 10.4117 | 9.4125 | 9.8 | 10.17 | 12.14 | 78.9615 | 18.7295 | 0 | 19.313 | 21.5389 | 3.5113 | 7.1304 | 12.319 | 4.604 | 17.359
PROM | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.0333 | 22 | 13.1042 | 45.4167 | 12.6663 | 11.9033 | #DIV/0! | 1.07 | 49.47 | 2.575 | 87.7729 | 36.4921 | 147.4688 | 84.113 | 57.2591 | 8.3604 | 10.4067 | 4.1308 | 0.36083 | 0.11417 | 0.36667 | 40.9038 | 176.5152 | 34.6847 | 28.545 | 19.31 | 2.8167 | 5.5843 | 12.7333 | 10.1748 | 9.4125 | 9.7125 | 9.7512 | 11.7204 | 67.3598 | 18.7295 | #DIV/0! | 19.313 | 21.5389 | 3.3876 | 7.1304 | 12.0494 | 4.2776 | 17.297
INICIO | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 43 | 10 | 11.91 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 35.7 | 146.23 | 84.113 | 59.9 | 8.66 | 10.45 | 4.64 | 0.36 | 0.01 | 0.413 | 34.2 | 168.96 | 31.96 | 28.713 | 14.137 | 0 | 5.5843 | 12.6 | 10.4117 | 9.4125 | 9.8 | 9.56 | 11.53 | 55.7582 | -- | -- | 19.313 | -- | 3.3484 | 7.1304 | 12.028 | 4.11 | 17.074
FINAL | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 45 | 15.01 | 12.02 |  | -- | -- | 2.575 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.113 | 58.792 | 7.96 | 10.45 | 4.15 | 0.35 | 0.21 | 0.441 | 40.55 | 183.461 | 33.57 | 28.556 | 15.188 | 2.1 | 5.5843 | 18.6 | 10.3107 | 9.4125 | 9.7 | 9.87 | 11.84 | 78.9615 | 18.7295 | -- | 19.313 | 21.5389 | 3.5113 | 7.1304 | 12.319 | 4.604 | 17.359
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 27 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.1831 | 0.48516 | 0.242 | 0.23316 | 0.01496 | 3875.6771 | -- | -- | 0.6502 | 23.9397 | -- | 0.30399 | 0.29755 | 2410.66 | 0.799 | 0.147 | 0.14 | 0.411 | -- | 272.345 | 0.161 | 0.06 | 59.12 | 0.035 | 0.55662 | 0.09639 | 7.01 | 0.26373
00:30 | 2695 | 5.1831 | 0.48516 | 0.242 | 0.23316 | 0.01496 | 3875.6771 | -- | -- | 0.6502 | 23.9397 | -- | 0.30399 | 0.29755 | 2410.66 | 0.799 | 0.147 | 0.14 | 0.411 | -- | 272.345 | 0.161 | 0.06 | 59.12 | 0.035 | 0.55662 | 0.09639 | 7.01 | 0.26373
01:00 | 2695 | 5.3136 | 0.54291 | 0.234 | 0.2505 | 0.01365 | 3875.675 | -- | -- | 0.60839 | 23.9342 | -- | 0.29222 | 0.28564 | 2410.65 | 0.798 | 0.148 | 0.147 | 0.422 | -- | 272.346 | 0.163 | 0.061 | 59.12 | 0.036 | 0.55459 | 0.09157 | 7.01 | 0.26971
01:30 | 2695 | 5.3136 | 0.54291 | 0.234 | 0.2505 | 0.01365 | 3875.675 | -- | -- | 0.60839 | 23.9342 | -- | 0.29222 | 0.28564 | 2410.65 | 0.798 | 0.148 | 0.147 | 0.422 | -- | 272.346 | 0.163 | 0.061 | 59.12 | 0.036 | 0.55459 | 0.09157 | 7.01 | 0.26971
02:00 | 2695 | 5.4441 | 0.833 | 0.23 | 0.25076 | 0.01665 | 3875.6756 | -- | -- | 0.56767 | 23.9357 | -- | 0.33447 | 0.29755 | 2410.64 | 0.796 | 0.149 | 0.155 | 0.438 | -- | 272.347 | 0.152 | 0.054 | 59.12 | 0.036 | 0.55257 | 0.09477 | 7.01 | 0.28018
02:30 | 2695 | 5.4441 | 0.833 | 0.23 | 0.25076 | 0.01665 | 3875.6756 | -- | -- | 0.56767 | 23.9357 | -- | 0.33447 | 0.29755 | 2410.64 | 0.796 | 0.149 | 0.155 | 0.438 | -- | 272.347 | 0.152 | 0.054 | 59.12 | 0.036 | 0.55257 | 0.09477 | 7.01 | 0.28018
03:00 | 2695 | 5.5746 | 1.045 | 0.237 | 0.23589 | 0.01901 | 3875.6756 | -- | -- | 0.52798 | 23.9357 | -- | 0.36049 | 0.29755 | 2410.63 | 0.795 | 0.152 | 0.163 | 0.465 | -- | 272.348 | 0.141 | 0.046 | 59.12 | 0.036 | 0.55055 | 0.09912 | 7.02 | 0.29173
03:30 | 2695 | 5.5746 | 1.045 | 0.237 | 0.23589 | 0.01901 | 3875.6756 | -- | -- | 0.52798 | 23.9357 | -- | 0.36049 | 0.29755 | 2410.63 | 0.795 | 0.152 | 0.163 | 0.465 | -- | 272.348 | 0.141 | 0.046 | 59.12 | 0.036 | 0.55055 | 0.09912 | 7.02 | 0.29173
04:00 | 2695 | 5.7733 | 1.213 | 0.231 | 0.21423 | 0.02259 | 3875.6737 | -- | -- | 0.4887 | 23.931 | -- | 0.3876 | 0.25666 | 2410.62 | 0.794 | 0.154 | 0.172 | 0.525 | -- | 272.349 | 0.129 | 0.038 | 59.12 | 0.036 | 0.55055 | 0.10591 | 7.02 | 0.32121
04:30 | 2695 | 5.7733 | 1.213 | 0.231 | 0.21423 | 0.02259 | 3875.6737 | -- | -- | 0.4887 | 23.931 | -- | 0.3876 | 0.25666 | 2410.62 | 0.794 | 0.154 | 0.172 | 0.525 | -- | 272.349 | 0.129 | 0.038 | 59.12 | 0.036 | 0.55055 | 0.10591 | 7.02 | 0.32121
05:00 | 2695 | 5.9695 | 1.33 | 0.218 | 0.19803 | 0.02576 | 3875.675 | -- | -- | 0.44663 | 23.9342 | -- | 0.40165 | 0.22369 | 2410.61 | 0.793 | 0.155 | 0.184 | 0.568 | -- | 272.351 | 0.115 | 0.031 | 59.12 | 0.048 | 0.54854 | 0.10766 | 7.01 | 0.34984
05:30 | 2695 | 5.9695 | 1.33 | 0.218 | 0.19803 | 0.02576 | 3875.675 | -- | -- | 0.44663 | 23.9342 | -- | 0.40165 | 0.22369 | 2410.61 | 0.793 | 0.155 | 0.184 | 0.568 | -- | 272.351 | 0.115 | 0.031 | 59.12 | 0.048 | 0.54854 | 0.10766 | 7.01 | 0.34984
06:00 | 2695 | 6.1072 | 1.363 | 0.207 | 0.19 | 0.02834 | 3875.6792 | -- | -- | 0.40419 | 23.9452 | -- | 0.42273 | 0.19801 | 2410.6 | 0.792 | 0.157 | 0.196 | 0.589 | 111.89 | 272.352 | 0.103 | 0.025 | 59.12 | 0.065 | 0.55055 | 0.11122 | 7.01 | 0.37802
06:30 | 2695 | 6.1072 | 1.363 | 0.207 | 0.19 | 0.02834 | 3875.6792 | -- | -- | 0.40419 | 23.9452 | -- | 0.42273 | 0.19801 | 2410.6 | 0.792 | 0.157 | 0.196 | 0.589 | 111.89 | 272.352 | 0.103 | 0.025 | 59.12 | 0.065 | 0.55055 | 0.11122 | 7.01 | 0.37802
07:00 | 2695 | 6.0645 | 1.288 | 0.197 | 0.17062 | 0.02949 | 3875.6734 | -- | -- | 0.36676 | 23.9302 | -- | 0.45179 | 0.17893 | 2410.6 | 0.792 | 0.173 | 0.21 | 0.592 | -- | 272.353 | 0.084 | 0.017 | 59.12 | 0.083 | 0.54854 | 0.11608 | 7.01 | 0.40587
07:30 | 2695 | 6.0645 | 1.288 | 0.197 | 0.17062 | 0.02949 | 3875.6734 | -- | -- | 0.36676 | 23.9302 | -- | 0.45179 | 0.17893 | 2410.6 | 0.792 | 0.173 | 0.21 | 0.592 | -- | 272.353 | 0.084 | 0.017 | 59.12 | 0.083 | 0.54854 | 0.11608 | 7.01 | 0.40587
08:00 | 2695 | 6.0501 | 1.219 | 0.191 | 0.14654 | 0.03088 | 3875.6774 | -- | -- | 0.31883 | 23.9405 | 304.1301 | 0.45179 | 0.15706 | 2410.59 | 0.791 | 0.175 | 0.225 | 0.594 | -- | 272.354 | 0.067 | 0.013 | 59.12 | 0.101 | 0.54249 | 0.12045 | 7.07 | 0.43413
08:30 | 2695 | 6.0501 | 1.219 | 0.191 | 0.14654 | 0.03088 | 3875.6774 | -- | -- | 0.31883 | 23.9405 | 304.1301 | 0.45179 | 0.15706 | 2410.59 | 0.791 | 0.175 | 0.225 | 0.594 | -- | 272.354 | 0.067 | 0.013 | 59.12 | 0.101 | 0.54249 | 0.12045 | 7.07 | 0.43413
09:00 | 2695 | 6.0623 | 1.0963 | 0.179 | 0.15218 | 0.02979 | 3875.6771 | -- | -- | 0.27549 | 23.9397 | -- | 0.45179 | 0.13757 | 2410.58 | 0.79 | 0.178 | 0.24 | 0.591 | -- | 272.353 | 0.056 | 0.012 | 59.12 | 0.119 | 0.54249 | 0.12493 | 7.24 | 0.44385
09:30 | 2695 | 6.0623 | 1.0963 | 0.179 | 0.15218 | 0.02979 | 3875.6771 | -- | -- | 0.27549 | 23.9397 | -- | 0.45179 | 0.13757 | 2410.58 | 0.79 | 0.178 | 0.24 | 0.591 | -- | 272.353 | 0.056 | 0.012 | 59.12 | 0.119 | 0.54249 | 0.12493 | 7.24 | 0.44385
10:00 | 2695 | 6.0816 | 0.9964 | 0.194 | 0.15081 | 0.02907 | 3875.6689 | -- | -- | 0.25471 | 23.9184 | -- | 0.45905 | 0.13393 | 2410.58 | 0.79 | 0.18 | 0.255 | 0.587 | -- | 272.353 | 0.049 | 0.012 | 59.12 | 0.137 | 0.53848 | 0.1282 | 7.36 | 0.43769
10:30 | 2695 | 6.0816 | 0.9964 | 0.194 | 0.15081 | 0.02907 | 3875.6689 | -- | -- | 0.25471 | 23.9184 | -- | 0.45905 | 0.13393 | 2410.58 | 0.79 | 0.18 | 0.255 | 0.587 | -- | 272.353 | 0.049 | 0.012 | 59.12 | 0.137 | 0.53848 | 0.1282 | 7.36 | 0.43769
11:00 | 2695 | 6.101 | 0.9748 | 0.207 | 0.14214 | 0.02918 | 3875.6774 | -- | -- | 0.27097 | 23.9405 | -- | 0.45179 | 0.13393 | 2410.57 | 0.788 | 0.182 | 0.267 | 0.582 | -- | 272.352 | 0.043 | 0.011 | 59.12 | 0.142 | 0.53648 | 0.12754 | 7.5 | 0.43109
11:30 | 2695 | 6.101 | 0.9748 | 0.207 | 0.14214 | 0.02918 | 3875.6774 | -- | -- | 0.27097 | 23.9405 | -- | 0.45179 | 0.13393 | 2410.57 | 0.788 | 0.182 | 0.267 | 0.582 | -- | 272.352 | 0.043 | 0.011 | 59.12 | 0.142 | 0.53648 | 0.12754 | 7.5 | 0.43109
12:00 | 2695 | 6.1094 | 1.0585 | 0.218 | 0.13573 | 0.02945 | 3875.6743 | -- | -- | 0.2857 | 23.9326 | -- | 0.44452 | 0.13038 | 2410.56 | 0.787 | 0.185 | 0.283 | 0.576 | -- | 272.352 | 0.037 | 0.011 | 59.12 | 0.139 | 0.53448 | 0.12688 | 7.63 | 0.42107
12:30 | 2695 | 6.1094 | 1.0585 | 0.218 | 0.13573 | 0.02945 | 3875.6743 | -- | -- | 0.2857 | 23.9326 | -- | 0.44452 | 0.13038 | 2410.56 | 0.787 | 0.185 | 0.283 | 0.576 | -- | 272.352 | 0.037 | 0.011 | 59.12 | 0.139 | 0.53448 | 0.12688 | 7.63 | 0.42107
13:00 | 2695 | 6.1016 | 1.126 | 0.242 | 0.12454 | 0.03063 | 3875.6759 | -- | -- | 0.29861 | 23.9365 | -- | 0.43726 | 0.13757 | 2410.56 | 0.787 | 0.18 | 0.294 | 0.567 | -- | 272.351 | 0.027 | 0.012 | 59.12 | 0.13 | 0.52848 | 0.12428 | 7.86 | 0.40153
13:30 | 2695 | 6.1016 | 1.126 | 0.242 | 0.12454 | 0.03063 | 3875.6759 | -- | -- | 0.29861 | 23.9365 | -- | 0.43726 | 0.13757 | 2410.56 | 0.787 | 0.18 | 0.294 | 0.567 | -- | 272.351 | 0.027 | 0.012 | 59.12 | 0.13 | 0.52848 | 0.12428 | 7.86 | 0.40153
14:00 | 2695 | 6.1293 | 1.222 | 0.26 | 0.11369 | 0.03162 | 3875.6759 | -- | -- | 0.31181 | 23.9365 | -- | 0.42999 | 0.14898 | 2410.55 | 0.786 | 0.174 | 0.304 | 0.557 | -- | 272.351 | 0.019 | 0.013 | 59.12 | 0.124 | 0.52449 | 0.12688 | 8.12 | 0.38171
14:30 | 2695 | 6.1293 | 1.222 | 0.26 | 0.11369 | 0.03162 | 3875.6759 | -- | -- | 0.31181 | 23.9365 | -- | 0.42999 | 0.14898 | 2410.55 | 0.786 | 0.174 | 0.304 | 0.557 | -- | 272.351 | 0.019 | 0.013 | 59.12 | 0.124 | 0.52449 | 0.12688 | 8.12 | 0.38171
15:00 | 2695 | 6.1312 | 1.306 | 0.263 | 0.1269 | 0.03054 | 3875.6731 | -- | -- | 0.32377 | 23.9294 | -- | 0.42273 | 0.15706 | 2410.55 | 0.786 | 0.176 | 0.314 | 0.547 | -- | 272.35 | 0.016 | 0.014 | 59.12 | 0.133 | 0.52251 | 0.12688 | 8.24 | 0.36172
15:30 | 2695 | 6.1312 | 1.306 | 0.263 | 0.1269 | 0.03054 | 3875.6731 | -- | -- | 0.32377 | 23.9294 | -- | 0.42273 | 0.15706 | 2410.55 | 0.786 | 0.176 | 0.314 | 0.547 | -- | 272.35 | 0.016 | 0.014 | 59.12 | 0.133 | 0.52251 | 0.12688 | 8.24 | 0.36172
16:00 | 2695 | 6.1081 | 1.321 | 0.257 | 0.15099 | 0.03059 | 3875.6719 | -- | -- | 0.33603 | 23.9263 | -- | 0.40868 | 0.16124 | 2410.54 | 0.785 | 0.179 | 0.324 | 0.533 | -- | 272.349 | 0.017 | 0.014 | 59.12 | 0.138 | 0.52449 | 0.12428 | 8.26 | 0.34551
16:30 | 2695 | 6.1081 | 1.321 | 0.257 | 0.15099 | 0.03059 | 3875.6719 | -- | -- | 0.33603 | 23.9263 | -- | 0.40868 | 0.16124 | 2410.54 | 0.785 | 0.179 | 0.324 | 0.533 | -- | 272.349 | 0.017 | 0.014 | 59.12 | 0.138 | 0.52449 | 0.12428 | 8.26 | 0.34551
17:00 | 2695 | 5.9907 | 1.228 | 0.248 | 0.16996 | 0.02823 | 3875.6753 | -- | 29.143 | 0.34852 | 23.935 | -- | 0.40868 | 0.17438 | 2410.53 | 0.784 | 0.181 | 0.33 | 0.518 | -- | 272.349 | 0.017 | 0.016 | 59.12 | 0.14 | 0.52648 | 0.12688 | 8.07 | 0.34208
17:30 | 2695 | 5.9907 | 1.228 | 0.248 | 0.16996 | 0.02823 | 3875.6753 | -- | 29.143 | 0.34852 | 23.935 | -- | 0.40868 | 0.17438 | 2410.53 | 0.784 | 0.181 | 0.33 | 0.518 | -- | 272.349 | 0.017 | 0.016 | 59.12 | 0.14 | 0.52648 | 0.12688 | 8.07 | 0.34208
18:00 | 2695 | 5.7708 | 1.174 | 0.236 | 0.18458 | 0.02771 | 3875.6759 | -- | -- | 0.37024 | 23.9365 | 303.5443 | 0.3876 | 0.18358 | 2410.53 | 0.784 | 0.184 | 0.34 | 0.503 | 111.89 | 272.348 | 0.015 | 0.019 | 59.12 | 0.142 | 0.52648 | 0.12887 | 7.85 | 0.33868
18:30 | 2695 | 5.7708 | 1.174 | 0.236 | 0.18458 | 0.02771 | 3875.6759 | -- | -- | 0.37024 | 23.9365 | 303.5443 | 0.3876 | 0.18358 | 2410.53 | 0.784 | 0.184 | 0.34 | 0.503 | 111.89 | 272.348 | 0.015 | 0.019 | 59.12 | 0.142 | 0.52648 | 0.12887 | 7.85 | 0.33868
19:00 | 2695 | 5.6356 | 1.1395 | 0.22 | 0.1953 | 0.02771 | 3875.6829 | -- | -- | 0.43691 | 23.9546 | -- | 0.3473 | 0.18358 | 2410.52 | 0.783 | 0.186 | 0.348 | 0.487 | -- | 272.348 | 0.015 | 0.025 | 59.12 | 0.142 | 0.52648 | 0.12887 | 7.78 | 0.33529
19:30 | 2695 | 5.6356 | 1.1395 | 0.22 | 0.1953 | 0.02771 | 3875.6829 | -- | -- | 0.43691 | 23.9546 | -- | 0.3473 | 0.18358 | 2410.52 | 0.783 | 0.186 | 0.348 | 0.487 | -- | 272.348 | 0.015 | 0.025 | 59.12 | 0.142 | 0.52648 | 0.12887 | 7.78 | 0.33529
20:00 | 2695 | 5.6555 | 1.0882 | 0.197 | 0.21372 | 0.02719 | 3875.6832 | -- | -- | 0.5098 | 23.9554 | -- | 0.30399 | 0.2132 | 2410.52 | 0.783 | 0.189 | 0.355 | 0.47 | -- | 272.347 | 0.046 | 0.031 | 59.12 | 0.143 | 0.52648 | 0.13021 | 7.75 | 0.33027
20:30 | 2695 | 5.6555 | 1.0882 | 0.197 | 0.21372 | 0.02719 | 3875.6832 | -- | -- | 0.5098 | 23.9554 | -- | 0.30399 | 0.2132 | 2410.52 | 0.783 | 0.189 | 0.355 | 0.47 | -- | 272.347 | 0.046 | 0.031 | 59.12 | 0.143 | 0.52648 | 0.13021 | 7.75 | 0.33027
21:00 | 2695 | 5.6582 | 1.0288 | 0.21 | 0.20893 | 0.02713 | 3875.685 | -- | -- | 0.58205 | 23.9601 | -- | 0.25975 | 0.25666 | 2410.53 | 0.784 | 0.191 | 0.361 | 0.452 | -- | 272.346 | 0.081 | 0.039 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.12887 | 7.71 | 0.30757
21:30 | 2695 | 5.6582 | 1.0288 | 0.21 | 0.20893 | 0.02713 | 3875.685 | -- | -- | 0.58205 | 23.9601 | -- | 0.25975 | 0.25666 | 2410.53 | 0.784 | 0.191 | 0.361 | 0.452 | -- | 272.346 | 0.081 | 0.039 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.12887 | 7.71 | 0.30757
22:00 | 2695 | 5.8526 | 0.9397 | 0.233 | 0.20045 | 0.02569 | 3875.6798 | -- | -- | 0.65321 | 23.9467 | -- | 0.21961 | 0.30356 | 2410.54 | 0.785 | 0.194 | 0.366 | 0.435 | -- | 272.346 | 0.12 | 0.049 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.12887 | 7.67 | 0.28461
22:30 | 2695 | 5.8526 | 0.9397 | 0.233 | 0.20045 | 0.02569 | 3875.6798 | -- | -- | 0.65321 | 23.9467 | -- | 0.21961 | 0.30356 | 2410.54 | 0.785 | 0.194 | 0.366 | 0.435 | -- | 272.346 | 0.12 | 0.049 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.12887 | 7.67 | 0.28461
23:00 | 2695 | 6.0507 | 0.9262 | 0.252 | 0.20454 | 0.02496 | 3875.678 | -- | -- | 0.70572 | 23.942 | -- | 0.18793 | 0.3465 | 2410.54 | 0.785 | 0.197 | 0.373 | 0.419 | -- | 272.345 | 0.15 | 0.058 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.1282 | 7.64 | 0.26303
23:30 | 2695 | 6.0507 | 0.9262 | 0.252 | 0.20454 | 0.02496 | 3875.678 | -- | -- | 0.70572 | 23.942 | -- | 0.18793 | 0.3465 | 2410.54 | 0.785 | 0.197 | 0.373 | 0.419 | -- | 272.345 | 0.15 | 0.058 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.1282 | 7.64 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 27 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.14
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.24
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
27/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
27/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.236
27/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 27 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/06/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
27/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 42.413

## STOCK_COMB
viernes, 27 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
27/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.21 | 616.214 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.217 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
27/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
27/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
27/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
27/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
27/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
27/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
27/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
27/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 541.51 | 530.1727 | 0 | m3
27/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 803.69 | 802.986 | 0 | m3 | VARIACION DE NIVEL POR TEMPERATURA
27/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
27/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
27/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
27/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57806.85 | 57806.85 | 0 | m3
27/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
27/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 15.354 | 0 | m3 | Se utilizó 0.946 m³ de B5 en pruebas de encendido de las calderas 1, 2, y 3
27/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 27 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 27/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1158.26
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 548.61
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 906.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 3.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 178725.32
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1151349
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1134545
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1293122
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1100603.1708
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1099428.6512
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1880749.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 351690.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1353400.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 253079.21
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 11.3373
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1119043.338
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1088911.213
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1084604.216
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1357280.703
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 66011
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 905638
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22479.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22185.31
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22178.91
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20041.03
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23251.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12147.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9967.51
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202939.196
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 27 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
27/06/2025 00:00 | 871.4 | 2991.11 | 88.57 | 88.57 | 4467.8 | 521.71 | 8859 | 22886 | 4264.8422 | 4398.2681 | 4391.2285 | 4400.0481 | 2740 | 6676 | 6989.36
27/06/2025 01:00 | 871.7 | 3061.71 | 90.54 | 90.54 | 4467.8 | 517.79 | 9049 | 22865 | 4285.453 | 4409.4566 | 4402.5822 | 4411.8256 | 2740 | 6724 | 6987.8
27/06/2025 02:00 | 871.7 | 2942.05 | 92.69 | 92.69 | 4467.8 | 514.85 | 9241 | 22880 | 4378.6129 | 4464.418 | 4456.7562 | 4466.1194 | 2740 | 6722 | 6986.31
27/06/2025 03:00 | 871.9 | 2868.68 | 94.45 | 94.45 | 4467.8 | 516.81 | 9429 | 22707 | 4395.1012 | 4474.6254 | 4467.5697 | 4476.9546 | 2740 | 6804 | 6984.8
27/06/2025 04:00 | 871.4 | 2817.05 | 95.06 | 95.06 | 4467.8 | 515.83 | 9495 | 22751 | 4394.3947 | 4475.214 | 4468.2182 | 4477.4262 | 2740 | 6788 | 6983.32
27/06/2025 05:00 | 871.5 | 2782.33 | 94.81 | 94.81 | 4474.7 | 515.83 | 9437 | 22847 | 4372.253 | 4457.9407 | 4450.5928 | 4459.9953 | 2740 | 6790 | 6981.85
27/06/2025 06:00 | 871 | 2755.71 | 93.58 | 93.58 | 4467.8 | 519.75 | 9305 | 22712 | 4253.183 | 4385.9016 | 4378.685 | 4388.0348 | 2740 | 6817 | 6980.3
27/06/2025 07:00 | 871.3 | 2737.19 | 91.22 | 91.22 | 4467.8 | 513.87 | 9111 | 22828 | 4160.2585 | 4328.9772 | 4321.8079 | 4330.7964 | 2740 | 6802 | 6979.06
27/06/2025 08:00 | 870.4 | 2725.62 | 89.3 | 89.3 | 4467.8 | 516.81 | 8926 | 22859 | 4161.554 | 4324.2661 | 4316.6176 | 4325.732 | 2730 | 6786 | 6978
27/06/2025 09:00 | 870.9 | 2719.83 | 87.66 | 87.66 | 4467.8 | 515.83 | 8742 | 22738 | 4066.1564 | 4280.8857 | 4274.0135 | 4282.8621 | 2730 | 6781 | 6976.97
27/06/2025 10:00 | 870.1 | 3089.98 | 85.62 | 85.62 | 4467.8 | 517.79 | 8557 | 22649 | 4019.1643 | 4238.4869 | 4232.5989 | 4240.4633 | 2730 | 6783 | 6976.49
27/06/2025 11:00 | 868.4 | 2988.8 | 84.19 | 84.19 | 4467.8 | 516.81 | 8391 | 22815 | 3942.1394 | 4176.2623 | 4171.7205 | 4179.1023 | 2730 | 6784 | 6976.01
27/06/2025 12:00 | 865.4 | 2987.19 | 82.81 | 82.81 | 4467.8 | 513.87 | 8270 | 22684 | 3884.7832 | 4144.6594 | 4139.7133 | 4147.4209 | 2730 | 6776 | 6974.09
27/06/2025 13:00 | 863.1 | 2991.11 | 81.94 | 81.94 | 4467.8 | 518.77 | 8184 | 22738 | 3872.5346 | 4163.1107 | 4157.8796 | 4165.0871 | 2730 | 6766 | 6972.03
27/06/2025 14:00 | 861.7 | 2988.34 | 81.92 | 81.92 | 4467.8 | 521.71 | 8175 | 22840 | 3985.7162 | 4240.646 | 4234.2209 | 4242.2295 | 2740 | 6785 | 6971.09
27/06/2025 15:00 | 861.4 | 2991.36 | 82.53 | 82.53 | 4467.8 | 525.64 | 8201 | 22797 | 4048.019 | 4272.8378 | 4265.9035 | 4274.5003 | 2740 | 6787 | 6970.58
27/06/2025 16:00 | 861.7 | 2992.97 | 82.81 | 82.81 | 4467.8 | 516.81 | 8230 | 22705 | 4070.0428 | 4286.7744 | 4279.7443 | 4288.1619 | 2740 | 6754 | 6968.76
27/06/2025 17:00 | 864 | 2990.66 | 82.82 | 82.82 | 4467.8 | 511.91 | 8259 | 22759 | 4063.6833 | 4279.1191 | 4271.8506 | 4280.6244 | 2740 | 6770 | 6965.25
27/06/2025 18:00 | 866.3 | 2986.73 | 83.15 | 83.15 | 4467.8 | 511.91 | 8280 | 22684 | 4076.4027 | 4283.0448 | 4275.3109 | 4284.3933 | 2740 | 6752 | 6964.29
27/06/2025 19:00 | 867.6 | 2988.34 | 83.4 | 83.4 | 4467.8 | 514.85 | 8302 | 22761 | 4071.2204 | 4289.3261 | 4281.0417 | 4290.6349 | 2740 | 6755 | 6955.92
27/06/2025 20:00 | 869.6 | 2987.19 | 83.57 | 83.57 | 4474.7 | 510.93 | 8323 | 22849 | 4048.2544 | 4275.5859 | 4267.9581 | 4277.562 | 2740 | 6786 | 6959.48
27/06/2025 21:00 | 870.9 | 2987.19 | 83.32 | 83.32 | 4467.8 | 509.95 | 8317 | 22675 | 4052.3766 | 4277.9411 | 4270.7695 | 4279.9179 | 2740 | 6800 | 6951.23
27/06/2025 22:00 | 870.9 | 2987.89 | 83.14 | 83.14 | 4467.8 | 514.85 | 8309 | 22723 | 4076.0494 | 4292.4667 | 4285.1509 | 4294.1685 | 2740 | 6793 | 6955.76
27/06/2025 23:00 | 870.9 | 2987.64 | 83.98 | 83.98 | 4467.8 | 514.85 | 8407 | 22846 | 4170.1515 | 4340.7547 | 4332.9452 | 4341.9849 | 2740 | 6771 | 6954.13

## TEMP_AMB
viernes, 27 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
27/06/2025 00:00 | 15.8 | 23.22 | 23.22 | 19.1 | 19.1 | 19.08 | 19.08 | 18.1 | 30.82 | 18.4 | 18.7 | 23.4773 | 18.125 | 18.4 | 17.58 | 24.41
27/06/2025 01:00 | 15.5 | 23.11 | 23.11 | 19.3 | 19.3 | 18.95 | 18.95 | 18.1 | 31.01 | 18 | 18.7 | 23.3499 | 17.675 | 18 | 17.5 | 24.41
27/06/2025 02:00 | 15.2 | 23.08 | 23.08 | 19.2 | 19.2 | 18.75 | 18.75 | 18.1 | 31.32 | 17.9 | 19.3 | 23.2314 | 17.575 | 17.9 | 18.48 | 24.41
27/06/2025 03:00 | 15.2 | 22.96 | 22.96 | 18.6 | 18.6 | 18.57 | 18.57 | 18.1 | 31.32 | 17.7 | 19 | 23.1371 | 17.6 | 18.1 | 18.84 | 24.05
27/06/2025 04:00 | 15.3 | 22.88 | 22.88 | 18.8 | 18.8 | 18.47 | 18.47 | 18 | 31.31 | 17.7 | 18.8 | 23.0206 | 17.35 | 17.9 | 18.99 | 24.05
27/06/2025 05:00 | 15.6 | 22.87 | 22.87 | 18.4 | 18.4 | 18.51 | 18.51 | 18 | 31.21 | 17.6 | 19 | 22.9042 | 17.475 | 18 | 19.13 | 24.78
27/06/2025 06:00 | 15.5 | 22.83 | 22.83 | 18.6 | 18.6 | 18.44 | 18.44 | 17.9 | 31.1 | 17.5 | 18.6 | 22.7687 | 17.475 | 18 | 19.13 | 24.78
27/06/2025 07:00 | 15.5 | 22.62 | 22.62 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | 30.87 | 17.7 | 18 | 22.6563 | 17.375 | 17.9 | 19.23 | 25.15
27/06/2025 08:00 | 15.9 | 22.55 | 22.55 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 31.36 | 17.7 | 18.2 | 22.6382 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 25.88
27/06/2025 09:00 | 17.2 | 22.68 | 22.68 | 18.7 | 18.7 | 18.62 | 18.62 | 17.8 | 32.35 | 18.4 | 17.9 | 22.7838 | 17.55 | 18.8 | 19.67 | 26.98
27/06/2025 10:00 | 18.2 | 22.98 | 22.98 | 19.2 | 19.2 | 18.59 | 18.59 | 17.8 | 32.39 | 19 | 18.5 | 23.0698 | 17.6 | 18.6 | 20.04 | 28.44
27/06/2025 11:00 | 19.5 | 23.32 | 23.32 | 18.6 | 18.6 | 18.88 | 18.88 | 17.5 | 33.69 | 19 | 19.7 | 23.5215 | 17.75 | 19 | 20.47 | 29.91
27/06/2025 12:00 | 21.7 | 23.85 | 23.85 | 18.7 | 18.7 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 34.74 | 18.9 | 19.3 | 23.6831 | 17.962 | 19.2 | 20.96 | 30.64
27/06/2025 13:00 | 22 | 24.35 | 24.35 | 18.3 | 18.3 | 18.95 | 18.95 | 18.3 | 35.49 | 18.6 | 19 | 23.6028 | 18.25 | 19 | 22.02 | 31.74
27/06/2025 14:00 | 22 | 24.66 | 24.66 | 18 | 18 | 18.75 | 18.75 | 18.4 | 35.88 | 18.2 | 18.8 | 23.5205 | 17.825 | 18.6 | 22.67 | 31.74
27/06/2025 15:00 | 22.3 | 25.13 | 25.13 | 17.6 | 17.6 | 18.57 | 18.57 | 18.2 | 35.14 | 17.6 | 18.3 | 23.3127 | 17.65 | 18.6 | 23 | 31.74
27/06/2025 16:00 | 21 | 25.36 | 25.36 | 17.4 | 17.4 | 18.62 | 18.62 | 18.2 | 34.61 | 17.3 | 18.1 | 23.2103 | 17.8 | 18.6 | 22.92 | 31.37
27/06/2025 17:00 | 19.5 | 25.5 | 25.5 | 17.5 | 17.5 | 19.18 | 19.18 | 18.1 | 33.82 | 17.5 | 18.1 | 22.9795 | 17.875 | 18.5 | 22.22 | 30.64
27/06/2025 18:00 | 18.5 | 25.31 | 25.31 | 17 | 17 | 19.16 | 19.16 | 18.2 | 32.05 | 17 | 17.8 | 22.7496 | 17.325 | 17.9 | 21.52 | 28.81
27/06/2025 19:00 | 17.8 | 24.85 | 24.85 | 17.2 | 17.2 | 19.03 | 19.03 | 17.8 | 30.88 | 16.9 | 17.8 | 22.5158 | 17.451 | 17.7 | 20.87 | 27.71
27/06/2025 20:00 | 17.6 | 24.38 | 24.38 | 17.6 | 17.6 | 18.91 | 18.91 | 17.6 | 30.57 | 16.9 | 17.5 | 22.3151 | 17.437 | 17.6 | 20.38 | 27.34
27/06/2025 21:00 | 17.3 | 23.87 | 23.87 | 17.9 | 17.9 | 18.8 | 18.8 | 17.6 | 30.39 | 16.9 | 17.5 | 22.1785 | 17.5 | 17.6 | 20.11 | 27.34
27/06/2025 22:00 | 17 | 23.54 | 23.54 | 17.9 | 17.9 | 18.66 | 18.66 | 17.6 | 30.57 | 16.9 | 17.5 | 22.1013 | 17.7 | 17.7 | 19.95 | 27.34
27/06/2025 23:00 | 16.9 | 23.23 | 23.23 | 18.2 | 18.2 | 18.64 | 18.64 | 17.5 | 30.61 | 17 | 17.4 | 22.025 | 17.6 | 17.7 | 19.78 | 26.61

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 27 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
27/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 980 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00
27/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 27/06/2025 06:00 | 28/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 27 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
27/06/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 11.82 | 19.48 |  | 7.5 | 8.5 | 8.555 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.2657 | 2.4625 |  |  |  | 12.791 | 12.5 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 12.09 | 19.48 |  | 6.6 | 8.7 | 8.267 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.4004 | 2.0739 |  |  |  | 12.86 | 12.93 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 11.63 | 19.48 |  | 6.5 | 9.1 | 9.441 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.9059 | 2.8444 |  |  |  | 12.934 | 12.39 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 11.41 | 19.48 |  | 6.2 | 8.8 | 9.849 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.2227 | 2.0359 |  |  |  | 12.492 | 12.17 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 11.5 | 19.48 |  | 5.5 | 9.3 | 8.66 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.0081 | 1.0595 |  |  |  | 12.252 | 11.97 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 11.54 | 19.48 |  | 5.1 | 9.2 | 9.551 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 0.72357 | 1.7899 |  |  |  | 11.711 | 11.57 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 12.02 | 19.48 |  | 5.1 | 9.6 | 9.698 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 0.66979 | 2.5365 |  |  |  | 12.4 | 13.37 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 11.46 | 19.48 |  | 5 | 9.4 | 8.873 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  | 0.76998 | 2.6566 |  |  |  | 11.61 | 12.04 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 11.66 | 19.48 |  | 5.7 | 9.7 | 8.663 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 0.78976 | 1.9679 |  |  |  | 11.938 | 12.47 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 12.25 | 19.48 | 0 | 5.4 | 9.5 | 9.141 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52078 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 12.231 | 11.97 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.27
27/06/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 12.72 | 19.48 | 0 | 5.7 | 9.4 | 9.328 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7363 | 2.1966 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 12 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.293
27/06/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 12.5 | 19.48 | 0 | 5.7 | 9.8 | 8.628 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.65 | 0 | 9 | 10 | 8.0064 | 0 | 0 | 6.8 | 1.7693 | 1.8175 | 0 | 0 | 20.1 | 12.148 | 12.59 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 2.579
27/06/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 11.74 | 19.48 | 3.705 | 5.7 | 9.2 | 7.422 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 109.85 | 11.27 | 8 | 10 | 96.7057 | 0.36417 | 19 | 116.1 | 2.2265 | 2.8301 | 12.8672 | 4.3141 | 188 | 11.114 | 11.55 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 25 | 18.705
27/06/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 12.17 | 19.48 | 22.853 | 6 | 9.5 | 7.439 | 11 | 11 | 11 | 11 | 316.8 | 201 | 9 | 10 | 330.2804 | 6.2028 | 164 | 416.6 | 2.1841 | 1.8166 | 130.6966 | 47.2137 | 404.8 | 10.357 | 10.79 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 193 | 38.214
27/06/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 11.57 | 19.48 | 85.339 | 5.9 | 10.2 | 7.479 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 530.4 | 414.36 | 9 | 11 | 609.058 | 33.8043 | 301 | 676.7 | 1.7358 | 0.58079 | 377.3708 | 229.4119 | 684.2 | 9.698 | 10.21 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 324 | 57.098
27/06/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 10.6 | 19.48 | 104.427 | 5.9 | 10 | 6.849 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 676.1 | 622.91 | 9 | 11 | 766.4182 | 101.0592 | 420 | 750.4 | 1.5482 | 1.6546 | 671.5135 | 510.7768 | 797.9 | 10.071 | 9.68 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 439 | 82.878
27/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 11.01 | 18.44 | 429.657 | 5.4 | 10.5 | 6.976 | 11 | 11 | 11 | 11 | 808.5 | 763.27 | 9 | 10 | 800.8654 | 213.9605 | 540 | 784.1 | 2.8026 | 2.5479 | 798.8817 | 746.4862 | 804.7 | 9.654 | 9.4 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 572 | 105.297
27/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 11.16 | 18.44 | 558.266 | 6.3 | 10.7 | 6.557 | 11 | 11 | 11 | 11 | 803 | 782.91 | 8 | 10 | 809.3734 | 276.9061 | 670 | 798.9 | 2.6173 | 1.1113 | 831.9902 | 772.8732 | 831.3 | 10.395 | 9.37 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 688 | 133.304
27/06/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 11.11 | 18.44 | 661.316 | 6.2 | 10.5 | 7.59 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 854.2 | 794.18 | 8 | 10 | 813.6726 | 404.6766 | 890 | 802.1 | 1.9263 | 1.5349 | 849.0809 | 782.5853 | 837.5 | 10.875 | 9.86 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 789 | 176.342
27/06/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 11.5 | 18.44 | 736.039 | 6.4 | 10.2 | 7.774 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 904.1 | 797.46 | 8 | 9 | 823.9418 | 560.3534 | 946 | 806.8 | 2.2869 | 2.4921 | 853.5414 | 780.8758 | 839.1 | 10.596 | 9.97 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 819 | 219.252
27/06/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 11.4 | 18.44 | 832.759 | 5.9 | 10.9 | 9.065 | 10 | 10 | 10 | 10 | 885 | 833.46 | 9 | 10 | 821.3661 | 686.4524 | 789 | 806.6 | 2.31 | 1.0677 | 849.9182 | 777.3787 | 852.5 | 11.266 | 11.2 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 931 | 200.203
27/06/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 12.5 | 18.44 | 496.466 | 6.6 | 11.2 | 8.049 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 874.4 | 808.36 | 9 | 11 | 799.2122 | 761.2587 | 580 | 805.4 | 2.123 | 0.69472 | 850.8741 | 772.5553 | 850.3 | 11.766 | 11.93 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 432.0567 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 979 | 201.927
27/06/2025 | 11:30 | 25 | 0 | 12.74 | 18.44 | 995.756 | 7 | 11.7 | 9.914 | 9 | 9 | 9 | 9 | 917.1 | 872.36 | 9 | 11 | 635.6532 | 551.8274 | 787 | 819.5 | 1.2116 | 2.6836 | 852.1576 | 767.3979 | 860.6 | 11.109 | 11.78 | 380.8499 | 384.0504 | 384.0504 | 406.4533 | 384.0504 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 613 | 203.938
27/06/2025 | 12:00 | 25 | 0 | 11.56 | 18.44 | 914.841 | 7.5 | 11.2 | 8.889 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 953.1 | 570.54 | 9 | 10 | 584.2707 | 696.7348 | 872 | 760.1 | 1.751 | 1.3983 | 853.5564 | 765.7388 | 819.8 | 12.203 | 11.84 | 368.0483 | 384.0504 | 384.0504 | 352.0462 | 384.0504 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 475 | 160.708
27/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 10.76 | 18.44 | 937.879 | 7.7 | 11.3 | 9.739 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 933.05 | 940.73 | 9 | 10 | 566.1898 | 748.5545 | 1011 | 847.7 | 2.5065 | 1.925 | 845.4979 | 773.8572 | 875.8 | 11.797 | 11.77 | 368.0483 | 384.0504 | 384.0504 | 352.0462 | 384.0504 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 672 | 128.599
27/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 12.28 | 18.44 | 904.502 | 7.9 | 11 | 8.335 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 754.4 | 636.54 | 9 | 10 | 549.0757 | 644.943 | 588 | 722.8 | 2.541 | 1.9833 | 847.2359 | 776.2792 | 778.1 | 12.403 | 12.37 | 448.0588 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 545 | 67.762
27/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 12.04 | 18.44 | 872.25 | 8.7 | 11.1 | 9.732 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 961.9 | 557.09 | 9 | 10 | 702.168 | 823.1417 | 830 | 507.6 | 3.6738 | 1.7597 | 852.5299 | 781.3512 | 514.7 | 11.986 | 12.23 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 743 | 59.397
27/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 10.57 | 18.44 | 806.207 | 8.7 | 10.8 | 9.493 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 951.8 | 604 | 9 | 10 | 594.8149 | 627.6233 | 463 | 366.8 | 11.3047 | 2.4216 | 845.0287 | 790.9453 | 377.8 | 11.993 | 12.13 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 0 | 0 | 0 | 539 | 46.683
27/06/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 12.43 | 18.44 | 750.403 | 8.6 | 10.6 | 8.079 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 939.2 | 456.91 | 9 | 10 | 711.6603 | 283.4004 | 430 | 281.2 | 9.7776 | 0.98738 | 844.5631 | 790.5354 | 274.4 | 11.861 | 11.38 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 245.2635 | 0 | 0 | 0 | 498 | 38.186
27/06/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 11.48 | 18.44 | 588.615 | 8.7 | 10.1 | 10.677 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 898.5 | 614.73 | 10 | 10 | 497.754 | 291.9219 | 600 | 227.5 | 10.648 | 2.0919 | 822.436 | 785.0987 | 225.9 | 11.831 | 11.95 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 289.4109 | 0 | 0 | 0 | 248 | 28.656
27/06/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 10.03 | 18.44 | 230.168 | 8.2 | 9.7 | 11.055 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 818.85 | 315.64 | 10 | 11 | 381.1409 | 233.0601 | 244 | 241.9 | 10.9169 | 2.1407 | 797.7711 | 763.6574 | 240.6 | 11.903 | 12.04 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 245.2635 | 255.074 | 0 | 0 | 218 | 22.339
27/06/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 12.14 | 18.44 | 426.095 | 8.2 | 9.3 | 11.727 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 668.3 | 422.18 | 10 | 11 | 146.0382 | 228.7201 | 200 | 121.3 | 10.7618 | 1.3451 | 681.1764 | 658.6611 | 129.7 | 11.78 | 10.78 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 138 | 12.57
27/06/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 12.72 | 18.99 | 306.909 | 8.1 | 9.3 | 10.393 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 412.65 | 118.91 | 8 | 9 | 53.3592 | 206.53 | 71 | 14.7 | 10.2494 | 0.85318 | 396.0766 | 381.2137 | 23.1 | 11.386 | 10.87 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 132 | 7.511
27/06/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 11.63 | 18.99 | 81.392 | 8.5 | 9 | 9.236 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 153.1 | 16.73 | 9 | 10 | 7.0659 | 138.4699 | 18 | 1.2 | 9.4502 | 1.5368 | 141.943 | 139.4048 | 11 | 11.241 | 11.14 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 15 | 1.245
27/06/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 10.14 | 18.99 | 34.973 | 7.9 | 9.2 | 8.316 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.85 | 1 | 8 | 10 | 1.6163 | 61.4816 | 1 | 0 | 10.3797 | 1.0768 | 8.8358 | 15.732 | 0 | 11.726 | 12.16 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.46
27/06/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 11.6 | 18.99 | 3.583 | 8 | 8.6 | 8.011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.0341 | 0 | 0 | 10.9047 | 2.6993 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 13.15 | 480.063 | 480.063 | 480.063 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.461
27/06/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 10.85 | 18.99 | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.937 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 9.6032 | 0.63013 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 11.45 | 272.0357 | 272.0357 | 272.0357 | 272.0357 | 272.0357 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.473
27/06/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 10.89 | 18.99 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.263 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 8.3727 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 10.561 | 11.67 | 480.063 | 422.4554 | 416.0546 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.51
27/06/2025 | 19:30 | 25 | 0 | 10.69 | 18.99 | 0 | 8.5 | 7.9 | 9.087 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5023 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 11.017 | 11.07 | 480.063 | 416.0546 | 416.0546 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.514
27/06/2025 | 20:00 | 25 | 0 | 10.61 | 18.99 |  | 8.3 | 7.6 | 9.429 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.8251 | 2.0803 |  |  |  | 11.197 | 11.46 | 480.063 | 416.0546 | 416.0546 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 10.73 | 18.99 |  | 8 | 7.4 | 8.756 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.6164 | 2.7946 |  |  |  | 11.41 | 11.65 | 480.063 | 448.0588 | 448.0588 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 10.14 | 18.99 |  | 7.8 | 6.7 | 9.243 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.5281 | 2.5156 |  |  |  | 10.616 | 11.86 | 480.063 | 448.0588 | 448.0588 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 10.36 | 18.99 |  | 7.4 | 7.3 | 9.435 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.3502 | 0.54976 |  |  |  | 11.187 | 11.38 | 480.063 | 448.0588 | 448.0588 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 10.51 | 18.99 |  | 7.8 | 8.2 | 8.623 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.1635 | 1.7597 |  |  |  | 10.97 | 10.92 | 480.063 | 464.0609 | 464.0609 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 22:30 | 25 | 0 | 9.15 | 18.99 |  | 7.5 | 8.6 | 8.08 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.0142 | 1.9485 |  |  |  | 10.305 | 10.83 | 480.063 | 464.0609 | 464.0609 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 23:00 | 25 | 0 | 10.85 | 18.99 |  | 7.5 | 9 | 7.542 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.7569 | 2.5672 |  |  |  | 10.211 | 10.89 | 480.063 | 464.0609 | 464.0609 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
27/06/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 12.06 | 18.99 |  | 7.4 | 9.4 | 7.902 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.4332 | 2.1454 |  |  |  | 9.853 | 10.67 | 480.063 | 464.0609 | 464.0609 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0
28/06/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 12.29 | 18.99 |  | 7 | 9.1 | 7.479 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  | 1.5085 | 1.7239 |  |  |  | 9.629 | 10.24 | 480.063 | 464.0609 | 464.0609 | 416.0546 | 496.0651 | 252.6214 | 294.3161 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
viernes, 27 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
27/06/2025 | 00:30 | 29 | 0 | 52.32 | 78.84 | 294.43 | 28.74 | 3.174 | 486.504
27/06/2025 | 01:00 | 29 | 0 | 53.53 | 78.84 | 294.1 | 28.74 | 3.174 | 487.384
27/06/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 57.04 | 78.84 | 301.54 | 28.74 | 3.174 | 500.334
27/06/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 55.95 | 78.84 | 300.38 | 28.74 | 3.174 | 498.084
27/06/2025 | 02:30 | 28 | 0 | 64.24 | 78.84 | 297.22 | 28.74 | 3.174 | 500.214
27/06/2025 | 03:00 | 28 | 0 | 64.5 | 78.84 | 296.92 | 28.74 | 3.174 | 500.174
27/06/2025 | 03:30 | 27 | 0 | 64.21 | 78.84 | 294.3 | 28.74 | 3.174 | 496.264
27/06/2025 | 04:00 | 27 | 0 | 61.16 | 78.84 | 293.33 | 28.74 | 3.174 | 492.244
27/06/2025 | 04:30 | 27 | 0 | 57.02 | 78.84 | 288.49 | 28.74 | 3.174 | 483.264
27/06/2025 | 05:00 | 27 | 0 | 59.91 | 78.84 | 294.11 | 28.74 | 3.174 | 491.774
27/06/2025 | 05:30 | 28 | 0 | 61.22 | 78.84 | 289.72 | 28.74 | 3.174 | 489.694
27/06/2025 | 06:00 | 28 | 0 | 60.14 | 78.84 | 288.77 | 28.74 | 3.174 | 487.664
27/06/2025 | 06:30 | 30 | 0 | 51.76 | 78.84 | 291.22 | 28.74 | 3.174 | 483.734
27/06/2025 | 07:00 | 30 | 0 | 53.67 | 78.84 | 294.62 | 28.74 | 3.174 | 489.044
27/06/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 55.12 | 78.84 | 305.1 | 28.74 | 3.174 | 501.974
27/06/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 50.48 | 78.84 | 300.32 | 28.74 | 3.174 | 492.554
27/06/2025 | 08:30 | 29 | 0 | 52.37 | 72.5 | 296.94 | 28.74 | 3.174 | 482.724
27/06/2025 | 09:00 | 29 | 0 | 53.11 | 72.5 | 299.15 | 28.74 | 3.174 | 485.674
27/06/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 52.03 | 72.5 | 297.5 | 28.74 | 3.174 | 484.944
27/06/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 53.88 | 72.5 | 295.57 | 28.74 | 3.174 | 484.864
27/06/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 51.22 | 72.5 | 304.94 | 28.74 | 3.174 | 489.574
27/06/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 56.18 | 72.5 | 305.59 | 28.74 | 3.174 | 495.184
27/06/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 59.97 | 72.5 | 309.71 | 28.74 | 3.174 | 506.094
27/06/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 54.45 | 72.5 | 308.78 | 28.74 | 3.174 | 499.644
27/06/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 50.21 | 72.5 | 314.11 | 28.74 | 3.174 | 497.734
27/06/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 57.33 | 72.5 | 307.78 | 28.74 | 3.174 | 498.524
27/06/2025 | 13:30 | 28 | 0 | 54.7 | 72.5 | 307.77 | 28.74 | 3.174 | 494.884
27/06/2025 | 14:00 | 28 | 0 | 48.05 | 72.5 | 298.71 | 28.74 | 3.174 | 479.174
27/06/2025 | 14:30 | 29 | 0 | 55.67 | 72.5 | 289.54 | 28.74 | 3.174 | 478.624
27/06/2025 | 15:00 | 29 | 0 | 51.43 | 72.5 | 292.9 | 28.74 | 3.174 | 477.744
27/06/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 47.19 | 72.5 | 284.27 | 28.74 | 3.174 | 465.874
27/06/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 57.09 | 72.5 | 289.73 | 28.74 | 3.174 | 481.234
27/06/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 55.26 | 75.24 | 292.37 | 28.74 | 3.174 | 485.784
27/06/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 50.55 | 75.24 | 302.91 | 28.74 | 3.174 | 491.614
27/06/2025 | 17:30 | 29 | 0 | 52.68 | 75.24 | 290.52 | 28.74 | 3.174 | 479.354
27/06/2025 | 18:00 | 29 | 0 | 60.26 | 75.24 | 291.53 | 28.74 | 3.174 | 487.944
27/06/2025 | 18:30 | 33 | 0 | 50.37 | 75.24 | 279.61 | 28.74 | 3.174 | 470.134
27/06/2025 | 19:00 | 33 | 0 | 50.51 | 75.24 | 287.06 | 28.74 | 3.174 | 477.724
27/06/2025 | 19:30 | 33 | 0 | 52.74 | 75.24 | 285.25 | 28.74 | 3.174 | 478.144
27/06/2025 | 20:00 | 33 | 0 | 52.36 | 75.24 | 279.01 | 28.74 | 3.174 | 471.524
27/06/2025 | 20:30 | 30 | 0 | 56.51 | 75.24 | 278.25 | 28.74 | 3.174 | 471.914
27/06/2025 | 21:00 | 30 | 0 | 53.36 | 75.24 | 241.2 | 28.74 | 3.174 | 431.714
27/06/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 51.72 | 75.24 | 272.38 | 28.74 | 3.174 | 462.254
27/06/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 52.49 | 75.24 | 303.75 | 28.74 | 3.174 | 494.394
27/06/2025 | 22:30 | 32 | 0 | 50.5 | 75.24 | 285.88 | 28.74 | 3.174 | 475.534
27/06/2025 | 23:00 | 32 | 0 | 59.92 | 75.24 | 292.62 | 28.74 | 3.174 | 491.694
27/06/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 45.83 | 75.24 | 294.18 | 28.74 | 3.174 | 478.164
28/06/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 46.74 | 75.24 | 285.29 | 28.74 | 3.174 | 470.184
EJEC MWh |  | 718 | 0 | 1309.475 | 1812.64 | 7044.685 | 689.76 | 76.176 | 11650.736

## FLUJOS
viernes, 27 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/06/2025 | 00:30 | 0 | 15.5309 | -18.5362 | -38.4554 | 27.9203 |  | 34.6478 |  | 45.1034 | 22.7073 | 22.651 | 26.64 | -36.242 | 33 | 10.764 | -30.8 | 14.505 | 17.4 | 15.6013 | 15.8141 | 26.5624 | 12.0496 | 6.0267 | 4.6385 |  |  |  | -59.72 |  | -28.86 | 35.2 |  |  | -23.48 | -23.48 | -54.47 | 23.38 | 23.45 | 12.8512 | 4.55 | 50.7381 | 52.9782 | 46.7799 | -34.2935 | -33.9555 | 8.5869 | 8.9337 | 53.9856 | 54.7893 | 3.1571 | 17.324 | -381.9995 | -4.9632 | -12.8 | -13.3 | 39.9658 | 39.2813 | -1.4097 |  | -71.1449 | 3.5783 |  | 3.2944 | 432.8744 | 128.8491 | 128.8491 | -494.5115 | 416.0227 |  | -62.2126 | 63.3752 | 79.8763 | 23.97 | 20.24 | 50.02 | 69.32 | -8.9709 | -8.4351 | 71.5515 | 72.4522 | 38.4324 | -73.7482 | -73.8634 | 5.4972 | -79.2698 |  |  | -8.2 | 157.5 | -13.7 | 18.1678 | 18.2577 | 18.1505 | 17.7163 | 17.0342 | 30.2584 | -89.4886 | 32.4118 | 11.987 | 28.27 | 59.78 | 36.8042 | 35.1608 | -27.53 |  | 79.7038 | 79.404 | -154.8777 | -0.0001 | -16.9261 | -78.7 | -78.9 | 25.1889 | 36.6302 | 47.4489 | 51.5808 | 36.16 | -6.14 | 58.212 | 153.7787 | -26.96 | -27.35 | 98.25 | 58.5 | 154.9091 | 152.2545 | 23.0695 | 22.3091 | 236.0091 | 193.6947 | 184.3224 | 187.4404 | 61.8417 | 53.1194 | -26.394 | 511.04 | 187.8206 |  | -25.3291 | -23.95 | 28.2533 | -65.2559 | -61.0688 | 152.124 | -33.7047 | -34.66 | -17.5999 | 13.09 | -20.19 | 101.3 | 10.3036 | -170.1993 | -13.5423 | -13.069 | 5.0732 | -50.0129 | 11.5643 |  | 2.0409 | 2.0693 | 40.273 | 41.7386 | 39.1999 | 8.0379 | 7.703 | 84.2305 | -21.279 | -20.4354 | 57.1721 | 72.7652 | 9.648 | -0.24 | 13.9583 | 0.9268 | -8.77 | 17.58 | 0 | 8.8647 | -6.84 | 4.229 |  | 28.86 | -73.6756 | -58.5128 | 15.93 | 67.5545 | 28 | -12.5955 | -4.2116 |  | 1.658 |  |  | -13.5548 | -21.5275 | 25.4818 | 33.2767 | 65.1141 | 69.4168 | -92.3122 | -16.9963 | 25.038 | -40.9432 | 11.8147 | 8.3706 | 8.1016 |  | 204.31 | 206.1515 | 194.9 | -195.6092 | -364.7289 | 365.994 | 363.4872 | -194.5334 | -193.9339 | -44.4582 | -35.2123 | 82.3661 | 81.0029 |  | -137.176 | 60.1208 | 59.8792 | -46.5528 | -46.0191 | 108.61 | 109.01 | 34.6 | 34.8 |  | 26.48 | -334.5087 | 106.9033 | 106.6698 | 11.6 | 8 | -58.3 | -61.7 | 1.7438 |  | -358.7397 | -158.6334 | 466.3774 | 377.7467 | 341.0758 | -365.8564 | 366.0943 | -140.2998 | -218.8775 | -365.8376 | 111.9278 | 107.4166 | 140.5602 | -455.5467 | 228.7335 | -227.8015 | 231.4945 | -9.675 |  | 16.24 | 6.139 | 6.136 | -15.36 | -1.28 |  | 1.7288 | -33.1929 | -18.6603 | 21 | 56.458 | 54.519 | 11.2116 | 13.6641 | 53.2059 | 52.2109 | 52.9853 |  | -7.2 | 24.0887 | 6.04 |  | -35.2617 | 66.3043 | 44.5148 | -35.4912 | -65.0113 | 33.0705 | 30.1642 | -2.2 | 2.8 |  | 63.7657
27/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.1683 | -17.4206 | 7.2032 | 27.5396 |  | 33.0017 |  | 43.0242 | 21.7353 | 21.3965 | 19.98 | -33.572 | 30.8 | 9.936 | -28.6 | 14.7315 | 31.5158 | 15.1441 | 15.4976 | 25.8869 | 12.4928 | 1.4796 | 8.4901 |  |  |  | -63.24 |  | -19.98 | 33 |  |  | -26.11 | -25.95 | -53.89 | 26.13 | 26.46 | 12.186 | 4.7365 | 48.1018 | 49.5281 | 56.0034 | -38.8482 | -38.6575 | 7.9133 | 7.3744 | 53.4497 | 57.8704 | 2.6336 | 15.7363 | -401.418 | -4.4069 | -12.3 | -12.7 | 44.4762 | 44.0019 | -1.079 |  | -74.9763 | 3.3503 |  | 3.1165 | 453.5659 | 117.4657 | 117.3436 | -500.4018 | 406.8888 |  | -62.2535 | 63.8057 | 74.7568 | 23.65 | 19.4 | 47.46 | 65.73 | -5.4881 | -5.4881 | 69.1052 | 68.7333 | 38.5571 | -70.0902 | -69.9405 | 7.4267 | -81.4307 |  |  | -14.9 | 161.2 | -13.38 | 14.4831 | 15.7889 | 15.4522 | 9.5033 | 9.0841 | 30.513 | -79.0516 | 32.0487 | 11.185 | 26.11 | 58.16 | 34.9292 | 33.403 | -26.3 |  | 81.4944 | 81.1989 | -163.3976 | -0.0001 | -16.0417 | -76.4 | -76.3 | 25.0735 | 34.2865 | 44.1614 | 48.6511 | 33.93 | -5.99 | 56.1195 | 165.9044 | -28.51 | -28.66 | 97.75 | 55.96 | 166.8182 | 158.3091 | 27.8369 | 26.7273 | 238.985 | 197.4822 | 189.1627 | 191.3148 | 60.3883 | 46.538 | -27.353 | 517.706 | 189.8188 |  | -26.5083 | -24.474 | 25.6561 | -60.7048 | -58.4227 | 136.764 | -32.0656 | -30.1967 | -18.146 | 0 | -18.65 | 107.2 | 10.0958 | -156.0216 | -13.2036 | -12.6088 | 4.4366 | -49.7625 | 0 |  | 1.946 | 1.95 | 39.8471 | 40.0975 | 39.1018 | 4.6888 | 4.6888 | 79.5417 | -25.1013 | -25.1895 | 57.915 | 70.5619 | 7.6997 | -2.28 | 13.8753 | 0.8804 | -8.38 | 17.7 | 0 |  | -6.94 | 4.36 |  | 26.56 | -70.795 | -56.5971 | 14.69 | 63.455 | 28.2 | -13.154 | -3.7888 |  | 1.5417 |  |  | -13.6323 | -21.4169 | 23.4951 | 33.6128 | 65.1792 | 66.9593 | -91.8641 | -16.0682 | 25.927 | -38.2394 | 11.6745 | 7.8237 | 7.532 | 13.2821 | 209.4535 | 209.4415 | 202.8 | -203.4195 | -371.7299 | 374.3354 | 374.2488 | -198.479 | -198.5845 | -42.7627 | -33.9124 | 79.8208 | 79.6006 |  |  | 59.0991 | 58.9123 | -58.0295 | -57.7212 | 103.74 | 103.72 | 35.8 | 35.7 | 21.227 | 25.84 | -329.7072 | 102.1409 | 102.1222 |  | 6.8 | -57.4 | -59.9 |  | 1.6077 | -364.4485 | -156.4477 | 469.9792 | 385.12 | 335.7659 | -370.749 | 372.9768 | -141.3821 | -218.2503 | -368.6679 | 111.7401 | 108.0073 | 143.2713 | -458.9623 | 223.5067 | -234.6416 | 234.7383 | -9.7299 |  | 13.12 | 6.268 | 6.271 | -13.28 | -4.56 |  | 4.0146 | -34.4839 | -19.1882 | 19.6 | 54.079 | 55.063 | 11.1858 | 13.3875 | 51.4023 | 52.0303 | 53.1856 |  | -7.2 | 24.1694 | 5.76 |  | -32.7879 | 65.4437 | 43.9846 | -32.5861 | -63.9491 | 33.7219 | 30.3918 | -2 | 2.3 |  | 29.7775
27/06/2025 | 01:30 | 0 | 14.8198 | -17.1776 | 7.7759 | 27.2158 |  | 31.8413 |  | 41.5799 | 20.8954 | 20.7169 | 28.86 | -32.5 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 14.7885 | 29.8018 | 16.7882 | 17.1211 | 28.4804 | 16.6899 | 4.6836 | 8.1542 |  |  |  | -55.47 |  | -31.08 | 30.8 |  |  | -25.83 | -26.44 | -45.34 | 26.51 | 25.89 | 11.5269 | 5.1656 | 46.8062 | 48.0251 | 56.4439 | -31.6144 | -32.6778 | 30.0485 | 30.1411 | 51.1724 | 52.3781 | 5.7744 | 37.649 | -429.8645 | -5.151 | -12.7 | -13.4 | 38.4345 | 37.9623 | -1.2151 |  | -60.4535 | 1.3925 |  | 2.3396 | 483.1078 | 133.7321 | 134.495 | -550.3619 | 431.0964 |  | -46.2813 | 49.189 | 72.6012 | 24.35 | 19.61 | 45.93 | 65.76 | -9.1049 | -9.9086 | 65.6439 | 66.0973 | 40.8225 | -70.9122 | -70.3931 | 1.9721 | -82.173 |  |  | -25.9 | 165.3 | -12.92 | 10.6689 | 11.2368 | 11.1255 | 0.6926 | -0.2203 | 63.5024 | -101.0685 | 67.0988 | 10.754 | 23.65 | 57.34 | 34.4604 | 32.5241 | -26.17 |  | 82.678 | 82.3572 | -168.4786 | -0.0001 | -15.8909 | -71.7 | -71.6 | 24.4583 | 32.5287 | 41.3435 | 46.3074 | 32.53 | -5.46 | 53.2035 | 167.1795 | -28.22 | -28.63 | 94.03 | 53.23 | 168.2 | 164.0182 | 27.133 | 25.3727 | 236.916 | 194.1348 | 185.7726 | 188.6386 | 36.6548 | 25.7324 | -27.861 | 558.2863 | 154.1079 |  | -26.2147 | -24.7341 | 52.2091 | -63.7805 | -58.7243 | 52.272 | -19.5495 | -19.8718 | 9.4757 | 0 | -21.98 | 1 | 9.6946 | -162.3873 | -12.7105 | -12.1391 | 3.8502 | -24.1702 | -13.8861 |  | 2.0316 | 2.0349 | 40.7219 | 41.5727 | 39.6837 | 10.3823 | 10.8847 | 87.9146 | -24.2979 | -24.0698 | 62.7711 | 74.4637 | 10.2779 | -1.74 | 13.8753 | 0.8682 | -8.66 | 18.92 | 11.1185 |  | -7.024 | 4.336 |  | 26.85 | -76.1375 | -64.8372 | 15.03 | 63.6134 | 29 | -13.7133 | -2.7496 |  | 1.4564 |  |  | -13.0542 | -20.84 | 22.9586 | 32.5204 | 65.4677 | 64.4253 | -95.7506 | -15.6128 | 25.2471 | -36.2601 | 11.9042 | 7.4331 | 7.184 | 13 | 207.7979 | 205.4288 | 197 | -195.4364 | -358.2919 | 360.8777 | 358.5356 | -193.4574 | -195.4622 | -43.8524 | -35.1907 | 85.2632 | 83.3752 |  |  | 58.2531 | 57.4731 | -57.0142 | -56.571 | 100.88 | 100.53 | 35.2 | 34.9 | 20.9813 | 25.12 | -331.4854 | 103.5762 | 102.8463 | 11.6 | 7.4 | -55.8 | -59 | 1.874 |  | -353.8089 | -120.2317 | 463.962 | 379.671 | 378.7329 | -371.6675 | 365.0663 | -140.1864 | -215.205 | -360.6249 | 106.9053 | 106.5007 | 145.6313 | -454.6612 | 220.781 | -233.974 | 235.0587 | -9.3591 |  | 12.96 | 6.39 | 6.399 | -13.36 | -4.32 |  | 3.9261 | -34.4533 | -19.9207 | 19.9 | 57.956 | 55.038 | 11.1916 |  | 51.9475 | 54.4453 | 52.0523 |  | -6.5 | 24.3248 | 5.53 |  | -34.3276 | 64.9006 | 45.1186 | -34.1889 | -64.8741 | 34.7922 | 29.3053 | -2.1 | 3.4 |  | 29.3288
27/06/2025 | 02:00 | 0 | 14.4462 | -16.6795 | 7.331 | 28.2227 |  | 31.3975 |  | 40.4815 | 20.9674 | 19.9496 | 28.86 | -31.904 | 28.6 | 8.28 |  | 14.82 | 30.2202 | 15.8039 | 16.0079 | 26.3713 | 16.2148 | 1.4767 | 7.9515 |  |  |  | -54.8 |  | -28.86 | 30.8 |  |  | -25.48 | -25.29 | -47.08 | 25.35 | 25.41 | 11.1685 | 5.2877 | 46.5908 | 47.8002 | 56.671 | -30.9446 | -30.8064 | 20.9118 | 17.4148 | 49.5649 | 51.8422 | 4.7275 | 27.3322 | -421.1913 | -3.8947 | -13.2 | -14 | 38.8162 | 36.2642 | -0.8964 |  | -62.5309 | 1.1119 |  | 1.3063 | 477.584 | 128.1472 | 128.1472 | -528.1887 | 414.8373 |  | -57.4322 | 58.1361 | 70.6153 | 23.73 | 18.87 | 44.49 | 63.78 | -4.9522 | -5.0862 | 65.6657 | 65.9397 | 38.5275 | -69.5415 | -68.9532 | 0.6543 | -78.5891 |  |  | -20.9 | 154.6 | -12.55 | 10.7093 | 10.8789 | 12.4795 | 0.159 | -0.4227 | 59.3016 | -95.8152 | 63.1737 | 10.3366 | 23.72 | 55.73 | 33.9917 | 32.0847 | -25.93 |  | 77.4822 | 79.1413 | -158.4438 | -0.0001 | -15.7296 | -69.2 | -69.3 | 23.9035 | 31.9427 | 38.5257 | 45.1355 | 31.52 | -4.71 | 54.486 | 155.2088 | -28.33 | -28.69 | 92.49 | 53.35 | 152.2 | 152 | 27.2681 | 26.0455 | 225.6624 | 185.478 | 175.9346 | 182.1851 | 46.5535 | 34.1319 | -27.181 | 542.5367 | 179.928 |  | -25.6625 | -24.584 | 32.9964 | -68.4751 | -63.2853 | 161.34 | -31.8224 | -33.0136 | -12.0246 | 0 | -17.51 | 22.8 | 9.3359 | -172.9933 | -12.5098 | -11.9698 | 4.5023 | -33.8691 | 0 |  | 1.7881 | 1.7722 | 41.1347 | 41.5462 | 39.552 | 3.5166 | 3.8515 | 86.5749 | -26.5641 | -25.962 | 61.325 | 76.4606 | 10.7539 | -2.66 | 13.8753 | 0.8341 | -8.77 | 19.61 | 11.0336 |  | -7.12 | 4.278 |  | 27.19 | -75.7804 | -62.2986 | 15.44 | 65.5978 | 29.3 | -12.8691 | -2.9234 |  | 1.4077 |  |  |  | -19.9565 | 23.258 | 31.0078 | 63.6742 | 68.6863 | -96.3836 | -15.2583 | 24.6706 | -36.4006 | 11.7372 | 7.0522 | 6.7726 | 13 | 213.2543 | 209.3433 | 204.1 | -202.7707 | -363.3009 | 371.2724 | 368.0204 | -198.9623 | -196.745 | -42.8739 | -34.3539 | 79.3705 | 80.7452 |  |  | 56.5612 | 55.7043 | -57.3373 | -56.8275 | 99.28 | 99.46 | 45.8 | 45.5 | 20.9813 | 25.04 | -335.0677 | 100.394 | 100.141 | 11.1 | 13.1 | -54.9 | -57.4 | 1.9723 | 1.749 | -360.9985 | -148.5609 | 480.8412 | 385.9415 | 367.7348 | -375.6903 | 377.0117 | -142.5272 | -219.811 | -372.575 | 112.2189 | 111.673 | 143.4896 | -466.2517 | 222.1206 | -246.2528 | 247.5259 | -9.3344 |  | 17.04 | 6.379 | 6.391 | -16.72 | -0.64 |  | 0.2945 | -37.8225 | -14.5891 | 22.2 | 53.673 | 52.546 |  |  | 52.7519 | 53.1549 | 53.091 |  | -12.5 | 24.5886 | 5.35 |  | -30.5751 | 64.6012 | 43.8295 | -29.375 | -63.4328 | 32.4807 | 29.8731 | 5 | -5 |  | 28.7435
27/06/2025 | 02:30 | 0 | 14.596 | -16.85 | 8.5811 | 28.8166 |  | 30.6836 |  | 39.9908 | 20.2394 | 19.7363 | 37.74 | -32.15 | 28.6 | 8.28 | -28.6 | 14.6094 | 32.0112 | 15.8813 | 16.0221 | 26.733 | 16.0614 | 1.7751 | 8.2085 |  |  |  | -50.89 |  | -37.74 | 30.8 |  |  | -19.42 | -19.83 | -54.33 | 19.54 | 19.8 | 11.2232 | 5.2149 | 45.3398 | 46.8732 | 55.3546 | -26.7918 | -26.3873 | 9.1316 | 8.769 | 51.3064 | 51.8422 | 2.6336 | 13.8226 | -388.328 | -8.6774 | -11.1 | -11.6 | 33.0924 | 31.7782 | -1.1497 |  | -53.7407 | 0.9673 |  | 0.6506 | 444.8682 | 132.9691 | 132.9386 | -539.6122 | 398.5959 |  | -22.9521 | 23.7692 | 70.5654 | 23.21 | 17.95 | 43.57 | 63.19 | -10.4445 | -11.2482 | 65.4687 | 65.5203 | 40.3497 | -58.771 | -58.7069 | -0.3567 | -74.0825 |  |  | -16.6 | 148.4 | -12.04 | 15.8812 | 16.5518 | 16.0631 | 7.173 | 6.5772 | 57.1624 | -103.0815 | 60.1547 | 10.1848 | 19.97 | 52.89 | 33.0542 | 31.2057 | -25.37 | -3.6423 | 75.1545 | 73.7809 | -156.7586 | -0.0001 | -15.4479 | -66.7 | -67 | 23.497 | 30.7709 | 37.5864 | 43.9636 | 30.57 | -5.05 | 56.538 | 156.0539 | -28.18 | -28.29 | 90.72 | 52.62 | 155.2727 | 153.4 | 23.6919 | 24.0364 | 225.1142 | 183.3867 | 175.6967 | 178.1777 | 36.2181 | 26.6661 | -26.821 | 555.0528 | 190.0251 |  | -25.8664 | -24.5139 | 51.4121 | -58.6406 | -54.1387 | 46.128 | -20.6856 | -21.3388 | 7.5404 | 0 | -15.96 | 1 | 9.3267 | -152.6123 | -12.3748 | -11.8593 | 3.4687 | -25.3784 | -13.1023 |  | 1.7155 | 1.6974 | 40.4669 | 40.6714 | 39.3942 | 10.5497 | 9.8799 | 85.2353 | -22.8713 | -22.7071 | 58.2889 | 71.0096 | 9.3696 | -3.13 | 13.9339 | 0.8096 | -8.75 | 19.04 | 9.1492 |  |  | 4.358 |  | 28.05 | -71.8543 | -59.586 | 15.64 | 65.6355 | 29.5 | -11.5649 | -2.7049 |  | 1.387 |  |  | -12.6298 | -18.4195 | 23.5656 | 28.3188 | 65.022 | 68.3025 | -93.0073 | -15.0333 | 23.4825 | -35.3181 | 12.4577 | 6.8471 | 6.6566 | 14.2096 | 212.0982 | 210.2829 | 201.6 | -199.2277 | -369.4692 | 372.1687 | 369.7019 | -198.6816 | -199.4827 | -45.228 | -36.853 | 83.5486 | 82.9273 |  |  | 58.0774 | 56.5283 | -56.2232 | -56.5172 | 105.04 | 103.38 | 46 | 47.2 | 20.9194 | 24.96 | -332.3421 | 98.46 | 96.822 |  | 14.8 | -55.6 | -58.1 | 1.871 | 1.6364 | -365.3714 | -155.3913 | 484.6599 | 387.8557 | 362.5481 | -382.7975 | 376.0663 | -142.4252 | -222.4376 | -375.2705 | 114.3478 | 113.0797 | 143.3639 | -473.3931 | 226.5072 | -245.1783 | 246.1643 | -9.8343 |  | 17.36 | 6.434 | 6.408 | -17.44 | -0.48 |  | -0.029 | -39.2599 | -14.5586 | 24.4 | 57.349 | 55.219 | 11.192 | 13.4058 | 51.0879 | 54.4979 | 51.8804 |  | -14.5 | 24.5294 | 5.27 |  | -35.3213 | 66.8031 | 46.2546 | -35.8521 | -65.6119 | 36.4131 | 29.5132 | 4.6 | -4.4 |  | 27.3479
27/06/2025 | 03:00 | 0 | 14.7504 | -16.8179 | 8.1933 | 28.4615 |  | 30.2217 |  | 39.8113 | 19.9834 | 19.514 | 35.52 | -31.319 | 28.6 | 8.28 | -26.4 | 14.4634 | 29.961 | 17.0511 | 17.405 | 29.0374 | 16.7483 | 5.9764 | 8.2596 |  |  |  | -52.97 |  | -35.52 | 30.8 |  |  | -24.8 | -24.8 | -47.41 | 24.75 | 24.84 | 11.5139 | 5.116 | 44.832 | 46.0553 | 60.4313 | -34.9633 | -34.3 | 27.5651 | 26.6122 | 49.297 | 50.6366 | 5.2509 | 28.231 | -401.7581 | -7.4327 | -11.7 | -12.4 | 41.779 | 40.6694 | -0.714 |  | -66.0959 | 1.8601 |  | 1.3407 | 464.5221 | 129.5816 | 129.6121 | -535.6169 | 404.676 |  | -23.407 | 24.7328 | 68.32 | 22.66 | 17.34 | 42.7 | 62.51 | -5.622 | -5.756 | 67.049 | 67.6868 | 40.3293 | -58.2803 | -57.91 | 0.8241 | -74.4836 |  |  | -17.8 | 149.6 | -11.68 | 15.0787 | 15.9674 | 15.0244 | 6.5767 | 4.7839 | 45.5844 | -87.0876 | 46.6186 | 9.995 | 21.77 | 53.09 | 32.5854 | 30.7663 | -24.94 |  | 74.6746 | 74.6869 | -157.9846 | -0.0002 | -15.2616 |  |  | 23.475 | 30.1849 | 37.5864 | 43.3777 | 30.22 | -4.97 | 52.9605 | 157.3589 | -27.05 | -27.33 | 87.75 | 51.4 | 157.9818 | 153.3091 | 28.6047 | 26.7 | 225.0137 | 184.798 | 177.0396 | 178.5763 | 61.0387 | 51.6969 | -26.63 | 549.9613 | 205.6582 |  | -25.6926 | -24.046 | 24.8273 | -69.2689 | -64.441 | 169.02 | -33.3041 | -34.0869 | -17.3785 | 0 | -15.42 | 123.7 | 9.1724 | -173.838 | -12.1427 | -11.7192 | 3.027 | -48.5288 | 11.1277 |  | 1.7283 | 1.6979 | 39.8827 | 40.5978 | 39.0702 | 4.6888 | 4.8562 | 81.2163 | -25.5777 | -25.6096 | 58.528 | 72.1344 | 9.0913 | -1.98 | 13.9681 | 0.7987 | -8.67 | 18.79 | 0 |  | -7.192 | 4.262 |  | 28.74 | -71.4363 | -58.4926 | 15.21 | 68.3182 | 31.2 | -11.0409 | -3.3835 |  | 1.3703 |  |  | -13.7518 | -17.5905 | 26.7123 | 27.2264 | 65.1391 | 66.433 | -90.4765 | -14.8397 | 23.8612 | -35.3699 | 12.8249 | 6.7983 | 6.5722 | 14.3938 | 208.1032 | 207.5726 | 202 | -201.9922 | -369.5849 | 371.4542 | 367.0984 | -197.3804 | -195.4902 | -46.0054 | -38.2477 | 80.3233 | 80.9818 | -140.3192 |  | 58.1543 | 58.1982 | -55.5207 | -55.226 | 104.63 | 103.82 | 44.2 | 44.3 | 21.1244 | 24.08 | -337.1958 | 97.8709 | 98.1767 |  | 12.6 | -57.4 | -60.8 |  | 1.7351 | -361.3885 | -169.084 | 478.0908 | 388.2374 | 342.0558 | -374.7747 | 375.8835 | -138.3723 | -218.5549 | -369.8125 | 111.9147 | 109.6142 | 144.1763 | -463.8326 | 223.1074 | -240.2344 | 241.5454 | -10.2298 |  | 16.56 | 6.511 | 6.474 | -17.12 | -0.64 |  | 0.206 | -38.1735 | -15.1751 | 23.4 | 54.447 | 52.873 | 11.1887 | 13.4011 | 54.1943 | 51.3802 | 52.6822 |  | -11.8 | 24.6967 | 5.16 |  | -36.3067 | 66.9031 | 47.356 | -36.5953 | -65.8527 | 36.4395 | 28.8929 | 3.2 | -2.7 |  | 27.618
27/06/2025 | 03:30 | 0 | 14.9513 | -17.0032 | 8.3306 | 28.3849 |  | 30.1977 |  | 39.407 | 20.1414 | 19.7941 | 35.52 | -31.094 | 26.4 | 8.28 | -26.4 | 14.5576 | 28.994 | 16.7982 | 16.8597 | 28.7472 | 15.7032 | 6.005 | 8.1256 |  |  |  | -52.64 |  | -33.3 | 28.6 |  |  | -24.94 | -23.79 | -46.53 | 24.31 | 24.37 | 11.3296 | 5.1716 | 44.4292 | 45.9156 | 59.9299 | -31.7483 | -31.6017 | 19.6149 | 25.0097 | 49.163 | 50.3687 | 4.7275 | 29.0137 | -401.9592 | -6.9475 | -11.8 | -12.5 | 38.9299 | 37.1372 | -0.8296 |  | -58.6996 | 1.308 |  | 0.6286 | 457.9301 | 134.8307 | 135.6547 | -546.7734 | 408.267 |  | -22.0094 | 23.3407 | 68.32 | 23.02 | 17.87 | 42.27 |  | -12.1859 | -12.4538 | 66.1801 | 66.3708 | 35.1824 | -58.2596 | -58.2894 | -1.024 | -73.3967 |  |  | -16.8 | 147.6 | -11.81 | 15.8188 | 16.3982 | 16.0535 | 6.6825 | 6.1494 | 52.447 | -93.7357 | 54.1973 | 9.906 | 20.38 | 52.27 | 32.1167 | 30.3268 | -25.13 |  | 74.2273 | 73.8128 | -153.7195 | -0.0001 | -15.3673 |  |  | 22.1841 |  | 37.1167 | 42.7917 | 29.57 | -5.08 | 53.892 | 153.0737 | -28.04 | -28.24 | 89.37 | 51.22 | 155.8364 | 152.0182 | 23.0928 | 21.8727 | 220.7771 | 178.1934 | 170.5824 | 175.0492 | 55.046 | 45.2701 | -26.799 | 562.9845 | 172.4045 |  | -25.5008 | -23.7452 | 32.3896 | -71.3352 | -66.065 | 149.052 | -34.3457 | -35.0388 | -10.256 | 0 | -16.1 | 109 | 9.1151 | -176.8158 | -12.2102 | -11.666 | 2.4041 | -40.8196 | 0 |  | 1.7101 | 1.7052 | 39.0768 | 39.9192 | 38.0902 | 11.5545 | 11.387 | 84.2305 | -20.8866 | -21.1366 | 58.2863 | 72.0173 | 7.2749 | -2.52 | 14.0633 | 0.8219 | -8.75 | 18.25 | 0 |  |  | 4.304 |  | 27.66 | -72.4048 | -60.1741 | 15.35 | 66.2094 | 29 | -11.436 | -2.4269 |  | 1.314 |  |  | -13.5458 | -17.9419 | 25.1824 | 27.7306 | 64.2218 | 63.9868 | -92.9909 | -14.7312 | 23.5882 | -34.8729 | 12.9959 | 6.7788 | 6.4773 | 14.6737 | 204.3062 | 204.021 | 202.8 | -200.8648 | -357.5552 | 359.7632 | 358.5416 | -193.8587 | -191.9595 | -47.3562 | -38.6151 | 83.7436 | 83.4374 |  | -139.0314 | 55.7043 | 54.9462 | -55.227 | -54.5523 | 104.88 | 104.57 | 43.6 | 43.3 | 20.8595 | 24.88 | -332.6384 | 96.2347 | 96.5058 |  | 13.1 | -54.7 | -57.2 | 1.6787 | 1.5146 | -356.0501 | -139.3 | 470.7926 | 386.3992 | 384.0594 | -373.7748 | 374.2085 | -135.7714 | -217.198 | -365.9789 | 111.767 | 112.435 | 139.6503 | -462.8856 | 221.1313 | -240.6359 | 242.116 | -10.9934 |  | 15.84 | 6.505 |  | -16.08 | -1.6 |  | 0.7919 | -37.792 | -15.1446 | 24.3 | 53.82 | 53.644 | 11.1631 |  | 52.8308 | 52.9848 | 54.0153 |  | -12 | 25.196 | 5.15 |  | -35.6741 | 68.359 | 48.0272 | -35.9851 | -67.9341 | 38.5208 | 28.7843 | 3.2 | -2.6 |  | 28.2797
27/06/2025 | 04:00 | 0 | 15.5306 | -17.7373 | 8.3649 | 28.5959 |  | 29.7876 |  | 40.111 | 20.2774 | 19.6453 | 35.52 | -31.779 | 28.6 | 8.28 | -28.6 | 14.8819 | 29.7748 | 17.0487 | 17.3393 | 28.9703 | 16.4387 | 5.9484 | 8.0107 |  |  |  | -52.81 |  | -35.52 | 30.8 |  |  | -20.83 | -20.95 | -53.47 | 20.98 | 21.26 | 10.8571 | 5.6674 | 45.5298 | 46.2149 | 59.6859 | -30.8106 | -30.6867 | 8.9301 | 9.8782 | 51.8422 | 52.646 | 2.6336 | 12.9693 | -381.0677 | -9.398 | -10.6 | -10.9 | 37.4923 | 36.1926 | -0.9494 |  | -58.7593 | 1.3423 |  | 0.6391 | 439.8936 | 126.4076 | 126.4076 | -515.941 | 396.0006 |  | -22.7981 | 24.3515 | 65.9149 | 16.71 | 22.44 | 51.51 | 51.55 | -14.4632 | -11.918 | 69.3256 | 69.7085 | 34.9726 | -57.6439 | -57.4816 | -0.3461 | -73.0134 |  |  | -15.8 | 146.4 | -11.76 | 16.0243 | 16.9104 | 16.273 | 6.0715 | 5.2715 | 45.7418 | -86.9875 | 47.2043 | 10.1759 | 18.83 | 52.19 | 32.1167 | 30.3268 | -25.1 |  | 73.8318 | 73.3561 | -153.6501 | -0.0002 | -15.3132 | -64.4 | -64.7 | 22.4203 |  | 36.6471 | 42.7917 |  | -4.91 | 52.002 | 152.9187 | -28.19 | -28.58 | 89.93 | 51.75 | 152.3273 | 149.3273 | 23.3951 | 21.6727 | 220.279 | 177.8002 | 170.0233 | 172.3812 | 56.272 | 47.0682 | -26.394 | 529.5372 | 160.7737 |  | -25.5682 | -24.4174 | 29.5206 | -72.9095 | -68.4676 | 173.628 | -34.2174 | -34.9153 | -11.4441 | 13.82 | -17.54 | 100.5 | 9.4144 | -181.1876 | -13.2512 | -12.7229 | 3.4359 | -44.9681 | 7.0755 |  | 1.7849 | 1.7766 | 38.6702 | 40.4019 | 37.9206 | 12.0569 | 12.2243 | 79.0394 | -20.7392 | -20.8735 | 56.4907 | 69.4763 | 7.4873 | -2.3 | 14.0633 | 0.8219 | -8.88 | 18.01 | 0 |  |  | 4.233 |  | 27.81 | -69.7261 | -55.4446 | 14.66 | 66.3922 | 28.3 | -11.285 | -3.1822 |  | 1.3375 |  |  | -12.5859 | -17.7783 | 25.1476 | 28.3188 | 65.2355 | 66.1616 | -90.6151 | -14.5685 | 24.0381 | -34.7441 | 13.7424 | 6.8569 | 6.5722 | 15.5695 | 204.7161 | 204.8667 | 202.8 | -203.1216 | -361.7088 | 367.5079 | 364.1945 | -192.1774 | -192.8611 | -48.8426 | -41.1837 | 80.2843 | 79.6434 |  |  | 56.5832 | 56.4074 | -55.8338 | -56.1073 | 105.43 | 105.87 | 43.7 | 44.5 | 21.0219 | 25.76 | -331.7129 | 99.1534 | 97.4035 | 11.1 | 13.1 | -54.9 | -57.6 | 1.4784 | 1.2862 | -357.5558 | -122.1808 | 478.9087 | 388.0292 | 394.1741 | -376.4016 | 377.1523 | -137.7063 | -219.2994 | -372.1864 | 114.7322 | 113.131 | 142.6476 | -468.0623 | 222.6446 | -242.0671 | 243.157 | -10.8093 |  | 15.2 | 6.429 |  | -14.96 | -0.56 |  | 0.9964 | -38.967 | -14.9126 | 23.1 | 51.573 | 52.582 | 11.1491 |  | 52.1493 | 53.0695 | 52.1669 |  | -12.3 | 25.0835 | 5.19 |  | -38.9928 | 70.6288 | 51.1532 | -38.3428 | -69.5802 | 39.8201 | 28.5498 | 3.2 | -3.1 |  | 30.705
27/06/2025 | 04:30 | 0 | 16.0168 | -18.6363 | 8.4281 | 29.7465 |  | 30.6934 |  | 41.0373 | 20.7314 | 20.1402 | 37.74 | -32.557 |  | 9.108 | -28.6 | 14.7918 | 31.5246 | 17.2955 | 17.5768 | 29.1496 | 16.6525 | 5.907 | 8.2459 |  |  |  | -53.05 |  | -37.74 | 30.8 |  |  | -21.58 | -21.78 | -53.87 | 21.8 | 21.32 | 11.1211 | 5.199 | 46.657 | 48.0627 | 57.4164 | -33.7577 | -28.9646 | 9.8095 | 9.4085 | 51.8422 | 52.512 | 2.6336 | 14.7949 | -392.8964 | -6.3064 | -11.6 | -12.2 | 35.6767 | 34.7821 | -0.9677 |  | -56.9638 | 1.9598 |  | 0.6204 | 455.2445 | 129.2458 | 129.8867 | -507.8651 | 416.3648 |  | -24.7136 | 26.2564 | 73.2699 | 13.85 | 19.71 | 75.01 | 0 | -13.3915 | -10.9803 | 65.9333 | 65.9685 | 34.1811 | -61.2868 | -61.1214 | -0.5448 | -79.2005 |  |  | -25.1 | 159.3 | -11.83 | 18.7363 | 19.2417 | 19.053 | -3.4141 | -4.005 | 54.2775 | -89.592 | 57.8549 | 10.1104 | 23.25 | 53.92 | 32.5854 | 30.7663 | -25.45 |  | 80.4977 | 78.9246 | -170.2499 | -0.0002 | -15.4641 |  |  | 22.5467 |  | 39.4649 | 43.3777 | 30.21 | -5.98 | 51.273 | 169.2996 | -24.51 | -24.73 | 83.16 | 51.75 | 170.3091 | 169.1818 | 27.1726 | 25.9636 | 231.8647 | 189.5465 | 182.2208 | 184.5765 | 37.5325 | 29.1534 | -26.07 | 519.8663 | 182.3818 |  | -25.6207 | -24.3761 | 50.5877 | -66.602 | -60.9971 | 58.416 | -15.8497 | -16.5871 | 6.727 | 15.08 | -15.8 | 1 | 8.9085 | -166.3685 | -13.5276 | -13.1512 | 4.2477 | -27.2174 | -10.8865 |  | 1.8321 | 1.8259 | 39.7676 | 40.2183 | 38.4565 | 12.8941 | 12.8941 | 85.4027 | -24.6739 | -24.8498 | 59.0784 | 72.7927 | 6.5058 | -2.1 | 13.7826 | 0.7987 | -8.54 | 17.01 | 0 |  |  | 4.169 |  | 26.48 | -73.5026 | -58.4598 | 15.08 | 64.373 | 28.3 | -12.6331 | -2.8118 |  | 1.3585 |  |  | -12.8814 | -19.4749 | 24.6642 | 29.9994 | 66.4957 | 68.4757 | -94.7565 | -14.7962 | 24.8809 | -34.5909 | 13.2309 | 6.9936 | 6.7832 | 14.9545 | 218.3466 | 216.4793 | 198.2 | -196.0371 | -364.2888 | 366.0013 | 362.5599 | -205.6797 | -204.8279 | -43.697 | -34.0242 | 83.3581 | 83.3414 |  |  | 58.1103 | 57.2424 | -59.7082 | -59.4819 | 98.14 | 97.83 | 54.9 | 55.6 | 20.6737 | 26 | -352.4928 | 103.2543 | 101.4144 | 11.6 | 24 | -55.7 | -59 |  |  | -359.6272 | -148.4486 | 505.2841 | 409.4508 | 421.825 | -396.4696 | 394.2314 | -149.2654 | -226.5171 | -388.4423 | 117.6928 | 118.1803 | 152.06 | -492.675 | 229.5044 | -262.924 | 263.1168 | -9.8618 |  | 19.76 | 6.366 | 6.409 | -20.24 | 3.28 |  | -3.7766 | -40.5173 | -7.3228 | 23.2 | 55.063 | 54.619 |  | 13.4485 | 54.5695 | 53.2842 | 54.9485 |  | -23.2 | 10.532 | 5.42 |  | -31.655 | 66.0962 | 44.1542 | -31.5931 | -64.6003 | 33.5999 | 30.4954 | 14.7 | -14.2 |  | 59.0276
27/06/2025 | 05:00 | 0 | 16.4038 | -18.8971 | 8.5599 | 29.6079 |  | 31.2102 |  | 41.3034 | 21.0194 | 20.5727 | 35.52 | -33.6 | 30.8 | 9.108 | -28.6 | 14.766 | 31.5726 | 17.3354 | 17.3561 | 29.4912 | 16.2551 | 5.3838 | 7.1255 |  |  |  | -55.11 |  | -35.52 | 33 |  |  | -21.97 | -21.79 | -54.29 | 21.97 | 22.05 | 10.8793 | 5.3578 | 45.8516 | 47.6422 | 61.138 | -29.0691 | -31.1601 | 8.6488 | 9.0748 | 53.3158 | 54.6554 | 2.6336 | 13.2402 | -393.6463 | -3.6066 | -13 | -13.6 | 38.7618 | 37.8427 | -0.8614 |  | -63.0323 | 2.2793 |  | 0.6049 | 453.5049 | 127.018 | 127.9336 | -503.0203 | 415.5675 |  | -36.4824 | 35.6599 | 74.3477 | 13.64 | 19.45 | 75.8 |  | -12.3199 | -12.9896 | 70.4194 | 70.5085 | 33.9159 | -62.681 | -63.0953 | 0.7718 | -77.4394 |  |  | -18.3 | 153.9 | -11.76 | 20.1235 | 20.7522 | 20.6917 | -0.8443 | -0.4278 | 46.0638 | -85.1459 | 48.0359 | 10.559 | 23.48 | 54.45 | 33.0542 | 31.2057 | -25.38 | -3.6423 | 77.4544 | 76.4252 | -159.8277 | -0.0002 | -15.4908 | -66.8 | -67.1 | 22.7335 | 31.3568 | 39.9346 | 45.1355 | 31.17 | -5.75 | 53.4465 | 156.8639 | -23.39 | -23.6 | 82.97 | 53.19 | 162.4909 | 156.2182 | 24.9218 | 22.6636 | 229.1219 | 185.7076 | 176.8805 | 178.1866 | 53.7552 | 45.1112 | -25.405 | 517.7189 | 181.5127 |  | -26.0299 | -24.4857 | 26.6456 | -78.8839 | -72.9043 | 178.236 | -30.1865 | -31.2118 | -10.4046 | 0 | -21.84 | 121.8 | 5.8237 | -179.1998 | -13.8329 | -13.2972 | 5.8771 | -40.0605 | 5.2265 |  | 1.8633 | 1.8395 | 40.2524 | 40.3093 | 39.022 | 11.5545 | 12.3918 | 75.0204 | -20.6903 | -21.0624 | 57.9976 | 72.4622 | 3.8544 | -1.79 | 14.3783 | 0.845 | -8.96 | 16.02 |  |  | -7.118 | 4.226 |  | 26.41 | -73.8462 | -57.1424 |  | 65.1396 | 27.4 | -12.8167 | -3.0954 |  | 1.3726 |  |  | -13.2133 | -19.8085 | 25.7537 | 30.9238 | 69.2699 | 66.6214 | -94.2423 | -15.1204 | 25.2742 | -35.8357 | 13.0253 | 7.3061 | 6.9836 |  | 213.0654 | 215.5639 | 199.9 | -200.51 | -364.7496 | 366.8838 | 365.9384 | -204.3124 | -204.3689 | -45.1599 | -35.1591 | 80.5328 | 81.2001 |  |  | 58.1213 | 57.55 | -61.3589 | -61.2477 | 100.81 | 99 | 54.7 | 52.9 | 20.6117 | 26.4 | -346.8596 | 103.2841 | 102.294 | 12.1 | 20.5 | -58.3 | -61.7 | 1.5754 |  | -363.94 | -139.799 | 499.9732 | 412.7019 | 416.1248 | -398.5801 | 400.2589 | -147.3212 | -228.7292 | -387.9259 | 117.7553 | 118.6448 | 149.4697 | -490.7258 | 230.7518 | -259.646 | 261.8218 | -9.9387 |  | 17.84 | 6.304 | 6.278 | -19.12 | 1.84 |  | -3.3371 | -40.5478 | -8.1132 | 21.8 | 55.33 | 54.092 | 11.2333 | 13.4689 | 52.6748 | 51.1303 | 52.8074 |  | -22.4 | 11.1209 | 5.52 |  | -33.3772 | 67.893 | 46.4735 | -32.6373 | -66.9411 | 34.8798 | 30.7023 | 14 | -14 |  | 60.6299
27/06/2025 | 05:30 | 0 | 16.813 | -19.6685 | 8.2205 | 30.1455 |  | 33.96 |  | 43.6435 | 21.9033 | 21.4699 | 35.52 | -34.3 | 30.8 | 9.108 | -30.8 | 14.4229 | 34.816 | 17.9871 | 18.1733 | 30.2986 | 16.371 | 5.4423 | 7.7801 |  |  |  | -58.77 |  | -35.52 | 33 |  |  | -26.87 | -26.78 | -47.78 | 27.52 | 26.91 | 11.328 | 5.143 | 48.1724 | 49.5235 | 61.1767 | -36.5709 | -36.8937 | 27.0493 | 28.6591 | 53.7177 | 54.7893 | 4.7275 | 28.7932 | -426.696 | -4.3671 | -12.7 | -13.6 | 43.4518 | 43.0753 | -2.2386 |  | -71.2099 | 2.265 |  | 2.0506 | 486.8616 | 130.0699 | 130.1919 | -519.4895 | 446.8415 |  | -42.3264 | 42.8054 | 77.7208 | 14.81 | 20.75 | 79.93 |  | -11.6501 | -11.918 | 67.6183 | 68.3 | 33.7474 | -71.419 | -71.4121 | 1.962 | -87.5149 |  |  | -31.3 | 177.7 | -12.6 | 15.7661 | 15.6702 | 16.3415 | -6.9276 | -7.4141 | 51.0377 | -85.2443 | 52.8603 | 10.8624 | 25.73 | 58.79 | 34.9292 | 32.9636 | -26.17 | -3.6423 | 89.186 | 88.426 | -186.2131 | -0.0002 | -15.9788 | -69.2 | -69.6 | 23.14 | 34.2865 | 46.9793 | 48.6511 | 33.94 | -7.23 | 56.376 | 184.4905 | -23.16 | -23.49 | 86.45 | 53.26 | 186.4 | 183.6364 | 33 | 30.9364 | 251.361 | 207.3967 | 199.5397 | 201.742 | 57.5919 | 46.2643 | -25.584 | 535.3177 | 190.9121 |  | -26.6224 | -24.3381 | 23.4078 | -67.5825 | -62.6648 | 145.98 | -23.6555 | -23.8072 | -13.4619 | 0 | -22.57 | 91.5 | 6.2162 | -160.0778 | -13.9127 | -13.4159 | 4.9521 | -43.0979 | 10.4848 |  | 1.8905 | 1.8674 | 40.9306 | 40.766 | 39.9709 | 12.0569 | 11.5545 | 82.3885 | -29.1465 | -29.569 | 65.0905 | 78.4009 | 4.6235 | -0.2 | 14.4588 | 0.8792 | -9.1 | 16.06 |  |  | -6.964 | 4.065 |  | 27.6 | -78.8806 | -64.743 | 15.69 | 67.5569 | 27.4 | -13.9099 | -3.961 |  | 1.4727 |  |  | -13.4925 | -21.9727 | 24.8574 | 34.3691 | 67.1437 | 68.7786 | -99.0879 | -15.7787 | 26.8606 | -38.5753 | 12.07 | 8.0679 | 7.7324 | 14 | 219.7348 | 217.8113 | 198.6 | -198.7459 | -370.7361 | 373.7192 | 369.2824 | -206.1804 | -207.1829 | -41.0617 | -31.1621 | 79.3163 | 78.9972 |  | -144.3359 | 59.1211 | 58.9233 | -66.5282 | -66.224 | 97.66 | 96.6 | 54.6 | 53.9 | 20.8168 | 26.88 | -346.9514 | 100.8024 | 100.7133 | 12.8 | 22.8 | -57.5 | -60.8 | 1.4964 | 1.3528 | -363.8937 | -157.4541 | 507.6288 | 404.0405 | 403.6733 | -394.569 | 397.1358 | -150.7121 | -228.4579 | -394.8246 | 117.7864 | 117.2525 | 152.6119 | -491.9085 | 230.5704 | -261.3446 | 265.0308 | -9.7024 |  | 19.04 | 6.105 | 6.065 | -18.08 | 3.2 |  | -2.2538 | -38.9059 | -9.0532 | 22 | 54.18 | 53.43 | 11.1674 | 13.263 | 51.5074 | 51.1777 | 51.3765 |  | -21.5 | 10.9218 | 5.89 |  | -30.6243 | 63.4986 | 41.6083 | -29.3421 | -62.8155 | 30.4543 | 32.4758 | 13.9 | -13.7 |  | 62.2136
27/06/2025 | 06:00 | 0 | 17.4553 | -20.227 | 8.4273 | 30.9232 |  | 36.1576 |  | 45.8119 | 23.3173 | 22.7191 | 33.3 | -31.732 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 14.45 | 40.5226 | 18.7674 | 18.9013 | 31.6819 | 16.6236 | 5.4655 | 7.7964 |  |  |  | -68.64 |  | -33.3 | 30.8 |  |  | -38.34 | -37.89 | -35.11 | 37.44 | 38.16 | 11.132 | 4.9367 | 50.7147 | 53.2896 | 42.647 | -39.6519 | -39.0881 | 27.2904 | 32.813 | 60.0137 | 58.1383 | 5.2509 | 26.3252 | -443.422 | -5.6213 | -12.2 | -12.9 | 46.7914 | 45.6072 | -3.6513 |  | -57.2349 | 2.7703 |  | 2.0525 | 503.9215 | 136.5703 | 136.7839 | -505.9922 | 477.6263 |  | -40.1134 | 41.5606 | 82.1317 | 15.32 | 21.43 | 82.7 |  | -32.0116 | -32.2795 | 86.3272 | 88.0063 | 28.9392 | -79.5367 | -79.5811 | 0.9208 | -91.1974 |  |  | -29.1 | 181.9 | -12.85 | 14.8659 | 15.1349 | 15.668 | -6.7752 | -6.7185 | 53.5067 | -89.4077 | 56.275 | 11.255 | 28.21 | 61.34 | 36.8042 | 34.7214 | -27.24 | -3.6423 | 91.7057 | 90.3748 | -184.4452 | -0.0001 | -16.6583 | -73.6 | -72.6 | 24.31 | 38.3881 | 51.6757 | 54.5105 | 37.8 | -7.92 | 57.1725 | 181.8603 | -23.09 | -23.09 | 89.15 | 57.25 | 184.3636 | 182.1091 | 14.1897 | 11.9909 | 248.8704 | 204.0401 | 196.8414 | 199.3226 | 59.1884 | 47.3049 | -25.778 | 518.0837 | 199.2105 |  | -26.524 | -25.6377 | 22.1767 | -70.1562 | -64.0876 | 144.444 | -26.0911 | -27.8095 | -11.2911 | 0 | -14.34 | 100.1 | 6.5751 | -164.2092 | -12.4689 | -12.1784 | 4.4378 | -42.3731 | 11.4942 |  | 1.8947 | 1.8774 | 40.7179 | 40.5517 | 39.0499 | 32.3191 | 32.4865 | 32.9889 | -10.4553 | -10.7186 | 21.0053 | 35.1958 | -3.8874 | -6.1 | 14.2757 | 0.9732 | -8.9 | 14.82 |  |  | -6.786 | 4.405 |  | 27.75 | -34.5841 | -22.9065 | 14.74 | 72.1694 | 26.5 | -17.8585 | -3.0066 |  | 1.5669 |  |  | -14.2374 | -26.8788 | 23.9611 | 42.1841 | 66.5219 | 68.3349 | -123.287 | -16.3556 | 29.1837 | -38.2948 | 12.6356 | 9.0054 | 8.7239 | 14.5839 | 226.0197 | 223.5583 | 203.7 | -205.166 | -383.5805 | 384.6037 | 385.5078 | -209.3395 | -208.781 | -42.7422 | -33.2299 | 81.0609 | 81.4974 | -147.4597 |  | 59.1321 | 58.2751 | -72.1419 | -71.5345 | 97.6 | 97.45 | 54.2 | 53.6 | 20.5925 | 27.44 | -348.9406 | 101.6538 | 104.3392 | 13.3 | 24.4 | -57.4 | -60.7 |  | 1.2246 | -376.94 | -161.5262 | 505.5245 | 411.6554 | 388.9871 | -399.9336 | 400.7496 | -150.7282 | -228.2113 | -391.644 | 118.9911 | 117.7672 | 153.6729 | -498.164 | 230.8972 | -265.2968 | 264.7895 | -9.6503 |  | 16.64 | 5.875 | 5.877 | -16.88 | 1.76 |  | -1.8448 | -39.8154 | -8.1437 | 21.7 | 53.132 | 51.906 | 11.1694 |  | 53.0498 | 51.3205 | 52.8684 |  | -23.5 | 10.0134 | 6.26 |  | -29.575 | 66.8012 | 43.2802 | -28.779 | -65.5409 | 31.5725 | 33.7531 | 14.4 | -13.5 |  | 113.8953
27/06/2025 | 06:30 | 0 | 18.4037 | -21.5735 | 9.7193 | 31.9486 |  | 39.1048 |  | 51.6574 | 26.2292 | 25.5887 | 22.2 | -36.5 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 14.7415 | 43.5022 | 19.6778 | 19.9659 | 33.4013 | 14.4878 | 6.0201 | 8.2752 |  |  |  | -86.01 |  | -22.2 | 35.2 |  |  | -43.99 | -44.12 | -40.57 | 44.36 | 44.49 | 12.1985 | 4.136 | 56.6589 | 58.3507 | 48.7086 | -43.5367 | -43.389 | 4.9 | 4.9258 | 68.0513 | 69.9267 | 1.5867 | 7.7886 | -449.3335 | -6.753 | -12.1 | -13 | 51.2162 | 50.1659 | -3.8018 |  | -57.9693 | 3.7583 |  | 3.0152 | 514.6335 | 137.8826 | 137.9131 | -520.1114 | 493.3008 |  | -28.9609 | 30.5487 | 82.3912 | 14.86 | 20.74 | 83.61 |  | -39.5132 | -37.7717 | 93.0027 | 93.1551 | 23.8498 | -80.6294 | -80.3032 | 2.2199 | -96.4431 |  |  | -32.5 | 192.9 | -13.83 | 15.1546 | 15.65 | 15.478 | -6.1008 | -5.8536 | 46.6407 | -85.3127 | 49.7683 | 12.1357 | 34.02 | 66.26 | 40.5542 | 38.237 | -29.23 | -3.6423 | 96.7463 | 95.8801 | -207.8588 | -0.0002 | -17.8013 | -79.6 | -79.2 | 24.9417 | 44.8334 | 64.3562 | 63.2996 | 44.27 | -10.54 | 53.352 | 204.9617 | -24.73 | -24.87 | 99.33 | 58.93 | 207.3455 | 203.8545 | 13.776 | 11.8091 | 273.209 | 229.0967 | 219.7292 | 220.883 | 46.6344 | 35.1357 | -25.979 | 528.8331 | 210.0132 |  | -28.5843 | -26.8321 | 37.3242 | -50.8237 | -47.2211 | 46.128 | -13.0709 | -13.695 | -0.1319 | 0 | -15.07 | 1 | 8.12 | -134.081 | -12.5657 | -12.095 | 3.8997 | -33.0589 | 0 |  | 2.1336 | 2.1477 | 39.6663 | 40.0256 | 38.7258 | 39.5197 | 39.0173 | 13.229 | -10.5899 | -10.6115 | 10.0392 | 20.2697 | -6.6853 | -7.33 | 13.9339 | 0.9879 | -8.62 | 13.57 |  |  | -6.642 | 4.161 |  | 28.49 | -20.9642 | -10.0327 | 14.14 | 75.3931 | 25.1 | -20.0983 | -4.8167 |  | 1.7609 |  |  | -13.2522 | -31.9029 | 23.1518 | 49.6629 | 63.1419 | 65.4659 | -131.316 | -17.123 | 33.3069 | -41.9651 | 12.3167 | 10.8817 | 10.443 | 14 | 229.0898 | 227.6885 | 199.9 | -199.6674 | -390.2946 | 389.5459 | 385.6809 | -213.6383 | -214.9194 | -40.1775 | -29.0057 | 76.6849 | 77.913 |  |  | 59.978 | 59.9341 | -76.7559 | -76.8331 | 96.9 | 97.09 | 55.1 | 55.6 | 20.7762 | 25.68 | -360.0528 | 107.5826 | 106.3866 | 15.6 | 25.1 | -59.1 | -61.4 | 1.5769 |  | -378.7887 | -168.8159 | 521.5033 | 418.7666 | 397.4561 | -403.8328 | 407.2743 | -155.8444 | -232.6183 | -403.5773 | 119.9463 | 122.1408 | 160.4141 | -507.9599 | 238.0068 | -271.9596 | 270.5065 | -7.5656 |  | 15.84 | 5.564 | 5.559 | -16.08 | 1.04 |  | -1.3474 | -39.7574 | -6.8254 | 20 | 51.115 | 51.47 | 10.9898 | 13.3309 | 50.9725 | 49.6684 | 50.0059 |  | -25.2 | 9.3831 | 6.65 |  | -27.2673 | 65.5565 | 40.6822 | -26.9368 | -64.3142 | 28.7492 | 34.4932 | 15.6 | -15.4 |  | 119.027
27/06/2025 | 07:00 | 0 | 18.4174 | -21.4253 | 9.3049 | 31.5851 |  | 39.9352 |  | 53.6785 | 27.2592 | 26.6733 | 26.64 | -39.012 | 33 | 14.076 | -33 | 14.0989 | 40.6032 | 19.6465 | 19.8199 | 32.8333 | 14.159 | 5.7122 | 7.9123 |  |  |  | -81.04 |  | -28.86 | 37.4 |  |  | -38.63 | -38.97 | -42.3 | 38.67 | 39.26 | 12.3358 | 4.5548 | 55.6684 | 57.6267 | 47.1811 | -42.4651 | -38.0271 | 7.6741 | 7.491 | 66.7117 | 67.2475 | 1.5867 | 7.5011 | -453.5431 | -7.6655 | -12.3 | -13 | 44.5352 | 43.4662 | -4.1118 |  | -51.9293 | 2.9917 |  | 3.0544 | 515.6406 | 159.6728 | 159.7949 | -575.8655 | 503.4979 |  | -22.1796 | 23.9124 | 82.3213 | 14.73 | 20.72 | 83.54 |  | -40.1829 | -40.4509 | 92.1694 | 93.9921 | 24.6751 | -80.4259 | -80.3719 | 1.9912 | -90.1472 |  |  | -12.4 | 180.4 | -13.97 | 19.2614 | 20.2208 | 19.7243 | 3.7847 | 2.9983 | 56.5443 | -103.6979 | 62.0767 | 11.3388 | 33.87 | 61.92 | 42.4292 | 39.9948 | -29.28 | -0.8094 | 91.2988 | 91.0521 | -186.2457 | -0.0001 | -17.8956 | -81.3 | -81.3 | 24.4418 | 47.4701 | 62.4776 | 66.8152 | 47.29 | -9.6 | 48.2085 | 183.4404 | -25.5 | -26.16 | 99.83 | 58.21 | 185.9091 | 184.1273 | 7.0528 | 5.4818 | 257.2549 | 214.5528 | 205.4935 | 207.2655 | 67.2674 | 56.4645 | -24.947 | 587.4507 | 171.4882 |  | -29.4841 | -27.8865 | 16.8111 | -62.3885 | -57.8626 | 175.164 | -37.1788 | -37.4315 | -20.8506 | 14.64 | -11.44 | 117.2 | 9.1338 | -160.1922 | -11.2613 | -10.8164 | 2.9226 | -53.7562 | 19.6622 |  | 2.1796 | 2.1417 | 38.481 | 38.9278 | 37.2919 | 38.18 | 40.6919 | 26.9605 | -4.0631 | -4.1328 | 20.9641 | 34.9264 | -7.8718 | -5.81 | 14.2855 | 0.9622 | -8.92 | 13.33 | 0 |  | -6.864 | 3.13 |  | 26.29 | -36.8836 | -21.0483 | 14.28 | 72.3557 | 25 | -19.8617 | -4.3727 |  | 1.6917 |  |  | -13.0339 | -31.9116 | 22.8624 | 49.5789 | 66.3025 | 62.9724 | -127.3338 | -18.2907 | 33.1011 | -43.7353 | 12.9909 | 11.6337 | 11.3303 | 15 | 207.3327 | 205.7345 | 201.6 | -201.7192 | -361.4651 | 365.1965 | 363.6176 | -197.197 | -194.5754 | -42.2009 | -32.3724 | 82.3946 | 80.6956 |  | -142.2372 | 51.4745 | 50.7054 | -67.7239 | -68.6641 | 92.05 | 91.81 | 49.9 | 49.6 | 19.7914 | 7.36 | -356.0714 | 99.8081 | 99.1653 | 15 | 26.2 | -48.9 | -51.6 |  | 1.317 | -361.3513 | -134.8469 | 462.0077 | 367.563 | 337.721 | -355.3782 | 359.6636 | -142.5822 | -197.8936 | -354.877 | 125.4782 | 127.3062 | 145.3349 | -443.734 | 198.9191 | -246.5175 | 249.0853 | -9.1476 |  | 16.8 | 5.594 | 5.551 | -16.64 | 1.76 |  | -0.6149 | -35.9762 | -8.3787 | 17.7 | 48.064 | 47.834 | 11.0952 | 13.1855 | 52.5742 | 52.5803 | 53.0136 |  | -24.6 | 9.7925 | 6.6 |  | -30.0627 | 66.4793 | 43.3981 | -29.3446 | -65.9 | 31.4919 | 34.1847 | 15.6 | -15.9 |  | 113.4252
27/06/2025 | 07:30 | 0 | 18.2331 | -21.1392 | 9.1126 | 31.8816 |  | 39.8452 |  | 56.8056 | 28.5771 | 28.1289 | 26.64 | -42.301 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 13.7079 | 36.4464 | 20.5367 | 20.7935 | 34.4985 | 14.1038 | 5.5047 | 8.2932 |  |  |  | -84.57 |  | -26.64 | 41.8 |  |  | -39.59 | -40.06 | -43.23 | 40.19 | 39.81 | 12.323 | 4.6399 | 56.9313 | 59.5512 | 50.5858 | -39.6519 | -39.0862 | 6.3573 | 6.6586 | 66.1759 | 70.0607 | 1.5867 | 8.7088 | -472.9208 | -7.0181 | -12.4 | -13.4 | 46.8116 | 45.9035 | -4.0255 |  | -58.7859 | 4.625 | 0 | 3.7949 | 531.8154 | 168.4621 | 169.8049 | -613.6113 | 522.2736 |  | -20.6951 | 22.1461 | 88.7182 | 15.6 | 21.56 | 87.21 |  | -44.6035 | -44.4696 | 95.0209 | 95.3337 | 21.2001 | -84.5476 | -83.7189 | 4.4285 | -92.6554 |  |  | -8.4 | 184.6 | -14.34 | 21.6658 | 21.6016 | 22.4054 | 9.0835 | 8.5347 | 54.0459 | -110.9027 | 60.2211 | 11.1607 | 44.27 | 65.77 | 43.8354 | 41.3132 | -29.64 | -3.6423 | 93.2203 | 91.0023 | -189.7909 | -0.0002 | -17.9999 | -86.7 | -86.7 | 25.2328 | 50.9857 | 67.6437 | 71.5027 | 50.41 | -10.98 | 50.976 | 188.8307 | -25.51 | -25.72 | 101.35 | 60.48 | 191.1273 | 184.3091 | 3.1107 | 3.9091 | 262.4222 | 219.6436 | 209.8828 | 213.6586 | 53.5595 | 42.022 | -23.213 | 628.5201 | 94.4773 |  | -31.0337 | -28.6226 | 30.3832 | -66.9568 | -62.759 | 136.764 | -36.5932 | -36.7952 | -5.3559 | 0 | -11.66 | 106.6 | 9.3366 | -170.7292 | -12.4027 | -11.9099 | 3.2088 | -35.3445 | 0 |  | 2.5118 | 2.5062 | 40.1524 | 40.7052 | 38.5925 | 44.2085 | 43.0363 | 34.1611 | 0.0677 | 0.273 | 28.9327 | 41.2363 | -4.7297 | -5.34 | 13.8753 | 0.9744 | -8.94 | 13.87 | 0 |  | -6.587 | 1.368 |  | 27.56 | -43.3231 | -30.3666 | 14.53 | 73.5251 | 25.7 | -21.6176 | -3.6211 |  | 1.7356 |  |  | -13.2749 | -33.5391 | 22.3964 | 52.2679 | 67.2304 | 68.5747 | -133.5324 | -20.5675 | 33.7005 | -47.8543 | 12.6182 | 12.0243 | 11.7206 |  | 187.4362 | 186.5554 | 202 | -199.0866 | -344.3857 | 347.4438 | 347.2273 | -176.0492 | -175.5243 | -41.088 | -31.351 | 79.8181 | 82.0633 | -131.6258 | -120.4403 | 38.5983 | 37.8293 | -56.302 | -56.1022 | 77.65 | 77.48 | 56.9 | 57.1 | 21.2078 | -17.52 | -368.1261 | 97.4307 | 97.131 | 14.6 | 31.9 | -37.8 | -39.9 |  |  | -335.6631 | -55.4949 | 386.607 | 305.3713 | 303.4388 | -295.6325 | 298.8656 | -134.0638 | -149.8752 | -291.4807 | 137.5985 | 139.9749 | 134.5882 | -376.8243 | 150.1533 | -224.3799 | 225.3257 | -8.6203 |  | 19.84 | 6.599 | 6.668 | -20 | 5.52 |  | -5.4765 | -33.9559 | -7.9393 | 17.6 | 52.467 | 52.558 | 11.1158 | 13.2583 | 52.6131 | 52.5421 | 52.5614 |  | -31.6 | 8.4173 | 6.48 |  | -29.3746 | 66.7836 | 42.9874 | -29.4169 | -65.9534 | 30.7301 | 34.1879 | 23.2 | -22.7 |  | 111.3089
27/06/2025 | 08:00 | 0 | 18.2355 | -21.3345 | 9.4143 | 31.5336 |  | 39.3589 |  | 56.1745 | 28.4671 | 27.8961 | 26.64 | -44.657 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 14.1866 | 35.8578 | 19.6704 | 19.974 | 33.1681 | 14.2987 | 5.5159 | 7.7094 |  |  |  | -82.93 |  | -26.64 | 44 |  |  | -42.71 | -42.66 | -35.8 | 43.34 | 43.49 | 11.8224 | 5.3479 | 59.4622 | 61.252 | 49.3228 | -44.7424 | -44.7553 | 28.1632 | 28.0825 | 66.8456 | 67.6494 | 5.2509 | 26.2052 | -492.2353 | -7.2213 | -13.3 | -14.2 | 52.0721 | 50.9003 | -4.1342 |  | -65.5626 | 5.3315 | 1.9625 | 3.9769 | 552.568 | 168.3706 | 168.4316 | -604.4949 | 545.8574 |  | -49.0328 | 48.5282 | 90.8638 | 16.37 | 22.5 | 90 |  | -42.996 | -41.6565 | 94.9259 | 95.6808 | 21.2321 | -93.4397 | -93.1876 | 5.464 | -95.0788 |  |  | -10 | 191.6 | -14.71 | 18.8455 | 18.3459 | 18.8135 | 2.8896 | 2.3487 | 53.4357 | -104.719 | 59.4839 | 11.0359 | 42.46 | 69.6 | 45.2417 | 42.6315 | -29.96 | -3.6423 | 96.4024 | 96.172 | -191.0193 | -0.0001 | -18.1893 | -91.2 | -93.5 | 26.3974 | 53.3295 | 69.0527 | 75.0183 | 53.05 | -10.92 | 55.0395 | 189.5358 | -25.7 | -25.92 | 105.24 | 62.76 | 188.6364 | 184.7273 | 4.0667 | 3.2364 | 267.2613 | 222.0804 | 213.6628 | 217.1643 | 59.0566 | 48.2179 | -23.494 | 619.4954 | 57.555 |  | -31.2088 | -27.761 | 24.2917 | -67.2102 | -63.0169 | 161.34 | -37.3165 | -38.22 | -12.1497 | 14.27 | -12.53 | 103.7 | 9.8607 | -171.1194 | -13.5425 | -12.9682 | 3.8846 | -42.8702 | 5.8019 |  | 3.2632 | 3.2211 | 38.853 | 39.5763 | 37.7969 | 41.0268 | 42.0315 | 43.5386 | -2.6908 | -2.7474 | 32.2555 | 45.8078 | -1.8732 | -3.32 | 14.5809 | 1.044 | -8.91 | 14.34 |  |  | -6.74 | 3.175 |  | 29.59 | -49.1384 | -31.5599 | 15.01 | 75.3005 | 25.7 | -22.7434 | -3.6229 |  | 1.7498 |  |  | -13.5861 | -35.208 | 22.7306 | 54.7048 | 69.5396 | 70.3348 | -136.8024 | -21.9132 | 34.5662 | -50.843 | 11.3615 | 11.7997 | 11.4358 | 13.0269 | 157.1455 | 157.122 | 108.1 | -107.3696 | -252.771 | 256.7053 | 251.5726 | -149.3931 | -150.4038 | -48.3139 | -38.7533 | 82.4086 | 81.9701 | -108.9337 | -96.8104 | 30.2376 | 30.9187 | -35.0271 | -33.9194 | 73.14 | 71.94 | 50 | 50.5 | 21.1672 | -40.88 | -370.6374 | 93.1857 | 91.5667 | 14.5 | 30.8 | -29.8 | -30.9 | 1.377 |  | -248.3206 | -26.6913 | 297.3741 | 233.5398 | 258.6028 | -224.7514 | 229.5962 | -122.7163 | -104.3973 | -227.3866 | 143.1827 | 142.2071 | 120.1996 | -286.6368 | 105.7039 | -180.0945 | 182.2967 | -9.7299 |  | 21.36 | 6.844 | 6.817 | -21.04 | 6.4 |  | -6.5599 | -31.5541 | -9.3156 | 19.1 | 52.867 | 51.716 |  | 13.2569 | 52.4133 | 54.1521 | 51.9338 |  | -29.3 | 10.3407 | 6.86 |  | -37.071 | 71.5512 | 49.4919 | -37.6307 | -70.4957 | 38.4938 | 30.9191 | 20.3 | -21.3 |  | 124.2133
27/06/2025 | 08:30 | 0 | 18.6696 | -21.8507 | 9.8464 | 32.7335 |  | 41.3155 |  | 58.9533 | 30.2711 | 29.5046 | 22.2 | -49 | 44 | 18.216 | -44 | 14.0516 | 37.6282 | 21.3205 | 21.3312 | 35.4425 | 14.3122 | 5.8335 | 8.1898 |  |  |  | -90.56 |  | -22.2 | 48.4 |  |  | -43.21 | -43.76 | -43.95 | 43.98 | 44.11 | 13.7957 | 4.4767 | 62.3669 | 64.2499 | 56.0278 | -47.1536 | -47.1705 | 7.3821 | 6.742 | 75.2851 | 77.4284 | 2.1102 | 12.5473 | -494.7638 | -5.7304 | -12.3 | -12.9 | 53.8637 | 53.0213 | -4.0614 |  | -72.1296 | 6.7718 | 6.1935 | 4.3012 | 559.7703 | 149.4796 | 149.5406 | -581.84 | 549.1526 |  | -61.2887 | 63.1017 | 97.6399 | 17.87 | 24.55 | 96.77 |  | -43.264 | -42.4602 | 94.3296 | 96.1115 | 17.8603 | -93.4377 | -93.8851 | 7.1028 | -96.3507 |  |  | -5.7 | 196.9 | -15.38 | 23.8416 | 24.6767 | 24.345 | -4.0681 | -4.5755 | 53.064 | -101.5319 | 59.8949 | 11.4079 | 47.43 | 69.94 | 47.8198 | 45.4147 | -31.78 | -3.6423 | 97.646 | 95.8004 | -202.5508 | 0 | -19.2661 | -94.1 | -93.2 | 27.1555 | 57.431 | 74.6884 | 80.8777 | 56.54 | -12.72 | 60.6015 | 200.7214 | -25.82 | -25.91 | 106.05 | 66.03 | 199.4909 | 196.8364 | 6.7633 | 5.6182 | 286.5144 | 238.4407 | 231.4243 | 233.7727 | 57.8673 | 45.578 | -24.638 | 592.18 | 18.2125 |  | -30.8299 | -28.6133 | 25.6944 | 0 | -123.8 | 147.516 | -39.3264 | -39.2118 | -8.2441 | 0 | -12.19 | 104.7 | 10.3253 | -169.7576 | -14.1034 | -13.7061 | 3.3482 | -43.7944 | 7.4056 | 0 | 2.856 | 2.8377 | 40.6649 | 42.0696 | 39.543 | 40.8593 | 41.1943 | 55.0931 | -3.7377 | -3.5722 | 39.3278 | 52.6178 | 1.6938 | -2.57 | 14.1805 | 1.0452 | -8.78 | 15.54 |  |  | -6.361 | 4.338 |  | 31.02 | -53.9831 | -38.8936 | 15.55 | 78.8997 | 25.6 | -23.7461 | -5.1451 |  | 1.897 |  |  | -13.1104 | -37.2799 | 23.864 | 57.814 | 70.7096 | 71.5688 | -137.289 | -23.7615 | 36.6475 | -56.6519 |  | 12.5614 | 12.3323 | 13.3286 | 165.0427 | 164.4722 | 163.4 | -163.1883 | -298.2244 | 299.9535 | 299.9888 | -155.7577 | -155.8274 | -41.9273 | -32.2961 | 83.7759 | 83.0991 | -94.3397 |  | 32.2261 | 31.0945 | -27.6859 | -27.4309 | 74.13 | 73.88 | 55.2 | 55.2 | 21.1672 | -47.6 | -381.5597 | 97.0339 | 95.8108 | 15 | 35.4 | -31 | -32.8 | 1.5073 | 1.1466 | -296.5384 | 22.6337 | 297.7404 | 234.9306 | 265.8922 | -229.83 | 227.5303 | -120.4798 | -103.8338 | -224.2001 | 146.5538 | 144.5414 | 120.1824 | -289.7014 | 106.1611 | -185.7647 | 185.809 | -7.9364 |  | 25.6 | 6.755 | 6.816 | -25.28 | 8.96 |  | -9.7551 | -29.8817 | -7.7928 | 19 | 53.272 | 53.881 |  |  | 53.5162 | 54.4316 | 52.8669 |  | -34.4 | 9.8572 | 6.81 |  | -32.2344 | 67.6358 | 44.1565 | -31.822 | -66.4167 | 31.8947 | 34.3562 | 25.4 | -25.8 |  | 127.1978
27/06/2025 | 09:00 | 0 | 18.9598 | -21.966 | 10.2495 | 33.4958 |  | 42.2829 |  | 60.9838 | 31.0651 | 30.2647 | 17.76 | -53.499 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 14.0863 | 39.407 | 20.123 | 20.4146 | 33.7055 | 13.8441 | 5.8133 | 4.5573 |  |  | -51.42 | -50.97 |  | -19.98 | 52.8 |  |  | -47.65 | -48.09 | -48.77 | 48.38 | 48.52 | 14.6672 | 4.1703 | 62.9151 | 65.001 | 52.647 | -44.6084 | -44.2118 | 7.0005 | 6.9282 | 73.6776 | 75.2851 | 2.6336 | 15.2719 | -499.985 | -4.9108 | -12.6 | -13.3 | 51.1651 | 50.1586 | -4.4445 |  | -69.733 | 6.8255 | 6.645 | 4.3585 | 558.5496 | 156.3768 | 156.4378 | -608.7125 | 553.221 |  | -45.2963 | 46.2833 | 100.5739 | 18.14 | 24.84 | 99.96 |  | -44.0677 | -43.9337 | 101.2474 | 101.2541 | 28.7018 | -93.5251 | -93.1687 | 6.2303 | -99.409 |  |  | -4 | 196.8 | -15.98 | 26.6916 | 27.2139 | 26.6424 | 0.8343 | 0.1882 | 58.0788 | -114.7148 | 66.2235 | 11.522 | 48.8 | 72.7 | 49.2261 | 46.5866 | -32.79 | -3.6423 | 99.0897 | 98.9192 | -208.2543 | 0 | -19.6178 | -97.4 | -98.8 | 29.7592 | 58.6029 | 73.2795 | 83.2214 | 58.39 | -11.59 | 63.531 | 208.1868 | -25.09 | -25.39 | 111.9 | 68.52 | 206.5455 | 204.8364 | 2.913 | 3.5909 | 297.164 | 245.2549 | 236.7051 | 241.2828 | 42.1654 | 29.2503 | -26.106 | 618.7527 | -0.4463 |  | -32.1323 | -29.2661 | 43.9836 |  | -107.4685 | 66.096 | -31.1964 | -31.5417 | 7.5525 | 15.84 | -15.32 | 0.9 | 10.8945 | -152.8813 | -14.4026 | -13.9171 | 4.0735 | -27.4431 | -9.1077 |  | 2.8948 | 2.8202 | 40.1909 | 40.6359 | 38.4034 | 42.8688 | 44.2085 | 62.6287 | -1.8838 | -1.6544 | 44.5796 | 57.1209 | 4.1328 | -0.5 | 14.1854 | 1.0562 | -8.64 | 15.78 |  |  | -6.268 | 4.39 |  | 33.06 | -58.3773 | -44.2618 | 16.4 | 81.2449 | 24.9 | -23.6401 | -5.4659 |  | 1.908 |  |  | -15.0852 | -38.0144 | 25.1037 | 59.4106 | 67.188 | 68.2981 | -140.3595 | -24.8477 | 37.1005 | -59.6653 | 10.694 | 13.0985 | 12.6276 | 12.6941 | 164.8663 | 163.3997 |  | -162.3967 | -295.4306 | 297.3591 | 293.2227 | -157.1496 | -158.627 | -41.816 | -30.3887 | 87.387 | 86.511 |  |  | 30.4024 | 31.1934 | -30.4294 | -29.8711 | 69.23 | 68.63 | 57.3 | 56.9 | 21.3509 | -49.84 | -387.9954 | 100.896 | 100.6037 | 15.6 | 35.9 | -29.3 | -30.9 | 1.5858 | 1.3106 | -291.5913 | 38.6666 | 299.2239 | 237.3544 | 287.743 | -227.0457 | 227.9939 | -122.8633 | -105.001 | -228.6775 | 146.7594 | 145.4478 | 122.8268 | -292.6225 | 105.7052 | -188.6269 | 188.3746 | -8.0682 |  | 24.8 | 6.893 | 6.882 | -25.44 | 8.96 |  | -9.9016 | -28.8289 | -8.1437 | 18 | 55.672 | 55.629 | 10.9341 | 13.3036 | 53.9779 | 54.1939 | 54.3041 |  | -35 | 9.2724 | 7.08 |  | -30.6088 | 67.5214 | 43.059 | -30.3938 | -66.7939 | 30.612 | 35.4868 | 26.4 | -25.9 |  | 123.7703
27/06/2025 | 09:30 | 0 | 18.7475 | -21.6173 | 10.5262 | 32.7084 |  | 43.713 |  | 62.347 | 31.989 | 31.1895 | 15.54 | -54.54 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 13.9062 | 39.6308 | 21.7223 | 21.8635 | 36.367 | 14.629 | 5.5829 | 7.4727 |  |  | -51.95 | -52.45 |  | -15.54 | 52.8 |  |  | -49.1 | -49.18 | -49.51 | 49.55 | 49.23 | 14.7645 | 4.0485 | 63.8443 | 65.765 | 56.3759 | -47.2876 | -47.0483 | 8.1502 | 7.9753 | 75.8209 | 77.4284 | 3.6806 | 17.111 | -517.4784 | -5.6287 | -12.7 | -13.6 | 53.7721 | 52.4907 | -4.1725 |  | -73.3023 | 6.8173 | 6.5592 | 4.5458 | 580.3703 | 171.2393 | 171.3309 | -643.0145 | 567.5074 |  | -54.0231 | 53.9184 | 103.6277 | 18.39 | 25.16 | 101.98 |  | -38.8434 | -37.6378 | 95.9818 | 97.258 | 28.6747 | -97.4012 | -98.1227 | 5.8001 | -96.6363 |  |  | -1.5 | 194.5 | -16.11 | 27.6715 | 27.9101 | 27.9793 | 4.5186 | 2.6223 | 57.5744 | -119.7899 | 65.3461 | 11.8623 | 47.47 | 73.65 | 50.6323 | 48.3444 | -32.79 | -3.6423 | 97.318 | 95.9499 | -200.6564 | 0 | -19.9093 | -105.5 | -106.9 | 29.4077 | 60.3607 | 74.2188 | 85.5652 | 60.26 | -11.85 | 63.7065 | 199.2263 | -25.68 | -26.02 | 108.41 | 70.34 | 199.6182 | 199.3273 | 5.7079 | 4.3818 | 294.786 | 243.7159 | 235.5593 | 239.536 | 63.4544 | 49.5173 | -26.161 | 660.8749 | 20.7993 |  | -32.8835 | -30.1071 | 23.1712 |  | -123.0983 | 162.876 | -42.5311 | -43.129 | -13.205 | 15.06 | -5.6 | 115.9 | 11.0788 | -169.9749 | -14.8569 | -14.1425 | 4.8234 | -45.7232 | 11.9403 |  | 3.0516 | 2.9796 | 40.4217 | 41.6566 | 39.1868 | 38.3475 | 38.0126 | 66.6476 | -3.0799 | -2.914 | 46.4793 | 57.9864 | 6.3667 | -0.59 | 14.1805 | 1.0794 | -8.58 | 16.81 |  |  | -6.143 | 4.338 |  | 33.68 | -59.5345 | -45.519 | 16.79 | 81.9778 | 26 | -23.8117 | -6.3376 |  | 1.9928 |  |  | -15.7729 | -39.0829 | 26.0092 | 60.503 | 67.8565 | 68.1844 | -142.6084 | -25.4631 | 37.528 | -61.8941 | 10.3726 | 13.5087 | 13.1761 | 12 | 163.507 | 164.0031 | 325.2 | -325.8804 | -285.4121 | 287.6818 | 285.0079 | -155.3398 | -156.1634 | -41.0107 | -29.8432 | 82.4144 | 82.3969 |  |  | 29.4136 | 28.6665 | -29.7099 | -29.6577 | 68.34 | 67.52 | 66.5 | 65.2 | 21.5773 | -56.96 | -395.7492 | 99.136 | 99.1548 | 15.6 | 42.8 | -28.4 | -30 |  |  | -279.8332 | 9.6622 | 319.4452 | 243.0522 | 300.0487 | -238.6676 | 236.5137 | -125.4178 | -106.3822 | -234.9952 | 152.3307 | 152.1796 | 125.8437 | -309.4576 | 107.5384 | -197.5545 | 200.9144 | -8.0929 |  | 27.76 | 6.803 | 6.811 | -27.28 | 10.8 |  | -12.2759 | -30.8797 | -4.921 | 19.3 | 54.421 | 55.428 | 10.9489 |  | 51.7077 | 50.6041 | 51.751 |  | -41.9 | 7.7631 | 7.21 |  | -29.2483 | 67.9426 | 42.0675 | -28.715 | -67.025 | 29.7489 | 36.6036 | 32.9 | -32.5 |  | 116.8644
27/06/2025 | 10:00 | 0 | 19.2449 | -22.191 | 11.6085 | 32.7603 |  | 44.0004 | 0 | 62.1816 | 31.853 | 31.5586 | 15.54 | -57.059 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 13.8554 | 41.6934 | 21.7177 | 21.9019 | 36.8609 | 14.2795 | 5.58 | 7.7056 |  |  | -52.81 | -52.54 |  | -15.54 | 55 |  |  | -49.18 | -49.23 | -49.16 | 49.54 | 50.24 | 15.3926 | 3.7377 | 64.5748 | 66.9377 | 56.3598 | -46.082 | -48.27 | 5.2083 | 5.302 | 75.687 | 78.6341 | 3.1571 | 17.1276 | -514.8211 | -6.6574 | -12.3 | -12.9 | 54.3776 | 52.9568 | -4.4328 |  | -74.9383 | 7.9785 | 6.454 | 4.4277 | 574.0225 | 168.1264 | 166.57 | -638.5914 |  |  | -64.4175 | 66.981 | 105.8032 | 19.08 | 26.12 | 103.04 |  | -38.9773 | -37.2359 | 95.2346 | 96.4352 | 27.0153 | -101.0509 | -101.069 | 6.0241 | -96.8947 |  |  | 0.8 | 191.7 | -16.24 | 26.6439 | 27.0918 | 27.5107 | 3.5889 | 3.0593 | 55.4004 | -116.9808 | 64.0863 | 12.2383 | 52.07 | 74.05 | 52.7417 | 49.5163 | -33.49 | -3.6423 | 97.9611 | 96.5806 | -200.525 | 0 | -20.4885 | -104.6 | -106.5 | 29.523 | 61.2396 | 75.1581 | 86.7371 | 60.9 | -11.98 | 63.0315 | 199.4413 | -25.57 | -25.83 | 101.86 | 71.33 | 198.7636 | 197.1091 | 6.1743 | 5 | 295.7846 | 242.6073 | 236.1449 | 239.1295 | 63.0877 | 49.159 | -26.981 | 646.2531 | 17.7845 |  | -32.137 | -29.2895 | 23.2551 |  | -126.1448 | 158.268 | -39.796 | -40.957 | -8.8778 | 12.01 | -5.88 | 101.4 | 11.292 | -173.9712 | -15.5438 | -14.9695 | 4.4245 | -45.3712 | 10.5612 |  | 3.1773 | 3.1644 | 41.0366 | 41.2753 | 39.7899 | 36.6729 | 37.0078 | 68.3222 | -3.6526 | -3.6583 | 47.1852 | 60.7115 | 4.4111 | -1.08 | 13.6751 | 1.0697 | -8.63 | 15.54 |  |  | -5.959 | 4.17 |  | 33.58 | -62.1637 | -47.3634 | 17.14 | 83.5405 | 26 | -24.6744 | -6.7044 |  | 2.0673 |  |  | -14.569 | -40.2125 | 26.8698 | 62.6879 | 65.0803 | 65.8705 | -141.0676 | -27.1543 | 38.1463 | -65.8471 | 10.6883 | 13.5478 | 13.1866 | 12.5296 | 166.7797 | 167.258 | 324.8 | -323.6407 | -284.4555 | 286.2797 | 286.427 | -161.0723 | -158.7715 | -36.9274 | -25.8373 | 81.2538 | 81.4623 |  |  | 29.4356 | 28.6555 | -36.3677 | -34.5138 | 63.31 | 63.67 | 67.3 | 65.2 | 21.3103 | -58.72 | -402.0789 | 104.6924 | 104.3559 | 15 | 45.1 | -27.6 | -29.1 |  | 1.1621 | -282.7343 | 10.0364 | 326.57 | 249.947 | 307.6088 | -241.3848 | 245.6883 | -134.3539 | -106.7794 | -239.2062 | 155.4688 | 152.2208 | 135.1691 | -312.8386 | 109.1399 | -203.3952 | 202.9945 | -8.5956 |  | 26.88 | 6.801 | 6.805 | -26.48 | 10.88 |  | -11.22 | -29.3568 | -3.8956 | 15.7 | 54.958 | 55.427 | 11.0578 | 13.301 | 54.1319 | 52.1387 | 53.458 |  | -43.5 | 6.582 | 7.36 |  | -23.9591 | 64.3551 | 38.4993 | -25.5122 | -64.2869 | 25.3577 | 38.0546 | 34 | -33.7 |  | 117.4084
27/06/2025 | 10:30 | 0 | 19.2209 | -23.431 | -34.0701 | 31.2735 |  | 44.4818 |  | 65.5276 | 33.287 | 32.9861 | 22.2 | -59.404 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 13.8921 | 24.3892 | 18.1539 | 18.2706 | 30.7402 | 14.2698 | 5.3903 | 7.3238 |  |  | -48.62 | -48.59 |  | -22.2 | 57.2 |  |  | -43.71 | -43.6 | -50.62 | 43.55 | 44.07 | 16.1997 | 3.8935 | 66.2989 | 68.158 | 49.9365 | -40.3217 | -40.7339 | 4.784 | 4.4347 | 71.8021 | 73.2757 | 3.1571 | 17.2117 | -495.7453 | -5.8266 | -12.7 | -13.4 | 45.883 | 44.5804 | -4.6068 |  | -66.0472 | 7.2679 | 6.1771 | 4.3176 | 550.0959 | 176.7632 | 175.3288 | -653.2335 | 555.626 |  | -47.5665 | 49.3263 | 106.8211 | 19.17 | 26.68 | 104.1 |  | -40.4509 | -41.9244 | 95.1647 | 96.6467 | 26.9951 | -99.882 | -100.0601 | 6.4095 | -104.7176 |  |  | -6.8 | 207.4 | -16.44 | 26.6724 | 26.0263 | 26.5949 | 3.7021 | 3.5466 | 62.6569 | -124.0716 | 71.5449 | 12.3256 | 52.04 | 76.11 | 53.4448 | 50.1022 | -33.79 |  | 104.8369 | 103.6144 | -186.4799 | -0.0001 | -20.6542 | -107.3 | -107.7 | 29.5395 | 62.1185 | 75.1581 | 87.9089 | 62.19 | -11.67 | 60.7635 | 182.1154 | -25.58 | -25.66 | 103.91 | 72.26 | 185.1636 | 182.9091 | 2.2038 | 2.9818 | 286.4321 | 235.2065 | 226.6707 | 229.9163 | 52.6168 | 39.399 | -27.286 | 665.3203 | -27.7321 |  | -30.9998 | -28.1271 | 32.0116 |  | -130.8419 | 156.732 | -41.506 | -42.8261 | -2.4607 | 0 | -7.3 | 96.4 | 11.2478 | -178.2646 | -15.6307 | -15.1338 | 4.2671 | -35.8756 | 0 |  | 3.5429 | 3.5391 | 41.3181 | 41.6436 | 40.4552 | 38.18 | 38.18 | 65.9778 | -1.0701 | -1.2112 | 48.8409 | 60.9062 | 7.9854 | 1.18 | 13.9681 | 1.1051 | -8.41 | 16.46 |  |  | -5.676 | 4.294 |  | 35.49 | -62.5545 | -49.3067 | 16.72 | 85.7007 | 26.6 | -24.4056 | -6.5035 |  | 2.1234 |  |  |  | -40.3744 | 26.6326 | 63.1921 | 66.6806 | 68.9474 | -140.1509 | -27.8531 | 37.7135 | -66.9816 |  | 13.8798 | 13.4398 | 13 | 156.6053 | 156.3358 | 329.4 | -325.2732 | -272.1697 | 275.6025 | 272.9478 | -150.3169 | -148.4579 | -40.2062 | -29.2057 | 81.6869 | 80.4955 |  | -88.7707 | 32.9073 | 32.1932 | -28.9221 | -28.9117 | 64.94 | 64.74 | 57.9 | 58.7 | 21.1672 | -62.88 | -397.4662 | 102.4326 | 101.3848 | 15.6 | 36.5 | -30.1 | -32 | 1.0253 | 0.5186 | -266.7267 | 55.5923 | 311.0997 | 243.2509 | 345.2443 | -235.3464 | 235.2793 | -131.1659 | -106.2504 | -230.3444 | 149.8125 | 152.7726 | 132.9463 | -303.6443 | 106.218 | -193.898 | 195.4234 | -9.1751 |  | 25.92 | 6.792 | 6.781 | -25.52 | 8.72 |  | -10.106 | -27.364 | -9.8436 | 18.1 | 53.758 | 53.927 |  |  | 52.8405 | 51.9497 | 52.2733 |  | -35.6 | 20.2641 | 7.65 |  | -25.8856 | 67.4365 | 42.3356 | -26.2226 | -66.7271 | 28.7954 | 36.7487 | 26.5 | -26.5 |  | 101.6014
27/06/2025 | 11:00 | 0 | 19.4221 | -24.024 | -34.5429 | 31.8367 |  | 45.5203 |  | 64.8638 | 32.913 | 32.5843 | 24.42 | -60.665 | 55 | 23.184 | -52.8 | 13.921 | 26.3252 | 18.4453 | 18.8724 | 30.9159 | 14.4481 | 6.052 | 7.482 |  |  | -48.53 | -48.26 |  | -26.64 | 59.4 |  |  | -44.9 | -45.26 | -48.17 | 45.51 | 45.64 | 16.8208 | 3.5993 | 67.061 | 69.5126 | 47.5731 | -42.8669 | -42.7476 | 5.2348 | 5.3041 |  | 73.0078 | 3.6806 | 18.9317 | -489.3895 | -6.434 | -12.6 | -13.3 | 48.662 | 47.5673 | -4.8804 |  | -71.1619 | 8.29 | 7.0217 | 4.6125 | 538.8957 | 173.986 | 173.7113 | -668.0829 | 544.3982 |  | -49.2854 | 51.1832 | 107.7991 | 19.08 | 26.85 | 106.24 |  | -38.0396 | -39.1113 | 93.2648 | 94.4785 | 27.3206 | -99.3243 | -99.2649 | 6.2361 | -104.6322 |  |  | -4 | 212.5 | -17 | 27.7484 | 28.3005 | 28.3564 | 10.0519 | 9.5261 | 52.2763 | -121.4635 | 60.5009 | 12.6529 | 55.05 | 76.41 | 54.1479 | 50.6882 | -33.86 | -3.6423 | 104.7691 | 103.9654 | -186.0174 | -0.0001 | -20.6592 | -110.1 | -109 | 29.6109 | 63.8763 | 76.0973 | 90.2527 | 63.48 | -11.88 | 61.938 | 183.1404 | -30.7 | -30.92 | 128.51 | 72.18 | 185.2545 | 183.1636 | 4.3884 | 3.2273 | 292.7756 | 245.7418 | 236.2388 | 241.7152 | 61.552 | 40.8869 | -27.978 | 687.6116 | -33.2541 |  | -31.3338 | -28.3084 | 25.9473 |  | -121.7848 | 126 | -38.4494 | -38.7644 | -1.2689 | 0 | -6.5 | 106.8 | 11.5962 | -171.7741 | -15.8472 | -15.2449 | 4.416 | -31.5457 | 4.6034 |  | 3.7142 | 3.6887 | 40.7791 | 41.1527 | 38.0984 | 38.6824 | 39.0173 | 68.1547 | -1.2918 | -1.2762 | 46.1478 | 57.0287 | 7.0552 | 0.46 | 14.0633 | 1.1148 | -8.85 | 16.69 | 0 |  | -5.678 | 4.383 |  | 35.16 | -57.8582 | -46.3609 |  | 84.3477 | 25.5 | -24.5462 | -6.5194 |  | 2.122 |  |  |  | -40.5842 | 25.7272 | 63.9484 | 68.016 | 67.271 | -139.3277 | -28.4835 | 37.2051 | -68.318 | 10.3738 | 14.3095 | 13.83 | 12.4049 | 159.6073 | 159.102 | 332.7 | -329.9881 | -269.1032 | 268.8694 | 268.686 | -150.7252 | -148.2552 | -40.4592 | -29.2724 | 80.6696 | 79.4581 | -90.8569 |  | 31.9734 | 31.1165 | -34.0365 | -33.4727 | 61.99 | 61.23 | 61.7 | 60.9 | 21.3103 | -56.72 | -407.037 | 103.6228 | 104.4324 | 15.6 | 35.9 | -30.1 | -31.8 | 1.4853 | 1.36 | -262.3905 | 59.9563 | 324.2196 | 244.6053 | 374.647 | -242.909 | 238.4056 | -135.9946 | -104.0277 | -233.6936 | 156.6778 | 158.9706 | 143.3745 | -309.8555 | 107.6927 | -203.9337 | 205.2337 | -8.884 |  | 25.04 | 6.81 | 6.835 | -24.32 | 9.2 |  | -10.3105 | -27.071 | -10.518 | 19.8 | 56.522 | 53.69 |  | 13.1422 | 53.4946 | 52.9721 | 52.7559 |  | -37.4 | 20.5442 | 8.01 |  | -25.9122 | 66.249 | 40.254 | -25.8213 | -65.3354 | 27.8036 | 36.9939 | 26.5 | -27 |  | 71.9195
27/06/2025 | 11:30 | 0 | 19.6877 |  | -34.5595 | 32.674 |  | 46.552 |  | 67.5605 | 33.973 | 33.7389 | 24.42 | -62.792 | 55 | 23.184 | -55 | 14.3519 | 27.6268 | 18.6979 | 18.9164 | 31.552 | 14.4017 | 5.8414 | 6.8943 |  |  | -49.99 | -50.05 |  | -24.42 | 61.6 |  |  | -46.98 | -47.31 | -48.42 | 47.73 | 48 | 16.7087 | 3.2212 | 67.9017 | 70.0081 | 48.133 | -45.0103 | -44.0952 | 7.0773 | 6.9417 | 72.6059 | 74.4813 | 4.204 | 22.2369 | -499.7309 | -5.5536 | -12.8 | -13.8 | 49.2334 | 49.0382 | -4.6923 |  | -72.287 | 8.7527 | 6.9106 | 4.7778 | 547.6545 | 174.5658 | 175.5119 | -674.488 | 550.4834 |  | -43.4885 | 45.0876 | 108.9368 | 19.73 | 27.44 | 107.31 |  | -38.3075 | -40.7188 | 95.9014 | 96.7594 | 27.5858 | -99.6598 | -99.4495 | 7.4904 | -108.2044 |  |  | -16 | 216.3 | -16.92 | 27.4633 | 28.1181 | 27.4135 | 7.6798 | 6.7071 | 52.3983 | -120.1676 | 61.9935 | 12.8509 | 60.19 | 78.16 | 54.8511 | 51.7136 | -34.82 | -3.5167 | 109.5349 | 109.2622 | -201.2682 | 0 | -20.9682 | -110.3 | -110.9 | 30.0998 | 65.0482 | 78.4456 | 90.8386 | 64.23 | -12.73 | 64.854 | 196.7162 | -30.98 | -31.43 | 119.67 | 72.92 | 199.7273 | 194.9454 | 5.0673 | 4.7091 | 300.8053 | 250.0497 | 242.8623 | 246.7844 | 34.5163 | 19.6359 | -27.769 | 694.1331 | -50.9551 |  | -31.2609 | -28.6802 | 50.9304 |  | -111.8476 | 33.84 | -27.937 | -28.6221 | 17.2615 | 0 | -7.03 | 1 | 11.7554 | -159.1522 | -15.5621 | -14.9794 | 3.9683 | -18.0212 | -17.8943 |  | 3.9124 | 3.9413 | 37.3415 | 38.5657 | 36.3758 | 40.8593 | 39.3522 | 70.1642 | -2.4311 | -2.4381 | 50.9652 | 60.8516 | 7.2749 | 0.75 | 14.0633 | 1.127 | -8.56 | 16.09 | 0 |  | -5.555 | 4.339 |  | 35.37 | -61.1076 | -50.5867 | 16.9 | 84.8669 | 26.8 | -25.2624 | -7.3298 |  | 2.1886 |  |  |  | -41.7905 | 25.7537 | 66.0492 | 65.2034 | 66.894 | -140.8401 | -29.2586 | 38.469 | -70.9616 | 10.5601 | 14.5244 | 14.1148 | 12 | 158.3536 | 157.975 | 320.2 | -318.8975 | -262.5137 | 262.6728 | 260.7706 | -151.3014 | -150.0901 | -37.6302 | -27.0714 | 81.9637 | 79.35 |  |  | 30.1387 | 29.3587 | -34.0818 | -34.4245 | 64.02 | 63.54 | 60.8 | 61.4 | 21.2697 | -58.96 | -404.11 | 103.0025 | 102.6788 | 16.2 | 39.4 | -27.5 | -28.2 | 1.6174 |  | -258.7806 | 81.6832 | 321.7622 | 247.8508 | 398.9185 | -239.1323 | 236.9406 | -128.092 | -104.7596 | -237.598 | 153.9156 | 156.4641 | 131.5514 | -311.4115 | 105.777 | -204.1141 | 205.0027 | -7.6205 |  | 26.16 | 6.744 | 6.768 | -25.12 | 9.12 |  | -10.0481 | -26.6896 | -9.2576 | 18.4 | 55.275 | 54.857 | 11.1353 | 13.27 | 52.4579 | 53.0261 | 52.7376 |  | -38 | 19.604 | 8.12 |  | -24.7499 | 64.4039 | 38.8002 | -24.2611 | -64.0261 | 25.75 | 37.2593 | 28.8 | -28.6 |  | 72.9252
27/06/2025 | 12:00 | 0 | 19.6441 |  | -34.4454 | 32.4229 |  | 46.9376 |  | 68.3777 | 34.7309 | 34.243 | 26.64 | -60.94 | 55 | 21.528 | -52.8 | 14.2534 | 32.1614 | 19.0022 | 19.2956 | 32.22 | 14.5575 | 5.7301 | 7.8426 |  |  | -48.75 | -48.72 |  | -26.64 | 59.4 |  |  | -46.39 | -46.68 | -46.38 | 47.15 | 47.54 | 16.7988 | 3.3039 | 68.1731 | 70.9698 | 43.0704 | -43.5367 | -42.9928 | 7.4249 | 7.6955 | 69.6588 | 70.9984 | 3.6806 | 21.3035 | -476.1762 | -4.6718 | -13.8 | -14.4 | 48.6475 | 48.0263 | -4.8654 |  | -68.5571 | 8.0339 | 6.584 | 4.3904 | 522.5683 | 170.2017 | 170.3543 | -652.0611 | 528.4565 |  | -46.1056 | 48.772 | 108.7771 | 18.37 | 25.97 | 107.33 |  | -45.4073 | -42.7281 | 98.7912 | 99.2198 | 29.1029 | -98.0118 | -98.177 | 6.1758 | -99.7392 |  |  | 3.4 | 199 | -17.11 | 31.924 | 32.226 | 32.2187 | 15.8438 | 15.0337 | 47.2661 | -120.356 | 54.3863 | 12.5998 | 52.42 | 75.79 |  |  | -34.48 | -3.6423 | 99.8639 | 99.043 | -179.4694 | 0 | -20.9299 | -110.8 | -110.7 | 30.2646 |  | 76.0973 | 92.0105 | 64.91 | -11.36 | 64.773 | 176.585 | -31.11 | -31.48 | 119.07 | 73.82 | 175.4182 | 173.4 | -4.2251 | -3.4455 | 281.4567 | 233.7027 | 227.197 | 229.603 | 58.7755 | 44.0346 | -27.126 | 665.9224 | -36.0531 |  | -31.0706 | -28.4859 | 27.3067 |  | -122.6763 | 158.268 | -46.7492 | -47.5844 | -6.462 | 14.31 | -6.64 | 109 | 11.862 | -170.1077 | -13.4948 | -12.9599 | 1.352 | -40.9219 | 5.0454 |  | 3.6759 | 3.6235 | 39.8661 | 40.4329 | 38.5256 | 42.3664 | 42.5339 | 46.8878 | 5.2318 | 5.1494 | 31.5348 | 41.7019 | 3.642 | -1.57 | 14.2757 | 1.1612 | -8.73 | 15.96 |  |  | -5.615 | 4.393 |  | 36.14 | -41.1715 | -28.876 |  | 87.5356 | 25 | -25.7095 | -7.1756 |  | 2.2295 |  |  |  | -42.5692 | 24.4005 | 66.3853 | 72.4151 | 68.3229 | -148.1071 | -27.4499 | 38.7589 | -66.8312 | 10.9957 | 14.163 | 13.7773 | 13 | 164.7262 | 164.2294 | 356.2 | -353.1786 | -282.8743 | 283.6754 | 280.9533 | -155.3294 | -155.3458 | -38.8223 | -28.0063 | 80.9083 | 80.8312 |  |  | 26.7659 | 26.7109 | -46.4191 | -45.1152 | 71.3 | 70.37 | 55.5 | 57.4 | 21.1244 | -34.64 | -397.7094 | 98.068 | 97.1912 | 16.2 | 34.1 | -24.8 | -25.5 |  |  | -278.337 | 58.9105 | 340.8842 | 266.3198 | 398.7477 | -255.1847 | 258.4963 | -111.609 | -112.9666 | -251.9783 | 149.7525 | 146.4911 | 113.7609 | -330.7578 | 112.2582 | -214.9038 | 217.5699 | -8.2248 |  | 22.96 | 7.093 | 7.062 | -20.72 | 6 |  | -5.8885 | -26.6896 | -13.5058 | 18.8 | 54.347 | 52.121 |  |  | 52.46 | 52.6869 | 52.8799 |  | -32.1 | 27.1066 | 8.02 |  | -27.1976 | 65.092 | 39.9253 | -26.8912 | -64.1982 | 26.0177 | 37.201 | 23.1 | -23.2 |  | 73.636
27/06/2025 | 12:30 | 0 |  | -24.0025 | -34.0033 | 31.7693 |  | 46.7163 | 0 | 67.637 | 34.329 | 34.2511 | 19.98 | -58.878 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 14.0899 | 29.3284 | 18.5802 | 18.8301 | 30.9939 | 14.2203 | 5.7181 | 7.5834 |  |  | -49.48 | -49.84 |  | -19.98 | 59.4 | 13.359 | 0.234 | -46.71 | -46.9 | -48.76 | 47.07 | 48.05 | 16.0606 | 3.6583 | 65.7115 | 67.1259 | 44.9766 | -44.3405 | -43.9024 | 7.8819 | 7.622 | 69.5248 | 71.4003 | 3.6806 | 19.7454 | -472.2908 | -6.4762 | -12.9 | -13.3 | 49.6538 | 48.6422 | -4.4727 |  | -67.4829 | 7.4757 | 5.8765 | 4.0345 | 517.5938 | 166.4479 | 166.57 | -646.3209 | 522.9164 |  | -46.7812 | 48.8737 | 105.5138 | 17.5 | 25.02 | 105.05 |  | -38.5755 | -37.9057 | 94.359 | 94.9821 | 30.0911 | -97.5423 | -97.2048 | 4.5277 | -101.026 |  |  | 0.7 | 201 | -17.02 | 30.2754 | 31.0785 | 30.6274 | 12.9933 | 12.1184 | 45.6325 | -114.9613 | 52.4879 | 12.4986 | 52.65 | 74.7 | 54.8511 | 51.7136 | -34.42 | -3.6423 | 101.9559 | 101.1558 | -182.3904 | 0 | -20.9077 | -109.7 | -111.3 | 29.6713 | 65.9271 | 75.1581 | 92.0105 |  | -11.17 | 59.9805 | 180.8103 | -31 | -30.99 | 122.44 | 71.79 | 182.3818 | 178.2727 | 1.4356 | 0.8182 | 286.7997 | 238.0997 | 230.1573 | 234.2373 | 63.0089 | 49.319 | -26.943 | 662.4335 | -3.0882 |  | -30.1717 | -28.1335 | 23.8361 |  | -104.8388 | 149.052 | -42.401 | -43.0871 | -12.5894 | 0 | -6.44 | 114.7 | 11.8489 | -153.463 | -13.0563 | -12.5523 | 1.3485 | -44.8727 | 7.8981 |  | 3.5743 | 3.5173 | 38.5039 | 39.0277 | 36.7887 | 37.5102 | 38.3475 | 43.3712 | 0.6049 | 0.7406 | 27.5929 | 37.0649 | 2.1772 | -1.39 | 14.1805 | 1.1038 | -8.78 | 15.41 |  |  | -5.734 | 4.036 |  | 35.78 | -38.8444 | -27.746 | 16.51 | 86.1414 | 25.1 | -24.5019 | -7.348 | 0 | 2.1825 |  |  | -15.5079 | -40.9181 | 23.7496 | 64.2004 | 65.3916 | 68.5965 | -140.8478 | -26.2754 | 38.2479 | -64.4142 | 11.2117 | 13.7333 | 13.3343 |  | 157.3698 | 159.6619 | 252.7 | -253.6127 | -239.5694 | 242.0892 | 238.2481 | -150.23 | -150.6463 | -40.3362 | -29.9973 | 80.8366 | 79.7146 |  | -93.76 | 30.0838 | 29.3367 | -27.3372 | -27.012 | 80.12 | 80.62 | 53.5 | 53.2 | 21.1458 | -66.4 | -385.7668 | 98.1204 | 100.1393 | 16.2 | 31.4 | -28.4 | -30 |  | 1.2238 | -234.7028 | 31.2419 | 330.9819 | 262.6631 | 401.5465 | -254.1566 | 250.4716 | -109.4471 | -117.558 | -249.3643 | 141.6536 | 140.6682 | 110.4076 | -318.979 | 120.5533 | -201.217 | 202.0883 | -7.8293 |  | 23.04 | 7.042 | 7.049 | -22.24 | 7.04 |  | -6.8528 | -26.659 | -14.1497 | 19.7 | 54.547 | 56.3 | 11.0274 | 13.2716 | 52.1866 | 53.1032 | 52.0855 |  | -29.4 | 27.4309 | 7.61 |  | -29.016 | 65.4515 | 41.4549 | -29.2223 | -64.4328 | 29.1709 | 34.8505 | 20.8 | -21.1 |  | 71.4733
27/06/2025 | 13:00 | 0 |  | -23.992 | -34.1966 | 32.0461 |  | 46.2663 |  | 65.7507 | 33.029 | 33.1156 | 28.86 | -59.061 |  |  | -52.8 | 11.6878 | 30.5554 | 17.8406 | 18.1714 | 29.7246 | 14.4264 | 5.9707 | 7.1618 |  |  | -44.44 | -44.46 |  | -28.86 | 57.2 | 13.031 | 0.23 | -39.67 | -40.08 | -51.4 | 40.38 | 40.5 | 15.7776 | 3.7693 | 63.7294 | 66.0819 | 40.5282 | -40.4557 | -40.8751 | 4.1512 | 4.2218 | 66.9796 | 68.1852 | 3.1571 | 17.377 | -451.2535 | -7.6318 | -12.6 | -13.2 | 45.2133 | 44.7303 | -4.3578 |  | -68.2863 | 7.4122 | 5.9973 | 4.1668 | 499.5573 | 168.5842 | 168.7368 | -643.9971 | 511.9154 |  | -52.985 | 55.4546 | 104.2464 | 16.35 | 23.29 | 102.92 |  | -33.619 | -33.4851 | 89.5299 | 90.2646 | 31.5099 | -95.6511 | -95.8111 | 4.7831 | -91.0237 |  |  | 18.1 | 181.5 | -16.77 | 33.9965 | 35.1548 | 34.6396 | 19.598 | 19.4345 | 43.5902 | -118.3028 | 49.5912 | 12.512 | 50.43 | 69.55 | 54.1479 | 51.1276 | -33.3 | -3.6423 | 91.9824 | 90.6437 | -188.4454 | -0.0001 | -20.4074 | -109.2 | -109.4 | 28.8748 | 65.0482 | 72.8098 | 92.0105 |  | -10.54 | 59.6565 | 188.5807 | -30.76 | -31.11 | 119.23 | 69.65 | 189.8727 | 184.1273 | 5.3645 | 4.2727 | 290.5277 | 240.9567 | 233.0031 | 236.8495 | 62.1526 | 46.1403 | -26.383 | 660.4345 | 4.0941 |  | -31.8831 | -29.0995 | 19.0365 |  | -111.8655 | 164.412 | -41.8286 | -42.3148 | -13.9322 | 14.82 | -5.87 | 100.8 | 11.4477 | -159.7865 | -13.267 | -12.7708 | 1.9547 | -46.7764 | 10.8466 |  | 3.7048 | 3.7211 | 40.1114 | 40.4278 | 39.0946 | 33.8262 | 34.8309 | 57.1026 | -3.1451 | -3.1865 | 37.7955 | 50.6192 | 3.9203 | -0.69 | 14.3124 | 1.0208 | -8.95 | 15.5 |  |  | -5.797 | 4.109 |  | 34.23 | -51.4219 | -38.3859 | 16.1 | 83.3746 | 27.1 | -23.2858 | -6.3652 |  | 2.1529 |  |  | -14.6305 | -39.2128 | 23.2927 | 61.0072 | 67.4111 | 69.6413 | -129.816 | -26.8534 | 36.2835 | -63.9305 | 11.226 | 13.0595 | 12.7542 | 12.9749 | 157.5324 | 157.6261 | 251.9 | -253.2468 | -241.2074 | 243.7267 | 239.4499 | -150.7453 | -150.0215 | -44.8102 | -34.7723 | 80.2766 | 81.9029 | -95.7822 |  | 31.1055 | 31.0286 | -38.6325 | -38.1978 | 76.17 | 76.44 | 49.8 | 49.6 | 21.1244 | -37.52 | -371.6093 | 93.6339 | 94.3319 | 16.2 | 26.7 | -31.8 | -33.6 | 1.4154 |  | -233.2069 | 25.0071 | 343.1296 | 268.6053 | 402.6642 | -260.9064 | 262.0326 | -120.8654 | -120.8149 | -258.33 | 141.5154 | 141.5622 | 119.5376 | -331.2628 | 123.9852 | -205.5787 | 206.4894 | -9.0433 |  | 20.16 | 7.124 | 7.127 | -20 | 4.64 |  | -4.921 | -27.9774 | -15.4681 | 20.9 | 52.602 | 52.993 |  |  | 52.8903 | 53.2838 | 51.8157 |  | -25.6 | 29.1272 | 7.36 |  | -32.6464 | 68.872 | 46.5706 | -31.9484 | -67.4905 | 34.2939 | 32.6758 | 17.3 | -17.1 |  | 65.9663
27/06/2025 | 13:30 | 0 | 19.5835 | -23.9896 | -34.3539 | 31.0066 |  | 45.5173 |  | 63.0352 | 31.973 | 31.6122 | 35.52 | -58.399 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 11.3835 | 31.7088 | 17.541 | 17.5988 | 29.3839 | 13.746 | 5.9814 | 7.5639 |  |  | -41.48 | -41.64 |  | -35.52 | 57.2 | 12.995 | 0.234 | -36.93 | -37.35 | -52.19 | 36.95 | 37.05 | 15.601 | 3.72 | 63.6019 | 65.2292 | 34.0982 | -37.9104 | -36.7893 | 5.2684 | 5.5652 | 63.7646 | 64.8363 | 3.6806 | 17.1489 | -443.5228 | -5.3679 | -13.8 | -14.3 | 42.4114 | 41.6548 | -4.3855 |  | -65.365 | 7.6846 | 5.6945 | 3.8926 | 486.4039 | 168.8589 | 169.1946 | -644.6089 | 501.6499 |  | -38.3651 | 40.7778 | 102.989 | 16.4 | 23.36 | 103.03 |  | -32.1455 | -31.4757 | 90.5382 | 90.4131 | 31.743 | -91.5999 | -91.8341 | 3.6218 | -91.9545 |  |  | 19 | 188 | -16.7 | 34.9767 | 35.8304 | 36.0236 | 21.6234 | 20.4744 | 44.8809 | -122.2974 | 52.0663 | 12.4398 | 46.29 | 67.78 | 52.7417 | 49.3698 | -32.44 | -3.6423 | 93.6101 | 93.1484 | -193.8028 | -0.0001 | -19.6936 | -106.6 | -108.5 | 28.4683 | 64.1693 | 73.2795 | 90.8386 | 63.59 | -10.77 | 61.2495 | 193.486 | -30.51 | -30.6 | 118.06 | 68.94 | 194.7636 | 191.8909 | 7.7749 | 7.2818 | 293.6064 | 243.309 | 236.3499 | 241.1818 | 36.1141 | 22.2738 | -26.715 | 660.5286 | -1.52 |  | -28.9307 | -26.4074 | 48.7287 |  | -106.0125 | 36.912 | -25.286 | -25.1627 | 14.4407 | 0 | -5.51 | 1 | 11.6927 | -153.8492 | -14.2026 | -13.7088 | 3.9877 | -19.4515 | -15.9034 |  | 3.5624 | 3.449 | 40.9244 | 41.1295 | 39.7818 | 33.9936 | 34.3285 | 63.4659 | -5.8321 | -5.6958 | 40.8601 | 51.988 | 9.7212 | -0.56 | 13.8875 | 1.0916 | -8.45 | 17.78 | 0 |  | -5.876 | 4.352 |  | 35.63 | -52.1176 | -42.1546 | 15.55 | 83.9729 | 27.5 | -23.3961 | -5.3227 |  | 2.125 |  |  | -14.4827 | -38.6866 | 25.7015 | 60.5871 | 65.9748 | 67.7245 | -129.5067 | -28.2208 | 35.1545 | -66.8691 |  | 12.747 | 12.3218 |  | 163.1846 | 163.4939 | 246.4 | -245.1077 | -235.8717 | 238.0119 | 237.8158 | -154.4945 | -155.4551 | -38.7766 | -28.6591 | 81.3771 | 84.6486 |  |  | 35.3353 | 34.4344 | -46.0559 | -44.8832 | 61.05 | 61.24 | 54.5 | 54.1 |  | -28.8 | -366.8342 | 93.1457 | 92.3341 | 17.3 | 28.5 | -34.4 | -35.5 | 1.5454 |  | -232.6659 | 32.3451 | 348.7587 | 267.2989 | 420.5998 | -259.8979 | 258.7606 | -154.287 | -123.6311 | -255.336 | 153.8083 | 154.3038 | 154.7053 | -338.3889 | 126.073 | -210.3898 | 211.6365 | -7.8293 |  | 20.88 | 7.122 | 7.12 | -20.8 | 5.76 |  | -5.8274 | -27.4525 | -14.4427 | 20.8 | 55.616 | 52.758 |  |  | 53.1077 | 54.2253 | 53.4873 |  | -27.7 | 29.3333 | 7.73 |  | -24.9926 | 62.8692 | 39.924 | -25.8516 | -62.8182 | 28.0381 | 34.2166 | 18.9 | -18.9 |  | 61.266
27/06/2025 | 14:00 | 0 |  |  | -35.1092 | 30.2029 |  | 45.3367 |  |  | 31.627 | 31.286 | 35.52 | -59.424 | 55 | 19.872 | -52.8 | 14.0185 | 29.2266 | 17.7879 | 18.0911 | 29.7733 | 13.8874 | 5.4805 | 8.1393 |  |  | -40.82 | -40.71 |  | -35.52 | 57.2 | 12.006 | 0.229 | -36.38 | -36.58 | -53.34 | 36.27 | 37.09 | 15.3318 | 3.7443 | 62.8718 | 64.8307 | 33.3324 | -39.25 | -39.4558 | 4.9678 | 5.4531 | 62.559 | 64.5683 | 3.6806 | 18.2186 | -433.4776 | -7.3431 | -12.7 | -13.1 | 44.6408 | 43.685 | -4.3425 |  | -70.0819 | 7.6868 | 5.7298 | 3.9223 | 474.1964 | 159.8254 | 159.6728 | -605.9847 | 492.1175 |  | -77.3894 | 79.0962 |  | 16.53 | 23.58 | 102 |  | -30.0022 | -27.8589 | 82.3792 | 83.1019 | 31.5913 | -98.5944 | -98.1943 | 5.2849 | -89.3967 |  |  | 25.4 | 178.4 | -16.84 | 33.5338 | 34.5732 | 33.7051 | 17.9162 | 17.4716 | 36.2835 | -109.2915 | 41.9545 | 12.5509 | 44.96 | 68.22 | 52.0386 | 49.3698 | -32.7 | -3.6423 | 89.9381 | 88.8894 | -179.5686 | -0.0001 | -19.9784 | -106.7 | -106.4 | 29.1605 | 63.2904 | 71.4009 | 89.6667 | 62.94 | -10.48 | 61.776 | 179.1502 | -29.73 | -30.19 | 115.54 | 68.93 | 179.8909 | 176.1636 | 9.9908 | 9.3182 | 289.3206 | 238.075 | 228.9318 | 234.2016 | 76.8142 | 62.7982 | -26.734 | 616.7263 | 70.4889 |  | -28.3701 | -26.061 | 9.1359 |  | -91.9849 | 169.02 | -43.3145 | -43.329 | -26.6408 | 14.43 | -6.44 | 121.1 | 11.189 | -139.1279 | -15.526 | -14.9404 | 5.4822 | -59.0944 | 23.5018 |  | 3.594 | 3.5797 | 39.4618 | 40.4734 | 37.3732 | 24.4486 | 23.6113 | 61.4565 | -7.8702 | -7.775 | 39.6157 | 52.2958 | 8.0439 | -0.41 | 14.2757 | 1.0684 | -8.73 | 17.72 | 0 |  | -5.875 | 4.245 |  | 35.55 | -51.7613 | -39.7166 | 16.32 | 83.8607 | 29 | -23.0808 | -5.4108 |  | 2.1023 |  |  |  | -38.1535 | 25.5257 | 59.2426 | 66.6206 | 67.4129 | -126.3203 | -28.9122 | 35.0921 | -68.7309 | 12.3186 | 12.4833 | 12.1108 | 14 | 169.7093 | 169.0266 | 254 | -253.9364 | -252.0021 | 257.5385 | 254.1604 | -160.8965 | -161.2107 | -41.1106 | -31.964 | 79.0179 | 78.2969 |  |  | 39.5651 | 39.5431 | -45.132 | -44.9243 | 69.27 | 69.75 | 57.9 | 57.9 | 21.2078 | -34.48 | -376.4307 | 98.2818 | 96.0997 | 17.9 | 33.1 | -38.6 | -40.9 | 1.4408 |  | -250.0217 | -37.8312 | 369.7941 | 295.1205 | 382.4952 | -285.4322 | 286.4489 | -139.5613 | -142.6025 | -278.9123 | 140.8093 | 142.6421 | 137.8003 | -364.5883 | 144.8968 | -217.2803 | 217.3951 | -8.7274 |  | 23.2 | 7.198 | 7.198 | -22.48 | 7.76 |  | -7.0878 | -31.4076 | -8.8182 | 19.3 | 52.711 | 51.654 |  |  | 51.4898 | 50.5968 | 51.6183 |  | -34 | 15.4951 | 7.67 |  | -29.6242 | 67.668 | 41.9974 | -29.1521 | -66.5114 | 30.8106 | 35.3969 | 24.8 | -24.5 |  | 72.0552
27/06/2025 | 14:30 | 0 | 19.8483 | -24.2505 | -34.7876 | 30.8976 |  | 46.3051 | 0 | 65.3184 | 33.205 | 32.9682 | 31.08 | -58.726 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 14.401 | 32.1726 | 17.375 | 17.5202 | 29.2134 | 14.6233 | 0.5918 | 7.8889 |  |  | -43.87 | -43.92 |  | -31.08 | 57.2 | 13.374 | 0.231 | -40.94 | -40.95 | -49.91 | 40.74 | 41.45 | 16.0331 | 3.0812 | 64.0615 | 66.3158 | 33.5882 | -37.9104 | -37.6373 | 5.9831 | 5.9696 | 64.1665 | 65.2381 | 3.6806 | 18.8292 | -452.5868 | -6.3228 | -12.4 | -12.9 | 42.45 | 42.1487 | -4.6652 |  | -62.0136 | 8.3412 | 5.7765 | 4.0345 | 490.3102 | 172.2769 | 172.3685 | -638.3467 | 517.1098 |  | -66.4846 | 69.7268 | 108.0386 | 18.98 | 26.61 | 105.22 |  | -33.887 | -35.7624 | 93.351 | 94.1118 | 27.5257 | -104.2367 | -104.0241 | 4.4165 | -95.6182 |  |  | 15.1 | 191.1 | -17.15 | 30.2967 | 31.0943 | 31.9848 | 14.2879 | 13.9169 | 48.9336 | -122.5171 | 56.8878 | 12.5061 | 49.75 | 73.33 | 54.1479 | 51.1276 | -34.19 | -3.6423 | 95.1696 | 93.823 | -196.1254 | -0.0001 | -20.756 | -111 | -111.7 | 29.4351 |  | 74.2188 | 88.4949 | 62.88 | -11.68 | 63.828 | 196.5112 | -29.57 | -29.79 | 115.29 | 72.49 | 195.4364 | 193.8364 | 2.7626 | 0.7455 | 295.8206 | 243.3874 | 236.1052 | 239.6838 | 36.2438 | 22.5577 | -26.417 | 647.832 | -7.9481 |  | -29.2346 | -26.7379 | 49.7927 |  | -105.4341 | 36.912 | -27.3002 | -28.3179 | 14.9685 | 0 | -5.2 | 1 | 11.2719 | -150.9396 | -15.3964 | -14.8938 | 4.6376 | -19.6969 | -18.6638 |  | 3.4748 | 3.4707 | 41.5901 | 42.1007 | 40.1969 | 35.3333 | 35.3333 | 55.428 | -1.9099 | -1.8408 | 32.9742 | 42.2063 | 10.6294 | -2.36 | 13.5702 | 1.0916 | -8.29 | 18.78 | 9.6576 |  | -5.705 | 4.282 |  | 37.33 | -44.9785 | -36.3149 | 15.93 | 87.2132 | 27.7 | -24.4966 | -5.3938 |  | 2.1809 |  |  | -14.1163 | -40.3936 | 26.4303 | 63.108 | 63.3727 | 64.1057 | -137.4578 | -29.7359 | 35.8499 | -69.7692 | 12.7177 | 13.4208 | 13.0284 |  | 173.1789 | 173.5947 | 341.1 | -339.3329 | -288.0164 | 287.1379 | 283.7543 | -164.7461 | -162.3152 | -34.8616 | -22.91 | 79.0122 | 77.7387 | -109.2496 | -103.3305 | 34.764 | 35.4122 | -47.5746 | -47.8433 | 60.22 | 61.03 | 64.2 | 64 | 21.1864 | -17.12 | -390.7435 | 96.4968 | 96.206 | 17.9 | 40.5 | -36.1 | -38.2 | 1.6034 | 1.3365 | -282.3872 | 38.9538 | 366.3832 | 280.7616 | 404.7977 | -272.8383 | 274.952 | -156.5751 | -129.1937 | -271.5606 | 158.3378 | 159.0751 | 157.0259 | -360.0898 | 132.2804 | -221.6471 | 223.9865 | -7.409 |  | 25.84 | 7.164 | 7.121 | -25.36 | 8.56 |  | -10.4875 | -29.1493 | -6.4439 | 17.6 | 55.183 | 53.139 | 11.0964 | 13.3323 | 51.6438 | 51.0359 | 51.8198 |  | -38.4 | 13.575 | 7.9 |  | -23.0997 | 61.5243 | 35.8976 | -23.7352 | -61.3337 | 23.3206 | 37.4964 | 30.3 | -30.7 |  | 67.4911
27/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.3231 | -24.0491 | -35.228 | 31.8109 |  | 46.4184 | 0 | 63.9857 | 32.777 | 32.539 | 31.08 | -60.029 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 14.2846 | 30.633 | 16.8597 | 17.0911 | 28.3389 | 14.1956 | 0.3177 | 8.0648 |  |  | -44.52 | -44.4 |  | -31.08 | 59.4 | 13.645 | 0.23 | -41.07 | -41.17 | -52.1 | 41.36 | 41.53 | 16.0976 | 3.4434 | 65.0368 | 67.6262 | 35.259 | -42.1971 | -41.388 | 6.108 | 6.2845 | 66.1759 | 67.3815 | 3.6806 | 18.7493 | -452.9749 | -6.8092 | -12.3 | -12.9 | 46.7362 | 46.1378 | -4.0901 |  | -69.2947 | 8.3625 | 5.7839 | 3.8807 | 493.7283 | 162.6636 | 162.0838 | -613.4425 | 514.1605 |  | -97.8427 | 99.4261 | 107.9588 | 19.04 | 26.88 | 104.13 |  | -31.3418 | -28.9305 | 86.7485 | 87.1784 | 28.3592 | -107.0507 | -106.1209 | 5.3092 | -87.6788 |  |  | 21.3 | 176.5 | -16.87 | 30.8083 | 30.8787 | 31.619 | 12.3147 | 11.5547 | 38.793 | -108.7591 | 46.069 | 12.2091 | 47.08 | 73.6 | 54.8511 | 51.7136 | -34.63 | -3.6423 | 88.3449 | 88.0329 | -180.9789 | 0 | -20.9428 | -111 | -110.1 | 29.4186 | 62.4115 | 71.8705 |  | 61.57 | -10.9 | 62.7885 | 176.685 | -29.97 | -30.21 | 117.19 | 72.52 | 177.2909 | 178.2364 | 5.1147 | 4.8909 | 288.1276 | 234.4313 | 229.5645 | 233.141 | 63.4761 | 51.0595 | -26.917 | 626.3076 | 61.7709 |  | -29.6264 | -26.4381 | 23.4785 |  | -118.1987 | 156.732 | -38.9738 | -40.8402 | -13.0197 | 15.43 | -4.8 | 104.2 | 11.2463 | -164.9595 | -15.019 | -14.5363 | 4.6976 | -44.2814 | 9.0478 |  | 3.4336 | 3.4134 | 40.8324 | 41.3131 | 40.3271 | 26.9605 | 26.2906 | 57.2701 | -2.261 | -2.7159 | 35.8705 | 47.915 | 8.3662 | -1.67 | 14.1805 | 1.1038 | -8.79 | 18.22 | 0 |  | -5.782 | 4.08 |  | 36.81 | -48.4244 | -34.9963 | 16.62 | 86.949 | 27.4 | -23.3006 | -6.2332 | 0 | 2.1597 |  |  | -14.3226 | -39.7664 | 26.7123 | 62.2677 | 60.718 | 63.3313 | -130.8496 | -30.082 | 36.4902 | -71.7368 |  | 13.3036 | 12.9968 |  | 184.5746 | 182.88 | 358.3 | -353.7285 | -303.6446 | 304.8327 | 303.2741 | -174.6193 | -174.7699 | -36.049 | -24.311 | 78.8894 | 78.9474 |  |  | 47.0579 | 46.3438 | -38.8042 | -39.8058 | 78.45 | 79.24 | 61.1 | 62.6 | 21.2697 | -37.76 | -380.3672 | 99.6462 | 99.3729 | 17.9 | 37 | -45.4 | -48 | 1.5098 | 1.2366 | -301.46 | -28.2765 | 413.3596 | 328.4811 | 418.9381 | -318.3088 | 317.4865 | -147.4223 | -168.0257 | -313.1667 | 140.2394 | 138.1084 | 149.4047 | -403.089 | 170.9019 | -231.697 | 232.8188 | -8.5956 |  | 26.56 | 7.018 | 7.016 | -26.24 | 9.76 |  | -10.341 | -30.2357 | -6.3859 | 18.1 | 53.446 | 54.426 | 11.0736 | 13.3082 | 52.0944 | 52.154 | 51.1445 |  | -35.7 | 13.7043 | 7.83 |  | -20.2 | 63.5182 | 37.2246 | -20.4997 | -63.3459 | 24.0951 | 38.2956 | 27.8 | -27.8 |  | 73.4092
27/06/2025 | 15:30 | 0 | 20.7353 | -24.6915 | -34.7844 | 32.0246 |  | 45.9867 |  | 65.6234 | 33.449 | 32.992 | 31.08 | -60.887 | 55 | 19.872 | -52.8 | 14.1806 | 33.76 | 16.8902 | 16.9555 | 28.1941 | 14.3837 | 0.2635 | 8.4729 |  |  | -46.31 | -46.27 |  | -31.08 | 59.4 | 13.488 | 0.233 | -44.24 | -43.98 | -48.87 | 44.2 | 44.33 | 16.3012 | 3.4933 | 65.0781 | 67.9615 | 36.8407 | -45.814 | -43.7731 | 8.5721 | 8.6337 | 66.8456 | 68.0513 | 4.204 | 21.2082 | -458.6875 | -8.0434 | -12.5 | -12.9 | 48.5917 | 47.7904 | -4.2605 |  | -68.7207 | 8.4277 | 5.9298 | 4.1251 | 499.4047 | 162.4805 | 162.2669 | -606.0339 | 527.3726 |  | -92.7255 | 95.3548 | 108.7172 | 18.94 | 26.6 | 105.32 |  | -34.6907 | -35.4944 | 90.6859 | 92.1497 | 27.9338 | -108.6718 | -107.8326 | 5.3074 | -89.9388 |  |  | 15.6 | 183.3 | -16.91 | 28.6956 | 29.4711 | 29.7985 | 11.1558 | 11.1533 | 40.7711 | -109.8738 | 48.025 | 12.6424 | 49.01 | 74.55 | 54.1479 | 51.1276 | -34.31 |  | 90.9941 | 90.0739 | -185.9034 | 0 | -20.7087 | -111.4 | -112.3 | 30.0998 |  | 73.2795 | 87.323 |  | -11.6 | 60.021 | 186.2306 | -29.56 | -29.86 | 119.82 | 72.25 | 186.1273 | 182.4727 | 0.9182 | 0.3091 | 287.6061 | 237.1928 | 230.877 | 232.533 | 56.3796 | 40.7609 | -27.313 | 617.9987 | 77.2805 |  | -30.1618 | -27.042 | 28.8536 |  | -121.6013 | 127.536 | -37.8125 | -37.9939 | -4.3083 | 0 | -5.14 | 100.7 | 10.9548 | -168.1319 | -15.6548 | -15.1067 | 5.6069 | -37.739 | 4.075 |  | 3.4326 | 3.3531 | 39.8634 | 39.9429 | 38.845 | 33.9936 | 34.3285 | 51.9115 | 1.4569 | 1.6661 | 31.1049 | 39.8625 | 11.6036 | -2.48 | 11.7806 | 1.0916 | -6.91 | 18.57 | 10.8838 |  | -5.924 | 4.373 |  | 39.96 | -40.3757 | -30.0455 |  | 93.2687 | 25.1 | -24.2255 | -6.1799 |  | 2.1973 |  |  | -16.3453 | -41.1831 | 28.2586 | 64.7887 | 65.8145 | 65.8268 | -139.8562 | -30.2691 | 36.5509 | -71.6531 | 12.4222 | 13.6943 | 13.2499 |  | 201.4623 | 201.5798 | 450.5 | -446.3322 | -366.482 | 370.4387 | 362.1143 | -190.8398 | -189.4127 | -39.0473 | -28.3913 | 78.7426 | 78.891 | -110.9246 | -118.9254 | 50.5187 | 49.7496 | -56.9997 | -57.3418 | 87 | 87.33 | 54.8 | 57.8 | 20.9621 | -1.04 | -364.0033 | 95.0836 | 98.2855 | 18.5 | 32.5 | -48.9 | -51.7 |  | 1.361 | -358.4619 | -44.5222 | 456.5481 | 369.3775 | 427.6206 | -350.9985 | 359.4734 | -148.9161 | -194.0385 | -352.3831 | 130.8879 | 130.661 | 151.8321 | -443.1896 | 197.1817 | -248.9025 | 247.357 | -8.7521 |  | 22.4 | 7.022 | 7.02 | -21.68 | 5.44 |  | -5.8 | -33.1655 | -8.4062 | 18.3 | 52.958 | 53.23 | 11.0032 | 13.2621 | 50.4912 | 50.4399 | 50.9224 |  | -31.3 | 18.6624 | 7.93 |  | -26.1352 | 66.4087 | 40.216 | -24.7974 | -65.3114 | 27.7124 | 37.498 | 22.2 | -22.8 |  | 91.1881
27/06/2025 | 16:00 | 0 | 20.6498 | -25.0085 | -34.1357 | 31.5002 |  | 45.3215 |  | 66.0353 | 33.371 | 33.0692 | 26.64 | -58.973 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 14.4374 | 31.6598 | 16.7722 | 17.1707 | 28.1127 | 14.2486 | 0.3557 | 8.422 |  |  | -46.34 | -46.76 |  | -26.64 | 57.2 | 12.402 | 0.227 | -48.66 | -49.1 | -42.19 | 48.71 | 49.14 | 16.4847 | 3.2549 | 65.7673 | 68.0733 | 38.1083 | -46.6178 | -44.3749 | 28.5977 | 28.6973 | 64.8363 | 66.3098 | 6.8213 | 37.8348 | -489.0469 | -5.8141 | -12.8 | -13.2 | 50.2014 | 50.5049 | -4.1564 |  | -69.6747 | 7.9734 | 3.8559 | 3.8019 | 534.7452 | 169.9575 | 170.8731 | -616.8647 | 552.9807 |  | -87.8989 | 90.4917 | 107.5097 | 19.32 | 26.9 | 105.48 |  | -38.9773 | -37.2359 | 91.1834 | 91.0068 | 22.7405 | -110.836 | -110.0116 | 4.1757 | -98.4514 |  |  | 4.2 | 190.9 | -16.65 | 24.1887 | 24.5266 | 24.4056 | 0.7671 | -0.6933 | 50.971 | -109.3061 | 59.756 | 12.6708 | 52.46 | 77.74 | 54.8511 | 51.7136 | -34.61 |  | 99.2922 | 98.4203 | -202.4987 | 0 | -20.9189 | -111.6 | -109.4 | 28.9243 | 61.5326 | 76.0973 |  | 61.54 | -12.63 | 60.372 | 201.1414 | -29.59 | -29.71 | 119.45 | 71.91 | 202.3273 | 199.0909 | 4.6575 | 3.7455 | 298.1729 | 246.9444 | 240.8049 | 243.1027 | 36.9303 | 22.6344 | -26.726 | 627.2905 | 62.1044 |  | -30.1354 | -27.4303 | 47.9669 |  | -109.4245 | 33.84 | -22.8997 | -23.4992 | 14.9864 | 0 | -4.8 | 1 | 10.964 | -155.5246 | -16.3632 | -15.8709 | 5.7958 | -19.2237 | -15.8819 | 0 | 3.5144 | 3.5179 | 40.4339 | 40.8846 | 39.9939 | 37.8451 | 37.0078 | 61.6239 | -2.3519 | -2.1703 | 35.2473 | 44.299 | 13.2076 | -2.6 | 11.263 | 1.0794 | -6.74 | 18.88 | 13.8937 |  | -5.951 | 4.448 |  | 38.6 | -45.0437 | -37.25 | 16.38 | 89.049 | 27 | -25.6882 | -5.6708 |  | 2.2137 |  |  | -15.6647 | -42.5183 | 25.534 | 66.7214 | 64.9201 | 67.4031 | -143.3933 | -29.9575 | 37.4585 | -70.5918 | 12.5129 | 13.9579 | 13.5241 | 14 | 203.9605 | 203.7139 | 451.8 | -447.5518 | -357.1733 | 360.2267 | 359.1471 | -190.9937 | -190.4149 | -36.4372 | -24.8319 | 80.5195 | 80.1352 | -118.624 |  | 53.1225 | 52.4413 | -57.1218 | -56.2833 | 75.08 | 75.46 | 64.7 | 64 | 21.0027 | -6.48 | -358.1001 | 97.2454 | 96.0579 | 18.4 | 35.9 | -51.4 | -54.5 | 1.4489 | 1.1569 | -354.0641 | -31.3199 | 451.9652 | 353.074 | 439.1485 | -347.7838 | 350.9474 | -171.7398 | -190.6069 | -343.4607 | 141.9336 | 140.8433 | 167.7622 | -441.1306 | 192.8293 | -250.4112 | 251.452 | -7.7523 |  | 25.04 | 6.957 | 6.954 | -24.88 | 6.08 |  | -7.8508 | -33.019 | -7.8202 | 20.3 | 56.629 | 55.267 | 10.9286 | 13.0791 | 53.3072 | 52.6743 | 54.9518 |  | -34.5 | 17.6921 | 8.12 |  | -21.9407 | 65.7132 | 37.1281 | -21.2881 | -63.8174 | 24.3436 | 39.9944 | 26.4 | -25.8 |  | 113.4636
27/06/2025 | 16:30 | 0 | 21.1437 | -25.4178 | -33.201 | 31.5508 |  | 45.836 |  | 65.3521 | 33.259 | 32.9381 | 22.2 | -56.161 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.5466 | 31.8904 | 16.6865 | 17.0039 | 27.9894 | 14.469 | 0.374 | 8.3623 |  |  | -48.6 | -48.53 |  | -22.2 | 55 | 10.768 | 0.22 | -47.65 | -47.53 | -45.95 | 48.21 | 48.33 | 16.8069 | 3.1481 | 64.5128 | 66.5962 | 39.6654 | -46.3499 | -46.006 | 8.991 | 9.6261 | 67.9173 | 69.123 | 3.6806 | 20.0832 | -455.3158 | -7.6941 | -12.2 | -12.6 | 51.9217 | 50.7949 | -4.0371 |  | -68.19 | 8.7892 | 5.9916 | 4.1167 | 501.3579 | 163.3045 | 164.6778 | -578.2046 | 534.222 |  | -87.6112 | 89.2762 | 106.9608 | 18.68 | 26.06 |  |  | -39.7811 | -40.7188 | 100.0324 | 100.7469 | 22.1688 | -105.2721 | -104.9065 | 5.4781 | -97.5801 |  |  | 4.4 | 191.5 | -17.39 | 28.0029 | 28.6044 | 28.2062 | 7.163 | 6.9295 | 33.0671 | -99.1286 | 40.1012 | 13.3054 | 52.65 | 78.36 | 54.8511 | 51.7136 | -34.56 |  | 99.1975 | 97.6152 | -192.4892 | -0.0001 | -21.0759 | -114.2 | -112.9 | 29.5999 |  | 74.6884 |  |  | -11.99 | 60.4395 | 190.6158 | -30.13 | -30.28 | 119.04 | 72.51 | 193.4 | 189.5455 | 0 | -1.5909 | 291.178 | 238.9382 | 233.3402 | 235.7884 | 62.8393 | 47.9028 | -25.479 | 592.9645 | 128.1069 |  | -29.8476 | -27.2459 | 17.056 |  | -121.5043 | 150.588 | -38.1816 | -38.7362 | -11.5994 | 14.93 | -4.93 | 107.3 | 10.4453 | -164.6845 | -15.3237 | -15.0493 | 4.274 | -44.5757 | 14.7509 |  |  |  | 39.9364 | 40.6322 | 39.0912 | 41.0268 | 39.6871 | 33.3238 | 3.4542 | 3.5485 | 19.1106 | 29.5941 | 5.5976 | -3.77 | 14.056 | 1.1038 | -8.68 | 18.03 | 0 |  | -5.827 | 4.41 | 11.1593 | 37.15 | -30.5109 | -17.4228 |  | 88.5111 | 27.9 | -25.1953 | -5.7716 |  | 2.1944 |  |  |  | -41.8362 | 25.6576 | 65.9651 | 63.1729 | 65.3838 | -142.9105 | -29.49 | 37.2792 | -69.8791 |  | 13.8017 | 13.4609 | 14.2431 | 229.8228 | 226.6149 | 559.9 | -559.3448 | -428.3556 | 432.0543 | 429.453 | -214.7172 | -212.4928 | -35.6583 | -24.8419 | 81.6616 | 81.8319 | -140.078 | -134.3585 | 58.7695 | 58.2531 | -72.1979 | -71.5215 | 89.85 | 89.03 | 59.4 | 60.2 | 21.0433 | 20.8 | -361.3113 | 101.9366 | 102.183 | 19 | 31.6 | -56.5 | -59 |  | 1.2083 | -425.0386 | -94.8517 | 514.5903 | 417.7935 | 415.4837 | -405.0811 | 404.2 | -161.6543 | -227.2626 | -395.7156 | 126.9046 | 125.1027 | 161.5886 | -507.3381 | 228.5902 | -272.2384 | 275.1939 | -8.1204 |  | 21.04 | 6.953 | 6.98 | -21.04 | 4.56 |  | -4.4236 | -34.9508 | -8.1132 | 20.1 | 54.204 | 53.399 | 11.1048 | 13.1132 | 53.8969 | 51.9401 | 52.6974 |  | -31 | 17.7262 | 8.26 |  | -20.3265 | 64.8884 | 35.8215 | -20.2045 | -63.8429 | 23.5953 | 40.1427 | 22.3 | -21.8 |  | 127.0151
27/06/2025 | 17:00 | 0 | 20.8616 | -24.8591 | -33.5457 | 29.699 |  | 44.2505 |  | 64.5866 | 32.785 | 32.4095 | 26.64 | -52.434 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.6371 | 32.6316 | 15.4333 | 15.8278 | 26.0464 | 10.4682 | 0.3493 | 8.1416 |  |  | -48.91 | -48.93 |  | -26.64 | 50.6 | 11.825 | 0.229 | -52.01 | -51.71 | -39.76 | 52.7 | 51.96 | 16.4502 | 2.9799 | 65.3907 | 67.8027 | 33.3094 | -43.1349 | -42.9006 | 6.8866 | 7.5893 | 61.6212 | 65.1042 | 3.1571 | 17.0954 | -430.6132 | -5.8661 | -13 | -13.7 | 48.765 | 47.6664 | -4.7311 |  | -51.1594 | 7.9772 | 5.6786 | 3.7455 | 477.584 | 165.1356 | 165.3492 | -567.6165 | 522.8279 |  | -82.39 | 86.5788 | 105.7234 | 18.24 | 25.8 | 104.4 |  | -53.7126 | -54.6503 | 106.7449 | 109.3911 | 20.6266 | -106.0291 | -105.8165 | 0.2182 | -97.7853 |  |  | -1.5 | 194.9 | -17.25 | 25.984 | 27.178 | 27.5279 | 5.2636 | 4.6966 | 37.4107 | -99.514 | 45.0828 | 13.491 | 55.91 | 79.04 | 54.1479 | 51.1276 | -34.58 |  | 98.3223 | 97.8563 | -191.6202 | -0.0002 | -20.9118 | -113.9 | -112.7 | 29.4461 |  | 74.6884 |  | 61.54 | -11.78 | 59.13 | 194.231 | -30.09 | -30.54 | 127.38 | 71.83 | 193.9636 | 189.4 | -11.0622 | -11.2273 | 287.3667 | 236.7626 | 230.6943 | 233.6529 | 55.2838 | 38.7979 | -26.677 | 579.8561 | 158.875 |  | -29.6973 | -27.3852 | 20.9618 | -68.1761 | -61.2283 | 124.464 | -31.3026 | -31.3157 | -0.0154 | 0 | -4.34 | 118.1 | 10.2457 | -176.4771 | -15.9212 | -15.3755 | 3.7956 | -37.036 | 0 |  |  |  | 40.2471 | 41.1916 | 39.4643 | 54.4233 | 53.4186 | -16.9131 | 14.405 | 14.0159 | -24.5217 | -15.3509 | -0.0201 | -8.46 | 14.1707 | 1.1624 | -8.61 | 17.73 |  |  | -5.953 | 4.422 |  | 39.52 | 16.5557 | 23.4763 | 15.71 | 94.1899 | 28.3 | -26.9793 | -4.1884 |  | 2.1972 |  |  | -16.8566 | -43.1829 | 24.9096 | 68.234 | 67.2174 | 66.2502 | -162.0373 | -28.9652 | 37.6567 | -66.7269 | 12.9301 |  | 13.3132 | 15 | 240.6834 | 242.9288 | 560.3 | -556.8178 | -442.4168 | 448.9377 | 439.5179 | -226.9236 | -226.6147 | -32.7632 | -19.8021 | 80.7111 | 82.5683 |  | -147.1383 | 59.0002 | 57.4072 | -79.8065 | -79.8116 | 92.12 | 91.67 | 63.3 | 63.4 | 21.0646 | 32.4 | -359.0443 | 105.1268 | 106.0098 | 19.6 | 21.1 | -57.4 | -59.8 | 1.5662 |  | -434.5837 | -120.6846 | 541.0384 | 431.3253 | 425.7037 | -419.8793 | 423.3436 | -160.7758 | -234.3399 | -419.2357 | 126.2483 | 128.363 | 157.8586 | -526.4777 | 238.9584 | -286.4978 | 287.2567 | -8.1726 |  | 22.24 | 6.891 | 6.877 | -21.92 | 4.56 |  | -4.5975 | -36.2997 | -7.8508 | 20.2 | 52.511 | 53.286 | 11.0392 | 13.1525 | 54.0256 | 52.8343 | 52.3911 |  | -20.9 | 17.9481 | 8.57 |  | -16.5069 | 62.0723 | 32.4752 | -17.9426 | -60.804 | 18.2599 | 41.1897 | 11.1 | -12.3 |  | 125.2524
27/06/2025 | 17:30 | 0 | 20.3988 | -24.5827 | -33.608 | 29.0695 |  | 43.6397 |  | 62.2256 | 31.293 | 31.2479 | 24.42 | -48.76 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 13.8816 | 27.2798 | 15.2411 | 15.445 | 25.5763 | 10.2293 | 0.331 | 8.6664 |  |  | -49.32 | -49.64 |  | -24.42 | 46.2 | 13.453 | 0.233 | -52.8 | -53.27 | -38.51 | 53.54 | 53.67 | 16.1656 | 3.1562 | 65.7264 | 68.4623 | 34.5915 | -46.3499 | -42.8023 | 9.5305 | 10.1185 | 63.6306 | 64.9702 | 3.6806 | 19.6251 | -424.4567 | -20.8328 | -5.7 | -6 | 48.8576 | 48.0875 | -4.9949 |  | -43.5793 | 7.4685 | 0 | 2.9319 | 479.4762 | 162.7246 | 162.8162 | -557.8751 | 521.5767 |  | -78.8183 | 79.8406 | 103.0389 | 19.45 | 27.48 | 99.04 |  | -55.0522 | -54.3824 | 108.2382 | 108.9218 | 21.694 | -103.107 | -102.6845 | -0.8293 | -96.626 |  |  | 1.1 | 195.1 | -16.7 | 26.0541 | 25.9909 | 25.7775 | 0.9502 | -0.1157 | 41.2969 | -98.2975 | 48.9111 | 13.2724 | 53.37 | 79.31 | 54.8511 | 51.7136 | -35.28 |  | 98.0576 | 96.7047 | -199.2096 | -0.0001 | -21.1665 | -112.4 | -110.8 | 29.3198 | 62.4115 | 74.6884 | 87.323 |  | -11.69 | 58.4415 | 195.3761 | -30.38 | -30.64 | 132.63 | 71.84 | 198.9091 | 194.7273 | -10.173 | -11.1182 | 290.988 | 239.1513 | 231.5682 | 235.6878 | 63.8706 | 47.0901 | -25.645 | 571.6183 | 191.0164 |  | -22.9984 | -20.5825 | 15.1778 | -64.481 | -58.8765 | 127.536 | -32.9571 | -32.4619 | -11.3595 | 14.69 | -4.79 | 113.4 | 8.9586 | -163.5111 | -16.5132 | -15.8873 | 4.4421 | -40.6899 | 6.4586 | 0 | 4.2474 | 4.203 | 39.5664 | 40.0463 | 38.6635 | 54.0884 | 53.9209 | -22.4391 | 12.5085 | 12.3153 | -27.7891 | -20.0849 | -4.1218 | -12.58 | 14.1781 | 1.232 | -8.77 | 17.08 |  |  | -5.719 | 4.08 |  | 36.09 | 20.2374 | 28.0541 | 15.05 | 93.1309 | 27.6 | -25.5306 | -3.8359 |  | 2.2589 |  |  | -15.7309 | -43.0497 | 24.7778 | 67.2256 | 64.3607 | 65.9767 | -160.5696 | -27.5499 | 35.9175 | -63.5958 | 12.6295 | 14.0556 | 13.8089 | 14.6809 | 252.4935 | 251.3322 | 563.6 | -563.42 | -451.9601 | 456.4615 | 455.5904 | -234.854 | -233.6699 | -30.0475 | -15.85 | 81.3335 | 81.9321 | -152.6899 |  | 58.2971 | 57.4731 | -84.0156 | -84.4769 | 92.56 | 92.53 | 67.3 | 68.4 | 21.1672 | 37.76 | -371.0081 | 108.9846 | 108.7201 | 19.6 | 28.1 | -57.7 | -60.8 |  | 1.2297 | -450.8849 | -160.1815 | 564.3087 | 447.5563 | 418.124 | -429.9576 | 435.4673 | -160.6791 | -243.0951 | -428.9141 | 132.8173 | 127.812 | 163.0108 | -546.8597 | 246.6635 | -297.818 | 299.632 | -7.7523 |  | 23.28 | 6.496 | 6.506 | -23.6 | 6.48 |  | -6.8254 | -35.7717 | -6.2394 | 19.8 | 55.016 | 54.312 | 10.9884 | 13.1796 | 52.91 | 53.4997 | 52.6763 |  | -27.4 | 16.3682 | 9.77 |  | -12.6187 | 61.6839 | 29.4415 | -12.909 | -60.9925 | 16.0659 | 44.6051 | 20.7 | -17.3 |  | 124.962
27/06/2025 | 18:00 | 0 | 19.9299 | -23.8881 | -33.8124 | 29.3761 |  | 42.7499 |  | 56.4033 | 29.4571 | 28.5142 | 33.3 | -51.752 | 44 | 13.248 | -44 | 14.4358 | 28.7116 | 13.9376 | 14.192 | 23.6316 | 11.5354 | 0.3173 | 3.4717 |  |  | -45.93 | -45.62 |  | -33.3 | 50.6 | 14.41 | 0.24 | -48.3 | -48.23 | -41.16 | 48.41 | 48.72 | 16.41 | 2.1699 | 66.1391 | 67.943 | 30.134 | -44.3405 | -43.6197 | 7.9477 | 8.1373 | 62.8269 | 63.8985 | 3.6806 | 19.9331 | -416.5044 | -21.6115 | -4.7 | -5.1 | 50.5488 | 49.3951 | -5.5027 |  | -52.5167 | 8.245 |  | 3.481 | 467.5434 | 160.9851 | 161.4124 | -547.7753 | 525.406 |  | -77.9516 | 79.7173 | 108.2582 | 20.77 | 29.63 | 104.4 |  | -47.4166 | -47.8185 | 99.2083 | 100.0253 | 17.1669 | -122.6912 | -122.6531 | -0.0138 | -94.2358 |  |  | 13.7 | 186.9 | -17.34 | 23.6592 | 24.8373 | 24.8544 | -0.3621 | -1.617 | 32.0058 | -90.1039 | 37.6645 | 16.1597 | 59.78 | 82.96 | 57.6636 | 54.0573 | -37.37 | -3.6423 | 94.2959 | 93.3954 | -172.8117 | -0.0001 | -22.614 | -116.7 | -118.7 | 28.9572 | 65.0482 | 80.7938 | 92.0105 | 64.83 | -12.6 | 57.915 | 172.3898 | -2.45 | -2.34 | 74.91 | 76.11 | 174.1273 | 171.1636 | -12.0965 | -12.5182 | 267.3702 | 219.407 | 211.5875 | 213.888 | 27.6759 | 8.8596 | -27.97 | 560.4866 | 161.3783 |  | -18.0811 | -15.9108 | 50.5727 | -61.2555 | -56.8353 | 30.768 | -16.9236 | -17.6322 | 27.1976 | 0 | -6.55 | 1 | 10.2327 | -161.5387 | -16.2902 | -15.7052 | 4.4628 | -5.8302 | -26.6284 | 0 | 3.9385 | 3.9142 | 41.3958 | 40.5307 | 40.2748 | 47.3901 | 47.2227 | -1.842 | 15.1477 | 14.8539 | -9.2886 | 0 | -6.4143 | -10.89 | 14.0633 | 1.5494 | -8.59 | 15.58 | 0 | 4.6516 | -4.798 | 0.618 |  | 33.16 | -3.4463 | 7.5739 | 15.71 | 89.2298 | 25.4 | -24.4866 | -5.5097 |  | 2.6544 |  |  | -14.7597 | -44.6301 | 24.1103 | 69.7466 | 61.1518 | 62.821 | -147.4852 | -28.1373 | 34.824 | -66.9774 | 13.1229 | 16.4397 | 16.215 | 15 | 243.0853 | 242.5744 | 557.4 | -550.8765 | -442.2178 | 448.1593 | 443.9476 | -226.3428 | -225.2328 | -34.7505 | -22.5143 | 83.6554 | 83.5924 |  | -158.7768 | 58.2531 | 58.1213 | -85.6815 | -85.5549 | 96.69 | 97.45 | 59.8 | 59.9 | 21.0219 | 38.8 | -362.6223 | 106.0517 | 105.8702 | 19 | 18.3 | -57.1 | -60.3 | 1.4654 |  | -436.4145 | -126.3198 | 548.4271 | 440.2505 | 433.3725 | -427.6302 | 424.8849 | -153.6112 | -238.3854 | -419.0529 | 126.9853 | 128.8657 | 159.2847 | -530.733 | 241.5244 | -290.9375 | 292.1675 | -7.4612 |  | 20.24 | 6.387 | 6.415 | -19.84 | 3.36 |  | -4.2771 | -35.5947 | -7.7348 | 19.2 | 54.61 | 55.713 | 0 | 0 | 54.2294 | 54.3711 | 53.9002 |  | -17.7 | 14.3892 | 10.21 |  | -19.3779 | 66.4921 | 34.6014 | -19.4578 | -64.2447 | 21.6371 | 42.4042 | 8.2 | -8.3 |  | 123.1649
27/06/2025 | 18:30 | 0 | 22.0037 | -26.4748 | -33.2969 | 30.0317 |  | 47.8134 |  | 64.3997 | 32.753 | 32.107 | 17.76 | -58.108 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 14.5491 | 38.2984 | 12.2365 | 12.4705 | 20.0297 | 11.2605 | 0.3807 | 2.6164 |  |  | -57.06 | -57.28 |  | -17.76 | 57.2 | 15.688 | 0.245 | -63.15 | -63.01 | -34.97 | 63.97 | 64.15 | 19.6175 | 0.0377 | 69.2459 | 72.51 | 36.6892 | -54.1195 | -54.3619 | 4.8749 | 4.635 | 69.3909 | 71.9361 | 4.204 | 20.9317 | -448.2356 | -19.5411 | -5.4 | -5.9 | 61.9655 | 60.3308 | -5.9761 |  | -59.3688 | 8.0627 | 6.4852 | 4.4056 | 504.2877 | 154.9729 | 155.0645 | -542.2285 | 538.5723 |  | -88.8905 | 89.9957 | 102.1008 | 27.57 | 37.18 | 74.66 | 74.57 | -48.0864 | -48.0864 | 99.2837 | 99.1809 | 17.9242 | -127.3403 | -126.7912 | 0.3304 | -99.0291 |  |  | 11.5 | 198.2 | -17.42 | 13.6596 | 14.6099 | 14.5701 | 0.755 | 0.0736 | 22.9176 | -79.0056 | 27.4616 | 16.9917 | 60.99 | 87.35 | 56.2573 | 53.4714 | -36.65 | -3.6423 | 99.8215 | 98.844 | -183.151 | -0.0001 | -22.0801 | -119.6 | -121.7 | 28.6276 | 64.1693 | 81.7331 | 90.8386 | 64.17 | -12.78 | 55.215 | 179.3752 | -2.04 | -1.96 | 76.39 | 73.38 | 181.1273 | 177.3636 | -11.1653 | -11.5455 | 267.9242 | 220.6559 | 212.968 | 216.139 | 36.9201 | 16.5983 | -27.727 | 555.6543 | 187.1359 |  | -17.8596 | -15.7689 | 40.3284 | -58.6044 | -55.6479 | 43.056 | -13.1187 | -13.632 | 19.5702 | 15.72 | -7.09 |  | 10.7013 | -159.7948 | -17.3247 | -16.6836 | 6.9266 | -13.3969 | -17.9881 |  | 4.1718 | 4.1717 | 40.2259 | 40.1903 | 39.6891 | 47.5576 | 49.2322 | -27.7978 | 14.1484 | 13.8439 | -26.8775 | -15.6955 | -11.9442 | -10.68 | 14.0682 | 1.6849 | -8.67 | 12.42 | -11.5901 |  | -4.123 | 0.708 |  | 32.78 | 16.4788 | 27.0663 | 15.07 | 88.3671 | 24.9 | -18.1264 | -25.0773 |  | 3.0063 |  |  | -15.6787 | -40.7811 | 23.767 | 64.2004 | 61.0829 | 62.5691 | -141.3653 | -0.0002 | 47.0365 | -25.5315 | 12.9434 | 18.1292 | 17.6705 | 16 | 240.0302 | 237.2211 | 450.9 | -447.93 | -405.4492 | 405.4016 | 403.8735 | -223.7045 | -220.6455 | -32.9672 | -20.0911 | 77.841 | 79.6645 |  |  | 57.3083 | 56.6711 | -80.3773 | -80.2856 | 92.94 | 93.58 | 60.9 | 60.9 | 21.3295 | 37.28 | -362.5065 | 106.2835 | 106.0228 | 19 | 18.2 | -55.9 | -59.1 |  |  | -399.5705 | -154.6899 | 532.1576 | 424.5924 | 424.0147 | -412.7613 | 416.4636 | -155.1068 | -233.106 | -413.4012 | 125.7507 | 124.212 | 160.0948 | -521.8961 | 237.5817 | -282.1911 | 284.593 | -7.7249 |  | 21.44 | 6.336 | 6.34 | -21.68 | 4.64 |  | -5.33 | -34.8928 | -7.9973 | 19.4 | 55.023 | 54.783 |  |  | 51.5703 | 51.7271 | 51.2294 |  | -16.6 | 15.824 | 10.42 |  | -16.755 | 65.1859 | 33.3778 | -18.0545 | -64.5089 | 19.3393 | 44.0408 | 8.9 | -8.1 |  | 124.6924
27/06/2025 | 19:00 | 0 | 22.9955 | -27.6425 | -33.3796 | 32.0431 |  | 51.303 |  | 67.71 | 34.5129 | 33.8949 | 19.98 | -62.051 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.9426 | 42.654 | 12.9911 | 13.033 | 21.5658 | 11.2662 | 0.2962 | 2.762 |  |  | -55.57 | -55.59 |  | -19.98 | 61.6 | 16.752 | 0.253 | -57.4 | -56.83 | -41.96 | 57.87 | 58.02 | 19.7698 | -0.3394 | 71.9171 | 73.7239 | 37.4022 | -54.3874 | -54.2186 | 2.6264 | 2.7746 | 73.5436 | 74.6153 | 4.204 | 22.9988 | -484.6739 | -20.2932 | -5.3 | -5.6 | 61.4174 | 60.071 | -5.7567 |  | -72.7581 | 7.6229 | 6.9856 | 4.7919 | 538.0411 | 155.6749 | 155.858 | -567.7496 | 557.1797 |  | -92.0299 | 94.6612 |  | 30.31 | 35.98 | 71.15 | 77.9 | -35.4944 | -34.5567 | 89.9519 | 89.4529 | 20.9551 | -128.9461 | -129.2935 | 2.1982 | -101.4519 |  |  | 8.1 | 203.3 | -17.28 | 11.1925 | 11.9765 | 12.2615 | -3.4073 | -4.1044 | 34.4003 | -84.424 | 39.2509 | 17.4535 | 53.9 | 85.34 | 56.2573 | 52.8854 | -37 | -3.6423 | 102.0786 | 101.0723 | -186.856 | -0.0001 | -22.2312 | -114.6 | -115.4 | 27.9794 |  | 79.8545 | 89.6667 | 63.52 | -12.19 | 53.8785 | 184.8505 | -1.3 | -1.23 | 80.17 | 71.87 | 184.4545 | 180.9818 | 2.3411 | 1.2273 | 271.9659 | 228.6268 | 222.0319 | 224.1153 | 32.6805 | 12.9866 | -28.114 | 578.6369 | 153.8501 |  | -17.7412 | -15.3099 | 47.5941 | -61.6044 | -57.7397 | 30.768 | -11.7242 | -12.5917 | 23.7878 | 0 | -11.59 |  | 10.9005 | -166.2168 | -15.1639 | -14.6423 | 3.6667 | -9.8285 | -21.5298 |  | 3.6568 | 3.6172 | 39.3962 | 39.6774 | 38.3909 | 34.6635 | 34.3285 | 35.1658 | -0.4121 | 0.0819 | 27.228 | 39.4133 | -5.9895 | -3.93 | 14.1805 | 1.7154 | -8.77 | 12.44 | 0 |  | -3.96 | 0.489 |  | 30.39 | -41.9119 | -25.3809 | 15.3 | 80.0441 | 24.5 | -16.1107 | -26.7617 |  | 3.0443 |  |  | -15.1185 | -39.6626 | 23.7496 | 61.5114 | 60.604 | 60.7825 | -123.0671 |  | 46.6575 | -26.6869 | 12.5435 | 18.5394 | 17.8815 | 15 | 221.2371 | 220.2937 | 452.6 | -452.7304 | -388.5362 | 388.9264 | 387.9665 | -206.9954 | -207.9121 | -35.8429 | -22.1157 | 79.1664 | 79.2357 | -139.4956 | -149.1158 | 59.0332 | 58.2092 | -55.3086 | -54.3134 | 104.15 | 104.52 | 50.7 | 50.3 | 21.1864 | 35.84 | -335.9883 | 102.773 | 103.0254 | 18.4 | 5.7 | -56.4 | -59.7 |  |  | -384.688 | -115.134 | 495.6703 | 400.2048 | 408.6963 | -389.5504 | 390.7047 | -144.9583 | -225.2584 | -384.8483 | 118.0243 | 116.8676 | 148 | -480.4437 | 229.2454 | -252.3804 | 253.1045 | -7.409 |  | 23.6 | 6.274 | 6.266 | -23.44 | 6.96 |  | -7.4388 | -30.8492 | -10.0481 | 19.8 | 51.014 | 50.855 |  |  | 51.6896 | 51.8081 | 50.9756 |  | -4.2 | 17.7971 | 10.43 |  | -21.192 | 66.1506 | 35.3502 | -20.7515 | -65.6922 | 22.0529 | 42.6208 | -4.6 | 3.2 |  | 119.3383
27/06/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -33.5112 | 32.4378 |  | 51.6232 |  | 68.4276 |  | 33.8267 | 17.76 | -58.845 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.3858 | 43.1638 | 12.6763 | 12.6468 | 20.9341 | 10.7814 | 0.4004 | 2.6476 |  |  | -53.58 | -53.77 |  | -17.76 | 57.2 | 17.621 | 0.26 | -56.92 | -56.68 | -39.24 | 57.36 | 57.52 | 20.1342 | -0.4646 | 70.4594 | 72.6813 | 35.4115 | -55.0572 | -54.1284 | 3.4322 | 3.6003 | 71.9361 | 73.1417 | 4.7275 | 26.6153 | -484.8792 | -19.1372 | -5.6 | -5.9 | 61.4767 | 59.9034 | -5.7665 |  | -75.2422 | 7.4594 | 7.1244 | 4.8355 | 539.445 | 153.9658 | 154.2405 | -560.819 |  |  | -97.3802 | 98.9474 | 102.1507 | 29.99 | 35.62 | 70.37 | 77.19 | -31.7436 | -31.4757 | 86.1308 | 86.9868 | 22.8062 | -129.0567 | -128.6541 | 4.0182 | -100.6042 |  |  | 8.1 | 202.7 | -16.85 | 11.0301 | 11.9781 | 11.7087 | -3.9776 | -4.4908 | 32.5972 | -83.8042 | 38.4344 | 17.3849 | 51.54 | 84.96 | 55.5542 | 52.2995 | -36.62 | -3.6423 | 101.0069 | 99.5131 | -180.8737 | -0.0001 | -22.316 | -113.3 | -114.3 | 28.0014 | 62.4115 | 77.9759 | 87.323 | 61.6 | -11.6 | 53.217 | 179.2502 | -2.35 | -2.34 | 79.63 | 71.84 | 179.8545 | 177.1273 | 4.7474 | 3.9 | 270.8398 | 225.5415 | 217.1578 | 219.3025 | 34.4533 | 15.8688 | -27.446 | 571.5825 | 178.2006 |  | -17.3066 | -15.0707 | 43.9694 | -57.1394 | -53.3546 | 30.768 | -10.9074 | -11.5936 | 20.5801 |  | -6.74 |  | 10.5716 | -155.8241 | -15.0793 | -14.4539 | 4.288 | -12.5554 | -20.5109 |  | 3.2291 | 3.1938 | 39.7224 | 40.3287 | 38.7453 | 30.812 | 31.1469 | 38.0126 | -2.1658 | -2.0805 | 26.3373 | 41.0172 | -5.0373 | -3.95 | 14.1805 | 1.7606 | -8.72 | 12.68 |  |  | -3.976 | 0.474 |  | 30.45 | -41.8312 | -27.529 | 16.24 | 81.3118 | 23.7 | -15.5744 | -26.1385 |  | 3.0172 |  |  | -14.2491 | -38.8479 | 23.4594 | 60.6711 | 62.2215 | 65.5856 | -123.3605 |  | 45.5785 | -26.3934 | 12.1583 | 18.3538 |  |  | 223.8278 | 221.695 | 227.1 | -224.3455 | -399.9302 | 400.3198 | 398.3029 | -208.6224 | -209.7804 | -36.938 | -24.4828 | 79.7772 | 78.9076 |  | -140.7397 | 58.2531 | 56.8908 | -54.581 | -54.7826 | 102.3 | 102.18 | 51.1 | 53.6 | 21.0219 | 36.08 | -336.1143 | 101.0557 | 99.6115 |  | 6.3 | -56.6 | -60 |  | 1.3051 | -393.6725 | -142.8506 | 489.2326 | 396.3889 | 354.8799 | -382.6834 | 385.7655 | -145.8074 | -221.415 | -381.2391 | 115.1708 | 113.7168 | 145.541 | -476.9376 | 227.1695 | -248.597 | 250.4783 | -7.1701 |  | 24 | 6.327 | 6.265 | -23.28 | 7.68 |  | -7.8813 | -31.6701 | -11.162 | 22.6 | 54.85 | 55.633 |  |  | 52.5503 | 51.8856 | 51.7389 |  | -5.3 | 19.2935 | 10.45 |  | -23.691 | 66.7434 | 36.6799 | -22.8446 | -65.8212 | 23.8146 | 41.7372 | -3.8 | 4.2 |  | 121.0976
27/06/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -33.27 |  |  | 51.0314 |  | 66.7031 | 34.133 | 33.1054 | 22.2 | -63.85 | 55 | 17.388 | -55 | 14.2553 | 41.6144 | 12.2577 | 12.3257 | 20.76 | 11.1111 | 0.357 | 2.6957 |  |  | -50.99 | -50.58 |  | -22.2 | 61.6 | 17.191 | 0.258 | -51.42 | -51.56 | -47.66 | 51.53 | 51.83 | 20.4778 | -0.3429 | 70.1501 | 72.1656 | 37.3506 | -53.9855 | -53.0977 | 3.2032 | 3.6804 | 73.0078 | 74.0794 | 5.2509 | 27.9931 | -501.6159 | -22.8367 | -4 | -4.2 | 60.2661 | 58.4629 | -5.448 |  | -81.9894 | 7.2905 | 6.9702 | 4.7162 | 556.4743 | 150.6698 | 150.7919 | -561.5933 | 557.7074 |  | -96.5793 | 99.2153 | 103.5079 | 30.16 | 35.91 | 71.12 | 77.69 | -25.0458 | -24.51 | 80.207 | 81.5336 | 26.9668 | -127.3894 | -127.3134 | 5.1067 | -100.7582 |  |  | 4.3 | 204.1 | -16.98 | 10.8551 | 12.1098 | 12.0895 | -2.5725 | -4.0209 | 38.6408 | -91.9044 | 45.4757 | 17.2041 | 58.57 | 85.9 | 54.1479 | 51.7136 | -36.26 | -3.6423 | 101.5385 | 100.5128 | -186.7681 | -0.0001 | -22.1213 | -113.9 | -112.6 | 28.0673 | 60.6537 | 77.9759 | 86.1511 | 60.33 | -11.61 | 54.4725 | 184.2355 | -2.95 | -2.86 | 87.22 | 72.03 | 186.4545 | 184.3091 | 12.4469 | 11.0091 | 277.5847 | 231.234 | 225.0941 | 227.5909 | 37.9353 | 19.2367 | -27.398 | 573.4899 | 193.5663 |  | -17.6489 | -15.3527 | 39.1829 | -53.3961 | -49.6679 | 32.304 | -9.5852 | -10.1594 | 16.5951 |  | -15.02 |  | 10.6072 | -148.5662 | -14.8252 | -14.3235 | 3.5698 | -16.7498 | -16.0154 |  | 2.8521 | 2.8221 | 39.0247 | 39.5454 | 37.918 | 24.2812 | 23.7788 | 60.1168 | -9.2075 | -9.156 | 43.0553 | 58.1782 | 0.8881 | -0.67 | 14.1805 | 1.6544 | -8.73 | 14.01 |  |  | -4 | 0.552 |  | 34.05 | -59.7034 | -43.5272 | 16.94 | 88.0502 | 24.6 | -25.0984 | -11.1575 |  | 3.0301 |  |  | -15.1088 | -48.0841 | 23.8027 | 75.8809 | 62.9646 | 64.4658 | -137.051 | -28.2938 | 39.6321 | -72.5425 | 11.5941 | 18.1194 | 17.5018 | 14 | 224.6838 | 223.2432 |  | -226.672 | -404.5705 | 403.3332 | 401.4624 | -209.2258 | -210.325 | -38.0149 | -26.1268 | 81.4552 | 81.489 |  |  | 56.6711 | 56.6711 | -56.1164 | -55.9902 | 99.37 | 99.45 | 52.9 | 51.7 | 21.0646 | 35.44 | -333.4666 | 99.3897 | 99.1842 | 18 | 6.2 | -55.7 | -58.2 | 1.5737 |  | -396.2168 | -155.9677 | 484.5244 | 393.3011 | 333.8178 | -384.3759 | 388.756 | -145.4391 | -220.1757 | -378.9888 | 113.9259 | 113.7599 | 144.7407 | -475.0901 | 224.4277 | -246.6408 | 249.4611 | -7.8045 |  | 24.64 | 6.321 | 6.265 | -23.84 | 6.48 |  | -6.7063 | -32.1675 | -11.8364 | 21.9 | 55.665 | 55.944 |  |  | 53.9718 | 53.8905 | 54.6056 |  | -5.8 | 20.091 | 10.42 |  | -25.2706 | 67.6818 | 37.9765 | -24.5696 | -66.437 | 24.9405 | 41.1558 | -5.3 | 4 |  | 117.5483
27/06/2025 | 20:30 | 0 | 22.1147 | -26.6131 | -33.7945 | 31.2208 |  | 48.5572 |  | 65.7783 | 33.299 | 32.6772 | 22.2 | -61.692 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 14.7033 | 38.4098 | 11.8297 | 12.0001 | 20.0492 | 11.1399 | 0.1628 | 2.5625 |  |  | -50.6 | -50.59 |  | -22.2 | 59.4 | 17.152 | 0.259 | -49.51 | -49.46 | -47.84 | 50.06 | 50.2 | 19.866 | 0.158 | 69.5517 | 71.0787 | 38.5146 | -52.7799 | -52.1107 | 4.1777 | 4.4266 | 72.204 | 74.2134 | 5.2509 | 27.317 | -499.1221 | -21.7323 | -4.7 | -5 | 58.7373 | 57.8282 | -5.1777 |  | -82.4763 | 7.3465 | 6.8454 | 4.6033 | 550.6453 | 153.0808 | 152.1347 | -575.7618 | 545.9916 |  | -63.9394 | 66.1228 |  | 30.12 | 35.54 | 71.18 |  | -26.1174 | -27.1891 | 80.9268 | 81.687 | 29.2385 | -118.0611 | -118.1221 | 4.7821 | -103.0913 |  |  | -0.7 | 207.7 | -16.99 | 14.7509 | 15.6636 | 15.7144 | 4.0772 | 3.1106 | 38.7471 | -97.7436 | 44.1238 | 17.3783 | 51.6 | 84.04 | 53.4448 | 50.5417 | -36.3 | -3.6423 | 103.8833 | 103.6605 | -201.3239 | 0 | -21.9012 | -110.8 | -111.1 | 28.1003 | 59.7748 | 78.9152 | 83.8074 | 59.08 | -11.84 | 55.701 | 199.8414 | -2.74 | -2.66 | 82.55 | 71.84 | 203.1273 | 198.9091 | 17.8269 | 15.4545 | 287.6278 | 242.0933 | 233.4207 | 237.7895 | 38.881 | 21.732 | -26.326 | 588.9883 | 182.5405 |  | -17.9306 | -15.6705 | 39.5355 | -53.1407 | -49.939 | 35.376 | -9.1103 | -9.7181 | 14.5329 |  | -14.98 |  | 10.2842 | -146.8228 | -15.5319 | -14.8431 | 4.6456 | -19.2342 | -14.5282 |  | 2.9266 | 2.8951 | 40.9261 | 41.3766 | 39.6218 | 25.4534 | 26.1232 | 66.6476 | -13.9308 | -13.6138 | 43.8302 | 57.0073 | 7.0405 | -3.31 | 12.8621 | 1.6202 | -7.78 | 16.78 | 0 |  | -4.218 | 0.642 |  | 36.11 | -58.1769 | -44.5571 | 17.98 | 90.2441 | 26.3 | -24.0361 | -10.6049 |  | 2.9346 |  |  | -14.2052 | -46.0353 | 24.2861 | 72.1835 | 62.7928 | 63.9555 | -136.7908 | -28.288 | 38.8007 | -72.8348 | 11.3992 | 17.4456 | 16.89 | 13.8045 | 225.3542 | 224.3503 | 227.1 | -226.8945 | -399.1663 | 404.9185 | 399.9984 | -211.8597 | -210.0149 | -38.3373 | -27.1127 | 83.8713 | 85.6756 |  |  | 59.1211 | 59.0771 | -53.8762 | -53.8764 | 103.86 | 103.55 | 50.4 | 52.2 |  | 36 | -336.4405 | 102.1334 | 102.6762 | 17.9 | 2.9 | -58.3 | -61.8 |  | 1.213 | -395.9069 | -150.7105 | 497.6544 | 399.0803 | 358.61 | -392.2734 | 390.6729 | -143.8729 | -225.7764 | -386.6302 | 115.5919 | 116.3116 | 146.8814 | -485.2446 | 228.2457 | -251.0795 | 251.0533 | -8.5434 |  | 24.24 | 6.478 | 6.474 | -23.76 | 5.92 |  | -6.4744 | -33.1655 | -11.7754 | 22.3 | 54.129 | 54.746 |  |  | 54.547 | 55.1715 | 54.8371 |  | -3.7 | 20.6583 | 10.2 |  | -24.8747 | 67.5893 | 39.1089 | -25.3585 | -66.3222 | 25.9985 | 40.0854 | -6.1 | 5.2 |  | 114.7648
27/06/2025 | 21:00 | 0 | 21.382 | -25.9797 | -33.8935 | 31.2468 |  | 47.806 |  | 64.2252 | 32.585 | 31.5733 | 22.2 | -59.127 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 14.3538 | 37.673 | 12.5508 | 12.5602 | 21.136 | 11.5158 | 1.3886 | 4.4197 |  |  | -50.42 | -50.65 |  | -24.42 | 57.2 | 17.275 | 0.256 | -49.25 | -49.54 | -49.06 | 49.84 | 49.96 | 19.7304 | 0.5157 | 69.2082 | 71.4267 | 39.6057 | -52.2441 | -51.8509 | 5.3456 | 5.3864 | 73.1417 | 74.3474 | 5.2509 | 26.704 | -494.4166 | -21.0748 | -5.1 | -5.4 | 58.7923 | 57.3271 | -5.1296 |  | -81.9894 | 7.3933 | 7.4101 | 5.0175 | 548.2038 | 155.4002 | 155.6749 | -582.0331 | 545.9824 |  | -53.6273 | 55.0166 | 104.5757 | 30.11 | 35.11 |  | 78.51 | -28.1268 | -27.591 | 86.4685 | 87.3977 | 29.697 | -116.4295 | -116.8113 | 4.9001 | -101.6701 |  |  | 1.9 | 204.1 | -17.09 | 16.5044 | 16.9045 | 17.2343 | 7.6697 | 6.2404 | 40.0966 | -102.8403 | 46.566 | 17.5187 | 50.89 | 82.95 | 52.0386 | 49.3698 | -35.91 | -3.6423 | 102.684 | 101.7988 | -197.2865 | 0 | -21.9268 | -110.3 | -109.4 | 28.1113 | 57.431 | 76.0973 | 81.4636 | 57.29 | -11.12 | 54.6075 | 196.1662 | -2.83 | -2.73 | 79.34 | 72.87 | 196.6727 | 193.1273 | 13.919 | 12.6091 | 281.3317 | 235.5302 | 226.5906 | 228.6542 | 32.4373 | 15.5102 | -26.077 | 594.4297 | 159.1343 |  | -17.4441 | -15.4929 | 44.7575 | -60.8544 | -56.5784 | 35.376 | -10.5684 | -11.3327 | 20.0994 |  | -15.54 |  | 10.2505 | -160.4781 | -15.3593 | -14.842 | 3.9676 | -12.776 | -20.339 |  | 2.9135 | 2.9022 | 40.0465 | 40.368 | 39.1211 | 26.9605 | 27.4628 | 69.9967 | -10.5995 | -11.1495 | 47.1469 | 60.3809 | 6.8794 | -2.36 | 12.8475 | 1.5726 | -7.64 | 16.8 |  |  | -4.412 | 0.63 |  | 35.77 | -61.794 | -47.5722 | 17.5 | 89.4133 | 26.1 | -22.8325 | -9.9412 |  | 2.8915 |  |  | -14.3157 | -44.5338 | 25.4635 | 69.6625 | 64.398 | 65.2545 | -135.2488 | -27.3273 | 37.3602 | -70.3339 |  | 17.0452 | 16.5103 | 14 | 219.0029 | 218.5696 |  | -226.7474 | -391.4424 | 391.5784 | 391.3953 | -207.4661 | -205.6842 | -39.8398 | -27.9663 | 84.3315 | 84.9837 |  |  | 60.4175 | 59.7803 | -51.2133 | -51.0555 | 103.03 | 103.84 | 49.3 | 48.8 | 21.2889 | 33.44 | -337.4724 | 105.0325 | 104.839 | 17.3 | 1.7 | -59.1 | -61.9 | 1.4426 |  | -387.7821 | -122.2464 | 484.9951 | 390.7272 | 387.879 | -386.1902 | 383.5162 | -145.1239 | -222.4558 | -378.3997 | 113.8932 | 111.6692 | 150.0389 | -467.222 | 226.7062 | -248.586 | 249.1347 | -8.6203 |  | 23.92 | 6.546 | 6.542 | -23.52 | 5.6 |  | -6.8833 | -32.842 | -11.9524 | 21.9 | 55.785 | 53.849 |  |  | 54.1249 | 54.4681 | 55.3696 |  | 0.5 | 20.6148 | 9.91 |  | -27.7929 | 67.1664 | 39.8063 | -27.052 | -66.6288 | 27.0946 | 38.6092 | -9.1 | 8.5 |  | 115.3373
27/06/2025 | 21:30 | 0 | 20.8456 | -25.0671 | -34.7197 | 30.9073 |  | 46.6915 |  | 63.3568 | 32.157 | 31.2665 | 28.86 | -57.435 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 14.4794 | 36.558 | 11.4164 | 11.5742 | 19.5042 | 11.6718 | 0.2894 | 4.359 |  |  | -44.51 | -44.54 |  | -26.64 | 55 | 18.552 | 0.267 | -38.78 | -39.1 | -56.9 | 39.5 | 39.06 | 18.8417 | 1.1834 | 66.917 | 69.0605 | 40.0012 | -47.0197 | -46.7865 | 6.4782 | 6.45 | 71.1323 | 72.7399 | 5.7744 | 29.6962 | -512.6909 | -12.9597 | -8.7 | -9.6 | 53.3256 | 52.286 | -4.6802 |  | -92.329 | 6.5215 | 7.6498 | 5.1458 | 565.2942 | 161.2903 | 161.4124 | -609.2391 | 551.8892 |  | -52.5952 | 54.4291 |  | 30.38 | 32.25 | 70.44 | 82.74 | -15.9367 | -15.6688 | 76.4819 | 77.5392 | 32.8119 | -112.8227 | -113.3908 | 6.7741 | -106.3562 |  |  | -6.9 | 210.8 | -16.71 | 15.8911 | 16.6004 | 16.6127 | 8.3052 | 8.0619 | 47.7973 | -112.5121 | 55.0392 | 16.99 | 47.23 | 82.83 | 50.6323 | 47.612 | -35.23 | -3.7679 | 107.0591 | 106.0315 | -209.2345 | 0 | -21.3743 | -107.1 | -107.6 | 27.2214 | 55.0873 | 75.1581 | 77.948 | 54.28 | -11.3 | 57.618 | 208.9169 | -3.02 | -2.95 | 76 | 70.57 | 210.5091 | 207.3273 | 28.9023 | 27.0091 | 294.0685 | 245.8932 | 237.517 | 241.7846 | 36.5624 | 18.0417 | -27.994 | 620.4281 | 131.1829 |  | -23.3208 | -21.4721 | 42.4521 | -64.9052 | -61.1335 | 39.984 | -10.3589 | -11.1741 | 17.6462 |  | -15.51 |  | 9.6088 | -167.1078 | -15.6698 | -15.0632 | 4.8647 | -16.3038 | -16.6546 |  | 2.9203 | 2.8936 | 40.8039 | 40.8669 | 39.6457 | 15.9083 | 16.5782 | 121.2384 | -25.8934 | -26.0743 | 90.0644 | 106.8121 | 12.7901 | 0.93 | 12.6741 | 1.514 | -7.76 | 18.21 | 13.214 |  | -4.64 | 0.75 | 7.2593 | 31.93 | -107.6396 | -90.7294 | 18.78 | 80.7875 | 26.8 | -19.3903 | -9.2962 |  | 2.7952 |  |  | -13.9142 | -39.1583 | 26.1932 | 61.4274 | 64.5806 | 65.8757 | -113.6997 | -26.4071 | 33.7338 | -67.9067 |  | 15.8049 | 15.5281 | 13.8244 | 211.4064 | 208.2219 | 225 | -224.8157 | -375.2169 | 381.8773 | 377.4841 | -198.4423 | -199.8918 | -39.239 | -27.6502 | 77.9932 | 76.8031 |  |  | 58.4179 | 57.4292 | -48.55 | -47.5252 | 105.3 | 105.16 | 47.8 | 48.1 |  | 34.56 | -337.0215 | 104.1816 | 103.9958 | 16.8 | -2.2 | -57.4 | -60.9 |  | 1.2955 | -375.0455 | -97.7758 | 488.9115 | 392.8634 | 416.3864 | -381.2192 | 384.2794 | -143.6273 | -222.1431 | -376.575 | 113.3388 | 112.145 | 143.5844 | -473.4406 | 225.4733 | -246.3119 | 246.2351 | -8.884 |  | 23.6 | 6.693 | 6.718 | -22.96 | 5.52 |  | -6.0929 | -32.079 | -13.3593 | 23.8 | 55.136 | 56.032 | 2.9245 | 3.4584 | 50.4037 | 49.9575 | 50.184 |  | 2.2 | 21.5505 | 9.32 |  | -27.4105 | 67.2689 | 38.7243 | -26.8218 | -65.3117 | 27.5042 | 38.4219 | -10.8 | 10.3 |  | 107.1685
27/06/2025 | 22:00 | 0 | 19.658 | -24.0671 | -35.1234 | 29.8909 |  | 44.2187 |  | 60.1226 | 30.4411 | 29.7443 | 31.08 | -53.006 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 14.5094 | 33.8818 | 11.8417 | 12.1232 | 19.9977 | 11.7164 | 0.2833 | 8.9108 |  |  | -41.03 | -41.09 |  | -31.08 | 50.6 | 17.664 | 0.26 | -38.75 | -39.64 | -46.46 | 40.03 | 38.52 | 18.3758 | 1.9675 | 65.292 | 67.2063 | 33.8285 | -44.7424 | -46.6982 | 32.3555 | 26.85 | 65.2381 | 65.5061 | 8.3917 | 36.2355 | -496.9819 | -8.1596 | -11.6 | -12.1 | 53.0846 | 51.1634 | -4.6805 |  | -88.4098 | 6.5996 | 7.6696 | 5.1001 | 546.5558 | 163.6402 | 163.7928 | -616.677 | 533.9288 |  | -53.8177 | 55.8128 | 103.1087 | 29.7 | 29.5 | 68.33 | 83.56 | -22.2327 | -21.161 | 81.8802 | 83.4931 | 34.1979 | -97.326 | -97.3776 | 8.9427 | -102.9621 |  |  | -11 | 208.5 | -16.12 | 21.6116 | 22.9219 | 22.2635 | 17.8911 | 18.0659 | 45.0555 | -119.4886 | 51.9012 | 16.4736 | 46.76 | 79.91 | 49.2261 | 46.4401 | -34.41 | -0.8373 | 103.6351 | 102.6209 | -212.371 | -0.0001 | -21.0356 | -103.1 | -104.3 | 26.9467 | 51.5717 | 70.4616 | 73.2605 | 51.52 | -10.62 | 59.67 | 209.3319 | -2.93 | -2.81 | 75.78 | 69.07 | 210.2364 | 208.3818 | 25.6972 | 24.2636 | 289.7709 | 240.2406 | 232.0767 | 236.9336 | 34.1369 | 15.8766 | -28.217 | 630.6902 | 120.4425 |  | -24.3087 | -22.3156 | 43.93 | -67.8704 | -62.8094 | 43.056 | -12.1761 | -12.7238 | 18.8319 |  | -15.29 |  | 9.0333 | -168.359 | -15.8913 | -15.3189 | 4.8321 | -13.1977 | -19.5345 |  | 2.6755 | 2.6812 | 39.4668 | 39.5832 | 39.1576 | 20.5971 | 20.4297 | 117.8892 | -22.7057 | -22.727 | 86.9428 | 101.1685 | 11.4644 | 1.31 | 12.9744 | 1.4432 | -7.71 | 17.38 | 11.4413 |  | -5.103 | 3.103 | 7.2383 | 30.55 | -103.4881 | -86.9265 | 18.03 | 77.7332 | 26.7 | -18.0098 | -8.6134 |  | 2.6241 |  |  | -13.0928 | -36.805 | 25.0854 | 57.646 | 62.9419 | 61.776 | -109.3951 | -24.7317 | 31.7611 | -63.1222 |  | 14.6611 | 14.1886 | 14 | 213.4212 | 211.4735 |  |  | -374.2335 | 374.8783 | 374.535 | -198.2012 | -197.8855 | -35.5144 | -23.7271 | 77.9117 | 77.689 | -133.7583 | -132.8666 | 58.2531 | 57.3852 | -45.5955 | -45.207 | 105.63 | 105.14 | 47.6 | 47.7 | 21.3915 | 31.84 | -330.8303 | 104.1401 | 103.758 | 15.6 | -2.9 | -55.7 | -59.1 | 1.5115 |  | -373.279 | -85.8269 | 477.7037 | 388.1279 | 421.6804 | -379.9575 | 381.092 | -138.8684 | -220.5235 | -373.3665 | 113.4832 | 110.2719 | 143.5374 | -467.9115 | 222.8908 | -242.9326 | 245.9094 | -9.4662 |  | 23.44 | 6.993 | 7.009 | -23.28 | 5.68 |  | -6.4744 | -28.5359 | -14.9401 | 21.8 | 51.614 | 53.097 | 10.6839 | 13.0516 | 48.6695 | 49.1256 | 48.3598 |  | 4.1 | 22.2463 | 8.86 |  | -21.7568 | 65.7473 | 35.5066 | -20.8645 | -63.8703 | 23.0896 | 41.4856 | -15.1 | 14.3 |  | 108.0922
27/06/2025 | 22:30 | 0 | 19.2075 | -23.208 | -35.9362 | 28.6073 |  | 42.4079 |  | 57.7046 | 29.1551 | 28.5431 | 33.3 | -48.479 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 13.4961 | 29.789 | 11.2184 | 11.1709 | 18.5081 | 11.8755 | 0.2673 | 8.097 |  |  | -37.71 | -37.71 |  | -33.3 | 46.2 | 15.32 | 0.254 | -36.73 | -36.44 | -45.92 | 37.53 | 36.7 | 16.7368 | 2.6579 | 60.395 | 63.2932 | 33.0464 | -45.2782 | -44.632 | 28.3482 | 27.4237 | 60.5496 | 62.0231 | 7.8682 | 46.5647 | -473.3087 | -7.3964 | -11.8 | -12.4 | 50.4652 | 49.5396 | -4.1972 |  | -88.82 | 6.37 | 6.8853 | 4.7394 | 533.8906 | 156.2852 | 155.034 | -594.1554 | 518.1923 |  | -57.5875 | 58.9939 | 98.9572 | 28.29 | 27.48 | 64.82 | 80.97 | -15.5348 | -15.9367 | 77.6053 | 78.4884 | 34.3352 | -91.3858 | -91.6841 | 11.1301 | -95.352 |  |  | -2 | 191.7 | -15.82 | 23.3816 | 24.1836 | 24.1953 | 20.3197 | 19.7524 | 42.978 | -115.767 | 48.9021 | 15.8581 | 42.13 | 73.07 | 47.1167 | 44.0964 | -33.73 | -0.8373 | 96.928 | 96.2374 | -192.7932 | -0.0001 | -20.3901 | -98.6 | -98.7 | 25.936 | 48.642 | 66.7044 | 68.573 | 48.35 | -9.48 | 60.507 | 190.7408 | -19.29 | -19.43 | 104.94 | 67.67 | 190.9273 | 190.9454 | 24.6037 | 23.7091 | 279.1443 | 232.0921 | 224.0943 | 227.001 | 59.8683 | 42.5304 | -27.918 | 607.086 | 151.9437 |  | -23.8455 | -22.3536 | 21.226 | -72.0935 | -67.0542 | 152.124 | -27.9409 | -28.3791 | -8.1275 |  | -16.13 | 117.2 | 8.3256 | -172.1442 | -14.6511 | -14.1486 | 4.3227 | -38.4723 | 0 |  | 2.5573 | 2.5779 | 40.347 | 40.5762 | 39.3631 | 16.0758 | 15.9083 | 111.3584 | -22.5424 | -22.0278 | 80.0742 | 95.4456 | 10.8418 | -0.5 | 12.9793 | 1.315 | -7.61 | 18.07 | 11.1772 |  | -5.594 | 4.358 |  | 30.56 | -97.2973 | -80.1676 |  | 77.745 | 27.2 | -15.9303 | -7.5191 |  | 2.3651 |  |  | -12.6831 | -31.9959 | 27.5729 | 50.1671 | 62.3069 | 64.2668 | -105.5588 | -22.8836 | 29.5188 | -57.6502 | 11.2124 | 13.1571 | 12.7015 | 13.3699 | 210.3501 | 208.1938 | 223.8 | -225.7545 | -378.024 | 381.9214 | 381.9464 | -199.0205 | -198.4654 | -41.7079 | -30.6897 | 86.7791 | 86.3922 |  |  | 57.7148 | 57.539 | -41.2295 | -40.6652 | 106.42 | 106.22 | 43.6 | 43.4 | 21.3295 | 30.16 | -327.9076 | 106.5462 | 108.6284 | 15.1 | -7.7 | -58.1 | -60.9 |  | 1.1976 | -373.8797 | -120.8638 | 468.8645 | 384.8625 | 374.6367 | -368.7142 | 374.837 | -136.072 | -218.9445 | -369.0319 | 110.2175 | 109.1865 | 142.7099 | -457.1053 | 223.843 | -236.8679 | 236.8208 | -9.675 |  | 22.56 | 7.409 | 7.391 | -22.32 | 5.36 |  | -4.9485 | -31.2306 | -14.9981 | 22.9 | 50.723 | 53.509 | 8.7619 | 10.4615 | 53.9151 | 53.715 | 56.646 |  | 8.7 | 23.1652 | 8.04 |  | -28.5726 | 69.0865 | 41.7064 | -28.3187 | -66.6074 | 29.822 | 37.3375 | -17.5 | 18.1 |  | 104.8131
27/06/2025 | 23:00 | 0 | 17.9651 | -21.6086 | -35.9403 | 27.7935 |  | 38.9447 |  | 54.5441 | 27.8991 | 27.354 | 37.74 | -43.419 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 14.6537 | 25.4384 | 10.5458 | 10.5546 | 17.7438 | 11.7211 | 1.3979 | 8.4213 |  |  | -33.24 | -33.45 |  | -37.74 | 41.8 | 14.628 | 0.247 | -32.64 | -32.95 | -46.16 | 33.08 | 33.18 | 15.7458 | 3.2365 | 57.9561 | 60.6042 | 29.4078 | -40.4557 | -39.8924 | 15.6588 | 10.5785 | 54.5214 | 56.2629 | 8.3917 | 42.4848 | -438.1829 | -5.2079 | -12.2 | -12.8 | 43.6613 | 46.8351 | -4.2693 |  | -80.3352 | 5.5642 | 6.4478 | 4.3646 | 509.9336 | 153.0503 | 153.386 | -574.5456 | 496.823 |  | -53.0131 | 57.3303 | 94.7559 | 27.18 | 25.57 | 60.24 | 76.53 | -16.8744 | -15.5348 | 74.175 | 74.0563 | 35.1887 | -90.0983 | -89.931 | 5.0037 | -95.4387 |  |  | -12.6 | 190.5 | -15.31 | 18.0047 | 19.0422 | 20.3228 | 31.181 | 29.767 | 37.3504 | -118.6791 | 41.0004 | 14.8739 | 37.91 | 70.49 | 44.5386 | 42.1921 | -32.22 | -0.8094 | 96.2997 | 94.3105 | -190.8307 | -0.0001 | -19.6559 | -94.1 | -94.4 | 25.2164 | 45.1263 | 62.9473 | 63.8855 | 44.87 | -9.08 | 58.563 | 187.2406 | -26.3 | -26.5 | 113.2 | 65.42 | 191.7091 | 188.3636 | 24.6956 | 24.0091 | 277.1084 | 229.3467 | 221.5908 | 224.8109 | 30.8188 | 16.2706 | -26.72 | 584.5763 | 174.6081 |  | -23.3746 | -21.9069 | 45.2878 | -69.5994 | -65.4531 | 43.056 | -10.9662 | -11.5025 | 17.838 |  | -13.48 | 1 | 7.7547 | -167.5003 | -14.6391 | -14.0617 | 3.6144 | -12.2505 | -23.0708 |  | 2.5211 | 2.4672 | 40.4578 | 41.2232 | 39.0514 | 18.7551 | 16.0758 | 110.1863 | -21.8925 | -21.1407 | 77.0485 | 92.0133 | 15.5221 | -0.69 | 12.369 | 1.2088 | -7.89 | 19.45 | 14.4426 | 6.6825 | -5.972 | 4.158 |  | 31.22 | -91.8568 | -77.5993 | 17.04 | 75.4379 | 26.3 | -14.77 | -6.3485 |  | 2.1375 |  |  | -13.412 | -29.0839 | 26.6418 | 45.3773 | 64.7748 | 67.1589 | -101.9027 | -21.0075 | 28.2319 | -52.5263 | 11.5364 | 11.5555 | 11.1932 | 13.5175 | 221.2872 | 220.0512 | 228 | -223.0379 | -383.4063 | 386.7697 | 389.1137 | -207.6376 | -206.2883 | -36.9474 | -25.484 | 82.3726 | 82.2021 |  |  | 54.8803 | 54.8034 | -58.8133 | -57.4943 | 104.01 | 104.13 | 45.3 | 45.9 | 21.556 | 29.04 | -332.7242 | 106.4582 | 106.2585 | 13.9 | -8.4 | -55.7 | -58 | 1.6392 | 1.2485 | -384.6021 | -131.454 | 491.9373 | 396.3614 | 391.4381 | -387.5614 | 388.5626 | -141.8878 | -220.8577 | -382.4915 | 117.3318 | 113.6578 | 142.201 | -479.0022 | 225.2246 | -251.6784 | 252.835 | -9.5706 |  | 18.16 | 7.649 | 7.628 | -18.24 | 1.44 |  | -1.2009 | -32.1401 | -17.0489 | 20.4 | 53.607 | 52.287 | 11.2291 | 13.509 | 53.9278 | 55.0484 | 53.5337 |  | 8 | 23.3995 | 7.62 |  | -23.0816 | 64.4216 | 36.9542 | -20.0573 | -62.4643 | 24.9428 | 37.6459 | -17.6 | 17.4 |  | 101.7831
27/06/2025 | 23:30 | 0 | 17.1102 | -20.4911 | -36.8504 | 27.6224 |  | 36.4271 |  | 50.6207 | 25.4712 | 24.8812 | 39.96 | -43.12 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.9027 | 22.0288 | 12.5364 | 12.7954 | 21.2894 | 11.4786 | 1.6995 | 4.4861 |  |  | -31.85 | -31.89 |  | -39.96 | 41.8 | 14.123 | 0.243 | -26.02 | -26.51 | -55.64 | 26.27 | 25.95 | 14.8912 | 3.7347 | 55.994 | 59.3068 | 29.1538 | -32.5521 | -32.5001 | 7.812 | 8.9673 | 55.1912 | 56.5308 | 4.204 | 21.3138 | -410.4859 | -7.7398 | -11.1 | -11.7 | 38.4356 | 37.818 | -4.1698 |  | -70.2503 | 4.483 | 0 | 3.319 | 463.4539 | 163.8233 | 164.098 | -581.1226 | 474.589 |  | -41.7309 | 44.0492 | 90.5944 | 26.07 | 23.74 | 57.7 | 75 | -22.2327 | -24.1081 | 76.5279 | 77.0504 | 33.1924 | -83.6301 | -82.8701 | 1.4509 | -85.7021 |  |  | -5 | 174.3 | -16.49 | 20.5293 | 21.4623 | 20.8499 | 30.3856 | 29.9112 | 37.35 | -116.2987 | 41.7976 | 13.6216 | 34.3 | 65.46 | 41.7261 | 39.5554 | -30.88 | -0.8373 | 87.6557 | 86.0405 | -167.949 | -0.0001 | -18.8364 | -91.8 | -92.2 | 24.5462 | 42.1967 | 57.7811 | 60.3699 | 41.62 | -7.99 | 54.594 | 169.4846 | -29.03 | -29.27 | 111.73 | 62.47 | 171.6909 | 167.4364 | 16.3533 | 14.8273 | 255.7194 | 210.2456 | 200.9379 | 202.805 | 33.0875 | 20.2158 | -25.203 | 596.1245 | 142.991 |  | -23.4971 | -21.5335 | 45.7484 | -66.4821 | -60.4956 | 49.2 | -20.0456 | -19.7079 | 20.1895 | 0 | -14.72 | 19 | 7.7307 | -163.5036 | -13.992 | -13.4944 | 4.1208 | -11.5589 | -16.9559 |  | 2.3498 | 2.3504 | 40.198 | 40.4496 | 38.8561 | 22.4391 | 22.1042 | 95.785 | -13.4342 | -13.5996 | 66.3807 | 80.9017 | 12.3726 | -3.5 | 12.7694 | 1.138 | -7.65 | 19.85 | 11.6605 | 6.6825 | -6.332 | 4.352 | 7.2383 | 28.99 | -83.1442 | -68.2093 | 16.48 | 72.6087 | 25.6 | -13.9163 | -5.2429 |  | 1.966 |  |  | -12.4407 | -26.2436 | 24.1982 | 40.4194 | 63.3348 | 65.086 | -97.873 | -19.5598 | 27.0457 | -47.9618 | 11.9322 | 10.4813 | 10.2005 | 14 | 205.9302 | 203.8418 | 221.7 | -221.1891 | -378.5189 | 382.6187 | 379.1553 | -195.3403 | -195.0148 | -42.8056 | -32.7695 | 82.0792 | 83.0134 |  |  | 55.6933 | 55.6493 | -52.0994 | -52.0785 | 97.72 | 97.28 | 44.5 | 43.8 | 21.556 | 27.84 | -315.8244 | 98.0877 | 98.4365 | 13.9 | -8.4 | -51.4 | -54.5 |  | 1.3856 | -373.2093 | -112.732 | 452.6928 | 369.5235 | 352.8323 | -362.1102 | 361.1713 | -138.0661 | -207.276 | -349.9228 | 105.3503 | 104.6769 | 140.068 | -444.9284 | 211.5939 | -231.5679 | 232.5135 | -9.2026 |  | 18.48 | 6.404 | 6.401 | -18 | 0.48 |  | -1.0239 | -33.5744 | -17.9278 | 24.6 | 52.317 | 54.933 |  |  | 55.1211 | 52.7909 | 54.7451 |  | 10.8 | 24.7188 | 7.03 |  | -29.605 | 69.1658 | 44.1002 | -28.8193 | -67.469 | 31.972 | 34.506 | -18.5 | 19.9 |  | 94.856
28/06/2025 | 00:00 | 0 | 16.4598 | -19.7124 | -37.2589 | 26.6146 |  | 33.5936 |  | 47.3657 | 24.1133 | 23.4499 | 33.3 | -40.31 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.8908 | 21.1866 | 16.4735 | 16.4894 | 27.5955 | 11.8 | 5.9063 | 4.5398 |  |  | -31.54 | -31.47 |  | -33.3 | 39.6 | 12.989 | 0.238 | -26.86 | -26.9 | -51.3 | 27.03 | 27.03 | 13.2488 | 4.3463 | 54.5488 | 56.9787 | 52.6312 | -31.3464 | -33.1689 | 19.8548 | 19.8824 | 54.1195 | 53.1818 | 5.2509 | 27.4414 | -415.3272 | -5.8414 | -12.5 | -12.9 | 39.5872 | 38.8243 | -4.3698 |  | -70.9782 | 3.81 |  | 2.8877 | 465.9259 | 170.69 | 169.5608 | -582.7893 | 481.8682 |  | -48.1948 | 49.0886 | 86.2233 | 24.37 | 21.35 | 52.97 | 70.26 | -22.5006 | -22.3666 | 83.5782 | 84.4399 | 33.9465 | -96.156 | -96.0497 | 1.5521 | -89.761 |  |  | -18.3 | 179 | -15.63 | 8.8367 | 8.4354 | 8.1801 | 48.1899 | 47.5597 | 35.9475 | -128.9592 | 38.1399 | 12.8656 | 29.69 | 61.23 | 39.3823 | 37.3581 | -29.32 | -3.7679 | 89.4962 | 88.5539 | -158.9314 | -0.0002 | -17.8393 | -84.7 | -85 | 24.5078 | 39.267 | 50.7365 | 56.2683 | 39.05 | -6.53 | 53.244 | 158.729 | -31.05 | -31.08 | 111.2 | 60.18 | 156.5636 | 156.6909 | 10.5493 | 9.6545 | 239.3369 | 194.2034 | 187.3766 | 189.5273 | 42.0605 | 28.5053 | -25.086 | 596.8695 | 122.8941 |  | -25.1293 | -23.096 | 30.2615 | -80.0892 | -75.2201 | 145.98 | -35.7722 | -36.2573 | 3.3933 | 14.73 | -15.9 | 89.2 | 7.0428 | -186.1456 | -13.5048 | -13.1498 | 3.8529 | -26.617 | -7.9696 |  | 2.2904 | 2.2463 | 39.68 | 40.2111 | 38.575 | 22.9415 | 22.4391 | 92.101 | -8.0733 | -8.2133 | 64.7474 | 81.7276 | 9.7212 | -3.47 | 12.7694 | 1.044 | -7.84 | 18.55 | 11.1134 |  | -6.583 | 4.327 |  | 27.79 | -82.1342 | -65.0241 | 15.91 | 70.9154 | 26.1 | -13.7832 | -4.5204 |  | 1.7947 |  |  |  | -24.6394 | 24.0929 | 38.6547 | 65.5485 | 67.2118 | -99.0493 | -18.381 | 26.6077 | -44.4001 | 11.9854 | 9.3277 | 8.9664 | 14 | 196.6392 | 197.6831 | 224.2 | -223.9416 | -376.0007 | 375.6736 | 376.4112 | -187.5065 | -186.3951 | -48.6472 | -39.5206 | 80.3282 | 81.9767 | -130.1138 |  | 55.8251 | 54.7265 | -48.678 | -49.2361 | 95.15 | 95.19 | 40.7 | 41.2 | 21.5154 | 26.8 | -318.2641 | 103.7143 | 103.5417 | 13.3 | -13 | -54.9 | -58.1 |  |  | -368.9487 | -87.7537 | 441.1727 | 356.8756 | 352.5741 | -351.001 | 345.5338 | -141.3791 | -201.4469 | -344.1784 | 100.8251 | 100.0231 | 139.9894 | -429.095 | 207.9029 | -220.347 | 223.1707 | -9.8865 |  | 17.44 | 5.903 | 5.904 | -17.36 | 0.48 |  | -0.322 | -34.0139 | -18.1628 | 25.2 | 55.133 | 53.739 |  |  | 56.069 | 54.2771 | 54.157 |  | 15.1 | 25.6269 | 6.62 |  | -37.0274 | 71.233 | 48.8731 | -35.9432 | -69.8506 | 37.8644 | 31.9644 | -24.7 | 23.2 |  | 97.3746
MÁXIMO |  | 0 | 22.9955 | -16.6795 | 11.6085 | 33.4958 | 0 | 51.6232 | 0 | 68.4276 | 34.7309 | 34.2511 | 39.96 | -31.094 | 55 | 23.184 | -26.4 | 14.8819 | 43.5022 | 21.7223 | 21.9019 | 36.8609 | 16.7483 | 6.052 | 8.9108 | 0 | 0 | -31.54 | -31.47 | 0 | -15.54 | 61.6 | 18.552 | 0.267 | -19.42 | -19.83 | -34.97 | 63.97 | 64.15 | 20.4778 | 5.6674 | 71.9171 | 73.7239 | 61.1767 | -26.7918 | -26.3873 | 32.3555 | 32.813 | 75.8209 | 78.6341 | 8.3917 | 46.5647 | -381.0677 | -3.6066 | -4 | -4.2 | 61.9655 | 60.3308 | -0.714 | 0 | -43.5793 | 8.7892 | 7.6696 | 5.1458 | 580.3703 | 176.7632 | 175.5119 | -494.5115 | 567.5074 | 0 | -20.6951 | 99.4261 | 108.9368 | 30.38 | 37.18 | 107.33 | 83.56 | -4.9522 | -5.0862 | 108.2382 | 109.3911 | 40.8225 | -57.6439 | -57.4816 | 11.1301 | -73.0134 | 0 | 0 | 25.4 | 216.3 | -11.68 | 34.9767 | 35.8304 | 36.0236 | 48.1899 | 47.5597 | 63.5024 | -79.0056 | 71.5449 | 17.5187 | 60.99 | 87.35 | 57.6636 | 54.0573 | -24.94 | -0.8094 | 109.5349 | 109.2622 | -153.6501 | 0 | -15.2616 | -64.4 | -64.7 | 30.2646 | 65.9271 | 81.7331 | 92.0105 | 64.91 | -4.71 | 64.854 | 209.3319 | -1.3 | -1.23 | 132.63 | 76.11 | 210.5091 | 208.3818 | 33 | 30.9364 | 300.8053 | 250.0497 | 242.8623 | 246.7844 | 76.8142 | 62.7982 | -23.213 | 694.1331 | 210.0132 | 0 | -17.3066 | -15.0707 | 52.2091 | 0 | -47.2211 | 178.236 | -9.1103 | -9.7181 | 27.1976 | 15.84 | -4.34 | 123.7 | 11.862 | -134.081 | -11.2613 | -10.8164 | 6.9266 | -5.8302 | 23.5018 | 0 | 4.2474 | 4.203 | 41.5901 | 42.1007 | 40.4552 | 54.4233 | 53.9209 | 121.2384 | 15.1477 | 14.8539 | 90.0644 | 106.8121 | 15.5221 | 1.31 | 14.5809 | 1.7606 | -6.74 | 19.85 | 14.4426 | 8.8647 | -3.96 | 4.448 | 11.1593 | 39.96 | 20.2374 | 28.0541 | 18.78 | 94.1899 | 31.2 | -11.0409 | -2.4269 | 0 | 3.0443 | 0 | 0 | -12.4407 | -17.5905 | 28.2586 | 75.8809 | 72.4151 | 71.5688 | -90.4765 | -0.0002 | 47.0365 | -25.5315 | 13.7424 | 18.5394 | 17.8815 | 16 | 252.4935 | 251.3322 | 563.6 | -107.3696 | -235.8717 | 456.4615 | 455.5904 | -149.3931 | -148.2552 | -30.0475 | -15.85 | 87.387 | 86.511 | -90.8569 | -88.7707 | 60.4175 | 59.9341 | -27.3372 | -27.012 | 108.61 | 109.01 | 67.3 | 68.4 | 21.5773 | 38.8 | -315.8244 | 108.9846 | 108.7201 | 19.6 | 45.1 | -24.8 | -25.5 | 1.9723 | 1.749 | -232.6659 | 81.6832 | 564.3087 | 447.5563 | 439.1485 | -224.7514 | 435.4673 | -109.4471 | -103.8338 | -224.2001 | 158.3378 | 159.0751 | 167.7622 | -286.6368 | 246.6635 | -180.0945 | 299.632 | -7.1701 | 0 | 27.76 | 7.649 | 7.628 | -13.28 | 10.88 | 0 | 4.0146 | -26.659 | -3.8956 | 25.2 | 57.956 | 56.3 | 11.2333 | 13.6641 | 56.069 | 55.1715 | 56.646 | 0 | 15.1 | 29.3333 | 10.45 | 0 | -12.6187 | 71.5512 | 51.1532 | -12.909 | -60.804 | 39.8201 | 44.6051 | 34 | 23.2 | 0 | 127.1978
MÍNIMO |  | 0 | 14.4462 | -27.6425 | -38.4554 | 26.6146 | 0 | 29.7876 | 0 | 39.407 | 19.9834 | 19.514 | 15.54 | -63.85 | 26.4 | 8.28 | -55 | 11.3835 | 17.4 | 10.5458 | 10.5546 | 17.7438 | 10.2293 | 0.1628 | 2.5625 | 0 | 0 | -57.06 | -90.56 | 0 | -39.96 | 28.6 | 10.768 | 0.22 | -63.15 | -63.01 | -56.9 | 19.54 | 19.8 | 10.8571 | -0.4646 | 44.4292 | 45.9156 | 29.1538 | -55.0572 | -54.3619 | 2.6264 | 2.7746 | 49.163 | 50.3687 | 1.5867 | 7.5011 | -517.4784 | -22.8367 | -13.8 | -14.4 | 33.0924 | 31.7782 | -5.9761 | 0 | -92.329 | 0.9673 | 0 | 0.6049 | 432.8744 | 117.4657 | 117.3436 | -674.488 | 396.0006 | 0 | -97.8427 | 22.1461 | 65.9149 | 13.64 | 17.34 | 42.27 | 0 | -55.0522 | -54.6503 | 65.4687 | 65.5203 | 17.1669 | -129.0567 | -129.2935 | -1.024 | -108.2044 | 0 | 0 | -32.5 | 146.4 | -17.42 | 8.8367 | 8.4354 | 8.1801 | -6.9276 | -7.4141 | 22.9176 | -128.9592 | 27.4616 | 9.906 | 18.83 | 52.19 | 32.1167 | 30.3268 | -37.37 | -3.7679 | 73.8318 | 73.3561 | -212.371 | -0.0002 | -22.614 | -119.6 | -121.7 | 22.1841 | 30.1849 | 36.6471 | 42.7917 | 29.57 | -12.78 | 48.2085 | 152.9187 | -31.11 | -31.48 | 74.91 | 51.22 | 152.2 | 149.3273 | -12.0965 | -12.5182 | 220.279 | 177.8002 | 170.0233 | 172.3812 | 27.6759 | 8.8596 | -28.217 | 511.04 | -50.9551 | 0 | -32.8835 | -30.1071 | 9.1359 | -80.0892 | -130.8419 | 30.768 | -46.7492 | -47.5844 | -26.6408 | 0 | -22.57 | 0.9 | 5.8237 | -186.1456 | -17.3247 | -16.6836 | 1.3485 | -59.0944 | -26.6284 | 0 | 1.7101 | 1.6974 | 37.3415 | 38.5657 | 36.3758 | 3.5166 | 3.8515 | -27.7978 | -29.1465 | -29.569 | -27.7891 | -20.0849 | -11.9442 | -12.58 | 11.263 | 0.7987 | -9.1 | 12.42 | -11.5901 | 4.6516 | -7.192 | 0.474 | 7.2383 | 26.29 | -107.6396 | -90.7294 | 14.14 | 63.455 | 23.7 | -26.9793 | -26.7617 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | -16.8566 | -48.0841 | 22.3964 | 27.2264 | 60.604 | 60.7825 | -162.0373 | -30.2691 | 23.4825 | -72.8348 | 10.3726 | 6.7788 | 6.4773 | 12 | 156.6053 | 156.3358 | 108.1 | -563.42 | -451.9601 | 238.0119 | 237.8158 | -234.854 | -233.6699 | -48.8426 | -41.1837 | 76.6849 | 76.8031 | -152.6899 | -158.7768 | 26.7659 | 26.7109 | -85.6815 | -85.5549 | 60.22 | 61.03 | 34.6 | 34.8 | 19.7914 | -66.4 | -407.037 | 93.1457 | 91.5667 | 11.1 | -13 | -59.1 | -61.9 | 1.0253 | 0.5186 | -450.8849 | -169.084 | 297.3741 | 233.5398 | 258.6028 | -429.9576 | 227.5303 | -171.7398 | -243.0951 | -428.9141 | 100.8251 | 100.0231 | 110.4076 | -546.8597 | 105.7039 | -297.818 | 182.2967 | -10.9934 | 0 | 12.96 | 5.564 | 5.551 | -27.28 | -4.56 | 0 | -12.2759 | -40.5478 | -19.9207 | 15.7 | 48.064 | 47.834 | 0 | 0 | 48.6695 | 49.1256 | 48.3598 | 0 | -43.5 | 6.582 | 5.15 | 0 | -38.9928 | 61.5243 | 29.4415 | -38.3428 | -70.4957 | 16.0659 | 28.5498 | -24.7 | -33.7 | 0 | 27.3479
PROMEDIO |  | 0 | 18.5252 | -21.9953 | -17.3878 | 30.4639 | 0 | 41.2835 | 0 | 56.7517 | 28.7576 | 28.3756 | 27.7963 | -48.8759 | 43.2348 | 15.4501 | -43.017 | 14.1864 | 32.7842 | 16.4528 | 16.6487 | 27.6918 | 13.7055 | 3.3964 | 6.8938 | 0 | 0 | -46.4577 | -53.0027 | 0 | -27.9812 | 47.4833 | 14.5713 | 0.24208 | -39.5517 | -39.6492 | -47.2437 | 39.88 | 39.9637 | 15.0396 | 3.4789 | 59.8934 | 61.9453 | 44.9391 | -41.7701 | -41.3475 | 11.3315 | 11.3572 | 63.528 | 65.1153 | 4.1386 | 22.0692 | -453.3546 | -8.887 | -11.1083 | -11.6875 | 47.6899 | 46.7604 | -3.7877 | 0 | -67.8866 | 5.7499 | 5.6655 | 3.5058 | 507.1774 | 154.2876 | 154.3759 | -581.2014 | 499.8595 | 0 | -55.874 | 57.6052 | 93.5828 | 21.1408 | 25.3048 | 81.0098 | 68.2505 | -29.4664 | -29.218 | 85.4487 | 86.1504 | 29.3038 | -93.4048 | -93.269 | 3.7875 | -92.629 | 0 | 0 | -4.6521 | 185.4583 | -15.3998 | 21.1797 | 21.7766 | 21.7715 | 7.7273 | 7.0641 | 45.5478 | -103.8166 | 51.0448 | 12.944 | 42.3606 | 70.2704 | 46.7227 | 44.1151 | -31.7404 | -3.2319 | 93.3339 | 92.4601 | -184.2166 | -9.1667e-05 | -19.2862 | -98.0422 | -98.2756 | 26.9571 | 51.8421 | 64.8845 | 72.0354 | 50.6693 | -9.8121 | 57.5696 | 182.7138 | -22.8994 | -23.0848 | 101.3808 | 65.4425 | 183.7902 | 180.7337 | 11.1662 | 10.1634 | 269.6906 | 222.794 | 214.9881 | 218.098 | 49.443 | 35.4359 | -26.5436 | 594.5098 | 113.2811 | 0 | -26.5134 | -24.3562 | 33.3347 | -63.1458 | -79.931 | 105.942 | -28.0955 | -28.6412 | 0.22102 | 5.8217 | -11.7054 | 73.905 | 9.8707 | -164.0078 | -14.3556 | -13.8346 | 4.1137 | -32.2124 | -2.885 | 0 | 2.8409 | 2.8192 | 40.0766 | 40.5657 | 38.9443 | 28.8199 | 28.8129 | 60.4168 | -8.6245 | -8.6058 | 41.3698 | 53.9101 | 4.82 | -2.7383 | 13.7614 | 1.1324 | -8.4742 | 16.7023 | 4.2398 | 6.7203 | -5.862 | 3.5355 | 8.2238 | 31.9956 | -54.8399 | -41.6345 | 15.954 | 79.0053 | 26.7479 | -19.7237 | -6.7565 | 0 | 2.0612 | 0 | 0 | -14.1225 | -34.0725 | 24.8648 | 53.2623 | 65.2401 | 66.4114 | -123.5192 | -22.5794 | 33.4805 | -53.8283 | 12.037 | 12.3103 | 11.848 | 13.8479 | 200.2485 | 199.4638 | 286.3682 | -280.0118 | -347.9633 | 350.4875 | 348.1529 | -188.7654 | -188.275 | -40.3348 | -29.7319 | 81.2561 | 81.2756 | -122.9501 | -127.9883 | 49.3344 | 48.8082 | -52.7236 | -52.4398 | 89.2117 | 89.066 | 52.8438 | 52.9708 | 21.1015 | 3.16 | -357.102 | 101.1285 | 100.9354 | 15.7302 | 20.0583 | -47.9417 | -50.4688 | 1.5566 | 1.3081 | -343.4273 | -79.5877 | 439.0679 | 351.3462 | 376.6826 | -341.2839 | 342.0606 | -141.4088 | -186.7764 | -337.0065 | 127.7146 | 127.0609 | 143.2167 | -427.5616 | 189.964 | -236.8528 | 238.0808 | -8.7954 | 0 | 21.1667 | 6.6188 | 6.6228 | -20.9233 | 4.45 | 0 | -4.8512 | -33.1413 | -11.2125 | 20.6042 | 54.0589 | 53.749 | 10.3663 | 12.3667 | 52.7784 | 52.6178 | 52.7186 | 0 | -19.2292 | 18.4298 | 7.5348 | 0 | -27.7409 | 66.33 | 41.0902 | -27.5042 | -65.2822 | 28.9789 | 35.7868 | 10.3083 | -10.2375 | 0 | 89.1292
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 27 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/06/2025 | 00:30 | 0 | 3.6465 | -8.659 | 7.6069 | 8.7008 |  | 12.606 |  | 8.0777 | 2.5349 | 5.6371 | -11.1 | -19.8 |  | 2.484 | -15.4 | 4.0841 | -0.4192 | 2.7544 | 2.5374 | 4.7775 | 7.4318 | -4.5759 | 1.8702 |  | -0.6307 |  | -1.261 | 7.615 | -8.88 |  |  |  | -16.41 | -16.44 |  | -12.28 | -12.3 | 2.0424 | 3.9402 | 16.2745 | 18.1102 | -7.9127 | -9.779 | -10.0222 | 0.4661 | 1.0122 | -13.9317 | -11.9224 | 1.9851 | 10.3596 | 28.077 | 10.3853 | -5.2 | -5.6 | -28.5546 | -28.2826 | -1.0484 |  | 6.1997 | 1.1165 |  | -0.1218 | -138.2793 | 56.3066 | 55.9709 | 84.9921 | -142.6276 |  |  |  | 14.1011 | 7.4 | 4.42 | -12.75 | 2.47 | -19.9554 | -19.8215 | 27.7636 | 26.5299 | -5.1072 | -0.478 | -0.4438 | 5.4972 | 21.5458 |  |  | 58.6 | -39.8 | -2.08 | 40.3436 | 40.3485 | 39.0863 | 97.8194 | 98.6323 | -26.8761 | -76.2513 | -27.7112 | 2.0543 | 27.24 | 9.81 | 5.0049 | 5.1788 | -7.61 |  | -23.02 | -22.5131 | 51.1393 | 0.015 | -3.8682 |  |  | -5.4077 | -2.4311 | 30.7593 | 3.5312 | -2.06 | 0.24 | 8.8425 | -50.5129 | -6.82 | -7.03 | 18.45 | 18.86 | -46.4545 | -23.1 | -41.8342 | -41.6727 |  | -23.5174 | -32.6882 | -33.5165 | -17.1767 | -17.3551 | -10.848 | -164.6325 | -38.2531 |  | -6.0542 | -5.9383 | 14.4619 | -5.8776 | -7.0222 | 32.272 | -32.4574 | -31.5514 | -0.7935 | -10.65 | -17.33 | 1.9 | 1.245 | -1.5448 | -6.7473 | 4.4139 | 3.4234 | 1.7272 | -20.9689 |  | 0.9341 | 1.1613 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.6983 | -25.9557 | 24.5976 | 24.5865 | -12.2343 |  | 24.2155 | -17.98 | -3.019 | 0.2795 | 1.79 | -1.89 | -24.7657 | 2.2963 | 3.069 | 0.881 |  | 5.63 | -11.3261 | -1.6934 | -3.35 | 25.952 |  | 20.6418 | -7.5993 |  | 2.1055 |  |  | -13.3957 | -11.171 | 5.8892 | -35.4615 | 12.2639 | 13.4972 | 92.3843 | -5.4663 | -9.5033 | 6.7375 | 2.9317 | 4.088 | 4.0907 | 2.4265 | 12.4337 | 14.8947 | -2.1 | -3.5531 | 30.6898 | 4.7136 | 37.4942 | 14.574 | 14.694 | -5.9017 |  | 0 | 0 |  |  | -19.4173 | -18.3241 | -1.0591 | -0.3815 | 20.06 | 20.06 | -31.8 | -32 | 0.4587 | -11.28 | 50.7233 | 22.3696 | 22.2705 | -21.6 | -40.1 | 5.6 | 4.7 |  | -18.0841 | -102.4598 | -5.8557 | -269.3668 | -9.4372 | -33.1023 | 98.8784 | 65.7139 | 128.6658 | 85.8084 | 38.7332 | 29.9077 | 27.4322 | -16.1773 | 197.4984 | -195.714 | 11.4083 | -3.1873 | 0.7752 |  | -4.32 | -0.608 | -0.618 | -0.16 | 3.68 | -3.7906 | -10.0481 | 7.4723 | -10.341 | 3.3 | 1.692 | 1.999 |  |  | 5.3044 | 3.7814 | 4.5478 |  | 24.4 | 1.5991 | -0.56 |  | -10.2284 | -2.3099 | -23.7923 | -8.5928 | -2.9533 | -24.3312 | -2.8579 | -26.3 | 8.1 |  | -64.4174
27/06/2025 | 01:00 | 0 | 3.531 | -8.6602 | 2.6499 | 8.3495 |  | 12.3864 |  | 7.3293 | 2.2549 | 5.3091 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 4.6691 | -1.4366 | 2.6159 | 2.399 | 4.6871 | 7.9748 | -5.5982 | 2.6993 |  | -1.1232 |  | -1.161 | 7.181 | -8.88 |  |  |  | -16.32 | -16.38 |  | -12.12 | -12.14 | 1.9052 | 4.0498 | 14.9972 | 18.0873 | -8.71 | -9.913 | -9.4071 | 0.3375 | 0.672 | -16.6109 | -12.3242 | 1.9851 | 10.6959 | 28.0756 | 9.7434 | -5.6 | -5.8 | -28.3088 | -27.93 | -1.0204 |  | 7.5342 | 1.4436 |  | -0.1838 | -132.6334 | 54.5366 | 54.5366 | 88.7279 | -143.0112 |  |  |  | 13.0932 | 7.47 | 4.29 | -13.28 | 2.47 | -19.9554 | -19.8215 | 28.3651 | 27.8707 | -4.8531 | 0.5991 | 0.0402 | 7.4267 | 22.3173 |  |  | 58.3 | -40.2 | -2.07 | 40.0817 | 39.2826 | 38.8914 | 97.2845 | 98.4272 | -26.1358 | -77.4858 | -26.057 | 1.9019 | 26.92 | 9.06 | 4.5361 | 4.7882 | -7.27 |  | -22.5817 | -22.9949 | 50.8023 | 0.0151 | -3.5119 |  |  | -5.2112 | -2.9921 | 29.813 | 2.789 | -2.5 | 0.85 | 8.991 | -49.6178 | -7.56 | -7.82 | 18.57 | 18.28 | -46.2 | -23.8636 | -40.871 | -40.8727 |  | -23.5577 | -33.9596 | -33.594 | -22.0464 | -25.9791 | -11.842 | -163.6802 | -38.1772 |  | -6.2779 | -5.9563 | 15.1143 | -4.1192 | -4.8317 | 7.696 | -30.9358 | -28.7117 | -0.3226 | 0 | -18.55 | 12.9 | 1.6573 | 3.4698 | -6.5418 | 4.6956 | 3.2522 | 5.6024 | -24.4459 |  | 0.9086 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.1959 | -25.1184 | 23.6534 | 23.6444 | -13.6535 |  | 22.0963 | -19.18 | -2.0137 | 0.2795 | 1.77 | 1.39 | -21.7289 | 0 | 2.966 | 0.972 |  | 4.41 | -10.1083 | -1.2581 | -3.54 | 23.8765 |  | 20.5179 | -7.4185 |  | 2.0212 |  |  | -13.5118 | -11.0775 | 4.2199 | -35.4615 | 10.6691 | 10.6531 | 94.0715 | -5.8572 | -9.597 | 7.2268 | 2.8975 | 4.0513 | 3.971 | 2.3215 | 13.1004 | 15.1588 | -2.1 | 0 | 32.4918 | 0 | 34.4112 | 14.2524 | 17.8778 | -6.1395 |  | 0 | 0 |  | 44.241 | -18.9888 | -18.3241 | 1.5204 | 1.0711 | 20.11 | 19.9 | -33.5 | -33.3 | 0.6345 | -11.44 | 56.1818 | 20.3476 | 21.0249 | -21.6 | -40.1 | 6 | 5.1 | -18.0781 | -17.9477 | -101.1052 | -7.5038 | -268.5372 | -8.8903 | -27.1472 | 101.7145 | 65.8571 | 128.1767 | 85.0246 | 34.1582 | 26.6347 | 27.2119 | -24.5068 | 199.4523 | -196.9324 | 13.6184 | -0.6281 | 0.9851 |  | -4.32 | -0.617 | -0.638 | -0.72 | 3.92 | -3.8657 | -10.1366 | 8.0003 | -10.3716 | 2.5 | 0.762 | 1.119 | 2.4621 |  | 3.3956 | 3.2494 | 3.949 |  | 25.1 | 1.2238 | -0.6 |  | -10.3969 | -2.1962 | -23.0667 | -8.2406 | -3.0833 | -24.0942 | -2.9927 | -26.7 | 8.4 |  | -68.3098
27/06/2025 | 01:30 | 0 | 3.5705 | -8.582 | 3.0349 | 8.418 |  | 11.9914 |  | 7.2606 | 2.0429 | 5.2328 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 4.6745 | -1.6733 | 3.8282 | 3.5005 | 6.6345 | 10.6636 | -4.8883 | 2.5029 |  | -1.2109 |  | -1.207 | 7.107 | -6.66 | -15.4 |  |  | -16.96 | -17.08 |  | -11.62 | -11.48 | 1.6556 | 3.8853 | 14.9068 | 14.7532 | -6.2934 | -14.6015 | -15.6527 | 12.0778 | 15.3376 | -15.9411 | -14.3336 | 3.9578 | 20.6613 | 25.8679 | 9.7195 | -5.4 | -5.6 | -22.3421 | -25.4426 | -0.9178 |  | 2.4566 | 1.7957 |  | -0.2909 | -113.6814 | 49.7452 | 49.6536 | 89.1031 | -139.8649 |  |  |  | 12.0353 | 6.84 | 3.69 | -13.89 | 1.84 | -18.4819 | -17.8121 | 27.8498 | 27.1362 | -4.7389 | -0.1182 | -0.0133 | 1.9721 | 21.2951 |  |  | 57 | -39.3 | -2.08 | 38.9614 | 39.2928 | 38.0501 | 97.2289 | 97.8894 | -29.8427 | -71.1884 | -31.1721 | 1.8572 | 25.52 | 8.95 | 4.0674 | 4.3976 | -6.81 |  | -23.199 | -22.6725 | 51.4236 | 0.015 | -3.3135 | 14.4 | 14.3 | -4.9451 | -3.1791 | 29.813 | 2.4179 | -2.76 | 0.77 | 6.777 | -50.2179 | -7.63 | -7.56 | 18.5 | 17.34 | -46.8727 | -23.0273 | -40.8056 | -40.2727 | -9.5829 | -24.0573 | -33.7868 | -33.6136 | -18.8125 | -21.1341 | -12.405 | -163.9869 | -38.6164 |  | -6.7666 | -6.3773 | 14.8738 | -0.959 | -1.4692 | 10.256 | -30.3046 | -29.8983 | 1.5785 | 0 | -18.98 | 0 | 1.4347 | 10.0161 | -6.1873 | 4.9142 | 3.0834 | 2.3647 | -22.3858 |  | 0.9069 | 1.1467 | 0 | 0 |  | 4.8562 | 4.3539 | -22.9415 | 22.6733 | 22.8109 | -12.2176 |  | 20.1138 | -20.3 | -2.314 | 0.2786 | 1.29 | 2.54 | -19.113 |  | 3.035 | 0.935 |  | 4.4 | -9.4172 | -0.96 | -3.73 | 23.5701 |  | 20.5737 | -7.4412 |  | 1.9495 |  |  | -12.7579 | -10.5458 | 3.8094 | -35.9657 | 11.1815 | 9.4067 | 95.8349 | -6.0464 | -9.7229 | 6.8899 |  | 3.9488 | 3.8998 | 2 | 13.1543 | 14.7296 | -3.35 | 0 | 30.6633 | 0 | 38.0054 | 14.4318 | 14.9131 | -5.4998 |  | 0 | 0 |  |  | -19.3953 | -18.7306 | 1.197 | 1.4517 | 18.79 | 18.73 | -32.9 | -31.8 | 0.4404 | -11.28 | 56.0133 | 21.3297 | 21.2358 | -21.6 | -40.1 | 6 | 5.2 | -18.0047 | -17.932 | -104.6403 | -10.2124 | -269.4222 | -11.4389 | -29.7212 | 101.3443 | 62.071 | 130.8114 | 87.0687 | 37.5189 | 25.151 | 25.0277 | -22.0684 | 197.3355 | -197.0027 | 13.062 | -1.4311 | 0.9143 |  | -4.4 | -0.716 | -0.724 | -0.8 | 4.08 | -3.7897 | -10.1366 | 7.6493 | -10.106 | 3.1 | 1.565 | 0.815 | 2.6842 | 3.0675 | 3.8629 | 4.1293 | 3.4694 |  | 24.7 | 2.1005 | -0.6 |  | -9.8345 | -1.9802 | -22.6503 | -7.92 | -2.9296 | -24.2682 | -3.3523 | -26.4 | 8.4 |  | -68.5782
27/06/2025 | 02:00 | 0 | 3.3122 | -8.2778 | 2.3061 | 9.1853 |  | 11.8005 |  | 4.3624 | 8.7927 | 0.3685 | -15.54 | -19.8 |  | 1.656 |  | 4.6766 | -3.8081 | 3.4567 | 3.3363 | 5.9614 | 10.6637 | -5.4896 | 2.5042 |  | -1.1581 |  | -1.247 | 7.114 | -4.44 | -15.4 |  |  | -17.1 | -17.2 |  | -11.24 | -11.32 | 1.6198 | 4.1181 | 14.35 | 14.7057 | -4.9197 | -14.7355 | -15.7985 | 16.0049 | 7.0936 | -15.6732 | -13.9317 | 3.1687 | 12.9955 | 31.1692 | 9.7694 | -5.2 | -5.6 | -23.7054 | -23.513 | -1.3846 |  | -0.6507 | 1.4326 |  | -0.6117 | -131.4737 | 51.3321 | 51.3626 | 93.5201 | -144.0668 |  |  |  | 11.0074 | 6.82 | 3.49 | -14.23 | 1.65 | -18.4819 | -17.9461 | 25.8142 | 25.4504 | -4.1287 | 0.5337 | 0.48 | 0.6543 | 22.0793 |  |  | 54.7 | -39.6 | -1.92 | 38.7432 | 38.7296 | 37.2757 | 98.4977 | 98.4653 | -27.445 | -72.7359 | -29.9078 | 1.6129 | 25.21 | 8.88 | 4.2236 | 4.4952 | -6.96 |  | -22.7416 | -22.561 | 49.2008 | 0.0151 | -3.4155 |  |  | -4.8938 | -3.1791 | 29.1822 | 2.4179 | -2.74 | 0.92 | 8.37 | -50.1278 | -7.41 | -7.54 | 17.6 | 17.12 | -46.1455 | -22.8818 | -39.9988 | -40.2 | -10.7605 | -25.7045 | -35.5665 | -35.2658 | -18.072 | -18.6882 | -11.798 | -169.1309 | -35.5106 |  | -6.7291 | -6.2625 | 14.5471 | -2.8525 | -3.3053 | 15.376 | -30.0414 | -29.7601 | -0.5485 | 0 | -15.81 | -15.1 | 1.2756 | 5.6269 | -5.8594 | 5.2911 | 3.0701 | 4.7191 | -22.3416 |  | 0.862 | 1.0642 | 2.4402 | 2.5857 | 0 | 4.6888 | 4.5213 | -20.932 | 21.6186 | 22.0976 | -12.1185 |  | 19.6939 | -19.21 | -1.5193 | 0.2529 | 1.2 | 3.41 | -18.9803 |  | 3.006 | 0.877 |  | 5.46 | -10.2595 | -2.1559 | -3.54 | 25.1259 |  | 20.858 | -7.5233 |  | 1.8915 |  |  | -12.6088 | -10.9493 | 4.4686 | -35.9657 | 10.7573 | 11.2443 | 95.7985 | -6.0469 | -9.746 | 7.2131 | 2.9807 | 3.9781 | 3.8998 | 2 | 12.6057 | 15.0718 | -2.51 | 0 | 31.2439 | 0 | 38.1148 | 16.0891 | 17.1486 | -6.0101 |  | 0 | 0 | 45.1633 |  | -20.1973 | -19.6754 | 2.1114 | 1.9454 | 20.29 | 20.25 | -34.9 | -35.1 | 0.4935 | -11.52 | 58.2653 | 18.6423 | 19.0758 | -21.6 | -42.7 | 6.9 | 6.3 | -17.7945 | -17.7227 | -99.8013 | -9.2306 | -267.5125 | -10.8454 | -23.5283 | 103.083 | 64.2757 | 132.5152 | 87.4705 | 36.09 | 25.9023 | 24.7461 | -19.5551 | 201.124 | -197.3011 | 16.0254 | -1.6266 | 1.3611 |  | -4.64 | -0.75 | -0.762 | 0.32 | 1.84 | -3.4316 | -8.8762 | 9.8741 | -12.3613 | 1.4 | 1.301 | 0.926 |  |  | 3.9079 | 4.0051 | 4.3047 |  | 27.5 | 0.0397 | -0.62 |  | -10.2984 | -2.0461 | -23.6769 | -8.673 | -3.5288 | -23.3774 | -3.5561 | -29.3 | 11.1 |  | -68.8819
27/06/2025 | 02:30 | 0 | 3.4604 | -8.4881 | 3.1994 | 9.5821 |  | 11.9684 |  | 8.6493 | 2.6129 | 2.3132 | -15.54 | -19.8 |  |  |  | 4.5364 | -3.7138 | 3.5236 | 3.2693 | 6.1119 | 10.5702 | -5.328 | 2.5403 |  | -1.1984 |  | -1.493 | 7.594 | -4.44 |  |  |  | -17.66 | -17.68 |  | -11.28 | -11.3 | 1.2935 | 4.1151 | 15.2298 | 15.4738 | -3.9929 | -14.4676 | -14.5179 | 0.8079 | 0.6228 | -12.8601 | -11.1186 | 1.9851 | 9.7655 | 31.5967 | 11.6407 | -5.5 | -5.8 | -25.2072 | -24.804 | -1.506 |  | -0.1689 | 1.7123 |  | -0.4159 | -142.3688 | 50.325 | 50.386 | 101.8776 | -151.6522 |  |  |  |  | 6.97 | 3.43 | -14.52 | 1.39 | -16.2046 | -16.4725 | 25.5724 | 24.8688 | -4.0352 | -1.7854 | -1.5609 | -0.3567 | 20.9098 |  |  | 53.5 | -37.7 | -1.87 | 36.7565 | 36.8487 | 35.5773 | 98.7605 | 99.1902 | -30.3417 | -72.8065 | -30.9965 | 1.5814 | 24.19 | 9.29 | 4.0674 | 4.3976 | -6.74 |  | -22.5587 | -21.9355 | 52.1518 | 0.0151 | -3.3485 |  |  | -4.7998 | -3.3661 | 29.4976 | 1.8613 | -3.15 | 0.8 | 8.64 | -51.3379 | -7.28 | -7.46 | 17.27 | 17.12 | -48.7091 | -23.9909 | -39.3057 | -39.1727 | -9.6543 | -27.4105 | -35.963 | -36.2963 | -21.0301 | -22.3719 | -11.713 | -178.1627 | -37.1927 |  | -6.6754 | -6.3432 | 16.7785 | -0.6716 | -1.4039 | 0 | -28.7243 | -28.4705 | 2.3886 | 0 | -10.66 | 0.1 | 1.5489 | 10.6086 | -5.8233 | 5.3335 | 2.0291 | 3.8731 | -24.2746 |  | 0.8789 | 1.1179 | 2.5991 | 2.9682 | 0 | 3.1817 | 2.3444 | -19.4249 | 21.5495 | 21.3734 | -10.3653 |  | 16.1099 | -18.64 | -3.019 | 0.2621 | 1.4 | 2.77 | -16.8768 |  | 3.106 | 0.898 |  | 6.03 | -11.7252 | -3.7554 | -3.41 | 25.7261 |  | 20.6752 | -7.3421 |  | 1.8501 |  |  | -13.0765 | -10.3209 | 3.8827 | -36.3018 | 11.0566 | 10.2225 | 93.0913 | -6.215 | -9.7096 | 6.7562 | 3.5326 | 3.9561 | 3.9156 | 3.1464 | 15.6338 | 17.6498 | -2.93 | 0 | 30.8956 | 0 | 38.0283 | 16.3957 | 16.1395 | -5.5864 |  | 0 | 0 |  |  | -21.0433 | -20.406 | 1.9756 | 1.8979 | 20.6 | 20.44 | -34.6 | -34.1 | 0.51 | -11.76 | 61.356 | 12.8715 | 12.7942 | -21.6 | -42.7 | 7.8 | 7.2 | -18.0564 | -17.9853 | -99.6915 | -9.6719 | -266.7039 | -10.0832 | -27.3968 | 99.6005 | 67.2843 | 132.5492 | 90.4675 | 36.1148 | 28.879 | 26.44 | -22.4406 | 200.76 | -197.9875 | 14.8743 | -1.6662 | -0.3967 |  | -5.28 | -0.754 | -0.771 | 0.32 | 2.72 | -3.9758 | -9.4041 | 10.6371 | -12.5689 | 1.5 | 2.2 | 2.149 | 2.4611 | 2.7922 | 2.9667 | 4.3052 | 3.4832 |  | 27.3 | 1.1766 | -0.63 |  | -10.9374 | -2.0538 | -23.6534 | -8.4623 | -3.0487 | -24.1138 | -3.5197 | -28.8 | 10.8 |  | -68.8747
27/06/2025 | 03:00 | 0 | 3.6153 | -8.6127 | 2.9503 | 9.174 |  | 11.7853 |  | 7.4366 | 2.3879 | 3.8422 | -15.54 | -22 |  | 1.656 |  | 4.4517 | -3.8218 | 3.9296 | 3.8751 | 6.9066 | 10.9182 | -4.7104 | 2.6193 |  | -1.065 |  | -1.331 | 7.595 | -4.44 | -15.4 |  |  | -17.31 | -17.38 |  | -11.15 | -11.26 | 1.961 | 3.9418 | 13.1881 | 14.718 | -2.9703 | -14.4676 | -14.537 | 11.1612 | 10.8106 | -15.0034 | -13.262 | 3.1687 | 17.3458 | 24.5032 | 10.4987 | -5.4 | -5.7 | -23.7584 | -23.2228 | -1.4375 |  | 0.3146 | 1.5541 |  | -0.6126 | -132.2977 | 48.3718 | 48.4023 | 98.52 | -147.5024 |  |  |  | 10.0295 | 6.86 | 3.5 | -14.39 | 1.44 | -16.6065 | -16.7404 | 25.8455 | 24.6007 | -3.9019 | -1.2384 | -1.2258 | 0.8241 | 21.6913 |  |  | 54.6 | -39 | -1.72 | 37.6482 | 37.5794 | 36.5829 | 99.2084 | 99.2742 | -28.0056 | -75.5416 | -28.0456 | 1.4514 | 26.45 | 8.93 | 3.9111 | 4.2023 | -6.67 |  | -23.3173 | -23.0327 | 52.7725 | 0.0151 | -3.1872 |  | 16.6 | -4.7217 | -3.3661 | 29.4976 | 1.8613 | -3.16 | 0.92 | 7.047 | -51.2479 | -7 | -7.1 | 16.59 | 17 | -48.4 | -24.1727 | -39.5317 | -39.1727 | -10.2264 | -28.2981 | -36.9432 | -36.7342 | -18.6552 | -19.9777 | -11.595 | -174.0548 | -37.4459 |  | -6.1515 | -5.8743 | 15.226 | -2.2564 | -2.2072 | 10.256 | -29.7865 | -29.2204 | 1.5783 | 0 | -12.23 | -0.5 | 1.4149 | 7.4474 | -5.8372 | 5.3037 | 1.8269 | 3.9511 | -22.336 |  | 0.9267 | 1.134 | 2.4703 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.1817 | -17.0805 | 21.6431 | 21.5926 | -10.1408 |  | 16.1099 | -17.26 | -2.7224 | 0.2731 | 2.19 | 2.62 | -16.2028 |  | 3.019 | 0.955 |  | 6.46 | -11.9947 | -3.8985 | -3.51 | 26.9736 |  | 20.642 | -8.073 |  | 1.8644 |  |  |  | -10.1211 | 7.1649 | -35.9657 | 11.5362 | 9.9844 | 88.4717 | -6.1514 | -8.7611 | 6.4768 | 3.6088 | 3.9048 | 3.9156 |  | 13.3247 | 14.204 | -3.77 | 0 | 30.4645 | 0 | 35.8204 | 15.4952 | 15.0298 | 0 |  | 0 | -10.9594 |  |  | -21.0872 | -20.5708 | 2.1676 | 2.0995 | 21.06 | 20.94 | -35.1 | -35.2 | 0.5466 | -12 | 62.2986 | 13.5647 | 13.486 | -21.3 | -42.3 | 6.9 | 6.3 |  |  | -97.2414 | -5.6097 | -266.2784 | -8.2828 | -25.5152 | 102.2312 | 66.4068 | 134.8174 | 89.441 | 34.9414 | 24.873 | 27.0555 | -24.755 | 198.669 | -197.8819 | 12.1082 | 0.3707 | -0.1868 |  | -5.28 | -0.817 | -0.822 | 0.64 | 2.96 | -4.0509 | -9.4926 | 10.7256 | -12.3613 | 1.2 | 2.332 | 0.859 |  |  | 4.2622 | 4.0929 | 3.6508 |  | 27.1 | 0.8177 | -0.7 |  | -9.8959 | -2.4894 | -23.0534 | -7.7797 | -2.9308 | -25.0126 | -3.4199 | -29.1 | 10.8 |  | -69.1408
27/06/2025 | 03:30 | 0 | 3.8167 | -8.9549 | 2.8808 | 9.5531 |  | 11.953 |  | 7.4926 | 2.4769 | 4.0254 | -15.54 | -22 | -2.2 |  |  | 4.6246 | -3.6841 | 3.8702 | 3.6445 | 6.6215 | 10.2666 | -4.6799 | 2.6127 |  | -1.1541 |  | -1.357 | 7.392 | -4.44 | -13.2 |  |  | -17.47 | -17.4 |  | -10.97 | -10.79 | 2.0416 | 3.6675 | 13.2617 | 14.7438 | -3.3811 | -15.9411 | -15.7494 | 9.928 | 6.7837 | -15.0034 | -13.9317 | 2.7742 | 22.8644 | 24.7532 | 9.6789 | -5 | -5.5 | -24.1436 | -24.2574 | -1.4567 |  | -0.628 | 1.7181 |  | -0.4002 | -135.9294 | 48.0361 | 48.0972 | 101.8605 | -148.6653 |  |  |  | 9.9596 | 6.93 | 3.63 | -14.62 | 1.11 | -16.3386 | -16.2046 | 26.4756 | 25.3781 | -3.6642 | -1.4766 | -1.3086 | -1.024 | 20.9319 |  |  | 54.4 | -38.2 | -1.78 | 37.3054 | 37.3929 | 35.989 | 99.3589 | 100.1466 | -29.3129 | -74.4354 | -29.7773 | 1.4472 | 26.03 | 8.96 | 3.7549 | 4.1046 | -6.71 |  | -22.6567 | -22.0536 | 51.5651 | 0.0152 | -3.2995 |  |  | -4.4556 | -3.3661 | 29.0245 | 1.8613 | -3.2 | 0.97 | 8.5995 | -51.4679 | -7.22 | -7.38 | 17.3 | 16.84 | -48.4727 | -23.5727 | -39.6469 | -39.1364 | -10.1133 | -28.6532 | -36.9053 | -37.4971 | -19.0123 | -19.9657 | -11.589 | -176.6168 | -35.0496 |  | -6.2636 | -5.9085 | 14.5481 | -0.7212 | -1.7099 | 8.208 | -29.2183 | -28.6721 | 1.4852 | 0 | -12.48 | -1.3 | 1.4145 | 9.8333 | -6.3328 | 4.8373 | 2.5223 | 2.7226 | -23.0951 |  | 0.8729 | 1.0869 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.0142 | -16.9131 | 21.8845 | 21.9786 | -9.8977 |  | 15.8315 | -17.53 | -3.3376 | 0.2621 | 2.33 | 2.16 | -16.2155 |  | 3.062 | 0.958 |  | 5.92 | -11.7463 | -4.2785 | -3.31 | 26.2031 |  | 20.1508 | -7.9725 |  | 1.8006 |  |  | -13.2605 | -10.7489 | 5.9335 | -36.0497 | 11.3946 | 10.3466 | 93.0713 | -6.11 | -8.7809 | 6.4628 | 4.0627 | 3.9708 | 3.9236 | 3.7798 | 13.8648 | 14.6755 | -2.93 | 0 | 30.0561 | 0 | 36.6465 | 13.8138 | 14.1053 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -23.1307 | -22.1419 | 1.2308 | 1.7751 | 21.58 | 21.59 | -34.9 | -34.7 | 0.3525 | -11.04 | 67.2535 | 11.4897 | 11.4101 | -21.2 | -42.2 | 9.5 | 8.9 |  | -18.2201 | -101.523 | -10.9748 | -268.3239 | -11.8406 | -28.2838 | 100.1292 | 66.9769 | 140.4473 | 91.2344 | 37.2086 | 28.4718 | 24.5912 | -30.709 | 201.9203 | -199.9806 | 13.0677 | 0.4323 | 0.282 |  | -5.52 | -0.811 | -0.823 | 0.88 | 2.8 | -4.4258 | -9.0806 | 10.3136 | -12.1294 | 2.6 | 0.604 | 2.52 |  |  | 4.3112 | 2.8117 | 3.4675 |  | 27.1 | 1.2358 | -0.67 |  | -10.5966 | -1.7716 | -23.7243 | -8.3187 | -2.626 | -24.9855 | -3.4283 | -28.4 | 10 |  | -69.1969
27/06/2025 | 04:00 | 0 | 4.3979 | -9.4724 | 3.1348 | 9.0936 |  | 12.0137 |  | 7.5952 | 2.6309 | 4.0888 | -15.54 | -22 | 0 |  |  | 4.834 | -3.6832 | 3.9244 | 3.8815 | 7.1394 | 10.6207 | -4.72 | 2.5762 |  | -1.1967 |  | -1.478 | 7.873 | -2.22 | -13.2 |  |  | -17.56 | -17.76 |  | -11.25 | -11.31 | 1.6847 | 3.9596 | 13.9527 | 15.4074 | -1.7178 | -13.9317 | -14.1177 | 1.0115 | 1.2646 | -12.5922 | -10.8507 | 1.9851 | 10.4163 | 26.8909 | 11.2331 | -5.8 | -6.2 | -25.4259 | -24.9678 | -1.5508 |  | -0.4511 | 1.6236 |  | -0.3915 | -143.6506 | 49.8367 | 49.7452 | 100.9221 | -154.259 |  |  |  | 9.9396 | 4.04 | 6.11 | -6.8 | -6.74 | -14.4632 | -14.865 | 24.661 | 23.2046 | -3.4632 | -1.3095 | -1.0143 | -0.3461 | 20.8016 |  |  | 55.4 | -38.9 | -1.8 | 37.856 | 37.8492 | 36.9257 | 102.7797 | 103.0842 | -29.6022 | -76.024 | -29.5544 | 1.7863 | 24.09 | 8.4 | 3.7549 | 4.1046 | -6.64 |  | -23.0965 | -23.1365 | 55.3834 | 0.0151 | -3.1376 | 16.8 |  | -4.7339 | -3.7402 | 28.8667 | 1.8613 | -3.21 | 1.14 | 6.8715 | -52.803 | -7.21 | -7.46 | 17.48 | 16.99 | -51.3818 | -25.1273 | -38.4523 | -38.1545 | -11.38 | -28.7402 | -36.8702 | -38.5271 | -15.5534 | -17.6493 | -11.225 | -180.1584 | -32.3667 |  | -6.2652 | -6.0183 | 13.3734 | -2.5713 | -2.8663 | 29.712 | -30.6547 | -30.1797 | -2.6164 | -20.31 | -13.79 | -1.2 | 1.3992 | 4.5693 | -7.0624 | 4.1372 | 3.5415 | 0.8851 | -21.7233 |  | 0.8614 | 1.0793 | 4.6318 | 5.0241 | 3.2247 | 1.842 | 1.6746 | -20.932 | 19.3719 | 19.8215 | -11.9356 |  | 18.4829 | -18.21 | -2.8542 | 0.2621 | 1.67 | 1.5 | -18.4655 |  | 3.019 | 0.802 |  | 5.63 | -11.6781 | -2.3981 | -3.42 | 25.7902 |  | 19.8662 | -7.8907 |  | 1.7735 |  |  | -12.9164 | -11.3802 | 5.1431 | -35.6296 | 11.9282 | 12.1434 | 90.6749 | -6.2314 | -8.2274 | 6.1931 | 4.5849 | 4.0367 | 4.0027 | 4.3636 | 13.3609 | 15.2229 | -3.35 | 0 | 31.78 | 0 | 36.1657 | 14.3281 | 14.3421 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -21.3014 | -20.8016 | 1.3292 | 1.7776 | 21.78 | 21.63 | -34.5 | -34.8 | 0.4752 | -10.72 | 61.0024 | 12.3264 | 12.8098 | -20.8 | -41.8 | 7.7 | 7 | -18.2646 |  | -101.5781 | -17.7737 | -266.5371 | -10.2237 | -27.4047 | 102.374 | 65.0248 | 133.448 | 88.6657 | 38.4891 | 27.4715 | 26.1212 | -25.4885 | 200.397 | -199.7331 | 13.1443 | -0.8543 | -0.116 |  | -5.44 | -0.735 | -0.75 | 0.48 | 3.04 | -4.6301 | -9.2576 | 10.8141 | -12.0409 | 1.7 | 0.737 | 1.566 |  |  | 4.2286 | 4.2423 | 3.7489 |  | 26.5 | 0.3808 | -0.66 |  | -9.8584 | -2.5026 | -23.7152 | -8.042 | 0 | -24.8686 | -3.2863 | -28.6 | 10.4 |  | -70.1041
27/06/2025 | 04:30 | 0 | 4.6342 | -9.8939 | 3.0332 | 11.4234 |  | 11.964 |  | 8.1473 | 2.8419 | 4.2543 | -15.54 | -22 |  |  | -15.4 | 4.6414 | -3.5039 | 4.0089 | 3.8851 | 7.1252 | 10.7533 | -4.715 | 2.6132 |  | -1.1919 |  | -1.499 | 7.426 | -2.22 | -13.2 |  |  | -17.6 | -17.71 |  | -11.27 | -11.2 | 1.5531 | 3.8994 | 14.4443 | 15.929 | -1.6787 | -15.5393 | -14.7366 | 1.3682 | 1.7169 | -12.4582 | -10.7167 | 1.9851 | 10.1296 | 28.5629 | 11.3604 | -5.6 | -5.9 | -25.4708 | -25.1318 | -1.4792 |  | -0.4984 | 1.3916 |  | -0.4221 | -142.6435 | 49.4705 | 50.0198 | 104.7459 | -152.4261 |  |  |  | 9.8199 | 4.69 | 6.71 | -8.87 | 0 | -16.0707 | -15.9367 | 25.2918 | 25.1557 | -3.4561 | -1.142 | -1.3696 | -0.5448 | 22.2045 |  |  | 57.8 | -40.5 | -1.8 | 37.3917 | 36.9637 | 36.0658 | 103.2267 | 104.0458 | -29.7711 | -76.9909 | -29.8539 | 1.5563 | 24.65 | 8.12 | 3.9111 | 4.2999 | -6.75 |  | -23.6235 | -23.1527 | 55.5911 | 0.0152 | -3.3091 |  |  | -4.4849 | -3.3661 | 28.0782 | 1.8613 | -3.12 | 1.26 | 6.48 | -54.7581 | -5.26 | -5.31 | 13.41 | 17.39 | -49.3455 | -24.6273 | -39.2194 | -38.6545 | -11.1946 | -28.7273 | -37.6594 | -37.9005 | -18.7464 | -19.4603 | -11.012 | -184.0353 | -26.9754 |  | -6.2815 | -5.9638 | 14.1018 | -1.0785 | -2.392 | 20.496 | -32.0583 | -31.926 | -1.3743 | -15.99 | -16.11 | 0 | 1.4678 | 8.837 | -6.9974 | 4.0197 | 3.5299 | 0.3663 | -20.2176 |  | 0.8444 | 1.0554 | 4.7772 | 3.9778 | 3.1604 | 2.6793 | 2.5118 | -20.0948 | 21.8507 | 21.8631 | -11.2329 |  | 18.9029 | -17.67 | -3.3193 | 0.2538 | 2.37 | 0.56 | -19.9408 | 0 | 3.04 | 0.795 |  | 5.77 | -11.8886 | -2.7269 |  | 25.2803 |  | 19.9779 | -8.2513 |  | 1.8032 |  |  | -13.0535 | -11.2318 | 6.3592 | -35.2094 | 11.3523 | 12.0578 | 94.8164 | -6.1656 | -7.8519 | 6.3209 | 4.5145 | 4.1392 | 4.1065 | 4.4888 | 16.1844 | 18.4913 | -2.1 | 0 | 26.2251 | 3.6347 | 40.4472 | 17.5827 | 16.2173 | -6.3489 |  | 0 | 0 |  |  | -20.2742 | -19.5985 | 1.8941 | 2.1791 | 21.39 | 21.37 | -35.1 | -35.1 | 0.2115 | -10.64 | 63.9893 | 14.6244 | 14.5452 | -20.8 | -44.4 | 7.3 | 6.8 |  | -18.0282 | -102.1962 | -18.6249 | -265.9854 | -8.0931 | -25.4969 | 104.6157 | 60.6551 | 128.9304 | 91.8768 | 40.8948 | 27.5935 | 27.467 | -20.4061 | 205.4779 | -199.8382 | 20.8362 | -5.51 | -0.4675 |  | -6.56 | -0.661 | -0.67 | 2 | 2.08 | -4.9187 | -8.3482 | 12.2179 | -15.1446 | 3.2 | 1.194 | 1.568 |  |  | 4.3776 | 4.0609 | 4.0271 |  | 29.7 | 1.665 | -0.58 |  | -10.8671 | -1.9587 | -22.5392 | -9.3623 | -3.3554 | -23.5998 | -3.8116 | -31.3 | 13.5 |  | -66.0035
27/06/2025 | 05:00 | 0 | 4.9129 | -10.1878 | 3.2669 | 9.2462 |  | 12.2758 |  | 8.1081 | 2.8489 | 4.228 | -17.76 | -22 |  |  | -15.4 | 4.6216 | -3.4967 | 4.0649 | 4.0704 | 7.2895 | 10.6415 | -4.7212 | 2.3798 |  | -1.1256 |  | -1.369 | 7.407 | -2.22 |  |  |  | -17.64 | -17.52 |  | -11.18 | -11.19 | 1.2413 | 3.9689 | 13.5846 | 14.7452 | -1.3288 | -14.4676 | -14.0975 | 0.8513 | 0.9975 | -12.1903 | -11.1186 | 1.9851 | 8.7732 | 28.1491 | 11.0485 | -4.9 | -5.1 | -25.8167 | -25.4503 | -1.4808 |  | 1.5833 | 1.3833 |  | -0.4521 | -137.9131 | 50.8133 | 50.8438 | 96.8661 | -146.3819 |  |  |  | 9.8798 | 4.92 | 7.04 | -8.35 |  | -16.4725 | -16.0707 | 26.4074 | 24.9608 | -3.9026 | -0.8407 | -0.8835 | 0.7718 | 21.3276 |  |  | 55.6 | -39 | -1.68 | 37.4778 | 37.6767 | 35.9228 | 100.8255 | 101.2239 | -27.2044 | -77.0084 | -27.4865 | 1.7487 | 24.95 | 8.85 | 3.9111 | 4.2023 | -6.72 |  | -22.8468 | -22.8002 | 53.6091 | 0.0152 | -3.2487 |  |  | -4.7754 | -3.1791 | 29.813 | 2.2324 | -2.91 | 0.76 | 7.1955 | -51.7979 | -4.76 | -4.87 | 12.98 | 18.11 | -47.8545 | -24.1364 | -39.3645 | -38.5 | -10.1673 | -28.224 | -36.2597 | -37.1307 | -17.7513 | -19.3469 | -10.237 | -176.3368 | -28.937 |  | -6.4379 | -5.9447 | 11.6136 | -0.3387 | -0.2107 | 21.52 | -30.4392 | -30.2888 | -1.3173 | 0 | -18.02 | 2.8 | 1.599 | 7.8615 | -6.9578 | 4.0819 | 4.1725 | 1.4281 | -19.0365 |  | 0.8427 | 1.0791 | 4.0118 | 4.1836 | 3.9184 | 3.5166 | 3.1817 | -21.9368 | 21.1148 | 21.1683 | -11.1448 |  | 20.1138 | -17.39 | -3.4694 | 0.2621 | 2.57 | 0.06 | -17.4976 |  | 2.916 | 0.813 |  | 5.62 | -11.9533 | -2.8426 | -3.63 | 25.2545 |  | 19.6419 | -8.2782 |  | 1.8198 |  |  | -12.8302 | -11.1369 | 4.8638 | -34.7052 | 12.5996 | 12.4365 | 94.3009 | -5.9362 | -7.7165 | 6.364 | 4.3374 | 4.2125 | 4.2489 | 4 | 14.9114 | 18.0269 | -1.26 | -3.87 | 28.2032 | 0 | 40.3939 | 16.6231 | 17.8365 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.67 | -19.7633 | -19.214 | 1.7981 | 2.0928 | 20.52 | 20.22 | -34.1 | -35.2 | 0.195 | -10.4 | 61.8281 | 16.4254 | 15.903 | -20.8 | -43.5 | 5.4 | 4.6 | -18.0795 |  | -105.7533 | -18.3076 | -264.1645 | -7.7233 | -23.5366 | 102.2605 | 57.8846 | 128.6572 | 89.3641 | 43.258 | 31.1454 | 26.4761 | -18.2833 | 205.7043 | -199.4288 | 21.6105 | -7.8475 | -1.0535 |  | -5.92 | -0.616 | -0.623 | 1.36 | 2.72 | -5.2642 | -8.9067 | 12.0714 | -14.9706 | 2.4 | 2.786 | 2.128 |  |  | 3.6299 | 3.3742 | 3.8913 |  | 29.5 | -0.5607 | -0.61 |  | -11.1483 | -1.3871 | -22.9095 | -9.1939 | -2.548 | -24.8929 | -3.5084 | -30.7 | 13.4 |  | -65.3061
27/06/2025 | 05:30 | 0 | 5.0201 | -10.2846 | 2.4362 | 9.6539 |  | 12.4459 |  | 8.5782 | 3.1349 | 4.4849 | -17.76 | -22 |  |  | -17.6 | 4.2889 | -3.0249 | 4.2234 | 4.3931 | 7.4489 | 10.4799 | -4.5593 | 2.4577 |  | -1.1542 |  | -1.174 | 7.389 | 0 |  |  |  | -16.76 | -16.73 |  | -11.37 | -11.4 | 1.0773 | 4.2026 | 11.456 | 11.8438 | -1.8577 | -14.8695 | -14.5855 | 9.7996 | 15.2646 | -14.8695 | -13.5299 | 2.3796 | 13.9968 | 28.4086 | 8.8137 | -4.9 | -5.3 | -22.8705 | -23.1281 | -1.3289 |  | 2.6446 | 1.49 |  | -0.7685 | -119.1442 | 50.3555 | 50.3555 | 84.0361 | -135.2041 |  |  |  | 11.0873 | 5.22 | 7.17 | -7.56 |  | -17.6781 | -17.6781 | 27.108 | 26.3416 | -4.3583 | 0.6617 | 0.9328 | 1.962 | 22.7599 |  |  | 60.6 | -43.3 | -1.9 | 40.0669 | 40.1653 | 39.2133 | 100.235 | 99.2013 | -26.9355 | -75.4496 | -27.7725 | 1.811 | 24.87 | 8.4 | 4.3799 | 4.7882 | -7.01 |  | -24.1306 | -24.1042 | 55.6926 | 0.0149 | -3.4506 | 14.4 | 14.2 | -4.7485 | -2.6181 | 29.9707 | 3.1601 | -2.27 | 0.88 | 8.0865 | -52.863 | -4.69 | -4.74 | 13.63 | 18.19 | -48.1636 | -24.4636 | -40.1401 | -39.9909 | -9.7475 | -23.8493 | -33.2346 | -33.9353 | -18.8286 | -20.3041 | -10.402 | -164.4019 | -32.3763 |  | -7.4094 | -6.3666 | 15.8735 | -2.9351 | -3.528 | 16.4 | -31.7981 | -30.5822 | 2.8975 | 0 | -19.38 | 2.4 | 1.7681 | 3.327 | -7.097 | 4.0394 | 3.9054 | 3.9735 | -20.6855 |  | 0.8116 | 1.048 | 4.8603 | 4.5462 | 3.8974 | 4.5213 | 4.5213 | -19.09 | 22.7959 | 23.2713 | -11.8322 |  | 17.8335 | -19.02 | -2.0156 | 0.2767 | 1.28 | 3.44 | -15.8284 |  | 3.033 | 0.743 |  | 5.78 | -9.2971 | -0.7264 | -3.6 | 25.9207 |  | 19.8196 | -8.8682 |  | 1.8503 |  |  | -13.1154 | -10.2789 | 4.3374 | -34.3691 | 11.6046 | 11.5886 | 98.8719 | -5.5508 | -7.4312 | 5.7861 | 3.4011 | 4.359 | 4.3675 | 3 | 15.5374 | 16.3819 | -1.26 | 0 | 26.1585 | 4.5778 | 43.4316 | 18.2377 | 20.0448 | -6.9914 |  | 0 | 0 |  |  | -18.6976 | -17.8077 | 0.4779 | 0.7039 | 18.68 | 18.88 | -33.9 | -34.5 | 0.2298 | -10 | 61.638 | 15.3254 | 15.277 | -20 | -43.5 | 5.2 | 4.6 |  | -18.0577 | -103.2034 | -9.6068 | -267.3249 | -9.4955 | -23.1014 | 110.214 | 56.07 | 126.5311 | 91.8778 | 45.0841 | 27.6291 | 26.6577 | -16.6172 | 209.7589 | -200.0549 | 24.3242 | -9.1964 | -0.7483 |  | -7.28 | -0.413 | -0.425 | 2.48 | 3.12 | -5.7626 | -9.2271 | 11.8395 | -14.5891 | 3.9 | 2.467 | 1.792 | 2.2335 |  | 3.567 | 3.1142 | 3.7581 |  | 28.7 | 0.4248 | -0.59 |  | -10.4849 | -1.3413 | -22.8221 | -9.2976 | -4.1064 | -23.7742 | -2.9241 | -30.6 | 13 |  | -63.8236
27/06/2025 | 06:00 | 0 | 8.4712 | -10.9416 | 2.6365 | 9.7971 |  | 13.5816 |  | 8.9264 | 3.3109 | 4.6803 | -13.32 | -22 | 0 |  | -15.4 | 4.2062 | -0.4137 | 4.638 | 4.697 | 8.431 | 10.6122 | -4.6579 | 2.4609 |  | -1.0228 |  | -0.936 | 6.117 | -6.66 | -13.2 |  |  | -15.65 | -15.83 |  | -11.34 | -11.35 | -0.0709 | 4.1076 | 14.0647 | 15.7717 | -14.301 | -13.128 | -13.1355 | 12.5981 | 21.7692 | -15.8072 | -17.6826 | 4.7469 | 19.4962 | 41.9669 | 9.4169 | -4.9 | -5.2 | -24.6863 | -23.1645 | -1.7575 |  | 0.3516 | 1.4521 |  | -0.7642 | -127.6284 | 50.5692 | 50.6607 | 79.6996 | -136.6008 |  |  |  | 12.0852 | 5.04 | 6.83 | -7.31 |  | -18.4819 | -18.7498 | 27.7541 | 26.4204 | -4.9698 | 1.3643 | 1.4032 | 0.9208 | 22.514 |  |  | 62.7 | -42.8 | -1.79 | 41.2642 | 41.4754 | 39.9489 | 100.087 | 100.3354 | -29.4475 | -75.2963 | -30.6971 | 1.921 | 26.16 | 8.8 | 4.5361 | 4.8859 | -7.25 |  | -24.5432 | -24.0614 | 54.0281 | 0.0148 | -3.5185 | 12 | 14.3 | -3.9832 | -1.6831 | 31.2325 | 4.4589 | -1.35 | 0.4 | 8.1405 | -53.9481 | -4.52 | -4.52 | 13.83 | 18.76 | -47.0727 | -23.1636 | -42.3774 | -41.2818 |  | -23.4517 | -31.6846 | -32.367 | -22.5699 | -24.9927 | -10.466 | -160.0973 | -33.8368 |  | -6.6433 | -6.2987 | 16.2898 | -2.1478 | -2.554 | 12.304 | -31.4356 | -31.1518 | 4.1763 | 0 | -9.71 | 1.9 | 1.8691 | 7.0408 | -6.3852 | 4.7618 | 3.4066 | 5.9619 | -24.7668 |  | 0.894 | 1.1078 | 4.9891 | 4.2837 | 4.0846 | 6.1959 | 6.1959 | -23.109 | 23.7772 | 24.0683 | -15.0117 |  | 15.2993 | -18.28 | -3.5134 | 0.2886 | 1.94 | 2.27 | -15.4236 |  | 3.003 | 0.972 |  | 4.79 | -9.769 | -2.4765 |  | 25.516 |  | 20.5622 | -8.0025 |  | 2.0013 |  |  | -13.8424 | -10.4895 | 2.7108 | -34.117 | 11.7146 | 11.1633 | 124.3741 | -5.7714 | -9.1948 | 6.3619 | 3.451 | 4.4835 | 4.4862 | 3.1547 | 16.9185 | 18.2049 | 0 | -4.2624 | 26.9437 | 10.3007 | 43.693 | 18.9559 | 18.4149 | -6.1639 |  | 0 | 0 | 49.7588 |  | -17.2255 | -16.5498 | 0.3377 | 0.3107 | 19.44 | 19.31 | -34.7 | -34.7 | 0.2646 | -10.24 | 58.7623 | 17.8249 | 17.9764 | -19.9 | -43.5 | 3.7 | 2.9 |  | -17.8098 | -98.9225 | -10.7889 | -264.2741 | -11.8038 | -25.4621 | 111.9051 | 58.8038 | 121.6963 | 93.4213 | 45.6263 | 28.9125 | 26.7793 | -13.2585 | 209.7375 | -198.9224 | 25.4449 | -9.9421 | 0.7752 |  | -7.2 | -0.271 | -0.276 | 2.24 | 2.56 | -5.6935 | -9.2851 | 12.5994 | -14.6777 | 3 | 2.029 | 0.778 | 2.4568 | 2.8031 | 4.4432 | 3.7758 | 3.9552 |  | 28.9 | 1.2484 | -0.49 |  | -12.5182 | -1.1639 | -22.198 | -9.852 | -3.6227 | -23.9104 | -2.7898 | -30.9 | 13.4 |  | -66.8282
27/06/2025 | 06:30 | 0 | 8.8801 | -10.9907 | 2.9329 | 10.6985 |  | 14.3244 |  | 11.093 | 4.4729 | 5.7954 | -13.32 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 4.4334 | 0.3125 | 5.1911 | 5.256 | 8.9108 | 9.4362 | -4.7273 | 2.6307 |  | -0.9776 |  | -0.768 | 8.285 | -6.66 | -13.2 |  |  | -14.63 | -14.53 |  | -11.4 | -11.43 | -0.1105 | 4.0489 | 14.8038 | 16.5876 | -12.2059 | -12.0563 | -11.2357 | -1.0733 | -0.9463 | -14.8695 | -12.3242 | 1.196 | 5.5191 | 41.0638 | 9.1779 | -5.2 | -5.5 | -25.3797 | -24.9815 | -1.7604 |  | 2.3591 | 1.4007 |  | -0.1885 | -127.079 | 51.1795 | 51.149 | 73.781 | -133.6208 |  |  |  | 12.1252 | 4.64 | 6.46 | -6.79 |  | -21.9648 | -21.6969 | 29.6426 | 28.7374 | -5.2579 | 2.4935 | 2.6944 | 2.2199 | 24.4825 |  |  | 69.3 | -47.4 | -1.98 | 43.4597 | 43.5664 | 42.6347 | 97.7145 | 98.7267 | -29.0928 | -73.1141 | -29.4177 | 1.7893 | 25.25 | 9.1 | 5.7861 | 6.1554 | -8.01 |  | -26.0935 | -25.5589 | 56.6895 | 0.0148 | -4.0281 | 12.1 | 11.5 | -3.5229 | -0.187 | 31.7056 | 6.4999 | 0.23 | 0.45 | 4.806 | -54.4381 | -5.48 | -5.65 | 17.23 | 20.07 | -47.4182 | -23.8545 | -46.6985 | -45.4091 |  | -16.1257 | -27.3614 | -27.4636 | -23.205 | -26.7246 | -10.254 | -152.543 | -38.2598 |  | -8.0085 | -7.5938 | 17.8939 | -3.5067 | -4.12 | -0.516 | -30.5836 | -30.7489 | 4.9878 | 0 | -9.97 | 0.1 | 2.3764 | 3.1066 | -5.9367 | 5.2042 | 2.9197 | 9.1245 | -23.4131 |  | 0.9107 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 9.8799 | -23.9463 | 28.1161 | 27.9743 | -13.4368 |  | 19.689 | -18.87 | -2.7205 | 0.3033 | 2.01 | 1.48 | -18.4559 |  | 2.948 | 0.836 |  | 3.28 | -12.1536 | -4.7055 | -3.96 | 23.9045 |  | 20.8811 | -8.5663 |  | 2.1273 |  |  | -13.0758 | -11.9972 | 1.9203 | -32.6044 | 9.8126 | 9.7788 | 133.2428 | -5.3861 | -8.6644 | 6.0549 | 3.966 | 4.9229 | 4.9687 | 3 | 16.3317 | 17.8063 | 0.84 | -5.0178 | 25.9312 | 11.8186 | 43.191 | 19.9522 | 21.8642 | -6.7261 |  | 0 | 0 |  |  | -15.9126 | -15.2863 | 0.4868 | 0.5515 | 19.05 | 19.11 | -35.7 | -35.9 | 0.3708 | -13.44 | 53.7437 | 20.4379 | 20.2465 | -19.1 | -43.6 | 2.6 | 1.7 | -17.8722 |  | -103.1658 | -5.5884 | -262.0625 | -9.8736 | -16.8129 | 111.2368 | 56.4137 | 117.4725 | 90.1209 | 47.3262 | 29.1943 | 28.5795 | -7.796 | 209.3878 | -196.8418 | 29.5995 | -13.0829 | 0.1428 |  | -7.76 | -0.064 | -0.071 | 2.88 | 1.92 | -5.6231 | -8.7877 | 13.0388 | -14.7936 | 2 | 0.985 | 0.849 |  |  | 4.2263 | 3.3979 | 2.9289 |  | 29.8 | 0.985 | -0.28 |  | -11.2407 | -1.036 | -22.9032 | -10.2418 | -3.9116 | -23.4165 | -3.1504 | -31.1 | 14 |  | -64.4006
27/06/2025 | 07:00 | 0 | 8.7977 | -11.0973 | 3.0665 | 10.4421 |  | 14.5071 |  | 12.6756 | 5.3758 | 6.7971 | -15.54 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.7938 | -0.2414 | 5.0835 | 5.0504 | 8.5806 | 9.2246 | -4.7658 | 2.5396 |  | -0.8807 |  | -0.988 | 7.943 | -4.44 | -13.2 |  |  | -15.42 | -15.44 |  | -11.45 | -11.44 | 0.1772 | 3.9736 | 15.3401 | 16.8288 | -11.3406 | -12.994 | -12.9318 | -0.1274 | 0.1457 | -15.0034 | -12.5922 | 1.196 | 5.9044 | 43.5666 | 8.9765 | -5 | -5.3 | -24.7926 | -24.3739 | -1.9442 |  | 1.8992 | 1.9568 |  | -0.003 | -125.309 | 50.1724 | 50.0809 | 74.4356 | -131.721 |  |  |  | 11.4066 | 4.69 | 6.54 | -7.15 |  | -20.6252 | -20.4912 | 29.5053 | 27.7872 | -5.0284 | 2.0679 | 2.1291 | 1.9912 | 22.3103 |  |  | 69.5 | -42.8 | -1.98 | 43.2864 | 43.124 | 41.8463 | 95.9934 | 96.9788 | -30.5032 | -69.6412 | -30.9373 | 1.8247 | 25.25 | 9.45 | 6.5674 | 6.839 | -8.03 |  | -23.5271 | -23.3736 | 51.7599 | 0.0148 | -3.9867 | 12 | 11.6 | -3.1482 | 0.3799 | 32.4942 | 7.4277 | 0.93 | 0.2 | 4.0905 | -49.8828 | -5.97 | -6.23 | 17.62 | 19.32 | -45.8545 | -22.4091 | -44.4564 | -43.4 |  | -15.0231 | -25.6304 | -25.8215 | -18.5047 | -19.2605 | -9.708 | -148.0217 | -51.5037 |  | -8.3941 | -8.0137 | 13.6254 | -6.787 | -7.7433 | 21.52 | -31.6466 | -31.3164 | 1.1098 | -14.63 | -8.61 | 1.4 | 2.5283 | -5.5068 | -4.9927 | 6.2883 | 1.6848 | 4.944 | -19.4087 |  | 1.0083 | 1.2553 | 4.6284 | 4.2297 | 3.6565 | 8.2054 | 8.2054 | -29.6398 | 25.6728 | 26.1003 | -17.0679 |  | 20.3775 | -19.41 | -3.019 | 0.2886 | 2.03 | 1.14 | -19.1798 |  | 3 | 0.578 |  | 2.91 | -7.8746 | -2.533 | -4.09 | 23.5223 |  | 20.9603 | -8.1196 |  | 2.0487 |  |  | -12.7064 | -11.3659 | 2.0073 | -32.1002 | 7.7359 | 5.9962 | 127.6985 | -5.2245 | -9.2981 | 6.121 | 4.4588 | 4.9449 | 5.0241 | 4 | 13.0094 | 14.6336 | -1.68 | 0 | 29.6672 | 0 | 38.2928 | 15.7533 | 16.6907 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -18.1428 | -17.6155 | -2.0942 | -1.8325 | 22.02 | 21.88 | -37 | -36.9 | -0.228 | -10 | 51.8559 | 19.9419 | 19.8566 | -18.7 | -43.1 | 3.8 | 3 |  |  | -100.7799 | 1.0802 | -268.0564 | -11.211 | -22.7757 | 97.6514 | 69.2722 | 129.4029 | 84.1446 | 31.4752 | 28.5271 | 26.916 | -14.3462 | 196.2447 | -195.8138 | 13.3011 | 0.1458 | 1.0315 |  | -8.32 | -0.279 | -0.283 | 3.84 | 1.52 | -5.6627 | -8.1132 | 11.107 | -13.6797 | 2.2 | -1.065 | -0.948 |  | 2.8345 | 4.7624 | 4.37 | 3.3828 |  | 28 | 0.9362 | -0.18 |  | -10.3462 | -2.1709 | -23.4028 | -8.3038 | -2.8785 | -24.6134 | -2.7418 | -30.1 | 12.5 |  | -64.6159
27/06/2025 | 07:30 | 0 | 8.5412 | -10.8391 | 2.8745 | 10.6257 |  | 14.7757 |  | 15.823 | 6.6948 | 8.0888 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.8804 | -0.4967 | 6.1318 | 5.945 | 10.2987 | 9.0779 | -4.7122 | 2.6524 |  | -0.8669 |  | -0.842 | 8.237 | -2.22 | -11 |  |  | -14.64 | -14.62 |  | -11.8 | -11.83 | 0.3158 | 3.9381 | 12.8191 | 13.4597 | -9.1785 | -12.8601 | -12.6841 | 0.5093 | 0.7908 | -17.1468 | -12.3242 | 0.8014 | 4.1715 | 46.3752 | 7.5125 | -4.4 | -4.8 | -24.6029 | -23.9828 | -2.0003 |  | 4.4297 | 3.2186 |  | 0.6204 | -119.0221 | 53.8041 | 53.8957 | 58.446 | -118.9366 |  |  |  | 15.5681 | 5.05 | 6.77 | -4.96 |  | -23.0364 | -22.6346 | 30.1333 | 28.8599 | -5.7197 | 1.9647 | 1.8581 | 4.4285 | 21.4847 |  |  | 70.7 | -39.8 | -2.18 | 44.7641 | 44.6772 | 43.7089 | 90.7349 | 91.938 | -29.6899 | -68.6766 | -27.8064 | 1.7335 | 30.71 | 12.11 | 7.5049 | 7.7179 | -8.6 |  | -22.4412 | -22.3527 | 45.2059 | 0.0145 | -4.4339 | 7.2 | 8.4 | -2.5708 | 1.6889 | 34.8599 | 8.912 | 2.28 | -0.68 | 5.481 | -43.1325 | -5.74 | -5.85 | 17.76 | 21 | -37.7636 | -18.9727 | -45.2282 | -43.3091 | 12.7155 | -7.6296 | -19.0861 | -18.5931 | -19.6211 | -22.166 | -8.624 | -126.1578 | -67.2842 |  | -8.9211 | -8.275 | 17.1256 | -2.8848 | -3.3863 | -4.1 | -30.1397 | -29.8732 | 3.0865 | 0 | -8.83 | 1 | 2.7389 | -0.0926 | -6.164 | 5.1682 | 2.3868 | 5.2118 | -18.1927 |  | 1.2318 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.5545 | -31.1469 | 26.8564 | 26.5229 | -17.2838 |  | 20.6705 | -20.3 | -2.6125 | 0.2621 | 1.51 | 1.72 | -21.3295 |  | 3.029 | 1.081 |  | 4.59 | -7.0703 | 0.2021 | -4.37 | 24.7631 |  | 20.634 | -9.2525 |  | 2.0799 |  |  | -13.1264 | -15.5597 | 0.9529 | -31.428 | 10.9602 | 11.161 | 133.697 | -4.0047 | -8.1662 | 5.412 | 3.9373 | 5.0182 | 5.119 | 3.7184 | 11.4744 | 11.6748 | -4.19 | 0 | 35.0442 | -7.5453 | 31.4703 | 11.9386 | 11.866 | -5.4849 |  | 0 | 0 | 33.7375 | 41.0834 | -19.3513 | -18.7471 | -5.0381 | -4.931 | 24.31 | 24.12 | -34.9 | -35.4 | 0.5631 | -7.44 | 55.3409 | 21.9957 | 21.9007 | -18.2 | -42.2 | 3.4 | 2.9 | -18.0793 | -18.0727 | -101.6695 | 10.6199 | -268.773 | -14.519 | -30.025 | 85.5223 | 79.9626 | 135.9726 | 74.9018 | 20.1879 | 24.7559 | 23.001 | -22.2698 | 181.3439 | -192.5719 | -1.405 | 12.6336 | 0.9387 |  | -8.96 | -0.462 | -0.469 | 4.32 | 1.12 | -5.5746 | -7.3228 | 9.5537 | -13.7682 | 3 | -0.322 | 0.879 | 2.4841 |  | 3.4349 | 4.1024 | 3.8324 |  | 27.9 | 0.8624 | -0.13 |  | -8.8709 | -2.4257 | -24.2426 | -7.4199 | -2.8817 | -26.1563 | -2.6871 | -29.9 | 12.2 |  | -63.1027
27/06/2025 | 08:00 | 0 | 8.6885 | -11.1306 | 3.4382 | 10.7605 |  | 15.1584 |  | 16.7771 | 7.3108 | 8.2676 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.1315 | -3.5844 | 5.8431 | 6.1713 | 10.5879 | 9.1145 | -4.5986 | 2.419 |  | -0.9824 |  | -0.553 | 7.907 | -2.22 | -6.6 |  |  | -13.94 | -13.95 |  | -11.8 | -11.64 | 0.2252 | 4.0191 | 12.4997 | 13.047 | -8.8229 | -12.3242 | -12.429 | 11.2097 | 13.0519 | -17.8166 | -19.0222 | 2.3796 | 9.6161 | 44.7605 | 5.835 | -3.7 | -4.2 | -22.6857 | -22.3213 | -2.0402 |  | 6.0286 | 3.9546 | 0.1754 | 0.9734 | -97.2014 | 55.2385 | 55.3911 | 48.0018 | -104.0832 |  |  |  | 19.7096 | 6.13 | 8.16 | -1.78 |  | -23.0364 | -22.7685 | 32.2435 | 29.6453 | -4.0573 | -1.5168 | -1.499 | 5.464 | 19.5522 |  |  | 70.4 | -36.5 | -2.59 | 44.8076 | 44.6754 | 43.3642 | 86.6793 | 85.8107 | -28.5129 | -68.1395 | -24.9657 | 2.1308 | 27.14 | 14.62 | 7.9736 | 8.2062 | -8.89 | 25.5123 | -20.4919 | -19.9719 | 47.5006 | 0.0145 | -4.4982 | 3.8 | 3.5 | -2.5159 | 2.4369 | 34.7022 | 10.2109 | 2.84 | -0.33 | 7.4385 | -43.2525 | -6.05 | -6.15 | 19.92 | 22.72 | -38.7091 | -19.4364 | -45.6218 | -44.5727 | 16.577 | -4.8129 | -16.8825 | -17.5329 | -21.0209 | -22.4452 | -8.232 | -111.6816 | -83.1265 |  | -9.3722 | -8.8129 | 17.9253 | -3.2483 | -3.0861 | 34.32 | -31.4603 | -31.5319 | 2.9247 | -11.52 | -8.85 | -1.2 | 3.3212 | -2.3931 | -6.8417 | 4.3725 | 2.8277 | 5.8715 | -18.9307 |  | 1.5411 | 1.7527 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -29.4723 | 27.6543 | 28.1431 | -16.6325 |  | 20.6705 | -21.12 | -1.9075 | 0.2529 | 1.83 | 2.92 | -20.8013 |  | 3.124 | 0.679 |  | 5.15 | -7.2344 | -0.6548 | -4.02 | 25.7968 |  | 20.9702 | -9.7655 |  | 2.1858 |  |  | -12.8145 | -18.1161 | 1.3771 | -30.8397 | 13.6523 | 13.3833 | 137.0632 | -3.1741 | -8.2759 | 5.7463 | 2.7342 | 5.1427 | 5.1902 | 2.0124 | 9.0515 | 11.1139 | 0.84 | -8.5813 | 25.5737 | -10.5287 | 43.5567 | 5.3223 | 4.0147 | 0 | 5.6353 | 0 | 0 |  | 25.8426 | -18.2087 | -17.2035 | -10.1819 | -10.0085 | 26.1 | 25.92 | -34.5 | -34.4 | 0.5978 | -3.68 | 61.2014 | 18.1654 | 18.3263 | -17.4 | -41.4 | 2.2 | 1.7 | -18.2881 |  | -123.9172 | 28.5011 | -266.9035 | -12.906 | -41.7088 | 75.8096 | 94.8932 | 138.4954 | 64.8242 | 0.0053 | 23.0875 | 20.3781 | -27.6939 | 163.7929 | -186.0512 | -17.5804 | 24.3943 | -0.8191 |  | -8.64 | -0.616 | -0.623 | 4.16 | 0.96 | -5.6899 | -6.9993 | 8.0888 | -12.8313 | 2.9 | 1.339 | -0.041 |  |  | 3.726 | 3.837 | 3.9113 |  | 26.3 | 0.5267 | 0.05 |  | -6.4236 | -3.1692 | -26.9451 | -4.7623 | 0 | -28.0507 | -1.4661 | -28.5 | 10.7 |  | -65.7795
27/06/2025 | 08:30 | 0 | 9.3241 | -11.8056 | 3.6663 | 11.6355 |  | 15.9451 |  | 19.3298 | 8.6037 | 9.9471 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.169 | -5.5475 | 7.1041 | 6.8441 | 11.8054 | 9.6103 | -4.6243 | 2.635 |  | -0.9609 |  | -0.584 | 7.454 | -2.22 | -6.6 |  |  | -13.75 | -13.77 |  | -11.98 | -11.98 | 1.9971 | 3.8377 | 16.4408 | 18.7943 | -10.9789 | -7.5017 | -7.2041 | 0.2903 | 0.6907 | -15.1374 | -12.4582 | 1.196 | 6.4131 | 34.928 | 10.0537 | -5.5 | -5.9 | -27.6338 | -27.4596 | -2.1373 |  | 7.4053 | 5.6974 | 2.0482 | 1.5184 | -89.2361 | 82.8577 | 82.8882 | 12.2068 | -57.7383 |  |  |  | 26.9149 | 6.59 | 9.02 | 2.92 |  | -19.6875 | -19.2856 | 30.6047 | 29.1925 | -4.867 | -11.32 | -11.3632 | 7.1028 | 23.4763 |  |  | 84.8 | -45.4 | -3.17 | 47.2834 | 46.9818 | 45.7994 | 100.954 | 101.2336 | -26.7 | -88.9616 | -23.3473 | 2.3441 | 28.04 | 13.37 | 10.0049 | 9.964 | -10.18 | 25.5123 | -24.0942 | -24.8863 | 29.6142 | 0.0144 | -5.2956 | 0 | 0 | -2.6611 | 3.933 | 36.9102 | 12.4374 | 4.63 | -0.82 | 11.3805 | -27.2615 | -6.07 | -6.19 | 21.48 | 25.62 | -21.5818 | -10.3545 | -43.2828 | -42.2364 | 37.7716 | 14.0373 | 0.0596 | -0.2967 | -15.2085 | -17.007 | -9.473 | -84.4278 | -68.6049 |  | -10.0506 | -9.2265 | 11.1629 | 0 | 13.4411 | 21.52 | -28.6392 | -28.3034 | -1.123 | 0 | -8.62 | 3.4 | 3.355 | 2.0083 | -7.5007 | 3.7328 | 2.8484 | -0.44 | -17.2011 | 0 | 1.3605 | 1.5461 | 0 | 2.4394 | 0 | 8.3728 | 8.0379 | -27.2954 | 24.7655 | 24.554 | -16.6556 |  | 19.9234 | -20.32 | -1.9112 | 0.2795 | 1.46 | 3.47 | -19.0023 | 0 | 3.198 | 1.169 |  | 5.79 | -7.1262 | 0.1458 | -3.8 | 26.0945 |  | 26.2984 | -15.9181 |  | 2.3409 |  |  | -13.2629 | -21.0584 | 2.726 | -34.7052 | 15.2206 | 15.0959 | 141.3521 | -6.5074 | -7.239 | -7.8852 | 2.5285 | 5.7653 | 5.7281 | 1.8837 | 10.4306 | 11.1461 | -1.68 | -4.3551 | 31.4033 | -10.2589 | 37.9869 | 6.3368 | 6.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3074 |  | -16.764 | -16.5113 | -12.8916 | -12.692 | 25.46 | 25.46 | -33.6 | -33.9 | 0.651 | -1.52 | 59.5201 | 20.6833 | 20.5909 | -17 | -39.8 | 0.9 | 0.3 | -17.9908 | -17.8388 | -113.1588 | 8.8734 | -269.5747 | -14.7614 | -42.3996 | 73.2153 | 96.3226 | 135.9224 | 65.2096 | -0.1788 | 24.0851 | 23.347 | -23.3513 | 160.043 | -183.4308 | -16.2297 | 23.3259 | -1.2171 |  | -8.64 | -0.699 | -0.702 | 4.8 | 0 | -5.4076 | -5.9159 | 7.5303 | -13.3288 | 2.9 | 1.474 | 1.033 |  |  | 4.4327 | 4.2514 | 4.1229 |  | 26.1 | 1.0017 | 0.07 |  | -7.1556 | -2.6573 | -25.692 | -5.3285 | -2.2455 | -27.8759 | 0 | -27.8 | 10.7 |  | -60.0203
27/06/2025 | 09:00 | 0 | 6.3263 | -8.2154 | 4.1927 | 12.4226 |  | 16.5761 |  | 22.3413 | 9.6507 | 9.4252 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 4.2344 | -12.7898 | 6.6665 | 6.6188 | 11.351 | 9.1493 | -4.7169 | 1.8377 |  | -0.8913 | -1.093 | -1.059 | 7.429 | 0 | -2.2 |  |  | -12.75 | -12.8 |  | -12.04 | -12.27 | 3.3877 | 3.8662 | 16.2645 | 17.3146 | -10.6896 | -8.7073 | -8.3968 | 2.7339 | 3.9856 | -14.8695 | -12.8601 | 1.196 | 4.8042 | 33.7611 | 13.0388 | -6 | -6.4 | -26.0478 | -26.1999 | -2.2019 |  | 6.6731 | 5.6796 | 2.2264 | 1.5831 | -80.5688 | 83.6512 | 83.4986 | 5.5896 | -45.6765 |  |  |  | 28.5814 | 6.9 | 9.07 | 4.55 |  | -21.0271 | -21.161 | 31.173 | 30.1114 | -6.7077 | -12.534 | -12.7304 | 6.2303 | 20.4907 |  |  | 80.7 | -40.5 | -3.41 | 46.8189 | 47.2569 | 45.7002 | 97.5483 | 97.5651 | -26.8541 | -84.6327 | -24.1306 | 2.4884 | 33.18 | 15.77 | 10.6299 | 10.7452 | -10.9 | 25.5123 | -21.0474 | -21.9017 | 18.8387 | 0.0144 | -5.6577 | 0 | 0 | -3.1384 | 4.681 | 39.9068 | 13.5507 | 5.19 | -1.78 | 12.8385 | -17.851 | -5.76 | -5.87 | 24.12 | 26.72 | -10.2727 | -5.5 | -41.7661 | -40.4818 | 48.9337 | 22.9074 | 8.7306 | 10.1724 | -12.3292 | -16.5162 | -11.07 | -79.6284 | -69.8413 |  | -10.414 | -9.3372 | 11.3216 |  | 9.7494 | 19.984 | -29.1457 | -29.1589 | -3.3158 | -17.11 | -11.04 | 0 | 3.7119 | 0.1383 | -7.8094 | 3.4624 | 3.0296 | -2.9747 | -14.1266 |  | 1.1452 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -31.1469 | 23.0133 | 22.7619 | -16.0723 |  | 22.6236 | -19.5 | -2.2078 | 0.3124 | 1.28 | 0.84 | -23.7981 | 0 | 3.275 | 1.155 |  | 5.83 | -7.2958 | 0.6199 | -3.62 | 27.2762 |  | 26.5786 | -16.1318 |  | 2.4587 |  |  | -14.544 | -23.8293 | 4.3511 | -34.201 | 11.9295 | 10.4272 | 141.2308 | -6.0108 | -7.2719 | -8.3645 | 2.2966 | 6.0729 | 6.1236 | 1.7086 | 11.4634 | 12.8725 | -0.84 | -5.1557 | 29.0656 | -7.9104 | 39.9211 | 5.6603 | 5.6401 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2646 | -13.8032 | -14.6904 | -14.6893 | 24.72 | 24.72 | -33.1 | -33 | 0.6162 | 0 | 53.2928 | 28.4954 | 28.8375 | -15.7 | -39.3 | -1.6 | -2.4 | -17.7526 | -17.8893 | -116.4837 | 10.1067 | -265.8315 | -12.3121 | -43.2747 | 72.441 | 94.6933 | 124.8826 | 63.3745 | 0.3593 | 26.0551 | 25.8138 | -17.074 | 159.4357 | -181.3099 | -13.1421 | 21.2487 | -1.0779 |  | -8.64 | -0.473 | -0.489 | 4.8 | -0.56 | -4.9861 | -5.7694 | 7.9423 | -13.3593 | 2.6 | 2.217 | 1.641 | 2.268 | 2.8309 | 4.4104 | 4.2823 | 3.8978 |  | 25.7 | 1.3055 | 0.24 |  | -7.1845 | -2.6421 | -26.4858 | -5.1903 | -2.8569 | -27.6306 | 0 | -27.3 | 10.4 |  | -57.5116
27/06/2025 | 09:30 | 0 | 6.1896 | -8.064 | 3.9445 | 11.9725 |  | 16.7686 |  | 23.1589 | 10.0527 | 9.6963 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 4.2435 | -12.5995 | 7.4943 | 7.5277 | 13.0851 | 9.5365 | -4.7389 | 2.3768 |  | -0.9085 | -1.052 | -1.023 | 7.488 | 2.22 |  |  |  | -12.51 | -12.63 |  | -12.17 | -12.21 | 3.0994 | 3.9946 | 13.9203 | 15.1755 | -8.9089 | -8.1715 | -8.601 | 0.6862 | 0.6752 | -14.0657 | -11.3865 | 0.8014 | 3.572 | 32.0249 | 12.3688 | -6.3 | -6.7 | -25.5705 | -25.3417 | -2.2255 |  | 5.822 | 5.5894 | 2.5983 | 1.7982 | -68.3004 | 74.8924 | 75.7164 | 9.2899 | -43.6216 |  |  |  | 29.779 | 7.48 | 9.6 | 6.89 |  | -20.6252 | -20.3573 | 29.5217 | 28.7024 | -7.9983 | -4.5967 | -4.4541 | 5.8001 | 25.4348 |  |  | 88.5 | -48.2 | -3.43 | 54.4066 | 54.4408 | 52.7566 | 81.4884 | 82.6094 | -25.8544 | -72.371 | -21.555 | 2.6026 | 33.07 | 16.83 | 10.9424 | 11.0382 | -11.12 | 25.5123 | -25.8337 | -26.6201 | 22.5016 | 0.0144 | -5.7138 | -5.2 | -5.1 | -2.9016 | 5.2421 | 40.5376 | 14.4785 | 5.89 | -1.97 | 13.4865 | -19.3061 | -6.02 | -6.18 | 22.44 | 28.17 | -13.7818 | -6.7545 | -41.4463 | -40.6909 | 49.8141 | 22.3243 | 8.936 | 9.188 | -10.3908 | -13.4083 | -11.055 | -77.8537 | -68.1498 |  | -10.6302 | -9.6539 | 9.824 |  | 11.9297 | 18.448 | -28.7915 | -28.4457 | -4.3739 | -16.18 | -5.59 | 1.1 | 3.5432 | 0.8988 | -7.6018 | 3.5595 | 3.5579 | -3.5066 | -13.9274 |  | 1.1436 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -29.6398 | 22.8981 | 23.1697 | -16.2572 |  | 23.0924 | -19.11 | -1.2026 | 0.3234 | 1.27 | 1.56 | -22.109 |  | 3.375 | 0.625 |  | 6.45 | -7.1206 | 0.6662 | -3.31 | 28.4905 |  | 27.2748 | -16.2054 |  | 2.5533 |  |  |  | -25.3504 | 6.4904 | -33.9489 | 11.6732 | 13.1086 | 143.3328 | -5.6413 | -8.1109 | -8.3945 | 1.5423 | 6.4318 | 6.5824 | 1 | 11.0037 | 12.8224 | 3.77 | 0 | 32.7163 | -12.4823 | 36.3952 | 5.3071 | 6.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.3694 | -16.5973 | -16.4962 | 24.04 | 24.01 | -32 | -32.4 | 0.8103 | 1.52 | 48.7511 | 30.8309 | 31.3425 | -15.3 | -39.7 | -3.7 | -4.2 |  | -17.6695 | -114.4396 | 10.6738 | -265.6963 | -15.3733 | -40.4109 | 77.196 | 91.4516 | 120.1072 | 61.8138 | 3.4687 | 28.3694 | 27.0077 | -7.8699 | 164.7024 | -179.6069 | -7.234 | 17.3408 | -2.2498 |  | -8.88 | -0.624 | -0.638 | 5.04 | -1.28 | -4.7007 | -4.509 | 9.0562 | -14.5586 | 1.6 | 2.567 | 2.149 | 2.4916 |  | 4.0532 | 3.8099 | 3.974 |  | 26.4 | 0.4759 | 0.3 |  | -7.1054 | -2.307 | -26.7573 | -5.7763 | -2.9904 | -27.9042 |  | -28 | 11.7 |  | -58.1104
27/06/2025 | 10:00 | 0 | 6.4415 | -8.4031 | 4.0813 | 12.1579 |  | 16.8422 |  | 22.0008 | 9.5217 | 12.5606 | -22.2 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 3.7618 | -12.5711 | 7.832 | 7.8851 | 13.3178 | 9.2471 | -4.6633 | 2.4235 |  | -0.908 | -1.016 | -1.013 | 7.376 | 2.22 | -2.2 |  |  | -12.26 | -12.24 |  | -12.13 | -12.29 | 4.0256 | 3.7538 | 14.9176 | 16.4278 | -8.7638 | -8.4394 | -8.0384 | -0.7159 | -0.6179 | -14.4676 | -11.3865 | 0.4069 | 2.7013 | 32.8586 | 11.7273 | -5.3 | -5.6 | -25.541 | -25.3664 | -2.3608 |  | 6.1279 | 6.0034 | 2.4076 | 1.8099 | -69.7958 | 75.4112 | 75.5333 | 10.6227 | -42.8582 |  |  |  | 31.9346 | 7.93 | 10.13 | 7.69 |  | -21.295 | -21.295 | 30.5159 | 29.2642 | -8.1683 | -4.2124 | -3.9507 | 6.0241 | 24.475 |  |  | 88.7 | -46.7 | -3.45 | 55.6461 | 55.2535 | 53.4856 | 81.1503 | 81.0904 | -24.1535 | -73.7813 | -20.2399 | 2.844 | 33.12 | 16.95 | 12.1924 | 12.3077 | -12.05 | 25.5123 | -25.8664 | -26.4322 | 20.1154 | 0.0143 | -6.2899 | -5.3 | -5.2 | -2.7686 | 5.4291 | 41.0108 | 14.8495 | 6.32 | -2.29 | 13.5135 | -18.026 | -6.06 | -6.16 | 19.97 | 28.35 | -10.1455 | -5.8909 | -41.4891 | -40.9636 | 52.5519 | 23.2116 | 9.1217 | 10.7461 | -9.9087 | -15.0628 | -11.879 | -75.51 | -73.5944 |  | -10.3394 | -9.5525 | 12.7355 |  | 12.4559 | 22.544 | -28.6073 | -28.4263 | -2.7649 | -18.56 | -5.95 | 0 | 3.6299 | -0.3912 | -8.5501 | 2.5714 | 3.725 | -3.1895 | -13.6335 |  | 1.2068 | 1.3557 | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.2101 | -29.8072 | 23.4528 | 23.1344 | -15.9568 |  | 21.8814 | -19.53 | -2.0137 | 0.2969 | 0.91 | 1.02 | -21.8172 |  | 3.28 | 0.607 |  | 7.12 | -6.5327 | 1.536 | -2.87 | 29.5531 |  | 27.6475 | -16.4396 |  | 2.6926 |  |  | -14.0614 | -26.2946 | 8.2193 | -33.6128 | 11.7908 | 11.7494 | 140.6906 | -4.9708 | -8.5377 | -8.4992 | 1.7497 | 6.4318 | 6.5429 | 1.079 | 9.7357 | 11.6651 | 2.1 | 0 | 33.1064 | -10.6313 | 35.9039 | 8.2232 | 7.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6252 | -15.8851 | -15.1875 | -17.238 | -17.7868 | 24.35 | 24.32 | -32.2 | -33 | 0.5631 | 3.12 | 57.3214 | 25.1391 | 25.0418 | -14.9 | -38.4 | -0.7 | -1.3 | -17.8234 | -17.6892 | -113.9848 | 12.6411 | -269.8809 | -18.2559 | -37.8346 | 81.4639 | 90.0819 | 126.8165 | 65.8996 | 5.1775 | 22.5887 | 26.5698 | -14.1301 | 165.9711 | -184.0853 | -8.3457 | 17.6258 | -0.8435 |  | -9.2 | -0.501 | -0.517 | 5.36 | -1.28 | -4.7123 | -4.1581 | 8.2628 | -14.7051 | 2.1 | 4.26 | 3.251 |  |  | 3.681 | 4.1831 | 3.7489 |  | 25.1 | 1.0479 | 0.35 |  | -8.2585 | -2.1511 | -26.1716 | -6.1031 | -2.8281 | -27.266 |  | -27 | 10.7 |  | -56.4325
27/06/2025 | 10:30 | 0 | 6.3731 | -8.2048 | 8.1399 | 11.0795 |  | 17.1136 |  | 23.9625 | 10.4997 | 13.4708 | -24.42 | -33 |  | 7.452 | -24.2 | 4.1956 | -12.3895 | 7.0617 | 7.1012 | 12.1314 | 9.2862 | -4.7617 | 2.3331 |  | -1.0563 | -1.178 | -1.173 | 7.478 | 2.22 | 2.2 |  |  | -13.06 | -13.13 |  | -12.46 | -12.49 | 5.276 | 3.9017 | 17.4311 | 18.6177 | -8.9925 | -9.2432 | -9.3093 | -0.7557 | -0.6956 | -13.6638 | -11.3865 | 0.8014 | 4.165 | 33.8227 | 12.2358 | -5.7 | -6.2 | -25.9848 | -26.2391 | -2.3818 |  | 6.0044 | 6.1441 | 2.531 | 1.7964 | -83.3765 | 77.3339 | 77.4254 | 19.9869 | -45.6607 |  |  |  | 31.9246 | 7.98 | 10.49 | 7.95 |  | -20.6252 | -20.6252 | 30.8744 | 29.4321 | -7.0914 | -6.3654 | -6.4106 | 6.4095 | 24.1874 |  |  | 92 | -46.9 | -3.6 | 55.5001 | 55.7253 | 53.8745 | 82.3538 | 81.675 | -26.9331 | -72.3461 | -23.4818 | 3.0241 | 33.33 | 17.95 | 12.9736 | 12.8937 | -12.53 | 25.5123 | -24.6512 | -25.9127 | 15.7201 | 0.0143 | -6.56 | -5.2 | -5.4 | -3.2434 | 6.1771 | 41.6416 | 15.5917 | 6.8 | -2.29 | 12.7575 | -13.2358 | -5.94 | -6.01 | 21.49 | 28.21 | -9.1273 | -5.2273 | -40.3643 | -40.0455 | 52.219 | 24.2647 | 11.3662 | 12.1499 | -11.362 | -15.6726 | -12.249 | -82.8665 | -68.4169 |  | -11.2729 | -10.0548 | 12.7771 |  | 17.9217 | 5.136 | -26.3699 | -26.6905 | -2.3765 | 0 | -7.12 | 0 | 3.67 | 4.1332 | -8.2543 | 2.913 | 3.2213 | -1.9315 | -16.541 |  | 1.4782 | 1.6695 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.2054 | -29.6398 | 22.1431 | 22.2361 | -15.9098 |  | 22.1109 | -19.74 | -1.5193 | 0.306 | 1.45 | 2.1 | -22.1508 |  | 3.161 | 0.609 | 4.1711 | 7.07 | -7.0552 | 0.333 | -3.34 | 30.2128 |  | 27.3316 | -16.5438 |  | 2.7794 |  |  | -13.8736 | -25.5773 | 7.7935 | -32.7725 | 13.4697 | 11.9028 | 140.6123 | -4.4604 | -7.9043 | -8.7043 |  | 6.7174 | 6.7327 | 1 | 10.0332 | 11.0049 | 2.93 | 3.8512 | 30.9443 | -9.2776 | 37.3633 | 4.437 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8361 | -13.2428 | -19.3178 | -18.949 | 24.65 | 24.56 | -32.9 | -32.1 | 0.6693 | 3.2 | 52.7919 | 22.6432 | 22.5517 | -14.8 | -37.5 | -2.9 | -3.4 | -18.0954 | -18.1813 | -117.5945 | 11.3145 | -267.2064 | -16.6013 | -34.6191 | 78.2152 | 90.0566 | 122.5529 | 63.6351 | 3.2941 | 27.1606 | 26.6117 | -13.4028 | 164.1566 | -181.0412 | -9.4884 | 18.2525 | -0.6775 |  | -8.16 | -0.624 | -0.628 | 4.56 | -1.12 | -4.6883 | -4.6555 | 6.8284 | -12.1569 | 1.9 | 3.43 | 3.482 |  |  | 3.9419 | 3.4257 | 4.0067 |  | 23.6 | -0.3424 | 0.48 |  | -8.076 | -1.9247 | -26.4567 | -6.1872 | -2.4714 | -27.9225 |  | -25.3 | 8.7 |  | -52.5383
27/06/2025 | 11:00 | 0 | 6.4129 | -8.2993 | 8.178 | 11.5707 |  | 17.8063 |  | 23.2455 | 10.2487 | 13.1544 | -26.64 | -30.8 | 8.8 | 8.28 | -22 | 4.058 | -11.7505 | 7.4865 | 7.4163 | 12.5568 | 9.2458 | -4.6003 | 2.3545 |  | -1.1296 | -1.167 | -1.154 | 6.631 | 4.44 | -2.2 |  |  | -12.85 | -12.97 |  | -12.41 | -12.49 | 5.4684 | 3.9081 | 16.1786 | 17.2437 | -8.3911 | -8.3055 | -8.4018 | -0.6598 | -0.6548 | -14.0657 | -11.7884 | 0.8014 | 3.5477 | 31.6575 | 11.56 | -5.7 | -6.2 | -25.8981 | -26.1478 | -2.3951 |  | 6.5813 | 6.0468 | 2.5804 | 1.9102 | -81.8506 | 77.3644 | 77.456 | 14.3521 | -41.67 |  |  |  | 32.9225 | 8.25 | 11.04 | 8.22 |  | -19.1517 | -18.8838 | 30.0406 | 28.8908 | -4.7818 | -9.1305 | -9.0728 | 6.2361 | 26.4343 |  |  | 93.9 | -48.8 | -3.82 | 54.2649 | 54.3719 | 53.1521 | 78.4703 | 78.6009 | -24.4527 | -71.3855 | -20.9777 | 3.169 | 33.12 | 17.94 | 12.9736 | 12.9913 | -12.43 | 25.5123 | -25.7967 | -27.6176 | 21.9791 | 0.0143 | -6.727 | -6.1 | -7.7 | -2.5854 | 6.7381 | 41.0108 | 16.3339 | 7.25 | -1.94 | 12.0015 | -19.3211 | -10.25 | -10.35 | 35.77 | 28.37 | -12.9273 | -6.7273 | -41.0467 | -40.2909 | 55.0646 | 28.9674 | 14.0672 | 15.7461 | -7.5745 | -14.0721 | -12.496 | -78.5048 | -65.2367 |  | -11.2792 | -10.2616 | 11.7154 |  | 14.603 | 3.6 | -26.0732 | -25.8944 | -0.2414 | 0 | -7.2 | 14.6 | 3.8954 | 1.5257 | -8.5605 | 2.5875 | 3.2919 | -2.8786 | -9.8656 |  | 1.5536 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.3681 | -29.6398 | 22.9336 | 22.8701 | -16.717 |  | 22.6773 | -19.35 | -1.3088 | 0.3243 | 0.95 | 2 | -22.0887 |  | 3.162 | 0.636 |  | 7.16 | -6.7574 | 0.9455 | -3.13 | 29.9352 |  | 27.9694 | -16.1907 |  | 2.8636 |  |  | -13.5325 | -24.4791 | 7.1344 | -33.3607 | 11.9453 | 10.5144 | 141.0999 | -4.2425 | -8.9729 | -8.184 | 1.7056 | 6.7321 | 6.8435 | 1.1621 | 9.8824 | 10.9517 | 4.19 | 0 | 29.8434 | -8.8404 | 39.7498 | 4.7694 | 5.3929 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.9627 | -12.4134 | -19.6295 | -19.7668 | 25.02 | 25.08 | -30.8 | -31.6 | 0.7224 | 3.84 | 49.2522 | 22.0335 | 22.5613 | -14.8 | -37.5 | -2.9 | -3.4 | -17.7696 | -17.7206 | -119.2536 | 11.1812 | -269.4833 | -18.1277 | -33.6205 | 77.5515 | 89.8209 | 120.2728 | 63.9735 | 4.9625 | 27.524 | 25.4226 | -7.0578 | 167.2041 | -182.2063 | -5.3859 | 14.6981 | -0.9827 |  | -8.8 | -0.563 | -0.559 | 4.96 | -1.04 | -4.7852 | -4.8325 | 6.9444 | -12.0684 | 2.2 | 2.749 | 4.04 |  |  | 4.0365 | 3.6702 | 3.5688 |  | 23.2 | -1.2754 | 0.57 |  | -7.0972 | -1.7987 | -26.9144 | -5.9387 | -2.9369 | -28.0151 |  | -24.8 | 8.6 |  | -55.8922
27/06/2025 | 11:30 | 0 | 6.4456 | -8.21 | 7.0989 | 12.1705 |  | 17.7911 |  | 24.5929 | 10.8877 | 13.7456 | -26.64 | -33 | 11 | 8.28 | -24.2 | 4.3269 | -12.2139 | 7.4246 | 7.5994 | 12.8287 | 9.219 | -4.6988 | 2.2273 |  | -1.0144 | -1.1 | -1.087 | 6.683 | 4.44 | 2.2 |  |  | -12.57 | -12.55 |  | -12.39 | -12.3 | 4.9801 | 3.9691 | 14.4004 | 16.4931 | -7.7161 | -8.1715 | -8.0619 | 0.1968 | 0.1945 | -13.9317 | -11.7884 | 0.8014 | 2.5738 | 32.1506 | 10.9009 | -5.4 | -5.8 | -25.1971 | -25.7936 | -2.2464 |  | 7.6897 | 5.9287 | 3.5369 | 2.4172 | -75.7164 | 76.8761 | 76.693 | 15.8134 | -36.8087 |  |  |  | 34.1899 | 8.39 | 10.93 | 9.03 |  | -20.0894 | -19.5535 | 31.4834 | 30.1934 | -4.399 | -9.5117 | -9.5404 | 7.4904 | 25.2753 |  |  | 93.3 | -49.6 | -3.68 | 54.8361 | 55.3158 | 53.7995 | 77.3436 | 77.2514 | -24.7556 | -70.2742 | -21.4119 | 3.2568 | 33.98 | 18.53 | 13.5986 | 13.5773 | -12.81 | 25.5123 | -25.9599 | -26.3517 | 19.7952 | 0.0141 | -6.8584 | -8.4 |  | -2.4377 | 6.9251 | 40.3799 | 16.705 | 7.69 | -1.78 | 13.959 | -19.2711 | -10.66 | -10.72 | 31.69 | 29.04 | -13.7818 | -6.3273 | -41.5619 | -41.1909 | 57.1974 | 30.2131 | 15.7305 | 16.6147 | -14.2588 | -19.1093 | -12.478 | -74.4172 | -68.7273 |  | -11.6745 | -10.5339 | 14.2461 |  | 17.0711 | -4.612 | -26.6801 | -26.6021 | 0.7054 | 0 | -6.94 | 0 | 4.0861 | 4.5245 | -8.5262 | 2.6821 | 3.1693 | -0.2656 | -16.6057 |  | 1.6772 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 7.2006 | -30.1421 | 23.3841 | 23.4557 | -16.7254 |  | 23.6051 | -19.22 | -1.3088 | 0.3243 | 1.14 | 1.34 | -24.2 |  | 3.176 | 0.59 |  | 7.46 | -6.71 | 1.6287 | -3.04 | 30.6625 |  | 27.5384 | -17.1459 |  | 2.9012 |  |  |  | -24.8988 | 6.9451 | -31.596 | 11.9412 | 10.9891 | 141.065 | -3.6964 | -7.8268 | -9.1823 | 1.9641 | 6.7687 | 6.8989 | 1 | 9.3755 | 10.4315 | 3.77 | 0 | 27.8313 | -8.507 | 39.9098 | 5.678 | 4.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.9297 | -12.3859 | -19.9752 | -19.8356 | 25.11 | 25.04 | -32.6 | -32.5 | 0.4752 | 4 | 56.871 | 21.8847 | 21.793 | -14.4 | -37.5 | -2.9 | -3.7 |  |  | -123.4427 | 13.4803 | -269.3213 | -17.9726 | -32.4941 | 81.1353 | 89.9409 | 121.964 | 63.767 | 9.2973 | 24.9023 | 28.255 | -9.4439 | 166.3795 | -182.7486 | -6.7937 | 15.0573 | -0.7263 |  | -9.04 | -0.509 | -0.515 | 5.04 | -1.76 | -4.43 | -3.4256 | 7.2374 | -11.8059 | 3.5 | 2.535 | 2.321 |  |  | 3.692 | 4.2341 | 4.1067 |  | 24 | -0.5944 | 0.52 |  | -6.9775 | -1.8756 | -26.126 | -5.4348 | -3.5198 | -27.7501 | 0 | -25.9 | 9 |  | -53.9412
27/06/2025 | 12:00 | 0 | 6.5204 | -8.3377 | 8.2545 | 11.7907 |  | 18.4748 |  | 25.0353 | 11.0517 | 14.0493 | -24.42 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 4.0338 | -11.0058 | 7.839 | 8.0038 | 13.1835 | 9.7107 | -4.696 | 2.4794 |  | -1.1077 | -1.111 | -1.109 | 6.973 | 2.22 | -2.2 |  |  | -12.26 | -12.38 |  | -12.74 | -12.75 | 5.5055 | 3.8182 | 17.6011 | 18.8381 | -9.1731 | -7.9036 | -8.2025 | -0.0204 | -0.026 | -14.0657 | -11.7884 | 1.196 | 5.084 | 30.1207 | 11.8546 | -5.7 | -6.1 | -26.2169 | -26.1212 | -2.3328 |  | 6.8436 | 5.6381 | 3.1503 | 2.2434 | -87.4355 | 80.874 | 81.4234 | 19.1098 | -42.8208 |  |  |  | 33.182 | 8.04 | 10.77 | 8.74 |  | -18.7498 | -18.4819 | 30.2146 | 29.4109 | -4.1808 | -11.8552 | -11.8323 | 6.1758 | 24.1736 |  |  | 87.9 | -46.4 | -3.73 | 52.7573 | 52.6417 | 50.9148 | 81.8832 | 81.3361 | -25.8127 | -73.1766 | -22.5272 | 3.0496 | 33.26 | 18.56 | 13.1299 | 13.089 | -12.35 | 25.5123 | -24.4231 | -25.1201 | 17.8757 | 0.0143 | -6.4379 |  | -7.6 | -3.1104 | 7.1121 | 40.3799 | 17.0761 | 7.69 | -1.61 | 14.1075 | -16.4409 | -10.67 | -10.74 | 31.87 | 28.33 | -11.1818 | -5.9091 | -41.125 | -40.3636 | 53.6051 | 26.2992 | 12.9734 | 13.3628 | -9.3964 | -12.5683 | -12.002 | -82.21 | -62.9435 |  | -11.3032 | -10.3741 | 8.3189 |  | 9.8104 | 21.52 | -26.6648 | -26.7258 | -4.0416 | -14.15 | -7 | 0.2 | 3.8942 | -3.6745 | -6.4465 | 4.8508 | 0.6155 | -3.6823 | -12.3283 |  | 1.541 | 1.7513 | 0 | 2.4921 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -29.1374 | 22.3884 | 22.6419 | -13.9987 |  | 24.6744 | -20.3 | -1.6072 | 0.3417 | 1.37 | 1.44 | -24.0167 |  | 3.226 | 0.614 | 2.1102 | 7.88 | -11.561 | -2.6658 | -2.85 | 30.5912 |  | 27.0907 | -16.3584 |  | 3.0153 | 0.0728 |  | -13.8983 | -23.3979 | 4.6593 | -30.6717 | 14.6167 | 12.3174 | 146.9635 | -4.7151 | -8.1192 | -7.9952 | 2.1916 | 6.7541 | 6.796 | 1.5047 | 9.0483 | 11.2256 | 2.93 | 4.8231 | 31.3536 | -8.8285 | 38.0351 | 6.7851 | 7.4335 | 0 | 0 | -11.4549 | -10.3197 | 27.1305 |  | -12.1167 | -11.4575 | -17.7583 | -17.6298 | 24.79 | 24.65 | -32.5 | -32.4 | 0.51 | 0 | 56.8458 | 19.7896 | 19.7085 | -14.8 | -37.5 | -3.7 | -4.3 |  |  | -116.9189 | 8.179 | -265.3447 | -16.949 | -26.7293 | 79.7426 | 87.6403 | 124.5144 | 64.117 | 9.977 | 29.4858 | 26.0826 | -13.367 | 169.3813 | -182.1295 | -5.1955 | 14.7814 | -0.8435 |  | -8.56 | -0.665 | -0.671 | 4.32 | -0.64 | -4.6762 | -5.272 | 7.2953 | -10.2831 | 3.7 | 3.492 | 2.721 |  |  | 3.5592 | 4.0793 | 3.6202 |  | 23.8 | -1.3604 | 0.5 |  | -7.3761 | -1.9038 | -26.3085 | -5.5701 | -2.8787 | -28.3911 |  | -25.3 | 8.4 |  | -55.492
27/06/2025 | 12:30 | 0 | 6.4664 | -8.1663 | 8.5056 | 11.1913 |  | 18.3298 |  | 24.8978 | 11.0727 | 14.0401 | -24.42 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 4.0157 | -11.7451 | 7.1129 | 6.9871 | 12.045 | 9.3869 | -4.7425 | 2.4052 |  | -1.0122 | -1.13 | -1.111 | 7.327 | 2.22 | -2.2 | -0.543 | 0.235 | -12.9 | -12.98 |  | -12.04 | -12.22 | 4.8829 | 4.1313 | 15.7205 | 17.5767 | -8.5601 | -8.0375 | -8.4342 | 0.0871 | -0.033 | -14.0657 | -11.9224 | 1.196 | 5.8703 | 26.0746 | 13.1042 | -6.2 | -6.4 | -25.7557 | -25.7968 | -2.2458 |  | 4.741 | 4.9485 | 3.1657 | 2.1953 | -84.048 | 80.9961 | 81.1182 | 23.4859 | -45.4599 |  |  |  | 29.9586 | 7.28 | 10.1 | 6.76 |  | -19.5535 | -19.1517 | 31.8025 | 30.187 | -3.4256 | -13.1283 | -13.1396 | 4.5277 | 24.8228 |  |  | 90.1 | -47.9 | -3.57 | 51.318 | 52.1129 | 50.3019 | 84.673 | 84.6046 | -25.5925 | -74.4576 | -22.1601 | 2.9545 | 32.41 | 17.46 | 12.9736 | 13.089 | -12.49 | 25.5123 | -25.7471 | -25.4986 | 20.3091 | 0.0145 | -6.6152 | -6 |  | -3.2959 | 7.2992 | 39.2759 | 17.2617 | 7.86 | -1.07 | 12.609 | -17.876 | -10.62 | -10.61 | 32.29 | 26.89 | -14.6364 | -6.9273 | -42.1583 | -41.4727 | 49.4993 | 24.2203 | 10.6917 | 11.604 | -13.8723 | -17.9877 | -11.654 | -88.0364 | -66.3086 |  | -10.1582 | -9.9066 | 10.1066 |  | 11.2137 | 2.064 | -25.5504 | -25.1748 | 0.9684 | 0 | -6.5 | -0.4 | 4.1742 | -0.7339 | -6.2053 | 5.1046 | 0.6397 | 2.3179 | -16.5758 |  | 1.6191 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.5355 | -27.2954 | 23.455 | 23.3 | -12.8582 |  | 24.2106 | -20.35 | -2.206 | 0.3509 | 1.48 | 0.72 | -24.445 |  | 3.057 | 0.756 |  | 7.4 | -13.3566 | -4.5073 | -3.1 | 29.5408 |  | 26.8747 | -16.106 | 0 | 2.897 |  |  | -14.4881 | -21.5523 | 3.7514 | -31.3439 | 11.8542 | 12.3226 | 140.9949 | -5.4895 | -7.9811 | -7.7979 | 2.4361 | 6.6002 | 6.6774 | 2 | 9.0958 | 10.5759 | -0.42 | 0 | 27.4406 | -12.1409 | 39.4223 | 5.3771 | 6.2803 |  | 0 | 0 | -11.2947 |  |  | -16.3026 | -15.3028 | -18.2388 | -17.8572 | 25.4 | 25.32 | -34.1 | -33.9 | 0.5631 | 3.76 | 56.1947 | 20.4489 | 20.1379 | -15.7 | -38.8 | -0.4 | -1.3 | -18.0292 | -17.9352 | -124.6676 | 9.7384 | -265.7827 | -13.3565 | -25.8438 | 77.8284 | 92.9224 | 128.9416 | 65.3006 | 3.4796 | 25.6613 | 26.0751 | -20.4487 | 165.0249 | -184.2854 | -11.9058 | 20.3956 | -0.4211 |  | -9.6 | -1 | -1.004 | 5.36 | -1.6 | -4.9998 | -4.802 | 6.6514 | -10.341 | 3.6 | 4.261 | 3.969 |  |  | 4.426 | 3.5506 | 3.7046 |  | 24 | -1.7104 | 0.56 |  | -6.2046 | -3.2517 | -26.7635 | -4.5028 | -2.8596 | -27.8059 |  | -26.1 | 8.7 |  | -54.8914
27/06/2025 | 13:00 | 0 | 3.3952 | -8.2205 | 11.2705 | 11.5325 |  | 18.3601 |  | 22.6574 | 9.7177 | 12.7527 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 2.6577 | -11.3992 | 6.7163 | 6.6247 | 11.3353 | 9.4956 | -4.7243 | 2.3389 |  | -1.181 | -1.307 | -1.296 | 7.289 | 0 |  | -0.569 | 0.227 | -14.26 | -14.2 |  | -12.1 | -12.24 | 4.6898 | 4.0655 | 18.6347 | 20.1295 | -10.0955 | -8.4394 | -8.5968 | -1.7846 | -1.5842 | -14.3336 | -11.2526 | 1.196 | 6.0751 | 25.9274 | 14.59 | -6.3 | -6.6 | -27.0875 | -26.6999 | -2.3584 |  | 4.4776 | 5.0146 | 3.1713 | 2.2417 | -97.6592 | 80.1111 | 79.9585 | 32.9161 | -55.1714 |  |  |  | 25.877 | 6.37 | 8.83 | 5.04 |  | -18.3479 | -18.214 | 30.3976 | 29.0863 | -2.3691 | -13.6339 | -13.2081 | 4.7831 | 24.2576 |  |  | 87.2 | -45 | -3.48 | 49.9538 | 49.8044 | 48.1723 | 87.3865 | 87.6634 | -26.1779 | -74.2832 | -22.7938 | 3.0363 | 30.85 | 16.16 | 12.5049 | 12.6007 | -11.89 | 25.5123 | -24.7588 | -25.1119 | 25.8835 | 0.0146 | -6.242 |  | -5.2 | -3.5474 | 7.1121 | 38.4874 | 17.0761 | 7.75 | -0.65 | 10.935 | -24.2864 | -10.35 | -10.44 | 30.68 | 25.67 | -19.4364 | -10.5545 | -42.5605 | -41.5 | 44.4409 | 19.9804 | 6.8683 | 6.9272 | -13.6521 | -14.614 | -11.403 | -99.6249 | -62.4847 |  | -10.9949 | -9.7454 | 0 |  | 7.5283 | 28.688 | -27.4585 | -27.0835 | -2.7667 | -13.52 | -5.77 | 1.5 | 3.9823 | -1.3863 | -6.1676 | 5.1689 | 1.0833 | 0.2963 | -16.4892 |  | 1.5934 | 1.7727 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.0237 | -27.1279 | 23.1715 | 23.4215 | -14.6015 |  | 22.1158 | -21.35 | -2.3214 | 0.3097 | 1.42 | 1.76 | -21.4866 |  | 3.043 | 0.912 |  | 7.02 | -10.194 | -1.9002 | -3.47 | 29.0241 |  | 26.5373 | -14.8585 |  | 2.9129 |  |  | -13.9296 | 21.9856 | 3.8979 | -32.3523 | 11.75 | 12.4735 | 130.0794 | -5.6866 | -8.8546 | -7.3878 | 2.3106 | 6.1974 | 6.2502 | 1.609 | 9.3853 | 10.6497 | 0.42 | 0 | 27.7289 | -11.3592 | 39.6513 | 4.2957 | 5.5374 |  | 0 | 0 | 0 | 20.0714 |  | -18.4944 | -18.0275 | -14.6108 | -14.6578 | 26.08 | 25.92 | -34.9 | -35.1 | 0.51 | -1.68 | 61.0308 | 12.9943 | 12.9128 | -15.7 | -38.8 | 2.6 | 1.7 |  |  | -124.4563 | 4.9519 | -265.8587 | -13.2246 | -29.3009 | 78.747 | 91.9868 | 138.2671 | 69.94 | 6.7988 | 24.7087 | 23.1182 | -25.2404 | 167.052 | -188.0483 | -11.3121 | 20.8378 | -1.4295 |  | -8.96 | -1.011 | -1.029 | 4.96 | -0.64 | -4.9329 | -5.4765 | 6.9444 | -9.9016 | 3.6 | 2.554 | 3.246 | 2.4993 |  | 4.3867 | 3.9231 | 4.0318 |  | 24 | -1.2316 | 0.46 |  | -6.5979 | -3.6599 | -26.8538 | -4.6534 | 0 | -28.3654 | 0 | -25.8 | 8.2 |  | -56.8242
27/06/2025 | 13:30 | 0 | 3.1897 | -8.0796 | 5.7019 | 10.3115 |  | 17.5103 |  | 20.1471 | 8.6067 | 11.7485 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.5748 | -10.1793 | 6.2053 | 6.0626 | 10.5092 | 9.1582 | -4.841 | 2.4119 |  | -1.0276 | -1.388 | -1.365 | 7.13 | 0 | -2.2 | -0.527 | 0.224 | -14.81 | -14.85 |  | -12.18 | -12.16 | 4.3168 | 4.1668 | 18.8698 | 21.6084 | -11.9032 | -8.8413 | -9.6725 | -0.9544 | -1.2192 | -13.7978 | -11.7884 | 1.5905 | 7.9304 | 23.0008 | 14.5654 | -5.8 | -6.2 | -27.7774 | -27.6866 | -2.2697 |  | 3.0073 | 4.7645 | 2.1721 | 1.5165 | -103.5493 | 78.3715 | 78.9514 | 43.8814 | -62.6747 |  |  |  | 23.7713 | 5.95 | 9.21 | 2.89 |  | -16.2046 | -16.3386 | 28.843 | 27.6168 | -1.8209 | -14.019 | -13.8258 | 3.6218 | 22.9161 |  |  | 89.2 | -43.2 | -3.45 | 48.1246 | 48.1545 | 47.4191 | 89.5789 | 89.95 | -27.1913 | -74.7114 | -24.3484 | 2.9792 | 28.09 | 13.95 | 11.0986 | 11.2335 | -10.81 |  | -23.5551 | -24.1369 | 28.9485 | 0.0149 | -5.4309 | 0 | 0 | -3.4546 | 6.5511 | 37.2256 | 16.5195 | 7.28 | -0.31 | 11.7315 | -26.7615 | -10.06 | -10.15 | 29.21 | 25.05 | -22.1455 | -11.0727 | -41.1912 | -40.0727 | 43.4907 | 18.7218 | 5.1538 | 5.6018 | -17.5397 | -21.094 | -11.419 | -110.4864 | -58.5509 |  | -10.2494 | -9.2605 | 13.033 |  | 18.4589 | -4.612 | -25.5396 | -25.5479 | 1.048 | 0 | -5.71 | 0 | 4.1283 | 8.1261 | -7.1878 | 4.122 | 2.9842 | 0.803 | -17.7587 |  | 1.4979 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | -25.7883 | 22.4012 | 22.4824 | -13.7298 |  | 20.1138 | -21.23 | -2.6107 | 0.306 | 1.68 | 2.76 | -20.5766 | 0 | 3.152 | 1.063 | 2.9345 | 7.52 | -11.3898 | -2.7234 | -3.78 | 29.2919 |  | 25.5533 | -15.1205 |  | 2.8606 |  |  |  | -20.7028 | 6.286 | -32.1843 | 11.1627 | 11.5042 | 128.4304 | -5.0458 | -7.5704 | -7.9066 | 2.6065 | 5.9337 | 5.9813 | 2 | 10.4487 | 10.5027 | -0.84 | 0 | 30.1603 | -14.2506 | 41.2604 | 6.259 | 6.1337 |  | 0 | 0 | -9.9771 |  |  | -21.9002 | -20.9114 | -14.1936 | -14.7967 | 26.72 | 26.72 | -34.1 | -34.2 | 0.5283 | -2.8 | 62.8155 | 8.6167 | 7.9054 | -15.7 | -38.4 | 5.9 | 5.4 | -18.2445 | -18.1773 | -127.7078 | -1.066 | -266.611 | -15.0165 | -33.6235 | 77.9661 | 88.9243 | 145.1126 | 72.2098 | 4.4198 | 23.111 | 23.5532 | -33.5049 | 168.5294 | -189.9345 | -12.4599 | 22.6818 | -0.4431 |  | -9.12 | -1.004 | -1.015 | 4.56 | -0.96 | -4.8842 | -5.0675 | 6.4775 | -10.1366 | 4.3 | 2.082 | 2.297 |  |  | 4.1614 | 3.6877 | 3.7971 |  | 23.5 | -0.578 | 0.61 |  | -5.9978 | -3.0548 | -26.1074 | -5.2666 | -2.3532 | -27.273 | -1.3806 | -25.3 | 7.5 |  | -57.7237
27/06/2025 | 14:00 | 0 | 3.3063 | -8.2283 | 5.721 | 9.991 |  | 17.5351 |  | 19.9114 | 8.4257 | 11.5079 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 4.0315 | -10.2268 | 6.4165 | 6.3525 | 10.9992 | 9.3224 | -4.7597 | 2.547 |  | -0.9589 | -1.393 | -1.373 | 6.827 | 0 | 0 | -0.456 | 0.215 | -15.1 | -15.08 |  | -12.02 | -11.96 | 4.4802 | 4.175 | 18.5309 | 20.5062 | -10.712 | -8.1715 | -8.8852 | -0.1874 | -0.0899 | -13.7978 | -11.7884 | 1.5905 | 8.2864 | 19.7289 | 14.16 | -5.9 | -6.2 | -27.6561 | -27.3504 | -2.3837 |  | 4.5851 | 4.8065 | 1.8714 | 1.4334 | -102.5727 | 79.5617 | 79.8974 | 36.0138 | -60.6246 |  |  |  | 25.887 | 6.53 | 9.76 | 3.92 |  | -17.1423 | -17.0084 | 30.5531 | 29.9177 | -2.1876 | -12.4363 | -12.7037 | 5.2849 | 22.7083 |  |  | 85.9 | -42.4 | -3.59 | 49.1737 | 48.9705 | 47.839 | 88.9628 | 89.8604 | -24.9225 | -78.7243 | -21.5179 | 3.0573 | 27.7 | 14.68 | 11.2549 | 11.2335 | -10.86 |  | -23.4708 | -23.709 | 26.9292 | 0.0149 | -5.5952 | -2.4 | 0 | -3.335 | 6.1771 | 37.6988 | 15.9628 | 6.91 | -0.81 | 11.6505 | -25.0214 | -9.78 | -9.86 | 28.7 | 24.98 | -22.2545 | -11.1182 | -41.7255 | -41.5727 | 40.2882 | 16.031 | 2.9857 | 3.4389 | -12.6913 | -15.4187 | -11.49 | -106.9434 | -59.4941 |  | -9.317 | -8.5859 | 11.9802 |  | 2.9894 | 23.056 | -27.1479 | -26.9363 | -0.6523 | -17.09 | -6.26 | -2.7 | 3.6791 | -4.8016 | -8.187 | 3.1124 | 3.8651 | -0.5774 | -17.064 |  | 1.543 | 1.7713 | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.3586 | -24.7835 | 23.9028 | 23.721 | -13.2204 |  | 21.0904 | -20.89 | -2.2078 | 0.2978 | 1.67 | 2.09 | -20.4163 | 2.0228 | 3.107 | 1.032 |  | 8.23 | -11.4646 | -3.1385 | -3.48 | 30.3066 |  | 24.9312 | -15.4168 |  | 2.8384 |  |  | -13.5931 | -21.3516 | 7.3251 | -31.512 | 10.1611 | 9.0598 | 126.6013 | -4.579 | -6.8257 | -8.5372 | 3.5032 | 6.0949 | 6.0208 | 3 | 9.489 | 11.3313 | 0.42 | 0 | 30.4335 | -9.8061 | 39.3062 | 7.7829 | 8.6751 |  | 0 | -10.8332 | -11.2118 |  | 24.946 | -20.1039 | -19.1371 | -15.6251 | -15.587 | 23.69 | 23.43 | -34.8 | -34.7 | 0.4935 | -1.44 | 59.5785 | 10.7922 | 10.7053 | -14.9 | -39.3 | 3.9 | 3.3 |  | -17.9426 | -123.5751 | 5.373 | -267.6516 | -12.3206 | -30.9627 | 84.1255 | 86.8416 | 137.8517 | 73.6684 | 10.2414 | 22.8236 | 21.9334 | -24.1306 | 173.2059 | -189.3045 | -6.585 | 17.6205 | -1.1463 |  | -9.6 | -0.711 | -0.721 | 5.36 | -1.36 | -4.9021 | -4.5396 | 9.3767 | -13.0938 | 2.9 | 2.99 | 2.037 |  |  | 3.5798 | 4.0739 | 3.3829 |  | 24.6 | -0.788 | 0.56 |  | -7.9293 | -2.3454 | -26.2939 | -4.9674 | -2.6545 | -28.5273 | 0 | -26.7 | 9.3 |  | -58.5435
27/06/2025 | 14:30 | 0 | 3.3164 | -8.2174 | 4.4285 | 10.0858 |  | 17.933 |  | 22.7186 | 10.0117 | 12.9771 | -24.42 | -30.8 |  | 5.796 | -22 | 4.5078 | -10.3196 | 6.7975 | 6.6487 | 11.3359 | 9.6999 | -5.6981 | 2.5372 |  | -0.7183 | -1.3 | -1.277 | 10.059 | 2.22 | -2.2 | -0.928 | 0.173 | -13.96 | -13.83 |  | -12.27 | -12.27 | 4.8461 | 3.7848 | 17.299 | 19.1666 | -8.7631 | -9.2432 | -9.1606 | 0.107 | -0.0114 | -13.5299 | -11.2526 | 1.196 | 6.557 | 24.6633 | 13.491 | -5.2 | -5.5 | -26.5835 | -26.491 | -2.3101 |  | 4.335 | 5.5386 | 2.2407 | 1.5898 | -95.6755 | 83.2545 | 83.4376 | 23.9036 | -52.0845 |  |  |  | 31.8946 | 7.75 | 11.23 | 7.23 |  | -19.8215 | -19.0177 | 31.043 | 28.7401 | -2.755 | -9.7285 | -9.7247 | 4.4165 | 22.5861 |  |  | 85.9 | -42.3 | -3.66 | 51.965 | 52.4905 | 50.908 | 86.5858 | 86.9234 | -27.9579 | -76.131 | -24.1276 | 2.8855 | 29.62 | 17.09 | 12.3486 | 12.6007 | -12.04 |  | -23.3069 | -23.4403 | 19.934 | 0.0146 | -6.2688 | -4.9 | -4.8 | -2.8479 | 5.9901 | 38.3296 | 15.5917 | 6.71 | -1.15 | 13.1085 | -19.6511 | -9.25 | -9.31 | 27.77 | 27.31 | -11.6 | -6.5727 | -41.3609 | -40.3727 | 51.0471 | 23.925 | 10.6082 | 10.6659 | -17.4509 | -20.5724 | -11.156 | -88.1492 | -62.9536 |  | -10.0585 | -8.9135 | 14.6457 |  | 16.3242 | -6.148 | -25.6375 | -25.3483 | 1.3422 | 0 | -4.97 | 0 | 3.8542 | 6.8515 | -8.2845 | 2.9573 | 3.9186 | 0.7979 | -19.0962 |  | 1.4551 | 1.6968 | 0 | 0 |  | 7.5355 | 6.5308 | -27.6303 | 22.2511 | 22.1982 | -13.1547 |  | 20.6754 | -20.68 | -2.4184 | 0.3243 | 1.75 | 2.24 | -22.2932 | 0 | 3.308 | 1.022 |  | 8.28 | -11.9546 | -3.1513 | -3.22 | 30.7416 |  | 26.0424 | -15.69 |  | 2.8438 |  |  | -13.3767 | -23.2553 | 7.882 | -31.8481 | 11.1551 | 9.0408 | 138.0252 | -4.018 | -7.8011 | -8.3823 | 4.3504 | 6.256 | 6.3372 |  | 10.9465 | 10.941 | -1.26 | 7.2662 | 32.5943 | -10.4637 | 34.7743 | 9.2113 | 9.7377 | -5.1205 | 0 | -9.7614 | -10.9313 | 29.7849 |  | -18.846 | -17.9011 | -16.3413 | -16.4971 | 27.25 | 27.03 | -33.3 | -33.5 | 0.5631 | -2.8 | 60.3648 | 9.6394 | 9.5551 | -14.8 | -38.8 | 3.4 | 2.5 | -17.9338 | -17.8709 | -117.2012 | 1.2368 | -269.9767 | -14.9193 | -29.0369 | 83.8103 | 86.6687 | 136.9599 | 73.0741 | 14.1015 | 25.4105 | 25.0135 | -22.9893 | 175.4932 | -188.3174 | -5.8175 | 17.2102 | -1.2415 |  | -9.36 | -0.802 | -0.814 | 5.52 | -1.84 | -4.6523 | -3.6912 | 8.6442 | -13.7407 | 3.6 | 2.645 | 2.815 |  |  | 3.4313 | 4.0611 | 3.1912 |  | 24.6 | 0.2655 | 0.55 |  | -7.465 | -1.3859 | -26.5768 | -6.5061 | -3.1398 | -26.9587 |  | -26.6 | 9.9 |  | -57.1051
27/06/2025 | 15:00 | 0 | 3.6071 | -8.4446 | 4.5502 | 11.0691 |  | 18.3831 |  | 22.5677 | 9.9567 | 12.9348 | -22.2 | -33 |  | 5.796 | -24.2 | 4.3506 | -13.3292 | 6.514 | 6.4874 | 11.1581 | 9.5204 | -5.936 | 2.5329 |  | -0.6007 | -1.262 | -1.245 | 9.853 | 2.22 | 0 | -0.831 | 0.166 | -14.02 | -13.97 |  | -12.15 | -12.11 | 5.0486 | 3.8086 | 19.5291 | 20.3979 | -10.1763 | -8.1715 | -8.2652 | -0.6099 | -0.6684 | -13.9317 | -11.9224 | 1.5905 | 7.1285 | 26.6611 | 13.2394 | -5.7 | -6 | -26.9213 | -27.2514 | -2.3751 |  | 5.5095 | 5.557 | 2.0227 | 1.5595 | -96.2859 | 80.3857 | 80.5994 | 23.3449 | -54.9194 |  |  |  | 30.8668 | 8.76 | 12.54 | 3.51 |  | -19.4196 | -19.4196 | 31.5465 | 30.0767 | -2.7912 | -4.5694 | -4.497 | 5.3092 | 24.8761 |  |  | 88.6 | -45.9 | -3.55 | 50.6342 | 50.3532 | 48.5333 | 85.6249 | 84.8287 | -25.5549 | -75.6812 | -21.5553 | 2.943 | 29.21 | 17.82 | 12.9736 | 12.8937 | -12.52 |  | -25.1872 | -25.7182 | 20.4414 | 0.0146 | -6.5932 | -5.2 | -4.9 | -2.9248 | 5.8031 | 38.3296 | 15.2206 | 6.46 | -1.12 | 11.961 | -18.7911 | -9.54 | -9.61 | 28.6 | 27.69 | -15.0364 | -8.0182 | -40.6496 | -40.2091 | 49.2742 | 21.3109 | 6.9383 | 8.6554 | -11.6785 | -13.2904 | -11.699 | -93.1239 | -56.1182 |  | -9.7283 | -8.8283 | 8.0565 |  | 12.059 | 21.52 | -27.5253 | -27.2303 | -4.1581 | -11.77 | -5.75 | 4.1 | 3.6971 | -1.7581 | -8.7243 | 2.4787 | 4.6049 | -1.4229 | -5.8709 |  | 1.4897 | 1.6333 | 0 | 2.4899 |  | 7.2006 | 7.0332 | -26.6256 | 22.2289 | 22.3602 | -14.0963 |  | 23.0973 | -20.19 | -2.0137 | 0.306 | 1.39 | 1.46 | -23.6568 |  | 3.212 | 0.757 |  | 8.86 | -11.3229 | -2.6243 | -2.87 | 31.9527 |  | 25.8958 | -15.7497 | 0 | 2.8924 |  |  | -14.6941 | -24.7944 | 8.8052 | -31.3439 | 11.1116 | 11.95 | 131.241 | -3.8745 | -7.3074 | -8.4481 | 3.6406 | 6.3732 | 6.4559 |  | 9.4802 | 12.8041 | 5.87 | 0 | 30.5719 | -6.3245 | 37.5414 | 10.3542 | 11.1712 | 0 | 0 | -11.8654 | 0 |  |  | -19.3513 | -18.6098 | -16.7697 | -16.5988 | 22.43 | 22.55 | -33.4 | -33 | 0.5631 | -0.32 | 57.0863 | 11.486 | 10.7545 | -15.2 | -38 | 4.3 | 3.8 | -18.125 | -17.9076 | -111.945 | 0.8638 | -268.799 | -13.4677 | -21.9912 | 91.3337 | 75.3069 | 131.322 | 78.3664 | 24.3433 | 30.624 | 28.6882 | -18.7511 | 186.0541 | -192.9702 | 3.0855 | 7.5025 | -1.8494 |  | -8.56 | -0.765 | -0.776 | 5.04 | -2 | -4.2683 | -3.9841 | 9.2607 | -13.6522 | 2.6 | 2.907 | 2.127 |  |  | 6.4234 | 4.9244 | 4.4399 |  | 24.2 | -0.075 | 0.54 |  | -9.2387 | -1.3699 | -25.365 | -7.8786 | -4.1709 | -26.6392 |  | -25.8 | 9.1 |  | -58.6674
27/06/2025 | 15:30 | 0 | 3.9701 | -9.1922 | 3.3086 | 11.1783 |  | 18.2338 |  | 23.4672 | 10.2967 | 13.3615 | -24.42 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 4.1422 | -13.3846 | 6.5125 | 6.4351 | 11.1132 | 9.7106 | -5.9054 | 2.6569 |  | -0.7369 | -1.178 | -1.159 | 10.194 | 2.22 | -2.2 | -1.064 | 0.179 | -13.15 | -13.2 |  | -12.35 | -12.3 | 5.3304 | 3.7586 | 17.3785 | 18.4297 | -10.15 | -9.779 | -7.5663 | 1.6026 | 1.9937 | -14.1997 | -12.1903 | 1.5905 | 6.8424 | 25.182 | 12.4491 | -5.6 | -5.9 | -26.7618 | -26.5425 | -2.5231 |  | 5.4509 | 5.7543 | 2.1362 | 1.4978 | -90.2737 | 83.5597 | 83.5291 | 17.8613 | -46.5282 |  |  |  | 32.9724 | 8.09 | 11.62 | 7.86 |  | -20.7592 | -20.7592 | 32.0976 | 31.2492 | -2.8479 | -8.0073 | -8.0822 | 5.3074 | 22.1822 |  |  | 83.4 | -42.2 | -3.61 | 53.005 | 52.4506 | 51.5572 | 85.835 | 85.8751 | -25.5359 | -77.7194 | -22.0563 | 3.1054 | 30.02 | 18.03 | 12.5049 | 12.5031 | -11.96 | 25.5123 | -22.9442 | -23.3936 | 16.7826 | 0.0144 | -6.3065 | -5.3 | -5.3 | -3.0579 | 5.8031 | 38.8028 | 15.0351 | 6.4 | -1.36 | 10.773 | -15.7659 | -9.41 | -9.48 | 29.06 | 27.48 | -12.2364 | -5.5727 | -41.0332 | -40.3909 | 51.2085 | 24.2257 | 10.8475 | 11.6712 | -15.079 | -19.5405 | -12.263 | -88.0105 | -49.3185 |  | -9.5342 | -8.7437 | 12.9492 |  | 17.9614 | -1.028 | -24.5859 | -24.6306 | -0.1844 | 0 | -5.03 | 0.2 | 3.6687 | 5.6814 | -8.8286 | 2.3112 | 5.0724 | 1.0425 | -15.1697 |  | 1.3192 | 1.4882 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.3728 | -24.1137 | 22.5121 | 22.2873 | -12.007 |  | 22.3014 | -19.75 | -1.2026 | 0.3243 | 0.61 | 2.08 | -22.1838 |  | 3.302 | 1.116 |  | 9.7 | -13.5518 | -4.9614 | -2.74 | 33.4433 |  | 27.0222 | -15.7791 |  | 2.9192 |  |  | -14.3949 | -24.1701 | 10.2548 | -31.512 | 11.0522 | 10.2933 | 142.4691 | -3.5621 | -8.2444 | -8.442 | 3.4584 | 6.3805 | 6.5192 |  | 11.8187 | 14.0715 | 12.15 | 7.3502 | 32.0824 | 0 | 35.6348 | 13.6736 | 15.8365 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41.073 | -18.4614 | -17.555 | -14.4664 | -14.2338 | 21.7 | 21.5 | -34.1 | -33.7 | 0.5631 | -5.2 | 58.897 | 9.81 | 9.9432 | -14.8 | -37.5 | 4.5 | 3.8 | -17.882 | -17.6984 | -97.6714 | -4.9557 | -270.5418 | -14.868 | -16.1927 | 101.6038 | 66.9072 | 126.7145 | 86.75 | 33.4232 | 31.1666 | 27.6476 | -16.2507 | 197.8722 | -196.239 | 14.2781 | -0.9192 | -2.0838 |  | -8.4 | -0.705 | -0.715 | 4 | -0.56 | -4.534 | -5.3605 | 10.8995 | -12.6848 | 2 | 1.071 | 1.384 |  |  | 4.3206 | 3.1807 | 3.7822 |  | 23 | -0.1329 | 0.45 |  | -10.6453 | -1.1066 | -24.291 | -8.8947 | -3.8515 | -26.6037 |  | -25 | 7.9 |  | -51.1441
27/06/2025 | 16:00 | 0 | 3.9722 | -8.9109 | 2.8578 | 10.8005 |  | 17.7381 |  | 23.2168 | 10.3127 | 13.2172 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 4.3734 | -13.5569 | 6.2759 | 6.1196 | 10.7793 | 9.5026 | -5.8625 | 2.6282 |  | -0.402 | -1.062 | -1.05 | 10.75 | 2.22 |  | -1.35 | 0.18 | -12.76 | -12.75 |  | -11.98 | -11.96 | 5.2943 | 3.8191 | 15.5987 | 16.1233 | -10.7694 | -9.2432 | -9.2325 | 17.4503 | 19.2759 | -17.0128 | -15.1374 | 2.7742 | 13.7983 | 22.2321 | 11.3237 | -5.4 | -5.6 | -24.1748 | -24.4476 | -2.1618 |  | 4.7265 | 5.4984 | 1.7831 | 1.2762 | -73.2749 | 79.165 | 79.226 | 13.4199 | -41.1775 |  |  |  | 31.725 | 7.79 | 11.11 | 6.99 |  | -19.5535 | -19.2856 | 32.0475 | 31.081 | -1.8345 | -6.4411 | -6.4298 | 4.1757 | 23.8858 |  |  | 81.4 | -43.9 | -3.4 | 52.8814 | 52.8088 | 51.9751 | 85.5403 | 86.2236 | -25.2266 | -76.8166 | -22.4489 | 3.0818 | 29.23 | 17.97 | 12.3486 | 12.5031 | -12.18 | 25.5123 | -24.4834 | -24.557 | 19.7932 | 0.0145 | -6.4787 | -5.5 | -5.4 | -2.3718 | 5.4291 | 37.6988 | 14.8495 | 6.21 | -1.04 | 10.881 | -17.901 | -9.41 | -9.39 | 28.93 | 26.71 | -11.5818 | -6.3455 | -40.8125 | -39.5909 | 52.4477 | 25.4645 | 11.5431 | 12.0778 | -18.4258 | -22.2114 | -11.549 | -81.0777 | -54.8954 |  | -9.9167 | -8.8211 | 12.9573 |  | 19.514 | -7.684 | -25.1226 | -24.7164 | 1.2199 | 0 | -5.05 | 0 | 3.6813 | 9.5251 | -8.9666 | 2.138 | 5.2857 | 2.183 | -18.4618 | 0 | 1.2217 | 1.4143 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -26.793 | 21.7771 | 21.7995 | -12.7627 |  | 23.5221 | -19.88 | -1.0085 | 0.3271 | 0.68 | 2.01 | -22.2862 |  | 3.256 | 1.114 |  | 8.44 | -12.2599 | -2.9004 | -3.04 | 31.1182 |  | 26.9402 | -15.968 |  | 2.9161 |  |  | -14.1219 | -23.3985 | 7.911 | -31.2599 | 11.0117 | 11.5219 | 144.2966 | -3.768 | -8.5713 | -8.5632 | 3.6176 | 6.4977 | 6.5666 | 3 | 7.4757 | 9.9152 | 8.8 | 8.3244 | 33.0024 | 0 | 36.234 | 19.7441 | 19.5473 | -10.0066 | -10.1557 | -10.2144 | -11.1566 | 38.0815 |  | -18.8515 | -18.2637 | -13.8127 | -14.0513 | 22.37 | 22.14 | -32.4 | -32.9 | 0.51 | -4.72 | 59.3052 | 9.8401 | 9.5166 | -15.7 | -38 | 5.6 | 4.8 |  | -17.9294 | -100.093 | -2.2444 | -270.5771 | -17.6611 | -19.6177 | 101.8004 | 64.8302 | 129.0516 | 84.8806 | 34.7785 | 30.0942 | 25.3057 | -17.3769 | 198.9532 | -197.1004 | 14.8474 | -1.0575 | -2.0618 |  | -8.16 | -0.819 | -0.827 | 3.92 | -0.48 | -4.7139 | -4.979 | 9.5811 | -13.0358 | 3 | 2.058 | 1.984 | 2.5071 | 2.8012 | 3.1338 | 3.1959 | 3.9738 |  | 23.9 | -0.859 | 0.47 |  | 0 | -15.985 | -21.3487 | 0 | 10.7317 | -14.2392 | 3.5387 | -25.7 | 8.6 |  | -55.406
27/06/2025 | 16:30 | 0 | 4.3171 | -9.2816 | 3.5755 | 10.629 |  | 18.133 |  | 23.1045 | 10.0317 | 13.2035 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 6.624 |  | 4.4349 | -13.386 | 6.2987 | 6.2155 | 10.6875 | 9.8842 | -5.885 | 2.6717 |  | -0.3512 | -1.102 | -1.084 | 10.505 | 0 |  | -0.888 | 0.173 | -12.51 | -12.39 |  | -12.49 | -12.43 | 5.5416 | 3.7118 | 17.3279 | 18.7571 | -11.3411 | -7.3677 | -7.068 | 1.2501 | 1.256 | -15.0034 | -12.7261 | 1.5905 | 7.6227 | 27.4634 | 11.9964 | -5.5 | -5.9 | -26.7429 | -26.6242 | -2.2547 |  | 5.3563 | 5.0235 | 1.5857 | 1.1856 | -95.8586 | 80.2026 | 80.2942 | 14.6946 | -58.4594 |  |  |  | 31.9545 | 7.69 | 11.06 | 7.33 |  | -19.2856 | -20.6252 | 32.2737 | 31.2265 | -1.4402 | -0.0625 | -0.2507 | 5.4781 | 16.0335 |  |  | 83.5 | -45 | -3.75 | 53.4593 | 53.412 | 51.8348 | 86.3006 | 86.838 | -26.5853 | -76.4103 | -23.2857 | 3.2609 | 30.42 | 19.71 | 12.6611 | 12.796 | -12.3 | 25.5123 | -17.3248 | -17.7286 | 23.6779 | 0.0146 | -6.5071 | -5.8 | -5.6 | -2.3584 | 5.4291 | 38.0142 | 14.4785 | 6.03 | -1.13 | 11.2725 | -22.6063 | -9.54 | -9.6 | 28.74 | 26.73 | -18.4182 | -9.4182 | -39.8908 | -38.8545 | 47.6688 | 21.357 | 7.5068 | 8.4233 | -12.0183 | -16.9397 | -9.865 | -86.9956 | -36.7905 |  | -8.8803 | -7.7604 | 0 |  | 12.3636 | 15.376 | -26.7649 | -26.0896 | -2.4667 | -12.55 | -4.75 | -0.2 | 3.3509 | 3.3799 | -9.2485 | 1.7678 | 5.9575 | -1.276 | -13.5663 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.0426 | -25.4534 | 20.7615 | 20.3121 | -10.8164 |  | 22.1158 | -19.59 | -1.8196 | 0.2886 | 1.28 | 1.77 | -21.6132 | 2.2204 | 3.286 | 1.151 | 3.2901 | 8.81 | -14.396 | -6.626 | -2.95 | 30.9391 |  | 26.7081 | -16.0044 |  | 2.9002 |  |  | -14.5413 | -23.757 | 7.4136 | -31.8481 | 10.93 | 10.0027 | 143.8915 | -4.0414 | -8.2966 | -8.2996 | 3.5563 | 6.4025 | 6.4717 | 2.9243 | 12.6622 | 13.9692 | 21.37 | 13.0824 | 34.9837 | 11.0566 | 33.9058 | 24.2075 | 25.6812 | -11.9098 | -11.4992 | 0 | 0 |  |  | -14.0888 | -13.5834 | -11.4369 | -11.6449 | 17.83 | 17.65 | -32.7 | -32.6 | 0.5283 | -8.64 | 57.2367 | 16.9109 | 16.8227 | -15.7 | -38 | 1.3 | 0.8 | -17.6782 | -17.7394 | -76.262 | -13.4661 | -267.4649 | -15.0436 | -7.5217 | 114.974 | 51.3392 | 110.3549 | 92.6361 | 52.3423 | 32.3851 | 31.1207 | -1.6197 | 217.1101 | -198.551 | 33.6455 | -17.1523 | -1.4759 |  | -8.08 | -0.708 | -0.719 | 4.08 | 0.08 | -4.8651 | -6.1509 | 10.6676 | -12.8008 | 3.5 | 3.948 | 3.318 |  | 2.8328 | 3.6138 | 4.2711 | 3.8324 |  | 24.1 | -0.1705 | 0.33 |  | -3.5629 | -14.0366 | -18.4414 | -2.3956 | 9.2934 | -12.0477 | 2.6384 | -25.7 | 8.8 |  | -59.5303
27/06/2025 | 17:00 | 0 | 3.9733 | -8.895 | 5.4503 | 9.5271 |  | 17.3759 |  | 22.1927 | 9.6827 | 12.6096 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.7893 | -13.7993 | 5.2365 | 5.1151 | 8.9894 | 7.7829 | -5.9608 | 2.6172 |  | -0.3476 | -1.049 | -1.037 | 10.695 | 0 | -2.2 | -0.971 | 0.179 | -10.68 | -10.72 |  | -13.48 | -13.46 | 5.2123 | 3.8349 | 20.8687 | 22.2452 | -12.9803 | -7.6357 | -7.6068 | 0.7974 | 0.3758 | -17.4147 | -12.8601 | 1.9851 | 9.1996 | 26.6315 | 12.7151 | -5.8 | -6.3 | -27.635 | -27.5122 | -2.3134 |  | 1.0823 | 5.1482 | 1.1223 | 1.2987 | -111.1789 | 80.2942 | 80.4468 | 26.2175 | -69.2304 |  |  |  | 29.3698 | 7.05 | 10.61 | 5.96 |  | -17.5442 | -17.0084 | 31.4959 | 30.1194 | -0.2221 | 0.9599 | 0.849 | 0.2182 | 16.9093 |  |  | 68.6 | -32.7 | -3.55 | 51.9661 | 52.6078 | 51.3123 | 89.5261 | 90.2311 | -28.7186 | -77.3403 | -24.7213 | 3.268 | 31.57 | 19.09 | 12.1924 | 12.3077 | -11.78 | 25.5123 | -18.5415 | -18.1986 | 24.2099 | 0.0148 | -6.1034 |  |  | -2.782 | 5.2421 | 38.3296 | 14.4785 | 5.75 | -0.94 | 9.1395 | -25.0114 | -10.14 | -10.23 | 32.57 | 26.34 | -19.1455 | -10.5364 | -36.8238 | -36.2909 | 47.0993 | 22.2505 | 8.2879 | 8.2693 | -14.6005 | -23.396 | -11.227 | -101.0216 | -29.6843 |  | -8.9829 | -8.1223 | 14.9463 | 7.2774 | 6.4788 | -5.636 | -23.4197 | -23.1041 | 2.389 | 0 | -4.61 | 5.9 | 3.5158 | 18.0143 | -9.16 | 1.8364 | 5.6612 | 3.3465 | -23.7574 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.0284 | 5.861 | -14.5687 | 17.3408 | 17.915 | -0.5663 | 13.1908 | 22.6236 | -18.53 | -1.6036 | 0.3097 | 0.78 | 0.95 | -23.9032 |  | 3.303 | 1.155 |  | 6.44 | -24.562 | -16.3004 | -2.61 | 28.1377 |  | 27.7346 | -15.7659 |  | 2.8581 | 0.0375 |  | -13.6193 | -20.8478 | 6.7254 | -32.7725 | 11.0115 | 11.3135 | 165.4734 | -4.292 | -9.3214 | -8.2261 | 3.9365 | 6.1754 | 6.3847 | 4 | 16.3496 | 17.0705 | 20.12 | 12.0144 | 34.2193 | 14.7791 | 32.2213 | 26.5928 | 28.2939 | -13.7926 | -13.1565 | 0 | -9.607 | 48.8515 | 48.6938 | -14.4788 | -14.0064 | -11.0707 | -10.1676 | 17.72 | 17.67 | -32 | -32.5 | 0.4587 | -9.2 | 58.5231 | 18.0412 | 17.9601 | -15.7 | -41.8 | 1.3 | 0.7 |  | -17.5352 | -72.8833 | -17.1451 | -265.4072 | -9.8593 | -5.6698 | 116.1495 | 47.86 | 109.8517 | 94.215 | 53.7698 | 38.3195 | 30.5275 | -1.1937 | 220.7637 | -201.447 | 36.8161 | -18.0855 | -1.7566 |  | -7.68 | -0.76 | -0.768 | 3.76 | 0.8 | -5.141 | -6.5599 | 10.2556 | -10.692 | 2.1 | 3.59 | 2.449 |  | 2.7224 | 4.7179 | 3.6215 | 3.4957 |  | 26.8 | 1.5041 | 0.28 |  | -4.5942 | -13.3586 | -17.7097 | -3.2389 | 7.5718 | -11.0866 | 2.9423 | -28.5 | 11.8 |  | -59.4868
27/06/2025 | 17:30 | 0 | 3.8432 | -8.7289 | 6.517 | 8.7515 |  | 16.5446 |  | 19.1709 | 8.0158 | 11.2887 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.8986 | -13.0464 | 4.5487 | 4.4132 | 8.0873 | 6.8087 | -5.8089 | 2.7471 |  | -0.2315 | -1.015 | -1.026 | 10.728 | -4.44 | -2.2 | -0.809 | 0.186 | -10.95 | -11.04 |  | -12.98 | -13.03 | 4.5277 | 4.0211 | 21.8962 | 23.997 | -14.9839 | -9.5111 | -8.4325 | 0.588 | 0.5333 | -15.1374 | -12.7261 | 1.9851 | 11.6364 | 26.6621 | 11.8565 | -3.6 | -3.7 | -27.8782 | -27.404 | -2.4368 |  | -0.7545 | 4.6438 | 0 | 0.8573 | -114.3833 | 76.9677 | 77.1202 | 34.5662 | -73.7719 |  |  |  | 25.1385 | 7.29 | 10.75 | -0.99 |  | -15.9367 | -16.2046 | 29.2504 | 27.5722 | -0.6567 | 3.1208 | 2.7648 | -0.8293 | 20.5324 |  |  | 74.7 | -39.7 | -3.06 | 51.4486 | 51.6307 | 50.0639 | 91.5149 | 92.0486 | -30.6985 | -75.0103 | -26.5623 | 2.3303 | 30.76 | 18.11 | 12.0361 | 12.1124 | -12.02 |  | -21.9094 | -21.7408 | 33.6991 | 0.0149 | -6.2545 | -3.4 | -3.5 | -3.1006 | 5.0551 | 36.1216 | 14.2929 | 5.67 | -0.2 | 8.559 | -31.1318 | -10.16 | -10.25 | 33.94 | 25.61 | -24.2182 | -13.2727 | -37.5422 | -36.2545 | 41.8052 | 17.2376 | 2.6788 | 3.2987 | -14.7164 | -19.4143 | -10.093 | -111.448 | -24.6001 |  | -6.1153 | -4.4121 | 0 | 3.7006 | 4.0252 | 14.864 | -24.1176 | -25.1215 | 1.5317 | -16.62 | -5.28 | 0.3 | 2.7092 | 11.7137 | -9.1912 | 1.8888 | 5.8677 | -0.4404 | -19.6264 | 0 | 1.2881 | 1.4747 | 0 | 0 |  | 5.1911 | 4.8562 | -13.3965 | 19.6459 | 19.8851 | 0.3477 | 15.5816 | 20.6754 | -18.24 | -2.5063 | 0.3234 | 1.28 | 0.41 | -22.1404 |  | 3.21 | 0.966 |  | 6.03 | -26.1951 | -17.6282 | -2.93 | 27.6281 |  | 27.1526 | -16.0496 |  | 2.9514 | 0.0675 |  | -13.434 | -18.9758 | 5.8022 | -32.4363 | 9.4846 | 9.73 | 162.7433 | -5.0079 | -8.3885 | -8.4037 | 3.7285 | 6.256 | 6.266 | 3.2901 | 17.9196 | 18.3831 | 23.89 | 11.5447 | 34.2902 | 16.6562 | 31.8372 | 30.2653 | 29.4099 | -14.1686 | -13.9687 | 0 | 0 |  |  | -14.2481 | -13.4626 | -10.8073 | -10.2442 | 18.06 | 17.79 | -30.9 | -30.4 | 0.4587 | -6.08 | 57.411 | 19.6228 | 19.5382 | -16.1 | -41 | 0.3 | -0.4 |  | -17.4998 | -72.1814 | -23.3044 | -261.6703 | -10.1073 | -2.6391 | 116.4776 | 45.4893 | 104.3946 | 98.1444 | 59.6738 | 36.9383 | 34.6796 | 6.9088 | 225.6996 | -200.5608 | 46.3404 | -23.4926 | -2.3182 |  | -7.92 | -0.796 | -0.808 | 3.68 | 1.2 | -5.8822 | -7.0298 | 10.695 | -10.8965 | 2.5 | 2.69 | 2.944 |  | 2.7026 | 4.1171 | 3.449 | 3.7701 |  | 26.5 | 0.5345 | 0.22 |  | -6.1112 | -12.6143 | -17.8624 | -5.1457 | 7.4445 | -10.9214 | 2.8065 | -28.7 | 11.3 |  | -58.8349
27/06/2025 | 18:00 | 0 | 3.3317 | -8.249 | 6.239 | 8.4273 |  | 15.3635 |  | 8.8574 | 10.8677 | 7.9877 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.6113 | -10.3989 | 3.8999 | 3.719 | 6.6405 | 7.3318 | -5.8483 | 1.5674 |  | -0.2585 | -1.263 | -1.252 | 10.729 | 0 | -6.6 | -1.163 | 0.193 | -13.58 | -13.56 |  | -11.72 | -11.83 | 3.2193 | 4.0385 | 20.7781 | 22.1626 | -10.7206 | -10.7167 | -10.7004 | 0.4773 | 0.8496 | -13.6638 | -11.6544 | 2.3796 | 11.9407 | 16.6495 | 4.4781 | -2.5 | -2.7 | -26.2714 | -25.8641 | -2.6589 |  | -0.0305 | 3.4332 |  | 0.3273 | -112.4607 | 74.4957 | 74.6177 | 62.87 | -69.5867 |  |  |  |  | 8.2 | 12.35 | -0.58 |  | -13.6594 | -14.5971 | 25.2975 | 23.9004 | -1.3735 | -15.3377 | -15.5066 | -0.0138 | 15.1199 |  |  | 65.2 | -27.5 | -3.1 | 41.9869 | 41.9458 | 40.6288 | 88.0388 | 87.6897 | -28.7361 | -70.8871 | -27.1758 | 3.3168 | 31.94 | 21.11 | 12.5049 | 12.5031 | -12.44 |  | -16.4474 | -16.4479 | 31.7834 | 0.0154 | -6.4124 | -3 | -3.5 | -3.2813 | 5.9901 | 39.7491 | 15.7773 | 6.58 | -0.88 | 8.1675 | -31.4268 | 0.96 | 0.92 | 10.66 | 26.51 | -26.5455 | -12.8545 | -35.8276 | -35.0727 | 30.9135 | 7.0349 | -4.8199 | -4.1711 | -16.884 | -22.5089 | -11.256 | -140.7514 | -16.4519 |  | -4.9633 | -4.3732 | 0 | 10.2716 | 9.1052 | -7.684 | -22.5311 | -22.0933 | -1.3438 | 0 | -6.6 | 0 | 2.99 | 25.7019 | -8.3303 | 2.6132 | 5.3905 | 2.0308 | -14.2778 | 0 | 1.0682 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | -16.7456 | 16.0878 | 16.1651 | -3.3848 | 9.3497 | 21.7887 | -19.06 | -2.6125 | 0.4076 | 2.18 | 0.34 | -20.6405 | 0 | 3.243 | 0.724 |  | 5.61 | -23.8631 | -14.755 | -3.12 | 27.1092 |  | 26.4519 | -15.4979 |  | 3.3561 |  |  | -12.8638 | -18.5386 | 4.2351 | -30.0835 | 9.0311 | 9.1761 | 149.3721 | -5.011 | -8.473 | -8.3278 | 4.2298 | 6.8273 | 7.0175 | 4 | 17.4389 | 17.9106 | 18.44 | 13.6673 | 35.2933 | 15.6985 | 32.7094 | 26.1526 | 27.0028 | -13.8329 | -13.4162 | 0 | 0 |  |  | -15.171 | -14.9018 | -8.6081 | -8.5181 | 18.69 | 18.73 | -31.6 | -31.6 | 0.4935 | -4.24 | 61.5441 | 17.3388 | 16.8208 | -16.9 | -39.1 | 2.2 | 1.6 |  | -17.76 | -75.5561 | -34.5493 | -261.9964 | -9.5372 | -13.5236 | 115.8958 | 47.7002 | 111.044 | 97.5887 | 55.2271 | 36.9748 | 32.9698 | -2.3695 | 219.5914 | -201.9808 | 36.8713 | -17.1064 | -1.3123 |  | -7.84 | -1.057 | -1.057 | 3.2 | 2.16 | -6.0529 | -8.6137 | 9.4652 | -9.2851 | 3.9 | 3.482 | 3.896 | 0 | 0 | 4.7646 | 3.9321 | 4.9784 |  | 23.8 | -0.3835 | 0.14 |  | -5.3145 | -13.6604 | -17.4098 | -3.538 | 8.3491 | -10.52 | 1.4063 | -25.4 | 8.1 |  | -59.8267
27/06/2025 | 18:30 | 0 | 4.3462 | -9.3691 | 1.9653 | 8.2015 |  | 16.5979 |  | 17.8754 | 7.1748 | 6.9006 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 4.366 | -10.0958 | 4.2801 | 4.1831 | 7.6421 | 6.7709 | -5.7463 | 1.1802 |  | -0.3681 | -0.965 | -0.943 | 12.061 | 0 | -4.4 | -0.579 | 0.21 | -11.44 | -11.48 |  | -10.56 | -10.6 | 3.9814 | 3.9817 | 17.254 | 18.5676 | -8.999 | -8.9753 | -8.3349 | -1.5859 | -1.3806 | -12.8601 | -10.1809 | 1.9851 | 9.2166 | 8.474 | 3.3444 | -1.9 | -2 | -24.9821 | -24.7066 | -2.5186 |  | -0.2671 | 1.9603 | 0.3513 | 0.3641 | -89.5413 | 72.634 | 73.4275 | 60.4776 | -62.3281 |  |  |  | 22.7035 | 7.94 | 11.66 | -3.2 | -3.01 | -12.0519 | -12.3199 | 24.7367 | 23.6307 | -1.1227 | -14.5988 | -14.6723 | 0.3304 | 14.7661 |  |  | 63.6 | -27.3 | -2.93 | 40.1439 | 39.6574 | 38.5563 | 85.5569 | 85.8292 | -24.317 | -72.0348 | -22.6462 | 2.3621 | 30.95 | 20.96 | 10.6299 | 10.8429 | -10.79 |  | -16.8152 | -16 | 31.9256 | 0.0153 | -5.481 | -2.3 | -2.8 | -4.364 | 4.494 | 37.8565 | 13.7363 | 5.11 | -0.45 | 5.5485 | -31.3518 | 0.94 | 0.9 | 9.07 | 22.22 | -26.6727 | -13.4727 | -35.5976 | -34.8364 | 21.4339 | 2.3725 | -9.0083 | -8.5124 | -17.5503 | -23.127 | -10.45 | -137.9224 | -19.7041 |  | -3.4997 | -3.057 |  | 8.6284 | 7.8861 | 5.648 | -23.7133 | -23.4698 | -2.2056 | -15.58 | -6.55 | 0.1 | 2.742 | 23.5297 | -8.2043 | 2.7828 | 5.0233 | 0.8127 | -13.3009 |  | 1.1812 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -8.5403 | 15.6127 | 15.6123 | 2.4932 | 16.1422 | 18.3902 | -20.06 | -2.9128 | 0.404 | 1.89 | 1.78 | -17.8132 |  | 3.007 | 0.28 |  | 4.76 | -27.9088 | -19.7294 | -3.25 | 25.9724 |  | 22.8702 | -14.8758 |  | 3.6989 |  |  | -13.3121 | -11.6331 | 3.048 | -27.2264 | 8.0166 | 7.5809 | 142.2698 | -0.0005 | -5.7983 | -17.4979 | 3.74 | 7.2228 | 7.3814 |  | 14.2607 | 15.6397 | 13.83 | 5.23 | 25.0628 | 12.5703 | 41.2066 | 25.9261 | 26.5639 | -13.0454 | -13.3267 | 0 | 0 |  |  | -16.2971 | -15.6873 | -7.9804 | -7.9235 | 17.55 | 17.37 | -30.9 | -30.9 | 0.5283 | -7.52 | 55.5451 | 17.852 | 18.2621 | -17.8 | -38.4 | 2.6 | 2.1 |  | -17.7224 | -93.9836 | -27.3003 | -260.1193 | -6.5013 | -17.5259 | 110.3155 | 55.0611 | 110.0494 | 94.7031 | 52.1823 | 33.9471 | 29.578 | -2.3129 | 212.0909 | -198.5091 | 34.0645 | -14.9737 | -1.6858 |  | -7.12 | -1.031 | -1.043 | 3.12 | 1.92 | -5.8657 | -8.0552 | 8.8792 | -9.1691 | 3.9 | 2.702 | 4.237 |  |  | 4.2699 | 4.2275 | 3.9361 |  | 23.1 | -0.6948 | 0.04 |  | -3.3671 | -13.9639 | -17.6523 | -2.196 | 8.8213 | -11.5996 | 2.1557 | -25.5 | 7.7 |  | -59.2776
27/06/2025 | 19:00 | 0 | 4.7264 | -9.815 | 0.1694 | 8.9732 |  | 16.781 |  | 18.1622 | 7.3428 | 7.0604 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 3.9304 | -9.7999 | 4.4914 | 4.4117 | 7.9838 | 6.6798 | -5.8882 | 1.2507 |  | -0.1604 | -1.17 | -1.161 | 11.041 | 0 | -4.4 | -0.723 | 0.212 | -13.95 | -13.91 | -10 | -9.64 | -9.69 | 3.2246 | 4.0798 | 18.1269 | 18.9378 | -8.2549 | -9.5111 | -9.4732 | -2.3976 | -2.4643 | -12.4582 | -9.779 | 1.196 | 6.5371 | 10.3819 | 3.5385 | -2.2 | -2.4 | -24.306 | -24.4071 | -2.6155 |  | 2.4249 | 1.9888 | 0.2945 | 0.2935 | -76.9066 | 69.277 | 69.4601 | 64.5037 | -60.2356 |  |  |  | 21.6756 | 9.09 | 9.8 | -8.3 | -0.28 | -13.9273 | -13.7934 | 26.7446 | 25.9863 | -0.4726 | -14.5167 | -14.6937 | 2.1982 | 14.9439 |  |  | 63.9 | -28.1 | -2.5 | 38.9627 | 38.7564 | 38.0039 | 85.0467 | 85.3694 | -23.9349 | -70.6452 | -23.4447 | 2.4351 | 26.87 | 19.21 | 10.4736 | 10.7452 | -10.63 |  | -16.1488 | -16.0542 | 34.5929 | 0.0155 | -5.4212 | 0 | 0 | -4.4849 | 4.307 | 35.6485 | 13.1796 | 4.73 | 0.16 | 4.2525 | -33.2019 | 0.79 | 0.76 | 11.01 | 21.34 | -29.0727 | -15.0091 | -37.5018 | -36.6182 | 16.8488 | -0.1721 | -11.8716 | -11.3965 | -19.3537 | -24.1377 | -10.373 | -142.6601 | -26.4853 |  | -3.2594 | -2.8797 |  | 10.9807 | 10.2139 | -8.708 | -22.9224 | -22.5484 | -0.2833 | 0 | -9.16 | 0 | 2.76 | 28.1733 | -6.5376 | 4.6304 | 2.4881 | 3.2327 | -16.0995 |  | 1.0714 | 1.2954 | 0 | 0 |  | 0.6698 | 0.6698 | -20.4297 | 17.4126 | 18.2318 | -7.9393 | 0 | 20.1138 | -21.21 | -3.2131 | 0.4388 | 1.75 | 1.63 | -19.9932 |  | 3.043 | 0.015 |  | 6.31 | -17.4645 | -9.6033 | -3.87 | 27.4601 |  | 23.4288 | -13.7956 |  | 3.7223 |  |  | -12.4464 | -9.7382 | 3.019 | -28.0667 | 7.7779 | 7.0206 | 122.0553 |  | -7.4753 | -16.1343 | 3.3767 | 7.2375 | 7.3893 | 3 | 11.4144 | 12.1399 | 8.38 | 9.2033 | 31.0326 | 6.0897 | 35.5932 | 23.0295 | 23.841 | -12.0467 | -12.0406 | -9.5276 | -11.2799 | 46.272 | 46.9937 | -17.7034 | -16.6212 | -11.1902 | -11.252 | 19.75 | 19.75 | -32.4 | -32.7 | 0.4056 | -7.68 | 51.6201 | 16.7204 | 16.6257 | -18.7 | -36.3 | 4.7 | 3.8 | -18.0119 | -17.9498 | -93.6846 | -25.1915 | -262.2595 | -10.298 | -23.951 | 105.543 | 63.7449 | 123.3871 | 89.4626 | 39.3318 | 28.6986 | 27.2361 | -9.7331 | 203.0866 | -196.9061 | 19.8944 | -5.5372 | 0.1648 |  | -8.16 | -1.236 | -1.246 | 4.08 | 1.12 | -5.8233 | -7.3228 | 6.7979 | -7.7623 | 4 | 1.558 | 1.709 |  |  | 3.4528 | 3.4056 | 3.0076 |  | 20.3 | 0.0199 | 0.03 |  | 0 | -15.952 | -19.5117 | 0 | 10.3224 | -12.643 | 2.0921 | -22.2 | 4.4 |  | -61.9082
27/06/2025 | 19:30 | 0 | 4.5353 | -9.5948 | 0.453 | 9.0356 |  | 16.7276 |  | 17.4022 | 7.1198 | 6.835 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 4.2497 | -9.6929 | 4.2385 | 4.0832 | 7.3635 | 6.2556 | -5.9003 | 1.2204 |  | -0.4822 | -1.172 | -1.159 | 11.001 | 0 | -4.4 | -0.67 | 0.211 | -13.4 | -13.5 |  | -10.17 | -10.13 | 3.5242 | 4.0613 | 16.4391 | 19.0136 | -9.2219 | -9.1092 | -9.0122 | -2.1289 | -2.114 | -13.262 | -10.1809 | 1.196 | 6.4748 | 15.2028 | 3.0986 | -2.1 | -2.3 | -24.5702 | -24.6857 | -2.5367 |  | 3.8963 | 1.6927 | 0.2416 | 0.2924 | -79.7754 | 69.1854 | 69.338 | 57.8228 | -65.5948 |  |  |  | 20.6277 | 8.49 | 9.04 | -8.88 | -1.04 | -14.5971 | -14.4632 | 27.5042 | 26.5096 | -1.2269 | -10.904 | -11.2569 | 4.0182 | 21.0208 |  |  | 75.4 | -40.5 | -2.34 | 42.655 | 42.7919 | 41.9601 | 87.5626 | 87.6607 | -24.7872 | -72.4228 | -24.2911 | 2.5044 | 25.77 | 16.32 | 10.0049 | 10.1593 | -10.54 |  | -22.5302 | -22.5352 | 52.7163 | 0.0154 | -5.3298 | 0 | 2.3 | -4.9988 | 3.559 | 32.9673 | 12.0663 | 3.99 | 0.88 | 3.618 | -51.2479 | 1.59 | 1.6 | 7.86 | 22.3 | -47.0545 | -23.5 | -43.1962 | -42.1273 | 9.553 | -12.7429 | -24.3131 | -24.0929 | -23.904 | -27.9758 | -9.702 | -134.9641 | -33.0752 |  | -2.9145 | -2.4469 | 10.7884 | 6.3945 | 5.2595 | -8.708 | -25.6723 | -25.3196 | 4.8386 |  | -6.31 | 0 | 2.4864 | 20.4556 | -6.6476 | 4.4726 | 2.963 | 8.3324 | -22.164 |  | 0.9319 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | -22.6066 | 24.0115 | 23.7206 | -10.7052 |  | 21.0855 | -21.3 | -2.5063 | 0.4031 | 1.87 | 2.01 | -20.1992 |  | 2.998 | 0.011 |  | 6.43 | -14.8232 | -6.825 |  | 27.4105 |  | 23.8666 | -13.0049 |  | 3.7407 |  |  | -13.2848 | -8.0352 | 2.6818 | -29.2431 | 9.5448 | 7.8877 | 123.4542 |  | -8.4268 | -15.4907 | 3.0734 | 7.1422 | 7.326 | 2.7284 | 12.1282 | 12.8163 | 2.1 | -5.0533 | 28.2468 | 9.8102 | 40.8619 | 22.6275 | 22.6222 | -11.4369 | -11.6066 | 0 | 0 |  |  | -19.3074 | -18.6647 | -11.1375 | -11.2659 | 18.66 | 18.67 | -31.5 | -30.4 | 0.3873 | -7.84 | 57.3706 | 14.3511 | 14.092 | -18.8 | -35.8 | 5.6 | 5.1 |  |  | -97.3144 | -16.1529 | -263.7349 | -10.8646 | -30.02 | 103.2436 | 62.283 | 123.2494 | 89.343 | 39.0488 | 29.5413 | 29.6582 | -17.9633 | 200.5236 | -198.8383 | 17.2732 | -3.4944 | 0.6116 |  | -7.12 | -1.283 | -1.305 | 3.52 | 1.68 | -6.0738 | -7.7348 | 7.2679 | -8.1132 | 4.1 | 3.333 | 3.206 |  |  | 4.2396 | 4.0727 | 3.6543 |  | 19.6 | 1.0313 | 0.09 |  | 0 | -15.4856 | -19.6141 | 0 | 10.0341 | -13.3743 | 2.8082 | -21.3 | 3.6 |  | -63.5325
27/06/2025 | 20:00 | 0 | 4.5101 | -9.5399 | 0.399 | 8.6055 |  | 16.6065 |  | 16.5121 | 6.5868 | 6.3327 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 4.1179 | -9.6135 | 3.8964 | 3.8513 | 7.0825 | 6.421 | -5.9234 | 1.2357 |  | -0.9284 | -1.17 | -1.158 | 10.809 |  | -2.2 | -0.733 | 0.204 | -13.49 | -13.56 |  | -11.1 | -11.12 | 4.0705 | 4.0449 | 17.1845 | 18.7202 | -10.352 | -8.8413 | -8.5344 | -1.9348 | -1.9242 | -13.7978 | -11.2526 | 1.196 | 6.002 | 19.5319 | 2.1883 | -2.1 | -2.2 | -24.962 | -24.8879 | -2.5023 |  | 4.8353 | 1.8091 | 0.0586 | 0.1022 | -76.5099 | 69.9179 | 70.04 | 55.7728 | -65.5712 |  |  |  |  | 8.42 | 9.02 | -8.56 | -0.57 | -14.7311 | -14.3292 | 27.1892 | 26.2914 | -2.1305 | -10.5573 | -10.6672 | 5.1067 | 21.8879 |  |  | 76.4 | -42.7 | -2.19 | 43.5081 | 43.3291 | 42.0493 | 86.8549 | 87.1672 | -25.0921 | -71.827 | -23.9192 | 2.2672 | 29.35 | 15.82 | 9.3799 | 9.671 | -10.25 |  | -23.6157 | -23.2594 | 54.6912 | 0.0152 | -5.2141 | 2.4 | 2.3 | -5.4077 | 2.998 | 32.9673 | 11.5097 | 3.56 | 0.74 | 3.645 | -53.078 | 0.92 | 0.88 | 11.33 | 21.94 | -48.5273 | -24.2455 | -43.2564 | -42.2636 |  | -10.9883 | -22.9757 | -22.6908 | -25.2583 | -29.2481 | -9.663 | -132.9137 | -33.4532 |  | -3.1587 | -2.7151 | 11.2166 | 5.2014 | 3.9243 | -8.708 | -26.0184 | -25.6864 | 5.5175 |  | -9.05 | 0 | 2.4171 | 19.3192 | -6.8639 | 4.2073 | 2.6741 | 9.6813 | -23.2818 |  | 0.8668 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.1722 | -23.109 | 23.9081 | 24.2291 | -10.9945 |  | 21.0953 | -21.41 | -2.5063 | 0.3765 | 1.69 | 2.48 | -20.1554 |  | 3.107 | 0.187 |  | 7.77 | -13.5367 | -5.3562 | -3.98 | 29.9795 |  | 26.4516 | -15.4803 |  | 3.5628 |  |  |  | -7.2766 | 2.5353 | -28.4028 | 10.0386 | 8.9034 | 137.3431 | -4.939 | -8.4705 | -8.7908 | 2.6762 | 6.9005 | 7.1441 | 2 | 13.3739 | 14.6597 | 3.35 | -5.8011 | 26.4836 | 13.127 | 41.2011 | 21.8556 | 21.837 | -11.8832 | -12.6108 | 0 | 0 | 40.9267 | 41.0869 | -20.0215 | -19.1481 | -11.18 | -11.1362 | 18.4 | 18.42 | -30.2 | -31.1 | 0.3525 | -8.24 | 58.4368 | 8.7137 | 8.7304 | -19.1 | -35.4 | 6.5 | 5.9 |  |  | -95.938 | -12.2802 | -263.1868 | -10.8848 | -32.1933 | 102.6311 | 60.4266 | 127.9599 | 90.7355 | 39.4443 | 30.3964 | 28.3338 | -15.0879 | 201.6385 | -198.3798 | 16.4917 | -2.0175 | -1.5686 |  | -6.64 | -1.33 | -1.33 | 2.72 | 1.44 | -5.2337 | -7.2923 | 7.4144 | -8.3787 | 3.9 | 2.968 | 3.906 |  |  | 4.1835 | 3.0313 | 4.2701 |  | 19.5 | 2.0429 | 0.08 |  | 0 | -15.452 | -19.5968 | 0 | 10.1176 | -12.6556 | 1.8938 | -21.2 | 3.4 |  | -64.2148
27/06/2025 | 20:30 | 0 | 3.8909 | -8.9702 | 2.4948 | 8.1485 |  | 15.6677 |  | 16.019 | 6.4228 | 6.126 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 4.4211 | -10.3053 | 3.7093 | 3.6211 | 6.4943 | 6.5696 | -6.0594 | 1.2378 |  | -0.8096 | -1.173 | -1.16 | 10.64 | 0 | -2.2 | -0.721 | 0.204 | -13.61 | -13.56 |  | -11.42 | -11.45 | 4.3859 | 3.9919 | 17.5713 | 18.0692 | -11.0475 | -9.2432 | -8.62 | -1.9113 | -1.7054 | -14.0657 | -11.2526 | 1.196 | 6.5425 | 22.8 | 2.6362 | -1.9 | -2 | -25.6802 | -25.0232 | -2.4097 |  | 5.2235 | 1.8371 | 0.036 | 0.164 | -81.8811 | 69.5517 | 69.6127 | 54.8544 | -68.9107 |  |  |  | 19.5799 | 8.41 | 8.79 | -8.93 | -0.72 | -12.9896 | -13.1236 | 26.1615 | 24.8522 | -2.2755 | -9.4358 | -9.3841 | 4.7821 | 23.696 |  |  | 78.6 | -45.1 | -2.3 | 44.1855 | 44.315 | 42.6703 | 87.8162 | 87.3726 | -25.165 | -71.945 | -24.0659 | 2.7525 | 28.05 | 14.64 | 9.3799 | 9.5734 | -10.15 |  | -25.2481 | -25.0779 | 59.5483 | 0.015 | -5.1287 | 4.6 | 4.1 | -5.2771 | 2.998 | 33.4405 | 11.5097 | 3.61 | 0.81 | 4.212 | -57.6933 | 0.63 | 0.6 | 10.06 | 22.89 | -51.2364 | -25.5 | -41.8617 | -41.4545 |  | -10.3944 | -22.8095 | -21.9414 | -25.9963 | -28.3578 | -8.742 | -130.8291 | -34.1317 |  | -3.3455 | -3.0079 | 12.9616 | 3.4621 | 2.9652 | -8.196 | -26.0664 | -25.7747 | 5.8473 |  | -9.46 | 0 | 2.2551 | 16.5055 | -7.3792 | 3.8053 | 3.3127 | 8.8082 | -24.2596 |  | 0.8217 | 1.0399 | 2.8155 | 3.6298 | 0 | 0 | -0.1675 | -21.267 | 23.3353 | 23.7105 | -11.6227 |  | 19.6939 | -21.53 | -1.7208 | 0.3454 | 1.13 | 3.91 | -19.9028 |  | 3.087 | 0.23 |  | 8.95 | -13.0003 | -4.3815 | -3.59 | 31.2118 |  | 26.3269 | -15.3594 |  | 3.4356 |  |  |  | -8.8779 | 3.3257 | -29.6633 | 8.9816 | 8.8511 | 137.1954 | -4.8662 | -8.1728 | -8.9437 | 2.0762 | 6.6076 | 6.8277 | 1.5375 | 12.6597 | 14.6305 | 3.77 | -7.1639 | 26.4591 | 13.8908 | 41.9657 | 21.8872 | 21.9914 | -11.61 | -12.4112 | 0 | 0 |  |  | -17.8132 | -17.4397 | -10.812 | -10.7221 | 18.84 | 18.9 | -31.6 | -30.9 | 0.4587 | -8.24 | 56.2917 | 10.6782 | 10.5351 | -19.1 | -36.7 | 4.7 | 4.1 |  |  | -96.3201 | -13.6427 | -262.0869 | -8.5353 | -25.0755 | 104.2618 | 62.086 | 123.3295 | 90.59 | 39.3321 | 30.3731 | 31.8081 | -14.5215 | 203.2732 | -197.6499 | 18.4005 | -4.4539 | -2.201 |  | -6.8 | -1.438 | -1.447 | 2.64 | 1.04 | -4.7692 | -7.1458 | 7.5303 | -8.3207 | 3.2 | 1.767 | 1.65 |  |  | 4.6755 | 5.0917 | 3.6863 |  | 20.7 | 1.4977 | -0.07 |  | 0 | -15.0883 | -18.8845 | 0 | 10.2514 | -12.2617 | 1.908 | -22.5 | 4.4 |  | -64.8923
27/06/2025 | 21:00 | 0 | 3.3247 | -8.1502 | 3.4308 | 8.1146 |  | 15.2745 |  | 15.0052 | 5.8978 | 5.5648 | -17.76 | -28.6 | 6.6 |  | -22 | 4.2668 | -10.6281 | 3.8181 | 3.7433 | 6.8706 | 7.0029 | -5.7702 | 1.7115 |  | -0.918 | -1.192 | -1.183 | 11.423 | -2.22 | -4.4 | -0.832 | 0.219 | -13.78 | -13.74 |  | -11.13 | -11.16 | 4.4554 | 3.991 | 17.9777 | 19.0388 | -11.7221 | -8.8413 | -8.6999 | -1.0323 | -0.6939 | -14.8695 | -12.0563 | 1.5905 | 7.9343 | 21.3786 | 2.6807 | -2.1 | -2.3 | -25.5106 | -25.1471 | -2.386 |  | 4.7539 | 1.8127 | -0.2368 | -0.0257 | -81.9117 | 68.2088 | 68.2699 | 58.6784 | -73.2047 |  |  |  | 20.5878 | 8.35 | 8.58 | -9.09 | -0.64 | -12.9896 | -12.9896 | 24.3388 | 23.297 | -3.5428 | -10.5265 | -10.4285 | 4.9001 | 22.8121 |  |  | 76.7 | -44.2 | -2.26 | 43.864 | 43.6323 | 42.3842 | 87.1454 | 88.3925 | -25.6095 | -71.4581 | -24.909 | 2.9466 | 28.73 | 14.65 | 8.9111 | 9.1827 | -10.03 |  | -24.2043 | -24.1488 | 57.4903 | 0.0151 | -5.0334 | 5 | 4.6 | -5.7129 | 2.4369 | 34.0713 | 10.7675 | 3 | 0.53 | 3.8745 | -56.4582 | 0.69 | 0.65 | 8.5 | 23.07 | -50.5273 | -24.8182 | -41.1239 | -40.5818 |  | -11.6783 | -23.5357 | -23.5774 | -25.277 | -27.7069 | -8.718 | -133.3433 | -33.3524 |  | -3.1988 | -2.7402 | 11.3197 | 6.1451 | 3.9427 | -7.684 | -26.3044 | -26.0045 | 4.1948 |  | -8.72 | 0 | 2.2634 | 20.3878 | -7.664 | 3.4165 | 3.0509 | 7.9983 | -22.5114 |  | 0.7627 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -23.2764 | 22.4127 | 22.128 | -11.4398 |  | 23.6002 | -19.77 | -2.0137 | 0.3417 | 1.71 | 0.73 | -23.3973 |  | 3.071 | 0.232 |  | 9.13 | -13.6304 | -4.0604 | -3.14 | 32.1376 |  | 26.3787 | -15.5001 |  | 3.3408 |  |  | -13.6486 | -8.6848 | 6.5484 | -31.0918 | 8.7728 | 8.4552 | 134.7864 | -5.2833 | -8.1336 | -8.4086 | 2.1998 | 6.4464 | 6.5508 | 2 | 11.7582 | 13.8749 | 2.1 | -4.993 | 27.4216 | 10.5729 | 42.0262 | 21.3533 | 21.1563 | -11.4058 | -12.6188 | 0 | 0 |  |  | -17.7803 | -16.9563 | -9.2392 | -9.069 | 19.37 | 19.59 | -33.1 | -32.9 | 0.51 | -9.44 | 56.4017 | 12.2836 | 12.1943 | -19.5 | -37.5 | 4.7 | 3.8 |  | -17.8587 | -98.5998 | -16.4541 | -263.9569 | -11.0688 | -25.5795 | 101.0552 | 63.1447 | 125.6867 | 88.608 | 34.2823 | 29.7348 | 28.8336 | -16.3479 | 200.4624 | -195.4013 | 16.7731 | -2.8915 | -2.4134 |  | -7.04 | -1.431 | -1.439 | 2.96 | 0.48 | -4.454 | -6.6484 | 7.2953 | -8.2902 | 3.2 | 1.658 | 2.182 |  |  | 3.82 | 4.5518 | 4.6261 |  | 21.9 | 1.5611 | -0.09 |  | 0 | -15.5694 | -18.8859 | 0 | 10.3163 | -13.1106 | 0 | -23.7 | 5.6 |  | -67.0245
27/06/2025 | 21:30 | 0 | 3.0711 | -7.9158 | 4.6063 | 7.8671 |  | 14.788 |  | 15.227 | 5.8898 | 5.5749 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.3808 | -10.6778 | 3.4577 | 3.2829 | 6.1446 | 6.9983 | -5.8775 | 1.7463 |  | -0.8316 | -1.246 | -1.228 | 10.775 | -2.22 | -4.4 | -1.553 | 0.216 | -13.84 | -13.87 |  | -12.72 | -12.9 | 4.0055 | 4.1545 | 17.649 | 18.4069 | -12.7273 | -8.7073 | -8.5731 | -0.6523 | -0.7548 | -15.0034 | -12.5922 | 1.5905 | 7.2175 | 30.4126 | 2.2691 | -1.7 | -1.8 | -26.1098 | -26.2488 | -2.2901 |  | 7.8381 | 1.5651 | -0.1969 | -0.0265 | -82.461 | 69.8263 | 69.9179 | 50.1611 | -74.8531 |  |  |  | 19.8393 | 8.18 | 7.14 | -9.18 | 2.38 | -11.5161 | -11.918 | 23.4834 | 22.901 | -2.7794 | -6.0555 | -6.1585 | 6.7741 | 23.9437 |  |  | 78.8 | -46 | -2.22 | 46.4801 | 46.2029 | 45.2043 | 88.7159 | 89.5831 | -24.5939 | -72.8032 | -24.7989 | 2.9079 | 26.64 | 13.33 | 8.1299 | 8.4991 | -9.64 |  | -25.285 | -25.2518 | 59.037 | 0.015 | -4.5869 | 4.6 | 4.1 | -5.8423 | 1.8759 | 32.6519 | 9.6542 | 2.33 | 0.68 | 6.75 | -55.3431 | 0.29 | 0.26 | 8.48 | 22.52 | -48.5273 | -24.5636 | -39.7519 | -38.7818 | 10.9258 | -9.0818 | -21.7812 | -21.6089 | -22.2727 | -26.3254 | -10.632 | -121.0485 | -36.4327 |  | -5.4795 | -5.1974 | 10.4772 | 4.8061 | 3.615 | -4.612 | -27.465 | -27.1945 | 3.6989 |  | -9.43 | 0 | 1.9705 | 18.2814 | -7.7464 | 3.3221 | 3.4157 | 6.985 | -22.0594 |  | 0.8028 | 1.0237 | 2.8173 | 2.4553 | 0 | -1.5071 | -1.5071 | -18.4202 | 21.1676 | 21.4585 | -8.7432 |  | 21.8668 | -19.92 | -1.9075 | 0.3243 | 1.37 | 2.08 | -22.874 |  | 3.133 | 0.316 | 1.3746 | 8.24 | -9.0113 | 0.2935 | -3.24 | 30.4759 |  | 26.8246 | -15.0002 |  | 3.2173 |  |  | -13.4786 | -8.2169 | 7.8241 | -34.201 | 10.3707 | 9.6922 | 114.2925 | -5.5745 | -8.959 | -7.6954 | 2.2723 | 6.0216 | 6.1395 | 1.8296 | 9.2351 | 10.9258 | 2.93 | -5.9512 | 26.2203 | 9.447 | 42.1947 | 20.3557 | 21.1182 | -11.2892 | -12.3041 | -9.565 | 0 |  |  | -18.022 | -17.7913 | -9.2681 | -9.2885 | 20.53 | 20.59 | -32.5 | -33.1 | 0.4935 | -8.56 | 53.5813 | 13.5953 | 13.5075 | -19.9 | -38.4 | 4.4 | 3.8 |  |  | -102.5866 | -15.9453 | -263.9998 | -8.2547 | -22.7984 | 103.0659 | 67.2005 | 124.1684 | 88.7541 | 39.1639 | 30.1735 | 28.5982 | -14.2374 | 202.2401 | -196.116 | 17.6892 | -4.1193 | -2.4134 |  | -7.28 | -1.527 | -1.539 | 3.12 | 0.56 | -4.445 | -6.8833 | 6.8284 | -7.9667 | 4 | 3.206 | 2.897 | 0.8027 | 0.8312 | 4.1004 | 3.7994 | 3.2619 |  | 21.9 | 1.5154 | -0.19 |  | 0 | -15.7428 | -19.3426 | 0 | 10.5588 | -12.7721 | 1.3074 | -24.1 | 6.2 |  | -69.0523
27/06/2025 | 22:00 | 0 | 2.4424 | -7.0531 | 5.0118 | 7.4297 |  | 14.1169 |  | 13.9343 | 5.1808 | 4.8295 | -17.76 | -26.4 | 4.4 |  |  | 4.4637 | -11.2724 | 3.4945 | 3.1893 | 6.1829 | 7.145 | -5.7771 | 2.758 |  | -0.9492 | -1.241 | -1.233 | 11.003 | -2.22 | -6.6 | -1.593 | 0.214 | -13.25 | -13.28 |  | -12.96 | -13.36 | 4.0822 | 4.042 | 14.2155 | 15.4118 | -14.1182 | -8.1715 | -10.2105 | 17.9203 | 12.7219 | -18.6203 | -16.343 | 2.7742 | 8.1926 | 35.84 | 1.9056 | -2.2 | -2.2 | -27.3969 | -26.5487 | -2.1431 |  | 11.8974 | 1.5636 | 0.6597 | 0.4884 | -89.4497 | 73.397 | 73.4275 | 32.2872 | -77.216 |  |  |  | 20.9571 | 8 | 5.9 | -9.13 | 4.84 | -19.6875 | -18.7498 | 27.4048 | 26.3807 | -2.1536 | 1.0168 | 0.8488 | 8.9427 | 22.7786 |  |  | 72.7 | -44.1 | -1.89 | 48.5043 | 48.6637 | 46.4224 | 96.2207 | 98.6087 | -26.3332 | -79.2706 | -26.6317 | 2.6782 | 26.82 | 11.81 | 7.8174 | 8.0109 | -9.46 |  | -23.7333 | -23.5787 | 49.9911 | 0.0144 | -4.8863 | 4.9 | 6.8 | -6.0571 | 0.7539 | 31.8633 | 7.9843 | 1.35 | 0.64 | 6.9795 | -46.7277 | -0.68 | -0.7 | 10.18 | 21.68 | -40.4364 | -20.1545 | -42.3412 | -41.5364 | 12.8673 | -6.9924 | -19.6014 | -19.1206 | -24.8274 | -28.5231 | -10.987 | -98.5703 | -54.9422 |  | -5.0943 | -4.7002 | 12.9052 | 2.2466 | 0.4583 | -3.076 | -29.5351 | -29.1624 | 6.4263 |  | -9.5 | 0 | 1.7931 | 13.5447 | -7.7 | 3.4079 | 3.0696 | 9.7711 | -24.4973 |  | 0.7443 | 0.9796 | 0 | 2.7379 | 0 | 6.1959 | 6.3633 | -26.793 | 24.6723 | 24.5862 | -13.2776 |  | 24.2106 | -20.77 | -1.6072 | 0.2978 | 1.08 | 1.48 | -24.5934 |  | 3.062 | 1.256 | 2.1663 | 7.19 | -4.7078 | 3.6668 |  | 29.7405 |  | 27.1338 | -14.812 |  | 3.0393 |  |  | -13.7861 | -8.5933 | 7.1786 | -35.7136 | 10.7165 | 8.9392 | 114.2428 | -6.2674 | -9.1909 | -7.9215 | 2.3343 | 5.4137 | 5.5857 | 2 | 9.7205 | 9.6996 | 5.03 | -8.1172 | 23.9702 | 10.4896 | 46.3362 | 21.3945 | 21.5155 | -11.1902 | -11.3649 | -11.2747 | 0 |  |  | -17.9011 | -17.0881 | -8.8086 | -8.8017 | 20.45 | 20.4 | -31.7 | -31.8 | 0.5466 | -9.76 | 55.6221 | 13.3212 | 13.2053 | -20.4 | -37.5 | 4.3 | 3.8 |  | -17.8218 | -104.984 | 1.4858 | -270.4774 | -14.1371 | -19.4007 | 107.0637 | 56.586 | 123.3492 | 88.9695 | 43.8529 | 33.5584 | 29.5185 | -17.2789 | 207.2934 | -196.8848 | 20.4281 | -7.7965 | -2.3182 |  | -7.2 | -1.684 | -1.694 | 3.12 | 0.72 | -4.5375 | -6.9993 | 6.0655 | -6.9993 | 3.6 | 2.54 | 1.508 | 2.4381 | 2.8198 | 3.5261 | 3.885 | 2.9315 |  | 21.2 | 2.5917 | -0.26 |  |  | -15.5183 | -19.7046 | 0 | 9.4603 | -12.7718 | 2.4922 | -23.4 | 5.2 |  | -63.9917
27/06/2025 | 22:30 | 0 | 2.3579 | -6.9541 | 6.7114 | 6.737 |  | 13.8712 |  | 13.1085 | 4.8869 | 4.6687 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.0799 | -10.9509 | 3.0899 | 2.8417 | 5.3033 | 7.2846 | -5.878 | 2.6566 |  | -1.1506 | -1.304 | -1.296 | 10.586 | -4.44 | -6.6 | -1.638 | 0.198 | -13.71 | -13.69 |  | -13.1 | -13.18 | 3.5685 | 4.2556 | 15.9362 | 17.3629 | -14.3006 | -8.4394 | -7.0858 | 10.4138 | 8.6598 | -19.0222 | -16.7449 | 2.7742 | 12.7955 | 35.7518 | 3.8184 | -3.6 | -3.8 | -26.8158 | -27.3793 | -2.0713 |  | 11.1329 | 2.5887 | 0.9135 | 0.454 | -100.2838 | 74.6483 | 73.9158 | 41.6414 | -88.2169 |  |  |  | 19.5699 | 7.39 | 5.1 | -10.1 | 4.46 | -19.4196 | -19.1517 | 26.6179 | 25.5576 | -1.4446 | -0.0345 | 0.0573 | 11.1301 | 22.1639 |  |  | 68.7 | -42.7 | -2 | 46.7771 | 46.3415 | 44.79 | 100.9594 | 101.1911 | -26.8061 | -84.6038 | -25.4934 | 2.8273 | 25.04 | 10.08 | 7.1924 | 7.3273 | -9.15 |  | -23.5345 | -23.4459 | 51.9691 | 0.0146 | -4.6378 | 7.1 | 6.6 | -5.7141 | 0 | 30.1285 | 6.6855 | 0.42 | 1.09 | 7.6275 | -51.1379 | -3.28 | -3.39 | 14.37 | 21.26 | -44.3455 | -21.9818 | -41.5607 | -41.8818 | 9.7287 | -10.5297 | -22.3687 | -22.832 | -23.3278 | -26.8578 | -11.439 | -113.4328 | -54.7498 |  | -5.1825 | -5.039 | 14.7746 | -0.7101 | -1.8372 | 1.552 | -29.6248 | -29.3757 | 5.7935 |  | -9.66 | 0 | 1.5338 | 8.0174 | -7.296 | 3.8071 | 2.9167 | 8.521 | -25.3449 |  | 0.7428 | 0.956 | 2.4951 | 2.4354 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -24.7835 | 24.6149 | 24.6072 | -13.2669 |  | 23.0924 | -20.88 | -1.6072 | 0.3152 | 1.13 | 2.17 | -22.5655 |  | 3.119 | 0.615 |  | 7.45 | -5.9397 | 1.9819 | -3.63 | 29.6182 |  | 26.3906 | -14.3182 |  | 2.7838 |  |  | -12.7726 | -9.2031 | 9.2004 | -37.8144 | 9.5769 | 9.4053 | 106.2815 | -7.3266 | -8.6274 | -7.4063 | 2.2192 | 6.2194 | 6.2739 | 1.6781 | 10.944 | 10.6397 | 5.03 | -7.2234 | 26.7159 | 10.5458 | 45.529 | 20.0132 | 19.9026 | -11.166 | -12.1494 | 0 | 0 | 39.0181 | 38.4939 | -18.3461 | -17.4617 | -8.5352 | -8.6413 | 20.22 | 20.17 | -33 | -33.1 | 0.51 | -10.4 | 53.1129 | 14.4979 | 14.4094 | -20.3 | -37.5 | 4.7 | 3.9 |  | -18.0634 | -103.5899 | 1.3529 | -270.7365 | -10.861 | -21.9142 | 102.8857 | 60.7813 | 121.2966 | 89.015 | 35.3531 | 27.695 | 30.909 | -18.032 | 203.2527 | -196.929 | 17.7163 | -5.4065 | -2.4598 |  | -6.88 | -1.666 | -1.68 | 2.56 | 0.8 | -4.2821 | -6.8254 | 6.1234 | -6.6789 | 2.9 | 1.391 | 1.947 | 2.0595 | 2.3055 | 4.6884 | 2.5334 | 4.2018 |  | 21.5 | 2.4047 | -0.38 |  |  | -15.8922 | -18.86 | 0 | 10.343 | -12.4362 | 0 | -23.2 | 5.6 |  | -61.7369
27/06/2025 | 23:00 | 0 | -1.5789 | -6.1475 | 5.9765 | 6.5673 |  | 11.3261 |  | 12.2357 | 4.4759 | 4.099 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.3567 | -2.5731 | 2.6989 | 2.4295 | 4.729 | 7.2021 | -5.8592 | 2.5944 |  | -1.2244 | -1.41 | -1.4 | 10.665 | -6.66 | -11 | -1.52 | 0.192 | -14.48 | -14.51 |  | -13.1 | -13.09 | 3.4582 | 4.1204 | 14.769 | 17.2878 | -17.5458 | -8.7073 | -9.4949 | 3.7223 | 2.9134 | -14.6015 | -13.128 | 3.5633 | 17.6244 | 60.7678 | 12.8495 | -5.5 | -5.9 | -26.9568 | -27.6853 | -2.0759 |  | 4.4016 | 2.0956 | 0.5054 | 0.5072 | -145.6038 | 77.578 | 78.1579 | 70.6413 | -114.6401 |  |  |  | 18.5021 | 7.1 | 4.96 | -11.65 | 3.33 | -17.1423 | -17.0084 | 24.5044 | 23.2525 | 0.9993 | 0.4266 | 0.6399 | 5.0037 | 24.0197 |  |  | 69.1 | -46.2 | -1.95 | 45.048 | 44.5743 | 43.2548 | 105.4858 | 107.8927 | -26.5811 | -88.046 | -25.2294 | 2.2133 | 23.02 | 8.96 | 6.5674 | 6.9366 | -8.64 |  | -25.1744 | -25.1398 | 57.7917 | 0.0148 | -4.1518 | 9.5 | 8.9 | -6.0425 | -0.748 | 29.1822 | 5.7578 | -0.41 | 1.52 | 7.3305 | -57.6483 | -8.27 | -8.24 | 22.92 | 20.49 | -48.9273 | -24.8909 | -42.4857 | -40.7091 | 9.542 | -13.6428 | -25.6432 | -25.9707 | -25.0048 | -27.6338 | -10.535 | -143.3262 | -40.6542 |  | -5.1817 | -4.7233 | 13.5726 | 2.081 | 1.7552 | -2.052 | -30.528 | -30.1747 | 5.3859 |  | -11.2 | -0.3 | 1.7224 | 13.4647 | -7.1529 | 3.9786 | 2.7829 | 6.9296 | -25.0836 |  | 0.7303 | 0.9721 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 4.1864 | -20.5971 | 24.5699 | 24.5816 | -12.4364 |  | 18.2046 | -19.11 | -2.5814 | 0.3152 | 0.52 | 2.5 | -17.7427 |  | 3.116 | 0.857 |  | 6.91 | -6.9628 | 0.3066 | -3.41 | 29.2838 |  | 25.6949 | -14.0801 |  | 2.5673 |  |  | -13.5947 | -10.0951 | 8.8052 | -37.5623 | 10.5829 | 9.2114 | 103.6262 | -8.0426 | -7.8631 | -6.9969 | 2.3194 | 5.9264 | 5.7835 | 1.8762 | 11.7115 | 12.2315 | 2.51 | -8.9329 | 25.7811 | 11.7414 | 42.3434 | 23.0518 | 22.8841 | -13.0945 | -13.2248 | 0 | -10.1088 |  |  | -18.9833 | -18.1923 | -3.615 | -4.1014 | 21.08 | 20.94 | -32.7 | -33.3 | 0.7041 | -10.08 | 53.4165 | 13.2138 | 13.1281 | -20.8 | -37.5 | 4.4 | 3.8 |  | -17.9257 | -102.352 | -8.2159 | -264.731 | -10.9153 | -25.0376 | 103.2162 | 64.8945 | 124.0047 | 89.2366 | 40.4137 | 28.4091 | 29.1858 | -12.2449 | 201.8948 | -197.1645 | 19.653 | -5.3258 | -2.1082 |  | -6.48 | -1.456 | -1.469 | 1.68 | 1.92 | -4.3503 | -7.7623 | 5.9495 | -6.5324 | 3.9 | 1.71 | 2.118 | 2.6828 | 3.0564 | 4.547 | 4.2477 | 4.4634 |  | 22.5 | 3.1134 | -0.39 |  | 0 | -15.8268 | -18.1583 | 0 | 10.1294 | -11.0718 | 0 | -24.5 | 6.9 |  | -63.8035
27/06/2025 | 23:30 | 0 | -0.5312 | -7.4056 | 7.1631 | 6.7478 |  | 12.1133 |  | 9.1372 | 3.2599 | 4.7145 | -15.54 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 4.1723 | -3.1747 | 2.311 | 2.1358 | 4.1512 | 7.0638 | -5.5245 | 1.8248 |  | -1.2905 | -1.575 | -1.559 | 10.541 | -4.44 | -11 | -1.518 | 0.189 | -16.07 | -16.31 |  | -12.3 | -12.36 | 3.4598 | 4.3239 | 15.888 | 17.5454 | -15.5926 | -10.5828 | -10.1014 | 0.0428 | 0.1337 | -10.4488 | -8.3055 | 1.9851 | 10.5213 | 57.7072 | 15.7505 | -6.3 | -6.9 | -28.3174 | -28.0391 | -2.2428 |  | 1.6694 | 1.3601 | 0 | -0.1155 | -161.9617 | 76.7845 | 76.9371 | 81.7233 | -123.3993 |  |  |  | 17.2946 | 7.46 | 5.3 | -11.88 | 3.92 | -14.3292 | -14.4632 | 24.7647 | 23.5937 | 0.2462 | -0.3547 | -0.4241 | 1.4509 | 22.9871 |  |  | 65.4 | -43.4 | -2.72 | 43.8871 | 43.8333 | 42.6849 | 108.0629 | 108.0634 | -26.5296 | -88.4545 | -26.1122 | 2.01 | 23.26 | 8.68 | 5.9424 | 6.2531 | -8.1 |  | -23.9529 | -24.0243 | 56.4743 | 0.015 | -4.0206 |  |  | -5.1306 | -1.3091 | 29.4976 | 5.0156 | -1.11 | 1.29 | 7.155 | -56.1382 | -9.74 | -9.77 | 25.06 | 19.54 | -51.3636 | -25.9909 | -39.9349 | -39.4273 |  | -18.7498 | -29.1057 | -29.3046 | -25.4039 | -26.6311 | -8.976 | -156.1844 | -42.436 |  | -5.367 | -4.8127 | 11.7911 | 2.312 | 0.4079 | 7.696 | -27.8646 | -27.6533 | 2.9948 | 0 | -10.49 | -2.7 | 1.6595 | 16.2974 | -6.7054 | 4.5079 | 3.0184 | 5.6355 | -24.3971 |  | 0.7912 | 1.0154 | 0 | 0 |  | 1.1722 | 1.6746 | -18.0853 | 21.7068 | 21.4158 | -11.8841 |  | 16.6177 | -18.53 | -2.314 | 0.2886 | 1.89 | 3.42 | -15.1622 | 0 | 3.219 | 1.052 | 2.1663 | 6.78 | -8.9572 | -1.7395 | -3.54 | 28.4378 |  | 24.6715 | -13.5608 |  | 2.3537 |  |  | -13.3278 | -8.8068 | 6.0952 | -38.0665 | 10.8062 | 10.0673 | 97.3207 | -8.8879 | -7.4189 | -7.0302 | 2.5204 | 5.6041 | 5.649 | 2 | 9.0337 | 10.3051 | 0.42 | 0 | 34.0056 | 0 | 34.5856 | 18.987 | 19.2759 | -10.5545 | -11.5299 | 0 | 0 |  |  | -21.4992 | -20.5159 | -4.6709 | -4.7049 | 20.79 | 20.93 | -32 | -32.5 | 0.7736 | -10.4 | 61.4515 | 8.0263 | 7.9309 | -20.8 | -37.1 | 9 | 8.1 | -18.2575 | -18.1986 | -97.6512 | -10.3433 | -266.0429 | -10.6432 | -29.1368 | 96.1532 | 71.009 | 138.8401 | 87.1576 | 30.0167 | 22.619 | 24.659 | -27.905 | 195.5353 | -197.4018 | 6.7335 | 6.4342 | -1.0071 |  | -6 | -0.904 | -0.914 | 2.08 | 1.28 | -4.4341 | -8.4062 | 6.2425 | -6.6484 | 4.2 | 1.072 | 2.21 |  |  | 4.3119 | 3.5158 | 4.1542 |  | 20.2 | 2.1456 | -0.4 |  |  | -17.6964 | -19.3174 | 2.2157 | 11.9081 | -12.9778 | 0 | -22.2 | 4 |  | -64.4034
28/06/2025 | 00:00 | 0 | -0.6736 | -7.1393 | 6.2092 | 6.3811 |  | 12.1018 |  | 8.2888 | 2.9559 | 4.4047 | -17.76 | -24.2 | 0 |  |  | 4.5243 | -3.3855 | 2.8091 | 2.7741 | 5.1818 | 7.1306 | -4.7143 | 1.8263 |  | -1.2816 | -1.546 | -1.532 | 9.831 | -2.22 | -11 | -1.395 | 0.165 | -16.3 | -16.4 |  | -11.95 | -11.96 | 1.9749 | 4.165 | 14.2108 | 14.7645 | -14.3268 | -10.9846 | -12.4944 | 7.7551 | 9.5146 | -8.1715 | -8.3055 | 2.7742 | 16.6999 | 42.1519 | 14.4515 | -5.5 | -5.8 | -25.9309 | -25.3906 | -2.034 |  | 1.4882 | 1.1375 |  | -0.2246 | -146.3972 | 58.4124 | 58.5955 | 82.5832 | -140.3271 |  |  |  | 15.139 | 7.93 | 5.18 | -12.38 | 3.54 | -14.4632 | -14.999 | 23.1936 | 22.409 | -0.0728 | -2.0464 | -1.85 | 1.5521 | 21.2147 |  |  | 60.1 | -39.9 | -2.47 | 41.3241 | 41.1175 | 40.1738 | 92.9007 | 94.321 | -26.3121 | -72.415 | -26.9365 | 2.1009 | 24.17 | 10.34 | 5.1611 | 5.5695 | -7.85 |  | -22.4963 | -22.3164 | 53.098 | 0.015 | -3.8981 | 11.8 | 11.2 | -4.8547 | -2.2441 | 28.709 | 3.9023 | -1.66 | 1.48 | 5.6565 | -52.073 | -10.51 | -10.55 | 25.62 | 18.21 | -49.6545 | -24.9545 | -40.2887 | -39.0909 |  | -20.4945 | -30.4789 | -30.2246 | -19.3739 | -20.7052 | -9.217 | -159.1677 | -39.3667 |  | -5.5761 | -5.0154 | 0 | 0.132 | -0.8855 | 21.52 | -28.8981 | -28.8054 | -1.6149 | -14.62 | -9.96 | 0.4 | 1.3761 | 9.076 | -6.4383 | 4.7819 | 2.7554 | 1.3584 | -19.9965 |  | 0.8269 | 1.0453 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.5071 | -19.09 | 20.5963 | 20.5196 | -12.1728 |  | 16.2954 | -18.51 | -2.8084 | 0.2978 | 2.2 | 2.65 | -16.0112 |  | 3.177 | 0.949 |  | 6.03 | -8.5776 | -1.5461 | -3.72 | 26.8938 |  | 24.3385 | -13.363 |  | 2.2138 |  |  | -12.6671 | -8.1688 | 5.758 | -38.4867 | 10.9061 | 10.9341 | 98.924 | -9.3382 | -7.4927 | -6.8756 | 2.4622 | 5.3624 | 5.3326 |  | 8.0346 | 9.2572 | 0 | 0 | 34.0748 | 0 | 37.3881 | 16.5579 | 17.7019 | -9.2481 | -10.3377 | 0 | 0 |  |  | -20.6038 | -19.8787 | -4.4742 | -4.6027 | 20.33 | 20.08 | -32.2 | -31.8 | 0.7736 | -11.28 | 50.8749 | 13.5059 | 13.4165 | -20.8 | -36.7 | 6.1 | 5.6 | -18.0242 | -17.9888 | -98.5185 | -15.3143 | -264.8531 | -10.6427 | -30.063 | 95.5589 | 73.7025 | 133.3564 | 82.2774 | 27.0857 | 23.7897 | 23.0754 | -21.8319 | 189.6346 | -193.44 | 6.2806 | 4.7113 | -1.7566 |  | -6.24 | -0.572 | -0.581 | 1.52 | 2.72 | -4.4773 | -8.8457 | 6.2119 | -6.0044 | 4.4 | 3.733 | 2.62 |  |  | 4.924 | 4.4069 | 3.3163 |  | 20.6 | 2.0441 | -0.44 |  |  | -18.0695 | -20.0061 | 2.0243 | 13.0303 | -13.7334 |  | -22.5 | 4.9 |  | -66.1806
MÁXIMO |  | 0 | 9.3241 | -6.1475 | 11.2705 | 12.4226 | 0 | 18.4748 | 0 | 25.0353 | 11.0727 | 14.0493 | -11.1 | -19.8 | 11 | 8.28 | -15.4 | 4.834 | 0.3125 | 7.839 | 8.0038 | 13.3178 | 10.9182 | -4.5593 | 2.758 | 0 | -0.1604 | -0.965 | -0.553 | 12.061 | 4.44 | 2.2 | -0.456 | 0.235 | -10.68 | -10.72 | -10 | -9.64 | -9.69 | 5.5416 | 4.3239 | 21.8962 | 23.997 | -1.3288 | -7.3677 | -7.068 | 17.9203 | 21.7692 | -8.1715 | -8.3055 | 4.7469 | 22.8644 | 60.7678 | 15.7505 | -1.7 | -1.8 | -22.3421 | -22.3213 | -0.9178 | 0 | 11.8974 | 6.1441 | 3.5369 | 2.4172 | -68.3004 | 83.6512 | 83.5291 | 104.7459 | -36.8087 | 0 | 0 | 0 | 34.1899 | 9.09 | 12.54 | 9.03 | 4.84 | -11.5161 | -11.918 | 32.2737 | 31.2492 | 0.9993 | 3.1208 | 2.7648 | 11.1301 | 26.4343 | 0 | 0 | 93.9 | -27.3 | -1.68 | 55.6461 | 55.7253 | 53.8745 | 108.0629 | 108.0634 | -23.9349 | -68.1395 | -20.2399 | 3.3168 | 33.98 | 21.11 | 13.5986 | 13.5773 | -6.64 | 25.5123 | -16.1488 | -16 | 59.5483 | 0.0155 | -3.1376 | 16.8 | 16.6 | -2.3584 | 7.2992 | 41.6416 | 17.2617 | 7.86 | 1.52 | 14.1075 | -13.2358 | 1.59 | 1.6 | 35.77 | 29.04 | -9.1273 | -5.2273 | -35.5976 | -34.8364 | 57.1974 | 30.2131 | 15.7305 | 16.6147 | -7.5745 | -12.5683 | -8.232 | -74.4172 | -16.4519 | 0 | -2.9145 | -2.4469 | 17.9253 | 10.9807 | 19.514 | 34.32 | -22.5311 | -22.0933 | 6.4263 | 0 | -4.61 | 14.6 | 4.1742 | 28.1733 | -4.9927 | 6.2883 | 5.9575 | 9.7711 | -5.8709 | 0 | 1.6772 | 1.8697 | 4.9891 | 5.0241 | 4.0846 | 11.0521 | 11.5545 | -8.5403 | 28.1161 | 28.1431 | 2.4932 | 16.1422 | 24.6744 | -17.26 | -1.0085 | 0.4388 | 2.57 | 3.91 | -15.1622 | 2.2963 | 3.375 | 1.256 | 4.1711 | 9.7 | -4.7078 | 3.6668 | -2.61 | 33.4433 | 0 | 27.9694 | -7.3421 | 0 | 3.7407 | 0.0728 | 0 | -12.4464 | 21.9856 | 10.2548 | -27.2264 | 15.2206 | 15.0959 | 165.4734 | -0.0005 | -5.7983 | 7.2268 | 4.5849 | 7.2375 | 7.3893 | 4.4888 | 17.9196 | 18.4913 | 23.89 | 13.6673 | 35.2933 | 16.6562 | 46.3362 | 30.2653 | 29.4099 | 0 | 5.6353 | 0 | 0 | 49.7588 | 48.6938 | -12.1167 | -11.4575 | 2.1676 | 2.1791 | 27.25 | 27.03 | -30.2 | -30.4 | 0.8103 | 4 | 67.2535 | 30.8309 | 31.3425 | -14.4 | -35.4 | 9.5 | 8.9 | -17.6782 | -17.4998 | -72.1814 | 28.5011 | -260.1193 | -6.5013 | -2.6391 | 116.4776 | 96.3226 | 145.1126 | 98.1444 | 59.6738 | 38.3195 | 34.6796 | 6.9088 | 225.6996 | -179.6069 | 46.3404 | 24.3943 | 1.3611 | 0 | -4.32 | -0.064 | -0.071 | 5.52 | 4.08 | -3.4316 | -3.4256 | 13.0388 | -6.0044 | 4.4 | 4.261 | 4.237 | 2.6842 | 3.0675 | 6.4234 | 5.0917 | 4.9784 | 0 | 29.8 | 3.1134 | 0.61 | 0 | 0 | -1.036 | -17.4098 | 2.2157 | 13.0303 | -10.52 | 3.5387 | -21.2 | 14 | 0 | -51.1441
MÍNIMO |  | 0 | -1.5789 | -11.8056 | 0.1694 | 6.3811 | 0 | 11.3261 | 0 | 4.3624 | 2.0429 | 0.3685 | -26.64 | -33 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 2.5748 | -13.7993 | 2.311 | 2.1358 | 4.1512 | 6.2556 | -6.0594 | 1.1802 | 0 | -1.2905 | -1.575 | -1.559 | 6.117 | -8.88 | -15.4 | -1.638 | 0.165 | -17.66 | -17.76 | -10 | -13.48 | -13.46 | -0.1105 | 3.6675 | 11.456 | 11.8438 | -17.5458 | -15.9411 | -15.7985 | -2.3976 | -2.4643 | -19.0222 | -19.0222 | 0.4069 | 2.5738 | 8.474 | 1.9056 | -6.3 | -6.9 | -28.5546 | -28.2826 | -2.6589 | 0 | -0.7545 | 1.1165 | -0.2368 | -0.7685 | -161.9617 | 48.0361 | 48.0972 | 5.5896 | -154.259 | 0 | 0 | 0 | 9.8199 | 4.04 | 3.43 | -14.62 | -6.74 | -23.0364 | -22.7685 | 23.1936 | 22.409 | -8.1683 | -15.3377 | -15.5066 | -1.024 | 14.7661 | 0 | 0 | 53.5 | -49.6 | -3.82 | 36.7565 | 36.8487 | 35.5773 | 77.3436 | 77.2514 | -30.6985 | -88.9616 | -31.1721 | 1.4472 | 23.02 | 8.12 | 3.7549 | 4.1046 | -12.81 | 25.5123 | -26.0935 | -27.6176 | 15.7201 | 0.0141 | -6.8584 | -8.4 | -7.7 | -6.0571 | -3.7402 | 28.0782 | 1.8613 | -3.21 | -2.29 | 3.618 | -57.6933 | -10.67 | -10.74 | 7.86 | 16.84 | -51.3818 | -25.9909 | -46.6985 | -45.4091 | -11.38 | -28.7402 | -37.6594 | -38.5271 | -25.9963 | -29.2481 | -12.496 | -184.0353 | -83.1265 | 0 | -11.6745 | -10.5339 | 0 | -6.787 | -7.7433 | -8.708 | -32.4574 | -31.926 | -4.3739 | -20.31 | -19.38 | -15.1 | 1.245 | -5.5068 | -9.2485 | 1.7678 | 0.6155 | -3.6823 | -25.3449 | 0 | 0.7303 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.5071 | -31.1469 | 15.6127 | 15.6123 | -17.2838 | 0 | 15.2993 | -21.53 | -3.5134 | 0.2529 | 0.52 | -1.89 | -24.7657 | 0 | 2.916 | 0.011 | 1.3746 | 2.91 | -27.9088 | -19.7294 | -4.37 | 23.5223 | 0 | 19.6419 | -17.1459 | 0 | 1.7735 | 0.0375 | 0 | -14.6941 | -26.2946 | 0.9529 | -38.4867 | 7.7359 | 5.9962 | 88.4717 | -9.3382 | -9.746 | -17.4979 | 1.5423 | 3.9048 | 3.8998 | 1 | 7.4757 | 9.2572 | -4.19 | -8.9329 | 23.9702 | -14.2506 | 31.4703 | 4.2957 | 4.0147 | -14.1686 | -13.9687 | -11.8654 | -11.2947 | 20.0714 | 21.6252 | -23.1307 | -22.1419 | -19.9752 | -19.8356 | 17.55 | 17.37 | -37 | -36.9 | -0.228 | -13.44 | 48.7511 | 8.0263 | 7.9054 | -21.6 | -44.4 | -3.7 | -4.3 | -18.2881 | -18.2201 | -127.7078 | -34.5493 | -270.7365 | -18.2559 | -43.2747 | 72.441 | 45.4893 | 104.3946 | 61.8138 | -0.1788 | 22.5887 | 20.3781 | -33.5049 | 159.4357 | -201.9808 | -17.5804 | -23.4926 | -2.4598 | 0 | -9.6 | -1.684 | -1.694 | -0.8 | -2 | -6.0738 | -10.1366 | 5.9495 | -15.1446 | 1.2 | -1.065 | -0.948 | 0 | 0 | 2.9667 | 2.5334 | 2.9289 | 0 | 19.5 | -1.7104 | -0.7 | 0 | -12.5182 | -18.0695 | -26.9451 | -10.2418 | -4.1709 | -28.5273 | -3.8116 | -31.3 | 3.4 | 0 | -70.1041
PROMEDIO |  | 0 | 4.5508 | -8.86 | 4.4108 | 9.7043 | 0 | 15.2139 | 0 | 15.7878 | 6.8007 | 8.0876 | -18.9163 | -27.0875 | 4.8278 | 4.7283 | -20.24 | 4.2143 | -7.802 | 5.0172 | 4.9299 | 8.6788 | 8.8246 | -5.205 | 2.2844 | 0 | -0.89869 | -1.2042 | -1.1699 | 8.7532 | -1.5587 | -6.3179 | -0.98225 | 0.1985 | -14.3975 | -14.4271 | -10 | -11.8698 | -11.8985 | 3.2069 | 3.9878 | 16.083 | 17.4447 | -9.4498 | -10.3707 | -10.3356 | 2.8275 | 2.9901 | -14.4815 | -12.3577 | 1.8618 | 9.2546 | 29.9248 | 9.6886 | -4.7479 | -5.0542 | -25.8047 | -25.6967 | -2.0524 | 0 | 3.9236 | 3.269 | 1.4565 | 0.63118 | -106.0925 | 67.8363 | 67.9475 | 53.1423 | -89.4097 | 0 | 0 | 0 | 21.4926 | 7.0996 | 8.1027 | -3.2629 | 1.04 | -17.7954 | -17.7144 | 28.2949 | 27.1579 | -3.3029 | -5.0128 | -5.0183 | 3.7875 | 21.9837 | 0 | 0 | 73.0417 | -41.775 | -2.6885 | 45.6872 | 45.6582 | 44.3597 | 91.865 | 92.2692 | -26.9416 | -75.2461 | -25.4388 | 2.4419 | 28.2546 | 13.8252 | 8.7777 | 8.9691 | -9.7825 | 25.5123 | -23.1033 | -23.159 | 39.8474 | 0.01481 | -4.9936 | 1.9056 | 2.0361 | -4.0002 | 2.1894 | 34.5445 | 10.0563 | 2.705 | -0.12958 | 8.6946 | -38.3427 | -6.1658 | -6.2479 | 20.4704 | 22.7573 | -33.3587 | -16.7674 | -40.9607 | -40.2292 | 25.887 | -0.97693 | -12.7854 | -12.5608 | -17.8582 | -20.947 | -10.8158 | -125.6073 | -46.3929 | 0 | -7.4953 | -6.849 | 11.8251 | 0.93668 | 4.8099 | 8.3606 | -27.9723 | -27.6745 | 0.81729 | -6.0213 | -9.4696 | 0.63958 | 2.6511 | 7.682 | -7.2881 | 3.8717 | 3.3092 | 2.7297 | -19.1909 | 0 | 1.1024 | 1.3155 | 0.907 | 1.0516 | 0.6095 | 5.3063 | 5.1179 | -23.573 | 22.4868 | 22.5519 | -12.0279 | 10.8529 | 20.7374 | -19.5871 | -2.2643 | 0.3098 | 1.53 | 1.8185 | -20.5425 | 0.5945 | 3.1218 | 0.78225 | 2.6019 | 6.56 | -11.556 | -3.3721 | -3.4118 | 27.9968 | 0 | 24.3192 | -12.9678 | 0 | 2.6167 | 0.059267 | 0 | -13.4438 | -14.7514 | 5.4098 | -33.1891 | 11.0128 | 10.5522 | 124.1504 | -5.3149 | -8.2978 | -3.8125 | 3.0874 | 5.6861 | 5.744 | 2.4815 | 12.0553 | 13.4376 | 2.9944 | 0.17345 | 29.9286 | 0.88261 | 38.545 | 15.2479 | 15.6998 | -6.3727 | -6.3152 | -1.7603 | -2.226 | 36.842 | 38.25 | -17.8846 | -17.1974 | -8.4758 | -8.4064 | 21.6215 | 21.551 | -33.2062 | -33.2625 | 0.49606 | -6.365 | 57.2878 | 16.4892 | 16.4412 | -18.1417 | -39.5146 | 3.5229 | 2.8542 | -18.0059 | -17.8964 | -104.0135 | -5.1181 | -266.481 | -12.0835 | -26.2713 | 96.3591 | 70.7348 | 126.9618 | 82.3569 | 29.4912 | 28.2388 | 27.0004 | -16.5944 | 192.3365 | -193.7703 | 10.4339 | 2.2687 | -0.87282 | 0 | -7.4167 | -0.82383 | -0.83348 | 3.1183 | 0.91333 | -4.8565 | -7.0445 | 8.7214 | -11.2526 | 2.9854 | 2.1926 | 2.1303 | 2.1687 | 2.4571 | 4.1256 | 3.8589 | 3.8176 | 0 | 24.6333 | 0.63684 | -0.033958 | 0 | -6.8229 | -6.7781 | -22.7243 | -4.8945 | 1.7192 | -21.2212 | -0.6022 | -26.4521 | 8.9583 | 0 | -61.9855
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 27 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
27/06/2025 | 00:30 | 23.48 | 23.48 | 34.2935 | 33.9555 | 381.9995 | 497.2085 | 204.31 | 206.1515 | 466.3774 | 377.7467 | 1254.5856
27/06/2025 | 01:00 | 26.11 | 25.95 | 38.8482 | 38.6575 | 401.418 | 530.9837 | 209.4535 | 209.4415 | 469.9792 | 385.12 | 1273.9942
27/06/2025 | 01:30 | 25.83 | 26.44 | 31.6144 | 32.6778 | 429.8645 | 546.4267 | 207.7979 | 205.4288 | 463.962 | 379.671 | 1256.8597
27/06/2025 | 02:00 | 25.48 | 25.29 | 30.9446 | 30.8064 | 421.1913 | 533.7123 | 213.2543 | 209.3433 | 480.8412 | 385.9415 | 1289.3803
27/06/2025 | 02:30 | 19.42 | 19.83 | 26.7918 | 26.3873 | 388.328 | 480.7571 | 212.0982 | 210.2829 | 484.6599 | 387.8557 | 1294.8967
27/06/2025 | 03:00 | 24.8 | 24.8 | 34.9633 | 34.3 | 401.7581 | 520.6214 | 208.1032 | 207.5726 | 478.0908 | 388.2374 | 1282.004
27/06/2025 | 03:30 | 24.94 | 23.79 | 31.7483 | 31.6017 | 401.9592 | 514.0392 | 204.3062 | 204.021 | 470.7926 | 386.3992 | 1265.519
27/06/2025 | 04:00 | 20.83 | 20.95 | 30.8106 | 30.6867 | 381.0677 | 484.345 | 204.7161 | 204.8667 | 478.9087 | 388.0292 | 1276.5207
27/06/2025 | 04:30 | 21.58 | 21.78 | 33.7577 | 28.9646 | 392.8964 | 498.9787 | 218.3466 | 216.4793 | 505.2841 | 409.4508 | 1349.5608
27/06/2025 | 05:00 | 21.97 | 21.79 | 29.0691 | 31.1601 | 393.6463 | 497.6355 | 213.0654 | 215.5639 | 499.9732 | 412.7019 | 1341.3044
27/06/2025 | 05:30 | 26.87 | 26.78 | 36.5709 | 36.8937 | 426.696 | 553.8106 | 219.7348 | 217.8113 | 507.6288 | 404.0405 | 1349.2154
27/06/2025 | 06:00 | 38.34 | 37.89 | 39.6519 | 39.0881 | 443.422 | 598.392 | 226.0197 | 223.5583 | 505.5245 | 411.6554 | 1366.7579
27/06/2025 | 06:30 | 43.99 | 44.12 | 43.5367 | 43.389 | 449.3335 | 624.3692 | 229.0898 | 227.6885 | 521.5033 | 418.7666 | 1397.0482
27/06/2025 | 07:00 | 38.63 | 38.97 | 42.4651 | 38.0271 | 453.5431 | 611.6353 | 207.3327 | 205.7345 | 462.0077 | 367.563 | 1242.6379
27/06/2025 | 07:30 | 39.59 | 40.06 | 39.6519 | 39.0862 | 472.9208 | 631.3089 | 187.4362 | 186.5554 | 386.607 | 305.3713 | 1065.9699
27/06/2025 | 08:00 | 42.71 | 42.66 | 44.7424 | 44.7553 | 492.2353 | 667.103 | 157.1455 | 157.122 | 297.3741 | 233.5398 | 845.1814
27/06/2025 | 08:30 | 43.21 | 43.76 | 47.1536 | 47.1705 | 494.7638 | 676.0579 | 165.0427 | 164.4722 | 297.7404 | 234.9306 | 862.1859
27/06/2025 | 09:00 | 47.65 | 48.09 | 44.6084 | 44.2118 | 499.985 | 684.5452 | 164.8663 | 163.3997 | 299.2239 | 237.3544 | 864.8443
27/06/2025 | 09:30 | 49.1 | 49.18 | 47.2876 | 47.0483 | 517.4784 | 710.0943 | 163.507 | 164.0031 | 319.4452 | 243.0522 | 890.0075
27/06/2025 | 10:00 | 49.18 | 49.23 | 46.082 | 48.27 | 514.8211 | 707.5831 | 166.7797 | 167.258 | 326.57 | 249.947 | 910.5547
27/06/2025 | 10:30 | 43.71 | 43.6 | 40.3217 | 40.7339 | 495.7453 | 664.1109 | 156.6053 | 156.3358 | 311.0997 | 243.2509 | 867.2917
27/06/2025 | 11:00 | 44.9 | 45.26 | 42.8669 | 42.7476 | 489.3895 | 665.164 | 159.6073 | 159.102 | 324.2196 | 244.6053 | 887.5342
27/06/2025 | 11:30 | 46.98 | 47.31 | 45.0103 | 44.0952 | 499.7309 | 683.1264 | 158.3536 | 157.975 | 321.7622 | 247.8508 | 885.9416
27/06/2025 | 12:00 | 46.39 | 46.68 | 43.5367 | 42.9928 | 476.1762 | 655.7757 | 164.7262 | 164.2294 | 340.8842 | 266.3198 | 936.1596
27/06/2025 | 12:30 | 46.71 | 46.9 | 44.3405 | 43.9024 | 472.2908 | 654.1437 | 157.3698 | 159.6619 | 330.9819 | 262.6631 | 910.6767
27/06/2025 | 13:00 | 39.67 | 40.08 | 40.4557 | 40.8751 | 451.2535 | 612.3343 | 157.5324 | 157.6261 | 343.1296 | 268.6053 | 926.8934
27/06/2025 | 13:30 | 36.93 | 37.35 | 37.9104 | 36.7893 | 443.5228 | 592.5025 | 163.1846 | 163.4939 | 348.7587 | 267.2989 | 942.7361
27/06/2025 | 14:00 | 36.38 | 36.58 | 39.25 | 39.4558 | 433.4776 | 585.1434 | 169.7093 | 169.0266 | 369.7941 | 295.1205 | 1003.6505
27/06/2025 | 14:30 | 40.94 | 40.95 | 37.9104 | 37.6373 | 452.5868 | 610.0245 | 173.1789 | 173.5947 | 366.3832 | 280.7616 | 993.9184
27/06/2025 | 15:00 | 41.07 | 41.17 | 42.1971 | 41.388 | 452.9749 | 618.8 | 184.5746 | 182.88 | 413.3596 | 328.4811 | 1109.2953
27/06/2025 | 15:30 | 44.24 | 43.98 | 45.814 | 43.7731 | 458.6875 | 636.4946 | 201.4623 | 201.5798 | 456.5481 | 369.3775 | 1228.9677
27/06/2025 | 16:00 | 48.66 | 49.1 | 46.6178 | 44.3749 | 489.0469 | 677.7996 | 203.9605 | 203.7139 | 451.9652 | 353.074 | 1212.7136
27/06/2025 | 16:30 | 47.65 | 47.53 | 46.3499 | 46.006 | 455.3158 | 642.8517 | 229.8228 | 226.6149 | 514.5903 | 417.7935 | 1388.8215
27/06/2025 | 17:00 | 52.01 | 51.71 | 43.1349 | 42.9006 | 430.6132 | 620.3687 | 240.6834 | 242.9288 | 541.0384 | 431.3253 | 1455.9759
27/06/2025 | 17:30 | 52.8 | 53.27 | 46.3499 | 42.8023 | 424.4567 | 619.6789 | 252.4935 | 251.3322 | 564.3087 | 447.5563 | 1515.6907
27/06/2025 | 18:00 | 48.3 | 48.23 | 44.3405 | 43.6197 | 416.5044 | 600.9946 | 243.0853 | 242.5744 | 548.4271 | 440.2505 | 1474.3373
27/06/2025 | 18:30 | 63.15 | 63.01 | 54.1195 | 54.3619 | 448.2356 | 682.877 | 240.0302 | 237.2211 | 532.1576 | 424.5924 | 1434.0013
27/06/2025 | 19:00 | 57.4 | 56.83 | 54.3874 | 54.2186 | 484.6739 | 707.5099 | 221.2371 | 220.2937 | 495.6703 | 400.2048 | 1337.4059
27/06/2025 | 19:30 | 56.92 | 56.68 | 55.0572 | 54.1284 | 484.8792 | 707.6648 | 223.8278 | 221.695 | 489.2326 | 396.3889 | 1331.1443
27/06/2025 | 20:00 | 51.42 | 51.56 | 53.9855 | 53.0977 | 501.6159 | 711.6791 | 224.6838 | 223.2432 | 484.5244 | 393.3011 | 1325.7525
27/06/2025 | 20:30 | 49.51 | 49.46 | 52.7799 | 52.1107 | 499.1221 | 702.9827 | 225.3542 | 224.3503 | 497.6544 | 399.0803 | 1346.4392
27/06/2025 | 21:00 | 49.25 | 49.54 | 52.2441 | 51.8509 | 494.4166 | 697.3016 | 219.0029 | 218.5696 | 484.9951 | 390.7272 | 1313.2948
27/06/2025 | 21:30 | 38.78 | 39.1 | 47.0197 | 46.7865 | 512.6909 | 684.3771 | 211.4064 | 208.2219 | 488.9115 | 392.8634 | 1301.4032
27/06/2025 | 22:00 | 38.75 | 39.64 | 44.7424 | 46.6982 | 496.9819 | 666.8125 | 213.4212 | 211.4735 | 477.7037 | 388.1279 | 1290.7263
27/06/2025 | 22:30 | 36.73 | 36.44 | 45.2782 | 44.632 | 473.3087 | 636.3889 | 210.3501 | 208.1938 | 468.8645 | 384.8625 | 1272.2709
27/06/2025 | 23:00 | 32.64 | 32.95 | 40.4557 | 39.8924 | 438.1829 | 584.121 | 221.2872 | 220.0512 | 491.9373 | 396.3614 | 1329.6371
27/06/2025 | 23:30 | 26.02 | 26.51 | 32.5521 | 32.5001 | 410.4859 | 528.0681 | 205.9302 | 203.8418 | 452.6928 | 369.5235 | 1231.9883
28/06/2025 | 00:00 | 26.86 | 26.9 | 31.3464 | 33.1689 | 415.3272 | 533.6025 | 196.6392 | 197.6831 | 441.1727 | 356.8756 | 1192.3706
MÁXIMO |  | -19.42 | -19.83 | -26.7918 | -26.3873 | -381.0677 |  | 252.4935 | 251.3322 | 564.3087 | 447.5563
MÍNIMO |  | -63.15 | -63.01 | -55.0572 | -54.3619 | -517.4784 |  | 156.6053 | 156.3358 | 297.3741 | 233.5398
PROMEDIO |  | -39.5517 | -39.6492 | -41.7701 | -41.3475 | -453.3546 |  | 200.2485 | 199.4638 | 439.0679 | 351.3462
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 27 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
27/06/2025 | 00:30 | 518.4839 | 519.1883 | 517.3651 | 516.6049 | 518.1959 | 512.9688 |  | 502.5834 | 501.8472 | 487.5705 | 506.9201 | 493.1656 | 228.2499 | 229.8082 | 230.1305 | 222.1361 | 217.6892 | 221.7982 | 229 |  | 227 |  | 141.0841 | 139.7635 | 137.2723 | 135.1296 |  | 142.571 | 125.3066 | 142.535
27/06/2025 | 01:00 | 517.8019 | 518.4531 | 516.2097 | 516.5222 | 518.3953 | 512.9799 |  | 501.0098 | 501.1637 | 487.5062 | 507.4379 | 494.2334 | 228.3119 | 229.6322 | 229.8683 | 222.2255 | 217.4308 | 222.1079 | 229.7 |  | 227.1 |  | 141.344 | 139.9606 | 137.5046 | 135.2262 |  | 142.9662 | 126.0097 | 142.5554
27/06/2025 | 01:30 | 516.2806 | 516.6149 | 511.5355 | 515.7748 | 517.0074 | 512.8416 |  | 501.7343 | 501.8409 | 488.0344 | 507.7149 | 494.2032 | 227.3411 | 229.3655 | 229.2537 | 222.4558 | 218.1543 | 221.5066 | 229.7 |  | 227 | 141.7499 | 141.3772 | 140.0125 | 137.6868 | 135.5436 |  | 143.0394 | 125.8681 | 142.6983
27/06/2025 | 02:00 | 516.1233 | 517.1927 | 516.4723 | 516.9013 | 519.3665 | 513.3992 |  | 501.6657 | 500.9474 | 487.1504 | 507.3345 | 493.7903 | 227.9478 | 227.0724 | 227.7622 | 222.8488 | 218.6933 | 221.926 | 230.2 |  | 227.4 | 142.5913 | 141.8701 | 140.0592 | 137.7624 | 135.2952 |  | 143.2297 | 125.4482 | 143.7195
27/06/2025 | 02:30 | 517.3298 | 521.184 | 515.9996 | 518.3119 | 520.063 | 514.2387 |  | 501.6012 | 501.133 | 487.5631 | 508.082 | 493.9846 | 228.1393 | 229.0074 | 228.2195 | 223.563 | 218.8114 | 221.9871 | 230.3 |  | 227.3 | 143.4369 | 139.9964 | 140.0592 | 137.5055 | 135.3366 |  | 141.3707 | 125.3505 | 143.3314
27/06/2025 | 03:00 | 516.1233 | 519.6085 |  | 518.0238 | 519.5113 | 513.4688 |  | 501.9378 | 502.2771 | 487.962 | 508.3731 | 494.4988 | 227.5485 | 227.8314 | 227.4153 | 223.4155 | 218.9516 | 221.9874 | 229.7 |  | 227.8 | 142.5545 | 140.4677 | 139.9606 | 138.0031 | 135.309 |  | 141.6928 | 124.9306 | 143.7195
27/06/2025 | 03:30 | 515.7036 | 519.9235 | 518.2579 | 518.3339 | 518.7639 | 514.9084 |  | 502.0846 | 502.2078 | 487.9966 | 508.8557 | 494.8799 | 227.8141 | 228.3198 | 227.5487 | 223.5618 | 219.0107 | 222.2875 | 231 |  | 227.9 | 143.3774 | 140.9719 | 140.0592 | 138.1517 | 135.2676 |  | 141.8245 | 125.2138 | 144.1279
27/06/2025 | 04:00 | 516.7003 | 521.289 | 520.3062 | 519.2558 | 520.5814 | 514.6472 |  | 502.0039 | 501.7532 | 487.753 | 508.8911 | 494.3949 | 227.4737 | 228.917 | 227.7611 | 223.6501 | 219.2101 | 222.0805 | 229.8 |  | 227.3 |  | 140.6352 | 140.0125 | 137.8175 | 135.1848 |  | 141.4439 | 125.541 | 143.3314
27/06/2025 | 04:30 | 517.015 | 521.7092 | 517.3126 | 519.1353 | 520.5376 | 515.7124 |  | 501.3344 | 501.1029 | 486.6506 | 507.3877 | 493.5569 | 226.9057 | 228.7134 | 227.6973 | 223.8761 | 218.8778 | 221.7756 | 229.7 |  | 226.8 | 143.4698 | 139.806 | 140.0125 | 138.0372 | 135.0744 |  | 141.2536 | 125.6826 | 144.1279
27/06/2025 | 05:00 | 517.0675 | 520.8163 | 520.0436 | 518.0864 | 519.912 | 514.8886 |  | 500.3209 | 500.2086 | 486.164 | 506.5882 | 493.3014 | 226.2253 | 227.8868 | 226.9091 | 223.4376 | 218.8409 | 221.7187 | 229 |  | 226.5 |  | 139.2776 | 139.8102 | 137.6704 | 134.895 |  | 140.6242 | 125.6826 | 143.7195
27/06/2025 | 05:30 | 511.7693 | 516.1948 | 513.2161 | 515.8978 | 517.8068 | 512.2582 |  | 500.3355 | 500.797 | 486.2504 | 506.8593 | 492.5392 | 224.4401 | 226.5201 | 225.2377 | 222.1849 | 217.7113 | 221.5497 | 229 |  | 226.2 | 142.6551 | 139.4563 | 139.5145 | 137.7083 | 134.7156 |  | 140.7852 | 125.3066 | 143.3927
27/06/2025 | 06:00 | 516.0708 | 517.8754 | 513.9514 | 515.6498 | 516.2833 | 512.3107 |  | 499.3663 | 499.7372 | 485.4081 | 505.5973 | 491.5413 | 225.3266 | 228.0106 | 229.6099 | 222.1124 | 217.2462 | 221.0041 | 228.4 |  | 225.6 |  | 141.1352 | 139.5145 | 137.8079 | 134.343 |  | 142.2929 | 126.7568 | 143.3314
27/06/2025 | 06:30 | 511.1399 | 515.6696 | 511.0103 | 513.2711 | 514.9561 | 510.8249 |  | 499.5301 | 499.1227 | 485.0304 | 504.7737 | 491.0599 | 223.0573 | 226.5611 | 227.2637 | 221.2219 | 216.3898 | 221.4075 | 227.7 |  | 224.8 |  | 140.2925 | 139.5145 | 137.9543 | 134.274 |  | 141.7952 | 126.9472 | 142.9434
27/06/2025 | 07:00 | 510.8251 | 514.7243 |  | 512.3752 | 514.589 | 509.9518 |  | 501.2451 | 501.4476 | 487.3845 | 507.6921 | 494.1313 | 223.2544 | 226.7774 | 227.1626 | 220.8325 | 216.3307 | 221.7838 | 229 |  | 225.7 |  | 141.2292 | 139.5612 | 138.454 | 134.6052 |  | 142.7613 | 127.3232 | 143.3314
27/06/2025 | 07:30 | 506.5237 | 511.7308 | 506.3361 | 509.5349 | 511.8589 | 508.7786 | 518.8784 | 502.8315 | 504.2113 | 489.8431 | 510.0356 | 496.2737 | 221.6343 | 225.5659 | 224.8792 | 219.4113 | 215.1495 | 222.0991 | 229.7 |  | 226.4 |  | 141.5693 | 139.8621 | 138.2352 | 135.0054 |  | 142.9662 | 126.5224 | 143.7195
27/06/2025 | 08:00 | 504.5828 | 506.4791 |  | 507.0783 | 510.4319 | 507.1201 | 518.9246 | 506.7444 | 505.3768 | 492.2294 | 512.9257 | 498.5651 | 221.8283 | 224.5157 | 223.7662 | 218.4653 | 214.5072 | 222.7075 | 230.3 |  | 226.6 |  | 140.4733 | 139.8102 | 138.4039 | 135.1848 |  | 141.6049 | 125.7265 | 143.3519
27/06/2025 | 08:30 | 505.4745 | 505.9014 | 499.2986 | 508.4935 | 511.9024 | 510.7317 | 518.6317 | 505.0624 | 505.6597 | 491.1168 | 512.688 | 497.9507 | 227.0705 | 226.0309 | 224.9598 | 219.1862 | 215.8878 | 222.5948 | 229.7 |  | 225.8 | 141.8497 | 139.7938 | 139.4626 | 137.6801 | 134.6742 |  | 141.1512 | 125.9609 | 142.9026
27/06/2025 | 09:00 | 498.8649 | 502.1201 | 495.8848 | 506.8433 | 510.4035 | 509.0777 | 518.9691 | 504.4892 | 505.0237 | 490.4554 | 510.6086 | 496.3202 | 229.0174 | 224.2545 | 222.9818 | 218.4611 | 216.2495 | 221.7622 | 228.9 |  | 224.5 |  | 140.3929 | 138.9645 | 137.2616 | 134.1222 |  | 142.1173 | 125.3993 | 142.1265
27/06/2025 | 09:30 | 496.452 | 498.759 |  | 506.142 | 509.1 | 508.2172 | 518.5024 | 503.923 | 504.4607 | 490.0739 | 510.0369 | 496.0006 | 227.8848 | 223.7383 | 221.3496 | 219.0013 | 215.8583 | 221.6934 | 228.4 |  | 223.8 | 141.0275 | 139.6979 | 138.7155 | 137.0251 | 133.6668 |  | 141.4439 | 124.9306 | 141.7589
27/06/2025 | 10:00 | 494.8257 | 497.7086 |  | 504.508 | 508.1663 | 506.8429 | 517.7208 | 503.1732 | 504.8519 | 489.5921 | 510.1909 | 495.9107 | 227.5143 | 223.1722 | 221.3632 | 218.4236 | 215.5334 | 221.7471 | 229 |  | 224.1 |  | 140.4572 | 138.6169 | 137.1711 | 134.3154 |  | 142.2783 | 124.5546 | 141.8202
27/06/2025 | 10:30 | 497.9207 | 501.0172 |  | 505.0805 | 508.8878 |  | 518.253 | 503.7799 | 503.5998 | 489.7491 | 510.3394 | 495.6758 | 228.8518 | 224.3474 | 222.257 | 218.5897 | 216.124 | 221.7875 | 228.5 |  | 223.7 | 140.1989 | 140.6013 | 138.3679 | 136.9987 | 134.1222 |  | 142.1465 | 124.369 | 141.1462
27/06/2025 | 11:00 | 497.4486 | 499.5993 |  | 504.7555 | 507.1038 | 506.4463 | 518.7629 | 503.4608 | 502.9767 | 489.0681 | 509.8713 | 495.3588 | 227.7837 | 223.4799 | 221.3818 | 218.0329 | 215.2603 | 221.6816 | 229 |  | 223.5 |  | 140.269 | 138.2174 | 136.8047 | 133.8048 |  | 141.9709 | 124.5107 | 140.942
27/06/2025 | 11:30 | 494.8257 | 497.8137 |  | 503.5463 | 507.2769 | 506.3238 |  | 503.6647 | 503.9429 | 489.1673 | 510.0979 | 495.5652 | 228.0623 | 223.1229 | 220.7001 | 217.9155 | 214.9723 | 221.7368 | 229.3 |  | 223.5 |  | 140.4348 | 138.2174 | 137.3413 | 133.9152 |  | 142.1758 | 124.1786 | 141.2892
27/06/2025 | 12:00 | 499.1273 | 500.9123 |  | 505.741 | 509.372 | 507.6918 |  | 503.7395 | 503.5773 | 488.7949 | 509.1268 | 495.174 | 228.8935 | 224.4714 | 222.5838 | 218.4132 | 215.8066 | 221.7161 | 229.2 |  | 223.1 |  | 140.8218 | 138.1189 | 137.2242 | 133.86 |  | 142.2636 | 125.5849 | 140.942
27/06/2025 | 12:30 | 498.8649 | 501.7525 | 501.1892 | 507.502 | 511.2885 | 509.5493 | 518.9775 | 505.412 | 505.312 | 490.6741 | 510.8891 | 496.7061 | 228.9508 | 224.868 | 222.3547 | 219.4828 | 216.316 | 222.0648 | 229.9 |  | 224.8 | 141.0214 | 141.3126 | 138.7155 | 137.6517 | 134.619 |  | 142.8052 | 126.1953 | 141.7385
27/06/2025 | 13:00 | 503.691 | 506.1114 |  | 509.7575 | 512.8628 | 511.1545 | 518.9315 | 505.7222 | 505.1288 | 491.1723 | 511.9224 | 497.3148 | 230.1452 | 226.6632 | 224.6877 | 220.4211 | 216.9435 | 222.1641 | 230.6 |  | 225.4 | 141.8898 | 140.3231 | 138.866 | 138.1112 | 134.9502 |  | 141.6342 | 126.9472 | 142.1469
27/06/2025 | 13:30 | 505.4745 | 508.7373 | 504.813 | 511.8484 | 515.1053 | 512.0405 | 518.9908 | 506.5063 | 505.5357 | 491.5791 | 512.7606 | 497.8185 | 228.1994 | 227.4801 | 226.0767 | 221.4757 | 218.0214 | 222.4889 | 231.9 |  | 226.2 |  | 141.5322 | 138.866 | 137.8402 | 135.1296 |  | 142.5856 | 126.8056 | 142.5554
27/06/2025 | 14:00 | 504.1107 | 507.7395 |  | 511.0882 | 514.5172 | 512.3306 | 518.9552 | 505.6073 | 504.7163 | 489.9333 | 511.592 | 497.266 | 227.0951 | 227.2149 | 225.307 | 220.8994 | 217.6227 | 222.0276 | 230.6 |  | 225 | 141.9245 | 140.7424 | 138.6169 | 137.8176 | 134.412 |  | 141.8099 | 126.5224 | 142.535
27/06/2025 | 14:30 | 499.1797 | 503.5381 | 500.8216 | 507.6218 | 511.2852 | 509.4283 | 518.8889 | 503.4992 | 504.2208 | 489.6282 | 510.2252 | 496.7949 | 225.619 | 225.7276 | 223.3919 | 219.652 | 216.7147 | 221.8384 | 230.6 |  | 224.5 | 141.1323 | 140.7765 | 138.4665 | 137.6706 | 134.2188 |  | 141.6488 | 125.9169 | 142.1469
27/06/2025 | 15:00 | 503.5336 | 504.746 |  | 508.5696 | 511.6084 | 510.3569 | 517.7722 | 502.2866 | 502.6672 | 488.3841 | 509.0166 | 494.9449 | 226.5381 | 226.1205 | 224.2794 | 219.9564 | 216.6482 | 221.6633 | 230 |  | 224.4 |  | 140.3439 | 138.4665 | 137.4357 | 133.653 |  | 141.3707 | 125.8193 | 141.7385
27/06/2025 | 15:30 | 501.4878 | 502.4877 | 497.8805 | 507.3813 | 510.9634 | 508.8008 | 511.7805 | 499.3032 | 500.5686 | 486.0475 | 507.8116 | 493.3732 | 225.2805 | 225.1209 | 223.1773 | 219.2603 | 216.5596 | 221.3063 | 230 |  | 223.8 | 140.2738 | 139.9277 | 138.1189 | 137.2309 | 133.6806 |  | 140.9316 | 125.0722 | 141.3504
27/06/2025 | 16:00 | 499.3896 | 499.9144 | 499.5086 | 506.4362 | 509.9958 | 508.6588 |  | 500.5479 | 501.1072 | 486.5898 | 508.6039 | 493.8618 | 225.1176 | 224.6049 | 222.4404 | 218.9687 | 216.4636 | 221.5609 | 230 |  | 224.4 | 141.0846 | 140.0627 | 138.2174 | 137.2703 | 134.5362 |  | 141.1512 | 125.3505 | 141.7589
27/06/2025 | 16:30 | 502.1698 | 503.6431 | 501.5044 | 506.838 | 510.0918 | 508.3773 |  | 495.2555 | 497.6172 | 482.9034 | 504.5949 | 490.4306 | 225.4907 | 225.6705 | 223.9055 | 219.0994 | 216.8033 | 220.7433 | 228 |  | 222.4 | 140.282 | 140.4095 | 137.9684 | 136.8672 | 134.1084 |  | 141.4732 | 125.4921 | 140.554
27/06/2025 | 17:00 | 505.9466 | 507.0568 | 506.3361 | 509.7238 | 512.4276 | 510.1941 |  | 496.7473 | 497.5653 | 482.6064 | 504.276 | 490.4662 | 227.8758 | 227.1118 | 226.1236 | 220.0233 | 217.5268 | 220.3252 | 228.3 |  | 222.3 | 140.6564 | 140.067 | 137.8698 | 136.0452 | 134.2188 |  | 141.2097 | 125.541 | 141.7385
27/06/2025 | 17:30 | 510.1432 | 510.2603 | 509.4347 | 509.8156 | 513.1647 | 511.0749 |  | 493.7778 | 496.4033 | 481.9485 | 502.2475 | 488.6412 | 228.8 | 228.3302 | 227.4166 | 221.0083 | 217.7852 | 220.4981 | 227.7 |  | 221.9 | 139.8164 | 139.4638 | 137.7712 | 136.301 | 133.9152 |  | 140.7852 | 125.7753 | 140.942
27/06/2025 | 18:00 | 510.2481 | 511.6258 | 510.6952 | 514.5637 | 517.6507 | 513.6534 | 506.3052 | 496.1478 | 497.7183 | 482.3612 | 503.9678 | 490.2648 | 227.3847 | 228.6583 | 228.1454 | 223.3585 | 220.2141 | 220.8383 | 228.5 |  | 223.2 |  | 140.408 | 137.8698 | 136.7722 | 135.6126 |  | 141.5757 | 127.2744 | 140.554
27/06/2025 | 18:30 | 504.0582 | 507.6344 |  | 514.9631 | 518.2663 | 514.9671 | 511.7121 | 498.3959 | 498.3127 | 483.6049 | 504.4554 | 490.472 | 224.4545 | 226.6543 | 225.3348 | 223.7578 | 220.7678 | 220.8524 | 228.6 |  | 223.4 |  | 140.3587 | 138.2174 | 136.693 | 135.8196 |  | 141.5464 | 127.2256 | 140.6357
27/06/2025 | 19:00 | 501.9599 | 506.374 | 505.5483 | 515.717 | 518.9471 |  |  | 500.622 | 500.0277 | 485.3775 | 506.958 | 492.7875 | 223.7073 | 226.5492 | 224.6829 | 224.3381 | 221.2403 | 221.3586 | 229.8 |  | 224.9 |  | 141.4037 | 138.3679 | 137.2827 | 136.3992 |  | 142.5271 | 128.1192 | 140.7173
27/06/2025 | 19:30 | 502.1173 | 506.1114 | 504.8655 | 514.4979 | 517.8317 | 514.3635 |  | 500.9713 | 500.4846 | 486.3099 | 506.7351 | 492.9039 | 224.0263 | 226.4328 | 225.1575 | 223.7855 | 218.8261 | 221.5132 | 229.6 |  | 225.1 | 139.8164 | 141.8459 | 138.4665 | 136.936 | 135.7644 |  | 142.8638 | 128.0703 | 140.7582
27/06/2025 | 20:00 | 502.5894 | 505.5338 |  | 513.7503 | 517.162 | 513.2714 |  | 500.6225 | 500.5314 | 485.9582 | 507.572 | 492.9973 | 224.1593 | 226.7703 | 225.349 | 223.3774 | 218.5825 | 221.5056 | 229.7 |  | 225.2 |  | 140.5887 | 138.4665 | 136.6657 | 135.7506 |  | 141.2243 | 127.04 | 140.9624
27/06/2025 | 20:30 | 504.6877 | 507.1618 |  | 513.6615 | 516.9819 |  |  | 500.8142 | 500.2716 | 485.9721 | 507.0045 | 491.7885 | 225.4813 | 226.9493 | 226.1268 | 223.2202 | 218.2281 | 221.2768 | 229.1 |  | 224.9 |  | 139.8793 | 138.3679 | 136.8677 | 135.9852 |  | 140.6681 | 126.3857 | 140.9624
27/06/2025 | 21:00 | 505.6319 | 507.4244 |  | 514.6659 | 517.3596 | 513.3417 |  | 501.3258 | 499.817 | 486.4621 | 507.1843 | 492.7755 | 226.5022 | 227.1273 | 226.8866 | 223.5173 | 218.5825 | 221.5902 | 229 |  | 225.3 | 140.6437 | 139.7786 | 138.8141 | 137.4154 | 136.4544 |  | 140.5949 | 126.288 | 141.3504
27/06/2025 | 21:30 | 506.2614 | 507.2668 |  | 513.0203 | 516.0634 | 511.8859 |  | 500.5864 | 500.334 | 485.9323 | 506.8923 | 492.8569 | 227.022 | 227.2029 | 227.1627 | 222.5816 | 217.7999 | 221.3256 | 229.7 |  | 225.4 |  | 139.313 | 138.7155 | 137.2785 | 136.4406 |  | 140.8584 | 124.6474 | 141.7385
27/06/2025 | 22:00 | 504.4254 | 506.8992 | 504.1303 | 506.7281 | 510.5066 | 507.1656 |  | 500.2726 | 499.9 | 485.9663 | 506.2822 | 492.0637 | 227.1859 | 226.5 | 227.1884 | 219.0401 | 215.0757 | 221.6015 | 229.3 |  | 225.6 |  | 139.4405 | 138.8141 | 136.9993 | 135.3504 |  | 140.712 | 124.6034 | 141.7385
27/06/2025 | 22:30 | 508.9891 | 509.5251 | 504.4454 | 508.6585 | 511.7976 | 508.6446 |  | 500.9208 | 500.8533 | 486.4651 | 507.0517 | 492.8018 | 228.8725 | 227.7136 | 228.3849 | 219.8183 | 215.2086 | 221.2859 | 229.3 |  | 225.5 | 141.4785 | 139.4418 | 139.0164 | 137.3392 | 135.999 |  | 140.7413 | 124.8378 | 141.7385
27/06/2025 | 23:00 | 527.4016 | 525.0178 | 519.9385 | 513.6331 | 516.6124 | 512.6778 |  | 500.6821 | 500.3665 | 486.3766 | 506.6835 | 493.0462 | 230.525 | 227.6572 | 229.287 | 221.4457 | 216.6187 | 221.4726 | 229.3 |  | 225.6 | 141.4099 | 139.3078 | 139.2135 | 137.5154 | 136.0128 |  | 140.8291 | 125.4921 | 141.7589
27/06/2025 | 23:30 | 526.3524 | 528.2213 | 519.3083 | 516.1258 | 518.7978 | 514.1989 | 516.8455 | 502.9527 | 502.8732 | 488.6846 | 509.1833 | 494.9422 | 228.9446 | 228.7313 | 229.4666 | 223.0539 | 218.0362 | 221.9026 | 230.7 |  | 227.2 |  | 141.486 | 139.5145 | 137.817 | 136.4268 |  | 142.0148 | 126.1953 | 142.535
28/06/2025 | 00:00 | 523.8344 | 526.4357 | 519.6759 | 518.2314 | 519.946 | 514.6772 |  | 503.1495 | 501.7615 | 488.643 | 508.6462 | 494.5942 | 228.362 | 227.9921 | 227.7068 | 223.0109 | 218.014 | 222.1245 | 230.1 |  | 226.6 |  | 140.0753 | 139.5145 | 137.432 | 136.5234 |  | 141.3415 | 126.5224 | 142.1469
MÁXIMO |  | 527.4016 | 528.2213 | 520.3062 | 519.2558 | 520.5814 | 515.7124 | 518.9908 | 506.7444 | 505.6597 | 492.2294 | 512.9257 | 498.5651 | 230.525 | 229.8082 | 230.1305 | 224.3381 | 221.2403 | 222.7075 | 231.9 | 0 | 227.9 | 143.4698 | 141.8701 | 140.0592 | 138.454 | 136.5234 | 0 | 143.2297 | 128.1192 | 144.1279
MÍNIMO |  | 494.8257 | 497.7086 | 495.8848 | 503.5463 | 507.1038 | 506.3238 | 506.3052 | 493.7778 | 496.4033 | 481.9485 | 502.2475 | 488.6412 | 221.6343 | 223.1229 | 220.7001 | 217.9155 | 214.5072 | 220.3252 | 227.7 | 0 | 221.9 | 139.8164 | 139.2776 | 137.7712 | 136.0452 | 133.653 | 0 | 140.5949 | 124.1786 | 140.554
PROMEDIO |  | 507.8548 | 510.2855 | 509.7837 | 511.8889 | 514.6189 | 511.2765 | 517.1001 | 501.6615 | 501.7367 | 487.4603 | 508.1455 | 494.0414 | 226.7983 | 226.6869 | 225.7938 | 221.2078 | 217.3603 | 221.662 | 229.4688 | 0 | 225.2583 | 141.4931 | 140.453 | 138.989 | 137.432 | 134.9761 | 0 | 141.7223 | 125.8593 | 142.1597
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 27 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 08:53:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 05:35:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 05:40:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 05:42:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2297 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 05:44:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 05:43:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 16:44:00 | Por control de tensión en la S.E. Pumiri.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 27/06/2025 01:47:00 | 27/06/2025 05:46:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 27/06/2025 21:04:00 | 28/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 27/06/2025 21:05:00 | 28/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 27/06/2025 23:11:00 | 28/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Niña
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 27/06/2025 23:50:00 | 28/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe

## AISLADOS_TEMP
viernes, 27 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 27/06/2025 18:27:00 | 27/06/2025 19:45:00 |  | Por falla de la línea L - 2251 (Aguaytía- Tingo María)

## TRANSGRESIONES
viernes, 27 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:39:47 | 59.813 | 02:03:21 | 60.253
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:24:55 | 57.183 | 18:17:48 | 63.381
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:39:47 | 59.812 | 02:03:21 | 60.253
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:39:47 | 59.812 | 02:03:21 | 60.253
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:39:47 | 59.814 | 02:03:21 | 60.253
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:39:47 | 59.813 | 02:03:21 | 60.254
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:39:47 | 59.813 | 02:03:21 | 60.253

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 27 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 27 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
27/06/2025 | 00:30 | 6467.8 | 6518.758 | 0.7879%
27/06/2025 | 01:00 | 6317 | 6449.9909 | 2.105%
27/06/2025 | 01:30 | 6166 | 6354.7485 | 3.061%
27/06/2025 | 02:00 | 6238.4 | 6263.3455 | 0.3999%
27/06/2025 | 02:30 | 6100.6 | 6218.8763 | 1.939%
27/06/2025 | 03:00 | 6195.8 | 6206.0048 | 0.1647%
27/06/2025 | 03:30 | 6158.3 | 6192.305 | 0.5522%
27/06/2025 | 04:00 | 6153.6 | 6177.2073 | 0.3836%
27/06/2025 | 04:30 | 6125.5 | 6209.9321 | 1.378%
27/06/2025 | 05:00 | 6238.4 | 6244.5046 | 0.09786%
27/06/2025 | 05:30 | 6368.3 | 6370.7374 | 0.03827%
27/06/2025 | 06:00 | 6549.7 | 6515.0318 | -0.5293%
27/06/2025 | 06:30 | 6628.2 | 6658.67 | 0.4597%
27/06/2025 | 07:00 | 6762.6 | 6713.7891 | -0.7218%
27/06/2025 | 07:30 | 6899.3 | 6798.8704 | -1.456%
27/06/2025 | 08:00 | 6967.8 | 6894.8409 | -1.047%
27/06/2025 | 08:30 | 7198.2 | 7062.1286 | -1.89%
27/06/2025 | 09:00 | 7208.7 | 7181.1964 | -0.3815%
27/06/2025 | 09:30 | 7452.6 | 7349.7333 | -1.38%
27/06/2025 | 10:00 | 7460.6 | 7406.1096 | -0.7304%
27/06/2025 | 10:30 | 7526.4 | 7477.1492 | -0.6544%
27/06/2025 | 11:00 | 7583 | 7496.5756 | -1.14%
27/06/2025 | 11:30 | 7537.8 | 7530.3678 | -0.0986%
27/06/2025 | 12:00 | 7589.3 | 7513.0548 | -1.005%
27/06/2025 | 12:30 | 7492.7 | 7451.7852 | -0.5461%
27/06/2025 | 13:00 | 7403.2 | 7395.4788 | -0.1043%
27/06/2025 | 13:30 | 7255 | 7352.4104 | 1.343%
27/06/2025 | 14:00 | 7379 | 7367.82 | -0.1515%
27/06/2025 | 14:30 | 7389.8 | 7507.5185 | 1.593%
27/06/2025 | 15:00 | 7507.1 | 7528.3493 | 0.2831%
27/06/2025 | 15:30 | 7504.6 | 7541.5031 | 0.4917%
27/06/2025 | 16:00 | 7463 | 7529.5858 | 0.8922%
27/06/2025 | 16:30 | 7612.6 | 7521.5159 | -1.196%
27/06/2025 | 17:00 | 7593.5 | 7488.7546 | -1.379%
27/06/2025 | 17:30 | 7575.5 | 7469.443 | -1.4%
27/06/2025 | 18:00 | 7354.8 | 7478.992 | 1.689%
27/06/2025 | 18:30 | 7404.2 | 7502.8582 | 1.332%
27/06/2025 | 19:00 | 7329.7 | 7497.3813 | 2.288%
27/06/2025 | 19:30 | 7303.4 | 7456.8797 | 2.101%
27/06/2025 | 20:00 | 7331 | 7447.5906 | 1.59%
27/06/2025 | 20:30 | 7345.9 | 7394.7108 | 0.6645%
27/06/2025 | 21:00 | 7281.3 | 7371.1062 | 1.233%
27/06/2025 | 21:30 | 7280.5 | 7312.4558 | 0.4389%
27/06/2025 | 22:00 | 7264.8 | 7271.8243 | 0.09669%
27/06/2025 | 22:30 | 7250.2 | 7189.935 | -0.8312%
27/06/2025 | 23:00 | 7045.3 | 7023.4529 | -0.3101%
27/06/2025 | 23:30 | 6775.8 | 6784.0067 | 0.1211%
28/06/2025 | 00:00 | 6696.8 | 6741.6961 | 0.6704%

## DESVIACIÓN
viernes, 27 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
27/06/2025 | 00:30 | 74.2 | 123.265 | 119.2219 | -45.0219 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 214.6 | 219.8757 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 44.2049 | 0 | 69.9 | 100.1 | 100.0001 | 100 | 0.09998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 135.7181 | 165.4003 | -23.3003 | 142 | 135.7181 | 165.4003 | -23.4003 | 141.7 | 135.7181 | 165.4003 | -23.7003 | 241.4 | 203.5771 | 248.1005 | -6.7005 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 389.6 | 486.2808 | 397.1476 | -7.5476 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 138.3348 | 138.3348 | 8.1652 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 12.7715 | 14.9193 | -4.9193 | 69.8 | 60 | 110.5148 | -40.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 60.5796 | 59.1439 | 12.8561 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.1037 | 45.1037 | 0.49634 | 56.5 | 56.651 | 0 | 56.5 | 29.3 | 27.7504 | 27.7504 | 1.5496 | 18.5 | 17.0353 | 17.0353 | 1.4647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.5 | 75.1916 | 75.1916 | -0.6916 | 120.9 | 185.0999 | 185.1001 | -64.2001 | 121.5 | 185.0999 | 185.1001 | -63.6001 | 152.8 | 185.0999 | 185.1001 | -32.3001 | 88.1 | 82.0582 | 60.725 | 27.375 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 32.8 | 41.6903 | 41.6903 | -8.8903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 34.303 | 114.0776 | 5.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 31.1711 | 0 | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 53.0827 | 12.4173 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 128.9 | 195.7483 | 202.4796 | -73.5796 | 92.7 | 76.2645 | 60.0829 | 32.6171 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 72.9 | 65.9842 | 59.5944 | 13.3056 | 29.9 | 27.3071 | 29.9514 | -0.05143 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 118.901 | 143.8827 | -30.7827 |  |  |  | 0 | 57.2 | 59.4505 | 71.9413 | -14.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 120.38 | 120.38 | -9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 8 | 8 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 10.9709 | 10.9709 | 2.2291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 3.5494 | 0 | 4.8 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 15.2 | 11.6505 | 11.6505 | 3.5495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 30.26 | 30.26 | 1.54 | 80.5 | 86.08 | 86.08 | -5.58 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12.8 | 7.2101 | 0 | 12.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 15.3 | 15.6311 | 15.6311 | -0.33107 | 21.2 | 13 | 13 | 8.2 | 36.7 | 46 | 46 | -9.3 |  |  |  | 0 | 95.3 | 107.425 | 107.425 | -12.125 | 109 | 85.575 | 85.575 | 23.425 | 16.8 | 11.4 | 11.4 | 5.4 | 8.7 | 10.1 | 10.1 | -1.4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 5.6 | 5.27 | 5.27 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.1 | 99 | 99 | -0.9 | 97.4 | 92 | 92 | 5.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 32 | 28 | 28 | 4 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 01:00 | 77.1 | 135.0498 | 120.61 | -43.51 | 643.4 | 643.6581 | 643.6581 | -0.25809 | 213.9 | 219.8757 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 100.9 | 100.0002 | 100 | 0.89998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.4 | 135.7181 | 165.4003 | -14.0003 | 151.2 | 135.7181 | 165.4003 | -14.2003 | 150.5 | 135.7181 | 165.4003 | -14.9003 | 240 | 203.5771 | 248.1005 | -8.1005 | 213.1 | 208.2822 | 208.2822 | 4.8178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 398.5 | 381.3726 | 415.0891 | -16.5891 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 138.3348 | 138.3348 | 3.6652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.919 | 14.9193 | -5.0193 | 39.5 | 60 | 112.3621 | -72.8621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 62.9351 | 59.034 | 12.566 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 45.1037 | 45.1037 | 1.3963 | 0 | 76.2996 | 0 | 0 | 27.7 | 27.7504 | 27.7504 | -0.05035 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.6 | 75.1916 | 75.1916 | 1.4084 | 120.1 | 185.1 | 185.1001 | -65.0001 | 118.6 | 185.1 | 185.1001 | -66.5001 | 152.8 | 185.1 | 185.1001 | -32.3001 | 87 | 88.9614 | 58.4058 | 28.5942 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 32.2 | 34.478 | 34.478 | -2.278 | 32.3 | 41.6903 | 41.6903 | -9.3903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 43.7573 | 114.0774 | 12.7226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 57.5818 | 0 | 31.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65 | 50.2608 | 14.9392 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 169.7 | 178.5296 | 178.5296 | -8.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 129 | 195.7644 | 183.3994 | -54.3994 | 91.8 | 81.1009 | 41.2371 | 50.5629 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72.7 | 65.9971 | 50.2546 | 22.4455 | 29.7 | 27.3124 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 139.2881 | 143.8827 | -31.1827 |  |  |  | 0 | 56.1 | 69.6441 | 71.9413 | -15.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 121.627 | 121.627 | -8.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13.306 | 13.306 | -2.206 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 10.9709 | 10.9709 | 2.3291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 11.6505 | 11.6505 | 3.5495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 30.219 | 30.219 | 1.581 | 79.8 | 85.431 | 85.431 | -5.631 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.9 | 13.3191 | 0 | 11.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 23 | 22.884 | 22.884 | 0.116 | 29.9 | 39.052 | 39.052 | -9.152 |  |  |  | 0 | 98.5 | 71.433 | 71.433 | 27.067 | 106.3 | 83.59 | 83.59 | 22.71 | 12.6 | 8.846 | 8.846 | 3.754 | 10.1 | 6.697 | 6.697 | 3.403 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.9 | 8.978 | 8.978 | -2.078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91 | 97 | 97 | -6 | 84.4 | 88 | 88 | -3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 31.7 | 28 | 28 | 3.7 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.55 | 7.55 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 01:30 | 76.8 | 129.4641 | 118.2836 | -41.4836 | 643.6 | 643.6581 | 643.6581 | -0.05809 | 213.1 | 219.8757 | 209.3934 | 3.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 100.8 | 100.0002 | 100 | 0.79999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 135.7181 | 169.8667 | -49.7667 | 120.3 | 135.7181 | 169.8667 | -49.5667 | 119.9 | 135.7181 | 169.8667 | -49.9667 | 228.7 | 203.5771 | 254.8001 | -26.1001 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 390 | 381.3725 | 376.6132 | 13.3868 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 138.3348 | 138.3348 | 3.4652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.1975 | 14.9193 | -5.0193 | 39.6 | 60 | 105.1038 | -65.5038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 61.0751 | 57.9457 | 13.7543 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 45.1037 | 45.1037 | 1.3963 | 0 | 57.268 | 0 | 0 | 28.8 | 27.7504 | 27.7504 | 1.0496 | 18.5 | 17.0353 | 17.0353 | 1.4647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.9 | 75.1916 | 75.1916 | 1.7084 | 141.4 | 185.0999 | 185.1001 | -43.7001 | 143 | 185.0999 | 185.1001 | -42.1001 | 164.8 | 185.0999 | 185.1001 | -20.3001 | 87.9 | 86.6737 | 53.6223 | 34.2777 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 33.7 | 41.6903 | 41.6903 | -7.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 26.8072 | 90.786 | -67.886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 49.3971 | 0 | 32.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 44.4406 | 21.0594 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7295 | 171.3 | 178.5296 | 178.5296 | -7.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 96.9 | 196.1342 | 135.3825 | -38.4825 | 72.7 | 76.2636 | 55.2452 | 17.4549 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 72.9 | 65.9842 | 57.6841 | 15.2159 | 29.7 | 27.3071 | 27.7407 | 1.9593 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 118.9007 | 143.8827 | -30.9826 |  |  |  | 0 | 57.5 | 59.4504 | 71.9413 | -14.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 121.28 | 121.28 | -4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13.099 | 13.099 | -1.999 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 10.9709 | 10.9709 | 2.3291 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 11.6505 | 11.6505 | 3.5495 | 16.4 | 9 | 9 | 7.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 30.179 | 30.179 | 1.621 | 80.7 | 84.93 | 84.93 | -4.23 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.2 | 11.4259 | 0 | 10.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 25.8 | 23.145 | 23.145 | 2.655 | 24.8 | 37.618 | 37.618 | -12.818 |  |  |  | 0 | 106.2 | 72.961 | 72.961 | 33.239 | 106.4 | 84.265 | 84.265 | 22.135 | 15.6 | 8.735 | 8.735 | 6.865 | 8.2 | 6.702 | 6.702 | 1.498 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.4 | 8.642 | 8.642 | -1.242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.3 | 95 | 95 | 7.3 | 101.3 | 87 | 87 | 14.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 31.3 | 28 | 28 | 3.3 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 02:00 | 78 | 121.1001 | 113.527 | -35.527 | 643.4 | 643.6581 | 643.6581 | -0.25809 | 213.9 | 219.8757 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 74.1 | 97.5 | 100.0001 | 100 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.7181 | 170.3082 | -40.7082 | 129 | 135.7181 | 170.3082 | -41.3082 | 129.8 | 135.7181 | 170.3082 | -40.5082 | 220.6 | 203.5771 | 255.4622 | -34.8622 | 214.7 | 208.2822 | 208.2822 | 6.4178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 403.1 | 381.3723 | 330.0029 | 73.0971 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 138.3348 | 138.3348 | 0.56521 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 12.2607 | 12.2607 | -2.2607 | 39.8 | 60 | 94.1351 | -54.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 58.9357 | 56.652 | 14.548 | 112.1 | 110.2632 | 110.2632 | 1.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 45.1037 | 45.1037 | 2.4963 | 0 | 34.5756 | 0 | 0 | 29.4 | 27.7504 | 27.7504 | 1.6497 | 18.8 | 17.0353 | 17.0353 | 1.7647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.8 | 75.1916 | 75.1916 | 2.6084 | 146.9 | 181.0839 | 185.1001 | -38.2001 | 147.5 | 181.0839 | 185.1001 | -37.6001 | 166.4 | 181.0839 | 185.1001 | -18.7001 | 87.9 | 75.0741 | 46.219 | 41.681 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.5 | 9.852 | 9.852 | -8.352 | 31.6 | 34.478 | 34.478 | -2.878 | 32.7 | 41.6903 | 41.6903 | -8.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34.2991 | 88.8529 | -56.8529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 46.835 | 0 | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65 | 35.4328 | 29.6672 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 118.2 | 163.3399 | 135.3825 | -17.1825 | 86 | 71.4591 | 47.7912 | 38.2088 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68.9 | 65.9841 | 56.6363 | 12.2637 | 29.6 | 27.3071 | 27.3071 | 2.2929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 118.9005 | 143.8827 | -29.4826 |  |  |  | 0 | 58.4 | 59.4503 | 71.9413 | -13.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 121.036 | 121.036 | -4.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12.952 | 12.952 | -2.452 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 10.9709 | 10.9709 | 2.2291 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 11.6505 | 11.6505 | 3.5495 | 16.3 | 9 | 9 | 7.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.2 | 30.141 | 30.141 | 1.059 | 77.8 | 84.577 | 84.577 | -6.777 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.4 | 10.8333 | 0 | 10.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 25.2 | 23.247 | 23.247 | 1.953 | 22.2 | 35.907 | 35.907 | -13.707 |  |  |  | 0 | 101.9 | 75.193 | 75.193 | 26.707 | 106 | 84.74 | 84.74 | 21.26 | 14.5 | 8.699 | 8.699 | 5.801 | 9.8 | 6.951 | 6.951 | 2.849 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 5.5 | 8.291 | 8.291 | -2.791 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.7 | 94 | 94 | 8.7 | 100.3 | 88 | 88 | 12.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43 | 42 | 42 | 1 | 31.5 | 28 | 28 | 3.5 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 02:30 | 78.4 | 120.7215 | 114.9839 | -36.5839 | 644.5 | 643.6581 | 643.6581 | 0.84191 | 212.9 | 219.8757 | 209.3934 | 3.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 98.9 | 100.0001 | 100 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 135.7181 | 164.594 | -59.294 | 104.6 | 135.7181 | 164.594 | -59.994 | 104.8 | 135.7181 | 164.594 | -59.794 | 208.3 | 203.5771 | 246.891 | -38.5909 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 395.8 | 381.3723 | 365.5429 | 30.2571 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 138.3348 | 138.3348 | 9.6652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 12.2607 | 12.9152 | -2.2152 | 70.9 | 60 | 98.0005 | -27.1005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 58.2786 | 56.4278 | 15.5722 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 0 | 53.8881 | 0 | 0 | 29.6 | 27.7504 | 27.7504 | 1.8497 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.4 | 75.1916 | 75.1916 | 3.2084 | 153.6 | 170.95 | 185.1001 | -31.5001 | 153.7 | 170.95 | 185.1001 | -31.4001 | 170.7 | 170.95 | 185.1001 | -14.4001 | 87.9 | 74.2941 | 50.9082 | 36.9918 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 33.9 | 41.6903 | 41.6903 | -7.7903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 26.8055 | 107.8913 | -87.9913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 51.959 | 0 | 33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 41.1383 | 24.4617 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 172.4 | 178.5296 | 178.5296 | -6.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 49 | 164.7102 | 0 | 49 | 73.5 | 49.1043 | 81.0639 | -7.5639 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68.8 | 53.362 | 65.984 | 2.8159 | 29.8 | 27.3073 | 27.3071 | 2.4929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 118.9005 | 143.8827 | -31.7827 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.4503 | 71.9413 | -15.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 120.85 | 120.85 | -8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.915 | 12.915 | -0.315 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 10.9709 | 10.9709 | 2.2291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 15.4 | 11.6505 | 11.6505 | 3.7495 | 15.3 | 9 | 9 | 6.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 30.109 | 30.109 | 1.491 | 79.6 | 84.336 | 84.336 | -4.736 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.4 | 12.0185 | 0 | 10.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 15.3 | 15.6311 | 15.6311 | -0.33107 | 26.2 | 23.424 | 23.424 | 2.776 | 14.8 | 35.47 | 35.47 | -20.67 |  |  |  | 0 | 98.3 | 76.542 | 76.542 | 21.758 | 105.6 | 85.011 | 85.011 | 20.589 | 12.6 | 8.844 | 8.844 | 3.756 | 9.7 | 7.337 | 7.337 | 2.363 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.3 | 8.177 | 8.177 | -1.877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.1 | 94 | 94 | 1.1 | 93.2 | 90 | 90 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 31.2 | 28 | 28 | 3.2 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 03:00 | 78.5 | 125.3114 | 116.7286 | -38.2286 | 647.2 | 643.6581 | 643.6581 | 3.5419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 90.1 | 100.3 | 100.0001 | 100 | 0.29999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 138.5957 | 158.2023 | -30.4023 | 127.9 | 138.5957 | 158.2023 | -30.3023 | 127.5 | 138.5957 | 158.2023 | -30.7023 | 222.3 | 207.8936 | 237.3034 | -15.0034 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 399.9 | 381.3724 | 363.2937 | 36.6063 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 138.3348 | 138.3348 | 9.5652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 12.2609 | 14.9191 | -4.9191 | 40.5 | 60 | 99.9262 | -59.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 59.8542 | 57.3394 | 14.8605 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 45.1037 | 45.1037 | 2.1963 | 0 | 47.7057 | 0 | 0 | 30 | 27.7504 | 27.7504 | 2.2496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.5 | 75.1916 | 75.1916 | 3.3084 | 153.5 | 185.0996 | 185.1001 | -31.6001 | 154.9 | 185.0996 | 185.1001 | -30.2001 | 171.5 | 185.0996 | 185.1001 | -13.6001 | 88 | 74.1469 | 51.9232 | 36.0768 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.5 | 9.852 | 9.852 | -8.352 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.6 | 41.6903 | 41.6903 | -8.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 85.8967 | 48.5435 | 25.4565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 42.3733 | 23.2267 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 172.6 | 178.5296 | 178.5296 | -5.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 50.2 | 53.6083 | 66.7243 | -16.5243 | 87.6 | 76.2646 | 76.2638 | 11.3362 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 68.9 | 65.9845 | 65.984 | 2.916 | 29.9 | 27.3073 | 27.3071 | 2.5929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 118.9006 | 143.8827 | -31.3827 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.4503 | 71.9413 | -14.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 120.684 | 120.684 | -4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 12.915 | 12.915 | -2.515 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 10.9709 | 10.9709 | 2.3291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 15.4 | 11.6505 | 11.6505 | 3.7495 | 15.2 | 9 | 9 | 6.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 30.082 | 30.082 | 0.718 | 76 | 84.207 | 84.207 | -8.207 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 24.5 | 23.624 | 23.624 | 0.876 | 12.3 | 35.459 | 35.459 | -23.159 |  |  |  | 0 | 105.8 | 77.597 | 77.597 | 28.203 | 107.1 | 85.214 | 85.214 | 21.886 | 14 | 9.05 | 9.05 | 4.95 | 11.7 | 7.769 | 7.769 | 3.931 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4.9 | 8.142 | 8.142 | -3.242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.5 | 96 | 96 | -8.5 | 88.8 | 93 | 93 | -4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 31.5 | 28 | 28 | 3.5 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 03:30 | 82 | 122.68 | 113.6415 | -31.6415 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 214.3 | 219.8757 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 90.7 | 102.8 | 100.0001 | 100 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 138.5742 | 153.6079 | -38.9079 | 114.5 | 138.5742 | 153.6079 | -39.1079 | 115.1 | 138.5742 | 153.6079 | -38.5079 | 211.8 | 207.8612 | 230.4118 | -18.6118 | 212.8 | 208.2822 | 208.2822 | 4.5178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 400.3 | 381.3724 | 292.7692 | 107.5308 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 138.3348 | 138.3348 | 8.2652 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 12.2607 | 12.2607 | -2.3607 | 41.3 | 60 | 93.7165 | -52.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 58.1782 | 55.5559 | 17.1441 | 111.2 | 110.2632 | 110.2632 | 0.93679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 47.1 | 45.1037 | 45.1037 | 1.9963 | 0 | 39.9785 | 0 | 0 | 30.1 | 27.7504 | 27.7504 | 2.3497 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82 | 75.1916 | 75.1916 | 6.8084 | 154.2 | 185.0966 | 185.1001 | -30.9001 | 155.5 | 185.0966 | 185.1001 | -29.6001 | 171.6 | 185.0966 | 185.1001 | -13.5001 | 88.9 | 71.1649 | 30.6545 | 58.2455 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 34.2 | 41.6903 | 41.6903 | -7.4903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 85.9967 | 51.3982 | -6.5982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 16.4949 | 49.3051 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 172.4 | 178.5296 | 178.5296 | -6.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.6 | 267.7943 | 267.7943 | 3.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 46.3 | 53.6083 | 53.6085 | -7.3085 | 78.8 | 76.2389 | 76.2634 | 2.5366 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 68.7 | 65.9842 | 65.984 | 2.716 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 118.9005 | 143.8827 | -30.9826 |  |  |  | 0 | 57 | 59.4503 | 71.9413 | -14.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 120.378 | 120.378 | -10.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.959 | 12.959 | -1.959 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 10.9709 | 10.9709 | 2.3291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16.2 | 11.6505 | 11.6505 | 4.5495 | 12.5 | 9 | 9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 30.059 | 30.059 | 0.941 | 79.7 | 83.977 | 83.977 | -4.277 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 15.3 | 15.6311 | 15.6311 | -0.33107 | 27.7 | 24.135 | 24.135 | 3.565 | 12 | 34.022 | 34.022 | -22.022 |  |  |  | 0 | 108.1 | 78.303 | 78.303 | 29.797 | 97.5 | 84.777 | 84.777 | 12.723 | 13.2 | 9.288 | 9.288 | 3.912 | 11.8 | 8.191 | 8.191 | 3.609 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 5.3 | 7.971 | 7.971 | -2.671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.5 | 97 | 97 | 20.5 | 115.3 | 97 | 97 | 18.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 31.4 | 28 | 28 | 3.4 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.55 | 7.55 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 04:00 | 81.2 | 120.8395 | 113.0566 | -31.8566 | 652 | 643.6581 | 643.6581 | 8.3419 | 215.1 | 219.8757 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 90.5 | 101.4 | 100.0001 | 100 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 135.7182 | 160.1363 | -39.4363 | 121.1 | 135.7182 | 160.1363 | -39.0363 | 120.7 | 135.7182 | 160.1363 | -39.4363 | 213.1 | 203.5772 | 240.2044 | -27.1044 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 404.1 | 381.3723 | 295.6721 | 108.4279 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 138.3348 | 138.3348 | 12.1652 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 12.2607 | 12.2607 | -2.2607 | 39.8 | 60 | 93.1743 | -53.3743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 57.2761 | 54.9489 | 17.9511 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 0 | 74.9998 | 0 | 0 | 29.5 | 27.7504 | 27.7504 | 1.7496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.2 | 75.1916 | 75.1916 | 6.0084 | 124.3 | 184.1851 | 185.1001 | -60.8001 | 124 | 184.1851 | 185.1001 | -61.1001 | 154.3 | 184.1851 | 185.1001 | -30.8001 | 88.2 | 70.5854 | 30.6545 | 57.5455 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 9.852 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 32.9 | 41.6903 | 41.6903 | -8.7903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 76.8214 | 56.8949 | 1.2051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 16.4949 | 49.3051 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 172.3 | 178.5296 | 178.5296 | -6.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 49 | 26.8067 | 26.8049 | 22.1951 | 84.4 | 76.2895 | 59.2233 | 25.1767 | 64.5 | 67.134 | 62.2185 | 2.2815 | 69 | 65.9843 | 61.1528 | 7.8472 | 30.3 | 27.3072 | 25.3077 | 4.9923 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 118.9005 | 143.8827 | -29.9826 |  |  |  | 0 | 57.7 | 59.4503 | 71.9413 | -14.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 120.026 | 120.026 | -13.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.019 | 13.019 | 0.981 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 10.9709 | 10.9709 | 2.5291 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16.9 | 11.6505 | 11.6505 | 5.2495 | 12.5 | 9 | 9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 30.04 | 30.04 | 1.76 | 77 | 83.646 | 83.646 | -6.646 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 28.3 | 24.748 | 24.748 | 3.552 | 9.2 | 32.11 | 32.11 | -22.91 |  |  |  | 0 | 104.5 | 78.893 | 78.893 | 25.607 | 97.4 | 84.127 | 84.127 | 13.273 | 16.3 | 9.536 | 9.536 | 6.764 | 14.2 | 8.61 | 8.61 | 5.59 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.7 | 7.754 | 7.754 | -1.054 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 100 | 100 | 20.7 | 137.1 | 100 | 100 | 37.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 31.4 | 28 | 28 | 3.4 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.55 | 7.55 | -1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 04:30 | 79.1 | 118.5764 | 114.4871 | -35.3871 | 640.5 | 643.6581 | 643.6581 | -3.1581 | 211.1 | 219.8757 | 209.3934 | 1.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 76.7982 | 0 | 89.9 | 99.7 | 100.0001 | 100 | -0.30001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 147.7229 | 163.4059 | -41.806 | 122 | 147.7229 | 163.4059 | -41.4059 | 123 | 147.7229 | 163.4059 | -40.4059 | 227 | 221.5844 | 245.1089 | -18.1089 | 214.5 | 208.2821 | 208.2822 | 6.2178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 389.1 | 399.1814 | 298.4123 | 90.6877 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 141.5114 | 138.3348 | 6.9652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.9194 | 12.2612 | -2.3612 | 40.4 | 46.2382 | 96.1464 | -55.7464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 55.387 | 55.2759 | -12.3759 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 | 30 | 27.7504 | 27.7504 | 2.2496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.1 | 76.9183 | 75.1916 | 3.9084 | 119.3 | 134.0206 | 185.1001 | -65.8001 | 119.6 | 134.0206 | 185.1001 | -65.5001 | 153 | 134.0206 | 185.1001 | -32.1001 | 86.9 | 70.5196 | 30.6545 | 56.2455 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 32.6 | 33.0451 | 41.6903 | -9.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 76.0909 | 63.0882 | -27.3882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 16.4949 | 48.3051 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 52.4 | 67.8769 | 0 | 52.4 | 72.9 | 76.2737 | 76.2635 | -3.3635 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.7 | 65.984 | 65.984 | 2.716 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.1929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 118.9004 | 143.8827 | -30.8827 |  |  |  | 0 | 57.5 | 59.4502 | 71.9413 | -14.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 119.675 | 119.675 | -7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 13.301 | 13.301 | 1.299 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 10.9709 | 10.9709 | 2.5291 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 0 | 5.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 16.2 | 11.6505 | 11.6505 | 4.5495 | 12.5 | 11 | 9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.7 | 30.023 | 30.023 | 0.677 | 78.9 | 83.449 | 83.449 | -4.549 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 1 | 15.6 | 15.6311 | 15.6311 | -0.03107 | 28.3 | 25.282 | 25.282 | 3.018 | 14.1 | 24 | 29.901 | -15.801 |  |  |  | 0 | 113.3 | 111.91 | 78.91 | 34.39 | 98.9 | 113.39 | 84.385 | 14.515 | 16.9 | 9.83 | 9.825 | 7.075 | 12.9 | 8.85 | 8.853 | 4.047 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 10.1 | 8.271 | 8.271 | 1.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 116 | 101 | 21.7 | 139.3 | 116 | 102 | 37.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 31.4 | 28 | 28 | 3.4 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.55 | 7.55 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 05:00 | 81.5 | 121.994 | 116.1222 | -34.6222 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 215.2 | 219.8757 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 0 | 90.5 | 100.5 | 100.0001 | 100 | 0.49999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 144.3302 | 159.0911 | -34.6911 | 124 | 144.3302 | 159.0911 | -35.0911 | 123.7 | 144.3302 | 159.0911 | -35.3911 | 226 | 216.4952 | 238.6366 | -12.6366 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 397.6 | 432.9605 | 324.0388 | 73.5612 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 141.5114 | 138.3348 | 9.1652 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 14.9194 | 14.9184 | -4.9184 | 40.3 | 53.875 | 99.0639 | -58.7639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 56.2307 | 55.7095 | -10.8095 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 32.5 | 27.7504 | 27.7504 | 4.7496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.5 | 76.9183 | 75.1916 | 6.3084 | 121.7 | 134.0206 | 185.1001 | -63.4001 | 123.1 | 134.0206 | 185.1001 | -62.0001 | 153.2 | 134.0206 | 185.1001 | -31.9001 | 88.1 | 70.5196 | 30.6545 | 57.4455 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 33.7 | 33.0451 | 41.6903 | -7.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 82.3883 | 79.2188 | -12.2188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 65 | 16.4949 | 49.8051 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 76.6 | 61.1636 | 0 | 76.6 | 84.3 | 81.0309 | 80.0906 | 4.2094 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 68.9 | 65.984 | 65.984 | 2.916 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 118.9004 | 143.8827 | -31.4826 |  |  |  | 0 | 57 | 59.4502 | 71.9413 | -14.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 119.324 | 119.324 | -8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.658 | 13.658 | -0.658 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 10.9709 | 10.9709 | 2.5291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 0 | 5.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 12.5 | 11 | 9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 30.009 | 30.009 | 1.391 | 78.4 | 83.385 | 83.385 | -4.985 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 15.6 | 15.6311 | 15.6311 | -0.03107 | 28.2 | 25.789 | 25.789 | 2.411 | 14.9 | 23 | 27.594 | -12.694 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.74 | 78.735 | 29.065 | 104 | 112.95 | 84.946 | 19.054 | 14.9 | 10.13 | 10.128 | 4.772 | 11 | 9.04 | 9.036 | 1.964 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8.5 | 9.033 | 9.033 | -0.533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 116 | 101 | 21.7 | 139.5 | 117 | 103 | 36.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 41.8 | 42 | 42 | -0.2 | 31.7 | 28 | 28 | 3.7 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.55 | 7.55 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 05:30 | 76.2 | 121.6675 | 116.9082 | -40.7082 | 652.5 | 643.6581 | 643.6581 | 8.8419 | 215.2 | 219.8757 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 0 | 90.5 | 100.6 | 100.0001 | 100 | 0.59999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 154.0646 | 178.5415 | -16.6415 | 161.6 | 154.0646 | 178.5415 | -16.9415 | 162.5 | 154.0646 | 178.5415 | -16.0415 | 258.7 | 231.0969 | 267.8122 | -9.1122 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 396 | 399.7191 | 321.4456 | 74.5544 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 141.5114 | 138.3348 | 7.1652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.9194 | 14.919 | -5.019 | 39 | 54.4023 | 102.3795 | -63.3794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 56.8254 | 56.5553 | -11.3553 | 112.7 | 110.2632 | 110.2632 | 2.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.33 | 144.3299 | -144.3299 | 48.6 | 45.1037 | 45.1037 | 3.4963 | 46.9 | 0 | 0 | 46.9 | 32.3 | 27.7504 | 27.7504 | 4.5496 | 18.7 | 17.0353 | 17.0353 | 1.6647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.2 | 76.9183 | 75.1916 | 1.0084 | 124.6 | 134.0206 | 185.1001 | -60.5001 | 125.1 | 134.0206 | 185.1001 | -60.0001 | 153.6 | 134.0206 | 185.1001 | -31.5001 | 88.5 | 70.5196 | 30.6545 | 57.8455 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 32.8 | 33.0451 | 41.6903 | -8.8903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 63.878 | 82.9475 | -9.5475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 65 | 16.4949 | 50.0051 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 89.2 | 61.1637 | 38.5583 | 50.6417 | 82.4 | 71.4889 | 77.2417 | 5.1583 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 68.9 | 65.984 | 65.984 | 2.916 | 30.3 | 27.3071 | 27.3071 | 2.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 118.9004 | 143.8827 | -31.1826 |  |  |  | 0 | 56.6 | 59.4502 | 71.9413 | -15.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 118.762 | 118.762 | -3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13.885 | 13.885 | -1.685 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 10.9709 | 10.9709 | 2.4291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 0 | 5.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16.1 | 11.6505 | 11.6505 | 4.4495 | 12.5 | 11 | 9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 29.976 | 29.976 | 1.824 | 78.5 | 83.054 | 83.054 | -4.554 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 15.7 | 15.6311 | 15.6311 | 0.06893 | 27.9 | 25.972 | 25.972 | 1.928 | 15.6 | 22.3 | 25.494 | -9.894 |  |  |  | 0 | 102 | 109.09 | 78.089 | 23.911 | 97.7 | 112.15 | 85.152 | 12.548 | 15.7 | 10.31 | 10.306 | 5.394 | 11.6 | 9.24 | 9.243 | 2.357 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 9.7 | 9.617 | 9.617 | 0.083 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.1 | 116 | 101 | 16.1 | 122 | 116 | 102 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 31.4 | 28 | 28 | 3.4 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.55 | 7.55 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 06:00 | 82.6 | 126.0462 | 120.6408 | -38.0408 | 652.1 | 643.6581 | 643.6581 | 8.4419 | 215.1 | 219.8757 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 0 | 90.5 | 100.8 | 100.0001 | 100 | 0.79999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 166.1371 | 188.8209 | -25.4209 | 163 | 166.1371 | 188.8209 | -25.8209 | 162.9 | 166.1371 | 188.8209 | -25.9209 | 242.7 | 249.2057 | 283.2314 | -40.5314 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 404.7 | 439.5383 | 362.5337 | 42.1662 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 141.5114 | 138.3348 | 10.3652 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 14.9194 | 14.9193 | -4.9193 | 39.8 | 79.8816 | 126.2497 | -86.4497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 58.2012 | 57.7801 | -13.2801 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 | 144.33 | 144.3299 | 7.4701 | 49 | 45.1037 | 45.1037 | 3.8963 | 113.2 | 0 | 0 | 113.2 | 29.8 | 27.7504 | 27.7504 | 2.0497 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.6 | 76.9183 | 75.1916 | 7.4084 | 122.9 | 134.0206 | 185.1001 | -62.2001 | 124 | 134.0206 | 185.1001 | -61.1001 | 154.2 | 134.0206 | 185.1001 | -30.9001 | 88.5 | 70.5196 | 30.6545 | 57.8455 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 33.1 | 33.0451 | 41.6903 | -8.5903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 79.4471 | 92.0836 | -51.1836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 16.4949 | 49.2051 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 84.6 | 61.1641 | 51.504 | 33.096 | 84.6 | 79.1691 | 83.9089 | 0.69108 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 68.8 | 65.984 | 69.0033 | -0.20327 | 30.1 | 27.3071 | 28.5566 | 1.5434 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 118.9004 | 143.8827 | -31.9827 |  |  |  | 0 | 56.8 | 59.4502 | 71.9413 | -15.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 118.13 | 118.13 | -18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 14.068 | 14.068 | 1.532 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 10.9709 | 10.9709 | 2.4291 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 0 | 5.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16.3 | 11.6505 | 11.6505 | 4.6495 | 12.5 | 11 | 9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 29.924 | 29.924 | 1.676 | 80.6 | 82.455 | 82.455 | -1.855 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 28.8 | 26.048 | 26.048 | 2.752 | 15.2 | 21.5 | 23.462 | -8.262 |  |  |  | 0 | 104 | 107.29 | 77.285 | 26.715 | 101.4 | 112.15 | 85.239 | 16.161 | 15.7 | 10.44 | 10.441 | 5.259 | 12 | 9.46 | 9.459 | 2.541 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 12.1 | 10.142 | 10.142 | 1.958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.7 | 116 | 101 | 14.7 | 115.8 | 114 | 100 | 15.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.1 | 42 | 42 | 0.1 | 31.3 | 28 | 28 | 3.3 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 06:30 | 78.7 | 121.2084 | 119.1393 | -40.4393 | 642.4 | 643.6581 | 643.6581 | -1.2581 | 213 | 219.8757 | 209.3934 | 3.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 76.7982 | 12.0911 | 77.0089 | 99.5 | 100.0001 | 100 | -0.50002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 179.0218 | 186.6015 | -6.5015 | 180.9 | 179.0218 | 186.6015 | -5.7015 | 180.4 | 179.0218 | 186.6015 | -6.2015 | 283.7 | 268.5327 | 279.9023 | 3.7977 | 214.7 | 208.2822 | 208.2822 | 6.4178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 395.5 | 421.9572 | 413.5861 | -18.0861 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 141.5114 | 138.3348 | 9.9652 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.3 | 2.8178 | 2.8178 | 1.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.9194 | 14.9193 | -5.0193 | 39.1 | 72.3667 | 127.1521 | -88.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 57.6277 | 57.9941 | -14.8941 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.5 | 144.33 | 144.3299 | 55.1701 | 48.3 | 45.1037 | 45.1037 | 3.1963 | 111.9 | 0 | 0 | 111.9 | 32.6 | 27.7504 | 27.7504 | 4.8496 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.7 | 76.9183 | 75.1916 | 3.5084 | 131.3 | 134.0206 | 185.1001 | -53.8001 | 132.1 | 134.0206 | 185.1001 | -53.0001 | 154.5 | 134.0206 | 185.1001 | -30.6001 | 87.3 | 70.5196 | 30.6545 | 56.6455 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 32.1 | 34.478 | 34.478 | -2.378 | 33.7 | 33.0451 | 41.6903 | -7.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 92.8238 | 95.0322 | -35.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65 | 16.4949 | 48.7051 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 61.8 | 146.317 | 113.6989 | -51.8989 | 84.2 | 74.5446 | 83.9088 | 0.29116 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 66.8 | 65.984 | 69.0032 | -2.2032 | 29.5 | 27.3071 | 28.5565 | 0.94348 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 118.9004 | 143.8827 | -31.2827 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.4502 | 71.9413 | -14.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 82.7 | 117.435 | 117.435 | -34.735 | 0 | 2.618 | 2.618 | -2.618 | 13.4 | 14.048 | 14.048 | -0.648 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 10.9709 | 10.9709 | 2.5291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.46 | 3.94 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 12.1 | 11 | 9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 1.9 |  | 0.117 | 1.783 | 2.4 |  | 0.116 | 2.284 | 27.7 | 29.884 | 29.884 | -2.184 | 75 | 82.599 | 82.599 | -7.599 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.038 | -0.038 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 1 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 27.6 | 26.348 | 26.348 | 1.252 | 16.4 | 20.6 | 22.459 | -6.059 |  |  |  | 0 | 96.8 | 106.15 | 77.152 | 19.648 | 96.7 | 112.15 | 85.319 | 11.381 | 11.6 | 10.48 | 10.482 | 1.118 | 9.8 | 9.68 | 9.683 | 0.117 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8.4 | 10.301 | 10.301 | -1.901 | 0 |  | 8.652 | -8.652 | 0 | 3.008 | 3.008 | -3.008 | 2.2 |  | 7.37 | -5.17 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.2 | 116 | 101 | 12.2 | 125.8 | 111 | 97 | 28.8 | 1.6 |  | 5.719 | -4.119 | 0 |  | 0.537 | -0.537 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 41.9 | 42 | 42 | -0.1 | 31.5 | 28 | 28 | 3.5 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 07:00 | 106.6 | 109.3293 | 112.0773 | -5.4773 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 76.7982 | 23.1934 | 67.5066 | 102.2 | 100.0001 | 100.0001 | 2.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 191.9928 | 196.4245 | -31.2245 | 165.3 | 191.9928 | 196.4245 | -31.1245 | 164.7 | 191.9928 | 196.4245 | -31.7245 | 258.8 | 287.9891 | 294.6367 | -35.8367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 398.4 | 361.299 | 439.6564 | -41.2564 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 141.5114 | 138.3348 | 11.3652 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.9194 | 12.2605 | -2.3605 | 40 | 40.6622 | 107.6507 | -67.6507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 55.8757 | 57.3602 | -12.1602 | 111.1 | 110.2632 | 110.2632 | 0.83679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 144.33 | 0 | 154.1 | 48.4 | 45.1037 | 45.1037 | 3.2963 | 114 | 76.3008 | 0 | 114 | 30.4 | 27.7504 | 27.7504 | 2.6496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.1 | 76.9183 | 75.1916 | 6.9084 | 177.2 | 134.0206 | 185.1001 | -7.9001 | 180.3 | 134.0206 | 185.1001 | -4.8001 | 187 | 134.0206 | 185.1001 | 1.8999 | 89.2 | 70.5196 | 72.001 | 17.199 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 35.6 | 33.0451 | 41.6903 | -6.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 50.4832 | 50.4853 | -23.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 66.8026 | -1.0026 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 47.7 | 113.6976 | 113.699 | -65.999 | 87 | 75.0732 | 83.909 | 3.0911 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 67 | 65.984 | 69.0033 | -2.0033 | 30.3 | 27.3071 | 28.5566 | 1.7434 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 118.9004 | 143.8827 | -31.0827 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.4502 | 71.9413 | -15.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 75.1 | 116.719 | 116.719 | -41.619 | 14.8 | 19.257 | 19.257 | -4.457 | 16 | 13.959 | 13.959 | 2.041 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 10.9709 | 10.9709 | 2.7291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.1824 | 3.3176 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16.8 | 11.6505 | 11.6505 | 5.1495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 7.8 |  | 1.492 | 6.308 | 9 |  | 1.544 | 7.456 | 25.3 | 29.855 | 29.855 | -4.555 | 69.4 | 83.488 | 83.488 | -14.088 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.096 | 0.504 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 27.8 | 26.722 | 26.722 | 1.078 | 18.9 | 20.2 | 21.799 | -2.899 |  |  |  | 0 | 91.9 | 105.24 | 77.242 | 14.658 | 99.7 | 112.15 | 85.397 | 14.303 | 11.3 | 10.49 | 10.492 | 0.808 | 7.9 | 9.91 | 9.91 | -2.01 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 12.7 | 10.336 | 10.336 | 2.364 | 48.4 |  | 35.146 | 13.254 | 1.7 | 8.037 | 8.037 | -6.337 | 26.2 |  | 36.868 | -10.668 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.1 | 115 | 100 | 11.1 | 122.5 | 107 | 93 | 29.5 | 21 |  | 28.455 | -7.455 | 1.7 |  | 2.139 | -0.439 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 31.4 | 28 | 28 | 3.4 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.55 | 7.55 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 07:30 | 100.2 | 66.9593 | 98.0542 | 2.1458 | 645.4 | 643.6581 | 643.6581 | 1.7419 | 213.4 | 219.8757 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7992 | 29.3356 | 60.4644 | 101.6 | 100.0003 | 100.0001 | 1.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 196.4245 | 183.0347 | -25.7347 | 157.3 | 196.4245 | 183.0347 | -25.7347 | 158 | 196.4245 | 183.0347 | -25.0347 | 252.9 | 294.6367 | 274.552 | -21.652 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 396.5 | 310.5059 | 422.9826 | -26.4826 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 141.5114 | 138.3348 | 11.3652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 14.9194 | 12.2604 | -2.2604 | 40 | 40.0001 | 68.3111 | -28.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 46.989 | 54.7851 | -10.9851 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 144.3307 | 0 | 152.2 | 49 | 45.1037 | 45.1037 | 3.8963 | 113 | 76.3011 | 0 | 113 | 28.8 | 27.7504 | 27.7504 | 1.0496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.4 | 76.9183 | 75.1916 | 6.2084 | 181.4 | 134.0207 | 185.1001 | -3.7001 | 182.6 | 134.0207 | 185.1001 | -2.5001 | 187.6 | 134.0207 | 185.1001 | 2.4999 | 87.9 | 70.52 | 75.643 | 12.257 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 34.9 | 33.0451 | 41.6903 | -6.7903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 50.4837 | 108.9845 | -60.8845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 71.234 | -5.634 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 45 | 113.7003 | 113.699 | -68.699 | 85.5 | 76.2652 | 84.0534 | 1.4466 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 66.8 | 65.9843 | 70.6133 | -3.8133 | 29.7 | 27.3072 | 29.2228 | 0.47716 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 143.8825 | 143.8827 | -31.4827 |  |  |  | 0 | 57.6 | 71.9413 | 71.9413 | -14.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 79.7 | 116.272 | 116.272 | -36.572 | 35.1 | 38.404 | 38.404 | -3.304 | 15.1 | 13.739 | 13.739 | 1.361 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 10.9709 | 10.9709 | 2.6291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 2.582 | 2.718 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.8 | 11.6505 | 11.6505 | 5.1495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 11.3 |  | 3.888 | 7.412 | 13.6 |  | 4.515 | 9.085 | 22.8 | 29.799 | 29.799 | -6.999 | 64.1 | 83.736 | 83.736 | -19.636 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.1 |  | 0.314 | 0.786 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 29.7 | 27.106 | 27.106 | 2.594 | 17.3 | 20 | 22.088 | -4.788 |  |  |  | 0 | 98.7 | 99.5138 | 77.915 | 20.785 | 102.4 | 109.7847 | 85.137 | 17.263 | 13.4 | 8.7561 | 10.682 | 2.718 | 9.9 | 8.1078 | 9.966 | -0.066 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.8 | 10.098 | 10.098 | 0.702 | 125.3 |  | 81.709 | 43.591 | 4.4 | 10.287 | 10.287 | -5.887 | 68.7 |  | 76.357 | -7.657 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.8 | 114 | 99 | -0.2 | 103.3 | 105 | 91 | 12.3 | 54.3 |  | 59.077 | -4.777 | 4.2 |  | 3.263 | 0.937 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.7 | 42 | 42 | 1.7 | 32.2 | 28 | 28 | 4.2 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 08:00 | 107.8 | 54.5436 | 87.521 | 20.279 | 657.7 | 643.6581 | 643.6581 | 14.0419 | 215.4 | 219.8757 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 79.2426 | 30.6726 | 61.7274 | 104.2 | 100.0006 | 100.0002 | 4.1998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 196.4245 | 189.012 | -19.5119 | 169.1 | 196.4245 | 189.012 | -19.912 | 168.7 | 196.4245 | 189.012 | -20.3119 | 254.3 | 294.6367 | 283.5179 | -29.2179 | 212.9 | 208.2822 | 208.2822 | 4.6178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 210.9 | 236.7983 | 301.8488 | -90.9488 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 141.5114 | 138.3348 | 17.2652 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 14.9194 | 12.2604 | -2.2604 | 39 | 40.0001 | 46.8507 | -7.8507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 44.8381 | 53.0053 | -6.4053 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.2 | 150.4553 | 0 | 155.2 | 46.5 | 45.1037 | 45.1037 | 1.3963 | 131.6 | 61.3647 | 45 | 86.6 | 30.8 | 27.7504 | 27.7504 | 3.0497 | 18.8 | 17.0353 | 17.0353 | 1.7647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 84.9 | 76.9183 | 75.1916 | 9.7084 | 169.3 | 134.0208 | 185.1001 | -15.8001 | 169.3 | 134.0208 | 185.1001 | -15.8001 | 180.7 | 134.0208 | 185.1001 | -4.4001 | 89.8 | 70.5296 | 79.1947 | 10.6053 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 36.1 | 33.0451 | 41.6903 | -5.5903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 61.9346 | 110.9199 | -43.6199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49.3144 | 37.241 | -37.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 65 | 75.5554 | -7.9554 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 100.6 | 113.7002 | 113.699 | -13.0991 | 90.8 | 76.2662 | 83.7643 | 7.0357 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 68.3 | 65.9849 | 67.3931 | 0.90695 | 30.7 | 27.3074 | 27.8902 | 2.8098 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 143.8826 | 143.8827 | -31.8827 |  |  |  | 0 | 56.5 | 71.9413 | 71.9413 | -15.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.113 | 0.113 | 0.187 | 63.9 | 115.913 | 115.913 | -52.013 | 56.1 | 52.461 | 52.461 | 3.639 | 15.5 | 13.475 | 13.475 | 2.025 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 10.9709 | 10.9709 | 2.7291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 2.669 | 2.731 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 16.8 | 11.6505 | 11.6505 | 5.1495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.1 |  | 6.356 | 5.744 | 14.5 |  | 8.337 | 6.163 | 27.1 | 29.714 | 29.714 | -2.614 | 55.7 | 83.343 | 83.343 | -27.643 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.7 |  | 0.709 | 0.991 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 11.4068 | 8.6141 | -8.6141 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 29.7 | 27.494 | 27.494 | 2.206 | 17.9 | 21.6 | 22.693 | -4.793 |  |  |  | 0 | 99.2 | 96.4682 | 78.783 | 20.417 | 101.9 | 103.5395 | 84.765 | 17.135 | 12.7 | 8.4879 | 10.933 | 1.767 | 9.4 | 7.6479 | 9.965 | -0.565 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.7 | 9.769 | 9.769 | 0.931 | 189.7 |  | 145.61 | 44.09 | 6.8 | 11.566 | 11.566 | -4.766 | 103.6 |  | 101.168 | 2.432 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92 | 113 | 98 | -6 | 87.7 | 105 | 91 | -3.3 | 77.6 |  | 74.895 | 2.705 | 6.6 |  | 4.1 | 2.5 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43 | 42 | 42 | 1 | 32.7 | 28 | 28 | 4.7 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.55 | 7.55 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 08:30 | 101.7 | 50.8284 | 84.8164 | 16.8836 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 215.1 | 219.8757 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7768 | 60.6193 | 29.7807 | 102.3 | 103.7145 | 113.392 | -11.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 | 196.4245 | 189.6974 | -4.2974 | 204.8 | 196.4245 | 189.6974 | 15.1026 | 205.4 | 196.4245 | 189.6974 | 15.7026 | 289.2 | 294.6367 | 284.5461 | 4.6539 | 216.2 | 208.2822 | 208.2822 | 7.9178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 323.2 | 260.2372 | 335.5881 | -12.3881 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 141.5114 | 138.3348 | 12.8652 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 14.9194 | 12.2604 | -2.8604 | 40.4 | 40.0001 | 34.1126 | 6.2874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 43.9598 | 52.3464 | -8.1464 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 160.6833 | 0 | 152.3 | 47.9 | 45.1037 | 45.1037 | 2.7963 | 129.5 | 57.9249 | 45.0001 | 84.4999 | 30.7 | 27.7504 | 27.7504 | 2.9497 | 18.2 | 17.0353 | 17.0353 | 1.1647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.7 | 76.9183 | 75.1916 | 5.5084 | 121.8 | 134.0285 | 185.1001 | -63.3001 | 123.5 | 134.0285 | 185.1001 | -61.6001 | 152.9 | 134.0285 | 185.1001 | -32.2001 | 88.2 | 78.1708 | 88.9619 | -0.76191 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 32.9 | 33.0451 | 41.6903 | -8.7903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 65.3745 | 107.9252 | -21.9252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 66.9403 | 42.4481 | -6.4481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 87.4395 | -21.7395 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 126.3 | 113.7001 | 113.6992 | 12.6008 | 93 | 87.2054 | 83.9107 | 9.0893 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 67 | 68.7471 | 69.3233 | -2.3232 | 30.1 | 28.4505 | 28.689 | 1.411 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 143.8826 | 143.8827 | 1.6173 |  |  |  | 0 | 69.9 | 71.9413 | 71.9413 | -2.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.535 | 0.535 | 0.065 | 57.5 | 115.548 | 115.548 | -58.048 | 60.5 | 61.059 | 61.059 | -0.559 | 15.9 | 13.328 | 13.328 | 2.572 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 13.6 | 10.9709 | 10.9709 | 2.6291 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 4.6174 | 0.78264 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 17 | 11.6505 | 11.6505 | 5.3495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.4 |  | 7.953 | 4.447 | 14.8 |  | 10.753 | 4.047 | 25.1 | 29.633 | 29.633 | -4.533 | 55.2 | 83.064 | 83.064 | -27.864 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 |  | 1.171 | 1.729 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 15.4838 | 9.8186 | -9.8186 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 15.7 | 15.6311 | 15.6311 | 0.06893 | 29.4 | 27.482 | 27.482 | 1.918 | 16.2 | 23.8 | 26.216 | -10.016 |  |  |  | 0 | 111.9 | 96.5399 | 78.543 | 33.357 | 110.1 | 105.1999 | 84.195 | 25.905 | 15.3 | 11.1299 | 11.129 | 4.171 | 12.6 | 9.9699 | 9.968 | 2.632 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 9.8 | 9.661 | 9.661 | 0.139 | 191.2 |  | 188.857 | 2.343 | 8.9 | 12.3 | 12.3 | -3.4 | 112.4 |  | 109.402 | 2.998 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.6 | 113 | 98 | -15.4 | 84.1 | 106 | 92 | -7.9 | 81.1 |  | 79.818 | 1.282 | 8.8 |  | 4.982 | 3.818 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.55 | 7.55 | -0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 09:00 | 105.2 | 56.5914 | 84.7595 | 20.4405 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7773 | 63.2189 | 27.1811 | 102.3 | 108.9067 | 110.4715 | -8.1715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.4245 | 191.4619 | -5.6619 | 189.9 | 196.4245 | 191.4619 | -1.5619 | 189.2 | 196.4245 | 191.4619 | -2.2619 | 287.6 | 294.6367 | 287.1929 | 0.40715 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 321 | 301.3754 | 337.6367 | -16.6367 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.4 | 141.5114 | 138.3348 | 13.0652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.2 | 14.9194 | 12.2604 | -3.0604 | 37.9 | 40.0001 | 32.0683 | 5.8317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 46.2127 | 53.3047 | -8.6047 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 160.9331 | 144.3309 | 8.6691 | 49.4 | 45.1037 | 45.1037 | 4.2963 | 122.3 | 55.6114 | 45.0002 | 77.2998 | 30.9 | 27.7504 | 27.7504 | 3.1496 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.2 | 76.9183 | 75.1916 | 6.0084 | 140 | 146.9029 | 185.1001 | -45.1001 | 141.6 | 146.9029 | 185.1001 | -43.5001 | 155.9 | 146.9029 | 185.1001 | -29.2001 | 88.8 | 78.6461 | 58.7095 | 30.0905 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 33.5 | 33.0451 | 41.6903 | -8.1903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 67.6882 | 98.0692 | -29.9692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 65.1026 | 42.4478 | 19.4522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 50.6304 | 15.0696 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 95.2 | 113.6999 | 113.6992 | -18.4992 | 89.7 | 83.4881 | 83.9075 | 5.7925 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 69 | 68.5198 | 70.3824 | -1.3824 | 30.1 | 28.3565 | 29.1273 | 0.97271 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8826 | 143.8827 | 1.7173 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.9413 | 71.9413 | -1.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.729 | 0.729 | -0.029 | 66.8 | 115.181 | 115.181 | -48.381 | 61.1 | 64.084 | 64.084 | -2.984 | 14.5 | 13.22 | 13.22 | 1.28 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 13.5 | 10.9709 | 10.9709 | 2.5291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.7865 | 0.7135 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | -1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17 | 11.6505 | 11.6505 | 5.3495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.8 |  | 9.47 | 3.33 | 15.1 |  | 12.466 | 2.634 | 28.2 | 29.554 | 29.554 | -1.354 | 61.6 | 82.897 | 82.897 | -21.297 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.3 |  | 2.135 | 1.165 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.5 | 15.0587 | 9.8185 | -1.3185 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 15.7 | 15.6311 | 15.6311 | 0.06893 | 30 | 27.338 | 27.338 | 2.662 | 17.5 | 27.8 | 30.712 | -13.212 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.93 | 77.934 | 12.466 | 106.7 | 103.56 | 83.559 | 23.141 | 15.8 | 11.31 | 11.308 | 4.492 | 11.6 | 9.97 | 9.973 | 1.627 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.8 | 9.627 | 9.627 | -0.827 | 195.3 |  | 208.939 | -13.639 | 10.7 | 12.794 | 12.794 | -2.094 | 113.9 |  | 112.861 | 1.039 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.9 | 113 | 98 | -9.1 | 91.6 | 106 | 96 | -4.4 | 82.5 |  | 82.143 | 0.357 | 10.6 |  | 6.039 | 4.561 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 32.5 | 28 | 28 | 4.5 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.55 | 7.55 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 09:30 | 80.8 | 65.7339 | 87.6688 | -6.8688 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 215.1 | 219.8757 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7778 | 74.9173 | 15.2827 | 102.1 | 118.4761 | 120.446 | -18.346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.4245 | 189.705 | -3.505 | 204.8 | 196.4245 | 189.705 | 15.095 | 205.1 | 196.4245 | 189.705 | 15.395 | 289.7 | 294.6367 | 284.5575 | 5.1425 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 323.3 | 348.3498 | 355.7169 | -32.4169 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.7 | 141.5114 | 138.3348 | 14.3652 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 12.2604 | -0.96041 | 41.3 | 40.0001 | 36.8548 | 4.4451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 51.0066 | 56.7155 | -12.1155 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 | 164.5498 | 147.8788 | 5.8212 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 121.3 | 51.8948 | 112.0104 | 9.2896 | 31.2 | 27.7504 | 27.7504 | 3.4497 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 83.1 | 76.9183 | 75.1916 | 7.9084 | 187.1 | 178.7017 | 185.1001 | 1.9999 | 189.3 | 178.7017 | 185.1001 | 4.1999 | 184.7 | 178.7017 | 185.1001 | -0.40008 | 87.9 | 81.456 | 62.7666 | 25.1334 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 34.1 | 33.0451 | 41.6903 | -7.5903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 71.405 | 107.8918 | -30.1918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 63.6748 | 42.4933 | 19.2067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 55.5667 | 10.2332 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 112.3 | 113.6998 | 113.6993 | -1.3993 | 90 | 82.3792 | 91.9411 | -1.9411 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 69 | 69.5492 | 72.3736 | -3.3736 | 30.1 | 28.7825 | 29.9513 | 0.14866 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8826 | 143.8827 | 2.2173 |  |  |  | 0 | 70.2 | 71.9413 | 71.9413 | -1.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 91.2 | 114.864 | 114.864 | -23.664 | 61.5 | 64.555 | 64.555 | -3.055 | 13.4 | 13.826 | 13.826 | -0.426 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 13.5 | 10.9709 | 10.9709 | 2.5291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.5476 | -0.14763 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2 | 3.3 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 17.2 | 11.6505 | 11.6505 | 5.5495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.1 |  | 10.537 | 1.563 | 15.2 |  | 13.533 | 1.667 | 29.7 | 29.438 | 29.438 | 0.262 | 65.7 | 82.939 | 82.939 | -17.239 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.3 |  | 4.35 | -0.05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17 | 14.7285 | 9.829 | 7.171 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 15.7 | 15.6311 | 15.6311 | 0.06893 | 29.9 | 26.879 | 26.879 | 3.021 | 20 | 32.4 | 34.544 | -14.544 |  |  |  | 0 | 89.7 | 88.68 | 78.675 | 11.025 | 107.8 | 102.25 | 83.252 | 24.548 | 15.6 | 11.49 | 11.491 | 4.109 | 11.9 | 10.11 | 10.112 | 1.788 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.5 | 10.561 | 10.561 | -2.061 | 199.2 |  | 213.441 | -14.241 | 14.2 | 13.364 | 13.364 | 0.836 | 114.4 |  | 114.213 | 0.187 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107 | 104 | 99 | 8 | 95.6 | 101 | 101 | -5.4 | 83.1 |  | 83.039 | 0.061 | 12.3 |  | 6.989 | 5.311 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.55 | 7.55 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 10:00 | 80 | 61.3799 | 87.8368 | -7.8368 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 214.9 | 219.8757 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7777 | 74.4072 | 15.7928 | 102 | 120.659 | 125.2764 | -23.2764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 196.4245 | 191.8575 | -6.5575 | 204.8 | 196.4245 | 191.8575 | 12.9425 | 206.3 | 196.4245 | 191.8575 | 14.4425 | 286.8 | 294.6367 | 287.7863 | -0.98631 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 325.8 | 329.2903 | 362.4293 | -36.6293 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 141.5114 | 138.3348 | 9.5652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 39.3 | 40.0001 | 35.7808 | 3.5192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 52.2267 | 58.9466 | -15.4466 | 112.4 | 110.2632 | 110.2632 | 2.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 | 168.971 | 151.6689 | -1.6689 | 48.5 | 45.1037 | 45.1037 | 3.3963 | 123.1 | 51.8306 | 112.0104 | 11.0896 | 29.8 | 27.7504 | 27.7504 | 2.0497 | 18.2 | 17.0353 | 17.0353 | 1.1647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.1 | 76.9183 | 75.1916 | 4.9084 | 180.4 | 185.0992 | 185.1001 | -4.7001 | 181.5 | 185.0992 | 185.1001 | -3.6001 | 184.1 | 185.0992 | 185.1001 | -1.0001 | 87.8 | 85.6745 | 65.2277 | 22.5723 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 35.1 | 33.0451 | 41.6903 | -6.5903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 87.4 | 71.4691 | 96.3407 | -8.9407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 71.9443 | 50.6183 | 10.5817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 58.5613 | 6.9387 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 134.1 | 113.6998 | 113.6993 | 20.4007 | 94 | 93.3019 | 92.4444 | 1.5556 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 68.8 | 71.5546 | 72.3738 | -3.5738 | 29.8 | 29.6124 | 29.9514 | -0.15143 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 143.8826 | 143.8827 | 2.1173 |  |  |  | 0 | 70 | 71.9413 | 71.9413 | -1.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | 94.4 | 114.563 | 114.563 | -20.163 | 61.4 | 64.828 | 64.828 | -3.428 | 12.6 | 14.67 | 14.67 | -2.07 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 13.7 | 10.9709 | 10.9709 | 2.7291 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.5144 | -0.21444 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2 | 3.3 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.4 | 11.6505 | 11.6505 | 5.7495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.6 |  | 11.215 | 1.385 | 15.2 |  | 13.886 | 1.314 | 27.6 | 29.286 | 29.286 | -1.686 | 65.3 | 83.189 | 83.189 | -17.889 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.9 |  | 7.139 | -2.239 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.8 | 16.6413 | 11.7084 | 5.0916 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 15.8 | 15.6311 | 15.6311 | 0.16893 | 29.9 | 26.315 | 26.315 | 3.585 | 21.8 | 39.9 | 38.155 | -16.355 |  |  |  | 0 | 92.1 | 88.87 | 79.866 | 12.234 | 109.4 | 101.06 | 83.055 | 26.345 | 15.8 | 11.68 | 11.675 | 4.125 | 11.4 | 10.3 | 10.296 | 1.104 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.5 | 11.818 | 11.818 | -4.318 | 208.5 |  | 204.302 | 4.198 | 15.9 | 13.877 | 13.877 | 2.023 | 113.8 |  | 113.753 | 0.047 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.6 | 101 | 101 | -4.4 | 93.9 | 107 | 107 | -13.1 | 83 |  | 82.921 | 0.079 | 13.8 |  | 7.918 | 5.882 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.55 | 7.55 | -0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 10:30 | 79.8 | 59.2748 | 87.9802 | -8.1802 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 214.4 | 219.8757 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7777 | 76.7979 | 13.6021 | 102 | 123.9319 | 132.4321 | -30.4321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 196.4245 | 191.6214 | -11.7214 | 179.6 | 196.4245 | 191.6214 | -12.0214 | 180.2 | 196.4245 | 191.6214 | -11.4214 | 264.4 | 294.6367 | 287.4321 | -23.0321 | 212.4 | 208.2822 | 208.2822 | 4.1178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 324.3 | 317.3253 | 374.5264 | -50.2264 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 141.5114 | 138.3348 | 9.1652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 66 | 40.0001 | 38.2683 | 27.7317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.2 | 52.036 | 59.2657 | 14.9343 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 171.9132 | 156.7964 | -5.2964 | 48.6 | 45.1037 | 45.1037 | 3.4963 | 95 | 76.3011 | 48.5436 | 46.4564 | 31.2 | 27.7504 | 27.7504 | 3.4497 | 18.2 | 17.0353 | 17.0353 | 1.1647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 84.1 | 76.9183 | 75.1916 | 8.9084 | 182.2 | 185.0969 | 185.1001 | -2.9001 | 182.9 | 185.0969 | 185.1001 | -2.2001 | 184.4 | 185.0969 | 185.1001 | -0.70008 | 88 | 87.7197 | 69.1478 | 18.8522 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.4873 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.6 | 33.0451 | 41.6903 | -7.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 13 | 15.8309 | 15.8309 | -2.8309 | 51.7 | 50.4847 | 97.3724 | -45.6724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 70.5641 | 60.9117 | 0.58835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 63.331 | 2.2689 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 99.2 | 113.6994 | 113.6993 | -14.4993 | 91 | 89.2444 | 97.2499 | -6.2499 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 68.9 | 71.096 | 72.3738 | -3.4738 | 30 | 29.4226 | 29.9514 | 0.04856 | 67.1 |  | 67.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.8826 | 143.8827 | 1.9173 |  |  |  | 0 | 69.7 | 71.9413 | 71.9413 | -2.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.101 | 1.101 | -0.001 | 103.1 | 115.146 | 115.146 | -12.046 | 65.2 | 65.147 | 65.147 | 0.053 | 12.6 | 15.099 | 15.099 | -2.499 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 13.7 | 10.9709 | 10.9709 | 2.7291 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26998 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2 | 3.3 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17.5 | 11.6505 | 11.6505 | 5.8495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.7 |  | 11.584 | 1.116 | 15.1 |  | 14.072 | 1.028 | 28.1 | 29.149 | 29.149 | -1.049 | 80.1 | 83.155 | 83.155 | -3.055 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.6 |  | 9.2 | -4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.6 | 16.322 | 14.0893 | 2.5107 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.7 | 15.6311 | 15.6311 | 0.06893 | 30.2 | 25.898 | 25.898 | 4.302 | 18.8 | 48.4 | 44.123 | -25.323 |  |  |  | 0 | 89.2 | 89.06 | 80.057 | 9.143 | 99.5 | 99.32 | 82.321 | 17.179 | 14.2 | 12.08 | 12.075 | 2.125 | 11.2 | 10.62 | 10.62 | 0.58 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11 | 12.575 | 12.575 | -1.575 | 213.7 |  | 199.834 | 13.866 | 15.9 | 14.23 | 14.23 | 1.67 | 112.8 |  | 112.421 | 0.379 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 103 | 103 | 12.9 | 116.2 | 111 | 111 | 5.2 | 82.8 |  | 82.344 | 0.456 | 14.2 |  | 8.978 | 5.222 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.7 | 42 | 42 | 1.7 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 11:00 | 79.7 | 56.3026 | 86.8475 | -7.1475 | 653.3 | 643.6581 | 643.6581 | 9.6419 | 216 | 219.8757 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 68.3837 | 21.4164 | 99.5 | 113.7249 | 124.8939 | -25.3939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.4245 | 196.4245 | -8.9245 | 193.1 | 196.4245 | 196.4245 | -3.3245 | 195.6 | 196.4245 | 196.4245 | -0.82448 | 268.6 | 294.6367 | 294.6367 | -26.0367 | 214.1 | 208.2822 | 208.2822 | 5.8178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 326.5 | 295.4759 | 364.7702 | -38.2702 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 141.5115 | 138.3348 | 10.0652 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 65.2 | 60 | 37.1535 | 28.0465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 59.549 | 59.7105 | 14.9895 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 149.377 | 159.442 | -6.542 | 47 | 45.1037 | 45.1037 | 1.8963 | 48.3 | 48.5437 | 48.5435 | -0.24354 | 29.5 | 27.7504 | 27.7504 | 1.7496 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.9 | 76.9183 | 75.1916 | 6.7084 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 88.2 | 73.1931 | 69.8976 | 18.3024 | 7.2 | 7.2164 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 34.5 | 33.0451 | 41.6903 | -7.1903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 13 | 15.8309 | 15.8309 | -2.8309 | 84.5 | 82.2136 | 74.7571 | 9.7429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 76.9116 | 57.5208 | 4.1792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 47 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 64.2434 | 1.4567 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 103.8 | 113.699 | 113.6991 | -9.8991 | 86.6 | 77.0049 | 89.5112 | -2.9112 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 69.2 | 66.2766 | 72.3739 | -3.1738 | 30.2 | 27.4281 | 29.9514 | 0.24856 | 66.9 |  | 67.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 143.8827 | 143.8827 | 1.3173 |  |  |  | 0 | 67.2 | 71.9413 | 71.9413 | -4.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.126 | 1.126 | -0.426 | 103.5 | 116.022 | 116.022 | -12.522 | 64.9 | 65.461 | 65.461 | -0.561 | 15.9 | 15.391 | 15.391 | 0.509 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 13.6 | 13 | 10.9709 | 2.6291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.1225 | 0.17747 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2 | 3.3 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17.5 | 11.6505 | 11.6505 | 5.8495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.6 |  | 11.433 | 1.167 | 14.9 |  | 14.098 | 0.802 | 30.7 | 27.4 | 29.026 | 1.674 | 85.3 | 82.838 | 82.838 | 2.462 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.7 |  | 8.163 | -3.463 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.7 | 17.7903 | 13.305 | 3.395 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 16 | 15.6311 | 15.6311 | 0.36893 | 30.2 | 25.53 | 25.53 | 4.67 | 22.3 | 54.9 | 50.878 | -28.578 |  |  |  | 0 | 76.7 | 79.0761 | 79.914 | -3.214 | 86.1 | 100.1482 | 81.408 | 4.692 | 13.2 | 7.5232 | 12.547 | 0.653 | 9.5 | 10.822 | 10.991 | -1.491 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 13.166 | 13.166 | -1.666 | 226.1 |  | 201.216 | 24.884 | 12.3 | 14.197 | 14.197 | -1.897 | 111.2 |  | 107.847 | 3.353 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 118.1 | 106 | 17.2 | 141.4 | 128.6 | 115 | 26.4 | 82.3 |  | 80.041 | 2.259 | 15.3 |  | 9.929 | 5.371 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 33.1 | 28 | 28 | 5.1 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 11:30 | 74.8 | 58.0105 | 87.7293 | -12.9293 | 641 | 643.6581 | 643.6581 | -2.6581 | 211.6 | 219.8757 | 209.3934 | 2.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 69.1221 | 20.6779 | 99 | 116.6449 | 125.7486 | -26.7486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 196.4245 | 196.4245 | -16.5245 | 187 | 196.4245 | 196.4245 | -9.4245 | 186.8 | 196.4245 | 196.4245 | -9.6245 | 287.6 | 294.6367 | 294.6367 | -7.0367 | 211.5 | 208.2822 | 208.2822 | 3.2178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 315.8 | 303.1451 | 366.9912 | -51.1912 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 141.5115 | 138.3348 | 8.0652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 65.2 | 60 | 39.4165 | 25.7835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 59.4698 | 59.448 | 13.952 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 150.6617 | 159.4641 | -7.8641 | 47.5 | 45.1037 | 45.1037 | 2.3963 | 48.5 | 48.5437 | 48.5436 | -0.04357 | 29.9 | 27.7504 | 27.7504 | 2.1496 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.9 | 76.9183 | 75.1916 | 4.7084 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.6 | 75.1822 | 70.4768 | 17.1232 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 34 | 33.0451 | 41.6903 | -7.6903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.7 | 15.8309 | 15.8309 | -3.1309 | 88.8 | 93.8641 | 93.8637 | -5.0637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 80.6753 | 59.1848 | 1.1152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 47 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65 | 64.9481 | 0.15193 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 89.7 | 113.699 | 113.6993 | -23.9993 | 87 | 81.7262 | 92.8241 | -5.8241 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 67.0777 | 72.3739 | -0.47385 | 29.7 | 27.7597 | 29.9514 | -0.25144 | 66.3 |  | 67.1 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 143.8827 | 143.8827 | 2.1173 |  |  |  | 0 | 69.8 | 71.9413 | 71.9413 | -2.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.115 | 1.115 | 0.185 | 110.8 | 117.456 | 117.456 | -6.656 | 71.7 | 65.74 | 65.74 | 5.96 | 14.5 | 15.542 | 15.542 | -1.042 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 13.6 | 13 | 10.9709 | 2.6291 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.1706 | 0.32942 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2 | 3.3 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 17.1 | 11.6505 | 11.6505 | 5.4495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.8 |  | 10.954 | 1.846 | 15.3 |  | 14.099 | 1.201 | 30.9 | 27.8 | 28.953 | 1.947 | 85.2 | 82.74 | 82.74 | 2.46 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 4.5 |  | 4.805 | -0.305 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.8 | 18.6608 | 13.6899 | 3.1101 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.9 | 15.6311 | 15.6311 | 0.26893 | 30.3 | 24.867 | 24.867 | 5.433 | 28 | 60.7 | 56.204 | -28.204 |  |  |  | 0 | 70 | 77.5743 | 80.731 | -10.731 | 96.3 | 99.6968 | 81.058 | 15.242 | 10 | 7.6942 | 13.053 | -3.053 | 11.7 | 11.496 | 11.716 | -0.016 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.2 | 13.364 | 13.364 | -2.164 | 208.8 |  | 202.702 | 6.098 | 13.4 | 13.849 | 13.849 | -0.449 | 120.6 |  | 100.236 | 20.364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 119.9 | 109 | 14.3 | 145.3 | 129.9 | 119 | 26.3 | 89.7 |  | 76.089 | 13.611 | 8.1 |  | 10.122 | -2.022 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 33.2 | 28 | 28 | 5.2 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 12:00 | 76.7 | 58.6344 | 87.6569 | -10.9569 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 214.8 | 219.8757 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 76.7978 | 12.3022 | 100.5 | 112.7049 | 132.1447 | -31.6447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.4245 | 193.705 | -12.205 | 181.8 | 196.4245 | 193.705 | -11.905 | 181.4 | 196.4245 | 193.705 | -12.305 | 262 | 294.6367 | 290.5575 | -28.5575 | 214.7 | 208.2822 | 208.2822 | 6.4178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 354.4 | 299.9318 | 366.2628 | -11.8628 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.9 | 141.5115 | 138.3348 | 11.5652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 65.4 | 60 | 40.3335 | 25.0665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 59.3288 | 59.1453 | 30.8547 | 111 | 110.2632 | 110.2632 | 0.73679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.2 | 148.1322 | 158.5136 | 44.6864 | 47.8 | 45.1037 | 45.1037 | 2.6963 | 48.3 | 48.5437 | 48.5436 | -0.2436 | 28.4 | 27.7504 | 27.7504 | 0.64965 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.8 | 76.9183 | 75.1916 | 2.6084 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 88 | 72.7416 | 69.8575 | 18.1425 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 34.2 | 33.0451 | 41.6903 | -7.4903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.3 | 15.8309 | 15.8309 | -3.5309 | 91.9 | 93.8641 | 107.8918 | -15.9918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 77.9276 | 60.79 | 20.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 65 | 64.1946 | 1.1054 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 96.3 | 113.699 | 113.6993 | -17.3993 | 86 | 78.3778 | 94.9859 | -8.9859 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 65.9852 | 72.3739 | -0.47385 | 29.9 | 27.3075 | 29.9514 | -0.05144 | 68.1 |  | 67.1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.8827 | 143.8827 | 1.9173 |  |  |  | 0 | 70 | 71.9413 | 71.9413 | -1.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.135 | 1.135 | -0.035 | 114.3 | 119.075 | 119.075 | -4.775 | 47 | 65.52 | 65.52 | -18.52 | 12.8 | 15.646 | 15.646 | -2.846 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 13.6 | 13 | 10.9709 | 2.6291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36997 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 17.1 | 11.6505 | 11.6505 | 5.4495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.5 |  | 10.674 | 1.826 | 14.5 |  | 14.139 | 0.361 | 32.1 | 28 | 28.93 | 3.17 | 87.4 | 82.861 | 82.861 | 4.539 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.1 |  | 4.05 | 0.05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18 | 18.0253 | 14.0612 | 3.9388 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.9 | 15.6311 | 15.6311 | 0.26893 | 29.8 | 24.106 | 24.106 | 5.694 | 33.3 | 64.7 | 61.055 | -27.755 |  |  |  | 0 | 67.9 | 77.9107 | 81.867 | -13.967 | 84.1 | 99.8968 | 80.896 | 3.204 | 10.1 | 7.9465 | 13.571 | -3.471 | 7.4 | 11.9901 | 12.524 | -5.124 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.2 | 13.431 | 13.431 | -2.231 | 164.2 |  | 204.112 | -39.912 | 16.5 | 13.68 | 13.68 | 2.82 | 119.5 |  | 97.292 | 22.208 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 121 | 112 | 10.8 | 144.2 | 130.8 | 124 | 20.2 | 93.1 |  | 74.286 | 18.814 | 9.6 |  | 10.242 | -0.642 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.55 | 7.55 | -1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 12:30 | 77 | 55.9444 | 85.1218 | -8.1218 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 213.8 | 219.8757 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 76.5296 | 13.3704 | 100.8 | 100.0003 | 137.1257 | -36.3257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 196.4245 | 193.189 | -7.989 | 189.8 | 196.4245 | 193.189 | -3.389 | 189.6 | 196.4245 | 193.189 | -3.589 | 279.5 | 294.6367 | 289.7836 | -10.2836 | 212.9 | 208.2822 | 208.2822 | 4.6178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 248.9 | 281.3729 | 360.8883 | -111.9883 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 141.5115 | 138.3348 | 10.1652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 63.8 | 60 | 35.1184 | 28.6816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 57.0125 | 56.8454 | 33.0546 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.5 | 144.3299 | 0 | 201.5 | 45.2 | 45.1037 | 45.1037 | 0.09634 | 48.5 | 48.5436 | 112.0104 | -63.5104 | 27.1 | 27.7504 | 27.7504 | -0.65035 | 18.2 | 17.0353 | 17.0353 | 1.1647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.9 | 76.9183 | 75.1916 | 2.7084 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 87.9 | 70.5195 | 88.962 | -1.062 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 34.6 | 33.0451 | 41.6903 | -7.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.4 | 15.8309 | 15.8309 | -3.4309 | 90.5 | 93.8641 | 110.146 | -19.646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 64.1951 | 53.5366 | 27.4634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 0 | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 87.4397 | -21.8397 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 98.4 | 113.699 | 113.6993 | -15.2993 | 85.7 | 76.2634 | 92.4564 | -6.7564 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 72 | 65.984 | 72.3738 | -0.37384 | 29.9 | 27.3071 | 29.9514 | -0.05144 | 67.9 |  | 67.1 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 143.8827 | 143.8827 | 2.0173 |  |  |  | 0 | 70 | 71.9413 | 71.9413 | -1.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.125 | 1.125 | 0.175 | 114.9 | 119.92 | 119.92 | -5.02 | 77 | 64.766 | 64.766 | 12.234 | 12 | 15.964 | 15.964 | -3.964 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 13.5 | 13 | 10.9709 | 2.5291 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.6525 | -0.25253 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 17.1 | 11.6505 | 11.6505 | 5.4495 | 11.1 | 11 | 9 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 12.3 |  | 10.523 | 1.777 | 15.3 |  | 14.151 | 1.149 | 31.5 | 28 | 28.911 | 2.589 | 84.6 | 82.635 | 82.635 | 1.965 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 3 |  | 4.084 | -1.084 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 14.8488 | 12.3834 | 7.8166 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.6 | 15.6311 | 15.6311 | -0.03107 | 30.3 | 24.784 | 24.784 | 5.516 | 37.5 | 67.9 | 65.03 | -27.53 |  |  |  | 0 | 46.1 | 76.1645 | 82.499 | -36.399 | 84.7 | 101.7413 | 82.235 | 2.465 | 9.9 | 7.9097 | 13.911 | -4.011 | 5.8 | 12.0611 | 12.77 | -6.97 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.9 | 13.832 | 13.832 | -4.932 | 146.6 |  | 208.094 | -61.494 | 16 | 13.448 | 13.448 | 2.552 | 109.6 |  | 95.723 | 13.877 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 119.7 | 114 | 8.9 | 153.1 | 130.3 | 128 | 25.1 | 82.2 |  | 72.761 | 9.439 | 10.2 |  | 9.611 | 0.589 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 33 | 28 | 28 | 5 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 13:00 | 80.4 | 51.8484 | 80.9249 | -0.52493 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 52.9311 | 37.4689 | 101.2 | 100 | 112.6578 | -11.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.4245 | 196.4245 | -10.0245 | 195.2 | 196.4245 | 196.4245 | -1.2245 | 194.4 | 196.4245 | 196.4245 | -2.0245 | 280 | 294.6367 | 294.6367 | -14.6367 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 249.3 | 252.3302 | 311.1885 | -61.8885 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 141.5115 | 138.3348 | 13.4652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 66.1 | 60 | 25.8169 | 40.2831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 54.2527 | 54.0451 | 36.6549 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 144.3299 | 151.3265 | -3.0265 | 45.1 | 45.1037 | 45.1037 | -0.00366 | 44.9 | 45.0001 | 112.0104 | -67.1104 | 29.5 | 27.7504 | 27.7504 | 1.7496 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.7 | 76.9183 | 75.1916 | 6.5084 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 88.5 | 70.5195 | 62.5748 | 25.9252 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 35.6 | 33.0451 | 41.6903 | -6.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.6 | 15.8309 | 15.8309 | -3.2309 | 94.2 | 93.8641 | 93.8638 | 0.3362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 46.6139 | 29.1955 | 52.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 65 | 55.3334 | 22.8666 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 110.9 | 113.699 | 113.6992 | -2.7992 | 84.7 | 71.4628 | 78.3327 | 6.3673 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 71.9 | 65.984 | 68.6966 | 3.2034 | 30.3 | 27.3071 | 28.4297 | 1.8703 | 0 |  | 67.1 | -67.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 143.8827 | 143.8827 | 1.6173 |  |  |  | 0 | 69.4 | 71.9413 | 71.9413 | -2.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 114 | 120.508 | 120.508 | -6.508 | 48.8 | 62.936 | 62.936 | -14.136 | 14 | 16.354 | 16.354 | -2.354 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 13.3 | 13 | 10.9709 | 2.3291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.1171 | 1.3828 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17.2 | 11.6505 | 11.6505 | 5.5495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 11.3 |  | 10.581 | 0.719 | 13.6 |  | 14.156 | -0.556 | 31.8 | 27.9 | 28.894 | 2.906 | 87.1 | 82.06 | 82.06 | 5.04 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.6 |  | 3.905 | -2.305 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 10.7821 | 6.7531 | 13.4469 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 30.3 | 25.943 | 25.943 | 4.357 | 39.3 | 69.1 | 68.714 | -29.414 |  |  |  | 0 | 45.5 | 78.1622 | 82.963 | -37.463 | 95.3 | 103.272 | 84.074 | 11.226 | 7.8 | 8.1447 | 14.193 | -6.393 | 7.2 | 12.1749 | 12.793 | -5.593 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.9 | 14.344 | 14.344 | -2.444 | 154.9 |  | 214.158 | -59.258 | 13.2 | 13.084 | 13.084 | 0.116 | 89.4 |  | 96.404 | -7.004 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 119 | 116 | 7.1 | 147.4 | 130.4 | 132 | 15.4 | 78.7 |  | 72.62 | 6.08 | 14.6 |  | 8.45 | 6.15 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 41.9 | 42 | 42 | -0.1 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 13:30 | 75.9 | 53.6375 | 82.241 | -6.341 | 641.4 | 643.6581 | 643.6581 | -2.2581 | 211.6 | 219.8757 | 209.3934 | 2.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 30.5553 | 59.1447 | 99.3 | 100 | 122.8604 | -23.5604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 196.4245 | 196.4245 | -18.9245 | 177.4 | 196.4245 | 196.4245 | -19.0245 | 177.2 | 196.4245 | 196.4245 | -19.2245 | 265 | 294.6367 | 294.6367 | -29.6367 | 213.6 | 208.2822 | 208.2822 | 5.3178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 242.8 | 260.2136 | 318.6149 | -75.8149 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 141.5115 | 138.3348 | 3.6652 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 65.3 | 60 | 28.6666 | 36.6334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 52.5594 | 52.2502 | 36.7498 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 144.3299 | 152.4421 | -5.7421 | 46.5 | 45.1037 | 45.1037 | 1.3963 | 44 | 45.0001 | 112.0104 | -68.0104 | 26.3 | 27.7504 | 27.7504 | -1.4504 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.9 | 76.9183 | 75.1916 | 2.7084 | 178.2 | 185.1001 | 185.1001 | -6.9001 | 178.9 | 185.1001 | 185.1001 | -6.2001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 87.5 | 70.5195 | 64.5926 | 22.9074 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 35 | 33.0451 | 41.6903 | -6.6903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 88.1 | 93.8641 | 93.8638 | -5.7638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 51.6801 | 35.3173 | 45.0827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 65 | 57.7886 | 3.4114 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 79 | 113.699 | 113.6992 | -34.6992 | 85.6 | 81.0639 | 88.0857 | -2.4857 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 71.6 | 65.984 | 70.1322 | 1.4678 | 29.6 | 27.3071 | 29.0238 | 0.57624 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 |  |  |  | 0 | 69.3 | 71.9413 | 71.9413 | -2.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 117.3 | 120.661 | 120.661 | -3.361 | 45.9 | 61.013 | 61.013 | -15.113 | 14 | 16.4 | 16.4 | -2.4 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 13.3 | 13 | 10.9709 | 2.3291 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 2.6613 | 2.8387 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 17.3 | 11.6505 | 11.6505 | 5.6495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 8.3 |  | 10.63 | -2.33 | 9.8 |  | 14.144 | -4.344 | 30.8 | 27.5 | 28.879 | 1.921 | 86.1 | 82.057 | 82.057 | 4.043 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.2 |  | 3.428 | -2.228 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 11.954 | 8.1692 | 12.0308 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 29.9 | 26.587 | 26.587 | 3.313 | 52.6 | 69.5 | 69.697 | -17.097 |  |  |  | 0 | 67.2 | 76.5477 | 82.62 | -15.42 | 84.2 | 103.746 | 84.953 | -0.753 | 11.7 | 8.0526 | 14.124 | -2.424 | 10.4 | 12.2614 | 12.779 | -2.379 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 13.1 | 14.519 | 14.519 | -1.419 | 216.6 |  | 213.656 | 2.944 | 12.5 | 12.611 | 12.611 | -0.111 | 70.9 |  | 97.499 | -26.599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 120.2 | 118 | 2.8 | 145.4 | 131.9 | 134 | 11.4 | 54.3 |  | 72.637 | -18.337 | 7.9 |  | 7.294 | 0.606 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 32.1 | 28 | 28 | 4.1 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 14:00 | 80.8 | 58.6628 | 85.475 | -4.675 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 214.4 | 219.8757 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 52.023 | 38.077 | 100 | 100 | 115.2906 | -15.2906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 196.4245 | 195.0908 | -9.1908 | 204.1 | 196.4245 | 195.0908 | 9.0092 | 204.3 | 196.4245 | 195.0908 | 9.2092 | 288.7 | 294.6367 | 292.6363 | -3.9362 | 212.9 | 208.2822 | 208.2822 | 4.6178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 249.7 | 276.5911 | 322.5924 | -72.8924 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 141.5115 | 138.3348 | 13.6652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 14.9194 | 12.2604 | -0.46041 | 64.6 | 60 | 35.8546 | 28.7454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 54.5649 | 53.8648 | 6.3352 | 112.4 | 110.2632 | 110.2632 | 2.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.7 | 144.3299 | 151.8497 | -6.1497 | 45 | 45.1037 | 45.1037 | -0.10366 | 61.1 | 48.1305 | 112.0104 | -50.9104 | 28.3 | 27.7504 | 27.7504 | 0.54965 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82 | 76.9183 | 75.1916 | 6.8084 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 81.9 | 70.5195 | 64.0452 | 17.8547 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.9 | 33.0451 | 41.6903 | -6.7903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.5 | 15.8309 | 15.8309 | -3.3309 | 117.1 | 93.8641 | 99.69 | 17.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 57.1399 | 31.7824 | 49.3176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 65 | 57.1226 | 6.8774 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 158.6 | 113.699 | 113.6996 | 44.9004 | 89.3 | 71.4576 | 85.4542 | 3.8458 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 65.984 | 70.1361 | 1.7639 | 30 | 27.3071 | 29.0254 | 0.97464 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 143.8827 | 143.8827 | 1.7173 |  |  |  | 0 | 69.4 | 71.9413 | 71.9413 | -2.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.947 | 0.947 | 0.153 | 113.2 | 120.669 | 120.669 | -7.469 | 48.9 | 59.011 | 59.011 | -10.111 | 16.2 | 16.331 | 16.331 | -0.131 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 13.1 | 13 | 10.9709 | 2.1291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 4.0581 | 1.3419 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17.4 | 11.6505 | 11.6505 | 5.7495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 6.4 |  | 10.375 | -3.975 | 6.9 |  | 14.025 | -7.125 | 31.5 | 27.3 | 28.866 | 2.634 | 87 | 82.625 | 82.625 | 4.375 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.9 |  | 2.59 | -1.69 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 13.2169 | 7.3515 | 12.8485 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 30.1 | 27.059 | 27.059 | 3.041 | 58.5 | 68.2 | 69.779 | -11.279 |  |  |  | 0 | 41.2 | 77.5078 | 82.009 | -40.809 | 76.3 | 104.2654 | 85.512 | -9.212 | 5.4 | 8.1118 | 13.939 | -8.539 | 5.7 | 12.3704 | 12.755 | -7.055 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 12.1 | 14.581 | 14.581 | -2.481 | 150.8 |  | 206.67 | -55.87 | 9.6 | 12.188 | 12.188 | -2.588 | 75.3 |  | 97.238 | -21.938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 121.5 | 121 | -1 | 136.4 | 133.7 | 136 | 0.4 | 56 |  | 71.835 | -15.835 | 11 |  | 6.465 | 4.535 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 44.6 | 42 | 42 | 2.6 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 14:30 | 73.6 | 86.1607 | 0 | 73.6 | 638.1 | 643.6581 | 643.6581 | -5.5581 | 211 | 219.8757 | 209.3934 | 1.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 74.8684 | 15.8316 | 97.9 | 144.3277 | 135.5018 | -37.6018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 181.4249 | 174.0092 | 5.9908 | 180 | 181.4249 | 174.0092 | 5.9908 | 179.8 | 181.4249 | 174.0092 | 5.7908 | 273.3 | 272.1374 | 261.0138 | 12.2862 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 337.3 | 197.1388 | 404.8414 | -67.5414 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 141.5115 | 138.3348 | 6.6652 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 14.9194 | 12.2604 | 0.33959 | 66.3 | 60 | 76.8632 | -10.5633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 62.9357 | 79.8762 | -21.7762 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 185.2 | 185.9311 | 166.7138 | 18.4862 | 44.1 | 45.1037 | 45.1037 | -1.0037 | 47.1 | 48.5437 | 97.9384 | -50.8384 | 26 | 27.7504 | 27.7504 | -1.7504 | 18.5 | 17.0353 | 17.0353 | 1.4647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 75.3 | 76.9183 | 75.1916 | 0.1084 | 175.6 | 185.1001 | 185.1001 | -9.5001 | 177.2 | 185.1001 | 185.1001 | -7.9001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 86.8 | 88.962 | 74.5229 | 12.277 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.5 | 2.0343 | 9.852 | -8.352 | 32.2 | 34.478 | 34.478 | -2.278 | 34.7 | 33.0451 | 41.6903 | -6.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 72.3 | 77.8426 | 68.8046 | 3.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 85.4826 | 66.2419 | 13.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 65 | 69.8711 | -5.7711 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 138.2 | 202.4796 | 202.4796 | -64.2796 | 89.7 | 97.2503 | 92.4969 | -2.7969 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 71.1 | 72.3739 | 72.3738 | -1.2738 | 29.3 | 29.9515 | 29.9514 | -0.65144 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 146.5612 | 143.8827 | 1.2173 |  |  |  | 0 | 69.3 | 73.2806 | 71.9413 | -2.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.919 | 0.919 | 0.081 | 112 | 121.429 | 121.429 | -9.429 | 35.3 | 56.009 | 56.009 | -20.709 | 16.1 | 16.273 | 16.273 | -0.173 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 13.3 | 13 | 10.9709 | 2.3291 | 10.1 | 9.983 | 9 | 1.1 | 5.5 | 5.67 | 5.5445 | -0.04445 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 17.4 | 11.6505 | 11.6505 | 5.7495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 4.8 |  | 9.958 | -5.158 | 5 |  | 13.837 | -8.837 | 30.8 | 27.2 | 28.877 | 1.923 | 83.1 | 82.699 | 82.699 | 0.401 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.7 |  | 2.104 | -1.404 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.7728 | 15.3223 | 4.6777 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 30 | 27.364 | 27.364 | 2.636 | 57.7 | 66.3 | 69.062 | -11.362 |  |  |  | 0 | 60.9 | 80.1151 | 81.465 | -20.565 | 102.9 | 104.6146 | 85.949 | 16.951 | 9 | 8.232 | 13.895 | -4.895 | 5.7 | 12.3976 | 12.847 | -7.147 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 13.9 | 14.568 | 14.568 | -0.668 | 213.4 |  | 204.926 | 8.474 | 6.7 | 11.725 | 11.725 | -5.025 | 86.6 |  | 93.931 | -7.331 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 123.1 | 123 | -1.3 | 133 | 135.8 | 138 | -5 | 53.2 |  | 69.655 | -16.455 | 10.7 |  | 5.656 | 5.044 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 32.5 | 28 | 28 | 4.5 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.55 | 7.55 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 15:00 | 80.4 | 73.4991 | 93.9894 | -13.5894 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 214.6 | 219.8757 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 76.3927 | 13.9073 | 101 | 121.0348 | 136.3383 | -35.3383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 178.3972 | 172.594 | 14.306 | 190.6 | 178.3972 | 172.594 | 18.006 | 191 | 178.3972 | 172.594 | 18.406 | 267.6 | 267.5958 | 258.8909 | 8.7091 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 356.1 | 359.454 | 387.6923 | -31.5923 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 141.5115 | 138.3348 | 5.4652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 14.9194 | 12.2604 | 0.33959 | 65 | 60 | 57.4289 | 7.5711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 61.9063 | 59.7929 | 0.70712 | 112.2 | 110.2632 | 110.2632 | 1.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.1 | 158.1786 | 165.3145 | -2.2145 | 46 | 45.1037 | 45.1037 | 0.89634 | 57.4 | 48.5437 | 97.9384 | -40.5384 | 28.1 | 27.7504 | 27.7504 | 0.34965 | 18.5 | 17.0353 | 17.0353 | 1.4647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.5 | 76.9183 | 75.1916 | 6.3084 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20008 | 87.6 | 82.4074 | 74.1482 | 13.4518 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.7 | 33.0451 | 41.6903 | -6.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.6 | 15.8309 | 15.8309 | -3.2309 | 107.9 | 91.0708 | 76.6188 | 31.2812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 85.4825 | 66.3611 | 15.0389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 69.4152 | -3.7152 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2295 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 201.7 | 202.4796 | 202.4796 | -0.77957 | 93.9 | 86.4377 | 92.392 | 1.508 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72 | 70.002 | 72.3738 | -0.37384 | 30.1 | 28.9699 | 29.9514 | 0.14856 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 143.8827 | 143.8827 | 2.8173 |  |  |  | 0 | 70.6 | 71.9413 | 71.9413 | -1.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.859 | 0.859 | -0.059 | 120.8 | 122.439 | 122.439 | -1.639 | 52.3 | 50.588 | 50.588 | 1.712 | 15.9 | 16.218 | 16.218 | -0.318 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 13.4 | 13 | 10.9709 | 2.4291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.6436 | -0.24362 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17.2 | 11.6505 | 11.6505 | 5.5495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 4 |  | 9.443 | -5.443 | 4.3 |  | 13.7 | -9.4 | 31.2 | 27.2 | 28.914 | 2.286 | 81.3 | 82.279 | 82.279 | -0.979 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.5 |  | 1.64 | -1.14 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 15.3498 | 4.8502 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.6 | 15.6311 | 15.6311 | -0.03107 | 29.9 | 27.613 | 27.613 | 2.287 | 63.7 | 66.8 | 68.078 | -4.378 |  |  |  | 0 | 65.9 | 70.4552 | 80.943 | -15.043 | 97.6 | 104.8434 | 86.346 | 11.254 | 9.4 | 7.7628 | 13.896 | -4.496 | 8.7 | 12.4073 | 12.977 | -4.277 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 13.6 | 14.529 | 14.529 | -0.929 | 116.9 |  | 207.265 | -90.365 | 11.8 | 11.276 | 11.276 | 0.524 | 53.6 |  | 84.92 | -31.32 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 124.5 | 124 | 0.6 | 147.7 | 138 | 140 | 7.7 | 48.9 |  | 63.254 | -14.354 | 5.9 |  | 4.862 | 1.038 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.1 | 42 | 42 | 1.1 | 31.3 | 28 | 28 | 3.3 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.55 | 7.55 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 15:30 | 82.7 | 66.471 | 104.0335 | -21.3335 | 650.2 | 643.6581 | 643.6581 | 6.5419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 76.7977 | 13.2023 | 101.4 | 117.4753 | 138.244 | -36.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 180.1796 | 195.0909 | -12.0909 | 183 | 180.1796 | 195.0909 | -12.0909 | 189.6 | 180.1796 | 195.0909 | -5.4909 | 271.4 | 270.2693 | 292.6363 | -21.2363 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 450.1 | 559.7314 | 396.329 | 53.771 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.2 | 141.5115 | 138.3348 | 14.8652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 14.9194 | 12.3178 | 0.2822 | 65.5 | 70 | 67.4607 | -1.9607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 49.6308 | 63.2179 | 9.6821 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.6 | 173.4565 | 164.4662 | 37.1338 | 46 | 45.1037 | 45.1037 | 0.89634 | 78.1 | 112.0103 | 112.0105 | -33.9105 | 28.9 | 27.7504 | 27.7504 | 1.1497 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.2 | 76.9183 | 75.1916 | 7.0084 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 88.7 | 70.5195 | 74.3655 | 14.3345 | 2.9 | 7.2164 | 9.09 | -6.19 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 34.7 | 33.0451 | 41.6903 | -6.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.6 | 15.8309 | 15.8309 | -3.2309 | 106.7 | 89.704 | 94.6261 | 12.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 28.7801 | 58.9223 | 22.6777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 69.6796 | -3.9796 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 192.3 | 189.7194 | 118.7633 | 73.5367 | 90.2 | 76.2437 | 92.4444 | -2.2444 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72 | 65.984 | 72.3739 | -0.37386 | 30.3 | 27.3071 | 29.9515 | 0.34855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 143.8827 | 143.8827 | 2.1173 |  |  |  | 0 | 67.4 | 71.9413 | 71.9413 | -4.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.723 | 0.723 | -0.323 | 110.9 | 123.184 | 123.184 | -12.284 | 27.5 | 39.744 | 39.744 | -12.244 | 17 | 13.8 | 16.014 | 0.986 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 13.4 | 13 | 10.9709 | 2.4291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 4.2 |  | 8.162 | -3.962 | 4.1 |  | 13.11 | -9.01 | 31.5 | 29.9 | 29.061 | 2.439 | 81.9 | 86.7 | 82.853 | -0.953 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0.904 | -0.504 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 6.6571 | 13.6292 | 6.5708 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.9 | 15.6311 | 15.6311 | 0.26893 | 28.2 | 28.042 | 28.042 | 0.158 | 54.9 | 54.7 | 68.064 | -13.164 |  |  |  | 0 | 76.5 | 63.5614 | 80.85 | -4.35 | 107.8 | 106.1802 | 86.389 | 21.411 | 11.7 | 7.7029 | 13.996 | -2.296 | 9.1 | 13.68 | 13.115 | -4.015 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 14.2 | 12 | 14.133 | 0.067 | 70.4 |  | 188.656 | -118.256 | 3.5 | 10.658 | 10.658 | -7.158 | 28.5 |  | 63.386 | -34.886 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 125.5 | 125 | 3.2 | 126 | 140.5 | 143 | -17 | 24.1 |  | 51.637 | -27.537 | 4 |  | 3.854 | 0.146 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 41.1 | 42 | 42 | -0.9 | 28.7 | 28 | 28 | 0.7 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.55 | 7.55 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 16:00 | 72.3 | 93.0864 | 122.527 | -50.227 | 644.2 | 643.6581 | 643.6581 | 0.54191 | 213.7 | 219.8757 | 209.3934 | 4.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.7786 | 76.797 | 11.503 | 99.4 | 125.254 | 142.1595 | -42.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 183.9245 | 196.4245 | -18.0245 | 193 | 183.9245 | 196.4245 | -3.4245 | 193 | 183.9245 | 196.4245 | -3.4245 | 275.4 | 275.8868 | 294.6367 | -19.2367 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 447.4 | 565.5398 | 396.3291 | 51.0709 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 141.5115 | 138.3348 | 10.6652 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 66.3 | 70 | 81.7089 | -15.4089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 55.2055 | 67.0233 | 3.9767 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.7 | 184.1961 | 170.629 | 32.071 | 46 | 45.1037 | 45.1037 | 0.89634 | 112.6 | 112.0103 | 112.0138 | 0.5862 | 27.5 | 27.7504 | 27.7504 | -0.25035 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.1 | 76.9183 | 75.1916 | 6.9084 | 178.4 | 185.1001 | 185.1001 | -6.7001 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 87 | 78.8421 | 79.1481 | 7.8519 | 2.9 | 7.2164 | 9.09 | -6.19 | 1.5 | 2.0343 | 9.852 | -8.352 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 33.6 | 33.0451 | 41.6903 | -8.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 84.3 | 77.882 | 87.4429 | -3.1429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 59.1478 | 81.3217 | -31.7217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.1814 | 0 | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 75.4987 | -10.6987 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72955 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 181.3 | 185.18 | 120.1201 | 61.1799 | 85.5 | 78.5375 | 92.4444 | -6.9444 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 69.4 | 66.8821 | 72.3739 | -2.9739 | 29.5 | 27.6787 | 29.9515 | -0.45145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 143.8827 | 143.8827 | 2.1173 |  |  |  | 0 | 69.9 | 71.9413 | 71.9413 | -2.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.523 | 0.523 | 0.077 | 118.5 | 123.84 | 123.84 | -5.34 | 30.7 | 23.059 | 23.059 | 7.641 | 14 | 13.5 | 15.761 | -1.761 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 13 | 10.9709 | 2.3291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.6699 | -0.26993 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 16.3 | 11.6505 | 11.6505 | 4.6495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 1.9 |  | 6.073 | -4.173 | 2.6 |  | 11.145 | -8.545 | 31.1 | 29.9 | 29.318 | 1.782 | 76 | 86.8 | 84.42 | -8.42 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0.08 | -0.08 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.4 | 13.6814 | 18.8103 | -0.41035 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.8 | 15.6311 | 15.6311 | 0.16893 | 27 | 28.532 | 28.532 | -1.532 | 48.8 | 55.9 | 68.373 | -19.573 |  |  |  | 0 | 88.7 | 77.4453 | 80.901 | 7.799 | 99.2 | 106.3805 | 86.314 | 12.886 | 12.7 | 8.1742 | 14.129 | -1.429 | 8.8 | 13.6802 | 13.256 | -4.456 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 12 | 11.6 | 13.618 | -1.618 | 114.4 |  | 148.061 | -33.661 | 5.7 | 9.665 | 9.665 | -3.965 | 19.6 |  | 39.637 | -20.037 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 126.2 | 126 | 2.7 | 132.4 | 142.1 | 145 | -12.6 | 15 |  | 34.818 | -19.818 | 3.6 |  | 2.508 | 1.092 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 29.3 | 28 | 28 | 1.3 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.55 | 7.55 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 16:30 | 89.7 | 111.6375 | 146 | -56.3 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 76.7981 | 13.6019 | 101.2 | 132.1627 | 169.1822 | -67.9822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.4245 | 196.4245 | -10.0245 | 204.7 | 196.4245 | 196.4245 | 8.2755 | 205.4 | 196.4245 | 196.4245 | 8.9755 | 286.3 | 294.6367 | 294.6367 | -8.3367 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 557.9 | 565.5398 | 397.18 | 160.72 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 141.5115 | 138.3348 | 11.8652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 81.4 | 70 | 81.709 | -0.30897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 58.9586 | 76.4121 | -3.9121 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 189.5207 | 190.7665 | 40.5335 | 46 | 45.1037 | 45.1037 | 0.89634 | 131.3 | 115.976 | 123.458 | 7.842 | 28.6 | 27.7504 | 27.7504 | 0.84965 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.1 | 76.9183 | 75.1916 | 6.9084 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 88.9 | 84.4026 | 88.962 | -0.06197 | 2.9 | 7.2164 | 9.09 | -6.19 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 34.5 | 33.0451 | 41.6903 | -7.1903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.7 | 15.8309 | 15.8309 | -3.1309 | 121.2 | 76.6186 | 81.4119 | 39.7881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 76.8651 | 85.4826 | -33.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 87.4396 | -21.7396 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 179.5 | 130.9445 | 126.1511 | 53.3489 | 100.7 | 95.225 | 92.4451 | 8.2549 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 69.9 | 72.0997 | 72.3739 | -2.4739 | 29.1 | 29.838 | 29.9515 | -0.85145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 143.8827 | 143.8827 | 1.4173 |  |  |  | 0 | 69.6 | 71.9413 | 71.9413 | -2.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | -0.15 | 110.3 | 124.197 | 124.197 | -13.897 | 10 | 9.562 | 9.562 | 0.438 | 12.2 | 13 | 15.308 | -3.108 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 13.1 | 13 | 10.9709 | 2.1291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16.7 | 11.6505 | 11.6505 | 5.0495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0.3 |  | 2.038 | -1.738 | 0.2 |  | 6.287 | -6.087 | 29.9 | 29.8 | 29.512 | 0.388 | 75.9 | 86.6 | 85.507 | -9.607 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.2 | 17.7795 | 19.7728 | -5.5728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.7 | 15.6311 | 15.6311 | 0.06893 | 27.1 | 28.606 | 28.606 | -1.506 | 50.5 | 56.7 | 67.442 | -16.942 |  |  |  | 0 | 90.6 | 76.3495 | 80.965 | 9.635 | 107.1 | 106.5806 | 86.735 | 20.365 | 11.9 | 8.0133 | 14.044 | -2.144 | 9.7 | 13.4803 | 13.214 | -3.514 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 10.9 | 12.99 | -4.99 | 20.7 |  | 94.103 | -73.403 | 1.6 | 8.292 | 8.292 | -6.692 | 6.3 |  | 12.791 | -6.491 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 126.1 | 126 | -0.5 | 125.6 | 140.8 | 145 | -19.4 | 5.1 |  | 13.742 | -8.642 | 1.3 |  | 0.979 | 0.321 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 29.4 | 28 | 28 | 1.4 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.55 | 7.55 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 17:00 | 81.8 | 119.8459 | 146 | -64.2 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.7786 | 76.7981 | 12.5019 | 99.8 | 125.6989 | 168.5214 | -68.7214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 185.9898 | 196.4245 | -9.8245 | 186.2 | 185.9898 | 196.4245 | -10.2245 | 187 | 185.9898 | 196.4245 | -9.4245 | 271 | 278.9848 | 294.6367 | -23.6367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 557.9 | 565.5398 | 454.5132 | 103.3868 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 141.5115 | 138.3348 | 9.3652 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 80.3 | 70 | 86.4148 | -6.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 61.7956 | 85.6813 | -11.7813 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376 | 187.0985 | 190.9337 | 185.0663 | 46.2 | 45.1037 | 45.1037 | 1.0963 | 113.9 | 115.8949 | 123.4581 | -9.558 | 26.9 | 27.7504 | 27.7504 | -0.85035 | 18.5 | 17.0353 | 17.0353 | 1.4647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78 | 76.9183 | 75.1916 | 2.8084 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 180 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 87.3 | 82.9424 | 88.962 | -1.662 | 7.2 | 7.2164 | 9.09 | -1.89 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 33.4 | 33.0451 | 41.6903 | -8.2903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.5 | 15.8309 | 15.8309 | -3.3309 | 73.7 | 76.6186 | 76.6188 | -2.9188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 77.1614 | 85.4826 | -33.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 87.4396 | -22.5396 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 170.8 | 177.4202 | 130.9443 | 39.8558 | 91.6 | 92.2926 | 97.2469 | -5.6469 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 69.9 | 71.7883 | 72.3739 | -2.4739 | 28.9 | 29.7091 | 29.9515 | -1.0514 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.8827 | 143.8827 | 1.9173 |  |  |  | 0 | 69.7 | 71.9413 | 71.9413 | -2.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.312 | 0.312 | -0.212 | 106.4 | 124.453 | 124.453 | -18.053 | 1 | 2.628 | 2.628 | -1.628 | 15.9 | 12.5 | 14.788 | 1.112 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 13.1 | 13 | 10.9709 | 2.1291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16.8 | 11.6505 | 11.6505 | 5.1495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 0 |  | 1.168 | -1.168 | 28.3 | 29.6 | 29.643 | -1.343 | 73.4 | 86.3 | 86.115 | -12.715 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.4 | 17.848 | 19.7728 | -5.3728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.3 | 15.6311 | 15.6311 | -0.33107 | 27.7 | 28.543 | 28.543 | -0.843 | 51.5 | 58.6 | 66.098 | -14.598 |  |  |  | 0 | 103.5 | 78.1498 | 81.033 | 22.467 | 101 | 107.0807 | 87.323 | 13.677 | 13.7 | 8.0237 | 13.885 | -0.185 | 10.5 | 13.1803 | 13.111 | -2.611 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 13 | 10.2 | 12.323 | 0.677 | 4.6 |  | 30.71 | -26.11 | 0.3 | 3.128 | 3.128 | -2.828 | 1.6 |  | 1.816 | -0.216 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 125.9 | 127 | 0.6 | 139.6 | 138.8 | 143 | -3.4 | 1.4 |  | 2.151 | -0.751 | 0.4 |  | 0.095 | 0.305 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 32.6 | 28 | 28 | 4.6 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7 | 7.55 | 7.55 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 17:30 | 85.1 | 127.6346 | 146 | -60.9 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 213.7 | 219.8757 | 209.3934 | 4.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.7786 | 76.7981 | 14.9019 | 100.1 | 118.8331 | 163.9473 | -63.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.4245 | 196.4245 | -8.6245 | 204.3 | 196.4245 | 196.4245 | 7.8755 | 204.7 | 196.4245 | 196.4245 | 8.2755 | 273.9 | 294.6367 | 294.6367 | -20.7367 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 112.3 | 104.1411 | 104.1411 | 8.1589 | 560.2 | 565.5398 | 466.6757 | 93.5243 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 141.5115 | 138.3348 | 10.2652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 80.3 | 70 | 105.1789 | -24.8789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 66.6119 | 92.8689 | -18.2689 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.7 | 184.2735 | 188.8634 | 188.8366 | 46.9 | 45.1037 | 45.1037 | 1.7963 | 115.1 | 112.0103 | 123.458 | -8.358 | 27.1 | 27.7504 | 27.7504 | -0.65035 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.2 | 76.9183 | 75.1916 | 5.0084 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 88.4 | 80.6394 | 88.962 | -0.56196 | 7.1 | 7.2164 | 9.09 | -1.99 | 1.5 | 2.0343 | 9.852 | -8.352 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 35 | 33.0451 | 41.6903 | -6.6903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.8 | 15.8309 | 15.8309 | -3.0309 | 44.6 | 45.0095 | 51.226 | -6.626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 71.4493 | 85.4826 | -33.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 65 | 87.4396 | -21.0396 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 162.6 | 161.8099 | 155.5934 | 7.0066 | 91.3 | 84.4826 | 92.4473 | -1.1473 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 70.2 | 71.1275 | 72.3739 | -2.1739 | 29.3 | 29.4357 | 29.9515 | -0.65145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 143.8827 | 143.8827 | 0.91734 |  |  |  | 0 | 68.4 | 71.9413 | 71.9413 | -3.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.107 | 0.107 | -0.007 | 103.7 | 124.67 | 124.67 | -20.97 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 12.4 | 11.9 | 13.796 | -1.396 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 10.9709 | 2.1291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16.6 | 11.6505 | 11.6505 | 4.9495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 30.3 | 29.3 | 29.754 | 0.546 | 81.2 | 85.7 | 86.578 | -5.378 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.4 | 16.5268 | 19.7728 | -5.3728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 10.9 | 8.5 | 8.5 | 2.4 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 26 | 28.094 | 28.094 | -2.094 | 45.8 | 60.7 | 66.817 | -21.017 |  |  |  | 0 | 99.1 | 98.5424 | 79.954 | 19.146 | 98.5 | 106.0877 | 87.942 | 10.558 | 10.2 | 12.1439 | 13.747 | -3.547 | 7.1 | 12.6734 | 12.776 | -5.676 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9.8 | 9.4 | 10.948 | -1.148 | 0 |  | 0.842 | -0.842 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 125 | 127 | -2.3 | 127.8 | 134.5 | 141 | -13.2 | 0 |  | 0.049 | -0.049 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 44 | 42 | 42 | 2 | 32.6 | 28 | 28 | 4.6 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.55 | 7.55 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 18:00 | 119.7 | 146 | 146 | -26.3 | 646.4 | 643.6581 | 643.6581 | 2.7419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 76.7925 | 13.2075 | 99.1 | 110.5923 | 146.013 | -46.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 168.9143 | 196.4245 | -60.3245 | 136 | 168.9143 | 196.4245 | -60.4245 | 137 | 168.9143 | 196.4245 | -59.4245 | 235 | 253.3715 | 294.6367 | -59.6367 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 555 | 565.5398 | 532.6603 | 22.3397 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 141.5115 | 138.3348 | 9.8652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 80.3 | 70 | 90.1796 | -9.8796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 66.945 | 93.6516 | -19.7516 | 111.1 | 110.2632 | 110.2632 | 0.83679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.7 | 179.0885 | 175.7353 | 120.9647 | 45.8 | 45.1037 | 45.1037 | 0.69634 | 115.5 | 123.4581 | 123.458 | -7.958 | 28 | 27.7504 | 27.7504 | 0.24965 | 18.5 | 17.0353 | 17.0353 | 1.4647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.6 | 76.9183 | 75.1916 | 6.4084 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 87.9 | 80.6668 | 86.6741 | 1.2259 | 7.1 | 7.2164 | 9.09 | -1.99 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 33.5 | 33.0451 | 41.6903 | -8.1903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.3 | 15.8309 | 15.8309 | -3.5309 | 91.6 | 132.5007 | 76.6187 | 14.9813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 81.9825 | 85.4826 | -34.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 84.6559 | -19.1559 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 160.7 | 196.1398 | 130.9443 | 29.7557 | 91.6 | 91.9433 | 92.4444 | -0.84435 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 69.9 | 72.176 | 72.3739 | -2.4739 | 28.9 | 29.8696 | 29.9515 | -1.0514 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8827 | 143.8827 | 2.2173 |  |  |  | 0 | 69.6 | 71.9413 | 71.9413 | -2.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 93.1 | 124.873 | 124.873 | -31.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 11.3 | 12.646 | 4.154 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 10.9709 | 2.1291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.6696 | -0.16963 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 16.3 | 11.6505 | 11.6505 | 4.6495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 29 | 29.843 | 1.857 | 82.2 | 85.2 | 86.895 | -4.695 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.4 | 18.9632 | 19.7728 | -5.3728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11.8 | 8.5 | 8.5 | 3.3 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 25 | 27.516 | 27.516 | -2.516 | 45.8 | 62.2 | 68.223 | -22.423 |  |  |  | 0 | 104.2 | 101.3 | 78.492 | 25.708 | 106.5 | 103.8 | 88.572 | 17.928 | 15 | 13.6 | 13.615 | 1.385 | 9.8 | 12.1 | 12.364 | -2.564 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 14.4 | 8.5 | 9.337 | 5.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 123.8 | 126 | -4.1 | 129.4 | 130.1 | 139 | -9.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 31.8 | 28 | 28 | 3.8 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.55 | 7.55 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 18:30 | 120.5 | 146 | 146 | -25.5 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 76.7981 | 13.3019 | 99.2 | 100 | 172.7816 | -73.5816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 | 167.3134 | 194.3746 | -45.1746 | 149.1 | 167.3134 | 194.3746 | -45.2746 | 149.4 | 167.3134 | 194.3746 | -44.9746 | 243.7 | 250.9701 | 291.5619 | -47.8619 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 450.3 | 565.5398 | 515.3559 | -65.0559 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 141.5115 | 138.3348 | 8.5652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 81 | 71.2637 | 98.9438 | -17.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 90.3391 | 96.4912 | -20.3912 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 337.7 | 374.9911 | 179.4906 | 158.2094 | 47 | 45.1037 | 45.1037 | 1.8963 | 112 | 112.0103 | 123.4579 | -11.458 | 28.5 | 27.7504 | 27.7504 | 0.74965 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.4 | 76.9183 | 75.1916 | 7.2084 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 88.2 | 88.9621 | 88.6669 | -0.46693 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.3 | 33.0451 | 41.6903 | -8.3903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.4 | 15.8309 | 15.8309 | 9.5691 | 127.2 | 143.2731 | 93.0858 | 34.1142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 16.4907 | 85.4825 | -33.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 87.0806 | -21.4806 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72956 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 183.5 | 202.4796 | 123.433 | 60.067 | 86.7 | 82.1287 | 92.4446 | -5.7446 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 69.8 | 68.3002 | 72.3739 | -2.5739 | 29 | 28.2656 | 29.9515 | -0.95145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 143.8827 | 143.8827 | 2.5173 |  |  |  | 0 | 69.8 | 71.9413 | 71.9413 | -2.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 124.794 | 124.794 | -33.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 11.1 | 12.625 | 3.975 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.9709 | 2.0291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16.3 | 11.6505 | 11.6505 | 4.6495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 28.9 | 29.898 | 0.902 | 79.3 | 84.6 | 87.148 | -7.848 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.4 | 3.8144 | 19.7728 | -5.3728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 11.8 | 8.5 | 8.5 | 3.3 | 15.8 | 15.6311 | 15.6311 | 0.16893 | 21.7 | 26.678 | 26.678 | -4.978 | 40.2 | 62.1 | 68.03 | -27.83 |  |  |  | 0 | 107.6 | 99.8 | 77.717 | 29.883 | 107.6 | 103.8 | 88.77 | 18.83 | 13.8 | 13.4 | 13.479 | 0.321 | 8.9 | 11.6 | 12.029 | -3.129 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 12.5 | 7.8 | 9.148 | 3.352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 122 | 125 | 0.8 | 132 | 125.1 | 137 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 29.5 | 28 | 28 | 1.5 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.55 | 7.55 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 19:00 | 147.6 | 146 | 146 | 1.6 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 214.6 | 219.8757 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 76.7982 | 13.5018 | 98.8 | 137.8732 | 183.3007 | -84.5007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 167.3134 | 191.8698 | -35.4698 | 157 | 167.3134 | 191.8698 | -34.8698 | 157 | 167.3134 | 191.8698 | -34.8698 | 248.1 | 250.9701 | 287.8047 | -39.7047 | 214.7 | 208.2822 | 208.2822 | 6.4178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 450.5 | 565.5398 | 505.7129 | -55.2129 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 141.5115 | 138.3348 | 9.4652 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 80.9 | 142.3058 | 97.1345 | -16.2345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 101.5792 | 94.994 | -18.694 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 168.9 | 165.4401 | 179.2708 | -10.3708 | 46.6 | 45.1037 | 45.1037 | 1.4963 | 115.8 | 123.4581 | 123.4579 | -7.6579 | 29.3 | 27.7504 | 27.7504 | 1.5496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.6 | 76.9183 | 75.1916 | 6.4084 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 87.9 | 88.9621 | 88.3367 | -0.43667 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.5 | 2.0343 | 9.852 | -8.352 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.3 | 33.0451 | 41.6903 | -8.3903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.3 | 15.8309 | 15.8309 | 9.4691 | 134 | 143.2731 | 107.8919 | 26.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 84.2289 | 85.4825 | -33.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 86.6788 | -20.9788 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 |  |  | 33.7 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 191.2 | 202.4796 | 121.7171 | 69.4829 | 92.7 | 97.2503 | 92.4445 | 0.25551 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 70 | 72.3739 | 72.3739 | -2.3739 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 143.8827 | 143.8827 | 2.5173 |  |  |  | 0 | 70 | 71.9413 | 71.9413 | -1.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 124.62 | 124.62 | -38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11 | 12.98 | 2.52 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 13 | 10.9709 | 1.9291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.6 | 11 | 9 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.5 | 28.7 | 29.92 | -3.42 | 79.9 | 83.9 | 87.336 | -7.436 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.4 | 19.4828 | 19.7728 | -5.3728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 12 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 17.7 | 25.753 | 25.753 | -8.053 | 44.4 | 61.8 | 67.304 | -22.904 |  |  |  | 0 | 109.9 | 93.4 | 77.17 | 32.73 | 108.2 | 103.8 | 88.825 | 19.375 | 16.5 | 13.1 | 13.342 | 3.158 | 11.9 | 11.1 | 11.72 | 0.18 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 12.8 | 7.2 | 9.433 | 3.367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.5 | 120.1 | 125 | -6.5 | 119.9 | 121 | 135 | -15.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.55 | 7.55 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 19:30 | 147.2 | 146 | 146 | 1.2 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 214.3 | 219.8757 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 76.7982 | 13.5018 | 91.1 | 131.9829 | 178.0218 | -86.9218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 169.98 | 193.899 | -37.7991 | 156.3 | 169.98 | 193.899 | -37.599 | 156.3 | 169.98 | 193.899 | -37.599 | 246.9 | 254.9701 | 290.8486 | -43.9486 | 216.6 | 208.2822 | 208.2822 | 8.3178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 450.1 | 565.5398 | 483.9074 | -33.8074 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.9 | 141.5115 | 138.3348 | 12.5652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 79.4 | 135.1598 | 91.2386 | -11.8386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 97.9164 | 91.8493 | -15.5493 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.4 | 160.2283 | 176.4278 | -13.0278 | 48 | 45.1037 | 45.1037 | 2.8963 | 123.3 | 123.4581 | 123.4576 | -0.15759 | 28.5 | 27.7504 | 27.7504 | 0.74965 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.1 | 76.9183 | 75.1916 | 5.9084 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 87.9 | 88.9621 | 85.8294 | 2.0706 | 7.5 | 7.2164 | 9.09 | -1.59 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.3 | 33.0451 | 41.6903 | -8.3903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.4 | 15.8309 | 15.8309 | 9.5691 | 140 | 143.2731 | 107.8921 | 32.1079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 72.3534 | 85.4825 | -33.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 83.6281 | -18.0281 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 |  |  | 40.5 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 200.2 | 202.4796 | 124.5017 | 75.6983 | 90.5 | 87.6387 | 92.4437 | -1.9437 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47387 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 143.8827 | 143.8827 | 2.4173 |  |  |  | 0 | 69.8 | 71.9413 | 71.9413 | -2.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 124.117 | 124.117 | -28.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11.5 | 13.1 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 13 | 10.9709 | 1.9291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7 | 28.4 | 29.893 | -0.193 | 75.2 | 82.6 | 87.312 | -12.112 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.4 | 16.7359 | 19.7728 | -5.3728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 11.4 | 8.5 | 8.5 | 2.9 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 18.3 | 25.001 | 25.001 | -6.701 | 54.3 | 61.7 | 64.48 | -10.18 |  |  |  | 0 | 111.9 | 92.8 | 77.141 | 34.759 | 113.1 | 103.7 | 88.708 | 24.392 | 15.9 | 12.7 | 13.212 | 2.688 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | -0.9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 8.7 | 7.3 | 9.148 | -0.448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.3 | 117.8 | 124 | -28.7 | 81.2 | 119.5 | 133 | -51.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 44.1 | 42 | 42 | 2.1 | 29.7 | 28 | 28 | 1.7 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.55 | 7.55 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 20:00 | 146.8 | 146 | 146 | 0.80001 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 213.9 | 219.8757 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 76.7981 | 13.4019 | 96.2 | 127.0264 | 177.1346 | -80.9346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 169.98 | 188.7218 | -17.8218 | 171.1 | 169.98 | 188.7218 | -17.6218 | 170.8 | 169.98 | 188.7218 | -17.9218 | 262 | 254.9701 | 283.0826 | -21.0826 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 449.9 | 565.5398 | 486.821 | -36.921 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 141.5115 | 138.3348 | 13.4652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 80.1 | 135.1163 | 92.2465 | -12.1465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 96.7614 | 90.8734 | -14.6734 | 112.1 | 110.2632 | 110.2632 | 1.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 159.6 | 157.5713 | 176.4794 | -16.8794 | 47.2 | 45.1037 | 45.1037 | 2.0963 | 125.3 | 123.4449 | 123.4575 | 1.8425 | 28.7 | 27.7504 | 27.7504 | 0.94965 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81 | 76.9183 | 75.1916 | 5.8084 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 87.8 | 88.9621 | 85.6476 | 2.1524 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.4 | 33.0451 | 41.6903 | -8.2903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.7 | 15.8309 | 15.8309 | 9.8691 | 139.9 | 143.2731 | 98.1602 | 41.7398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 68.2377 | 85.4825 | -1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 83.4068 | -17.8068 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 199.7 | 202.4796 | 155.5934 | 44.1066 | 89.8 | 83.9089 | 92.4449 | -2.6449 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 71.8 | 69.0032 | 72.3739 | -0.57387 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 143.8827 | 143.8827 | 2.5173 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.9413 | 71.9413 | -1.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 123.504 | 123.504 | -20.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11.8 | 13.142 | 1.958 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 13 | 10.9709 | 1.9291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 28 | 29.818 | 0.082 | 80.5 | 81.2 | 87.075 | -6.575 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.6 | 15.7839 | 19.7728 | -5.1728 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 16.6 | 24.306 | 24.306 | -7.706 | 55.7 | 60.8 | 60.957 | -5.257 |  |  |  | 0 | 105.8 | 92.2 | 77.284 | 28.516 | 114.8 | 103.7 | 88.534 | 26.266 | 16.6 | 12.3 | 13.084 | 3.516 | 10 | 10.1 | 11.076 | -1.076 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 9.4 | 7.3 | 8.673 | 0.727 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.9 | 115.7 | 123 | -51.1 | 68.8 | 118 | 131 | -62.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 44.1 | 42 | 42 | 2.1 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.55 | 7.55 | 0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 20:30 | 146.8 | 146 | 146 | 0.80001 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 214.2 | 219.8757 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 76.7981 | 13.3019 | 99.2 | 118.7613 | 167.6265 | -68.4265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 184.9802 | 194.3779 | -9.4779 | 185.7 | 184.9802 | 194.3779 | -8.6779 | 185.9 | 184.9802 | 194.3779 | -8.4779 | 272.7 | 277.4703 | 291.5669 | -18.8669 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 451.7 | 565.5398 | 472.6085 | -20.9085 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 141.5115 | 138.3348 | 12.3652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 91 | 130.04 | 88.0745 | 2.9255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 94.9547 | 89.2197 | -12.8197 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 157.7 | 155.7715 | 174.1866 | -16.4866 | 47.2 | 45.1037 | 45.1037 | 2.0963 | 122.3 | 119.7957 | 120.9693 | 1.3307 | 30 | 27.7504 | 27.7504 | 2.2496 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82 | 76.9183 | 75.1916 | 6.8084 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 87.8 | 88.9621 | 83.8405 | 3.9595 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.7 | 33.0451 | 41.6903 | -7.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.6 | 15.8309 | 15.8309 | 9.7691 | 140.2 | 143.2731 | 102.8376 | 37.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 67.97 | 85.4825 | -0.88245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 81.2081 | -15.6081 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 133.8 | 135.5429 | 125.3172 | 8.4828 | 83.7 | 68.6373 | 92.4433 | -8.7433 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 72.1 | 62.9725 | 72.3739 | -0.27387 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 143.8827 | 143.8827 | 2.9173 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.9413 | 71.9413 | -1.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 122.935 | 122.935 | -29.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.8 | 13.083 | -0.083 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.9709 | 2.0291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 27.4 | 29.737 | 1.263 | 79.5 | 79.7 | 86.655 | -7.155 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 15.722 | 19.7728 | 0.42724 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 15.6 | 23.748 | 23.748 | -8.148 | 47.7 | 58.2 | 55.563 | -7.863 |  |  |  | 0 | 101.7 | 91.3 | 77.057 | 24.643 | 109.9 | 104.1 | 88.393 | 21.507 | 17 | 12 | 12.804 | 4.196 | 8.8 | 9.5 | 10.727 | -1.927 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 8.352 | -2.052 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.7 | 114.2 | 122 | -27.3 | 88 | 116.6 | 126 | -38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 29.8 | 28 | 28 | 1.8 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 21:00 | 145.4 | 146 | 146 | -0.59998 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 214.1 | 219.8757 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 76.7981 | 13.0019 | 100.9 | 185.0826 | 165.7318 | -64.8318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 188.6467 | 187.5612 | -19.2612 | 168.4 | 188.6467 | 187.5612 | -19.1612 | 168 | 188.6467 | 187.5612 | -19.5612 | 258.3 | 282.9701 | 281.3417 | -23.0417 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 450 | 565.5398 | 474.0948 | -24.0948 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 141.5115 | 138.3348 | 12.3652 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 90.7 | 142.3058 | 88.2258 | 2.4742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 101.9572 | 88.8059 | -12.9059 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.1 | 0 | 174.6626 | -23.5626 | 48.9 | 45.1037 | 45.1037 | 3.7963 | 123.5 | 123.4581 | 118.9309 | 4.5691 | 30.1 | 27.7504 | 27.7504 | 2.3497 | 18.7 | 17.0353 | 17.0353 | 1.6647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.8 | 76.9183 | 75.1916 | 3.6084 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 87.8 | 88.9621 | 83.4212 | 4.3788 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.5 | 2.0343 | 9.852 | -8.352 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 33.7 | 33.0451 | 41.6903 | -7.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.3 | 15.8309 | 15.8309 | 9.4691 | 138.6 | 143.2731 | 97.0451 | 41.5549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.4826 | 85.4824 | -1.0824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 80.6979 | -15.1979 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 111.1 | 113.699 | 161.779 | -50.679 | 92.6 | 94.216 | 90.3126 | 2.2874 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72 | 71.1756 | 72.3739 | -0.37387 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.0689 | 143.8827 | 2.8173 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.0344 | 71.9413 | -1.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 122.382 | 122.382 | -29.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.9 | 12.991 | -0.291 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.9709 | 2.0291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.2 | 26.8 | 29.65 | -0.45 | 80 | 78.3 | 86.05 | -6.05 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42725 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 15.6 | 15.6311 | 15.6311 | -0.03107 | 11.7 | 23.235 | 23.235 | -11.535 | 42.9 | 55.4 | 49.545 | -6.645 |  |  |  | 0 | 109.1 | 90.8 | 76.707 | 32.393 | 110.5 | 103.9 | 88.263 | 22.237 | 15.3 | 11.6 | 12.474 | 2.826 | 10.2 | 9 | 10.37 | -0.17 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.5 | 7 | 8.082 | -1.582 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.8 | 112 | 120 | -12.2 | 110.7 | 114.6 | 119 | -8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 28 | 28 | 28 | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.55 | 7.55 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 21:30 | 143.1 | 146 | 146 | -2.9 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 214.5 | 219.8757 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.7786 | 76.7981 | 12.5019 | 102.3 | 165.6759 | 163.3743 | -61.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 188.6467 | 192.1453 | -5.1453 | 188.6 | 188.6467 | 192.1453 | -3.5453 | 188.4 | 188.6467 | 192.1453 | -3.7453 | 274 | 282.9701 | 288.218 | -14.218 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 448.4 | 565.5398 | 459.3773 | -10.9773 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 141.5115 | 138.3348 | 10.5652 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 140.8 | 140.2582 | 78.785 | 62.015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 94.2975 | 85.2352 | -8.9352 | 111.6 | 110.2632 | 110.2632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 172.2052 | -172.2052 | 49.5 | 45.1037 | 45.1037 | 4.3963 | 123.3 | 123.4581 | 115.0555 | 8.2445 | 31.5 | 27.7504 | 27.7504 | 3.7496 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79 | 76.9183 | 75.1916 | 3.8084 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 87.7 | 88.9621 | 81.0953 | 6.6047 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 33.6 | 33.0451 | 41.6903 | -8.0903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 24.9 | 15.8309 | 15.8309 | 9.0691 | 139.5 | 143.2731 | 107.8942 | 31.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.4826 | 85.4823 | -1.0823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65 | 77.8679 | -12.6679 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82955 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 109.2 | 113.5087 | 132.1615 | -22.9615 | 91.7 | 84.8263 | 89.7721 | 1.9279 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72 | 70.3316 | 72.3739 | -0.37387 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8827 | 143.8827 | 2.2173 |  |  |  | 0 | 70 | 71.9413 | 71.9413 | -1.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 121.136 | 121.136 | -21.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12.4 | 13.15 | -2.65 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 13 | 10.9709 | 1.8291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.7 | 26.6 | 29.491 | 1.209 | 80.6 | 77.1 | 85.198 | -4.598 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42727 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 14.1 | 23.027 | 23.027 | -8.927 | 36.2 | 52.3 | 45.561 | -9.361 |  |  |  | 0 | 101.2 | 91 | 75.867 | 25.333 | 114.4 | 101.6 | 86.56 | 27.84 | 16.9 | 11.1 | 12.089 | 4.811 | 9.2 | 8.7 | 9.996 | -0.796 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.1 | 7.4 | 8.279 | -2.179 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 107.9 | 117 | 11.5 | 134.2 | 111 | 113 | 21.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 24.1 | 28 | 28 | -3.9 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7 | 7.55 | 7.55 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 22:00 | 148.9 | 146 | 146 | 2.9 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 214.6 | 219.8757 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 76.7981 | 14.0019 | 101.2 | 148.503 | 148.0624 | -46.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 188.6467 | 186.4311 | -7.1311 | 179.4 | 188.6467 | 186.4311 | -7.0311 | 179.3 | 188.6467 | 186.4311 | -7.1311 | 264.7 | 282.9701 | 279.6466 | -14.9466 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 449.3 | 565.5398 | 486.3352 | -37.0352 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 141.5115 | 138.3348 | 10.2652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 140.8 | 139.1445 | 73.3912 | 67.4088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 91.6763 | 81.8824 | -5.4824 | 111.6 | 110.2632 | 110.2632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 169.972 | -169.972 | 49.5 | 45.1037 | 45.1037 | 4.3963 | 123.7 | 123.4581 | 112.6257 | 11.0743 | 31.2 | 27.7504 | 27.7504 | 3.4497 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.5 | 76.9183 | 75.1916 | 6.3084 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 87.7 | 88.9621 | 79.082 | 8.6181 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.5 | 2.0343 | 9.852 | -8.352 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 34.2 | 33.0451 | 41.6903 | -7.4903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.6 | 15.8309 | 15.8309 | 9.7691 | 142.5 | 143.2731 | 82.6251 | 59.8749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 85.4826 | 85.4823 | -0.88233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 75.4182 | -9.7182 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 113.5 | 113.699 | 179.5053 | -66.0053 | 90.9 | 87.956 | 83.8057 | 7.0943 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 71.9 | 70.2681 | 67.2141 | 4.6859 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 143.8827 | 143.8827 | 2.1173 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.9413 | 71.9413 | -1.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 119.659 | 119.659 | -26.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12.7 | 13.392 | -2.192 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.9709 | 2.0291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.4 | 11 | 9 | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.5 | 26.4 | 29.258 | 1.242 | 76.9 | 76.2 | 84.1 | -7.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42727 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 11.1 | 8.5 | 8.5 | 2.6 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 18.7 | 22.92 | 22.92 | -4.22 | 39.1 | 48.7 | 42.254 | -3.154 |  |  |  | 0 | 110.8 | 90.7 | 74.865 | 35.935 | 109.8 | 99.6 | 84.332 | 25.468 | 14.4 | 10.7 | 11.685 | 2.715 | 8.3 | 8.5 | 9.618 | -1.318 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.4 | 7.7 | 8.632 | -2.232 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 104.3 | 113 | 14.8 | 133.8 | 108.1 | 107 | 26.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 | 40 | 42 | 42 | -2 | 24.8 | 28 | 28 | -3.2 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.55 | 7.55 | -0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 22:30 | 147.9 | 146 | 146 | 1.9 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 214.4 | 219.8757 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 70.4793 | 19.6207 | 96 | 116.7158 | 132.3049 | -36.3049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 184.6467 | 184.5866 | 3.0134 | 187.5 | 184.6467 | 184.5866 | 2.9134 | 186.6 | 184.6467 | 184.5866 | 2.0134 | 271.1 | 276.9701 | 276.8799 | -5.7799 | 217.4 | 208.2822 | 208.2822 | 9.1178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 447 | 565.5398 | 482.6895 | -35.6895 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 141.5115 | 138.3348 | 11.7652 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 141 | 126.8512 | 70.8103 | 70.1897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 87.862 | 79.721 | -3.521 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 166.1197 | -166.1197 | 49.5 | 45.1037 | 45.1037 | 4.3963 | 125.1 | 123.4581 | 112.0114 | 13.0886 | 30.7 | 27.7504 | 27.7504 | 2.9497 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.3 | 76.9183 | 75.1916 | 6.1084 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 88.4 | 88.9621 | 76.3559 | 12.0441 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 33.8 | 33.0451 | 41.6903 | -7.8903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 25.8 | 15.8309 | 15.8309 | 9.9691 | 141 | 143.2731 | 76.6189 | 64.3811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 85.4826 | 84.1824 | 0.01764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 72.1013 | -6.6013 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 119.4 | 113.699 | 177.725 | -58.325 | 93.8 | 83.9089 | 80.2819 | 13.5181 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 69.8 | 70.2681 | 67.4215 | 2.3785 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 143.8827 | 143.8827 | 2.2173 |  |  |  | 0 | 69.8 | 71.9413 | 71.9413 | -2.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 118.587 | 118.587 | -32.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12.7 | 13.157 | -3.057 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.9709 | 2.0291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.2589 | 0.24112 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 26.5 | 29.07 | -1.17 | 72.8 | 76 | 83.106 | -10.306 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.472 | 0.72797 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 11.1 | 8.5 | 8.5 | 2.6 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 22.4 | 23.247 | 23.247 | -0.847 | 41.2 | 45.6 | 39.947 | 1.253 |  |  |  | 0 | 106.2 | 88.7 | 73.848 | 32.352 | 107.4 | 98.4 | 82.966 | 24.434 | 14.5 | 10.4 | 10.945 | 3.555 | 8.2 | 8.6 | 9.068 | -0.868 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.5 | 7.7 | 8.273 | -3.773 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 101.7 | 108 | 10.1 | 122.5 | 107 | 101 | 21.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 41.3 | 42 | 42 | -0.7 | 26.1 | 28 | 28 | -1.9 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.55 | 7.55 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 23:00 | 143.3 | 146 | 146 | -2.7 | 643.6 | 643.6581 | 643.6581 | -0.05809 | 213.7 | 219.8757 | 209.3934 | 4.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 47.9953 | 42.7047 | 97.8 | 100 | 112.859 | -15.059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 183.7798 | 196.4245 | -32.0245 | 164.9 | 183.7798 | 196.4245 | -31.5245 | 164.8 | 183.7798 | 196.4245 | -31.6245 | 252.3 | 275.6698 | 294.6367 | -42.3367 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 446.8 | 565.5398 | 437.5784 | 9.2216 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 141.5115 | 138.3348 | 4.7652 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 140.5 | 50.2167 | 59.4718 | 81.0282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 72.6619 | 75.6648 | -0.76484 | 112.2 | 110.2632 | 110.2632 | 1.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 163.1109 | -163.1109 | 49.7 | 45.1037 | 45.1037 | 4.5963 | 116.6 | 112.0103 | 112.0104 | 4.5896 | 31.2 | 27.7504 | 27.7504 | 3.4497 | 18.6 | 17.0353 | 17.0353 | 1.5647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.4 | 76.9183 | 75.1916 | 3.2084 | 174.8 | 185.1001 | 185.1001 | -10.3001 | 176.2 | 185.1001 | 185.1001 | -8.9001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 87.3 | 88.9621 | 72.0145 | 15.2855 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 32.3 | 33.0451 | 41.6903 | -9.3903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 24.3 | 15.8309 | 15.8309 | 8.4691 | 138.1 | 143.2731 | 88.0387 | 50.0613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 46.9872 | 55.2705 | 24.7295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 65 | 66.819 | -3.719 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 108.3 | 117.4863 | 107.394 | 0.90601 | 82.6 | 83.9089 | 87.6389 | -5.0389 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 68.4 | 69.0032 | 72.3739 | -3.9739 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 143.8827 | 143.8827 | -31.7827 |  |  |  | 0 | 58.4 | 71.9413 | 71.9413 | -13.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 117.65 | 117.65 | -35.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.8 | 12.764 | -3.764 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.9709 | 2.0291 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 3.796 | 1.604 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 15.6 | 11.6505 | 11.6505 | 3.9495 | 10.5 | 11 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.8 | 26.6 | 28.929 | -3.129 | 72.9 | 76.1 | 82.215 | -9.315 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 10.8685 | 12.7845 | 7.4155 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 10.6 | 8.5 | 8.5 | 2.1 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 25.6 | 23.719 | 23.719 | 1.881 | 37.9 | 42.6 | 37.974 | -0.074 |  |  |  | 0 | 116.7 | 86.7 | 72.826 | 43.874 | 114.9 | 97.4 | 81.888 | 33.012 | 18.4 | 10.1 | 10.092 | 8.308 | 13.1 | 8.5 | 8.461 | 4.639 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.1 | 7.7 | 7.677 | -2.577 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 98.8 | 102 | 11.8 | 113.5 | 105.3 | 94 | 19.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 40.9 | 42 | 42 | -1.1 | 27 | 28 | 28 | -1 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/06/2025 | 23:30 | 143.7 | 97.5312 | 146 | -2.3 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 213.6 | 219.8757 | 209.3934 | 4.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.7786 | 47.995 | 40.805 | 99.9 | 100 | 108.9343 | -9.0343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 182.7651 | 176.2418 | -50.8418 | 123.9 | 182.7651 | 176.2418 | -52.3418 | 125.4 | 182.7651 | 176.2418 | -50.8418 | 227.4 | 274.1477 | 264.3627 | -36.9627 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 441.8 | 565.5398 | 445.3804 | -3.5804 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 141.5115 | 138.3348 | 9.8652 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 140.7 | 15.4639 | 50.8779 | 89.8221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 5.1546 | 71.8121 | 3.7879 | 110.8 | 110.2632 | 110.2632 | 0.53679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 155.8247 | -155.8247 | 50 | 45.1037 | 45.1037 | 4.8963 | 105 | 30.9278 | 112.0105 | -7.0105 | 31.7 | 27.7504 | 27.7504 | 3.9497 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 83.1 | 76.9183 | 75.1916 | 7.9084 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 88 | 70.5195 | 68.8542 | 19.1458 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 32.7 | 33.0451 | 41.6903 | -8.9903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 107 | 111.148 | 107.8917 | -0.89172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 44.017 | 71.1225 | -31.1225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 62.9737 | 1.9263 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22955 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 89 | 127.5786 | 185.0572 | -96.0572 | 77.3 | 80.179 | 83.9089 | -6.6089 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 69.7 | 65.6325 | 67.1055 | 2.5945 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 143.8827 | 0 | 115.2 |  |  |  | 0 | 54.8 | 71.9413 |  | 54.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 117.13 | 117.13 | -33.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 12.9 | 12.643 | -1.043 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 10.9709 | 2.1291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 3.796 | 1.604 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 15.3 | 11.6505 | 11.6505 | 3.6495 | 9.8 | 11 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.2 | 26.7 | 28.777 | -3.577 | 68.2 | 76.8 | 81.199 | -12.999 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.6 | 10.1815 | 16.4512 | -1.8512 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 10.2 | 8.5 | 8.5 | 1.7 | 15.4 | 15.6311 | 15.6311 | -0.23107 | 27 | 24.042 | 24.042 | 2.958 | 37.8 | 40.2 | 35.567 | 2.233 |  |  |  | 0 | 111.7 | 84.7 | 71.521 | 40.179 | 105.8 | 97 | 81.301 | 24.499 | 17.1 | 9.8 | 9.438 | 7.662 | 10.1 | 8.4 | 8.201 | 1.899 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.8 | 7.8 | 7.401 | -2.601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105 | 95.2 | 97 | 8 | 109.7 | 101.6 | 88 | 21.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.55 | 7.55 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 00:00 | 146.3 | 94.4132 | 146 | 0.30003 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 215 | 219.8757 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 47.9951 | 42.5049 | 100.4 | 100 | 108.9342 | -8.5342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 185.5397 | 176.1334 | -63.8334 | 112.6 | 185.5397 | 176.1334 | -63.5334 | 112.7 | 185.5397 | 176.1334 | -63.4334 | 219.8 | 278.3095 | 264.2001 | -44.4001 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 448.7 | 565.5398 | 439.8756 | 8.8244 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9 | 141.5115 | 138.3348 | 14.5652 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 140.6 | 15.4639 | 54.6611 | 85.9389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 5.1546 | 72.7042 | 3.9958 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 152.1408 | -152.1408 | 50 | 45.1037 | 45.1037 | 4.8963 | 105.7 | 30.9278 | 112.0104 | -6.3104 | 32.1 | 27.7504 | 27.7504 | 4.3496 | 18.4 | 17.0353 | 17.0353 | 1.3647 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 83.5 | 76.9183 | 75.1916 | 8.3084 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 87.9 | 70.5195 | 65.6212 | 22.2788 | 7.4 | 7.2164 | 9.09 | -1.69 | 1.6 | 2.0343 | 9.852 | -8.252 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 33.8 | 33.0451 | 41.6903 | -7.8903 | 3.8 | 4.04 | 4.04 | -0.23997 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 111.8 | 113.4689 | 107.8917 | 3.9083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 16.4907 | 55.9404 | -14.5404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 59.04 | 6.76 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28239 | 101.4 | 101.125 | 185.5307 | -84.1307 | 90.8 | 87.6387 | 83.909 | 6.891 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 70.1 | 72.3739 | 70.901 | -0.80102 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 143.8827 | 0 | 70 |  |  |  | 0 | 3.4 | 71.9413 |  | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 116.75 | 116.75 | -35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 12.612 | 0.288 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 10.9709 | 2.2291 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 3.796 | 1.604 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.4 | 11.6505 | 11.6505 | 3.7495 | 9.7 | 11 | 9 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.2 | 26.9 | 28.614 | -5.414 | 65.2 | 77.6 | 80.056 | -14.856 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.6 | 3.8144 | 12.9395 | -1.3395 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 15.5 | 15.6311 | 15.6311 | -0.13107 | 25.1 | 24.314 | 24.314 | 0.786 | 32.5 | 37.9 | 33.016 | -0.516 |  |  |  | 0 | 112.7 | 83.6 | 70.123 | 42.577 | 111.5 | 97.3 | 80.878 | 30.622 | 15.3 | 9.6 | 8.851 | 6.449 | 10.8 | 8.2 | 8.055 | 2.745 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.2 | 7.7 | 7.233 | -1.033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 93.7 | 93 | 20.7 | 125.4 | 99.7 | 83 | 42.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 41.3 | 42 | 42 | -0.7 | 24.7 | 28 | 28 | -3.3 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.55 | 7.55 | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2372.25 | 2500.9425 | 2750.3056 |  | 15534.6 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5139.3 | 5277.0175 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2127.65 | 1798.9732 | 1156.2442 |  | 2402.85 | 2722.8826 | 3045.8571 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3914.3 | 4229.3041 | 4430.5287 |  | 3994.2 | 4229.3041 | 4430.5287 |  | 4000.75 | 4229.3041 | 4430.5287 |  | 6167.15 | 6343.9561 | 6645.7931 |  | 5157 | 4998.7721 | 4998.7723 |  | 2670.85 | 2499.386 | 2499.3862 |  | 9490.7 | 10206.9935 | 9511.8994 |  | 118.95 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3559.25 | 3383.5683 | 3320.035 |  | 174.95 | 123.2002 | 123.2002 |  | 128.4 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 100.7505 | 0 |  | 161.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 280.85 | 349.9842 | 327.8431 |  | 1656.1 | 1655.5082 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1611.15 | 1487.7854 | 1609.5895 |  | 2681 | 2646.317 | 2646.317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2947.95 | 2590.1964 | 2998.6681 |  | 1139.5 | 1082.4878 | 1082.4878 |  | 1953.35 | 1669.7568 | 1662.2126 |  | 709.5 | 666.0084 | 666.0084 |  | 444.2 | 408.8465 | 408.8465 |  | 475.2 | 458.5631 | 458.5632 |  | 1928.7 | 1839.1319 | 1804.5984 |  | 3988.3 | 4180.7059 | 4442.4019 |  | 4004.4 | 4180.7059 | 4442.4019 |  | 4226.25 | 4180.7059 | 4442.4019 |  | 2108.7 | 1891.0148 | 1606.477 |  | 168.45 | 192.866 | 218.16 |  | 38 | 83.0389 | 236.4485 |  | 797 | 827.473 | 827.473 |  | 813.4 | 827.6641 | 1000.567 |  | 91.2 | 96.9593 | 96.9593 |  | 233.05 | 229.5476 | 229.5476 |  | 2122.45 | 2134.3154 | 2164.0992 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1153.3 | 1202.3426 | 1084.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 669.4 | 650.4496 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1575.8 | 1560 | 1455.3718 |  | 4232.3 | 4284.7093 | 4284.7092 |  | 4179.45 | 4284.7093 | 4284.7092 |  | 4800 | 4284.7093 | 4284.7092 |  | 6558.25 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.1 | 0 | 0 |  | 36 | 42.7774 | 42.7774 |  | 2788.3 | 3172.6631 | 2840.111 |  | 2099.7 | 1945.3415 | 2013.8131 |  | 1534.2 | 1611.2155 | 1608.7578 |  | 1682 | 1626.1952 | 1656.0768 |  | 713.2 | 681.8794 | 699.9337 |  | 168.15 | 0 | 201.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3166.45 | 3290.935 | 3309.3011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1524.7 | 1645.4675 | 1654.6506 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.95 | 8.0995 | 8.0995 |  | 2403.3 | 2880.2265 | 2880.2265 |  | 488.35 | 529.259 | 529.259 |  | 324.4 | 322.53 | 333.756 |  | 1.1 | 0 | 2.1 |  | 319.1 | 290.6941 | 263.3009 |  | 238.3 | 229.2707 | 216 |  | 129.3 | 115.1747 | 87.3479 |  | 12 | 24 | 24 |  | 62.05 | 79.2 | 79.2 |  | 62.4 | 60 | 60 |  | 485 | 466.0194 | 466.0195 |  | 393.7 | 279.6117 | 279.6118 |  | 271 | 256 | 216 |  | 81.35 | 84 | 84 |  | 441.65 | 431.068 | 431.0678 |  | 93.6 | 0 | 86.7595 |  | 110.7 | 0 | 118.6415 |  | 711.7 | 690.5165 | 708.8845 |  | 1844.15 | 1984.0655 | 2015.2745 |  | 104.8 | 100.8 | 100.8 |  | 44.4 | 38.4 | 38.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 69.35 | 67.2 | 67.2 |  | 22.5 | 0 | 30.4525 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 300.7 | 278.1112 | 250.8117 |  | 43.2 | 43.2 | 43.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235.7 | 232.8 | 232.8 |  | 117.9 | 93.6 | 93.6 |  | 168.2 | 144 | 144 |  | 238.55 | 204 | 204 |  | 373.2 | 375.1457 | 375.1457 |  | 622.8 | 608.028 | 608.028 |  | 793.3 | 1102.669 | 1124.295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2257.45 | 2107.6954 | 1888.4325 |  | 2463.5 | 2424.7935 | 2039.5725 |  | 328.95 | 238.4236 | 281.7025 |  | 237.25 | 242.4186 | 250.075 |  | 264 | 240 | 240 |  | 88.4 | 72 | 72 |  | 200.75 | 204 | 204 |  | 162.2 | 144 | 144 |  | 176.85 | 168 | 168 |  | 182.25 | 168 | 168 |  | 222.65 | 236.834 | 247.524 |  | 1589.85 | 0 | 1805.8305 |  | 100.8 | 123.657 | 123.657 |  | 830.35 | 0 | 886.5935 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2689.55 | 2685.45 | 2621 |  | 2834.75 | 2760.35 | 2705 |  | 625.5 | 0 | 666.993 |  | 87.4 | 0 | 62.506 |  | 203.35 | 105.6 | 105.6 |  | 443.15 | 433.398 | 433.398 |  | 228 | 259.2 | 259.2 |  | 1028.75 | 1008 | 1008 |  | 738.4 | 672 | 672 |  | 408.1 | 408 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 178.85 | 181.2 | 181.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 27 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6402150 y resultó S/. 414680 (6.93% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 20 | 5987469.9999 | 5998466.6701 | -0.1833%
SAB 21 | 5948240.7295 | 5904163.7032 | 0.7465%
DOM 22 | 5915335.59 | 5848017.021 | 1.151%
LUN 23 | 7010178.9986 | 6929218.4254 | 1.168%
MAR 24 | 7435833.1016 | 7585651.9131 | -1.975%
MIE 25 | 7465311.2317 | 7754889.5492 | -3.734%
JUE 26 | 6445731.5917 | 6918742.3941 | -6.837%
VIE 27 | 6402150.2638 | 6895686.887 | -7.157%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 27 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 19:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2025 19:53:00 | 27/06/2025 21:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/06/2025 21:17:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:52:00 |  | 27/06/2025 00:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2025 10:08:00 | 27/06/2025 10:48:00 | 27/06/2025 10:07:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2025 10:48:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 01:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 01:09:00 | 27/06/2025 03:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 03:39:00 | 27/06/2025 06:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 06:22:00 | 27/06/2025 07:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 07:50:00 | 27/06/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2025 08:11:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Opera a mínima generación por despacho económico. A las 08:51, S/C generar a máxima generación.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 27/06/2025 18:27:00 | 27/06/2025 19:45:00 | 27/06/2025 18:20:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 27/06/2025 19:45:00 | 27/06/2025 19:47:00 |  | 27/06/2025 19:45:15 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 08:11:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2025 08:11:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 27/06/2025 10:06:00 | 27/06/2025 12:58:00 | 27/06/2025 09:45:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/06/2025 08:11:00 | 27/06/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/06/2025 22:52:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 14:53:00 | 27/06/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 27 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:25:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 27/06/2025 10:49:00 | 27/06/2025 11:13:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 27/06/2025 22:15:00 | 27/06/2025 22:56:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 27/06/2025 23:53:00 | 27/06/2025 23:59:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
viernes, 27 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 163.8433 | 85.7305 | 1 | 163.8457 | 84.1656 | 1 | 178 | 85.1681 | 1 | 139.7717 | 85.7312 | 1 | 178 | 85.7307 | 1 | 178 | 98.6805 | 1 | 169.8478 | 98.5836 | 1 | 163.2554 | 85.7316 | 1 | 178 | 110.7585 | 1 | 159.4844 | 108.2269 | 1 | 169.8678 | 107.4268 | 1 | 113.8845 | 140.2243 | 1 | 127.1055 | 150.3121 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 67.4979 | 157.0993 | 1 | 81.1229 | 157.0333 | 1 | 73.1021 | 157.3078 | 1 | 56.2499 | 163.7691 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 46.9559 | 157.4096 | 1 | 0 | 191 | 1 | 123.7957 | 118.2454 | 1 | 131 | 117.7333 | 1 | 131 | 117.2663 | 1 | 119 | 155 | 1 | 119 | 155 | 1 | 51.4992 | 155 | 1 | 35 | 155 | 1 | 35 | 84.3588 | 1 | 35 | 155 | 1 | 53 | 180.5583 | 1 | 56.9009 | 194 | 1 | 61.4671 | 147.0926 | 1 | 48.9816 | 194
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 163.8433 | 85.7305 | 1 | 163.8457 | 84.1656 | 1 | 178 | 85.1681 | 1 | 139.7717 | 85.7312 | 1 | 178 | 85.7307 | 1 | 178 | 98.6805 | 1 | 169.8478 | 98.5836 | 1 | 163.2554 | 85.7316 | 1 | 178 | 105.566 | 1 | 163.83 | 102.45 | 1 | 155.15 | 157.65 | 1 | 131.89 | 147.83 | 1 | 78.17 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 67.4979 | 157.0993 | 1 | 81.1229 | 157.0333 | 1 | 73.1021 | 157.3078 | 1 | 56.2499 | 163.7691 | 1 | 0 | 157.5277 | 1 | 46.9559 | 157.4096 | 1 | 0 | 191 | 1 | 123.7957 | 118.2454 | 1 | 131 | 117.7333 | 1 | 131 | 117.2663 | 1 | 119 | 155 | 1 | 119 | 155 | 1 | 51.4992 | 155 | 1 | 35 | 155 | 1 | 35 | 84.3588 | 1 | 35 | 155 | 1 | 53 | 180.5583 | 1 | 56.9009 | 194 | 1 | 61.4671 | 147.0926 | 1 | 48.9816 | 194
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 13.273 | 1 | 0 | 21.2001 | 1 | 0 | 6.0016 | 1 | 38.2283 | 13.2699 | 1 | 0 | 6.001 | 1 | 0 | 63.3197 | 1 | 0 | 63.4166 | 1 | 6.5956 | 54.5166 | 1 | 0 | 42.2121 | 1 | 0 | 42.2333 | 1 | 0 | 46.145 | 1 | 45.7143 | 0 | 1 | 45.217 | 0 | 1 | 90.0017 | 0 | 1 | 90.0017 | 0 | 1 | 78.2072 | 0 | 1 | 74.6641 | 0 | 1 | 72.281 | 0 | 1 | 68.4527 | 0 | 1 | 68.3867 | 0 | 1 | 90.0007 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 63.5021 | 0 | 1 | 49.8771 | 0 | 1 | 51.2848 | 0 | 1 | 63.4615 | 27.2309 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 95.6402 | 0 | 1 | 7.2043 | 39.8433 | 1 | 0 | 26.8487 | 1 | 0 | 26.8409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.4088 | 0 | 1 | 29.0184 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.7125 | 0 | 1 | 27.3511 | 0 | 1 | 26.5652 | 0 | 1 | 26.0723 | 0 | 1 | 25.3215 | 0 | 1 | 25.3092 | 0 | 1 | 30.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.9366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8487 | 1 | 0 | 26.8409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.4088 | 0 | 1 | 29.0184 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 13.273 | 1 | 0 | 21.2001 | 1 | 0 | 6.0016 | 1 | 38.2283 | 13.2699 | 1 | 0 | 6.001 | 1 | 0 | 63.3197 | 1 | 0 | 63.4166 | 1 | 6.5956 | 54.5166 | 1 | 0 | 42.2121 | 1 | 0 | 47.38 | 1 | 16.85 | 36.35 | 1 | 40.1 | 16.53 | 1 | 25.42 | 0 | 1 | 59.2881 | 0 | 1 | 59.29 | 0 | 1 | 50.8561 | 0 | 1 | 48.099 | 0 | 1 | 46.2088 | 0 | 1 | 43.1312 | 0 | 1 | 43.0775 | 0 | 1 | 59.2899 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 63.5021 | 0 | 1 | 49.8771 | 0 | 1 | 51.2848 | 0 | 1 | 63.4615 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 62.7036 | 0 | 1 | 7.2043 | 39.8433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 6.0075 | 74.9983 | 1 | 6.001 | 71.2982 | 1 | 0 | 73.8152 | 1 | 0 | 74.9995 | 1 | 0 | 74.9987 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6.0024 | 1 | 0 | 21.0296 | 1 | 18.5156 | 23.54 | 1 | 0 | 20.4285 | 1 | 10.2802 | 33.776 | 1 | 9.566 | 34.6885 | 1 | 89.999 | 0 | 1 | 89.9985 | 0 | 1 | 89.9986 | 33.7261 | 1 | 89.9987 | 33.7261 | 1 | 89.9989 | 33.7261 | 1 | 89.9991 | 33.7261 | 1 | 89.999 | 33.7261 | 1 | 89.9994 | 33.7261 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.4723 | 1 | 90 | 33.4723 | 1 | 90 | 33.4723 | 1 | 90 | 33.4723 | 1 | 90 | 33.4723 | 1 | 90 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.9007 | 1 | 0 | 33.9667 | 1 | 12.613 | 33.6922 | 1 | 17.2886 | 0 | 1 | 72.2371 | 33.4723 | 1 | 25.2812 | 33.5904 | 1 | 41.3598 | 0 | 1 | 6 | 32.9114 | 1 | 0 | 33.1633 | 1 | 0 | 33.3486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.5008 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 31.5195 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 86.0991 | 0 | 1 | 75.1241 | 33.6513 | 1 | 90 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 40.4524 | 1 | 0 | 38.475 | 1 | 0 | 36.7421 | 1 | 0 | 37.3306 | 1 | 0 | 37.3302 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9992 | 0 | 1 | 44.9993 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 33.9007 | 1 | 0 | 33.9667 | 1 | 12.613 | 0 | 1 | 17.2886 | 0 | 1 | 36.1186 | 0 | 1 | 25.2812 | 0 | 1 | 41.3598 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33.1633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.7504 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 43.0496 | 0 | 1 | 0 | 33.6513 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7261 | 1 | 0 | 33.7261 | 1 | 0 | 33.7261 | 1 | 0 | 33.7261 | 1 | 0 | 33.7261 | 1 | 0 | 33.7261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4723 | 1 | 0 | 33.5904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.1214 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 6.0075 | 34.5459 | 1 | 6.001 | 32.8232 | 1 | 0 | 37.0731 | 1 | 0 | 37.6689 | 1 | 0 | 37.6685 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.0024 | 1 | 0 | 33.61 | 1 | 6 | 30.6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 29.64 | 1 | 27.99 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9992 | 0 | 1 | 44.9993 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.7504 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 31.5195 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 43.0496 | 0 | 1 | 38.0027 | 0 | 1 | 45 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8.1492 | 19.9982 | 1 | 8.1533 | 17.3361 | 1 | 0 | 18.9043 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9987 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 8.1522 | 19.9998 | 1 | 8.149 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 8.1322 | 19.9997 | 1 | 8.1211 | 19.9997 | 1 | 8.1114 | 19.9995 | 1 | 9.9994 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.2547 | 1 | 10 | 13.5442 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.1191 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.4417 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.2562 | 1 | 10 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8.1492 | 19.9982 | 1 | 8.1533 | 17.3361 | 1 | 0 | 18.9043 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9987 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 8.1522 | 19.9998 | 1 | 8.149 | 19.9997 | 1 | 0 | 13.4 | 1 | 8.17 | 13.58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.75 | 0 | 1 | 9.9994 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.2547 | 1 | 10 | 13.5442 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.1191 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.4417 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.2562 | 1 | 10 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.7943 | 0 | 1 | 15.3373 | 0 | 1 | 17.7202 | 0 | 1 | 21.5483 | 0 | 1 | 21.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.7943 | 0 | 1 | 15.3373 | 0 | 1 | 17.7202 | 0 | 1 | 21.5483 | 0 | 1 | 21.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [25 empty] | CHIMAY NO REGULO FRECUENCIA

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 27 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
27/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
27/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
27/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 27 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Huallín; C.T. Tallanca; C.T. Tablazo y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 27 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe